## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B | Control centralizado
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Banda muerta inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Tiempo establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
GRÁFICA |  | GRÁFICA |  | REGISTRO ASCENDENTE |  | REGISTRO DESCENDENTE |  | CREG 060_Articulo 40
|  |  |  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Fecha y hora | Potencia activa [MW] | tiempo de respuesta inicial máximo (Tr) de 2 segundos
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.118 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055 | tiempo de establecimiento máximo (Te) de 15 segundos.
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1182 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055 | Banda de establecimiento +-3% del incremento.
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1183 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1184 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1185 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1187 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1188 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1189 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.119 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1192 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1193 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1195 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1196 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1198 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1199 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1201 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
Tiempo de establecimiento escalón ascendente [s] | 5.1495 | Tiempo de establecimiento escalón descendente [s] | 5.2195 | 29/02/2024 12:39 | 28.1202 | 29/02/2024 12:41 | 25.9053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1204 | 29/02/2024 12:41 | 25.9053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1206 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
Tiempo de establecimiento seleccionado [s] | 5.2195 |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1207 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1209 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1211 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
Tiempo de respuesta inicial escalón ascendente [s] | 0.4 | Tiempo de respuesta inicial escalón descendente [s] | 0.44 | 29/02/2024 12:39 | 28.1213 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1215 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1217 | 29/02/2024 12:41 | 25.9048
Tiempo de respuesta inicial seleccionado [s] | 0.44 |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1218 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.122 | 29/02/2024 12:41 | 25.9046
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1222 | 29/02/2024 12:41 | 25.9046
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1224 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1226 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1229 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1231 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1233 | 29/02/2024 12:41 | 25.9041
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1235 | 29/02/2024 12:41 | 25.904
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1237 | 29/02/2024 12:41 | 25.9039
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1239 | 29/02/2024 12:41 | 25.9038
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1241 | 29/02/2024 12:41 | 25.9036
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1243 | 29/02/2024 12:41 | 25.9035
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1244 | 29/02/2024 12:41 | 25.9034
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1246 | 29/02/2024 12:41 | 25.9033
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1248 | 29/02/2024 12:41 | 25.9032
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.125 | 29/02/2024 12:41 | 25.9031
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1252 | 29/02/2024 12:41 | 25.9031
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1253 | 29/02/2024 12:41 | 25.903
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1255 | 29/02/2024 12:41 | 25.9029
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1257 | 29/02/2024 12:41 | 25.9028
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1258 | 29/02/2024 12:41 | 25.9027
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.126 | 29/02/2024 12:41 | 25.9026
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1261 | 29/02/2024 12:41 | 25.9026
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1262 | 29/02/2024 12:41 | 25.9025
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1264 | 29/02/2024 12:41 | 25.9024
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1265 | 29/02/2024 12:41 | 25.9024
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9023
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1268 | 29/02/2024 12:41 | 25.9023
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1269 | 29/02/2024 12:41 | 25.9022
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.127 | 29/02/2024 12:41 | 25.9022
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1271 | 29/02/2024 12:41 | 25.9021
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1272 | 29/02/2024 12:41 | 25.9021
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1273 | 29/02/2024 12:41 | 25.902
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1274 | 29/02/2024 12:41 | 25.902
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.902
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1276 | 29/02/2024 12:41 | 25.9019
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1277 | 29/02/2024 12:41 | 25.9019
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1278 | 29/02/2024 12:41 | 25.9019
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1279 | 29/02/2024 12:41 | 25.9019
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.128 | 29/02/2024 12:41 | 25.9018
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1281 | 29/02/2024 12:41 | 25.9018
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1282 | 29/02/2024 12:41 | 25.9018
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1283 | 29/02/2024 12:41 | 25.9018
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1284 | 29/02/2024 12:41 | 25.9017
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1285 | 29/02/2024 12:41 | 25.9017
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1286 | 29/02/2024 12:41 | 25.9017
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1287 | 29/02/2024 12:41 | 25.9017
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1288 | 29/02/2024 12:41 | 25.9016
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1289 | 29/02/2024 12:41 | 25.9016
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.129 | 29/02/2024 12:41 | 25.9016
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.129 | 29/02/2024 12:41 | 25.9015
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1291 | 29/02/2024 12:41 | 25.9015
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1292 | 29/02/2024 12:41 | 25.9015
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1293 | 29/02/2024 12:41 | 25.9014
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1294 | 29/02/2024 12:41 | 25.9014
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1295 | 29/02/2024 12:41 | 25.9013
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1295 | 29/02/2024 12:41 | 25.9013
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1296 | 29/02/2024 12:41 | 25.9013
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1297 | 29/02/2024 12:41 | 25.9012
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1297 | 29/02/2024 12:41 | 25.9012
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1297 | 29/02/2024 12:41 | 25.9011
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1298 | 29/02/2024 12:41 | 25.9011
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1298 | 29/02/2024 12:41 | 25.9011
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1298 | 29/02/2024 12:41 | 25.901
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1298 | 29/02/2024 12:41 | 25.901
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1298 | 29/02/2024 12:41 | 25.901
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1297 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1297 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1296 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1296 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1295 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1294 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1293 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1291 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.129 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1289 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1287 | 29/02/2024 12:41 | 25.9009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1285 | 29/02/2024 12:41 | 25.901
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1283 | 29/02/2024 12:41 | 25.901
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1281 | 29/02/2024 12:41 | 25.9011
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1279 | 29/02/2024 12:41 | 25.9011
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1277 | 29/02/2024 12:41 | 25.9012
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.9013
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1273 | 29/02/2024 12:41 | 25.9013
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1271 | 29/02/2024 12:41 | 25.9014
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1268 | 29/02/2024 12:41 | 25.9015
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9016
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1264 | 29/02/2024 12:41 | 25.9017
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1261 | 29/02/2024 12:41 | 25.9018
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1259 | 29/02/2024 12:41 | 25.902
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1256 | 29/02/2024 12:41 | 25.9021
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1254 | 29/02/2024 12:41 | 25.9022
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1251 | 29/02/2024 12:41 | 25.9024
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1249 | 29/02/2024 12:41 | 25.9025
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1246 | 29/02/2024 12:41 | 25.9027
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1244 | 29/02/2024 12:41 | 25.9028
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1241 | 29/02/2024 12:41 | 25.903
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1239 | 29/02/2024 12:41 | 25.9032
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1237 | 29/02/2024 12:41 | 25.9033
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1234 | 29/02/2024 12:41 | 25.9035
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1232 | 29/02/2024 12:41 | 25.9037
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.123 | 29/02/2024 12:41 | 25.9038
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1227 | 29/02/2024 12:41 | 25.904
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1225 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1223 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1221 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1219 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1217 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1215 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1213 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1211 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1209 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1207 | 29/02/2024 12:41 | 25.9057
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1205 | 29/02/2024 12:41 | 25.9059
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1203 | 29/02/2024 12:41 | 25.906
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1201 | 29/02/2024 12:41 | 25.9062
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1199 | 29/02/2024 12:41 | 25.9063
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1197 | 29/02/2024 12:41 | 25.9065
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1195 | 29/02/2024 12:41 | 25.9066
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1193 | 29/02/2024 12:41 | 25.9068
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1191 | 29/02/2024 12:41 | 25.9069
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.119 | 29/02/2024 12:41 | 25.907
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1188 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1186 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1184 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1183 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1181 | 29/02/2024 12:41 | 25.9077
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.118 | 29/02/2024 12:41 | 25.9078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1178 | 29/02/2024 12:41 | 25.9079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1176 | 29/02/2024 12:41 | 25.908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1175 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1174 | 29/02/2024 12:41 | 25.9083
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1172 | 29/02/2024 12:41 | 25.9084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1171 | 29/02/2024 12:41 | 25.9085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.117 | 29/02/2024 12:41 | 25.9086
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1169 | 29/02/2024 12:41 | 25.9087
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1168 | 29/02/2024 12:41 | 25.9088
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1167 | 29/02/2024 12:41 | 25.9089
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1166 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1165 | 29/02/2024 12:41 | 25.9091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1165 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9094
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9095
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9096
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9097
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9098
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9099
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.91
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1165 | 29/02/2024 12:41 | 25.91
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1166 | 29/02/2024 12:41 | 25.9101
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1166 | 29/02/2024 12:41 | 25.9102
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1167 | 29/02/2024 12:41 | 25.9103
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1168 | 29/02/2024 12:41 | 25.9104
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1169 | 29/02/2024 12:41 | 25.9105
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1171 | 29/02/2024 12:41 | 25.9105
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1172 | 29/02/2024 12:41 | 25.9106
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1174 | 29/02/2024 12:41 | 25.9106
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1175 | 29/02/2024 12:41 | 25.9107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1177 | 29/02/2024 12:41 | 25.9107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1179 | 29/02/2024 12:41 | 25.9108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1181 | 29/02/2024 12:41 | 25.9108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1183 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1185 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1187 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1189 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1192 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1194 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1196 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1199 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1201 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1204 | 29/02/2024 12:41 | 25.9108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1207 | 29/02/2024 12:41 | 25.9108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1209 | 29/02/2024 12:41 | 25.9108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1212 | 29/02/2024 12:41 | 25.9107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1214 | 29/02/2024 12:41 | 25.9107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1217 | 29/02/2024 12:41 | 25.9106
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.122 | 29/02/2024 12:41 | 25.9106
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1222 | 29/02/2024 12:41 | 25.9105
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1225 | 29/02/2024 12:41 | 25.9105
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1227 | 29/02/2024 12:41 | 25.9104
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.123 | 29/02/2024 12:41 | 25.9103
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1232 | 29/02/2024 12:41 | 25.9103
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1235 | 29/02/2024 12:41 | 25.9102
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1237 | 29/02/2024 12:41 | 25.9101
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.124 | 29/02/2024 12:41 | 25.91
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1242 | 29/02/2024 12:41 | 25.91
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1245 | 29/02/2024 12:41 | 25.9099
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1247 | 29/02/2024 12:41 | 25.9098
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1249 | 29/02/2024 12:41 | 25.9097
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1252 | 29/02/2024 12:41 | 25.9097
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1254 | 29/02/2024 12:41 | 25.9096
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1256 | 29/02/2024 12:41 | 25.9095
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1258 | 29/02/2024 12:41 | 25.9094
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1261 | 29/02/2024 12:41 | 25.9094
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1263 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1265 | 29/02/2024 12:41 | 25.9092
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1269 | 29/02/2024 12:41 | 25.9091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1271 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1273 | 29/02/2024 12:41 | 25.9089
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.9089
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1277 | 29/02/2024 12:41 | 25.9088
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1279 | 29/02/2024 12:41 | 25.9087
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1281 | 29/02/2024 12:41 | 25.9087
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1283 | 29/02/2024 12:41 | 25.9086
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1285 | 29/02/2024 12:41 | 25.9086
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1287 | 29/02/2024 12:41 | 25.9085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1289 | 29/02/2024 12:41 | 25.9084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1291 | 29/02/2024 12:41 | 25.9084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1292 | 29/02/2024 12:41 | 25.9083
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1294 | 29/02/2024 12:41 | 25.9083
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1296 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1297 | 29/02/2024 12:41 | 25.9081
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1299 | 29/02/2024 12:41 | 25.9081
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.13 | 29/02/2024 12:41 | 25.908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1302 | 29/02/2024 12:41 | 25.908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1303 | 29/02/2024 12:41 | 25.9079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1304 | 29/02/2024 12:41 | 25.9079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1305 | 29/02/2024 12:41 | 25.9078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1306 | 29/02/2024 12:41 | 25.9077
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1307 | 29/02/2024 12:41 | 25.9077
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1308 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1309 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.131 | 29/02/2024 12:41 | 25.9075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.131 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1311 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1311 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1311 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1312 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1312 | 29/02/2024 12:41 | 25.9071
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1312 | 29/02/2024 12:41 | 25.9071
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1312 | 29/02/2024 12:41 | 25.907
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1311 | 29/02/2024 12:41 | 25.9069
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1311 | 29/02/2024 12:41 | 25.9069
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.131 | 29/02/2024 12:41 | 25.9068
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.131 | 29/02/2024 12:41 | 25.9067
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1309 | 29/02/2024 12:41 | 25.9067
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1308 | 29/02/2024 12:41 | 25.9066
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1307 | 29/02/2024 12:41 | 25.9066
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1306 | 29/02/2024 12:41 | 25.9065
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1305 | 29/02/2024 12:41 | 25.9064
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1304 | 29/02/2024 12:41 | 25.9064
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1303 | 29/02/2024 12:41 | 25.9063
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1301 | 29/02/2024 12:41 | 25.9063
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.13 | 29/02/2024 12:41 | 25.9062
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1298 | 29/02/2024 12:41 | 25.9062
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1297 | 29/02/2024 12:41 | 25.9061
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1295 | 29/02/2024 12:41 | 25.906
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1293 | 29/02/2024 12:41 | 25.906
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1291 | 29/02/2024 12:41 | 25.9059
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.129 | 29/02/2024 12:41 | 25.9059
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1288 | 29/02/2024 12:41 | 25.9058
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1286 | 29/02/2024 12:41 | 25.9058
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1284 | 29/02/2024 12:41 | 25.9058
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1282 | 29/02/2024 12:41 | 25.9057
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.128 | 29/02/2024 12:41 | 25.9057
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1278 | 29/02/2024 12:41 | 25.9056
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1277 | 29/02/2024 12:41 | 25.9056
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.9056
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1273 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1272 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1271 | 29/02/2024 12:41 | 25.9055
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1269 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1268 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1265 | 29/02/2024 12:41 | 25.9053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1265 | 29/02/2024 12:41 | 25.9053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1265 | 29/02/2024 12:41 | 25.9053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1265 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1265 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1268 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1269 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1269 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.127 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1271 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1272 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1273 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1274 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1275 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1274 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1273 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1272 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.127 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1263 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1259 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1254 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1248 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1241 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1234 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1225 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1215 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1204 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1192 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1178 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1148 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1131 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1113 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1094 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1073 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1052 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1029 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.1005 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.098 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0954 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0927 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0899 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.087 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0841 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.081 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0779 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0748 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0715 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0682 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0649 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0615 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0581 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0547 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0512 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0478 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0443 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0409 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0374 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.034 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0305 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0272 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0238 | 29/02/2024 12:41 | 25.9048
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0205 | 29/02/2024 12:41 | 25.9048
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0172 | 29/02/2024 12:41 | 25.9048
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.014 | 29/02/2024 12:41 | 25.9048
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0108 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0077 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0047 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 28.0017 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9988 | 29/02/2024 12:41 | 25.9046
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.996 | 29/02/2024 12:41 | 25.9046
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9933 | 29/02/2024 12:41 | 25.9046
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9907 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9881 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9857 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9833 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.981 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9788 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9767 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9747 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9728 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9709 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9692 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9675 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9658 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9642 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9627 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9611 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9596 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9581 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9565 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.955 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9533 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9517 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9499 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.948 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.946 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9438 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9415 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.939 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9362 | 29/02/2024 12:41 | 25.9042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9333 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9301 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9229 | 29/02/2024 12:41 | 25.9043
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9188 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9145 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9098 | 29/02/2024 12:41 | 25.9044
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.9048 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8994 | 29/02/2024 12:41 | 25.9045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8937 | 29/02/2024 12:41 | 25.9046
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8876 | 29/02/2024 12:41 | 25.9046
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8812 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8745 | 29/02/2024 12:41 | 25.9047
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8673 | 29/02/2024 12:41 | 25.9048
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8599 | 29/02/2024 12:41 | 25.9049
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8521 | 29/02/2024 12:41 | 25.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8439 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8355 | 29/02/2024 12:41 | 25.9051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9052
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8177 | 29/02/2024 12:41 | 25.9053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.8084 | 29/02/2024 12:41 | 25.9054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7988 | 29/02/2024 12:41 | 25.9056
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.789 | 29/02/2024 12:41 | 25.9057
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7789 | 29/02/2024 12:41 | 25.9058
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7687 | 29/02/2024 12:41 | 25.9059
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7583 | 29/02/2024 12:41 | 25.9061
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7478 | 29/02/2024 12:41 | 25.9062
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7371 | 29/02/2024 12:41 | 25.9064
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7264 | 29/02/2024 12:41 | 25.9066
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7155 | 29/02/2024 12:41 | 25.9067
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.7046 | 29/02/2024 12:41 | 25.9069
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6937 | 29/02/2024 12:41 | 25.9071
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6828 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6718 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6609 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.65 | 29/02/2024 12:41 | 25.9078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6392 | 29/02/2024 12:41 | 25.908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6285 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6178 | 29/02/2024 12:41 | 25.9084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.6072 | 29/02/2024 12:41 | 25.9086
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5968 | 29/02/2024 12:41 | 25.9088
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5865 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5762 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5662 | 29/02/2024 12:41 | 25.9095
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5562 | 29/02/2024 12:41 | 25.9097
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5465 | 29/02/2024 12:41 | 25.9099
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5368 | 29/02/2024 12:41 | 25.9101
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5273 | 29/02/2024 12:41 | 25.9103
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.518 | 29/02/2024 12:41 | 25.9105
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.5088 | 29/02/2024 12:41 | 25.9107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4997 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4908 | 29/02/2024 12:41 | 25.9111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.482 | 29/02/2024 12:41 | 25.9113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4734 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4649 | 29/02/2024 12:41 | 25.9116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4566 | 29/02/2024 12:41 | 25.9118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4484 | 29/02/2024 12:41 | 25.912
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4403 | 29/02/2024 12:41 | 25.9121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4323 | 29/02/2024 12:41 | 25.9123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4244 | 29/02/2024 12:41 | 25.9124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4167 | 29/02/2024 12:41 | 25.9126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.409 | 29/02/2024 12:41 | 25.9127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.4015 | 29/02/2024 12:41 | 25.9129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.394 | 29/02/2024 12:41 | 25.913
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3867 | 29/02/2024 12:41 | 25.9131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3794 | 29/02/2024 12:41 | 25.9133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3723 | 29/02/2024 12:41 | 25.9134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3652 | 29/02/2024 12:41 | 25.9135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3581 | 29/02/2024 12:41 | 25.9136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3512 | 29/02/2024 12:41 | 25.9137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3443 | 29/02/2024 12:41 | 25.9138
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3375 | 29/02/2024 12:41 | 25.9139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3308 | 29/02/2024 12:41 | 25.914
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3241 | 29/02/2024 12:41 | 25.9141
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3174 | 29/02/2024 12:41 | 25.9142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3108 | 29/02/2024 12:41 | 25.9144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.3043 | 29/02/2024 12:41 | 25.9145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2978 | 29/02/2024 12:41 | 25.9146
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2913 | 29/02/2024 12:41 | 25.9147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2848 | 29/02/2024 12:41 | 25.9148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2784 | 29/02/2024 12:41 | 25.9149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2719 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2655 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2591 | 29/02/2024 12:41 | 25.9152
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2526 | 29/02/2024 12:41 | 25.9153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2462 | 29/02/2024 12:41 | 25.9154
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2397 | 29/02/2024 12:41 | 25.9156
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2333 | 29/02/2024 12:41 | 25.9157
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9158
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2202 | 29/02/2024 12:41 | 25.9159
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2136 | 29/02/2024 12:41 | 25.9161
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2069 | 29/02/2024 12:41 | 25.9162
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.2002 | 29/02/2024 12:41 | 25.9163
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1934 | 29/02/2024 12:41 | 25.9165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1865 | 29/02/2024 12:41 | 25.9166
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1796 | 29/02/2024 12:41 | 25.9167
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1726 | 29/02/2024 12:41 | 25.9169
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1655 | 29/02/2024 12:41 | 25.917
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1583 | 29/02/2024 12:41 | 25.9171
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1511 | 29/02/2024 12:41 | 25.9173
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1437 | 29/02/2024 12:41 | 25.9174
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1363 | 29/02/2024 12:41 | 25.9175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1288 | 29/02/2024 12:41 | 25.9177
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1212 | 29/02/2024 12:41 | 25.9178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1134 | 29/02/2024 12:41 | 25.9179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.1057 | 29/02/2024 12:41 | 25.9181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0978 | 29/02/2024 12:41 | 25.9182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0898 | 29/02/2024 12:41 | 25.9183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0818 | 29/02/2024 12:41 | 25.9184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0737 | 29/02/2024 12:41 | 25.9185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0656 | 29/02/2024 12:41 | 25.9187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0573 | 29/02/2024 12:41 | 25.9188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0491 | 29/02/2024 12:41 | 25.9189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0408 | 29/02/2024 12:41 | 25.919
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0324 | 29/02/2024 12:41 | 25.9191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0241 | 29/02/2024 12:41 | 25.9192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0157 | 29/02/2024 12:41 | 25.9193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 27.0073 | 29/02/2024 12:41 | 25.9194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9989 | 29/02/2024 12:41 | 25.9195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9905 | 29/02/2024 12:41 | 25.9196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9821 | 29/02/2024 12:41 | 25.9197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9738 | 29/02/2024 12:41 | 25.9197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9654 | 29/02/2024 12:41 | 25.9198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9572 | 29/02/2024 12:41 | 25.9199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9489 | 29/02/2024 12:41 | 25.92
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9407 | 29/02/2024 12:41 | 25.9201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9326 | 29/02/2024 12:41 | 25.9201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9246 | 29/02/2024 12:41 | 25.9202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9166 | 29/02/2024 12:41 | 25.9203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9087 | 29/02/2024 12:41 | 25.9203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.9008 | 29/02/2024 12:41 | 25.9204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8931 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8855 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8779 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8704 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8631 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8558 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8486 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8415 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8346 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8277 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8209 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8142 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.8075 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.801 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7946 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7882 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7819 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7757 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7695 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7634 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7574 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7514 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7455 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7396 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7338 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.728 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7222 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7164 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.7107 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.705 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6993 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6936 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.688 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6823 | 29/02/2024 12:41 | 25.9212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6766 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.671 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6653 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6596 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.654 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6483 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6426 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6369 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6311 | 29/02/2024 12:41 | 25.9211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6254 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6197 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6139 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6082 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.6024 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5966 | 29/02/2024 12:41 | 25.921
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5908 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.585 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5792 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5734 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5676 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5618 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.556 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5502 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5444 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5386 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5328 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5271 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5213 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5156 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5099 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.5042 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4985 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4929 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4873 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4817 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4762 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4707 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4652 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4598 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4544 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4491 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4438 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4385 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4333 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4282 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.423 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.418 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.4129 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.408 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.403 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3982 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3933 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3886 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3838 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3792 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3745 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3699 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3654 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3609 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3565 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3521 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3477 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3434 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3392 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3349 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3308 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3226 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3185 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3145 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3106 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3067 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.3028 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.299 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2952 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2914 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2877 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.284 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2804 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2768 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2732 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2697 | 29/02/2024 12:41 | 25.9209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2662 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2627 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2593 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2559 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2525 | 29/02/2024 12:41 | 25.9208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2492 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2459 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2426 | 29/02/2024 12:41 | 25.9207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2394 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2362 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.233 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2299 | 29/02/2024 12:41 | 25.9205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2268 | 29/02/2024 12:41 | 25.9204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2237 | 29/02/2024 12:41 | 25.9204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2207 | 29/02/2024 12:41 | 25.9203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2177 | 29/02/2024 12:41 | 25.9203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2147 | 29/02/2024 12:41 | 25.9202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2117 | 29/02/2024 12:41 | 25.9201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2088 | 29/02/2024 12:41 | 25.9201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2059 | 29/02/2024 12:41 | 25.92
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.203 | 29/02/2024 12:41 | 25.9199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.2001 | 29/02/2024 12:41 | 25.9198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1973 | 29/02/2024 12:41 | 25.9197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1945 | 29/02/2024 12:41 | 25.9197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1917 | 29/02/2024 12:41 | 25.9196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.189 | 29/02/2024 12:41 | 25.9195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1862 | 29/02/2024 12:41 | 25.9194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1835 | 29/02/2024 12:41 | 25.9193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1809 | 29/02/2024 12:41 | 25.9192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1782 | 29/02/2024 12:41 | 25.9191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1756 | 29/02/2024 12:41 | 25.919
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.173 | 29/02/2024 12:41 | 25.9189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1704 | 29/02/2024 12:41 | 25.9188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1679 | 29/02/2024 12:41 | 25.9186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1654 | 29/02/2024 12:41 | 25.9185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1629 | 29/02/2024 12:41 | 25.9184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1604 | 29/02/2024 12:41 | 25.9183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1579 | 29/02/2024 12:41 | 25.9182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1555 | 29/02/2024 12:41 | 25.918
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1531 | 29/02/2024 12:41 | 25.9179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1507 | 29/02/2024 12:41 | 25.9178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1483 | 29/02/2024 12:41 | 25.9177
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.146 | 29/02/2024 12:41 | 25.9175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1437 | 29/02/2024 12:41 | 25.9174
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1414 | 29/02/2024 12:41 | 25.9173
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1391 | 29/02/2024 12:41 | 25.9171
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1368 | 29/02/2024 12:41 | 25.917
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1346 | 29/02/2024 12:41 | 25.9169
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1324 | 29/02/2024 12:41 | 25.9167
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1302 | 29/02/2024 12:41 | 25.9166
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.128 | 29/02/2024 12:41 | 25.9164
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1259 | 29/02/2024 12:41 | 25.9163
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1238 | 29/02/2024 12:41 | 25.9162
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1217 | 29/02/2024 12:41 | 25.916
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1196 | 29/02/2024 12:41 | 25.9159
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1175 | 29/02/2024 12:41 | 25.9157
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1155 | 29/02/2024 12:41 | 25.9156
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1134 | 29/02/2024 12:41 | 25.9154
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1114 | 29/02/2024 12:41 | 25.9153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1094 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1075 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1055 | 29/02/2024 12:41 | 25.9148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1036 | 29/02/2024 12:41 | 25.9146
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.1017 | 29/02/2024 12:41 | 25.9145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0998 | 29/02/2024 12:41 | 25.9143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0979 | 29/02/2024 12:41 | 25.9142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0961 | 29/02/2024 12:41 | 25.914
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0942 | 29/02/2024 12:41 | 25.9139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0924 | 29/02/2024 12:41 | 25.9137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0906 | 29/02/2024 12:41 | 25.9136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0888 | 29/02/2024 12:41 | 25.9134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.087 | 29/02/2024 12:41 | 25.9133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0853 | 29/02/2024 12:41 | 25.9131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0836 | 29/02/2024 12:41 | 25.913
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0818 | 29/02/2024 12:41 | 25.9129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0801 | 29/02/2024 12:41 | 25.9127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0785 | 29/02/2024 12:41 | 25.9126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0768 | 29/02/2024 12:41 | 25.9125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0751 | 29/02/2024 12:41 | 25.9124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0735 | 29/02/2024 12:41 | 25.9123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0719 | 29/02/2024 12:41 | 25.9122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0703 | 29/02/2024 12:41 | 25.9121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0687 | 29/02/2024 12:41 | 25.912
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0672 | 29/02/2024 12:41 | 25.9119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0656 | 29/02/2024 12:41 | 25.9118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0641 | 29/02/2024 12:41 | 25.9117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0626 | 29/02/2024 12:41 | 25.9117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0611 | 29/02/2024 12:41 | 25.9116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0596 | 29/02/2024 12:41 | 25.9116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0582 | 29/02/2024 12:41 | 25.9115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0567 | 29/02/2024 12:41 | 25.9115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0553 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0539 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0525 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0512 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0498 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0485 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0472 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0459 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0446 | 29/02/2024 12:41 | 25.9115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0433 | 29/02/2024 12:41 | 25.9115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0421 | 29/02/2024 12:41 | 25.9115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0408 | 29/02/2024 12:41 | 25.9116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0396 | 29/02/2024 12:41 | 25.9116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0384 | 29/02/2024 12:41 | 25.9117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0373 | 29/02/2024 12:41 | 25.9117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0361 | 29/02/2024 12:41 | 25.9118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0349 | 29/02/2024 12:41 | 25.9118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0338 | 29/02/2024 12:41 | 25.9119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0327 | 29/02/2024 12:41 | 25.9119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0316 | 29/02/2024 12:41 | 25.912
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0305 | 29/02/2024 12:41 | 25.9121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0295 | 29/02/2024 12:41 | 25.9121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0284 | 29/02/2024 12:41 | 25.9122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0274 | 29/02/2024 12:41 | 25.9123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0264 | 29/02/2024 12:41 | 25.9124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0254 | 29/02/2024 12:41 | 25.9124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0244 | 29/02/2024 12:41 | 25.9125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0234 | 29/02/2024 12:41 | 25.9126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0225 | 29/02/2024 12:41 | 25.9126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0215 | 29/02/2024 12:41 | 25.9127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0206 | 29/02/2024 12:41 | 25.9128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0197 | 29/02/2024 12:41 | 25.9128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0188 | 29/02/2024 12:41 | 25.9129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0179 | 29/02/2024 12:41 | 25.9129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.017 | 29/02/2024 12:41 | 25.913
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0161 | 29/02/2024 12:41 | 25.9131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0153 | 29/02/2024 12:41 | 25.9131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0145 | 29/02/2024 12:41 | 25.9132
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0136 | 29/02/2024 12:41 | 25.9133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0128 | 29/02/2024 12:41 | 25.9133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.012 | 29/02/2024 12:41 | 25.9134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0112 | 29/02/2024 12:41 | 25.9134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0104 | 29/02/2024 12:41 | 25.9135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0097 | 29/02/2024 12:41 | 25.9135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0089 | 29/02/2024 12:41 | 25.9136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0081 | 29/02/2024 12:41 | 25.9137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0074 | 29/02/2024 12:41 | 25.9137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0067 | 29/02/2024 12:41 | 25.9138
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0059 | 29/02/2024 12:41 | 25.9138
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0052 | 29/02/2024 12:41 | 25.9139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0045 | 29/02/2024 12:41 | 25.9139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0038 | 29/02/2024 12:41 | 25.914
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0031 | 29/02/2024 12:41 | 25.9141
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0024 | 29/02/2024 12:41 | 25.9141
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0017 | 29/02/2024 12:41 | 25.9142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.001 | 29/02/2024 12:41 | 25.9143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 26.0003 | 29/02/2024 12:41 | 25.9143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9997 | 29/02/2024 12:41 | 25.9144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.999 | 29/02/2024 12:41 | 25.9144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9983 | 29/02/2024 12:41 | 25.9145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9976 | 29/02/2024 12:41 | 25.9146
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.997 | 29/02/2024 12:41 | 25.9146
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9963 | 29/02/2024 12:41 | 25.9147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9956 | 29/02/2024 12:41 | 25.9147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.995 | 29/02/2024 12:41 | 25.9148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9943 | 29/02/2024 12:41 | 25.9148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9936 | 29/02/2024 12:41 | 25.9149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.993 | 29/02/2024 12:41 | 25.9149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9923 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9916 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9909 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9903 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9896 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9889 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9882 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9875 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9868 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9861 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9854 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9847 | 29/02/2024 12:41 | 25.9151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.984 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9833 | 29/02/2024 12:41 | 25.915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9826 | 29/02/2024 12:41 | 25.9149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9819 | 29/02/2024 12:41 | 25.9149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9811 | 29/02/2024 12:41 | 25.9148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9804 | 29/02/2024 12:41 | 25.9148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9797 | 29/02/2024 12:41 | 25.9147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.979 | 29/02/2024 12:41 | 25.9146
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9782 | 29/02/2024 12:41 | 25.9145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9775 | 29/02/2024 12:41 | 25.9145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9768 | 29/02/2024 12:41 | 25.9144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9761 | 29/02/2024 12:41 | 25.9143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9753 | 29/02/2024 12:41 | 25.9142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9746 | 29/02/2024 12:41 | 25.914
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9739 | 29/02/2024 12:41 | 25.9139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9731 | 29/02/2024 12:41 | 25.9138
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9724 | 29/02/2024 12:41 | 25.9137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9717 | 29/02/2024 12:41 | 25.9136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.971 | 29/02/2024 12:41 | 25.9134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9703 | 29/02/2024 12:41 | 25.9133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9696 | 29/02/2024 12:41 | 25.9132
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9688 | 29/02/2024 12:41 | 25.913
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9681 | 29/02/2024 12:41 | 25.9129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9674 | 29/02/2024 12:41 | 25.9128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9667 | 29/02/2024 12:41 | 25.9126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.966 | 29/02/2024 12:41 | 25.9125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9654 | 29/02/2024 12:41 | 25.9124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9647 | 29/02/2024 12:41 | 25.9122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.964 | 29/02/2024 12:41 | 25.9121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9633 | 29/02/2024 12:41 | 25.9119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9626 | 29/02/2024 12:41 | 25.9118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.962 | 29/02/2024 12:41 | 25.9117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9613 | 29/02/2024 12:41 | 25.9115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9606 | 29/02/2024 12:41 | 25.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.96 | 29/02/2024 12:41 | 25.9113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9593 | 29/02/2024 12:41 | 25.9111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9587 | 29/02/2024 12:41 | 25.911
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.958 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9574 | 29/02/2024 12:41 | 25.9107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9567 | 29/02/2024 12:41 | 25.9106
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9561 | 29/02/2024 12:41 | 25.9105
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9555 | 29/02/2024 12:41 | 25.9104
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9548 | 29/02/2024 12:41 | 25.9102
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9542 | 29/02/2024 12:41 | 25.9101
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9536 | 29/02/2024 12:41 | 25.91
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.953 | 29/02/2024 12:41 | 25.9099
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9524 | 29/02/2024 12:41 | 25.9098
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9518 | 29/02/2024 12:41 | 25.9097
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9512 | 29/02/2024 12:41 | 25.9096
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9506 | 29/02/2024 12:41 | 25.9095
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.95 | 29/02/2024 12:41 | 25.9094
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9494 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9488 | 29/02/2024 12:41 | 25.9092
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9482 | 29/02/2024 12:41 | 25.9091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9476 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9471 | 29/02/2024 12:41 | 25.9089
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9465 | 29/02/2024 12:41 | 25.9088
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9459 | 29/02/2024 12:41 | 25.9087
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9454 | 29/02/2024 12:41 | 25.9086
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9448 | 29/02/2024 12:41 | 25.9085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9443 | 29/02/2024 12:41 | 25.9084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9437 | 29/02/2024 12:41 | 25.9083
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9432 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9426 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9421 | 29/02/2024 12:41 | 25.9081
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9416 | 29/02/2024 12:41 | 25.908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9411 | 29/02/2024 12:41 | 25.9079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9406 | 29/02/2024 12:41 | 25.9078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9401 | 29/02/2024 12:41 | 25.9078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9396 | 29/02/2024 12:41 | 25.9077
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9391 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9387 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9382 | 29/02/2024 12:41 | 25.9075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9377 | 29/02/2024 12:41 | 25.9075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9373 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9369 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9364 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.936 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9356 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9352 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9348 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9344 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9341 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9337 | 29/02/2024 12:41 | 25.9072
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9333 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.933 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9327 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9323 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.932 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9317 | 29/02/2024 12:41 | 25.9075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9314 | 29/02/2024 12:41 | 25.9075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9311 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9308 | 29/02/2024 12:41 | 25.9077
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9306 | 29/02/2024 12:41 | 25.9078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9303 | 29/02/2024 12:41 | 25.9079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.93 | 29/02/2024 12:41 | 25.908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9298 | 29/02/2024 12:41 | 25.9081
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9296 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9293 | 29/02/2024 12:41 | 25.9083
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9291 | 29/02/2024 12:41 | 25.9084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9289 | 29/02/2024 12:41 | 25.9085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9287 | 29/02/2024 12:41 | 25.9086
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9285 | 29/02/2024 12:41 | 25.9088
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9283 | 29/02/2024 12:41 | 25.9089
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9281 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9279 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9277 | 29/02/2024 12:41 | 25.9091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9275 | 29/02/2024 12:41 | 25.9092
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9274 | 29/02/2024 12:41 | 25.9092
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9272 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.927 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9269 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9267 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9266 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9264 | 29/02/2024 12:41 | 25.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9263 | 29/02/2024 12:41 | 25.9092
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9261 | 29/02/2024 12:41 | 25.9091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.926 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9258 | 29/02/2024 12:41 | 25.9089
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9257 | 29/02/2024 12:41 | 25.9088
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9255 | 29/02/2024 12:41 | 25.9087
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9254 | 29/02/2024 12:41 | 25.9085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9253 | 29/02/2024 12:41 | 25.9084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9251 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.925 | 29/02/2024 12:41 | 25.9081
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9248 | 29/02/2024 12:41 | 25.9079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9247 | 29/02/2024 12:41 | 25.9078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9245 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9244 | 29/02/2024 12:41 | 25.9075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9242 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9241 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9239 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9238 | 29/02/2024 12:41 | 25.9073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9236 | 29/02/2024 12:41 | 25.9074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9234 | 29/02/2024 12:41 | 25.9075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9233 | 29/02/2024 12:41 | 25.9076
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9231 | 29/02/2024 12:41 | 25.9079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.923 | 29/02/2024 12:41 | 25.9082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9228 | 29/02/2024 12:41 | 25.9085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9226 | 29/02/2024 12:41 | 25.909
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9225 | 29/02/2024 12:41 | 25.9095
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9223 | 29/02/2024 12:41 | 25.9101
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9221 | 29/02/2024 12:41 | 25.9109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.922 | 29/02/2024 12:41 | 25.9117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9218 | 29/02/2024 12:41 | 25.9126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9216 | 29/02/2024 12:41 | 25.9137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9215 | 29/02/2024 12:41 | 25.9148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9213 | 29/02/2024 12:41 | 25.9161
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9212 | 29/02/2024 12:41 | 25.9175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.921 | 29/02/2024 12:41 | 25.919
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9209 | 29/02/2024 12:41 | 25.9206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9207 | 29/02/2024 12:41 | 25.9223
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9206 | 29/02/2024 12:41 | 25.9241
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 25.9261
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9203 | 29/02/2024 12:41 | 25.9281
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9202 | 29/02/2024 12:41 | 25.9303
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9201 | 29/02/2024 12:41 | 25.9326
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.92 | 29/02/2024 12:41 | 25.9349
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9199 | 29/02/2024 12:41 | 25.9374
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9198 | 29/02/2024 12:41 | 25.9399
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9197 | 29/02/2024 12:41 | 25.9425
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9196 | 29/02/2024 12:41 | 25.9452
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9195 | 29/02/2024 12:41 | 25.948
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9194 | 29/02/2024 12:41 | 25.9508
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 25.9537
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 25.9567
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 25.9597
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 25.9627
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 25.9658
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 25.9689
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 25.972
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 25.9751
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 25.9783
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 25.9814
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 25.9845
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 25.9877
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 25.9908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 25.9939
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 25.997
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 26.0001
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 26.0031
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.0061
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.009
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.0119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.0147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.0175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.0203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.0229
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 26.0255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 26.0281
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 26.0305
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 26.0329
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 26.0352
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 26.0374
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 26.0396
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 26.0416
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 26.0436
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 26.0455
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 26.0473
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9194 | 29/02/2024 12:41 | 26.0491
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9194 | 29/02/2024 12:41 | 26.0508
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9194 | 29/02/2024 12:41 | 26.0524
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9195 | 29/02/2024 12:41 | 26.0539
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9195 | 29/02/2024 12:41 | 26.0554
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9196 | 29/02/2024 12:41 | 26.0568
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9196 | 29/02/2024 12:41 | 26.0582
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9196 | 29/02/2024 12:41 | 26.0595
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9197 | 29/02/2024 12:41 | 26.0609
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9197 | 29/02/2024 12:41 | 26.0622
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9198 | 29/02/2024 12:41 | 26.0635
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9198 | 29/02/2024 12:41 | 26.0649
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9199 | 29/02/2024 12:41 | 26.0663
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9199 | 29/02/2024 12:41 | 26.0677
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.92 | 29/02/2024 12:41 | 26.0692
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.92 | 29/02/2024 12:41 | 26.0708
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9201 | 29/02/2024 12:41 | 26.0725
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9201 | 29/02/2024 12:41 | 26.0744
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9202 | 29/02/2024 12:41 | 26.0763
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9202 | 29/02/2024 12:41 | 26.0785
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9203 | 29/02/2024 12:41 | 26.0808
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9203 | 29/02/2024 12:41 | 26.0833
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9203 | 29/02/2024 12:41 | 26.0861
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9204 | 29/02/2024 12:41 | 26.0891
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9204 | 29/02/2024 12:41 | 26.0923
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9204 | 29/02/2024 12:41 | 26.0958
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.0997
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.1038
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.1082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.1236
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.1294
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9205 | 29/02/2024 12:41 | 26.1355
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9204 | 29/02/2024 12:41 | 26.142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9204 | 29/02/2024 12:41 | 26.1489
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9203 | 29/02/2024 12:41 | 26.1561
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9203 | 29/02/2024 12:41 | 26.1636
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9202 | 29/02/2024 12:41 | 26.1715
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9202 | 29/02/2024 12:41 | 26.1797
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9201 | 29/02/2024 12:41 | 26.1882
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.92 | 29/02/2024 12:41 | 26.197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9199 | 29/02/2024 12:41 | 26.2061
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9198 | 29/02/2024 12:41 | 26.2155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9197 | 29/02/2024 12:41 | 26.2251
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9196 | 29/02/2024 12:41 | 26.2349
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9195 | 29/02/2024 12:41 | 26.245
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 26.2552
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 26.2656
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 26.2762
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 26.2869
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9187 | 29/02/2024 12:41 | 26.2976
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9186 | 29/02/2024 12:41 | 26.3085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9184 | 29/02/2024 12:41 | 26.3194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9182 | 29/02/2024 12:41 | 26.3303
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 26.3413
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9179 | 29/02/2024 12:41 | 26.3522
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9177 | 29/02/2024 12:41 | 26.3632
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9175 | 29/02/2024 12:41 | 26.374
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9173 | 29/02/2024 12:41 | 26.3849
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 26.3956
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 26.4063
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 26.4169
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9166 | 29/02/2024 12:41 | 26.4273
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 26.4377
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9162 | 29/02/2024 12:41 | 26.4479
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 26.4579
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9159 | 29/02/2024 12:41 | 26.4679
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 26.4777
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 26.4873
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 26.4968
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 26.5061
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 26.5153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 26.5243
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 26.5332
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 26.542
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 26.5505
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 26.559
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 26.5673
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 26.5754
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 26.5835
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 26.5914
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 26.5992
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 26.6069
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 26.6145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 26.622
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 26.6294
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 26.6367
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 26.6439
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 26.6511
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 26.6582
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 26.6652
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 26.6722
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 26.6792
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 26.6861
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 26.693
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 26.6999
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 26.7068
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 26.7136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 26.7205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 26.7273
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 26.7342
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 26.7411
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 26.748
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 26.755
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 26.762
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 26.769
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 26.7761
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 26.7833
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 26.7905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 26.7978
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 26.8051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 26.8125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 26.82
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 26.8275
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 26.8351
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 26.8428
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.8506
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.8584
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.8663
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.8743
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 26.8823
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 26.8905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.8986
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.9069
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.9152
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.9235
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 26.9319
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 26.9403
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 26.9487
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 26.9572
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 26.9657
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 26.9742
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 26.9827
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 26.9912
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 26.9997
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 27.0082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 27.0166
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 27.0251
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 27.0335
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 27.0418
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 27.0501
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 27.0584
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 27.0666
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 27.0747
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 27.0828
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 27.0908
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 27.0988
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 27.1066
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 27.1144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 27.1221
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 27.1297
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 27.1372
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 27.1447
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 27.152
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 27.1593
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 27.1665
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 27.1736
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 27.1806
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 27.1875
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 27.1944
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 27.2011
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 27.2078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 27.2144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 27.2209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 27.2274
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 27.2337
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.24
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.2462
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.2524
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.2585
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.2645
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.2705
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.2764
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.2823
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.2881
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.2939
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.2996
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.3053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.3109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.3165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.3221
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3277
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3332
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3387
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3442
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3496
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3551
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3605
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3659
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3713
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3767
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3821
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 27.3875
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.3929
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.3983
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 27.4037
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.4091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.4144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 27.4198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 27.4252
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 27.4306
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 27.436
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 27.4414
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 27.4468
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 27.4522
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 27.4576
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 27.463
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 27.4684
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 27.4738
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 27.4791
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 27.4845
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 27.4899
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 27.4952
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 27.5006
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 27.5059
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 27.5112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 27.5165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 27.5218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 27.527
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 27.5323
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 27.5375
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 27.5426
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 27.5478
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 27.5529
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 27.5579
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 27.563
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 27.568
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 27.5729
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 27.5778
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 27.5827
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 27.5875
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 27.5923
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 27.597
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 27.6017
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 27.6064
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 27.611
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 27.6155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 27.62
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 27.6245
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 27.6289
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 27.6332
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 27.6375
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 27.6418
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 27.646
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 27.6502
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9062 | 29/02/2024 12:41 | 27.6543
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.906 | 29/02/2024 12:41 | 27.6584
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9059 | 29/02/2024 12:41 | 27.6624
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9057 | 29/02/2024 12:41 | 27.6664
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9055 | 29/02/2024 12:41 | 27.6703
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9054 | 29/02/2024 12:41 | 27.6742
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9052 | 29/02/2024 12:41 | 27.678
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9051 | 29/02/2024 12:41 | 27.6818
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9049 | 29/02/2024 12:41 | 27.6856
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9047 | 29/02/2024 12:41 | 27.6893
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9046 | 29/02/2024 12:41 | 27.693
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9044 | 29/02/2024 12:41 | 27.6966
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9043 | 29/02/2024 12:41 | 27.7003
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9041 | 29/02/2024 12:41 | 27.7038
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.904 | 29/02/2024 12:41 | 27.7074
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9038 | 29/02/2024 12:41 | 27.7109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9037 | 29/02/2024 12:41 | 27.7143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9035 | 29/02/2024 12:41 | 27.7178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9034 | 29/02/2024 12:41 | 27.7212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9032 | 29/02/2024 12:41 | 27.7246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9031 | 29/02/2024 12:41 | 27.7279
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9029 | 29/02/2024 12:41 | 27.7312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9028 | 29/02/2024 12:41 | 27.7345
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9026 | 29/02/2024 12:41 | 27.7378
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9025 | 29/02/2024 12:41 | 27.7411
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9023 | 29/02/2024 12:41 | 27.7443
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9022 | 29/02/2024 12:41 | 27.7475
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9021 | 29/02/2024 12:41 | 27.7507
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9019 | 29/02/2024 12:41 | 27.7538
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9018 | 29/02/2024 12:41 | 27.7569
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9017 | 29/02/2024 12:41 | 27.7601
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9016 | 29/02/2024 12:41 | 27.7632
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9015 | 29/02/2024 12:41 | 27.7662
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9013 | 29/02/2024 12:41 | 27.7693
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9012 | 29/02/2024 12:41 | 27.7724
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9011 | 29/02/2024 12:41 | 27.7754
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.901 | 29/02/2024 12:41 | 27.7784
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9009 | 29/02/2024 12:41 | 27.7814
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9008 | 29/02/2024 12:41 | 27.7844
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9007 | 29/02/2024 12:41 | 27.7874
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9006 | 29/02/2024 12:41 | 27.7904
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9006 | 29/02/2024 12:41 | 27.7933
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9005 | 29/02/2024 12:41 | 27.7962
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9004 | 29/02/2024 12:41 | 27.7992
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9003 | 29/02/2024 12:41 | 27.8021
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9003 | 29/02/2024 12:41 | 27.805
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9002 | 29/02/2024 12:41 | 27.8079
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 27.8108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 27.8136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.8165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.8193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.8221
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.8249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.8277
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.8305
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.8333
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.836
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.8387
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.8415
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.8442
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.8468
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.8495
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.8521
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.8548
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.8574
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.86
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.8625
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8651
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8676
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8701
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8726
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.875
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8775
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8799
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8823
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8846
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.887
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8893
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8916
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8939
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8962
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.8984
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.9006
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.9028
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.905
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.9071
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.9093
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.9114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9235
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.9255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.9274
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.9293
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.9312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.9331
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.9349
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.9368
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.9386
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.9403
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.9421
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.9438
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.9456
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9473
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.949
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9506
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9523
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9539
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9555
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9571
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 27.9586
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 27.9602
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 27.9617
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 27.9632
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9647
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9662
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9676
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9691
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9705
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 27.9719
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.9733
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.9747
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 27.976
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.9774
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 27.9787
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.98
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 27.9813
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9826
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 27.9839
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.9852
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 27.9865
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8994 | 29/02/2024 12:41 | 27.9877
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8994 | 29/02/2024 12:41 | 27.9889
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8993 | 29/02/2024 12:41 | 27.9902
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8993 | 29/02/2024 12:41 | 27.9914
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8992 | 29/02/2024 12:41 | 27.9926
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8992 | 29/02/2024 12:41 | 27.9938
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8991 | 29/02/2024 12:41 | 27.995
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8991 | 29/02/2024 12:41 | 27.9962
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.899 | 29/02/2024 12:41 | 27.9973
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.899 | 29/02/2024 12:41 | 27.9985
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8989 | 29/02/2024 12:41 | 27.9997
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8988 | 29/02/2024 12:41 | 28.0008
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8988 | 29/02/2024 12:41 | 28.0019
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8988 | 29/02/2024 12:41 | 28.0031
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8987 | 29/02/2024 12:41 | 28.0042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8987 | 29/02/2024 12:41 | 28.0053
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8986 | 29/02/2024 12:41 | 28.0064
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8986 | 29/02/2024 12:41 | 28.0075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8985 | 29/02/2024 12:41 | 28.0086
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8985 | 29/02/2024 12:41 | 28.0097
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8984 | 29/02/2024 12:41 | 28.0107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8984 | 29/02/2024 12:41 | 28.0118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8984 | 29/02/2024 12:41 | 28.0129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8983 | 29/02/2024 12:41 | 28.0139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8983 | 29/02/2024 12:41 | 28.0149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8982 | 29/02/2024 12:41 | 28.0159
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8982 | 29/02/2024 12:41 | 28.017
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8981 | 29/02/2024 12:41 | 28.018
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8981 | 29/02/2024 12:41 | 28.0189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.898 | 29/02/2024 12:41 | 28.0199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.898 | 29/02/2024 12:41 | 28.0209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8979 | 29/02/2024 12:41 | 28.0218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8978 | 29/02/2024 12:41 | 28.0228
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8978 | 29/02/2024 12:41 | 28.0237
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8977 | 29/02/2024 12:41 | 28.0246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8976 | 29/02/2024 12:41 | 28.0255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8976 | 29/02/2024 12:41 | 28.0264
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8975 | 29/02/2024 12:41 | 28.0273
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0282
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0291
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0299
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0308
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8971 | 29/02/2024 12:41 | 28.0316
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.897 | 29/02/2024 12:41 | 28.0325
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8969 | 29/02/2024 12:41 | 28.0333
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8968 | 29/02/2024 12:41 | 28.0341
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8968 | 29/02/2024 12:41 | 28.0349
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8967 | 29/02/2024 12:41 | 28.0357
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8966 | 29/02/2024 12:41 | 28.0365
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8965 | 29/02/2024 12:41 | 28.0373
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8964 | 29/02/2024 12:41 | 28.0381
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8964 | 29/02/2024 12:41 | 28.0389
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8963 | 29/02/2024 12:41 | 28.0397
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8962 | 29/02/2024 12:41 | 28.0404
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8961 | 29/02/2024 12:41 | 28.0412
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8961 | 29/02/2024 12:41 | 28.042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.896 | 29/02/2024 12:41 | 28.0427
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.896 | 29/02/2024 12:41 | 28.0435
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8959 | 29/02/2024 12:41 | 28.0443
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8959 | 29/02/2024 12:41 | 28.045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8958 | 29/02/2024 12:41 | 28.0458
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8958 | 29/02/2024 12:41 | 28.0465
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0473
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0481
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0488
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0496
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0503
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0511
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8956 | 29/02/2024 12:41 | 28.0519
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0526
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0534
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0541
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0549
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0556
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8957 | 29/02/2024 12:41 | 28.0564
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8958 | 29/02/2024 12:41 | 28.0571
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8958 | 29/02/2024 12:41 | 28.0579
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8958 | 29/02/2024 12:41 | 28.0586
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8959 | 29/02/2024 12:41 | 28.0594
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8959 | 29/02/2024 12:41 | 28.0601
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.896 | 29/02/2024 12:41 | 28.0608
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.896 | 29/02/2024 12:41 | 28.0616
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8961 | 29/02/2024 12:41 | 28.0623
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8961 | 29/02/2024 12:41 | 28.063
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8962 | 29/02/2024 12:41 | 28.0637
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8962 | 29/02/2024 12:41 | 28.0644
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8963 | 29/02/2024 12:41 | 28.0651
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8964 | 29/02/2024 12:41 | 28.0658
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8964 | 29/02/2024 12:41 | 28.0665
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8965 | 29/02/2024 12:41 | 28.0672
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8965 | 29/02/2024 12:41 | 28.0679
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8966 | 29/02/2024 12:41 | 28.0686
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8966 | 29/02/2024 12:41 | 28.0692
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8967 | 29/02/2024 12:41 | 28.0699
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8967 | 29/02/2024 12:41 | 28.0706
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8968 | 29/02/2024 12:41 | 28.0712
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8968 | 29/02/2024 12:41 | 28.0719
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8969 | 29/02/2024 12:41 | 28.0725
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8969 | 29/02/2024 12:41 | 28.0731
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.897 | 29/02/2024 12:41 | 28.0738
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.897 | 29/02/2024 12:41 | 28.0744
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.897 | 29/02/2024 12:41 | 28.075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8971 | 29/02/2024 12:41 | 28.0756
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8971 | 29/02/2024 12:41 | 28.0762
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8971 | 29/02/2024 12:41 | 28.0768
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0774
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0785
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0791
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0797
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0803
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0808
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0814
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0819
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0825
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.083
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0835
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.084
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0846
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0851
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0856
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0861
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0866
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0871
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0875
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.088
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0885
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0889
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0894
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0898
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0902
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0907
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0911
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0915
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0919
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0923
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0927
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0931
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0935
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0938
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0942
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0946
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0949
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0953
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0956
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.096
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8972 | 29/02/2024 12:41 | 28.0963
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0967
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.097
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0973
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0976
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.098
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0983
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8973 | 29/02/2024 12:41 | 28.0986
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0989
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0993
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0996
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8974 | 29/02/2024 12:41 | 28.0999
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8975 | 29/02/2024 12:41 | 28.1002
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8975 | 29/02/2024 12:41 | 28.1005
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8975 | 29/02/2024 12:41 | 28.1008
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8976 | 29/02/2024 12:41 | 28.1012
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8976 | 29/02/2024 12:41 | 28.1015
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8977 | 29/02/2024 12:41 | 28.1018
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8977 | 29/02/2024 12:41 | 28.1021
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8978 | 29/02/2024 12:41 | 28.1024
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8978 | 29/02/2024 12:41 | 28.1027
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8978 | 29/02/2024 12:41 | 28.103
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8979 | 29/02/2024 12:41 | 28.1033
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.898 | 29/02/2024 12:41 | 28.1036
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.898 | 29/02/2024 12:41 | 28.1039
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8981 | 29/02/2024 12:41 | 28.1042
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8981 | 29/02/2024 12:41 | 28.1045
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8982 | 29/02/2024 12:41 | 28.1048
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8982 | 29/02/2024 12:41 | 28.1051
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8983 | 29/02/2024 12:41 | 28.1054
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8984 | 29/02/2024 12:41 | 28.1057
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8984 | 29/02/2024 12:41 | 28.1059
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8985 | 29/02/2024 12:41 | 28.1062
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8986 | 29/02/2024 12:41 | 28.1065
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8986 | 29/02/2024 12:41 | 28.1067
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8987 | 29/02/2024 12:41 | 28.107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8988 | 29/02/2024 12:41 | 28.1073
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8989 | 29/02/2024 12:41 | 28.1075
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8989 | 29/02/2024 12:41 | 28.1078
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.899 | 29/02/2024 12:41 | 28.108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8991 | 29/02/2024 12:41 | 28.1082
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8992 | 29/02/2024 12:41 | 28.1085
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8992 | 29/02/2024 12:41 | 28.1087
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8993 | 29/02/2024 12:41 | 28.1089
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8994 | 29/02/2024 12:41 | 28.1091
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 28.1094
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8995 | 29/02/2024 12:41 | 28.1096
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8996 | 29/02/2024 12:41 | 28.1098
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8997 | 29/02/2024 12:41 | 28.11
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8998 | 29/02/2024 12:41 | 28.1101
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.8999 | 29/02/2024 12:41 | 28.1103
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.1105
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9002 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9003 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9004 | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9005 | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9006 | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9007 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9008 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9009 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.901 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9011 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9012 | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9013 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9014 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9015 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9017 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9018 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9019 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.902 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9021 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9023 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9024 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9025 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9026 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9028 | 29/02/2024 12:41 | 28.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9029 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.903 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9032 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9033 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9034 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9036 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9037 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9038 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.904 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9041 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9043 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9044 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9046 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9047 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9048 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.905 | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9051 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9053 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9054 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9055 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9057 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9058 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.906 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9061 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9063 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9075 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.1111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9075 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9073 | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9066 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9066 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9066 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9066 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9075 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9159 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9159 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9162 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9162 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9163 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9163 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9165 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9165 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9166 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9166 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9169 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9173 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9173 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9174 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9175 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9175 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9176 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9177 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9177 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9178 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9179 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9179 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9179 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9179 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9178 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9177 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9176 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9175 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9173 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9169 | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1223
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9165 | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9163 | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9159 | 29/02/2024 12:41 | 28.1229
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1252
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1256
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1257
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1259
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1262
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1263
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.1264
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1271
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1274
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1275
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9066 | 29/02/2024 12:41 | 28.1277
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9063 | 29/02/2024 12:41 | 28.1278
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9061 | 29/02/2024 12:41 | 28.1279
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9058 | 29/02/2024 12:41 | 28.1281
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9055 | 29/02/2024 12:41 | 28.1282
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9053 | 29/02/2024 12:41 | 28.1284
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.905 | 29/02/2024 12:41 | 28.1285
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9048 | 29/02/2024 12:41 | 28.1287
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9045 | 29/02/2024 12:41 | 28.1288
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9042 | 29/02/2024 12:41 | 28.129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.904 | 29/02/2024 12:41 | 28.1291
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9038 | 29/02/2024 12:41 | 28.1293
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9035 | 29/02/2024 12:41 | 28.1294
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9033 | 29/02/2024 12:41 | 28.1296
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.903 | 29/02/2024 12:41 | 28.1297
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9028 | 29/02/2024 12:41 | 28.1298
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9026 | 29/02/2024 12:41 | 28.13
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9024 | 29/02/2024 12:41 | 28.1301
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9022 | 29/02/2024 12:41 | 28.1303
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.902 | 29/02/2024 12:41 | 28.1304
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9018 | 29/02/2024 12:41 | 28.1305
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9016 | 29/02/2024 12:41 | 28.1306
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9014 | 29/02/2024 12:41 | 28.1307
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9012 | 29/02/2024 12:41 | 28.1308
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9011 | 29/02/2024 12:41 | 28.1309
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9009 | 29/02/2024 12:41 | 28.131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9008 | 29/02/2024 12:41 | 28.1311
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9007 | 29/02/2024 12:41 | 28.1311
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9005 | 29/02/2024 12:41 | 28.1312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9004 | 29/02/2024 12:41 | 28.1312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9003 | 29/02/2024 12:41 | 28.1312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9003 | 29/02/2024 12:41 | 28.1312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9002 | 29/02/2024 12:41 | 28.1312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 28.1312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 28.1312
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.1311
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.1309
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.1308
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.1307
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.1306
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9 | 29/02/2024 12:41 | 28.1304
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 28.1303
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9001 | 29/02/2024 12:41 | 28.1301
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9002 | 29/02/2024 12:41 | 28.1299
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9002 | 29/02/2024 12:41 | 28.1297
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9003 | 29/02/2024 12:41 | 28.1294
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9004 | 29/02/2024 12:41 | 28.1292
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9005 | 29/02/2024 12:41 | 28.1289
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9006 | 29/02/2024 12:41 | 28.1287
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9007 | 29/02/2024 12:41 | 28.1284
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9008 | 29/02/2024 12:41 | 28.1281
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9009 | 29/02/2024 12:41 | 28.1278
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.901 | 29/02/2024 12:41 | 28.1275
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9011 | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9012 | 29/02/2024 12:41 | 28.1269
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9013 | 29/02/2024 12:41 | 28.1265
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9014 | 29/02/2024 12:41 | 28.1262
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9015 | 29/02/2024 12:41 | 28.1258
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9016 | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9017 | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9018 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9019 | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.902 | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9021 | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9022 | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9023 | 29/02/2024 12:41 | 28.123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9024 | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9024 | 29/02/2024 12:41 | 28.1223
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9025 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9026 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9027 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9027 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9028 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9028 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9029 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9029 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.903 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.903 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9031 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9031 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9032 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9032 | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9032 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9033 | 29/02/2024 12:41 | 28.117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9033 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9034 | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9034 | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9034 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9035 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9035 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9036 | 29/02/2024 12:41 | 28.115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9036 | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9037 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9037 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9038 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9038 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9039 | 29/02/2024 12:41 | 28.1137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9039 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.904 | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9041 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9041 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9042 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9043 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9044 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9044 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9045 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9046 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9047 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9048 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9049 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9049 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.905 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9051 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9052 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9053 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9054 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9055 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9056 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9057 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9058 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9058 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9059 | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.906 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9061 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9062 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9062 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9063 | 29/02/2024 12:41 | 28.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9064 | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9065 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9066 | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9066 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9067 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9068 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9069 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.907 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9073 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9075 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1134
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9159 | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.1137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9163 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9166 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9173 | 29/02/2024 12:41 | 28.112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9175 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9176 | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9177 | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9178 | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9179 | 29/02/2024 12:41 | 28.1114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9182 | 29/02/2024 12:41 | 28.1111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9183 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9184 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9185 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9186 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9187 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9187 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9188 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 28.111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 28.1111
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 28.1114
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9193 | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9192 | 29/02/2024 12:41 | 28.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9191 | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.919 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 28.1137
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9189 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9188 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9187 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9186 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9185 | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9184 | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9183 | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9182 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9181 | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.918 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9178 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9177 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9176 | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9175 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9173 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9169 | 29/02/2024 12:41 | 28.117
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9165 | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9163 | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9159 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1229
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1231
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1252
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1256
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1257
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1258
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1259
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1261
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1262
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1263
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1263
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1264
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1265
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1265
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1265
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1264
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1264
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1263
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1262
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1261
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.126
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1259
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1258
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1257
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1256
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1252
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.124
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1231
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1229
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1225
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1223
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9075 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9075 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9073 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9073 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9071 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9072 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9073 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9073 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9074 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9075 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1223
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.123
|  |  |  | 29/02/2024 12:39 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1231
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.124
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1256
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1257
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.1259
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.126
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1262
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1263
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1265
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1269
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1271
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1273
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1275
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.1276
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.1277
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1279
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 28.128
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1281
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1282
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 28.1284
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.1285
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1286
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1286
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1287
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.1288
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1289
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1289
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.1289
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.129
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.129
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.129
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.129
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.129
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1289
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1289
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1288
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1288
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1287
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1286
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1285
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1283
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1282
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.128
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9076 | 29/02/2024 12:41 | 28.1279
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1277
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1275
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1273
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9077 | 29/02/2024 12:41 | 28.1271
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9078 | 29/02/2024 12:41 | 28.1264
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.1261
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9079 | 29/02/2024 12:41 | 28.1258
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1256
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.908 | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.125
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9081 | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9082 | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9083 | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9084 | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9085 | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9086 | 29/02/2024 12:41 | 28.123
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9087 | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9088 | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9089 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.909 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9091 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9092 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.115
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.114
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.114
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.114
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.114
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.115
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9135 | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9128 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9125 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.913 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9133 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9138 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.914 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9142 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9145 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9147 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.915 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9152 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9155 | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9159 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9162 | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9163 | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9163 | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 28.115
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9165 | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9166 | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9166 | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9169 | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9169 | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.1134
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9172 | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9171 | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.917 | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9169 | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.113
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9168 | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9167 | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9166 | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9165 | 29/02/2024 12:41 | 28.1134
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9164 | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9162 | 29/02/2024 12:41 | 28.1137
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9161 | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.916 | 29/02/2024 12:41 | 28.114
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9158 | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9157 | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9156 | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9154 | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9153 | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9151 | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9149 | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9148 | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9146 | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9144 | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9143 | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9141 | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9139 | 29/02/2024 12:41 | 28.116
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9137 | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9136 | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9134 | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9132 | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9131 | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9129 | 29/02/2024 12:41 | 28.117
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9127 | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9126 | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.118
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.122
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9093 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9094 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9095 | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9096 | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9097 | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9098 | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9099 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.91 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9101 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9102 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9103 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9104 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9105 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9106 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9107 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9108 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9109 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.911 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9111 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9112 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9113 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9114 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9115 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9116 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9117 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9118 | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9119 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.121
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.912 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9121 | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.12
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9122 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.119
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9123 | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
|  |  |  | 29/02/2024 12:40 | 25.9124 | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.12
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1223
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1225
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1231
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1252
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1252
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1134
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.112
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1114
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.112
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.112
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1124
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.113
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1134
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1137
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1138
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.114
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1142
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1144
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.12
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1225
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1229
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.124
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1252
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1256
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1258
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1259
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.126
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1261
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1262
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1263
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1264
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1265
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1269
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1269
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.127
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.127
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1271
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1271
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1272
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1271
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1271
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.127
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.127
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1269
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1269
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1268
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1267
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1266
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1265
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1264
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1263
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1262
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1261
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.126
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1259
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1258
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1257
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1256
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1255
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1254
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1253
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1252
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1251
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1249
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1248
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1247
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1246
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1245
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1244
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.124
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.124
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1231
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1229
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1225
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1225
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1223
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.12
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1172
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1146
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1148
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1152
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1157
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1159
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1161
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1166
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1175
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.118
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1194
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1215
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1221
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1225
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1229
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1231
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1234
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.124
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1243
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1242
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1241
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.124
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1239
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1238
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1237
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1236
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1235
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1228
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1224
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1218
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1213
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1208
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1206
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1203
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1201
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1198
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1196
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1191
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1188
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1186
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1183
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1178
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1169
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1164
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1155
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1137
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1135
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1133
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1131
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1129
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1127
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1125
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1114
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1112
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.111
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1109
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1107
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1106
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1104
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1103
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1102
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1101
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.11
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1099
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1099
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1098
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1098
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1097
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1097
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1097
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1097
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1098
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1098
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1099
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1099
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.11
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1101
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1102
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1104
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1105
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1106
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1108
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.111
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1111
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1113
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1115
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1121
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1126
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1128
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.113
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1132
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1134
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1136
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1139
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1141
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1143
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1145
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1147
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1149
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1151
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1153
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1154
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1156
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1158
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.116
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1162
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1163
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1165
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1167
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1168
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.117
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1171
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1173
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1174
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1176
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1177
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1179
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1181
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1182
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1184
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1185
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1187
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1189
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.119
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1192
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1193
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1195
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1197
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1199
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.12
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1202
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1204
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1205
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1207
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1209
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1211
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1212
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1214
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1216
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1217
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1219
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.122
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1222
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1223
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1225
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1226
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1227
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1229
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.123
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1231
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1232
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1233
[6 empty] | 29/02/2024 12:41 | 28.1233

## Datos Tiempo (hidden)
Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg
0 | 28.118 | -0.27764 | 0.99995 | 119.0773 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | 3.1195 | -35 | 0 | 25.9055 | -0.24037 | 0.99996 | 119.2365 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528 | 9.4485 | -35
0.01 | 28.1182 | -0.27717 | 0.99995 | 119.0782 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | 3.1195 | 35 | 0.01 | 25.9055 | -0.24099 | 0.99996 | 119.2359 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528 | 9.4485 | 35
0.02 | 28.1183 | -0.2766 | 0.99995 | 119.0791 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.0215 | 25.9055 | -0.24172 | 0.99996 | 119.2353 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.03 | 28.1184 | -0.27593 | 0.99995 | 119.0802 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | 8.269 | -35 | 0.03 | 25.9055 | -0.24255 | 0.99996 | 119.2347 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528 | 14.668 | -35
0.04 | 28.1185 | -0.27515 | 0.99995 | 119.0814 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | 8.269 | 35 | 0.04 | 25.9055 | -0.2435 | 0.99996 | 119.2341 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528 | 14.668 | 35
0.05 | 28.1187 | -0.27426 | 0.99995 | 119.0826 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.05 | 25.9055 | -0.24456 | 0.99996 | 119.2336 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.06 | 28.1188 | -0.27325 | 0.99995 | 119.084 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.06 | 25.9055 | -0.24573 | 0.99996 | 119.233 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.07 | 28.1189 | -0.27214 | 0.99995 | 119.0854 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | 1269 |  | 0.071 | 25.9055 | -0.24702 | 0.99995 | 119.2324 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.08 | 28.119 | -0.27091 | 0.99995 | 119.0868 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.08 | 25.9055 | -0.24841 | 0.99995 | 119.2318 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528 | 9.8885 | -35
0.09 | 28.1192 | -0.26957 | 0.99995 | 119.0884 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | 3.5195 | -35 | 0.09 | 25.9055 | -0.24992 | 0.99995 | 119.2312 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528 | 9.8885 | 35
0.1 | 28.1193 | -0.26813 | 0.99995 | 119.09 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | 3.5195 | 35 | 0.1 | 25.9055 | -0.25153 | 0.99995 | 119.2306 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.11 | 28.1195 | -0.26658 | 0.99996 | 119.0916 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.11 | 25.9055 | -0.25324 | 0.99995 | 119.2299 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.12 | 28.1196 | -0.26493 | 0.99996 | 119.0932 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.121 | 25.9055 | -0.25506 | 0.99995 | 119.2292 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.13 | 28.1198 | -0.26319 | 0.99996 | 119.0949 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.13 | 25.9054 | -0.25696 | 0.99995 | 119.2285 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.1395 | 28.1199 | -0.26136 | 0.99996 | 119.0966 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.14 | 25.9054 | -0.25894 | 0.99995 | 119.2278 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.1495 | 28.1201 | -0.25946 | 0.99996 | 119.0983 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.15 | 25.9054 | -0.261 | 0.99995 | 119.227 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.1595 | 28.1202 | -0.25747 | 0.99996 | 119.0999 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.16 | 25.9053 | -0.26313 | 0.99995 | 119.2262 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.17 | 28.1204 | -0.25543 | 0.99996 | 119.1016 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.171 | 25.9053 | -0.26531 | 0.99995 | 119.2253 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.1795 | 28.1206 | -0.25333 | 0.99996 | 119.1031 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.18 | 25.9052 | -0.26754 | 0.99995 | 119.2244 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.1895 | 28.1207 | -0.25118 | 0.99996 | 119.1047 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.19 | 25.9052 | -0.26982 | 0.99995 | 119.2235 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.1995 | 28.1209 | -0.24899 | 0.99996 | 119.1061 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.2 | 25.9051 | -0.27211 | 0.99994 | 119.2225 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2095 | 28.1211 | -0.24678 | 0.99996 | 119.1075 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.21 | 25.905 | -0.27443 | 0.99994 | 119.2215 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2195 | 28.1213 | -0.24455 | 0.99996 | 119.1088 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.221 | 25.905 | -0.27675 | 0.99994 | 119.2205 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2295 | 28.1215 | -0.24231 | 0.99996 | 119.1099 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.23 | 25.9049 | -0.27907 | 0.99994 | 119.2194 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2395 | 28.1217 | -0.24007 | 0.99996 | 119.111 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.24 | 25.9048 | -0.28137 | 0.99994 | 119.2183 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2495 | 28.1218 | -0.23784 | 0.99996 | 119.1119 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.25 | 25.9047 | -0.28365 | 0.99994 | 119.2172 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2595 | 28.122 | -0.23563 | 0.99996 | 119.1127 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.26 | 25.9046 | -0.2859 | 0.99994 | 119.2161 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2695 | 28.1222 | -0.23344 | 0.99997 | 119.1133 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.2715 | 25.9046 | -0.28811 | 0.99994 | 119.2149 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2795 | 28.1224 | -0.2313 | 0.99997 | 119.1138 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.28 | 25.9045 | -0.29026 | 0.99994 | 119.2138 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2895 | 28.1226 | -0.22919 | 0.99997 | 119.1141 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.29 | 25.9044 | -0.29237 | 0.99994 | 119.2126 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.2995 | 28.1229 | -0.22714 | 0.99997 | 119.1143 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.3 | 25.9043 | -0.29441 | 0.99994 | 119.2115 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.31 | 28.1231 | -0.22515 | 0.99997 | 119.1143 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.31 | 25.9042 | -0.29638 | 0.99993 | 119.2104 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3195 | 28.1233 | -0.22321 | 0.99997 | 119.1142 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.3215 | 25.9041 | -0.29828 | 0.99993 | 119.2093 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3295 | 28.1235 | -0.22135 | 0.99997 | 119.1138 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.33 | 25.904 | -0.3001 | 0.99993 | 119.2083 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3395 | 28.1237 | -0.21955 | 0.99997 | 119.1134 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.34 | 25.9039 | -0.30185 | 0.99993 | 119.2072 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3495 | 28.1239 | -0.21783 | 0.99997 | 119.1128 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.35 | 25.9038 | -0.30352 | 0.99993 | 119.2063 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3595 | 28.1241 | -0.21619 | 0.99997 | 119.112 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.36 | 25.9036 | -0.30511 | 0.99993 | 119.2054 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3695 | 28.1243 | -0.21462 | 0.99997 | 119.1111 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.3715 | 25.9035 | -0.30662 | 0.99993 | 119.2045 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3795 | 28.1244 | -0.21313 | 0.99997 | 119.1101 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.38 | 25.9034 | -0.30805 | 0.99993 | 119.2038 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3895 | 28.1246 | -0.21172 | 0.99997 | 119.1089 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.39 | 25.9033 | -0.3094 | 0.99993 | 119.2031 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.3995 | 28.1248 | -0.21038 | 0.99997 | 119.1077 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.4 | 25.9032 | -0.31069 | 0.99993 | 119.2025 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4095 | 28.125 | -0.20912 | 0.99997 | 119.1063 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.41 | 25.9031 | -0.3119 | 0.99993 | 119.2019 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4195 | 28.1252 | -0.20793 | 0.99997 | 119.1049 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.421 | 25.9031 | -0.31305 | 0.99993 | 119.2015 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4295 | 28.1253 | -0.20681 | 0.99997 | 119.1034 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.43 | 25.903 | -0.31413 | 0.99993 | 119.2011 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4395 | 28.1255 | -0.20575 | 0.99997 | 119.1019 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.44 | 25.9029 | -0.31516 | 0.99993 | 119.2009 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4495 | 28.1257 | -0.20475 | 0.99997 | 119.1003 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.45 | 25.9028 | -0.31614 | 0.99993 | 119.2008 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4595 | 28.1258 | -0.2038 | 0.99997 | 119.0987 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.46 | 25.9027 | -0.31707 | 0.99993 | 119.2007 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4695 | 28.126 | -0.2029 | 0.99997 | 119.0972 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.471 | 25.9026 | -0.31796 | 0.99992 | 119.2007 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4795 | 28.1261 | -0.20205 | 0.99997 | 119.0956 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.48 | 25.9026 | -0.31881 | 0.99992 | 119.2009 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4895 | 28.1262 | -0.20123 | 0.99997 | 119.094 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.49 | 25.9025 | -0.31964 | 0.99992 | 119.2011 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.4995 | 28.1264 | -0.20045 | 0.99997 | 119.0925 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.5 | 25.9024 | -0.32044 | 0.99992 | 119.2014 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5095 | 28.1265 | -0.19969 | 0.99997 | 119.091 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.51 | 25.9024 | -0.32122 | 0.99992 | 119.2018 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5195 | 28.1266 | -0.19895 | 0.99997 | 119.0896 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.5215 | 25.9023 | -0.32198 | 0.99992 | 119.2022 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5295 | 28.1268 | -0.19823 | 0.99998 | 119.0883 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.53 | 25.9023 | -0.32273 | 0.99992 | 119.2027 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5395 | 28.1269 | -0.19752 | 0.99998 | 119.087 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.54 | 25.9022 | -0.32347 | 0.99992 | 119.2033 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5495 | 28.127 | -0.19681 | 0.99998 | 119.0859 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.55 | 25.9022 | -0.3242 | 0.99992 | 119.2039 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5595 | 28.1271 | -0.19611 | 0.99998 | 119.0848 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.5595 | 25.9021 | -0.32493 | 0.99992 | 119.2046 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5695 | 28.1272 | -0.19541 | 0.99998 | 119.0838 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.5715 | 25.9021 | -0.32565 | 0.99992 | 119.2053 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5795 | 28.1273 | -0.19471 | 0.99998 | 119.0829 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.58 | 25.902 | -0.32637 | 0.99992 | 119.206 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5895 | 28.1274 | -0.194 | 0.99998 | 119.0821 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.59 | 25.902 | -0.32709 | 0.99992 | 119.2067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.5995 | 28.1275 | -0.19329 | 0.99998 | 119.0814 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.5995 | 25.902 | -0.3278 | 0.99992 | 119.2074 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6095 | 28.1276 | -0.19258 | 0.99998 | 119.0808 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6095 | 25.9019 | -0.32851 | 0.99992 | 119.208 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6195 | 28.1277 | -0.19187 | 0.99998 | 119.0803 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6215 | 25.9019 | -0.3292 | 0.99992 | 119.2087 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6295 | 28.1278 | -0.19116 | 0.99998 | 119.0799 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6295 | 25.9019 | -0.32988 | 0.99992 | 119.2093 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6395 | 28.1279 | -0.19046 | 0.99998 | 119.0796 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6395 | 25.9019 | -0.33055 | 0.99992 | 119.2099 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6495 | 28.128 | -0.18977 | 0.99998 | 119.0793 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6495 | 25.9018 | -0.33119 | 0.99992 | 119.2104 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6595 | 28.1281 | -0.1891 | 0.99998 | 119.0791 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6595 | 25.9018 | -0.3318 | 0.99992 | 119.2108 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6695 | 28.1282 | -0.18846 | 0.99998 | 119.079 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.671 | 25.9018 | -0.33237 | 0.99992 | 119.2112 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6795 | 28.1283 | -0.18784 | 0.99998 | 119.079 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6795 | 25.9018 | -0.33289 | 0.99992 | 119.2114 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6895 | 28.1284 | -0.18727 | 0.99998 | 119.0789 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6895 | 25.9017 | -0.33336 | 0.99992 | 119.2116 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.6995 | 28.1285 | -0.18675 | 0.99998 | 119.0789 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.6995 | 25.9017 | -0.33377 | 0.99992 | 119.2117 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7095 | 28.1286 | -0.1863 | 0.99998 | 119.079 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7095 | 25.9017 | -0.3341 | 0.99992 | 119.2117 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7195 | 28.1287 | -0.18591 | 0.99998 | 119.079 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.721 | 25.9017 | -0.33435 | 0.99992 | 119.2116 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7295 | 28.1288 | -0.18561 | 0.99998 | 119.0791 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7295 | 25.9016 | -0.3345 | 0.99992 | 119.2114 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7395 | 28.1289 | -0.1854 | 0.99998 | 119.0791 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7395 | 25.9016 | -0.33454 | 0.99992 | 119.2111 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7495 | 28.129 | -0.1853 | 0.99998 | 119.0792 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7495 | 25.9016 | -0.33447 | 0.99992 | 119.2107 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7595 | 28.129 | -0.18531 | 0.99998 | 119.0792 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7595 | 25.9015 | -0.33427 | 0.99992 | 119.2101 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7695 | 28.1291 | -0.18545 | 0.99998 | 119.0792 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.771 | 25.9015 | -0.33394 | 0.99992 | 119.2095 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7795 | 28.1292 | -0.18574 | 0.99998 | 119.0791 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7795 | 25.9015 | -0.33345 | 0.99992 | 119.2088 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7895 | 28.1293 | -0.18617 | 0.99998 | 119.0791 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7895 | 25.9014 | -0.33281 | 0.99992 | 119.208 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.7995 | 28.1294 | -0.18676 | 0.99998 | 119.0789 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.7995 | 25.9014 | -0.33199 | 0.99992 | 119.2072 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8095 | 28.1295 | -0.18752 | 0.99998 | 119.0788 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8095 | 25.9013 | -0.331 | 0.99992 | 119.2062 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8195 | 28.1295 | -0.18846 | 0.99998 | 119.0785 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.821 | 25.9013 | -0.32983 | 0.99992 | 119.2052 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8295 | 28.1296 | -0.18958 | 0.99998 | 119.0783 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8295 | 25.9013 | -0.32846 | 0.99992 | 119.2041 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8395 | 28.1297 | -0.19089 | 0.99998 | 119.0779 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8395 | 25.9012 | -0.32689 | 0.99992 | 119.203 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8495 | 28.1297 | -0.1924 | 0.99998 | 119.0776 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8495 | 25.9012 | -0.32512 | 0.99992 | 119.2019 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8595 | 28.1297 | -0.1941 | 0.99998 | 119.0772 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8595 | 25.9011 | -0.32315 | 0.99992 | 119.2007 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8695 | 28.1298 | -0.196 | 0.99998 | 119.0767 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.871 | 25.9011 | -0.32097 | 0.99992 | 119.1995 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8795 | 28.1298 | -0.19809 | 0.99998 | 119.0762 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8795 | 25.9011 | -0.31859 | 0.99992 | 119.1983 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8895 | 28.1298 | -0.20039 | 0.99997 | 119.0757 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8895 | 25.901 | -0.316 | 0.99993 | 119.1971 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.8995 | 28.1298 | -0.20288 | 0.99997 | 119.0751 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.8995 | 25.901 | -0.31321 | 0.99993 | 119.1959 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9095 | 28.1298 | -0.20555 | 0.99997 | 119.0745 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9095 | 25.901 | -0.31022 | 0.99993 | 119.1948 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9195 | 28.1297 | -0.20841 | 0.99997 | 119.0739 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.921 | 25.9009 | -0.30704 | 0.99993 | 119.1936 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9295 | 28.1297 | -0.21145 | 0.99997 | 119.0733 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9295 | 25.9009 | -0.30369 | 0.99993 | 119.1926 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9395 | 28.1296 | -0.21465 | 0.99997 | 119.0727 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9395 | 25.9009 | -0.30015 | 0.99993 | 119.1916 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9495 | 28.1296 | -0.218 | 0.99997 | 119.0721 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9495 | 25.9009 | -0.29646 | 0.99993 | 119.1906 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9595 | 28.1295 | -0.2215 | 0.99997 | 119.0716 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9595 | 25.9009 | -0.29262 | 0.99994 | 119.1897 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9695 | 28.1294 | -0.22512 | 0.99997 | 119.071 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.971 | 25.9009 | -0.28864 | 0.99994 | 119.1889 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9795 | 28.1293 | -0.22886 | 0.99997 | 119.0705 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9795 | 25.9009 | -0.28455 | 0.99994 | 119.1882 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9895 | 28.1291 | -0.2327 | 0.99997 | 119.07 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9895 | 25.9009 | -0.28035 | 0.99994 | 119.1876 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
0.9995 | 28.129 | -0.23662 | 0.99996 | 119.0696 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 0.9995 | 25.9009 | -0.27607 | 0.99994 | 119.1871 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0095 | 28.1289 | -0.24061 | 0.99996 | 119.0693 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0095 | 25.9009 | -0.27171 | 0.99994 | 119.1866 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0195 | 28.1287 | -0.24465 | 0.99996 | 119.069 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.021 | 25.9009 | -0.26731 | 0.99995 | 119.1863 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0295 | 28.1285 | -0.24873 | 0.99996 | 119.0688 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0295 | 25.901 | -0.26287 | 0.99995 | 119.1861 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0395 | 28.1283 | -0.25282 | 0.99996 | 119.0686 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0395 | 25.901 | -0.25842 | 0.99995 | 119.1859 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0495 | 28.1281 | -0.2569 | 0.99996 | 119.0685 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0495 | 25.9011 | -0.25397 | 0.99995 | 119.1859 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0595 | 28.1279 | -0.26097 | 0.99996 | 119.0685 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0595 | 25.9011 | -0.24955 | 0.99995 | 119.186 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0695 | 28.1277 | -0.265 | 0.99996 | 119.0686 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.071 | 25.9012 | -0.24517 | 0.99996 | 119.1861 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0795 | 28.1275 | -0.26898 | 0.99995 | 119.0688 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0795 | 25.9013 | -0.24084 | 0.99996 | 119.1864 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0895 | 28.1273 | -0.27289 | 0.99995 | 119.069 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0895 | 25.9013 | -0.23659 | 0.99996 | 119.1868 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.0995 | 28.1271 | -0.27672 | 0.99995 | 119.0694 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.0995 | 25.9014 | -0.23243 | 0.99996 | 119.1872 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1095 | 28.1268 | -0.28045 | 0.99995 | 119.0698 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1095 | 25.9015 | -0.22837 | 0.99996 | 119.1878 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1195 | 28.1266 | -0.28408 | 0.99995 | 119.0703 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.121 | 25.9016 | -0.22443 | 0.99996 | 119.1884 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1295 | 28.1264 | -0.28758 | 0.99995 | 119.0708 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1295 | 25.9017 | -0.22062 | 0.99996 | 119.1891 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1395 | 28.1261 | -0.29096 | 0.99995 | 119.0715 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1395 | 25.9018 | -0.21694 | 0.99996 | 119.1899 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1495 | 28.1259 | -0.29421 | 0.99995 | 119.0722 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1495 | 25.902 | -0.21341 | 0.99997 | 119.1907 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1595 | 28.1256 | -0.2973 | 0.99994 | 119.073 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1595 | 25.9021 | -0.21003 | 0.99997 | 119.1917 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1695 | 28.1254 | -0.30025 | 0.99994 | 119.0738 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.171 | 25.9022 | -0.20682 | 0.99997 | 119.1926 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1795 | 28.1251 | -0.30305 | 0.99994 | 119.0746 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1795 | 25.9024 | -0.20376 | 0.99997 | 119.1936 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1895 | 28.1249 | -0.30569 | 0.99994 | 119.0756 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1895 | 25.9025 | -0.20087 | 0.99997 | 119.1947 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.1995 | 28.1246 | -0.30817 | 0.99994 | 119.0765 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.1995 | 25.9027 | -0.19815 | 0.99997 | 119.1958 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2095 | 28.1244 | -0.3105 | 0.99994 | 119.0775 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2095 | 25.9028 | -0.19559 | 0.99997 | 119.1969 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2195 | 28.1241 | -0.31266 | 0.99994 | 119.0785 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.221 | 25.903 | -0.19319 | 0.99997 | 119.1981 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2295 | 28.1239 | -0.31468 | 0.99994 | 119.0795 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2295 | 25.9032 | -0.19095 | 0.99997 | 119.1993 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2395 | 28.1237 | -0.31655 | 0.99994 | 119.0805 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2395 | 25.9033 | -0.18886 | 0.99997 | 119.2005 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2495 | 28.1234 | -0.31827 | 0.99994 | 119.0815 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2495 | 25.9035 | -0.18692 | 0.99997 | 119.2017 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2595 | 28.1232 | -0.31985 | 0.99994 | 119.0825 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2595 | 25.9037 | -0.18512 | 0.99997 | 119.203 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2695 | 28.123 | -0.3213 | 0.99993 | 119.0835 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.271 | 25.9038 | -0.18345 | 0.99997 | 119.2042 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2795 | 28.1227 | -0.32263 | 0.99993 | 119.0845 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2795 | 25.904 | -0.1819 | 0.99998 | 119.2055 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2895 | 28.1225 | -0.32384 | 0.99993 | 119.0854 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2895 | 25.9042 | -0.18046 | 0.99998 | 119.2067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.2995 | 28.1223 | -0.32494 | 0.99993 | 119.0863 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.2995 | 25.9044 | -0.17913 | 0.99998 | 119.208 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3095 | 28.1221 | -0.32594 | 0.99993 | 119.0872 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3095 | 25.9045 | -0.17789 | 0.99998 | 119.2092 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3195 | 28.1219 | -0.32686 | 0.99993 | 119.088 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3215 | 25.9047 | -0.17673 | 0.99998 | 119.2105 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3295 | 28.1217 | -0.3277 | 0.99993 | 119.0888 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3295 | 25.9049 | -0.17564 | 0.99998 | 119.2117 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3395 | 28.1215 | -0.32846 | 0.99993 | 119.0895 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3395 | 25.905 | -0.17462 | 0.99998 | 119.2129 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3495 | 28.1213 | -0.32916 | 0.99993 | 119.0902 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3495 | 25.9052 | -0.17365 | 0.99998 | 119.2142 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3595 | 28.1211 | -0.32981 | 0.99993 | 119.0908 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3595 | 25.9054 | -0.17272 | 0.99998 | 119.2154 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3695 | 28.1209 | -0.33042 | 0.99993 | 119.0914 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.371 | 25.9055 | -0.17182 | 0.99998 | 119.2165 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3795 | 28.1207 | -0.33099 | 0.99993 | 119.0919 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3795 | 25.9057 | -0.17096 | 0.99998 | 119.2177 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3895 | 28.1205 | -0.33153 | 0.99993 | 119.0924 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3895 | 25.9059 | -0.17011 | 0.99998 | 119.2189 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.3995 | 28.1203 | -0.33204 | 0.99993 | 119.0928 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.3995 | 25.906 | -0.16928 | 0.99998 | 119.22 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4095 | 28.1201 | -0.33254 | 0.99993 | 119.0932 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4095 | 25.9062 | -0.16846 | 0.99998 | 119.2211 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4195 | 28.1199 | -0.33302 | 0.99993 | 119.0936 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.421 | 25.9063 | -0.16765 | 0.99998 | 119.2222 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4295 | 28.1197 | -0.33349 | 0.99993 | 119.0939 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4295 | 25.9065 | -0.16684 | 0.99998 | 119.2233 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4395 | 28.1195 | -0.33396 | 0.99993 | 119.0942 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4395 | 25.9066 | -0.16604 | 0.99998 | 119.2244 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4495 | 28.1193 | -0.33442 | 0.99993 | 119.0944 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4495 | 25.9068 | -0.16524 | 0.99998 | 119.2254 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4595 | 28.1191 | -0.33488 | 0.99993 | 119.0947 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4595 | 25.9069 | -0.16445 | 0.99998 | 119.2265 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4695 | 28.119 | -0.33533 | 0.99993 | 119.0949 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.471 | 25.907 | -0.16367 | 0.99998 | 119.2275 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4795 | 28.1188 | -0.33578 | 0.99993 | 119.0951 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4795 | 25.9072 | -0.1629 | 0.99998 | 119.2285 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4895 | 28.1186 | -0.33621 | 0.99993 | 119.0954 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4895 | 25.9073 | -0.16214 | 0.99998 | 119.2295 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.4995 | 28.1184 | -0.33664 | 0.99993 | 119.0956 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.4995 | 25.9074 | -0.16142 | 0.99998 | 119.2304 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5095 | 28.1183 | -0.33705 | 0.99993 | 119.0958 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5095 | 25.9076 | -0.16072 | 0.99998 | 119.2314 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5195 | 28.1181 | -0.33744 | 0.99993 | 119.0961 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.521 | 25.9077 | -0.16006 | 0.99998 | 119.2323 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5295 | 28.118 | -0.3378 | 0.99993 | 119.0964 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5295 | 25.9078 | -0.15945 | 0.99998 | 119.2331 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5395 | 28.1178 | -0.33813 | 0.99993 | 119.0967 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5395 | 25.9079 | -0.1589 | 0.99998 | 119.234 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5495 | 28.1176 | -0.33842 | 0.99993 | 119.097 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5495 | 25.908 | -0.15841 | 0.99998 | 119.2348 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5595 | 28.1175 | -0.33866 | 0.99993 | 119.0974 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5595 | 25.9082 | -0.158 | 0.99998 | 119.2356 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5695 | 28.1174 | -0.33885 | 0.99993 | 119.0979 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.571 | 25.9083 | -0.15768 | 0.99998 | 119.2364 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5795 | 28.1172 | -0.33897 | 0.99993 | 119.0984 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5795 | 25.9084 | -0.15746 | 0.99998 | 119.2371 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5895 | 28.1171 | -0.33903 | 0.99993 | 119.0989 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5895 | 25.9085 | -0.15734 | 0.99998 | 119.2377 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.5995 | 28.117 | -0.33901 | 0.99993 | 119.0995 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.5995 | 25.9086 | -0.15734 | 0.99998 | 119.2384 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6095 | 28.1169 | -0.3389 | 0.99993 | 119.1002 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6095 | 25.9087 | -0.15747 | 0.99998 | 119.239 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6195 | 28.1168 | -0.33871 | 0.99993 | 119.1009 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6215 | 25.9088 | -0.15774 | 0.99998 | 119.2395 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6295 | 28.1167 | -0.33841 | 0.99993 | 119.1017 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6295 | 25.9089 | -0.15815 | 0.99998 | 119.24 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6395 | 28.1166 | -0.33802 | 0.99993 | 119.1026 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6395 | 25.909 | -0.15871 | 0.99998 | 119.2405 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6495 | 28.1165 | -0.33751 | 0.99993 | 119.1035 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6495 | 25.9091 | -0.15943 | 0.99998 | 119.2408 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6595 | 28.1165 | -0.33689 | 0.99993 | 119.1045 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6595 | 25.9093 | -0.16031 | 0.99998 | 119.2412 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6695 | 28.1164 | -0.33616 | 0.99993 | 119.1055 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6715 | 25.9094 | -0.16135 | 0.99998 | 119.2414 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6795 | 28.1164 | -0.3353 | 0.99993 | 119.1066 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6795 | 25.9095 | -0.16257 | 0.99998 | 119.2416 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6895 | 28.1164 | -0.33433 | 0.99993 | 119.1078 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6895 | 25.9096 | -0.16395 | 0.99998 | 119.2418 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.6995 | 28.1164 | -0.33323 | 0.99993 | 119.109 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.6995 | 25.9097 | -0.1655 | 0.99998 | 119.2419 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7095 | 28.1164 | -0.33201 | 0.99993 | 119.1103 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7095 | 25.9098 | -0.16722 | 0.99998 | 119.2419 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7195 | 28.1164 | -0.33067 | 0.99993 | 119.1117 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.721 | 25.9099 | -0.1691 | 0.99998 | 119.2418 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7295 | 28.1164 | -0.32922 | 0.99993 | 119.1131 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7295 | 25.91 | -0.17114 | 0.99998 | 119.2417 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7395 | 28.1165 | -0.32766 | 0.99993 | 119.1145 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7395 | 25.91 | -0.17334 | 0.99998 | 119.2416 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7495 | 28.1166 | -0.32598 | 0.99993 | 119.116 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7495 | 25.9101 | -0.17567 | 0.99998 | 119.2413 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7595 | 28.1166 | -0.3242 | 0.99993 | 119.1175 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7595 | 25.9102 | -0.17815 | 0.99998 | 119.2411 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7695 | 28.1167 | -0.32233 | 0.99993 | 119.1191 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.771 | 25.9103 | -0.18075 | 0.99998 | 119.2407 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7795 | 28.1168 | -0.32036 | 0.99994 | 119.1207 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7795 | 25.9104 | -0.18346 | 0.99997 | 119.2403 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7895 | 28.1169 | -0.31832 | 0.99994 | 119.1224 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7895 | 25.9105 | -0.18627 | 0.99997 | 119.2399 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.7995 | 28.1171 | -0.3162 | 0.99994 | 119.124 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.7995 | 25.9105 | -0.18917 | 0.99997 | 119.2394 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8095 | 28.1172 | -0.31402 | 0.99994 | 119.1257 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8095 | 25.9106 | -0.19215 | 0.99997 | 119.2389 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8195 | 28.1174 | -0.31178 | 0.99994 | 119.1275 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.821 | 25.9106 | -0.19519 | 0.99997 | 119.2384 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8295 | 28.1175 | -0.3095 | 0.99994 | 119.1292 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8295 | 25.9107 | -0.19827 | 0.99997 | 119.2378 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8395 | 28.1177 | -0.30718 | 0.99994 | 119.131 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8395 | 25.9107 | -0.20138 | 0.99997 | 119.2373 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8495 | 28.1179 | -0.30484 | 0.99994 | 119.1328 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8495 | 25.9108 | -0.20451 | 0.99997 | 119.2367 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8595 | 28.1181 | -0.30248 | 0.99994 | 119.1346 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8595 | 25.9108 | -0.20764 | 0.99997 | 119.2361 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8695 | 28.1183 | -0.30012 | 0.99994 | 119.1364 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.871 | 25.9109 | -0.21075 | 0.99997 | 119.2355 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8795 | 28.1185 | -0.29775 | 0.99994 | 119.1383 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8795 | 25.9109 | -0.21384 | 0.99997 | 119.2349 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8895 | 28.1187 | -0.29541 | 0.99994 | 119.1402 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8895 | 25.9109 | -0.21688 | 0.99996 | 119.2343 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.8995 | 28.1189 | -0.29308 | 0.99995 | 119.1421 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.8995 | 25.9109 | -0.21986 | 0.99996 | 119.2337 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9095 | 28.1192 | -0.29079 | 0.99995 | 119.1441 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9095 | 25.9109 | -0.22278 | 0.99996 | 119.2332 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9195 | 28.1194 | -0.28853 | 0.99995 | 119.146 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9215 | 25.9109 | -0.22562 | 0.99996 | 119.2327 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9295 | 28.1196 | -0.28632 | 0.99995 | 119.148 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9295 | 25.9109 | -0.22837 | 0.99996 | 119.2322 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9395 | 28.1199 | -0.28416 | 0.99995 | 119.15 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9395 | 25.9109 | -0.23102 | 0.99996 | 119.2317 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9495 | 28.1201 | -0.28206 | 0.99995 | 119.1521 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9495 | 25.9109 | -0.23356 | 0.99996 | 119.2313 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9595 | 28.1204 | -0.28002 | 0.99995 | 119.1541 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9595 | 25.9108 | -0.23599 | 0.99996 | 119.2309 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9695 | 28.1207 | -0.27805 | 0.99995 | 119.1562 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.971 | 25.9108 | -0.2383 | 0.99996 | 119.2306 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9795 | 28.1209 | -0.27616 | 0.99995 | 119.1584 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9795 | 25.9108 | -0.24048 | 0.99996 | 119.2303 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9895 | 28.1212 | -0.27434 | 0.99995 | 119.1605 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9895 | 25.9107 | -0.24254 | 0.99996 | 119.23 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
1.9995 | 28.1214 | -0.27261 | 0.99995 | 119.1627 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 1.9995 | 25.9107 | -0.24447 | 0.99996 | 119.2298 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0095 | 28.1217 | -0.27096 | 0.99995 | 119.1649 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0095 | 25.9106 | -0.24627 | 0.99995 | 119.2296 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0195 | 28.122 | -0.26939 | 0.99995 | 119.1672 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0215 | 25.9106 | -0.24794 | 0.99995 | 119.2294 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0295 | 28.1222 | -0.26792 | 0.99995 | 119.1694 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0295 | 25.9105 | -0.24948 | 0.99995 | 119.2293 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0395 | 28.1225 | -0.26653 | 0.99996 | 119.1717 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0395 | 25.9105 | -0.25089 | 0.99995 | 119.2292 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0495 | 28.1227 | -0.26524 | 0.99996 | 119.1741 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0495 | 25.9104 | -0.25218 | 0.99995 | 119.2292 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0595 | 28.123 | -0.26404 | 0.99996 | 119.1764 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0595 | 25.9103 | -0.25335 | 0.99995 | 119.2291 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0695 | 28.1232 | -0.26293 | 0.99996 | 119.1788 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.071 | 25.9103 | -0.25441 | 0.99995 | 119.2291 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0795 | 28.1235 | -0.26191 | 0.99996 | 119.1811 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0795 | 25.9102 | -0.25536 | 0.99995 | 119.2291 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0895 | 28.1237 | -0.26099 | 0.99996 | 119.1835 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0895 | 25.9101 | -0.25621 | 0.99995 | 119.2291 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.0995 | 28.124 | -0.26016 | 0.99996 | 119.1859 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.0995 | 25.91 | -0.25697 | 0.99995 | 119.229 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1095 | 28.1242 | -0.25943 | 0.99996 | 119.1883 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1095 | 25.91 | -0.25763 | 0.99995 | 119.229 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1195 | 28.1245 | -0.25878 | 0.99996 | 119.1907 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.121 | 25.9099 | -0.25822 | 0.99995 | 119.229 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1295 | 28.1247 | -0.25823 | 0.99996 | 119.1931 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1295 | 25.9098 | -0.25873 | 0.99995 | 119.2289 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1395 | 28.1249 | -0.25777 | 0.99996 | 119.1955 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1395 | 25.9097 | -0.25917 | 0.99995 | 119.2288 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1495 | 28.1252 | -0.25739 | 0.99996 | 119.1979 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1495 | 25.9097 | -0.25955 | 0.99995 | 119.2287 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1595 | 28.1254 | -0.2571 | 0.99996 | 119.2002 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1595 | 25.9096 | -0.25989 | 0.99995 | 119.2286 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1695 | 28.1256 | -0.25689 | 0.99996 | 119.2025 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.171 | 25.9095 | -0.26017 | 0.99995 | 119.2284 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1795 | 28.1258 | -0.25676 | 0.99996 | 119.2048 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1795 | 25.9094 | -0.26041 | 0.99995 | 119.2282 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1895 | 28.1261 | -0.2567 | 0.99996 | 119.207 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1895 | 25.9094 | -0.26062 | 0.99995 | 119.2279 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.1995 | 28.1263 | -0.25671 | 0.99996 | 119.2092 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.1995 | 25.9093 | -0.2608 | 0.99995 | 119.2276 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2095 | 28.1265 | -0.25679 | 0.99996 | 119.2114 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2095 | 25.9092 | -0.26096 | 0.99995 | 119.2273 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2195 | 28.1267 | -0.25693 | 0.99996 | 119.2135 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.221 | 25.9091 | -0.26109 | 0.99995 | 119.2269 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2295 | 28.1269 | -0.25712 | 0.99996 | 119.2155 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2295 | 25.9091 | -0.26121 | 0.99995 | 119.2264 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2395 | 28.1271 | -0.25735 | 0.99996 | 119.2175 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2395 | 25.909 | -0.26132 | 0.99995 | 119.2259 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2495 | 28.1273 | -0.25763 | 0.99996 | 119.2194 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2495 | 25.9089 | -0.26141 | 0.99995 | 119.2254 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2595 | 28.1275 | -0.25793 | 0.99996 | 119.2213 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2595 | 25.9089 | -0.26149 | 0.99995 | 119.2248 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2695 | 28.1277 | -0.25825 | 0.99996 | 119.223 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.271 | 25.9088 | -0.26156 | 0.99995 | 119.2242 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2795 | 28.1279 | -0.25857 | 0.99996 | 119.2248 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2795 | 25.9087 | -0.26162 | 0.99995 | 119.2235 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2895 | 28.1281 | -0.2589 | 0.99996 | 119.2264 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2895 | 25.9087 | -0.26167 | 0.99995 | 119.2228 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.2995 | 28.1283 | -0.25921 | 0.99996 | 119.228 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.2995 | 25.9086 | -0.26171 | 0.99995 | 119.222 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3095 | 28.1285 | -0.25949 | 0.99996 | 119.2295 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3095 | 25.9086 | -0.26173 | 0.99995 | 119.2213 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3195 | 28.1287 | -0.25974 | 0.99996 | 119.2309 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.321 | 25.9085 | -0.26174 | 0.99995 | 119.2205 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3295 | 28.1289 | -0.25993 | 0.99996 | 119.2322 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3295 | 25.9084 | -0.26173 | 0.99995 | 119.2196 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3395 | 28.1291 | -0.26006 | 0.99996 | 119.2335 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3395 | 25.9084 | -0.2617 | 0.99995 | 119.2188 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3495 | 28.1292 | -0.26011 | 0.99996 | 119.2347 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3495 | 25.9083 | -0.26164 | 0.99995 | 119.2179 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3595 | 28.1294 | -0.26007 | 0.99996 | 119.2359 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3595 | 25.9083 | -0.26155 | 0.99995 | 119.2171 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3695 | 28.1296 | -0.25992 | 0.99996 | 119.237 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.371 | 25.9082 | -0.26142 | 0.99995 | 119.2162 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3795 | 28.1297 | -0.25965 | 0.99996 | 119.238 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3795 | 25.9081 | -0.26126 | 0.99995 | 119.2154 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3895 | 28.1299 | -0.25926 | 0.99996 | 119.239 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3895 | 25.9081 | -0.26105 | 0.99995 | 119.2146 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.3995 | 28.13 | -0.25872 | 0.99996 | 119.2399 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.3995 | 25.908 | -0.26079 | 0.99995 | 119.2137 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4095 | 28.1302 | -0.25803 | 0.99996 | 119.2408 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4095 | 25.908 | -0.26049 | 0.99995 | 119.2129 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4195 | 28.1303 | -0.25717 | 0.99996 | 119.2417 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.421 | 25.9079 | -0.26013 | 0.99995 | 119.2122 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4295 | 28.1304 | -0.25614 | 0.99996 | 119.2425 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4295 | 25.9079 | -0.25971 | 0.99995 | 119.2114 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4395 | 28.1305 | -0.25493 | 0.99996 | 119.2432 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4395 | 25.9078 | -0.25922 | 0.99995 | 119.2107 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4495 | 28.1306 | -0.25353 | 0.99996 | 119.244 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4495 | 25.9077 | -0.25868 | 0.99995 | 119.21 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4595 | 28.1307 | -0.25194 | 0.99996 | 119.2447 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4595 | 25.9077 | -0.25806 | 0.99995 | 119.2094 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4695 | 28.1308 | -0.25015 | 0.99996 | 119.2454 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.471 | 25.9076 | -0.25738 | 0.99995 | 119.2088 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4795 | 28.1309 | -0.24815 | 0.99996 | 119.2461 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4795 | 25.9076 | -0.25662 | 0.99995 | 119.2083 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4895 | 28.131 | -0.24596 | 0.99996 | 119.2467 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4895 | 25.9075 | -0.2558 | 0.99995 | 119.2078 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.4995 | 28.131 | -0.24357 | 0.99996 | 119.2474 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.4995 | 25.9074 | -0.2549 | 0.99995 | 119.2073 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5095 | 28.1311 | -0.24098 | 0.99996 | 119.2481 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5095 | 25.9074 | -0.25394 | 0.99995 | 119.2069 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5195 | 28.1311 | -0.2382 | 0.99996 | 119.2487 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.521 | 25.9073 | -0.2529 | 0.99995 | 119.2066 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5295 | 28.1311 | -0.23524 | 0.99997 | 119.2494 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5295 | 25.9073 | -0.25181 | 0.99995 | 119.2063 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5395 | 28.1312 | -0.2321 | 0.99997 | 119.25 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5395 | 25.9072 | -0.25065 | 0.99995 | 119.206 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5495 | 28.1312 | -0.22879 | 0.99997 | 119.2507 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5495 | 25.9071 | -0.24943 | 0.99995 | 119.2058 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5595 | 28.1312 | -0.22532 | 0.99997 | 119.2514 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5595 | 25.9071 | -0.24816 | 0.99995 | 119.2056 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5695 | 28.1312 | -0.22172 | 0.99997 | 119.252 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5715 | 25.907 | -0.24684 | 0.99995 | 119.2055 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5795 | 28.1311 | -0.21798 | 0.99997 | 119.2527 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5795 | 25.9069 | -0.24548 | 0.99996 | 119.2054 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5895 | 28.1311 | -0.21414 | 0.99997 | 119.2534 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5895 | 25.9069 | -0.24408 | 0.99996 | 119.2053 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.5995 | 28.131 | -0.21019 | 0.99997 | 119.2541 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.5995 | 25.9068 | -0.24265 | 0.99996 | 119.2053 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6095 | 28.131 | -0.20618 | 0.99997 | 119.2549 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.6095 | 25.9067 | -0.24119 | 0.99996 | 119.2053 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6195 | 28.1309 | -0.2021 | 0.99997 | 119.2556 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.6215 | 25.9067 | -0.23972 | 0.99996 | 119.2054 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6295 | 28.1308 | -0.19799 | 0.99998 | 119.2564 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.6295 | 25.9066 | -0.23823 | 0.99996 | 119.2054 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6395 | 28.1307 | -0.19386 | 0.99998 | 119.2571 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.6395 | 25.9066 | -0.23674 | 0.99996 | 119.2055 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6495 | 28.1306 | -0.18973 | 0.99998 | 119.2579 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.6495 | 25.9065 | -0.23525 | 0.99996 | 119.2056 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6595 | 28.1305 | -0.18562 | 0.99998 | 119.2587 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.6595 | 25.9064 | -0.23378 | 0.99996 | 119.2056 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6695 | 28.1304 | -0.18155 | 0.99998 | 119.2595 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.671 | 25.9064 | -0.23231 | 0.99996 | 119.2057 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6795 | 28.1303 | -0.17754 | 0.99998 | 119.2603 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.679 | 25.9063 | -0.23087 | 0.99996 | 119.2058 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6895 | 28.1301 | -0.17361 | 0.99998 | 119.2612 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.689 | 25.9063 | -0.22946 | 0.99996 | 119.2059 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.6995 | 28.13 | -0.16978 | 0.99998 | 119.262 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.699 | 25.9062 | -0.22808 | 0.99996 | 119.2059 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7095 | 28.1298 | -0.16606 | 0.99998 | 119.2628 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.709 | 25.9062 | -0.22673 | 0.99996 | 119.206 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7195 | 28.1297 | -0.16247 | 0.99998 | 119.2637 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.721 | 25.9061 | -0.22543 | 0.99996 | 119.206 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7295 | 28.1295 | -0.15902 | 0.99998 | 119.2645 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.729 | 25.906 | -0.22417 | 0.99996 | 119.206 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7395 | 28.1293 | -0.15574 | 0.99998 | 119.2654 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.739 | 25.906 | -0.22296 | 0.99996 | 119.206 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7495 | 28.1291 | -0.15262 | 0.99999 | 119.2663 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.749 | 25.9059 | -0.2218 | 0.99996 | 119.2059 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7595 | 28.129 | -0.14967 | 0.99999 | 119.2671 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.759 | 25.9059 | -0.22068 | 0.99996 | 119.2058 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7695 | 28.1288 | -0.14692 | 0.99999 | 119.268 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.7705 | 25.9058 | -0.21962 | 0.99996 | 119.2056 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7795 | 28.1286 | -0.14436 | 0.99999 | 119.2688 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.779 | 25.9058 | -0.21861 | 0.99996 | 119.2055 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7895 | 28.1284 | -0.14199 | 0.99999 | 119.2696 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.789 | 25.9058 | -0.21766 | 0.99996 | 119.2052 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.7995 | 28.1282 | -0.13982 | 0.99999 | 119.2705 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.799 | 25.9057 | -0.21675 | 0.99997 | 119.2049 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8095 | 28.128 | -0.13785 | 0.99999 | 119.2713 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.809 | 25.9057 | -0.21589 | 0.99997 | 119.2046 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8195 | 28.1278 | -0.13608 | 0.99999 | 119.2721 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.8205 | 25.9056 | -0.21507 | 0.99997 | 119.2042 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8295 | 28.1277 | -0.1345 | 0.99999 | 119.2729 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.829 | 25.9056 | -0.2143 | 0.99997 | 119.2038 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8395 | 28.1275 | -0.13311 | 0.99999 | 119.2736 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.839 | 25.9056 | -0.21357 | 0.99997 | 119.2033 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8495 | 28.1273 | -0.13191 | 0.99999 | 119.2744 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.849 | 25.9055 | -0.21287 | 0.99997 | 119.2028 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8595 | 28.1272 | -0.13087 | 0.99999 | 119.2751 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.859 | 25.9055 | -0.21221 | 0.99997 | 119.2023 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8695 | 28.1271 | -0.13 | 0.99999 | 119.2758 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.871 | 25.9055 | -0.21157 | 0.99997 | 119.2017 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8795 | 28.1269 | -0.12928 | 0.99999 | 119.2765 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.879 | 25.9054 | -0.21095 | 0.99997 | 119.201 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8895 | 28.1268 | -0.12869 | 0.99999 | 119.2772 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.889 | 25.9054 | -0.21036 | 0.99997 | 119.2004 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.8995 | 28.1267 | -0.12823 | 0.99999 | 119.2779 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.899 | 25.9054 | -0.20978 | 0.99997 | 119.1997 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9095 | 28.1267 | -0.12787 | 0.99999 | 119.2785 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.909 | 25.9054 | -0.20921 | 0.99997 | 119.199 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9195 | 28.1266 | -0.1276 | 0.99999 | 119.2791 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.921 | 25.9053 | -0.20864 | 0.99997 | 119.1982 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9295 | 28.1265 | -0.12741 | 0.99999 | 119.2797 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.929 | 25.9053 | -0.20807 | 0.99997 | 119.1975 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9395 | 28.1265 | -0.12726 | 0.99999 | 119.2803 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.939 | 25.9053 | -0.2075 | 0.99997 | 119.1967 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9495 | 28.1265 | -0.12715 | 0.99999 | 119.2808 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.949 | 25.9053 | -0.20693 | 0.99997 | 119.196 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9595 | 28.1265 | -0.12706 | 0.99999 | 119.2814 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.959 | 25.9052 | -0.20635 | 0.99997 | 119.1952 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9695 | 28.1265 | -0.12697 | 0.99999 | 119.2819 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.971 | 25.9052 | -0.20575 | 0.99997 | 119.1945 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9795 | 28.1266 | -0.12685 | 0.99999 | 119.2824 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.979 | 25.9052 | -0.20514 | 0.99997 | 119.1937 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9895 | 28.1266 | -0.1267 | 0.99999 | 119.283 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.989 | 25.9052 | -0.20452 | 0.99997 | 119.193 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
2.9995 | 28.1267 | -0.12649 | 0.99999 | 119.2835 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 2.999 | 25.9052 | -0.20389 | 0.99997 | 119.1923 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0095 | 28.1268 | -0.12622 | 0.99999 | 119.284 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.009 | 25.9051 | -0.20324 | 0.99997 | 119.1917 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0195 | 28.1269 | -0.12585 | 0.99999 | 119.2846 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.021 | 25.9051 | -0.20257 | 0.99997 | 119.1911 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0295 | 28.1269 | -0.12539 | 0.99999 | 119.2851 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.029 | 25.9051 | -0.2019 | 0.99997 | 119.1905 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0395 | 28.127 | -0.12482 | 0.99999 | 119.2857 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.039 | 25.9051 | -0.20122 | 0.99997 | 119.1899 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0495 | 28.1271 | -0.12413 | 0.99999 | 119.2862 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.049 | 25.9051 | -0.20054 | 0.99997 | 119.1894 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0595 | 28.1272 | -0.12331 | 0.99999 | 119.2868 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.059 | 25.9051 | -0.19986 | 0.99997 | 119.1889 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0695 | 28.1273 | -0.12235 | 0.99999 | 119.2875 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.071 | 25.905 | -0.1992 | 0.99997 | 119.1885 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0795 | 28.1274 | -0.12125 | 0.99999 | 119.2881 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.079 | 25.905 | -0.19854 | 0.99997 | 119.1881 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0895 | 28.1275 | -0.12002 | 0.99999 | 119.2888 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.089 | 25.905 | -0.19792 | 0.99997 | 119.1878 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.0995 | 28.1275 | -0.11864 | 0.99999 | 119.2896 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.099 | 25.905 | -0.19732 | 0.99997 | 119.1875 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1095 | 28.1275 | -0.11713 | 0.99999 | 119.2903 | 28.1207 | 60 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.109 | 25.905 | -0.19677 | 0.99997 | 119.1872 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1195 | 28.1275 | -0.11549 | 0.99999 | 119.2912 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.121 | 25.905 | -0.19627 | 0.99997 | 119.187 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1295 | 28.1274 | -0.11373 | 0.99999 | 119.292 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.129 | 25.905 | -0.19583 | 0.99997 | 119.1868 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1395 | 28.1273 | -0.11185 | 0.99999 | 119.2929 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.139 | 25.9049 | -0.19547 | 0.99997 | 119.1866 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1495 | 28.1272 | -0.10988 | 0.99999 | 119.2939 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.149 | 25.9049 | -0.19519 | 0.99997 | 119.1865 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1595 | 28.127 | -0.10783 | 0.99999 | 119.2949 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.159 | 25.9049 | -0.19502 | 0.99997 | 119.1864 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1695 | 28.1267 | -0.1057 | 0.99999 | 119.296 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.171 | 25.9049 | -0.19494 | 0.99997 | 119.1863 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1795 | 28.1263 | -0.10354 | 0.99999 | 119.2971 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.179 | 25.9049 | -0.19499 | 0.99997 | 119.1862 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1895 | 28.1259 | -0.10134 | 0.99999 | 119.2982 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.189 | 25.9049 | -0.19517 | 0.99997 | 119.1861 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.1995 | 28.1254 | -0.099144 | 0.99999 | 119.2994 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.199 | 25.9049 | -0.19549 | 0.99997 | 119.186 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2095 | 28.1248 | -0.096967 | 0.99999 | 119.3006 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.209 | 25.9049 | -0.19595 | 0.99997 | 119.1859 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2195 | 28.1241 | -0.094834 | 0.99999 | 119.3019 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.221 | 25.9049 | -0.19658 | 0.99997 | 119.1858 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2295 | 28.1234 | -0.09277 | 0.99999 | 119.3032 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.229 | 25.9049 | -0.19737 | 0.99997 | 119.1857 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2395 | 28.1225 | -0.090801 | 0.99999 | 119.3046 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.239 | 25.9049 | -0.19833 | 0.99997 | 119.1856 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2495 | 28.1215 | -0.088951 | 0.99999 | 119.3059 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.249 | 25.9049 | -0.19946 | 0.99997 | 119.1855 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2595 | 28.1204 | -0.087246 | 1 | 119.3073 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.259 | 25.9049 | -0.20078 | 0.99997 | 119.1853 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2695 | 28.1192 | -0.085709 | 1 | 119.3087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.271 | 25.9049 | -0.20227 | 0.99997 | 119.1852 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2795 | 28.1178 | -0.084363 | 1 | 119.3102 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.279 | 25.9049 | -0.20395 | 0.99997 | 119.185 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2895 | 28.1164 | -0.08323 | 1 | 119.3116 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.289 | 25.9049 | -0.20581 | 0.99997 | 119.1848 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.2995 | 28.1148 | -0.082328 | 1 | 119.313 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.299 | 25.9049 | -0.20784 | 0.99997 | 119.1845 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3095 | 28.1131 | -0.081676 | 1 | 119.3145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.309 | 25.9049 | -0.21004 | 0.99997 | 119.1843 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3195 | 28.1113 | -0.081289 | 1 | 119.3159 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.321 | 25.9049 | -0.21241 | 0.99997 | 119.184 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3295 | 28.1094 | -0.08118 | 1 | 119.3173 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.329 | 25.905 | -0.21493 | 0.99997 | 119.1836 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3395 | 28.1073 | -0.081358 | 1 | 119.3187 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.339 | 25.905 | -0.2176 | 0.99996 | 119.1833 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3495 | 28.1052 | -0.081832 | 1 | 119.32 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.349 | 25.905 | -0.2204 | 0.99996 | 119.183 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3595 | 28.1029 | -0.082605 | 1 | 119.3213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.359 | 25.905 | -0.22333 | 0.99996 | 119.1826 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3695 | 28.1005 | -0.083679 | 1 | 119.3226 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.3705 | 25.905 | -0.22635 | 0.99996 | 119.1822 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3795 | 28.098 | -0.085053 | 1 | 119.3239 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.379 | 25.905 | -0.22948 | 0.99996 | 119.1818 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3895 | 28.0954 | -0.086723 | 1 | 119.3251 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.389 | 25.905 | -0.23267 | 0.99996 | 119.1814 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.3995 | 28.0927 | -0.088682 | 1 | 119.3262 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.399 | 25.905 | -0.23592 | 0.99996 | 119.181 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4095 | 28.0899 | -0.09092 | 0.99999 | 119.3273 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.409 | 25.905 | -0.23922 | 0.99996 | 119.1806 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4195 | 28.087 | -0.093427 | 0.99999 | 119.3284 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.421 | 25.905 | -0.24254 | 0.99996 | 119.1802 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4295 | 28.0841 | -0.096187 | 0.99999 | 119.3294 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.429 | 25.905 | -0.24586 | 0.99995 | 119.1798 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4395 | 28.081 | -0.099186 | 0.99999 | 119.3303 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.439 | 25.905 | -0.24917 | 0.99995 | 119.1794 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4495 | 28.0779 | -0.10241 | 0.99999 | 119.3312 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.449 | 25.905 | -0.25245 | 0.99995 | 119.1791 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4595 | 28.0748 | -0.10583 | 0.99999 | 119.332 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.459 | 25.905 | -0.25568 | 0.99995 | 119.1787 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4695 | 28.0715 | -0.10943 | 0.99999 | 119.3328 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.4705 | 25.905 | -0.25886 | 0.99995 | 119.1784 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4795 | 28.0682 | -0.1132 | 0.99999 | 119.3335 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.479 | 25.905 | -0.26195 | 0.99995 | 119.1781 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4895 | 28.0649 | -0.11711 | 0.99999 | 119.3342 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.489 | 25.905 | -0.26496 | 0.99995 | 119.1778 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.4995 | 28.0615 | -0.12115 | 0.99999 | 119.3349 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.499 | 25.905 | -0.26786 | 0.99995 | 119.1775 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5095 | 28.0581 | -0.12528 | 0.99999 | 119.3355 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.509 | 25.905 | -0.27065 | 0.99995 | 119.1772 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5195 | 28.0547 | -0.1295 | 0.99999 | 119.336 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.5205 | 25.905 | -0.27332 | 0.99994 | 119.177 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5295 | 28.0512 | -0.13378 | 0.99999 | 119.3366 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.529 | 25.905 | -0.27585 | 0.99994 | 119.1768 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5395 | 28.0478 | -0.13811 | 0.99999 | 119.3371 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.539 | 25.905 | -0.27825 | 0.99994 | 119.1766 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5495 | 28.0443 | -0.14248 | 0.99999 | 119.3376 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.549 | 25.905 | -0.28051 | 0.99994 | 119.1764 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5595 | 28.0409 | -0.14685 | 0.99999 | 119.338 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.559 | 25.9049 | -0.28263 | 0.99994 | 119.1763 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5695 | 28.0374 | -0.15123 | 0.99999 | 119.3385 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.5705 | 25.9049 | -0.2846 | 0.99994 | 119.1762 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5795 | 28.034 | -0.15561 | 0.99998 | 119.3389 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.579 | 25.9049 | -0.28643 | 0.99994 | 119.1761 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5895 | 28.0305 | -0.15996 | 0.99998 | 119.3394 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.589 | 25.9049 | -0.28813 | 0.99994 | 119.176 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.5995 | 28.0272 | -0.16429 | 0.99998 | 119.3398 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.599 | 25.9049 | -0.28968 | 0.99994 | 119.176 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6095 | 28.0238 | -0.16858 | 0.99998 | 119.3402 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.609 | 25.9048 | -0.29111 | 0.99994 | 119.1759 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6195 | 28.0205 | -0.17284 | 0.99998 | 119.3407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.6205 | 25.9048 | -0.29241 | 0.99994 | 119.1759 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6295 | 28.0172 | -0.17705 | 0.99998 | 119.3411 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.629 | 25.9048 | -0.2936 | 0.99994 | 119.1759 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6395 | 28.014 | -0.18121 | 0.99998 | 119.3416 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.639 | 25.9048 | -0.29468 | 0.99994 | 119.1759 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6495 | 28.0108 | -0.18533 | 0.99998 | 119.3421 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.649 | 25.9047 | -0.29567 | 0.99993 | 119.1759 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6595 | 28.0077 | -0.18939 | 0.99998 | 119.3426 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.659 | 25.9047 | -0.29657 | 0.99993 | 119.1759 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6695 | 28.0047 | -0.19339 | 0.99998 | 119.3431 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.671 | 25.9047 | -0.2974 | 0.99993 | 119.176 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6795 | 28.0017 | -0.19733 | 0.99998 | 119.3437 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.679 | 25.9047 | -0.29817 | 0.99993 | 119.176 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6895 | 27.9988 | -0.20122 | 0.99997 | 119.3442 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.689 | 25.9046 | -0.29888 | 0.99993 | 119.1761 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.6995 | 27.996 | -0.20503 | 0.99997 | 119.3448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.699 | 25.9046 | -0.29955 | 0.99993 | 119.1762 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7095 | 27.9933 | -0.20878 | 0.99997 | 119.3454 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.709 | 25.9046 | -0.30019 | 0.99993 | 119.1763 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7195 | 27.9907 | -0.21245 | 0.99997 | 119.346 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.7205 | 25.9045 | -0.30081 | 0.99993 | 119.1764 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7295 | 27.9881 | -0.21603 | 0.99997 | 119.3467 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.729 | 25.9045 | -0.30141 | 0.99993 | 119.1765 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7395 | 27.9857 | -0.21951 | 0.99997 | 119.3473 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.739 | 25.9045 | -0.30202 | 0.99993 | 119.1766 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7495 | 27.9833 | -0.22289 | 0.99997 | 119.348 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.749 | 25.9045 | -0.30262 | 0.99993 | 119.1767 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7595 | 27.981 | -0.22614 | 0.99997 | 119.3487 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.759 | 25.9044 | -0.30323 | 0.99993 | 119.1769 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7695 | 27.9788 | -0.22924 | 0.99997 | 119.3494 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.771 | 25.9044 | -0.30386 | 0.99993 | 119.177 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7795 | 27.9767 | -0.23219 | 0.99997 | 119.35 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.779 | 25.9044 | -0.3045 | 0.99993 | 119.1772 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7895 | 27.9747 | -0.23495 | 0.99996 | 119.3507 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.789 | 25.9043 | -0.30516 | 0.99993 | 119.1774 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.7995 | 27.9728 | -0.2375 | 0.99996 | 119.3514 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.799 | 25.9043 | -0.30583 | 0.99993 | 119.1776 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8095 | 27.9709 | -0.23982 | 0.99996 | 119.3521 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.809 | 25.9043 | -0.30652 | 0.99993 | 119.1778 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8195 | 27.9692 | -0.24187 | 0.99996 | 119.3528 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.8205 | 25.9043 | -0.30722 | 0.99993 | 119.1781 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8295 | 27.9675 | -0.24363 | 0.99996 | 119.3534 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.829 | 25.9043 | -0.30793 | 0.99993 | 119.1784 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8395 | 27.9658 | -0.24505 | 0.99996 | 119.3541 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.839 | 25.9043 | -0.30864 | 0.99993 | 119.1786 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8495 | 27.9642 | -0.24612 | 0.99996 | 119.3547 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.849 | 25.9042 | -0.30933 | 0.99993 | 119.1789 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8595 | 27.9627 | -0.24679 | 0.99996 | 119.3554 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.859 | 25.9042 | -0.31001 | 0.99993 | 119.1793 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8695 | 27.9611 | -0.24703 | 0.99996 | 119.356 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.8705 | 25.9042 | -0.31066 | 0.99993 | 119.1796 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8795 | 27.9596 | -0.24681 | 0.99996 | 119.3566 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.879 | 25.9042 | -0.31127 | 0.99993 | 119.1799 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8895 | 27.9581 | -0.24609 | 0.99996 | 119.3571 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.889 | 25.9042 | -0.31182 | 0.99993 | 119.1803 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.8995 | 27.9565 | -0.24484 | 0.99996 | 119.3577 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.899 | 25.9042 | -0.31231 | 0.99993 | 119.1807 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9095 | 27.955 | -0.24304 | 0.99996 | 119.3582 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.909 | 25.9042 | -0.31271 | 0.99993 | 119.1811 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9195 | 27.9533 | -0.24066 | 0.99996 | 119.3587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.9205 | 25.9042 | -0.31301 | 0.99993 | 119.1815 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9295 | 27.9517 | -0.23767 | 0.99996 | 119.3592 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.929 | 25.9042 | -0.31319 | 0.99993 | 119.1819 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9395 | 27.9499 | -0.23406 | 0.99996 | 119.3597 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.939 | 25.9042 | -0.31325 | 0.99993 | 119.1823 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9495 | 27.948 | -0.22981 | 0.99997 | 119.3602 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.949 | 25.9042 | -0.31315 | 0.99993 | 119.1827 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9595 | 27.946 | -0.22492 | 0.99997 | 119.3606 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.959 | 25.9042 | -0.3129 | 0.99993 | 119.1831 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9695 | 27.9438 | -0.21937 | 0.99997 | 119.361 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.9705 | 25.9042 | -0.31247 | 0.99993 | 119.1836 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9795 | 27.9415 | -0.21319 | 0.99997 | 119.3615 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.979 | 25.9042 | -0.31184 | 0.99993 | 119.184 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9895 | 27.939 | -0.20636 | 0.99997 | 119.3619 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.989 | 25.9042 | -0.31101 | 0.99993 | 119.1845 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
3.9995 | 27.9362 | -0.19891 | 0.99997 | 119.3623 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 3.999 | 25.9042 | -0.30996 | 0.99993 | 119.1849 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0095 | 27.9333 | -0.19087 | 0.99998 | 119.3627 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.009 | 25.9043 | -0.30869 | 0.99993 | 119.1854 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0195 | 27.9301 | -0.18225 | 0.99998 | 119.3631 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.0205 | 25.9043 | -0.30717 | 0.99993 | 119.1858 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0295 | 27.9266 | -0.1731 | 0.99998 | 119.3635 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.029 | 25.9043 | -0.30541 | 0.99993 | 119.1863 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0395 | 27.9229 | -0.16346 | 0.99998 | 119.3639 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.039 | 25.9043 | -0.3034 | 0.99993 | 119.1867 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0495 | 27.9188 | -0.15337 | 0.99998 | 119.3643 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.049 | 25.9044 | -0.30113 | 0.99993 | 119.1872 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0595 | 27.9145 | -0.14289 | 0.99999 | 119.3648 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.059 | 25.9044 | -0.29861 | 0.99993 | 119.1877 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0695 | 27.9098 | -0.13208 | 0.99999 | 119.3652 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.071 | 25.9044 | -0.29582 | 0.99993 | 119.1882 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0795 | 27.9048 | -0.12101 | 0.99999 | 119.3657 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.079 | 25.9045 | -0.29278 | 0.99994 | 119.1886 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0895 | 27.8994 | -0.10973 | 0.99999 | 119.3662 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.089 | 25.9045 | -0.28949 | 0.99994 | 119.1891 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.0995 | 27.8937 | -0.098321 | 0.99999 | 119.3667 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.099 | 25.9046 | -0.28595 | 0.99994 | 119.1896 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1095 | 27.8876 | -0.086857 | 1 | 119.3672 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.109 | 25.9046 | -0.28217 | 0.99994 | 119.1902 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1195 | 27.8812 | -0.075411 | 1 | 119.3678 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.121 | 25.9047 | -0.27817 | 0.99994 | 119.1907 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1295 | 27.8745 | -0.064058 | 1 | 119.3683 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.129 | 25.9047 | -0.27395 | 0.99994 | 119.1912 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1395 | 27.8673 | -0.052872 | 1 | 119.3689 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.139 | 25.9048 | -0.26953 | 0.99995 | 119.1918 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1495 | 27.8599 | -0.041927 | 1 | 119.3696 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.149 | 25.9049 | -0.26493 | 0.99995 | 119.1924 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1595 | 27.8521 | -0.031294 | 1 | 119.3703 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.159 | 25.905 | -0.26015 | 0.99995 | 119.193 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1695 | 27.8439 | -0.021039 | 1 | 119.371 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.171 | 25.9051 | -0.25523 | 0.99995 | 119.1936 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1795 | 27.8355 | -0.011227 | 1 | 119.3717 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.179 | 25.9051 | -0.25018 | 0.99995 | 119.1943 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1895 | 27.8267 | -0.0019148 | 1 | 119.3724 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.189 | 25.9052 | -0.24502 | 0.99996 | 119.195 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.1995 | 27.8177 | 0.0068431 | 1 | 119.3732 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.199 | 25.9053 | -0.23977 | 0.99996 | 119.1957 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2095 | 27.8084 | 0.015 | 1 | 119.374 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.209 | 25.9054 | -0.23446 | 0.99996 | 119.1964 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2195 | 27.7988 | 0.022517 | 1 | 119.3748 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.221 | 25.9056 | -0.22911 | 0.99996 | 119.1971 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2295 | 27.789 | 0.029359 | 1 | 119.3757 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.229 | 25.9057 | -0.22373 | 0.99996 | 119.1979 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2395 | 27.7789 | 0.035501 | 1 | 119.3765 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.239 | 25.9058 | -0.21836 | 0.99996 | 119.1987 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2495 | 27.7687 | 0.040925 | 1 | 119.3774 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.249 | 25.9059 | -0.21301 | 0.99997 | 119.1996 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2595 | 27.7583 | 0.045619 | 1 | 119.3783 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.259 | 25.9061 | -0.2077 | 0.99997 | 119.2004 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2695 | 27.7478 | 0.049581 | 1 | 119.3792 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.271 | 25.9062 | -0.20246 | 0.99997 | 119.2013 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2795 | 27.7371 | 0.052813 | 1 | 119.3801 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.279 | 25.9064 | -0.19731 | 0.99997 | 119.2022 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2895 | 27.7264 | 0.055327 | 1 | 119.381 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.289 | 25.9066 | -0.19225 | 0.99997 | 119.203 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.2995 | 27.7155 | 0.057139 | 1 | 119.3819 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.299 | 25.9067 | -0.18731 | 0.99997 | 119.2039 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3095 | 27.7046 | 0.058274 | 1 | 119.3828 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.309 | 25.9069 | -0.18251 | 0.99998 | 119.2048 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3195 | 27.6937 | 0.058759 | 1 | 119.3837 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.321 | 25.9071 | -0.17786 | 0.99998 | 119.2057 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3295 | 27.6828 | 0.05863 | 1 | 119.3846 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.329 | 25.9072 | -0.17336 | 0.99998 | 119.2066 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3395 | 27.6718 | 0.057924 | 1 | 119.3854 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.339 | 25.9074 | -0.16904 | 0.99998 | 119.2074 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3495 | 27.6609 | 0.056683 | 1 | 119.3863 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.349 | 25.9076 | -0.1649 | 0.99998 | 119.2083 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3595 | 27.65 | 0.054953 | 1 | 119.3871 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.359 | 25.9078 | -0.16094 | 0.99998 | 119.2091 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3695 | 27.6392 | 0.052781 | 1 | 119.3879 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.371 | 25.908 | -0.15717 | 0.99998 | 119.2098 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3795 | 27.6285 | 0.050217 | 1 | 119.3887 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.379 | 25.9082 | -0.15361 | 0.99998 | 119.2105 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3895 | 27.6178 | 0.047309 | 1 | 119.3895 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.389 | 25.9084 | -0.15024 | 0.99998 | 119.2112 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.3995 | 27.6072 | 0.044109 | 1 | 119.3902 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.399 | 25.9086 | -0.14707 | 0.99998 | 119.2118 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4095 | 27.5968 | 0.040666 | 1 | 119.3909 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.409 | 25.9088 | -0.14409 | 0.99998 | 119.2123 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4195 | 27.5865 | 0.037029 | 1 | 119.3916 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.421 | 25.909 | -0.14132 | 0.99999 | 119.2127 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4295 | 27.5762 | 0.033246 | 1 | 119.3923 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.429 | 25.9093 | -0.13873 | 0.99999 | 119.213 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4395 | 27.5662 | 0.029362 | 1 | 119.3929 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.439 | 25.9095 | -0.13634 | 0.99999 | 119.2133 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4495 | 27.5562 | 0.025422 | 1 | 119.3935 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.449 | 25.9097 | -0.13412 | 0.99999 | 119.2134 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4595 | 27.5465 | 0.021464 | 1 | 119.3941 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.459 | 25.9099 | -0.13209 | 0.99999 | 119.2135 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4695 | 27.5368 | 0.017527 | 1 | 119.3947 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.471 | 25.9101 | -0.13022 | 0.99999 | 119.2135 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4795 | 27.5273 | 0.013645 | 1 | 119.3952 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.479 | 25.9103 | -0.12851 | 0.99999 | 119.2133 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4895 | 27.518 | 0.0098494 | 1 | 119.3957 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.489 | 25.9105 | -0.12695 | 0.99999 | 119.213 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.4995 | 27.5088 | 0.0061671 | 1 | 119.3963 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.499 | 25.9107 | -0.12553 | 0.99999 | 119.2127 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5095 | 27.4997 | 0.0026221 | 1 | 119.3968 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.509 | 25.9109 | -0.12425 | 0.99999 | 119.2122 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5195 | 27.4908 | -0.00076498 | 1 | 119.3973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.521 | 25.9111 | -0.12309 | 0.99999 | 119.2117 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5295 | 27.482 | -0.0039771 | 1 | 119.3977 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.529 | 25.9113 | -0.12205 | 0.99999 | 119.211 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5395 | 27.4734 | -0.0070004 | 1 | 119.3982 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.539 | 25.9114 | -0.12111 | 0.99999 | 119.2103 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5495 | 27.4649 | -0.0098242 | 1 | 119.3987 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.549 | 25.9116 | -0.12027 | 0.99999 | 119.2095 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5595 | 27.4566 | -0.012441 | 1 | 119.3992 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.559 | 25.9118 | -0.11952 | 0.99999 | 119.2086 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5695 | 27.4484 | -0.014845 | 1 | 119.3997 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.571 | 25.912 | -0.11884 | 0.99999 | 119.2077 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5795 | 27.4403 | -0.017034 | 1 | 119.4003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.579 | 25.9121 | -0.11824 | 0.99999 | 119.2068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5895 | 27.4323 | -0.019006 | 1 | 119.4008 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.589 | 25.9123 | -0.11769 | 0.99999 | 119.2059 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.5995 | 27.4244 | -0.020764 | 1 | 119.4014 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.599 | 25.9124 | -0.11721 | 0.99999 | 119.2049 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6095 | 27.4167 | -0.02231 | 1 | 119.4019 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.609 | 25.9126 | -0.11678 | 0.99999 | 119.204 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6195 | 27.409 | -0.023648 | 1 | 119.4026 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.621 | 25.9127 | -0.11639 | 0.99999 | 119.2031 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6295 | 27.4015 | -0.024782 | 1 | 119.4032 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.629 | 25.9129 | -0.11604 | 0.99999 | 119.2023 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6395 | 27.394 | -0.025718 | 1 | 119.4039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.639 | 25.913 | -0.11573 | 0.99999 | 119.2016 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6495 | 27.3867 | -0.026463 | 1 | 119.4046 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.649 | 25.9131 | -0.11545 | 0.99999 | 119.201 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6595 | 27.3794 | -0.027021 | 1 | 119.4053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.659 | 25.9133 | -0.11521 | 0.99999 | 119.2006 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6695 | 27.3723 | -0.027401 | 1 | 119.4061 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.671 | 25.9134 | -0.115 | 0.99999 | 119.2003 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6795 | 27.3652 | -0.027607 | 1 | 119.4069 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.679 | 25.9135 | -0.11482 | 0.99999 | 119.2002 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6895 | 27.3581 | -0.027646 | 1 | 119.4077 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.689 | 25.9136 | -0.11467 | 0.99999 | 119.2003 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.6995 | 27.3512 | -0.027523 | 1 | 119.4086 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.699 | 25.9137 | -0.11455 | 0.99999 | 119.2006 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7095 | 27.3443 | -0.027243 | 1 | 119.4095 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.709 | 25.9138 | -0.11447 | 0.99999 | 119.2012 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7195 | 27.3375 | -0.02681 | 1 | 119.4105 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.721 | 25.9139 | -0.11443 | 0.99999 | 119.2021 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7295 | 27.3308 | -0.02623 | 1 | 119.4115 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.729 | 25.914 | -0.11442 | 0.99999 | 119.2032 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7395 | 27.3241 | -0.025506 | 1 | 119.4125 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.739 | 25.9141 | -0.11447 | 0.99999 | 119.2046 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7495 | 27.3174 | -0.024641 | 1 | 119.4136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.749 | 25.9142 | -0.11456 | 0.99999 | 119.2064 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7595 | 27.3108 | -0.023638 | 1 | 119.4146 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.759 | 25.9144 | -0.11471 | 0.99999 | 119.2085 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7695 | 27.3043 | -0.0225 | 1 | 119.4158 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.7705 | 25.9145 | -0.11492 | 0.99999 | 119.2109 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7795 | 27.2978 | -0.021232 | 1 | 119.4169 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.779 | 25.9146 | -0.1152 | 0.99999 | 119.2137 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7895 | 27.2913 | -0.019835 | 1 | 119.4181 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.789 | 25.9147 | -0.11555 | 0.99999 | 119.2168 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.7995 | 27.2848 | -0.018314 | 1 | 119.4192 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.799 | 25.9148 | -0.11598 | 0.99999 | 119.2203 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8095 | 27.2784 | -0.016673 | 1 | 119.4204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.809 | 25.9149 | -0.1165 | 0.99999 | 119.2241 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8195 | 27.2719 | -0.014916 | 1 | 119.4217 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.8205 | 25.915 | -0.11711 | 0.99999 | 119.2283 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8295 | 27.2655 | -0.013049 | 1 | 119.4229 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.829 | 25.9151 | -0.11781 | 0.99999 | 119.2328 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8395 | 27.2591 | -0.011079 | 1 | 119.4241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.839 | 25.9152 | -0.11862 | 0.99999 | 119.2376 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8495 | 27.2526 | -0.0090136 | 1 | 119.4253 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.849 | 25.9153 | -0.11954 | 0.99999 | 119.2426 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8595 | 27.2462 | -0.0068619 | 1 | 119.4265 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.859 | 25.9154 | -0.12057 | 0.99999 | 119.248 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8695 | 27.2397 | -0.0046342 | 1 | 119.4277 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.8705 | 25.9156 | -0.12172 | 0.99999 | 119.2537 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8795 | 27.2333 | -0.0023422 | 1 | 119.4289 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.879 | 25.9157 | -0.123 | 0.99999 | 119.2596 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8895 | 27.2267 | 7.7304e-07 | 1 | 119.43 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.889 | 25.9158 | -0.12439 | 0.99999 | 119.2657 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.8995 | 27.2202 | 0.0023802 | 1 | 119.4312 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.899 | 25.9159 | -0.12591 | 0.99999 | 119.2719 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9095 | 27.2136 | 0.00478 | 1 | 119.4323 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.909 | 25.9161 | -0.12756 | 0.99999 | 119.2784 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9195 | 27.2069 | 0.0071828 | 1 | 119.4333 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.9205 | 25.9162 | -0.12934 | 0.99999 | 119.285 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9295 | 27.2002 | 0.00957 | 1 | 119.4343 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.929 | 25.9163 | -0.13125 | 0.99999 | 119.2916 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9395 | 27.1934 | 0.011922 | 1 | 119.4353 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.939 | 25.9165 | -0.13327 | 0.99999 | 119.2984 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9495 | 27.1865 | 0.014218 | 1 | 119.4363 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.949 | 25.9166 | -0.13543 | 0.99999 | 119.3052 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9595 | 27.1796 | 0.016436 | 1 | 119.4371 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.959 | 25.9167 | -0.13769 | 0.99999 | 119.312 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9695 | 27.1726 | 0.018555 | 1 | 119.438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.9705 | 25.9169 | -0.14008 | 0.99999 | 119.3188 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9795 | 27.1655 | 0.020552 | 1 | 119.4387 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.979 | 25.917 | -0.14256 | 0.99998 | 119.3255 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9895 | 27.1583 | 0.022405 | 1 | 119.4394 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.989 | 25.9171 | -0.14515 | 0.99998 | 119.3321 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
4.9995 | 27.1511 | 0.024093 | 1 | 119.4401 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 4.999 | 25.9173 | -0.14783 | 0.99998 | 119.3387 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0095 | 27.1437 | 0.025594 | 1 | 119.4406 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.009 | 25.9174 | -0.1506 | 0.99998 | 119.3451 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0195 | 27.1363 | 0.026886 | 1 | 119.4412 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.0205 | 25.9175 | -0.15344 | 0.99998 | 119.3513 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0295 | 27.1288 | 0.027952 | 1 | 119.4416 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.029 | 25.9177 | -0.15634 | 0.99998 | 119.3574 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0395 | 27.1212 | 0.028773 | 1 | 119.442 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.039 | 25.9178 | -0.1593 | 0.99998 | 119.3632 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0495 | 27.1134 | 0.029332 | 1 | 119.4423 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.049 | 25.9179 | -0.16229 | 0.99998 | 119.3689 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0595 | 27.1057 | 0.029616 | 1 | 119.4425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.059 | 25.9181 | -0.16532 | 0.99998 | 119.3743 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0695 | 27.0978 | 0.029612 | 1 | 119.4426 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.071 | 25.9182 | -0.16836 | 0.99998 | 119.3794 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0795 | 27.0898 | 0.029311 | 1 | 119.4427 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.079 | 25.9183 | -0.1714 | 0.99998 | 119.3843 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0895 | 27.0818 | 0.028705 | 1 | 119.4427 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.089 | 25.9184 | -0.17444 | 0.99998 | 119.389 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.0995 | 27.0737 | 0.02779 | 1 | 119.4427 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.099 | 25.9185 | -0.17746 | 0.99998 | 119.3933 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1095 | 27.0656 | 0.026564 | 1 | 119.4426 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.109 | 25.9187 | -0.18044 | 0.99998 | 119.3973 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1195 | 27.0573 | 0.025028 | 1 | 119.4424 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.121 | 25.9188 | -0.18338 | 0.99997 | 119.4011 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1295 | 27.0491 | 0.023186 | 1 | 119.4422 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.129 | 25.9189 | -0.18625 | 0.99997 | 119.4046 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1395 | 27.0408 | 0.021045 | 1 | 119.4419 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.139 | 25.919 | -0.18906 | 0.99997 | 119.4078 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1495 | 27.0324 | 0.018615 | 1 | 119.4416 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.149 | 25.9191 | -0.19178 | 0.99997 | 119.4107 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1595 | 27.0241 | 0.015906 | 1 | 119.4412 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.159 | 25.9192 | -0.19442 | 0.99997 | 119.4133 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1695 | 27.0157 | 0.012935 | 1 | 119.4408 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.171 | 25.9193 | -0.19695 | 0.99997 | 119.4157 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1795 | 27.0073 | 0.0097169 | 1 | 119.4403 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.179 | 25.9194 | -0.19937 | 0.99997 | 119.4178 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1895 | 26.9989 | 0.0062716 | 1 | 119.4398 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.189 | 25.9195 | -0.20167 | 0.99997 | 119.4196 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.1995 | 26.9905 | 0.0026194 | 1 | 119.4393 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.199 | 25.9196 | -0.20385 | 0.99997 | 119.4212 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2095 | 26.9821 | -0.001217 | 1 | 119.4388 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.209 | 25.9197 | -0.2059 | 0.99997 | 119.4226 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2195 | 26.9738 | -0.0052142 | 1 | 119.4382 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.2205 | 25.9197 | -0.20781 | 0.99997 | 119.4237 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2295 | 26.9654 | -0.0093474 | 1 | 119.4376 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.229 | 25.9198 | -0.20958 | 0.99997 | 119.4246 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2395 | 26.9572 | -0.013591 | 1 | 119.437 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.239 | 25.9199 | -0.21121 | 0.99997 | 119.4253 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2495 | 26.9489 | -0.017919 | 1 | 119.4365 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.249 | 25.92 | -0.2127 | 0.99997 | 119.4258 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2595 | 26.9407 | -0.022305 | 1 | 119.4359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.259 | 25.9201 | -0.21405 | 0.99997 | 119.4262 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2695 | 26.9326 | -0.026724 | 1 | 119.4353 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.2705 | 25.9201 | -0.21526 | 0.99997 | 119.4263 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2795 | 26.9246 | -0.031149 | 1 | 119.4348 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.279 | 25.9202 | -0.21632 | 0.99997 | 119.4264 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2895 | 26.9166 | -0.035555 | 1 | 119.4343 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.289 | 25.9203 | -0.21726 | 0.99996 | 119.4262 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.2995 | 26.9087 | -0.039919 | 1 | 119.4338 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.299 | 25.9203 | -0.21806 | 0.99996 | 119.426 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3095 | 26.9008 | -0.044215 | 1 | 119.4333 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.309 | 25.9204 | -0.21874 | 0.99996 | 119.4257 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3195 | 26.8931 | -0.048424 | 1 | 119.4329 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.3205 | 25.9205 | -0.2193 | 0.99996 | 119.4252 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3295 | 26.8855 | -0.052523 | 1 | 119.4326 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.329 | 25.9205 | -0.21975 | 0.99996 | 119.4247 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3395 | 26.8779 | -0.056495 | 1 | 119.4322 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.339 | 25.9206 | -0.22009 | 0.99996 | 119.4241 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3495 | 26.8704 | -0.06032 | 1 | 119.432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.349 | 25.9206 | -0.22034 | 0.99996 | 119.4234 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3595 | 26.8631 | -0.063984 | 1 | 119.4318 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.359 | 25.9207 | -0.22051 | 0.99996 | 119.4227 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3695 | 26.8558 | -0.067474 | 1 | 119.4316 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.371 | 25.9207 | -0.2206 | 0.99996 | 119.4219 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3795 | 26.8486 | -0.070776 | 1 | 119.4316 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.379 | 25.9208 | -0.22062 | 0.99996 | 119.4211 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3895 | 26.8415 | -0.073881 | 1 | 119.4316 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.389 | 25.9208 | -0.22058 | 0.99996 | 119.4203 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.3995 | 26.8346 | -0.076782 | 1 | 119.4317 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.399 | 25.9208 | -0.22049 | 0.99996 | 119.4195 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4095 | 26.8277 | -0.079472 | 1 | 119.4318 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.409 | 25.9209 | -0.22036 | 0.99996 | 119.4187 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4195 | 26.8209 | -0.081946 | 1 | 119.4321 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.421 | 25.9209 | -0.2202 | 0.99996 | 119.4179 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4295 | 26.8142 | -0.084204 | 1 | 119.4324 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.429 | 25.9209 | -0.22001 | 0.99996 | 119.417 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4395 | 26.8075 | -0.086244 | 0.99999 | 119.4328 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.439 | 25.921 | -0.21981 | 0.99996 | 119.4163 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4495 | 26.801 | -0.088068 | 0.99999 | 119.4333 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.449 | 25.921 | -0.2196 | 0.99996 | 119.4155 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4595 | 26.7946 | -0.089679 | 0.99999 | 119.4339 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.459 | 25.921 | -0.21939 | 0.99996 | 119.4147 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4695 | 26.7882 | -0.091082 | 0.99999 | 119.4345 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.471 | 25.921 | -0.21918 | 0.99996 | 119.414 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4795 | 26.7819 | -0.092283 | 0.99999 | 119.4353 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.479 | 25.9211 | -0.21897 | 0.99996 | 119.4134 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4895 | 26.7757 | -0.09329 | 0.99999 | 119.4361 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.489 | 25.9211 | -0.21877 | 0.99996 | 119.4127 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.4995 | 26.7695 | -0.094112 | 0.99999 | 119.437 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.499 | 25.9211 | -0.21859 | 0.99996 | 119.4122 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5095 | 26.7634 | -0.094759 | 0.99999 | 119.4379 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.509 | 25.9211 | -0.21843 | 0.99996 | 119.4116 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5195 | 26.7574 | -0.095242 | 0.99999 | 119.439 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.521 | 25.9211 | -0.21827 | 0.99996 | 119.4112 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5295 | 26.7514 | -0.095575 | 0.99999 | 119.4401 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.529 | 25.9211 | -0.21814 | 0.99996 | 119.4107 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5395 | 26.7455 | -0.095769 | 0.99999 | 119.4413 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.539 | 25.9211 | -0.21802 | 0.99996 | 119.4103 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5495 | 26.7396 | -0.095841 | 0.99999 | 119.4425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.549 | 25.9212 | -0.21791 | 0.99996 | 119.41 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5595 | 26.7338 | -0.095803 | 0.99999 | 119.4438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.559 | 25.9212 | -0.21782 | 0.99996 | 119.4098 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5695 | 26.728 | -0.095672 | 0.99999 | 119.4451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.571 | 25.9212 | -0.21773 | 0.99996 | 119.4095 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5795 | 26.7222 | -0.095463 | 0.99999 | 119.4464 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.579 | 25.9212 | -0.21765 | 0.99996 | 119.4094 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5895 | 26.7164 | -0.095193 | 0.99999 | 119.4478 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.589 | 25.9212 | -0.21757 | 0.99996 | 119.4092 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.5995 | 26.7107 | -0.094878 | 0.99999 | 119.4492 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.599 | 25.9212 | -0.21748 | 0.99996 | 119.4092 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6095 | 26.705 | -0.094534 | 0.99999 | 119.4506 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.609 | 25.9212 | -0.21738 | 0.99996 | 119.4091 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6195 | 26.6993 | -0.094179 | 0.99999 | 119.452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.621 | 25.9212 | -0.21727 | 0.99996 | 119.4092 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6295 | 26.6936 | -0.093827 | 0.99999 | 119.4533 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.629 | 25.9212 | -0.21714 | 0.99996 | 119.4092 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6395 | 26.688 | -0.093496 | 0.99999 | 119.4547 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.639 | 25.9212 | -0.21698 | 0.99996 | 119.4093 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6495 | 26.6823 | -0.093201 | 0.99999 | 119.456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.649 | 25.9212 | -0.21679 | 0.99997 | 119.4095 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6595 | 26.6766 | -0.092958 | 0.99999 | 119.4573 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.659 | 25.9211 | -0.21657 | 0.99997 | 119.4096 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6695 | 26.671 | -0.092782 | 0.99999 | 119.4585 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.671 | 25.9211 | -0.21631 | 0.99997 | 119.4098 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6795 | 26.6653 | -0.092686 | 0.99999 | 119.4597 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.679 | 25.9211 | -0.216 | 0.99997 | 119.4101 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6895 | 26.6596 | -0.092684 | 0.99999 | 119.4608 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.689 | 25.9211 | -0.21564 | 0.99997 | 119.4103 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.6995 | 26.654 | -0.09279 | 0.99999 | 119.4618 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.699 | 25.9211 | -0.21523 | 0.99997 | 119.4106 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7095 | 26.6483 | -0.093013 | 0.99999 | 119.4627 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.709 | 25.9211 | -0.21477 | 0.99997 | 119.4109 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7195 | 26.6426 | -0.093366 | 0.99999 | 119.4635 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.721 | 25.9211 | -0.21425 | 0.99997 | 119.4113 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7295 | 26.6369 | -0.093859 | 0.99999 | 119.4643 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.729 | 25.9211 | -0.21367 | 0.99997 | 119.4116 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7395 | 26.6311 | -0.094498 | 0.99999 | 119.4649 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.739 | 25.9211 | -0.21304 | 0.99997 | 119.412 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7495 | 26.6254 | -0.095292 | 0.99999 | 119.4654 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.749 | 25.921 | -0.21235 | 0.99997 | 119.4124 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7595 | 26.6197 | -0.096248 | 0.99999 | 119.4658 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.759 | 25.921 | -0.21161 | 0.99997 | 119.4128 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7695 | 26.6139 | -0.097369 | 0.99999 | 119.4661 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.771 | 25.921 | -0.21081 | 0.99997 | 119.4132 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7795 | 26.6082 | -0.09866 | 0.99999 | 119.4663 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.779 | 25.921 | -0.20997 | 0.99997 | 119.4136 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7895 | 26.6024 | -0.10012 | 0.99999 | 119.4663 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.789 | 25.921 | -0.20908 | 0.99997 | 119.4141 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.7995 | 26.5966 | -0.10176 | 0.99999 | 119.4663 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.799 | 25.921 | -0.20814 | 0.99997 | 119.4145 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8095 | 26.5908 | -0.10357 | 0.99999 | 119.466 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.809 | 25.9209 | -0.20717 | 0.99997 | 119.415 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8195 | 26.585 | -0.10555 | 0.99999 | 119.4657 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.821 | 25.9209 | -0.20617 | 0.99997 | 119.4154 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8295 | 26.5792 | -0.1077 | 0.99999 | 119.4653 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.829 | 25.9209 | -0.20514 | 0.99997 | 119.4159 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8395 | 26.5734 | -0.11001 | 0.99999 | 119.4647 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.839 | 25.9209 | -0.20409 | 0.99997 | 119.4164 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8495 | 26.5676 | -0.11248 | 0.99999 | 119.4641 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.849 | 25.9208 | -0.20303 | 0.99997 | 119.4169 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8595 | 26.5618 | -0.11511 | 0.99999 | 119.4633 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.859 | 25.9208 | -0.20196 | 0.99997 | 119.4174 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8695 | 26.556 | -0.11788 | 0.99999 | 119.4624 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.871 | 25.9208 | -0.20089 | 0.99997 | 119.4179 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8795 | 26.5502 | -0.12079 | 0.99999 | 119.4615 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.879 | 25.9208 | -0.19983 | 0.99997 | 119.4184 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8895 | 26.5444 | -0.12383 | 0.99999 | 119.4604 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.889 | 25.9208 | -0.19878 | 0.99997 | 119.4189 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.8995 | 26.5386 | -0.12699 | 0.99999 | 119.4593 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.899 | 25.9207 | -0.19774 | 0.99997 | 119.4193 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9095 | 26.5328 | -0.13026 | 0.99999 | 119.4581 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.909 | 25.9207 | -0.19673 | 0.99997 | 119.4198 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9195 | 26.5271 | -0.13362 | 0.99999 | 119.4568 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.921 | 25.9207 | -0.19575 | 0.99997 | 119.4203 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9295 | 26.5213 | -0.13706 | 0.99999 | 119.4555 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.929 | 25.9207 | -0.1948 | 0.99997 | 119.4208 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9395 | 26.5156 | -0.14058 | 0.99999 | 119.4541 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.939 | 25.9206 | -0.19389 | 0.99997 | 119.4213 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9495 | 26.5099 | -0.14416 | 0.99999 | 119.4526 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.949 | 25.9206 | -0.19302 | 0.99997 | 119.4218 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9595 | 26.5042 | -0.14777 | 0.99998 | 119.4512 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.959 | 25.9206 | -0.19219 | 0.99997 | 119.4223 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9695 | 26.4985 | -0.15143 | 0.99998 | 119.4497 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.9705 | 25.9206 | -0.19141 | 0.99997 | 119.4227 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9795 | 26.4929 | -0.15509 | 0.99998 | 119.4482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.979 | 25.9206 | -0.19067 | 0.99997 | 119.4232 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9895 | 26.4873 | -0.15876 | 0.99998 | 119.4467 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.989 | 25.9206 | -0.18998 | 0.99997 | 119.4237 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
5.9995 | 26.4817 | -0.16242 | 0.99998 | 119.4452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 5.999 | 25.9205 | -0.18933 | 0.99997 | 119.4241 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0095 | 26.4762 | -0.16606 | 0.99998 | 119.4437 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.009 | 25.9205 | -0.18873 | 0.99997 | 119.4246 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0195 | 26.4707 | -0.16966 | 0.99998 | 119.4422 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.0205 | 25.9205 | -0.18817 | 0.99997 | 119.425 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0295 | 26.4652 | -0.17321 | 0.99998 | 119.4407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.029 | 25.9205 | -0.18765 | 0.99997 | 119.4254 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0395 | 26.4598 | -0.1767 | 0.99998 | 119.4393 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.039 | 25.9205 | -0.18717 | 0.99997 | 119.4258 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0495 | 26.4544 | -0.18011 | 0.99998 | 119.4378 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.049 | 25.9205 | -0.18673 | 0.99997 | 119.4263 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0595 | 26.4491 | -0.18344 | 0.99998 | 119.4365 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.059 | 25.9205 | -0.18631 | 0.99997 | 119.4267 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0695 | 26.4438 | -0.18668 | 0.99998 | 119.4351 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.071 | 25.9205 | -0.18592 | 0.99997 | 119.4271 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0795 | 26.4385 | -0.18981 | 0.99997 | 119.4338 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.079 | 25.9205 | -0.18554 | 0.99997 | 119.4274 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0895 | 26.4333 | -0.19282 | 0.99997 | 119.4325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.089 | 25.9205 | -0.18519 | 0.99997 | 119.4278 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.0995 | 26.4282 | -0.19572 | 0.99997 | 119.4313 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.099 | 25.9205 | -0.18483 | 0.99997 | 119.4282 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1095 | 26.423 | -0.19848 | 0.99997 | 119.4301 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.109 | 25.9205 | -0.18449 | 0.99997 | 119.4286 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1195 | 26.418 | -0.20111 | 0.99997 | 119.429 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.121 | 25.9205 | -0.18414 | 0.99997 | 119.429 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1295 | 26.4129 | -0.20361 | 0.99997 | 119.4279 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.129 | 25.9205 | -0.18378 | 0.99997 | 119.4294 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1395 | 26.408 | -0.20596 | 0.99997 | 119.4268 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.139 | 25.9205 | -0.18341 | 0.99997 | 119.4297 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1495 | 26.403 | -0.20817 | 0.99997 | 119.4258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.149 | 25.9205 | -0.18302 | 0.99998 | 119.4301 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1595 | 26.3982 | -0.21023 | 0.99997 | 119.4249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.159 | 25.9205 | -0.18262 | 0.99998 | 119.4305 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1695 | 26.3933 | -0.21215 | 0.99997 | 119.424 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.1705 | 25.9206 | -0.18218 | 0.99998 | 119.4309 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1795 | 26.3886 | -0.21392 | 0.99997 | 119.4232 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.179 | 25.9206 | -0.18172 | 0.99998 | 119.4314 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1895 | 26.3838 | -0.21555 | 0.99997 | 119.4224 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.189 | 25.9206 | -0.18123 | 0.99998 | 119.4318 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.1995 | 26.3792 | -0.21704 | 0.99997 | 119.4216 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.199 | 25.9206 | -0.18071 | 0.99998 | 119.4322 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2095 | 26.3745 | -0.21839 | 0.99997 | 119.4209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.209 | 25.9206 | -0.18016 | 0.99998 | 119.4327 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2195 | 26.3699 | -0.21961 | 0.99997 | 119.4202 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.221 | 25.9206 | -0.17958 | 0.99998 | 119.4332 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2295 | 26.3654 | -0.2207 | 0.99996 | 119.4196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.229 | 25.9206 | -0.17898 | 0.99998 | 119.4337 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2395 | 26.3609 | -0.22168 | 0.99996 | 119.4189 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.239 | 25.9207 | -0.17835 | 0.99998 | 119.4343 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2495 | 26.3565 | -0.22254 | 0.99996 | 119.4184 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.249 | 25.9207 | -0.17771 | 0.99998 | 119.4349 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2595 | 26.3521 | -0.2233 | 0.99996 | 119.4178 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.259 | 25.9207 | -0.17705 | 0.99998 | 119.4355 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2695 | 26.3477 | -0.22396 | 0.99996 | 119.4173 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.2705 | 25.9207 | -0.17639 | 0.99998 | 119.4361 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2795 | 26.3434 | -0.22454 | 0.99996 | 119.4168 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.279 | 25.9207 | -0.17573 | 0.99998 | 119.4368 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2895 | 26.3392 | -0.22504 | 0.99996 | 119.4163 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.289 | 25.9208 | -0.17508 | 0.99998 | 119.4375 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.2995 | 26.3349 | -0.22548 | 0.99996 | 119.4159 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.299 | 25.9208 | -0.17446 | 0.99998 | 119.4382 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3095 | 26.3308 | -0.22586 | 0.99996 | 119.4154 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.309 | 25.9208 | -0.17387 | 0.99998 | 119.439 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3195 | 26.3266 | -0.2262 | 0.99996 | 119.415 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.3205 | 25.9208 | -0.17332 | 0.99998 | 119.4399 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3295 | 26.3226 | -0.22651 | 0.99996 | 119.4146 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.329 | 25.9208 | -0.17283 | 0.99998 | 119.4407 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3395 | 26.3185 | -0.2268 | 0.99996 | 119.4142 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.339 | 25.9208 | -0.17242 | 0.99998 | 119.4416 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3495 | 26.3145 | -0.22707 | 0.99996 | 119.4138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.349 | 25.9208 | -0.17208 | 0.99998 | 119.4426 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3595 | 26.3106 | -0.22735 | 0.99996 | 119.4134 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.359 | 25.9209 | -0.17185 | 0.99998 | 119.4436 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3695 | 26.3067 | -0.22765 | 0.99996 | 119.413 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.371 | 25.9209 | -0.17172 | 0.99998 | 119.4446 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3795 | 26.3028 | -0.22797 | 0.99996 | 119.4126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.379 | 25.9209 | -0.17172 | 0.99998 | 119.4456 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3895 | 26.299 | -0.22832 | 0.99996 | 119.4123 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.389 | 25.9209 | -0.17186 | 0.99998 | 119.4467 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.3995 | 26.2952 | -0.22873 | 0.99996 | 119.4119 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.399 | 25.9209 | -0.17213 | 0.99998 | 119.4478 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4095 | 26.2914 | -0.2292 | 0.99996 | 119.4115 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.409 | 25.9209 | -0.17257 | 0.99998 | 119.4489 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4195 | 26.2877 | -0.22973 | 0.99996 | 119.4111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.421 | 25.9209 | -0.17318 | 0.99998 | 119.4501 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4295 | 26.284 | -0.23035 | 0.99996 | 119.4107 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.429 | 25.9209 | -0.17396 | 0.99998 | 119.4513 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4395 | 26.2804 | -0.23105 | 0.99996 | 119.4104 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.439 | 25.9209 | -0.17492 | 0.99998 | 119.4525 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4495 | 26.2768 | -0.23185 | 0.99996 | 119.41 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.449 | 25.9209 | -0.17607 | 0.99998 | 119.4537 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4595 | 26.2732 | -0.23277 | 0.99996 | 119.4096 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.459 | 25.9209 | -0.17741 | 0.99998 | 119.4549 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4695 | 26.2697 | -0.23379 | 0.99996 | 119.4092 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.471 | 25.9209 | -0.17894 | 0.99998 | 119.4561 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4795 | 26.2662 | -0.23494 | 0.99996 | 119.4088 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.479 | 25.9208 | -0.18067 | 0.99998 | 119.4572 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4895 | 26.2627 | -0.23621 | 0.99996 | 119.4084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.489 | 25.9208 | -0.18259 | 0.99998 | 119.4584 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.4995 | 26.2593 | -0.23762 | 0.99996 | 119.408 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.499 | 25.9208 | -0.18469 | 0.99997 | 119.4596 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5095 | 26.2559 | -0.23916 | 0.99996 | 119.4076 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.509 | 25.9208 | -0.18698 | 0.99997 | 119.4607 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5195 | 26.2525 | -0.24084 | 0.99996 | 119.4072 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.5205 | 25.9208 | -0.18945 | 0.99997 | 119.4618 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5295 | 26.2492 | -0.24266 | 0.99996 | 119.4068 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.529 | 25.9207 | -0.19207 | 0.99997 | 119.4628 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5395 | 26.2459 | -0.24463 | 0.99996 | 119.4064 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.539 | 25.9207 | -0.19485 | 0.99997 | 119.4639 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5495 | 26.2426 | -0.24673 | 0.99996 | 119.4061 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.549 | 25.9207 | -0.19777 | 0.99997 | 119.4648 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5595 | 26.2394 | -0.24898 | 0.99995 | 119.4057 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.559 | 25.9206 | -0.20082 | 0.99997 | 119.4657 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5695 | 26.2362 | -0.25136 | 0.99995 | 119.4053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.571 | 25.9206 | -0.20398 | 0.99997 | 119.4666 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5795 | 26.233 | -0.25388 | 0.99995 | 119.405 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.579 | 25.9205 | -0.20723 | 0.99997 | 119.4674 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5895 | 26.2299 | -0.25653 | 0.99995 | 119.4046 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.589 | 25.9205 | -0.21055 | 0.99997 | 119.4681 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.5995 | 26.2268 | -0.2593 | 0.99995 | 119.4043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.599 | 25.9204 | -0.21393 | 0.99997 | 119.4687 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6095 | 26.2237 | -0.26218 | 0.99995 | 119.404 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.609 | 25.9204 | -0.21735 | 0.99996 | 119.4693 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6195 | 26.2207 | -0.26518 | 0.99995 | 119.4037 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.6205 | 25.9203 | -0.22079 | 0.99996 | 119.4698 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6295 | 26.2177 | -0.26828 | 0.99995 | 119.4034 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.629 | 25.9203 | -0.22422 | 0.99996 | 119.4702 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6395 | 26.2147 | -0.27146 | 0.99995 | 119.4032 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.639 | 25.9202 | -0.22763 | 0.99996 | 119.4705 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6495 | 26.2117 | -0.27473 | 0.99995 | 119.4029 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.649 | 25.9201 | -0.23101 | 0.99996 | 119.4708 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6595 | 26.2088 | -0.27807 | 0.99994 | 119.4027 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.659 | 25.9201 | -0.23432 | 0.99996 | 119.4709 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6695 | 26.2059 | -0.28146 | 0.99994 | 119.4026 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.6705 | 25.92 | -0.23756 | 0.99996 | 119.471 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6795 | 26.203 | -0.2849 | 0.99994 | 119.4024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.679 | 25.9199 | -0.24071 | 0.99996 | 119.471 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6895 | 26.2001 | -0.28838 | 0.99994 | 119.4023 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.689 | 25.9198 | -0.24375 | 0.99996 | 119.4709 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.6995 | 26.1973 | -0.29188 | 0.99994 | 119.4022 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.699 | 25.9197 | -0.24667 | 0.99995 | 119.4707 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7095 | 26.1945 | -0.29539 | 0.99994 | 119.4022 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.709 | 25.9197 | -0.24945 | 0.99995 | 119.4705 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7195 | 26.1917 | -0.2989 | 0.99993 | 119.4022 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.7205 | 25.9196 | -0.25209 | 0.99995 | 119.4701 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7295 | 26.189 | -0.30239 | 0.99993 | 119.4022 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.729 | 25.9195 | -0.25459 | 0.99995 | 119.4697 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7395 | 26.1862 | -0.30587 | 0.99993 | 119.4023 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.739 | 25.9194 | -0.25692 | 0.99995 | 119.4693 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7495 | 26.1835 | -0.3093 | 0.99993 | 119.4023 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.749 | 25.9193 | -0.25909 | 0.99995 | 119.4687 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7595 | 26.1809 | -0.31269 | 0.99993 | 119.4025 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.759 | 25.9192 | -0.2611 | 0.99995 | 119.4681 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7695 | 26.1782 | -0.31602 | 0.99993 | 119.4026 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.7705 | 25.9191 | -0.26295 | 0.99995 | 119.4675 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7795 | 26.1756 | -0.31928 | 0.99993 | 119.4028 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.779 | 25.919 | -0.26463 | 0.99995 | 119.4668 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7895 | 26.173 | -0.32247 | 0.99992 | 119.403 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.789 | 25.9189 | -0.26615 | 0.99995 | 119.466 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.7995 | 26.1704 | -0.32558 | 0.99992 | 119.4032 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.799 | 25.9188 | -0.26751 | 0.99995 | 119.4652 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.8095 | 26.1679 | -0.3286 | 0.99992 | 119.4034 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.809 | 25.9186 | -0.26872 | 0.99995 | 119.4643 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.8195 | 26.1654 | -0.33153 | 0.99992 | 119.4036 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.821 | 25.9185 | -0.2698 | 0.99995 | 119.4635 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.8295 | 26.1629 | -0.33435 | 0.99992 | 119.4039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.829 | 25.9184 | -0.27074 | 0.99995 | 119.4626 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.839 | 26.1604 | -0.33707 | 0.99992 | 119.4042 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.839 | 25.9183 | -0.27156 | 0.99995 | 119.4616 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.8495 | 26.1579 | -0.33968 | 0.99992 | 119.4044 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.849 | 25.9182 | -0.27228 | 0.99994 | 119.4607 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.859 | 26.1555 | -0.34218 | 0.99991 | 119.4047 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.859 | 25.918 | -0.27289 | 0.99994 | 119.4597 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.8695 | 26.1531 | -0.34457 | 0.99991 | 119.405 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.871 | 25.9179 | -0.27343 | 0.99994 | 119.4587 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.879 | 26.1507 | -0.34685 | 0.99991 | 119.4053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.879 | 25.9178 | -0.27389 | 0.99994 | 119.4577 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.8895 | 26.1483 | -0.34901 | 0.99991 | 119.4055 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.889 | 25.9177 | -0.27429 | 0.99994 | 119.4567 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.899 | 26.146 | -0.35107 | 0.99991 | 119.4058 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.899 | 25.9175 | -0.27465 | 0.99994 | 119.4558 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.909 | 26.1437 | -0.35302 | 0.99991 | 119.406 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.909 | 25.9174 | -0.27498 | 0.99994 | 119.4548 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.9195 | 26.1414 | -0.35486 | 0.99991 | 119.4062 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.921 | 25.9173 | -0.2753 | 0.99994 | 119.4538 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.929 | 26.1391 | -0.3566 | 0.99991 | 119.4064 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.929 | 25.9171 | -0.2756 | 0.99994 | 119.4529 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.939 | 26.1368 | -0.35825 | 0.99991 | 119.4066 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.939 | 25.917 | -0.27591 | 0.99994 | 119.4519 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.949 | 26.1346 | -0.3598 | 0.99991 | 119.4067 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.949 | 25.9169 | -0.27623 | 0.99994 | 119.451 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.959 | 26.1324 | -0.36125 | 0.9999 | 119.4069 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.959 | 25.9167 | -0.27657 | 0.99994 | 119.4501 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.969 | 26.1302 | -0.36263 | 0.9999 | 119.407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.971 | 25.9166 | -0.27694 | 0.99994 | 119.4493 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.979 | 26.128 | -0.36392 | 0.9999 | 119.407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.979 | 25.9164 | -0.27735 | 0.99994 | 119.4485 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.989 | 26.1259 | -0.36514 | 0.9999 | 119.4071 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.989 | 25.9163 | -0.2778 | 0.99994 | 119.4477 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
6.999 | 26.1238 | -0.36628 | 0.9999 | 119.4071 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 6.999 | 25.9162 | -0.27829 | 0.99994 | 119.4469 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.009 | 26.1217 | -0.36736 | 0.9999 | 119.407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.009 | 25.916 | -0.27882 | 0.99994 | 119.4462 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.019 | 26.1196 | -0.36838 | 0.9999 | 119.407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.021 | 25.9159 | -0.27939 | 0.99994 | 119.4455 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.0295 | 26.1175 | -0.36933 | 0.9999 | 119.4069 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.029 | 25.9157 | -0.28 | 0.99994 | 119.4449 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.039 | 26.1155 | -0.37024 | 0.9999 | 119.4068 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.039 | 25.9156 | -0.28064 | 0.99994 | 119.4443 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.049 | 26.1134 | -0.37109 | 0.9999 | 119.4067 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.049 | 25.9154 | -0.28131 | 0.99994 | 119.4438 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.059 | 26.1114 | -0.37189 | 0.9999 | 119.4065 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.059 | 25.9153 | -0.282 | 0.99994 | 119.4433 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.069 | 26.1094 | -0.37264 | 0.9999 | 119.4063 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.071 | 25.9151 | -0.28271 | 0.99994 | 119.4429 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.079 | 26.1075 | -0.37335 | 0.9999 | 119.4061 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.079 | 25.915 | -0.28341 | 0.99994 | 119.4425 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.089 | 26.1055 | -0.37401 | 0.9999 | 119.4059 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.089 | 25.9148 | -0.2841 | 0.99994 | 119.4422 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.099 | 26.1036 | -0.37462 | 0.9999 | 119.4056 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.099 | 25.9146 | -0.28477 | 0.99994 | 119.4419 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.109 | 26.1017 | -0.37518 | 0.9999 | 119.4054 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.109 | 25.9145 | -0.28539 | 0.99994 | 119.4416 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.119 | 26.0998 | -0.3757 | 0.9999 | 119.4051 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.121 | 25.9143 | -0.28596 | 0.99994 | 119.4414 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.129 | 26.0979 | -0.37617 | 0.9999 | 119.4048 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.129 | 25.9142 | -0.28647 | 0.99994 | 119.4413 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.139 | 26.0961 | -0.37658 | 0.9999 | 119.4046 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.139 | 25.914 | -0.28688 | 0.99994 | 119.4412 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.149 | 26.0942 | -0.37693 | 0.9999 | 119.4043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.149 | 25.9139 | -0.2872 | 0.99994 | 119.4411 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.159 | 26.0924 | -0.37723 | 0.9999 | 119.404 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.159 | 25.9137 | -0.2874 | 0.99994 | 119.4411 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.169 | 26.0906 | -0.37745 | 0.9999 | 119.4037 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.171 | 25.9136 | -0.28746 | 0.99994 | 119.4411 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.179 | 26.0888 | -0.37761 | 0.9999 | 119.4034 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.179 | 25.9134 | -0.28738 | 0.99994 | 119.4412 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.189 | 26.087 | -0.37769 | 0.9999 | 119.403 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.189 | 25.9133 | -0.28713 | 0.99994 | 119.4412 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.199 | 26.0853 | -0.37769 | 0.9999 | 119.4027 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.199 | 25.9131 | -0.28671 | 0.99994 | 119.4413 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.209 | 26.0836 | -0.3776 | 0.9999 | 119.4024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.209 | 25.913 | -0.2861 | 0.99994 | 119.4415 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.219 | 26.0818 | -0.37742 | 0.9999 | 119.4021 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.221 | 25.9129 | -0.28528 | 0.99994 | 119.4416 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.229 | 26.0801 | -0.37714 | 0.9999 | 119.4018 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.229 | 25.9127 | -0.28426 | 0.99994 | 119.4418 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.239 | 26.0785 | -0.37676 | 0.9999 | 119.4015 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.239 | 25.9126 | -0.28301 | 0.99994 | 119.442 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.249 | 26.0768 | -0.37626 | 0.9999 | 119.4011 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.249 | 25.9125 | -0.28154 | 0.99994 | 119.4422 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.259 | 26.0751 | -0.37565 | 0.9999 | 119.4008 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.259 | 25.9124 | -0.27984 | 0.99994 | 119.4424 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.269 | 26.0735 | -0.37492 | 0.9999 | 119.4005 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.271 | 25.9123 | -0.27791 | 0.99994 | 119.4426 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.279 | 26.0719 | -0.37406 | 0.9999 | 119.4001 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.279 | 25.9122 | -0.27575 | 0.99994 | 119.4428 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.289 | 26.0703 | -0.37307 | 0.9999 | 119.3998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.2885 | 25.9121 | -0.27335 | 0.99994 | 119.443 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.299 | 26.0687 | -0.37195 | 0.9999 | 119.3994 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.2985 | 25.912 | -0.27073 | 0.99995 | 119.4432 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.309 | 26.0672 | -0.37069 | 0.9999 | 119.399 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.309 | 25.9119 | -0.26789 | 0.99995 | 119.4434 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.319 | 26.0656 | -0.36928 | 0.9999 | 119.3987 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3205 | 25.9118 | -0.26483 | 0.99995 | 119.4436 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.329 | 26.0641 | -0.36773 | 0.9999 | 119.3983 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3285 | 25.9117 | -0.26157 | 0.99995 | 119.4438 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.339 | 26.0626 | -0.36604 | 0.9999 | 119.3979 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3385 | 25.9117 | -0.25811 | 0.99995 | 119.4439 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.349 | 26.0611 | -0.3642 | 0.9999 | 119.3974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3485 | 25.9116 | -0.25448 | 0.99995 | 119.4441 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.359 | 26.0596 | -0.36221 | 0.9999 | 119.397 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3585 | 25.9116 | -0.25069 | 0.99995 | 119.4443 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.369 | 26.0582 | -0.36007 | 0.9999 | 119.3966 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.371 | 25.9115 | -0.24675 | 0.99995 | 119.4444 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.3795 | 26.0567 | -0.35779 | 0.99991 | 119.3961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3785 | 25.9115 | -0.24268 | 0.99996 | 119.4445 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.389 | 26.0553 | -0.35537 | 0.99991 | 119.3957 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3885 | 25.9114 | -0.2385 | 0.99996 | 119.4446 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.399 | 26.0539 | -0.35281 | 0.99991 | 119.3952 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.3985 | 25.9114 | -0.23422 | 0.99996 | 119.4447 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.409 | 26.0525 | -0.35011 | 0.99991 | 119.3947 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4085 | 25.9114 | -0.22988 | 0.99996 | 119.4448 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.419 | 26.0512 | -0.34728 | 0.99991 | 119.3942 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4205 | 25.9114 | -0.22549 | 0.99996 | 119.4449 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.429 | 26.0498 | -0.34432 | 0.99991 | 119.3938 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4285 | 25.9114 | -0.22108 | 0.99996 | 119.445 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.439 | 26.0485 | -0.34124 | 0.99991 | 119.3933 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4385 | 25.9114 | -0.21665 | 0.99997 | 119.445 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.449 | 26.0472 | -0.33805 | 0.99992 | 119.3928 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4485 | 25.9114 | -0.21224 | 0.99997 | 119.4451 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.459 | 26.0459 | -0.33475 | 0.99992 | 119.3924 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4585 | 25.9114 | -0.20786 | 0.99997 | 119.4452 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.469 | 26.0446 | -0.33135 | 0.99992 | 119.392 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4705 | 25.9115 | -0.20353 | 0.99997 | 119.4452 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.479 | 26.0433 | -0.32787 | 0.99992 | 119.3915 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4785 | 25.9115 | -0.19927 | 0.99997 | 119.4453 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.489 | 26.0421 | -0.3243 | 0.99992 | 119.3911 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4885 | 25.9115 | -0.19509 | 0.99997 | 119.4453 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.499 | 26.0408 | -0.32066 | 0.99992 | 119.3908 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.4985 | 25.9116 | -0.19102 | 0.99997 | 119.4454 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.509 | 26.0396 | -0.31697 | 0.99993 | 119.3904 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5085 | 25.9116 | -0.18707 | 0.99997 | 119.4454 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.519 | 26.0384 | -0.31322 | 0.99993 | 119.3901 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5205 | 25.9117 | -0.18325 | 0.99997 | 119.4455 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.529 | 26.0373 | -0.30943 | 0.99993 | 119.3898 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5285 | 25.9117 | -0.17956 | 0.99998 | 119.4455 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.539 | 26.0361 | -0.30562 | 0.99993 | 119.3896 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5385 | 25.9118 | -0.17603 | 0.99998 | 119.4456 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.549 | 26.0349 | -0.30179 | 0.99993 | 119.3893 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5485 | 25.9118 | -0.17266 | 0.99998 | 119.4457 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.559 | 26.0338 | -0.29795 | 0.99993 | 119.3892 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5585 | 25.9119 | -0.16945 | 0.99998 | 119.4458 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.5695 | 26.0327 | -0.29411 | 0.99994 | 119.389 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5705 | 25.9119 | -0.16641 | 0.99998 | 119.4459 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.579 | 26.0316 | -0.2903 | 0.99994 | 119.389 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5785 | 25.912 | -0.16354 | 0.99998 | 119.446 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.589 | 26.0305 | -0.28651 | 0.99994 | 119.3889 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5885 | 25.9121 | -0.16084 | 0.99998 | 119.4461 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.599 | 26.0295 | -0.28275 | 0.99994 | 119.3889 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.5985 | 25.9121 | -0.15831 | 0.99998 | 119.4462 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.609 | 26.0284 | -0.27905 | 0.99994 | 119.3889 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6085 | 25.9122 | -0.15595 | 0.99998 | 119.4464 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.619 | 26.0274 | -0.2754 | 0.99994 | 119.389 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6205 | 25.9123 | -0.15375 | 0.99998 | 119.4465 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.629 | 26.0264 | -0.27182 | 0.99995 | 119.3892 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6285 | 25.9124 | -0.15171 | 0.99998 | 119.4466 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.639 | 26.0254 | -0.26831 | 0.99995 | 119.3893 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6385 | 25.9124 | -0.14982 | 0.99998 | 119.4468 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.649 | 26.0244 | -0.26489 | 0.99995 | 119.3895 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6485 | 25.9125 | -0.14807 | 0.99998 | 119.4469 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.659 | 26.0234 | -0.26156 | 0.99995 | 119.3897 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6585 | 25.9126 | -0.14646 | 0.99998 | 119.4471 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.669 | 26.0225 | -0.25833 | 0.99995 | 119.39 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6705 | 25.9126 | -0.14498 | 0.99998 | 119.4472 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.679 | 26.0215 | -0.2552 | 0.99995 | 119.3903 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6785 | 25.9127 | -0.1436 | 0.99998 | 119.4474 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.689 | 26.0206 | -0.25219 | 0.99995 | 119.3906 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6885 | 25.9128 | -0.14233 | 0.99998 | 119.4476 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.699 | 26.0197 | -0.24929 | 0.99995 | 119.3909 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.6985 | 25.9128 | -0.14116 | 0.99999 | 119.4477 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.709 | 26.0188 | -0.24651 | 0.99996 | 119.3913 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7085 | 25.9129 | -0.14006 | 0.99999 | 119.4479 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.719 | 26.0179 | -0.24385 | 0.99996 | 119.3916 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7205 | 25.9129 | -0.13904 | 0.99999 | 119.448 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.729 | 26.017 | -0.24131 | 0.99996 | 119.392 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7285 | 25.913 | -0.13807 | 0.99999 | 119.4482 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.739 | 26.0161 | -0.2389 | 0.99996 | 119.3924 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7385 | 25.9131 | -0.13716 | 0.99999 | 119.4483 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.749 | 26.0153 | -0.23662 | 0.99996 | 119.3927 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7485 | 25.9131 | -0.13628 | 0.99999 | 119.4484 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.759 | 26.0145 | -0.23447 | 0.99996 | 119.3931 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7585 | 25.9132 | -0.13544 | 0.99999 | 119.4486 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.769 | 26.0136 | -0.23244 | 0.99996 | 119.3934 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7705 | 25.9133 | -0.13462 | 0.99999 | 119.4487 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.779 | 26.0128 | -0.23054 | 0.99996 | 119.3938 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7785 | 25.9133 | -0.13382 | 0.99999 | 119.4488 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.789 | 26.012 | -0.22876 | 0.99996 | 119.3941 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7885 | 25.9134 | -0.13302 | 0.99999 | 119.4489 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.799 | 26.0112 | -0.2271 | 0.99996 | 119.3944 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.7985 | 25.9134 | -0.13224 | 0.99999 | 119.449 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.809 | 26.0104 | -0.22555 | 0.99996 | 119.3947 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8085 | 25.9135 | -0.13145 | 0.99999 | 119.4491 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.819 | 26.0097 | -0.22412 | 0.99996 | 119.395 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8205 | 25.9135 | -0.13066 | 0.99999 | 119.4492 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.829 | 26.0089 | -0.2228 | 0.99996 | 119.3952 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8285 | 25.9136 | -0.12988 | 0.99999 | 119.4493 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.839 | 26.0081 | -0.22159 | 0.99996 | 119.3955 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8385 | 25.9137 | -0.12909 | 0.99999 | 119.4494 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.849 | 26.0074 | -0.22047 | 0.99996 | 119.3957 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8485 | 25.9137 | -0.1283 | 0.99999 | 119.4494 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.859 | 26.0067 | -0.21944 | 0.99996 | 119.3958 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8585 | 25.9138 | -0.12752 | 0.99999 | 119.4495 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.869 | 26.0059 | -0.21851 | 0.99996 | 119.3959 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8705 | 25.9138 | -0.12674 | 0.99999 | 119.4496 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.879 | 26.0052 | -0.21765 | 0.99996 | 119.396 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8785 | 25.9139 | -0.12598 | 0.99999 | 119.4497 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.889 | 26.0045 | -0.21688 | 0.99997 | 119.3961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8885 | 25.9139 | -0.12524 | 0.99999 | 119.4497 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.899 | 26.0038 | -0.21617 | 0.99997 | 119.3961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.8985 | 25.914 | -0.12452 | 0.99999 | 119.4498 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.909 | 26.0031 | -0.21553 | 0.99997 | 119.3961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9085 | 25.9141 | -0.12384 | 0.99999 | 119.4499 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.919 | 26.0024 | -0.21496 | 0.99997 | 119.3961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9205 | 25.9141 | -0.1232 | 0.99999 | 119.45 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.929 | 26.0017 | -0.21443 | 0.99997 | 119.396 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9285 | 25.9142 | -0.12262 | 0.99999 | 119.45 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.939 | 26.001 | -0.21396 | 0.99997 | 119.396 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9385 | 25.9143 | -0.1221 | 0.99999 | 119.4501 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.949 | 26.0003 | -0.21354 | 0.99997 | 119.3958 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9485 | 25.9143 | -0.12166 | 0.99999 | 119.4502 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.959 | 25.9997 | -0.21316 | 0.99997 | 119.3957 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9585 | 25.9144 | -0.1213 | 0.99999 | 119.4503 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.969 | 25.999 | -0.21281 | 0.99997 | 119.3955 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9705 | 25.9144 | -0.12104 | 0.99999 | 119.4504 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.979 | 25.9983 | -0.2125 | 0.99997 | 119.3953 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9785 | 25.9145 | -0.12088 | 0.99999 | 119.4505 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.989 | 25.9976 | -0.21223 | 0.99997 | 119.3951 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9885 | 25.9146 | -0.12084 | 0.99999 | 119.4505 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
7.999 | 25.997 | -0.21198 | 0.99997 | 119.3948 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 7.9985 | 25.9146 | -0.12092 | 0.99999 | 119.4506 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.009 | 25.9963 | -0.21177 | 0.99997 | 119.3946 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0085 | 25.9147 | -0.12113 | 0.99999 | 119.4507 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.019 | 25.9956 | -0.21158 | 0.99997 | 119.3943 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0205 | 25.9147 | -0.12149 | 0.99999 | 119.4508 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.029 | 25.995 | -0.21141 | 0.99997 | 119.394 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0285 | 25.9148 | -0.12199 | 0.99999 | 119.4508 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.039 | 25.9943 | -0.21127 | 0.99997 | 119.3937 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0385 | 25.9148 | -0.12265 | 0.99999 | 119.4509 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.049 | 25.9936 | -0.21116 | 0.99997 | 119.3934 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0485 | 25.9149 | -0.12346 | 0.99999 | 119.4509 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.059 | 25.993 | -0.21108 | 0.99997 | 119.393 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0585 | 25.9149 | -0.12444 | 0.99999 | 119.4509 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.069 | 25.9923 | -0.21102 | 0.99997 | 119.3927 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.071 | 25.915 | -0.12557 | 0.99999 | 119.4509 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.079 | 25.9916 | -0.21099 | 0.99997 | 119.3923 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0785 | 25.915 | -0.12687 | 0.99999 | 119.4508 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.089 | 25.9909 | -0.211 | 0.99997 | 119.392 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0885 | 25.915 | -0.12832 | 0.99999 | 119.4508 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.099 | 25.9903 | -0.21103 | 0.99997 | 119.3916 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.0985 | 25.915 | -0.12993 | 0.99999 | 119.4507 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.109 | 25.9896 | -0.2111 | 0.99997 | 119.3912 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1085 | 25.9151 | -0.1317 | 0.99999 | 119.4505 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.119 | 25.9889 | -0.21121 | 0.99997 | 119.3908 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.121 | 25.9151 | -0.1336 | 0.99999 | 119.4503 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.129 | 25.9882 | -0.21135 | 0.99997 | 119.3904 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1285 | 25.9151 | -0.13565 | 0.99999 | 119.4501 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.139 | 25.9875 | -0.21154 | 0.99997 | 119.3899 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1385 | 25.9151 | -0.13782 | 0.99999 | 119.4499 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.149 | 25.9868 | -0.21177 | 0.99997 | 119.3895 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1485 | 25.9151 | -0.14012 | 0.99999 | 119.4495 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.159 | 25.9861 | -0.21205 | 0.99997 | 119.3891 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1585 | 25.9151 | -0.14252 | 0.99998 | 119.4492 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.169 | 25.9854 | -0.21237 | 0.99997 | 119.3886 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.171 | 25.9151 | -0.14502 | 0.99998 | 119.4488 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.179 | 25.9847 | -0.21275 | 0.99997 | 119.3881 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1785 | 25.9151 | -0.1476 | 0.99998 | 119.4483 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.189 | 25.984 | -0.21317 | 0.99997 | 119.3876 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1885 | 25.915 | -0.15025 | 0.99998 | 119.4478 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.199 | 25.9833 | -0.21365 | 0.99997 | 119.3871 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.1985 | 25.915 | -0.15295 | 0.99998 | 119.4472 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.209 | 25.9826 | -0.21419 | 0.99997 | 119.3865 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2085 | 25.9149 | -0.1557 | 0.99998 | 119.4466 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.219 | 25.9819 | -0.21477 | 0.99997 | 119.386 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.221 | 25.9149 | -0.15848 | 0.99998 | 119.4459 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.229 | 25.9811 | -0.21542 | 0.99997 | 119.3854 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2285 | 25.9148 | -0.16126 | 0.99998 | 119.4452 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.239 | 25.9804 | -0.21611 | 0.99997 | 119.3848 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2385 | 25.9148 | -0.16405 | 0.99998 | 119.4444 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.249 | 25.9797 | -0.21687 | 0.99997 | 119.3841 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2485 | 25.9147 | -0.16682 | 0.99998 | 119.4436 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.259 | 25.979 | -0.21767 | 0.99996 | 119.3835 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2585 | 25.9146 | -0.16957 | 0.99998 | 119.4428 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.269 | 25.9782 | -0.21853 | 0.99996 | 119.3828 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.271 | 25.9145 | -0.17227 | 0.99998 | 119.4419 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.279 | 25.9775 | -0.21943 | 0.99996 | 119.382 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2785 | 25.9145 | -0.17493 | 0.99998 | 119.4409 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.289 | 25.9768 | -0.22038 | 0.99996 | 119.3813 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2885 | 25.9144 | -0.17752 | 0.99998 | 119.44 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.299 | 25.9761 | -0.22138 | 0.99996 | 119.3805 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.2985 | 25.9143 | -0.18005 | 0.99998 | 119.439 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.309 | 25.9753 | -0.22241 | 0.99996 | 119.3797 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.309 | 25.9142 | -0.18249 | 0.99998 | 119.438 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.319 | 25.9746 | -0.22348 | 0.99996 | 119.3788 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.321 | 25.914 | -0.18485 | 0.99997 | 119.437 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.329 | 25.9739 | -0.22458 | 0.99996 | 119.3779 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.3285 | 25.9139 | -0.18712 | 0.99997 | 119.436 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.339 | 25.9731 | -0.22571 | 0.99996 | 119.377 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.3385 | 25.9138 | -0.1893 | 0.99997 | 119.4349 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.349 | 25.9724 | -0.22687 | 0.99996 | 119.376 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.3485 | 25.9137 | -0.19138 | 0.99997 | 119.4339 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.359 | 25.9717 | -0.22804 | 0.99996 | 119.375 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.3585 | 25.9136 | -0.19336 | 0.99997 | 119.4329 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.369 | 25.971 | -0.22922 | 0.99996 | 119.374 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.371 | 25.9134 | -0.19524 | 0.99997 | 119.4319 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.379 | 25.9703 | -0.23041 | 0.99996 | 119.373 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.3785 | 25.9133 | -0.19702 | 0.99997 | 119.431 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.389 | 25.9696 | -0.23159 | 0.99996 | 119.3719 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.3885 | 25.9132 | -0.19871 | 0.99997 | 119.43 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.399 | 25.9688 | -0.23278 | 0.99996 | 119.3708 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.3985 | 25.913 | -0.20031 | 0.99997 | 119.4291 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.409 | 25.9681 | -0.23395 | 0.99996 | 119.3697 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4085 | 25.9129 | -0.20182 | 0.99997 | 119.4283 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.419 | 25.9674 | -0.2351 | 0.99996 | 119.3686 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.421 | 25.9128 | -0.20324 | 0.99997 | 119.4275 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.429 | 25.9667 | -0.23624 | 0.99996 | 119.3675 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4285 | 25.9126 | -0.2046 | 0.99997 | 119.4267 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.439 | 25.966 | -0.23734 | 0.99996 | 119.3663 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4385 | 25.9125 | -0.20588 | 0.99997 | 119.426 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.449 | 25.9654 | -0.23841 | 0.99996 | 119.3652 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4485 | 25.9124 | -0.2071 | 0.99997 | 119.4254 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.459 | 25.9647 | -0.23944 | 0.99996 | 119.364 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4585 | 25.9122 | -0.20826 | 0.99997 | 119.4249 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.469 | 25.964 | -0.24043 | 0.99996 | 119.3629 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.471 | 25.9121 | -0.20938 | 0.99997 | 119.4244 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.479 | 25.9633 | -0.24138 | 0.99996 | 119.3617 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4785 | 25.9119 | -0.21046 | 0.99997 | 119.424 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.489 | 25.9626 | -0.24227 | 0.99996 | 119.3605 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4885 | 25.9118 | -0.21151 | 0.99997 | 119.4236 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.499 | 25.962 | -0.2431 | 0.99996 | 119.3594 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.4985 | 25.9117 | -0.21253 | 0.99997 | 119.4234 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.509 | 25.9613 | -0.24388 | 0.99996 | 119.3583 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5085 | 25.9115 | -0.21354 | 0.99997 | 119.4232 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.519 | 25.9606 | -0.24459 | 0.99996 | 119.3572 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.521 | 25.9114 | -0.21453 | 0.99997 | 119.4231 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.529 | 25.96 | -0.24524 | 0.99996 | 119.3561 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5285 | 25.9113 | -0.21553 | 0.99997 | 119.4231 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.539 | 25.9593 | -0.24583 | 0.99996 | 119.355 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5385 | 25.9111 | -0.21652 | 0.99997 | 119.4232 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.549 | 25.9587 | -0.24635 | 0.99995 | 119.354 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5485 | 25.911 | -0.21751 | 0.99996 | 119.4233 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.559 | 25.958 | -0.24681 | 0.99995 | 119.3529 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5585 | 25.9109 | -0.21852 | 0.99996 | 119.4235 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.5695 | 25.9574 | -0.24719 | 0.99995 | 119.3519 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.571 | 25.9107 | -0.21953 | 0.99996 | 119.4238 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.579 | 25.9567 | -0.24752 | 0.99995 | 119.351 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5785 | 25.9106 | -0.22055 | 0.99996 | 119.4241 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.589 | 25.9561 | -0.24778 | 0.99995 | 119.35 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5885 | 25.9105 | -0.22158 | 0.99996 | 119.4245 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.599 | 25.9555 | -0.24798 | 0.99995 | 119.3491 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.5985 | 25.9104 | -0.22263 | 0.99996 | 119.425 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.609 | 25.9548 | -0.24811 | 0.99995 | 119.3482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6085 | 25.9102 | -0.22367 | 0.99996 | 119.4255 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.619 | 25.9542 | -0.2482 | 0.99995 | 119.3474 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6205 | 25.9101 | -0.22472 | 0.99996 | 119.426 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.629 | 25.9536 | -0.24823 | 0.99995 | 119.3465 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6285 | 25.91 | -0.22577 | 0.99996 | 119.4266 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.639 | 25.953 | -0.24821 | 0.99995 | 119.3457 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6385 | 25.9099 | -0.22681 | 0.99996 | 119.4272 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.649 | 25.9524 | -0.24815 | 0.99995 | 119.3449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6485 | 25.9098 | -0.22784 | 0.99996 | 119.4278 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.659 | 25.9518 | -0.24805 | 0.99995 | 119.3442 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6585 | 25.9097 | -0.22884 | 0.99996 | 119.4284 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.669 | 25.9512 | -0.24792 | 0.99995 | 119.3434 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.671 | 25.9096 | -0.2298 | 0.99996 | 119.4291 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.679 | 25.9506 | -0.24776 | 0.99995 | 119.3427 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6785 | 25.9095 | -0.23073 | 0.99996 | 119.4297 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.689 | 25.95 | -0.24758 | 0.99995 | 119.342 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6885 | 25.9094 | -0.2316 | 0.99996 | 119.4303 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.699 | 25.9494 | -0.24739 | 0.99995 | 119.3413 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.6985 | 25.9093 | -0.23241 | 0.99996 | 119.4309 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.709 | 25.9488 | -0.24718 | 0.99995 | 119.3405 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7085 | 25.9092 | -0.23315 | 0.99996 | 119.4314 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.719 | 25.9482 | -0.24698 | 0.99995 | 119.3398 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7205 | 25.9091 | -0.2338 | 0.99996 | 119.4319 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.729 | 25.9476 | -0.24678 | 0.99995 | 119.3391 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7285 | 25.909 | -0.23435 | 0.99996 | 119.4324 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.739 | 25.9471 | -0.24659 | 0.99995 | 119.3384 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7385 | 25.9089 | -0.23479 | 0.99996 | 119.4328 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.749 | 25.9465 | -0.24642 | 0.99995 | 119.3377 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7485 | 25.9088 | -0.23512 | 0.99996 | 119.4331 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.759 | 25.9459 | -0.24627 | 0.99995 | 119.3369 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7585 | 25.9087 | -0.23531 | 0.99996 | 119.4334 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.769 | 25.9454 | -0.24615 | 0.99995 | 119.3361 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.771 | 25.9086 | -0.23537 | 0.99996 | 119.4336 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.779 | 25.9448 | -0.24606 | 0.99996 | 119.3353 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7785 | 25.9085 | -0.23527 | 0.99996 | 119.4338 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.789 | 25.9443 | -0.24602 | 0.99996 | 119.3345 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7885 | 25.9084 | -0.23502 | 0.99996 | 119.4338 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.799 | 25.9437 | -0.24601 | 0.99996 | 119.3337 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.7985 | 25.9083 | -0.2346 | 0.99996 | 119.4338 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.809 | 25.9432 | -0.24606 | 0.99996 | 119.3328 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8085 | 25.9082 | -0.23401 | 0.99996 | 119.4337 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.819 | 25.9426 | -0.24616 | 0.99995 | 119.3319 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8205 | 25.9082 | -0.23324 | 0.99996 | 119.4336 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.829 | 25.9421 | -0.24631 | 0.99995 | 119.331 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8285 | 25.9081 | -0.2323 | 0.99996 | 119.4333 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.839 | 25.9416 | -0.24651 | 0.99995 | 119.33 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8385 | 25.908 | -0.23117 | 0.99996 | 119.433 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.849 | 25.9411 | -0.24678 | 0.99995 | 119.329 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8485 | 25.9079 | -0.22986 | 0.99996 | 119.4326 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.859 | 25.9406 | -0.2471 | 0.99995 | 119.328 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8585 | 25.9078 | -0.22838 | 0.99996 | 119.4321 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.869 | 25.9401 | -0.24749 | 0.99995 | 119.3269 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8705 | 25.9078 | -0.22671 | 0.99996 | 119.4315 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.879 | 25.9396 | -0.24793 | 0.99995 | 119.3258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8785 | 25.9077 | -0.22488 | 0.99996 | 119.4308 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.889 | 25.9391 | -0.24843 | 0.99995 | 119.3247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8885 | 25.9076 | -0.22288 | 0.99996 | 119.4301 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.899 | 25.9387 | -0.24899 | 0.99995 | 119.3236 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.8985 | 25.9076 | -0.22072 | 0.99996 | 119.4294 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.909 | 25.9382 | -0.2496 | 0.99995 | 119.3225 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9085 | 25.9075 | -0.21842 | 0.99996 | 119.4285 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.919 | 25.9377 | -0.25027 | 0.99995 | 119.3214 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9205 | 25.9075 | -0.21598 | 0.99997 | 119.4276 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.929 | 25.9373 | -0.25098 | 0.99995 | 119.3203 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9285 | 25.9074 | -0.21342 | 0.99997 | 119.4267 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.939 | 25.9369 | -0.25174 | 0.99995 | 119.3192 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9385 | 25.9074 | -0.21075 | 0.99997 | 119.4258 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.949 | 25.9364 | -0.25255 | 0.99995 | 119.3181 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9485 | 25.9073 | -0.20798 | 0.99997 | 119.4248 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.959 | 25.936 | -0.25339 | 0.99995 | 119.317 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9585 | 25.9073 | -0.20513 | 0.99997 | 119.4238 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.969 | 25.9356 | -0.25426 | 0.99995 | 119.316 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9705 | 25.9073 | -0.20222 | 0.99997 | 119.4227 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.979 | 25.9352 | -0.25516 | 0.99995 | 119.315 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9785 | 25.9072 | -0.19926 | 0.99997 | 119.4217 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.989 | 25.9348 | -0.25608 | 0.99995 | 119.314 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9885 | 25.9072 | -0.19627 | 0.99997 | 119.4207 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
8.999 | 25.9344 | -0.25703 | 0.99995 | 119.3132 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 8.9985 | 25.9072 | -0.19326 | 0.99997 | 119.4196 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.009 | 25.9341 | -0.25798 | 0.99995 | 119.3123 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0085 | 25.9072 | -0.19026 | 0.99997 | 119.4186 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.019 | 25.9337 | -0.25894 | 0.99995 | 119.3116 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.021 | 25.9072 | -0.18727 | 0.99997 | 119.4176 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.029 | 25.9333 | -0.2599 | 0.99995 | 119.3109 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0285 | 25.9073 | -0.18432 | 0.99997 | 119.4166 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.039 | 25.933 | -0.26086 | 0.99995 | 119.3103 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0385 | 25.9073 | -0.18141 | 0.99998 | 119.4157 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.049 | 25.9327 | -0.26182 | 0.99995 | 119.3098 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0485 | 25.9073 | -0.17855 | 0.99998 | 119.4148 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.059 | 25.9323 | -0.26275 | 0.99995 | 119.3094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0585 | 25.9074 | -0.17577 | 0.99998 | 119.4139 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.069 | 25.932 | -0.26367 | 0.99995 | 119.309 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.071 | 25.9074 | -0.17307 | 0.99998 | 119.4131 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.079 | 25.9317 | -0.26457 | 0.99995 | 119.3088 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0785 | 25.9075 | -0.17046 | 0.99998 | 119.4123 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.089 | 25.9314 | -0.26544 | 0.99995 | 119.3087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0885 | 25.9075 | -0.16795 | 0.99998 | 119.4116 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.099 | 25.9311 | -0.26629 | 0.99995 | 119.3087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.0985 | 25.9076 | -0.16554 | 0.99998 | 119.4109 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.109 | 25.9308 | -0.2671 | 0.99995 | 119.3087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1085 | 25.9077 | -0.16323 | 0.99998 | 119.4103 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.119 | 25.9306 | -0.26788 | 0.99995 | 119.3089 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1205 | 25.9078 | -0.16103 | 0.99998 | 119.4098 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.129 | 25.9303 | -0.26862 | 0.99995 | 119.3092 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1285 | 25.9079 | -0.15894 | 0.99998 | 119.4093 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.139 | 25.93 | -0.26932 | 0.99995 | 119.3096 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1385 | 25.908 | -0.15695 | 0.99998 | 119.4088 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.149 | 25.9298 | -0.26998 | 0.99995 | 119.31 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1485 | 25.9081 | -0.15507 | 0.99998 | 119.4084 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.159 | 25.9296 | -0.27061 | 0.99995 | 119.3106 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1585 | 25.9082 | -0.15329 | 0.99998 | 119.4081 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.169 | 25.9293 | -0.27119 | 0.99995 | 119.3112 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1705 | 25.9083 | -0.15161 | 0.99998 | 119.4078 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.179 | 25.9291 | -0.27174 | 0.99995 | 119.3119 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1785 | 25.9084 | -0.15001 | 0.99998 | 119.4075 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.189 | 25.9289 | -0.27225 | 0.99994 | 119.3126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1885 | 25.9085 | -0.14849 | 0.99998 | 119.4073 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.199 | 25.9287 | -0.27272 | 0.99994 | 119.3134 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.1985 | 25.9086 | -0.14704 | 0.99998 | 119.4071 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.209 | 25.9285 | -0.27316 | 0.99994 | 119.3143 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2085 | 25.9088 | -0.14565 | 0.99998 | 119.407 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.219 | 25.9283 | -0.27357 | 0.99994 | 119.3152 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2205 | 25.9089 | -0.14432 | 0.99998 | 119.4069 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.229 | 25.9281 | -0.27394 | 0.99994 | 119.3161 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2285 | 25.909 | -0.14303 | 0.99998 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.239 | 25.9279 | -0.2743 | 0.99994 | 119.317 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2385 | 25.909 | -0.14178 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.249 | 25.9277 | -0.27463 | 0.99994 | 119.3179 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2485 | 25.9091 | -0.14055 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.259 | 25.9275 | -0.27494 | 0.99994 | 119.3188 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2585 | 25.9092 | -0.13934 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.269 | 25.9274 | -0.27524 | 0.99994 | 119.3197 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2705 | 25.9092 | -0.13815 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.279 | 25.9272 | -0.27552 | 0.99994 | 119.3205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2785 | 25.9093 | -0.13695 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.289 | 25.927 | -0.2758 | 0.99994 | 119.3213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2885 | 25.9093 | -0.13576 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.299 | 25.9269 | -0.27608 | 0.99994 | 119.3221 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.2985 | 25.9093 | -0.13456 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.309 | 25.9267 | -0.27635 | 0.99994 | 119.3228 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3085 | 25.9093 | -0.13335 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.319 | 25.9266 | -0.27663 | 0.99994 | 119.3234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3205 | 25.9093 | -0.13214 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.329 | 25.9264 | -0.27691 | 0.99994 | 119.3239 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3285 | 25.9093 | -0.13092 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.339 | 25.9263 | -0.2772 | 0.99994 | 119.3244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3385 | 25.9092 | -0.1297 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.349 | 25.9261 | -0.27751 | 0.99994 | 119.3247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3485 | 25.9091 | -0.12848 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.359 | 25.926 | -0.27782 | 0.99994 | 119.325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3585 | 25.909 | -0.12726 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.369 | 25.9258 | -0.27815 | 0.99994 | 119.3251 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.371 | 25.9089 | -0.12607 | 0.99999 | 119.4068 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.379 | 25.9257 | -0.27849 | 0.99994 | 119.3252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3785 | 25.9088 | -0.1249 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.389 | 25.9255 | -0.27885 | 0.99994 | 119.3251 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3885 | 25.9087 | -0.12378 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.399 | 25.9254 | -0.27921 | 0.99994 | 119.3249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.3985 | 25.9085 | -0.1227 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.409 | 25.9253 | -0.27959 | 0.99994 | 119.3246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4085 | 25.9084 | -0.1217 | 0.99999 | 119.4067 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.419 | 25.9251 | -0.27997 | 0.99994 | 119.3242 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4205 | 25.9082 | -0.12079 | 0.99999 | 119.4066 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.429 | 25.925 | -0.28036 | 0.99994 | 119.3237 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4285 | 25.9081 | -0.11998 | 0.99999 | 119.4066 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.439 | 25.9248 | -0.28074 | 0.99994 | 119.3231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4385 | 25.9079 | -0.11929 | 0.99999 | 119.4065 | 25.9067 | 60.2 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.449 | 25.9247 | -0.28113 | 0.99994 | 119.3223 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4485 | 25.9078 | -0.11875 | 0.99999 | 119.4065 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.459 | 25.9245 | -0.28149 | 0.99994 | 119.3215 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4585 | 25.9076 | -0.11838 | 0.99999 | 119.4065 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.469 | 25.9244 | -0.28185 | 0.99994 | 119.3206 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.471 | 25.9075 | -0.11819 | 0.99999 | 119.4065 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.479 | 25.9242 | -0.28217 | 0.99994 | 119.3196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4785 | 25.9074 | -0.11821 | 0.99999 | 119.4064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.489 | 25.9241 | -0.28246 | 0.99994 | 119.3186 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4885 | 25.9074 | -0.11845 | 0.99999 | 119.4064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.499 | 25.9239 | -0.28271 | 0.99994 | 119.3174 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.4985 | 25.9073 | -0.11894 | 0.99999 | 119.4065 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.509 | 25.9238 | -0.28291 | 0.99994 | 119.3163 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.5085 | 25.9073 | -0.1197 | 0.99999 | 119.4065 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.519 | 25.9236 | -0.28304 | 0.99994 | 119.315 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.521 | 25.9074 | -0.12074 | 0.99999 | 119.4065 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.529 | 25.9234 | -0.28311 | 0.99994 | 119.3137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.5285 | 25.9075 | -0.12208 | 0.99999 | 119.4066 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.539 | 25.9233 | -0.28309 | 0.99994 | 119.3124 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.5385 | 25.9076 | -0.12373 | 0.99999 | 119.4066 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.549 | 25.9231 | -0.28299 | 0.99994 | 119.3111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.5485 | 25.9079 | -0.12571 | 0.99999 | 119.4067 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.559 | 25.923 | -0.28278 | 0.99994 | 119.3097 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.5585 | 25.9082 | -0.12802 | 0.99999 | 119.4068 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.569 | 25.9228 | -0.28246 | 0.99994 | 119.3084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.571 | 25.9085 | -0.13068 | 0.99999 | 119.407 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.579 | 25.9226 | -0.28202 | 0.99994 | 119.307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.579 | 25.909 | -0.13369 | 0.99999 | 119.4071 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.589 | 25.9225 | -0.28145 | 0.99994 | 119.3057 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.5885 | 25.9095 | -0.13705 | 0.99999 | 119.4072 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.599 | 25.9223 | -0.28074 | 0.99994 | 119.3043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.5985 | 25.9101 | -0.14076 | 0.99999 | 119.4074 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.609 | 25.9221 | -0.27989 | 0.99994 | 119.303 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6085 | 25.9109 | -0.14483 | 0.99998 | 119.4076 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.619 | 25.922 | -0.27888 | 0.99994 | 119.3018 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.621 | 25.9117 | -0.14923 | 0.99998 | 119.4078 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.629 | 25.9218 | -0.27771 | 0.99994 | 119.3005 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6285 | 25.9126 | -0.15397 | 0.99998 | 119.408 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.639 | 25.9216 | -0.27637 | 0.99994 | 119.2993 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6385 | 25.9137 | -0.15902 | 0.99998 | 119.4082 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.649 | 25.9215 | -0.27487 | 0.99994 | 119.2981 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6485 | 25.9148 | -0.16439 | 0.99998 | 119.4084 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.659 | 25.9213 | -0.27319 | 0.99994 | 119.297 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6585 | 25.9161 | -0.17004 | 0.99998 | 119.4086 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.669 | 25.9212 | -0.27134 | 0.99995 | 119.2959 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.671 | 25.9175 | -0.17596 | 0.99998 | 119.4088 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.679 | 25.921 | -0.26931 | 0.99995 | 119.2949 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6785 | 25.919 | -0.18213 | 0.99998 | 119.409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.689 | 25.9209 | -0.26712 | 0.99995 | 119.2939 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6885 | 25.9206 | -0.18852 | 0.99997 | 119.4091 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.699 | 25.9207 | -0.26475 | 0.99995 | 119.2929 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.6985 | 25.9223 | -0.1951 | 0.99997 | 119.4093 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.709 | 25.9206 | -0.26222 | 0.99995 | 119.292 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7085 | 25.9241 | -0.20186 | 0.99997 | 119.4095 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.719 | 25.9205 | -0.25953 | 0.99995 | 119.2912 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.721 | 25.9261 | -0.20875 | 0.99997 | 119.4096 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.729 | 25.9203 | -0.25669 | 0.99995 | 119.2904 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7285 | 25.9281 | -0.21575 | 0.99997 | 119.4097 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.739 | 25.9202 | -0.25371 | 0.99995 | 119.2896 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7385 | 25.9303 | -0.22283 | 0.99996 | 119.4098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.749 | 25.9201 | -0.2506 | 0.99995 | 119.2889 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7485 | 25.9326 | -0.22996 | 0.99996 | 119.4099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.759 | 25.92 | -0.24736 | 0.99995 | 119.2882 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7585 | 25.9349 | -0.2371 | 0.99996 | 119.4099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.769 | 25.9199 | -0.24402 | 0.99996 | 119.2876 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.771 | 25.9374 | -0.24423 | 0.99996 | 119.4099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.779 | 25.9198 | -0.24059 | 0.99996 | 119.287 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7785 | 25.9399 | -0.25132 | 0.99995 | 119.4099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.789 | 25.9197 | -0.23707 | 0.99996 | 119.2864 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7885 | 25.9425 | -0.25833 | 0.99995 | 119.4098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.799 | 25.9196 | -0.23349 | 0.99996 | 119.2859 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.7985 | 25.9452 | -0.26524 | 0.99995 | 119.4098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.809 | 25.9195 | -0.22987 | 0.99996 | 119.2855 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8085 | 25.948 | -0.27202 | 0.99995 | 119.4097 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.819 | 25.9194 | -0.22621 | 0.99996 | 119.285 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.821 | 25.9508 | -0.27865 | 0.99994 | 119.4095 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.829 | 25.9193 | -0.22255 | 0.99996 | 119.2846 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8285 | 25.9537 | -0.28509 | 0.99994 | 119.4094 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.839 | 25.9193 | -0.21888 | 0.99996 | 119.2843 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8385 | 25.9567 | -0.29134 | 0.99994 | 119.4092 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.849 | 25.9192 | -0.21523 | 0.99997 | 119.284 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8485 | 25.9597 | -0.29736 | 0.99993 | 119.409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.859 | 25.9192 | -0.21162 | 0.99997 | 119.2837 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8585 | 25.9627 | -0.30314 | 0.99993 | 119.4087 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.869 | 25.9191 | -0.20806 | 0.99997 | 119.2834 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.871 | 25.9658 | -0.30866 | 0.99993 | 119.4085 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.879 | 25.9191 | -0.20457 | 0.99997 | 119.2832 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8785 | 25.9689 | -0.31391 | 0.99993 | 119.4082 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.889 | 25.919 | -0.20115 | 0.99997 | 119.2831 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8885 | 25.972 | -0.31887 | 0.99992 | 119.4079 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.899 | 25.919 | -0.19784 | 0.99997 | 119.283 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.8985 | 25.9751 | -0.32353 | 0.99992 | 119.4076 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.909 | 25.919 | -0.19462 | 0.99997 | 119.2829 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9085 | 25.9783 | -0.32788 | 0.99992 | 119.4073 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.919 | 25.919 | -0.19153 | 0.99997 | 119.2829 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9205 | 25.9814 | -0.33191 | 0.99992 | 119.407 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.929 | 25.919 | -0.18855 | 0.99997 | 119.2829 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9285 | 25.9845 | -0.33562 | 0.99992 | 119.4066 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.939 | 25.919 | -0.18572 | 0.99997 | 119.283 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9385 | 25.9877 | -0.339 | 0.99991 | 119.4063 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.949 | 25.9189 | -0.18302 | 0.99998 | 119.2832 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9485 | 25.9908 | -0.34205 | 0.99991 | 119.406 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.959 | 25.9189 | -0.18047 | 0.99998 | 119.2834 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9585 | 25.9939 | -0.34477 | 0.99991 | 119.4057 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.969 | 25.9189 | -0.17806 | 0.99998 | 119.2836 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9705 | 25.997 | -0.34716 | 0.99991 | 119.4054 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.979 | 25.9189 | -0.17581 | 0.99998 | 119.2839 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9785 | 26.0001 | -0.34922 | 0.99991 | 119.4051 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.989 | 25.9189 | -0.17371 | 0.99998 | 119.2842 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9885 | 26.0031 | -0.35095 | 0.99991 | 119.4049 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
9.999 | 25.919 | -0.17175 | 0.99998 | 119.2846 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 9.9985 | 26.0061 | -0.35237 | 0.99991 | 119.4046 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.009 | 25.919 | -0.16994 | 0.99998 | 119.2851 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0085 | 26.009 | -0.35347 | 0.99991 | 119.4044 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.019 | 25.919 | -0.16827 | 0.99998 | 119.2856 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.021 | 26.0119 | -0.35427 | 0.99991 | 119.4041 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.029 | 25.919 | -0.16673 | 0.99998 | 119.2861 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0285 | 26.0147 | -0.35478 | 0.99991 | 119.4039 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.039 | 25.919 | -0.16532 | 0.99998 | 119.2867 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0385 | 26.0175 | -0.355 | 0.99991 | 119.4037 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.049 | 25.919 | -0.16404 | 0.99998 | 119.2873 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0485 | 26.0203 | -0.35496 | 0.99991 | 119.4035 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.059 | 25.919 | -0.16286 | 0.99998 | 119.288 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0585 | 26.0229 | -0.35466 | 0.99991 | 119.4033 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.069 | 25.9191 | -0.16179 | 0.99998 | 119.2887 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.071 | 26.0255 | -0.35413 | 0.99991 | 119.4032 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.079 | 25.9191 | -0.1608 | 0.99998 | 119.2894 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0785 | 26.0281 | -0.35339 | 0.99991 | 119.403 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.089 | 25.9191 | -0.1599 | 0.99998 | 119.2901 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0885 | 26.0305 | -0.35245 | 0.99991 | 119.4028 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.099 | 25.9191 | -0.15907 | 0.99998 | 119.2908 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.0985 | 26.0329 | -0.35134 | 0.99991 | 119.4026 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.109 | 25.9192 | -0.1583 | 0.99998 | 119.2915 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1085 | 26.0352 | -0.35008 | 0.99991 | 119.4025 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.119 | 25.9192 | -0.15757 | 0.99998 | 119.2922 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1205 | 26.0374 | -0.34871 | 0.99991 | 119.4023 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.129 | 25.9192 | -0.15689 | 0.99998 | 119.2929 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1285 | 26.0396 | -0.34725 | 0.99991 | 119.4021 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.139 | 25.9192 | -0.15624 | 0.99998 | 119.2936 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1385 | 26.0416 | -0.34573 | 0.99991 | 119.4018 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.149 | 25.9193 | -0.1556 | 0.99998 | 119.2942 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1485 | 26.0436 | -0.34419 | 0.99991 | 119.4016 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.159 | 25.9193 | -0.15498 | 0.99998 | 119.2948 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1585 | 26.0455 | -0.34266 | 0.99991 | 119.4013 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.1695 | 25.9193 | -0.15436 | 0.99998 | 119.2954 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1705 | 26.0473 | -0.34118 | 0.99991 | 119.401 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.179 | 25.9194 | -0.15373 | 0.99998 | 119.2959 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1785 | 26.0491 | -0.33978 | 0.99991 | 119.4006 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.189 | 25.9194 | -0.1531 | 0.99998 | 119.2963 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1885 | 26.0508 | -0.33851 | 0.99992 | 119.4002 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.199 | 25.9194 | -0.15246 | 0.99998 | 119.2967 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.1985 | 26.0524 | -0.3374 | 0.99992 | 119.3998 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.209 | 25.9195 | -0.15181 | 0.99998 | 119.2969 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2085 | 26.0539 | -0.33651 | 0.99992 | 119.3993 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.219 | 25.9195 | -0.15113 | 0.99998 | 119.2971 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2205 | 26.0554 | -0.33586 | 0.99992 | 119.3987 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.229 | 25.9196 | -0.15045 | 0.99998 | 119.2973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2285 | 26.0568 | -0.3355 | 0.99992 | 119.3981 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.239 | 25.9196 | -0.14975 | 0.99998 | 119.2973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2385 | 26.0582 | -0.33547 | 0.99992 | 119.3975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.249 | 25.9196 | -0.14904 | 0.99998 | 119.2972 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2485 | 26.0595 | -0.33582 | 0.99992 | 119.3968 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.259 | 25.9197 | -0.14832 | 0.99998 | 119.2971 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2585 | 26.0609 | -0.33658 | 0.99992 | 119.396 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.269 | 25.9197 | -0.1476 | 0.99998 | 119.2968 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2705 | 26.0622 | -0.33778 | 0.99992 | 119.3952 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.279 | 25.9198 | -0.1469 | 0.99998 | 119.2965 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.279 | 26.0635 | -0.33946 | 0.99992 | 119.3943 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.289 | 25.9198 | -0.14621 | 0.99998 | 119.296 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2885 | 26.0649 | -0.34166 | 0.99991 | 119.3933 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.299 | 25.9199 | -0.14555 | 0.99998 | 119.2955 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.2985 | 26.0663 | -0.3444 | 0.99991 | 119.3923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.309 | 25.9199 | -0.14493 | 0.99998 | 119.2949 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3085 | 26.0677 | -0.3477 | 0.99991 | 119.3913 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.319 | 25.92 | -0.14437 | 0.99998 | 119.2942 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3205 | 26.0692 | -0.35158 | 0.99991 | 119.3902 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.329 | 25.92 | -0.14387 | 0.99998 | 119.2934 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3285 | 26.0708 | -0.35607 | 0.99991 | 119.389 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.3395 | 25.9201 | -0.14345 | 0.99998 | 119.2926 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3385 | 26.0725 | -0.36116 | 0.9999 | 119.3878 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.349 | 25.9201 | -0.14313 | 0.99998 | 119.2917 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3485 | 26.0744 | -0.36686 | 0.9999 | 119.3866 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.359 | 25.9202 | -0.14292 | 0.99998 | 119.2907 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3585 | 26.0763 | -0.37317 | 0.9999 | 119.3853 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.369 | 25.9202 | -0.14283 | 0.99998 | 119.2896 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3705 | 26.0785 | -0.38008 | 0.99989 | 119.384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.379 | 25.9203 | -0.14289 | 0.99998 | 119.2886 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3785 | 26.0808 | -0.38757 | 0.99989 | 119.3826 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.389 | 25.9203 | -0.14311 | 0.99998 | 119.2875 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3885 | 26.0833 | -0.39563 | 0.99988 | 119.3813 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.399 | 25.9203 | -0.14349 | 0.99998 | 119.2863 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.3985 | 26.0861 | -0.40421 | 0.99988 | 119.3799 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.409 | 25.9204 | -0.14407 | 0.99998 | 119.2852 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4085 | 26.0891 | -0.4133 | 0.99987 | 119.3786 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.419 | 25.9204 | -0.14484 | 0.99998 | 119.284 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.421 | 26.0923 | -0.42284 | 0.99987 | 119.3772 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.429 | 25.9204 | -0.14582 | 0.99998 | 119.2828 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4285 | 26.0958 | -0.43279 | 0.99986 | 119.3759 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.439 | 25.9205 | -0.14702 | 0.99998 | 119.2816 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4385 | 26.0997 | -0.44309 | 0.99986 | 119.3745 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.449 | 25.9205 | -0.14846 | 0.99998 | 119.2805 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4485 | 26.1038 | -0.45369 | 0.99985 | 119.3732 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.459 | 25.9205 | -0.15013 | 0.99998 | 119.2793 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4585 | 26.1082 | -0.46453 | 0.99984 | 119.3719 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.469 | 25.9205 | -0.15204 | 0.99998 | 119.2782 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4705 | 26.113 | -0.47553 | 0.99983 | 119.3707 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.479 | 25.9205 | -0.1542 | 0.99998 | 119.2771 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4785 | 26.1181 | -0.48664 | 0.99983 | 119.3694 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.489 | 25.9205 | -0.1566 | 0.99998 | 119.276 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4885 | 26.1236 | -0.49778 | 0.99982 | 119.3683 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.499 | 25.9205 | -0.15925 | 0.99998 | 119.275 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.4985 | 26.1294 | -0.50887 | 0.99981 | 119.3671 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.509 | 25.9205 | -0.16214 | 0.99998 | 119.274 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5085 | 26.1355 | -0.51984 | 0.9998 | 119.366 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.519 | 25.9204 | -0.16527 | 0.99998 | 119.273 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5205 | 26.142 | -0.53063 | 0.99979 | 119.365 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.529 | 25.9204 | -0.16863 | 0.99998 | 119.2721 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5285 | 26.1489 | -0.54115 | 0.99979 | 119.364 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.539 | 25.9203 | -0.17221 | 0.99998 | 119.2712 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5385 | 26.1561 | -0.55135 | 0.99978 | 119.3631 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.549 | 25.9203 | -0.176 | 0.99998 | 119.2704 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5485 | 26.1636 | -0.56114 | 0.99977 | 119.3623 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.559 | 25.9202 | -0.17997 | 0.99998 | 119.2696 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5585 | 26.1715 | -0.57048 | 0.99976 | 119.3615 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.569 | 25.9202 | -0.18413 | 0.99997 | 119.2689 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5705 | 26.1797 | -0.57929 | 0.99976 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.579 | 25.9201 | -0.18845 | 0.99997 | 119.2682 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5785 | 26.1882 | -0.58754 | 0.99975 | 119.3602 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.589 | 25.92 | -0.19291 | 0.99997 | 119.2675 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5885 | 26.197 | -0.59517 | 0.99974 | 119.3596 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.599 | 25.9199 | -0.19749 | 0.99997 | 119.2669 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.5985 | 26.2061 | -0.60214 | 0.99974 | 119.3591 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.609 | 25.9198 | -0.20217 | 0.99997 | 119.2663 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6085 | 26.2155 | -0.60842 | 0.99973 | 119.3587 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.619 | 25.9197 | -0.20693 | 0.99997 | 119.2657 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6205 | 26.2251 | -0.61399 | 0.99973 | 119.3583 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.629 | 25.9196 | -0.21175 | 0.99997 | 119.2652 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6285 | 26.2349 | -0.61882 | 0.99972 | 119.358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.639 | 25.9195 | -0.21661 | 0.99997 | 119.2646 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6385 | 26.245 | -0.6229 | 0.99972 | 119.3578 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.649 | 25.9193 | -0.22148 | 0.99996 | 119.2641 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6485 | 26.2552 | -0.62622 | 0.99972 | 119.3576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.659 | 25.9192 | -0.22634 | 0.99996 | 119.2637 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6585 | 26.2656 | -0.6288 | 0.99971 | 119.3575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.669 | 25.919 | -0.23116 | 0.99996 | 119.2632 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6705 | 26.2762 | -0.63064 | 0.99971 | 119.3574 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.679 | 25.9189 | -0.23594 | 0.99996 | 119.2628 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6785 | 26.2869 | -0.63175 | 0.99971 | 119.3574 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.689 | 25.9187 | -0.24064 | 0.99996 | 119.2624 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6885 | 26.2976 | -0.63217 | 0.99971 | 119.3575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.699 | 25.9186 | -0.24525 | 0.99996 | 119.262 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.6985 | 26.3085 | -0.63191 | 0.99971 | 119.3575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.709 | 25.9184 | -0.24976 | 0.99995 | 119.2616 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7085 | 26.3194 | -0.63101 | 0.99971 | 119.3577 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.719 | 25.9182 | -0.25414 | 0.99995 | 119.2612 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7205 | 26.3303 | -0.62952 | 0.99971 | 119.3578 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.729 | 25.9181 | -0.25838 | 0.99995 | 119.2608 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7285 | 26.3413 | -0.62747 | 0.99972 | 119.358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.739 | 25.9179 | -0.26247 | 0.99995 | 119.2605 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7385 | 26.3522 | -0.6249 | 0.99972 | 119.3582 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.749 | 25.9177 | -0.2664 | 0.99995 | 119.2602 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7485 | 26.3632 | -0.62188 | 0.99972 | 119.3585 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.759 | 25.9175 | -0.27016 | 0.99995 | 119.2599 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7585 | 26.374 | -0.61844 | 0.99973 | 119.3587 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.769 | 25.9173 | -0.27374 | 0.99994 | 119.2596 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.771 | 26.3849 | -0.61465 | 0.99973 | 119.3589 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.779 | 25.9171 | -0.27715 | 0.99994 | 119.2593 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7785 | 26.3956 | -0.61055 | 0.99973 | 119.3592 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.789 | 25.917 | -0.28036 | 0.99994 | 119.2591 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7885 | 26.4063 | -0.6062 | 0.99974 | 119.3595 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.799 | 25.9168 | -0.28339 | 0.99994 | 119.2589 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.7985 | 26.4169 | -0.60165 | 0.99974 | 119.3597 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.809 | 25.9166 | -0.28623 | 0.99994 | 119.2588 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.8085 | 26.4273 | -0.59695 | 0.99974 | 119.3599 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.819 | 25.9164 | -0.28889 | 0.99994 | 119.2586 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.821 | 26.4377 | -0.59216 | 0.99975 | 119.3601 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.829 | 25.9162 | -0.29138 | 0.99994 | 119.2585 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.8285 | 26.4479 | -0.58731 | 0.99975 | 119.3603 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.839 | 25.916 | -0.29368 | 0.99994 | 119.2585 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.8385 | 26.4579 | -0.58246 | 0.99976 | 119.3605 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.849 | 25.9159 | -0.29582 | 0.99993 | 119.2585 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.849 | 26.4679 | -0.57765 | 0.99976 | 119.3606 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.859 | 25.9157 | -0.2978 | 0.99993 | 119.2585 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.8585 | 26.4777 | -0.57293 | 0.99977 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.869 | 25.9155 | -0.29962 | 0.99993 | 119.2586 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.871 | 26.4873 | -0.56832 | 0.99977 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.879 | 25.9154 | -0.30131 | 0.99993 | 119.2587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.8785 | 26.4968 | -0.56386 | 0.99977 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.889 | 25.9152 | -0.30286 | 0.99993 | 119.2588 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.8885 | 26.5061 | -0.55958 | 0.99978 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.899 | 25.915 | -0.30429 | 0.99993 | 119.259 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.8985 | 26.5153 | -0.55551 | 0.99978 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.909 | 25.9149 | -0.3056 | 0.99993 | 119.2592 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.9085 | 26.5243 | -0.55168 | 0.99978 | 119.3607 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.919 | 25.9147 | -0.30682 | 0.99993 | 119.2595 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.921 | 26.5332 | -0.54809 | 0.99979 | 119.3605 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.929 | 25.9146 | -0.30794 | 0.99993 | 119.2598 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.9285 | 26.542 | -0.54478 | 0.99979 | 119.3603 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.939 | 25.9145 | -0.30898 | 0.99993 | 119.2601 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.9385 | 26.5505 | -0.54175 | 0.99979 | 119.36 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.949 | 25.9143 | -0.30995 | 0.99993 | 119.2604 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.9485 | 26.559 | -0.53901 | 0.99979 | 119.3597 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.959 | 25.9142 | -0.31086 | 0.99993 | 119.2607 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.959 | 26.5673 | -0.53657 | 0.9998 | 119.3594 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.969 | 25.9141 | -0.31171 | 0.99993 | 119.2611 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.971 | 26.5754 | -0.53444 | 0.9998 | 119.359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.979 | 25.914 | -0.31251 | 0.99993 | 119.2614 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.9785 | 26.5835 | -0.53262 | 0.9998 | 119.3585 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.989 | 25.9138 | -0.31328 | 0.99993 | 119.2618 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.9885 | 26.5914 | -0.53111 | 0.9998 | 119.358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
10.9995 | 25.9137 | -0.314 | 0.99993 | 119.2621 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 10.9985 | 26.5992 | -0.52991 | 0.9998 | 119.3575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.009 | 25.9136 | -0.31469 | 0.99993 | 119.2625 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0085 | 26.6069 | -0.52901 | 0.9998 | 119.3569 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.019 | 25.9135 | -0.31535 | 0.99993 | 119.2628 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.021 | 26.6145 | -0.5284 | 0.9998 | 119.3563 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.029 | 25.9134 | -0.31599 | 0.99993 | 119.2631 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0285 | 26.622 | -0.52809 | 0.9998 | 119.3556 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.039 | 25.9133 | -0.31659 | 0.99993 | 119.2633 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0385 | 26.6294 | -0.52805 | 0.9998 | 119.3549 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.049 | 25.9132 | -0.31717 | 0.99993 | 119.2636 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0485 | 26.6367 | -0.52829 | 0.9998 | 119.3542 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.059 | 25.9131 | -0.31771 | 0.99992 | 119.2637 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0585 | 26.6439 | -0.52879 | 0.9998 | 119.3534 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.069 | 25.913 | -0.31822 | 0.99992 | 119.2639 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.071 | 26.6511 | -0.52953 | 0.9998 | 119.3526 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.079 | 25.913 | -0.31869 | 0.99992 | 119.264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0785 | 26.6582 | -0.53051 | 0.9998 | 119.3518 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.089 | 25.9129 | -0.31912 | 0.99992 | 119.264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0885 | 26.6652 | -0.53171 | 0.9998 | 119.351 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.099 | 25.9128 | -0.3195 | 0.99992 | 119.264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.0985 | 26.6722 | -0.53311 | 0.9998 | 119.3502 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.109 | 25.9127 | -0.31982 | 0.99992 | 119.264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1085 | 26.6792 | -0.53471 | 0.9998 | 119.3493 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.119 | 25.9126 | -0.32009 | 0.99992 | 119.2639 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.121 | 26.6861 | -0.53647 | 0.9998 | 119.3484 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.129 | 25.9125 | -0.32028 | 0.99992 | 119.2637 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1285 | 26.693 | -0.5384 | 0.9998 | 119.3476 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.139 | 25.9125 | -0.3204 | 0.99992 | 119.2636 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1385 | 26.6999 | -0.54046 | 0.9998 | 119.3467 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.149 | 25.9124 | -0.32043 | 0.99992 | 119.2633 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1485 | 26.7068 | -0.54264 | 0.99979 | 119.3458 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.159 | 25.9123 | -0.32037 | 0.99992 | 119.2631 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1585 | 26.7136 | -0.54492 | 0.99979 | 119.3449 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.169 | 25.9122 | -0.3202 | 0.99992 | 119.2628 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.171 | 26.7205 | -0.54728 | 0.99979 | 119.344 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.179 | 25.9121 | -0.31994 | 0.99992 | 119.2624 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1785 | 26.7273 | -0.54971 | 0.99979 | 119.3431 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.189 | 25.9121 | -0.31955 | 0.99992 | 119.2621 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1885 | 26.7342 | -0.55217 | 0.99979 | 119.3423 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.199 | 25.912 | -0.31905 | 0.99992 | 119.2617 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.1985 | 26.7411 | -0.55465 | 0.99978 | 119.3414 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.209 | 25.9119 | -0.31842 | 0.99992 | 119.2614 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2085 | 26.748 | -0.55713 | 0.99978 | 119.3405 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.2195 | 25.9118 | -0.31766 | 0.99992 | 119.261 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2205 | 26.755 | -0.55959 | 0.99978 | 119.3397 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.229 | 25.9118 | -0.31677 | 0.99993 | 119.2606 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2285 | 26.762 | -0.56199 | 0.99978 | 119.3388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.239 | 25.9117 | -0.31573 | 0.99993 | 119.2603 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2385 | 26.769 | -0.56433 | 0.99978 | 119.338 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.249 | 25.9116 | -0.31456 | 0.99993 | 119.2599 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2485 | 26.7761 | -0.56658 | 0.99978 | 119.3372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.259 | 25.9116 | -0.31325 | 0.99993 | 119.2596 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2585 | 26.7833 | -0.56871 | 0.99977 | 119.3364 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.269 | 25.9115 | -0.31179 | 0.99993 | 119.2594 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2705 | 26.7905 | -0.5707 | 0.99977 | 119.3356 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.279 | 25.9114 | -0.3102 | 0.99993 | 119.2591 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2785 | 26.7978 | -0.57253 | 0.99977 | 119.3348 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.289 | 25.9114 | -0.30847 | 0.99993 | 119.259 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2885 | 26.8051 | -0.57418 | 0.99977 | 119.334 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.299 | 25.9113 | -0.30661 | 0.99993 | 119.2588 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.2985 | 26.8125 | -0.57563 | 0.99977 | 119.3333 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.309 | 25.9113 | -0.30462 | 0.99993 | 119.2587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3085 | 26.82 | -0.57686 | 0.99977 | 119.3325 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.319 | 25.9112 | -0.3025 | 0.99993 | 119.2587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.321 | 26.8275 | -0.57784 | 0.99977 | 119.3318 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.3295 | 25.9112 | -0.30027 | 0.99993 | 119.2587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3285 | 26.8351 | -0.57857 | 0.99977 | 119.331 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.339 | 25.9112 | -0.29793 | 0.99993 | 119.2588 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3385 | 26.8428 | -0.57902 | 0.99977 | 119.3303 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.349 | 25.9111 | -0.29549 | 0.99993 | 119.2589 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3485 | 26.8506 | -0.57918 | 0.99977 | 119.3296 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.359 | 25.9111 | -0.29296 | 0.99994 | 119.2591 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3585 | 26.8584 | -0.57903 | 0.99977 | 119.3288 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.369 | 25.9111 | -0.29035 | 0.99994 | 119.2594 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3705 | 26.8663 | -0.57858 | 0.99977 | 119.3281 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.379 | 25.9111 | -0.28766 | 0.99994 | 119.2597 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3785 | 26.8743 | -0.5778 | 0.99977 | 119.3274 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.389 | 25.911 | -0.28491 | 0.99994 | 119.26 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3885 | 26.8823 | -0.57669 | 0.99977 | 119.3267 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.399 | 25.911 | -0.28211 | 0.99994 | 119.2604 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.3985 | 26.8905 | -0.57524 | 0.99977 | 119.326 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.409 | 25.9111 | -0.27928 | 0.99994 | 119.2608 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4085 | 26.8986 | -0.57346 | 0.99977 | 119.3253 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.419 | 25.9111 | -0.27641 | 0.99994 | 119.2612 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.421 | 26.9069 | -0.57134 | 0.99977 | 119.3245 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.429 | 25.9111 | -0.27353 | 0.99994 | 119.2617 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4285 | 26.9152 | -0.5689 | 0.99978 | 119.3238 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.439 | 25.9111 | -0.27064 | 0.99995 | 119.2621 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4385 | 26.9235 | -0.56612 | 0.99978 | 119.3231 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.449 | 25.9111 | -0.26776 | 0.99995 | 119.2626 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4485 | 26.9319 | -0.56302 | 0.99978 | 119.3224 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.459 | 25.9112 | -0.26489 | 0.99995 | 119.2631 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4585 | 26.9403 | -0.55962 | 0.99978 | 119.3217 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.469 | 25.9112 | -0.26205 | 0.99995 | 119.2635 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4705 | 26.9487 | -0.55592 | 0.99979 | 119.321 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.479 | 25.9113 | -0.25925 | 0.99995 | 119.264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4785 | 26.9572 | -0.55194 | 0.99979 | 119.3202 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.489 | 25.9113 | -0.2565 | 0.99995 | 119.2644 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4885 | 26.9657 | -0.54769 | 0.99979 | 119.3195 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.499 | 25.9114 | -0.2538 | 0.99995 | 119.2648 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.4985 | 26.9742 | -0.54319 | 0.9998 | 119.3188 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.509 | 25.9114 | -0.25116 | 0.99995 | 119.2651 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5085 | 26.9827 | -0.53847 | 0.9998 | 119.3181 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.5195 | 25.9115 | -0.24859 | 0.99995 | 119.2654 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5205 | 26.9912 | -0.53355 | 0.9998 | 119.3174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.529 | 25.9116 | -0.24611 | 0.99995 | 119.2656 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5285 | 26.9997 | -0.52844 | 0.99981 | 119.3168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.539 | 25.9117 | -0.2437 | 0.99996 | 119.2658 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5385 | 27.0082 | -0.52318 | 0.99981 | 119.3161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.5495 | 25.9118 | -0.24139 | 0.99996 | 119.2659 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5485 | 27.0166 | -0.51778 | 0.99982 | 119.3155 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.559 | 25.9118 | -0.23917 | 0.99996 | 119.2659 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5585 | 27.0251 | -0.51228 | 0.99982 | 119.3148 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.569 | 25.9119 | -0.23704 | 0.99996 | 119.2659 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5705 | 27.0335 | -0.5067 | 0.99982 | 119.3142 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.579 | 25.912 | -0.23501 | 0.99996 | 119.2658 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5785 | 27.0418 | -0.50106 | 0.99983 | 119.3137 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.589 | 25.9121 | -0.23308 | 0.99996 | 119.2656 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5885 | 27.0501 | -0.4954 | 0.99983 | 119.3132 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.599 | 25.9122 | -0.23125 | 0.99996 | 119.2653 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.5985 | 27.0584 | -0.48973 | 0.99984 | 119.3127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.609 | 25.9123 | -0.22952 | 0.99996 | 119.265 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6085 | 27.0666 | -0.48409 | 0.99984 | 119.3122 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.619 | 25.9124 | -0.22789 | 0.99996 | 119.2645 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6205 | 27.0747 | -0.47849 | 0.99984 | 119.3118 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.629 | 25.9125 | -0.22636 | 0.99996 | 119.264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6285 | 27.0828 | -0.47297 | 0.99985 | 119.3114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.639 | 25.9126 | -0.22492 | 0.99996 | 119.2635 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6385 | 27.0908 | -0.46753 | 0.99985 | 119.3111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.649 | 25.9127 | -0.22358 | 0.99996 | 119.2629 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6485 | 27.0988 | -0.46221 | 0.99985 | 119.3109 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.659 | 25.9128 | -0.22232 | 0.99996 | 119.2622 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6585 | 27.1066 | -0.45702 | 0.99986 | 119.3107 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.669 | 25.9128 | -0.22114 | 0.99996 | 119.2614 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6705 | 27.1144 | -0.45199 | 0.99986 | 119.3106 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.679 | 25.9129 | -0.22005 | 0.99996 | 119.2606 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6785 | 27.1221 | -0.44712 | 0.99986 | 119.3105 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.689 | 25.913 | -0.21903 | 0.99996 | 119.2598 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6885 | 27.1297 | -0.44243 | 0.99987 | 119.3105 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.699 | 25.9131 | -0.21808 | 0.99996 | 119.2589 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.6985 | 27.1372 | -0.43794 | 0.99987 | 119.3106 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.709 | 25.9131 | -0.21719 | 0.99996 | 119.258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7085 | 27.1447 | -0.43366 | 0.99987 | 119.3107 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.719 | 25.9132 | -0.21637 | 0.99997 | 119.2571 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7205 | 27.152 | -0.4296 | 0.99987 | 119.311 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.729 | 25.9133 | -0.2156 | 0.99997 | 119.2562 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7285 | 27.1593 | -0.42575 | 0.99988 | 119.3113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.739 | 25.9133 | -0.21488 | 0.99997 | 119.2553 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7385 | 27.1665 | -0.42214 | 0.99988 | 119.3116 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.749 | 25.9134 | -0.21421 | 0.99997 | 119.2544 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7485 | 27.1736 | -0.41877 | 0.99988 | 119.3121 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.759 | 25.9134 | -0.21358 | 0.99997 | 119.2534 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7585 | 27.1806 | -0.41563 | 0.99988 | 119.3126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.769 | 25.9135 | -0.21298 | 0.99997 | 119.2525 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7705 | 27.1875 | -0.41273 | 0.99988 | 119.3132 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.779 | 25.9135 | -0.21242 | 0.99997 | 119.2517 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7785 | 27.1944 | -0.41007 | 0.99989 | 119.3138 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.789 | 25.9136 | -0.2119 | 0.99997 | 119.2508 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7885 | 27.2011 | -0.40765 | 0.99989 | 119.3146 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.799 | 25.9136 | -0.2114 | 0.99997 | 119.25 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.7985 | 27.2078 | -0.40546 | 0.99989 | 119.3154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.809 | 25.9137 | -0.21093 | 0.99997 | 119.2493 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8085 | 27.2144 | -0.4035 | 0.99989 | 119.3162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.819 | 25.9137 | -0.21049 | 0.99997 | 119.2486 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.821 | 27.2209 | -0.40177 | 0.99989 | 119.3172 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.829 | 25.9137 | -0.21008 | 0.99997 | 119.2479 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8285 | 27.2274 | -0.40025 | 0.99989 | 119.3182 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.839 | 25.9137 | -0.20969 | 0.99997 | 119.2473 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8385 | 27.2337 | -0.39894 | 0.99989 | 119.3192 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.849 | 25.9138 | -0.20934 | 0.99997 | 119.2468 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8485 | 27.24 | -0.39783 | 0.99989 | 119.3203 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.859 | 25.9138 | -0.20901 | 0.99997 | 119.2463 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8585 | 27.2462 | -0.3969 | 0.99989 | 119.3214 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.869 | 25.9138 | -0.20872 | 0.99997 | 119.2459 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8705 | 27.2524 | -0.39616 | 0.99989 | 119.3226 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.879 | 25.9138 | -0.20847 | 0.99997 | 119.2455 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8785 | 27.2585 | -0.39559 | 0.99989 | 119.3239 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.889 | 25.9138 | -0.20826 | 0.99997 | 119.2452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8885 | 27.2645 | -0.39517 | 0.99989 | 119.3251 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.899 | 25.9138 | -0.2081 | 0.99997 | 119.2449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.8985 | 27.2705 | -0.39489 | 0.9999 | 119.3264 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.909 | 25.9139 | -0.20799 | 0.99997 | 119.2447 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9085 | 27.2764 | -0.39474 | 0.9999 | 119.3277 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.919 | 25.9139 | -0.20793 | 0.99997 | 119.2445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9205 | 27.2823 | -0.39471 | 0.9999 | 119.3291 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.929 | 25.9139 | -0.20794 | 0.99997 | 119.2444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9285 | 27.2881 | -0.39478 | 0.9999 | 119.3305 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.939 | 25.9139 | -0.20802 | 0.99997 | 119.2443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9385 | 27.2939 | -0.39493 | 0.9999 | 119.3318 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.949 | 25.9139 | -0.20817 | 0.99997 | 119.2442 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9485 | 27.2996 | -0.39516 | 0.9999 | 119.3332 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.959 | 25.9139 | -0.20841 | 0.99997 | 119.2442 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9585 | 27.3053 | -0.39544 | 0.9999 | 119.3346 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.969 | 25.9139 | -0.20874 | 0.99997 | 119.2442 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9705 | 27.3109 | -0.39576 | 0.9999 | 119.336 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.979 | 25.9139 | -0.20916 | 0.99997 | 119.2441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9785 | 27.3165 | -0.3961 | 0.99989 | 119.3374 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.989 | 25.9139 | -0.20968 | 0.99997 | 119.2441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9885 | 27.3221 | -0.39646 | 0.99989 | 119.3388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
11.999 | 25.914 | -0.21031 | 0.99997 | 119.2441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 11.9985 | 27.3277 | -0.3968 | 0.99989 | 119.3402 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.009 | 25.914 | -0.21105 | 0.99997 | 119.244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0085 | 27.3332 | -0.39712 | 0.99989 | 119.3416 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.019 | 25.914 | -0.21191 | 0.99997 | 119.244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0205 | 27.3387 | -0.3974 | 0.99989 | 119.343 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.029 | 25.914 | -0.21289 | 0.99997 | 119.2439 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0285 | 27.3442 | -0.39763 | 0.99989 | 119.3443 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.039 | 25.914 | -0.21399 | 0.99997 | 119.2438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0385 | 27.3496 | -0.39779 | 0.99989 | 119.3456 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.049 | 25.914 | -0.21522 | 0.99997 | 119.2436 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0485 | 27.3551 | -0.39786 | 0.99989 | 119.3469 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.059 | 25.914 | -0.21657 | 0.99997 | 119.2434 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0585 | 27.3605 | -0.39784 | 0.99989 | 119.3482 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.0685 | 25.914 | -0.21806 | 0.99996 | 119.2431 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.071 | 27.3659 | -0.3977 | 0.99989 | 119.3494 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.0785 | 25.914 | -0.21967 | 0.99996 | 119.2428 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0785 | 27.3713 | -0.39743 | 0.99989 | 119.3506 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.0885 | 25.914 | -0.22141 | 0.99996 | 119.2424 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0885 | 27.3767 | -0.39703 | 0.99989 | 119.3518 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.0985 | 25.914 | -0.22327 | 0.99996 | 119.2419 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.0985 | 27.3821 | -0.39647 | 0.9999 | 119.3529 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1085 | 25.914 | -0.22525 | 0.99996 | 119.2414 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.1085 | 27.3875 | -0.39575 | 0.9999 | 119.354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1185 | 25.9139 | -0.22734 | 0.99996 | 119.2409 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.121 | 27.3929 | -0.39486 | 0.9999 | 119.355 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1285 | 25.9139 | -0.22954 | 0.99996 | 119.2402 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.1285 | 27.3983 | -0.39378 | 0.9999 | 119.3561 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1385 | 25.9139 | -0.23185 | 0.99996 | 119.2395 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.1385 | 27.4037 | -0.39252 | 0.9999 | 119.357 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1485 | 25.9138 | -0.23425 | 0.99996 | 119.2388 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.149 | 27.4091 | -0.39106 | 0.9999 | 119.358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1585 | 25.9138 | -0.23674 | 0.99996 | 119.238 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.1585 | 27.4144 | -0.38941 | 0.9999 | 119.3589 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1685 | 25.9138 | -0.2393 | 0.99996 | 119.2371 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.171 | 27.4198 | -0.38754 | 0.9999 | 119.3597 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1785 | 25.9137 | -0.24193 | 0.99996 | 119.2362 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.1785 | 27.4252 | -0.38547 | 0.9999 | 119.3605 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1885 | 25.9136 | -0.24461 | 0.99996 | 119.2353 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.1885 | 27.4306 | -0.38319 | 0.9999 | 119.3613 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.1985 | 25.9136 | -0.24734 | 0.99995 | 119.2343 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.1985 | 27.436 | -0.38071 | 0.9999 | 119.362 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2085 | 25.9135 | -0.25011 | 0.99995 | 119.2334 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.2085 | 27.4414 | -0.37802 | 0.99991 | 119.3627 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2185 | 25.9134 | -0.2529 | 0.99995 | 119.2324 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.221 | 27.4468 | -0.37513 | 0.99991 | 119.3633 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2285 | 25.9133 | -0.25569 | 0.99995 | 119.2313 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.2285 | 27.4522 | -0.37205 | 0.99991 | 119.3639 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2385 | 25.9132 | -0.25849 | 0.99995 | 119.2303 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.2385 | 27.4576 | -0.36877 | 0.99991 | 119.3645 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2485 | 25.9131 | -0.26128 | 0.99995 | 119.2293 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.2485 | 27.463 | -0.36532 | 0.99991 | 119.365 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2585 | 25.913 | -0.26405 | 0.99995 | 119.2284 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.2585 | 27.4684 | -0.3617 | 0.99991 | 119.3655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2685 | 25.9129 | -0.26678 | 0.99995 | 119.2274 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.271 | 27.4738 | -0.35792 | 0.99992 | 119.3659 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.279 | 25.9127 | -0.26947 | 0.99995 | 119.2265 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.279 | 27.4791 | -0.35399 | 0.99992 | 119.3663 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2885 | 25.9126 | -0.27211 | 0.99994 | 119.2256 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.2885 | 27.4845 | -0.34992 | 0.99992 | 119.3667 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.2985 | 25.9125 | -0.27469 | 0.99994 | 119.2248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.2985 | 27.4899 | -0.34574 | 0.99992 | 119.367 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3085 | 25.9123 | -0.2772 | 0.99994 | 119.2241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.309 | 27.4952 | -0.34146 | 0.99992 | 119.3673 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3185 | 25.9121 | -0.27963 | 0.99994 | 119.2234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.321 | 27.5006 | -0.33709 | 0.99992 | 119.3676 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3285 | 25.912 | -0.28198 | 0.99994 | 119.2227 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.3285 | 27.5059 | -0.33264 | 0.99993 | 119.3678 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3385 | 25.9118 | -0.28425 | 0.99994 | 119.2222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.3385 | 27.5112 | -0.32814 | 0.99993 | 119.368 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3485 | 25.9116 | -0.28642 | 0.99994 | 119.2217 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.3485 | 27.5165 | -0.32361 | 0.99993 | 119.3682 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3585 | 25.9115 | -0.2885 | 0.99994 | 119.2213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.3585 | 27.5218 | -0.31906 | 0.99993 | 119.3684 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3685 | 25.9113 | -0.29048 | 0.99994 | 119.221 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.371 | 27.527 | -0.3145 | 0.99993 | 119.3685 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3785 | 25.9111 | -0.29237 | 0.99994 | 119.2207 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.3785 | 27.5323 | -0.30996 | 0.99994 | 119.3686 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3885 | 25.9109 | -0.29416 | 0.99994 | 119.2206 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.3885 | 27.5375 | -0.30545 | 0.99994 | 119.3688 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.3985 | 25.9107 | -0.29585 | 0.99993 | 119.2205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.3985 | 27.5426 | -0.30099 | 0.99994 | 119.3689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4085 | 25.9105 | -0.29744 | 0.99993 | 119.2205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4085 | 27.5478 | -0.2966 | 0.99994 | 119.3689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4185 | 25.9103 | -0.29894 | 0.99993 | 119.2205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.421 | 27.5529 | -0.29228 | 0.99994 | 119.369 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4285 | 25.9101 | -0.30035 | 0.99993 | 119.2207 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4285 | 27.5579 | -0.28805 | 0.99995 | 119.3691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4385 | 25.9099 | -0.30167 | 0.99993 | 119.2209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4385 | 27.563 | -0.28393 | 0.99995 | 119.3691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4485 | 25.9097 | -0.30291 | 0.99993 | 119.2211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4485 | 27.568 | -0.27993 | 0.99995 | 119.3692 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4585 | 25.9095 | -0.30407 | 0.99993 | 119.2214 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4585 | 27.5729 | -0.27605 | 0.99995 | 119.3693 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4685 | 25.9093 | -0.30515 | 0.99993 | 119.2218 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.471 | 27.5778 | -0.27231 | 0.99995 | 119.3693 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4785 | 25.9091 | -0.30617 | 0.99993 | 119.2222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4785 | 27.5827 | -0.26872 | 0.99995 | 119.3694 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4885 | 25.9089 | -0.30712 | 0.99993 | 119.2227 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4885 | 27.5875 | -0.26528 | 0.99995 | 119.3695 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.4985 | 25.9087 | -0.30802 | 0.99993 | 119.2231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.4985 | 27.5923 | -0.262 | 0.99995 | 119.3696 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5085 | 25.9085 | -0.30886 | 0.99993 | 119.2236 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5085 | 27.597 | -0.25889 | 0.99996 | 119.3697 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5185 | 25.9084 | -0.30966 | 0.99993 | 119.2242 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.521 | 27.6017 | -0.25594 | 0.99996 | 119.3698 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5285 | 25.9082 | -0.31041 | 0.99993 | 119.2247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5285 | 27.6064 | -0.25317 | 0.99996 | 119.3699 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5385 | 25.908 | -0.31112 | 0.99993 | 119.2252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5385 | 27.611 | -0.25056 | 0.99996 | 119.37 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5485 | 25.9078 | -0.31181 | 0.99993 | 119.2258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5485 | 27.6155 | -0.24814 | 0.99996 | 119.3702 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5585 | 25.9076 | -0.31246 | 0.99993 | 119.2263 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5585 | 27.62 | -0.24588 | 0.99996 | 119.3703 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5685 | 25.9074 | -0.31308 | 0.99993 | 119.2269 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.571 | 27.6245 | -0.2438 | 0.99996 | 119.3705 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5785 | 25.9072 | -0.31368 | 0.99993 | 119.2274 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5785 | 27.6289 | -0.24188 | 0.99996 | 119.3707 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5885 | 25.9071 | -0.31427 | 0.99993 | 119.2279 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5885 | 27.6332 | -0.24013 | 0.99996 | 119.3709 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.5985 | 25.9069 | -0.31482 | 0.99993 | 119.2284 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.5985 | 27.6375 | -0.23855 | 0.99996 | 119.3711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6085 | 25.9067 | -0.31536 | 0.99993 | 119.2289 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6085 | 27.6418 | -0.23712 | 0.99996 | 119.3713 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6185 | 25.9065 | -0.31589 | 0.99993 | 119.2294 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6205 | 27.646 | -0.23585 | 0.99996 | 119.3715 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6285 | 25.9064 | -0.31638 | 0.99993 | 119.2298 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6285 | 27.6502 | -0.23473 | 0.99996 | 119.3717 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.639 | 25.9062 | -0.31686 | 0.99993 | 119.2302 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6385 | 27.6543 | -0.23375 | 0.99996 | 119.372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6485 | 25.906 | -0.31732 | 0.99992 | 119.2307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6485 | 27.6584 | -0.23291 | 0.99996 | 119.3722 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6585 | 25.9059 | -0.31774 | 0.99992 | 119.231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6585 | 27.6624 | -0.23219 | 0.99996 | 119.3724 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6685 | 25.9057 | -0.31814 | 0.99992 | 119.2314 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6705 | 27.6664 | -0.2316 | 0.99996 | 119.3727 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6785 | 25.9055 | -0.3185 | 0.99992 | 119.2318 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6785 | 27.6703 | -0.23112 | 0.99997 | 119.3729 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6885 | 25.9054 | -0.31882 | 0.99992 | 119.2321 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6885 | 27.6742 | -0.23075 | 0.99997 | 119.3731 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.6985 | 25.9052 | -0.3191 | 0.99992 | 119.2325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.6985 | 27.678 | -0.23048 | 0.99997 | 119.3733 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7085 | 25.9051 | -0.31933 | 0.99992 | 119.2328 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7085 | 27.6818 | -0.2303 | 0.99997 | 119.3735 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.719 | 25.9049 | -0.3195 | 0.99992 | 119.2331 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7205 | 27.6856 | -0.2302 | 0.99997 | 119.3737 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7285 | 25.9047 | -0.31962 | 0.99992 | 119.2334 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7285 | 27.6893 | -0.23018 | 0.99997 | 119.3739 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7385 | 25.9046 | -0.31966 | 0.99992 | 119.2337 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7385 | 27.693 | -0.23022 | 0.99997 | 119.374 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.749 | 25.9044 | -0.31963 | 0.99992 | 119.234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7485 | 27.6966 | -0.23031 | 0.99997 | 119.3741 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7585 | 25.9043 | -0.31952 | 0.99992 | 119.2344 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7585 | 27.7003 | -0.23045 | 0.99997 | 119.3742 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7685 | 25.9041 | -0.31933 | 0.99992 | 119.2347 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7705 | 27.7038 | -0.23062 | 0.99997 | 119.3743 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7785 | 25.904 | -0.31905 | 0.99992 | 119.235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7785 | 27.7074 | -0.23082 | 0.99997 | 119.3744 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7885 | 25.9038 | -0.31867 | 0.99992 | 119.2353 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7885 | 27.7109 | -0.23102 | 0.99997 | 119.3744 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.7985 | 25.9037 | -0.31818 | 0.99992 | 119.2357 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.7985 | 27.7143 | -0.23124 | 0.99997 | 119.3745 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8085 | 25.9035 | -0.31759 | 0.99992 | 119.236 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8085 | 27.7178 | -0.23144 | 0.99997 | 119.3744 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8185 | 25.9034 | -0.31689 | 0.99993 | 119.2364 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8205 | 27.7212 | -0.23162 | 0.99997 | 119.3744 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8285 | 25.9032 | -0.31608 | 0.99993 | 119.2367 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8285 | 27.7246 | -0.23178 | 0.99997 | 119.3744 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8385 | 25.9031 | -0.31515 | 0.99993 | 119.2371 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8385 | 27.7279 | -0.23189 | 0.99997 | 119.3743 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8485 | 25.9029 | -0.3141 | 0.99993 | 119.2375 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8485 | 27.7312 | -0.23195 | 0.99997 | 119.3742 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8585 | 25.9028 | -0.31293 | 0.99993 | 119.2379 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8585 | 27.7345 | -0.23194 | 0.99997 | 119.3741 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8685 | 25.9026 | -0.31165 | 0.99993 | 119.2383 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.871 | 27.7378 | -0.23186 | 0.99997 | 119.3739 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8785 | 25.9025 | -0.31025 | 0.99993 | 119.2387 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8785 | 27.7411 | -0.23169 | 0.99997 | 119.3738 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.889 | 25.9023 | -0.30873 | 0.99993 | 119.2391 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8885 | 27.7443 | -0.23143 | 0.99997 | 119.3736 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.8985 | 25.9022 | -0.30709 | 0.99993 | 119.2395 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.8985 | 27.7475 | -0.23105 | 0.99997 | 119.3734 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9085 | 25.9021 | -0.30535 | 0.99993 | 119.2399 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9085 | 27.7507 | -0.23056 | 0.99997 | 119.3732 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9185 | 25.9019 | -0.3035 | 0.99993 | 119.2403 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9205 | 27.7538 | -0.22994 | 0.99997 | 119.3729 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9285 | 25.9018 | -0.30156 | 0.99993 | 119.2407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9285 | 27.7569 | -0.22919 | 0.99997 | 119.3727 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9385 | 25.9017 | -0.29952 | 0.99993 | 119.2411 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9385 | 27.7601 | -0.22829 | 0.99997 | 119.3724 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9485 | 25.9016 | -0.2974 | 0.99993 | 119.2415 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9485 | 27.7632 | -0.22724 | 0.99997 | 119.3721 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9585 | 25.9015 | -0.2952 | 0.99994 | 119.2418 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9585 | 27.7662 | -0.22603 | 0.99997 | 119.3718 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9685 | 25.9013 | -0.29293 | 0.99994 | 119.2422 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9705 | 27.7693 | -0.22465 | 0.99997 | 119.3715 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9785 | 25.9012 | -0.2906 | 0.99994 | 119.2426 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9785 | 27.7724 | -0.22311 | 0.99997 | 119.3712 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.9885 | 25.9011 | -0.28823 | 0.99994 | 119.2429 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9885 | 27.7754 | -0.2214 | 0.99997 | 119.3709 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
12.999 | 25.901 | -0.28582 | 0.99994 | 119.2432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 12.9985 | 27.7784 | -0.21951 | 0.99997 | 119.3705 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0085 | 25.9009 | -0.28338 | 0.99994 | 119.2435 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0085 | 27.7814 | -0.21744 | 0.99997 | 119.3702 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0185 | 25.9008 | -0.28093 | 0.99994 | 119.2438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0205 | 27.7844 | -0.21521 | 0.99997 | 119.3698 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0285 | 25.9007 | -0.27847 | 0.99994 | 119.2441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0285 | 27.7874 | -0.2128 | 0.99997 | 119.3695 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0385 | 25.9006 | -0.27602 | 0.99994 | 119.2443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0385 | 27.7904 | -0.21021 | 0.99997 | 119.3691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0485 | 25.9006 | -0.27358 | 0.99994 | 119.2445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0485 | 27.7933 | -0.20747 | 0.99997 | 119.3687 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0585 | 25.9005 | -0.27117 | 0.99995 | 119.2448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0585 | 27.7962 | -0.20456 | 0.99997 | 119.3683 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0685 | 25.9004 | -0.26879 | 0.99995 | 119.2449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.071 | 27.7992 | -0.2015 | 0.99997 | 119.3679 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0785 | 25.9003 | -0.26646 | 0.99995 | 119.2451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0785 | 27.8021 | -0.19829 | 0.99997 | 119.3675 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0885 | 25.9003 | -0.26418 | 0.99995 | 119.2453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0885 | 27.805 | -0.19495 | 0.99998 | 119.3671 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.0985 | 25.9002 | -0.26197 | 0.99995 | 119.2454 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.0985 | 27.8079 | -0.19148 | 0.99998 | 119.3667 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1085 | 25.9001 | -0.25982 | 0.99995 | 119.2456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1085 | 27.8108 | -0.1879 | 0.99998 | 119.3663 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1185 | 25.9001 | -0.25775 | 0.99995 | 119.2457 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.121 | 27.8136 | -0.18422 | 0.99998 | 119.3659 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1285 | 25.9 | -0.25575 | 0.99995 | 119.2458 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1285 | 27.8165 | -0.18044 | 0.99998 | 119.3654 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1385 | 25.9 | -0.25384 | 0.99995 | 119.2459 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1385 | 27.8193 | -0.17659 | 0.99998 | 119.365 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1485 | 25.8999 | -0.25202 | 0.99995 | 119.246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1485 | 27.8221 | -0.17268 | 0.99998 | 119.3646 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1585 | 25.8999 | -0.25028 | 0.99995 | 119.2462 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1585 | 27.8249 | -0.16871 | 0.99998 | 119.3641 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1685 | 25.8999 | -0.24864 | 0.99995 | 119.2463 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1705 | 27.8277 | -0.16472 | 0.99998 | 119.3637 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1785 | 25.8998 | -0.24709 | 0.99995 | 119.2464 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1785 | 27.8305 | -0.1607 | 0.99998 | 119.3632 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1885 | 25.8998 | -0.24563 | 0.99996 | 119.2466 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1885 | 27.8333 | -0.15668 | 0.99998 | 119.3627 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.1985 | 25.8998 | -0.24426 | 0.99996 | 119.2468 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.1985 | 27.836 | -0.15267 | 0.99998 | 119.3623 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2085 | 25.8997 | -0.24297 | 0.99996 | 119.247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2085 | 27.8387 | -0.14868 | 0.99999 | 119.3618 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2185 | 25.8997 | -0.24177 | 0.99996 | 119.2472 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2205 | 27.8415 | -0.14473 | 0.99999 | 119.3613 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2285 | 25.8997 | -0.24065 | 0.99996 | 119.2475 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2285 | 27.8442 | -0.14083 | 0.99999 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2385 | 25.8997 | -0.2396 | 0.99996 | 119.2478 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2385 | 27.8468 | -0.13698 | 0.99999 | 119.3603 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2485 | 25.8996 | -0.23862 | 0.99996 | 119.2482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2485 | 27.8495 | -0.13321 | 0.99999 | 119.3598 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2585 | 25.8996 | -0.23771 | 0.99996 | 119.2486 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2585 | 27.8521 | -0.12951 | 0.99999 | 119.3593 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2685 | 25.8996 | -0.23685 | 0.99996 | 119.249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2705 | 27.8548 | -0.12591 | 0.99999 | 119.3588 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2785 | 25.8996 | -0.23605 | 0.99996 | 119.2495 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2785 | 27.8574 | -0.1224 | 0.99999 | 119.3583 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2885 | 25.8996 | -0.2353 | 0.99996 | 119.25 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2885 | 27.86 | -0.11899 | 0.99999 | 119.3578 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.2985 | 25.8996 | -0.23458 | 0.99996 | 119.2506 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.2985 | 27.8625 | -0.11569 | 0.99999 | 119.3573 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3085 | 25.8995 | -0.2339 | 0.99996 | 119.2513 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3085 | 27.8651 | -0.11251 | 0.99999 | 119.3568 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3185 | 25.8995 | -0.23325 | 0.99996 | 119.252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3205 | 27.8676 | -0.10944 | 0.99999 | 119.3564 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3285 | 25.8995 | -0.23262 | 0.99996 | 119.2527 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3285 | 27.8701 | -0.10648 | 0.99999 | 119.3559 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3385 | 25.8995 | -0.23201 | 0.99996 | 119.2536 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3385 | 27.8726 | -0.10365 | 0.99999 | 119.3554 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3485 | 25.8995 | -0.23141 | 0.99996 | 119.2545 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3485 | 27.875 | -0.10093 | 0.99999 | 119.3549 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3585 | 25.8995 | -0.23082 | 0.99996 | 119.2554 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3585 | 27.8775 | -0.098335 | 0.99999 | 119.3544 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3685 | 25.8995 | -0.23024 | 0.99996 | 119.2564 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3705 | 27.8799 | -0.095856 | 0.99999 | 119.3539 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3785 | 25.8995 | -0.22966 | 0.99996 | 119.2575 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3785 | 27.8823 | -0.093492 | 0.99999 | 119.3535 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3885 | 25.8995 | -0.22907 | 0.99996 | 119.2587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3885 | 27.8846 | -0.091241 | 0.99999 | 119.353 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.3985 | 25.8995 | -0.22849 | 0.99996 | 119.2599 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.3985 | 27.887 | -0.089102 | 0.99999 | 119.3526 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4085 | 25.8995 | -0.22791 | 0.99996 | 119.2611 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4085 | 27.8893 | -0.087072 | 1 | 119.3521 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4185 | 25.8995 | -0.22732 | 0.99996 | 119.2625 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.421 | 27.8916 | -0.085147 | 1 | 119.3517 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4285 | 25.8995 | -0.22673 | 0.99996 | 119.2638 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4285 | 27.8939 | -0.083326 | 1 | 119.3512 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4385 | 25.8995 | -0.22614 | 0.99996 | 119.2652 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4385 | 27.8962 | -0.081608 | 1 | 119.3508 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4485 | 25.8995 | -0.22555 | 0.99996 | 119.2667 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4485 | 27.8984 | -0.079989 | 1 | 119.3503 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4585 | 25.8995 | -0.22498 | 0.99996 | 119.2682 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4585 | 27.9006 | -0.07847 | 1 | 119.3498 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4685 | 25.8995 | -0.22441 | 0.99996 | 119.2697 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.471 | 27.9028 | -0.07705 | 1 | 119.3494 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4785 | 25.8995 | -0.22385 | 0.99996 | 119.2713 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4785 | 27.905 | -0.075729 | 1 | 119.3489 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4885 | 25.8995 | -0.22332 | 0.99996 | 119.2729 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4885 | 27.9071 | -0.074509 | 1 | 119.3484 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.4985 | 25.8995 | -0.22281 | 0.99996 | 119.2745 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.4985 | 27.9093 | -0.073392 | 1 | 119.3479 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5085 | 25.8995 | -0.22234 | 0.99996 | 119.2761 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.5085 | 27.9114 | -0.072382 | 1 | 119.3474 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5185 | 25.8996 | -0.2219 | 0.99996 | 119.2777 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.521 | 27.9134 | -0.071483 | 1 | 119.3468 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5285 | 25.8996 | -0.22151 | 0.99996 | 119.2794 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.5285 | 27.9155 | -0.0707 | 1 | 119.3462 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5385 | 25.8996 | -0.22116 | 0.99996 | 119.281 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.5385 | 27.9175 | -0.070039 | 1 | 119.3456 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5485 | 25.8996 | -0.22088 | 0.99996 | 119.2826 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.549 | 27.9196 | -0.069509 | 1 | 119.3449 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5585 | 25.8996 | -0.22065 | 0.99996 | 119.2841 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.5585 | 27.9216 | -0.069118 | 1 | 119.3442 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5685 | 25.8996 | -0.2205 | 0.99996 | 119.2857 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.571 | 27.9235 | -0.068874 | 1 | 119.3434 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.5785 | 25.8997 | -0.22042 | 0.99996 | 119.2872 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.5785 | 27.9255 | -0.068789 | 1 | 119.3426 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.588 | 25.8997 | -0.22043 | 0.99996 | 119.2886 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.5885 | 27.9274 | -0.068873 | 1 | 119.3418 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.598 | 25.8997 | -0.22051 | 0.99996 | 119.29 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.5985 | 27.9293 | -0.069136 | 1 | 119.3409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.6085 | 25.8997 | -0.22069 | 0.99996 | 119.2914 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6085 | 27.9312 | -0.069592 | 1 | 119.3399 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.618 | 25.8998 | -0.22096 | 0.99996 | 119.2927 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.621 | 27.9331 | -0.070252 | 1 | 119.3389 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.628 | 25.8998 | -0.22132 | 0.99996 | 119.2939 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6285 | 27.9349 | -0.071128 | 1 | 119.3379 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.638 | 25.8998 | -0.22178 | 0.99996 | 119.295 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6385 | 27.9368 | -0.072231 | 1 | 119.3367 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.648 | 25.8998 | -0.22234 | 0.99996 | 119.2961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6485 | 27.9386 | -0.073574 | 1 | 119.3356 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.658 | 25.8999 | -0.22299 | 0.99996 | 119.2971 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6585 | 27.9403 | -0.075168 | 1 | 119.3344 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.668 | 25.8999 | -0.22373 | 0.99996 | 119.298 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.671 | 27.9421 | -0.077022 | 1 | 119.3331 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.678 | 25.8999 | -0.22457 | 0.99996 | 119.2988 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6785 | 27.9438 | -0.079147 | 1 | 119.3319 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.688 | 25.8999 | -0.22549 | 0.99996 | 119.2996 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6885 | 27.9456 | -0.08155 | 1 | 119.3305 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.698 | 25.9 | -0.2265 | 0.99996 | 119.3002 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.6985 | 27.9473 | -0.084238 | 1 | 119.3292 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.708 | 25.9 | -0.22759 | 0.99996 | 119.3008 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7085 | 27.949 | -0.087217 | 1 | 119.3278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.718 | 25.9 | -0.22876 | 0.99996 | 119.3013 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.721 | 27.9506 | -0.090491 | 0.99999 | 119.3265 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.728 | 25.9 | -0.22999 | 0.99996 | 119.3017 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7285 | 27.9523 | -0.094062 | 0.99999 | 119.3251 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.738 | 25.9 | -0.23128 | 0.99996 | 119.302 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7385 | 27.9539 | -0.097929 | 0.99999 | 119.3238 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.748 | 25.9 | -0.23262 | 0.99996 | 119.3023 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7485 | 27.9555 | -0.10209 | 0.99999 | 119.3224 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.758 | 25.9 | -0.23401 | 0.99996 | 119.3024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7585 | 27.9571 | -0.10654 | 0.99999 | 119.3211 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.768 | 25.9001 | -0.23543 | 0.99996 | 119.3026 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.771 | 27.9586 | -0.11128 | 0.99999 | 119.3198 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.7785 | 25.9001 | -0.23687 | 0.99996 | 119.3026 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7785 | 27.9602 | -0.1163 | 0.99999 | 119.3186 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.788 | 25.9001 | -0.23834 | 0.99996 | 119.3026 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7885 | 27.9617 | -0.12158 | 0.99999 | 119.3174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.798 | 25.9001 | -0.23981 | 0.99996 | 119.3025 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.7985 | 27.9632 | -0.12712 | 0.99999 | 119.3162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.808 | 25.9 | -0.24127 | 0.99996 | 119.3024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8085 | 27.9647 | -0.1329 | 0.99999 | 119.3152 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.818 | 25.9 | -0.24273 | 0.99996 | 119.3022 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.821 | 27.9662 | -0.1389 | 0.99999 | 119.3142 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.828 | 25.9 | -0.24417 | 0.99996 | 119.302 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8285 | 27.9676 | -0.1451 | 0.99999 | 119.3133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.838 | 25.9 | -0.24558 | 0.99996 | 119.3018 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8385 | 27.9691 | -0.15149 | 0.99999 | 119.3125 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.848 | 25.9 | -0.24695 | 0.99995 | 119.3015 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8485 | 27.9705 | -0.15805 | 0.99998 | 119.3118 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.858 | 25.9 | -0.24828 | 0.99995 | 119.3012 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8585 | 27.9719 | -0.16475 | 0.99998 | 119.3113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.868 | 25.8999 | -0.24957 | 0.99995 | 119.3009 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8705 | 27.9733 | -0.17157 | 0.99998 | 119.3108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.878 | 25.8999 | -0.2508 | 0.99995 | 119.3005 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8785 | 27.9747 | -0.17848 | 0.99998 | 119.3104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.888 | 25.8999 | -0.25197 | 0.99995 | 119.3002 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8885 | 27.976 | -0.18545 | 0.99998 | 119.3102 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.898 | 25.8998 | -0.25308 | 0.99995 | 119.2998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.8985 | 27.9774 | -0.19247 | 0.99998 | 119.3101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.908 | 25.8998 | -0.25413 | 0.99995 | 119.2995 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9085 | 27.9787 | -0.19951 | 0.99997 | 119.3101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.918 | 25.8997 | -0.25511 | 0.99995 | 119.2991 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9205 | 27.98 | -0.20654 | 0.99997 | 119.3102 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.928 | 25.8997 | -0.25602 | 0.99995 | 119.2987 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9285 | 27.9813 | -0.21352 | 0.99997 | 119.3105 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.938 | 25.8996 | -0.25687 | 0.99995 | 119.2984 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9385 | 27.9826 | -0.22045 | 0.99997 | 119.3109 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.948 | 25.8996 | -0.25765 | 0.99995 | 119.298 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9485 | 27.9839 | -0.22729 | 0.99997 | 119.3113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.958 | 25.8995 | -0.25836 | 0.99995 | 119.2976 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9585 | 27.9852 | -0.23402 | 0.99997 | 119.3119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.968 | 25.8995 | -0.25902 | 0.99995 | 119.2973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9705 | 27.9865 | -0.24062 | 0.99996 | 119.3126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.978 | 25.8994 | -0.25962 | 0.99995 | 119.2969 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9785 | 27.9877 | -0.24706 | 0.99996 | 119.3134 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.988 | 25.8994 | -0.26017 | 0.99995 | 119.2966 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9885 | 27.9889 | -0.25333 | 0.99996 | 119.3143 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
13.998 | 25.8993 | -0.26067 | 0.99995 | 119.2962 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 13.9985 | 27.9902 | -0.2594 | 0.99996 | 119.3153 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.008 | 25.8993 | -0.26113 | 0.99995 | 119.2959 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.0085 | 27.9914 | -0.26527 | 0.99996 | 119.3163 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.018 | 25.8992 | -0.26155 | 0.99995 | 119.2955 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.021 | 27.9926 | -0.27091 | 0.99995 | 119.3174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.028 | 25.8992 | -0.26195 | 0.99995 | 119.2952 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.0285 | 27.9938 | -0.27632 | 0.99995 | 119.3186 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.038 | 25.8991 | -0.26232 | 0.99995 | 119.2948 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.038 | 27.995 | -0.28148 | 0.99995 | 119.3198 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.048 | 25.8991 | -0.26267 | 0.99995 | 119.2945 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.048 | 27.9962 | -0.28639 | 0.99995 | 119.321 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.058 | 25.899 | -0.26301 | 0.99995 | 119.2941 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.0585 | 27.9973 | -0.29104 | 0.99995 | 119.3223 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.068 | 25.899 | -0.26335 | 0.99995 | 119.2937 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.068 | 27.9985 | -0.29542 | 0.99994 | 119.3236 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.0785 | 25.8989 | -0.26369 | 0.99995 | 119.2933 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.078 | 27.9997 | -0.29954 | 0.99994 | 119.3248 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.088 | 25.8988 | -0.26404 | 0.99995 | 119.2929 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.088 | 28.0008 | -0.3034 | 0.99994 | 119.3261 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.098 | 25.8988 | -0.2644 | 0.99995 | 119.2925 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.098 | 28.0019 | -0.30699 | 0.99994 | 119.3274 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.108 | 25.8988 | -0.26477 | 0.99995 | 119.292 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.108 | 28.0031 | -0.31032 | 0.99994 | 119.3286 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.118 | 25.8987 | -0.26517 | 0.99995 | 119.2915 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.118 | 28.0042 | -0.31341 | 0.99994 | 119.3298 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.128 | 25.8987 | -0.26559 | 0.99995 | 119.291 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.128 | 28.0053 | -0.31625 | 0.99994 | 119.331 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.138 | 25.8986 | -0.26604 | 0.99995 | 119.2905 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.138 | 28.0064 | -0.31885 | 0.99994 | 119.3321 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.148 | 25.8986 | -0.26652 | 0.99995 | 119.29 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.148 | 28.0075 | -0.32124 | 0.99993 | 119.3332 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.158 | 25.8985 | -0.26702 | 0.99995 | 119.2894 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.158 | 28.0086 | -0.32341 | 0.99993 | 119.3342 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.168 | 25.8985 | -0.26756 | 0.99995 | 119.2888 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.168 | 28.0097 | -0.32538 | 0.99993 | 119.3352 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.178 | 25.8984 | -0.26812 | 0.99995 | 119.2881 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.178 | 28.0107 | -0.32716 | 0.99993 | 119.3361 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.188 | 25.8984 | -0.2687 | 0.99995 | 119.2874 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.188 | 28.0118 | -0.32878 | 0.99993 | 119.3369 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.198 | 25.8984 | -0.26931 | 0.99995 | 119.2867 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.198 | 28.0129 | -0.33023 | 0.99993 | 119.3377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.208 | 25.8983 | -0.26994 | 0.99995 | 119.286 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.208 | 28.0139 | -0.33155 | 0.99993 | 119.3384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.218 | 25.8983 | -0.27059 | 0.99995 | 119.2852 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.218 | 28.0149 | -0.33273 | 0.99993 | 119.339 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.228 | 25.8982 | -0.27124 | 0.99995 | 119.2844 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.228 | 28.0159 | -0.3338 | 0.99993 | 119.3396 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.238 | 25.8982 | -0.27189 | 0.99994 | 119.2836 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.238 | 28.017 | -0.33477 | 0.99993 | 119.3401 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.248 | 25.8981 | -0.27254 | 0.99994 | 119.2828 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.248 | 28.018 | -0.33565 | 0.99993 | 119.3405 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.258 | 25.8981 | -0.27318 | 0.99994 | 119.2819 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.258 | 28.0189 | -0.33646 | 0.99993 | 119.3409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.268 | 25.898 | -0.27379 | 0.99994 | 119.2811 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.2705 | 28.0199 | -0.33721 | 0.99993 | 119.3412 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.278 | 25.898 | -0.27437 | 0.99994 | 119.2802 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.278 | 28.0209 | -0.3379 | 0.99993 | 119.3415 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.288 | 25.8979 | -0.27492 | 0.99994 | 119.2793 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.288 | 28.0218 | -0.33855 | 0.99993 | 119.3418 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.298 | 25.8978 | -0.27541 | 0.99994 | 119.2785 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.298 | 28.0228 | -0.33917 | 0.99993 | 119.342 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.308 | 25.8978 | -0.27584 | 0.99994 | 119.2776 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.308 | 28.0237 | -0.33975 | 0.99993 | 119.3422 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.318 | 25.8977 | -0.27619 | 0.99994 | 119.2768 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.318 | 28.0246 | -0.34032 | 0.99993 | 119.3424 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.328 | 25.8976 | -0.27647 | 0.99994 | 119.276 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.328 | 28.0255 | -0.34087 | 0.99993 | 119.3426 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.338 | 25.8976 | -0.27664 | 0.99994 | 119.2752 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.338 | 28.0264 | -0.34141 | 0.99993 | 119.3427 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.348 | 25.8975 | -0.27672 | 0.99994 | 119.2745 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.348 | 28.0273 | -0.34194 | 0.99993 | 119.3429 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.358 | 25.8974 | -0.27667 | 0.99994 | 119.2738 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.358 | 28.0282 | -0.34245 | 0.99993 | 119.3431 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.368 | 25.8973 | -0.2765 | 0.99994 | 119.2732 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.368 | 28.0291 | -0.34296 | 0.99993 | 119.3434 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.378 | 25.8973 | -0.27619 | 0.99994 | 119.2726 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.378 | 28.0299 | -0.34345 | 0.99992 | 119.3436 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.388 | 25.8972 | -0.27574 | 0.99994 | 119.2721 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.388 | 28.0308 | -0.34393 | 0.99992 | 119.3439 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.398 | 25.8971 | -0.27513 | 0.99994 | 119.2717 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.398 | 28.0316 | -0.34439 | 0.99992 | 119.3443 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.408 | 25.897 | -0.27437 | 0.99994 | 119.2714 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.408 | 28.0325 | -0.34483 | 0.99992 | 119.3446 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.418 | 25.8969 | -0.27343 | 0.99994 | 119.2711 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.418 | 28.0333 | -0.34523 | 0.99992 | 119.3451 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.428 | 25.8968 | -0.27232 | 0.99994 | 119.2709 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.428 | 28.0341 | -0.34561 | 0.99992 | 119.3456 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.438 | 25.8968 | -0.27103 | 0.99995 | 119.2709 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.438 | 28.0349 | -0.34594 | 0.99992 | 119.3462 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.448 | 25.8967 | -0.26955 | 0.99995 | 119.2709 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.448 | 28.0357 | -0.34623 | 0.99992 | 119.3468 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.458 | 25.8966 | -0.2679 | 0.99995 | 119.271 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.458 | 28.0365 | -0.34646 | 0.99992 | 119.3475 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.468 | 25.8965 | -0.26606 | 0.99995 | 119.2712 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.468 | 28.0373 | -0.34663 | 0.99992 | 119.3482 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.478 | 25.8964 | -0.26404 | 0.99995 | 119.2715 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.478 | 28.0381 | -0.34672 | 0.99992 | 119.3491 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.488 | 25.8964 | -0.26183 | 0.99995 | 119.272 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.488 | 28.0389 | -0.34674 | 0.99992 | 119.35 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.498 | 25.8963 | -0.25946 | 0.99995 | 119.2725 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.498 | 28.0397 | -0.34668 | 0.99992 | 119.3509 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.508 | 25.8962 | -0.25691 | 0.99995 | 119.2731 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.508 | 28.0404 | -0.34652 | 0.99992 | 119.352 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.518 | 25.8961 | -0.25419 | 0.99995 | 119.2739 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.518 | 28.0412 | -0.34627 | 0.99992 | 119.353 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.528 | 25.8961 | -0.25132 | 0.99995 | 119.2747 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.528 | 28.042 | -0.34591 | 0.99992 | 119.3542 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.538 | 25.896 | -0.2483 | 0.99995 | 119.2757 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.538 | 28.0427 | -0.34544 | 0.99992 | 119.3554 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.548 | 25.896 | -0.24515 | 0.99996 | 119.2767 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.548 | 28.0435 | -0.34486 | 0.99992 | 119.3566 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.558 | 25.8959 | -0.24187 | 0.99996 | 119.2778 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.558 | 28.0443 | -0.34416 | 0.99992 | 119.3579 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.568 | 25.8959 | -0.23849 | 0.99996 | 119.279 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.568 | 28.045 | -0.34334 | 0.99993 | 119.3592 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.578 | 25.8958 | -0.235 | 0.99996 | 119.2802 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.578 | 28.0458 | -0.34239 | 0.99993 | 119.3605 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.588 | 25.8958 | -0.23144 | 0.99996 | 119.2816 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.588 | 28.0465 | -0.34133 | 0.99993 | 119.3618 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.598 | 25.8957 | -0.2278 | 0.99996 | 119.2829 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.598 | 28.0473 | -0.34014 | 0.99993 | 119.3632 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.608 | 25.8957 | -0.22412 | 0.99996 | 119.2844 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.608 | 28.0481 | -0.33883 | 0.99993 | 119.3645 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.618 | 25.8957 | -0.2204 | 0.99996 | 119.2859 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.618 | 28.0488 | -0.3374 | 0.99993 | 119.3659 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.628 | 25.8957 | -0.21666 | 0.99997 | 119.2874 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.628 | 28.0496 | -0.33585 | 0.99993 | 119.3672 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.638 | 25.8957 | -0.21292 | 0.99997 | 119.289 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.638 | 28.0503 | -0.33419 | 0.99993 | 119.3685 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.648 | 25.8957 | -0.20919 | 0.99997 | 119.2905 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.648 | 28.0511 | -0.33241 | 0.99993 | 119.3698 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.658 | 25.8956 | -0.20549 | 0.99997 | 119.2921 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.658 | 28.0519 | -0.33054 | 0.99993 | 119.3711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.668 | 25.8957 | -0.20183 | 0.99997 | 119.2937 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.668 | 28.0526 | -0.32857 | 0.99993 | 119.3723 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.678 | 25.8957 | -0.19823 | 0.99997 | 119.2953 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.678 | 28.0534 | -0.32651 | 0.99993 | 119.3734 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.688 | 25.8957 | -0.1947 | 0.99997 | 119.2969 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.688 | 28.0541 | -0.32437 | 0.99993 | 119.3745 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.698 | 25.8957 | -0.19125 | 0.99997 | 119.2985 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.698 | 28.0549 | -0.32215 | 0.99993 | 119.3756 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.708 | 25.8957 | -0.1879 | 0.99997 | 119.3 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.708 | 28.0556 | -0.31987 | 0.99994 | 119.3765 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.718 | 25.8957 | -0.18465 | 0.99997 | 119.3016 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.718 | 28.0564 | -0.31754 | 0.99994 | 119.3774 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.728 | 25.8958 | -0.18152 | 0.99998 | 119.3031 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.728 | 28.0571 | -0.31516 | 0.99994 | 119.3783 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.738 | 25.8958 | -0.17851 | 0.99998 | 119.3045 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.738 | 28.0579 | -0.31275 | 0.99994 | 119.379 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.748 | 25.8958 | -0.17563 | 0.99998 | 119.306 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.748 | 28.0586 | -0.31031 | 0.99994 | 119.3797 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.758 | 25.8959 | -0.17289 | 0.99998 | 119.3074 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.758 | 28.0594 | -0.30786 | 0.99994 | 119.3803 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.768 | 25.8959 | -0.17028 | 0.99998 | 119.3087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.768 | 28.0601 | -0.3054 | 0.99994 | 119.3808 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.778 | 25.896 | -0.16781 | 0.99998 | 119.31 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.778 | 28.0608 | -0.30295 | 0.99994 | 119.3812 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.788 | 25.896 | -0.16548 | 0.99998 | 119.3113 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.788 | 28.0616 | -0.30052 | 0.99994 | 119.3815 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.798 | 25.8961 | -0.16329 | 0.99998 | 119.3125 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.798 | 28.0623 | -0.29812 | 0.99994 | 119.3818 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.808 | 25.8961 | -0.16124 | 0.99998 | 119.3136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.808 | 28.063 | -0.29576 | 0.99994 | 119.3819 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.818 | 25.8962 | -0.15932 | 0.99998 | 119.3148 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.818 | 28.0637 | -0.29344 | 0.99995 | 119.382 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.828 | 25.8962 | -0.15754 | 0.99998 | 119.3158 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.828 | 28.0644 | -0.29118 | 0.99995 | 119.3821 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.838 | 25.8963 | -0.15588 | 0.99998 | 119.3168 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.838 | 28.0651 | -0.28899 | 0.99995 | 119.382 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.848 | 25.8964 | -0.15434 | 0.99998 | 119.3178 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.848 | 28.0658 | -0.28688 | 0.99995 | 119.3819 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.858 | 25.8964 | -0.15292 | 0.99998 | 119.3188 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.858 | 28.0665 | -0.28484 | 0.99995 | 119.3817 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.868 | 25.8965 | -0.1516 | 0.99998 | 119.3196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.868 | 28.0672 | -0.2829 | 0.99995 | 119.3814 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.878 | 25.8965 | -0.15039 | 0.99998 | 119.3205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.878 | 28.0679 | -0.28106 | 0.99995 | 119.3811 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.888 | 25.8966 | -0.14926 | 0.99998 | 119.3213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.888 | 28.0686 | -0.27933 | 0.99995 | 119.3807 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.898 | 25.8966 | -0.14822 | 0.99998 | 119.322 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.898 | 28.0692 | -0.2777 | 0.99995 | 119.3803 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.908 | 25.8967 | -0.14725 | 0.99998 | 119.3228 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.908 | 28.0699 | -0.27619 | 0.99995 | 119.3798 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.918 | 25.8967 | -0.14634 | 0.99998 | 119.3234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.918 | 28.0706 | -0.2748 | 0.99995 | 119.3793 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.928 | 25.8968 | -0.1455 | 0.99998 | 119.3241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.928 | 28.0712 | -0.27354 | 0.99995 | 119.3788 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.938 | 25.8968 | -0.1447 | 0.99998 | 119.3247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.938 | 28.0719 | -0.27241 | 0.99995 | 119.3782 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.948 | 25.8969 | -0.14395 | 0.99998 | 119.3252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.948 | 28.0725 | -0.2714 | 0.99995 | 119.3776 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.958 | 25.8969 | -0.14324 | 0.99998 | 119.3258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.958 | 28.0731 | -0.27053 | 0.99995 | 119.3769 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.968 | 25.897 | -0.14256 | 0.99998 | 119.3262 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.968 | 28.0738 | -0.26978 | 0.99995 | 119.3763 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.978 | 25.897 | -0.1419 | 0.99998 | 119.3267 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.978 | 28.0744 | -0.26916 | 0.99995 | 119.3756 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.988 | 25.897 | -0.14127 | 0.99999 | 119.3271 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.988 | 28.075 | -0.26867 | 0.99995 | 119.3749 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
14.998 | 25.8971 | -0.14065 | 0.99999 | 119.3274 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 14.998 | 28.0756 | -0.2683 | 0.99995 | 119.3743 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.008 | 25.8971 | -0.14006 | 0.99999 | 119.3277 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.008 | 28.0762 | -0.26805 | 0.99995 | 119.3736 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.018 | 25.8971 | -0.13948 | 0.99999 | 119.3279 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.018 | 28.0768 | -0.26791 | 0.99995 | 119.3729 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.028 | 25.8972 | -0.13891 | 0.99999 | 119.3281 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.028 | 28.0774 | -0.26788 | 0.99995 | 119.3722 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.038 | 25.8972 | -0.13837 | 0.99999 | 119.3282 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.038 | 28.078 | -0.26794 | 0.99995 | 119.3716 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.048 | 25.8972 | -0.13785 | 0.99999 | 119.3282 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.048 | 28.0785 | -0.26809 | 0.99995 | 119.3709 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.058 | 25.8972 | -0.13735 | 0.99999 | 119.3282 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.058 | 28.0791 | -0.26832 | 0.99995 | 119.3702 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.068 | 25.8973 | -0.13689 | 0.99999 | 119.3281 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.068 | 28.0797 | -0.26861 | 0.99995 | 119.3696 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.078 | 25.8973 | -0.13646 | 0.99999 | 119.328 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.078 | 28.0803 | -0.26895 | 0.99995 | 119.369 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.088 | 25.8973 | -0.13607 | 0.99999 | 119.3277 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.088 | 28.0808 | -0.26932 | 0.99995 | 119.3684 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.098 | 25.8973 | -0.13574 | 0.99999 | 119.3274 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.098 | 28.0814 | -0.26972 | 0.99995 | 119.3678 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.108 | 25.8973 | -0.13546 | 0.99999 | 119.3269 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.108 | 28.0819 | -0.27013 | 0.99995 | 119.3672 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.118 | 25.8973 | -0.13526 | 0.99999 | 119.3264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.118 | 28.0825 | -0.27052 | 0.99995 | 119.3667 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.128 | 25.8973 | -0.13513 | 0.99999 | 119.3258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.128 | 28.083 | -0.27088 | 0.99995 | 119.3661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.138 | 25.8974 | -0.1351 | 0.99999 | 119.3251 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.138 | 28.0835 | -0.2712 | 0.99995 | 119.3656 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.148 | 25.8974 | -0.13517 | 0.99999 | 119.3243 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.148 | 28.084 | -0.27146 | 0.99995 | 119.3652 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.158 | 25.8974 | -0.13535 | 0.99999 | 119.3234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.158 | 28.0846 | -0.27163 | 0.99995 | 119.3647 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.168 | 25.8974 | -0.13565 | 0.99999 | 119.3225 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.168 | 28.0851 | -0.2717 | 0.99995 | 119.3643 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.178 | 25.8974 | -0.13609 | 0.99999 | 119.3214 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.178 | 28.0856 | -0.27165 | 0.99995 | 119.3639 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.188 | 25.8974 | -0.13667 | 0.99999 | 119.3202 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.188 | 28.0861 | -0.27147 | 0.99995 | 119.3635 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.198 | 25.8974 | -0.13741 | 0.99999 | 119.3189 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.198 | 28.0866 | -0.27114 | 0.99995 | 119.3631 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.208 | 25.8974 | -0.13831 | 0.99999 | 119.3176 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.208 | 28.0871 | -0.27064 | 0.99995 | 119.3628 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.218 | 25.8974 | -0.13938 | 0.99999 | 119.3161 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.218 | 28.0875 | -0.26995 | 0.99995 | 119.3625 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.228 | 25.8973 | -0.14063 | 0.99999 | 119.3146 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.228 | 28.088 | -0.26907 | 0.99995 | 119.3622 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.238 | 25.8973 | -0.14206 | 0.99998 | 119.313 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.238 | 28.0885 | -0.26798 | 0.99995 | 119.362 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.248 | 25.8973 | -0.14369 | 0.99998 | 119.3114 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.248 | 28.0889 | -0.26668 | 0.99995 | 119.3618 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.258 | 25.8973 | -0.14551 | 0.99998 | 119.3097 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.258 | 28.0894 | -0.26514 | 0.99996 | 119.3616 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.268 | 25.8973 | -0.14752 | 0.99998 | 119.3079 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.268 | 28.0898 | -0.26337 | 0.99996 | 119.3614 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.278 | 25.8973 | -0.14972 | 0.99998 | 119.3061 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.278 | 28.0902 | -0.26135 | 0.99996 | 119.3613 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.288 | 25.8973 | -0.15212 | 0.99998 | 119.3043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.288 | 28.0907 | -0.2591 | 0.99996 | 119.3612 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.298 | 25.8973 | -0.15471 | 0.99998 | 119.3024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.298 | 28.0911 | -0.2566 | 0.99996 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.308 | 25.8973 | -0.15749 | 0.99998 | 119.3005 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.308 | 28.0915 | -0.25385 | 0.99996 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.318 | 25.8973 | -0.16044 | 0.99998 | 119.2986 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.318 | 28.0919 | -0.25086 | 0.99996 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.328 | 25.8973 | -0.16356 | 0.99998 | 119.2968 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.328 | 28.0923 | -0.24764 | 0.99996 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.338 | 25.8973 | -0.16685 | 0.99998 | 119.2949 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.338 | 28.0927 | -0.24419 | 0.99996 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.348 | 25.8973 | -0.17028 | 0.99998 | 119.2931 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.348 | 28.0931 | -0.24052 | 0.99996 | 119.3612 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.358 | 25.8972 | -0.17385 | 0.99998 | 119.2913 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.358 | 28.0935 | -0.23665 | 0.99996 | 119.3613 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.368 | 25.8972 | -0.17754 | 0.99998 | 119.2895 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.368 | 28.0938 | -0.23258 | 0.99997 | 119.3615 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.378 | 25.8972 | -0.18134 | 0.99998 | 119.2879 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.378 | 28.0942 | -0.22833 | 0.99997 | 119.3616 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.388 | 25.8972 | -0.18522 | 0.99997 | 119.2862 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.388 | 28.0946 | -0.22392 | 0.99997 | 119.3618 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.398 | 25.8972 | -0.18918 | 0.99997 | 119.2847 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.398 | 28.0949 | -0.21936 | 0.99997 | 119.362 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.408 | 25.8972 | -0.1932 | 0.99997 | 119.2832 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.408 | 28.0953 | -0.21468 | 0.99997 | 119.3623 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.418 | 25.8972 | -0.19725 | 0.99997 | 119.2818 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.418 | 28.0956 | -0.2099 | 0.99997 | 119.3625 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.428 | 25.8972 | -0.20132 | 0.99997 | 119.2805 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.428 | 28.096 | -0.20503 | 0.99997 | 119.3628 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.438 | 25.8972 | -0.2054 | 0.99997 | 119.2794 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.438 | 28.0963 | -0.2001 | 0.99997 | 119.3631 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.448 | 25.8973 | -0.20945 | 0.99997 | 119.2783 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.448 | 28.0967 | -0.19512 | 0.99998 | 119.3634 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.458 | 25.8973 | -0.21347 | 0.99997 | 119.2773 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.458 | 28.097 | -0.19013 | 0.99998 | 119.3637 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.468 | 25.8973 | -0.21744 | 0.99996 | 119.2765 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.468 | 28.0973 | -0.18514 | 0.99998 | 119.364 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.478 | 25.8973 | -0.22133 | 0.99996 | 119.2757 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.478 | 28.0976 | -0.18018 | 0.99998 | 119.3643 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.488 | 25.8973 | -0.22515 | 0.99996 | 119.2751 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.488 | 28.098 | -0.17525 | 0.99998 | 119.3646 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.498 | 25.8973 | -0.22886 | 0.99996 | 119.2747 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.498 | 28.0983 | -0.1704 | 0.99998 | 119.3649 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.508 | 25.8973 | -0.23246 | 0.99996 | 119.2743 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.508 | 28.0986 | -0.16562 | 0.99998 | 119.3651 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.518 | 25.8974 | -0.23593 | 0.99996 | 119.2741 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.518 | 28.0989 | -0.16095 | 0.99998 | 119.3654 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.528 | 25.8974 | -0.23927 | 0.99996 | 119.2739 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.528 | 28.0993 | -0.15639 | 0.99998 | 119.3656 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.538 | 25.8974 | -0.24247 | 0.99996 | 119.2739 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.538 | 28.0996 | -0.15197 | 0.99999 | 119.3658 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.548 | 25.8974 | -0.24551 | 0.99996 | 119.2741 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.548 | 28.0999 | -0.14768 | 0.99999 | 119.3659 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.558 | 25.8975 | -0.24839 | 0.99995 | 119.2743 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.558 | 28.1002 | -0.14355 | 0.99999 | 119.366 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.568 | 25.8975 | -0.25112 | 0.99995 | 119.2746 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.568 | 28.1005 | -0.13959 | 0.99999 | 119.3661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.578 | 25.8975 | -0.25367 | 0.99995 | 119.2751 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.578 | 28.1008 | -0.1358 | 0.99999 | 119.3661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.588 | 25.8976 | -0.25607 | 0.99995 | 119.2757 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.588 | 28.1012 | -0.13218 | 0.99999 | 119.366 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.598 | 25.8976 | -0.25829 | 0.99995 | 119.2763 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.598 | 28.1015 | -0.12875 | 0.99999 | 119.3659 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.608 | 25.8977 | -0.26035 | 0.99995 | 119.2771 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.608 | 28.1018 | -0.1255 | 0.99999 | 119.3657 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.618 | 25.8977 | -0.26226 | 0.99995 | 119.2779 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.618 | 28.1021 | -0.12243 | 0.99999 | 119.3654 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.628 | 25.8978 | -0.264 | 0.99995 | 119.2788 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.628 | 28.1024 | -0.11954 | 0.99999 | 119.365 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.638 | 25.8978 | -0.2656 | 0.99995 | 119.2798 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.638 | 28.1027 | -0.11682 | 0.99999 | 119.3646 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.648 | 25.8978 | -0.26705 | 0.99995 | 119.2809 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.648 | 28.103 | -0.11428 | 0.99999 | 119.3641 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.658 | 25.8979 | -0.26837 | 0.99995 | 119.282 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.658 | 28.1033 | -0.11191 | 0.99999 | 119.3635 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.668 | 25.898 | -0.26956 | 0.99995 | 119.2832 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.668 | 28.1036 | -0.10969 | 0.99999 | 119.3628 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.678 | 25.898 | -0.27062 | 0.99995 | 119.2844 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.678 | 28.1039 | -0.10762 | 0.99999 | 119.362 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.688 | 25.8981 | -0.27158 | 0.99995 | 119.2857 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.688 | 28.1042 | -0.10569 | 0.99999 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.698 | 25.8981 | -0.27244 | 0.99994 | 119.287 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.698 | 28.1045 | -0.10389 | 0.99999 | 119.3601 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.708 | 25.8982 | -0.27321 | 0.99994 | 119.2884 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.708 | 28.1048 | -0.10221 | 0.99999 | 119.3591 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.718 | 25.8982 | -0.2739 | 0.99994 | 119.2897 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.718 | 28.1051 | -0.10064 | 0.99999 | 119.358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.728 | 25.8983 | -0.27451 | 0.99994 | 119.2911 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.728 | 28.1054 | -0.09916 | 0.99999 | 119.3568 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.738 | 25.8984 | -0.27507 | 0.99994 | 119.2925 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.738 | 28.1057 | -0.097766 | 0.99999 | 119.3555 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.748 | 25.8984 | -0.27557 | 0.99994 | 119.294 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.748 | 28.1059 | -0.096445 | 0.99999 | 119.3541 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.758 | 25.8985 | -0.27602 | 0.99994 | 119.2954 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.758 | 28.1062 | -0.095188 | 0.99999 | 119.3528 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.768 | 25.8986 | -0.27645 | 0.99994 | 119.2968 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.768 | 28.1065 | -0.093984 | 0.99999 | 119.3513 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.778 | 25.8986 | -0.27684 | 0.99994 | 119.2982 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.778 | 28.1067 | -0.092825 | 0.99999 | 119.3498 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.788 | 25.8987 | -0.27721 | 0.99994 | 119.2996 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.788 | 28.107 | -0.091702 | 0.99999 | 119.3483 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.798 | 25.8988 | -0.27756 | 0.99994 | 119.301 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.798 | 28.1073 | -0.090609 | 0.99999 | 119.3467 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.808 | 25.8989 | -0.2779 | 0.99994 | 119.3024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.808 | 28.1075 | -0.089541 | 0.99999 | 119.3452 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.818 | 25.8989 | -0.27823 | 0.99994 | 119.3038 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.818 | 28.1078 | -0.088494 | 1 | 119.3436 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.828 | 25.899 | -0.27855 | 0.99994 | 119.3051 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.828 | 28.108 | -0.087465 | 1 | 119.342 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.838 | 25.8991 | -0.27887 | 0.99994 | 119.3064 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.838 | 28.1082 | -0.086454 | 1 | 119.3404 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.848 | 25.8992 | -0.27918 | 0.99994 | 119.3077 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.848 | 28.1085 | -0.08546 | 1 | 119.3388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.858 | 25.8992 | -0.27949 | 0.99994 | 119.3089 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.858 | 28.1087 | -0.084488 | 1 | 119.3373 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.868 | 25.8993 | -0.27979 | 0.99994 | 119.3101 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.868 | 28.1089 | -0.083542 | 1 | 119.3357 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.878 | 25.8994 | -0.28009 | 0.99994 | 119.3113 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.878 | 28.1091 | -0.082626 | 1 | 119.3342 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.888 | 25.8995 | -0.28037 | 0.99994 | 119.3124 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.888 | 28.1094 | -0.081749 | 1 | 119.3328 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.898 | 25.8995 | -0.28063 | 0.99994 | 119.3135 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.898 | 28.1096 | -0.080921 | 1 | 119.3314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.908 | 25.8996 | -0.28087 | 0.99994 | 119.3146 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.908 | 28.1098 | -0.080151 | 1 | 119.33 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.918 | 25.8997 | -0.28108 | 0.99994 | 119.3156 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.918 | 28.11 | -0.079452 | 1 | 119.3287 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.928 | 25.8998 | -0.28126 | 0.99994 | 119.3165 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.928 | 28.1101 | -0.078837 | 1 | 119.3274 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.938 | 25.8999 | -0.2814 | 0.99994 | 119.3174 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.938 | 28.1103 | -0.07832 | 1 | 119.3262 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.948 | 25.9 | -0.28149 | 0.99994 | 119.3183 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.948 | 28.1105 | -0.077917 | 1 | 119.325 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.958 | 25.9001 | -0.28152 | 0.99994 | 119.3191 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.958 | 28.1107 | -0.077643 | 1 | 119.3239 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.968 | 25.9001 | -0.28149 | 0.99994 | 119.3198 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.968 | 28.1109 | -0.077516 | 1 | 119.3229 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.978 | 25.9002 | -0.28139 | 0.99994 | 119.3205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.978 | 28.111 | -0.07755 | 1 | 119.3219 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.988 | 25.9003 | -0.28121 | 0.99994 | 119.3212 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.988 | 28.1112 | -0.077764 | 1 | 119.321 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
15.998 | 25.9004 | -0.28094 | 0.99994 | 119.3218 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 15.998 | 28.1113 | -0.078173 | 1 | 119.3201 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.008 | 25.9005 | -0.28058 | 0.99994 | 119.3223 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.008 | 28.1115 | -0.078793 | 1 | 119.3192 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.018 | 25.9006 | -0.28012 | 0.99994 | 119.3228 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.018 | 28.1116 | -0.07964 | 1 | 119.3184 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.028 | 25.9007 | -0.27955 | 0.99994 | 119.3233 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.028 | 28.1118 | -0.080726 | 1 | 119.3176 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.038 | 25.9008 | -0.27888 | 0.99994 | 119.3237 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.038 | 28.1119 | -0.082066 | 1 | 119.3169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.048 | 25.9009 | -0.27809 | 0.99994 | 119.324 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.048 | 28.112 | -0.083669 | 1 | 119.3161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.058 | 25.901 | -0.27718 | 0.99994 | 119.3243 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.058 | 28.1121 | -0.085547 | 1 | 119.3154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.068 | 25.9011 | -0.27615 | 0.99994 | 119.3246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.068 | 28.1122 | -0.087707 | 1 | 119.3147 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.078 | 25.9012 | -0.275 | 0.99994 | 119.3248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.078 | 28.1123 | -0.090154 | 0.99999 | 119.314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.088 | 25.9013 | -0.27373 | 0.99994 | 119.3249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.088 | 28.1124 | -0.092891 | 0.99999 | 119.3133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.098 | 25.9014 | -0.27234 | 0.99994 | 119.325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.098 | 28.1125 | -0.095921 | 0.99999 | 119.3126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.108 | 25.9015 | -0.27083 | 0.99995 | 119.3251 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.108 | 28.1126 | -0.099242 | 0.99999 | 119.3119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.118 | 25.9017 | -0.26921 | 0.99995 | 119.3252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.118 | 28.1127 | -0.10285 | 0.99999 | 119.3112 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.128 | 25.9018 | -0.26747 | 0.99995 | 119.3252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.128 | 28.1127 | -0.10674 | 0.99999 | 119.3104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.138 | 25.9019 | -0.26563 | 0.99995 | 119.3252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.138 | 28.1128 | -0.1109 | 0.99999 | 119.3096 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.148 | 25.902 | -0.26369 | 0.99995 | 119.3251 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.148 | 28.1128 | -0.11532 | 0.99999 | 119.3087 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.158 | 25.9021 | -0.26166 | 0.99995 | 119.325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.158 | 28.1129 | -0.12 | 0.99999 | 119.3079 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.168 | 25.9023 | -0.25955 | 0.99995 | 119.3249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.168 | 28.1129 | -0.1249 | 0.99999 | 119.3069 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.178 | 25.9024 | -0.25736 | 0.99995 | 119.3248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.178 | 28.1129 | -0.13002 | 0.99999 | 119.306 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.188 | 25.9025 | -0.25512 | 0.99995 | 119.3247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.188 | 28.1129 | -0.13534 | 0.99999 | 119.3049 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.198 | 25.9026 | -0.25281 | 0.99995 | 119.3246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.198 | 28.1129 | -0.14083 | 0.99999 | 119.3038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.208 | 25.9028 | -0.25047 | 0.99995 | 119.3244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.208 | 28.113 | -0.14647 | 0.99999 | 119.3027 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.218 | 25.9029 | -0.2481 | 0.99995 | 119.3243 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.218 | 28.1129 | -0.15224 | 0.99999 | 119.3015 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.228 | 25.903 | -0.24571 | 0.99996 | 119.3241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.228 | 28.1129 | -0.15812 | 0.99998 | 119.3002 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.238 | 25.9032 | -0.24332 | 0.99996 | 119.324 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.238 | 28.1129 | -0.16407 | 0.99998 | 119.2989 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.248 | 25.9033 | -0.24093 | 0.99996 | 119.3238 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.248 | 28.1129 | -0.17008 | 0.99998 | 119.2975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.258 | 25.9034 | -0.23855 | 0.99996 | 119.3237 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.258 | 28.1129 | -0.17611 | 0.99998 | 119.2961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.268 | 25.9036 | -0.23621 | 0.99996 | 119.3236 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.268 | 28.1128 | -0.18214 | 0.99998 | 119.2946 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.278 | 25.9037 | -0.23391 | 0.99996 | 119.3235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.278 | 28.1128 | -0.18815 | 0.99998 | 119.293 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.288 | 25.9038 | -0.23165 | 0.99996 | 119.3234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.288 | 28.1128 | -0.19411 | 0.99998 | 119.2914 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.298 | 25.904 | -0.22945 | 0.99996 | 119.3233 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.298 | 28.1127 | -0.19999 | 0.99997 | 119.2897 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.308 | 25.9041 | -0.22733 | 0.99996 | 119.3232 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.308 | 28.1127 | -0.20578 | 0.99997 | 119.288 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.318 | 25.9043 | -0.22527 | 0.99996 | 119.3232 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.318 | 28.1126 | -0.21144 | 0.99997 | 119.2863 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.328 | 25.9044 | -0.2233 | 0.99996 | 119.3232 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.328 | 28.1125 | -0.21697 | 0.99997 | 119.2845 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.338 | 25.9046 | -0.22142 | 0.99996 | 119.3232 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.338 | 28.1125 | -0.22234 | 0.99997 | 119.2826 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.348 | 25.9047 | -0.21963 | 0.99996 | 119.3232 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.348 | 28.1124 | -0.22753 | 0.99997 | 119.2807 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.358 | 25.9048 | -0.21794 | 0.99996 | 119.3233 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.358 | 28.1124 | -0.23253 | 0.99997 | 119.2788 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.368 | 25.905 | -0.21634 | 0.99997 | 119.3233 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.368 | 28.1123 | -0.23733 | 0.99996 | 119.2769 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.378 | 25.9051 | -0.21485 | 0.99997 | 119.3234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.378 | 28.1122 | -0.24192 | 0.99996 | 119.275 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.388 | 25.9053 | -0.21345 | 0.99997 | 119.3235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.388 | 28.1122 | -0.24629 | 0.99996 | 119.273 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.398 | 25.9054 | -0.21216 | 0.99997 | 119.3236 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.398 | 28.1121 | -0.25043 | 0.99996 | 119.2711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.408 | 25.9055 | -0.21096 | 0.99997 | 119.3237 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.408 | 28.112 | -0.25433 | 0.99996 | 119.2691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.418 | 25.9057 | -0.20985 | 0.99997 | 119.3239 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.418 | 28.112 | -0.258 | 0.99996 | 119.2672 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.428 | 25.9058 | -0.20884 | 0.99997 | 119.324 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.428 | 28.1119 | -0.26144 | 0.99996 | 119.2652 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.438 | 25.906 | -0.20791 | 0.99997 | 119.3242 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.438 | 28.1118 | -0.26465 | 0.99996 | 119.2633 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.448 | 25.9061 | -0.20705 | 0.99997 | 119.3243 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.448 | 28.1118 | -0.26763 | 0.99995 | 119.2614 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.458 | 25.9063 | -0.20628 | 0.99997 | 119.3245 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.458 | 28.1117 | -0.27038 | 0.99995 | 119.2595 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.468 | 25.9064 | -0.20557 | 0.99997 | 119.3246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.468 | 28.1116 | -0.27292 | 0.99995 | 119.2576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.478 | 25.9065 | -0.20491 | 0.99997 | 119.3247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.478 | 28.1116 | -0.27525 | 0.99995 | 119.2558 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.488 | 25.9067 | -0.20432 | 0.99997 | 119.3248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.488 | 28.1115 | -0.27738 | 0.99995 | 119.254 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.498 | 25.9068 | -0.20376 | 0.99997 | 119.3249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.498 | 28.1115 | -0.27932 | 0.99995 | 119.2522 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.508 | 25.907 | -0.20324 | 0.99997 | 119.3249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.508 | 28.1114 | -0.28109 | 0.99995 | 119.2505 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.518 | 25.9071 | -0.20276 | 0.99997 | 119.325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.518 | 28.1113 | -0.2827 | 0.99995 | 119.2489 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.528 | 25.9072 | -0.2023 | 0.99997 | 119.325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.528 | 28.1113 | -0.28415 | 0.99995 | 119.2472 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.538 | 25.9074 | -0.20185 | 0.99997 | 119.3249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.538 | 28.1112 | -0.28546 | 0.99995 | 119.2456 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.548 | 25.9075 | -0.20142 | 0.99997 | 119.3249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.548 | 28.1112 | -0.28665 | 0.99995 | 119.2441 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.558 | 25.9076 | -0.20099 | 0.99997 | 119.3247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.558 | 28.1112 | -0.28772 | 0.99995 | 119.2426 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.568 | 25.9078 | -0.20056 | 0.99997 | 119.3246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.568 | 28.1111 | -0.28869 | 0.99995 | 119.2412 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.578 | 25.9079 | -0.20014 | 0.99997 | 119.3244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.578 | 28.1111 | -0.28957 | 0.99995 | 119.2398 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.588 | 25.9081 | -0.1997 | 0.99997 | 119.3241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.588 | 28.111 | -0.29037 | 0.99995 | 119.2385 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.598 | 25.9082 | -0.19927 | 0.99997 | 119.3238 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.598 | 28.111 | -0.29111 | 0.99995 | 119.2372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.608 | 25.9083 | -0.19882 | 0.99997 | 119.3235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.608 | 28.111 | -0.29178 | 0.99995 | 119.236 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.618 | 25.9085 | -0.19838 | 0.99997 | 119.3231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.618 | 28.1109 | -0.2924 | 0.99995 | 119.2348 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.628 | 25.9086 | -0.19792 | 0.99997 | 119.3226 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.628 | 28.1109 | -0.29297 | 0.99995 | 119.2337 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.638 | 25.9087 | -0.19747 | 0.99997 | 119.3221 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.638 | 28.1109 | -0.29351 | 0.99995 | 119.2326 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.648 | 25.9089 | -0.19703 | 0.99997 | 119.3216 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.648 | 28.1109 | -0.29401 | 0.99995 | 119.2315 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.658 | 25.909 | -0.19659 | 0.99997 | 119.321 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.658 | 28.1108 | -0.29448 | 0.99995 | 119.2305 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.668 | 25.9091 | -0.19618 | 0.99997 | 119.3203 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.668 | 28.1108 | -0.29492 | 0.99994 | 119.2296 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.678 | 25.9092 | -0.19578 | 0.99997 | 119.3196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.678 | 28.1108 | -0.29533 | 0.99994 | 119.2287 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.688 | 25.9094 | -0.19542 | 0.99997 | 119.3189 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.688 | 28.1108 | -0.29572 | 0.99994 | 119.2278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.698 | 25.9095 | -0.19511 | 0.99997 | 119.3181 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.698 | 28.1108 | -0.29607 | 0.99994 | 119.2269 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.708 | 25.9096 | -0.19485 | 0.99997 | 119.3173 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.708 | 28.1107 | -0.29639 | 0.99994 | 119.2261 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.718 | 25.9097 | -0.19465 | 0.99997 | 119.3165 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.718 | 28.1107 | -0.29667 | 0.99994 | 119.2253 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.728 | 25.9099 | -0.19454 | 0.99997 | 119.3156 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.728 | 28.1107 | -0.29691 | 0.99994 | 119.2246 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.738 | 25.91 | -0.19451 | 0.99997 | 119.3147 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.738 | 28.1107 | -0.2971 | 0.99994 | 119.2239 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.748 | 25.9101 | -0.19458 | 0.99997 | 119.3138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.748 | 28.1107 | -0.29724 | 0.99994 | 119.2232 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.758 | 25.9102 | -0.19477 | 0.99997 | 119.3129 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.758 | 28.1107 | -0.29732 | 0.99994 | 119.2226 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.768 | 25.9103 | -0.19509 | 0.99997 | 119.3119 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.768 | 28.1107 | -0.29733 | 0.99994 | 119.2219 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.778 | 25.9104 | -0.19554 | 0.99997 | 119.3109 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.778 | 28.1107 | -0.29727 | 0.99994 | 119.2214 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.788 | 25.9105 | -0.19615 | 0.99997 | 119.31 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.788 | 28.1107 | -0.29712 | 0.99994 | 119.2208 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.798 | 25.9106 | -0.19691 | 0.99997 | 119.309 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.798 | 28.1107 | -0.29689 | 0.99994 | 119.2203 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.808 | 25.9107 | -0.19785 | 0.99997 | 119.308 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.808 | 28.1108 | -0.29655 | 0.99994 | 119.2197 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.818 | 25.9108 | -0.19897 | 0.99997 | 119.307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.818 | 28.1108 | -0.29612 | 0.99994 | 119.2193 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.828 | 25.9109 | -0.20028 | 0.99997 | 119.306 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.828 | 28.1108 | -0.29557 | 0.99994 | 119.2188 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.838 | 25.9109 | -0.20179 | 0.99997 | 119.305 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.838 | 28.1108 | -0.29491 | 0.99994 | 119.2184 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.848 | 25.911 | -0.20349 | 0.99997 | 119.304 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.848 | 28.1108 | -0.29413 | 0.99995 | 119.218 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.858 | 25.9111 | -0.20541 | 0.99997 | 119.303 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.858 | 28.1108 | -0.29322 | 0.99995 | 119.2177 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.868 | 25.9111 | -0.20753 | 0.99997 | 119.302 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.868 | 28.1109 | -0.29219 | 0.99995 | 119.2173 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.878 | 25.9112 | -0.20986 | 0.99997 | 119.301 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.878 | 28.1109 | -0.29102 | 0.99995 | 119.217 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.888 | 25.9112 | -0.21239 | 0.99997 | 119.3001 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.888 | 28.1109 | -0.28973 | 0.99995 | 119.2168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.898 | 25.9112 | -0.21513 | 0.99997 | 119.2991 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.898 | 28.111 | -0.2883 | 0.99995 | 119.2166 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.908 | 25.9113 | -0.21807 | 0.99996 | 119.2982 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.908 | 28.111 | -0.28674 | 0.99995 | 119.2164 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.918 | 25.9113 | -0.2212 | 0.99996 | 119.2972 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.918 | 28.111 | -0.28505 | 0.99995 | 119.2162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.928 | 25.9113 | -0.22452 | 0.99996 | 119.2963 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.928 | 28.1111 | -0.28324 | 0.99995 | 119.2161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.938 | 25.9113 | -0.22801 | 0.99996 | 119.2953 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.938 | 28.1111 | -0.28132 | 0.99995 | 119.2161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.948 | 25.9113 | -0.23166 | 0.99996 | 119.2944 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.948 | 28.1112 | -0.27927 | 0.99995 | 119.2161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.958 | 25.9113 | -0.23547 | 0.99996 | 119.2935 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.958 | 28.1112 | -0.27713 | 0.99995 | 119.2161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.968 | 25.9113 | -0.2394 | 0.99996 | 119.2925 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.968 | 28.1113 | -0.27488 | 0.99995 | 119.2162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.978 | 25.9112 | -0.24345 | 0.99996 | 119.2916 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.978 | 28.1113 | -0.27255 | 0.99995 | 119.2163 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.988 | 25.9112 | -0.24761 | 0.99995 | 119.2907 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.988 | 28.1114 | -0.27013 | 0.99995 | 119.2165 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
16.998 | 25.9112 | -0.25185 | 0.99995 | 119.2897 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 16.998 | 28.1115 | -0.26765 | 0.99995 | 119.2167 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.008 | 25.9111 | -0.25615 | 0.99995 | 119.2888 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.008 | 28.1115 | -0.26511 | 0.99996 | 119.217 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.018 | 25.9111 | -0.2605 | 0.99995 | 119.2878 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.018 | 28.1116 | -0.26253 | 0.99996 | 119.2174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.028 | 25.911 | -0.26487 | 0.99995 | 119.2869 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.028 | 28.1117 | -0.25992 | 0.99996 | 119.2177 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.038 | 25.911 | -0.26925 | 0.99995 | 119.2859 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.038 | 28.1118 | -0.25728 | 0.99996 | 119.2182 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.048 | 25.9109 | -0.27362 | 0.99994 | 119.2849 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.048 | 28.1119 | -0.25464 | 0.99996 | 119.2187 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.058 | 25.9108 | -0.27795 | 0.99994 | 119.2839 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.058 | 28.1119 | -0.252 | 0.99996 | 119.2192 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.068 | 25.9107 | -0.28224 | 0.99994 | 119.2829 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.068 | 28.112 | -0.24937 | 0.99996 | 119.2198 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.078 | 25.9107 | -0.28646 | 0.99994 | 119.2819 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.078 | 28.1121 | -0.24678 | 0.99996 | 119.2205 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.088 | 25.9106 | -0.29059 | 0.99994 | 119.2808 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.088 | 28.1122 | -0.24422 | 0.99996 | 119.2211 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.098 | 25.9105 | -0.29463 | 0.99994 | 119.2798 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.098 | 28.1124 | -0.24171 | 0.99996 | 119.2218 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.108 | 25.9104 | -0.29855 | 0.99993 | 119.2787 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.108 | 28.1125 | -0.23926 | 0.99996 | 119.2226 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.118 | 25.9103 | -0.30234 | 0.99993 | 119.2776 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.118 | 28.1126 | -0.23688 | 0.99996 | 119.2234 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.128 | 25.9102 | -0.306 | 0.99993 | 119.2765 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.128 | 28.1127 | -0.23458 | 0.99997 | 119.2242 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.138 | 25.9101 | -0.30951 | 0.99993 | 119.2753 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.138 | 28.1128 | -0.23235 | 0.99997 | 119.225 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.148 | 25.91 | -0.31286 | 0.99993 | 119.2741 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.148 | 28.1129 | -0.23022 | 0.99997 | 119.2259 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.158 | 25.9099 | -0.31606 | 0.99993 | 119.273 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.158 | 28.1131 | -0.22818 | 0.99997 | 119.2268 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.168 | 25.9098 | -0.31908 | 0.99992 | 119.2718 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.168 | 28.1132 | -0.22624 | 0.99997 | 119.2277 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.178 | 25.9097 | -0.32194 | 0.99992 | 119.2706 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.178 | 28.1133 | -0.2244 | 0.99997 | 119.2285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.188 | 25.9096 | -0.32462 | 0.99992 | 119.2694 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.188 | 28.1135 | -0.22267 | 0.99997 | 119.2294 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.198 | 25.9095 | -0.32714 | 0.99992 | 119.2681 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.198 | 28.1136 | -0.22103 | 0.99997 | 119.2303 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.208 | 25.9094 | -0.32948 | 0.99992 | 119.2669 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.208 | 28.1138 | -0.2195 | 0.99997 | 119.2311 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.218 | 25.9093 | -0.33166 | 0.99992 | 119.2657 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.218 | 28.1139 | -0.21807 | 0.99997 | 119.232 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.228 | 25.9092 | -0.33368 | 0.99992 | 119.2644 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.228 | 28.1141 | -0.21674 | 0.99997 | 119.2328 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.238 | 25.9091 | -0.33554 | 0.99992 | 119.2632 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.238 | 28.1142 | -0.2155 | 0.99997 | 119.2335 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.248 | 25.909 | -0.33725 | 0.99992 | 119.2619 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.248 | 28.1144 | -0.21436 | 0.99997 | 119.2343 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.258 | 25.9089 | -0.33883 | 0.99991 | 119.2607 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.258 | 28.1145 | -0.2133 | 0.99997 | 119.2349 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.268 | 25.9088 | -0.34027 | 0.99991 | 119.2595 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.268 | 28.1147 | -0.21232 | 0.99997 | 119.2356 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.278 | 25.9087 | -0.34159 | 0.99991 | 119.2583 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.278 | 28.1148 | -0.21141 | 0.99997 | 119.2362 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.288 | 25.9086 | -0.34279 | 0.99991 | 119.2571 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.288 | 28.115 | -0.21057 | 0.99997 | 119.2367 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.298 | 25.9085 | -0.3439 | 0.99991 | 119.256 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.298 | 28.1151 | -0.20979 | 0.99997 | 119.2372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.308 | 25.9085 | -0.34491 | 0.99991 | 119.2548 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.308 | 28.1153 | -0.20907 | 0.99997 | 119.2376 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.318 | 25.9084 | -0.34584 | 0.99991 | 119.2537 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.318 | 28.1155 | -0.20839 | 0.99997 | 119.238 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.328 | 25.9083 | -0.34669 | 0.99991 | 119.2527 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.328 | 28.1156 | -0.20775 | 0.99997 | 119.2383 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.338 | 25.9082 | -0.34749 | 0.99991 | 119.2516 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.338 | 28.1158 | -0.20714 | 0.99997 | 119.2385 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.348 | 25.9081 | -0.34823 | 0.99991 | 119.2506 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.348 | 28.1159 | -0.20656 | 0.99997 | 119.2387 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.358 | 25.908 | -0.34893 | 0.99991 | 119.2497 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.358 | 28.1161 | -0.206 | 0.99997 | 119.2388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.368 | 25.908 | -0.3496 | 0.99991 | 119.2488 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.368 | 28.1162 | -0.20546 | 0.99997 | 119.2388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.378 | 25.9079 | -0.35023 | 0.99991 | 119.248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.378 | 28.1164 | -0.20492 | 0.99997 | 119.2388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.388 | 25.9078 | -0.35084 | 0.99991 | 119.2472 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.388 | 28.1165 | -0.20439 | 0.99997 | 119.2388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.398 | 25.9077 | -0.35144 | 0.99991 | 119.2464 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.398 | 28.1167 | -0.20386 | 0.99997 | 119.2386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.408 | 25.9076 | -0.35202 | 0.99991 | 119.2457 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.408 | 28.1168 | -0.20332 | 0.99997 | 119.2384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.418 | 25.9076 | -0.35258 | 0.99991 | 119.2451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.418 | 28.117 | -0.20279 | 0.99997 | 119.2382 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.428 | 25.9075 | -0.35314 | 0.99991 | 119.2445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.428 | 28.1171 | -0.20225 | 0.99997 | 119.2379 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.438 | 25.9074 | -0.35369 | 0.99991 | 119.244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.438 | 28.1172 | -0.20171 | 0.99997 | 119.2376 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.448 | 25.9074 | -0.35422 | 0.99991 | 119.2436 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.448 | 28.1174 | -0.20116 | 0.99997 | 119.2372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.458 | 25.9073 | -0.35474 | 0.99991 | 119.2432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.458 | 28.1175 | -0.20062 | 0.99997 | 119.2368 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.468 | 25.9072 | -0.35525 | 0.99991 | 119.2429 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.468 | 28.1176 | -0.20007 | 0.99997 | 119.2364 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.478 | 25.9072 | -0.35573 | 0.99991 | 119.2427 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.478 | 28.1178 | -0.19954 | 0.99997 | 119.2359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.488 | 25.9071 | -0.35618 | 0.99991 | 119.2425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.488 | 28.1179 | -0.19901 | 0.99997 | 119.2354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.498 | 25.907 | -0.3566 | 0.99991 | 119.2424 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.498 | 28.118 | -0.19851 | 0.99998 | 119.2349 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.508 | 25.907 | -0.35697 | 0.99991 | 119.2424 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.508 | 28.1181 | -0.19803 | 0.99998 | 119.2344 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.518 | 25.9069 | -0.35729 | 0.9999 | 119.2424 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.518 | 28.1183 | -0.19758 | 0.99998 | 119.2339 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.528 | 25.9068 | -0.35755 | 0.9999 | 119.2425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.528 | 28.1184 | -0.19718 | 0.99998 | 119.2333 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.538 | 25.9068 | -0.35774 | 0.9999 | 119.2426 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.538 | 28.1185 | -0.19682 | 0.99998 | 119.2328 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.548 | 25.9067 | -0.35785 | 0.9999 | 119.2428 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.548 | 28.1186 | -0.19652 | 0.99998 | 119.2322 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.558 | 25.9067 | -0.35786 | 0.9999 | 119.2431 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.558 | 28.1187 | -0.19629 | 0.99998 | 119.2317 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.568 | 25.9066 | -0.35777 | 0.9999 | 119.2434 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.568 | 28.1188 | -0.19614 | 0.99998 | 119.2311 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.578 | 25.9066 | -0.35757 | 0.9999 | 119.2437 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.578 | 28.1189 | -0.19608 | 0.99998 | 119.2306 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.588 | 25.9065 | -0.35724 | 0.9999 | 119.2442 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.588 | 28.119 | -0.19611 | 0.99998 | 119.23 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.598 | 25.9065 | -0.35679 | 0.99991 | 119.2446 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.598 | 28.1191 | -0.19625 | 0.99998 | 119.2294 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.608 | 25.9065 | -0.35618 | 0.99991 | 119.2451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.608 | 28.1192 | -0.19651 | 0.99998 | 119.2289 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.618 | 25.9064 | -0.35543 | 0.99991 | 119.2456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.618 | 28.1193 | -0.19689 | 0.99998 | 119.2283 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.628 | 25.9064 | -0.35452 | 0.99991 | 119.2462 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.628 | 28.1194 | -0.1974 | 0.99998 | 119.2277 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.638 | 25.9064 | -0.35344 | 0.99991 | 119.2468 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.638 | 28.1195 | -0.19804 | 0.99998 | 119.2271 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.648 | 25.9064 | -0.35219 | 0.99991 | 119.2475 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.648 | 28.1196 | -0.19883 | 0.99998 | 119.2265 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.658 | 25.9064 | -0.35077 | 0.99991 | 119.2481 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.658 | 28.1197 | -0.19977 | 0.99997 | 119.2259 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.668 | 25.9064 | -0.34916 | 0.99991 | 119.2488 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.668 | 28.1198 | -0.20086 | 0.99997 | 119.2253 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.678 | 25.9064 | -0.34738 | 0.99991 | 119.2495 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.678 | 28.1199 | -0.2021 | 0.99997 | 119.2246 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.688 | 25.9064 | -0.34542 | 0.99991 | 119.2502 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.688 | 28.12 | -0.2035 | 0.99997 | 119.224 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.698 | 25.9064 | -0.34328 | 0.99991 | 119.2509 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.698 | 28.1201 | -0.20505 | 0.99997 | 119.2232 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.708 | 25.9064 | -0.34097 | 0.99991 | 119.2517 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.708 | 28.1201 | -0.20675 | 0.99997 | 119.2225 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.718 | 25.9065 | -0.33849 | 0.99991 | 119.2524 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.718 | 28.1202 | -0.20861 | 0.99997 | 119.2218 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.728 | 25.9065 | -0.33584 | 0.99992 | 119.2532 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.728 | 28.1203 | -0.21061 | 0.99997 | 119.221 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.738 | 25.9066 | -0.33304 | 0.99992 | 119.2539 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.738 | 28.1203 | -0.21275 | 0.99997 | 119.2201 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.748 | 25.9066 | -0.3301 | 0.99992 | 119.2546 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.748 | 28.1204 | -0.21502 | 0.99997 | 119.2193 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.758 | 25.9067 | -0.32701 | 0.99992 | 119.2553 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.758 | 28.1205 | -0.21742 | 0.99997 | 119.2184 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.768 | 25.9067 | -0.32381 | 0.99992 | 119.2561 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.768 | 28.1205 | -0.21993 | 0.99997 | 119.2174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.778 | 25.9068 | -0.32049 | 0.99992 | 119.2568 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.778 | 28.1205 | -0.22255 | 0.99997 | 119.2165 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.788 | 25.9069 | -0.31707 | 0.99993 | 119.2574 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.788 | 28.1206 | -0.22526 | 0.99997 | 119.2154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.798 | 25.907 | -0.31357 | 0.99993 | 119.2581 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.798 | 28.1206 | -0.22806 | 0.99997 | 119.2144 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.808 | 25.9071 | -0.31 | 0.99993 | 119.2588 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.808 | 28.1206 | -0.23093 | 0.99997 | 119.2133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.818 | 25.9071 | -0.30638 | 0.99993 | 119.2594 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.818 | 28.1207 | -0.23385 | 0.99997 | 119.2122 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.828 | 25.9072 | -0.30272 | 0.99993 | 119.2601 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.828 | 28.1207 | -0.23682 | 0.99996 | 119.2111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.838 | 25.9074 | -0.29904 | 0.99993 | 119.2607 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.838 | 28.1207 | -0.23982 | 0.99996 | 119.21 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.848 | 25.9075 | -0.29536 | 0.99994 | 119.2613 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.848 | 28.1207 | -0.24283 | 0.99996 | 119.2088 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.858 | 25.9076 | -0.29169 | 0.99994 | 119.2619 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.858 | 28.1207 | -0.24585 | 0.99996 | 119.2076 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.868 | 25.9077 | -0.28804 | 0.99994 | 119.2625 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.868 | 28.1207 | -0.24885 | 0.99996 | 119.2065 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.878 | 25.9078 | -0.28444 | 0.99994 | 119.263 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.878 | 28.1207 | -0.25184 | 0.99996 | 119.2053 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.888 | 25.908 | -0.28089 | 0.99994 | 119.2636 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.888 | 28.1207 | -0.25478 | 0.99996 | 119.2042 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.898 | 25.9081 | -0.27741 | 0.99994 | 119.2641 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.898 | 28.1206 | -0.25768 | 0.99996 | 119.2031 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.908 | 25.9082 | -0.27402 | 0.99994 | 119.2647 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.908 | 28.1206 | -0.26051 | 0.99996 | 119.202 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.918 | 25.9083 | -0.27071 | 0.99995 | 119.2652 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.918 | 28.1206 | -0.26328 | 0.99996 | 119.2009 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.928 | 25.9085 | -0.26751 | 0.99995 | 119.2657 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.928 | 28.1206 | -0.26597 | 0.99996 | 119.1999 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.938 | 25.9086 | -0.26443 | 0.99995 | 119.2662 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.938 | 28.1205 | -0.26856 | 0.99995 | 119.1989 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.948 | 25.9088 | -0.26146 | 0.99995 | 119.2668 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.948 | 28.1205 | -0.27106 | 0.99995 | 119.198 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.958 | 25.9089 | -0.25863 | 0.99995 | 119.2673 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.958 | 28.1204 | -0.27346 | 0.99995 | 119.1971 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.968 | 25.909 | -0.25592 | 0.99995 | 119.2678 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.968 | 28.1204 | -0.27575 | 0.99995 | 119.1963 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.978 | 25.9092 | -0.25336 | 0.99995 | 119.2683 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.978 | 28.1203 | -0.27793 | 0.99995 | 119.1956 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.988 | 25.9093 | -0.25093 | 0.99995 | 119.2688 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.988 | 28.1203 | -0.27999 | 0.99995 | 119.1949 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
17.998 | 25.9095 | -0.24865 | 0.99995 | 119.2693 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 17.998 | 28.1202 | -0.28193 | 0.99995 | 119.1943 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.008 | 25.9096 | -0.24651 | 0.99995 | 119.2698 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0075 | 28.1202 | -0.28376 | 0.99995 | 119.1938 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.018 | 25.9098 | -0.2445 | 0.99996 | 119.2703 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0175 | 28.1201 | -0.28547 | 0.99995 | 119.1934 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.028 | 25.9099 | -0.24264 | 0.99996 | 119.2707 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0275 | 28.1201 | -0.28707 | 0.99995 | 119.193 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.038 | 25.91 | -0.24091 | 0.99996 | 119.2712 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0375 | 28.12 | -0.28855 | 0.99995 | 119.1927 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.048 | 25.9102 | -0.23931 | 0.99996 | 119.2717 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0475 | 28.1199 | -0.28993 | 0.99995 | 119.1925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.058 | 25.9103 | -0.23784 | 0.99996 | 119.2721 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0575 | 28.1199 | -0.2912 | 0.99995 | 119.1923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.068 | 25.9105 | -0.23649 | 0.99996 | 119.2725 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0675 | 28.1198 | -0.29237 | 0.99995 | 119.1922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.078 | 25.9106 | -0.23525 | 0.99996 | 119.2729 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0775 | 28.1198 | -0.29346 | 0.99995 | 119.1921 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.088 | 25.9108 | -0.23411 | 0.99996 | 119.2732 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0875 | 28.1197 | -0.29445 | 0.99995 | 119.1921 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.098 | 25.9109 | -0.23307 | 0.99996 | 119.2736 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.0975 | 28.1197 | -0.29537 | 0.99994 | 119.1922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.108 | 25.911 | -0.23212 | 0.99996 | 119.2738 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1075 | 28.1196 | -0.29621 | 0.99994 | 119.1922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.118 | 25.9112 | -0.23126 | 0.99996 | 119.2741 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1175 | 28.1196 | -0.29699 | 0.99994 | 119.1923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.128 | 25.9113 | -0.23047 | 0.99996 | 119.2743 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1275 | 28.1195 | -0.29771 | 0.99994 | 119.1924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.138 | 25.9115 | -0.22974 | 0.99996 | 119.2744 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1375 | 28.1195 | -0.29838 | 0.99994 | 119.1925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.148 | 25.9116 | -0.22907 | 0.99996 | 119.2745 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1475 | 28.1194 | -0.29901 | 0.99994 | 119.1926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.158 | 25.9117 | -0.22845 | 0.99996 | 119.2745 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1575 | 28.1194 | -0.2996 | 0.99994 | 119.1927 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.168 | 25.9119 | -0.22788 | 0.99996 | 119.2745 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1675 | 28.1193 | -0.30016 | 0.99994 | 119.1927 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.178 | 25.912 | -0.22734 | 0.99996 | 119.2744 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1775 | 28.1193 | -0.3007 | 0.99994 | 119.1927 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.188 | 25.9122 | -0.22684 | 0.99996 | 119.2742 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1875 | 28.1192 | -0.30122 | 0.99994 | 119.1927 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.198 | 25.9123 | -0.22636 | 0.99996 | 119.274 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.1975 | 28.1192 | -0.30171 | 0.99994 | 119.1926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.208 | 25.9124 | -0.2259 | 0.99996 | 119.2737 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2075 | 28.1191 | -0.3022 | 0.99994 | 119.1925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.218 | 25.9126 | -0.22546 | 0.99996 | 119.2733 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2175 | 28.1191 | -0.30268 | 0.99994 | 119.1923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.228 | 25.9127 | -0.22504 | 0.99996 | 119.2728 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2275 | 28.119 | -0.30314 | 0.99994 | 119.1921 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.238 | 25.9128 | -0.22464 | 0.99996 | 119.2722 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2375 | 28.119 | -0.3036 | 0.99994 | 119.1918 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.248 | 25.913 | -0.22424 | 0.99996 | 119.2716 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2475 | 28.1189 | -0.30404 | 0.99994 | 119.1914 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.258 | 25.9131 | -0.22387 | 0.99996 | 119.2709 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2575 | 28.1189 | -0.30447 | 0.99994 | 119.1909 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.268 | 25.9132 | -0.2235 | 0.99996 | 119.2702 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2675 | 28.1189 | -0.30489 | 0.99994 | 119.1903 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.278 | 25.9134 | -0.22316 | 0.99996 | 119.2693 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2775 | 28.1188 | -0.30529 | 0.99994 | 119.1897 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.288 | 25.9135 | -0.22283 | 0.99996 | 119.2684 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2875 | 28.1188 | -0.30566 | 0.99994 | 119.189 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.298 | 25.9136 | -0.22253 | 0.99996 | 119.2675 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.2975 | 28.1187 | -0.306 | 0.99994 | 119.1882 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.308 | 25.9137 | -0.22226 | 0.99996 | 119.2665 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3075 | 28.1187 | -0.3063 | 0.99994 | 119.1874 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.318 | 25.9139 | -0.22202 | 0.99996 | 119.2654 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3175 | 28.1186 | -0.30656 | 0.99994 | 119.1865 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.328 | 25.914 | -0.22181 | 0.99996 | 119.2644 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3275 | 28.1185 | -0.30676 | 0.99994 | 119.1855 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.338 | 25.9141 | -0.22165 | 0.99996 | 119.2632 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3375 | 28.1185 | -0.30691 | 0.99994 | 119.1845 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.348 | 25.9142 | -0.22153 | 0.99996 | 119.2621 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3475 | 28.1184 | -0.30698 | 0.99994 | 119.1835 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.358 | 25.9143 | -0.22147 | 0.99996 | 119.2609 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3575 | 28.1184 | -0.30697 | 0.99994 | 119.1824 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.368 | 25.9144 | -0.22147 | 0.99996 | 119.2597 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3675 | 28.1183 | -0.30687 | 0.99994 | 119.1813 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.378 | 25.9145 | -0.22154 | 0.99996 | 119.2586 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3775 | 28.1183 | -0.30667 | 0.99994 | 119.1802 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.388 | 25.9146 | -0.22168 | 0.99996 | 119.2574 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3875 | 28.1182 | -0.30636 | 0.99994 | 119.179 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.398 | 25.9147 | -0.2219 | 0.99996 | 119.2562 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.3975 | 28.1182 | -0.30594 | 0.99994 | 119.1779 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.408 | 25.9148 | -0.2222 | 0.99996 | 119.2551 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4075 | 28.1181 | -0.30539 | 0.99994 | 119.1767 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.418 | 25.9149 | -0.22259 | 0.99996 | 119.254 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4175 | 28.1181 | -0.30471 | 0.99994 | 119.1756 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.428 | 25.9149 | -0.22308 | 0.99996 | 119.2529 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4275 | 28.118 | -0.30389 | 0.99994 | 119.1745 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.438 | 25.915 | -0.22366 | 0.99996 | 119.2519 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4375 | 28.118 | -0.30292 | 0.99994 | 119.1735 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.448 | 25.9151 | -0.22434 | 0.99996 | 119.2509 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4475 | 28.1179 | -0.3018 | 0.99994 | 119.1725 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.458 | 25.9152 | -0.22512 | 0.99996 | 119.25 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4575 | 28.1179 | -0.30053 | 0.99994 | 119.1715 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.468 | 25.9152 | -0.226 | 0.99996 | 119.2491 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4675 | 28.1179 | -0.2991 | 0.99994 | 119.1705 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.478 | 25.9153 | -0.22699 | 0.99996 | 119.2483 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4775 | 28.1178 | -0.29752 | 0.99994 | 119.1696 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.488 | 25.9153 | -0.22808 | 0.99996 | 119.2476 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4875 | 28.1178 | -0.29577 | 0.99994 | 119.1688 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.498 | 25.9154 | -0.22927 | 0.99996 | 119.2469 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.4975 | 28.1178 | -0.29387 | 0.99995 | 119.168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.508 | 25.9154 | -0.23055 | 0.99996 | 119.2464 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5075 | 28.1178 | -0.29182 | 0.99995 | 119.1673 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.518 | 25.9154 | -0.23194 | 0.99996 | 119.2459 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5175 | 28.1178 | -0.28963 | 0.99995 | 119.1666 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.528 | 25.9155 | -0.23341 | 0.99996 | 119.2455 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5275 | 28.1178 | -0.28729 | 0.99995 | 119.1659 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.538 | 25.9155 | -0.23497 | 0.99996 | 119.2451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5375 | 28.1178 | -0.28481 | 0.99995 | 119.1653 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.548 | 25.9155 | -0.2366 | 0.99996 | 119.2449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5475 | 28.1178 | -0.28221 | 0.99995 | 119.1648 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.558 | 25.9155 | -0.23831 | 0.99996 | 119.2447 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5575 | 28.1178 | -0.2795 | 0.99995 | 119.1642 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.568 | 25.9155 | -0.24008 | 0.99996 | 119.2446 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5675 | 28.1178 | -0.27668 | 0.99995 | 119.1637 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.578 | 25.9156 | -0.24191 | 0.99996 | 119.2446 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5775 | 28.1178 | -0.27377 | 0.99995 | 119.1632 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.588 | 25.9156 | -0.24378 | 0.99996 | 119.2447 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5875 | 28.1179 | -0.27078 | 0.99995 | 119.1627 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.598 | 25.9156 | -0.24569 | 0.99996 | 119.2448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.5975 | 28.1179 | -0.26772 | 0.99995 | 119.1622 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.608 | 25.9156 | -0.24762 | 0.99995 | 119.245 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6075 | 28.118 | -0.26461 | 0.99996 | 119.1617 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.618 | 25.9156 | -0.24957 | 0.99995 | 119.2452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6175 | 28.118 | -0.26146 | 0.99996 | 119.1612 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.628 | 25.9156 | -0.25153 | 0.99995 | 119.2455 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6275 | 28.1181 | -0.25829 | 0.99996 | 119.1607 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.638 | 25.9155 | -0.25349 | 0.99995 | 119.2459 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6375 | 28.1182 | -0.25511 | 0.99996 | 119.1601 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.648 | 25.9155 | -0.25543 | 0.99995 | 119.2463 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6475 | 28.1182 | -0.25193 | 0.99996 | 119.1595 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.658 | 25.9155 | -0.25734 | 0.99995 | 119.2467 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6575 | 28.1183 | -0.24878 | 0.99996 | 119.1588 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.668 | 25.9155 | -0.25923 | 0.99995 | 119.2472 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6675 | 28.1184 | -0.24565 | 0.99996 | 119.158 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.678 | 25.9155 | -0.26107 | 0.99995 | 119.2477 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6775 | 28.1185 | -0.24257 | 0.99996 | 119.1572 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.688 | 25.9155 | -0.26286 | 0.99995 | 119.2482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6875 | 28.1186 | -0.23955 | 0.99996 | 119.1563 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.698 | 25.9155 | -0.26459 | 0.99995 | 119.2487 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.6975 | 28.1186 | -0.23659 | 0.99996 | 119.1553 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.708 | 25.9154 | -0.26625 | 0.99995 | 119.2492 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7075 | 28.1187 | -0.23371 | 0.99997 | 119.1543 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.718 | 25.9154 | -0.26785 | 0.99995 | 119.2498 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7175 | 28.1188 | -0.23092 | 0.99997 | 119.1531 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.728 | 25.9154 | -0.26936 | 0.99995 | 119.2503 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7275 | 28.1189 | -0.22822 | 0.99997 | 119.1519 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.738 | 25.9154 | -0.2708 | 0.99995 | 119.2508 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7375 | 28.119 | -0.22563 | 0.99997 | 119.1505 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.748 | 25.9154 | -0.27215 | 0.99994 | 119.2513 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7475 | 28.1191 | -0.22314 | 0.99997 | 119.1491 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.758 | 25.9154 | -0.27341 | 0.99994 | 119.2518 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7575 | 28.1192 | -0.22076 | 0.99997 | 119.1475 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.768 | 25.9153 | -0.27458 | 0.99994 | 119.2523 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7675 | 28.1193 | -0.21849 | 0.99997 | 119.1459 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.778 | 25.9153 | -0.27566 | 0.99994 | 119.2527 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7775 | 28.1194 | -0.21633 | 0.99997 | 119.1442 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.788 | 25.9153 | -0.27665 | 0.99994 | 119.2531 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7875 | 28.1194 | -0.21429 | 0.99997 | 119.1424 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.798 | 25.9153 | -0.27755 | 0.99994 | 119.2535 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.7975 | 28.1195 | -0.21236 | 0.99997 | 119.1406 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.808 | 25.9153 | -0.27837 | 0.99994 | 119.2538 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8075 | 28.1196 | -0.21054 | 0.99997 | 119.1386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.818 | 25.9153 | -0.2791 | 0.99994 | 119.2541 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8175 | 28.1196 | -0.20883 | 0.99997 | 119.1366 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.828 | 25.9153 | -0.27976 | 0.99994 | 119.2544 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8275 | 28.1197 | -0.20721 | 0.99997 | 119.1346 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.838 | 25.9153 | -0.28034 | 0.99994 | 119.2547 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8375 | 28.1198 | -0.2057 | 0.99997 | 119.1325 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.848 | 25.9152 | -0.28086 | 0.99994 | 119.2549 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8475 | 28.1198 | -0.20427 | 0.99997 | 119.1304 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.858 | 25.9152 | -0.28131 | 0.99994 | 119.2551 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8575 | 28.1199 | -0.20293 | 0.99997 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.868 | 25.9152 | -0.28171 | 0.99994 | 119.2552 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8675 | 28.1199 | -0.20166 | 0.99997 | 119.126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.878 | 25.9152 | -0.28206 | 0.99994 | 119.2553 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8775 | 28.1199 | -0.20046 | 0.99997 | 119.1239 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.888 | 25.9152 | -0.28237 | 0.99994 | 119.2554 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8875 | 28.12 | -0.19932 | 0.99997 | 119.1217 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.898 | 25.9152 | -0.28265 | 0.99994 | 119.2555 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.8975 | 28.12 | -0.19824 | 0.99998 | 119.1196 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.908 | 25.9152 | -0.28291 | 0.99994 | 119.2555 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9075 | 28.12 | -0.19721 | 0.99998 | 119.1175 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.918 | 25.9152 | -0.28314 | 0.99994 | 119.2555 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9175 | 28.1201 | -0.19621 | 0.99998 | 119.1154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.928 | 25.9152 | -0.28337 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9275 | 28.1201 | -0.19525 | 0.99998 | 119.1134 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.938 | 25.9152 | -0.28359 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9375 | 28.1201 | -0.19431 | 0.99998 | 119.1115 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.948 | 25.9152 | -0.28381 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9475 | 28.1201 | -0.19339 | 0.99998 | 119.1096 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.958 | 25.9152 | -0.28405 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9575 | 28.1201 | -0.19249 | 0.99998 | 119.1078 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.968 | 25.9152 | -0.28429 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9675 | 28.1201 | -0.1916 | 0.99998 | 119.106 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.978 | 25.9152 | -0.28455 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9775 | 28.1201 | -0.19072 | 0.99998 | 119.1044 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.988 | 25.9152 | -0.28484 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9875 | 28.1201 | -0.18984 | 0.99998 | 119.1028 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
18.998 | 25.9152 | -0.28514 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 18.9975 | 28.1201 | -0.18897 | 0.99998 | 119.1013 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.008 | 25.9152 | -0.28547 | 0.99994 | 119.2556 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0075 | 28.1201 | -0.1881 | 0.99998 | 119.0999 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.018 | 25.9152 | -0.28582 | 0.99994 | 119.2557 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0175 | 28.1201 | -0.18724 | 0.99998 | 119.0986 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.028 | 25.9152 | -0.28619 | 0.99994 | 119.2557 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0275 | 28.1201 | -0.18639 | 0.99998 | 119.0973 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.038 | 25.9151 | -0.28658 | 0.99994 | 119.2558 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0375 | 28.1201 | -0.18554 | 0.99998 | 119.0962 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.048 | 25.9151 | -0.28699 | 0.99994 | 119.2559 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0475 | 28.12 | -0.18471 | 0.99998 | 119.0952 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.058 | 25.9151 | -0.2874 | 0.99994 | 119.2561 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0575 | 28.12 | -0.1839 | 0.99998 | 119.0942 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.068 | 25.9151 | -0.28782 | 0.99994 | 119.2562 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0675 | 28.12 | -0.18312 | 0.99998 | 119.0933 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.078 | 25.9151 | -0.28824 | 0.99994 | 119.2564 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.078 | 28.12 | -0.18237 | 0.99998 | 119.0925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.088 | 25.9151 | -0.28865 | 0.99994 | 119.2566 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0875 | 28.12 | -0.18167 | 0.99998 | 119.0917 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.098 | 25.915 | -0.28903 | 0.99994 | 119.2568 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.0975 | 28.12 | -0.18101 | 0.99998 | 119.091 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.108 | 25.915 | -0.28939 | 0.99994 | 119.257 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1075 | 28.12 | -0.18042 | 0.99998 | 119.0903 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.118 | 25.915 | -0.2897 | 0.99994 | 119.2573 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1175 | 28.12 | -0.1799 | 0.99998 | 119.0897 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.128 | 25.915 | -0.28996 | 0.99994 | 119.2575 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1275 | 28.12 | -0.17946 | 0.99998 | 119.0892 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.138 | 25.9149 | -0.29015 | 0.99994 | 119.2578 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1375 | 28.12 | -0.17911 | 0.99998 | 119.0886 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.148 | 25.9149 | -0.29026 | 0.99994 | 119.258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1475 | 28.12 | -0.17887 | 0.99998 | 119.0881 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.158 | 25.9149 | -0.29029 | 0.99994 | 119.2583 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1575 | 28.12 | -0.17875 | 0.99998 | 119.0876 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.168 | 25.9149 | -0.29021 | 0.99994 | 119.2585 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1675 | 28.12 | -0.17875 | 0.99998 | 119.087 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.178 | 25.9148 | -0.29001 | 0.99994 | 119.2588 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1775 | 28.12 | -0.1789 | 0.99998 | 119.0865 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.188 | 25.9148 | -0.28969 | 0.99994 | 119.259 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1875 | 28.12 | -0.1792 | 0.99998 | 119.086 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.198 | 25.9148 | -0.28923 | 0.99994 | 119.2592 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.1975 | 28.12 | -0.17966 | 0.99998 | 119.0854 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.208 | 25.9147 | -0.28862 | 0.99994 | 119.2594 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2075 | 28.12 | -0.18029 | 0.99998 | 119.0848 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.218 | 25.9147 | -0.28785 | 0.99994 | 119.2595 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2175 | 28.12 | -0.18111 | 0.99998 | 119.0842 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.228 | 25.9147 | -0.28691 | 0.99994 | 119.2596 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2275 | 28.12 | -0.18211 | 0.99998 | 119.0835 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.238 | 25.9147 | -0.2858 | 0.99994 | 119.2597 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2375 | 28.12 | -0.18331 | 0.99998 | 119.0828 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.248 | 25.9147 | -0.28451 | 0.99994 | 119.2597 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2475 | 28.12 | -0.1847 | 0.99998 | 119.0821 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.258 | 25.9146 | -0.28304 | 0.99994 | 119.2596 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2575 | 28.12 | -0.1863 | 0.99998 | 119.0813 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.268 | 25.9146 | -0.28137 | 0.99994 | 119.2596 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2675 | 28.12 | -0.18811 | 0.99998 | 119.0805 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.278 | 25.9146 | -0.27952 | 0.99994 | 119.2594 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2775 | 28.12 | -0.19013 | 0.99998 | 119.0796 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.288 | 25.9146 | -0.27748 | 0.99994 | 119.2592 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2875 | 28.12 | -0.19235 | 0.99998 | 119.0786 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.298 | 25.9146 | -0.27525 | 0.99994 | 119.2589 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.2975 | 28.12 | -0.19477 | 0.99998 | 119.0777 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.308 | 25.9146 | -0.27283 | 0.99994 | 119.2586 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3075 | 28.12 | -0.19739 | 0.99998 | 119.0767 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.318 | 25.9146 | -0.27024 | 0.99995 | 119.2582 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3175 | 28.12 | -0.20021 | 0.99997 | 119.0756 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.328 | 25.9146 | -0.26748 | 0.99995 | 119.2577 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3275 | 28.12 | -0.20321 | 0.99997 | 119.0745 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.338 | 25.9146 | -0.26456 | 0.99995 | 119.2572 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3375 | 28.1199 | -0.20638 | 0.99997 | 119.0734 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.348 | 25.9146 | -0.26149 | 0.99995 | 119.2566 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3475 | 28.1199 | -0.20972 | 0.99997 | 119.0723 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.358 | 25.9146 | -0.25828 | 0.99995 | 119.2559 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3575 | 28.1199 | -0.21321 | 0.99997 | 119.0711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.368 | 25.9146 | -0.25494 | 0.99995 | 119.2551 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3675 | 28.1198 | -0.21683 | 0.99997 | 119.07 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.378 | 25.9147 | -0.25148 | 0.99995 | 119.2543 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3775 | 28.1198 | -0.22057 | 0.99997 | 119.0689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.388 | 25.9147 | -0.24794 | 0.99995 | 119.2534 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3875 | 28.1198 | -0.22442 | 0.99997 | 119.0677 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.398 | 25.9147 | -0.24431 | 0.99996 | 119.2525 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.3975 | 28.1197 | -0.22836 | 0.99997 | 119.0666 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.408 | 25.9147 | -0.24061 | 0.99996 | 119.2515 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4075 | 28.1197 | -0.23236 | 0.99997 | 119.0655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.418 | 25.9148 | -0.23687 | 0.99996 | 119.2505 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4175 | 28.1196 | -0.23641 | 0.99996 | 119.0644 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.428 | 25.9148 | -0.23309 | 0.99996 | 119.2493 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4275 | 28.1196 | -0.2405 | 0.99996 | 119.0634 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.438 | 25.9149 | -0.22931 | 0.99996 | 119.2482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4375 | 28.1195 | -0.24459 | 0.99996 | 119.0624 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.448 | 25.9149 | -0.22553 | 0.99996 | 119.247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4475 | 28.1195 | -0.24868 | 0.99996 | 119.0615 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.458 | 25.9149 | -0.22177 | 0.99996 | 119.2457 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4575 | 28.1194 | -0.25274 | 0.99996 | 119.0607 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.468 | 25.915 | -0.21805 | 0.99996 | 119.2445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4675 | 28.1194 | -0.25676 | 0.99996 | 119.0599 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.478 | 25.915 | -0.21438 | 0.99997 | 119.2432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4775 | 28.1193 | -0.26071 | 0.99996 | 119.0592 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.488 | 25.9151 | -0.21079 | 0.99997 | 119.2418 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4875 | 28.1193 | -0.26459 | 0.99996 | 119.0586 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.498 | 25.9152 | -0.20727 | 0.99997 | 119.2405 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.4975 | 28.1192 | -0.26837 | 0.99995 | 119.058 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.508 | 25.9152 | -0.20386 | 0.99997 | 119.2391 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5075 | 28.1192 | -0.27204 | 0.99995 | 119.0576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.518 | 25.9153 | -0.20055 | 0.99997 | 119.2377 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5175 | 28.1191 | -0.2756 | 0.99995 | 119.0572 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.528 | 25.9153 | -0.19737 | 0.99997 | 119.2363 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5275 | 28.1191 | -0.27902 | 0.99995 | 119.057 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.538 | 25.9154 | -0.19431 | 0.99997 | 119.2349 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5375 | 28.1191 | -0.2823 | 0.99995 | 119.0568 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.548 | 25.9154 | -0.19139 | 0.99997 | 119.2336 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5475 | 28.119 | -0.28543 | 0.99995 | 119.0568 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.558 | 25.9155 | -0.18861 | 0.99997 | 119.2322 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5575 | 28.119 | -0.2884 | 0.99995 | 119.0568 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.568 | 25.9155 | -0.18598 | 0.99997 | 119.2308 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5675 | 28.1189 | -0.29121 | 0.99995 | 119.0569 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.578 | 25.9156 | -0.18351 | 0.99997 | 119.2295 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5775 | 28.1189 | -0.29385 | 0.99995 | 119.0572 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.588 | 25.9156 | -0.18118 | 0.99998 | 119.2282 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5875 | 28.1189 | -0.29633 | 0.99994 | 119.0575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.598 | 25.9157 | -0.17901 | 0.99998 | 119.2269 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.5975 | 28.1189 | -0.29865 | 0.99994 | 119.0579 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.608 | 25.9157 | -0.17699 | 0.99998 | 119.2256 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6075 | 28.1188 | -0.3008 | 0.99994 | 119.0585 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.618 | 25.9158 | -0.17512 | 0.99998 | 119.2244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6175 | 28.1188 | -0.30279 | 0.99994 | 119.0591 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.628 | 25.9158 | -0.17339 | 0.99998 | 119.2233 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6275 | 28.1188 | -0.30462 | 0.99994 | 119.0598 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.638 | 25.9159 | -0.1718 | 0.99998 | 119.2222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6375 | 28.1188 | -0.3063 | 0.99994 | 119.0606 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.648 | 25.9159 | -0.17034 | 0.99998 | 119.2211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6475 | 28.1188 | -0.30784 | 0.99994 | 119.0614 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.658 | 25.916 | -0.16901 | 0.99998 | 119.2201 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6575 | 28.1188 | -0.30925 | 0.99994 | 119.0624 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.668 | 25.916 | -0.16779 | 0.99998 | 119.2191 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6675 | 28.1188 | -0.31053 | 0.99994 | 119.0634 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.678 | 25.9161 | -0.16668 | 0.99998 | 119.2182 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6775 | 28.1188 | -0.3117 | 0.99994 | 119.0644 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.688 | 25.9161 | -0.16567 | 0.99998 | 119.2174 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6875 | 28.1188 | -0.31276 | 0.99994 | 119.0655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.698 | 25.9162 | -0.16474 | 0.99998 | 119.2166 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.6975 | 28.1188 | -0.31372 | 0.99994 | 119.0667 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.708 | 25.9162 | -0.16389 | 0.99998 | 119.2159 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7075 | 28.1188 | -0.3146 | 0.99994 | 119.0679 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.718 | 25.9163 | -0.1631 | 0.99998 | 119.2152 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7175 | 28.1188 | -0.3154 | 0.99994 | 119.0692 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.728 | 25.9163 | -0.16237 | 0.99998 | 119.2147 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7275 | 28.1189 | -0.31614 | 0.99994 | 119.0705 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.738 | 25.9164 | -0.16168 | 0.99998 | 119.2141 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7375 | 28.1189 | -0.31682 | 0.99994 | 119.0718 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.748 | 25.9164 | -0.16103 | 0.99998 | 119.2137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7475 | 28.1189 | -0.31746 | 0.99994 | 119.0731 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.758 | 25.9165 | -0.1604 | 0.99998 | 119.2134 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7575 | 28.1189 | -0.31806 | 0.99994 | 119.0745 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.768 | 25.9165 | -0.15979 | 0.99998 | 119.2131 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7675 | 28.119 | -0.31863 | 0.99994 | 119.0759 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.778 | 25.9166 | -0.15919 | 0.99998 | 119.2128 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7775 | 28.119 | -0.31917 | 0.99994 | 119.0772 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.788 | 25.9166 | -0.15858 | 0.99998 | 119.2127 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7875 | 28.119 | -0.3197 | 0.99994 | 119.0786 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.798 | 25.9167 | -0.15798 | 0.99998 | 119.2126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.7975 | 28.1191 | -0.32021 | 0.99994 | 119.08 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.808 | 25.9167 | -0.15737 | 0.99998 | 119.2126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8075 | 28.1191 | -0.32071 | 0.99993 | 119.0813 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.818 | 25.9168 | -0.15675 | 0.99998 | 119.2127 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8175 | 28.1192 | -0.32121 | 0.99993 | 119.0827 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.828 | 25.9168 | -0.15611 | 0.99998 | 119.2128 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8275 | 28.1192 | -0.32169 | 0.99993 | 119.084 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.838 | 25.9169 | -0.15547 | 0.99998 | 119.213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8375 | 28.1193 | -0.32217 | 0.99993 | 119.0853 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.848 | 25.917 | -0.15481 | 0.99998 | 119.2132 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8475 | 28.1193 | -0.32263 | 0.99993 | 119.0866 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.858 | 25.917 | -0.15414 | 0.99998 | 119.2135 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8575 | 28.1193 | -0.32308 | 0.99993 | 119.0879 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.868 | 25.9171 | -0.15347 | 0.99998 | 119.2139 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8675 | 28.1194 | -0.32351 | 0.99993 | 119.0891 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.878 | 25.9172 | -0.1528 | 0.99998 | 119.2143 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8775 | 28.1194 | -0.32392 | 0.99993 | 119.0903 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.888 | 25.9173 | -0.15214 | 0.99998 | 119.2147 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8875 | 28.1195 | -0.32428 | 0.99993 | 119.0915 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.898 | 25.9173 | -0.1515 | 0.99998 | 119.2152 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.8975 | 28.1195 | -0.32461 | 0.99993 | 119.0926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.908 | 25.9174 | -0.15088 | 0.99998 | 119.2157 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9075 | 28.1196 | -0.32489 | 0.99993 | 119.0936 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.918 | 25.9175 | -0.1503 | 0.99998 | 119.2163 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9175 | 28.1196 | -0.3251 | 0.99993 | 119.0947 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.928 | 25.9175 | -0.14977 | 0.99998 | 119.2169 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9275 | 28.1197 | -0.32525 | 0.99993 | 119.0957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.938 | 25.9176 | -0.1493 | 0.99998 | 119.2175 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9375 | 28.1197 | -0.32531 | 0.99993 | 119.0966 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.948 | 25.9177 | -0.1489 | 0.99998 | 119.2182 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9475 | 28.1198 | -0.32528 | 0.99993 | 119.0975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.958 | 25.9177 | -0.14859 | 0.99998 | 119.2188 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9575 | 28.1199 | -0.32515 | 0.99993 | 119.0983 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.968 | 25.9178 | -0.14838 | 0.99998 | 119.2195 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9675 | 28.1199 | -0.3249 | 0.99993 | 119.0992 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.978 | 25.9179 | -0.14828 | 0.99998 | 119.2202 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9775 | 28.12 | -0.32452 | 0.99993 | 119.0999 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.988 | 25.9179 | -0.14831 | 0.99998 | 119.2209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9875 | 28.12 | -0.32401 | 0.99993 | 119.1006 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
19.998 | 25.918 | -0.14848 | 0.99998 | 119.2215 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 19.9975 | 28.1201 | -0.32334 | 0.99993 | 119.1013 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.008 | 25.918 | -0.14881 | 0.99998 | 119.2222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0075 | 28.1202 | -0.32253 | 0.99993 | 119.1019 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.018 | 25.918 | -0.1493 | 0.99998 | 119.2228 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0175 | 28.1202 | -0.32154 | 0.99993 | 119.1025 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.028 | 25.9181 | -0.14997 | 0.99998 | 119.2234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0275 | 28.1203 | -0.32039 | 0.99994 | 119.1031 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.038 | 25.9181 | -0.15082 | 0.99998 | 119.224 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0375 | 28.1204 | -0.31906 | 0.99994 | 119.1036 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.048 | 25.9181 | -0.15186 | 0.99998 | 119.2245 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0475 | 28.1205 | -0.31755 | 0.99994 | 119.1041 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.058 | 25.9181 | -0.15311 | 0.99998 | 119.225 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0575 | 28.1206 | -0.31585 | 0.99994 | 119.1045 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.068 | 25.9181 | -0.15456 | 0.99998 | 119.2255 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0675 | 28.1206 | -0.31397 | 0.99994 | 119.1049 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.078 | 25.918 | -0.15621 | 0.99998 | 119.2259 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0775 | 28.1207 | -0.31191 | 0.99994 | 119.1053 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.088 | 25.918 | -0.15808 | 0.99998 | 119.2262 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0875 | 28.1208 | -0.30966 | 0.99994 | 119.1057 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.098 | 25.918 | -0.16016 | 0.99998 | 119.2265 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.0975 | 28.1209 | -0.30723 | 0.99994 | 119.106 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.108 | 25.9179 | -0.16244 | 0.99998 | 119.2268 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1075 | 28.121 | -0.30462 | 0.99994 | 119.1064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.118 | 25.9179 | -0.16492 | 0.99998 | 119.2269 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1175 | 28.1211 | -0.30185 | 0.99994 | 119.1067 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.128 | 25.9178 | -0.1676 | 0.99998 | 119.2271 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1275 | 28.1212 | -0.29892 | 0.99994 | 119.1069 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.138 | 25.9177 | -0.17047 | 0.99998 | 119.2271 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1375 | 28.1214 | -0.29584 | 0.99994 | 119.1072 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.148 | 25.9176 | -0.17351 | 0.99998 | 119.2271 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1475 | 28.1215 | -0.29262 | 0.99995 | 119.1075 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.158 | 25.9175 | -0.17672 | 0.99998 | 119.227 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1575 | 28.1216 | -0.28928 | 0.99995 | 119.1077 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.168 | 25.9173 | -0.18007 | 0.99998 | 119.2269 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1675 | 28.1217 | -0.28582 | 0.99995 | 119.108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.178 | 25.9172 | -0.18357 | 0.99997 | 119.2267 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1775 | 28.1219 | -0.28227 | 0.99995 | 119.1082 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.188 | 25.917 | -0.18718 | 0.99997 | 119.2264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1875 | 28.122 | -0.27864 | 0.99995 | 119.1084 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.198 | 25.9169 | -0.1909 | 0.99997 | 119.226 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.1975 | 28.1221 | -0.27494 | 0.99995 | 119.1087 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.208 | 25.9167 | -0.1947 | 0.99997 | 119.2256 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2075 | 28.1223 | -0.27119 | 0.99995 | 119.1089 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.218 | 25.9165 | -0.19857 | 0.99997 | 119.2251 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2175 | 28.1224 | -0.26742 | 0.99995 | 119.1091 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.228 | 25.9163 | -0.20248 | 0.99997 | 119.2246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.228 | 28.1226 | -0.26363 | 0.99996 | 119.1093 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.238 | 25.9161 | -0.20641 | 0.99997 | 119.224 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2375 | 28.1227 | -0.25984 | 0.99996 | 119.1096 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.248 | 25.9159 | -0.21036 | 0.99997 | 119.2234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2475 | 28.1229 | -0.25608 | 0.99996 | 119.1098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.258 | 25.9156 | -0.21429 | 0.99997 | 119.2227 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2575 | 28.123 | -0.25235 | 0.99996 | 119.1101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.268 | 25.9154 | -0.21818 | 0.99996 | 119.222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2675 | 28.1232 | -0.24868 | 0.99996 | 119.1103 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.278 | 25.9151 | -0.22202 | 0.99996 | 119.2212 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2775 | 28.1233 | -0.24507 | 0.99996 | 119.1106 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.288 | 25.9149 | -0.2258 | 0.99996 | 119.2204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2875 | 28.1235 | -0.24155 | 0.99996 | 119.1108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.298 | 25.9146 | -0.22949 | 0.99996 | 119.2196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.2975 | 28.1237 | -0.23812 | 0.99996 | 119.1111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.308 | 25.9144 | -0.23308 | 0.99996 | 119.2187 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3075 | 28.1238 | -0.2348 | 0.99997 | 119.1114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.318 | 25.9141 | -0.23655 | 0.99996 | 119.2178 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3175 | 28.124 | -0.23159 | 0.99997 | 119.1117 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.3275 | 25.9138 | -0.2399 | 0.99996 | 119.2169 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3275 | 28.1241 | -0.22851 | 0.99997 | 119.112 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.3375 | 25.9135 | -0.24311 | 0.99996 | 119.216 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3375 | 28.1243 | -0.22557 | 0.99997 | 119.1123 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.3475 | 25.9132 | -0.24617 | 0.99995 | 119.2151 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3475 | 28.1244 | -0.22276 | 0.99997 | 119.1127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.358 | 25.9129 | -0.24908 | 0.99995 | 119.2142 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3575 | 28.1246 | -0.2201 | 0.99997 | 119.113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.3675 | 25.9126 | -0.25183 | 0.99995 | 119.2133 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3675 | 28.1247 | -0.21758 | 0.99997 | 119.1134 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.3775 | 25.9124 | -0.25442 | 0.99995 | 119.2124 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3775 | 28.1249 | -0.21521 | 0.99997 | 119.1138 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.388 | 25.9121 | -0.25684 | 0.99995 | 119.2116 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3875 | 28.125 | -0.21299 | 0.99997 | 119.1143 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.3975 | 25.9118 | -0.2591 | 0.99995 | 119.2108 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.3975 | 28.1252 | -0.21092 | 0.99997 | 119.1147 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.4075 | 25.9115 | -0.26119 | 0.99995 | 119.21 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4075 | 28.1253 | -0.20898 | 0.99997 | 119.1152 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.418 | 25.9112 | -0.26311 | 0.99995 | 119.2092 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4175 | 28.1255 | -0.20718 | 0.99997 | 119.1157 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.4275 | 25.9109 | -0.26489 | 0.99995 | 119.2085 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4275 | 28.1256 | -0.20551 | 0.99997 | 119.1162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.4375 | 25.9106 | -0.26651 | 0.99995 | 119.2078 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4375 | 28.1257 | -0.20397 | 0.99997 | 119.1168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.448 | 25.9103 | -0.26798 | 0.99995 | 119.2072 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4475 | 28.1259 | -0.20253 | 0.99997 | 119.1174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.4575 | 25.91 | -0.26932 | 0.99995 | 119.2066 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4575 | 28.126 | -0.2012 | 0.99997 | 119.118 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.468 | 25.9097 | -0.27053 | 0.99995 | 119.206 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4675 | 28.1262 | -0.19997 | 0.99997 | 119.1187 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.4775 | 25.9094 | -0.27163 | 0.99995 | 119.2056 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4775 | 28.1263 | -0.19882 | 0.99998 | 119.1194 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.4875 | 25.9091 | -0.27261 | 0.99994 | 119.2052 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4875 | 28.1264 | -0.19774 | 0.99998 | 119.1201 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.4975 | 25.9088 | -0.2735 | 0.99994 | 119.2048 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.4975 | 28.1266 | -0.19673 | 0.99998 | 119.1209 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.5075 | 25.9085 | -0.27431 | 0.99994 | 119.2045 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5075 | 28.1267 | -0.19576 | 0.99998 | 119.1218 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.518 | 25.9083 | -0.27503 | 0.99994 | 119.2043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5175 | 28.1268 | -0.19483 | 0.99998 | 119.1227 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.528 | 25.908 | -0.2757 | 0.99994 | 119.2041 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5275 | 28.127 | -0.19393 | 0.99998 | 119.1236 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.5375 | 25.9077 | -0.27632 | 0.99994 | 119.204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5375 | 28.1271 | -0.19305 | 0.99998 | 119.1246 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.5475 | 25.9074 | -0.27689 | 0.99994 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5475 | 28.1272 | -0.19217 | 0.99998 | 119.1256 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.5575 | 25.9071 | -0.27743 | 0.99994 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5575 | 28.1274 | -0.19129 | 0.99998 | 119.1267 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.568 | 25.9069 | -0.27794 | 0.99994 | 119.204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5675 | 28.1275 | -0.19041 | 0.99998 | 119.1278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.5775 | 25.9066 | -0.27845 | 0.99994 | 119.2041 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5775 | 28.1277 | -0.1895 | 0.99998 | 119.129 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.5875 | 25.9063 | -0.27894 | 0.99994 | 119.2042 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5875 | 28.1278 | -0.18858 | 0.99998 | 119.1302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.5975 | 25.9061 | -0.27944 | 0.99994 | 119.2045 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.5975 | 28.1279 | -0.18762 | 0.99998 | 119.1315 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.6075 | 25.9058 | -0.27993 | 0.99994 | 119.2047 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6075 | 28.1281 | -0.18664 | 0.99998 | 119.1328 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.618 | 25.9055 | -0.28044 | 0.99994 | 119.205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6175 | 28.1282 | -0.18563 | 0.99998 | 119.1341 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.6275 | 25.9053 | -0.28096 | 0.99994 | 119.2053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6275 | 28.1284 | -0.18458 | 0.99998 | 119.1355 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.6375 | 25.905 | -0.2815 | 0.99994 | 119.2057 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6375 | 28.1285 | -0.18351 | 0.99998 | 119.1369 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.6475 | 25.9048 | -0.28204 | 0.99994 | 119.206 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6475 | 28.1287 | -0.18241 | 0.99998 | 119.1384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.6575 | 25.9045 | -0.2826 | 0.99994 | 119.2064 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6575 | 28.1288 | -0.18129 | 0.99998 | 119.1398 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.668 | 25.9042 | -0.28317 | 0.99994 | 119.2068 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6675 | 28.129 | -0.18015 | 0.99998 | 119.1413 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.6775 | 25.904 | -0.28375 | 0.99994 | 119.2073 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6775 | 28.1291 | -0.179 | 0.99998 | 119.1428 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.6875 | 25.9038 | -0.28433 | 0.99994 | 119.2077 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6875 | 28.1293 | -0.17786 | 0.99998 | 119.1443 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.698 | 25.9035 | -0.28491 | 0.99994 | 119.2081 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.6975 | 28.1294 | -0.17673 | 0.99998 | 119.1458 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7075 | 25.9033 | -0.28548 | 0.99994 | 119.2086 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.7075 | 28.1296 | -0.17562 | 0.99998 | 119.1473 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.718 | 25.903 | -0.28604 | 0.99994 | 119.209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.7175 | 28.1297 | -0.17454 | 0.99998 | 119.1488 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7275 | 25.9028 | -0.28656 | 0.99994 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.7275 | 28.1298 | -0.17351 | 0.99998 | 119.1503 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7375 | 25.9026 | -0.28706 | 0.99994 | 119.2098 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.7375 | 28.13 | -0.17255 | 0.99998 | 119.1517 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7475 | 25.9024 | -0.28751 | 0.99994 | 119.2102 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.7475 | 28.1301 | -0.17166 | 0.99998 | 119.1531 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7575 | 25.9022 | -0.2879 | 0.99994 | 119.2105 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.757 | 28.1303 | -0.17086 | 0.99998 | 119.1545 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.768 | 25.902 | -0.28823 | 0.99994 | 119.2109 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.767 | 28.1304 | -0.17017 | 0.99998 | 119.1559 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7775 | 25.9018 | -0.28849 | 0.99994 | 119.2112 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.7775 | 28.1305 | -0.1696 | 0.99998 | 119.1572 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7875 | 25.9016 | -0.28866 | 0.99994 | 119.2115 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.787 | 28.1306 | -0.16917 | 0.99998 | 119.1585 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.7975 | 25.9014 | -0.28874 | 0.99994 | 119.2118 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.797 | 28.1307 | -0.16888 | 0.99998 | 119.1597 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8075 | 25.9012 | -0.28871 | 0.99994 | 119.212 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.807 | 28.1308 | -0.16876 | 0.99998 | 119.1608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.818 | 25.9011 | -0.28857 | 0.99994 | 119.2122 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.817 | 28.1309 | -0.16882 | 0.99998 | 119.1618 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8275 | 25.9009 | -0.28831 | 0.99994 | 119.2123 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.827 | 28.131 | -0.16907 | 0.99998 | 119.1628 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8375 | 25.9008 | -0.28791 | 0.99994 | 119.2124 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.837 | 28.1311 | -0.16952 | 0.99998 | 119.1637 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8475 | 25.9007 | -0.28738 | 0.99994 | 119.2125 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.847 | 28.1311 | -0.17018 | 0.99998 | 119.1646 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8575 | 25.9005 | -0.28671 | 0.99994 | 119.2126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.857 | 28.1312 | -0.17106 | 0.99998 | 119.1653 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8675 | 25.9004 | -0.28589 | 0.99994 | 119.2126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.867 | 28.1312 | -0.17216 | 0.99998 | 119.166 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8775 | 25.9003 | -0.28492 | 0.99994 | 119.2125 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.877 | 28.1312 | -0.17349 | 0.99998 | 119.1665 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8875 | 25.9003 | -0.28381 | 0.99994 | 119.2125 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.887 | 28.1312 | -0.17505 | 0.99998 | 119.167 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.8975 | 25.9002 | -0.28254 | 0.99994 | 119.2123 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.897 | 28.1312 | -0.17685 | 0.99998 | 119.1673 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9075 | 25.9001 | -0.28112 | 0.99994 | 119.2122 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.907 | 28.1312 | -0.17888 | 0.99998 | 119.1676 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.918 | 25.9001 | -0.27956 | 0.99994 | 119.212 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.917 | 28.1312 | -0.18115 | 0.99998 | 119.1677 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9275 | 25.9 | -0.27786 | 0.99994 | 119.2117 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.927 | 28.1311 | -0.18364 | 0.99998 | 119.1678 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9375 | 25.9 | -0.27602 | 0.99994 | 119.2114 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.937 | 28.131 | -0.18636 | 0.99998 | 119.1677 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9475 | 25.9 | -0.27406 | 0.99994 | 119.2111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.947 | 28.1309 | -0.18929 | 0.99998 | 119.1676 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9575 | 25.9 | -0.27198 | 0.99994 | 119.2107 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.957 | 28.1308 | -0.19242 | 0.99998 | 119.1673 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9675 | 25.9 | -0.26979 | 0.99995 | 119.2103 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.967 | 28.1307 | -0.19575 | 0.99998 | 119.167 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9775 | 25.9 | -0.26751 | 0.99995 | 119.2098 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.977 | 28.1306 | -0.19926 | 0.99997 | 119.1665 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9875 | 25.9 | -0.26515 | 0.99995 | 119.2093 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.987 | 28.1304 | -0.20293 | 0.99997 | 119.166 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
20.9975 | 25.9001 | -0.26271 | 0.99995 | 119.2087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 20.997 | 28.1303 | -0.20676 | 0.99997 | 119.1654 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0075 | 25.9001 | -0.26023 | 0.99995 | 119.2081 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.007 | 28.1301 | -0.21072 | 0.99997 | 119.1647 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.018 | 25.9002 | -0.2577 | 0.99995 | 119.2074 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.017 | 28.1299 | -0.2148 | 0.99997 | 119.1639 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0275 | 25.9002 | -0.25515 | 0.99995 | 119.2067 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.027 | 28.1297 | -0.21898 | 0.99997 | 119.163 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0375 | 25.9003 | -0.25259 | 0.99995 | 119.2059 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.037 | 28.1294 | -0.22324 | 0.99997 | 119.162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0475 | 25.9004 | -0.25003 | 0.99995 | 119.2051 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.047 | 28.1292 | -0.22757 | 0.99997 | 119.161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0575 | 25.9005 | -0.2475 | 0.99995 | 119.2043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.057 | 28.1289 | -0.23193 | 0.99997 | 119.1599 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.068 | 25.9006 | -0.245 | 0.99996 | 119.2033 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.067 | 28.1287 | -0.23632 | 0.99996 | 119.1588 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0775 | 25.9007 | -0.24256 | 0.99996 | 119.2024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.077 | 28.1284 | -0.24072 | 0.99996 | 119.1576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0875 | 25.9008 | -0.24018 | 0.99996 | 119.2013 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.087 | 28.1281 | -0.2451 | 0.99996 | 119.1564 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.0975 | 25.9009 | -0.23787 | 0.99996 | 119.2003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.097 | 28.1278 | -0.24944 | 0.99996 | 119.1551 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1075 | 25.901 | -0.23566 | 0.99996 | 119.1992 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.107 | 28.1275 | -0.25374 | 0.99996 | 119.1538 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.118 | 25.9011 | -0.23354 | 0.99996 | 119.198 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.117 | 28.1272 | -0.25797 | 0.99996 | 119.1525 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1275 | 25.9012 | -0.23153 | 0.99996 | 119.1968 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.127 | 28.1269 | -0.26213 | 0.99996 | 119.1511 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1375 | 25.9013 | -0.22963 | 0.99996 | 119.1956 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.137 | 28.1265 | -0.26618 | 0.99996 | 119.1498 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1475 | 25.9014 | -0.22785 | 0.99996 | 119.1943 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.147 | 28.1262 | -0.27013 | 0.99995 | 119.1484 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1575 | 25.9015 | -0.22621 | 0.99996 | 119.193 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.157 | 28.1258 | -0.27395 | 0.99995 | 119.1471 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.168 | 25.9016 | -0.22469 | 0.99996 | 119.1917 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.167 | 28.1255 | -0.27764 | 0.99995 | 119.1457 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1775 | 25.9017 | -0.2233 | 0.99996 | 119.1904 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.177 | 28.1251 | -0.28119 | 0.99995 | 119.1444 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1875 | 25.9018 | -0.22204 | 0.99996 | 119.189 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.187 | 28.1248 | -0.28459 | 0.99995 | 119.1431 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.1975 | 25.9019 | -0.22092 | 0.99996 | 119.1876 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.197 | 28.1244 | -0.28784 | 0.99995 | 119.1418 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2075 | 25.902 | -0.21992 | 0.99996 | 119.1863 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.207 | 28.1241 | -0.29093 | 0.99995 | 119.1405 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2175 | 25.9021 | -0.21905 | 0.99996 | 119.1849 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.217 | 28.1237 | -0.29385 | 0.99995 | 119.1393 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2275 | 25.9022 | -0.21829 | 0.99996 | 119.1835 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.227 | 28.1233 | -0.2966 | 0.99994 | 119.1381 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2375 | 25.9023 | -0.21765 | 0.99996 | 119.1822 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.237 | 28.123 | -0.29919 | 0.99994 | 119.137 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2475 | 25.9024 | -0.21712 | 0.99996 | 119.1808 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.247 | 28.1226 | -0.30162 | 0.99994 | 119.1359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2575 | 25.9024 | -0.21668 | 0.99997 | 119.1795 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.257 | 28.1223 | -0.30388 | 0.99994 | 119.1349 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2675 | 25.9025 | -0.21634 | 0.99997 | 119.1782 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.267 | 28.1219 | -0.30598 | 0.99994 | 119.1339 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2775 | 25.9026 | -0.21607 | 0.99997 | 119.177 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.277 | 28.1216 | -0.30792 | 0.99994 | 119.133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2875 | 25.9027 | -0.21587 | 0.99997 | 119.1758 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.287 | 28.1212 | -0.3097 | 0.99994 | 119.1321 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.2975 | 25.9027 | -0.21573 | 0.99997 | 119.1747 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.297 | 28.1209 | -0.31134 | 0.99994 | 119.1313 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3075 | 25.9028 | -0.21564 | 0.99997 | 119.1736 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.307 | 28.1205 | -0.31284 | 0.99994 | 119.1306 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3175 | 25.9028 | -0.21559 | 0.99997 | 119.1726 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.317 | 28.1202 | -0.3142 | 0.99994 | 119.1299 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3275 | 25.9029 | -0.21556 | 0.99997 | 119.1717 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.327 | 28.1198 | -0.31544 | 0.99994 | 119.1293 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3375 | 25.9029 | -0.21556 | 0.99997 | 119.1708 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.337 | 28.1195 | -0.31656 | 0.99994 | 119.1288 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3475 | 25.903 | -0.21556 | 0.99997 | 119.17 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.347 | 28.1192 | -0.31756 | 0.99994 | 119.1283 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3575 | 25.903 | -0.21556 | 0.99997 | 119.1693 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.357 | 28.1188 | -0.31847 | 0.99994 | 119.1279 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.368 | 25.9031 | -0.21554 | 0.99997 | 119.1687 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.367 | 28.1185 | -0.31927 | 0.99994 | 119.1275 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3775 | 25.9031 | -0.21551 | 0.99997 | 119.1682 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.377 | 28.1182 | -0.31999 | 0.99994 | 119.1272 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3875 | 25.9032 | -0.21545 | 0.99997 | 119.1678 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.387 | 28.1179 | -0.32063 | 0.99993 | 119.127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.3975 | 25.9032 | -0.21537 | 0.99997 | 119.1674 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.397 | 28.1176 | -0.32119 | 0.99993 | 119.1268 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4075 | 25.9032 | -0.21524 | 0.99997 | 119.1672 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.4075 | 28.1173 | -0.32169 | 0.99993 | 119.1266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4175 | 25.9033 | -0.21507 | 0.99997 | 119.1671 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.417 | 28.117 | -0.32212 | 0.99993 | 119.1265 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4275 | 25.9033 | -0.21486 | 0.99997 | 119.1671 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.427 | 28.1167 | -0.32251 | 0.99993 | 119.1265 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4375 | 25.9034 | -0.2146 | 0.99997 | 119.1671 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.437 | 28.1164 | -0.32284 | 0.99993 | 119.1265 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4475 | 25.9034 | -0.21429 | 0.99997 | 119.1673 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.447 | 28.1161 | -0.32312 | 0.99993 | 119.1265 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4575 | 25.9034 | -0.21394 | 0.99997 | 119.1676 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.457 | 28.1158 | -0.32336 | 0.99993 | 119.1265 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4675 | 25.9035 | -0.21354 | 0.99997 | 119.1679 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.467 | 28.1156 | -0.32356 | 0.99993 | 119.1266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4775 | 25.9035 | -0.21311 | 0.99997 | 119.1684 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.477 | 28.1153 | -0.32372 | 0.99993 | 119.1267 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4875 | 25.9036 | -0.21263 | 0.99997 | 119.1689 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.487 | 28.115 | -0.32385 | 0.99993 | 119.1269 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.4975 | 25.9036 | -0.21213 | 0.99997 | 119.1696 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.497 | 28.1148 | -0.32393 | 0.99993 | 119.127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5075 | 25.9037 | -0.2116 | 0.99997 | 119.1703 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.507 | 28.1145 | -0.32397 | 0.99993 | 119.1272 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5175 | 25.9037 | -0.21105 | 0.99997 | 119.171 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.517 | 28.1143 | -0.32397 | 0.99993 | 119.1273 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5275 | 25.9038 | -0.2105 | 0.99997 | 119.1719 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.527 | 28.1141 | -0.32392 | 0.99993 | 119.1275 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5375 | 25.9038 | -0.20995 | 0.99997 | 119.1728 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.537 | 28.1139 | -0.32383 | 0.99993 | 119.1276 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5475 | 25.9039 | -0.2094 | 0.99997 | 119.1738 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.547 | 28.1137 | -0.32368 | 0.99993 | 119.1278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5575 | 25.9039 | -0.20888 | 0.99997 | 119.1748 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.557 | 28.1135 | -0.32347 | 0.99993 | 119.1279 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5675 | 25.904 | -0.20839 | 0.99997 | 119.1759 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.567 | 28.1133 | -0.3232 | 0.99993 | 119.128 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5775 | 25.9041 | -0.20794 | 0.99997 | 119.177 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.577 | 28.1131 | -0.32285 | 0.99993 | 119.1281 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5875 | 25.9041 | -0.20755 | 0.99997 | 119.1782 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.587 | 28.1129 | -0.32243 | 0.99993 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.5975 | 25.9042 | -0.20722 | 0.99997 | 119.1794 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.597 | 28.1128 | -0.32193 | 0.99993 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6075 | 25.9043 | -0.20697 | 0.99997 | 119.1806 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.607 | 28.1126 | -0.32133 | 0.99993 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.618 | 25.9044 | -0.20681 | 0.99997 | 119.1818 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.617 | 28.1125 | -0.32064 | 0.99993 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6275 | 25.9044 | -0.20674 | 0.99997 | 119.1831 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.6275 | 28.1124 | -0.31985 | 0.99994 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6375 | 25.9045 | -0.20677 | 0.99997 | 119.1843 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.637 | 28.1122 | -0.31894 | 0.99994 | 119.1281 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6475 | 25.9046 | -0.20692 | 0.99997 | 119.1856 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.647 | 28.1122 | -0.31793 | 0.99994 | 119.1279 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6575 | 25.9047 | -0.20719 | 0.99997 | 119.1868 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.657 | 28.1121 | -0.31679 | 0.99994 | 119.1278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6675 | 25.9048 | -0.20759 | 0.99997 | 119.1881 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.667 | 28.112 | -0.31553 | 0.99994 | 119.1275 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6775 | 25.9049 | -0.20812 | 0.99997 | 119.1893 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.677 | 28.1119 | -0.31415 | 0.99994 | 119.1273 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6875 | 25.9049 | -0.20878 | 0.99997 | 119.1905 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.687 | 28.1119 | -0.31263 | 0.99994 | 119.127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.6975 | 25.905 | -0.20959 | 0.99997 | 119.1917 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.697 | 28.1119 | -0.31099 | 0.99994 | 119.1267 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7075 | 25.9051 | -0.21053 | 0.99997 | 119.1929 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.707 | 28.1119 | -0.30922 | 0.99994 | 119.1263 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.718 | 25.9052 | -0.21161 | 0.99997 | 119.1941 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.717 | 28.1119 | -0.30732 | 0.99994 | 119.1259 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7275 | 25.9053 | -0.21283 | 0.99997 | 119.1952 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.727 | 28.1119 | -0.30529 | 0.99994 | 119.1255 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7375 | 25.9054 | -0.21419 | 0.99997 | 119.1963 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.737 | 28.1119 | -0.30314 | 0.99994 | 119.125 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7475 | 25.9055 | -0.21567 | 0.99997 | 119.1974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.747 | 28.112 | -0.30087 | 0.99994 | 119.1245 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7575 | 25.9056 | -0.21728 | 0.99996 | 119.1984 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.757 | 28.112 | -0.29849 | 0.99994 | 119.124 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.768 | 25.9057 | -0.219 | 0.99996 | 119.1994 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.767 | 28.1121 | -0.29601 | 0.99994 | 119.1235 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7775 | 25.9058 | -0.22083 | 0.99996 | 119.2004 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.777 | 28.1122 | -0.29343 | 0.99995 | 119.1229 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7875 | 25.9058 | -0.22276 | 0.99996 | 119.2013 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.787 | 28.1122 | -0.29076 | 0.99995 | 119.1224 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.7975 | 25.9059 | -0.22478 | 0.99996 | 119.2022 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.797 | 28.1123 | -0.28801 | 0.99995 | 119.1218 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8075 | 25.906 | -0.22687 | 0.99996 | 119.2031 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.807 | 28.1125 | -0.2852 | 0.99995 | 119.1212 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.818 | 25.9061 | -0.22903 | 0.99996 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.817 | 28.1126 | -0.28233 | 0.99995 | 119.1206 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8275 | 25.9062 | -0.23124 | 0.99996 | 119.2047 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.827 | 28.1127 | -0.27942 | 0.99995 | 119.1199 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8375 | 25.9062 | -0.23349 | 0.99996 | 119.2055 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.837 | 28.1128 | -0.27648 | 0.99995 | 119.1193 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8475 | 25.9063 | -0.23577 | 0.99996 | 119.2062 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.847 | 28.113 | -0.27352 | 0.99995 | 119.1187 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8575 | 25.9064 | -0.23806 | 0.99996 | 119.2069 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.857 | 28.1131 | -0.27055 | 0.99995 | 119.1181 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.868 | 25.9064 | -0.24035 | 0.99996 | 119.2076 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.867 | 28.1133 | -0.26759 | 0.99995 | 119.1174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8775 | 25.9065 | -0.24262 | 0.99996 | 119.2082 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.877 | 28.1135 | -0.26465 | 0.99996 | 119.1168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8875 | 25.9066 | -0.24488 | 0.99996 | 119.2088 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.887 | 28.1136 | -0.26174 | 0.99996 | 119.1162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.8975 | 25.9066 | -0.24709 | 0.99995 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.897 | 28.1138 | -0.25888 | 0.99996 | 119.1156 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9075 | 25.9067 | -0.24926 | 0.99995 | 119.21 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.907 | 28.114 | -0.25606 | 0.99996 | 119.1149 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.918 | 25.9067 | -0.25138 | 0.99995 | 119.2105 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.917 | 28.1142 | -0.25331 | 0.99996 | 119.1143 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9275 | 25.9068 | -0.25343 | 0.99995 | 119.211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.927 | 28.1143 | -0.25063 | 0.99996 | 119.1137 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9375 | 25.9068 | -0.25541 | 0.99995 | 119.2114 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.937 | 28.1145 | -0.24804 | 0.99996 | 119.1131 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9475 | 25.9069 | -0.25731 | 0.99995 | 119.2118 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.947 | 28.1147 | -0.24553 | 0.99996 | 119.1125 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9575 | 25.9069 | -0.25912 | 0.99995 | 119.2122 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.957 | 28.1149 | -0.24312 | 0.99996 | 119.112 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.968 | 25.9069 | -0.26085 | 0.99995 | 119.2126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.967 | 28.1151 | -0.24081 | 0.99996 | 119.1114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9775 | 25.907 | -0.2625 | 0.99995 | 119.2129 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.977 | 28.1153 | -0.23861 | 0.99996 | 119.1108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9875 | 25.907 | -0.26405 | 0.99995 | 119.2131 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.987 | 28.1154 | -0.23651 | 0.99996 | 119.1103 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
21.9975 | 25.907 | -0.26551 | 0.99995 | 119.2134 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 21.997 | 28.1156 | -0.23452 | 0.99997 | 119.1097 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0075 | 25.9071 | -0.26688 | 0.99995 | 119.2136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.007 | 28.1158 | -0.23264 | 0.99997 | 119.1092 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.018 | 25.9071 | -0.26816 | 0.99995 | 119.2137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.017 | 28.116 | -0.23088 | 0.99997 | 119.1087 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0275 | 25.9071 | -0.26937 | 0.99995 | 119.2138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.027 | 28.1161 | -0.22922 | 0.99997 | 119.1082 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0375 | 25.9071 | -0.27049 | 0.99995 | 119.2139 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.037 | 28.1163 | -0.22767 | 0.99997 | 119.1076 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0475 | 25.9072 | -0.27155 | 0.99995 | 119.2139 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.047 | 28.1165 | -0.22622 | 0.99997 | 119.1071 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0575 | 25.9072 | -0.27254 | 0.99994 | 119.2138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.057 | 28.1166 | -0.22487 | 0.99997 | 119.1067 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.068 | 25.9072 | -0.27347 | 0.99994 | 119.2137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.067 | 28.1168 | -0.22361 | 0.99997 | 119.1062 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0775 | 25.9072 | -0.27435 | 0.99994 | 119.2135 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.077 | 28.117 | -0.22244 | 0.99997 | 119.1057 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0875 | 25.9072 | -0.27519 | 0.99994 | 119.2133 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.087 | 28.1171 | -0.22136 | 0.99997 | 119.1052 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.0975 | 25.9072 | -0.276 | 0.99994 | 119.213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.097 | 28.1173 | -0.22035 | 0.99997 | 119.1048 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1075 | 25.9072 | -0.27678 | 0.99994 | 119.2127 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.107 | 28.1174 | -0.21941 | 0.99997 | 119.1043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.118 | 25.9072 | -0.27754 | 0.99994 | 119.2123 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.117 | 28.1176 | -0.21853 | 0.99997 | 119.1039 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1275 | 25.9072 | -0.27829 | 0.99994 | 119.2119 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.127 | 28.1177 | -0.2177 | 0.99997 | 119.1034 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1375 | 25.9072 | -0.27904 | 0.99994 | 119.2114 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.137 | 28.1179 | -0.21692 | 0.99997 | 119.103 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1475 | 25.9072 | -0.27979 | 0.99994 | 119.2108 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.147 | 28.118 | -0.21618 | 0.99997 | 119.1026 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1575 | 25.9072 | -0.28056 | 0.99994 | 119.2102 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.157 | 28.1182 | -0.21548 | 0.99997 | 119.1022 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.168 | 25.9072 | -0.28134 | 0.99994 | 119.2096 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.167 | 28.1183 | -0.2148 | 0.99997 | 119.1018 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1775 | 25.9072 | -0.28213 | 0.99994 | 119.2089 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.177 | 28.1185 | -0.21415 | 0.99997 | 119.1014 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1875 | 25.9072 | -0.28296 | 0.99994 | 119.2081 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.187 | 28.1186 | -0.21351 | 0.99997 | 119.101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.1975 | 25.9072 | -0.2838 | 0.99994 | 119.2073 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.197 | 28.1187 | -0.21288 | 0.99997 | 119.1006 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2075 | 25.9072 | -0.28467 | 0.99994 | 119.2065 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.207 | 28.1189 | -0.21227 | 0.99997 | 119.1002 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.218 | 25.9072 | -0.28557 | 0.99994 | 119.2057 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.217 | 28.119 | -0.21166 | 0.99997 | 119.0998 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2275 | 25.9072 | -0.28648 | 0.99994 | 119.2048 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.227 | 28.1192 | -0.21107 | 0.99997 | 119.0994 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2375 | 25.9071 | -0.28742 | 0.99994 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.237 | 28.1193 | -0.21047 | 0.99997 | 119.0991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2475 | 25.9071 | -0.28837 | 0.99994 | 119.203 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.247 | 28.1194 | -0.20989 | 0.99997 | 119.0987 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2575 | 25.9071 | -0.28933 | 0.99994 | 119.2021 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.257 | 28.1196 | -0.20931 | 0.99997 | 119.0984 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2675 | 25.9071 | -0.2903 | 0.99994 | 119.2012 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.267 | 28.1197 | -0.20875 | 0.99997 | 119.098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2775 | 25.9071 | -0.29125 | 0.99994 | 119.2003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.277 | 28.1198 | -0.2082 | 0.99997 | 119.0977 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2875 | 25.907 | -0.29219 | 0.99994 | 119.1994 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.287 | 28.12 | -0.20768 | 0.99997 | 119.0973 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.2975 | 25.907 | -0.2931 | 0.99994 | 119.1985 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.297 | 28.1201 | -0.20718 | 0.99997 | 119.097 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3075 | 25.907 | -0.29398 | 0.99994 | 119.1977 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.307 | 28.1202 | -0.20672 | 0.99997 | 119.0967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.318 | 25.907 | -0.2948 | 0.99994 | 119.1969 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.317 | 28.1204 | -0.20631 | 0.99997 | 119.0963 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3275 | 25.9069 | -0.29556 | 0.99993 | 119.1961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.327 | 28.1205 | -0.20595 | 0.99997 | 119.096 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3375 | 25.9069 | -0.29624 | 0.99993 | 119.1955 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.337 | 28.1206 | -0.20565 | 0.99997 | 119.0957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3475 | 25.9069 | -0.29683 | 0.99993 | 119.1948 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.347 | 28.1207 | -0.20543 | 0.99997 | 119.0954 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3575 | 25.9069 | -0.29731 | 0.99993 | 119.1942 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.357 | 28.1209 | -0.2053 | 0.99997 | 119.0951 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3675 | 25.9068 | -0.29767 | 0.99993 | 119.1937 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.367 | 28.121 | -0.20526 | 0.99997 | 119.0948 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3775 | 25.9068 | -0.2979 | 0.99993 | 119.1933 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.377 | 28.1211 | -0.20532 | 0.99997 | 119.0946 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3875 | 25.9068 | -0.29798 | 0.99993 | 119.193 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.387 | 28.1212 | -0.20551 | 0.99997 | 119.0943 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.3975 | 25.9068 | -0.29791 | 0.99993 | 119.1927 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.397 | 28.1213 | -0.20583 | 0.99997 | 119.094 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4075 | 25.9067 | -0.29765 | 0.99993 | 119.1925 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.407 | 28.1214 | -0.20629 | 0.99997 | 119.0938 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.418 | 25.9067 | -0.29722 | 0.99993 | 119.1924 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.417 | 28.1215 | -0.2069 | 0.99997 | 119.0936 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4275 | 25.9067 | -0.29659 | 0.99993 | 119.1924 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.427 | 28.1215 | -0.20767 | 0.99997 | 119.0933 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4375 | 25.9067 | -0.29576 | 0.99993 | 119.1925 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.437 | 28.1216 | -0.20861 | 0.99997 | 119.0931 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4475 | 25.9067 | -0.29473 | 0.99994 | 119.1926 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.447 | 28.1216 | -0.20972 | 0.99997 | 119.093 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4575 | 25.9067 | -0.29348 | 0.99994 | 119.1929 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.457 | 28.1217 | -0.21102 | 0.99997 | 119.0928 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4675 | 25.9067 | -0.29201 | 0.99994 | 119.1933 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.467 | 28.1217 | -0.21251 | 0.99997 | 119.0926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4775 | 25.9067 | -0.29032 | 0.99994 | 119.1937 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.477 | 28.1218 | -0.21419 | 0.99997 | 119.0925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4875 | 25.9067 | -0.28841 | 0.99994 | 119.1942 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.487 | 28.1218 | -0.21607 | 0.99997 | 119.0924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.4975 | 25.9067 | -0.28628 | 0.99994 | 119.1948 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.497 | 28.1218 | -0.21814 | 0.99997 | 119.0923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5075 | 25.9067 | -0.28395 | 0.99994 | 119.1955 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.507 | 28.1218 | -0.22041 | 0.99997 | 119.0922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5175 | 25.9067 | -0.2814 | 0.99994 | 119.1962 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.517 | 28.1218 | -0.22286 | 0.99997 | 119.0922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5275 | 25.9067 | -0.27866 | 0.99994 | 119.1971 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.527 | 28.1217 | -0.2255 | 0.99997 | 119.0922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5375 | 25.9068 | -0.27573 | 0.99994 | 119.198 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.537 | 28.1217 | -0.22832 | 0.99997 | 119.0922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5475 | 25.9068 | -0.27262 | 0.99994 | 119.1989 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.547 | 28.1217 | -0.23131 | 0.99997 | 119.0923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5575 | 25.9069 | -0.26935 | 0.99995 | 119.1999 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.557 | 28.1216 | -0.23446 | 0.99997 | 119.0924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5675 | 25.9069 | -0.26594 | 0.99995 | 119.2009 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.567 | 28.1215 | -0.23777 | 0.99996 | 119.0925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5775 | 25.907 | -0.26239 | 0.99995 | 119.202 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.577 | 28.1214 | -0.2412 | 0.99996 | 119.0926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5875 | 25.907 | -0.25873 | 0.99995 | 119.203 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.587 | 28.1213 | -0.24477 | 0.99996 | 119.0928 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.5975 | 25.9071 | -0.25498 | 0.99995 | 119.2042 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.597 | 28.1212 | -0.24844 | 0.99996 | 119.093 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6075 | 25.9072 | -0.25116 | 0.99995 | 119.2053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.607 | 28.1211 | -0.2522 | 0.99996 | 119.0933 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6175 | 25.9073 | -0.24728 | 0.99995 | 119.2064 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.617 | 28.121 | -0.25604 | 0.99996 | 119.0936 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6275 | 25.9074 | -0.24337 | 0.99996 | 119.2075 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.627 | 28.1209 | -0.25994 | 0.99996 | 119.0939 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6375 | 25.9075 | -0.23945 | 0.99996 | 119.2086 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.637 | 28.1207 | -0.26387 | 0.99996 | 119.0942 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6475 | 25.9076 | -0.23554 | 0.99996 | 119.2097 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.647 | 28.1206 | -0.26783 | 0.99995 | 119.0946 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6575 | 25.9077 | -0.23166 | 0.99996 | 119.2107 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.657 | 28.1204 | -0.27179 | 0.99995 | 119.0951 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.668 | 25.9078 | -0.22783 | 0.99996 | 119.2117 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.667 | 28.1203 | -0.27573 | 0.99995 | 119.0955 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6775 | 25.908 | -0.22407 | 0.99996 | 119.2127 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.677 | 28.1201 | -0.27964 | 0.99995 | 119.096 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6875 | 25.9081 | -0.2204 | 0.99996 | 119.2136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.687 | 28.1199 | -0.2835 | 0.99995 | 119.0966 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.6975 | 25.9082 | -0.21683 | 0.99996 | 119.2145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.697 | 28.1197 | -0.2873 | 0.99995 | 119.0971 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7075 | 25.9084 | -0.21337 | 0.99997 | 119.2153 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.707 | 28.1196 | -0.29101 | 0.99995 | 119.0977 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7175 | 25.9085 | -0.21005 | 0.99997 | 119.216 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.717 | 28.1194 | -0.29463 | 0.99995 | 119.0984 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7275 | 25.9087 | -0.20687 | 0.99997 | 119.2167 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.727 | 28.1192 | -0.29814 | 0.99994 | 119.0991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7375 | 25.9088 | -0.20384 | 0.99997 | 119.2172 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.737 | 28.119 | -0.30153 | 0.99994 | 119.0998 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7475 | 25.909 | -0.20098 | 0.99997 | 119.2178 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.747 | 28.1188 | -0.30479 | 0.99994 | 119.1005 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7575 | 25.9092 | -0.19827 | 0.99997 | 119.2182 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.757 | 28.1186 | -0.3079 | 0.99994 | 119.1013 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.768 | 25.9093 | -0.19574 | 0.99997 | 119.2185 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.767 | 28.1184 | -0.31087 | 0.99994 | 119.1021 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7775 | 25.9095 | -0.19338 | 0.99997 | 119.2188 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.777 | 28.1182 | -0.31369 | 0.99994 | 119.1029 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7875 | 25.9097 | -0.19119 | 0.99997 | 119.2189 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.787 | 28.118 | -0.31635 | 0.99994 | 119.1037 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.7975 | 25.9098 | -0.18917 | 0.99997 | 119.219 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.797 | 28.1179 | -0.31884 | 0.99994 | 119.1046 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8075 | 25.91 | -0.18731 | 0.99997 | 119.219 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.807 | 28.1177 | -0.32118 | 0.99993 | 119.1055 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8175 | 25.9102 | -0.18561 | 0.99997 | 119.2189 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.8175 | 28.1175 | -0.32335 | 0.99993 | 119.1064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8275 | 25.9103 | -0.18406 | 0.99997 | 119.2188 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.827 | 28.1173 | -0.32536 | 0.99993 | 119.1073 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8375 | 25.9105 | -0.18266 | 0.99998 | 119.2185 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.837 | 28.1171 | -0.32722 | 0.99993 | 119.1082 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8475 | 25.9107 | -0.18138 | 0.99998 | 119.2182 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.847 | 28.117 | -0.32892 | 0.99993 | 119.1092 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8575 | 25.9108 | -0.18023 | 0.99998 | 119.2178 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.857 | 28.1168 | -0.33048 | 0.99993 | 119.1101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8675 | 25.911 | -0.17919 | 0.99998 | 119.2173 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.867 | 28.1166 | -0.33189 | 0.99993 | 119.1111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8775 | 25.9112 | -0.17824 | 0.99998 | 119.2167 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.877 | 28.1164 | -0.33317 | 0.99993 | 119.112 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8875 | 25.9113 | -0.17737 | 0.99998 | 119.2161 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.887 | 28.1163 | -0.33433 | 0.99993 | 119.113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.8975 | 25.9115 | -0.17657 | 0.99998 | 119.2154 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.897 | 28.1161 | -0.33536 | 0.99993 | 119.114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9075 | 25.9116 | -0.17582 | 0.99998 | 119.2147 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.907 | 28.116 | -0.3363 | 0.99993 | 119.1149 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9175 | 25.9118 | -0.17512 | 0.99998 | 119.2138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.917 | 28.1158 | -0.33713 | 0.99993 | 119.1158 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9275 | 25.9119 | -0.17444 | 0.99998 | 119.213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.927 | 28.1156 | -0.33788 | 0.99993 | 119.1167 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9375 | 25.912 | -0.17378 | 0.99998 | 119.212 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.937 | 28.1155 | -0.33854 | 0.99993 | 119.1176 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9475 | 25.9122 | -0.17312 | 0.99998 | 119.2111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.947 | 28.1153 | -0.33914 | 0.99993 | 119.1185 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9575 | 25.9123 | -0.17246 | 0.99998 | 119.21 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.957 | 28.1152 | -0.33968 | 0.99993 | 119.1193 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9675 | 25.9124 | -0.17178 | 0.99998 | 119.209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.967 | 28.115 | -0.34017 | 0.99993 | 119.1202 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9775 | 25.9125 | -0.17107 | 0.99998 | 119.2078 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.977 | 28.1149 | -0.34062 | 0.99993 | 119.1209 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9875 | 25.9126 | -0.17033 | 0.99998 | 119.2067 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.987 | 28.1148 | -0.34104 | 0.99993 | 119.1217 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
22.9975 | 25.9128 | -0.16956 | 0.99998 | 119.2054 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 22.997 | 28.1146 | -0.34142 | 0.99993 | 119.1224 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.0075 | 25.9129 | -0.16874 | 0.99998 | 119.2042 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.007 | 28.1145 | -0.34179 | 0.99993 | 119.1231 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.018 | 25.913 | -0.16788 | 0.99998 | 119.2029 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.017 | 28.1143 | -0.34214 | 0.99993 | 119.1237 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.0275 | 25.9131 | -0.16698 | 0.99998 | 119.2016 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.027 | 28.1142 | -0.34248 | 0.99993 | 119.1243 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.0375 | 25.9132 | -0.16604 | 0.99998 | 119.2002 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.037 | 28.114 | -0.34281 | 0.99993 | 119.1248 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.0475 | 25.9133 | -0.16507 | 0.99998 | 119.1988 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.047 | 28.1139 | -0.34313 | 0.99993 | 119.1253 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.0575 | 25.9134 | -0.16406 | 0.99998 | 119.1974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.057 | 28.1138 | -0.34344 | 0.99993 | 119.1258 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.068 | 25.9135 | -0.16302 | 0.99998 | 119.196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.067 | 28.1136 | -0.34375 | 0.99993 | 119.1262 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.078 | 25.9136 | -0.16197 | 0.99998 | 119.1945 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.077 | 28.1135 | -0.34404 | 0.99993 | 119.1266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.0875 | 25.9136 | -0.16092 | 0.99998 | 119.193 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.087 | 28.1134 | -0.34432 | 0.99993 | 119.1269 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.0975 | 25.9137 | -0.15987 | 0.99998 | 119.1915 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.097 | 28.1132 | -0.34458 | 0.99992 | 119.1272 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.108 | 25.9138 | -0.15884 | 0.99998 | 119.19 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.107 | 28.1131 | -0.34482 | 0.99992 | 119.1274 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.118 | 25.9139 | -0.15784 | 0.99998 | 119.1885 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.117 | 28.113 | -0.34502 | 0.99992 | 119.1277 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.1275 | 25.914 | -0.15689 | 0.99998 | 119.187 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.127 | 28.1128 | -0.34519 | 0.99992 | 119.1278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.1375 | 25.9141 | -0.156 | 0.99998 | 119.1855 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.137 | 28.1127 | -0.34531 | 0.99992 | 119.128 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.1475 | 25.9141 | -0.1552 | 0.99998 | 119.184 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.147 | 28.1126 | -0.34536 | 0.99992 | 119.1281 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.1575 | 25.9142 | -0.15449 | 0.99998 | 119.1826 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.157 | 28.1125 | -0.34536 | 0.99992 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.168 | 25.9143 | -0.1539 | 0.99998 | 119.1811 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.167 | 28.1124 | -0.34527 | 0.99992 | 119.1282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.1775 | 25.9144 | -0.15344 | 0.99998 | 119.1797 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.177 | 28.1123 | -0.3451 | 0.99992 | 119.1283 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.1875 | 25.9144 | -0.15313 | 0.99998 | 119.1783 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.187 | 28.1122 | -0.34483 | 0.99992 | 119.1283 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.1975 | 25.9145 | -0.15298 | 0.99998 | 119.177 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.197 | 28.1121 | -0.34445 | 0.99992 | 119.1283 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.2075 | 25.9146 | -0.153 | 0.99998 | 119.1757 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.207 | 28.112 | -0.34395 | 0.99993 | 119.1283 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.218 | 25.9147 | -0.15322 | 0.99998 | 119.1745 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.217 | 28.112 | -0.34333 | 0.99993 | 119.1284 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.2275 | 25.9147 | -0.15365 | 0.99998 | 119.1734 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.227 | 28.1119 | -0.34257 | 0.99993 | 119.1284 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.2375 | 25.9148 | -0.15429 | 0.99998 | 119.1724 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.237 | 28.1118 | -0.34166 | 0.99993 | 119.1284 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.2475 | 25.9148 | -0.15515 | 0.99998 | 119.1714 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.247 | 28.1118 | -0.3406 | 0.99993 | 119.1284 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.2575 | 25.9149 | -0.15625 | 0.99998 | 119.1705 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.257 | 28.1118 | -0.33938 | 0.99993 | 119.1285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.268 | 25.9149 | -0.15759 | 0.99998 | 119.1698 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.267 | 28.1117 | -0.338 | 0.99993 | 119.1285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.2775 | 25.915 | -0.15916 | 0.99998 | 119.1691 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.277 | 28.1117 | -0.33645 | 0.99993 | 119.1286 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.2875 | 25.915 | -0.16099 | 0.99998 | 119.1685 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.287 | 28.1117 | -0.33473 | 0.99993 | 119.1287 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.298 | 25.9151 | -0.16306 | 0.99998 | 119.1681 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.297 | 28.1117 | -0.33284 | 0.99993 | 119.1288 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3075 | 25.9151 | -0.16536 | 0.99998 | 119.1678 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.307 | 28.1117 | -0.33078 | 0.99993 | 119.1289 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.318 | 25.9152 | -0.16791 | 0.99998 | 119.1676 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.317 | 28.1118 | -0.32856 | 0.99993 | 119.1291 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3275 | 25.9152 | -0.17068 | 0.99998 | 119.1675 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.327 | 28.1118 | -0.32617 | 0.99993 | 119.1292 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3375 | 25.9152 | -0.17367 | 0.99998 | 119.1675 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.337 | 28.1118 | -0.32363 | 0.99993 | 119.1294 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3475 | 25.9152 | -0.17687 | 0.99998 | 119.1677 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.347 | 28.1119 | -0.32094 | 0.99993 | 119.1297 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3575 | 25.9152 | -0.18027 | 0.99998 | 119.1679 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.357 | 28.112 | -0.31811 | 0.99994 | 119.1299 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.368 | 25.9152 | -0.18384 | 0.99997 | 119.1683 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.367 | 28.1121 | -0.31515 | 0.99994 | 119.1302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3775 | 25.9152 | -0.18758 | 0.99997 | 119.1689 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.377 | 28.1121 | -0.31207 | 0.99994 | 119.1304 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3875 | 25.9152 | -0.19146 | 0.99997 | 119.1695 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.387 | 28.1122 | -0.30889 | 0.99994 | 119.1307 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.3975 | 25.9152 | -0.19547 | 0.99997 | 119.1702 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.397 | 28.1124 | -0.30562 | 0.99994 | 119.1311 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4075 | 25.9152 | -0.19958 | 0.99997 | 119.171 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.407 | 28.1125 | -0.30226 | 0.99994 | 119.1314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.418 | 25.9152 | -0.20377 | 0.99997 | 119.1719 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.417 | 28.1126 | -0.29885 | 0.99994 | 119.1317 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4275 | 25.9152 | -0.20803 | 0.99997 | 119.1729 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.427 | 28.1127 | -0.29539 | 0.99994 | 119.1321 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4375 | 25.9152 | -0.21232 | 0.99997 | 119.174 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.437 | 28.1129 | -0.2919 | 0.99995 | 119.1324 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4475 | 25.9151 | -0.21663 | 0.99997 | 119.1752 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.447 | 28.113 | -0.2884 | 0.99995 | 119.1328 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4575 | 25.9151 | -0.22093 | 0.99996 | 119.1764 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.457 | 28.1132 | -0.2849 | 0.99995 | 119.1331 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.468 | 25.915 | -0.2252 | 0.99996 | 119.1776 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.467 | 28.1134 | -0.28142 | 0.99995 | 119.1335 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4775 | 25.915 | -0.22942 | 0.99996 | 119.1789 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.477 | 28.1135 | -0.27797 | 0.99995 | 119.1338 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4875 | 25.9149 | -0.23357 | 0.99996 | 119.1802 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.487 | 28.1137 | -0.27457 | 0.99995 | 119.1341 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.4975 | 25.9149 | -0.23764 | 0.99996 | 119.1816 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.497 | 28.1139 | -0.27124 | 0.99995 | 119.1345 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5075 | 25.9148 | -0.24159 | 0.99996 | 119.1829 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.507 | 28.1141 | -0.26798 | 0.99995 | 119.1348 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5175 | 25.9148 | -0.24542 | 0.99996 | 119.1843 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.517 | 28.1143 | -0.26481 | 0.99996 | 119.1351 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5275 | 25.9147 | -0.24911 | 0.99995 | 119.1857 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.527 | 28.1145 | -0.26174 | 0.99996 | 119.1354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5375 | 25.9146 | -0.25265 | 0.99995 | 119.187 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.537 | 28.1147 | -0.25878 | 0.99996 | 119.1356 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5475 | 25.9146 | -0.25602 | 0.99995 | 119.1883 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.547 | 28.1149 | -0.25594 | 0.99996 | 119.1359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5575 | 25.9145 | -0.25922 | 0.99995 | 119.1896 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.557 | 28.1151 | -0.25323 | 0.99996 | 119.1362 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5675 | 25.9144 | -0.26224 | 0.99995 | 119.1909 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.567 | 28.1153 | -0.25065 | 0.99996 | 119.1364 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5775 | 25.9144 | -0.26507 | 0.99995 | 119.1922 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.577 | 28.1155 | -0.2482 | 0.99996 | 119.1366 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5875 | 25.9143 | -0.26772 | 0.99995 | 119.1933 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.587 | 28.1157 | -0.24588 | 0.99996 | 119.1369 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.5975 | 25.9142 | -0.27017 | 0.99995 | 119.1945 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.597 | 28.1159 | -0.24371 | 0.99996 | 119.1371 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6075 | 25.9142 | -0.27243 | 0.99994 | 119.1956 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.607 | 28.1161 | -0.24167 | 0.99996 | 119.1373 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6175 | 25.9141 | -0.2745 | 0.99994 | 119.1966 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.617 | 28.1163 | -0.23977 | 0.99996 | 119.1375 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6275 | 25.914 | -0.27639 | 0.99994 | 119.1976 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.627 | 28.1165 | -0.238 | 0.99996 | 119.1377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6375 | 25.914 | -0.27809 | 0.99994 | 119.1986 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.637 | 28.1167 | -0.23636 | 0.99996 | 119.1379 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6475 | 25.9139 | -0.27963 | 0.99994 | 119.1995 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.647 | 28.1169 | -0.23484 | 0.99997 | 119.1382 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6575 | 25.9139 | -0.281 | 0.99994 | 119.2003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.657 | 28.1171 | -0.23344 | 0.99997 | 119.1384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6675 | 25.9138 | -0.28221 | 0.99994 | 119.201 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.667 | 28.1174 | -0.23214 | 0.99997 | 119.1386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6775 | 25.9137 | -0.28328 | 0.99994 | 119.2017 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.677 | 28.1176 | -0.23094 | 0.99997 | 119.1389 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6875 | 25.9137 | -0.28421 | 0.99994 | 119.2024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.687 | 28.1178 | -0.22983 | 0.99997 | 119.1392 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.6975 | 25.9136 | -0.28502 | 0.99994 | 119.2029 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.697 | 28.118 | -0.2288 | 0.99997 | 119.1395 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7075 | 25.9136 | -0.28572 | 0.99994 | 119.2034 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.707 | 28.1182 | -0.22785 | 0.99997 | 119.1399 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7175 | 25.9135 | -0.28632 | 0.99994 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.717 | 28.1184 | -0.22695 | 0.99997 | 119.1403 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7275 | 25.9135 | -0.28683 | 0.99994 | 119.2043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.727 | 28.1186 | -0.2261 | 0.99997 | 119.1407 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7375 | 25.9134 | -0.28726 | 0.99994 | 119.2046 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.737 | 28.1188 | -0.2253 | 0.99997 | 119.1411 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7475 | 25.9134 | -0.28763 | 0.99994 | 119.2049 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.747 | 28.119 | -0.22453 | 0.99997 | 119.1416 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7575 | 25.9133 | -0.28794 | 0.99994 | 119.2051 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.757 | 28.1192 | -0.22378 | 0.99997 | 119.1421 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.768 | 25.9133 | -0.28821 | 0.99994 | 119.2053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.767 | 28.1195 | -0.22305 | 0.99997 | 119.1427 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7775 | 25.9133 | -0.28843 | 0.99994 | 119.2054 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.777 | 28.1197 | -0.22233 | 0.99997 | 119.1433 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7875 | 25.9132 | -0.28863 | 0.99994 | 119.2055 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.787 | 28.1199 | -0.22162 | 0.99997 | 119.1439 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.7975 | 25.9132 | -0.28881 | 0.99994 | 119.2055 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.797 | 28.1201 | -0.2209 | 0.99997 | 119.1446 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8075 | 25.9132 | -0.28896 | 0.99994 | 119.2055 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.807 | 28.1203 | -0.22018 | 0.99997 | 119.1453 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.818 | 25.9131 | -0.2891 | 0.99994 | 119.2054 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.817 | 28.1205 | -0.21945 | 0.99997 | 119.146 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8275 | 25.9131 | -0.28923 | 0.99994 | 119.2053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.827 | 28.1207 | -0.21872 | 0.99997 | 119.1467 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8375 | 25.9131 | -0.28936 | 0.99994 | 119.2051 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.837 | 28.121 | -0.21797 | 0.99997 | 119.1475 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8475 | 25.913 | -0.28947 | 0.99994 | 119.205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.847 | 28.1212 | -0.21721 | 0.99997 | 119.1483 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8575 | 25.913 | -0.28957 | 0.99994 | 119.2047 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.857 | 28.1214 | -0.21645 | 0.99997 | 119.1491 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8675 | 25.913 | -0.28966 | 0.99994 | 119.2045 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.867 | 28.1216 | -0.21569 | 0.99997 | 119.1499 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8775 | 25.913 | -0.28973 | 0.99994 | 119.2042 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.877 | 28.1218 | -0.21493 | 0.99997 | 119.1507 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8875 | 25.9129 | -0.28979 | 0.99994 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.887 | 28.122 | -0.21418 | 0.99997 | 119.1515 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.8975 | 25.9129 | -0.28982 | 0.99994 | 119.2035 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.897 | 28.1222 | -0.21344 | 0.99997 | 119.1523 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9075 | 25.9129 | -0.28981 | 0.99994 | 119.2032 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.907 | 28.1224 | -0.21272 | 0.99997 | 119.1531 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9175 | 25.9129 | -0.28978 | 0.99994 | 119.2028 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.917 | 28.1226 | -0.21204 | 0.99997 | 119.1538 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9275 | 25.9128 | -0.28969 | 0.99994 | 119.2024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.927 | 28.1228 | -0.21139 | 0.99997 | 119.1546 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9375 | 25.9128 | -0.28956 | 0.99994 | 119.202 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.937 | 28.123 | -0.2108 | 0.99997 | 119.1552 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9475 | 25.9128 | -0.28936 | 0.99994 | 119.2015 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.947 | 28.1232 | -0.21027 | 0.99997 | 119.1559 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9575 | 25.9127 | -0.2891 | 0.99994 | 119.2011 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.957 | 28.1234 | -0.2098 | 0.99997 | 119.1565 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9675 | 25.9127 | -0.28876 | 0.99994 | 119.2007 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.967 | 28.1236 | -0.20942 | 0.99997 | 119.157 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9775 | 25.9127 | -0.28833 | 0.99994 | 119.2002 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.977 | 28.1237 | -0.20913 | 0.99997 | 119.1574 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9875 | 25.9127 | -0.28782 | 0.99994 | 119.1998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.987 | 28.1239 | -0.20895 | 0.99997 | 119.1578 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
23.9975 | 25.9126 | -0.2872 | 0.99994 | 119.1994 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 23.997 | 28.1241 | -0.20887 | 0.99997 | 119.1582 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0075 | 25.9126 | -0.28648 | 0.99994 | 119.199 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.007 | 28.1242 | -0.20892 | 0.99997 | 119.1584 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.018 | 25.9126 | -0.28564 | 0.99994 | 119.1986 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.017 | 28.1243 | -0.2091 | 0.99997 | 119.1586 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0275 | 25.9125 | -0.28469 | 0.99994 | 119.1982 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.027 | 28.1245 | -0.20941 | 0.99997 | 119.1586 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0375 | 25.9125 | -0.28361 | 0.99994 | 119.1979 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.037 | 28.1246 | -0.20987 | 0.99997 | 119.1586 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0475 | 25.9125 | -0.28241 | 0.99994 | 119.1975 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.047 | 28.1247 | -0.21048 | 0.99997 | 119.1585 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0575 | 25.9124 | -0.28108 | 0.99994 | 119.1972 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.057 | 28.1247 | -0.21125 | 0.99997 | 119.1583 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.068 | 25.9124 | -0.27962 | 0.99994 | 119.1969 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.067 | 28.1248 | -0.21217 | 0.99997 | 119.158 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0775 | 25.9124 | -0.27803 | 0.99994 | 119.1967 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.077 | 28.1249 | -0.21325 | 0.99997 | 119.1576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0875 | 25.9123 | -0.27631 | 0.99994 | 119.1965 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.087 | 28.1249 | -0.21449 | 0.99997 | 119.1571 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.0975 | 25.9123 | -0.27447 | 0.99994 | 119.1963 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.097 | 28.1249 | -0.21589 | 0.99997 | 119.1565 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1075 | 25.9123 | -0.27249 | 0.99994 | 119.1962 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.107 | 28.125 | -0.21744 | 0.99997 | 119.1558 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.118 | 25.9122 | -0.2704 | 0.99995 | 119.1961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.117 | 28.125 | -0.21915 | 0.99997 | 119.155 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1275 | 25.9122 | -0.26819 | 0.99995 | 119.1961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.127 | 28.1249 | -0.221 | 0.99997 | 119.1542 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1375 | 25.9122 | -0.26587 | 0.99995 | 119.1961 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.137 | 28.1249 | -0.22299 | 0.99997 | 119.1532 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1475 | 25.9122 | -0.26345 | 0.99995 | 119.1962 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.147 | 28.1249 | -0.22512 | 0.99997 | 119.1522 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1575 | 25.9121 | -0.26093 | 0.99995 | 119.1963 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.157 | 28.1248 | -0.22736 | 0.99997 | 119.1511 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.168 | 25.9121 | -0.25833 | 0.99995 | 119.1965 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.167 | 28.1247 | -0.22972 | 0.99997 | 119.15 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1775 | 25.9121 | -0.25565 | 0.99995 | 119.1967 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.177 | 28.1246 | -0.23218 | 0.99997 | 119.1487 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1875 | 25.9121 | -0.25291 | 0.99995 | 119.197 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.187 | 28.1245 | -0.23473 | 0.99997 | 119.1475 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.1975 | 25.912 | -0.25012 | 0.99995 | 119.1974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.197 | 28.1244 | -0.23736 | 0.99996 | 119.1461 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2075 | 25.912 | -0.24728 | 0.99995 | 119.1978 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.207 | 28.1243 | -0.24005 | 0.99996 | 119.1448 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2175 | 25.912 | -0.24441 | 0.99996 | 119.1983 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.217 | 28.1241 | -0.24279 | 0.99996 | 119.1434 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2275 | 25.912 | -0.24152 | 0.99996 | 119.1988 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.227 | 28.124 | -0.24557 | 0.99996 | 119.1419 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2375 | 25.912 | -0.23863 | 0.99996 | 119.1994 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.2375 | 28.1238 | -0.24837 | 0.99996 | 119.1405 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2475 | 25.912 | -0.23574 | 0.99996 | 119.2 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.247 | 28.1236 | -0.25118 | 0.99996 | 119.139 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2575 | 25.912 | -0.23287 | 0.99996 | 119.2007 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.257 | 28.1235 | -0.25399 | 0.99996 | 119.1375 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.268 | 25.912 | -0.23003 | 0.99996 | 119.2014 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.267 | 28.1233 | -0.25678 | 0.99996 | 119.136 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.278 | 25.9121 | -0.22722 | 0.99996 | 119.2022 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.277 | 28.123 | -0.25955 | 0.99996 | 119.1345 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2875 | 25.9121 | -0.22446 | 0.99996 | 119.2031 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.287 | 28.1228 | -0.26227 | 0.99996 | 119.1331 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.2975 | 25.9121 | -0.22177 | 0.99996 | 119.204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.297 | 28.1226 | -0.26494 | 0.99996 | 119.1316 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3075 | 25.9121 | -0.21913 | 0.99996 | 119.2049 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.307 | 28.1224 | -0.26756 | 0.99995 | 119.1302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.318 | 25.9122 | -0.21658 | 0.99997 | 119.2059 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.317 | 28.1221 | -0.2701 | 0.99995 | 119.1288 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3275 | 25.9122 | -0.2141 | 0.99997 | 119.207 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.327 | 28.1219 | -0.27257 | 0.99995 | 119.1274 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3375 | 25.9123 | -0.21172 | 0.99997 | 119.208 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.337 | 28.1217 | -0.27495 | 0.99995 | 119.126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3475 | 25.9123 | -0.20943 | 0.99997 | 119.2091 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.3475 | 28.1214 | -0.27723 | 0.99995 | 119.1247 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3575 | 25.9124 | -0.20723 | 0.99997 | 119.2102 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.357 | 28.1211 | -0.27943 | 0.99995 | 119.1235 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.368 | 25.9125 | -0.20514 | 0.99997 | 119.2114 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.367 | 28.1209 | -0.28152 | 0.99995 | 119.1223 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3775 | 25.9125 | -0.20314 | 0.99997 | 119.2126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.377 | 28.1206 | -0.2835 | 0.99995 | 119.1211 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3875 | 25.9126 | -0.20125 | 0.99997 | 119.2138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.387 | 28.1204 | -0.28538 | 0.99995 | 119.12 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.3975 | 25.9127 | -0.19947 | 0.99997 | 119.215 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.397 | 28.1201 | -0.28716 | 0.99995 | 119.119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.408 | 25.9128 | -0.19778 | 0.99997 | 119.2163 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.407 | 28.1198 | -0.28883 | 0.99995 | 119.118 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.418 | 25.9129 | -0.1962 | 0.99997 | 119.2175 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.417 | 28.1196 | -0.29039 | 0.99995 | 119.117 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.4275 | 25.913 | -0.19471 | 0.99997 | 119.2188 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.427 | 28.1193 | -0.29185 | 0.99995 | 119.1162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.4375 | 25.9131 | -0.19332 | 0.99997 | 119.22 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.437 | 28.1191 | -0.29322 | 0.99995 | 119.1153 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.4475 | 25.9132 | -0.19201 | 0.99997 | 119.2213 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.447 | 28.1188 | -0.29448 | 0.99995 | 119.1146 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.4575 | 25.9133 | -0.19079 | 0.99997 | 119.2225 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.457 | 28.1185 | -0.29566 | 0.99994 | 119.1138 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.468 | 25.9135 | -0.18965 | 0.99997 | 119.2238 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.467 | 28.1183 | -0.29675 | 0.99994 | 119.1132 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.4775 | 25.9136 | -0.18858 | 0.99997 | 119.225 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.477 | 28.118 | -0.29776 | 0.99994 | 119.1126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.4875 | 25.9137 | -0.18758 | 0.99997 | 119.2263 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.487 | 28.1178 | -0.29869 | 0.99994 | 119.112 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.4975 | 25.9139 | -0.18664 | 0.99997 | 119.2275 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.497 | 28.1175 | -0.29956 | 0.99994 | 119.1115 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5075 | 25.914 | -0.18575 | 0.99997 | 119.2287 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.507 | 28.1173 | -0.30037 | 0.99994 | 119.111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.518 | 25.9141 | -0.18492 | 0.99997 | 119.2299 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.517 | 28.117 | -0.30112 | 0.99994 | 119.1105 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5275 | 25.9143 | -0.18412 | 0.99997 | 119.231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.527 | 28.1167 | -0.30182 | 0.99994 | 119.1101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5375 | 25.9144 | -0.18336 | 0.99997 | 119.2322 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.537 | 28.1165 | -0.30248 | 0.99994 | 119.1098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5475 | 25.9145 | -0.18263 | 0.99998 | 119.2333 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.547 | 28.1163 | -0.30311 | 0.99994 | 119.1094 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5575 | 25.9147 | -0.18192 | 0.99998 | 119.2344 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.557 | 28.116 | -0.30371 | 0.99994 | 119.1091 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.568 | 25.9148 | -0.18124 | 0.99998 | 119.2354 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.567 | 28.1158 | -0.30428 | 0.99994 | 119.1088 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5775 | 25.915 | -0.18057 | 0.99998 | 119.2364 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.577 | 28.1155 | -0.30483 | 0.99994 | 119.1085 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5875 | 25.9151 | -0.17992 | 0.99998 | 119.2374 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.587 | 28.1153 | -0.30537 | 0.99994 | 119.1082 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.5975 | 25.9153 | -0.17929 | 0.99998 | 119.2384 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.597 | 28.1151 | -0.3059 | 0.99994 | 119.108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.6075 | 25.9154 | -0.17866 | 0.99998 | 119.2393 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.607 | 28.1148 | -0.30641 | 0.99994 | 119.1077 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.618 | 25.9156 | -0.17805 | 0.99998 | 119.2401 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.617 | 28.1146 | -0.30692 | 0.99994 | 119.1075 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.628 | 25.9157 | -0.17745 | 0.99998 | 119.241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.627 | 28.1144 | -0.30741 | 0.99994 | 119.1073 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.6375 | 25.9159 | -0.17687 | 0.99998 | 119.2417 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.637 | 28.1142 | -0.3079 | 0.99994 | 119.1071 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.6475 | 25.916 | -0.17631 | 0.99998 | 119.2425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.647 | 28.1139 | -0.30838 | 0.99994 | 119.1069 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.6575 | 25.9161 | -0.17578 | 0.99998 | 119.2432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.657 | 28.1137 | -0.30884 | 0.99994 | 119.1066 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.668 | 25.9163 | -0.17527 | 0.99998 | 119.2438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.667 | 28.1135 | -0.30928 | 0.99994 | 119.1064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.6775 | 25.9164 | -0.17479 | 0.99998 | 119.2444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.677 | 28.1133 | -0.30971 | 0.99994 | 119.1062 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.6875 | 25.9166 | -0.17436 | 0.99998 | 119.245 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.687 | 28.1131 | -0.31011 | 0.99994 | 119.106 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.6975 | 25.9167 | -0.17397 | 0.99998 | 119.2455 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.697 | 28.1129 | -0.31047 | 0.99994 | 119.1058 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7075 | 25.9168 | -0.17364 | 0.99998 | 119.246 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.707 | 28.1127 | -0.31079 | 0.99994 | 119.1056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.718 | 25.917 | -0.17337 | 0.99998 | 119.2464 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.717 | 28.1126 | -0.31106 | 0.99994 | 119.1054 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7275 | 25.9171 | -0.17317 | 0.99998 | 119.2468 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.727 | 28.1124 | -0.31128 | 0.99994 | 119.1053 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7375 | 25.9172 | -0.17306 | 0.99998 | 119.2472 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.737 | 28.1122 | -0.31143 | 0.99994 | 119.1051 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7475 | 25.9173 | -0.17304 | 0.99998 | 119.2475 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.747 | 28.112 | -0.3115 | 0.99994 | 119.1049 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7575 | 25.9175 | -0.17311 | 0.99998 | 119.2477 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.757 | 28.1119 | -0.31149 | 0.99994 | 119.1047 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.768 | 25.9176 | -0.17329 | 0.99998 | 119.2479 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.767 | 28.1117 | -0.31139 | 0.99994 | 119.1046 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7775 | 25.9177 | -0.17358 | 0.99998 | 119.2481 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.777 | 28.1116 | -0.31118 | 0.99994 | 119.1044 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7875 | 25.9178 | -0.17399 | 0.99998 | 119.2482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.787 | 28.1115 | -0.31085 | 0.99994 | 119.1043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.7975 | 25.9179 | -0.17454 | 0.99998 | 119.2482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.797 | 28.1114 | -0.31041 | 0.99994 | 119.1042 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8075 | 25.918 | -0.17521 | 0.99998 | 119.2483 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.807 | 28.1113 | -0.30984 | 0.99994 | 119.1041 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.818 | 25.9181 | -0.17603 | 0.99998 | 119.2482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.817 | 28.1112 | -0.30912 | 0.99994 | 119.104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8275 | 25.9182 | -0.17699 | 0.99998 | 119.2481 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.827 | 28.1111 | -0.30827 | 0.99994 | 119.1039 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8375 | 25.9183 | -0.17809 | 0.99998 | 119.248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.837 | 28.111 | -0.30726 | 0.99994 | 119.1038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8475 | 25.9184 | -0.17934 | 0.99998 | 119.2478 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.847 | 28.1109 | -0.3061 | 0.99994 | 119.1038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8575 | 25.9185 | -0.18074 | 0.99998 | 119.2476 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.857 | 28.1109 | -0.30477 | 0.99994 | 119.1037 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.868 | 25.9186 | -0.18228 | 0.99998 | 119.2473 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.867 | 28.1109 | -0.30329 | 0.99994 | 119.1037 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8775 | 25.9187 | -0.18397 | 0.99997 | 119.247 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.877 | 28.1108 | -0.30165 | 0.99994 | 119.1037 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8875 | 25.9187 | -0.1858 | 0.99997 | 119.2466 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.887 | 28.1108 | -0.29985 | 0.99994 | 119.1037 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.8975 | 25.9188 | -0.18777 | 0.99997 | 119.2462 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.897 | 28.1108 | -0.29789 | 0.99994 | 119.1038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9075 | 25.9189 | -0.18988 | 0.99997 | 119.2457 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.907 | 28.1108 | -0.29577 | 0.99994 | 119.1038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9175 | 25.9189 | -0.1921 | 0.99997 | 119.2452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.917 | 28.1109 | -0.29351 | 0.99995 | 119.1039 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9275 | 25.919 | -0.19445 | 0.99997 | 119.2446 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.927 | 28.1109 | -0.2911 | 0.99995 | 119.1039 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9375 | 25.9191 | -0.19691 | 0.99997 | 119.244 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.937 | 28.111 | -0.28856 | 0.99995 | 119.104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9475 | 25.9191 | -0.19946 | 0.99997 | 119.2433 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.947 | 28.111 | -0.28589 | 0.99995 | 119.1041 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9575 | 25.9191 | -0.20211 | 0.99997 | 119.2426 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.957 | 28.1111 | -0.28311 | 0.99995 | 119.1042 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9675 | 25.9192 | -0.20483 | 0.99997 | 119.2418 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.967 | 28.1112 | -0.28022 | 0.99995 | 119.1042 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9775 | 25.9192 | -0.20763 | 0.99997 | 119.241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.977 | 28.1113 | -0.27724 | 0.99995 | 119.1043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9875 | 25.9192 | -0.21048 | 0.99997 | 119.2401 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.987 | 28.1114 | -0.27419 | 0.99995 | 119.1044 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
24.9975 | 25.9193 | -0.21338 | 0.99997 | 119.2392 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 24.997 | 28.1115 | -0.27108 | 0.99995 | 119.1045 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0075 | 25.9193 | -0.21631 | 0.99997 | 119.2382 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.007 | 28.1116 | -0.26792 | 0.99995 | 119.1045 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0175 | 25.9193 | -0.21926 | 0.99996 | 119.2372 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.017 | 28.1118 | -0.26472 | 0.99996 | 119.1046 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0275 | 25.9193 | -0.22222 | 0.99996 | 119.2362 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.027 | 28.1119 | -0.26151 | 0.99996 | 119.1046 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0375 | 25.9193 | -0.22519 | 0.99996 | 119.2351 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.037 | 28.1121 | -0.2583 | 0.99996 | 119.1047 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0475 | 25.9193 | -0.22814 | 0.99996 | 119.234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.047 | 28.1122 | -0.25511 | 0.99996 | 119.1047 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0575 | 25.9192 | -0.23106 | 0.99996 | 119.2329 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.057 | 28.1124 | -0.25194 | 0.99996 | 119.1047 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.068 | 25.9192 | -0.23396 | 0.99996 | 119.2317 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.067 | 28.1126 | -0.24882 | 0.99996 | 119.1047 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0775 | 25.9192 | -0.23681 | 0.99996 | 119.2305 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.077 | 28.1128 | -0.24576 | 0.99996 | 119.1046 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0875 | 25.9192 | -0.23962 | 0.99996 | 119.2293 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.087 | 28.113 | -0.24277 | 0.99996 | 119.1045 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.0975 | 25.9191 | -0.24236 | 0.99996 | 119.228 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.097 | 28.1131 | -0.23986 | 0.99996 | 119.1045 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1075 | 25.9191 | -0.24504 | 0.99996 | 119.2268 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.107 | 28.1133 | -0.23704 | 0.99996 | 119.1043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.118 | 25.919 | -0.24765 | 0.99995 | 119.2255 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.117 | 28.1135 | -0.23433 | 0.99997 | 119.1042 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1275 | 25.9189 | -0.25018 | 0.99995 | 119.2243 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.127 | 28.1137 | -0.23173 | 0.99997 | 119.104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1375 | 25.9189 | -0.25263 | 0.99995 | 119.223 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.137 | 28.1139 | -0.22924 | 0.99997 | 119.1038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1475 | 25.9188 | -0.255 | 0.99995 | 119.2217 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.147 | 28.1141 | -0.22688 | 0.99997 | 119.1036 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1575 | 25.9187 | -0.25727 | 0.99995 | 119.2205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.157 | 28.1143 | -0.22465 | 0.99997 | 119.1034 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.168 | 25.9186 | -0.25946 | 0.99995 | 119.2192 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.167 | 28.1145 | -0.22255 | 0.99997 | 119.1031 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1775 | 25.9185 | -0.26156 | 0.99995 | 119.218 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.177 | 28.1147 | -0.22058 | 0.99997 | 119.1028 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1875 | 25.9184 | -0.26357 | 0.99995 | 119.2167 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.187 | 28.1149 | -0.21873 | 0.99997 | 119.1025 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.1975 | 25.9183 | -0.26549 | 0.99995 | 119.2155 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.197 | 28.1151 | -0.21702 | 0.99997 | 119.1022 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2075 | 25.9182 | -0.26732 | 0.99995 | 119.2144 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.207 | 28.1153 | -0.21543 | 0.99997 | 119.1018 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.218 | 25.9181 | -0.26906 | 0.99995 | 119.2132 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.217 | 28.1155 | -0.21396 | 0.99997 | 119.1015 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2275 | 25.918 | -0.27072 | 0.99995 | 119.2121 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.227 | 28.1156 | -0.2126 | 0.99997 | 119.1011 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2375 | 25.9178 | -0.2723 | 0.99994 | 119.211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.237 | 28.1158 | -0.21135 | 0.99997 | 119.1008 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2475 | 25.9177 | -0.2738 | 0.99994 | 119.2099 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.247 | 28.116 | -0.2102 | 0.99997 | 119.1004 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2575 | 25.9176 | -0.27523 | 0.99994 | 119.2089 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.257 | 28.1162 | -0.20913 | 0.99997 | 119.1001 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2675 | 25.9175 | -0.27658 | 0.99994 | 119.208 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.267 | 28.1163 | -0.20815 | 0.99997 | 119.0997 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2775 | 25.9173 | -0.27788 | 0.99994 | 119.207 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.277 | 28.1165 | -0.20724 | 0.99997 | 119.0994 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2875 | 25.9172 | -0.27911 | 0.99994 | 119.2061 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.287 | 28.1167 | -0.2064 | 0.99997 | 119.0991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.2975 | 25.9171 | -0.28028 | 0.99994 | 119.2053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.297 | 28.1168 | -0.2056 | 0.99997 | 119.0988 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3075 | 25.9169 | -0.28141 | 0.99994 | 119.2045 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.307 | 28.117 | -0.20485 | 0.99997 | 119.0986 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.318 | 25.9168 | -0.28248 | 0.99994 | 119.2037 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.317 | 28.1171 | -0.20413 | 0.99997 | 119.0984 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3275 | 25.9167 | -0.28351 | 0.99994 | 119.203 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.327 | 28.1173 | -0.20343 | 0.99997 | 119.0982 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3375 | 25.9165 | -0.2845 | 0.99994 | 119.2024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.337 | 28.1174 | -0.20275 | 0.99997 | 119.098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3475 | 25.9164 | -0.28546 | 0.99994 | 119.2017 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.347 | 28.1175 | -0.20207 | 0.99997 | 119.0979 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3575 | 25.9163 | -0.28638 | 0.99994 | 119.2012 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.357 | 28.1177 | -0.2014 | 0.99997 | 119.0979 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3675 | 25.9161 | -0.28728 | 0.99994 | 119.2006 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.367 | 28.1178 | -0.20072 | 0.99997 | 119.0979 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3775 | 25.916 | -0.28814 | 0.99994 | 119.2002 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.377 | 28.1179 | -0.20003 | 0.99997 | 119.0979 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3875 | 25.9159 | -0.28897 | 0.99994 | 119.1997 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.387 | 28.1181 | -0.19933 | 0.99997 | 119.098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.3975 | 25.9157 | -0.28978 | 0.99994 | 119.1993 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.397 | 28.1182 | -0.19862 | 0.99998 | 119.0981 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4075 | 25.9156 | -0.29056 | 0.99994 | 119.199 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.407 | 28.1183 | -0.19789 | 0.99998 | 119.0983 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4175 | 25.9155 | -0.29131 | 0.99994 | 119.1987 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.417 | 28.1185 | -0.19714 | 0.99998 | 119.0985 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4275 | 25.9154 | -0.29204 | 0.99994 | 119.1984 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.427 | 28.1186 | -0.19639 | 0.99998 | 119.0988 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4375 | 25.9153 | -0.29273 | 0.99994 | 119.1982 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.437 | 28.1187 | -0.19562 | 0.99998 | 119.0991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4475 | 25.9151 | -0.29339 | 0.99994 | 119.198 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.447 | 28.1189 | -0.19485 | 0.99998 | 119.0995 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4575 | 25.915 | -0.29401 | 0.99994 | 119.1978 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.457 | 28.119 | -0.19408 | 0.99998 | 119.0999 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.468 | 25.9149 | -0.29459 | 0.99994 | 119.1977 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.467 | 28.1191 | -0.19332 | 0.99998 | 119.1004 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4775 | 25.9148 | -0.29512 | 0.99994 | 119.1976 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.477 | 28.1193 | -0.19258 | 0.99998 | 119.1009 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4875 | 25.9147 | -0.2956 | 0.99993 | 119.1975 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.487 | 28.1194 | -0.19187 | 0.99998 | 119.1014 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.4975 | 25.9146 | -0.29602 | 0.99993 | 119.1974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.497 | 28.1196 | -0.1912 | 0.99998 | 119.1019 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5075 | 25.9145 | -0.29638 | 0.99993 | 119.1974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.507 | 28.1197 | -0.19057 | 0.99998 | 119.1025 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5175 | 25.9144 | -0.29667 | 0.99993 | 119.1973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.517 | 28.1199 | -0.19001 | 0.99998 | 119.1031 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5275 | 25.9143 | -0.29688 | 0.99993 | 119.1973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.527 | 28.12 | -0.18952 | 0.99998 | 119.1037 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5375 | 25.9142 | -0.297 | 0.99993 | 119.1973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.537 | 28.1202 | -0.18911 | 0.99998 | 119.1043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5475 | 25.9141 | -0.29704 | 0.99993 | 119.1973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.547 | 28.1203 | -0.18881 | 0.99998 | 119.1049 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5575 | 25.914 | -0.29697 | 0.99993 | 119.1974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.557 | 28.1205 | -0.18861 | 0.99998 | 119.1055 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.568 | 25.9139 | -0.2968 | 0.99993 | 119.1974 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.567 | 28.1207 | -0.18854 | 0.99998 | 119.1061 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5775 | 25.9138 | -0.29652 | 0.99993 | 119.1975 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.577 | 28.1208 | -0.1886 | 0.99998 | 119.1067 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5875 | 25.9137 | -0.29612 | 0.99993 | 119.1975 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.587 | 28.121 | -0.1888 | 0.99998 | 119.1072 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.5975 | 25.9137 | -0.29559 | 0.99993 | 119.1976 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.597 | 28.1212 | -0.18917 | 0.99998 | 119.1078 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6075 | 25.9136 | -0.29494 | 0.99994 | 119.1977 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.607 | 28.1213 | -0.18969 | 0.99998 | 119.1083 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6175 | 25.9135 | -0.29415 | 0.99994 | 119.1977 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.617 | 28.1215 | -0.19039 | 0.99998 | 119.1088 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6275 | 25.9134 | -0.29322 | 0.99994 | 119.1978 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.627 | 28.1217 | -0.19127 | 0.99998 | 119.1093 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6375 | 25.9134 | -0.29216 | 0.99994 | 119.1979 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.637 | 28.1219 | -0.19233 | 0.99998 | 119.1097 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6475 | 25.9133 | -0.29095 | 0.99994 | 119.198 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.647 | 28.122 | -0.19358 | 0.99998 | 119.1101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6575 | 25.9132 | -0.2896 | 0.99994 | 119.1981 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.657 | 28.1222 | -0.19503 | 0.99998 | 119.1105 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.668 | 25.9132 | -0.2881 | 0.99994 | 119.1983 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.667 | 28.1224 | -0.19666 | 0.99998 | 119.1108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6775 | 25.9131 | -0.28647 | 0.99994 | 119.1984 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.677 | 28.1226 | -0.19849 | 0.99998 | 119.1111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6875 | 25.9131 | -0.2847 | 0.99994 | 119.1985 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.687 | 28.1227 | -0.20051 | 0.99997 | 119.1114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.6975 | 25.913 | -0.28279 | 0.99994 | 119.1987 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.697 | 28.1229 | -0.20271 | 0.99997 | 119.1117 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.7075 | 25.913 | -0.28076 | 0.99994 | 119.1988 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.707 | 28.1231 | -0.20509 | 0.99997 | 119.1119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.718 | 25.9129 | -0.27861 | 0.99994 | 119.199 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.717 | 28.1232 | -0.20764 | 0.99997 | 119.1121 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.728 | 25.9129 | -0.27634 | 0.99994 | 119.1992 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.727 | 28.1234 | -0.21036 | 0.99997 | 119.1122 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.7375 | 25.9128 | -0.27397 | 0.99994 | 119.1994 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.737 | 28.1235 | -0.21323 | 0.99997 | 119.1124 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.7475 | 25.9128 | -0.2715 | 0.99995 | 119.1996 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.747 | 28.1236 | -0.21624 | 0.99997 | 119.1125 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.7575 | 25.9128 | -0.26895 | 0.99995 | 119.1998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.757 | 28.1238 | -0.21938 | 0.99997 | 119.1126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.768 | 25.9128 | -0.26633 | 0.99995 | 119.2001 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.767 | 28.1239 | -0.22264 | 0.99997 | 119.1127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.7775 | 25.9127 | -0.26364 | 0.99995 | 119.2003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.777 | 28.124 | -0.226 | 0.99997 | 119.1129 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.7875 | 25.9127 | -0.26091 | 0.99995 | 119.2006 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.7875 | 28.1241 | -0.22944 | 0.99997 | 119.113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.7975 | 25.9127 | -0.25814 | 0.99995 | 119.2009 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.797 | 28.1242 | -0.23295 | 0.99997 | 119.1131 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.8075 | 25.9127 | -0.25536 | 0.99995 | 119.2011 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.807 | 28.1243 | -0.23651 | 0.99996 | 119.1132 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.818 | 25.9127 | -0.25257 | 0.99995 | 119.2014 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.817 | 28.1244 | -0.24011 | 0.99996 | 119.1134 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.8275 | 25.9127 | -0.24978 | 0.99995 | 119.2018 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.827 | 28.1245 | -0.24373 | 0.99996 | 119.1136 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.838 | 25.9127 | -0.24702 | 0.99995 | 119.2021 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.837 | 28.1245 | -0.24735 | 0.99996 | 119.1138 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.8475 | 25.9127 | -0.24429 | 0.99996 | 119.2024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.847 | 28.1246 | -0.25095 | 0.99996 | 119.1141 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.8575 | 25.9127 | -0.24161 | 0.99996 | 119.2028 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.857 | 28.1246 | -0.25452 | 0.99996 | 119.1144 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.868 | 25.9128 | -0.23898 | 0.99996 | 119.2031 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.867 | 28.1247 | -0.25805 | 0.99996 | 119.1147 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.8775 | 25.9128 | -0.23643 | 0.99996 | 119.2035 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.877 | 28.1247 | -0.26151 | 0.99996 | 119.1151 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.8875 | 25.9128 | -0.23396 | 0.99996 | 119.2038 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.887 | 28.1248 | -0.2649 | 0.99996 | 119.1156 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.8975 | 25.9128 | -0.23158 | 0.99996 | 119.2042 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.897 | 28.1248 | -0.2682 | 0.99995 | 119.1161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.9075 | 25.9129 | -0.22929 | 0.99996 | 119.2046 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.907 | 28.1248 | -0.27139 | 0.99995 | 119.1167 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.918 | 25.9129 | -0.22712 | 0.99996 | 119.2049 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.917 | 28.1248 | -0.27448 | 0.99995 | 119.1173 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.9275 | 25.913 | -0.22505 | 0.99996 | 119.2053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.927 | 28.1248 | -0.27744 | 0.99995 | 119.118 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.9375 | 25.913 | -0.2231 | 0.99996 | 119.2056 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.937 | 28.1248 | -0.28027 | 0.99995 | 119.1188 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.948 | 25.913 | -0.22127 | 0.99996 | 119.206 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.947 | 28.1248 | -0.28297 | 0.99995 | 119.1196 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.9575 | 25.9131 | -0.21955 | 0.99996 | 119.2063 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.957 | 28.1248 | -0.28552 | 0.99995 | 119.1205 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.968 | 25.9131 | -0.21796 | 0.99996 | 119.2066 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.967 | 28.1248 | -0.28793 | 0.99995 | 119.1215 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.978 | 25.9132 | -0.21649 | 0.99997 | 119.2069 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.977 | 28.1248 | -0.29019 | 0.99995 | 119.1225 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.9875 | 25.9133 | -0.21514 | 0.99997 | 119.2072 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.987 | 28.1248 | -0.2923 | 0.99995 | 119.1236 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
25.9975 | 25.9133 | -0.21391 | 0.99997 | 119.2075 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 25.997 | 28.1248 | -0.29427 | 0.99995 | 119.1247 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.0075 | 25.9134 | -0.21278 | 0.99997 | 119.2078 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.007 | 28.1248 | -0.29608 | 0.99994 | 119.1259 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.018 | 25.9134 | -0.21176 | 0.99997 | 119.208 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.017 | 28.1248 | -0.29776 | 0.99994 | 119.1271 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.028 | 25.9135 | -0.21085 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.027 | 28.1248 | -0.29929 | 0.99994 | 119.1284 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.0375 | 25.9135 | -0.21002 | 0.99997 | 119.2085 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.037 | 28.1248 | -0.30069 | 0.99994 | 119.1297 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.0475 | 25.9136 | -0.20928 | 0.99997 | 119.2087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.047 | 28.1248 | -0.30196 | 0.99994 | 119.1311 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.0575 | 25.9137 | -0.20863 | 0.99997 | 119.2088 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.057 | 28.1248 | -0.30312 | 0.99994 | 119.1325 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.068 | 25.9137 | -0.20804 | 0.99997 | 119.209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.067 | 28.1248 | -0.30416 | 0.99994 | 119.1339 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.0775 | 25.9138 | -0.20751 | 0.99997 | 119.2091 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.077 | 28.1248 | -0.3051 | 0.99994 | 119.1353 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.088 | 25.9138 | -0.20704 | 0.99997 | 119.2092 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.087 | 28.1248 | -0.30594 | 0.99994 | 119.1368 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.0975 | 25.9139 | -0.20662 | 0.99997 | 119.2093 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.097 | 28.1248 | -0.30671 | 0.99994 | 119.1382 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1075 | 25.9139 | -0.20624 | 0.99997 | 119.2093 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.107 | 28.1248 | -0.30739 | 0.99994 | 119.1396 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.118 | 25.914 | -0.20588 | 0.99997 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.117 | 28.1249 | -0.30802 | 0.99994 | 119.1411 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1275 | 25.914 | -0.20556 | 0.99997 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.127 | 28.1249 | -0.30858 | 0.99994 | 119.1425 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1375 | 25.9141 | -0.20525 | 0.99997 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.137 | 28.1249 | -0.3091 | 0.99994 | 119.1439 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1475 | 25.9141 | -0.20496 | 0.99997 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.147 | 28.125 | -0.30959 | 0.99994 | 119.1453 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1575 | 25.9142 | -0.20468 | 0.99997 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.157 | 28.125 | -0.31005 | 0.99994 | 119.1467 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.168 | 25.9142 | -0.2044 | 0.99997 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.167 | 28.1251 | -0.31048 | 0.99994 | 119.148 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1775 | 25.9143 | -0.20413 | 0.99997 | 119.2093 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.177 | 28.1251 | -0.3109 | 0.99994 | 119.1493 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1875 | 25.9143 | -0.20385 | 0.99997 | 119.2093 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.187 | 28.1252 | -0.31132 | 0.99994 | 119.1505 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.1975 | 25.9143 | -0.20358 | 0.99997 | 119.2092 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.197 | 28.1253 | -0.31173 | 0.99994 | 119.1517 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2075 | 25.9144 | -0.2033 | 0.99997 | 119.2091 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.207 | 28.1253 | -0.31214 | 0.99994 | 119.1529 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.218 | 25.9144 | -0.20303 | 0.99997 | 119.2091 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.217 | 28.1254 | -0.31255 | 0.99994 | 119.154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2275 | 25.9145 | -0.20275 | 0.99997 | 119.209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.227 | 28.1255 | -0.31297 | 0.99994 | 119.1551 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2375 | 25.9145 | -0.20248 | 0.99997 | 119.2089 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.237 | 28.1255 | -0.31339 | 0.99994 | 119.1561 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2475 | 25.9145 | -0.20222 | 0.99997 | 119.2088 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.247 | 28.1256 | -0.31381 | 0.99994 | 119.157 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2575 | 25.9146 | -0.20196 | 0.99997 | 119.2088 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.257 | 28.1257 | -0.31424 | 0.99994 | 119.1579 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.268 | 25.9146 | -0.20173 | 0.99997 | 119.2087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.267 | 28.1258 | -0.31466 | 0.99994 | 119.1588 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2775 | 25.9146 | -0.20151 | 0.99997 | 119.2086 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.277 | 28.1259 | -0.31508 | 0.99994 | 119.1596 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2875 | 25.9147 | -0.20132 | 0.99997 | 119.2085 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.287 | 28.126 | -0.31548 | 0.99994 | 119.1604 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.2975 | 25.9147 | -0.20117 | 0.99997 | 119.2085 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.297 | 28.126 | -0.31587 | 0.99994 | 119.1611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3075 | 25.9147 | -0.20106 | 0.99997 | 119.2084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.307 | 28.1261 | -0.31623 | 0.99994 | 119.1617 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.318 | 25.9148 | -0.20099 | 0.99997 | 119.2084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.317 | 28.1262 | -0.31655 | 0.99994 | 119.1623 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3275 | 25.9148 | -0.20098 | 0.99997 | 119.2084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.327 | 28.1263 | -0.31683 | 0.99994 | 119.1629 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3375 | 25.9148 | -0.20104 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.337 | 28.1263 | -0.31705 | 0.99994 | 119.1634 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3475 | 25.9149 | -0.20116 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.347 | 28.1264 | -0.31721 | 0.99994 | 119.1638 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3575 | 25.9149 | -0.20137 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.357 | 28.1265 | -0.31729 | 0.99994 | 119.1643 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3675 | 25.915 | -0.20166 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.367 | 28.1265 | -0.31729 | 0.99994 | 119.1647 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3775 | 25.915 | -0.20204 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.377 | 28.1266 | -0.31719 | 0.99994 | 119.165 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3875 | 25.915 | -0.20253 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.387 | 28.1266 | -0.31699 | 0.99994 | 119.1654 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.3975 | 25.9151 | -0.20312 | 0.99997 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.397 | 28.1267 | -0.31667 | 0.99994 | 119.1657 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4075 | 25.9151 | -0.20383 | 0.99997 | 119.2084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.407 | 28.1267 | -0.31623 | 0.99994 | 119.166 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4175 | 25.9151 | -0.20465 | 0.99997 | 119.2084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.417 | 28.1267 | -0.31565 | 0.99994 | 119.1662 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4275 | 25.9152 | -0.20559 | 0.99997 | 119.2084 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.427 | 28.1268 | -0.31493 | 0.99994 | 119.1665 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4375 | 25.9152 | -0.20667 | 0.99997 | 119.2085 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.437 | 28.1268 | -0.31406 | 0.99994 | 119.1667 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4475 | 25.9153 | -0.20786 | 0.99997 | 119.2086 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.447 | 28.1268 | -0.31305 | 0.99994 | 119.1669 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4575 | 25.9153 | -0.20919 | 0.99997 | 119.2087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.457 | 28.1268 | -0.31187 | 0.99994 | 119.1671 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4675 | 25.9154 | -0.21065 | 0.99997 | 119.2087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.467 | 28.1268 | -0.31054 | 0.99994 | 119.1673 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4775 | 25.9154 | -0.21224 | 0.99997 | 119.2088 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.477 | 28.1268 | -0.30904 | 0.99994 | 119.1674 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4875 | 25.9154 | -0.21397 | 0.99997 | 119.209 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.487 | 28.1268 | -0.30738 | 0.99994 | 119.1676 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.4975 | 25.9155 | -0.21581 | 0.99997 | 119.2091 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.497 | 28.1267 | -0.30557 | 0.99994 | 119.1678 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5075 | 25.9155 | -0.21778 | 0.99996 | 119.2092 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.507 | 28.1267 | -0.3036 | 0.99994 | 119.1679 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5175 | 25.9155 | -0.21988 | 0.99996 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.517 | 28.1267 | -0.30148 | 0.99994 | 119.168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5275 | 25.9156 | -0.22208 | 0.99996 | 119.2095 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.527 | 28.1266 | -0.29921 | 0.99994 | 119.1682 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5375 | 25.9156 | -0.22439 | 0.99996 | 119.2097 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.537 | 28.1266 | -0.29681 | 0.99994 | 119.1683 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5475 | 25.9156 | -0.22681 | 0.99996 | 119.2099 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.547 | 28.1265 | -0.29427 | 0.99995 | 119.1684 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5575 | 25.9157 | -0.22932 | 0.99996 | 119.2101 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.557 | 28.1264 | -0.29162 | 0.99995 | 119.1686 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5675 | 25.9157 | -0.23191 | 0.99996 | 119.2103 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.567 | 28.1264 | -0.28886 | 0.99995 | 119.1687 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5775 | 25.9157 | -0.23457 | 0.99996 | 119.2106 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.577 | 28.1263 | -0.28601 | 0.99995 | 119.1688 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5875 | 25.9157 | -0.2373 | 0.99996 | 119.2108 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.587 | 28.1262 | -0.28307 | 0.99995 | 119.1689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.5975 | 25.9158 | -0.24009 | 0.99996 | 119.2111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.597 | 28.1261 | -0.28006 | 0.99995 | 119.169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6075 | 25.9158 | -0.24291 | 0.99996 | 119.2114 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.607 | 28.126 | -0.277 | 0.99995 | 119.169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6175 | 25.9158 | -0.24577 | 0.99996 | 119.2118 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.617 | 28.1259 | -0.2739 | 0.99995 | 119.1691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6275 | 25.9158 | -0.24865 | 0.99995 | 119.2121 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.627 | 28.1258 | -0.27077 | 0.99995 | 119.1691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6375 | 25.9158 | -0.25154 | 0.99995 | 119.2125 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.637 | 28.1257 | -0.26763 | 0.99995 | 119.1692 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6475 | 25.9158 | -0.25443 | 0.99995 | 119.2129 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.647 | 28.1256 | -0.26449 | 0.99996 | 119.1692 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6575 | 25.9158 | -0.2573 | 0.99995 | 119.2133 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.657 | 28.1255 | -0.26137 | 0.99996 | 119.1691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6675 | 25.9158 | -0.26015 | 0.99995 | 119.2138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.667 | 28.1254 | -0.25828 | 0.99996 | 119.1691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6775 | 25.9158 | -0.26297 | 0.99995 | 119.2142 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.677 | 28.1253 | -0.25523 | 0.99996 | 119.169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6875 | 25.9158 | -0.26574 | 0.99995 | 119.2147 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.6875 | 28.1252 | -0.25224 | 0.99996 | 119.1689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.6975 | 25.9158 | -0.26845 | 0.99995 | 119.2152 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.697 | 28.1251 | -0.24931 | 0.99996 | 119.1688 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7075 | 25.9158 | -0.27111 | 0.99995 | 119.2157 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.707 | 28.125 | -0.24646 | 0.99996 | 119.1687 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7175 | 25.9158 | -0.27369 | 0.99994 | 119.2163 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.717 | 28.1249 | -0.2437 | 0.99996 | 119.1685 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7275 | 25.9157 | -0.27619 | 0.99994 | 119.2168 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.727 | 28.1248 | -0.24103 | 0.99996 | 119.1682 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7375 | 25.9157 | -0.27861 | 0.99994 | 119.2173 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.737 | 28.1247 | -0.23846 | 0.99996 | 119.168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7475 | 25.9157 | -0.28094 | 0.99994 | 119.2179 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.747 | 28.1246 | -0.236 | 0.99996 | 119.1677 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7575 | 25.9157 | -0.28317 | 0.99994 | 119.2184 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.757 | 28.1244 | -0.23364 | 0.99997 | 119.1673 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7675 | 25.9156 | -0.2853 | 0.99994 | 119.219 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.767 | 28.1243 | -0.2314 | 0.99997 | 119.167 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7775 | 25.9156 | -0.28733 | 0.99994 | 119.2195 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.777 | 28.1242 | -0.22927 | 0.99997 | 119.1666 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7875 | 25.9156 | -0.28925 | 0.99994 | 119.22 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.787 | 28.1241 | -0.22726 | 0.99997 | 119.1661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.7975 | 25.9155 | -0.29107 | 0.99994 | 119.2205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.797 | 28.124 | -0.22536 | 0.99997 | 119.1656 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8075 | 25.9155 | -0.29278 | 0.99994 | 119.221 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.807 | 28.1239 | -0.22357 | 0.99997 | 119.1651 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8175 | 25.9155 | -0.29438 | 0.99994 | 119.2214 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.817 | 28.1238 | -0.22189 | 0.99997 | 119.1646 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8275 | 25.9154 | -0.29588 | 0.99993 | 119.2219 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.8275 | 28.1237 | -0.22032 | 0.99997 | 119.164 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8375 | 25.9154 | -0.29727 | 0.99993 | 119.2222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.837 | 28.1236 | -0.21884 | 0.99997 | 119.1634 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8475 | 25.9153 | -0.29856 | 0.99993 | 119.2226 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.847 | 28.1234 | -0.21746 | 0.99997 | 119.1628 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8575 | 25.9153 | -0.29976 | 0.99993 | 119.2229 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.857 | 28.1233 | -0.21617 | 0.99997 | 119.1622 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8675 | 25.9152 | -0.30085 | 0.99993 | 119.2231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.867 | 28.1232 | -0.21496 | 0.99997 | 119.1616 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8775 | 25.9152 | -0.30186 | 0.99993 | 119.2233 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.877 | 28.1231 | -0.21382 | 0.99997 | 119.1609 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8875 | 25.9151 | -0.30278 | 0.99993 | 119.2235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.887 | 28.123 | -0.21275 | 0.99997 | 119.1603 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.8975 | 25.915 | -0.30362 | 0.99993 | 119.2235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.897 | 28.1229 | -0.21174 | 0.99997 | 119.1596 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9075 | 25.915 | -0.30438 | 0.99993 | 119.2236 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.907 | 28.1228 | -0.21079 | 0.99997 | 119.159 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9175 | 25.9149 | -0.30507 | 0.99993 | 119.2235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.917 | 28.1227 | -0.20987 | 0.99997 | 119.1583 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9275 | 25.9148 | -0.30569 | 0.99993 | 119.2234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.927 | 28.1226 | -0.209 | 0.99997 | 119.1577 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9375 | 25.9148 | -0.30625 | 0.99993 | 119.2233 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.937 | 28.1225 | -0.20816 | 0.99997 | 119.1571 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9475 | 25.9147 | -0.30675 | 0.99993 | 119.2231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.947 | 28.1224 | -0.20734 | 0.99997 | 119.1566 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9575 | 25.9146 | -0.30719 | 0.99993 | 119.2228 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.957 | 28.1223 | -0.20655 | 0.99997 | 119.1561 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9675 | 25.9146 | -0.30759 | 0.99993 | 119.2224 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.967 | 28.1222 | -0.20577 | 0.99997 | 119.1556 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9775 | 25.9145 | -0.30794 | 0.99993 | 119.222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.977 | 28.1221 | -0.20499 | 0.99997 | 119.1551 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9875 | 25.9144 | -0.30824 | 0.99993 | 119.2216 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.987 | 28.122 | -0.20423 | 0.99997 | 119.1547 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
26.9975 | 25.9143 | -0.30851 | 0.99993 | 119.2211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 26.997 | 28.1219 | -0.20347 | 0.99997 | 119.1544 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.0075 | 25.9142 | -0.30874 | 0.99993 | 119.2205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.007 | 28.1218 | -0.20271 | 0.99997 | 119.1541 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.0175 | 25.9142 | -0.30894 | 0.99993 | 119.2199 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.017 | 28.1217 | -0.20196 | 0.99997 | 119.1539 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.0275 | 25.9141 | -0.30909 | 0.99993 | 119.2192 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.027 | 28.1216 | -0.20121 | 0.99997 | 119.1537 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.0375 | 25.914 | -0.30922 | 0.99993 | 119.2185 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.037 | 28.1215 | -0.20046 | 0.99997 | 119.1536 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.0475 | 25.9139 | -0.30931 | 0.99993 | 119.2178 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.047 | 28.1214 | -0.19972 | 0.99997 | 119.1536 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.057 | 25.9138 | -0.30936 | 0.99993 | 119.217 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.057 | 28.1213 | -0.19899 | 0.99997 | 119.1536 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.0675 | 25.9137 | -0.30938 | 0.99993 | 119.2162 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.067 | 28.1212 | -0.19828 | 0.99998 | 119.1537 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.0775 | 25.9136 | -0.30936 | 0.99993 | 119.2154 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.077 | 28.1212 | -0.19759 | 0.99998 | 119.1538 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.087 | 25.9135 | -0.3093 | 0.99993 | 119.2145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.087 | 28.1211 | -0.19692 | 0.99998 | 119.154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.097 | 25.9134 | -0.30919 | 0.99993 | 119.2137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.097 | 28.121 | -0.1963 | 0.99998 | 119.1543 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.1075 | 25.9133 | -0.30903 | 0.99993 | 119.2128 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.107 | 28.1209 | -0.19571 | 0.99998 | 119.1546 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.1175 | 25.9132 | -0.30882 | 0.99993 | 119.2119 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.117 | 28.1208 | -0.19519 | 0.99998 | 119.155 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.127 | 25.9131 | -0.30855 | 0.99993 | 119.2111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.127 | 28.1207 | -0.19472 | 0.99998 | 119.1555 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.137 | 25.913 | -0.30822 | 0.99993 | 119.2102 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.137 | 28.1206 | -0.19433 | 0.99998 | 119.156 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.147 | 25.9129 | -0.30781 | 0.99993 | 119.2094 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.147 | 28.1206 | -0.19403 | 0.99998 | 119.1565 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.1565 | 25.9128 | -0.30733 | 0.99993 | 119.2085 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.157 | 28.1205 | -0.19382 | 0.99998 | 119.1571 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.1675 | 25.9127 | -0.30677 | 0.99993 | 119.2077 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.167 | 28.1204 | -0.19373 | 0.99998 | 119.1578 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.1765 | 25.9126 | -0.30612 | 0.99993 | 119.2069 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.177 | 28.1203 | -0.19375 | 0.99998 | 119.1584 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.1865 | 25.9126 | -0.30538 | 0.99993 | 119.2062 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.187 | 28.1203 | -0.1939 | 0.99998 | 119.1591 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.1965 | 25.9125 | -0.30453 | 0.99993 | 119.2054 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.197 | 28.1202 | -0.19419 | 0.99998 | 119.1598 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.2065 | 25.9124 | -0.30359 | 0.99993 | 119.2048 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.207 | 28.1201 | -0.19463 | 0.99998 | 119.1605 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.2175 | 25.9123 | -0.30253 | 0.99993 | 119.2041 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.217 | 28.1201 | -0.19524 | 0.99998 | 119.1613 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.2265 | 25.9122 | -0.30136 | 0.99993 | 119.2035 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.227 | 28.12 | -0.19601 | 0.99998 | 119.162 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.2365 | 25.9121 | -0.30007 | 0.99993 | 119.2029 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.237 | 28.1199 | -0.19697 | 0.99998 | 119.1627 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.247 | 25.912 | -0.29865 | 0.99993 | 119.2024 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.247 | 28.1199 | -0.1981 | 0.99998 | 119.1635 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.2565 | 25.9119 | -0.29712 | 0.99993 | 119.2019 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.257 | 28.1198 | -0.19943 | 0.99997 | 119.1642 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.267 | 25.9119 | -0.29546 | 0.99993 | 119.2015 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.267 | 28.1197 | -0.20095 | 0.99997 | 119.1648 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.2765 | 25.9118 | -0.29368 | 0.99994 | 119.2011 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.277 | 28.1197 | -0.20266 | 0.99997 | 119.1655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.287 | 25.9117 | -0.29177 | 0.99994 | 119.2008 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.287 | 28.1196 | -0.20458 | 0.99997 | 119.1661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.2965 | 25.9117 | -0.28974 | 0.99994 | 119.2005 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.297 | 28.1196 | -0.20669 | 0.99997 | 119.1667 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3065 | 25.9116 | -0.28759 | 0.99994 | 119.2003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.307 | 28.1195 | -0.20899 | 0.99997 | 119.1672 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3175 | 25.9115 | -0.28534 | 0.99994 | 119.2001 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.317 | 28.1195 | -0.21149 | 0.99997 | 119.1677 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3265 | 25.9115 | -0.28297 | 0.99994 | 119.1999 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.327 | 28.1195 | -0.21417 | 0.99997 | 119.1681 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3365 | 25.9114 | -0.2805 | 0.99994 | 119.1998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.337 | 28.1194 | -0.21703 | 0.99997 | 119.1685 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3465 | 25.9114 | -0.27794 | 0.99994 | 119.1997 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.347 | 28.1194 | -0.22006 | 0.99997 | 119.1688 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3565 | 25.9113 | -0.27529 | 0.99994 | 119.1997 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.357 | 28.1193 | -0.22325 | 0.99997 | 119.169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.367 | 25.9113 | -0.27258 | 0.99994 | 119.1997 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.367 | 28.1193 | -0.22659 | 0.99997 | 119.1692 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3765 | 25.9113 | -0.2698 | 0.99995 | 119.1997 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.377 | 28.1193 | -0.23007 | 0.99997 | 119.1693 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3865 | 25.9112 | -0.26696 | 0.99995 | 119.1998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.387 | 28.1193 | -0.23366 | 0.99997 | 119.1693 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.3965 | 25.9112 | -0.26409 | 0.99995 | 119.1998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.397 | 28.1192 | -0.23737 | 0.99996 | 119.1693 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4065 | 25.9112 | -0.26119 | 0.99995 | 119.1999 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.407 | 28.1192 | -0.24116 | 0.99996 | 119.1692 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.417 | 25.9111 | -0.25828 | 0.99995 | 119.2 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.417 | 28.1192 | -0.24503 | 0.99996 | 119.169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4265 | 25.9111 | -0.25537 | 0.99995 | 119.2001 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.427 | 28.1192 | -0.24896 | 0.99996 | 119.1687 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4365 | 25.9111 | -0.25247 | 0.99995 | 119.2003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.437 | 28.1191 | -0.25292 | 0.99996 | 119.1683 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4465 | 25.9111 | -0.24959 | 0.99995 | 119.2004 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.447 | 28.1191 | -0.25691 | 0.99996 | 119.1679 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4565 | 25.9111 | -0.24675 | 0.99995 | 119.2005 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.457 | 28.1191 | -0.26089 | 0.99996 | 119.1674 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.467 | 25.9111 | -0.24396 | 0.99996 | 119.2006 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.467 | 28.1191 | -0.26487 | 0.99996 | 119.1668 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4765 | 25.9111 | -0.24123 | 0.99996 | 119.2007 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.477 | 28.1191 | -0.26881 | 0.99995 | 119.1662 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4865 | 25.9111 | -0.23857 | 0.99996 | 119.2007 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.4865 | 28.1191 | -0.2727 | 0.99995 | 119.1655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.4965 | 25.9111 | -0.236 | 0.99996 | 119.2007 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.497 | 28.1191 | -0.27653 | 0.99995 | 119.1648 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5065 | 25.9111 | -0.23351 | 0.99996 | 119.2008 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5065 | 28.119 | -0.28028 | 0.99995 | 119.164 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.517 | 25.9112 | -0.23111 | 0.99996 | 119.2007 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5165 | 28.119 | -0.28394 | 0.99995 | 119.1631 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5265 | 25.9112 | -0.22882 | 0.99996 | 119.2007 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5265 | 28.119 | -0.28749 | 0.99995 | 119.1622 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5365 | 25.9112 | -0.22664 | 0.99996 | 119.2006 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.537 | 28.119 | -0.29092 | 0.99995 | 119.1613 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5465 | 25.9112 | -0.22457 | 0.99996 | 119.2004 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5465 | 28.119 | -0.29421 | 0.99995 | 119.1603 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5565 | 25.9113 | -0.22262 | 0.99996 | 119.2003 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5565 | 28.119 | -0.29738 | 0.99994 | 119.1593 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.567 | 25.9113 | -0.22078 | 0.99996 | 119.2 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5665 | 28.119 | -0.30039 | 0.99994 | 119.1583 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5765 | 25.9113 | -0.21906 | 0.99996 | 119.1998 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5765 | 28.119 | -0.30326 | 0.99994 | 119.1573 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5865 | 25.9114 | -0.21745 | 0.99996 | 119.1995 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5865 | 28.119 | -0.30597 | 0.99994 | 119.1563 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.5965 | 25.9114 | -0.21596 | 0.99997 | 119.1991 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.5965 | 28.1189 | -0.30852 | 0.99994 | 119.1553 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6065 | 25.9114 | -0.21458 | 0.99997 | 119.1987 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.607 | 28.1189 | -0.31091 | 0.99994 | 119.1543 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.617 | 25.9115 | -0.2133 | 0.99997 | 119.1983 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6165 | 28.1189 | -0.31315 | 0.99994 | 119.1533 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6265 | 25.9115 | -0.21213 | 0.99997 | 119.1978 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6265 | 28.1189 | -0.31523 | 0.99994 | 119.1523 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6365 | 25.9115 | -0.21105 | 0.99997 | 119.1973 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6365 | 28.1189 | -0.31715 | 0.99994 | 119.1514 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6465 | 25.9116 | -0.21006 | 0.99997 | 119.1968 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6465 | 28.1189 | -0.31893 | 0.99994 | 119.1505 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6565 | 25.9116 | -0.20915 | 0.99997 | 119.1962 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6565 | 28.1189 | -0.32057 | 0.99994 | 119.1496 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.667 | 25.9117 | -0.20832 | 0.99997 | 119.1957 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6665 | 28.1189 | -0.32207 | 0.99993 | 119.1488 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6765 | 25.9117 | -0.20756 | 0.99997 | 119.195 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6765 | 28.1189 | -0.32344 | 0.99993 | 119.148 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6865 | 25.9117 | -0.20686 | 0.99997 | 119.1944 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6865 | 28.1189 | -0.3247 | 0.99993 | 119.1473 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.6965 | 25.9118 | -0.20621 | 0.99997 | 119.1937 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.6965 | 28.1189 | -0.32584 | 0.99993 | 119.1467 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7065 | 25.9118 | -0.2056 | 0.99997 | 119.1931 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7065 | 28.1189 | -0.32689 | 0.99993 | 119.1461 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.717 | 25.9118 | -0.20504 | 0.99997 | 119.1924 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7165 | 28.1189 | -0.32785 | 0.99993 | 119.1457 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7265 | 25.9119 | -0.2045 | 0.99997 | 119.1917 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7265 | 28.1189 | -0.32872 | 0.99993 | 119.1452 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7365 | 25.9119 | -0.20399 | 0.99997 | 119.1911 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7365 | 28.1189 | -0.32952 | 0.99993 | 119.1449 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7465 | 25.9119 | -0.2035 | 0.99997 | 119.1904 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7465 | 28.1189 | -0.33026 | 0.99993 | 119.1447 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7565 | 25.912 | -0.20302 | 0.99997 | 119.1897 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7565 | 28.1189 | -0.33095 | 0.99993 | 119.1445 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.767 | 25.912 | -0.20255 | 0.99997 | 119.189 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7665 | 28.1189 | -0.33159 | 0.99993 | 119.1444 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7765 | 25.912 | -0.20209 | 0.99997 | 119.1884 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7765 | 28.1189 | -0.33219 | 0.99993 | 119.1444 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7865 | 25.9121 | -0.20162 | 0.99997 | 119.1877 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7865 | 28.1189 | -0.33275 | 0.99993 | 119.1445 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.7965 | 25.9121 | -0.20116 | 0.99997 | 119.1871 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.7965 | 28.1189 | -0.33329 | 0.99993 | 119.1447 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8065 | 25.9121 | -0.2007 | 0.99997 | 119.1865 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8065 | 28.119 | -0.33381 | 0.99993 | 119.1449 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.817 | 25.9122 | -0.20023 | 0.99997 | 119.1859 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8165 | 28.119 | -0.33431 | 0.99993 | 119.1453 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8265 | 25.9122 | -0.19976 | 0.99997 | 119.1853 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8265 | 28.119 | -0.33478 | 0.99993 | 119.1457 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8365 | 25.9122 | -0.19929 | 0.99997 | 119.1847 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8365 | 28.119 | -0.33524 | 0.99993 | 119.1462 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8465 | 25.9122 | -0.19883 | 0.99997 | 119.1841 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8465 | 28.1191 | -0.33568 | 0.99993 | 119.1468 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8565 | 25.9123 | -0.19837 | 0.99997 | 119.1835 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8565 | 28.1191 | -0.3361 | 0.99993 | 119.1475 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.867 | 25.9123 | -0.19792 | 0.99997 | 119.183 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8665 | 28.1191 | -0.33649 | 0.99993 | 119.1483 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8765 | 25.9123 | -0.19749 | 0.99997 | 119.1824 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8765 | 28.1192 | -0.33685 | 0.99993 | 119.1491 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8865 | 25.9123 | -0.19708 | 0.99997 | 119.1819 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8865 | 28.1192 | -0.33718 | 0.99993 | 119.1501 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.8965 | 25.9124 | -0.19669 | 0.99997 | 119.1814 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.8965 | 28.1193 | -0.33747 | 0.99993 | 119.1511 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9065 | 25.9124 | -0.19634 | 0.99997 | 119.1808 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9065 | 28.1193 | -0.33772 | 0.99993 | 119.1522 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.917 | 25.9124 | -0.19603 | 0.99997 | 119.1803 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9165 | 28.1194 | -0.3379 | 0.99993 | 119.1533 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9265 | 25.9124 | -0.19577 | 0.99997 | 119.1797 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9265 | 28.1194 | -0.33802 | 0.99993 | 119.1545 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9365 | 25.9125 | -0.19556 | 0.99997 | 119.1792 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9365 | 28.1195 | -0.33807 | 0.99993 | 119.1558 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9465 | 25.9125 | -0.19542 | 0.99997 | 119.1786 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9465 | 28.1195 | -0.33803 | 0.99993 | 119.1572 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9565 | 25.9125 | -0.19535 | 0.99997 | 119.178 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9565 | 28.1196 | -0.3379 | 0.99993 | 119.1586 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.967 | 25.9125 | -0.19536 | 0.99997 | 119.1774 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9665 | 28.1196 | -0.33767 | 0.99993 | 119.1601 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9765 | 25.9125 | -0.19545 | 0.99997 | 119.1768 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9765 | 28.1197 | -0.33732 | 0.99993 | 119.1616 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9865 | 25.9126 | -0.19564 | 0.99997 | 119.1762 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9865 | 28.1198 | -0.33685 | 0.99993 | 119.1632 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
27.9965 | 25.9126 | -0.19592 | 0.99997 | 119.1756 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 27.9965 | 28.1198 | -0.33625 | 0.99993 | 119.1649 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0065 | 25.9126 | -0.19632 | 0.99997 | 119.1749 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0065 | 28.1199 | -0.33551 | 0.99993 | 119.1666 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0175 | 25.9126 | -0.19682 | 0.99997 | 119.1742 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0165 | 28.1199 | -0.33463 | 0.99993 | 119.1683 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0265 | 25.9126 | -0.19744 | 0.99997 | 119.1735 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0265 | 28.12 | -0.33359 | 0.99993 | 119.1701 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0365 | 25.9126 | -0.19819 | 0.99997 | 119.1728 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0365 | 28.1201 | -0.33239 | 0.99993 | 119.172 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0465 | 25.9126 | -0.19905 | 0.99997 | 119.1721 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0465 | 28.1201 | -0.33103 | 0.99993 | 119.1739 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0565 | 25.9126 | -0.20004 | 0.99997 | 119.1713 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0565 | 28.1202 | -0.3295 | 0.99993 | 119.1758 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.067 | 25.9126 | -0.20115 | 0.99997 | 119.1706 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0665 | 28.1202 | -0.3278 | 0.99993 | 119.1778 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0765 | 25.9126 | -0.2024 | 0.99997 | 119.1699 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0765 | 28.1203 | -0.32593 | 0.99993 | 119.1798 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0865 | 25.9126 | -0.20376 | 0.99997 | 119.1691 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0865 | 28.1203 | -0.32389 | 0.99993 | 119.1819 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.0965 | 25.9126 | -0.20525 | 0.99997 | 119.1683 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.0965 | 28.1204 | -0.32169 | 0.99993 | 119.1839 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1065 | 25.9126 | -0.20686 | 0.99997 | 119.1676 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1065 | 28.1204 | -0.31933 | 0.99994 | 119.1861 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.117 | 25.9126 | -0.20859 | 0.99997 | 119.1669 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1165 | 28.1205 | -0.31681 | 0.99994 | 119.1882 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1265 | 25.9125 | -0.21042 | 0.99997 | 119.1662 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1265 | 28.1205 | -0.31414 | 0.99994 | 119.1903 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1365 | 25.9125 | -0.21236 | 0.99997 | 119.1655 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1365 | 28.1206 | -0.31133 | 0.99994 | 119.1925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1465 | 25.9125 | -0.21439 | 0.99997 | 119.1648 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1465 | 28.1206 | -0.30839 | 0.99994 | 119.1947 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1565 | 25.9125 | -0.21652 | 0.99997 | 119.1641 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1565 | 28.1206 | -0.30533 | 0.99994 | 119.1969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.167 | 25.9124 | -0.21872 | 0.99996 | 119.1635 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1665 | 28.1207 | -0.30216 | 0.99994 | 119.1991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1765 | 25.9124 | -0.22099 | 0.99996 | 119.1629 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1765 | 28.1207 | -0.29889 | 0.99994 | 119.2013 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1865 | 25.9123 | -0.22332 | 0.99996 | 119.1624 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1865 | 28.1207 | -0.29555 | 0.99994 | 119.2034 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.1965 | 25.9123 | -0.2257 | 0.99996 | 119.1619 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.1965 | 28.1207 | -0.29213 | 0.99995 | 119.2056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2065 | 25.9122 | -0.22812 | 0.99996 | 119.1615 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2065 | 28.1208 | -0.28867 | 0.99995 | 119.2078 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.217 | 25.9121 | -0.23056 | 0.99996 | 119.1611 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2165 | 28.1208 | -0.28517 | 0.99995 | 119.2099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2265 | 25.9121 | -0.23302 | 0.99996 | 119.1607 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2265 | 28.1208 | -0.28165 | 0.99995 | 119.212 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2365 | 25.912 | -0.23548 | 0.99996 | 119.1605 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2365 | 28.1208 | -0.27813 | 0.99995 | 119.2141 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2465 | 25.9119 | -0.23794 | 0.99996 | 119.1602 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2465 | 28.1208 | -0.27462 | 0.99995 | 119.2161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2565 | 25.9119 | -0.24037 | 0.99996 | 119.16 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2565 | 28.1208 | -0.27114 | 0.99995 | 119.2181 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.267 | 25.9118 | -0.24278 | 0.99996 | 119.1599 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2665 | 28.1209 | -0.2677 | 0.99995 | 119.2201 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2765 | 25.9117 | -0.24514 | 0.99996 | 119.1598 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2765 | 28.1209 | -0.26432 | 0.99996 | 119.222 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2865 | 25.9116 | -0.24745 | 0.99995 | 119.1598 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2865 | 28.1209 | -0.26101 | 0.99996 | 119.2239 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.2965 | 25.9115 | -0.24971 | 0.99995 | 119.1597 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.2965 | 28.1209 | -0.25778 | 0.99996 | 119.2257 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3065 | 25.9115 | -0.2519 | 0.99995 | 119.1598 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3065 | 28.1209 | -0.25465 | 0.99996 | 119.2275 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3175 | 25.9114 | -0.25401 | 0.99995 | 119.1598 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3165 | 28.1209 | -0.25162 | 0.99996 | 119.2292 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3265 | 25.9113 | -0.25604 | 0.99995 | 119.1599 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3265 | 28.1209 | -0.24871 | 0.99996 | 119.2309 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3365 | 25.9112 | -0.25798 | 0.99995 | 119.1601 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3365 | 28.1209 | -0.24592 | 0.99996 | 119.2325 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3465 | 25.9111 | -0.25984 | 0.99995 | 119.1602 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3465 | 28.1209 | -0.24325 | 0.99996 | 119.234 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3565 | 25.911 | -0.2616 | 0.99995 | 119.1603 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3565 | 28.1208 | -0.24073 | 0.99996 | 119.2355 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3675 | 25.9109 | -0.26326 | 0.99995 | 119.1605 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3665 | 28.1208 | -0.23834 | 0.99996 | 119.2369 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3765 | 25.9108 | -0.26483 | 0.99995 | 119.1606 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3765 | 28.1208 | -0.23609 | 0.99996 | 119.2383 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3865 | 25.9107 | -0.26629 | 0.99995 | 119.1607 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3865 | 28.1208 | -0.23399 | 0.99997 | 119.2396 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.3965 | 25.9106 | -0.26767 | 0.99995 | 119.1608 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.3965 | 28.1208 | -0.23202 | 0.99997 | 119.2408 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4065 | 25.9106 | -0.26894 | 0.99995 | 119.1609 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4065 | 28.1208 | -0.2302 | 0.99997 | 119.242 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.417 | 25.9105 | -0.27013 | 0.99995 | 119.1609 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4165 | 28.1208 | -0.22851 | 0.99997 | 119.2431 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4265 | 25.9104 | -0.27122 | 0.99995 | 119.1609 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4265 | 28.1207 | -0.22696 | 0.99997 | 119.2442 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4365 | 25.9103 | -0.27223 | 0.99994 | 119.1608 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4365 | 28.1207 | -0.22554 | 0.99997 | 119.2452 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4465 | 25.9102 | -0.27316 | 0.99994 | 119.1607 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4465 | 28.1207 | -0.22424 | 0.99997 | 119.2462 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4565 | 25.9101 | -0.27402 | 0.99994 | 119.1606 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4565 | 28.1206 | -0.22306 | 0.99997 | 119.2471 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.467 | 25.9101 | -0.27481 | 0.99994 | 119.1603 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4665 | 28.1206 | -0.22199 | 0.99997 | 119.248 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4765 | 25.91 | -0.27554 | 0.99994 | 119.16 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4765 | 28.1206 | -0.22102 | 0.99997 | 119.2488 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4865 | 25.9099 | -0.27621 | 0.99994 | 119.1596 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4865 | 28.1205 | -0.22015 | 0.99997 | 119.2496 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.4965 | 25.9098 | -0.27684 | 0.99994 | 119.1591 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.4965 | 28.1205 | -0.21937 | 0.99997 | 119.2504 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5065 | 25.9098 | -0.27742 | 0.99994 | 119.1585 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5065 | 28.1205 | -0.21867 | 0.99997 | 119.2511 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.517 | 25.9097 | -0.27797 | 0.99994 | 119.1579 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5165 | 28.1204 | -0.21803 | 0.99997 | 119.2517 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5265 | 25.9096 | -0.27849 | 0.99994 | 119.1571 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5265 | 28.1204 | -0.21747 | 0.99997 | 119.2524 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5365 | 25.9095 | -0.27898 | 0.99994 | 119.1563 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5365 | 28.1203 | -0.21695 | 0.99997 | 119.2529 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5465 | 25.9095 | -0.27945 | 0.99994 | 119.1554 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5465 | 28.1203 | -0.21649 | 0.99997 | 119.2535 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5565 | 25.9094 | -0.27991 | 0.99994 | 119.1544 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5565 | 28.1202 | -0.21607 | 0.99997 | 119.254 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5675 | 25.9093 | -0.28036 | 0.99994 | 119.1533 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5665 | 28.1202 | -0.21568 | 0.99997 | 119.2545 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5765 | 25.9093 | -0.2808 | 0.99994 | 119.1521 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5765 | 28.1201 | -0.21532 | 0.99997 | 119.255 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5865 | 25.9092 | -0.28123 | 0.99994 | 119.1508 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5865 | 28.1201 | -0.21498 | 0.99997 | 119.2555 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.5965 | 25.9091 | -0.28166 | 0.99994 | 119.1494 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.5965 | 28.12 | -0.21467 | 0.99997 | 119.2559 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6065 | 25.9091 | -0.28209 | 0.99994 | 119.148 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6065 | 28.1199 | -0.21437 | 0.99997 | 119.2563 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6175 | 25.909 | -0.28251 | 0.99994 | 119.1465 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6165 | 28.1199 | -0.21408 | 0.99997 | 119.2566 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6265 | 25.909 | -0.28292 | 0.99994 | 119.1449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6265 | 28.1198 | -0.21381 | 0.99997 | 119.257 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6365 | 25.9089 | -0.28333 | 0.99994 | 119.1432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6365 | 28.1197 | -0.21355 | 0.99997 | 119.2573 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6465 | 25.9088 | -0.28372 | 0.99994 | 119.1415 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6465 | 28.1197 | -0.2133 | 0.99997 | 119.2576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6565 | 25.9088 | -0.2841 | 0.99994 | 119.1398 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6565 | 28.1196 | -0.21307 | 0.99997 | 119.2579 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.667 | 25.9087 | -0.28446 | 0.99994 | 119.138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6665 | 28.1195 | -0.21285 | 0.99997 | 119.2581 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6765 | 25.9086 | -0.28479 | 0.99994 | 119.1362 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6765 | 28.1194 | -0.21264 | 0.99997 | 119.2584 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6865 | 25.9086 | -0.28509 | 0.99994 | 119.1344 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6865 | 28.1194 | -0.21246 | 0.99997 | 119.2586 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.6965 | 25.9085 | -0.28535 | 0.99994 | 119.1325 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.6965 | 28.1193 | -0.21231 | 0.99997 | 119.2588 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7065 | 25.9084 | -0.28557 | 0.99994 | 119.1307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7065 | 28.1192 | -0.21219 | 0.99997 | 119.259 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.717 | 25.9084 | -0.28573 | 0.99994 | 119.1289 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7165 | 28.1191 | -0.2121 | 0.99997 | 119.2592 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7265 | 25.9083 | -0.28582 | 0.99994 | 119.127 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7265 | 28.1191 | -0.21206 | 0.99997 | 119.2594 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7365 | 25.9082 | -0.28585 | 0.99994 | 119.1253 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7365 | 28.119 | -0.21207 | 0.99997 | 119.2596 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7465 | 25.9082 | -0.28579 | 0.99994 | 119.1235 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7465 | 28.1189 | -0.21213 | 0.99997 | 119.2598 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7565 | 25.9081 | -0.28565 | 0.99994 | 119.1218 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7565 | 28.1189 | -0.21226 | 0.99997 | 119.26 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.767 | 25.908 | -0.2854 | 0.99994 | 119.1202 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7665 | 28.1188 | -0.21247 | 0.99997 | 119.2602 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7765 | 25.9079 | -0.28505 | 0.99994 | 119.1186 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7765 | 28.1187 | -0.21275 | 0.99997 | 119.2604 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7865 | 25.9079 | -0.28459 | 0.99994 | 119.1171 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7865 | 28.1186 | -0.21312 | 0.99997 | 119.2606 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.7965 | 25.9078 | -0.284 | 0.99994 | 119.1158 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.7965 | 28.1186 | -0.21358 | 0.99997 | 119.2608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8065 | 25.9078 | -0.28329 | 0.99994 | 119.1145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8065 | 28.1185 | -0.21414 | 0.99997 | 119.261 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.817 | 25.9077 | -0.28244 | 0.99994 | 119.1133 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8165 | 28.1185 | -0.2148 | 0.99997 | 119.2613 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8265 | 25.9076 | -0.28146 | 0.99994 | 119.1122 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8265 | 28.1184 | -0.21558 | 0.99997 | 119.2616 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8365 | 25.9076 | -0.28033 | 0.99994 | 119.1113 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8365 | 28.1183 | -0.21647 | 0.99997 | 119.2619 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8465 | 25.9075 | -0.27905 | 0.99994 | 119.1105 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8465 | 28.1183 | -0.21748 | 0.99997 | 119.2622 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8565 | 25.9075 | -0.27762 | 0.99994 | 119.1098 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8565 | 28.1182 | -0.21862 | 0.99997 | 119.2625 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.867 | 25.9074 | -0.27605 | 0.99994 | 119.1093 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8665 | 28.1182 | -0.21987 | 0.99997 | 119.2629 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8765 | 25.9074 | -0.27432 | 0.99994 | 119.1089 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8765 | 28.1182 | -0.22126 | 0.99997 | 119.2634 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8865 | 25.9073 | -0.27244 | 0.99994 | 119.1087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8865 | 28.1181 | -0.22276 | 0.99997 | 119.2638 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.8965 | 25.9073 | -0.27043 | 0.99995 | 119.1086 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.8965 | 28.1181 | -0.22439 | 0.99997 | 119.2643 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9065 | 25.9072 | -0.26827 | 0.99995 | 119.1087 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9065 | 28.1181 | -0.22614 | 0.99997 | 119.2648 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.917 | 25.9072 | -0.26597 | 0.99995 | 119.1089 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9165 | 28.1181 | -0.22801 | 0.99997 | 119.2654 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9265 | 25.9072 | -0.26355 | 0.99995 | 119.1092 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9265 | 28.118 | -0.22999 | 0.99997 | 119.266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9365 | 25.9071 | -0.261 | 0.99995 | 119.1097 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9365 | 28.118 | -0.23208 | 0.99997 | 119.2666 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9465 | 25.9071 | -0.25835 | 0.99995 | 119.1104 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9465 | 28.118 | -0.23427 | 0.99997 | 119.2673 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9565 | 25.9071 | -0.25559 | 0.99995 | 119.1111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9565 | 28.118 | -0.23654 | 0.99996 | 119.268 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.967 | 25.9071 | -0.25274 | 0.99995 | 119.112 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9665 | 28.118 | -0.23891 | 0.99996 | 119.2688 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9765 | 25.9071 | -0.24981 | 0.99995 | 119.113 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9765 | 28.118 | -0.24134 | 0.99996 | 119.2695 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9865 | 25.9071 | -0.24681 | 0.99995 | 119.1142 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9865 | 28.1181 | -0.24384 | 0.99996 | 119.2703 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
28.9965 | 25.9071 | -0.24376 | 0.99996 | 119.1154 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 28.9965 | 28.1181 | -0.24639 | 0.99996 | 119.2711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0065 | 25.9071 | -0.24067 | 0.99996 | 119.1167 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0065 | 28.1181 | -0.24899 | 0.99996 | 119.272 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.017 | 25.9071 | -0.23755 | 0.99996 | 119.1181 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0165 | 28.1181 | -0.25161 | 0.99996 | 119.2729 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0265 | 25.9072 | -0.23442 | 0.99996 | 119.1196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0265 | 28.1182 | -0.25425 | 0.99996 | 119.2737 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0365 | 25.9072 | -0.23129 | 0.99996 | 119.1211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0365 | 28.1182 | -0.2569 | 0.99996 | 119.2746 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0465 | 25.9072 | -0.22817 | 0.99996 | 119.1226 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0465 | 28.1182 | -0.25955 | 0.99996 | 119.2755 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0565 | 25.9073 | -0.22508 | 0.99996 | 119.1242 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0565 | 28.1183 | -0.26217 | 0.99996 | 119.2764 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0675 | 25.9073 | -0.22202 | 0.99996 | 119.1258 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0665 | 28.1183 | -0.26477 | 0.99996 | 119.2773 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0765 | 25.9074 | -0.21902 | 0.99996 | 119.1275 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0765 | 28.1184 | -0.26734 | 0.99995 | 119.2782 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0865 | 25.9074 | -0.21608 | 0.99997 | 119.1291 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0865 | 28.1184 | -0.26985 | 0.99995 | 119.2791 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.0965 | 25.9075 | -0.21321 | 0.99997 | 119.1307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.0965 | 28.1185 | -0.2723 | 0.99995 | 119.28 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1065 | 25.9076 | -0.21042 | 0.99997 | 119.1322 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1065 | 28.1185 | -0.27469 | 0.99995 | 119.2809 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.117 | 25.9077 | -0.20773 | 0.99997 | 119.1337 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1165 | 28.1186 | -0.27701 | 0.99995 | 119.2817 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1265 | 25.9077 | -0.20513 | 0.99997 | 119.1352 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1265 | 28.1186 | -0.27924 | 0.99995 | 119.2825 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1365 | 25.9078 | -0.20263 | 0.99997 | 119.1366 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1365 | 28.1187 | -0.28139 | 0.99995 | 119.2833 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1465 | 25.9079 | -0.20025 | 0.99997 | 119.138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1465 | 28.1187 | -0.28345 | 0.99995 | 119.2841 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1565 | 25.908 | -0.19797 | 0.99997 | 119.1392 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1565 | 28.1188 | -0.28541 | 0.99995 | 119.2848 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.167 | 25.9081 | -0.19582 | 0.99997 | 119.1404 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1665 | 28.1188 | -0.28727 | 0.99995 | 119.2855 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1765 | 25.9082 | -0.19378 | 0.99997 | 119.1415 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1765 | 28.1189 | -0.28904 | 0.99995 | 119.2861 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1865 | 25.9083 | -0.19185 | 0.99997 | 119.1425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1865 | 28.1189 | -0.29071 | 0.99995 | 119.2867 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.1965 | 25.9084 | -0.19005 | 0.99997 | 119.1434 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.1965 | 28.119 | -0.29228 | 0.99995 | 119.2873 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2065 | 25.9085 | -0.18836 | 0.99997 | 119.1441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2065 | 28.119 | -0.29375 | 0.99995 | 119.2878 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.217 | 25.9086 | -0.18678 | 0.99997 | 119.1448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2165 | 28.1191 | -0.29513 | 0.99994 | 119.2883 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2265 | 25.9087 | -0.18531 | 0.99997 | 119.1454 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2265 | 28.1191 | -0.29642 | 0.99994 | 119.2888 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2365 | 25.9088 | -0.18394 | 0.99997 | 119.1459 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2365 | 28.1192 | -0.29762 | 0.99994 | 119.2891 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2465 | 25.909 | -0.18268 | 0.99998 | 119.1462 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2465 | 28.1192 | -0.29874 | 0.99994 | 119.2895 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2565 | 25.9091 | -0.1815 | 0.99998 | 119.1465 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2565 | 28.1192 | -0.29979 | 0.99994 | 119.2898 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.267 | 25.9092 | -0.18042 | 0.99998 | 119.1467 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2665 | 28.1193 | -0.30076 | 0.99994 | 119.2901 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2765 | 25.9093 | -0.17941 | 0.99998 | 119.1467 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2765 | 28.1193 | -0.30168 | 0.99994 | 119.2903 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2865 | 25.9094 | -0.17848 | 0.99998 | 119.1467 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2865 | 28.1193 | -0.30253 | 0.99994 | 119.2906 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.2965 | 25.9095 | -0.17761 | 0.99998 | 119.1466 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.2965 | 28.1193 | -0.30334 | 0.99994 | 119.2907 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3065 | 25.9097 | -0.1768 | 0.99998 | 119.1464 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3065 | 28.1193 | -0.3041 | 0.99994 | 119.2909 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.317 | 25.9098 | -0.17604 | 0.99998 | 119.1461 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3165 | 28.1193 | -0.30483 | 0.99994 | 119.291 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3265 | 25.9099 | -0.17533 | 0.99998 | 119.1458 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3265 | 28.1194 | -0.30553 | 0.99994 | 119.2912 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3365 | 25.91 | -0.17466 | 0.99998 | 119.1454 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3365 | 28.1194 | -0.3062 | 0.99994 | 119.2913 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3465 | 25.9101 | -0.17403 | 0.99998 | 119.1449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3465 | 28.1194 | -0.30686 | 0.99994 | 119.2913 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3565 | 25.9103 | -0.17342 | 0.99998 | 119.1444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3565 | 28.1194 | -0.3075 | 0.99994 | 119.2914 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.367 | 25.9104 | -0.17284 | 0.99998 | 119.1439 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3665 | 28.1194 | -0.30813 | 0.99994 | 119.2915 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3765 | 25.9105 | -0.17227 | 0.99998 | 119.1433 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3765 | 28.1194 | -0.30875 | 0.99994 | 119.2916 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3865 | 25.9106 | -0.17173 | 0.99998 | 119.1427 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3865 | 28.1194 | -0.30937 | 0.99994 | 119.2917 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.3965 | 25.9107 | -0.1712 | 0.99998 | 119.1422 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.3965 | 28.1193 | -0.30999 | 0.99994 | 119.2917 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4065 | 25.9108 | -0.17068 | 0.99998 | 119.1415 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4065 | 28.1193 | -0.31061 | 0.99994 | 119.2918 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.417 | 25.9109 | -0.17018 | 0.99998 | 119.1409 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4165 | 28.1193 | -0.31123 | 0.99994 | 119.2919 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4265 | 25.9111 | -0.1697 | 0.99998 | 119.1404 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4265 | 28.1193 | -0.31184 | 0.99994 | 119.2921 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4365 | 25.9112 | -0.16923 | 0.99998 | 119.1398 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4365 | 28.1193 | -0.31245 | 0.99994 | 119.2922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4465 | 25.9113 | -0.16878 | 0.99998 | 119.1392 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4465 | 28.1193 | -0.31305 | 0.99994 | 119.2923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4565 | 25.9114 | -0.16836 | 0.99998 | 119.1387 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4565 | 28.1193 | -0.31364 | 0.99994 | 119.2925 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.467 | 25.9115 | -0.16797 | 0.99998 | 119.1382 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4665 | 28.1193 | -0.3142 | 0.99994 | 119.2927 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4765 | 25.9116 | -0.16761 | 0.99998 | 119.1378 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4765 | 28.1192 | -0.31474 | 0.99994 | 119.2929 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4865 | 25.9117 | -0.1673 | 0.99998 | 119.1373 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4865 | 28.1192 | -0.31525 | 0.99994 | 119.2931 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.4965 | 25.9118 | -0.16703 | 0.99998 | 119.137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.4965 | 28.1192 | -0.31572 | 0.99994 | 119.2933 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5065 | 25.9119 | -0.16682 | 0.99998 | 119.1367 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5065 | 28.1192 | -0.31614 | 0.99994 | 119.2935 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.517 | 25.912 | -0.16668 | 0.99998 | 119.1364 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5165 | 28.1192 | -0.3165 | 0.99994 | 119.2938 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5265 | 25.9121 | -0.16662 | 0.99998 | 119.1362 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5265 | 28.1192 | -0.31679 | 0.99994 | 119.2941 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5365 | 25.9122 | -0.16664 | 0.99998 | 119.136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5365 | 28.1192 | -0.317 | 0.99994 | 119.2943 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5465 | 25.9123 | -0.16676 | 0.99998 | 119.136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5465 | 28.1192 | -0.31713 | 0.99994 | 119.2946 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5565 | 25.9123 | -0.16698 | 0.99998 | 119.1359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5565 | 28.1192 | -0.31716 | 0.99994 | 119.2949 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.567 | 25.9124 | -0.16731 | 0.99998 | 119.1359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5665 | 28.1192 | -0.31708 | 0.99994 | 119.2952 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5765 | 25.9125 | -0.16778 | 0.99998 | 119.136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5765 | 28.1192 | -0.31688 | 0.99994 | 119.2954 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5865 | 25.9126 | -0.16837 | 0.99998 | 119.1361 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5865 | 28.1192 | -0.31655 | 0.99994 | 119.2957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.5965 | 25.9127 | -0.16911 | 0.99998 | 119.1363 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.5965 | 28.1193 | -0.31609 | 0.99994 | 119.296 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6065 | 25.9127 | -0.17 | 0.99998 | 119.1365 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6065 | 28.1193 | -0.31549 | 0.99994 | 119.2962 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.617 | 25.9128 | -0.17105 | 0.99998 | 119.1368 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6165 | 28.1193 | -0.31474 | 0.99994 | 119.2965 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6265 | 25.9129 | -0.17227 | 0.99998 | 119.137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6265 | 28.1193 | -0.31383 | 0.99994 | 119.2967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6365 | 25.9129 | -0.17366 | 0.99998 | 119.1374 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6365 | 28.1194 | -0.31276 | 0.99994 | 119.2969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6465 | 25.913 | -0.17523 | 0.99998 | 119.1377 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6465 | 28.1194 | -0.31153 | 0.99994 | 119.2971 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6565 | 25.9131 | -0.17697 | 0.99998 | 119.1381 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6565 | 28.1195 | -0.31014 | 0.99994 | 119.2972 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6675 | 25.9131 | -0.1789 | 0.99998 | 119.1385 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6665 | 28.1195 | -0.30858 | 0.99994 | 119.2973 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6765 | 25.9132 | -0.18101 | 0.99998 | 119.139 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6765 | 28.1196 | -0.30686 | 0.99994 | 119.2974 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6865 | 25.9132 | -0.18331 | 0.99997 | 119.1394 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6865 | 28.1196 | -0.30498 | 0.99994 | 119.2975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.6965 | 25.9133 | -0.18578 | 0.99997 | 119.1399 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.6965 | 28.1197 | -0.30294 | 0.99994 | 119.2976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7065 | 25.9133 | -0.18844 | 0.99997 | 119.1403 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7065 | 28.1198 | -0.30075 | 0.99994 | 119.2976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.717 | 25.9133 | -0.19126 | 0.99997 | 119.1408 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7165 | 28.1198 | -0.29843 | 0.99994 | 119.2976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7265 | 25.9133 | -0.19426 | 0.99997 | 119.1412 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7265 | 28.1199 | -0.29596 | 0.99994 | 119.2976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7365 | 25.9134 | -0.19741 | 0.99997 | 119.1417 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7365 | 28.12 | -0.29338 | 0.99995 | 119.2976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7465 | 25.9134 | -0.2007 | 0.99997 | 119.1421 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7465 | 28.1201 | -0.29068 | 0.99995 | 119.2975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7565 | 25.9134 | -0.20414 | 0.99997 | 119.1425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7565 | 28.1202 | -0.28788 | 0.99995 | 119.2974 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7675 | 25.9134 | -0.20771 | 0.99997 | 119.1429 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7665 | 28.1203 | -0.28499 | 0.99995 | 119.2973 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7765 | 25.9134 | -0.21138 | 0.99997 | 119.1433 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7765 | 28.1204 | -0.28203 | 0.99995 | 119.2972 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7865 | 25.9134 | -0.21516 | 0.99997 | 119.1437 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7865 | 28.1205 | -0.27901 | 0.99995 | 119.2971 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.7965 | 25.9134 | -0.21902 | 0.99996 | 119.144 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.7965 | 28.1206 | -0.27595 | 0.99995 | 119.297 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8065 | 25.9134 | -0.22295 | 0.99996 | 119.1443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8065 | 28.1207 | -0.27286 | 0.99995 | 119.2969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.817 | 25.9134 | -0.22693 | 0.99996 | 119.1445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8165 | 28.1208 | -0.26976 | 0.99995 | 119.2968 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8265 | 25.9134 | -0.23095 | 0.99996 | 119.1448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8265 | 28.1209 | -0.26667 | 0.99996 | 119.2967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8365 | 25.9133 | -0.23499 | 0.99996 | 119.145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8365 | 28.121 | -0.26359 | 0.99996 | 119.2966 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8465 | 25.9133 | -0.23903 | 0.99996 | 119.1452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8465 | 28.1211 | -0.26055 | 0.99996 | 119.2965 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8565 | 25.9133 | -0.24306 | 0.99996 | 119.1453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8565 | 28.1212 | -0.25756 | 0.99996 | 119.2964 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8675 | 25.9132 | -0.24705 | 0.99995 | 119.1454 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8665 | 28.1214 | -0.25463 | 0.99996 | 119.2963 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8765 | 25.9132 | -0.251 | 0.99995 | 119.1455 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8765 | 28.1215 | -0.25177 | 0.99996 | 119.2962 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8865 | 25.9131 | -0.25488 | 0.99995 | 119.1456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8865 | 28.1216 | -0.24901 | 0.99996 | 119.2962 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.8965 | 25.9131 | -0.25869 | 0.99995 | 119.1456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.8965 | 28.1217 | -0.24635 | 0.99996 | 119.2961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9065 | 25.913 | -0.26241 | 0.99995 | 119.1456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9065 | 28.1219 | -0.24379 | 0.99996 | 119.2961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.917 | 25.913 | -0.26603 | 0.99995 | 119.1456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9165 | 28.122 | -0.24136 | 0.99996 | 119.2961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9265 | 25.9129 | -0.26953 | 0.99995 | 119.1455 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9265 | 28.1221 | -0.23905 | 0.99996 | 119.2961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9365 | 25.9128 | -0.2729 | 0.99994 | 119.1455 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9365 | 28.1223 | -0.23687 | 0.99996 | 119.2961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9465 | 25.9128 | -0.27614 | 0.99994 | 119.1454 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9465 | 28.1224 | -0.23482 | 0.99997 | 119.2962 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9565 | 25.9127 | -0.27925 | 0.99994 | 119.1453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9565 | 28.1226 | -0.23292 | 0.99997 | 119.2963 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9675 | 25.9126 | -0.2822 | 0.99994 | 119.1452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9665 | 28.1227 | -0.23115 | 0.99997 | 119.2964 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9765 | 25.9125 | -0.28501 | 0.99994 | 119.1451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9765 | 28.1228 | -0.22952 | 0.99997 | 119.2965 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9865 | 25.9125 | -0.28766 | 0.99994 | 119.145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9865 | 28.123 | -0.22804 | 0.99997 | 119.2966 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
29.9965 | 25.9124 | -0.29016 | 0.99994 | 119.1449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 29.9965 | 28.1231 | -0.22668 | 0.99997 | 119.2967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0065 | 25.9123 | -0.2925 | 0.99994 | 119.1448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 | X |  | 30.0065 | 28.1233 | -0.22546 | 0.99997 | 119.2969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.017 | 25.9122 | -0.29469 | 0.99994 | 119.1447 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0165 | 28.1234 | -0.22436 | 0.99997 | 119.297 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0265 | 25.9121 | -0.29674 | 0.99993 | 119.1446 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0265 | 28.1235 | -0.22338 | 0.99997 | 119.2972 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0365 | 25.912 | -0.29864 | 0.99993 | 119.1445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0365 | 28.1237 | -0.22251 | 0.99997 | 119.2974 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0465 | 25.9119 | -0.3004 | 0.99993 | 119.1445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0465 | 28.1238 | -0.22175 | 0.99997 | 119.2976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0565 | 25.9118 | -0.30203 | 0.99993 | 119.1444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0565 | 28.124 | -0.22107 | 0.99997 | 119.2978 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.067 | 25.9117 | -0.30354 | 0.99993 | 119.1444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0665 | 28.1241 | -0.22048 | 0.99997 | 119.298 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0765 | 25.9116 | -0.30492 | 0.99993 | 119.1443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0765 | 28.1243 | -0.21997 | 0.99997 | 119.2982 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0865 | 25.9115 | -0.30621 | 0.99993 | 119.1443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0865 | 28.1244 | -0.21951 | 0.99997 | 119.2985 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.0965 | 25.9114 | -0.30739 | 0.99993 | 119.1443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.0965 | 28.1246 | -0.2191 | 0.99997 | 119.2987 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1065 | 25.9113 | -0.30849 | 0.99993 | 119.1443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1065 | 28.1247 | -0.21874 | 0.99997 | 119.299 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.117 | 25.9112 | -0.30951 | 0.99993 | 119.1443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1165 | 28.1248 | -0.2184 | 0.99997 | 119.2992 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1265 | 25.9111 | -0.31046 | 0.99993 | 119.1444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1265 | 28.125 | -0.21809 | 0.99997 | 119.2995 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1365 | 25.911 | -0.31135 | 0.99993 | 119.1444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1365 | 28.1251 | -0.21778 | 0.99997 | 119.2998 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1465 | 25.9108 | -0.31219 | 0.99993 | 119.1445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1465 | 28.1253 | -0.21748 | 0.99997 | 119.3 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1565 | 25.9107 | -0.31299 | 0.99993 | 119.1446 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1565 | 28.1254 | -0.21716 | 0.99997 | 119.3003 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.167 | 25.9106 | -0.31376 | 0.99993 | 119.1446 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1665 | 28.1256 | -0.21683 | 0.99997 | 119.3006 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1765 | 25.9105 | -0.3145 | 0.99993 | 119.1447 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1765 | 28.1257 | -0.21648 | 0.99997 | 119.301 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1865 | 25.9104 | -0.31522 | 0.99993 | 119.1448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1865 | 28.1259 | -0.21611 | 0.99997 | 119.3013 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.1965 | 25.9103 | -0.31593 | 0.99993 | 119.1449 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.1965 | 28.126 | -0.2157 | 0.99997 | 119.3016 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2065 | 25.9102 | -0.31662 | 0.99993 | 119.145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2065 | 28.1262 | -0.21527 | 0.99997 | 119.302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.217 | 25.9101 | -0.31731 | 0.99993 | 119.145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2165 | 28.1263 | -0.2148 | 0.99997 | 119.3023 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2265 | 25.91 | -0.318 | 0.99992 | 119.1451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2265 | 28.1265 | -0.21429 | 0.99997 | 119.3027 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2365 | 25.9099 | -0.31867 | 0.99992 | 119.1452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2365 | 28.1266 | -0.21376 | 0.99997 | 119.3031 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2465 | 25.9098 | -0.31935 | 0.99992 | 119.1452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2465 | 28.1268 | -0.21321 | 0.99997 | 119.3035 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2565 | 25.9097 | -0.32001 | 0.99992 | 119.1453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2565 | 28.1269 | -0.21263 | 0.99997 | 119.3039 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.267 | 25.9096 | -0.32067 | 0.99992 | 119.1453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2665 | 28.1271 | -0.21204 | 0.99997 | 119.3043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2765 | 25.9095 | -0.32131 | 0.99992 | 119.1453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2765 | 28.1272 | -0.21144 | 0.99997 | 119.3048 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2865 | 25.9094 | -0.32194 | 0.99992 | 119.1453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2865 | 28.1273 | -0.21085 | 0.99997 | 119.3052 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.2965 | 25.9093 | -0.32254 | 0.99992 | 119.1452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.2965 | 28.1275 | -0.21028 | 0.99997 | 119.3056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3065 | 25.9092 | -0.3231 | 0.99992 | 119.1452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3065 | 28.1276 | -0.20973 | 0.99997 | 119.3061 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.317 | 25.9091 | -0.32363 | 0.99992 | 119.1451 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3165 | 28.1277 | -0.20922 | 0.99997 | 119.3066 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3265 | 25.909 | -0.32411 | 0.99992 | 119.145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3265 | 28.1279 | -0.20877 | 0.99997 | 119.3071 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3365 | 25.9089 | -0.32453 | 0.99992 | 119.1448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3365 | 28.128 | -0.20839 | 0.99997 | 119.3075 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3465 | 25.9088 | -0.32488 | 0.99992 | 119.1447 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3465 | 28.1281 | -0.20808 | 0.99997 | 119.308 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3565 | 25.9088 | -0.32515 | 0.99992 | 119.1445 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3565 | 28.1282 | -0.20788 | 0.99997 | 119.3085 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.367 | 25.9087 | -0.32534 | 0.99992 | 119.1443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3665 | 28.1284 | -0.20779 | 0.99997 | 119.309 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3765 | 25.9086 | -0.32543 | 0.99992 | 119.1441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3765 | 28.1285 | -0.20783 | 0.99997 | 119.3094 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3865 | 25.9085 | -0.32542 | 0.99992 | 119.1438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3865 | 28.1286 | -0.20802 | 0.99997 | 119.3099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.3965 | 25.9084 | -0.32528 | 0.99992 | 119.1435 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.3965 | 28.1286 | -0.20836 | 0.99997 | 119.3104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4065 | 25.9084 | -0.32503 | 0.99992 | 119.1432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4065 | 28.1287 | -0.20887 | 0.99997 | 119.3108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.417 | 25.9083 | -0.32464 | 0.99992 | 119.1429 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4165 | 28.1288 | -0.20956 | 0.99997 | 119.3112 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4265 | 25.9082 | -0.32411 | 0.99992 | 119.1426 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4265 | 28.1289 | -0.21045 | 0.99997 | 119.3116 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4365 | 25.9082 | -0.32343 | 0.99992 | 119.1422 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4365 | 28.1289 | -0.21154 | 0.99997 | 119.312 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4465 | 25.9081 | -0.3226 | 0.99992 | 119.1419 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4465 | 28.1289 | -0.21284 | 0.99997 | 119.3124 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4565 | 25.908 | -0.32161 | 0.99992 | 119.1415 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4565 | 28.129 | -0.21436 | 0.99997 | 119.3127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.467 | 25.908 | -0.32047 | 0.99992 | 119.1411 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4665 | 28.129 | -0.2161 | 0.99997 | 119.313 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4765 | 25.9079 | -0.31916 | 0.99992 | 119.1407 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4765 | 28.129 | -0.21806 | 0.99997 | 119.3133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4865 | 25.9079 | -0.31769 | 0.99992 | 119.1403 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4865 | 28.129 | -0.22025 | 0.99997 | 119.3135 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.4965 | 25.9078 | -0.31607 | 0.99993 | 119.1399 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.4965 | 28.129 | -0.22266 | 0.99997 | 119.3137 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5065 | 25.9078 | -0.31428 | 0.99993 | 119.1395 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5065 | 28.1289 | -0.22529 | 0.99997 | 119.3138 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.517 | 25.9078 | -0.31234 | 0.99993 | 119.1391 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5165 | 28.1289 | -0.22813 | 0.99997 | 119.3139 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5265 | 25.9077 | -0.31026 | 0.99993 | 119.1387 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5265 | 28.1288 | -0.23117 | 0.99997 | 119.314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5365 | 25.9077 | -0.30803 | 0.99993 | 119.1383 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5365 | 28.1288 | -0.23441 | 0.99997 | 119.314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5465 | 25.9077 | -0.30567 | 0.99993 | 119.138 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5465 | 28.1287 | -0.23782 | 0.99996 | 119.3139 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5565 | 25.9077 | -0.30318 | 0.99993 | 119.1376 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5565 | 28.1286 | -0.24141 | 0.99996 | 119.3138 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.567 | 25.9077 | -0.30058 | 0.99993 | 119.1373 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5665 | 28.1285 | -0.24515 | 0.99996 | 119.3137 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5765 | 25.9076 | -0.29788 | 0.99993 | 119.137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5765 | 28.1283 | -0.24902 | 0.99996 | 119.3135 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5865 | 25.9076 | -0.29509 | 0.99994 | 119.1367 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5865 | 28.1282 | -0.25301 | 0.99996 | 119.3133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.5965 | 25.9076 | -0.29223 | 0.99994 | 119.1365 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.5965 | 28.128 | -0.2571 | 0.99996 | 119.313 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6065 | 25.9076 | -0.2893 | 0.99994 | 119.1363 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6065 | 28.1279 | -0.26127 | 0.99996 | 119.3127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.617 | 25.9077 | -0.28632 | 0.99994 | 119.1361 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6165 | 28.1277 | -0.26549 | 0.99996 | 119.3123 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6265 | 25.9077 | -0.28331 | 0.99994 | 119.136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6265 | 28.1275 | -0.26975 | 0.99995 | 119.3119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6365 | 25.9077 | -0.28028 | 0.99994 | 119.1359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6365 | 28.1273 | -0.27403 | 0.99995 | 119.3114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6465 | 25.9077 | -0.27725 | 0.99994 | 119.1359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6465 | 28.1271 | -0.2783 | 0.99995 | 119.3109 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6565 | 25.9078 | -0.27423 | 0.99994 | 119.1359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6565 | 28.1268 | -0.28255 | 0.99995 | 119.3104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.667 | 25.9078 | -0.27122 | 0.99995 | 119.136 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6665 | 28.1266 | -0.28675 | 0.99995 | 119.3099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6765 | 25.9078 | -0.26826 | 0.99995 | 119.1361 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6765 | 28.1264 | -0.29089 | 0.99995 | 119.3093 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6865 | 25.9079 | -0.26535 | 0.99995 | 119.1363 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6865 | 28.1261 | -0.29495 | 0.99995 | 119.3088 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.6965 | 25.9079 | -0.2625 | 0.99995 | 119.1366 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.6965 | 28.1258 | -0.29891 | 0.99994 | 119.3082 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7065 | 25.908 | -0.25972 | 0.99995 | 119.1369 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7065 | 28.1256 | -0.30275 | 0.99994 | 119.3076 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.717 | 25.908 | -0.25702 | 0.99995 | 119.1373 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7165 | 28.1253 | -0.30648 | 0.99994 | 119.307 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7265 | 25.9081 | -0.25443 | 0.99995 | 119.1378 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7265 | 28.125 | -0.31006 | 0.99994 | 119.3064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7365 | 25.9081 | -0.25193 | 0.99995 | 119.1383 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7365 | 28.1247 | -0.3135 | 0.99994 | 119.3058 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7465 | 25.9082 | -0.24954 | 0.99995 | 119.139 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7465 | 28.1245 | -0.31678 | 0.99994 | 119.3053 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7565 | 25.9083 | -0.24727 | 0.99995 | 119.1396 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7565 | 28.1242 | -0.3199 | 0.99994 | 119.3048 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.767 | 25.9084 | -0.24512 | 0.99996 | 119.1404 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7665 | 28.1239 | -0.32286 | 0.99993 | 119.3043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7765 | 25.9084 | -0.24309 | 0.99996 | 119.1412 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7765 | 28.1236 | -0.32565 | 0.99993 | 119.3038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7865 | 25.9085 | -0.24119 | 0.99996 | 119.1421 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7865 | 28.1233 | -0.32827 | 0.99993 | 119.3034 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.7965 | 25.9086 | -0.23941 | 0.99996 | 119.1431 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.7965 | 28.123 | -0.33072 | 0.99993 | 119.303 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8065 | 25.9087 | -0.23776 | 0.99996 | 119.1441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8065 | 28.1227 | -0.33301 | 0.99993 | 119.3027 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.817 | 25.9088 | -0.23624 | 0.99996 | 119.1452 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8165 | 28.1224 | -0.33514 | 0.99993 | 119.3024 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8265 | 25.9089 | -0.23484 | 0.99996 | 119.1463 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8265 | 28.1221 | -0.33712 | 0.99993 | 119.3022 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8365 | 25.9089 | -0.23357 | 0.99996 | 119.1475 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8365 | 28.1218 | -0.33896 | 0.99993 | 119.3021 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8465 | 25.909 | -0.23241 | 0.99996 | 119.1488 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8465 | 28.1216 | -0.34065 | 0.99993 | 119.302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8565 | 25.9091 | -0.23136 | 0.99996 | 119.1501 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8565 | 28.1213 | -0.34222 | 0.99993 | 119.302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.867 | 25.9092 | -0.23042 | 0.99996 | 119.1514 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8665 | 28.121 | -0.34367 | 0.99993 | 119.3021 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8765 | 25.9093 | -0.22958 | 0.99996 | 119.1528 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8765 | 28.1207 | -0.34502 | 0.99992 | 119.3023 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8865 | 25.9094 | -0.22883 | 0.99996 | 119.1542 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8865 | 28.1205 | -0.34627 | 0.99992 | 119.3025 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.8965 | 25.9095 | -0.22817 | 0.99996 | 119.1557 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.8965 | 28.1202 | -0.34743 | 0.99992 | 119.3029 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9065 | 25.9096 | -0.22759 | 0.99996 | 119.1572 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9065 | 28.1199 | -0.34852 | 0.99992 | 119.3033 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9175 | 25.9097 | -0.22709 | 0.99996 | 119.1587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9165 | 28.1197 | -0.34955 | 0.99992 | 119.3038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9265 | 25.9099 | -0.22665 | 0.99996 | 119.1602 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9265 | 28.1194 | -0.35053 | 0.99992 | 119.3044 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9365 | 25.91 | -0.22626 | 0.99996 | 119.1617 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9365 | 28.1192 | -0.35146 | 0.99992 | 119.3051 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9465 | 25.9101 | -0.22593 | 0.99996 | 119.1632 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9465 | 28.1189 | -0.35236 | 0.99992 | 119.3059 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9565 | 25.9102 | -0.22564 | 0.99996 | 119.1647 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9565 | 28.1187 | -0.35324 | 0.99992 | 119.3067 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9675 | 25.9103 | -0.22539 | 0.99996 | 119.1662 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9665 | 28.1185 | -0.35411 | 0.99992 | 119.3077 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9765 | 25.9104 | -0.22516 | 0.99996 | 119.1677 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9765 | 28.1182 | -0.35496 | 0.99992 | 119.3087 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9865 | 25.9105 | -0.22497 | 0.99996 | 119.1692 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9865 | 28.118 | -0.35581 | 0.99992 | 119.3098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
30.9965 | 25.9107 | -0.22479 | 0.99996 | 119.1706 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 30.9965 | 28.1178 | -0.35665 | 0.99992 | 119.3111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0065 | 25.9108 | -0.22463 | 0.99996 | 119.172 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0065 | 28.1176 | -0.3575 | 0.99992 | 119.3123 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.017 | 25.9109 | -0.22448 | 0.99996 | 119.1733 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0165 | 28.1173 | -0.35835 | 0.99992 | 119.3137 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0265 | 25.911 | -0.22434 | 0.99996 | 119.1746 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0265 | 28.1171 | -0.35921 | 0.99992 | 119.3151 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0365 | 25.9111 | -0.22421 | 0.99996 | 119.1759 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0365 | 28.1169 | -0.36006 | 0.99992 | 119.3166 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0465 | 25.9113 | -0.22408 | 0.99996 | 119.1771 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0465 | 28.1167 | -0.36092 | 0.99992 | 119.3182 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0565 | 25.9114 | -0.22395 | 0.99996 | 119.1782 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0565 | 28.1165 | -0.36176 | 0.99992 | 119.3198 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0675 | 25.9115 | -0.22383 | 0.99996 | 119.1792 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0665 | 28.1163 | -0.36259 | 0.99992 | 119.3215 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0765 | 25.9117 | -0.22371 | 0.99996 | 119.1802 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0765 | 28.1162 | -0.3634 | 0.99992 | 119.3232 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0865 | 25.9118 | -0.2236 | 0.99996 | 119.181 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0865 | 28.116 | -0.36419 | 0.99992 | 119.325 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.0965 | 25.9119 | -0.2235 | 0.99996 | 119.1818 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.0965 | 28.1158 | -0.36493 | 0.99992 | 119.3267 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1065 | 25.912 | -0.2234 | 0.99996 | 119.1825 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1065 | 28.1156 | -0.36563 | 0.99992 | 119.3285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1175 | 25.9122 | -0.22332 | 0.99996 | 119.1831 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1165 | 28.1155 | -0.36626 | 0.99992 | 119.3304 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1265 | 25.9123 | -0.22326 | 0.99996 | 119.1836 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1265 | 28.1153 | -0.36683 | 0.99991 | 119.3322 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1365 | 25.9124 | -0.22322 | 0.99996 | 119.184 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1365 | 28.1152 | -0.36731 | 0.99991 | 119.334 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1465 | 25.9125 | -0.2232 | 0.99996 | 119.1842 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1465 | 28.115 | -0.36769 | 0.99991 | 119.3358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1565 | 25.9127 | -0.22322 | 0.99996 | 119.1844 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1565 | 28.1149 | -0.36797 | 0.99991 | 119.3376 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1675 | 25.9128 | -0.22327 | 0.99996 | 119.1845 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1665 | 28.1147 | -0.36812 | 0.99991 | 119.3394 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1765 | 25.9129 | -0.22336 | 0.99996 | 119.1844 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1765 | 28.1146 | -0.36813 | 0.99991 | 119.3411 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1865 | 25.913 | -0.22349 | 0.99996 | 119.1842 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1865 | 28.1145 | -0.368 | 0.99991 | 119.3428 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.1965 | 25.9131 | -0.22368 | 0.99996 | 119.1839 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.1965 | 28.1144 | -0.36771 | 0.99991 | 119.3444 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2065 | 25.9133 | -0.22392 | 0.99996 | 119.1835 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2065 | 28.1143 | -0.36725 | 0.99991 | 119.346 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2175 | 25.9134 | -0.22422 | 0.99996 | 119.183 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2165 | 28.1142 | -0.3666 | 0.99991 | 119.3476 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2265 | 25.9135 | -0.22459 | 0.99996 | 119.1824 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2265 | 28.1141 | -0.36577 | 0.99992 | 119.349 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2365 | 25.9136 | -0.22502 | 0.99996 | 119.1817 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2365 | 28.114 | -0.36473 | 0.99992 | 119.3505 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2465 | 25.9137 | -0.22552 | 0.99996 | 119.1809 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2465 | 28.114 | -0.36349 | 0.99992 | 119.3518 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2565 | 25.9137 | -0.2261 | 0.99996 | 119.1799 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2565 | 28.1139 | -0.36205 | 0.99992 | 119.3531 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2675 | 25.9138 | -0.22675 | 0.99996 | 119.1789 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2665 | 28.1139 | -0.36038 | 0.99992 | 119.3543 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2765 | 25.9139 | -0.22748 | 0.99996 | 119.1778 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2765 | 28.1139 | -0.35851 | 0.99992 | 119.3554 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2865 | 25.914 | -0.22829 | 0.99996 | 119.1766 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2865 | 28.1138 | -0.35642 | 0.99992 | 119.3565 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.2965 | 25.914 | -0.22918 | 0.99996 | 119.1754 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.2965 | 28.1138 | -0.35411 | 0.99992 | 119.3575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3065 | 25.9141 | -0.23014 | 0.99996 | 119.174 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3065 | 28.1138 | -0.3516 | 0.99992 | 119.3584 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.317 | 25.9142 | -0.23119 | 0.99996 | 119.1726 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3165 | 28.1138 | -0.34888 | 0.99992 | 119.3593 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3265 | 25.9142 | -0.2323 | 0.99996 | 119.1712 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3265 | 28.1139 | -0.34597 | 0.99992 | 119.3601 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3365 | 25.9142 | -0.23349 | 0.99996 | 119.1697 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3365 | 28.1139 | -0.34287 | 0.99993 | 119.3609 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3465 | 25.9143 | -0.23475 | 0.99996 | 119.1681 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3465 | 28.114 | -0.33959 | 0.99993 | 119.3617 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3565 | 25.9143 | -0.23607 | 0.99996 | 119.1666 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3565 | 28.114 | -0.33615 | 0.99993 | 119.3625 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.367 | 25.9143 | -0.23744 | 0.99996 | 119.165 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3665 | 28.1141 | -0.33256 | 0.99993 | 119.3632 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3765 | 25.9143 | -0.23887 | 0.99996 | 119.1634 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3765 | 28.1142 | -0.32883 | 0.99993 | 119.3639 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3865 | 25.9143 | -0.24035 | 0.99996 | 119.1618 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3865 | 28.1142 | -0.32498 | 0.99993 | 119.3646 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.3965 | 25.9143 | -0.24187 | 0.99996 | 119.1602 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.3965 | 28.1143 | -0.32103 | 0.99993 | 119.3654 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4065 | 25.9143 | -0.24342 | 0.99996 | 119.1586 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4065 | 28.1145 | -0.31699 | 0.99994 | 119.3661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.417 | 25.9143 | -0.245 | 0.99996 | 119.157 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4165 | 28.1146 | -0.31289 | 0.99994 | 119.3669 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4265 | 25.9143 | -0.2466 | 0.99995 | 119.1554 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4265 | 28.1147 | -0.30874 | 0.99994 | 119.3678 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4365 | 25.9143 | -0.2482 | 0.99995 | 119.1539 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4365 | 28.1148 | -0.30456 | 0.99994 | 119.3686 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4465 | 25.9143 | -0.24981 | 0.99995 | 119.1524 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4465 | 28.115 | -0.30038 | 0.99994 | 119.3696 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4565 | 25.9142 | -0.25142 | 0.99995 | 119.1509 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4565 | 28.1151 | -0.2962 | 0.99994 | 119.3706 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.467 | 25.9142 | -0.25301 | 0.99995 | 119.1495 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4665 | 28.1153 | -0.29205 | 0.99995 | 119.3716 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4765 | 25.9141 | -0.25459 | 0.99995 | 119.1482 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4765 | 28.1154 | -0.28794 | 0.99995 | 119.3728 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4865 | 25.9141 | -0.25614 | 0.99995 | 119.1469 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4865 | 28.1156 | -0.2839 | 0.99995 | 119.374 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.4965 | 25.914 | -0.25765 | 0.99995 | 119.1456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.4965 | 28.1158 | -0.27993 | 0.99995 | 119.3752 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5065 | 25.914 | -0.25913 | 0.99995 | 119.1444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5065 | 28.116 | -0.27606 | 0.99995 | 119.3765 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.517 | 25.9139 | -0.26056 | 0.99995 | 119.1433 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5165 | 28.1161 | -0.2723 | 0.99995 | 119.3779 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5265 | 25.9139 | -0.26195 | 0.99995 | 119.1422 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5265 | 28.1163 | -0.26866 | 0.99995 | 119.3793 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5365 | 25.9138 | -0.26328 | 0.99995 | 119.1412 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5365 | 28.1165 | -0.26515 | 0.99996 | 119.3807 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5465 | 25.9137 | -0.26455 | 0.99995 | 119.1402 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5465 | 28.1167 | -0.26178 | 0.99996 | 119.3821 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5565 | 25.9137 | -0.26577 | 0.99995 | 119.1393 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5565 | 28.1169 | -0.25857 | 0.99996 | 119.3835 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.567 | 25.9136 | -0.26692 | 0.99995 | 119.1385 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5665 | 28.1171 | -0.25551 | 0.99996 | 119.3849 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5765 | 25.9135 | -0.26801 | 0.99995 | 119.1378 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5765 | 28.1173 | -0.25262 | 0.99996 | 119.3863 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5865 | 25.9135 | -0.26903 | 0.99995 | 119.1371 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5865 | 28.1175 | -0.24989 | 0.99996 | 119.3875 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.5965 | 25.9134 | -0.27 | 0.99995 | 119.1365 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.5965 | 28.1177 | -0.24734 | 0.99996 | 119.3886 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6065 | 25.9133 | -0.2709 | 0.99995 | 119.1359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6065 | 28.1179 | -0.24497 | 0.99996 | 119.3897 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.617 | 25.9133 | -0.27174 | 0.99995 | 119.1355 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6165 | 28.1181 | -0.24276 | 0.99996 | 119.3905 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6265 | 25.9132 | -0.27252 | 0.99994 | 119.1351 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6265 | 28.1183 | -0.24074 | 0.99996 | 119.3911 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6365 | 25.9131 | -0.27325 | 0.99994 | 119.1347 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6365 | 28.1185 | -0.23888 | 0.99996 | 119.3915 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6465 | 25.9131 | -0.27392 | 0.99994 | 119.1344 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6465 | 28.1187 | -0.23719 | 0.99996 | 119.3916 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6565 | 25.913 | -0.27455 | 0.99994 | 119.1342 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6565 | 28.1188 | -0.23567 | 0.99996 | 119.3914 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.667 | 25.9129 | -0.27513 | 0.99994 | 119.134 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6665 | 28.119 | -0.23431 | 0.99997 | 119.3909 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6765 | 25.9128 | -0.27568 | 0.99994 | 119.134 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6765 | 28.1192 | -0.23311 | 0.99997 | 119.39 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6865 | 25.9128 | -0.27619 | 0.99994 | 119.1339 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6865 | 28.1194 | -0.23206 | 0.99997 | 119.3887 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.6965 | 25.9127 | -0.27667 | 0.99994 | 119.134 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.6965 | 28.1195 | -0.23115 | 0.99997 | 119.3869 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7065 | 25.9126 | -0.27712 | 0.99994 | 119.1341 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7065 | 28.1197 | -0.23038 | 0.99997 | 119.3848 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.717 | 25.9126 | -0.27755 | 0.99994 | 119.1342 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7165 | 28.1199 | -0.22974 | 0.99997 | 119.3821 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7265 | 25.9125 | -0.27797 | 0.99994 | 119.1344 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7265 | 28.12 | -0.22922 | 0.99997 | 119.3789 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7365 | 25.9124 | -0.27837 | 0.99994 | 119.1347 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7365 | 28.1201 | -0.22882 | 0.99997 | 119.3752 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7465 | 25.9124 | -0.27876 | 0.99994 | 119.1351 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7465 | 28.1203 | -0.22853 | 0.99997 | 119.3711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7565 | 25.9123 | -0.27915 | 0.99994 | 119.1355 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7565 | 28.1204 | -0.22835 | 0.99997 | 119.3664 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.767 | 25.9122 | -0.27953 | 0.99994 | 119.1359 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7665 | 28.1205 | -0.22825 | 0.99997 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7765 | 25.9122 | -0.2799 | 0.99994 | 119.1364 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7765 | 28.1206 | -0.22825 | 0.99997 | 119.3554 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7865 | 25.9121 | -0.28028 | 0.99994 | 119.137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7865 | 28.1207 | -0.22832 | 0.99997 | 119.3492 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.7965 | 25.912 | -0.28065 | 0.99994 | 119.1376 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.7965 | 28.1208 | -0.22847 | 0.99997 | 119.3425 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8065 | 25.912 | -0.28102 | 0.99994 | 119.1383 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8065 | 28.1209 | -0.22869 | 0.99997 | 119.3354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.817 | 25.9119 | -0.28139 | 0.99994 | 119.139 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8165 | 28.121 | -0.22897 | 0.99997 | 119.3279 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8265 | 25.9118 | -0.28174 | 0.99994 | 119.1397 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8265 | 28.121 | -0.2293 | 0.99997 | 119.32 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8365 | 25.9118 | -0.28209 | 0.99994 | 119.1405 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8365 | 28.1211 | -0.22969 | 0.99997 | 119.3119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8465 | 25.9117 | -0.28242 | 0.99994 | 119.1414 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8465 | 28.1211 | -0.23012 | 0.99997 | 119.3035 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8565 | 25.9116 | -0.28273 | 0.99994 | 119.1422 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8565 | 28.1211 | -0.23059 | 0.99997 | 119.2949 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.867 | 25.9116 | -0.28302 | 0.99994 | 119.1431 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8665 | 28.1212 | -0.2311 | 0.99997 | 119.2861 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8765 | 25.9115 | -0.28327 | 0.99994 | 119.1441 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8765 | 28.1212 | -0.23164 | 0.99997 | 119.2774 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8865 | 25.9115 | -0.28349 | 0.99994 | 119.145 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8865 | 28.1212 | -0.23221 | 0.99997 | 119.2686 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.8965 | 25.9114 | -0.28365 | 0.99994 | 119.146 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.8965 | 28.1212 | -0.2328 | 0.99997 | 119.2599 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9065 | 25.9113 | -0.28377 | 0.99994 | 119.147 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9065 | 28.1212 | -0.23341 | 0.99997 | 119.2514 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.917 | 25.9113 | -0.28381 | 0.99994 | 119.1481 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9165 | 28.1211 | -0.23403 | 0.99997 | 119.2432 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9265 | 25.9112 | -0.28379 | 0.99994 | 119.1491 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9265 | 28.1211 | -0.23467 | 0.99997 | 119.2353 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9365 | 25.9111 | -0.28368 | 0.99994 | 119.1501 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9365 | 28.1211 | -0.23532 | 0.99996 | 119.2278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9465 | 25.9111 | -0.28348 | 0.99994 | 119.1512 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9465 | 28.121 | -0.23598 | 0.99996 | 119.2208 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9565 | 25.911 | -0.28318 | 0.99994 | 119.1523 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9565 | 28.121 | -0.23665 | 0.99996 | 119.2144 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.967 | 25.911 | -0.28278 | 0.99994 | 119.1533 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9665 | 28.1209 | -0.23731 | 0.99996 | 119.2086 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9765 | 25.9109 | -0.28226 | 0.99994 | 119.1544 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9765 | 28.1209 | -0.23798 | 0.99996 | 119.2035 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9865 | 25.9109 | -0.28161 | 0.99994 | 119.1555 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9865 | 28.1208 | -0.23865 | 0.99996 | 119.1991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
31.9965 | 25.9108 | -0.28084 | 0.99994 | 119.1566 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 31.9965 | 28.1208 | -0.23932 | 0.99996 | 119.1956 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0065 | 25.9108 | -0.27993 | 0.99994 | 119.1577 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0065 | 28.1207 | -0.23999 | 0.99996 | 119.1929 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.017 | 25.9108 | -0.27888 | 0.99994 | 119.1587 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0165 | 28.1206 | -0.24065 | 0.99996 | 119.191 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0265 | 25.9107 | -0.27768 | 0.99994 | 119.1598 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0265 | 28.1206 | -0.24131 | 0.99996 | 119.1901 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0365 | 25.9107 | -0.27634 | 0.99994 | 119.1609 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0365 | 28.1205 | -0.24196 | 0.99996 | 119.1901 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0465 | 25.9107 | -0.27484 | 0.99994 | 119.162 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0465 | 28.1204 | -0.24261 | 0.99996 | 119.191 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0565 | 25.9107 | -0.27319 | 0.99994 | 119.163 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0565 | 28.1204 | -0.24325 | 0.99996 | 119.1929 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.067 | 25.9106 | -0.2714 | 0.99995 | 119.1641 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0665 | 28.1203 | -0.2439 | 0.99996 | 119.1957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0765 | 25.9106 | -0.26945 | 0.99995 | 119.1652 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0765 | 28.1203 | -0.24453 | 0.99996 | 119.1994 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0865 | 25.9106 | -0.26737 | 0.99995 | 119.1662 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0865 | 28.1202 | -0.24517 | 0.99996 | 119.204 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.0965 | 25.9106 | -0.26514 | 0.99995 | 119.1673 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.0965 | 28.1201 | -0.2458 | 0.99996 | 119.2094 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1065 | 25.9107 | -0.26278 | 0.99995 | 119.1683 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1065 | 28.1201 | -0.24643 | 0.99996 | 119.2156 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.117 | 25.9107 | -0.26029 | 0.99995 | 119.1694 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1165 | 28.12 | -0.24706 | 0.99996 | 119.2225 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1265 | 25.9107 | -0.25768 | 0.99995 | 119.1705 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1265 | 28.12 | -0.2477 | 0.99996 | 119.2301 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1365 | 25.9107 | -0.25497 | 0.99995 | 119.1716 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1365 | 28.12 | -0.24833 | 0.99996 | 119.2384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1465 | 25.9108 | -0.25216 | 0.99995 | 119.1727 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1465 | 28.1199 | -0.24897 | 0.99996 | 119.2471 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1565 | 25.9108 | -0.24926 | 0.99995 | 119.1738 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1565 | 28.1199 | -0.24961 | 0.99996 | 119.2563 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.167 | 25.9109 | -0.24628 | 0.99995 | 119.1749 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1665 | 28.1199 | -0.25026 | 0.99996 | 119.2659 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1765 | 25.9109 | -0.24325 | 0.99996 | 119.176 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1765 | 28.1198 | -0.25091 | 0.99996 | 119.2758 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1865 | 25.911 | -0.24016 | 0.99996 | 119.1772 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1865 | 28.1198 | -0.25157 | 0.99996 | 119.2859 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.1965 | 25.9111 | -0.23704 | 0.99996 | 119.1783 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.1965 | 28.1198 | -0.25224 | 0.99996 | 119.2961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2065 | 25.9112 | -0.23389 | 0.99996 | 119.1795 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2065 | 28.1198 | -0.25292 | 0.99996 | 119.3063 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2175 | 25.9113 | -0.23074 | 0.99996 | 119.1807 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2165 | 28.1198 | -0.2536 | 0.99996 | 119.3165 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2265 | 25.9113 | -0.22759 | 0.99996 | 119.1819 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2265 | 28.1198 | -0.25429 | 0.99996 | 119.3266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2365 | 25.9115 | -0.22446 | 0.99996 | 119.1832 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2365 | 28.1198 | -0.25499 | 0.99996 | 119.3365 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2465 | 25.9116 | -0.22136 | 0.99996 | 119.1844 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2465 | 28.1198 | -0.2557 | 0.99996 | 119.3461 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2565 | 25.9117 | -0.21829 | 0.99996 | 119.1857 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2565 | 28.1197 | -0.25641 | 0.99996 | 119.3554 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2675 | 25.9118 | -0.21528 | 0.99997 | 119.187 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2665 | 28.1197 | -0.25713 | 0.99996 | 119.3642 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2765 | 25.9119 | -0.21234 | 0.99997 | 119.1883 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2765 | 28.1197 | -0.25786 | 0.99996 | 119.3727 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2865 | 25.912 | -0.20946 | 0.99997 | 119.1897 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2865 | 28.1197 | -0.25859 | 0.99996 | 119.3806 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.2965 | 25.9122 | -0.20666 | 0.99997 | 119.1911 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.2965 | 28.1197 | -0.25932 | 0.99996 | 119.3879 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3065 | 25.9123 | -0.20394 | 0.99997 | 119.1924 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3065 | 28.1197 | -0.26006 | 0.99996 | 119.3947 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3175 | 25.9125 | -0.20131 | 0.99997 | 119.1938 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3165 | 28.1197 | -0.26079 | 0.99996 | 119.4008 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3265 | 25.9126 | -0.19878 | 0.99997 | 119.1953 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3265 | 28.1197 | -0.26153 | 0.99996 | 119.4063 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3365 | 25.9127 | -0.19634 | 0.99997 | 119.1967 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3365 | 28.1197 | -0.26227 | 0.99996 | 119.4112 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3465 | 25.9129 | -0.19399 | 0.99997 | 119.1981 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3465 | 28.1197 | -0.263 | 0.99996 | 119.4154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3565 | 25.913 | -0.19175 | 0.99997 | 119.1996 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3565 | 28.1197 | -0.26373 | 0.99996 | 119.4189 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.367 | 25.9131 | -0.18959 | 0.99997 | 119.201 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3665 | 28.1196 | -0.26446 | 0.99996 | 119.4218 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3765 | 25.9133 | -0.18753 | 0.99997 | 119.2025 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3765 | 28.1196 | -0.26518 | 0.99996 | 119.4241 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3865 | 25.9134 | -0.18556 | 0.99997 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3865 | 28.1196 | -0.26589 | 0.99996 | 119.4257 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.3965 | 25.9136 | -0.18368 | 0.99997 | 119.2053 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.3965 | 28.1195 | -0.2666 | 0.99996 | 119.4268 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4065 | 25.9137 | -0.18187 | 0.99998 | 119.2068 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4065 | 28.1195 | -0.26731 | 0.99995 | 119.4272 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4175 | 25.9138 | -0.18013 | 0.99998 | 119.2082 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4165 | 28.1194 | -0.268 | 0.99995 | 119.4271 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4265 | 25.914 | -0.17846 | 0.99998 | 119.2096 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4265 | 28.1194 | -0.2687 | 0.99995 | 119.4266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4365 | 25.9141 | -0.17685 | 0.99998 | 119.211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4365 | 28.1193 | -0.26938 | 0.99995 | 119.4255 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4465 | 25.9142 | -0.17529 | 0.99998 | 119.2124 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4465 | 28.1193 | -0.27006 | 0.99995 | 119.424 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4565 | 25.9143 | -0.17377 | 0.99998 | 119.2137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4565 | 28.1192 | -0.27073 | 0.99995 | 119.4222 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4675 | 25.9144 | -0.17229 | 0.99998 | 119.215 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4665 | 28.1191 | -0.2714 | 0.99995 | 119.42 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4765 | 25.9145 | -0.17083 | 0.99998 | 119.2163 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4765 | 28.119 | -0.27206 | 0.99995 | 119.4175 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4865 | 25.9146 | -0.1694 | 0.99998 | 119.2175 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4865 | 28.119 | -0.27272 | 0.99995 | 119.4147 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.4965 | 25.9147 | -0.16798 | 0.99998 | 119.2187 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.4965 | 28.1189 | -0.27338 | 0.99995 | 119.4117 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5065 | 25.9148 | -0.16657 | 0.99998 | 119.2199 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5065 | 28.1188 | -0.27404 | 0.99995 | 119.4086 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5175 | 25.9149 | -0.16516 | 0.99998 | 119.221 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5165 | 28.1186 | -0.27469 | 0.99995 | 119.4053 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5265 | 25.915 | -0.16375 | 0.99998 | 119.222 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5265 | 28.1185 | -0.27534 | 0.99995 | 119.4019 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5365 | 25.9151 | -0.16233 | 0.99998 | 119.2231 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5365 | 28.1184 | -0.276 | 0.99995 | 119.3985 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5465 | 25.9152 | -0.1609 | 0.99998 | 119.224 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5465 | 28.1183 | -0.27665 | 0.99995 | 119.395 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5565 | 25.9153 | -0.15947 | 0.99998 | 119.2249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5565 | 28.1182 | -0.27731 | 0.99995 | 119.3916 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5675 | 25.9154 | -0.15803 | 0.99998 | 119.2257 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5665 | 28.118 | -0.27796 | 0.99995 | 119.3882 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5765 | 25.9154 | -0.15658 | 0.99998 | 119.2265 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5765 | 28.1179 | -0.27862 | 0.99995 | 119.3849 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5865 | 25.9155 | -0.15512 | 0.99998 | 119.2272 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5865 | 28.1177 | -0.27928 | 0.99995 | 119.3817 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.5965 | 25.9156 | -0.15366 | 0.99998 | 119.2279 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.5965 | 28.1176 | -0.27994 | 0.99995 | 119.3786 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6065 | 25.9156 | -0.15221 | 0.99998 | 119.2285 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6065 | 28.1174 | -0.2806 | 0.99995 | 119.3757 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.617 | 25.9157 | -0.15077 | 0.99998 | 119.229 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6165 | 28.1172 | -0.28126 | 0.99995 | 119.3729 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6265 | 25.9158 | -0.14934 | 0.99998 | 119.2294 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6265 | 28.1171 | -0.28192 | 0.99995 | 119.3702 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6365 | 25.9158 | -0.14795 | 0.99998 | 119.2298 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6365 | 28.1169 | -0.28258 | 0.99995 | 119.3678 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6465 | 25.9159 | -0.14659 | 0.99998 | 119.2301 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6465 | 28.1167 | -0.28322 | 0.99995 | 119.3655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6565 | 25.916 | -0.14527 | 0.99998 | 119.2304 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6565 | 28.1165 | -0.28386 | 0.99995 | 119.3634 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.667 | 25.916 | -0.14402 | 0.99998 | 119.2305 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6665 | 28.1163 | -0.28449 | 0.99995 | 119.3615 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6765 | 25.9161 | -0.14285 | 0.99998 | 119.2306 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6765 | 28.1162 | -0.2851 | 0.99995 | 119.3598 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6865 | 25.9161 | -0.14176 | 0.99999 | 119.2307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6865 | 28.116 | -0.2857 | 0.99995 | 119.3583 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.6965 | 25.9162 | -0.14077 | 0.99999 | 119.2307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.6965 | 28.1158 | -0.28627 | 0.99995 | 119.3569 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7065 | 25.9163 | -0.13991 | 0.99999 | 119.2306 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7065 | 28.1156 | -0.28681 | 0.99995 | 119.3558 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.717 | 25.9163 | -0.13917 | 0.99999 | 119.2304 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7165 | 28.1154 | -0.28733 | 0.99995 | 119.3548 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7265 | 25.9164 | -0.13858 | 0.99999 | 119.2302 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7265 | 28.1152 | -0.28781 | 0.99995 | 119.354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7365 | 25.9164 | -0.13815 | 0.99999 | 119.2299 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7365 | 28.115 | -0.28825 | 0.99995 | 119.3534 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7465 | 25.9165 | -0.1379 | 0.99999 | 119.2296 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7465 | 28.1148 | -0.28864 | 0.99995 | 119.3528 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7565 | 25.9166 | -0.13784 | 0.99999 | 119.2293 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7565 | 28.1146 | -0.28899 | 0.99995 | 119.3525 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.767 | 25.9166 | -0.13799 | 0.99999 | 119.2288 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7665 | 28.1145 | -0.28928 | 0.99995 | 119.3522 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7765 | 25.9167 | -0.13835 | 0.99999 | 119.2284 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7765 | 28.1143 | -0.28951 | 0.99995 | 119.3521 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7865 | 25.9167 | -0.13895 | 0.99999 | 119.2279 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7865 | 28.1141 | -0.28967 | 0.99995 | 119.352 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.7965 | 25.9168 | -0.13978 | 0.99999 | 119.2273 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.7965 | 28.1139 | -0.28977 | 0.99995 | 119.3521 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8065 | 25.9168 | -0.14087 | 0.99999 | 119.2267 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8065 | 28.1138 | -0.28979 | 0.99995 | 119.3522 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.817 | 25.9169 | -0.14221 | 0.99998 | 119.2261 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8165 | 28.1136 | -0.28973 | 0.99995 | 119.3524 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8265 | 25.9169 | -0.14382 | 0.99998 | 119.2255 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8265 | 28.1135 | -0.28959 | 0.99995 | 119.3527 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8365 | 25.917 | -0.1457 | 0.99998 | 119.2248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8365 | 28.1134 | -0.28936 | 0.99995 | 119.353 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8465 | 25.917 | -0.14785 | 0.99998 | 119.2241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8465 | 28.1132 | -0.28905 | 0.99995 | 119.3533 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8565 | 25.9171 | -0.15027 | 0.99998 | 119.2234 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8565 | 28.1131 | -0.28864 | 0.99995 | 119.3537 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.867 | 25.9171 | -0.15296 | 0.99998 | 119.2227 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8665 | 28.113 | -0.28815 | 0.99995 | 119.3541 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8765 | 25.9171 | -0.15592 | 0.99998 | 119.2219 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8765 | 28.1129 | -0.28756 | 0.99995 | 119.3545 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8865 | 25.9172 | -0.15914 | 0.99998 | 119.2211 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8865 | 28.1128 | -0.28687 | 0.99995 | 119.3549 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.8965 | 25.9172 | -0.16261 | 0.99998 | 119.2204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.8965 | 28.1128 | -0.2861 | 0.99995 | 119.3553 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9065 | 25.9172 | -0.16633 | 0.99998 | 119.2196 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9065 | 28.1127 | -0.28523 | 0.99995 | 119.3558 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.917 | 25.9172 | -0.17027 | 0.99998 | 119.2188 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9165 | 28.1127 | -0.28428 | 0.99995 | 119.3562 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9265 | 25.9172 | -0.17444 | 0.99998 | 119.218 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9265 | 28.1126 | -0.28324 | 0.99995 | 119.3567 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9365 | 25.9172 | -0.17881 | 0.99998 | 119.2172 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9365 | 28.1126 | -0.28212 | 0.99995 | 119.3571 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9465 | 25.9172 | -0.18336 | 0.99997 | 119.2164 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9465 | 28.1126 | -0.28092 | 0.99995 | 119.3576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9565 | 25.9172 | -0.18808 | 0.99997 | 119.2156 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9565 | 28.1126 | -0.27965 | 0.99995 | 119.358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.967 | 25.9172 | -0.19294 | 0.99997 | 119.2148 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9665 | 28.1126 | -0.27832 | 0.99995 | 119.3585 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9765 | 25.9172 | -0.19793 | 0.99997 | 119.2141 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9765 | 28.1126 | -0.27692 | 0.99995 | 119.359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9865 | 25.9171 | -0.20302 | 0.99997 | 119.2133 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9865 | 28.1127 | -0.27548 | 0.99995 | 119.3594 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
32.9965 | 25.9171 | -0.20819 | 0.99997 | 119.2126 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 32.9965 | 28.1127 | -0.27399 | 0.99995 | 119.3599 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0065 | 25.917 | -0.21341 | 0.99997 | 119.2118 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0065 | 28.1128 | -0.27246 | 0.99995 | 119.3604 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.017 | 25.917 | -0.21867 | 0.99996 | 119.2111 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0165 | 28.1128 | -0.27091 | 0.99995 | 119.3609 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0265 | 25.9169 | -0.22393 | 0.99996 | 119.2104 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0265 | 28.1129 | -0.26933 | 0.99995 | 119.3614 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0365 | 25.9168 | -0.22918 | 0.99996 | 119.2097 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0365 | 28.113 | -0.26775 | 0.99995 | 119.3619 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0465 | 25.9168 | -0.23438 | 0.99996 | 119.2091 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0465 | 28.1131 | -0.26616 | 0.99996 | 119.3624 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0565 | 25.9167 | -0.23953 | 0.99996 | 119.2085 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0565 | 28.1132 | -0.26458 | 0.99996 | 119.363 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0675 | 25.9166 | -0.2446 | 0.99996 | 119.2079 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0665 | 28.1133 | -0.26301 | 0.99996 | 119.3636 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0765 | 25.9165 | -0.24956 | 0.99995 | 119.2073 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0765 | 28.1134 | -0.26147 | 0.99996 | 119.3642 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0865 | 25.9164 | -0.2544 | 0.99995 | 119.2068 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0865 | 28.1136 | -0.25995 | 0.99996 | 119.3648 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.0965 | 25.9162 | -0.25911 | 0.99995 | 119.2063 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.0965 | 28.1137 | -0.25847 | 0.99996 | 119.3655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1065 | 25.9161 | -0.26366 | 0.99995 | 119.2058 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1065 | 28.1138 | -0.25703 | 0.99996 | 119.3662 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.117 | 25.916 | -0.26804 | 0.99995 | 119.2054 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1165 | 28.114 | -0.25564 | 0.99996 | 119.3669 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1265 | 25.9158 | -0.27224 | 0.99994 | 119.2051 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1265 | 28.1141 | -0.25431 | 0.99996 | 119.3676 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1365 | 25.9157 | -0.27626 | 0.99994 | 119.2047 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1365 | 28.1143 | -0.25302 | 0.99996 | 119.3684 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1465 | 25.9156 | -0.28008 | 0.99994 | 119.2045 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1465 | 28.1144 | -0.2518 | 0.99996 | 119.3692 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1565 | 25.9154 | -0.2837 | 0.99994 | 119.2042 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1565 | 28.1146 | -0.25064 | 0.99996 | 119.37 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.167 | 25.9153 | -0.28711 | 0.99994 | 119.204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1665 | 28.1147 | -0.24954 | 0.99996 | 119.3709 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1765 | 25.9151 | -0.29031 | 0.99994 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1765 | 28.1149 | -0.2485 | 0.99996 | 119.3717 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1865 | 25.9149 | -0.29331 | 0.99994 | 119.2038 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1865 | 28.1151 | -0.24753 | 0.99996 | 119.3726 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.1965 | 25.9148 | -0.2961 | 0.99993 | 119.2038 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.1965 | 28.1152 | -0.24661 | 0.99996 | 119.3735 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2065 | 25.9146 | -0.29869 | 0.99993 | 119.2039 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2065 | 28.1154 | -0.24576 | 0.99996 | 119.3743 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.217 | 25.9144 | -0.30108 | 0.99993 | 119.204 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2165 | 28.1155 | -0.24496 | 0.99996 | 119.3752 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2265 | 25.9143 | -0.30329 | 0.99993 | 119.2041 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2265 | 28.1157 | -0.24421 | 0.99996 | 119.3761 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2365 | 25.9141 | -0.30531 | 0.99993 | 119.2043 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2365 | 28.1159 | -0.24352 | 0.99996 | 119.377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2465 | 25.9139 | -0.30717 | 0.99993 | 119.2046 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2465 | 28.116 | -0.24286 | 0.99996 | 119.3779 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2565 | 25.9137 | -0.30887 | 0.99993 | 119.205 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2565 | 28.1162 | -0.24225 | 0.99996 | 119.3788 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.267 | 25.9136 | -0.31041 | 0.99993 | 119.2054 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2665 | 28.1163 | -0.24167 | 0.99996 | 119.3797 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2765 | 25.9134 | -0.31183 | 0.99993 | 119.2059 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2765 | 28.1165 | -0.24111 | 0.99996 | 119.3806 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2865 | 25.9132 | -0.31312 | 0.99993 | 119.2064 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2865 | 28.1167 | -0.24058 | 0.99996 | 119.3814 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.2965 | 25.9131 | -0.3143 | 0.99993 | 119.207 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.2965 | 28.1168 | -0.24007 | 0.99996 | 119.3822 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3065 | 25.9129 | -0.31538 | 0.99993 | 119.2076 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.3065 | 28.117 | -0.23956 | 0.99996 | 119.383 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.317 | 25.9127 | -0.31638 | 0.99993 | 119.2083 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.3165 | 28.1171 | -0.23907 | 0.99996 | 119.3838 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3265 | 25.9126 | -0.31731 | 0.99993 | 119.2091 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.3265 | 28.1173 | -0.23858 | 0.99996 | 119.3845 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3365 | 25.9124 | -0.31818 | 0.99992 | 119.2099 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.3365 | 28.1174 | -0.23808 | 0.99996 | 119.3852 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3465 | 25.9123 | -0.319 | 0.99992 | 119.2108 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.3465 | 28.1176 | -0.23758 | 0.99996 | 119.3859 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3565 | 25.9121 | -0.31979 | 0.99992 | 119.2117 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.356 | 28.1177 | -0.23707 | 0.99996 | 119.3865 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.367 | 25.912 | -0.32055 | 0.99992 | 119.2127 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.366 | 28.1178 | -0.23655 | 0.99996 | 119.3871 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3765 | 25.9119 | -0.32129 | 0.99992 | 119.2137 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.376 | 28.118 | -0.23602 | 0.99996 | 119.3877 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3865 | 25.9117 | -0.32203 | 0.99992 | 119.2147 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.386 | 28.1181 | -0.23547 | 0.99996 | 119.3882 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.3965 | 25.9116 | -0.32276 | 0.99992 | 119.2158 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.396 | 28.1183 | -0.23492 | 0.99997 | 119.3887 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4065 | 25.9115 | -0.32349 | 0.99992 | 119.2168 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.406 | 28.1184 | -0.23436 | 0.99997 | 119.3891 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.417 | 25.9113 | -0.32423 | 0.99992 | 119.218 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.416 | 28.1186 | -0.23379 | 0.99997 | 119.3895 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4265 | 25.9112 | -0.32498 | 0.99992 | 119.2191 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.426 | 28.1187 | -0.23321 | 0.99997 | 119.3898 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4365 | 25.9111 | -0.32574 | 0.99992 | 119.2203 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.436 | 28.1188 | -0.23264 | 0.99997 | 119.3901 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4465 | 25.911 | -0.32651 | 0.99992 | 119.2214 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.446 | 28.119 | -0.23208 | 0.99997 | 119.3903 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4565 | 25.9109 | -0.32728 | 0.99992 | 119.2226 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.456 | 28.1191 | -0.23153 | 0.99997 | 119.3905 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.467 | 25.9108 | -0.32806 | 0.99992 | 119.2238 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.466 | 28.1192 | -0.231 | 0.99997 | 119.3906 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4765 | 25.9107 | -0.32883 | 0.99992 | 119.2249 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.476 | 28.1194 | -0.2305 | 0.99997 | 119.3907 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4865 | 25.9106 | -0.3296 | 0.99992 | 119.2261 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.486 | 28.1195 | -0.23004 | 0.99997 | 119.3907 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.4965 | 25.9105 | -0.33036 | 0.99992 | 119.2273 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.496 | 28.1196 | -0.22963 | 0.99997 | 119.3907 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5065 | 25.9104 | -0.33109 | 0.99992 | 119.2284 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.506 | 28.1198 | -0.22927 | 0.99997 | 119.3907 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.517 | 25.9103 | -0.3318 | 0.99992 | 119.2295 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.516 | 28.1199 | -0.22899 | 0.99997 | 119.3905 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5265 | 25.9103 | -0.33247 | 0.99992 | 119.2307 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.526 | 28.12 | -0.22878 | 0.99997 | 119.3904 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5365 | 25.9102 | -0.33309 | 0.99992 | 119.2317 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.536 | 28.1201 | -0.22867 | 0.99997 | 119.3902 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5465 | 25.9101 | -0.33365 | 0.99992 | 119.2328 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.546 | 28.1203 | -0.22865 | 0.99997 | 119.3899 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5565 | 25.91 | -0.33414 | 0.99992 | 119.2338 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.556 | 28.1204 | -0.22875 | 0.99997 | 119.3896 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.567 | 25.91 | -0.33456 | 0.99992 | 119.2349 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.566 | 28.1205 | -0.22897 | 0.99997 | 119.3892 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5765 | 25.9099 | -0.33488 | 0.99992 | 119.2358 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.576 | 28.1206 | -0.22932 | 0.99997 | 119.3888 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5865 | 25.9098 | -0.33511 | 0.99992 | 119.2368 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.586 | 28.1207 | -0.22981 | 0.99997 | 119.3884 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.5965 | 25.9098 | -0.33523 | 0.99992 | 119.2377 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.596 | 28.1209 | -0.23045 | 0.99997 | 119.3879 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6065 | 25.9097 | -0.33524 | 0.99992 | 119.2386 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.606 | 28.121 | -0.23125 | 0.99997 | 119.3874 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6175 | 25.9097 | -0.33512 | 0.99992 | 119.2394 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.616 | 28.1211 | -0.23221 | 0.99997 | 119.3869 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6265 | 25.9096 | -0.33487 | 0.99992 | 119.2402 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.626 | 28.1212 | -0.23334 | 0.99997 | 119.3864 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6365 | 25.9096 | -0.33448 | 0.99992 | 119.241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.636 | 28.1213 | -0.23465 | 0.99997 | 119.3858 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6465 | 25.9095 | -0.33396 | 0.99992 | 119.2418 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.646 | 28.1213 | -0.23614 | 0.99996 | 119.3852 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6565 | 25.9095 | -0.33329 | 0.99992 | 119.2425 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.656 | 28.1214 | -0.23781 | 0.99996 | 119.3845 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.667 | 25.9094 | -0.33247 | 0.99992 | 119.2432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.666 | 28.1215 | -0.23967 | 0.99996 | 119.3839 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6765 | 25.9094 | -0.33151 | 0.99992 | 119.2438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.676 | 28.1216 | -0.2417 | 0.99996 | 119.3833 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6865 | 25.9094 | -0.3304 | 0.99992 | 119.2444 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.686 | 28.1217 | -0.24392 | 0.99996 | 119.3826 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.6965 | 25.9093 | -0.32915 | 0.99992 | 119.245 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.696 | 28.1217 | -0.24632 | 0.99996 | 119.382 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7065 | 25.9093 | -0.32776 | 0.99992 | 119.2456 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.706 | 28.1218 | -0.24888 | 0.99996 | 119.3814 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7175 | 25.9093 | -0.32623 | 0.99992 | 119.2461 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.716 | 28.1218 | -0.25162 | 0.99996 | 119.3808 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7265 | 25.9093 | -0.32457 | 0.99992 | 119.2466 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.726 | 28.1219 | -0.25451 | 0.99996 | 119.3802 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7365 | 25.9093 | -0.32278 | 0.99992 | 119.2471 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.736 | 28.1219 | -0.25756 | 0.99996 | 119.3796 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7465 | 25.9093 | -0.32088 | 0.99992 | 119.2476 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.746 | 28.1219 | -0.26074 | 0.99996 | 119.3791 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7565 | 25.9093 | -0.31887 | 0.99992 | 119.248 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.756 | 28.1219 | -0.26406 | 0.99996 | 119.3785 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7675 | 25.9093 | -0.31677 | 0.99993 | 119.2485 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.766 | 28.122 | -0.26749 | 0.99995 | 119.3781 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7765 | 25.9093 | -0.31458 | 0.99993 | 119.2489 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.776 | 28.122 | -0.27102 | 0.99995 | 119.3776 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7865 | 25.9093 | -0.31231 | 0.99993 | 119.2493 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.786 | 28.122 | -0.27465 | 0.99995 | 119.3773 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.7965 | 25.9093 | -0.30997 | 0.99993 | 119.2497 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.796 | 28.122 | -0.27834 | 0.99995 | 119.3769 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.806 | 25.9093 | -0.30758 | 0.99993 | 119.2501 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.806 | 28.122 | -0.2821 | 0.99995 | 119.3766 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.817 | 25.9093 | -0.30515 | 0.99993 | 119.2504 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.816 | 28.1219 | -0.2859 | 0.99995 | 119.3764 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.8265 | 25.9093 | -0.30269 | 0.99993 | 119.2508 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.826 | 28.1219 | -0.28972 | 0.99995 | 119.3763 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.836 | 25.9093 | -0.3002 | 0.99993 | 119.2511 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.836 | 28.1219 | -0.29355 | 0.99995 | 119.3762 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.846 | 25.9094 | -0.29771 | 0.99993 | 119.2514 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.846 | 28.1219 | -0.29738 | 0.99994 | 119.3761 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.856 | 25.9094 | -0.29522 | 0.99994 | 119.2517 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.856 | 28.1218 | -0.30118 | 0.99994 | 119.3762 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.8675 | 25.9094 | -0.29275 | 0.99994 | 119.252 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.866 | 28.1218 | -0.30495 | 0.99994 | 119.3763 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.876 | 25.9095 | -0.2903 | 0.99994 | 119.2523 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.876 | 28.1218 | -0.30867 | 0.99994 | 119.3764 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.886 | 25.9095 | -0.28788 | 0.99994 | 119.2525 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.886 | 28.1217 | -0.31231 | 0.99994 | 119.3767 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.8965 | 25.9095 | -0.2855 | 0.99994 | 119.2528 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.896 | 28.1217 | -0.31588 | 0.99994 | 119.377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.906 | 25.9096 | -0.28317 | 0.99994 | 119.253 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.906 | 28.1216 | -0.31935 | 0.99994 | 119.3773 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.917 | 25.9096 | -0.28089 | 0.99994 | 119.2532 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.916 | 28.1216 | -0.32272 | 0.99993 | 119.3778 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.926 | 25.9097 | -0.27868 | 0.99994 | 119.2534 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.926 | 28.1215 | -0.32598 | 0.99993 | 119.3783 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.936 | 25.9097 | -0.27653 | 0.99994 | 119.2536 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.936 | 28.1215 | -0.32911 | 0.99993 | 119.3789 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.946 | 25.9098 | -0.27445 | 0.99994 | 119.2537 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.946 | 28.1214 | -0.33211 | 0.99993 | 119.3795 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.956 | 25.9098 | -0.27246 | 0.99994 | 119.2538 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.956 | 28.1214 | -0.33497 | 0.99993 | 119.3802 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.9675 | 25.9099 | -0.27053 | 0.99995 | 119.2539 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.966 | 28.1213 | -0.33769 | 0.99993 | 119.3809 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.976 | 25.9099 | -0.26869 | 0.99995 | 119.254 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.976 | 28.1213 | -0.34027 | 0.99993 | 119.3817 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.986 | 25.91 | -0.26694 | 0.99995 | 119.254 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.986 | 28.1213 | -0.3427 | 0.99993 | 119.3825 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
33.996 | 25.91 | -0.26526 | 0.99995 | 119.254 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 33.996 | 28.1212 | -0.34498 | 0.99992 | 119.3834 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.006 | 25.9101 | -0.26366 | 0.99995 | 119.254 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.006 | 28.1212 | -0.34712 | 0.99992 | 119.3844 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.0175 | 25.9101 | -0.26215 | 0.99995 | 119.254 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.016 | 28.1211 | -0.34911 | 0.99992 | 119.3853 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.026 | 25.9102 | -0.26072 | 0.99995 | 119.2539 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.026 | 28.1211 | -0.35096 | 0.99992 | 119.3863 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.036 | 25.9102 | -0.25936 | 0.99995 | 119.2538 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.036 | 28.1211 | -0.35268 | 0.99992 | 119.3874 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.046 | 25.9103 | -0.25808 | 0.99995 | 119.2537 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.046 | 28.121 | -0.35426 | 0.99992 | 119.3884 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.056 | 25.9103 | -0.25686 | 0.99995 | 119.2536 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.056 | 28.121 | -0.35573 | 0.99992 | 119.3895 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.067 | 25.9104 | -0.25572 | 0.99995 | 119.2534 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.066 | 28.121 | -0.35707 | 0.99992 | 119.3906 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.076 | 25.9104 | -0.25464 | 0.99995 | 119.2532 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.076 | 28.121 | -0.35831 | 0.99992 | 119.3918 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.086 | 25.9105 | -0.25362 | 0.99995 | 119.253 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.086 | 28.121 | -0.35945 | 0.99992 | 119.3929 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.096 | 25.9105 | -0.25266 | 0.99995 | 119.2527 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.096 | 28.1209 | -0.3605 | 0.99992 | 119.394 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.106 | 25.9105 | -0.25174 | 0.99995 | 119.2525 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.106 | 28.1209 | -0.36147 | 0.99992 | 119.3952 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.117 | 25.9106 | -0.25088 | 0.99995 | 119.2522 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.116 | 28.1209 | -0.36236 | 0.99992 | 119.3963 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.126 | 25.9106 | -0.25005 | 0.99995 | 119.2519 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.126 | 28.1209 | -0.3632 | 0.99992 | 119.3975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.136 | 25.9107 | -0.24926 | 0.99995 | 119.2515 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.136 | 28.1209 | -0.36398 | 0.99992 | 119.3987 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.146 | 25.9107 | -0.24851 | 0.99995 | 119.2512 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.146 | 28.1209 | -0.36472 | 0.99992 | 119.3998 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.156 | 25.9108 | -0.24778 | 0.99995 | 119.2508 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.156 | 28.1209 | -0.36542 | 0.99992 | 119.4009 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.167 | 25.9108 | -0.24708 | 0.99995 | 119.2504 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.166 | 28.1209 | -0.36609 | 0.99992 | 119.4021 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.176 | 25.9109 | -0.24641 | 0.99995 | 119.25 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.176 | 28.1209 | -0.36675 | 0.99991 | 119.4032 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.186 | 25.9109 | -0.24575 | 0.99996 | 119.2496 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.186 | 28.1209 | -0.36738 | 0.99991 | 119.4043 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.196 | 25.9109 | -0.24511 | 0.99996 | 119.2492 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.196 | 28.1209 | -0.36801 | 0.99991 | 119.4054 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.206 | 25.911 | -0.24449 | 0.99996 | 119.2487 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.206 | 28.121 | -0.36862 | 0.99991 | 119.4064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.2175 | 25.911 | -0.24388 | 0.99996 | 119.2483 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.216 | 28.121 | -0.36924 | 0.99991 | 119.4075 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.226 | 25.9111 | -0.24329 | 0.99996 | 119.2478 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.226 | 28.121 | -0.36984 | 0.99991 | 119.4085 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.236 | 25.9111 | -0.24271 | 0.99996 | 119.2473 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.236 | 28.121 | -0.37045 | 0.99991 | 119.4095 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.246 | 25.9112 | -0.24215 | 0.99996 | 119.2469 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.2455 | 28.121 | -0.37105 | 0.99991 | 119.4105 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.256 | 25.9112 | -0.2416 | 0.99996 | 119.2464 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.256 | 28.121 | -0.37163 | 0.99991 | 119.4114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.267 | 25.9113 | -0.24108 | 0.99996 | 119.2458 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.2655 | 28.121 | -0.37221 | 0.99991 | 119.4124 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.276 | 25.9113 | -0.24058 | 0.99996 | 119.2453 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.2755 | 28.1211 | -0.37276 | 0.99991 | 119.4132 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.286 | 25.9113 | -0.24011 | 0.99996 | 119.2448 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.286 | 28.1211 | -0.37329 | 0.99991 | 119.4141 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.296 | 25.9114 | -0.23966 | 0.99996 | 119.2443 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.2955 | 28.1211 | -0.37379 | 0.99991 | 119.4149 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.306 | 25.9114 | -0.23926 | 0.99996 | 119.2437 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3055 | 28.1211 | -0.37424 | 0.99991 | 119.4157 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.317 | 25.9115 | -0.2389 | 0.99996 | 119.2432 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3155 | 28.1211 | -0.37464 | 0.99991 | 119.4164 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.326 | 25.9115 | -0.23859 | 0.99996 | 119.2427 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3255 | 28.1211 | -0.37497 | 0.99991 | 119.4172 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.336 | 25.9116 | -0.23833 | 0.99996 | 119.2421 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3355 | 28.1211 | -0.37522 | 0.99991 | 119.4178 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.346 | 25.9116 | -0.23813 | 0.99996 | 119.2416 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3455 | 28.1211 | -0.37539 | 0.99991 | 119.4185 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.356 | 25.9116 | -0.238 | 0.99996 | 119.2411 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3555 | 28.1211 | -0.37545 | 0.99991 | 119.4191 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.367 | 25.9117 | -0.23795 | 0.99996 | 119.2406 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3655 | 28.1211 | -0.3754 | 0.99991 | 119.4196 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.376 | 25.9117 | -0.23798 | 0.99996 | 119.2401 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3755 | 28.1211 | -0.37523 | 0.99991 | 119.4201 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.386 | 25.9118 | -0.23809 | 0.99996 | 119.2396 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3855 | 28.1211 | -0.37491 | 0.99991 | 119.4206 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.396 | 25.9118 | -0.23831 | 0.99996 | 119.2392 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.3955 | 28.1211 | -0.37444 | 0.99991 | 119.421 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.406 | 25.9118 | -0.23862 | 0.99996 | 119.2388 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4055 | 28.1211 | -0.37381 | 0.99991 | 119.4215 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.417 | 25.9119 | -0.23905 | 0.99996 | 119.2384 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4155 | 28.121 | -0.373 | 0.99991 | 119.4218 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.426 | 25.9119 | -0.23958 | 0.99996 | 119.2381 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4255 | 28.121 | -0.37201 | 0.99991 | 119.4222 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.436 | 25.9119 | -0.24023 | 0.99996 | 119.2378 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4355 | 28.121 | -0.37082 | 0.99991 | 119.4225 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.446 | 25.912 | -0.24101 | 0.99996 | 119.2375 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4455 | 28.121 | -0.36944 | 0.99991 | 119.4227 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.456 | 25.912 | -0.24191 | 0.99996 | 119.2373 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4555 | 28.121 | -0.36785 | 0.99991 | 119.423 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.467 | 25.912 | -0.24293 | 0.99996 | 119.2372 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4655 | 28.1209 | -0.36605 | 0.99992 | 119.4232 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.476 | 25.9121 | -0.24409 | 0.99996 | 119.2371 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4755 | 28.1209 | -0.36404 | 0.99992 | 119.4234 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.486 | 25.9121 | -0.24537 | 0.99996 | 119.2372 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4855 | 28.1209 | -0.36182 | 0.99992 | 119.4236 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.496 | 25.9121 | -0.24678 | 0.99995 | 119.2372 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.4955 | 28.1208 | -0.35938 | 0.99992 | 119.4238 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.506 | 25.9121 | -0.24831 | 0.99995 | 119.2374 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5055 | 28.1208 | -0.35673 | 0.99992 | 119.424 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.517 | 25.9122 | -0.24997 | 0.99995 | 119.2376 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5155 | 28.1207 | -0.35389 | 0.99992 | 119.4242 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.526 | 25.9122 | -0.25175 | 0.99995 | 119.238 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5255 | 28.1207 | -0.35084 | 0.99992 | 119.4244 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.536 | 25.9122 | -0.25364 | 0.99995 | 119.2384 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5355 | 28.1206 | -0.34761 | 0.99992 | 119.4246 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.546 | 25.9122 | -0.25564 | 0.99995 | 119.2389 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5455 | 28.1206 | -0.34419 | 0.99993 | 119.4248 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.556 | 25.9122 | -0.25774 | 0.99995 | 119.2395 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5555 | 28.1205 | -0.34061 | 0.99993 | 119.425 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.567 | 25.9122 | -0.25993 | 0.99995 | 119.2402 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5655 | 28.1205 | -0.33688 | 0.99993 | 119.4252 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.576 | 25.9122 | -0.26221 | 0.99995 | 119.241 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5755 | 28.1204 | -0.33301 | 0.99993 | 119.4255 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.586 | 25.9122 | -0.26457 | 0.99995 | 119.2418 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5855 | 28.1204 | -0.32901 | 0.99993 | 119.4257 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.596 | 25.9122 | -0.26699 | 0.99995 | 119.2428 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.5955 | 28.1203 | -0.32491 | 0.99993 | 119.426 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.606 | 25.9122 | -0.26947 | 0.99995 | 119.2438 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6055 | 28.1203 | -0.32072 | 0.99993 | 119.4263 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.617 | 25.9122 | -0.27199 | 0.99994 | 119.245 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6155 | 28.1202 | -0.31646 | 0.99994 | 119.4267 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.626 | 25.9122 | -0.27455 | 0.99994 | 119.2462 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6255 | 28.1202 | -0.31215 | 0.99994 | 119.4271 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.636 | 25.9122 | -0.27714 | 0.99994 | 119.2474 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6355 | 28.1201 | -0.3078 | 0.99994 | 119.4275 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.646 | 25.9122 | -0.27973 | 0.99994 | 119.2488 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6455 | 28.1201 | -0.30344 | 0.99994 | 119.428 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.656 | 25.9122 | -0.28233 | 0.99994 | 119.2502 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6555 | 28.12 | -0.29909 | 0.99994 | 119.4285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.667 | 25.9122 | -0.28492 | 0.99994 | 119.2516 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6655 | 28.12 | -0.29476 | 0.99995 | 119.429 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.676 | 25.9122 | -0.28749 | 0.99994 | 119.2531 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.676 | 28.1199 | -0.29047 | 0.99995 | 119.4296 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.686 | 25.9122 | -0.29003 | 0.99994 | 119.2546 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6855 | 28.1199 | -0.28625 | 0.99995 | 119.4301 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.696 | 25.9122 | -0.29254 | 0.99994 | 119.2562 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.6955 | 28.1198 | -0.28209 | 0.99995 | 119.4308 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.706 | 25.9122 | -0.29499 | 0.99994 | 119.2578 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.706 | 28.1198 | -0.27803 | 0.99995 | 119.4314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.717 | 25.9122 | -0.29739 | 0.99993 | 119.2593 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7155 | 28.1197 | -0.27407 | 0.99995 | 119.4321 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.726 | 25.9122 | -0.29973 | 0.99993 | 119.2609 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7255 | 28.1197 | -0.27023 | 0.99995 | 119.4327 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.736 | 25.9122 | -0.302 | 0.99993 | 119.2625 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7355 | 28.1197 | -0.26652 | 0.99996 | 119.4334 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.746 | 25.9122 | -0.30419 | 0.99993 | 119.264 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7455 | 28.1196 | -0.26295 | 0.99996 | 119.4342 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.756 | 25.9122 | -0.30631 | 0.99993 | 119.2655 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7555 | 28.1196 | -0.25952 | 0.99996 | 119.4349 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.767 | 25.9122 | -0.30834 | 0.99993 | 119.267 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7655 | 28.1195 | -0.25625 | 0.99996 | 119.4356 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.776 | 25.9122 | -0.31028 | 0.99993 | 119.2684 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7755 | 28.1195 | -0.25314 | 0.99996 | 119.4363 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.786 | 25.9122 | -0.31214 | 0.99993 | 119.2697 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7855 | 28.1194 | -0.25019 | 0.99996 | 119.437 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.796 | 25.9122 | -0.31391 | 0.99993 | 119.271 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.7955 | 28.1194 | -0.24741 | 0.99996 | 119.4377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.806 | 25.9122 | -0.31559 | 0.99993 | 119.2722 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8055 | 28.1193 | -0.2448 | 0.99996 | 119.4384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.817 | 25.9122 | -0.31718 | 0.99993 | 119.2734 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.816 | 28.1193 | -0.24235 | 0.99996 | 119.4391 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.826 | 25.9122 | -0.31869 | 0.99992 | 119.2744 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8255 | 28.1192 | -0.24007 | 0.99996 | 119.4397 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.836 | 25.9122 | -0.32012 | 0.99992 | 119.2754 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8355 | 28.1192 | -0.23795 | 0.99996 | 119.4403 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.846 | 25.9122 | -0.32146 | 0.99992 | 119.2763 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8455 | 28.1191 | -0.23599 | 0.99996 | 119.4409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.856 | 25.9123 | -0.32273 | 0.99992 | 119.2771 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8555 | 28.1191 | -0.23418 | 0.99997 | 119.4414 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.8675 | 25.9123 | -0.32393 | 0.99992 | 119.2777 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8655 | 28.119 | -0.23251 | 0.99997 | 119.4419 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.876 | 25.9123 | -0.32506 | 0.99992 | 119.2783 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8755 | 28.1189 | -0.23098 | 0.99997 | 119.4423 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.886 | 25.9123 | -0.32613 | 0.99992 | 119.2788 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8855 | 28.1189 | -0.22959 | 0.99997 | 119.4427 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.896 | 25.9123 | -0.32714 | 0.99992 | 119.2792 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.8955 | 28.1188 | -0.22832 | 0.99997 | 119.443 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.906 | 25.9123 | -0.3281 | 0.99992 | 119.2794 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9055 | 28.1188 | -0.22716 | 0.99997 | 119.4433 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.9175 | 25.9123 | -0.32901 | 0.99992 | 119.2796 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9155 | 28.1187 | -0.22612 | 0.99997 | 119.4435 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.926 | 25.9123 | -0.32989 | 0.99992 | 119.2797 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9255 | 28.1186 | -0.22517 | 0.99997 | 119.4437 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.936 | 25.9123 | -0.33073 | 0.99992 | 119.2797 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9355 | 28.1186 | -0.22431 | 0.99997 | 119.4437 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.946 | 25.9123 | -0.33153 | 0.99992 | 119.2796 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9455 | 28.1185 | -0.22353 | 0.99997 | 119.4438 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.956 | 25.9124 | -0.33231 | 0.99992 | 119.2794 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9555 | 28.1184 | -0.22283 | 0.99997 | 119.4437 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.9675 | 25.9124 | -0.33306 | 0.99992 | 119.2791 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9655 | 28.1183 | -0.2222 | 0.99997 | 119.4437 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.9765 | 25.9124 | -0.33379 | 0.99992 | 119.2787 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9755 | 28.1183 | -0.22162 | 0.99997 | 119.4435 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
34.986 | 25.9124 | -0.33449 | 0.99992 | 119.2783 | 25.9117 | 60.2 | 28.0545 | 28.187 | 25.8454 | 25.978 |  |  | 34.9855 | 28.1182 | -0.2211 | 0.99997 | 119.4433 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 34.9955 | 28.1181 | -0.22063 | 0.99997 | 119.443 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0055 | 28.118 | -0.2202 | 0.99997 | 119.4427 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0155 | 28.118 | -0.21982 | 0.99997 | 119.4423 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0255 | 28.1179 | -0.21946 | 0.99997 | 119.4419 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.036 | 28.1178 | -0.21915 | 0.99997 | 119.4414 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0455 | 28.1177 | -0.21886 | 0.99997 | 119.4409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0555 | 28.1176 | -0.21861 | 0.99997 | 119.4404 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0655 | 28.1176 | -0.21839 | 0.99997 | 119.4398 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0755 | 28.1175 | -0.21821 | 0.99997 | 119.4392 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0855 | 28.1174 | -0.21806 | 0.99997 | 119.4386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.0955 | 28.1173 | -0.21795 | 0.99997 | 119.4379 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1055 | 28.1172 | -0.21788 | 0.99997 | 119.4372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1155 | 28.1172 | -0.21786 | 0.99997 | 119.4365 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1255 | 28.1171 | -0.21789 | 0.99997 | 119.4358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1355 | 28.117 | -0.21798 | 0.99997 | 119.435 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1455 | 28.1169 | -0.21813 | 0.99997 | 119.4343 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1555 | 28.1169 | -0.21834 | 0.99997 | 119.4335 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1655 | 28.1168 | -0.21863 | 0.99997 | 119.4328 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1755 | 28.1167 | -0.219 | 0.99997 | 119.432 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1855 | 28.1167 | -0.21945 | 0.99997 | 119.4312 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.1955 | 28.1166 | -0.22 | 0.99997 | 119.4304 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2055 | 28.1165 | -0.22064 | 0.99997 | 119.4297 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2155 | 28.1165 | -0.22139 | 0.99997 | 119.4289 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2255 | 28.1164 | -0.22224 | 0.99997 | 119.4281 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2355 | 28.1164 | -0.22321 | 0.99997 | 119.4273 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2455 | 28.1163 | -0.22429 | 0.99997 | 119.4266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2555 | 28.1162 | -0.22548 | 0.99997 | 119.4258 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2655 | 28.1162 | -0.22679 | 0.99997 | 119.425 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2755 | 28.1161 | -0.22823 | 0.99997 | 119.4242 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2855 | 28.1161 | -0.22978 | 0.99997 | 119.4234 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.2955 | 28.1161 | -0.23145 | 0.99997 | 119.4226 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3055 | 28.116 | -0.23323 | 0.99997 | 119.4217 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3155 | 28.116 | -0.23513 | 0.99997 | 119.4209 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3255 | 28.1159 | -0.23713 | 0.99996 | 119.42 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3355 | 28.1159 | -0.23924 | 0.99996 | 119.4192 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3455 | 28.1159 | -0.24143 | 0.99996 | 119.4183 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3555 | 28.1158 | -0.24372 | 0.99996 | 119.4174 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3655 | 28.1158 | -0.24608 | 0.99996 | 119.4164 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3755 | 28.1158 | -0.24852 | 0.99996 | 119.4155 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3855 | 28.1157 | -0.25101 | 0.99996 | 119.4145 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.3955 | 28.1157 | -0.25355 | 0.99996 | 119.4134 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4055 | 28.1157 | -0.25613 | 0.99996 | 119.4124 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4155 | 28.1156 | -0.25874 | 0.99996 | 119.4113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4255 | 28.1156 | -0.26136 | 0.99996 | 119.4102 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4355 | 28.1156 | -0.26399 | 0.99996 | 119.409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4455 | 28.1155 | -0.26662 | 0.99996 | 119.4079 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4555 | 28.1155 | -0.26922 | 0.99995 | 119.4066 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4655 | 28.1155 | -0.2718 | 0.99995 | 119.4054 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4755 | 28.1154 | -0.27434 | 0.99995 | 119.4041 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4855 | 28.1154 | -0.27683 | 0.99995 | 119.4028 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.4955 | 28.1154 | -0.27927 | 0.99995 | 119.4014 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5055 | 28.1153 | -0.28164 | 0.99995 | 119.4001 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5155 | 28.1153 | -0.28394 | 0.99995 | 119.3987 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5255 | 28.1153 | -0.28617 | 0.99995 | 119.3972 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5355 | 28.1152 | -0.28831 | 0.99995 | 119.3958 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5455 | 28.1152 | -0.29037 | 0.99995 | 119.3943 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5555 | 28.1152 | -0.29234 | 0.99995 | 119.3929 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5655 | 28.1151 | -0.29422 | 0.99995 | 119.3914 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5755 | 28.1151 | -0.29601 | 0.99994 | 119.3899 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5855 | 28.1151 | -0.29771 | 0.99994 | 119.3884 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.5955 | 28.115 | -0.29931 | 0.99994 | 119.387 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6055 | 28.115 | -0.30084 | 0.99994 | 119.3855 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6155 | 28.1149 | -0.30227 | 0.99994 | 119.384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6255 | 28.1149 | -0.30363 | 0.99994 | 119.3826 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6355 | 28.1149 | -0.30492 | 0.99994 | 119.3812 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6455 | 28.1148 | -0.30613 | 0.99994 | 119.3798 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6555 | 28.1148 | -0.30728 | 0.99994 | 119.3784 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6655 | 28.1148 | -0.30838 | 0.99994 | 119.377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6755 | 28.1147 | -0.30942 | 0.99994 | 119.3757 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6855 | 28.1147 | -0.31042 | 0.99994 | 119.3744 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.6955 | 28.1147 | -0.31138 | 0.99994 | 119.3732 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7055 | 28.1147 | -0.31232 | 0.99994 | 119.372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7155 | 28.1146 | -0.31322 | 0.99994 | 119.3708 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7255 | 28.1146 | -0.31411 | 0.99994 | 119.3697 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7355 | 28.1146 | -0.31499 | 0.99994 | 119.3686 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7455 | 28.1145 | -0.31586 | 0.99994 | 119.3676 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7555 | 28.1145 | -0.31673 | 0.99994 | 119.3666 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7655 | 28.1145 | -0.31759 | 0.99994 | 119.3656 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7755 | 28.1145 | -0.31846 | 0.99994 | 119.3647 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7855 | 28.1145 | -0.31932 | 0.99994 | 119.3638 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.7955 | 28.1144 | -0.32019 | 0.99994 | 119.363 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8055 | 28.1144 | -0.32107 | 0.99993 | 119.3623 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8155 | 28.1144 | -0.32194 | 0.99993 | 119.3615 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8255 | 28.1144 | -0.32281 | 0.99993 | 119.3608 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8355 | 28.1144 | -0.32367 | 0.99993 | 119.3602 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8455 | 28.1144 | -0.32451 | 0.99993 | 119.3595 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8555 | 28.1143 | -0.32534 | 0.99993 | 119.359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8655 | 28.1143 | -0.32614 | 0.99993 | 119.3584 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8755 | 28.1143 | -0.3269 | 0.99993 | 119.3579 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8855 | 28.1143 | -0.32761 | 0.99993 | 119.3574 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.8955 | 28.1143 | -0.32826 | 0.99993 | 119.357 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9055 | 28.1143 | -0.32885 | 0.99993 | 119.3566 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9155 | 28.1143 | -0.32935 | 0.99993 | 119.3562 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9255 | 28.1143 | -0.32976 | 0.99993 | 119.3558 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9355 | 28.1143 | -0.33007 | 0.99993 | 119.3555 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9455 | 28.1143 | -0.33026 | 0.99993 | 119.3552 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9555 | 28.1142 | -0.33031 | 0.99993 | 119.3549 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9655 | 28.1142 | -0.33022 | 0.99993 | 119.3546 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9755 | 28.1142 | -0.32998 | 0.99993 | 119.3544 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9855 | 28.1142 | -0.32956 | 0.99993 | 119.3542 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 35.9955 | 28.1143 | -0.32897 | 0.99993 | 119.354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0055 | 28.1143 | -0.32819 | 0.99993 | 119.3538 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0155 | 28.1143 | -0.32721 | 0.99993 | 119.3537 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0255 | 28.1143 | -0.32603 | 0.99993 | 119.3535 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0355 | 28.1143 | -0.32464 | 0.99993 | 119.3534 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0455 | 28.1143 | -0.32303 | 0.99993 | 119.3533 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0555 | 28.1143 | -0.3212 | 0.99993 | 119.3532 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0655 | 28.1144 | -0.31914 | 0.99994 | 119.3532 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0755 | 28.1144 | -0.31687 | 0.99994 | 119.3532 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0855 | 28.1144 | -0.31438 | 0.99994 | 119.3531 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.0955 | 28.1145 | -0.31167 | 0.99994 | 119.3531 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.106 | 28.1145 | -0.30875 | 0.99994 | 119.3532 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1155 | 28.1146 | -0.30563 | 0.99994 | 119.3532 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1255 | 28.1147 | -0.30232 | 0.99994 | 119.3532 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1355 | 28.1147 | -0.29882 | 0.99994 | 119.3533 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1455 | 28.1148 | -0.29515 | 0.99994 | 119.3534 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1555 | 28.1149 | -0.29133 | 0.99995 | 119.3535 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1655 | 28.115 | -0.28736 | 0.99995 | 119.3536 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1755 | 28.1151 | -0.28326 | 0.99995 | 119.3537 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.186 | 28.1152 | -0.27906 | 0.99995 | 119.3539 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.1955 | 28.1153 | -0.27476 | 0.99995 | 119.354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2055 | 28.1154 | -0.2704 | 0.99995 | 119.3542 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2155 | 28.1155 | -0.26597 | 0.99996 | 119.3543 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2255 | 28.1156 | -0.26152 | 0.99996 | 119.3545 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2355 | 28.1158 | -0.25705 | 0.99996 | 119.3547 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2455 | 28.1159 | -0.25258 | 0.99996 | 119.3549 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2555 | 28.116 | -0.24814 | 0.99996 | 119.355 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2655 | 28.1162 | -0.24374 | 0.99996 | 119.3552 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.2755 | 28.1163 | -0.2394 | 0.99996 | 119.3554 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.286 | 28.1165 | -0.23513 | 0.99997 | 119.3556 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.296 | 28.1167 | -0.23096 | 0.99997 | 119.3557 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3055 | 28.1168 | -0.22689 | 0.99997 | 119.3559 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3155 | 28.117 | -0.22295 | 0.99997 | 119.3561 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3255 | 28.1172 | -0.21914 | 0.99997 | 119.3562 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3355 | 28.1173 | -0.21547 | 0.99997 | 119.3564 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3455 | 28.1175 | -0.21195 | 0.99997 | 119.3565 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3555 | 28.1177 | -0.2086 | 0.99997 | 119.3566 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3655 | 28.1179 | -0.20541 | 0.99997 | 119.3567 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3755 | 28.118 | -0.2024 | 0.99997 | 119.3568 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3855 | 28.1182 | -0.19955 | 0.99997 | 119.3569 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.3955 | 28.1184 | -0.19689 | 0.99998 | 119.357 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4055 | 28.1186 | -0.1944 | 0.99998 | 119.3571 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4155 | 28.1188 | -0.19208 | 0.99998 | 119.3572 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4255 | 28.1189 | -0.18994 | 0.99998 | 119.3572 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4355 | 28.1191 | -0.18796 | 0.99998 | 119.3573 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4455 | 28.1193 | -0.18614 | 0.99998 | 119.3573 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4555 | 28.1195 | -0.18448 | 0.99998 | 119.3574 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4655 | 28.1197 | -0.18296 | 0.99998 | 119.3574 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4755 | 28.1198 | -0.18159 | 0.99998 | 119.3575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4855 | 28.12 | -0.18034 | 0.99998 | 119.3575 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.4955 | 28.1202 | -0.17921 | 0.99998 | 119.3576 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5055 | 28.1204 | -0.17819 | 0.99998 | 119.3577 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5155 | 28.1206 | -0.17727 | 0.99998 | 119.3578 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5255 | 28.1207 | -0.17644 | 0.99998 | 119.3579 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5355 | 28.1209 | -0.17569 | 0.99998 | 119.358 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5455 | 28.1211 | -0.17501 | 0.99998 | 119.3581 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5555 | 28.1213 | -0.17438 | 0.99998 | 119.3583 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5655 | 28.1214 | -0.1738 | 0.99998 | 119.3585 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5755 | 28.1216 | -0.17327 | 0.99998 | 119.3587 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5855 | 28.1218 | -0.17276 | 0.99998 | 119.3589 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.5955 | 28.122 | -0.17228 | 0.99998 | 119.3592 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6055 | 28.1221 | -0.17181 | 0.99998 | 119.3595 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6155 | 28.1223 | -0.17136 | 0.99998 | 119.3598 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6255 | 28.1225 | -0.17092 | 0.99998 | 119.3602 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6355 | 28.1226 | -0.17048 | 0.99998 | 119.3606 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6455 | 28.1228 | -0.17004 | 0.99998 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6555 | 28.123 | -0.1696 | 0.99998 | 119.3616 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6655 | 28.1231 | -0.16916 | 0.99998 | 119.3621 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6755 | 28.1233 | -0.16873 | 0.99998 | 119.3627 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6855 | 28.1235 | -0.16831 | 0.99998 | 119.3633 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.6955 | 28.1236 | -0.16789 | 0.99998 | 119.364 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7055 | 28.1238 | -0.16749 | 0.99998 | 119.3647 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7155 | 28.1239 | -0.1671 | 0.99998 | 119.3655 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7255 | 28.1241 | -0.16675 | 0.99998 | 119.3663 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7355 | 28.1242 | -0.16643 | 0.99998 | 119.3671 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7455 | 28.1244 | -0.16616 | 0.99998 | 119.368 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7555 | 28.1245 | -0.16594 | 0.99998 | 119.3689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7655 | 28.1246 | -0.16579 | 0.99998 | 119.3698 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7755 | 28.1247 | -0.16571 | 0.99998 | 119.3708 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7855 | 28.1248 | -0.16571 | 0.99998 | 119.3718 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.7955 | 28.125 | -0.16581 | 0.99998 | 119.3728 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8055 | 28.125 | -0.16602 | 0.99998 | 119.3739 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8155 | 28.1251 | -0.16634 | 0.99998 | 119.3749 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8255 | 28.1252 | -0.16679 | 0.99998 | 119.376 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8355 | 28.1253 | -0.16737 | 0.99998 | 119.3771 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8455 | 28.1253 | -0.1681 | 0.99998 | 119.3783 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8555 | 28.1254 | -0.16898 | 0.99998 | 119.3794 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8655 | 28.1254 | -0.17002 | 0.99998 | 119.3805 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8755 | 28.1254 | -0.17123 | 0.99998 | 119.3816 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8855 | 28.1255 | -0.1726 | 0.99998 | 119.3827 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.8955 | 28.1255 | -0.17414 | 0.99998 | 119.3838 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9055 | 28.1254 | -0.17586 | 0.99998 | 119.3849 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9155 | 28.1254 | -0.17775 | 0.99998 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9255 | 28.1254 | -0.17982 | 0.99998 | 119.3871 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9355 | 28.1253 | -0.18205 | 0.99998 | 119.3881 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9455 | 28.1253 | -0.18444 | 0.99998 | 119.3891 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9555 | 28.1252 | -0.18699 | 0.99998 | 119.39 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9655 | 28.1251 | -0.1897 | 0.99998 | 119.3909 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9755 | 28.125 | -0.19254 | 0.99998 | 119.3918 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9855 | 28.1249 | -0.19551 | 0.99998 | 119.3926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 36.9955 | 28.1248 | -0.19861 | 0.99998 | 119.3934 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0055 | 28.1247 | -0.20181 | 0.99997 | 119.3942 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0155 | 28.1246 | -0.2051 | 0.99997 | 119.3949 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0255 | 28.1244 | -0.20847 | 0.99997 | 119.3955 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0355 | 28.1243 | -0.21191 | 0.99997 | 119.3961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0455 | 28.1241 | -0.2154 | 0.99997 | 119.3966 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0555 | 28.1239 | -0.21892 | 0.99997 | 119.3971 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0655 | 28.1238 | -0.22246 | 0.99997 | 119.3975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0755 | 28.1236 | -0.226 | 0.99997 | 119.3979 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0855 | 28.1234 | -0.22953 | 0.99997 | 119.3982 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.0955 | 28.1232 | -0.23304 | 0.99997 | 119.3984 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1055 | 28.123 | -0.2365 | 0.99996 | 119.3987 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1155 | 28.1228 | -0.23991 | 0.99996 | 119.3988 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1255 | 28.1226 | -0.24325 | 0.99996 | 119.399 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1355 | 28.1224 | -0.24651 | 0.99996 | 119.3991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1455 | 28.1221 | -0.24968 | 0.99996 | 119.3991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1555 | 28.1219 | -0.25275 | 0.99996 | 119.3992 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1655 | 28.1217 | -0.25572 | 0.99996 | 119.3991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1755 | 28.1215 | -0.25857 | 0.99996 | 119.3991 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1855 | 28.1212 | -0.26131 | 0.99996 | 119.399 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.1955 | 28.121 | -0.26392 | 0.99996 | 119.399 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2055 | 28.1208 | -0.2664 | 0.99996 | 119.3989 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2155 | 28.1206 | -0.26875 | 0.99995 | 119.3987 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2255 | 28.1203 | -0.27097 | 0.99995 | 119.3986 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2355 | 28.1201 | -0.27306 | 0.99995 | 119.3985 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2455 | 28.1199 | -0.27502 | 0.99995 | 119.3983 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2555 | 28.1196 | -0.27686 | 0.99995 | 119.3981 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2655 | 28.1194 | -0.27857 | 0.99995 | 119.398 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2755 | 28.1192 | -0.28017 | 0.99995 | 119.3978 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2855 | 28.1189 | -0.28165 | 0.99995 | 119.3976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.2955 | 28.1187 | -0.28302 | 0.99995 | 119.3975 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3055 | 28.1185 | -0.28428 | 0.99995 | 119.3973 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.316 | 28.1182 | -0.28545 | 0.99995 | 119.3971 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3255 | 28.118 | -0.28653 | 0.99995 | 119.397 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3355 | 28.1178 | -0.28752 | 0.99995 | 119.3968 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3455 | 28.1176 | -0.28844 | 0.99995 | 119.3967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3555 | 28.1173 | -0.28928 | 0.99995 | 119.3965 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3655 | 28.1171 | -0.29006 | 0.99995 | 119.3964 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3755 | 28.1169 | -0.29078 | 0.99995 | 119.3963 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.3855 | 28.1167 | -0.29145 | 0.99995 | 119.3961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.396 | 28.1164 | -0.29207 | 0.99995 | 119.396 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4055 | 28.1162 | -0.29265 | 0.99995 | 119.3959 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4155 | 28.116 | -0.29319 | 0.99995 | 119.3958 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.426 | 28.1158 | -0.2937 | 0.99995 | 119.3958 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4355 | 28.1156 | -0.29417 | 0.99995 | 119.3957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4455 | 28.1153 | -0.29462 | 0.99995 | 119.3957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4555 | 28.1151 | -0.29504 | 0.99994 | 119.3956 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4655 | 28.1149 | -0.29543 | 0.99994 | 119.3956 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4755 | 28.1147 | -0.29581 | 0.99994 | 119.3956 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4855 | 28.1145 | -0.29615 | 0.99994 | 119.3956 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.4955 | 28.1143 | -0.29648 | 0.99994 | 119.3957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5055 | 28.1141 | -0.29678 | 0.99994 | 119.3958 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5155 | 28.1139 | -0.29705 | 0.99994 | 119.3959 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5255 | 28.1138 | -0.29729 | 0.99994 | 119.396 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5355 | 28.1136 | -0.2975 | 0.99994 | 119.3962 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5455 | 28.1134 | -0.29767 | 0.99994 | 119.3964 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5555 | 28.1132 | -0.2978 | 0.99994 | 119.3966 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5655 | 28.1131 | -0.29789 | 0.99994 | 119.3969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5755 | 28.1129 | -0.29793 | 0.99994 | 119.3972 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.5855 | 28.1128 | -0.29792 | 0.99994 | 119.3976 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.596 | 28.1126 | -0.29786 | 0.99994 | 119.3979 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6055 | 28.1125 | -0.29773 | 0.99994 | 119.3984 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6155 | 28.1123 | -0.29755 | 0.99994 | 119.3988 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6255 | 28.1122 | -0.29729 | 0.99994 | 119.3994 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6355 | 28.1121 | -0.29697 | 0.99994 | 119.3999 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6455 | 28.112 | -0.29657 | 0.99994 | 119.4005 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6555 | 28.1119 | -0.2961 | 0.99994 | 119.4011 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6655 | 28.1118 | -0.29555 | 0.99994 | 119.4018 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6755 | 28.1117 | -0.29493 | 0.99994 | 119.4025 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6855 | 28.1117 | -0.29423 | 0.99995 | 119.4032 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.6955 | 28.1116 | -0.29344 | 0.99995 | 119.404 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7055 | 28.1116 | -0.29258 | 0.99995 | 119.4047 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7155 | 28.1115 | -0.29165 | 0.99995 | 119.4055 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7255 | 28.1115 | -0.29064 | 0.99995 | 119.4063 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7355 | 28.1115 | -0.28956 | 0.99995 | 119.4071 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7455 | 28.1115 | -0.28842 | 0.99995 | 119.4079 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7555 | 28.1114 | -0.28721 | 0.99995 | 119.4087 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7655 | 28.1115 | -0.28594 | 0.99995 | 119.4095 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7755 | 28.1115 | -0.28463 | 0.99995 | 119.4102 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7855 | 28.1115 | -0.28327 | 0.99995 | 119.411 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.7955 | 28.1115 | -0.28187 | 0.99995 | 119.4117 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8055 | 28.1116 | -0.28044 | 0.99995 | 119.4124 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8155 | 28.1116 | -0.27898 | 0.99995 | 119.413 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8255 | 28.1117 | -0.27751 | 0.99995 | 119.4136 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8355 | 28.1117 | -0.27603 | 0.99995 | 119.4141 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8455 | 28.1118 | -0.27455 | 0.99995 | 119.4146 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8555 | 28.1119 | -0.27307 | 0.99995 | 119.415 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8655 | 28.112 | -0.27161 | 0.99995 | 119.4154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8755 | 28.112 | -0.27017 | 0.99995 | 119.4157 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8855 | 28.1121 | -0.26877 | 0.99995 | 119.4159 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.8955 | 28.1122 | -0.26739 | 0.99995 | 119.416 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9055 | 28.1123 | -0.26607 | 0.99996 | 119.4161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9155 | 28.1124 | -0.26479 | 0.99996 | 119.4161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9255 | 28.1125 | -0.26356 | 0.99996 | 119.416 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9355 | 28.1126 | -0.2624 | 0.99996 | 119.4158 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9455 | 28.1128 | -0.2613 | 0.99996 | 119.4155 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9555 | 28.1129 | -0.26026 | 0.99996 | 119.4152 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9655 | 28.113 | -0.2593 | 0.99996 | 119.4147 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9755 | 28.1131 | -0.25841 | 0.99996 | 119.4142 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9855 | 28.1132 | -0.25759 | 0.99996 | 119.4137 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 37.9955 | 28.1133 | -0.25685 | 0.99996 | 119.413 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0055 | 28.1134 | -0.25618 | 0.99996 | 119.4123 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0155 | 28.1136 | -0.25558 | 0.99996 | 119.4116 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0255 | 28.1137 | -0.25505 | 0.99996 | 119.4107 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0355 | 28.1138 | -0.25459 | 0.99996 | 119.4099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0455 | 28.1139 | -0.25419 | 0.99996 | 119.409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0555 | 28.114 | -0.25386 | 0.99996 | 119.408 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0655 | 28.1141 | -0.25358 | 0.99996 | 119.407 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0755 | 28.1142 | -0.25335 | 0.99996 | 119.406 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0855 | 28.1143 | -0.25318 | 0.99996 | 119.405 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.0955 | 28.1144 | -0.25304 | 0.99996 | 119.404 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1055 | 28.1145 | -0.25294 | 0.99996 | 119.4029 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1155 | 28.1146 | -0.25287 | 0.99996 | 119.4019 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1255 | 28.1147 | -0.25282 | 0.99996 | 119.4008 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1355 | 28.1148 | -0.25279 | 0.99996 | 119.3998 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1455 | 28.1149 | -0.25277 | 0.99996 | 119.3988 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1555 | 28.115 | -0.25276 | 0.99996 | 119.3978 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1655 | 28.1151 | -0.25275 | 0.99996 | 119.3968 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1755 | 28.1152 | -0.25274 | 0.99996 | 119.3959 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1855 | 28.1152 | -0.25271 | 0.99996 | 119.395 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.1955 | 28.1153 | -0.25268 | 0.99996 | 119.3941 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2055 | 28.1154 | -0.25263 | 0.99996 | 119.3933 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2155 | 28.1155 | -0.25256 | 0.99996 | 119.3926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2255 | 28.1155 | -0.25247 | 0.99996 | 119.3918 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2355 | 28.1156 | -0.25236 | 0.99996 | 119.3911 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2455 | 28.1157 | -0.25223 | 0.99996 | 119.3905 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2555 | 28.1157 | -0.25208 | 0.99996 | 119.3899 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2655 | 28.1158 | -0.2519 | 0.99996 | 119.3893 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.276 | 28.1158 | -0.25171 | 0.99996 | 119.3888 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2855 | 28.1159 | -0.2515 | 0.99996 | 119.3884 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.2955 | 28.1159 | -0.25127 | 0.99996 | 119.388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3055 | 28.116 | -0.25104 | 0.99996 | 119.3876 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3155 | 28.116 | -0.2508 | 0.99996 | 119.3873 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3255 | 28.1161 | -0.25056 | 0.99996 | 119.387 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3355 | 28.1161 | -0.25033 | 0.99996 | 119.3868 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3455 | 28.1162 | -0.25011 | 0.99996 | 119.3866 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3555 | 28.1162 | -0.24991 | 0.99996 | 119.3864 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3655 | 28.1163 | -0.24973 | 0.99996 | 119.3863 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3755 | 28.1163 | -0.24958 | 0.99996 | 119.3862 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3855 | 28.1164 | -0.24948 | 0.99996 | 119.3861 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.3955 | 28.1164 | -0.24942 | 0.99996 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4055 | 28.1164 | -0.24941 | 0.99996 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4155 | 28.1165 | -0.24945 | 0.99996 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4255 | 28.1165 | -0.24957 | 0.99996 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4355 | 28.1166 | -0.24975 | 0.99996 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4455 | 28.1166 | -0.25 | 0.99996 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4555 | 28.1166 | -0.25033 | 0.99996 | 119.3861 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4655 | 28.1167 | -0.25074 | 0.99996 | 119.3862 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4755 | 28.1167 | -0.25124 | 0.99996 | 119.3862 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4855 | 28.1168 | -0.25182 | 0.99996 | 119.3863 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.4955 | 28.1168 | -0.25249 | 0.99996 | 119.3864 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5055 | 28.1168 | -0.25325 | 0.99996 | 119.3865 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5155 | 28.1169 | -0.25409 | 0.99996 | 119.3866 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5255 | 28.1169 | -0.25501 | 0.99996 | 119.3867 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5355 | 28.1169 | -0.25602 | 0.99996 | 119.3868 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5455 | 28.117 | -0.25711 | 0.99996 | 119.3869 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5555 | 28.117 | -0.25827 | 0.99996 | 119.387 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5655 | 28.1171 | -0.25951 | 0.99996 | 119.3872 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5755 | 28.1171 | -0.26081 | 0.99996 | 119.3873 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5855 | 28.1171 | -0.26216 | 0.99996 | 119.3874 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.5955 | 28.1172 | -0.26357 | 0.99996 | 119.3876 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6055 | 28.1172 | -0.26503 | 0.99996 | 119.3877 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6155 | 28.1173 | -0.26652 | 0.99996 | 119.3879 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6255 | 28.1173 | -0.26804 | 0.99995 | 119.388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6355 | 28.1173 | -0.26958 | 0.99995 | 119.3882 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6455 | 28.1174 | -0.27114 | 0.99995 | 119.3884 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6555 | 28.1174 | -0.2727 | 0.99995 | 119.3886 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6655 | 28.1174 | -0.27425 | 0.99995 | 119.3888 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6755 | 28.1175 | -0.2758 | 0.99995 | 119.389 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6855 | 28.1175 | -0.27733 | 0.99995 | 119.3893 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.6955 | 28.1175 | -0.27883 | 0.99995 | 119.3895 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.706 | 28.1176 | -0.28029 | 0.99995 | 119.3898 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7155 | 28.1176 | -0.28172 | 0.99995 | 119.3901 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7255 | 28.1176 | -0.2831 | 0.99995 | 119.3904 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.736 | 28.1177 | -0.28442 | 0.99995 | 119.3907 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7455 | 28.1177 | -0.28569 | 0.99995 | 119.391 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7555 | 28.1177 | -0.2869 | 0.99995 | 119.3914 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7655 | 28.1177 | -0.28804 | 0.99995 | 119.3917 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7755 | 28.1178 | -0.28912 | 0.99995 | 119.3921 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7855 | 28.1178 | -0.29012 | 0.99995 | 119.3924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.7955 | 28.1178 | -0.29106 | 0.99995 | 119.3928 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8055 | 28.1178 | -0.29193 | 0.99995 | 119.3932 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8155 | 28.1178 | -0.29272 | 0.99995 | 119.3935 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8255 | 28.1179 | -0.29345 | 0.99995 | 119.3939 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8355 | 28.1179 | -0.29412 | 0.99995 | 119.3942 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.846 | 28.1179 | -0.29472 | 0.99995 | 119.3946 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8555 | 28.1179 | -0.29526 | 0.99994 | 119.3949 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8655 | 28.118 | -0.29575 | 0.99994 | 119.3952 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.876 | 28.118 | -0.29619 | 0.99994 | 119.3955 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8855 | 28.118 | -0.29658 | 0.99994 | 119.3958 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.8955 | 28.118 | -0.29694 | 0.99994 | 119.3961 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9055 | 28.118 | -0.29727 | 0.99994 | 119.3963 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9155 | 28.1181 | -0.29757 | 0.99994 | 119.3965 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9255 | 28.1181 | -0.29785 | 0.99994 | 119.3967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9355 | 28.1181 | -0.29812 | 0.99994 | 119.3968 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9455 | 28.1181 | -0.29837 | 0.99994 | 119.3969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9555 | 28.1181 | -0.29863 | 0.99994 | 119.3969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9655 | 28.1182 | -0.29889 | 0.99994 | 119.3969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9755 | 28.1182 | -0.29915 | 0.99994 | 119.3969 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9855 | 28.1182 | -0.29942 | 0.99994 | 119.3968 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 38.9955 | 28.1182 | -0.2997 | 0.99994 | 119.3967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0055 | 28.1182 | -0.29999 | 0.99994 | 119.3965 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0155 | 28.1183 | -0.3003 | 0.99994 | 119.3962 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0255 | 28.1183 | -0.30062 | 0.99994 | 119.396 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0355 | 28.1183 | -0.30095 | 0.99994 | 119.3957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0455 | 28.1183 | -0.30128 | 0.99994 | 119.3953 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0555 | 28.1183 | -0.30162 | 0.99994 | 119.3949 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0655 | 28.1184 | -0.30195 | 0.99994 | 119.3944 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0755 | 28.1184 | -0.30228 | 0.99994 | 119.3939 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0855 | 28.1184 | -0.30258 | 0.99994 | 119.3934 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.0955 | 28.1184 | -0.30287 | 0.99994 | 119.3928 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1055 | 28.1184 | -0.30312 | 0.99994 | 119.3922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1155 | 28.1184 | -0.30332 | 0.99994 | 119.3916 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1255 | 28.1185 | -0.30347 | 0.99994 | 119.3909 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1355 | 28.1185 | -0.30356 | 0.99994 | 119.3902 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1455 | 28.1185 | -0.30357 | 0.99994 | 119.3894 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1555 | 28.1185 | -0.30349 | 0.99994 | 119.3887 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1655 | 28.1185 | -0.30331 | 0.99994 | 119.3879 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1755 | 28.1185 | -0.30301 | 0.99994 | 119.3872 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1855 | 28.1185 | -0.3026 | 0.99994 | 119.3864 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.1955 | 28.1185 | -0.30205 | 0.99994 | 119.3856 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2055 | 28.1185 | -0.30135 | 0.99994 | 119.3848 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2155 | 28.1185 | -0.3005 | 0.99994 | 119.384 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2255 | 28.1185 | -0.29949 | 0.99994 | 119.3832 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2355 | 28.1185 | -0.29831 | 0.99994 | 119.3824 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2455 | 28.1185 | -0.29695 | 0.99994 | 119.3816 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2555 | 28.1185 | -0.29541 | 0.99994 | 119.3809 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2655 | 28.1185 | -0.29369 | 0.99995 | 119.3801 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2755 | 28.1185 | -0.29178 | 0.99995 | 119.3794 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2855 | 28.1185 | -0.28969 | 0.99995 | 119.3787 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.2955 | 28.1186 | -0.28741 | 0.99995 | 119.3781 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3055 | 28.1186 | -0.28495 | 0.99995 | 119.3774 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3155 | 28.1186 | -0.28231 | 0.99995 | 119.3768 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3255 | 28.1186 | -0.2795 | 0.99995 | 119.3762 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3355 | 28.1186 | -0.27653 | 0.99995 | 119.3757 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3455 | 28.1186 | -0.2734 | 0.99995 | 119.3752 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3555 | 28.1187 | -0.27014 | 0.99995 | 119.3747 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3655 | 28.1187 | -0.26674 | 0.99996 | 119.3743 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3755 | 28.1187 | -0.26323 | 0.99996 | 119.3739 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3855 | 28.1188 | -0.25962 | 0.99996 | 119.3735 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.3955 | 28.1188 | -0.25592 | 0.99996 | 119.3732 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4055 | 28.1189 | -0.25216 | 0.99996 | 119.3728 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4155 | 28.1189 | -0.24834 | 0.99996 | 119.3726 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4255 | 28.119 | -0.24449 | 0.99996 | 119.3723 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4355 | 28.119 | -0.24062 | 0.99996 | 119.3721 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4455 | 28.1191 | -0.23675 | 0.99996 | 119.3718 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4555 | 28.1192 | -0.2329 | 0.99997 | 119.3717 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4655 | 28.1192 | -0.22908 | 0.99997 | 119.3715 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4755 | 28.1193 | -0.22532 | 0.99997 | 119.3713 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4855 | 28.1194 | -0.22162 | 0.99997 | 119.3711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.4955 | 28.1195 | -0.218 | 0.99997 | 119.371 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5055 | 28.1196 | -0.21448 | 0.99997 | 119.3708 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5155 | 28.1197 | -0.21107 | 0.99997 | 119.3707 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5255 | 28.1197 | -0.20777 | 0.99997 | 119.3705 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5355 | 28.1198 | -0.20461 | 0.99997 | 119.3704 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5455 | 28.12 | -0.20158 | 0.99997 | 119.3702 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5555 | 28.1201 | -0.1987 | 0.99998 | 119.3701 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5655 | 28.1202 | -0.19596 | 0.99998 | 119.3699 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5755 | 28.1203 | -0.19338 | 0.99998 | 119.3697 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5855 | 28.1204 | -0.19095 | 0.99998 | 119.3695 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.5955 | 28.1205 | -0.18868 | 0.99998 | 119.3693 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6055 | 28.1206 | -0.18656 | 0.99998 | 119.3691 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6155 | 28.1207 | -0.18459 | 0.99998 | 119.3689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6255 | 28.1208 | -0.18277 | 0.99998 | 119.3686 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6355 | 28.121 | -0.18109 | 0.99998 | 119.3684 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6455 | 28.1211 | -0.17955 | 0.99998 | 119.3681 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6555 | 28.1212 | -0.17813 | 0.99998 | 119.3679 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6655 | 28.1213 | -0.17684 | 0.99998 | 119.3677 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6755 | 28.1214 | -0.17566 | 0.99998 | 119.3674 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6855 | 28.1216 | -0.17458 | 0.99998 | 119.3672 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.6955 | 28.1217 | -0.17359 | 0.99998 | 119.367 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7055 | 28.1218 | -0.17268 | 0.99998 | 119.3668 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7155 | 28.1219 | -0.17184 | 0.99998 | 119.3666 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7255 | 28.122 | -0.17107 | 0.99998 | 119.3664 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7355 | 28.1221 | -0.17034 | 0.99998 | 119.3663 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7455 | 28.1222 | -0.16966 | 0.99998 | 119.3662 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7555 | 28.1224 | -0.16901 | 0.99998 | 119.3661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7655 | 28.1225 | -0.16839 | 0.99998 | 119.3661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7755 | 28.1226 | -0.16779 | 0.99998 | 119.3661 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7855 | 28.1227 | -0.16719 | 0.99998 | 119.3662 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.7955 | 28.1228 | -0.16661 | 0.99998 | 119.3663 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8055 | 28.1229 | -0.16602 | 0.99998 | 119.3665 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8155 | 28.123 | -0.16544 | 0.99998 | 119.3667 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8255 | 28.1232 | -0.16485 | 0.99998 | 119.3671 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8355 | 28.1233 | -0.16427 | 0.99998 | 119.3674 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8455 | 28.1234 | -0.16369 | 0.99998 | 119.3679 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8555 | 28.1235 | -0.16311 | 0.99998 | 119.3684 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8655 | 28.1236 | -0.16254 | 0.99998 | 119.369 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8755 | 28.1237 | -0.16198 | 0.99998 | 119.3696 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8855 | 28.1238 | -0.16145 | 0.99998 | 119.3703 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.8955 | 28.124 | -0.16094 | 0.99998 | 119.3711 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9055 | 28.1241 | -0.16047 | 0.99998 | 119.3719 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9155 | 28.1242 | -0.16005 | 0.99998 | 119.3728 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9255 | 28.1243 | -0.15969 | 0.99998 | 119.3738 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9355 | 28.1244 | -0.15939 | 0.99998 | 119.3748 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9455 | 28.1245 | -0.15918 | 0.99998 | 119.3758 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9555 | 28.1247 | -0.15906 | 0.99998 | 119.3769 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9655 | 28.1248 | -0.15905 | 0.99998 | 119.378 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9755 | 28.1249 | -0.15915 | 0.99998 | 119.3792 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9855 | 28.125 | -0.15938 | 0.99998 | 119.3803 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 39.9955 | 28.1252 | -0.15975 | 0.99998 | 119.3815 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.006 | 28.1253 | -0.16028 | 0.99998 | 119.3826 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0155 | 28.1254 | -0.16096 | 0.99998 | 119.3838 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0255 | 28.1255 | -0.16181 | 0.99998 | 119.3849 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0355 | 28.1256 | -0.16283 | 0.99998 | 119.386 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0455 | 28.1258 | -0.16404 | 0.99998 | 119.3871 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0555 | 28.1259 | -0.16543 | 0.99998 | 119.3881 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0655 | 28.126 | -0.16701 | 0.99998 | 119.3891 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0755 | 28.1261 | -0.16878 | 0.99998 | 119.39 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0855 | 28.1262 | -0.17074 | 0.99998 | 119.3909 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.0955 | 28.1263 | -0.17289 | 0.99998 | 119.3916 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1055 | 28.1264 | -0.17522 | 0.99998 | 119.3924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1155 | 28.1265 | -0.17773 | 0.99998 | 119.393 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1255 | 28.1266 | -0.18041 | 0.99998 | 119.3936 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1355 | 28.1267 | -0.18326 | 0.99998 | 119.3941 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1455 | 28.1268 | -0.18625 | 0.99998 | 119.3945 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1555 | 28.1269 | -0.18938 | 0.99998 | 119.3948 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1655 | 28.1269 | -0.19264 | 0.99998 | 119.395 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1755 | 28.127 | -0.19601 | 0.99998 | 119.3951 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1855 | 28.127 | -0.19948 | 0.99997 | 119.3952 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.1955 | 28.1271 | -0.20303 | 0.99997 | 119.3951 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2055 | 28.1271 | -0.20664 | 0.99997 | 119.395 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2155 | 28.1272 | -0.2103 | 0.99997 | 119.3948 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.226 | 28.1272 | -0.21398 | 0.99997 | 119.3945 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2355 | 28.1272 | -0.21768 | 0.99997 | 119.3941 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2455 | 28.1272 | -0.22138 | 0.99997 | 119.3937 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2555 | 28.1272 | -0.22505 | 0.99997 | 119.3932 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2655 | 28.1272 | -0.22869 | 0.99997 | 119.3926 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.276 | 28.1272 | -0.23227 | 0.99997 | 119.392 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2855 | 28.1272 | -0.23578 | 0.99996 | 119.3913 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.2955 | 28.1272 | -0.23922 | 0.99996 | 119.3905 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3055 | 28.1271 | -0.24256 | 0.99996 | 119.3897 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3155 | 28.1271 | -0.24581 | 0.99996 | 119.3889 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3255 | 28.127 | -0.24894 | 0.99996 | 119.388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.336 | 28.127 | -0.25194 | 0.99996 | 119.3871 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3455 | 28.1269 | -0.25483 | 0.99996 | 119.3861 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3555 | 28.1269 | -0.25757 | 0.99996 | 119.3852 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3655 | 28.1268 | -0.26019 | 0.99996 | 119.3841 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3755 | 28.1267 | -0.26266 | 0.99996 | 119.3831 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3855 | 28.1267 | -0.265 | 0.99996 | 119.382 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.3955 | 28.1266 | -0.26719 | 0.99995 | 119.3809 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4055 | 28.1265 | -0.26925 | 0.99995 | 119.3798 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4155 | 28.1264 | -0.27118 | 0.99995 | 119.3787 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4255 | 28.1263 | -0.27298 | 0.99995 | 119.3775 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4355 | 28.1262 | -0.27465 | 0.99995 | 119.3763 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4455 | 28.1261 | -0.2762 | 0.99995 | 119.3751 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4555 | 28.126 | -0.27764 | 0.99995 | 119.3739 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4655 | 28.1259 | -0.27897 | 0.99995 | 119.3727 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4755 | 28.1258 | -0.28021 | 0.99995 | 119.3715 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4855 | 28.1257 | -0.28136 | 0.99995 | 119.3702 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.4955 | 28.1256 | -0.28244 | 0.99995 | 119.3689 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5055 | 28.1255 | -0.28344 | 0.99995 | 119.3677 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5155 | 28.1254 | -0.28438 | 0.99995 | 119.3664 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5255 | 28.1253 | -0.28526 | 0.99995 | 119.3651 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5355 | 28.1252 | -0.2861 | 0.99995 | 119.3637 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5455 | 28.1251 | -0.2869 | 0.99995 | 119.3624 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5555 | 28.125 | -0.28768 | 0.99995 | 119.3611 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5655 | 28.1249 | -0.28843 | 0.99995 | 119.3598 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5755 | 28.1248 | -0.28916 | 0.99995 | 119.3584 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5855 | 28.1247 | -0.28989 | 0.99995 | 119.3571 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.5955 | 28.1246 | -0.2906 | 0.99995 | 119.3558 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6055 | 28.1245 | -0.29132 | 0.99995 | 119.3544 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6155 | 28.1244 | -0.29203 | 0.99995 | 119.3531 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6255 | 28.1243 | -0.29275 | 0.99995 | 119.3518 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6355 | 28.1242 | -0.29346 | 0.99995 | 119.3505 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6455 | 28.1241 | -0.29418 | 0.99995 | 119.3492 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6555 | 28.124 | -0.2949 | 0.99995 | 119.3479 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6655 | 28.124 | -0.29561 | 0.99994 | 119.3467 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6755 | 28.1239 | -0.29632 | 0.99994 | 119.3455 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6855 | 28.1238 | -0.29702 | 0.99994 | 119.3443 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.6955 | 28.1237 | -0.29771 | 0.99994 | 119.3431 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7055 | 28.1236 | -0.29837 | 0.99994 | 119.342 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7155 | 28.1235 | -0.29901 | 0.99994 | 119.3409 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7255 | 28.1234 | -0.2996 | 0.99994 | 119.3398 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7355 | 28.1233 | -0.30016 | 0.99994 | 119.3388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7455 | 28.1232 | -0.30066 | 0.99994 | 119.3378 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7555 | 28.1232 | -0.30111 | 0.99994 | 119.3368 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7655 | 28.1231 | -0.30148 | 0.99994 | 119.3359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7755 | 28.123 | -0.30177 | 0.99994 | 119.3351 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7855 | 28.1229 | -0.30198 | 0.99994 | 119.3342 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.7955 | 28.1228 | -0.30209 | 0.99994 | 119.3335 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8055 | 28.1228 | -0.30209 | 0.99994 | 119.3327 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8155 | 28.1227 | -0.30199 | 0.99994 | 119.332 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8255 | 28.1226 | -0.30176 | 0.99994 | 119.3314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8355 | 28.1225 | -0.3014 | 0.99994 | 119.3308 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8455 | 28.1225 | -0.30091 | 0.99994 | 119.3302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8555 | 28.1224 | -0.30028 | 0.99994 | 119.3297 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8655 | 28.1223 | -0.29951 | 0.99994 | 119.3292 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8755 | 28.1222 | -0.29859 | 0.99994 | 119.3287 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8855 | 28.1222 | -0.29752 | 0.99994 | 119.3282 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.8955 | 28.1221 | -0.29631 | 0.99994 | 119.3278 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9055 | 28.122 | -0.29495 | 0.99995 | 119.3274 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9155 | 28.122 | -0.29344 | 0.99995 | 119.3271 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9255 | 28.1219 | -0.29178 | 0.99995 | 119.3267 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9355 | 28.1218 | -0.28999 | 0.99995 | 119.3264 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9455 | 28.1218 | -0.28806 | 0.99995 | 119.3261 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9555 | 28.1217 | -0.28601 | 0.99995 | 119.3258 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9655 | 28.1216 | -0.28384 | 0.99995 | 119.3256 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.9755 | 28.1216 | -0.28155 | 0.99995 | 119.3253 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.985 | 28.1215 | -0.27917 | 0.99995 | 119.3251 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 40.995 | 28.1214 | -0.2767 | 0.99995 | 119.3249 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.0055 | 28.1213 | -0.27414 | 0.99995 | 119.3247 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.015 | 28.1213 | -0.27152 | 0.99995 | 119.3245 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.025 | 28.1212 | -0.26885 | 0.99995 | 119.3243 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.035 | 28.1211 | -0.26613 | 0.99996 | 119.3241 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.0455 | 28.1211 | -0.26339 | 0.99996 | 119.324 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.055 | 28.121 | -0.26063 | 0.99996 | 119.3239 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.065 | 28.1209 | -0.25787 | 0.99996 | 119.3238 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.075 | 28.1208 | -0.25511 | 0.99996 | 119.3238 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.085 | 28.1207 | -0.25238 | 0.99996 | 119.3237 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.095 | 28.1207 | -0.24969 | 0.99996 | 119.3237 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.105 | 28.1206 | -0.24703 | 0.99996 | 119.3238 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.115 | 28.1205 | -0.24444 | 0.99996 | 119.3239 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.125 | 28.1204 | -0.24191 | 0.99996 | 119.324 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.135 | 28.1203 | -0.23945 | 0.99996 | 119.3241 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.145 | 28.1202 | -0.23708 | 0.99996 | 119.3243 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.155 | 28.1202 | -0.2348 | 0.99997 | 119.3246 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.165 | 28.1201 | -0.2326 | 0.99997 | 119.3249 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.175 | 28.12 | -0.23051 | 0.99997 | 119.3253 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.185 | 28.1199 | -0.22852 | 0.99997 | 119.3257 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.195 | 28.1198 | -0.22664 | 0.99997 | 119.3261 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.205 | 28.1197 | -0.22486 | 0.99997 | 119.3266 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.215 | 28.1196 | -0.22319 | 0.99997 | 119.3271 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.225 | 28.1196 | -0.22162 | 0.99997 | 119.3277 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.235 | 28.1195 | -0.22016 | 0.99997 | 119.3283 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.245 | 28.1194 | -0.21879 | 0.99997 | 119.329 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.255 | 28.1193 | -0.21753 | 0.99997 | 119.3296 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.265 | 28.1192 | -0.21636 | 0.99997 | 119.3303 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.275 | 28.1191 | -0.21528 | 0.99997 | 119.3311 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.285 | 28.1191 | -0.21428 | 0.99997 | 119.3318 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.295 | 28.119 | -0.21336 | 0.99997 | 119.3325 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.305 | 28.1189 | -0.21252 | 0.99997 | 119.3333 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.315 | 28.1188 | -0.21174 | 0.99997 | 119.334 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.325 | 28.1188 | -0.21102 | 0.99997 | 119.3347 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.335 | 28.1187 | -0.21036 | 0.99997 | 119.3354 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.345 | 28.1186 | -0.20974 | 0.99997 | 119.336 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.355 | 28.1186 | -0.20917 | 0.99997 | 119.3366 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.365 | 28.1185 | -0.20864 | 0.99997 | 119.3372 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.375 | 28.1184 | -0.20814 | 0.99997 | 119.3377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.385 | 28.1184 | -0.20767 | 0.99997 | 119.3381 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.395 | 28.1183 | -0.20723 | 0.99997 | 119.3385 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.405 | 28.1183 | -0.2068 | 0.99997 | 119.3388 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.415 | 28.1182 | -0.2064 | 0.99997 | 119.3391 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.425 | 28.1181 | -0.20601 | 0.99997 | 119.3393 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.435 | 28.1181 | -0.20564 | 0.99997 | 119.3393 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.445 | 28.118 | -0.20529 | 0.99997 | 119.3393 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.455 | 28.118 | -0.20495 | 0.99997 | 119.3393 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.465 | 28.1179 | -0.20463 | 0.99997 | 119.3391 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.475 | 28.1178 | -0.20433 | 0.99997 | 119.3389 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.485 | 28.1178 | -0.20405 | 0.99997 | 119.3385 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.495 | 28.1177 | -0.20379 | 0.99997 | 119.3381 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.505 | 28.1177 | -0.20357 | 0.99997 | 119.3377 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.515 | 28.1176 | -0.20338 | 0.99997 | 119.3371 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.525 | 28.1175 | -0.20323 | 0.99997 | 119.3365 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.535 | 28.1175 | -0.20313 | 0.99997 | 119.3359 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.545 | 28.1174 | -0.20308 | 0.99997 | 119.3351 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.555 | 28.1173 | -0.20309 | 0.99997 | 119.3344 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.565 | 28.1173 | -0.20317 | 0.99997 | 119.3336 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.575 | 28.1172 | -0.20332 | 0.99997 | 119.3327 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.585 | 28.1171 | -0.20355 | 0.99997 | 119.3318 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.595 | 28.117 | -0.20387 | 0.99997 | 119.3309 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.605 | 28.117 | -0.20429 | 0.99997 | 119.33 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.615 | 28.1169 | -0.2048 | 0.99997 | 119.329 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.625 | 28.1168 | -0.20542 | 0.99997 | 119.3281 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.635 | 28.1167 | -0.20616 | 0.99997 | 119.3271 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.645 | 28.1167 | -0.20701 | 0.99997 | 119.3261 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.655 | 28.1166 | -0.20799 | 0.99997 | 119.3252 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.665 | 28.1165 | -0.20908 | 0.99997 | 119.3242 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.675 | 28.1164 | -0.21031 | 0.99997 | 119.3232 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.685 | 28.1163 | -0.21166 | 0.99997 | 119.3223 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.695 | 28.1162 | -0.21314 | 0.99997 | 119.3214 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.705 | 28.1162 | -0.21474 | 0.99997 | 119.3205 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.715 | 28.1161 | -0.21647 | 0.99997 | 119.3196 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.725 | 28.116 | -0.21832 | 0.99997 | 119.3187 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.735 | 28.1159 | -0.22028 | 0.99997 | 119.3179 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.745 | 28.1158 | -0.22235 | 0.99997 | 119.3171 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.755 | 28.1158 | -0.22452 | 0.99997 | 119.3163 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.765 | 28.1157 | -0.22679 | 0.99997 | 119.3155 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.775 | 28.1156 | -0.22915 | 0.99997 | 119.3147 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.785 | 28.1155 | -0.23157 | 0.99997 | 119.314 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.795 | 28.1155 | -0.23407 | 0.99997 | 119.3133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.805 | 28.1154 | -0.23662 | 0.99996 | 119.3126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.815 | 28.1153 | -0.23921 | 0.99996 | 119.3119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.825 | 28.1153 | -0.24183 | 0.99996 | 119.3113 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.835 | 28.1152 | -0.24448 | 0.99996 | 119.3106 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.845 | 28.1151 | -0.24713 | 0.99996 | 119.31 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.855 | 28.1151 | -0.24977 | 0.99996 | 119.3095 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.865 | 28.115 | -0.2524 | 0.99996 | 119.3089 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.875 | 28.115 | -0.255 | 0.99996 | 119.3084 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.885 | 28.1149 | -0.25756 | 0.99996 | 119.308 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.895 | 28.1149 | -0.26007 | 0.99996 | 119.3075 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.905 | 28.1149 | -0.26252 | 0.99996 | 119.3071 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.915 | 28.1148 | -0.26491 | 0.99996 | 119.3068 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.925 | 28.1148 | -0.26722 | 0.99995 | 119.3064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.935 | 28.1148 | -0.26944 | 0.99995 | 119.3062 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.945 | 28.1147 | -0.27158 | 0.99995 | 119.3059 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.955 | 28.1147 | -0.27362 | 0.99995 | 119.3057 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.965 | 28.1147 | -0.27556 | 0.99995 | 119.3056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.975 | 28.1147 | -0.2774 | 0.99995 | 119.3055 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.985 | 28.1147 | -0.27913 | 0.99995 | 119.3055 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 41.995 | 28.1146 | -0.28076 | 0.99995 | 119.3055 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.005 | 28.1146 | -0.28229 | 0.99995 | 119.3056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.015 | 28.1146 | -0.28371 | 0.99995 | 119.3057 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.025 | 28.1146 | -0.28504 | 0.99995 | 119.3059 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.035 | 28.1146 | -0.28626 | 0.99995 | 119.3061 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.045 | 28.1146 | -0.28739 | 0.99995 | 119.3064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.055 | 28.1146 | -0.28843 | 0.99995 | 119.3067 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.065 | 28.1146 | -0.28938 | 0.99995 | 119.307 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.075 | 28.1147 | -0.29026 | 0.99995 | 119.3074 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.085 | 28.1147 | -0.29106 | 0.99995 | 119.3079 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.095 | 28.1147 | -0.29179 | 0.99995 | 119.3083 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.105 | 28.1147 | -0.29246 | 0.99995 | 119.3088 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.115 | 28.1147 | -0.29308 | 0.99995 | 119.3093 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.125 | 28.1147 | -0.29365 | 0.99995 | 119.3099 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.135 | 28.1148 | -0.29417 | 0.99995 | 119.3104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.145 | 28.1148 | -0.29466 | 0.99995 | 119.3109 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.155 | 28.1148 | -0.29512 | 0.99994 | 119.3114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.165 | 28.1148 | -0.29555 | 0.99994 | 119.3119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.175 | 28.1149 | -0.29596 | 0.99994 | 119.3124 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.185 | 28.1149 | -0.29636 | 0.99994 | 119.3128 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.195 | 28.1149 | -0.29674 | 0.99994 | 119.3132 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.205 | 28.1149 | -0.29711 | 0.99994 | 119.3136 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.215 | 28.115 | -0.29747 | 0.99994 | 119.3138 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.225 | 28.115 | -0.29782 | 0.99994 | 119.3141 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.235 | 28.115 | -0.29817 | 0.99994 | 119.3143 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.245 | 28.115 | -0.29851 | 0.99994 | 119.3144 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.255 | 28.1151 | -0.29884 | 0.99994 | 119.3144 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.265 | 28.1151 | -0.29916 | 0.99994 | 119.3144 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.275 | 28.1151 | -0.29947 | 0.99994 | 119.3143 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.285 | 28.1151 | -0.29976 | 0.99994 | 119.3141 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.295 | 28.1151 | -0.30003 | 0.99994 | 119.3139 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.305 | 28.1152 | -0.30027 | 0.99994 | 119.3135 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.315 | 28.1152 | -0.30048 | 0.99994 | 119.3132 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.325 | 28.1152 | -0.30066 | 0.99994 | 119.3127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.335 | 28.1152 | -0.30079 | 0.99994 | 119.3122 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.345 | 28.1152 | -0.30087 | 0.99994 | 119.3117 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.355 | 28.1152 | -0.30089 | 0.99994 | 119.3111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.365 | 28.1152 | -0.30085 | 0.99994 | 119.3104 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.375 | 28.1153 | -0.30074 | 0.99994 | 119.3098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.385 | 28.1153 | -0.30055 | 0.99994 | 119.3091 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.395 | 28.1153 | -0.30027 | 0.99994 | 119.3084 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.405 | 28.1153 | -0.29991 | 0.99994 | 119.3077 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.415 | 28.1153 | -0.29945 | 0.99994 | 119.307 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.425 | 28.1154 | -0.29889 | 0.99994 | 119.3063 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.435 | 28.1154 | -0.29822 | 0.99994 | 119.3056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.445 | 28.1154 | -0.29744 | 0.99994 | 119.305 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.455 | 28.1154 | -0.29654 | 0.99994 | 119.3044 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.465 | 28.1155 | -0.29553 | 0.99994 | 119.3039 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.475 | 28.1155 | -0.2944 | 0.99995 | 119.3034 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.485 | 28.1156 | -0.29315 | 0.99995 | 119.303 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.495 | 28.1156 | -0.29178 | 0.99995 | 119.3026 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.505 | 28.1157 | -0.29029 | 0.99995 | 119.3024 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.515 | 28.1157 | -0.28868 | 0.99995 | 119.3022 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.525 | 28.1158 | -0.28697 | 0.99995 | 119.3021 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.535 | 28.1158 | -0.28514 | 0.99995 | 119.302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.545 | 28.1159 | -0.28321 | 0.99995 | 119.3021 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.555 | 28.116 | -0.28119 | 0.99995 | 119.3022 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.565 | 28.116 | -0.27907 | 0.99995 | 119.3025 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.575 | 28.1161 | -0.27688 | 0.99995 | 119.3028 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.585 | 28.1162 | -0.27461 | 0.99995 | 119.3032 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.595 | 28.1163 | -0.27227 | 0.99995 | 119.3036 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.605 | 28.1164 | -0.26989 | 0.99995 | 119.3042 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.615 | 28.1165 | -0.26746 | 0.99995 | 119.3048 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.625 | 28.1166 | -0.265 | 0.99996 | 119.3054 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.635 | 28.1167 | -0.26252 | 0.99996 | 119.3061 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.645 | 28.1168 | -0.26003 | 0.99996 | 119.3069 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.655 | 28.1169 | -0.25754 | 0.99996 | 119.3077 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.665 | 28.117 | -0.25506 | 0.99996 | 119.3085 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.675 | 28.1171 | -0.25262 | 0.99996 | 119.3094 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.685 | 28.1173 | -0.2502 | 0.99996 | 119.3102 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.695 | 28.1174 | -0.24784 | 0.99996 | 119.3111 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.705 | 28.1175 | -0.24553 | 0.99996 | 119.3119 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.715 | 28.1176 | -0.24329 | 0.99996 | 119.3127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.725 | 28.1178 | -0.24112 | 0.99996 | 119.3135 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.735 | 28.1179 | -0.23904 | 0.99996 | 119.3143 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.745 | 28.118 | -0.23704 | 0.99996 | 119.315 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.755 | 28.1182 | -0.23515 | 0.99997 | 119.3157 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.765 | 28.1183 | -0.23335 | 0.99997 | 119.3164 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.775 | 28.1184 | -0.23165 | 0.99997 | 119.317 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.785 | 28.1186 | -0.23007 | 0.99997 | 119.3175 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.795 | 28.1187 | -0.22859 | 0.99997 | 119.3179 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.805 | 28.1188 | -0.22722 | 0.99997 | 119.3183 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.815 | 28.119 | -0.22596 | 0.99997 | 119.3186 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.825 | 28.1191 | -0.2248 | 0.99997 | 119.3189 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.835 | 28.1192 | -0.22375 | 0.99997 | 119.319 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.845 | 28.1194 | -0.2228 | 0.99997 | 119.3191 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.855 | 28.1195 | -0.22195 | 0.99997 | 119.3192 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.865 | 28.1196 | -0.22119 | 0.99997 | 119.3191 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.875 | 28.1198 | -0.22051 | 0.99997 | 119.319 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.885 | 28.1199 | -0.21991 | 0.99997 | 119.3188 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.895 | 28.1201 | -0.21938 | 0.99997 | 119.3185 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.905 | 28.1202 | -0.21891 | 0.99997 | 119.3182 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.915 | 28.1203 | -0.21849 | 0.99997 | 119.3178 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.925 | 28.1205 | -0.21812 | 0.99997 | 119.3173 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.935 | 28.1206 | -0.21779 | 0.99997 | 119.3169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.945 | 28.1207 | -0.21749 | 0.99997 | 119.3163 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.955 | 28.1209 | -0.21721 | 0.99997 | 119.3158 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.965 | 28.121 | -0.21695 | 0.99997 | 119.3152 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.975 | 28.1211 | -0.21669 | 0.99997 | 119.3146 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.985 | 28.1213 | -0.21644 | 0.99997 | 119.3139 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 42.995 | 28.1214 | -0.21618 | 0.99997 | 119.3133 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.005 | 28.1215 | -0.21591 | 0.99997 | 119.3127 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.015 | 28.1217 | -0.21563 | 0.99997 | 119.312 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.025 | 28.1218 | -0.21533 | 0.99997 | 119.3114 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.035 | 28.122 | -0.21501 | 0.99997 | 119.3108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.045 | 28.1221 | -0.21468 | 0.99997 | 119.3101 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.055 | 28.1222 | -0.21433 | 0.99997 | 119.3095 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.065 | 28.1224 | -0.21397 | 0.99997 | 119.309 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.075 | 28.1225 | -0.21359 | 0.99997 | 119.3084 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.085 | 28.1226 | -0.21321 | 0.99997 | 119.3079 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.095 | 28.1227 | -0.21282 | 0.99997 | 119.3074 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.105 | 28.1229 | -0.21243 | 0.99997 | 119.3069 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.115 | 28.123 | -0.21205 | 0.99997 | 119.3064 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.125 | 28.1231 | -0.21169 | 0.99997 | 119.306 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.135 | 28.1232 | -0.21136 | 0.99997 | 119.3056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.145 | 28.1234 | -0.21106 | 0.99997 | 119.3052 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.155 | 28.1235 | -0.21081 | 0.99997 | 119.3048 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.165 | 28.1236 | -0.21061 | 0.99997 | 119.3045 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.175 | 28.1237 | -0.21048 | 0.99997 | 119.3041 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.185 | 28.1238 | -0.21043 | 0.99997 | 119.3038 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.195 | 28.1239 | -0.21046 | 0.99997 | 119.3034 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.205 | 28.1239 | -0.21059 | 0.99997 | 119.3031 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.215 | 28.124 | -0.21082 | 0.99997 | 119.3027 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.225 | 28.1241 | -0.21118 | 0.99997 | 119.3024 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.235 | 28.1241 | -0.21165 | 0.99997 | 119.302 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.245 | 28.1242 | -0.21226 | 0.99997 | 119.3016 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.255 | 28.1242 | -0.21301 | 0.99997 | 119.3012 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.265 | 28.1242 | -0.2139 | 0.99997 | 119.3007 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.275 | 28.1243 | -0.21494 | 0.99997 | 119.3002 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.285 | 28.1243 | -0.21613 | 0.99997 | 119.2997 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.295 | 28.1242 | -0.21748 | 0.99997 | 119.2992 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.305 | 28.1242 | -0.21898 | 0.99997 | 119.2986 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.315 | 28.1242 | -0.22063 | 0.99997 | 119.298 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.325 | 28.1241 | -0.22243 | 0.99997 | 119.2973 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.335 | 28.1241 | -0.22438 | 0.99997 | 119.2967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.345 | 28.124 | -0.22647 | 0.99997 | 119.296 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.355 | 28.1239 | -0.22869 | 0.99997 | 119.2952 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.365 | 28.1238 | -0.23103 | 0.99997 | 119.2945 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.375 | 28.1237 | -0.2335 | 0.99997 | 119.2937 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.385 | 28.1236 | -0.23606 | 0.99996 | 119.2929 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.395 | 28.1235 | -0.23872 | 0.99996 | 119.292 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.405 | 28.1233 | -0.24146 | 0.99996 | 119.2912 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.415 | 28.1232 | -0.24427 | 0.99996 | 119.2904 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.425 | 28.123 | -0.24714 | 0.99996 | 119.2895 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.435 | 28.1228 | -0.25004 | 0.99996 | 119.2887 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.445 | 28.1226 | -0.25297 | 0.99996 | 119.2879 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.455 | 28.1224 | -0.25591 | 0.99996 | 119.287 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.465 | 28.1222 | -0.25884 | 0.99996 | 119.2862 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.475 | 28.122 | -0.26177 | 0.99996 | 119.2855 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.485 | 28.1218 | -0.26466 | 0.99996 | 119.2847 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.495 | 28.1216 | -0.2675 | 0.99995 | 119.284 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.505 | 28.1213 | -0.2703 | 0.99995 | 119.2833 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.515 | 28.1211 | -0.27302 | 0.99995 | 119.2827 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.525 | 28.1208 | -0.27567 | 0.99995 | 119.2821 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.535 | 28.1206 | -0.27823 | 0.99995 | 119.2816 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.545 | 28.1203 | -0.2807 | 0.99995 | 119.2811 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.555 | 28.1201 | -0.28307 | 0.99995 | 119.2807 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.565 | 28.1198 | -0.28533 | 0.99995 | 119.2803 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.575 | 28.1196 | -0.28748 | 0.99995 | 119.28 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.585 | 28.1193 | -0.28952 | 0.99995 | 119.2797 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.595 | 28.1191 | -0.29144 | 0.99995 | 119.2795 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.605 | 28.1188 | -0.29324 | 0.99995 | 119.2793 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.615 | 28.1186 | -0.29493 | 0.99994 | 119.2792 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.625 | 28.1183 | -0.29651 | 0.99994 | 119.2792 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.635 | 28.1181 | -0.29798 | 0.99994 | 119.2792 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.645 | 28.1178 | -0.29934 | 0.99994 | 119.2792 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.655 | 28.1176 | -0.3006 | 0.99994 | 119.2793 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.665 | 28.1174 | -0.30176 | 0.99994 | 119.2795 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.675 | 28.1171 | -0.30283 | 0.99994 | 119.2796 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.685 | 28.1169 | -0.30382 | 0.99994 | 119.2798 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.695 | 28.1167 | -0.30474 | 0.99994 | 119.2801 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.705 | 28.1164 | -0.30559 | 0.99994 | 119.2803 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.715 | 28.1162 | -0.30637 | 0.99994 | 119.2806 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.725 | 28.116 | -0.30711 | 0.99994 | 119.2809 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.735 | 28.1158 | -0.3078 | 0.99994 | 119.2812 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.745 | 28.1155 | -0.30845 | 0.99994 | 119.2815 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.755 | 28.1153 | -0.30906 | 0.99994 | 119.2818 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.765 | 28.1151 | -0.30966 | 0.99994 | 119.2821 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.775 | 28.1149 | -0.31023 | 0.99994 | 119.2825 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.785 | 28.1147 | -0.31079 | 0.99994 | 119.2828 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.795 | 28.1145 | -0.31133 | 0.99994 | 119.2831 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.805 | 28.1143 | -0.31187 | 0.99994 | 119.2834 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.815 | 28.1141 | -0.3124 | 0.99994 | 119.2837 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.825 | 28.1139 | -0.31292 | 0.99994 | 119.284 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.835 | 28.1137 | -0.31344 | 0.99994 | 119.2842 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.845 | 28.1135 | -0.31395 | 0.99994 | 119.2845 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.855 | 28.1133 | -0.31444 | 0.99994 | 119.2847 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.865 | 28.1131 | -0.31493 | 0.99994 | 119.285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.875 | 28.1129 | -0.31539 | 0.99994 | 119.2852 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.885 | 28.1127 | -0.31584 | 0.99994 | 119.2854 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.895 | 28.1125 | -0.31625 | 0.99994 | 119.2857 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.905 | 28.1123 | -0.31662 | 0.99994 | 119.2859 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.915 | 28.1121 | -0.31695 | 0.99994 | 119.2861 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.925 | 28.1119 | -0.31722 | 0.99994 | 119.2863 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.935 | 28.1117 | -0.31743 | 0.99994 | 119.2865 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.945 | 28.1115 | -0.31756 | 0.99994 | 119.2867 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.955 | 28.1114 | -0.31761 | 0.99994 | 119.2869 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.965 | 28.1112 | -0.31756 | 0.99994 | 119.2871 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.975 | 28.111 | -0.31741 | 0.99994 | 119.2873 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.985 | 28.1109 | -0.31715 | 0.99994 | 119.2876 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 43.995 | 28.1107 | -0.31676 | 0.99994 | 119.2878 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.005 | 28.1106 | -0.31624 | 0.99994 | 119.288 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.015 | 28.1104 | -0.31558 | 0.99994 | 119.2883 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.025 | 28.1103 | -0.31477 | 0.99994 | 119.2886 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.035 | 28.1102 | -0.31381 | 0.99994 | 119.2888 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.045 | 28.1101 | -0.31268 | 0.99994 | 119.2891 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.055 | 28.11 | -0.31139 | 0.99994 | 119.2894 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.065 | 28.1099 | -0.30993 | 0.99994 | 119.2896 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.075 | 28.1099 | -0.3083 | 0.99994 | 119.2899 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.085 | 28.1098 | -0.3065 | 0.99994 | 119.2902 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.095 | 28.1098 | -0.30453 | 0.99994 | 119.2905 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.105 | 28.1097 | -0.3024 | 0.99994 | 119.2907 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.115 | 28.1097 | -0.3001 | 0.99994 | 119.291 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.125 | 28.1097 | -0.29764 | 0.99994 | 119.2913 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.135 | 28.1097 | -0.29504 | 0.99994 | 119.2915 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.145 | 28.1098 | -0.29229 | 0.99995 | 119.2917 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.155 | 28.1098 | -0.28941 | 0.99995 | 119.2919 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.165 | 28.1099 | -0.28641 | 0.99995 | 119.2921 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.175 | 28.1099 | -0.28331 | 0.99995 | 119.2922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.185 | 28.11 | -0.2801 | 0.99995 | 119.2923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.195 | 28.1101 | -0.27681 | 0.99995 | 119.2924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.205 | 28.1102 | -0.27345 | 0.99995 | 119.2924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.215 | 28.1104 | -0.27004 | 0.99995 | 119.2924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.225 | 28.1105 | -0.2666 | 0.99996 | 119.2924 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.235 | 28.1106 | -0.26312 | 0.99996 | 119.2923 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.245 | 28.1108 | -0.25964 | 0.99996 | 119.2922 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.255 | 28.111 | -0.25617 | 0.99996 | 119.2921 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.265 | 28.1111 | -0.25272 | 0.99996 | 119.2919 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.275 | 28.1113 | -0.24931 | 0.99996 | 119.2917 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.285 | 28.1115 | -0.24595 | 0.99996 | 119.2914 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.295 | 28.1117 | -0.24265 | 0.99996 | 119.2911 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.305 | 28.1119 | -0.23943 | 0.99996 | 119.2908 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.315 | 28.1121 | -0.2363 | 0.99996 | 119.2905 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.325 | 28.1123 | -0.23326 | 0.99997 | 119.2901 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.335 | 28.1126 | -0.23033 | 0.99997 | 119.2897 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.345 | 28.1128 | -0.22751 | 0.99997 | 119.2893 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.355 | 28.113 | -0.22482 | 0.99997 | 119.2889 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.365 | 28.1132 | -0.22225 | 0.99997 | 119.2885 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.375 | 28.1134 | -0.21981 | 0.99997 | 119.2881 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.385 | 28.1136 | -0.2175 | 0.99997 | 119.2876 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.395 | 28.1139 | -0.21533 | 0.99997 | 119.2873 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.405 | 28.1141 | -0.21328 | 0.99997 | 119.2869 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.415 | 28.1143 | -0.21137 | 0.99997 | 119.2865 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.425 | 28.1145 | -0.20958 | 0.99997 | 119.2862 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.435 | 28.1147 | -0.20792 | 0.99997 | 119.2859 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.445 | 28.1149 | -0.20638 | 0.99997 | 119.2856 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.455 | 28.1151 | -0.20495 | 0.99997 | 119.2854 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.465 | 28.1153 | -0.20363 | 0.99997 | 119.2852 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.475 | 28.1154 | -0.20241 | 0.99997 | 119.2851 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.485 | 28.1156 | -0.20127 | 0.99997 | 119.285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.495 | 28.1158 | -0.20023 | 0.99997 | 119.285 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.505 | 28.116 | -0.19925 | 0.99997 | 119.2851 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.515 | 28.1162 | -0.19834 | 0.99998 | 119.2852 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.525 | 28.1163 | -0.19749 | 0.99998 | 119.2853 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.535 | 28.1165 | -0.19669 | 0.99998 | 119.2855 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.545 | 28.1167 | -0.19593 | 0.99998 | 119.2858 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.555 | 28.1168 | -0.1952 | 0.99998 | 119.2862 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.565 | 28.117 | -0.1945 | 0.99998 | 119.2866 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.575 | 28.1171 | -0.19382 | 0.99998 | 119.287 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.585 | 28.1173 | -0.19315 | 0.99998 | 119.2876 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.595 | 28.1174 | -0.1925 | 0.99998 | 119.2881 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.605 | 28.1176 | -0.19185 | 0.99998 | 119.2888 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.615 | 28.1177 | -0.1912 | 0.99998 | 119.2895 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.625 | 28.1179 | -0.19057 | 0.99998 | 119.2902 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.635 | 28.1181 | -0.18993 | 0.99998 | 119.291 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.645 | 28.1182 | -0.1893 | 0.99998 | 119.2919 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.655 | 28.1184 | -0.18868 | 0.99998 | 119.2928 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.665 | 28.1185 | -0.18806 | 0.99998 | 119.2937 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.675 | 28.1187 | -0.18747 | 0.99998 | 119.2947 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.685 | 28.1189 | -0.1869 | 0.99998 | 119.2957 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.695 | 28.119 | -0.18635 | 0.99998 | 119.2967 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.705 | 28.1192 | -0.18584 | 0.99998 | 119.2978 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.715 | 28.1193 | -0.18538 | 0.99998 | 119.2989 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.725 | 28.1195 | -0.18498 | 0.99998 | 119.3 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.735 | 28.1197 | -0.18464 | 0.99998 | 119.3011 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.745 | 28.1199 | -0.18438 | 0.99998 | 119.3022 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.755 | 28.12 | -0.1842 | 0.99998 | 119.3034 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.765 | 28.1202 | -0.18412 | 0.99998 | 119.3045 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.775 | 28.1204 | -0.18416 | 0.99998 | 119.3056 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.785 | 28.1205 | -0.18431 | 0.99998 | 119.3067 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.795 | 28.1207 | -0.1846 | 0.99998 | 119.3078 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.805 | 28.1209 | -0.18503 | 0.99998 | 119.3088 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.815 | 28.1211 | -0.1856 | 0.99998 | 119.3098 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.825 | 28.1212 | -0.18634 | 0.99998 | 119.3108 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.835 | 28.1214 | -0.18725 | 0.99998 | 119.3117 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.845 | 28.1216 | -0.18832 | 0.99998 | 119.3126 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.855 | 28.1217 | -0.18958 | 0.99998 | 119.3134 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.865 | 28.1219 | -0.19102 | 0.99998 | 119.3141 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.875 | 28.122 | -0.19264 | 0.99998 | 119.3148 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.885 | 28.1222 | -0.19445 | 0.99998 | 119.3154 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.895 | 28.1223 | -0.19645 | 0.99998 | 119.3159 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.905 | 28.1225 | -0.19862 | 0.99998 | 119.3163 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.915 | 28.1226 | -0.20098 | 0.99997 | 119.3166 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.925 | 28.1227 | -0.2035 | 0.99997 | 119.3169 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.935 | 28.1229 | -0.2062 | 0.99997 | 119.317 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.945 | 28.123 | -0.20904 | 0.99997 | 119.317 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.955 | 28.1231 | -0.21204 | 0.99997 | 119.317 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.965 | 28.1232 | -0.21517 | 0.99997 | 119.3168 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.975 | 28.1233 | -0.21842 | 0.99997 | 119.3165 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528
[13 empty] | 44.985 | 28.1233 | -0.22178 | 0.99997 | 119.3161 | 28.1192 | 60 | 25.9731 | 25.8403 | 28.1856 | 28.0528

## Cálculo del estatismo_PB_4%
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1
Potencia nominal (MW): | 35
80% del rango (MW): | 27.2
DeltaF [Hz] | 0.2
Estatismo [%] | 4
DP_esperado [MW] | 2.9167
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor esperado Pinical [MW] | Valor esperado Pfinal [MW] | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento [s] | Tiempo de respuesta inicial [s]
Escalón negativo | 1 | 2024-04-10 09:16 | 60.2 | 60 | 1 | 3.9167 | 1.0069 | 3.9042 | 3.917 | 60.2 | 60 | 4.0267 | 3.05 | 0.65
Escalón negativo | 2 | 2024-02-29 12:47 | 61.8 | 61.6 | 2.5463 | 5.463 | 2.5463 | 5.4629 | 28.8 | 61.8 | 61.6 | 4.0001 | 4.4 | 0.3775
Escalón negativo | 3 | 2024-02-29 12:47 | 61.6 | 61.4 | 5.463 | 8.3796 | 5.4605 | 8.3772 | 28.8 | 61.6 | 61.4 | 4 | 4.449 | 0.51
Escalón negativo | 4 | 2024-02-29 12:47 | 61.4 | 61.2 | 8.3796 | 11.2963 | 8.3854 | 11.3021 | 28.8 | 61.4 | 61.2 | 4 | 5.0495 | 0.46
Escalón negativo | 5 | 2024-02-29 12:48 | 61.2 | 61 | 11.2963 | 14.213 | 11.3021 | 13.9537 | 28.8 | 61.2 | 61 | 4.3999 | 4.8095 | 0.37
Escalón negativo | 6 | 2024-02-29 12:48 | 61 | 60.8 | 14.213 | 17.1296 | 13.9447 | 16.8614 | 28.8 | 61 | 60.8 | 4 | 4.4495 | 0.54
Escalón negativo | 7 | 2024-02-29 12:48 | 60.8 | 60.6 | 17.1296 | 20.0463 | 16.8612 | 19.7779 | 28.8 | 60.8 | 60.6 | 4 | 4.969 | 0.50951
Escalón negativo | 8 | 2024-02-29 12:48 | 60.6 | 60.4 | 20.0463 | 22.963 | 19.7902 | 22.7069 | 28.8 | 60.6 | 60.4 | 4 | 5.1 | 0.59
Escalón negativo | 9 | 2024-02-29 12:48 | 60.4 | 60.2 | 22.963 | 25.8796 | 22.7207 | 25.6374 | 28.8 | 60.4 | 60.2 | 4 | 5.039 | 0.54
Escalón negativo | 10 | 2024-02-29 12:48 | 60.2 | 60 | 25.8796 | 28.7963 | 25.6337 | 28.116 | 28.8 | 60.2 | 60 | 4.6999 | 4.4795 | 0.59
Escalón negativo | 11 | 2024-04-10 12:14 | 60.2 | 60 | 26 | 28.9167 | 26.084 | 28.9972 | 29 | 60.2 | 60 | 4.0047 | 3.25 | 0.7
Escalón positivo | 1 | 2024-04-10 09:17 | 60 | 60.2 | 3.9167 | 1 | 3.9095 | 1.0112 | 3.917 | 60 | 60.2 | 4.0253 | 2.95 | 0.2
Escalón positivo | 2 | 2024-02-29 12:51 | 60 | 60.2 | 28.1387 | 25.222 | 28.1387 | 25.64 | 28.8 | 60 | 60.2 | 4.6691 | 4.589 | 0.29
Escalón positivo | 3 | 2024-02-29 12:51 | 60.2 | 60.4 | 25.222 | 22.3054 | 25.6336 | 22.71 | 28.8 | 60.2 | 60.4 | 3.9905 | 4.6995 | 0.35
Escalón positivo | 4 | 2024-02-29 12:51 | 60.4 | 60.6 | 22.3054 | 19.3887 | 22.7057 | 19.78 | 28.8 | 60.4 | 60.6 | 3.9876 | 4.77 | 0.35
Escalón positivo | 5 | 2024-02-29 12:51 | 60.6 | 60.8 | 19.3887 | 16.472 | 19.7863 | 16.85 | 28.8 | 60.6 | 60.8 | 3.9733 | 4.949 | 0.34
Escalón positivo | 6 | 2024-02-29 12:52 | 60.8 | 61 | 16.472 | 13.5554 | 16.8625 | 13.94 | 28.8 | 60.8 | 61 | 3.992 | 4.8105 | 0.38
Escalón positivo | 7 | 2024-02-29 12:52 | 61 | 61.2 | 13.5554 | 10.6387 | 13.9378 | 11.31 | 28.8 | 61 | 61.2 | 4.4397 | 5.029 | 0.3095
Escalón positivo | 8 | 2024-02-29 12:52 | 61.2 | 61.4 | 10.6387 | 7.722 | 11.3053 | 8.39 | 28.8 | 61.2 | 61.4 | 4.0019 | 4.6295 | 0.32
Escalón positivo | 9 | 2024-02-29 12:52 | 61.4 | 61.6 | 7.722 | 4.8054 | 8.3821 | 5.47 | 28.8 | 61.4 | 61.6 | 4.0063 | 4.52 | 0.32
Escalón positivo | 10 | 2024-02-29 12:52 | 61.6 | 61.8 | 4.8054 | 1.8887 | 5.4626 | 2.55 | 28.8 | 61.6 | 61.8 | 4.0056 | 4.7495 | 0.3
Escalón positivo | 11 | 2024-04-10 12:16 | 60 | 60.2 | 28.9167 | 26 | 29.0043 | 26.1126 | 29 | 60 | 60.2 | 4.0346 | 2.999 | 0.449
[12 empty] | 4.1026 | 4.4427 | 0.42934
[12 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo est. 4% DESC
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Datos Completos Escalones 2 a 9 | [6 empty] | Escalon 1 | [13 empty] | Escalon 2 | [13 empty] | Escalon 3 | [15 empty] | Escalon 4 | [14 empty] | Escalon 5 | [14 empty] | Escalon 6 | [14 empty] | Escalon 7 | [14 empty] | Escalon 8 | [14 empty] | Escalon 9 | [14 empty] | Escalon 10 | [14 empty] | Escalon 11
[12 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | [8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | [9 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo
Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [9 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz]
0 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 0 | 60 | 3.917 | 0.99146 | 60.2 | [9 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 0 | 60 | 29 | 26.0731 | 60.2
0.0105 | 60 | 28.8 | 2.5503 | 61.8 |  |  | 0.05 | 60 | 3.917 | 0.99149 | 60.2 | [9 empty] | 0.009 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 29 | 26.0761 | 60.2
0.02 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 0.1 | 60 | 3.917 | 0.99004 | 60.2 | [9 empty] | 0.019 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 29 | 26.0678 | 60.2
0.03 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 0.15 | 60 | 3.917 | 0.99739 | 60.2 | [9 empty] | 0.029 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 0.0315 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 0.15 | 60 | 29 | 26.0674 | 60.2
0.04 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 0.2 | 60 | 3.917 | 0.98892 | 60.2 | [9 empty] | 0.039 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 29 | 26.0707 | 60.2
0.05 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 0.25 | 60 | 3.917 | 0.99594 | 60.2 | [9 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 29 | 26.0707 | 60.2
0.0605 | 60 | 28.8 | 2.5505 | 61.8 |  |  | 0.3 | 60 | 3.917 | 0.99271 | 60.2 | [9 empty] | 0.059 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 29 | 26.0744 | 60.2
0.07 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 0.35 | 60 | 3.917 | 0.99069 | 60.2 | [9 empty] | 0.069 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 0.351 | 60 | 29 | 26.0713 | 60.2
0.08 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 0.4 | 60 | 3.917 | 0.99177 | 60.2 | [9 empty] | 0.079 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 0.0815 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 0.4 | 60 | 29 | 26.0685 | 60.2
0.09 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 0.45 | 60 | 3.917 | 0.99458 | 60.2 | [9 empty] | 0.089 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 0.451 | 60 | 29 | 26.0722 | 60.2
0.1 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 0.5 | 60 | 3.917 | 0.99589 | 60.2 | [9 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 29 | 26.0661 | 60.2
0.11 | 60 | 28.8 | 2.5507 | 61.8 |  |  | 0.55 | 60 | 3.917 | 0.99304 | 60.2 | [9 empty] | 0.109 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 29 | 26.0638 | 60.2
0.12 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 0.6 | 60 | 3.917 | 0.99572 | 60.2 | [9 empty] | 0.119 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 29 | 26.0617 | 60.2
0.13 | 60 | 28.8 | 2.55 | 61.8 |  |  | 0.65 | 60 | 3.917 | 0.99168 | 60.2 | [9 empty] | 0.129 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 0.1315 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 29 | 26.0706 | 60.2
0.14 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 0.7 | 60 | 3.917 | 0.99251 | 60.2 | [9 empty] | 0.139 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 29 | 26.0727 | 60.2
0.15 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 0.75 | 60 | 3.917 | 0.99472 | 60.2 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.75 | 60 | 29 | 26.0727 | 60.2 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle)
0.16 | 60 | 28.8 | 2.5506 | 61.8 |  |  | 0.801 | 60 | 3.917 | 0.99306 | 60.2 | [9 empty] | 0.159 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 29 | 26.0961 | 60.2
0.17 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 0.85 | 60 | 3.917 | 0.99656 | 60.2 | [9 empty] | 0.169 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 29 | 26.0909 | 60.2
0.18 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 | Gráfica Potencia vs tiempo |  | 0.9 | 60 | 3.917 | 0.99457 | 60.2 | [9 empty] | 0.179 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 0.1815 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 29 | 26.1053 | 60.2
0.19 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 0.95 | 60 | 3.917 | 0.99552 | 60.2 | [9 empty] | 0.189 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 29 | 26.1079 | 60.2
0.2 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 1 | 60 | 3.917 | 0.99173 | 60.2 | [9 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 1 | 60 | 29 | 26.1118 | 60.2
0.2105 | 60 | 28.8 | 2.5505 | 61.8 |  |  | 1.05 | 60 | 3.917 | 0.99668 | 60.2 | [9 empty] | 0.209 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 29 | 26.1169 | 60.2
0.22 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 1.1 | 60 | 3.917 | 0.99422 | 60.2 | [9 empty] | 0.219 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 29 | 26.1182 | 60.2
0.23 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 1.15 | 60 | 3.917 | 0.99517 | 60.2 | [9 empty] | 0.229 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 0.232 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 29 | 26.1098 | 60.2
0.24 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 1.2 | 60 | 3.917 | 0.99435 | 60.2 | [9 empty] | 0.239 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
0.25 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 1.25 | 60 | 3.917 | 0.99196 | 60.2 | [9 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
0.26 | 60 | 28.8 | 2.5506 | 61.8 |  |  | 1.3 | 60 | 3.917 | 0.99477 | 60.2 | [9 empty] | 0.259 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 29 | 26.119 | 60.2
0.27 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 1.35 | 60 | 3.917 | 0.99282 | 60.2 | [9 empty] | 0.269 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 1.351 | 60 | 29 | 26.1184 | 60.2
0.28 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 1.401 | 60 | 3.917 | 0.9909 | 60.2 | [9 empty] | 0.279 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 0.27951 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 0.282 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 29 | 26.1072 | 60.2
0.29 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 1.45 | 60 | 3.917 | 0.99131 | 60.2 | [9 empty] | 0.289 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 0.28951 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 29 | 26.1087 | 60.2
0.3 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 1.5 | 60 | 3.917 | 0.99126 | 60.2 | [9 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 0.29951 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 0.2995 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 29 | 26.1061 | 60.2
0.3105 | 60 | 28.8 | 2.5505 | 61.8 |  |  | 1.55 | 60 | 3.917 | 0.99163 | 60.2 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.309 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.30951 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.3095 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 1.55 | 60 | 29 | 26.0865 | 60.2 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados
0.32 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 1.6 | 60 | 3.917 | 0.98863 | 60.2 | Estatismo | 4.03% |  | Valor Inicial P | 1.0069 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.319 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 2.5463 | MW | Variable | Valor | Unidad |  | 0.32 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 5.4606 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 8.3855 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 |  | Estatismo | 4.4% |  | Valor Inicial P | 11.3022 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.3195 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 13.9448 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 16.8613 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 19.7902 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 22.7208 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 |  | Estatismo | 4.7% |  | Valor Inicial P | 25.6337 | MW | Variable | Valor | Unidad | 1.6 | 60 | 29 | 26.0831 | 60.2 | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 26.084 | MW | Variable | Valor | Unidad
0.33 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 1.65 | 60 | 3.917 | 0.99455 | 60.2 | f_inicial | 60.2 | Hz | Banda Inicial superior | 0.92005 | MW | Tiempo Escalón | 16.5 | s | 0.329 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | f_inicial | 61.8 | Hz | Banda Inicial superior | 2.4588 | MW | Tiempo Escalón | 9.85 | s |  | 0.33 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 |  | f_inicial | 61.6 | Hz | Banda Inicial superior | 5.3731 | MW | Tiempo Escalón | 9.8495 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 |  | f_inicial | 61.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 8.473 | MW | Tiempo Escalón | 9.849 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 |  | f_inicial | 61.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 11.3817 | MW | Tiempo Escalón | 9.8485 | s | 0.3295 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 |  | f_inicial | 61 | Hz | Banda Inicial inferior | 14.0323 | MW | Tiempo Escalón | 9.849 | s | 0.3305 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 |  | f_inicial | 60.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 16.9488 | MW | Tiempo Escalón | 9.8495 | s | 0.332 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 |  | f_inicial | 60.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 19.8777 | MW | Tiempo Escalón | 9.8485 | s | 0.3295 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 |  | f_inicial | 60.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 22.8083 | MW | Tiempo Escalón | 9.849 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 |  | f_inicial | 60.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 25.7082 | MW | Tiempo Escalón | 9.999 | s | 1.65 | 60 | 29 | 26.0935 | 60.2 | f_inicial | 60.2 | Hz | Banda Inicial superior | 25.9965 | MW | Tiempo Escalón | 12.8 | s
0.34 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 1.7 | 60 | 3.917 | 0.98682 | 60.2 | f_final | 60 | Hz | Banda Inicial inferior | 1.0938 | MW | Valor final P | 3.9042 | MW | 0.339 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | f_final | 61.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 2.6338 | MW | Valor final P | 5.4635 | MW |  | 0.34 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 |  | f_final | 61.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 5.5481 | MW | Valor final P | 8.3876 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 |  | f_final | 61.2 | Hz | Banda Inicial superior | 8.298 | MW | Valor final P | 11.3077 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 |  | f_final | 61 | Hz | Banda Inicial superior | 11.2227 | MW | Valor final P | 13.9403 | MW | 0.3395 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 |  | f_final | 60.8 | Hz | Banda Inicial superior | 13.8573 | MW | Valor final P | 16.8653 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 |  | f_final | 60.6 | Hz | Banda Inicial superior | 16.7738 | MW | Valor final P | 19.7839 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 |  | f_final | 60.4 | Hz | Banda Inicial superior | 19.7027 | MW | Valor final P | 22.7116 | MW | 0.3395 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 |  | f_final | 60.2 | Hz | Banda Inicial superior | 22.6333 | MW | Valor final P | 25.6349 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 |  | f_final | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 25.5593 | MW | Valor final P | 28.1193 | MW | 1.7 | 60 | 29 | 26.0882 | 60.2 | f_final | 60 | Hz | Banda Inicial inferior | 26.1715 | MW | Valor final P | 28.9972 | MW
0.35 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 1.75 | 60 | 3.917 | 0.99077 | 60.2 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 3.9019 | MW | Respuesta Inicial | 17.15 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 5.463 | MW | Respuesta Inicial | 10.2275 | s |  | 0.35 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 8.3773 | MW | Respuesta Inicial | 10.3595 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 11.3021 | MW | Respuesta Inicial | 10.309 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 13.9537 | MW | Respuesta Inicial | 10.2185 | s | 0.3495 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 16.8615 | MW | Respuesta Inicial | 10.389 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 19.7779 | MW | Respuesta Inicial | 10.359 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 22.7069 | MW | Respuesta Inicial | 10.4385 | s | 0.3495 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 25.6374 | MW | Respuesta Inicial | 10.389 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 28.116 | MW | Respuesta Inicial | 10.589 | s | 1.75 | 60 | 29 | 26.0882 | 60.2 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 29.0007 | MW | Respuesta Inicial | 13.5 | s
0.36 | 60 | 28.8 | 2.5504 | 61.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | 1.801 | 60 | 3.917 | 0.99077 | 60.2 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 3.9887 | MW | Establecimiento | 19.55 | s | 0.359 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 5.5505 | MW | Establecimiento | 14.25 | s |  | 0.36 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 8.2898 | MW | Establecimiento | 14.2985 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 11.3896 | MW | Establecimiento | 14.8985 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 13.8742 | MW | Establecimiento | 14.658 | s | 0.3595 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 16.949 | MW | Establecimiento | 14.2985 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 19.8654 | MW | Establecimiento | 14.8185 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 22.7944 | MW | Establecimiento | 14.9485 | s | 0.3595 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 25.7249 | MW | Establecimiento | 14.888 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 28.1905 | MW | Establecimiento | 14.4785 | s | 1.8 | 60 | 29 | 26.0936 | 60.2 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 29.0882 | MW | Establecimiento | 16.05 | s
0.37 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 1.85 | 60 | 3.917 | 0.98642 | 60.2 | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 3.815 | MW | Tr | 0.65 | s | 0.369 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 5.3755 | MW | Tr | 0.3775 | s |  | 0.37 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 |  | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 8.4648 | MW | Tr | 0.51 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 11.2146 | MW | Tr | 0.46 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 14.0333 | MW | Tr | 0.37 | s | 0.3695 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 16.774 | MW | Tr | 0.54 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 19.6904 | MW | Tr | 0.50951 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 22.6194 | MW | Tr | 0.59 | s | 0.3695 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 25.5499 | MW | Tr | 0.54 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 28.0415 | MW | Tr | 0.59 | s | 1.85 | 60 | 29 | 26.0936 | 60.2 | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 28.9132 | MW | Tr | 0.7 | s
0.38 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8 |  |  | 1.9 | 60 | 3.917 | 0.99652 | 60.2 | DP | 2.895 | MW |  |  |  | Te | 3.05 | s | 0.379 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.4 | s |  | 0.38 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 |  | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.449 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 |  | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 5.0495 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 |  | DP | 2.6515 | MW |  |  |  | Te | 4.8095 | s | 0.3795 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 |  | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.4495 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 |  | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.969 | s | 0.3815 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 |  | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 5.1 | s | 0.3795 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 |  | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 5.039 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 |  | DP | 2.4823 | MW |  |  |  | Te | 4.4795 | s | 1.9 | 60 | 29 | 26.0852 | 60.2 | DP | 2.9167 | MW |  |  |  | Te | 3.25 | s
0.39 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8 |  |  | 1.95 | 60 | 3.917 | 0.99652 | 60.2 | [6 empty] | Estatismo | 4.027% |  | 0.389 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [6 empty] | Estatismo | 3.999% |  |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [7 empty] | Estatismo | 3.986% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [7 empty] | Estatismo | 3.992% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [7 empty] | Estatismo | 4.422% |  | 0.3895 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [7 empty] | Estatismo | 3.995% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [7 empty] | Estatismo | 3.992% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [7 empty] | Estatismo | 3.994% |  | 0.3895 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [7 empty] | Estatismo | 4.004% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [7 empty] | Estatismo | 4.694% |  | 1.95 | 60 | 29 | 26.0837 | 60.2 | [6 empty] | Estatismo | 4.005%
0.3995 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 2 | 60 | 3.917 | 0.99652 | 60.2 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | Grafica banda 3% Delta cambio | [9 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.3995 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.3995 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 2.001 | 60 | 29 | 26.0823 | 60.2 | Grafica banda 3% Delta cambio
0.41 | 60 | 28.8 | 2.5505 | 61.8 |  |  | 2.05 | 60 | 3.917 | 0.99652 | 60.2 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 0.409 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior | [5 empty] | 0.41 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 |  | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 0.4095 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.4095 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.4095 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 2.05 | 60 | 29 | 26.0891 | 60.2 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior
0.42 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 2.1 | 60 | 3.917 | 0.99652 | 60.2 | 0 | 0.92005 | 1.0938 | 3.9887 | 3.815 |  |  |  |  | 0.419 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | 0 | 2.4588 | 2.6338 | 5.5505 | 5.3755 | [5 empty] | 0.42 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 |  | 0 | 5.3731 | 5.5481 | 8.2898 | 8.4648 |  |  |  |  | 0.4195 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 |  | 0 | 8.473 | 8.298 | 11.3896 | 11.2146 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 |  | 0 | 11.3817 | 11.2227 | 13.8742 | 14.0333 |  |  |  |  | 0.4195 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 |  | 0 | 14.0323 | 13.8573 | 16.949 | 16.774 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 |  | 0 | 16.9488 | 16.7738 | 19.8654 | 19.6904 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 |  | 0 | 19.8777 | 19.7027 | 22.7944 | 22.6194 |  |  |  |  | 0.4195 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 |  | 0 | 22.8083 | 22.6333 | 25.7249 | 25.5499 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 |  | 0 | 25.7082 | 25.5593 | 28.1905 | 28.0415 |  |  |  |  | 2.1 | 60 | 29 | 26.079 | 60.2 | 0 | 25.9965 | 26.1715 | 29.0882 | 28.9132
0.4295 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 2.15 | 60 | 3.917 | 0.99334 | 60.2 | 40 | 0.92005 | 1.0938 | 3.9887 | 3.815 |  |  |  |  | 0.429 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | 40 | 2.4588 | 2.6338 | 5.5505 | 5.3755 | [5 empty] | 0.43 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 |  | 38 | 5.3731 | 5.5481 | 8.2898 | 8.4648 |  |  |  |  | 0.4295 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 |  | 30 | 8.473 | 8.298 | 11.3896 | 11.2146 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 |  | 30 | 11.3817 | 11.2227 | 13.8742 | 14.0333 |  |  |  |  | 0.4295 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 |  | 35 | 14.0323 | 13.8573 | 16.949 | 16.774 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 |  | 200 | 16.9488 | 16.7738 | 19.8654 | 19.6904 |  |  |  |  | 0.4315 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 |  | 200 | 19.8777 | 19.7027 | 22.7944 | 22.6194 |  |  |  |  | 0.4295 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 |  | 200 | 22.8083 | 22.6333 | 25.7249 | 25.5499 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 |  | 200 | 25.7082 | 25.5593 | 28.1905 | 28.0415 |  |  |  |  | 2.15 | 60 | 29 | 26.0768 | 60.2 | 40 | 25.9965 | 26.1715 | 29.0882 | 28.9132
0.4395 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 2.2 | 60 | 3.917 | 0.99196 | 60.2 | [9 empty] | 0.439 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 0.4395 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 0.4395 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 0.4395 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 29 | 26.0806 | 60.2
0.45 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 2.25 | 60 | 3.917 | 0.99855 | 60.2 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | Grafica Tiempos | [9 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.4495 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.4495 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.4495 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 2.25 | 60 | 29 | 26.0799 | 60.2 | Grafica Tiempos
0.46 | 60 | 28.8 | 2.5504 | 61.8 |  |  | 2.3 | 60 | 3.917 | 0.98873 | 60.2 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.459 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | Tri | Te | Escalon | P | f | [5 empty] | 0.46 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.4595 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.4595 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  | 0.4595 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 2.3 | 60 | 29 | 26.0756 | 60.2 | Tri | Te | Escalon | P | f
0.4695 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 2.35 | 60 | 3.917 | 0.99414 | 60.2 | 17.15 | 19.55 | 16.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.469 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | 10.2275 | 14.25 | 9.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.47 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 |  | 10.3595 | 14.2985 | 9.8495 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4695 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 |  | 10.309 | 14.8985 | 9.849 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 |  | 10.2185 | 14.658 | 9.8485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4695 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 |  | 10.389 | 14.2985 | 9.849 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 |  | 10.359 | 14.8185 | 9.8495 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 |  | 10.4385 | 14.9485 | 9.8485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4695 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 |  | 10.389 | 14.888 | 9.849 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 |  | 10.589 | 14.4785 | 9.999 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.351 | 60 | 29 | 26.0824 | 60.2 | 13.5 | 16.05 | 12.8 | 0 | 0
0.4795 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8 |  |  | 2.4 | 60 | 3.917 | 0.99251 | 60.2 | 17.15 | 19.55 | 16.5 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.479 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | 10.2275 | 14.25 | 9.85 | 35 | 70 | [5 empty] | 0.48 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 |  | 10.3595 | 14.2985 | 9.8495 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.4795 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 |  | 10.309 | 14.8985 | 9.849 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 |  | 10.2185 | 14.658 | 9.8485 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.4795 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 |  | 10.389 | 14.2985 | 9.849 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.4805 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 |  | 10.359 | 14.8185 | 9.8495 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.482 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 |  | 10.4385 | 14.9485 | 9.8485 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.4795 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 |  | 10.389 | 14.888 | 9.849 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 |  | 10.589 | 14.4785 | 9.999 | 35 | 70 |  |  |  |  | 2.4 | 60 | 29 | 26.074 | 60.2 | 13.5 | 16.05 | 12.8 | 35 | 70
0.4895 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 2.45 | 60 | 3.917 | 0.99362 | 60.2 | [9 empty] | 0.489 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 0.4895 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 0.4895 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 0.4895 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 29 | 26.0724 | 60.2
0.4995 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 2.5 | 60 | 3.917 | 0.99078 | 60.2 | [9 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 0.4995 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2 | [10 empty] | 0.4995 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 0.5005 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 29 | 26.0724 | 60.2
0.51 | 60 | 28.8 | 2.5502 | 61.8 |  |  | 2.55 | 60 | 3.917 | 0.99678 | 60.2 | [9 empty] | 0.509 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 0.5095 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 0.5095 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 0.5095 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 29 | 26.0724 | 60.2
0.52 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 2.6 | 60 | 3.917 | 0.99684 | 60.2 | [9 empty] | 0.519 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 0.5195 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2 | [10 empty] | 0.5195 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 0.5195 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 29 | 26.0724 | 60.2
0.5295 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8 |  |  | 2.65 | 60 | 3.917 | 0.99588 | 60.2 | [9 empty] | 0.529 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 0.5295 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 0.5295 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 0.5305 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 0.532 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 0.5295 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 2.651 | 60 | 29 | 26.0724 | 60.2
0.5395 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8 |  |  | 2.7 | 60 | 3.917 | 0.99671 | 60.2 | [9 empty] | 0.539 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 0.5395 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 0.5395 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 0.5395 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 29 | 26.063 | 60.2
0.5495 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | Potencia activa de referencia |  | 2.75 | 60 | 3.917 | 1.0006 | 60.2 | [9 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 0.5495 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2 | [10 empty] | 0.5495 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 0.5495 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 29 | 26.063 | 60.2
0.5605 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 2.801 | 60 | 3.917 | 0.99527 | 60.2 | [9 empty] | 0.559 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 0.5595 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 0.5595 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 0.5595 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 29 | 26.0687 | 60.2
0.5695 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 2.85 | 60 | 3.917 | 0.9954 | 60.2 | [9 empty] | 0.569 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 0.5695 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 0.5695 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 0.5695 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 29 | 26.058 | 60.2
0.5795 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 2.9 | 60 | 3.917 | 0.99412 | 60.2 | [9 empty] | 0.579 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 0.5795 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 0.5795 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 0.5805 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 0.582 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 0.5795 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 29 | 26.0682 | 60.2
0.5895 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 2.95 | 60 | 3.917 | 0.9979 | 60.2 | [9 empty] | 0.589 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 0.5895 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 0.5895 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 0.5895 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 29 | 26.0673 | 60.2
0.5995 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 3 | 60 | 3.917 | 0.99614 | 60.2 | [9 empty] | 0.6005 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 0.5995 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2 | [10 empty] | 0.5995 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 0.5995 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 3 | 60 | 29 | 26.0691 | 60.2
0.61 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 3.05 | 60 | 3.917 | 1.0018 | 60.2 | [9 empty] | 0.609 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.6095 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 0.6095 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 0.6095 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 29 | 26.0697 | 60.2
0.6195 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 3.1 | 60 | 3.917 | 0.99718 | 60.2 | [9 empty] | 0.619 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.6195 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 0.6195 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 0.6195 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 29 | 26.081 | 60.2
0.6295 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 3.15 | 60 | 3.917 | 0.99553 | 60.2 | [9 empty] | 0.629 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 0.6295 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 0.6295 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 0.632 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 0.6295 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 29 | 26.0813 | 60.2
0.6395 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 3.2 | 60 | 3.917 | 0.99871 | 60.2 | [9 empty] | 0.639 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 0.6395 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 0.6395 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 0.6395 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 0.6395 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 29 | 26.0876 | 60.2
0.6495 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 3.251 | 60 | 3.917 | 0.99821 | 60.2 | [9 empty] | 0.6505 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 0.6495 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 0.6495 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 0.6495 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 29 | 26.0872 | 60.2
0.66 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 3.3 | 60 | 3.917 | 0.99927 | 60.2 | [9 empty] | 0.659 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.6595 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 0.6595 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 0.6595 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 29 | 26.0894 | 60.2
0.6695 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 3.35 | 60 | 3.917 | 0.99614 | 60.2 | [9 empty] | 0.669 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 0.6695 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 0.6695 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 0.6695 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 3.351 | 60 | 29 | 26.0905 | 60.2
0.6795 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 3.4 | 60 | 3.917 | 0.99774 | 60.2 | [9 empty] | 0.679 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 0.6795 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 0.6795 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 0.6795 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 0.6805 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 0.682 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 0.6795 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 29 | 26.0825 | 60.2
0.6895 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 3.45 | 60 | 3.917 | 0.99909 | 60.2 | [9 empty] | 0.689 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 0.6895 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 0.6895 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 0.6895 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 0.6895 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 3.45 | 60 | 29 | 26.0871 | 60.2
0.6995 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 3.5 | 60 | 3.917 | 0.99628 | 60.2 | [9 empty] | 0.7005 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 0.6995 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 0.6995 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 0.6995 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 3.5 | 60 | 29 | 26.0848 | 60.2
0.7105 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8 |  |  | 3.55 | 60 | 3.917 | 1.0065 | 60.2 | [9 empty] | 0.709 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.7095 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 0.7095 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 0.7095 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 0.7095 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 29 | 26.086 | 60.2
0.7195 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 3.6 | 60 | 3.917 | 1.013 | 60.2 | [9 empty] | 0.719 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.7195 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 0.7195 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 0.7195 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 29 | 26.0871 | 60.2
0.7295 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 3.65 | 60 | 3.917 | 1.0249 | 60.2 | [9 empty] | 0.729 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 0.7295 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 0.7295 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 0.7295 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 0.732 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 0.7295 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 29 | 26.0875 | 60.2
0.7395 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 3.7 | 60 | 3.917 | 1.0208 | 60.2 | [9 empty] | 0.739 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 0.7395 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 0.7395 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 0.7395 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 0.7395 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 3.7 | 60 | 29 | 26.0873 | 60.2
0.7495 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 3.75 | 60 | 3.917 | 1.023 | 60.2 | [9 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 0.7495 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 0.7495 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 0.7495 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 0.7495 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 3.75 | 60 | 29 | 26.0873 | 60.2
0.7605 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 3.801 | 60 | 3.917 | 1.022 | 60.2 | [9 empty] | 0.759 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 0.75949 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 0.7595 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 0.7595 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 0.7595 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 3.8 | 60 | 29 | 26.0984 | 60.2
0.7695 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 3.85 | 60 | 3.917 | 1.0277 | 60.2 | [9 empty] | 0.769 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 0.76949 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 0.7695 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 0.7695 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 0.7695 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 3.851 | 60 | 29 | 26.0893 | 60.2
0.7795 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 3.9 | 60 | 3.917 | 1.0228 | 60.2 | [9 empty] | 0.779 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 0.77949 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 0.7795 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 0.7795 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 0.782 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 0.7795 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 3.9 | 60 | 29 | 26.0921 | 60.2
0.7895 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 3.95 | 60 | 3.917 | 1.0216 | 60.2 | [9 empty] | 0.789 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 0.78949 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 0.7895 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 0.7895 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 0.7895 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 3.95 | 60 | 29 | 26.0919 | 60.2
0.7995 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 4 | 60 | 3.917 | 1.025 | 60.2 | [9 empty] | 0.8005 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 0.79949 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 0.7995 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 0.7995 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 4 | 60 | 29 | 26.1086 | 60.2
0.8105 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 4.05 | 60 | 3.917 | 1.0208 | 60.2 | [9 empty] | 0.809 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 0.80949 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.8095 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 0.8095 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 0.8095 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 4.05 | 60 | 29 | 26.1149 | 60.2
0.8195 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 4.1 | 60 | 3.917 | 1.0207 | 60.2 | [9 empty] | 0.819 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.81949 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 0.8195 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 0.8195 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 0.8195 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 4.1 | 60 | 29 | 26.1115 | 60.2
0.8295 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 4.15 | 60 | 3.917 | 1.0201 | 60.2 | [9 empty] | 0.829 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 0.82949 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 0.8295 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 0.8295 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 0.832 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 0.8295 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 4.15 | 60 | 29 | 26.1173 | 60.2
0.8395 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 4.2 | 60 | 3.917 | 1.024 | 60.2 | [9 empty] | 0.839 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 0.83949 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 0.8395 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 0.8395 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 0.8395 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 4.2 | 60 | 29 | 26.1121 | 60.2
0.8495 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 4.25 | 60 | 3.917 | 1.0254 | 60.2 | [9 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 0.84949 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 0.8495 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 0.8495 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 0.8495 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 4.25 | 60 | 29 | 26.1219 | 60.2
0.8605 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 4.3 | 60 | 3.917 | 1.0254 | 60.2 | [9 empty] | 0.859 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 0.85949 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 0.8595 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 0.8595 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 0.8595 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 4.3 | 60 | 29 | 26.1168 | 60.2
0.8695 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 4.35 | 60 | 3.917 | 1.0276 | 60.2 | [9 empty] | 0.869 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 0.86949 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 0.8695 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 0.8695 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 0.8695 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 4.351 | 60 | 29 | 26.1134 | 60.2
0.8795 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 4.4 | 60 | 3.917 | 1.0246 | 60.2 | [9 empty] | 0.879 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 0.87949 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 0.8795 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 0.8795 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 0.882 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 0.8795 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 4.4 | 60 | 29 | 26.1125 | 60.2
0.8895 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 4.45 | 60 | 3.917 | 1.0194 | 60.2 | [9 empty] | 0.889 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 0.88949 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 0.8895 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 0.8895 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 0.8895 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 4.45 | 60 | 29 | 26.1137 | 60.2
0.8995 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 4.5 | 60 | 3.917 | 1.0168 | 60.2 | [9 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 0.89949 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.8995 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 0.8995 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 0.8995 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 4.5 | 60 | 29 | 26.103 | 60.2
0.9105 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 4.55 | 60 | 3.917 | 1.0194 | 60.2 | [9 empty] | 0.909 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 0.90949 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 0.9095 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 0.9095 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 4.55 | 60 | 29 | 26.103 | 60.2
0.9195 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 4.6 | 60 | 3.917 | 1.0188 | 60.2 | [9 empty] | 0.919 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [10 empty] | 0.9205 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 0.91949 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 0.9195 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 0.9195 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 0.9195 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 4.6 | 60 | 29 | 26.1096 | 60.2
0.9295 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 4.65 | 60 | 3.917 | 1.0197 | 60.2 | [9 empty] | 0.929 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 0.92949 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 0.9295 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.9295 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 0.932 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 0.9295 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 4.65 | 60 | 29 | 26.1062 | 60.2
0.9395 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 4.7 | 60 | 3.917 | 1.0191 | 60.2 | [9 empty] | 0.939 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 0.93949 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 0.9395 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 0.9395 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 4.7 | 60 | 29 | 26.0956 | 60.2
0.9495 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 4.75 | 60 | 3.917 | 1.0194 | 60.2 | [9 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 0.94949 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 0.9495 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 0.9495 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 0.9495 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 4.75 | 60 | 29 | 26.0956 | 60.2
0.9605 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 4.801 | 60 | 3.917 | 1.0194 | 60.2 | [9 empty] | 0.959 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 0.95949 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 0.9595 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 0.9595 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 0.9595 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 4.8 | 60 | 29 | 26.0845 | 60.2
0.9695 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 4.85 | 60 | 3.917 | 1.0194 | 60.2 | [9 empty] | 0.969 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 0.96949 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 0.9695 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 0.9695 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 0.9695 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 4.85 | 60 | 29 | 26.0814 | 60.2
0.9795 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 4.9 | 60 | 3.917 | 1.0164 | 60.2 | [9 empty] | 0.979 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 0.97949 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 0.9795 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 0.9795 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 0.982 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 0.9795 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 4.9 | 60 | 29 | 26.0779 | 60.2
0.9895 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 4.95 | 60 | 3.917 | 1.0224 | 60.2 | [9 empty] | 0.989 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 0.98949 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 0.9895 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 0.9895 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 0.9895 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 4.95 | 60 | 29 | 26.0716 | 60.2
0.9995 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 5 | 60 | 3.917 | 1.0227 | 60.2 | [9 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 0.99949 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 0.9995 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 0.9995 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 0.9995 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 5 | 60 | 29 | 26.0729 | 60.2
1.0105 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 5.05 | 60 | 3.917 | 1.0246 | 60.2 | [9 empty] | 1.009 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 1.0095 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 1.0095 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 1.0095 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 1.0095 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 5.05 | 60 | 29 | 26.0789 | 60.2
1.0195 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 5.101 | 60 | 3.917 | 1.023 | 60.2 | [9 empty] | 1.019 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 1.0195 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 1.0195 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 1.0195 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 5.1 | 60 | 29 | 26.0722 | 60.2
1.0295 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 5.15 | 60 | 3.917 | 1.0287 | 60.2 | [9 empty] | 1.029 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 1.0295 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 1.0295 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 1.0295 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 1.032 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 1.0295 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 5.15 | 60 | 29 | 26.0751 | 60.2
1.0395 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 5.2 | 60 | 3.917 | 1.0213 | 60.2 | [9 empty] | 1.039 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 1.0395 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 1.0395 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 1.0395 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 1.0395 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 5.2 | 60 | 29 | 26.0771 | 60.2
1.0495 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 5.25 | 60 | 3.917 | 1.0281 | 60.2 | [9 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 1.0495 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 1.0495 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 1.0495 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 1.0495 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 5.25 | 60 | 29 | 26.0707 | 60.2
1.0605 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 5.301 | 60 | 3.917 | 1.0281 | 60.2 | [9 empty] | 1.059 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 1.0595 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 1.0595 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 1.0595 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 1.0595 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 5.3 | 60 | 29 | 26.0804 | 60.2
1.0695 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 5.35 | 60 | 3.917 | 1.0253 | 60.2 | [9 empty] | 1.069 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 1.0695 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 1.0695 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 1.0695 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 1.0695 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 5.351 | 60 | 29 | 26.0762 | 60.2
1.0795 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 5.4 | 60 | 3.917 | 1.024 | 60.2 | [9 empty] | 1.079 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 1.0795 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 1.0795 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 1.0795 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 1.0815 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 1.0795 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 5.401 | 60 | 29 | 26.0752 | 60.2
1.0895 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 5.45 | 60 | 3.917 | 1.0199 | 60.2 | [9 empty] | 1.089 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 1.0895 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 1.0895 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 1.0895 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 1.0895 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 5.45 | 60 | 29 | 26.0819 | 60.2
1.0995 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 5.5 | 60 | 3.917 | 1.0217 | 60.2 | [9 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 1.0995 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 1.0995 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 1.0995 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 1.0995 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 5.5 | 60 | 29 | 26.0795 | 60.2
1.1105 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 5.55 | 60 | 3.917 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 1.109 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 1.1095 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 1.1095 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.1095 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 1.1095 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 5.55 | 60 | 29 | 26.069 | 60.2
1.1195 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 5.6 | 60 | 3.917 | 1.0294 | 60.2 | [9 empty] | 1.119 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 1.1195 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 1.1195 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 1.1195 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 1.1195 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 5.6 | 60 | 29 | 26.0704 | 60.2
1.1295 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 5.65 | 60 | 3.917 | 1.0203 | 60.2 | [9 empty] | 1.129 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 1.1295 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 1.1295 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 1.1295 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 1.1315 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 1.1295 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 5.65 | 60 | 29 | 26.0709 | 60.2
1.1395 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 5.7 | 60 | 3.917 | 1.0238 | 60.2 | [9 empty] | 1.139 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 1.1395 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 1.1395 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 1.1395 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 1.1395 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 5.7 | 60 | 29 | 26.0662 | 60.2
1.1495 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 5.75 | 60 | 3.917 | 1.0205 | 60.2 | [9 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 1.1495 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 1.1495 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 1.1495 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 1.1495 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 5.75 | 60 | 29 | 26.072 | 60.2
1.16 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 5.801 | 60 | 3.917 | 1.0255 | 60.2 | [9 empty] | 1.159 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 1.1595 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 1.1595 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 1.1595 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 1.1595 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 5.8 | 60 | 29 | 26.0754 | 60.2
1.1695 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 5.85 | 60 | 3.917 | 1.0212 | 60.2 | [9 empty] | 1.169 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 1.1695 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 1.1695 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 1.1695 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 1.1695 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 5.85 | 60 | 29 | 26.0667 | 60.2
1.1795 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 5.9 | 60 | 3.917 | 1.0245 | 60.2 | [9 empty] | 1.179 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 1.1795 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 1.1795 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 1.1795 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 1.1815 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 1.1795 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 5.9 | 60 | 29 | 26.072 | 60.2
1.1895 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 5.95 | 60 | 3.917 | 1.0237 | 60.2 | [9 empty] | 1.189 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 1.1895 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 1.1895 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 1.1895 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 1.1895 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 5.95 | 60 | 29 | 26.071 | 60.2
1.1995 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 6 | 60 | 3.917 | 1.0209 | 60.2 | [9 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 1.1995 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 1.1995 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 1.1995 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 1.1995 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 6 | 60 | 29 | 26.0725 | 60.2
1.21 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 6.05 | 60 | 3.917 | 1.0248 | 60.2 | [9 empty] | 1.209 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 1.2095 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 1.2095 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 1.2095 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 1.2095 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 6.05 | 60 | 29 | 26.0757 | 60.2
1.2195 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 6.1 | 60 | 3.917 | 1.0229 | 60.2 | [9 empty] | 1.219 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 1.2195 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 1.2195 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 1.2195 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 1.2195 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 6.1 | 60 | 29 | 26.0775 | 60.2
1.2295 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 6.15 | 60 | 3.917 | 1.0227 | 60.2 | [9 empty] | 1.229 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 1.2295 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 1.2295 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 1.2295 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 1.2315 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 1.2295 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 6.15 | 60 | 29 | 26.0673 | 60.2
1.2395 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 6.2 | 60 | 3.917 | 1.0258 | 60.2 | [9 empty] | 1.239 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 1.2395 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 1.2395 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 1.2395 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 1.2395 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 6.2 | 60 | 29 | 26.0707 | 60.2
1.2495 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 6.25 | 60 | 3.917 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 1.2495 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 1.2495 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 1.2495 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 1.2495 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 6.25 | 60 | 29 | 26.0717 | 60.2
1.2605 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 6.3 | 60 | 3.917 | 1.0244 | 60.2 | [9 empty] | 1.259 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 1.2595 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 1.2595 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 1.2595 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 1.2595 | 60 | 28.8 | 22.7209 | 60.4 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 6.3 | 60 | 29 | 26.0768 | 60.2
1.2695 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 6.35 | 60 | 3.917 | 1.0175 | 60.2 | [9 empty] | 1.269 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 1.2695 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 1.2695 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2 | [10 empty] | 1.2695 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 1.2695 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 6.351 | 60 | 29 | 26.0902 | 60.2
1.2795 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 6.4 | 60 | 3.917 | 1.025 | 60.2 | [9 empty] | 1.279 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 1.2795 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 1.2795 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 1.2795 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.282 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 1.2795 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4 | [10 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 6.4 | 60 | 29 | 26.0828 | 60.2
1.2895 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 6.45 | 60 | 3.917 | 1.0194 | 60.2 | [9 empty] | 1.289 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 1.2895 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 1.2895 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 1.2895 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 1.2895 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 6.45 | 60 | 29 | 26.0842 | 60.2
1.2995 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 6.5 | 60 | 3.917 | 1.0201 | 60.2 | [9 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 1.2995 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 1.2995 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 1.2995 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 1.2995 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 6.5 | 60 | 29 | 26.0892 | 60.2
1.31 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 6.55 | 60 | 3.917 | 1.0161 | 60.2 | [9 empty] | 1.309 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 1.3095 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 1.3095 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 1.3095 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 1.3095 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 6.55 | 60 | 29 | 26.0831 | 60.2
1.3195 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 6.6 | 60 | 3.917 | 1.0277 | 60.2 | [9 empty] | 1.319 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 1.3195 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 1.3195 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 1.3195 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 1.3195 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 6.6 | 60 | 29 | 26.0836 | 60.2
1.3295 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 6.651 | 60 | 3.917 | 1.0251 | 60.2 | [9 empty] | 1.329 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [10 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 1.3295 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 1.3295 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 1.3295 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 1.332 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 1.3295 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 6.65 | 60 | 29 | 26.0945 | 60.2
1.3395 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 6.7 | 60 | 3.917 | 1.0201 | 60.2 | [9 empty] | 1.339 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 1.3395 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 1.3395 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 1.3395 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 1.3395 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 6.7 | 60 | 29 | 26.0958 | 60.2
1.3495 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 6.75 | 60 | 3.917 | 1.0102 | 60.2 | [9 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 1.3495 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 1.3495 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 1.3495 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 1.3495 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 6.75 | 60 | 29 | 26.0958 | 60.2
1.36 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 6.801 | 60 | 3.917 | 1.0102 | 60.2 | [9 empty] | 1.359 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 1.3595 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 1.3595 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 1.3595 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 1.3595 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 6.8 | 60 | 29 | 26.0917 | 60.2
1.3695 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 6.85 | 60 | 3.917 | 1.0028 | 60.2 | [9 empty] | 1.369 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 1.3695 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 1.3695 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 1.3695 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 1.3695 | 60 | 28.8 | 22.7214 | 60.4 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 6.85 | 60 | 29 | 26.0874 | 60.2
1.3795 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 6.9 | 60 | 3.917 | 0.99242 | 60.2 | [9 empty] | 1.379 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [10 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 1.3795 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4 | [10 empty] | 1.3795 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 1.3795 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 1.382 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 1.3795 | 60 | 28.8 | 22.7223 | 60.4 | [10 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 6.9 | 60 | 29 | 26.0977 | 60.2
1.3895 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 6.95 | 60 | 3.917 | 0.99242 | 60.2 | [9 empty] | 1.389 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 1.3895 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 1.3895 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 1.3895 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 1.3895 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 6.951 | 60 | 29 | 26.1024 | 60.2
1.3995 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 7 | 60 | 3.917 | 0.99242 | 60.2 | [9 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 1.3995 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 1.3995 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 1.3995 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 1.3995 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 7 | 60 | 29 | 26.0941 | 60.2
1.41 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 7.05 | 60 | 3.917 | 0.99242 | 60.2 | [9 empty] | 1.409 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 1.4095 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 1.4095 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 1.4095 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 1.4095 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 7.05 | 60 | 29 | 26.0938 | 60.2
1.4195 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 7.1 | 60 | 3.917 | 0.99242 | 60.2 | [9 empty] | 1.419 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 1.4195 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 1.4195 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 1.4195 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 1.4195 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 7.1 | 60 | 29 | 26.0993 | 60.2
1.4295 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 7.15 | 60 | 3.917 | 0.99321 | 60.2 | [9 empty] | 1.429 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [10 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 1.4295 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 1.4295 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 1.4295 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61 | [10 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 1.4315 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 1.4295 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 7.15 | 60 | 29 | 26.0912 | 60.2
1.4395 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 7.2 | 60 | 3.917 | 0.9973 | 60.2 | [9 empty] | 1.439 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 1.4395 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 1.4395 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 1.4395 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 1.4395 | 60 | 28.8 | 22.7241 | 60.4 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 7.2 | 60 | 29 | 26.0991 | 60.2
1.4495 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 7.25 | 60 | 3.917 | 0.99607 | 60.2 | [9 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 1.4495 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 1.4495 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 1.4495 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 1.4495 | 60 | 28.8 | 22.7227 | 60.4 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 7.25 | 60 | 29 | 26.0991 | 60.2
1.46 | 60 | 28.8 | 2.5501 | 61.8 |  |  | 7.3 | 60 | 3.917 | 0.99607 | 60.2 | [9 empty] | 1.459 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 1.4595 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 1.4595 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2 | [10 empty] | 1.4595 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 1.4595 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 7.3 | 60 | 29 | 26.1075 | 60.2
1.4695 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 7.35 | 60 | 3.917 | 0.99493 | 60.2 | [9 empty] | 1.469 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 1.4695 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 1.4695 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 1.4695 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 1.4695 | 60 | 28.8 | 22.7235 | 60.4 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 7.351 | 60 | 29 | 26.1135 | 60.2
1.4795 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 7.4 | 60 | 3.917 | 0.99001 | 60.2 | [9 empty] | 1.479 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [10 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 1.4795 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 1.4795 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 1.4795 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 1.4815 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 1.4795 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4 | [10 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 7.4 | 60 | 29 | 26.112 | 60.2
1.4895 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 7.45 | 60 | 3.917 | 0.99463 | 60.2 | [9 empty] | 1.489 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 1.4895 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 1.4895 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 1.4895 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 1.4895 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 7.45 | 60 | 29 | 26.1089 | 60.2
1.4995 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 7.5 | 60 | 3.917 | 0.99311 | 60.2 | [9 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 5.4592 | 61.6 | [10 empty] | 1.4995 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 1.4995 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 1.4995 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 1.4995 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 7.5 | 60 | 29 | 26.1089 | 60.2
1.51 | 60 | 28.8 | 2.5503 | 61.8 |  |  | 7.55 | 60 | 3.917 | 0.99287 | 60.2 | [9 empty] | 1.509 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 1.5095 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 1.5095 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 1.5095 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 1.5095 | 60 | 28.8 | 22.7255 | 60.4 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 7.55 | 60 | 29 | 26.1089 | 60.2
1.5195 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 7.6 | 60 | 3.917 | 0.99544 | 60.2 | [9 empty] | 1.519 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 1.5195 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 1.5195 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 1.5195 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 1.5195 | 60 | 28.8 | 22.7236 | 60.4 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 7.6 | 60 | 29 | 26.1089 | 60.2
1.5295 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8 |  |  | 7.65 | 60 | 3.917 | 0.99824 | 60.2 | [9 empty] | 1.529 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [10 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 5.4589 | 61.6 | [10 empty] | 1.5295 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 1.5295 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2 | [10 empty] | 1.5295 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 1.532 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 1.5295 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4 | [10 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 7.65 | 60 | 29 | 26.1089 | 60.2
1.5395 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 7.7 | 60 | 3.917 | 0.99717 | 60.2 | [9 empty] | 1.539 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 1.5395 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 1.5395 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 1.5395 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 1.5395 | 60 | 28.8 | 22.7248 | 60.4 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 7.7 | 60 | 29 | 26.1075 | 60.2
1.5495 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 7.75 | 60 | 3.917 | 0.99824 | 60.2 | [9 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 1.5495 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 1.5495 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 1.5495 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 1.5495 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 7.75 | 60 | 29 | 26.1063 | 60.2
1.56 | 60 | 28.8 | 2.5503 | 61.8 |  |  | 7.801 | 60 | 3.917 | 0.99824 | 60.2 | [9 empty] | 1.559 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 1.5595 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 1.5595 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 1.5595 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 1.5595 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 7.8 | 60 | 29 | 26.1039 | 60.2
1.5695 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 7.85 | 60 | 3.917 | 0.99842 | 60.2 | [9 empty] | 1.569 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 1.5695 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 1.5695 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 1.5695 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 1.5695 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 7.85 | 60 | 29 | 26.114 | 60.2
1.5795 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8 |  |  | 7.9 | 60 | 3.917 | 0.99691 | 60.2 | [9 empty] | 1.579 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [10 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 1.5795 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 1.5795 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 1.5795 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 1.5815 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 1.5795 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4 | [10 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 7.9 | 60 | 29 | 26.1062 | 60.2
1.5895 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 7.95 | 60 | 3.917 | 0.99561 | 60.2 | [9 empty] | 1.589 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 1.5895 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 1.5895 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 1.5895 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 1.5895 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.4 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 7.95 | 60 | 29 | 26.102 | 60.2
1.5995 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 8 | 60 | 3.917 | 0.99516 | 60.2 | [9 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 1.5995 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 1.5995 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 1.5995 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 1.5995 | 60 | 28.8 | 22.7228 | 60.4 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 8 | 60 | 29 | 26.0901 | 60.2
1.6105 | 60 | 28.8 | 2.5505 | 61.8 |  |  | 8.051 | 60 | 3.917 | 0.99787 | 60.2 | [9 empty] | 1.609 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 1.6095 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 1.6095 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 1.6095 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 1.6095 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 8.05 | 60 | 29 | 26.0803 | 60.2
1.6195 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 8.1 | 60 | 3.917 | 0.99823 | 60.2 | [9 empty] | 1.619 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 1.6195 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 1.6195 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 1.6195 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 1.6195 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 8.1 | 60 | 29 | 26.0722 | 60.2
1.6295 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 8.15 | 60 | 3.917 | 0.99898 | 60.2 | [9 empty] | 1.629 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [10 empty] | 1.63 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 1.6295 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 1.6295 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 1.6295 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61 | [10 empty] | 1.6305 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 1.6315 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 1.6295 | 60 | 28.8 | 22.7238 | 60.4 | [10 empty] | 1.63 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 8.15 | 60 | 29 | 26.0807 | 60.2
1.6395 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 8.2 | 60 | 3.917 | 0.99678 | 60.2 | [9 empty] | 1.639 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 1.6395 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 1.6395 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 1.6395 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 1.6395 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 8.2 | 60 | 29 | 26.0737 | 60.2
1.6495 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 8.25 | 60 | 3.917 | 0.99689 | 60.2 | [9 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 1.6495 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 1.6495 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 1.6495 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 1.6495 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 8.25 | 60 | 29 | 26.0737 | 60.2
1.6605 | 60 | 28.8 | 2.55 | 61.8 |  |  | 8.3 | 60 | 3.917 | 0.99689 | 60.2 | [9 empty] | 1.659 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 1.6595 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 1.6595 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 1.6595 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 1.6595 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 8.3 | 60 | 29 | 26.0685 | 60.2
1.6695 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 8.35 | 60 | 3.917 | 0.99558 | 60.2 | [9 empty] | 1.669 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 1.6695 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 1.6695 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 1.6695 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 1.6695 | 60 | 28.8 | 22.7225 | 60.4 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 8.351 | 60 | 29 | 26.0671 | 60.2
1.6795 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 8.4 | 60 | 3.917 | 0.99871 | 60.2 | [9 empty] | 1.679 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [10 empty] | 1.68 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 1.6795 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 1.6795 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 1.6795 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 1.6805 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 1.6815 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 1.6795 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 1.68 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 8.4 | 60 | 29 | 26.076 | 60.2
1.6895 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 8.45 | 60 | 3.917 | 0.998 | 60.2 | [9 empty] | 1.689 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 1.6895 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 1.6895 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 1.6895 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 1.6895 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 8.45 | 60 | 29 | 26.0773 | 60.2
1.6995 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 8.501 | 60 | 3.917 | 0.99965 | 60.2 | [9 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 1.6995 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 1.6995 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 1.6995 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 1.6995 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 8.5 | 60 | 29 | 26.0703 | 60.2
1.71 | 60 | 28.8 | 2.5501 | 61.8 |  |  | 8.55 | 60 | 3.917 | 0.9954 | 60.2 | [9 empty] | 1.709 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 1.7095 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 1.7095 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 1.7095 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 1.7095 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 8.55 | 60 | 29 | 26.068 | 60.2
1.7195 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 8.6 | 60 | 3.917 | 0.99799 | 60.2 | [9 empty] | 1.719 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 1.7195 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 1.7195 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 1.7195 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 1.7195 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 8.6 | 60 | 29 | 26.0726 | 60.2
1.7295 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 8.65 | 60 | 3.917 | 0.99752 | 60.2 | [9 empty] | 1.729 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [10 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 5.4592 | 61.6 | [10 empty] | 1.7295 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 1.7295 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 1.7295 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.732 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 1.7295 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4 | [10 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 8.65 | 60 | 29 | 26.0689 | 60.2
1.7395 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 8.7 | 60 | 3.917 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 1.739 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 1.7395 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 1.7395 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 1.7395 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 1.7405 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 1.7395 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 8.7 | 60 | 29 | 26.0647 | 60.2
1.7495 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 8.75 | 60 | 3.917 | 0.99926 | 60.2 | [9 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 1.7495 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 1.7495 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 1.7495 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 1.7495 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 1.7505 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 8.75 | 60 | 29 | 26.0647 | 60.2
1.76 | 60 | 28.8 | 2.55 | 61.8 |  |  | 8.801 | 60 | 3.917 | 0.99926 | 60.2 | [9 empty] | 1.759 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 1.7595 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 1.7595 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 1.7595 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 1.7595 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 8.8 | 60 | 29 | 26.0756 | 60.2
1.7695 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 8.85 | 60 | 3.917 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 1.7685 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 1.7695 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 1.7695 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2 | [10 empty] | 1.7695 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 1.7695 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.4 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 8.85 | 60 | 29 | 26.0784 | 60.2
1.7795 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 8.9 | 60 | 3.917 | 0.9982 | 60.2 | [9 empty] | 1.779 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 1.7795 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 1.7795 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 1.7795 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 1.782 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 1.7795 | 60 | 28.8 | 22.7225 | 60.4 | [10 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 8.9 | 60 | 29 | 26.0724 | 60.2
1.7895 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8 |  |  | 8.95 | 60 | 3.917 | 0.99675 | 60.2 | [9 empty] | 1.789 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 1.7895 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 1.7895 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 1.7895 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 1.7895 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 8.95 | 60 | 29 | 26.071 | 60.2
1.7995 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 9 | 60 | 3.917 | 0.99669 | 60.2 | [9 empty] | 1.8005 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 1.7995 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 1.7995 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 1.7995 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 1.7995 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 9 | 60 | 29 | 26.0805 | 60.2
1.81 | 60 | 28.8 | 2.55 | 61.8 |  |  | 9.05 | 60 | 3.917 | 1.0003 | 60.2 | [9 empty] | 1.8085 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 1.8095 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 1.8095 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 1.8095 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 1.8095 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 9.05 | 60 | 29 | 26.0873 | 60.2
1.8195 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 9.1 | 60 | 3.917 | 0.99909 | 60.2 | [9 empty] | 1.819 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 1.8195 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 1.8195 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 1.8195 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 1.8195 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 9.1 | 60 | 29 | 26.0876 | 60.2
1.8295 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 9.15 | 60 | 3.917 | 0.99691 | 60.2 | [9 empty] | 1.8285 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 1.8295 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 1.8295 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 1.8295 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61 | [10 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 1.832 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 1.8295 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4 | [10 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 9.15 | 60 | 29 | 26.0846 | 60.2
1.8395 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 9.2 | 60 | 3.917 | 0.99732 | 60.2 | [9 empty] | 1.8385 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 1.8395 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 1.8395 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 1.8395 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 1.8395 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 9.2 | 60 | 29 | 26.0789 | 60.2
1.8495 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 9.25 | 60 | 3.917 | 0.99456 | 60.2 | [9 empty] | 1.8505 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 1.8495 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 1.8495 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.8495 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 1.8495 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 9.25 | 60 | 29 | 26.0866 | 60.2
1.86 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 9.3 | 60 | 3.917 | 0.99456 | 60.2 | [9 empty] | 1.8585 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 1.8595 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 1.8595 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 1.8595 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 1.8595 | 60 | 28.8 | 22.7227 | 60.4 | [10 empty] | 1.8605 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 9.3 | 60 | 29 | 26.0873 | 60.2
1.8695 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 9.35 | 60 | 3.917 | 0.99566 | 60.2 | [9 empty] | 1.8685 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 1.8695 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 1.8695 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.8695 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 1.8695 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 9.351 | 60 | 29 | 26.0822 | 60.2
1.8795 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 9.4 | 60 | 3.917 | 0.99816 | 60.2 | [9 empty] | 1.8785 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 1.8795 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 1.8795 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 1.8795 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 1.882 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 1.8795 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 9.4 | 60 | 29 | 26.0763 | 60.2
1.8895 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 9.45 | 60 | 3.917 | 0.99809 | 60.2 | [9 empty] | 1.8885 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 1.8895 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 1.8895 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 1.8895 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 1.8895 | 60 | 28.8 | 22.7218 | 60.4 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 9.45 | 60 | 29 | 26.0807 | 60.2
1.8995 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 9.5 | 60 | 3.917 | 0.99999 | 60.2 | [9 empty] | 1.9005 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 1.8995 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 1.8995 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 1.8995 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 1.8995 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 9.5 | 60 | 29 | 26.0746 | 60.2
1.91 | 60 | 28.8 | 2.5498 | 61.8 |  |  | 9.55 | 60 | 3.917 | 0.99508 | 60.2 | [9 empty] | 1.9085 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 1.9095 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 1.9095 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 1.9095 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 1.9095 | 60 | 28.8 | 22.7223 | 60.4 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 9.55 | 60 | 29 | 26.0822 | 60.2
1.9195 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 9.6 | 60 | 3.917 | 0.99539 | 60.2 | [9 empty] | 1.919 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 1.9195 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 1.9195 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 1.9195 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 1.9195 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 9.6 | 60 | 29 | 26.0838 | 60.2
1.9295 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 9.65 | 60 | 3.917 | 0.99269 | 60.2 | [9 empty] | 1.9285 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 1.93 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 1.9295 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 1.9295 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 1.9295 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 1.9305 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 1.932 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 1.9295 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4 | [10 empty] | 1.93 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 9.65 | 60 | 29 | 26.0922 | 60.2
1.9395 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 9.7 | 60 | 3.917 | 0.99269 | 60.2 | [9 empty] | 1.9385 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 1.9395 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 1.9395 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 1.9395 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 1.9395 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 9.7 | 60 | 29 | 26.089 | 60.2
1.9495 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 9.75 | 60 | 3.917 | 0.9943 | 60.2 | [9 empty] | 1.9505 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 1.9495 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 1.9495 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 1.9495 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 1.9495 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 9.75 | 60 | 29 | 26.0936 | 60.2
1.96 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 9.801 | 60 | 3.917 | 0.9943 | 60.2 | [9 empty] | 1.9585 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 1.9595 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 1.9595 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 1.9595 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 1.9595 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 9.8 | 60 | 29 | 26.0937 | 60.2
1.9695 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 9.85 | 60 | 3.917 | 0.99611 | 60.2 | [9 empty] | 1.9685 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 1.9695 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 1.9695 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 1.9695 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 1.9695 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 1.9705 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 9.85 | 60 | 29 | 26.0823 | 60.2
1.9795 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 9.9 | 60 | 3.917 | 0.99838 | 60.2 | [9 empty] | 1.9785 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 1.98 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 1.9795 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 1.9795 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 1.9795 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 1.98 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 1.982 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 1.9795 | 60 | 28.8 | 22.7205 | 60.4 | [10 empty] | 1.98 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 9.9 | 60 | 29 | 26.0952 | 60.2
1.9895 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 9.95 | 60 | 3.917 | 0.99041 | 60.2 | [9 empty] | 1.9885 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 1.9895 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 1.9895 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 1.9905 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 1.9895 | 60 | 28.8 | 22.7208 | 60.4 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 9.95 | 60 | 29 | 26.0978 | 60.2
1.9995 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 10 | 60 | 3.917 | 0.99486 | 60.2 | [9 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 1.9995 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 1.9995 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 1.9995 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 1.9995 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 10 | 60 | 29 | 26.0908 | 60.2
2.01 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 10.05 | 60 | 3.917 | 0.99923 | 60.2 | [9 empty] | 2.0085 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 2.0095 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 2.0095 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 2.0095 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 2.0095 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 10.05 | 60 | 29 | 26.0953 | 60.2
2.0195 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 10.1 | 60 | 3.917 | 0.99741 | 60.2 | [9 empty] | 2.0185 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 2.0195 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 2.0195 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.0195 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 2.0195 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 10.1 | 60 | 29 | 26.0982 | 60.2
2.0295 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 10.15 | 60 | 3.917 | 0.99982 | 60.2 | [9 empty] | 2.0285 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 2.0295 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 2.0295 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 2.0295 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 2.032 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 2.0295 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4 | [10 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 10.15 | 60 | 29 | 26.0902 | 60.2
2.0395 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 10.2 | 60 | 3.917 | 0.9966 | 60.2 | [9 empty] | 2.0385 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 2.0395 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 2.0395 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 2.0395 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 2.0395 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 10.2 | 60 | 29 | 26.0956 | 60.2
2.0495 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 10.25 | 60 | 3.917 | 0.99597 | 60.2 | [9 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 2.0495 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 2.0495 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 2.0495 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 2.0495 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 10.25 | 60 | 29 | 26.0956 | 60.2
2.0605 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 10.3 | 60 | 3.917 | 0.99597 | 60.2 | [9 empty] | 2.0585 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 2.0595 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 2.0595 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 2.0595 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 2.0595 | 60 | 28.8 | 22.7215 | 60.4 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 10.3 | 60 | 29 | 26.0946 | 60.2
2.0695 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 10.351 | 60 | 3.917 | 0.99486 | 60.2 | [9 empty] | 2.0685 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 2.0695 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 2.0695 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 2.0695 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 2.0695 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 10.351 | 60 | 29 | 26.1003 | 60.2
2.079 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 10.4 | 60 | 3.917 | 0.99708 | 60.2 | [9 empty] | 2.0785 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 2.08 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 2.0795 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 2.0795 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 2.0795 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 2.08 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 2.082 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 2.0795 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4 | [10 empty] | 2.0805 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 10.4 | 60 | 29 | 26.0952 | 60.2
2.089 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 10.45 | 60 | 3.917 | 0.99789 | 60.2 | [9 empty] | 2.0885 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 2.0895 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 2.0895 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 2.0895 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 2.0895 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 10.45 | 60 | 29 | 26.1052 | 60.2
2.099 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 10.5 | 60 | 3.917 | 0.99607 | 60.2 | [9 empty] | 2.1005 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 2.0995 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 2.0995 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 2.0995 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 2.0995 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 10.5 | 60 | 29 | 26.1115 | 60.2
2.1095 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 10.55 | 60 | 3.917 | 0.99951 | 60.2 | [9 empty] | 2.1085 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 2.1095 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 2.1095 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 2.1095 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 2.1095 | 60 | 28.8 | 22.7211 | 60.4 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 10.55 | 60 | 29 | 26.1136 | 60.2
2.119 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 10.6 | 60 | 3.917 | 0.99876 | 60.2 | [9 empty] | 2.1185 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 2.1195 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 2.1195 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 2.1195 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 2.1195 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 10.6 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
2.129 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 10.65 | 60 | 3.917 | 0.99744 | 60.2 | [9 empty] | 2.1285 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 2.1295 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.1295 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 2.132 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 2.1295 | 60 | 28.8 | 22.72 | 60.4 | [10 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 10.65 | 60 | 29 | 26.1187 | 60.2
2.139 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 10.7 | 60 | 3.917 | 0.99537 | 60.2 | [9 empty] | 2.1385 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 2.1395 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 2.1395 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 2.1395 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 2.1395 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 10.7 | 60 | 29 | 26.1172 | 60.2
2.149 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 10.75 | 60 | 3.917 | 0.99401 | 60.2 | [9 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 2.1495 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 2.1495 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 2.1495 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 2.1495 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 10.75 | 60 | 29 | 26.1172 | 60.2
2.1595 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 10.801 | 60 | 3.917 | 0.99401 | 60.2 | [9 empty] | 2.1585 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 2.1595 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 2.1595 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 2.1595 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 10.8 | 60 | 29 | 26.1117 | 60.2
2.169 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 10.85 | 60 | 3.917 | 0.99599 | 60.2 | [9 empty] | 2.1685 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 2.1695 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 2.1695 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 2.1695 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 2.1695 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 10.85 | 60 | 29 | 26.1089 | 60.2
2.179 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 10.9 | 60 | 3.917 | 0.99821 | 60.2 | [9 empty] | 2.1785 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.18 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 2.1795 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 2.1795 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 2.1795 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 2.18 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 2.182 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 2.1795 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 2.18 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 10.9 | 60 | 29 | 26.1151 | 60.2
2.189 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 10.95 | 60 | 3.917 | 0.99488 | 60.2 | [9 empty] | 2.1885 | 60 | 28.8 | 2.5408 | 61.8 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 2.1895 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 2.1895 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.1895 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 2.1895 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 10.95 | 60 | 29 | 26.115 | 60.2
2.199 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 11 | 60 | 3.917 | 0.99771 | 60.2 | [9 empty] | 2.2005 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 2.1995 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 2.1995 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 2.1995 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 2.1995 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 11 | 60 | 29 | 26.1124 | 60.2
2.21 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8 |  |  | 11.05 | 60 | 3.917 | 0.99611 | 60.2 | [9 empty] | 2.2085 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 2.2095 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 2.2095 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 2.2095 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 11.05 | 60 | 29 | 26.1065 | 60.2
2.219 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 11.1 | 60 | 3.917 | 0.99698 | 60.2 | [9 empty] | 2.2185 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 2.2195 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 2.2195 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 2.2195 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 2.2195 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 11.1 | 60 | 29 | 26.1006 | 60.2
2.229 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 11.15 | 60 | 3.917 | 0.9982 | 60.2 | [9 empty] | 2.2285 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.23 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 2.2295 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 2.2295 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 2.2295 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 2.23 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 2.232 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 2.2295 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 2.23 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 11.15 | 60 | 29 | 26.0839 | 60.2
2.239 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 11.2 | 60 | 3.917 | 0.99691 | 60.2 | [9 empty] | 2.2385 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 2.2395 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 2.2395 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 2.2395 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 2.2395 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 11.201 | 60 | 29 | 26.0714 | 60.2
2.249 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 11.25 | 60 | 3.917 | 0.99729 | 60.2 | [9 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 2.2495 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 2.2495 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 2.2495 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 2.2495 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 11.25 | 60 | 29 | 26.0769 | 60.2
2.2595 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 11.3 | 60 | 3.917 | 0.99729 | 60.2 | [9 empty] | 2.2585 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 2.2595 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 2.2595 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 2.2595 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 2.2595 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 11.3 | 60 | 29 | 26.0649 | 60.2
2.269 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 11.35 | 60 | 3.917 | 0.99607 | 60.2 | [9 empty] | 2.2685 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 2.2695 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 2.2695 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 2.2695 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.2695 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 11.351 | 60 | 29 | 26.0635 | 60.2
2.279 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 11.4 | 60 | 3.917 | 0.99724 | 60.2 | [9 empty] | 2.2785 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.28 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 2.2795 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 2.2795 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 2.2795 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 2.28 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 2.282 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 2.2795 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 2.28 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 11.4 | 60 | 29 | 26.0596 | 60.2
2.289 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 11.45 | 60 | 3.917 | 0.99803 | 60.2 | [9 empty] | 2.2885 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 2.2895 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 2.2895 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 2.2895 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 2.2895 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 11.45 | 60 | 29 | 26.0596 | 60.2
2.299 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 11.5 | 60 | 3.917 | 0.99824 | 60.2 | [9 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 2.2995 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 2.2995 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 2.2995 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 2.2995 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 11.5 | 60 | 29 | 26.0662 | 60.2
2.31 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 11.55 | 60 | 3.917 | 0.99683 | 60.2 | [9 empty] | 2.3085 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 2.3095 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 2.3095 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 2.3095 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 2.3095 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 11.55 | 60 | 29 | 26.0628 | 60.2
2.319 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 11.6 | 60 | 3.917 | 0.99969 | 60.2 | [9 empty] | 2.3185 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 2.3205 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 2.3195 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 2.3195 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 2.3195 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.3195 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 11.6 | 60 | 29 | 26.0607 | 60.2
2.329 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 11.65 | 60 | 3.917 | 0.99884 | 60.2 | [9 empty] | 2.3285 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.33 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 2.3295 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 2.3295 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 2.3295 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 2.33 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 2.332 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 2.3295 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 2.33 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 11.65 | 60 | 29 | 26.0638 | 60.2
2.339 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 11.7 | 60 | 3.917 | 1 | 60.2 | [9 empty] | 2.3385 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 2.3395 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 2.3395 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 2.3395 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 2.3395 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 11.7 | 60 | 29 | 26.0647 | 60.2
2.349 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 11.75 | 60 | 3.917 | 1.0006 | 60.2 | [9 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 2.3495 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 2.3495 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 2.3495 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 11.75 | 60 | 29 | 26.0527 | 60.2
2.3595 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8 |  |  | 11.801 | 60 | 3.917 | 1.0006 | 60.2 | [9 empty] | 2.3585 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 2.3595 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 2.3595 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.3595 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 2.3595 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 11.8 | 60 | 29 | 26.0534 | 60.2
2.369 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 11.85 | 60 | 3.917 | 0.99798 | 60.2 | [9 empty] | 2.3685 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 2.3695 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 2.3695 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 2.3695 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.3695 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 11.85 | 60 | 29 | 26.0656 | 60.2
2.379 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 11.901 | 60 | 3.917 | 0.99864 | 60.2 | [9 empty] | 2.3785 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.38 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 2.3795 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 2.3795 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 2.3795 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.38 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 2.3815 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 2.3795 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 2.38 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 11.9 | 60 | 29 | 26.0623 | 60.2
2.389 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 11.95 | 60 | 3.917 | 0.99864 | 60.2 | [9 empty] | 2.3885 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 2.3895 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 2.3895 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 2.3895 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 2.3895 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 11.95 | 60 | 29 | 26.0757 | 60.2
2.399 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 12 | 60 | 3.917 | 0.99864 | 60.2 | [9 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 2.3995 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 2.3995 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 2.3995 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.3995 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 12 | 60 | 29 | 26.0762 | 60.2
2.4095 | 60 | 28.8 | 2.5496 | 61.8 |  |  | 12.05 | 60 | 3.917 | 0.99864 | 60.2 | [9 empty] | 2.4085 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 2.4095 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 2.4095 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 2.4095 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 2.4095 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 12.05 | 60 | 29 | 26.0891 | 60.2
2.419 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 12.1 | 60 | 3.917 | 0.99864 | 60.2 | [9 empty] | 2.4185 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 2.4195 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 2.4195 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 2.4195 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 2.4195 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 12.1 | 60 | 29 | 26.0951 | 60.2
2.429 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 12.15 | 60 | 3.917 | 0.99864 | 60.2 | [9 empty] | 2.4285 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.43 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 2.4295 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 2.4295 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 2.4295 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 2.43 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 2.4315 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 2.4295 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 2.43 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 12.15 | 60 | 29 | 26.1018 | 60.2
2.439 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 12.2 | 60 | 3.917 | 0.99864 | 60.2 | [9 empty] | 2.4385 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 2.4395 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 2.4395 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 2.4395 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 2.4395 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 12.2 | 60 | 29 | 26.0962 | 60.2
2.449 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 12.25 | 60 | 3.917 | 0.99951 | 60.2 | [9 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 2.4495 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 2.4495 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 2.4495 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 2.4495 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 12.25 | 60 | 29 | 26.0986 | 60.2
2.4595 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8 |  |  | 12.3 | 60 | 3.917 | 0.9991 | 60.2 | [9 empty] | 2.4585 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 2.4595 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 2.4595 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.4595 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 2.4595 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 12.3 | 60 | 29 | 26.1097 | 60.2
2.469 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 12.35 | 60 | 3.917 | 0.99733 | 60.2 | [9 empty] | 2.4685 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 2.4695 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 2.4695 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 2.4695 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 2.4695 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 12.351 | 60 | 29 | 26.0987 | 60.2
2.479 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 12.4 | 60 | 3.917 | 0.99993 | 60.2 | [9 empty] | 2.4785 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.48 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 2.4795 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 2.4795 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 2.4795 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 2.48 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 2.4815 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 2.4795 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 2.48 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 12.4 | 60 | 29 | 26.1071 | 60.2
2.489 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 12.45 | 60 | 3.917 | 0.99469 | 60.2 | [9 empty] | 2.4885 | 60 | 28.8 | 2.5408 | 61.8 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 2.4895 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 2.4895 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 2.4895 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 12.45 | 60 | 29 | 26.1043 | 60.2
2.499 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 12.5 | 60 | 3.917 | 0.99791 | 60.2 | [9 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 2.4995 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 2.4995 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 2.4995 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 2.4995 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 12.5 | 60 | 29 | 26.1043 | 60.2
2.5095 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 12.55 | 60 | 3.917 | 0.99777 | 60.2 | [9 empty] | 2.5085 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 2.5095 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 2.5095 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.5095 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 2.5095 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 12.55 | 60 | 29 | 26.1043 | 60.2
2.519 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 12.6 | 60 | 3.917 | 0.99695 | 60.2 | [9 empty] | 2.5185 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 2.5195 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 2.5195 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 2.5195 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 2.5195 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 2.5195 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 12.6 | 60 | 29 | 26.1043 | 60.2
2.529 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 12.65 | 60 | 3.917 | 0.9976 | 60.2 | [9 empty] | 2.5285 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 2.5295 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 2.5295 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 2.5295 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 2.5315 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 2.5295 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 12.65 | 60 | 29 | 26.1043 | 60.2
2.539 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 12.7 | 60 | 3.917 | 0.99863 | 60.2 | [9 empty] | 2.5385 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 2.5395 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 2.5395 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 2.5395 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 2.5395 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 12.7 | 60 | 29 | 26.1076 | 60.2
2.549 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 12.75 | 60 | 3.917 | 0.99779 | 60.2 | [9 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 2.5495 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 2.5495 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 2.5495 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 2.5495 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 2.5495 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 12.75 | 60 | 29 | 26.093 | 60.2
2.5595 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 12.801 | 60 | 3.917 | 0.99779 | 60.2 | [9 empty] | 2.5585 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [10 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 2.5595 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 2.5595 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 2.5595 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 2.5595 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 2.5595 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 12.8 | 60 | 29 | 26.0715 | 60
2.569 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 12.85 | 60 | 3.917 | 0.99862 | 60.2 | [9 empty] | 2.5685 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 2.5695 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 2.5695 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 2.5695 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 2.5695 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 2.5695 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 12.85 | 60 | 29 | 26.0652 | 60
2.579 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 12.9 | 60 | 3.917 | 0.99828 | 60.2 | [9 empty] | 2.5785 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 2.5795 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 2.5795 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 2.5795 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 2.5815 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 2.5795 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 12.9 | 60 | 29 | 26.0652 | 60
2.589 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 12.95 | 60 | 3.917 | 0.99818 | 60.2 | [9 empty] | 2.5885 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8 | [10 empty] | 2.59 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 2.5895 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 2.5895 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 2.5895 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 2.59 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 2.5895 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 2.5895 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 2.59 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 12.95 | 60 | 29 | 26.0655 | 60
2.599 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 13 | 60 | 3.917 | 0.99845 | 60.2 | [9 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 2.5995 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 2.5995 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 2.5995 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 2.5995 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 2.5995 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 13 | 60 | 29 | 26.0693 | 60
2.6095 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 13.05 | 60 | 3.917 | 0.99777 | 60.2 | [9 empty] | 2.6085 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 2.6095 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 2.6095 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.6095 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 2.6095 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 2.6095 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 13.05 | 60 | 29 | 26.0644 | 60
2.619 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 13.1 | 60 | 3.917 | 1.0012 | 60.2 | [9 empty] | 2.6185 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 2.6195 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 2.6195 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 2.6195 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 2.6195 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 2.6195 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 13.1 | 60 | 29 | 26.0652 | 60
2.629 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 13.15 | 60 | 3.917 | 1.0047 | 60.2 | [9 empty] | 2.6285 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 2.6295 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 2.6295 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 2.6295 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 2.6315 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 2.6295 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 13.15 | 60 | 29 | 26.0773 | 60
2.639 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 13.2 | 60 | 3.917 | 1.0166 | 60.2 | [9 empty] | 2.6385 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 2.6395 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 2.6395 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 2.6395 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 2.6395 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 2.6395 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 13.2 | 60 | 29 | 26.0721 | 60
2.649 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 13.25 | 60 | 3.917 | 1.0276 | 60.2 | [9 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 2.6495 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 2.6495 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 2.6495 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 2.6495 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 2.6495 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 13.25 | 60 | 29 | 26.0709 | 60
2.6595 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 13.3 | 60 | 3.917 | 1.0276 | 60.2 | [9 empty] | 2.6585 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [10 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 2.6595 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 2.6595 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 2.6595 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 2.6595 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 2.6595 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 13.3 | 60 | 29 | 26.0723 | 60
2.669 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 13.35 | 60 | 3.917 | 1.028 | 60.2 | [9 empty] | 2.6685 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 2.6695 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 2.6695 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 2.6695 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 2.6695 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 2.6695 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 13.351 | 60 | 29 | 26.077 | 60
2.679 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 13.4 | 60 | 3.917 | 1.0278 | 60.2 | [9 empty] | 2.6785 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 2.6795 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 2.6795 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 2.6805 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8 | [10 empty] | 2.6815 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 2.6795 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 13.4 | 60 | 29 | 26.0778 | 60
2.689 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 13.451 | 60 | 3.917 | 1.0295 | 60.2 | [9 empty] | 2.6885 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [10 empty] | 2.69 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 2.69 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 2.69 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 13.45 | 60 | 29 | 26.072 | 60
2.699 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 13.5 | 60 | 3.917 | 1.0311 | 60.2 | [9 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 2.6995 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 2.6995 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 2.6995 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.6995 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 13.5 | 60 | 29 | 26.0784 | 60
2.7095 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 13.55 | 60 | 3.917 | 1.0265 | 60.2 | [9 empty] | 2.7085 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [10 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 2.7095 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 2.7095 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 2.7095 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 2.7095 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 2.7095 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 13.55 | 60 | 29 | 26.8365 | 60
2.719 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 13.6 | 60 | 3.917 | 1.0259 | 60.2 | [9 empty] | 2.7185 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 2.72 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 2.72 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 2.72 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 13.6 | 60 | 29 | 27.6164 | 60
2.729 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 13.65 | 60 | 3.917 | 1.0266 | 60.2 | [9 empty] | 2.7285 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 2.73 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 2.7295 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 2.7295 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 2.7295 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 2.73 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 2.7315 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 2.7295 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 2.73 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 13.65 | 60 | 29 | 27.642 | 60
2.739 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 13.7 | 60 | 3.917 | 1.0265 | 60.2 | [9 empty] | 2.7385 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [10 empty] | 2.74 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 2.74 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 2.74 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 13.7 | 60 | 29 | 27.6616 | 60
2.749 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 13.75 | 60 | 3.917 | 1.0262 | 60.2 | [9 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 2.7495 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 2.7495 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 2.7495 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 2.7495 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 2.7495 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 13.751 | 60 | 29 | 27.6671 | 60
2.7595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 13.801 | 60 | 3.917 | 1.0262 | 60.2 | [9 empty] | 2.7585 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 2.76 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 2.76 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 2.76 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 13.8 | 60 | 29 | 27.6671 | 60
2.769 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 13.85 | 60 | 3.917 | 1.0282 | 60.2 | [9 empty] | 2.7685 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 2.77 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 2.77 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 2.77 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 13.85 | 60 | 29 | 27.672 | 60
2.779 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 13.9 | 60 | 3.917 | 1.0278 | 60.2 | [9 empty] | 2.7785 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 2.78 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 2.7795 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 2.7795 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 2.7795 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 2.78 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 2.7815 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 2.7795 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 2.78 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 13.9 | 60 | 29 | 27.6609 | 60
2.789 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 13.95 | 60 | 3.917 | 1.0264 | 60.2 | [9 empty] | 2.7885 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [10 empty] | 2.79 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 2.79 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 2.79 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 13.95 | 60 | 29 | 27.6676 | 60
2.799 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 14 | 60 | 3.917 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 14 | 60 | 29 | 27.6781 | 60
2.8095 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 14.05 | 60 | 3.917 | 1.0226 | 60.2 | [9 empty] | 2.8085 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 2.81 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.81 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 2.81 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 14.05 | 60 | 29 | 27.6616 | 60
2.819 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 14.1 | 60 | 3.917 | 1.0255 | 60.2 | [9 empty] | 2.8185 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 2.82 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 2.82 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 2.82 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 14.1 | 60 | 29 | 27.6628 | 60
2.829 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 14.15 | 60 | 3.917 | 1.0221 | 60.2 | [9 empty] | 2.8285 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 2.83 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 2.8295 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 2.8295 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 2.8295 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 2.83 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 2.8315 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 2.8295 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 2.83 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 14.15 | 60 | 29 | 27.6745 | 60
2.839 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 14.2 | 60 | 3.917 | 1.0201 | 60.2 | [9 empty] | 2.8385 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8 | [10 empty] | 2.84 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 8.3927 | 61.4 | [10 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 2.84 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 2.84 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 14.2 | 60 | 29 | 27.682 | 60
2.849 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 14.25 | 60 | 3.917 | 1.0224 | 60.2 | [9 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 14.25 | 60 | 29 | 27.6819 | 60
2.8595 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 14.3 | 60 | 3.917 | 1.0224 | 60.2 | [9 empty] | 2.8585 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 2.86 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 2.86 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 2.86 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 14.3 | 60 | 29 | 27.6819 | 60
2.869 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 14.35 | 60 | 3.917 | 1.0182 | 60.2 | [9 empty] | 2.8685 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 2.87 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 2.87 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 2.87 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 14.351 | 60 | 29 | 27.8611 | 60
2.879 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 14.4 | 60 | 3.917 | 1.0169 | 60.2 | [9 empty] | 2.8785 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 2.88 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 2.8795 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 2.8795 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 2.8795 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 2.88 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 2.8815 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 2.8795 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 2.88 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 14.4 | 60 | 29 | 27.9214 | 60
2.889 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 14.45 | 60 | 3.917 | 1.0247 | 60.2 | [9 empty] | 2.8885 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [10 empty] | 2.89 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 8.3933 | 61.4 | [10 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 2.89 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 2.89 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 14.45 | 60 | 29 | 28.1081 | 60
2.899 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 14.5 | 60 | 3.917 | 1.0236 | 60.2 | [9 empty] | 2.9005 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 14.5 | 60 | 29 | 28.2885 | 60
2.9095 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 14.55 | 60 | 3.917 | 1.0177 | 60.2 | [9 empty] | 2.9085 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 2.9095 | 60 | 28.8 | 8.394 | 61.4 | [10 empty] | 2.9095 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 2.9095 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 2.9095 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 2.9095 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 14.55 | 60 | 29 | 28.4338 | 60
2.919 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 14.6 | 60 | 3.917 | 1.0276 | 60.2 | [9 empty] | 2.9185 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 2.92 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 2.92 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 2.92 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 14.6 | 60 | 29 | 28.4773 | 60
2.929 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 14.65 | 60 | 3.917 | 1.023 | 60.2 | [9 empty] | 2.9285 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 2.93 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 2.9295 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 2.9295 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 2.9295 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 2.93 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 2.9315 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 2.9295 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 2.93 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 14.65 | 60 | 29 | 28.4734 | 60
2.939 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 14.7 | 60 | 3.917 | 1.0212 | 60.2 | [9 empty] | 2.9385 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [10 empty] | 2.94 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 8.394 | 61.4 | [10 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 2.94 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 2.94 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 14.7 | 60 | 29 | 28.4695 | 60
2.949 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 14.75 | 60 | 3.917 | 1.0199 | 60.2 | [9 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4 | [10 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 14.75 | 60 | 29 | 28.4813 | 60
2.9595 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 14.801 | 60 | 3.917 | 1.0199 | 60.2 | [9 empty] | 2.9585 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 2.96 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 8.3946 | 61.4 | [10 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.96 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 2.96 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 14.8 | 60 | 29 | 28.4648 | 60
2.969 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 14.85 | 60 | 3.917 | 1.0178 | 60.2 | [9 empty] | 2.9685 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 2.97 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 2.97 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 2.97 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 14.85 | 60 | 29 | 28.4809 | 60
2.979 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 14.9 | 60 | 3.917 | 1.0282 | 60.2 | [9 empty] | 2.9785 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 2.98 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 2.9795 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4 | [10 empty] | 2.9795 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 2.9795 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 2.98 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 2.9815 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 2.9795 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 2.98 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 14.9 | 60 | 29 | 28.4697 | 60
2.989 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 14.95 | 60 | 3.917 | 1.0168 | 60.2 | [9 empty] | 2.9885 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 2.99 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 8.3941 | 61.4 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 2.99 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 2.99 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 14.95 | 60 | 29 | 28.4755 | 60
2.999 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 15.001 | 60 | 3.917 | 1.0251 | 60.2 | [9 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8 | [10 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 15 | 60 | 29 | 28.4724 | 60
3.01 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 15.05 | 60 | 3.917 | 1.021 | 60.2 | [9 empty] | 3.0085 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 3.01 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 8.3942 | 61.4 | [10 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 3.01 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 3.01 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 15.05 | 60 | 29 | 28.4735 | 60
3.019 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 15.1 | 60 | 3.917 | 1.0185 | 60.2 | [9 empty] | 3.0185 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.02 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 3.02 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 3.02 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 15.1 | 60 | 29 | 28.5244 | 60
3.029 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 15.15 | 60 | 3.917 | 1.0218 | 60.2 | [9 empty] | 3.0285 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 3.03 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 3.0295 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 3.0295 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 3.0295 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 3.0305 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 3.0315 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 3.0295 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 3.03 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 15.15 | 60 | 29 | 28.5512 | 60
3.039 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 15.2 | 60 | 3.917 | 1.0197 | 60.2 | [9 empty] | 3.0385 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [10 empty] | 3.04 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4 | [10 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 3.04 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.04 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 15.2 | 60 | 29 | 28.6347 | 60
3.049 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 15.25 | 60 | 3.917 | 1.0281 | 60.2 | [9 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 3.0495 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 3.0495 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 3.0495 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 3.049 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 3.0495 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 15.25 | 60 | 29 | 28.6753 | 60
3.0595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 15.3 | 60 | 3.917 | 1.0281 | 60.2 | [9 empty] | 3.0585 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 3.06 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 3.0595 | 60 | 28.8 | 8.3936 | 61.4 | [10 empty] | 3.0595 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 3.0595 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 3.06 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 3.059 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 3.0595 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 3.06 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 15.301 | 60 | 29 | 28.7638 | 60
3.069 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 15.35 | 60 | 3.917 | 1.0244 | 60.2 | [9 empty] | 3.0685 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 3.07 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 3.0695 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 3.0695 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.0695 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 3.07 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 3.069 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 3.0695 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 3.07 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 15.351 | 60 | 29 | 28.8003 | 60
3.079 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 15.4 | 60 | 3.917 | 1.0185 | 60.2 | [9 empty] | 3.0785 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 3.08 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 3.0795 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 3.0795 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 3.0795 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 3.08 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 3.081 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 3.0795 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 3.08 | 60 | 28.8 | 25.6436 | 60.2 | [10 empty] | 15.4 | 60 | 29 | 28.879 | 60
3.089 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 15.45 | 60 | 3.917 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 3.0885 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 3.09 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 3.0895 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4 | [10 empty] | 3.0895 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 3.0895 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 3.09 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 3.089 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 3.0895 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 3.09 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 15.45 | 60 | 29 | 28.8838 | 60
3.099 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 15.5 | 60 | 3.917 | 1.0205 | 60.2 | [9 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 3.0995 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 3.0995 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 3.0995 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 3.099 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 3.0995 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 15.5 | 60 | 29 | 28.8797 | 60
3.1095 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 15.55 | 60 | 3.917 | 1.0271 | 60.2 | [9 empty] | 3.1085 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.11 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 3.1095 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 3.1095 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 3.1095 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 3.11 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 3.109 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 3.1095 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 3.11 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 15.551 | 60 | 29 | 28.8835 | 60
3.119 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 15.6 | 60 | 3.917 | 1.0187 | 60.2 | [9 empty] | 3.1185 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 3.12 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 3.1195 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 3.1195 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 3.1195 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 3.12 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 3.119 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 3.1195 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 3.1205 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 15.6 | 60 | 29 | 28.8782 | 60
3.129 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 15.65 | 60 | 3.917 | 1.0254 | 60.2 | [9 empty] | 3.1285 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 3.13 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 3.1295 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 3.1295 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 3.1295 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 3.1305 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 3.1315 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 3.1295 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 3.13 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60.2 | [10 empty] | 15.65 | 60 | 29 | 28.8614 | 60
3.139 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 15.7 | 60 | 3.917 | 1.0155 | 60.2 | [9 empty] | 3.1385 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [10 empty] | 3.14 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 3.1395 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 3.1395 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 3.1395 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 3.14 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 3.139 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 3.1395 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.14 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2 | [10 empty] | 15.7 | 60 | 29 | 28.8597 | 60
3.149 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 15.75 | 60 | 3.917 | 1.0255 | 60.2 | [9 empty] | 3.1505 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 3.1495 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 3.1495 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 3.1495 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 3.149 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 3.1495 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 15.75 | 60 | 29 | 28.8718 | 60
3.1595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 15.801 | 60 | 3.917 | 1.0255 | 60.2 | [9 empty] | 3.1585 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 3.16 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 3.1595 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 3.1595 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 3.1595 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 3.16 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 3.159 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 3.1595 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 3.16 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 15.8 | 60 | 29 | 28.8573 | 60
3.169 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 15.85 | 60 | 3.917 | 1.0285 | 60.2 | [9 empty] | 3.1685 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [10 empty] | 3.17 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 3.1695 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 3.1695 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 3.1695 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 3.17 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 3.169 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.1695 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 3.17 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 15.85 | 60 | 29 | 28.8581 | 60
3.179 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 15.9 | 60 | 3.917 | 1.0244 | 60.2 | [9 empty] | 3.1785 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 3.18 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 3.1795 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4 | [10 empty] | 3.1795 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.1795 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 3.1805 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 3.1815 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 3.1795 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 3.18 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2 | [10 empty] | 15.9 | 60 | 29 | 28.848 | 60
3.189 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 15.95 | 60 | 3.917 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 3.1885 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [10 empty] | 3.19 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 3.1895 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 3.1895 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 3.1895 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 3.19 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 3.189 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 3.1895 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.19 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2 | [10 empty] | 15.95 | 60 | 29 | 28.8575 | 60
3.199 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 16 | 60 | 3.917 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 3.2005 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8 | [10 empty] | 3.199 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 28.8 | 25.6439 | 60.2 | [10 empty] | 16 | 60 | 29 | 28.8757 | 60
3.2095 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 16.05 | 60 | 3.917 | 1.0194 | 60.2 | [9 empty] | 3.2085 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 3.21 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 3.21 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 3.209 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 3.21 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2 | [10 empty] | 16.05 | 60 | 29 | 28.9004 | 60
3.219 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 16.1 | 60 | 3.917 | 1.0217 | 60.2 | [9 empty] | 3.2185 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 3.22 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 3.22 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 3.219 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 3.22 | 60 | 28.8 | 25.6435 | 60.2 | [10 empty] | 16.1 | 60 | 29 | 28.9265 | 60
3.229 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 16.15 | 60 | 3.917 | 1.0271 | 60.2 | [9 empty] | 3.2285 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 3.23 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 3.2305 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 3.231 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 3.23 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2 | [10 empty] | 16.15 | 60 | 29 | 28.9582 | 60
3.239 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 16.2 | 60 | 3.917 | 1.0165 | 60.2 | [9 empty] | 3.2385 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8 | [10 empty] | 3.24 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 3.24 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 3.239 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 3.24 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60.2 | [10 empty] | 16.2 | 60 | 29 | 28.9594 | 60
3.249 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 16.25 | 60 | 3.917 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 3.2505 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 3.249 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 16.25 | 60 | 29 | 28.9738 | 60
3.2595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 16.3 | 60 | 3.917 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 3.2585 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 3.26 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4 | [10 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 3.26 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 3.259 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 3.26 | 60 | 28.8 | 25.6457 | 60.2 | [10 empty] | 16.3 | 60 | 29 | 28.9966 | 60
3.269 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 16.35 | 60 | 3.917 | 1.0203 | 60.2 | [9 empty] | 3.2685 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 3.27 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 3.27 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 3.269 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 3.27 | 60 | 28.8 | 25.6435 | 60.2 | [10 empty] | 16.351 | 60 | 29 | 28.9981 | 60
3.279 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 16.4 | 60 | 3.917 | 0.99762 | 60.2 | [9 empty] | 3.2785 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 3.28 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 3.28 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 3.2815 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 3.28 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2 | [10 empty] | 16.4 | 60 | 29 | 29.007 | 60
3.289 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 16.45 | 60 | 3.917 | 0.99315 | 60.2 | [9 empty] | 3.2885 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [10 empty] | 3.29 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 3.29 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 3.289 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.29 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 16.45 | 60 | 29 | 29.0124 | 60
3.299 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 16.5 | 60 | 3.917 | 0.98983 | 60 | [9 empty] | 3.3 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 3.299 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 28.8 | 25.6442 | 60.2 | [10 empty] | 16.5 | 60 | 29 | 29.0006 | 60
3.3095 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 16.55 | 60 | 3.917 | 0.98436 | 60 | [9 empty] | 3.3085 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 3.31 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 3.3095 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 3.31 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.3095 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 3.31 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 3.309 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 3.3095 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 3.31 | 60 | 28.8 | 25.6459 | 60.2 | [10 empty] | 16.55 | 60 | 29 | 29.0078 | 60
3.319 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 16.6 | 60 | 3.917 | 0.98867 | 60 | [9 empty] | 3.3185 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 3.32 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 3.32 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 3.319 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 3.32 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 16.6 | 60 | 29 | 29.0086 | 60
3.329 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 16.65 | 60 | 3.917 | 0.98524 | 60 | [9 empty] | 3.3285 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 3.33 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 3.33 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 3.3315 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 3.33 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [10 empty] | 16.65 | 60 | 29 | 28.9988 | 60
3.339 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 16.7 | 60 | 3.917 | 0.98901 | 60 | [9 empty] | 3.3385 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 3.34 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 3.3395 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 3.34 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.3395 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 3.34 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 3.339 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 3.3395 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 3.34 | 60 | 28.8 | 25.6448 | 60.2 | [10 empty] | 16.7 | 60 | 29 | 28.9855 | 60
3.349 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 16.75 | 60 | 3.917 | 0.98981 | 60 | [9 empty] | 3.3505 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 3.35 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 3.35 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8 | [10 empty] | 3.349 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 3.35 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2 | [10 empty] | 16.75 | 60 | 29 | 29.0022 | 60
3.36 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 16.801 | 60 | 3.917 | 0.98981 | 60 | [9 empty] | 3.3585 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.36 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 3.36 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 3.359 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 3.36 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2 | [10 empty] | 16.8 | 60 | 29 | 28.999 | 60
3.369 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 16.851 | 60 | 3.917 | 0.98693 | 60 | [9 empty] | 3.3685 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.37 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 3.37 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 3.369 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 3.37 | 60 | 28.8 | 25.6441 | 60.2 | [10 empty] | 16.851 | 60 | 29 | 28.995 | 60
3.379 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 16.9 | 60 | 3.917 | 0.99138 | 60 | [9 empty] | 3.3785 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 3.38 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 3.3805 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 3.3815 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 3.38 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [10 empty] | 16.9 | 60 | 29 | 28.995 | 60
3.389 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 16.95 | 60 | 3.917 | 0.99138 | 60 | [9 empty] | 3.3885 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 3.39 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 3.39 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 3.389 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 3.39 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 16.95 | 60 | 29 | 29.0049 | 60
3.399 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 17 | 60 | 3.917 | 0.99138 | 60 | [9 empty] | 3.4 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 3.399 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2 | [10 empty] | 17 | 60 | 29 | 29.0049 | 60
3.4095 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 17.05 | 60 | 3.917 | 0.99138 | 60 | [9 empty] | 3.4085 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 3.41 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 3.41 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 3.409 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 3.41 | 60 | 28.8 | 25.6464 | 60.2 | [10 empty] | 17.05 | 60 | 29 | 29.0097 | 60
3.419 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 17.1 | 60 | 3.917 | 0.99138 | 60 | [9 empty] | 3.4185 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8 | [10 empty] | 3.42 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 3.42 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 3.419 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 3.42 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [10 empty] | 17.1 | 60 | 29 | 29.0172 | 60
3.429 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 17.15 | 60 | 3.917 | 1.0112 | 60 | [9 empty] | 3.4285 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 3.43 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 3.43 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 3.4315 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 3.43 | 60 | 28.8 | 25.6462 | 60.2 | [10 empty] | 17.15 | 60 | 29 | 29.0173 | 60
3.439 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 17.2 | 60 | 3.917 | 1.7904 | 60 | [9 empty] | 3.4385 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [10 empty] | 3.44 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 3.44 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 3.44 | 60 | 28.8 | 25.6452 | 60.2 | [10 empty] | 17.2 | 60 | 29 | 29.0408 | 60
3.449 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 17.25 | 60 | 3.917 | 2.2922 | 60 | [9 empty] | 3.4505 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 3.45 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 3.45 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 3.449 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.45 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2 | [10 empty] | 17.25 | 60 | 29 | 29.0356 | 60
3.46 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 17.3 | 60 | 3.917 | 2.51 | 60 | [9 empty] | 3.4585 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.46 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 3.46 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 3.459 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 3.46 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2 | [10 empty] | 17.3 | 60 | 29 | 29.042 | 60
3.469 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 17.35 | 60 | 3.917 | 2.5296 | 60 | [9 empty] | 3.4685 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.47 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 3.47 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 3.469 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 3.47 | 60 | 28.8 | 25.6439 | 60.2 | [10 empty] | 17.351 | 60 | 29 | 29.0566 | 60
3.479 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 17.4 | 60 | 3.917 | 2.5296 | 60 | [9 empty] | 3.4785 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 3.48 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 3.48 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 3.4815 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 3.48 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [10 empty] | 17.4 | 60 | 29 | 29.0481 | 60
3.489 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 17.45 | 60 | 3.917 | 2.5291 | 60 | [9 empty] | 3.4885 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 3.49 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 3.49 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 3.489 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 3.49 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2 | [10 empty] | 17.45 | 60 | 29 | 29.0506 | 60
3.499 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 17.5 | 60 | 3.917 | 2.5274 | 60 | [9 empty] | 3.5 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 3.5 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 3.5 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 3.499 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 3.5 | 60 | 28.8 | 25.6441 | 60.2 | [10 empty] | 17.5 | 60 | 29 | 29.0506 | 60
3.51 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 17.55 | 60 | 3.917 | 2.5302 | 60 | [9 empty] | 3.5085 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.51 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 3.51 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 3.509 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 3.51 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2 | [10 empty] | 17.55 | 60 | 29 | 29.0506 | 60
3.519 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 17.6 | 60 | 3.917 | 2.5299 | 60 | [9 empty] | 3.5185 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.52 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 3.52 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 3.519 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 3.52 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 17.6 | 60 | 29 | 29.0506 | 60
3.529 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 17.65 | 60 | 3.917 | 2.5353 | 60 | [9 empty] | 3.5285 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 3.53 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 3.53 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 3.531 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 3.53 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2 | [10 empty] | 17.65 | 60 | 29 | 29.0506 | 60
3.539 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 17.7 | 60 | 3.917 | 2.5353 | 60 | [9 empty] | 3.5385 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [10 empty] | 3.54 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 3.54 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 3.539 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 3.54 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2 | [10 empty] | 17.7 | 60 | 29 | 29.0428 | 60
3.549 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 17.75 | 60 | 3.917 | 2.5325 | 60 | [9 empty] | 3.55 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 3.549 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 17.75 | 60 | 29 | 29.0401 | 60
3.56 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 17.801 | 60 | 3.917 | 2.5345 | 60 | [9 empty] | 3.5585 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.56 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 3.5595 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 3.56 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 3.5595 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 3.56 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 3.559 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 3.5595 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 3.56 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 17.8 | 60 | 29 | 29.0428 | 60
3.569 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 17.85 | 60 | 3.917 | 2.5322 | 60 | [9 empty] | 3.5685 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.57 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 3.57 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 3.569 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 3.57 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 17.85 | 60 | 29 | 29.0427 | 60
3.579 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 17.9 | 60 | 3.917 | 2.5338 | 60 | [9 empty] | 3.5785 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 3.58 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 3.58 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 3.581 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 3.58 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 17.9 | 60 | 29 | 29.0427 | 60
3.589 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 17.95 | 60 | 3.917 | 2.5937 | 60 | [9 empty] | 3.5885 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8 | [10 empty] | 3.59 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 3.59 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 3.589 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 3.59 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 17.95 | 60 | 29 | 29.042 | 60
3.599 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 18 | 60 | 3.917 | 2.9184 | 60 | [9 empty] | 3.6005 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 3.599 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 18 | 60 | 29 | 29.0391 | 60
3.61 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 18.05 | 60 | 3.917 | 3.012 | 60 | [9 empty] | 3.6085 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 3.61 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 3.61 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 3.609 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 3.61 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 18.05 | 60 | 29 | 29.0397 | 60
3.619 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 18.1 | 60 | 3.917 | 3.1257 | 60 | [9 empty] | 3.6185 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 3.62 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 3.62 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 3.619 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 3.62 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 18.1 | 60 | 29 | 29.0517 | 60
3.629 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 18.15 | 60 | 3.917 | 3.2619 | 60 | [9 empty] | 3.6285 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 3.63 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 3.63 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 3.631 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 3.63 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 18.15 | 60 | 29 | 29.0465 | 60
3.639 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 18.2 | 60 | 3.917 | 3.4066 | 60 | [9 empty] | 3.6385 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 3.64 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 3.64 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 3.639 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 3.64 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 18.2 | 60 | 29 | 29.0496 | 60
3.649 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 18.25 | 60 | 3.917 | 3.4464 | 60 | [9 empty] | 3.65 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 3.649 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 18.25 | 60 | 29 | 29.0571 | 60
3.66 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 18.3 | 60 | 3.917 | 3.4489 | 60 | [9 empty] | 3.6585 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.66 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 3.6595 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 3.6595 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 3.6595 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 3.66 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 3.659 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 3.6595 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 3.66 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 18.3 | 60 | 29 | 29.0582 | 60
3.669 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 18.35 | 60 | 3.917 | 3.4531 | 60 | [9 empty] | 3.6685 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 3.67 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 3.67 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 3.669 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.67 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 18.351 | 60 | 29 | 29.0496 | 60
3.679 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 18.4 | 60 | 3.917 | 3.4533 | 60 | [9 empty] | 3.6785 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 3.68 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 3.68 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 3.681 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 3.68 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 18.401 | 60 | 29 | 29.0496 | 60
3.689 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 18.45 | 60 | 3.917 | 3.4519 | 60 | [9 empty] | 3.6885 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8 | [10 empty] | 3.69 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 3.69 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 3.689 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 3.69 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 18.45 | 60 | 29 | 29.0424 | 60
3.699 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 18.5 | 60 | 3.917 | 3.4541 | 60 | [9 empty] | 3.7 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 3.7 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 3.7 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 3.699 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 3.7 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 18.5 | 60 | 29 | 29.0502 | 60
3.71 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 18.55 | 60 | 3.917 | 3.4541 | 60 | [9 empty] | 3.7085 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 3.71 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 3.71 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 3.709 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 3.71 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 18.55 | 60 | 29 | 29.0457 | 60
3.719 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 18.6 | 60 | 3.917 | 3.453 | 60 | [9 empty] | 3.7185 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.72 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 3.72 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 3.719 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 3.72 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 18.6 | 60 | 29 | 29.043 | 60
3.729 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 18.65 | 60 | 3.917 | 3.4531 | 60 | [9 empty] | 3.7285 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 3.73 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 3.73 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 3.73 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 3.7295 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 3.73 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 3.731 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 3.7295 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 3.73 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 18.65 | 60 | 29 | 29.0312 | 60
3.739 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 18.701 | 60 | 3.917 | 3.4549 | 60 | [9 empty] | 3.7385 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 3.74 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 3.74 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 3.739 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 3.74 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 18.7 | 60 | 29 | 29.0306 | 60
3.749 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 18.75 | 60 | 3.917 | 3.4531 | 60 | [9 empty] | 3.75 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 3.75 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 3.75 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 3.749 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 3.75 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 18.75 | 60 | 29 | 29.0292 | 60
3.7595 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 18.801 | 60 | 3.917 | 3.4841 | 60 | [9 empty] | 3.7585 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 3.7605 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 3.76 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 3.759 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 3.76 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 18.8 | 60 | 29 | 29.0281 | 60
3.769 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 18.85 | 60 | 3.917 | 3.5707 | 60 | [9 empty] | 3.7685 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 3.77 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 3.7695 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 3.7695 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 3.7695 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 3.77 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 3.769 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 3.7695 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 3.77 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 18.85 | 60 | 29 | 29.0281 | 60
3.779 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 18.9 | 60 | 3.917 | 3.6739 | 60 | [9 empty] | 3.7785 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 3.78 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 3.78 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 3.781 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 3.78 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 18.9 | 60 | 29 | 29.0272 | 60
3.789 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 18.95 | 60 | 3.917 | 3.7374 | 60 | [9 empty] | 3.7885 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [10 empty] | 3.79 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 3.79 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 3.789 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 3.79 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 18.95 | 60 | 29 | 29.0302 | 60
3.799 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 19 | 60 | 3.917 | 3.7911 | 60 | [9 empty] | 3.8 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 3.8 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 3.8 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 3.799 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 3.8 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 19 | 60 | 29 | 29.0363 | 60
3.8095 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 19.05 | 60 | 3.917 | 3.8033 | 60 | [9 empty] | 3.8085 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 3.81 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 3.81 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 3.809 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 3.81 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 19.05 | 60 | 29 | 29.0367 | 60
3.819 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 19.1 | 60 | 3.917 | 3.7993 | 60 | [9 empty] | 3.8185 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 3.82 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 3.82 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 3.819 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 3.82 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 19.1 | 60 | 29 | 29.0245 | 60
3.829 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 19.15 | 60 | 3.917 | 3.8057 | 60 | [9 empty] | 3.8285 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 3.83 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 3.83 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 3.831 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 3.83 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 19.15 | 60 | 29 | 29.0276 | 60
3.839 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 19.2 | 60 | 3.917 | 3.801 | 60 | [9 empty] | 3.8385 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [10 empty] | 3.84 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 3.84 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 3.839 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 3.84 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 19.2 | 60 | 29 | 29.0238 | 60
3.849 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 19.25 | 60 | 3.917 | 3.7993 | 60 | [9 empty] | 3.85 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 3.85 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 3.85 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 3.849 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 3.85 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 19.25 | 60 | 29 | 29.0045 | 60
3.8595 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 19.3 | 60 | 3.917 | 3.7993 | 60 | [9 empty] | 3.8585 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 3.86 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 3.86 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 3.859 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 3.86 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 19.3 | 60 | 29 | 29.005 | 60
3.869 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 19.35 | 60 | 3.917 | 3.8045 | 60 | [9 empty] | 3.8685 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [10 empty] | 3.87 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 3.87 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 3.869 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 3.87 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 19.351 | 60 | 29 | 29.0096 | 60
3.879 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 19.4 | 60 | 3.917 | 3.8058 | 60 | [9 empty] | 3.8785 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 3.88 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 3.88 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 3.881 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 3.88 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 19.4 | 60 | 29 | 29.0097 | 60
3.889 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 19.45 | 60 | 3.917 | 3.8063 | 60 | [9 empty] | 3.8885 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [10 empty] | 3.89 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 3.89 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 3.889 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 3.89 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 19.45 | 60 | 29 | 29 | 60
3.899 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 19.5 | 60 | 3.917 | 3.8068 | 60 | [9 empty] | 3.9 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 3.9 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 3.9 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 3.899 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.9 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 19.5 | 60 | 29 | 29 | 60
3.9095 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 19.55 | 60 | 3.917 | 3.813 | 60 | [9 empty] | 3.9085 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 3.91 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 3.91 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 3.909 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 3.91 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 19.55 | 60 | 29 | 29.001 | 60
3.919 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 19.6 | 60 | 3.917 | 3.8287 | 60 | [9 empty] | 3.9185 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.92 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 3.92 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 3.919 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 3.92 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 19.6 | 60 | 29 | 29.0033 | 60
3.929 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 19.65 | 60 | 3.917 | 3.8494 | 60 | [9 empty] | 3.9285 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 3.93 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 3.93 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 3.931 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 3.93 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 19.65 | 60 | 29 | 29.0035 | 60
3.939 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 19.7 | 60 | 3.917 | 3.8633 | 60 | [9 empty] | 3.9385 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [10 empty] | 3.94 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 3.94 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 3.939 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 3.94 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 19.7 | 60 | 29 | 29.0069 | 60
3.949 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 19.75 | 60 | 3.917 | 3.8899 | 60 | [9 empty] | 3.95 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 3.95 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 3.95 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 3.949 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 3.95 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 19.75 | 60 | 29 | 29.0008 | 60
3.9595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 19.801 | 60 | 3.917 | 3.8899 | 60 | [9 empty] | 3.9585 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 3.96 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 3.96 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 3.959 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 3.96 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 19.8 | 60 | 29 | 29.0078 | 60
3.969 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 19.85 | 60 | 3.917 | 3.9119 | 60 | [9 empty] | 3.9685 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [10 empty] | 3.97 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 3.97 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 3.969 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 3.97 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 19.85 | 60 | 29 | 29.0011 | 60
3.979 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 19.9 | 60 | 3.917 | 3.9155 | 60 | [9 empty] | 3.9785 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 3.98 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 3.98 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 3.981 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 3.98 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 19.9 | 60 | 29 | 29 | 60
3.989 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 19.95 | 60 | 3.917 | 3.9153 | 60 | [9 empty] | 3.9885 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [10 empty] | 3.99 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 3.99 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 3.989 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 3.99 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 19.95 | 60 | 29 | 29.0008 | 60
3.999 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 20 | 60 | 3.917 | 3.9162 | 60 | [9 empty] | 4 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 4 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 4 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 3.999 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 4 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 20 | 60 | 29 | 29.0082 | 60
4.0095 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 20.05 | 60 | 3.917 | 3.9152 | 60 | [9 empty] | 4.0085 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 4.01 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 4.01 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 4.009 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 4.01 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 20.05 | 60 | 29 | 28.9992 | 60
4.019 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 20.1 | 60 | 3.917 | 3.9159 | 60 | [9 empty] | 4.0185 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 4.02 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 4.019 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 4.02 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 20.1 | 60 | 29 | 28.9931 | 60
4.029 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 20.15 | 60 | 3.917 | 3.919 | 60 | [9 empty] | 4.0285 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 4.03 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 4.03 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 4.031 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 4.03 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 20.15 | 60 | 29 | 28.9931 | 60
4.039 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 20.2 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 4.0385 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [10 empty] | 4.04 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 4.04 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 4.039 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 4.04 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 20.2 | 60 | 29 | 28.9877 | 60
4.049 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 20.251 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 4.05 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 4.05 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 4.049 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 4.05 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 20.251 | 60 | 29 | 28.9892 | 60
4.0595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 20.3 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 4.0585 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 4.06 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 4.06 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 4.059 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 4.06 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 20.3 | 60 | 29 | 28.9964 | 60
4.069 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 20.35 | 60 | 3.917 | 3.9185 | 60 | [9 empty] | 4.0685 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 4.07 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 4.069 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 4.07 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 20.351 | 60 | 29 | 28.9845 | 60
4.079 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 20.4 | 60 | 3.917 | 3.9218 | 60 | [9 empty] | 4.0785 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 4.08 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 4.081 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 4.08 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 20.4 | 60 | 29 | 28.9895 | 60
4.089 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 20.45 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 4.0885 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 4.09 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 4.089 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 4.09 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 20.45 | 60 | 29 | 28.9888 | 60
4.099 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 20.5 | 60 | 3.917 | 3.9202 | 60 | [9 empty] | 4.1 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 4.1 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 4.1 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 4.099 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 4.1 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 20.5 | 60 | 29 | 28.9872 | 60
4.1095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 20.55 | 60 | 3.917 | 3.918 | 60 | [9 empty] | 4.1085 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 4.11 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 4.109 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 4.11 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 20.55 | 60 | 29 | 28.9977 | 60
4.119 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 20.6 | 60 | 3.917 | 3.9197 | 60 | [9 empty] | 4.1185 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 4.12 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 4.119 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 4.12 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 20.6 | 60 | 29 | 28.9973 | 60
4.129 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 20.65 | 60 | 3.917 | 3.9206 | 60 | [9 empty] | 4.1285 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 4.13 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 4.131 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 4.13 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 20.65 | 60 | 29 | 28.9973 | 60
4.139 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 20.7 | 60 | 3.917 | 3.9192 | 60 | [9 empty] | 4.1385 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.14 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 4.139 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 4.14 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 20.7 | 60 | 29 | 28.9908 | 60
4.149 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 20.75 | 60 | 3.917 | 3.9218 | 60 | [9 empty] | 4.15 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 4.15 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 4.149 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 4.15 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 20.75 | 60 | 29 | 28.9949 | 60
4.1595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 20.801 | 60 | 3.917 | 3.9218 | 60 | [9 empty] | 4.1585 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 4.16 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 4.159 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 4.16 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 20.8 | 60 | 29 | 28.9994 | 60
4.169 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 20.85 | 60 | 3.917 | 3.9222 | 60 | [9 empty] | 4.1685 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 4.17 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 4.169 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 4.17 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 20.85 | 60 | 29 | 29.0067 | 60
4.179 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 20.9 | 60 | 3.917 | 3.9229 | 60 | [9 empty] | 4.1785 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 4.18 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 4.181 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 4.18 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 20.9 | 60 | 29 | 29.0153 | 60
4.189 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 20.95 | 60 | 3.917 | 3.9222 | 60 | [9 empty] | 4.1885 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 4.19 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 4.189 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 4.19 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 20.95 | 60 | 29 | 29.0084 | 60
4.199 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 21 | 60 | 3.917 | 3.9259 | 60 | [9 empty] | 4.2 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 4.2 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 4.199 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 4.2 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 21 | 60 | 29 | 29.0084 | 60
4.2095 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 21.05 | 60 | 3.917 | 3.9227 | 60 | [9 empty] | 4.2085 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 4.21 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 4.209 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 4.21 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 21.05 | 60 | 29 | 29.0142 | 60
4.219 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 21.1 | 60 | 3.917 | 3.9235 | 60 | [9 empty] | 4.2185 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 4.22 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 4.219 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 4.22 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 21.1 | 60 | 29 | 29.0128 | 60
4.229 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 21.15 | 60 | 3.917 | 3.9231 | 60 | [9 empty] | 4.2285 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 4.23 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 4.231 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 4.23 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 21.15 | 60 | 29 | 29.0168 | 60
4.239 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 21.2 | 60 | 3.917 | 3.9239 | 60 | [9 empty] | 4.2385 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 4.24 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 4.24 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 4.239 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 4.24 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 21.2 | 60 | 29 | 29.0214 | 60
4.249 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 21.251 | 60 | 3.917 | 3.9233 | 60 | [9 empty] | 4.25 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 4.25 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 4.249 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 4.25 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 21.25 | 60 | 29 | 29.0086 | 60
4.2595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 21.3 | 60 | 3.917 | 3.9233 | 60 | [9 empty] | 4.2585 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.26 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 4.259 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.26 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 21.3 | 60 | 29 | 29.0172 | 60
4.269 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 21.35 | 60 | 3.917 | 3.9222 | 60 | [9 empty] | 4.2685 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 4.27 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 4.269 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 4.27 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 21.351 | 60 | 29 | 29.0186 | 60
4.279 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 21.4 | 60 | 3.917 | 3.9222 | 60 | [9 empty] | 4.2785 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 4.28 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 4.281 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 4.28 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 21.4 | 60 | 29 | 29.0178 | 60
4.289 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 21.45 | 60 | 3.917 | 3.9236 | 60 | [9 empty] | 4.2885 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 4.29 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 4.289 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 4.29 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 21.45 | 60 | 29 | 29.0102 | 60
4.299 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 21.5 | 60 | 3.917 | 3.9242 | 60 | [9 empty] | 4.3 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 4.3 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 4.299 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 4.3 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 21.5 | 60 | 29 | 29.0123 | 60
4.3095 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 21.55 | 60 | 3.917 | 3.9263 | 60 | [9 empty] | 4.3085 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 4.31 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 4.309 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 4.31 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 21.55 | 60 | 29 | 29.0099 | 60
4.319 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 21.6 | 60 | 3.917 | 3.9256 | 60 | [9 empty] | 4.3185 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 4.32 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 4.319 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 4.32 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 21.6 | 60 | 29 | 29.0073 | 60
4.329 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 21.65 | 60 | 3.917 | 3.9262 | 60 | [9 empty] | 4.3285 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 4.33 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 4.331 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 4.33 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 21.65 | 60 | 29 | 29.0073 | 60
4.339 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 21.7 | 60 | 3.917 | 3.9281 | 60 | [9 empty] | 4.3385 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.34 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 4.339 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 4.34 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 21.7 | 60 | 29 | 29.0099 | 60
4.349 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 21.75 | 60 | 3.917 | 3.928 | 60 | [9 empty] | 4.35 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 4.35 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 4.349 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 4.35 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 21.75 | 60 | 29 | 29.0026 | 60
4.3595 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 21.801 | 60 | 3.917 | 3.928 | 60 | [9 empty] | 4.3585 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 4.36 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 4.359 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 4.36 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 21.8 | 60 | 29 | 29.0065 | 60
4.369 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 21.85 | 60 | 3.917 | 3.9302 | 60 | [9 empty] | 4.3685 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 4.37 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 4.369 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 4.37 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 21.85 | 60 | 29 | 29.0028 | 60
4.379 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 21.9 | 60 | 3.917 | 3.9303 | 60 | [9 empty] | 4.3785 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 4.379 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 4.38 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 4.381 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 4.38 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 21.9 | 60 | 29 | 29.0008 | 60
4.389 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 21.95 | 60 | 3.917 | 3.9303 | 60 | [9 empty] | 4.3885 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 4.39 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 4.389 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 4.39 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 21.95 | 60 | 29 | 29.0099 | 60
4.399 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 22 | 60 | 3.917 | 3.9303 | 60 | [9 empty] | 4.4 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 4.399 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 4.4 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 4.399 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 4.4 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 22 | 60 | 29 | 29.0094 | 60
4.4095 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 22.05 | 60 | 3.917 | 3.9303 | 60 | [9 empty] | 4.4085 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 4.41 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 4.409 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 4.41 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 22.05 | 60 | 29 | 28.9979 | 60
4.419 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 22.101 | 60 | 3.917 | 3.9303 | 60 | [9 empty] | 4.4185 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 4.419 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 4.42 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 4.419 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 4.42 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 22.1 | 60 | 29 | 29.0005 | 60
4.429 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 22.15 | 60 | 3.917 | 3.922 | 60 | [9 empty] | 4.4285 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 4.429 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 4.43 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 4.4315 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 4.43 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 22.15 | 60 | 29 | 29.0009 | 60
4.439 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 22.2 | 60 | 3.917 | 3.9241 | 60 | [9 empty] | 4.4385 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 4.44 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 4.439 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 4.44 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 22.2 | 60 | 29 | 28.9967 | 60
4.449 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 22.25 | 60 | 3.917 | 3.9237 | 60 | [9 empty] | 4.4505 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 4.449 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 4.45 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 4.449 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 4.45 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 22.25 | 60 | 29 | 28.9962 | 60
4.4595 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 22.3 | 60 | 3.917 | 3.9237 | 60 | [9 empty] | 4.4585 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 4.459 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 4.46 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 4.459 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 4.46 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 22.3 | 60 | 29 | 29.005 | 60
4.469 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 22.35 | 60 | 3.917 | 3.9255 | 60 | [9 empty] | 4.4685 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 4.469 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 4.47 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 4.469 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 4.4705 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 22.351 | 60 | 29 | 28.9955 | 60
4.479 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 22.4 | 60 | 3.917 | 3.9249 | 60 | [9 empty] | 4.4785 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 4.479 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 4.48 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 4.481 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 4.48 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 22.401 | 60 | 29 | 29.0044 | 60
4.489 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 22.45 | 60 | 3.917 | 3.9257 | 60 | [9 empty] | 4.4885 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 4.489 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 4.49 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 4.489 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 4.49 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 22.45 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
4.499 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 22.5 | 60 | 3.917 | 3.9268 | 60 | [9 empty] | 4.5 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 4.499 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 4.5 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 4.499 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 4.5 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 22.5 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
4.5095 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 22.55 | 60 | 3.917 | 3.9258 | 60 | [9 empty] | 4.5085 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 4.509 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 4.51 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 4.509 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 4.51 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 22.55 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
4.519 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 22.6 | 60 | 3.917 | 3.9235 | 60 | [9 empty] | 4.5185 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 4.519 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 4.52 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 4.519 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 4.52 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 22.6 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
4.529 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 22.65 | 60 | 3.917 | 3.9238 | 60 | [9 empty] | 4.5285 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 4.529 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 4.5305 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 4.5315 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 4.53 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 22.65 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
4.539 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 22.7 | 60 | 3.917 | 3.9268 | 60 | [9 empty] | 4.5385 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 4.539 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 4.54 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 4.539 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 4.54 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 22.7 | 60 | 29 | 29.0125 | 60
4.549 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 22.75 | 60 | 3.917 | 3.9241 | 60 | [9 empty] | 4.5505 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 4.549 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 4.55 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 4.549 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 4.55 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 22.75 | 60 | 29 | 29.0243 | 60
4.5595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 22.801 | 60 | 3.917 | 3.9241 | 60 | [9 empty] | 4.5585 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 4.559 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 4.56 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 4.559 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 4.56 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 22.8 | 60 | 29 | 29.0245 | 60
4.569 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 22.85 | 60 | 3.917 | 3.9249 | 60 | [9 empty] | 4.5685 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 4.569 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 4.57 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 4.57 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 22.85 | 60 | 29 | 29.0193 | 60
4.579 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 22.9 | 60 | 3.917 | 3.9248 | 60 | [9 empty] | 4.5785 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 4.579 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 4.5805 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 4.5815 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 4.5805 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 22.9 | 60 | 29 | 29.0192 | 60
4.589 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 22.95 | 60 | 3.917 | 3.9263 | 60 | [9 empty] | 4.5885 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 4.589 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 4.59 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 4.589 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 4.59 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 22.95 | 60 | 29 | 29.0068 | 60
4.599 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 23 | 60 | 3.917 | 3.9267 | 60 | [9 empty] | 4.6005 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 4.599 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 4.6 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 4.599 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 4.6 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23 | 60 | 29 | 29.0108 | 60
4.6095 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 23.05 | 60 | 3.917 | 3.9267 | 60 | [9 empty] | 4.6085 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 4.609 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 4.61 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 4.609 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 4.61 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 23.05 | 60 | 29 | 29.0242 | 60
4.619 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 23.1 | 60 | 3.917 | 3.9261 | 60 | [9 empty] | 4.6185 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 4.619 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 4.62 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 4.619 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 4.62 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 23.1 | 60 | 29 | 29.0191 | 60
4.629 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 23.15 | 60 | 3.917 | 3.9274 | 60 | [9 empty] | 4.6285 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 4.629 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 4.6305 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 4.6315 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 4.63 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 23.15 | 60 | 29 | 29.0122 | 60
4.639 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 23.2 | 60 | 3.917 | 3.9286 | 60 | [9 empty] | 4.6385 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 4.639 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 4.64 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 4.639 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 4.64 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 23.2 | 60 | 29 | 29.0124 | 60
4.649 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 23.25 | 60 | 3.917 | 3.9257 | 60 | [9 empty] | 4.6505 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 4.65 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 4.649 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 4.65 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 23.25 | 60 | 29 | 29.0119 | 60
4.6595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 23.3 | 60 | 3.917 | 3.9258 | 60 | [9 empty] | 4.6585 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 4.659 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 4.66 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 4.659 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 4.6605 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 23.3 | 60 | 29 | 29.0119 | 60
4.669 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 23.35 | 60 | 3.917 | 3.9242 | 60 | [9 empty] | 4.6685 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 4.669 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 4.67 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 4.669 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 4.67 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 23.35 | 60 | 29 | 29.0033 | 60
4.679 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 23.4 | 60 | 3.917 | 3.9256 | 60 | [9 empty] | 4.6785 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 4.679 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 4.6805 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 4.6815 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 4.68 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 23.4 | 60 | 29 | 28.9937 | 60
4.689 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 23.45 | 60 | 3.917 | 3.9256 | 60 | [9 empty] | 4.6885 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 4.6895 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 4.689 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 4.69 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 4.6895 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 4.69 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 4.689 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 4.6895 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 4.69 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 23.45 | 60 | 29 | 29.002 | 60
4.699 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 23.5 | 60 | 3.917 | 3.9233 | 60 | [9 empty] | 4.7 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 4.699 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 4.699 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 4.7 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.5 | 60 | 29 | 29.0048 | 60
4.71 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 23.55 | 60 | 3.917 | 3.9258 | 60 | [9 empty] | 4.7085 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 4.709 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.71 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 4.709 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 4.71 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 23.55 | 60 | 29 | 28.9942 | 60
4.719 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 23.6 | 60 | 3.917 | 3.921 | 60 | [9 empty] | 4.7185 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 4.719 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 4.719 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 4.72 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 23.6 | 60 | 29 | 28.9906 | 60
4.729 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 23.651 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 4.7285 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [10 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 4.729 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 4.73 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 4.731 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 4.73 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 23.65 | 60 | 29 | 29.0077 | 60
4.739 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 23.7 | 60 | 3.917 | 3.9174 | 60 | [9 empty] | 4.7385 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 4.739 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 4.74 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 4.739 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 4.74 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.7 | 60 | 29 | 29.0014 | 60
4.749 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 23.75 | 60 | 3.917 | 3.921 | 60 | [9 empty] | 4.75 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 4.749 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 4.749 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 4.75 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 23.75 | 60 | 29 | 28.9944 | 60
4.76 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 23.801 | 60 | 3.917 | 3.921 | 60 | [9 empty] | 4.7585 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 4.759 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 4.76 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 4.759 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 4.76 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 23.8 | 60 | 29 | 28.9944 | 60
4.769 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 23.85 | 60 | 3.917 | 3.9156 | 60 | [9 empty] | 4.7685 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 4.769 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 4.769 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 4.77 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 23.85 | 60 | 29 | 28.992 | 60
4.779 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 23.9 | 60 | 3.917 | 3.9178 | 60 | [9 empty] | 4.7785 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [10 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 4.779 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 4.78 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 4.7815 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 4.78 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 23.9 | 60 | 29 | 28.9937 | 60
4.789 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 23.95 | 60 | 3.917 | 3.9178 | 60 | [9 empty] | 4.7885 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 4.789 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 4.79 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 4.789 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 4.79 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 23.95 | 60 | 29 | 29.0034 | 60
4.799 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 24 | 60 | 3.917 | 3.9139 | 60 | [9 empty] | 4.8 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 4.799 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 4.799 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 4.8 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 24 | 60 | 29 | 29.0027 | 60
4.8095 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 24.05 | 60 | 3.917 | 3.9128 | 60 | [9 empty] | 4.8085 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 4.809 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 4.809 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 4.81 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 24.05 | 60 | 29 | 29.0067 | 60
4.819 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 24.1 | 60 | 3.917 | 3.916 | 60 | [9 empty] | 4.8185 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 4.819 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 4.819 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 4.82 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 24.1 | 60 | 29 | 29.0148 | 60
4.829 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 24.151 | 60 | 3.917 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 4.8285 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [10 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 4.829 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 4.83 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 4.831 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 4.83 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 24.15 | 60 | 29 | 29.0148 | 60
4.839 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 24.2 | 60 | 3.917 | 3.9122 | 60 | [9 empty] | 4.8385 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 4.839 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 4.839 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 4.84 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 24.2 | 60 | 29 | 29.0046 | 60
4.849 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 24.25 | 60 | 3.917 | 3.9158 | 60 | [9 empty] | 4.85 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 4.849 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 4.849 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 4.85 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 24.251 | 60 | 29 | 29.0129 | 60
4.86 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 24.3 | 60 | 3.917 | 3.9158 | 60 | [9 empty] | 4.8585 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 4.859 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 4.859 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 4.86 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 24.3 | 60 | 29 | 29.0129 | 60
4.869 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 24.35 | 60 | 3.917 | 3.9161 | 60 | [9 empty] | 4.8685 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 4.869 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 4.869 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 4.87 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 24.351 | 60 | 29 | 29.0111 | 60
4.879 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 24.4 | 60 | 3.917 | 3.9151 | 60 | [9 empty] | 4.8785 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [10 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 4.879 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 4.88 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 4.881 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 4.88 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 24.4 | 60 | 29 | 29.0159 | 60
4.889 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 24.45 | 60 | 3.917 | 3.9177 | 60 | [9 empty] | 4.8885 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 4.889 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 4.889 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 4.89 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 24.45 | 60 | 29 | 29.0092 | 60
4.899 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 24.5 | 60 | 3.917 | 3.9181 | 60 | [9 empty] | 4.9005 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 4.899 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 4.9 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 4.899 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 4.9 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 24.5 | 60 | 29 | 29.0126 | 60
4.91 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 24.55 | 60 | 3.917 | 3.9178 | 60 | [9 empty] | 4.9085 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 4.909 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 4.909 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 4.91 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 24.55 | 60 | 29 | 29.014 | 60
4.919 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 24.6 | 60 | 3.917 | 3.9128 | 60 | [9 empty] | 4.9185 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 4.919 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 4.919 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 4.92 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 24.6 | 60 | 29 | 29.0184 | 60
4.929 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 24.65 | 60 | 3.917 | 3.915 | 60 | [9 empty] | 4.9285 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [10 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 4.929 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.93 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 4.931 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 4.93 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 24.65 | 60 | 29 | 29.0214 | 60
4.939 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 24.7 | 60 | 3.917 | 3.9149 | 60 | [9 empty] | 4.9385 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 4.939 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 4.939 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 4.94 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 24.7 | 60 | 29 | 29.0242 | 60
4.949 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 24.75 | 60 | 3.917 | 3.9176 | 60 | [9 empty] | 4.95 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 4.949 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 4.949 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 4.95 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 24.75 | 60 | 29 | 29.0192 | 60
4.9595 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 24.801 | 60 | 3.917 | 3.9176 | 60 | [9 empty] | 4.9585 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 4.959 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 4.959 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 4.96 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 24.8 | 60 | 29 | 29.0054 | 60
4.969 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 24.85 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 4.9685 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 4.969 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 4.969 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 4.97 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 24.85 | 60 | 29 | 29.0021 | 60
4.979 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 24.9 | 60 | 3.917 | 3.9157 | 60 | [9 empty] | 4.9785 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [10 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 4.979 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 4.98 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 4.981 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 4.98 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 24.9 | 60 | 29 | 29.0142 | 60
4.989 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 24.95 | 60 | 3.917 | 3.9159 | 60 | [9 empty] | 4.9885 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 4.989 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 4.989 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 4.99 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 24.95 | 60 | 29 | 29.005 | 60
4.999 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 25 | 60 | 3.917 | 3.9153 | 60 | [9 empty] | 5 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 4.999 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 4.999 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 5 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 25 | 60 | 29 | 29.0081 | 60
5.01 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 25.05 | 60 | 3.917 | 3.9135 | 60 | [9 empty] | 5.0085 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 5.009 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 5.01 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 5.009 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 5.01 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 25.05 | 60 | 29 | 29.0109 | 60
5.019 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 25.1 | 60 | 3.917 | 3.9144 | 60 | [9 empty] | 5.0185 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 5.019 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 5.019 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 5.02 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 25.1 | 60 | 29 | 28.9997 | 60
5.029 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 25.15 | 60 | 3.917 | 3.9138 | 60 | [9 empty] | 5.0285 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [10 empty] | 5.0295 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 5.029 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 5.0295 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 5.0295 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 5.03 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 5.031 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 5.0295 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 5.03 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 25.15 | 60 | 29 | 29.012 | 60
5.039 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 25.201 | 60 | 3.917 | 3.9146 | 60 | [9 empty] | 5.0385 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 5.039 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 5.039 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 5.04 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 25.2 | 60 | 29 | 29.0039 | 60
5.049 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 25.25 | 60 | 3.917 | 3.9133 | 60 | [9 empty] | 5.05 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 5.049 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 5.049 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 5.05 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 25.25 | 60 | 29 | 28.9962 | 60
5.0595 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 25.3 | 60 | 3.917 | 3.9133 | 60 | [9 empty] | 5.0585 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 5.059 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 5.059 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 5.06 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 25.3 | 60 | 29 | 28.9962 | 60
5.069 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 25.35 | 60 | 3.917 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 5.0685 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 5.069 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 5.069 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 5.07 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 25.351 | 60 | 29 | 29.0094 | 60
5.079 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 25.4 | 60 | 3.917 | 3.9174 | 60 | [9 empty] | 5.0785 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 5.0795 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 5.079 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 5.0795 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 5.0795 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 5.08 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 5.081 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 5.0795 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 5.08 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 25.4 | 60 | 29 | 28.9956 | 60
5.089 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 25.45 | 60 | 3.917 | 3.9142 | 60 | [9 empty] | 5.0885 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 5.089 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 5.089 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 5.09 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 25.45 | 60 | 29 | 29.0059 | 60
5.099 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 25.5 | 60 | 3.917 | 3.9214 | 60 | [9 empty] | 5.1 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 5.099 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 5.099 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 5.1 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 25.5 | 60 | 29 | 29.0026 | 60
5.1095 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 25.55 | 60 | 3.917 | 3.9118 | 60 | [9 empty] | 5.1085 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 5.109 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 5.109 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 5.11 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 25.55 | 60 | 29 | 29.0037 | 60
5.119 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 25.6 | 60 | 3.917 | 3.9193 | 60 | [9 empty] | 5.1185 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 5.119 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 5.119 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 5.12 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 25.6 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
5.129 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 25.65 | 60 | 3.917 | 3.9148 | 60 | [9 empty] | 5.1285 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 5.129 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61 | [10 empty] | 5.13 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 5.131 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 5.13 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 25.65 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
5.139 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 25.7 | 60 | 3.917 | 3.9175 | 60 | [9 empty] | 5.1385 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 5.139 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 5.139 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 5.14 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 25.7 | 60 | 29 | 29.009 | 60
5.149 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 25.75 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 5.15 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 5.149 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 5.149 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 5.15 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 25.75 | 60 | 29 | 29.015 | 60
5.1595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 25.801 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 5.1585 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 5.159 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 5.159 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 5.16 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 25.8 | 60 | 29 | 29.015 | 60
5.169 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 25.85 | 60 | 3.917 | 3.9177 | 60 | [9 empty] | 5.1685 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 5.169 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 5.169 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 5.17 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 25.85 | 60 | 29 | 29.014 | 60
5.179 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 25.9 | 60 | 3.917 | 3.916 | 60 | [9 empty] | 5.1785 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 5.1795 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 5.179 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.1795 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 5.1795 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 5.18 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 5.181 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 5.1795 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 5.18 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 25.9 | 60 | 29 | 29.0173 | 60
5.189 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 25.95 | 60 | 3.917 | 3.9151 | 60 | [9 empty] | 5.1885 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 5.189 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 5.189 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 5.19 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 25.95 | 60 | 29 | 29.0054 | 60
5.199 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 26 | 60 | 3.917 | 3.9096 | 60 | [9 empty] | 5.2 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 5.199 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 5.199 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 5.2 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 26 | 60 | 29 | 29.0059 | 60
5.2095 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 26.05 | 60 | 3.917 | 3.9121 | 60 | [9 empty] | 5.2085 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 5.209 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 5.209 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 5.21 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 26.05 | 60 | 29 | 29.0156 | 60
5.219 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 26.1 | 60 | 3.917 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 5.2185 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 5.219 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 5.219 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4 | [10 empty] | 5.22 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 26.1 | 60 | 29 | 29.0073 | 60
5.229 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 26.15 | 60 | 3.917 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 5.2285 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 5.2295 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 5.229 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 5.2295 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 5.2295 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 5.23 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 5.2315 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 5.2295 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 5.23 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 26.15 | 60 | 29 | 29.0073 | 60
5.239 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 26.2 | 60 | 3.917 | 3.9104 | 60 | [9 empty] | 5.2385 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 5.239 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 5.239 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 5.24 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 26.2 | 60 | 29 | 29.0179 | 60
5.249 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 26.25 | 60 | 3.917 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 5.25 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 5.249 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 5.249 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 5.25 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 26.25 | 60 | 29 | 29.0181 | 60
5.2595 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 26.3 | 60 | 3.917 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 5.2585 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 5.259 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 5.259 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 5.26 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 26.3 | 60 | 29 | 29.0181 | 60
5.269 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 26.35 | 60 | 3.917 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 5.2685 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 5.269 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 5.269 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4 | [10 empty] | 5.27 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 26.351 | 60 | 29 | 29.0071 | 60
5.279 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 26.4 | 60 | 3.917 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 5.2785 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 5.279 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 5.28 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 5.281 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 5.28 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 26.4 | 60 | 29 | 28.9875 | 60
5.289 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 26.45 | 60 | 3.917 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 5.2885 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 5.289 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 5.289 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 5.29 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 26.45 | 60 | 29 | 28.9869 | 60
5.299 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 26.5 | 60 | 3.917 | 3.9076 | 60 | [9 empty] | 5.3 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 5.299 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 5.299 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 5.3 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 26.5 | 60 | 29 | 28.9817 | 60
5.3095 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 26.55 | 60 | 3.917 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 5.3085 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 5.309 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 5.309 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 5.31 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 26.55 | 60 | 29 | 28.9784 | 60
5.319 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 26.6 | 60 | 3.917 | 3.9059 | 60 | [9 empty] | 5.3185 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 5.319 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 5.319 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 5.32 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 26.6 | 60 | 29 | 28.966 | 60
5.329 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 26.65 | 60 | 3.917 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 5.3285 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 5.3295 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 5.329 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.3295 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 5.329 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 5.33 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 5.3315 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 5.3295 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 5.33 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 26.65 | 60 | 29 | 28.966 | 60
5.339 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 26.7 | 60 | 3.917 | 3.9046 | 60 | [9 empty] | 5.3385 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 5.339 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 5.339 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 5.339 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 5.34 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 26.7 | 60 | 29 | 28.9672 | 60
5.349 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 26.751 | 60 | 3.917 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 5.35 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 5.349 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 5.349 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 26.75 | 60 | 29 | 28.9652 | 60
5.3595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 26.801 | 60 | 3.917 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 5.3585 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 5.359 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 5.359 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 5.359 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 26.8 | 60 | 29 | 28.9652 | 60
5.369 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 26.85 | 60 | 3.917 | 3.9088 | 60 | [9 empty] | 5.3685 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 5.369 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 5.369 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 26.85 | 60 | 29 | 28.9732 | 60
5.379 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 26.9 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 5.3785 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 5.3795 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 5.379 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.3795 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 5.379 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 5.38 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 5.381 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 5.3795 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 5.3795 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 26.9 | 60 | 29 | 28.9692 | 60
5.389 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 26.95 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 5.3885 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 5.389 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 5.389 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 26.95 | 60 | 29 | 28.9696 | 60
5.399 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 27 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 5.4 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 5.399 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 5.399 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 5.399 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 27 | 60 | 29 | 28.9696 | 60
5.4095 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 27.05 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 5.4085 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 5.409 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 5.409 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 5.409 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 27.05 | 60 | 29 | 28.9781 | 60
5.419 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 27.1 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 5.4185 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 5.419 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 5.419 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 27.1 | 60 | 29 | 28.983 | 60
5.429 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 27.15 | 60 | 3.917 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 5.4285 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 5.4295 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 5.429 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 5.4295 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 5.429 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 5.43 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 5.431 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 5.4295 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 5.4295 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 27.15 | 60 | 29 | 28.9816 | 60
5.439 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 27.2 | 60 | 3.917 | 3.9077 | 60 | [9 empty] | 5.4385 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 5.439 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 5.439 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 5.439 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 27.2 | 60 | 29 | 28.9998 | 60
5.449 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 27.25 | 60 | 3.917 | 3.9116 | 60 | [9 empty] | 5.45 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 5.449 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 5.449 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 5.449 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 27.25 | 60 | 29 | 29.0012 | 60
5.4595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 27.3 | 60 | 3.917 | 3.9065 | 60 | [9 empty] | 5.4585 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 5.459 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 5.459 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 27.3 | 60 | 29 | 28.9995 | 60
5.469 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 27.35 | 60 | 3.917 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 5.4685 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 5.469 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 5.469 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 5.469 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 27.351 | 60 | 29 | 28.9974 | 60
5.479 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 27.4 | 60 | 3.917 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 5.4785 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 5.479 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 5.479 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 5.48 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 5.481 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 27.4 | 60 | 29 | 29.0085 | 60
5.489 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 27.45 | 60 | 3.917 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 5.4885 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 5.489 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 5.489 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 5.489 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 27.45 | 60 | 29 | 29.0072 | 60
5.499 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 27.5 | 60 | 3.917 | 3.914 | 60 | [9 empty] | 5.5 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 5.499 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 5.499 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 5.499 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 27.5 | 60 | 29 | 29.0072 | 60
5.5095 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 27.55 | 60 | 3.917 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 5.5085 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 5.509 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 5.509 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 5.509 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 27.55 | 60 | 29 | 29.0072 | 60
5.519 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 27.6 | 60 | 3.917 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 5.5185 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 5.519 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 5.519 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 27.6 | 60 | 29 | 29.0072 | 60
5.529 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 27.65 | 60 | 3.917 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 5.5285 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 5.529 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 5.529 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 5.53 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 5.531 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 27.651 | 60 | 29 | 29.0072 | 60
5.539 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 27.7 | 60 | 3.917 | 3.9083 | 60 | [9 empty] | 5.5385 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 5.539 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 5.539 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 5.539 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 27.7 | 60 | 29 | 28.9975 | 60
5.549 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 27.75 | 60 | 3.917 | 3.9076 | 60 | [9 empty] | 5.55 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 5.549 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 5.549 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8 | [10 empty] | 5.549 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 27.75 | 60 | 29 | 29.0062 | 60
5.5595 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 27.801 | 60 | 3.917 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 5.5585 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 5.559 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 5.559 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 5.559 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 27.8 | 60 | 29 | 29.0064 | 60
5.569 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 27.85 | 60 | 3.917 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 5.5685 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 5.569 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 5.569 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 5.569 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 27.85 | 60 | 29 | 29.0038 | 60
5.579 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 27.9 | 60 | 3.917 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 5.5785 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 5.579 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 5.579 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 5.58 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 5.581 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 27.9 | 60 | 29 | 29.0046 | 60
5.589 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 27.95 | 60 | 3.917 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 5.5885 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 5.589 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 5.589 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 5.589 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 27.95 | 60 | 29 | 29.0174 | 60
5.599 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 28 | 60 | 3.917 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 5.6 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 5.599 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 5.599 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 5.599 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 28 | 60 | 29 | 29.0195 | 60
5.6095 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 28.05 | 60 | 3.917 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 5.6085 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 5.609 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 5.609 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 5.609 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 28.05 | 60 | 29 | 29.0157 | 60
5.619 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 28.1 | 60 | 3.917 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 5.6185 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 5.619 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 5.619 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 5.619 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 28.1 | 60 | 29 | 29.0269 | 60
5.629 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 28.15 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 5.6285 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 5.629 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 5.629 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 5.63 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 5.631 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 28.15 | 60 | 29 | 29.0269 | 60
5.639 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 28.2 | 60 | 3.917 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 5.6385 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 5.639 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 5.639 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 5.639 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 28.2 | 60 | 29 | 29.0163 | 60
5.649 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 |  |  | 28.25 | 60 | 3.917 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 5.65 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 5.649 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 5.649 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8 | [10 empty] | 5.649 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 28.25 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
5.6595 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 28.301 | 60 | 3.917 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 5.658 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 5.659 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 5.659 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 5.659 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 28.3 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
5.669 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 28.35 | 60 | 3.917 | 3.9122 | 60 | [9 empty] | 5.668 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 5.669 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 5.669 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 5.669 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 28.351 | 60 | 29 | 29.0157 | 60
5.679 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 28.4 | 60 | 3.917 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 5.678 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 5.679 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 5.679 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 5.6805 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 5.681 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 28.4 | 60 | 29 | 29.0188 | 60
5.689 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 28.45 | 60 | 3.917 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 5.688 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 5.689 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 5.689 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 5.689 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 28.45 | 60 | 29 | 29.0141 | 60
5.699 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 |  |  | 28.5 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 5.7 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 5.699 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 5.699 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 5.699 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 28.5 | 60 | 29 | 29.0118 | 60
5.7095 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 28.55 | 60 | 3.917 | 3.9086 | 60 | [9 empty] | 5.708 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 5.709 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 5.709 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 5.709 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 28.55 | 60 | 29 | 29.0071 | 60
5.719 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 28.6 | 60 | 3.917 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 5.718 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 5.719 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 5.719 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 5.719 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 28.6 | 60 | 29 | 29.0172 | 60
5.729 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 28.65 | 60 | 3.917 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 5.728 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 5.729 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 5.729 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61 | [10 empty] | 5.7305 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 5.731 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 28.65 | 60 | 29 | 29.0172 | 60
5.739 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 28.7 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 5.738 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 5.739 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 5.739 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 5.739 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 28.7 | 60 | 29 | 29.0091 | 60
5.749 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 |  |  | 28.75 | 60 | 3.917 | 3.9122 | 60 | [9 empty] | 5.75 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 5.749 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 5.749 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 5.749 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 28.75 | 60 | 29 | 29.0016 | 60
5.7595 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 28.801 | 60 | 3.917 | 3.9069 | 60 | [9 empty] | 5.758 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 5.759 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 5.759 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 5.759 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 28.8 | 60 | 29 | 29.0016 | 60
5.769 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 28.85 | 60 | 3.917 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 5.768 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 5.769 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 5.769 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 5.769 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 28.85 | 60 | 29 | 28.9663 | 60
5.779 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 28.9 | 60 | 3.917 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 5.778 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 5.779 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 5.779 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 5.78 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 5.781 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 28.9 | 60 | 29 | 28.9719 | 60
5.789 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 28.95 | 60 | 3.917 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 5.788 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 5.789 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 5.789 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 5.789 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 28.95 | 60 | 29 | 28.9633 | 60
5.799 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 |  |  | 29 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 5.8 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 5.799 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 5.799 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 5.799 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 29 | 60 | 29 | 28.9686 | 60
5.8095 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 29.05 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 5.808 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 5.809 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 5.809 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 5.809 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.05 | 60 | 29 | 28.9625 | 60
5.819 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 29.1 | 60 | 3.917 | 3.9046 | 60 | [9 empty] | 5.818 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 5.819 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 5.819 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 5.819 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 29.1 | 60 | 29 | 28.9634 | 60
5.829 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 29.15 | 60 | 3.917 | 3.9054 | 60 | [9 empty] | 5.828 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 5.829 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 5.829 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 5.83 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 5.8315 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 29.15 | 60 | 29 | 28.9634 | 60
5.839 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 29.2 | 60 | 3.917 | 3.9086 | 60 | [9 empty] | 5.838 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 5.839 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 5.839 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 5.839 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 29.201 | 60 | 29 | 28.9696 | 60
5.849 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 |  |  | 29.25 | 60 | 3.917 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 5.85 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 5.849 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 5.849 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 5.849 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 5.849 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 29.25 | 60 | 29 | 28.9682 | 60
5.8595 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 29.3 | 60 | 3.917 | 3.9089 | 60 | [9 empty] | 5.858 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 5.859 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 5.859 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 5.859 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 29.3 | 60 | 29 | 28.9682 | 60
5.869 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 29.35 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 5.868 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 5.869 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 5.869 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 5.869 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 29.351 | 60 | 29 | 28.9666 | 60
5.879 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 29.4 | 60 | 3.917 | 3.9104 | 60 | [9 empty] | 5.878 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 5.879 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 5.879 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 5.8805 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 5.8815 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 29.4 | 60 | 29 | 28.9649 | 60
5.889 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 29.45 | 60 | 3.917 | 3.9074 | 60 | [9 empty] | 5.888 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 29.45 | 60 | 29 | 28.9731 | 60
5.899 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 |  |  | 29.5 | 60 | 3.917 | 3.9088 | 60 | [9 empty] | 5.9 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 29.5 | 60 | 29 | 28.9758 | 60
5.9095 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 29.55 | 60 | 3.917 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 5.908 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 5.909 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 5.909 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 5.909 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 29.55 | 60 | 29 | 28.9758 | 60
5.919 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 29.6 | 60 | 3.917 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 5.918 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 29.6 | 60 | 29 | 29.0119 | 60
5.929 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 29.65 | 60 | 3.917 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 5.928 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 5.9295 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 5.929 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 5.9295 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 5.929 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 5.9305 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 5.9315 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 5.9295 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 5.929 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 29.65 | 60 | 29 | 29.0037 | 60
5.939 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 29.7 | 60 | 3.917 | 3.9105 | 60 | [9 empty] | 5.938 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 29.7 | 60 | 29 | 29.0094 | 60
5.949 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 29.751 | 60 | 3.917 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 5.95 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 5.949 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 5.949 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 5.949 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 29.75 | 60 | 29 | 29.0154 | 60
5.9595 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 29.801 | 60 | 3.917 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 5.958 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 29.8 | 60 | 29 | 29.0059 | 60
5.969 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 29.851 | 60 | 3.917 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 5.968 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 29.85 | 60 | 29 | 29.0063 | 60
5.979 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 29.9 | 60 | 3.917 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 5.978 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 5.9795 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 5.979 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 5.9795 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 5.979 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 5.98 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 5.981 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 5.9795 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 5.979 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 29.9 | 60 | 29 | 29.0186 | 60
5.989 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 29.95 | 60 | 3.917 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 5.988 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 5.989 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 5.989 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 5.989 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 29.95 | 60 | 29 | 29.0153 | 60
5.999 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 30 | 60 | 3.917 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 6 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 30 | 60 | 29 | 29.0157 | 60
6.01 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 30.05 | 60 | 3.917 | 3.9088 | 60 | [9 empty] | 6.008 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 6.009 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 6.009 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 6.009 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 6.009 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 30.05 | 60 | 29 | 29.0212 | 60
6.019 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 30.1 | 60 | 3.917 | 3.9101 | 60 | [9 empty] | 6.018 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 30.1 | 60 | 29 | 29.0105 | 60
6.029 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 30.15 | 60 | 3.917 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 6.028 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 6.029 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 6.029 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 6.03 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 6.031 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 6.029 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 30.15 | 60 | 29 | 29.0238 | 60
6.039 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 30.2 | 60 | 3.917 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 6.038 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 30.2 | 60 | 29 | 29.0227 | 60
6.049 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 30.25 | 60 | 3.917 | 3.9145 | 60 | [9 empty] | 6.05 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 30.25 | 60 | 29 | 29.0212 | 60
6.06 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 30.3 | 60 | 3.917 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 6.058 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 6.0595 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 6.06 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 6.0595 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 6.0595 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 30.3 | 60 | 29 | 29.0212 | 60
6.069 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 30.35 | 60 | 3.917 | 3.9096 | 60 | [9 empty] | 6.068 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 30.351 | 60 | 29 | 29.0201 | 60
6.079 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 30.4 | 60 | 3.917 | 3.9119 | 60 | [9 empty] | 6.078 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 6.079 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 6.079 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 6.08 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 6.0815 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 6.079 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 30.4 | 60 | 29 | 29.0154 | 60
6.089 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 30.45 | 60 | 3.917 | 3.9132 | 60 | [9 empty] | 6.088 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 6.0895 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 6.09 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 6.0895 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 6.0895 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 30.45 | 60 | 29 | 29.0298 | 60
6.099 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 30.5 | 60 | 3.917 | 3.914 | 60 | [9 empty] | 6.1 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 30.5 | 60 | 29 | 29.0296 | 60
6.11 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 30.55 | 60 | 3.917 | 3.9121 | 60 | [9 empty] | 6.108 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 30.55 | 60 | 29 | 29.023 | 60
6.119 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 30.6 | 60 | 3.917 | 3.9121 | 60 | [9 empty] | 6.118 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 30.6 | 60 | 29 | 29.0216 | 60
6.129 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 30.65 | 60 | 3.917 | 3.9117 | 60 | [9 empty] | 6.128 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [10 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 6.129 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 6.129 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 6.13 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 6.1315 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 6.129 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 30.65 | 60 | 29 | 29.0216 | 60
6.139 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 30.7 | 60 | 3.917 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 6.138 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 30.7 | 60 | 29 | 29.0107 | 60
6.149 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 30.75 | 60 | 3.917 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 30.751 | 60 | 29 | 29.0121 | 60
6.16 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 30.801 | 60 | 3.917 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 6.158 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 30.801 | 60 | 29 | 29.0121 | 60
6.169 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 30.85 | 60 | 3.917 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 6.168 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 30.85 | 60 | 29 | 29.016 | 60
6.179 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 30.9 | 60 | 3.917 | 3.9123 | 60 | [9 empty] | 6.178 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [10 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 6.179 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 6.179 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 6.18 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 6.1815 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 6.179 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 30.9 | 60 | 29 | 29.0184 | 60
6.189 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 30.95 | 60 | 3.917 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 6.188 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 30.95 | 60 | 29 | 29.0116 | 60
6.199 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 31 | 60 | 3.917 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 6.2 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 31 | 60 | 29 | 29.0087 | 60
6.21 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 31.05 | 60 | 3.917 | 3.9101 | 60 | [9 empty] | 6.208 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 31.05 | 60 | 29 | 29.0223 | 60
6.219 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 31.1 | 60 | 3.917 | 3.9104 | 60 | [9 empty] | 6.218 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 31.1 | 60 | 29 | 29.0173 | 60
6.229 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 31.15 | 60 | 3.917 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 6.228 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [10 empty] | 6.2295 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 6.229 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 6.2295 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 6.229 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 6.23 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 6.231 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 6.2295 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 6.229 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 31.15 | 60 | 29 | 28.9957 | 60
6.239 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 31.2 | 60 | 3.917 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 6.238 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 31.2 | 60 | 29 | 28.991 | 60
6.249 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 31.25 | 60 | 3.917 | 3.9108 | 60 | [9 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 31.25 | 60 | 29 | 28.9861 | 60
6.26 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 31.3 | 60 | 3.917 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 6.258 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 31.3 | 60 | 29 | 28.9861 | 60
6.269 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 31.35 | 60 | 3.917 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 6.268 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 31.351 | 60 | 29 | 28.9653 | 60
6.279 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 31.401 | 60 | 3.917 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 6.278 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [10 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 6.279 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 6.279 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 6.28 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 6.281 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 6.279 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 31.4 | 60 | 29 | 28.971 | 60
6.289 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 31.45 | 60 | 3.917 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 6.288 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 31.45 | 60 | 29 | 28.968 | 60
6.299 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 31.5 | 60 | 3.917 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 6.3 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 31.5 | 60 | 29 | 28.974 | 60
6.3095 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 31.55 | 60 | 3.917 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 6.308 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 31.55 | 60 | 29 | 28.979 | 60
6.319 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 31.601 | 60 | 3.917 | 3.9067 | 60 | [9 empty] | 6.318 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 31.6 | 60 | 29 | 28.9647 | 60
6.329 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 31.65 | 60 | 3.917 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 6.328 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [10 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 6.329 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 6.329 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 6.33 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 6.331 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 6.329 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 31.65 | 60 | 29 | 28.9683 | 60
6.339 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 31.7 | 60 | 3.917 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 6.338 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 6.3395 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 6.34 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 6.3395 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 6.3395 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 31.7 | 60 | 29 | 28.9716 | 60
6.349 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 31.75 | 60 | 3.917 | 3.9091 | 60 | [9 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 31.75 | 60 | 29 | 28.9652 | 60
6.36 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 31.801 | 60 | 3.917 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 6.358 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 31.8 | 60 | 29 | 28.9652 | 60
6.369 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 31.85 | 60 | 3.917 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 6.368 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 31.85 | 60 | 29 | 28.9736 | 60
6.379 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 31.9 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 6.378 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [10 empty] | 6.3795 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 6.379 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 6.3795 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 6.379 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 6.38 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 6.381 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 6.3795 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 6.379 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 31.9 | 60 | 29 | 28.9678 | 60
6.389 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 31.95 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 6.388 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 31.95 | 60 | 29 | 28.9899 | 60
6.399 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 32 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 6.4 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 32 | 60 | 29 | 28.9951 | 60
6.41 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 32.05 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 6.408 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 32.05 | 60 | 29 | 28.9983 | 60
6.419 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 32.1 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 6.418 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 6.419 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 6.419 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 6.419 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 32.101 | 60 | 29 | 29.0059 | 60
6.429 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 32.15 | 60 | 3.917 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 6.428 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [10 empty] | 6.4295 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 6.429 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 6.4295 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 6.429 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 6.43 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 6.431 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 6.4295 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 6.429 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 32.151 | 60 | 29 | 29.0072 | 60
6.439 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 32.2 | 60 | 3.917 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 6.438 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 32.2 | 60 | 29 | 28.9983 | 60
6.449 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 32.25 | 60 | 3.917 | 3.9121 | 60 | [9 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 6.449 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 6.449 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 6.449 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 32.25 | 60 | 29 | 29.0007 | 60
6.4595 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 |  |  | 32.301 | 60 | 3.917 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 6.458 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 32.301 | 60 | 29 | 29.0005 | 60
6.469 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 32.35 | 60 | 3.917 | 3.9117 | 60 | [9 empty] | 6.468 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 6.469 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 6.469 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 6.469 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 32.351 | 60 | 29 | 28.9995 | 60
6.479 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 32.4 | 60 | 3.917 | 3.914 | 60 | [9 empty] | 6.478 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [10 empty] | 6.4795 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 6.479 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 6.4795 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 6.479 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 6.48 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 6.481 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 6.4795 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 6.479 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 32.4 | 60 | 29 | 29.0084 | 60
6.489 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 32.45 | 60 | 3.917 | 3.9101 | 60 | [9 empty] | 6.488 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 32.45 | 60 | 29 | 29.0064 | 60
6.499 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 32.5 | 60 | 3.917 | 3.912 | 60 | [9 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 32.5 | 60 | 29 | 29.0064 | 60
6.5095 | 60 | 28.8 | 2.5494 | 61.8 |  |  | 32.55 | 60 | 3.917 | 3.9104 | 60 | [9 empty] | 6.508 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 32.55 | 60 | 29 | 29.0064 | 60
6.519 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 32.6 | 60 | 3.917 | 3.9108 | 60 | [9 empty] | 6.518 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 32.6 | 60 | 29 | 29.0064 | 60
6.529 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 32.65 | 60 | 3.917 | 3.9134 | 60 | [9 empty] | 6.528 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [10 empty] | 6.5295 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 6.529 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 6.5295 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 6.529 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 6.5305 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 6.531 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 6.5295 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 6.529 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 32.65 | 60 | 29 | 29.0064 | 60
6.539 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 32.7 | 60 | 3.917 | 3.9166 | 60 | [9 empty] | 6.538 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 32.7 | 60 | 29 | 29.0093 | 60
6.549 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 32.75 | 60 | 3.917 | 3.9111 | 60 | [9 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 32.75 | 60 | 29 | 29.0152 | 60
6.5595 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8 |  |  | 32.801 | 60 | 3.917 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 6.558 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 6.559 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 6.559 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 6.559 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 32.8 | 60 | 29 | 29.0056 | 60
6.569 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 32.85 | 60 | 3.917 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 6.568 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 32.85 | 60 | 29 | 29.0234 | 60
6.579 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 32.9 | 60 | 3.917 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 6.578 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 6.5795 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 6.579 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 6.5795 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.579 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 6.58 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 6.581 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 6.5795 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 6.579 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 32.9 | 60 | 29 | 29.0262 | 60
6.589 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 32.951 | 60 | 3.917 | 3.9111 | 60 | [9 empty] | 6.588 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 32.95 | 60 | 29 | 29.0193 | 60
6.599 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 33 | 60 | 3.917 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 33 | 60 | 29 | 29.0246 | 60
6.6095 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8 |  |  | 33.05 | 60 | 3.917 | 3.9116 | 60 | [9 empty] | 6.608 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 33.05 | 60 | 29 | 29.0165 | 60
6.619 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 33.1 | 60 | 3.917 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 6.618 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 33.1 | 60 | 29 | 29.0157 | 60
6.629 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 33.15 | 60 | 3.917 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 6.628 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 6.6295 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 6.629 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 6.6295 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 6.629 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61 | [10 empty] | 6.63 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 6.631 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 6.6295 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 6.629 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 33.15 | 60 | 29 | 29.0069 | 60
6.639 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 33.2 | 60 | 3.917 | 3.9139 | 60 | [9 empty] | 6.638 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 33.2 | 60 | 29 | 29.0167 | 60
6.649 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 33.25 | 60 | 3.917 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 6.65 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 33.25 | 60 | 29 | 29.0165 | 60
6.6595 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 |  |  | 33.3 | 60 | 3.917 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 6.658 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 33.3 | 60 | 29 | 29.0165 | 60
6.669 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 33.35 | 60 | 3.917 | 3.9116 | 60 | [9 empty] | 6.668 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 6.669 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 6.669 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 6.669 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 33.351 | 60 | 29 | 29.0106 | 60
6.679 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 33.4 | 60 | 3.917 | 3.9116 | 60 | [9 empty] | 6.678 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 6.679 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 6.679 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 6.68 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 6.681 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 6.679 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 33.4 | 60 | 29 | 29.0061 | 60
6.689 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 33.45 | 60 | 3.917 | 3.9131 | 60 | [9 empty] | 6.688 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 6.69 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 33.45 | 60 | 29 | 29.0145 | 60
6.699 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 33.5 | 60 | 3.917 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 33.5 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
6.7095 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 33.55 | 60 | 3.917 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 6.708 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 33.55 | 60 | 29 | 28.9991 | 60
6.719 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 33.6 | 60 | 3.917 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 6.718 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 6.719 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 6.719 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 6.719 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 33.6 | 60 | 29 | 28.9854 | 60
6.729 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 33.65 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 6.728 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 6.729 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 6.729 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 6.73 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 6.731 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 6.729 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 33.65 | 60 | 29 | 28.9854 | 60
6.739 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 33.7 | 60 | 3.917 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 6.738 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 6.739 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 6.739 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 6.739 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 6.739 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 33.7 | 60 | 29 | 28.9776 | 60
6.749 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 33.75 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 6.75 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 6.749 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 6.749 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 6.749 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 33.75 | 60 | 29 | 28.9696 | 60
6.7595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 33.801 | 60 | 3.917 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 6.758 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 33.8 | 60 | 29 | 28.9696 | 60
6.769 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 33.85 | 60 | 3.917 | 3.913 | 60 | [9 empty] | 6.768 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 6.769 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 6.769 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 6.769 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 6.769 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 33.851 | 60 | 29 | 28.9747 | 60
6.779 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 33.9 | 60 | 3.917 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 6.778 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 6.779 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61 | [10 empty] | 6.78 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 6.781 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 6.779 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 33.9 | 60 | 29 | 28.9652 | 60
6.789 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 33.95 | 60 | 3.917 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 6.788 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 6.789 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 6.789 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 6.789 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 6.789 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 33.95 | 60 | 29 | 28.981 | 60
6.799 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 34 | 60 | 3.917 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 34 | 60 | 29 | 28.9769 | 60
6.8095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 34.05 | 60 | 3.917 | 3.9143 | 60 | [9 empty] | 6.808 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 34.05 | 60 | 29 | 28.9678 | 60
6.819 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 34.1 | 60 | 3.917 | 3.9056 | 60 | [9 empty] | 6.818 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 34.1 | 60 | 29 | 28.968 | 60
6.829 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 34.15 | 60 | 3.917 | 3.9148 | 60 | [9 empty] | 6.828 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 6.8295 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 6.829 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 6.8295 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 6.829 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 6.83 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 6.831 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 6.8295 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 6.829 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 34.15 | 60 | 29 | 28.968 | 60
6.839 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 34.2 | 60 | 3.917 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 6.838 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 34.2 | 60 | 29 | 28.9735 | 60
6.849 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 34.25 | 60 | 3.917 | 3.9026 | 60 | [9 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 6.849 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 6.849 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 6.849 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 6.849 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 34.25 | 60 | 29 | 28.9705 | 60
6.8595 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 34.3 | 60 | 3.917 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 6.858 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 34.3 | 60 | 29 | 28.9705 | 60
6.869 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 34.35 | 60 | 3.917 | 3.9043 | 60 | [9 empty] | 6.868 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 34.351 | 60 | 29 | 28.9987 | 60
6.879 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 34.4 | 60 | 3.917 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 6.878 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 6.879 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 6.879 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 6.88 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 6.881 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 6.879 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 34.4 | 60 | 29 | 28.9999 | 60
6.889 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 34.45 | 60 | 3.917 | 3.9038 | 60 | [9 empty] | 6.888 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 34.45 | 60 | 29 | 29.0153 | 60
6.899 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 34.5 | 60 | 3.917 | 3.9044 | 60 | [9 empty] | 6.9 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 6.899 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 6.899 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 6.899 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 6.899 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 34.5 | 60 | 29 | 29.0165 | 60
6.9095 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 34.55 | 60 | 3.917 | 3.9057 | 60 | [9 empty] | 6.908 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 11.3005 | 61.2 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 34.55 | 60 | 29 | 29.0155 | 60
6.919 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 34.6 | 60 | 3.917 | 3.906 | 60 | [9 empty] | 6.918 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 34.6 | 60 | 29 | 29.0109 | 60
6.929 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 34.65 | 60 | 3.917 | 3.9049 | 60 | [9 empty] | 6.928 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 6.929 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 6.929 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 6.93 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 6.931 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 6.929 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 34.65 | 60 | 29 | 29.0186 | 60
6.939 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 34.7 | 60 | 3.917 | 3.9064 | 60 | [9 empty] | 6.938 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 34.7 | 60 | 29 | 29.016 | 60
6.949 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 34.75 | 60 | 3.917 | 3.9035 | 60 | [9 empty] | 6.95 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 34.75 | 60 | 29 | 29.0156 | 60
6.9595 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 34.801 | 60 | 3.917 | 3.9035 | 60 | [9 empty] | 6.958 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 34.8 | 60 | 29 | 29.0211 | 60
6.969 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 34.85 | 60 | 3.917 | 3.9033 | 60 | [9 empty] | 6.968 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 34.85 | 60 | 29 | 29.0243 | 60
6.979 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 34.9 | 60 | 3.917 | 3.9036 | 60 | [9 empty] | 6.978 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 6.979 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 6.979 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 6.9805 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 6.981 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 6.979 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 34.9 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
6.989 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 34.95 | 60 | 3.917 | 3.9057 | 60 | [9 empty] | 6.988 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 34.95 | 60 | 29 | 29.0119 | 60
6.999 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 35 | 60 | 3.917 | 3.9065 | 60 | [9 empty] | 7 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 35 | 60 | 29 | 29.0224 | 60
7.0095 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 35.05 | 60 | 3.917 | 3.906 | 60 | [9 empty] | 7.008 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 35.05 | 60 | 29 | 29.0242 | 60
7.019 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 35.101 | 60 | 3.917 | 3.9083 | 60 | [9 empty] | 7.018 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 35.1 | 60 | 29 | 29.016 | 60
7.029 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 35.15 | 60 | 3.917 | 3.9077 | 60 | [9 empty] | 7.028 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 7.0295 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 7.0295 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 7.03 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 7.031 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 35.15 | 60 | 29 | 29.0129 | 60
7.039 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 35.2 | 60 | 3.917 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 7.038 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 35.2 | 60 | 29 | 29.0201 | 60
7.049 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 35.25 | 60 | 3.917 | 3.9056 | 60 | [9 empty] | 7.05 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 35.25 | 60 | 29 | 29.0221 | 60
7.0595 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 35.3 | 60 | 3.917 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 7.058 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 35.3 | 60 | 29 | 29.0221 | 60
7.069 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 35.35 | 60 | 3.917 | 3.9088 | 60 | [9 empty] | 7.068 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 35.351 | 60 | 29 | 29.0211 | 60
7.079 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 35.4 | 60 | 3.917 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 7.078 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 7.0795 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 7.079 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 7.0795 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 7.079 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 7.0805 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 7.081 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 7.0795 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 7.079 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 35.401 | 60 | 29 | 29.0149 | 60
7.089 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 35.45 | 60 | 3.917 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 7.088 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 35.45 | 60 | 29 | 29.0244 | 60
7.099 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 35.5 | 60 | 3.917 | 3.9071 | 60 | [9 empty] | 7.1 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 35.5 | 60 | 29 | 29.0236 | 60
7.1095 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 35.55 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 7.108 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 35.55 | 60 | 29 | 29.0196 | 60
7.119 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 35.6 | 60 | 3.917 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 7.118 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 7.1195 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 7.1195 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 35.6 | 60 | 29 | 29.0093 | 60
7.1285 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 35.65 | 60 | 3.917 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 7.128 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 7.1295 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 7.13 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 7.131 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 35.65 | 60 | 29 | 29.0093 | 60
7.139 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 35.7 | 60 | 3.917 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 7.138 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.1395 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 7.1395 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 35.7 | 60 | 29 | 29.021 | 60
7.1485 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 35.75 | 60 | 3.917 | 3.9044 | 60 | [9 empty] | 7.15 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 7.1495 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 7.1495 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 35.75 | 60 | 29 | 29.0129 | 60
7.1595 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 35.801 | 60 | 3.917 | 3.9035 | 60 | [9 empty] | 7.158 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 7.1595 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 7.1595 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 35.8 | 60 | 29 | 29.0129 | 60
7.169 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 35.85 | 60 | 3.917 | 3.9039 | 60 | [9 empty] | 7.168 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.1695 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 7.1695 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 35.85 | 60 | 29 | 29.0194 | 60
7.1785 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 35.9 | 60 | 3.917 | 3.9053 | 60 | [9 empty] | 7.178 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 7.1795 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 7.18 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 7.181 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 35.9 | 60 | 29 | 29.0173 | 60
7.1885 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 35.95 | 60 | 3.917 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 7.188 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 7.1895 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 7.1895 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 35.95 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
7.1985 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 36 | 60 | 3.917 | 3.9051 | 60 | [9 empty] | 7.2 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 7.1995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 7.1995 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 36 | 60 | 29 | 28.9982 | 60
7.2095 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 36.05 | 60 | 3.917 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 7.208 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 7.2095 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 7.2095 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 36.05 | 60 | 29 | 28.9844 | 60
7.2185 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 |  |  | 36.1 | 60 | 3.917 | 3.9032 | 60 | [9 empty] | 7.218 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.2195 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 7.2195 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 7.2195 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 36.1 | 60 | 29 | 28.9833 | 60
7.2285 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 36.15 | 60 | 3.917 | 3.9034 | 60 | [9 empty] | 7.228 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 7.2295 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 7.2305 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 7.2315 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 36.15 | 60 | 29 | 28.9833 | 60
7.2385 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 36.2 | 60 | 3.917 | 3.9016 | 60 | [9 empty] | 7.238 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 7.2395 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 7.2395 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 36.2 | 60 | 29 | 28.9829 | 60
7.2485 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 36.25 | 60 | 3.917 | 3.9038 | 60 | [9 empty] | 7.25 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 7.2495 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 7.2495 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 36.25 | 60 | 29 | 28.9812 | 60
7.2595 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 36.3 | 60 | 3.917 | 3.903 | 60 | [9 empty] | 7.258 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 7.2595 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 7.2595 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 7.2595 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 36.3 | 60 | 29 | 28.9812 | 60
7.2685 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 36.35 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 7.268 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 7.2695 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 7.2695 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 36.351 | 60 | 29 | 28.9737 | 60
7.279 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 36.4 | 60 | 3.917 | 3.901 | 60 | [9 empty] | 7.278 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 7.2795 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 7.28 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 7.281 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 36.4 | 60 | 29 | 28.9745 | 60
7.2885 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 36.45 | 60 | 3.917 | 3.9008 | 60 | [9 empty] | 7.288 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 7.2895 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 7.2895 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 36.45 | 60 | 29 | 28.9705 | 60
7.2985 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 36.5 | 60 | 3.917 | 3.8991 | 60 | [9 empty] | 7.3 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 7.2995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 7.2995 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 36.5 | 60 | 29 | 28.9763 | 60
7.3095 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 36.55 | 60 | 3.917 | 3.8988 | 60 | [9 empty] | 7.308 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 7.3095 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 7.3095 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 36.55 | 60 | 29 | 28.9785 | 60
7.3185 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 36.6 | 60 | 3.917 | 3.9 | 60 | [9 empty] | 7.318 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.3195 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 7.3195 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 36.6 | 60 | 29 | 28.9686 | 60
7.3285 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 36.651 | 60 | 3.917 | 3.901 | 60 | [9 empty] | 7.328 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 7.3295 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 7.3285 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 7.3305 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 7.3315 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 36.65 | 60 | 29 | 28.9688 | 60
7.3385 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 36.7 | 60 | 3.917 | 3.9003 | 60 | [9 empty] | 7.338 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.3395 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 7.3395 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 36.7 | 60 | 29 | 28.9803 | 60
7.3485 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 |  |  | 36.75 | 60 | 3.917 | 3.8991 | 60 | [9 empty] | 7.35 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 7.3495 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 7.3495 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 36.75 | 60 | 29 | 28.9964 | 60
7.3595 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 36.801 | 60 | 3.917 | 3.8975 | 60 | [9 empty] | 7.358 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 7.3595 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 7.3595 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 7.3595 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 36.8 | 60 | 29 | 28.9964 | 60
7.3685 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 36.85 | 60 | 3.917 | 3.9016 | 60 | [9 empty] | 7.368 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 7.3695 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 7.3685 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 7.3695 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 7.3695 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 36.85 | 60 | 29 | 29.0063 | 60
7.3785 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 36.9 | 60 | 3.917 | 3.9008 | 60 | [9 empty] | 7.378 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 7.3795 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 7.3785 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 7.38 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 7.3815 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 36.9 | 60 | 29 | 29.0145 | 60
7.3885 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 36.95 | 60 | 3.917 | 3.9008 | 60 | [9 empty] | 7.388 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 7.3895 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 7.3895 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 36.95 | 60 | 29 | 29.0138 | 60
7.3985 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 |  |  | 37 | 60 | 3.917 | 3.9008 | 60 | [9 empty] | 7.4 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 7.3995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 7.3985 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 7.3995 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 37 | 60 | 29 | 29.0201 | 60
7.41 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 37.05 | 60 | 3.917 | 3.9008 | 60 | [9 empty] | 7.408 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 7.4095 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 7.4085 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 7.4095 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 37.05 | 60 | 29 | 29.0174 | 60
7.4185 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 |  |  | 37.1 | 60 | 3.917 | 3.9008 | 60 | [9 empty] | 7.418 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 7.4195 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 7.4195 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 37.1 | 60 | 29 | 29.0132 | 60
7.4285 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 37.15 | 60 | 3.917 | 3.9016 | 60 | [9 empty] | 7.428 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 7.4295 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 7.4285 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 7.43 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 7.4315 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 37.15 | 60 | 29 | 29.0145 | 60
7.4385 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 37.2 | 60 | 3.917 | 3.903 | 60 | [9 empty] | 7.438 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.4395 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 7.4385 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 7.4395 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 37.2 | 60 | 29 | 29.0242 | 60
7.4485 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 |  |  | 37.25 | 60 | 3.917 | 3.9047 | 60 | [9 empty] | 7.45 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 7.4495 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 7.4485 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 7.4495 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 37.251 | 60 | 29 | 29.0222 | 60
7.46 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 37.3 | 60 | 3.917 | 3.9045 | 60 | [9 empty] | 7.458 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 7.4595 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 7.4595 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 37.3 | 60 | 29 | 29.0114 | 60
7.4685 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 |  |  | 37.35 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 7.468 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 7.4695 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 7.4685 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 7.4695 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 37.351 | 60 | 29 | 29.0118 | 60
7.4785 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 37.4 | 60 | 3.917 | 3.9053 | 60 | [9 empty] | 7.478 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 7.4795 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 7.4785 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 7.48 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 7.481 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 37.4 | 60 | 29 | 29.0197 | 60
7.4885 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 37.45 | 60 | 3.917 | 3.9032 | 60 | [9 empty] | 7.488 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 7.4895 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 7.4885 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 7.4895 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 37.45 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
7.4985 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 |  |  | 37.5 | 60 | 3.917 | 3.905 | 60 | [9 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 7.4985 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 37.5 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
7.5095 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 37.55 | 60 | 3.917 | 3.9062 | 60 | [9 empty] | 7.508 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 7.5095 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 7.5085 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 7.5095 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 37.55 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
7.5185 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 |  |  | 37.6 | 60 | 3.917 | 3.9054 | 60 | [9 empty] | 7.518 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 7.5195 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 7.5185 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 7.5195 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 37.6 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
7.5285 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 37.65 | 60 | 3.917 | 3.9039 | 60 | [9 empty] | 7.528 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 7.5295 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 7.5285 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 7.53 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 7.531 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 37.65 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
7.5385 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 37.7 | 60 | 3.917 | 3.9025 | 60 | [9 empty] | 7.538 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 7.5395 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 7.5385 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 7.5395 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 37.7 | 60 | 29 | 28.9802 | 60
7.5485 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 |  |  | 37.75 | 60 | 3.917 | 3.906 | 60 | [9 empty] | 7.5495 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 7.5495 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 7.5485 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 7.5495 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 37.75 | 60 | 29 | 28.9808 | 60
7.56 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 37.801 | 60 | 3.917 | 3.9062 | 60 | [9 empty] | 7.558 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 7.5595 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 7.5585 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 7.5595 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 37.8 | 60 | 29 | 28.9707 | 60
7.5685 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 37.85 | 60 | 3.917 | 3.9027 | 60 | [9 empty] | 7.568 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 7.5695 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 7.5685 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 7.5695 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 37.85 | 60 | 29 | 28.9714 | 60
7.5785 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 37.9 | 60 | 3.917 | 3.9027 | 60 | [9 empty] | 7.578 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 7.5795 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 7.5785 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 7.58 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 7.581 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 37.9 | 60 | 29 | 28.9813 | 60
7.5885 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 37.95 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 7.588 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.5895 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 7.5885 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 7.5895 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 37.95 | 60 | 29 | 28.9718 | 60
7.5985 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 38 | 60 | 3.917 | 3.9066 | 60 | [9 empty] | 7.5995 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 7.5995 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 7.5985 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 7.5995 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 38 | 60 | 29 | 28.9751 | 60
7.6095 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 38.05 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 7.608 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 7.6095 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 7.6085 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 7.6095 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 38.05 | 60 | 29 | 28.9761 | 60
7.6185 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 38.1 | 60 | 3.917 | 3.9066 | 60 | [9 empty] | 7.618 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 7.6195 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 7.6185 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 7.6195 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 38.1 | 60 | 29 | 28.9753 | 60
7.6285 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 38.15 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 7.628 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 7.6295 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4 | [10 empty] | 7.6285 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 7.63 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 7.631 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 38.15 | 60 | 29 | 28.9753 | 60
7.6385 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 38.201 | 60 | 3.917 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 7.638 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 7.6395 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 7.6385 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 7.6395 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 38.2 | 60 | 29 | 28.9804 | 60
7.6485 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 38.25 | 60 | 3.917 | 3.9065 | 60 | [9 empty] | 7.65 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 7.6495 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 7.6485 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 7.6495 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 38.25 | 60 | 29 | 28.9826 | 60
7.66 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 38.3 | 60 | 3.917 | 3.9064 | 60 | [9 empty] | 7.658 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 7.6595 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 7.6585 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 7.6595 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 38.3 | 60 | 29 | 28.9826 | 60
7.6685 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 38.35 | 60 | 3.917 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 7.668 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.6695 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 7.6685 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 7.6695 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 38.351 | 60 | 29 | 28.9847 | 60
7.6785 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 38.4 | 60 | 3.917 | 3.902 | 60 | [9 empty] | 7.678 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 7.6795 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 7.6785 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 7.68 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 7.681 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 38.4 | 60 | 29 | 29.0017 | 60
7.6885 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 38.45 | 60 | 3.917 | 3.906 | 60 | [9 empty] | 7.688 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 7.6895 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4 | [10 empty] | 7.6885 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 7.6895 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 38.45 | 60 | 29 | 28.9992 | 60
7.6985 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 38.5 | 60 | 3.917 | 3.9073 | 60 | [9 empty] | 7.7 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 7.6995 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 7.6985 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 7.6995 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 38.5 | 60 | 29 | 29.0055 | 60
7.7095 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 38.55 | 60 | 3.917 | 3.9022 | 60 | [9 empty] | 7.708 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 7.7095 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 7.7085 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 7.7095 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 38.55 | 60 | 29 | 29.0085 | 60
7.7185 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 38.6 | 60 | 3.917 | 3.9064 | 60 | [9 empty] | 7.718 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 7.7195 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 7.7185 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 7.7195 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 38.6 | 60 | 29 | 29.0076 | 60
7.7285 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 38.65 | 60 | 3.917 | 3.9026 | 60 | [9 empty] | 7.728 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 7.7295 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 7.7285 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 7.73 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 7.731 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 38.65 | 60 | 29 | 29.0076 | 60
7.7385 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 38.7 | 60 | 3.917 | 3.9034 | 60 | [9 empty] | 7.738 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 7.7395 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4 | [10 empty] | 7.7385 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 7.7395 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 38.7 | 60 | 29 | 29.0175 | 60
7.7485 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 38.75 | 60 | 3.917 | 3.9014 | 60 | [9 empty] | 7.7495 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 7.7495 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 7.7485 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 7.7495 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 38.75 | 60 | 29 | 29.0206 | 60
7.7595 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 38.801 | 60 | 3.917 | 3.9113 | 60 | [9 empty] | 7.758 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 7.7595 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 7.7585 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 7.7595 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 38.801 | 60 | 29 | 29.0206 | 60
7.7685 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 38.85 | 60 | 3.917 | 3.9209 | 60 | [9 empty] | 7.768 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 7.7685 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 38.85 | 60 | 29 | 29.0077 | 60
7.7785 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 38.9 | 60 | 3.917 | 3.9232 | 60 | [9 empty] | 7.778 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 7.7795 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 7.7785 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 7.78 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 7.781 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 38.9 | 60 | 29 | 29.0213 | 60
7.7885 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 38.95 | 60 | 3.917 | 3.9223 | 60 | [9 empty] | 7.788 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 7.7895 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 7.7885 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 7.7895 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 38.95 | 60 | 29 | 29.0213 | 60
7.7985 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 39 | 60 | 3.917 | 3.9201 | 60 | [9 empty] | 7.7995 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 7.7995 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 7.7985 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 7.7995 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 39 | 60 | 29 | 29.0125 | 60
7.8095 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 39.05 | 60 | 3.917 | 3.9194 | 60 | [9 empty] | 7.808 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 7.8095 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 7.8085 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 7.8095 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 39.05 | 60 | 29 | 29.0185 | 60
7.8185 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 39.1 | 60 | 3.917 | 3.9241 | 60 | [9 empty] | 7.818 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.8195 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 7.8185 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 7.8195 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 39.1 | 60 | 29 | 29.0157 | 60
7.8285 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 39.15 | 60 | 3.917 | 3.9194 | 60 | [9 empty] | 7.828 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 7.8295 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 7.8285 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 7.83 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 7.831 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 39.15 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
7.8385 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 39.2 | 60 | 3.917 | 3.9213 | 60 | [9 empty] | 7.838 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.8395 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 7.8385 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 7.8395 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 39.2 | 60 | 29 | 29.012 | 60
7.8485 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 39.25 | 60 | 3.917 | 3.9206 | 60 | [9 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [10 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 7.8485 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 39.25 | 60 | 29 | 29.0047 | 60
7.8595 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 39.3 | 60 | 3.917 | 3.9211 | 60 | [9 empty] | 7.858 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 7.8595 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 7.8585 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 7.8595 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 39.3 | 60 | 29 | 29.0047 | 60
7.8685 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 39.35 | 60 | 3.917 | 3.9207 | 60 | [9 empty] | 7.868 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 7.8695 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 7.8685 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 7.8695 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 39.351 | 60 | 29 | 28.9968 | 60
7.8785 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 39.4 | 60 | 3.917 | 3.9218 | 60 | [9 empty] | 7.878 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 7.8795 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 7.8785 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 7.88 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 7.881 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 39.4 | 60 | 29 | 29.0065 | 60
7.8885 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 39.45 | 60 | 3.917 | 3.922 | 60 | [9 empty] | 7.888 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 7.8895 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 7.8885 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 7.8895 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 39.45 | 60 | 29 | 28.9959 | 60
7.8985 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 39.5 | 60 | 3.917 | 3.9227 | 60 | [9 empty] | 7.9 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 7.8995 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 7.8985 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 7.8995 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 39.5 | 60 | 29 | 28.9944 | 60
7.9095 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 39.55 | 60 | 3.917 | 3.9208 | 60 | [9 empty] | 7.908 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 7.9095 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 7.9085 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 7.9095 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 39.55 | 60 | 29 | 28.9995 | 60
7.9185 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 39.6 | 60 | 3.917 | 3.918 | 60 | [9 empty] | 7.918 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 7.9195 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 7.9185 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 7.9195 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 39.6 | 60 | 29 | 29.0082 | 60
7.9285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 39.65 | 60 | 3.917 | 3.918 | 60 | [9 empty] | 7.928 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 7.9295 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 7.9285 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 7.93 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 7.931 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 39.65 | 60 | 29 | 29.0041 | 60
7.9385 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 39.7 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 7.938 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 7.9395 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 7.9385 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 7.9395 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 39.7 | 60 | 29 | 29.002 | 60
7.9485 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 39.75 | 60 | 3.917 | 3.9181 | 60 | [9 empty] | 7.95 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 7.9495 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 7.9485 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 7.9495 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 39.75 | 60 | 29 | 29.0063 | 60
7.9595 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 39.801 | 60 | 3.917 | 3.9157 | 60 | [9 empty] | 7.958 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 7.9595 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 7.9585 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 7.9595 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 39.8 | 60 | 29 | 29.0073 | 60
7.9685 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 39.85 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 7.968 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 7.9695 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 7.9685 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 7.9695 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 39.85 | 60 | 29 | 29.0042 | 60
7.9785 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 39.9 | 60 | 3.917 | 3.9139 | 60 | [9 empty] | 7.978 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 7.9795 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 7.9785 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 7.98 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 7.981 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 39.9 | 60 | 29 | 29.0093 | 60
7.9885 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 39.95 | 60 | 3.917 | 3.9153 | 60 | [9 empty] | 7.988 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 7.9895 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 7.9885 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 7.9895 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 39.95 | 60 | 29 | 29.0037 | 60
7.9985 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 40 | 60 | 3.917 | 3.9169 | 60 | [9 empty] | 7.9995 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 7.9995 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 7.9985 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 7.9995 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 40 | 60 | 29 | 28.9907 | 60
8.01 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 40.05 | 60 | 3.917 | 3.9172 | 60 | [9 empty] | 8.008 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [10 empty] | 8.0095 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 8.0085 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 8.0095 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 40.05 | 60 | 29 | 28.9916 | 60
8.0185 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 40.1 | 60 | 3.917 | 3.9178 | 60 | [9 empty] | 8.018 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 8.0195 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 8.0185 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 8.0195 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 8.0195 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 40.1 | 60 | 29 | 29.0017 | 60
8.0285 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 40.15 | 60 | 3.917 | 3.9113 | 60 | [9 empty] | 8.028 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [10 empty] | 8.0295 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 8.0285 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 8.03 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 8.031 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 40.15 | 60 | 29 | 28.9902 | 60
8.0385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 40.2 | 60 | 3.917 | 3.9182 | 60 | [9 empty] | 8.038 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 8.0395 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 8.0385 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 8.0395 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 40.2 | 60 | 29 | 28.9953 | 60
8.0485 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 40.25 | 60 | 3.917 | 3.921 | 60 | [9 empty] | 8.05 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 8.0495 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 8.0485 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 8.0495 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 40.25 | 60 | 29 | 28.9926 | 60
8.0595 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 |  |  | 40.3 | 60 | 3.917 | 3.9176 | 60 | [9 empty] | 8.058 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 8.0595 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 8.0585 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 8.0595 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 40.3 | 60 | 29 | 28.9926 | 60
8.0685 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 40.35 | 60 | 3.917 | 3.916 | 60 | [9 empty] | 8.068 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.0695 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 8.0685 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 8.0695 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 8.0695 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 40.351 | 60 | 29 | 28.9857 | 60
8.0785 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 40.4 | 60 | 3.917 | 3.92 | 60 | [9 empty] | 8.078 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [10 empty] | 8.0795 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 8.079 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 8.0785 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 8.079 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 8.08 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 8.081 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 8.079 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 8.079 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 40.4 | 60 | 29 | 28.9931 | 60
8.0885 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 40.45 | 60 | 3.917 | 3.9164 | 60 | [9 empty] | 8.088 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 8.0895 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 8.0885 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 8.0895 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 40.45 | 60 | 29 | 28.9846 | 60
8.0985 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 40.5 | 60 | 3.917 | 3.918 | 60 | [9 empty] | 8.0995 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 8.0995 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 8.0985 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 8.0995 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 40.5 | 60 | 29 | 28.9846 | 60
8.1095 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 40.55 | 60 | 3.917 | 3.9128 | 60 | [9 empty] | 8.108 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 8.1095 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 8.1085 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 8.1095 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 40.55 | 60 | 29 | 28.995 | 60
8.1185 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 40.6 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 8.118 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 8.1195 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 8.1185 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 8.1195 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 40.6 | 60 | 29 | 28.9929 | 60
8.1285 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 40.65 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 8.128 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [10 empty] | 8.1295 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 8.129 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 8.1285 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 8.1295 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 8.13 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 8.131 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 8.129 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 8.129 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 40.651 | 60 | 29 | 28.9929 | 60
8.1385 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 40.7 | 60 | 3.917 | 3.9195 | 60 | [9 empty] | 8.138 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 8.1395 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 8.1385 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 8.1395 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 40.7 | 60 | 29 | 28.9863 | 60
8.1485 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 40.75 | 60 | 3.917 | 3.9164 | 60 | [9 empty] | 8.15 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 8.1495 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 8.1485 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 8.1495 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 40.75 | 60 | 29 | 28.9945 | 60
8.1595 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 40.801 | 60 | 3.917 | 3.9152 | 60 | [9 empty] | 8.158 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 8.1595 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 8.1585 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 8.1595 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 40.8 | 60 | 29 | 28.9945 | 60
8.1685 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 40.85 | 60 | 3.917 | 3.918 | 60 | [9 empty] | 8.168 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 8.1695 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 8.1685 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 8.1695 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 40.85 | 60 | 29 | 28.9912 | 60
8.1785 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 40.9 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 8.178 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [10 empty] | 8.1795 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 8.1785 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 8.18 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 8.181 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 40.9 | 60 | 29 | 28.9949 | 60
8.1885 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 40.95 | 60 | 3.917 | 3.9164 | 60 | [9 empty] | 8.188 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 8.1895 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 8.1885 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 8.1895 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 40.95 | 60 | 29 | 28.9913 | 60
8.1985 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 41 | 60 | 3.917 | 3.9182 | 60 | [9 empty] | 8.2 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 8.1995 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 8.1985 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 8.1995 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 41 | 60 | 29 | 28.991 | 60
8.2095 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 41.05 | 60 | 3.917 | 3.9167 | 60 | [9 empty] | 8.208 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 8.2095 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 8.2085 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 8.2095 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 41.05 | 60 | 29 | 28.9994 | 60
8.2185 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 41.1 | 60 | 3.917 | 3.9165 | 60 | [9 empty] | 8.218 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 8.2195 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 8.2185 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 8.2195 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 41.1 | 60 | 29 | 29.0004 | 60
8.2285 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 41.15 | 60 | 3.917 | 3.9165 | 60 | [9 empty] | 8.228 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 8.2295 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 8.2285 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 8.23 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 8.231 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 41.15 | 60 | 29 | 28.9997 | 60
8.2385 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 41.2 | 60 | 3.917 | 3.9163 | 60 | [9 empty] | 8.238 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 8.2395 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 8.2385 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 8.2395 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 41.2 | 60 | 29 | 28.9939 | 60
8.2485 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 41.25 | 60 | 3.917 | 3.917 | 60 | [9 empty] | 8.25 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 8.2495 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 8.2485 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 8.2495 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 41.25 | 60 | 29 | 28.9979 | 60
8.2595 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 |  |  | 41.3 | 60 | 3.917 | 3.917 | 60 | [9 empty] | 8.258 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 8.2595 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 8.2585 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 8.2595 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 41.3 | 60 | 29 | 28.9979 | 60
8.2685 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 41.35 | 60 | 3.917 | 3.9174 | 60 | [9 empty] | 8.268 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 8.2695 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 8.2685 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 8.2695 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 41.351 | 60 | 29 | 28.9983 | 60
8.2785 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 41.4 | 60 | 3.917 | 3.9144 | 60 | [9 empty] | 8.278 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 8.2795 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 8.2785 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 8.28 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 8.281 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 41.4 | 60 | 29 | 29.0029 | 60
8.2885 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 41.45 | 60 | 3.917 | 3.9119 | 60 | [9 empty] | 8.288 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 8.2895 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 8.2885 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 8.2895 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 41.45 | 60 | 29 | 29.0001 | 60
8.2985 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 41.5 | 60 | 3.917 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 8.3 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 8.2995 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 8.2985 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 8.2995 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 41.5 | 60 | 29 | 28.9993 | 60
8.3095 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 41.55 | 60 | 3.917 | 3.9163 | 60 | [9 empty] | 8.308 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 8.3095 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 8.3085 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 8.3095 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 41.55 | 60 | 29 | 29 | 60
8.3185 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 41.6 | 60 | 3.917 | 3.914 | 60 | [9 empty] | 8.318 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 8.3195 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 8.3185 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 8.3195 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 41.6 | 60 | 29 | 29.0142 | 60
8.3285 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 41.65 | 60 | 3.917 | 3.914 | 60 | [9 empty] | 8.328 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 8.3295 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 8.3285 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 8.3305 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 8.331 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 41.65 | 60 | 29 | 29.0142 | 60
8.3385 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 41.7 | 60 | 3.917 | 3.9145 | 60 | [9 empty] | 8.338 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 8.3395 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 8.3385 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 8.3395 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 41.7 | 60 | 29 | 29.014 | 60
8.349 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 41.75 | 60 | 3.917 | 3.9159 | 60 | [9 empty] | 8.35 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.3495 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 8.3485 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 8.3495 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 41.75 | 60 | 29 | 29.0186 | 60
8.3595 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 41.801 | 60 | 3.917 | 3.916 | 60 | [9 empty] | 8.358 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 8.3595 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 8.3585 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 8.3595 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 41.8 | 60 | 29 | 29.0186 | 60
8.3685 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 41.85 | 60 | 3.917 | 3.9162 | 60 | [9 empty] | 8.368 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 8.3695 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.3685 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 8.3695 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 41.85 | 60 | 29 | 29.0215 | 60
8.3785 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 41.901 | 60 | 3.917 | 3.915 | 60 | [9 empty] | 8.378 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 8.3795 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 8.3785 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 8.3805 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 8.3815 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 41.9 | 60 | 29 | 29.0244 | 60
8.3885 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 41.95 | 60 | 3.917 | 3.915 | 60 | [9 empty] | 8.388 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 8.3895 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 8.3885 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 8.3895 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 41.95 | 60 | 29 | 29.0213 | 60
8.3985 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 42 | 60 | 3.917 | 3.915 | 60 | [9 empty] | 8.4 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 8.3995 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 8.3985 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 8.3995 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 42 | 60 | 29 | 29.0171 | 60
8.4095 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 |  |  | 42.05 | 60 | 3.917 | 3.915 | 60 | [9 empty] | 8.408 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 8.4095 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 8.4085 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 8.4095 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 42.05 | 60 | 29 | 29.0243 | 60
8.4185 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 42.1 | 60 | 3.917 | 3.915 | 60 | [9 empty] | 8.418 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 8.4195 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 8.4185 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 8.4195 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 42.1 | 60 | 29 | 29.0247 | 60
8.4285 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 42.15 | 60 | 3.917 | 3.9124 | 60 | [9 empty] | 8.428 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 8.4295 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.4285 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 8.43 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 8.431 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 42.15 | 60 | 29 | 29.0266 | 60
8.4385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 42.2 | 60 | 3.917 | 3.9156 | 60 | [9 empty] | 8.438 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.4395 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 8.4385 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 8.4395 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 42.201 | 60 | 29 | 29.0138 | 60
8.4485 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 42.25 | 60 | 3.917 | 3.9151 | 60 | [9 empty] | 8.45 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 8.4495 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 8.4485 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 8.4495 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 42.25 | 60 | 29 | 29.0133 | 60
8.4595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 42.3 | 60 | 3.917 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 8.458 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 8.4595 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 8.4585 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 8.4595 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 42.3 | 60 | 29 | 29.0151 | 60
8.4685 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 42.35 | 60 | 3.917 | 3.9141 | 60 | [9 empty] | 8.468 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 8.4695 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 8.4685 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.4695 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 8.4695 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 42.351 | 60 | 29 | 29.0018 | 60
8.4785 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 42.4 | 60 | 3.917 | 3.9122 | 60 | [9 empty] | 8.478 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 8.4795 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 8.4785 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 8.48 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 8.4815 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 42.4 | 60 | 29 | 28.9927 | 60
8.4885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 42.45 | 60 | 3.917 | 3.9153 | 60 | [9 empty] | 8.488 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.4895 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 8.4885 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 8.4895 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 8.4895 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 42.45 | 60 | 29 | 28.9892 | 60
8.4985 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 42.5 | 60 | 3.917 | 3.9145 | 60 | [9 empty] | 8.5 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 8.4995 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 8.4985 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 8.4995 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 42.5 | 60 | 29 | 28.9892 | 60
8.5095 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 42.55 | 60 | 3.917 | 3.9161 | 60 | [9 empty] | 8.508 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 8.5095 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 8.5085 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 8.5095 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 42.55 | 60 | 29 | 28.9892 | 60
8.5185 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 42.6 | 60 | 3.917 | 3.9157 | 60 | [9 empty] | 8.518 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 8.5195 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 8.5185 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 8.5195 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 42.6 | 60 | 29 | 28.9892 | 60
8.5285 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 42.65 | 60 | 3.917 | 3.9169 | 60 | [9 empty] | 8.5275 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 8.5295 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 8.5285 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 8.53 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 8.5315 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 42.65 | 60 | 29 | 28.9892 | 60
8.5385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 42.7 | 60 | 3.917 | 3.9155 | 60 | [9 empty] | 8.538 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 8.5395 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.5385 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 8.5395 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 42.7 | 60 | 29 | 28.9786 | 60
8.5485 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 42.75 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 8.55 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 8.5495 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 8.5485 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 8.5495 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 42.75 | 60 | 29 | 28.9807 | 60
8.5595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 42.801 | 60 | 3.917 | 3.9176 | 60 | [9 empty] | 8.5575 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 8.5595 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 8.5585 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 8.5595 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 42.8 | 60 | 29 | 28.9881 | 60
8.5685 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 42.85 | 60 | 3.917 | 3.9172 | 60 | [9 empty] | 8.568 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [10 empty] | 8.5695 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 8.5685 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 8.5695 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 42.85 | 60 | 29 | 28.9864 | 60
8.5785 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 42.9 | 60 | 3.917 | 3.9173 | 60 | [9 empty] | 8.578 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 8.5795 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 8.579 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 8.5785 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 8.579 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 8.5805 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 8.5815 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 8.579 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 8.579 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 42.9 | 60 | 29 | 28.9814 | 60
8.5885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 42.95 | 60 | 3.917 | 3.9163 | 60 | [9 empty] | 8.5875 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [10 empty] | 8.5895 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 8.5885 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 8.5895 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 42.95 | 60 | 29 | 28.9891 | 60
8.599 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 43 | 60 | 3.917 | 3.9155 | 60 | [9 empty] | 8.6 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 8.5995 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 8.5985 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 8.5995 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 43 | 60 | 29 | 28.9868 | 60
8.6095 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 43.05 | 60 | 3.917 | 3.9163 | 60 | [9 empty] | 8.6075 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 8.6095 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 8.609 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.6085 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 8.609 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 8.6095 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 8.6095 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 8.609 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 8.609 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 43.05 | 60 | 29 | 28.9868 | 60
8.6185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 43.1 | 60 | 3.917 | 3.9166 | 60 | [9 empty] | 8.6175 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 8.6195 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 8.619 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 8.6185 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 8.619 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 8.6195 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 8.619 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 8.6195 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.619 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 43.1 | 60 | 29 | 28.9891 | 60
8.6285 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 43.15 | 60 | 3.917 | 3.9151 | 60 | [9 empty] | 8.6275 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 8.6295 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 8.629 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 8.6285 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 8.629 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 8.6305 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 8.6315 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 8.629 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 8.629 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 43.15 | 60 | 29 | 28.9979 | 60
8.6385 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 43.2 | 60 | 3.917 | 3.918 | 60 | [9 empty] | 8.638 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [10 empty] | 8.6395 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 8.6385 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 8.6395 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 43.2 | 60 | 29 | 28.9946 | 60
8.6485 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 43.251 | 60 | 3.917 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 8.65 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 8.6495 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 8.6485 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 8.6495 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 43.25 | 60 | 29 | 28.9924 | 60
8.66 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 43.3 | 60 | 3.917 | 3.9157 | 60 | [9 empty] | 8.6575 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 8.6595 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 8.6585 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 8.6595 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 43.3 | 60 | 29 | 28.9924 | 60
8.6685 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 43.35 | 60 | 3.917 | 3.9178 | 60 | [9 empty] | 8.6675 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 8.6695 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 8.6685 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 8.6695 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 43.351 | 60 | 29 | 29.0037 | 60
8.6785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 43.4 | 60 | 3.917 | 3.9152 | 60 | [9 empty] | 8.6775 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [10 empty] | 8.6795 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 8.679 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 8.6785 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.679 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 8.6805 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 8.681 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 8.679 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 8.679 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 43.4 | 60 | 29 | 28.999 | 60
8.6885 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 43.451 | 60 | 3.917 | 3.9135 | 60 | [9 empty] | 8.6875 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [10 empty] | 8.6895 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 8.689 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.6885 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 8.689 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 8.6895 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 8.6895 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 8.689 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.689 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 43.45 | 60 | 29 | 28.999 | 60
8.6985 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 43.5 | 60 | 3.917 | 3.9159 | 60 | [9 empty] | 8.7 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.6995 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 8.699 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 8.6985 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 8.699 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 8.6995 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 8.699 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 8.6995 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 8.699 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 43.5 | 60 | 29 | 28.9995 | 60
8.71 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 43.55 | 60 | 3.917 | 3.9147 | 60 | [9 empty] | 8.7075 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 8.7095 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.709 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 8.7085 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 8.709 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 8.7095 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 8.709 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 8.709 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 8.709 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 43.55 | 60 | 29 | 28.9976 | 60
8.7185 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 43.6 | 60 | 3.917 | 3.9135 | 60 | [9 empty] | 8.7175 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.7195 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 8.7185 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 8.7195 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 43.6 | 60 | 29 | 28.9977 | 60
8.7285 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 43.65 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 8.7275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 8.7295 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 8.729 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 8.7285 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.729 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 8.73 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 8.7315 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 8.729 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 8.729 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 43.65 | 60 | 29 | 28.9957 | 60
8.7385 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 43.7 | 60 | 3.917 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 8.7375 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 8.7395 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 8.739 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 8.7385 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 8.739 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 8.7395 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 8.739 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 8.739 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.739 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 43.7 | 60 | 29 | 28.992 | 60
8.7485 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 |  |  | 43.75 | 60 | 3.917 | 3.9096 | 60 | [9 empty] | 8.75 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.7495 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.749 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 8.7485 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 8.749 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 8.7495 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 8.749 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 8.749 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 8.749 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 43.751 | 60 | 29 | 28.9965 | 60
8.76 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 43.801 | 60 | 3.917 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 8.7575 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 8.7595 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 8.7585 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 8.7595 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 43.8 | 60 | 29 | 28.9965 | 60
8.7685 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 43.85 | 60 | 3.917 | 3.9105 | 60 | [9 empty] | 8.7675 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 8.7695 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 8.769 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 8.7685 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 8.769 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 8.7695 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 8.769 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 8.769 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.769 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 43.85 | 60 | 29 | 29.0067 | 60
8.7785 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 43.9 | 60 | 3.917 | 3.9057 | 60 | [9 empty] | 8.7775 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [10 empty] | 8.7795 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 8.779 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 8.7785 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 8.779 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 8.78 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 8.781 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 8.779 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 8.779 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 43.9 | 60 | 29 | 28.9967 | 60
8.7885 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 43.95 | 60 | 3.917 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 8.7875 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [10 empty] | 8.7895 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 8.789 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.7885 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 8.789 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 8.7895 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 8.789 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 8.789 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 8.789 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 43.95 | 60 | 29 | 29.0086 | 60
8.7985 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 44 | 60 | 3.917 | 3.9083 | 60 | [9 empty] | 8.7995 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 8.7995 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.799 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 8.7985 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 8.799 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 8.7995 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 8.799 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 8.799 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 8.799 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 44 | 60 | 29 | 29.0091 | 60
8.8095 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 44.05 | 60 | 3.917 | 3.9069 | 60 | [9 empty] | 8.8075 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [10 empty] | 8.8095 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 8.809 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 8.8085 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 8.809 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 8.8095 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 8.809 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 8.8095 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 8.809 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 44.05 | 60 | 29 | 29.01 | 60
8.8185 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 44.1 | 60 | 3.917 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 8.8175 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 8.8195 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 8.819 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 8.8185 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 8.819 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 8.8195 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 8.819 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 8.819 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 8.819 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 44.1 | 60 | 29 | 29.0159 | 60
8.8285 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 44.15 | 60 | 3.917 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 8.8275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 8.8295 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 8.829 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 8.8285 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 8.829 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 8.83 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 8.831 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 8.8295 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 8.829 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 44.15 | 60 | 29 | 29.0206 | 60
8.8385 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 44.2 | 60 | 3.917 | 3.9043 | 60 | [9 empty] | 8.8375 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 8.8395 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 8.839 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 8.8385 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 8.839 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 8.8395 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 8.839 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 8.839 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 8.839 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 44.2 | 60 | 29 | 29.0169 | 60
8.8485 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 44.25 | 60 | 3.917 | 3.9067 | 60 | [9 empty] | 8.8495 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 8.8495 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 8.849 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 8.8485 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 8.849 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 8.8495 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 8.849 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 8.849 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 8.849 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 44.25 | 60 | 29 | 29.0156 | 60
8.8595 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 44.3 | 60 | 3.917 | 3.9067 | 60 | [9 empty] | 8.8575 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 8.8595 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 8.859 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 8.8585 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 8.859 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 8.8595 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 8.859 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 8.859 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 8.859 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 44.3 | 60 | 29 | 29.0156 | 60
8.8685 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 44.35 | 60 | 3.917 | 3.9082 | 60 | [9 empty] | 8.8675 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 8.8695 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 8.869 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 8.8685 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 8.869 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 8.8695 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 8.869 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 8.869 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.869 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 44.351 | 60 | 29 | 29.0273 | 60
8.8785 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 44.4 | 60 | 3.917 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 8.878 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 8.8795 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 8.879 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 8.8785 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 8.879 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 8.88 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 8.881 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 8.879 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 8.879 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 44.4 | 60 | 29 | 29.0175 | 60
8.8885 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 44.45 | 60 | 3.917 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 8.8875 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 8.8895 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 8.889 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 8.8885 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 8.889 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 8.8895 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 8.889 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 8.889 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 8.889 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 44.45 | 60 | 29 | 29.0247 | 60
8.8985 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 44.5 | 60 | 3.917 | 3.9086 | 60 | [9 empty] | 8.9 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 8.8995 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 8.899 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 8.8985 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 8.899 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 8.8995 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 8.899 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 8.899 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 8.899 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 44.5 | 60 | 29 | 29.0232 | 60
8.9095 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 44.55 | 60 | 3.917 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 8.9075 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 8.9095 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 8.909 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 8.9085 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 8.909 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 8.9095 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 8.909 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 8.909 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 8.909 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 44.55 | 60 | 29 | 29.0219 | 60
8.9185 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 44.6 | 60 | 3.917 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 8.9175 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 8.9195 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 8.919 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 8.9185 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 8.919 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 8.9195 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 8.919 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 8.919 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.919 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 44.6 | 60 | 29 | 29.0172 | 60
8.9285 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 44.65 | 60 | 3.917 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 8.9275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 8.9295 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 8.929 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.9285 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 8.929 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 8.93 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 8.931 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 8.929 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 8.929 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 44.65 | 60 | 29 | 29.0146 | 60
8.9385 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 44.7 | 60 | 3.917 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 8.9375 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 8.9395 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 8.939 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 8.9385 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 8.939 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 8.9395 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 8.939 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 8.939 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 8.939 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 44.7 | 60 | 29 | 29.0109 | 60
8.9485 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 44.75 | 60 | 3.917 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 8.9495 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 8.9495 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 8.949 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 8.9485 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 8.949 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 8.9495 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 8.949 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 8.949 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 8.949 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 44.75 | 60 | 29 | 28.9965 | 60
8.96 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 44.801 | 60 | 3.917 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 8.9575 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [10 empty] | 8.9595 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 8.959 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 8.9585 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 8.959 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 8.9595 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 8.959 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 8.959 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 8.959 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 44.8 | 60 | 29 | 28.9931 | 60
8.9685 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 44.85 | 60 | 3.917 | 3.9069 | 60 | [9 empty] | 8.9675 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 8.9695 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 8.969 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 8.9685 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 8.969 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 8.9695 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 8.969 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 8.969 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 8.969 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 44.85 | 60 | 29 | 28.983 | 60
8.9785 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 44.9 | 60 | 3.917 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 8.9775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 8.9795 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 8.979 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 8.9785 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 8.979 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 8.98 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 8.981 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 8.979 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 8.979 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 44.9 | 60 | 29 | 28.9732 | 60
8.989 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 44.95 | 60 | 3.917 | 3.9057 | 60 | [9 empty] | 8.9875 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 8.9895 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 8.989 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 8.9885 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 8.989 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 8.9895 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 8.989 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 8.989 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.989 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 44.95 | 60 | 29 | 28.9694 | 60
8.9985 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 |  |  | 45 | 60 | 3.917 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 8.9995 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 8.9995 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 8.999 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 8.9985 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 8.999 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 8.9995 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 8.999 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 8.999 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 8.999 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 45 | 60 | 29 | 28.9766 | 60
9.0095 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 45.05 | 60 | 3.917 | 3.9044 | 60 | [9 empty] | 9.0075 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 9.0095 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 9.009 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 9.0085 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 9.009 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 9.0095 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 9.009 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 9.009 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 9.009 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 45.05 | 60 | 29 | 28.9764 | 60
9.0185 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 45.1 | 60 | 3.917 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 9.0175 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.0195 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 9.0185 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 9.0195 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 45.1 | 60 | 29 | 28.9744 | 60
9.0285 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 45.15 | 60 | 3.917 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 9.0275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 9.0295 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 9.029 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 9.0285 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 9.029 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 9.03 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 9.031 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 9.029 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 9.029 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 45.15 | 60 | 29 | 28.9742 | 60
9.0385 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 45.2 | 60 | 3.917 | 3.9091 | 60 | [9 empty] | 9.0375 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.0395 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 9.039 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 9.0385 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 9.039 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 9.0395 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 9.039 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 9.039 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 9.039 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 45.2 | 60 | 29 | 28.9746 | 60
9.0485 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 |  |  | 45.25 | 60 | 3.917 | 3.9038 | 60 | [9 empty] | 9.0495 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 9.0495 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 9.049 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 9.0485 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 9.049 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 9.0495 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 9.049 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 9.049 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 9.049 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 45.25 | 60 | 29 | 28.9712 | 60
9.0595 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 45.3 | 60 | 3.917 | 3.9053 | 60 | [9 empty] | 9.0575 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 9.0595 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 9.059 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 9.0585 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 9.059 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 9.0595 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 9.059 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 9.059 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 9.059 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 45.301 | 60 | 29 | 28.9712 | 60
9.0685 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 45.35 | 60 | 3.917 | 3.9073 | 60 | [9 empty] | 9.0675 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.0695 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 9.069 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.0685 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 9.069 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 9.0695 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 9.069 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 9.069 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 9.069 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 45.351 | 60 | 29 | 28.9767 | 60
9.0785 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 45.4 | 60 | 3.917 | 3.9071 | 60 | [9 empty] | 9.0775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 9.0795 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 9.079 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 9.0785 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 9.079 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 9.08 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 9.081 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 9.079 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 9.079 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 45.4 | 60 | 29 | 28.9686 | 60
9.0885 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 45.45 | 60 | 3.917 | 3.9073 | 60 | [9 empty] | 9.0875 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.0895 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 9.089 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 9.0885 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 9.089 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 9.0895 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 9.089 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 9.089 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 9.089 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 45.45 | 60 | 29 | 28.981 | 60
9.0985 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 45.5 | 60 | 3.917 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 9.0995 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 9.0995 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 9.099 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 9.0985 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 9.099 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 9.0995 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 9.099 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 9.099 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 9.099 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 45.5 | 60 | 29 | 28.9846 | 60
9.1095 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 45.55 | 60 | 3.917 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 9.1075 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 9.1095 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 9.109 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 9.1085 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 9.109 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 9.1095 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 9.109 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 9.109 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 9.109 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 45.55 | 60 | 29 | 28.9956 | 60
9.1185 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 |  |  | 45.6 | 60 | 3.917 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 9.1175 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.1195 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 9.119 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 9.1185 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 9.119 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 9.1195 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 9.119 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 9.119 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 9.119 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 45.6 | 60 | 29 | 28.993 | 60
9.1285 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 45.65 | 60 | 3.917 | 3.9056 | 60 | [9 empty] | 9.1275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 9.1295 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 9.129 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 9.1285 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 9.129 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 9.13 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 9.131 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 9.129 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 9.129 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 45.65 | 60 | 29 | 29.0009 | 60
9.1385 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 45.7 | 60 | 3.917 | 3.9044 | 60 | [9 empty] | 9.1375 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.1395 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 9.139 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 9.1385 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 9.139 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 9.1395 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 9.139 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 9.139 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 9.139 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 45.7 | 60 | 29 | 29.0068 | 60
9.1485 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 |  |  | 45.75 | 60 | 3.917 | 3.9126 | 60 | [9 empty] | 9.1495 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 9.1495 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 9.149 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 9.1485 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 9.149 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 9.1495 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 9.149 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 9.149 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 9.149 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 45.75 | 60 | 29 | 29.0086 | 60
9.1595 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 45.801 | 60 | 3.917 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 9.1575 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 9.1595 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 9.159 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 9.1585 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 9.159 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 9.1595 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 9.159 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 9.159 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 9.159 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 45.8 | 60 | 29 | 29.0086 | 60
9.1685 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 |  |  | 45.85 | 60 | 3.917 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 9.1675 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.1695 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 9.169 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 9.1685 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 9.169 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 9.1695 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 9.169 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 9.169 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 9.169 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 45.85 | 60 | 29 | 29.0032 | 60
9.1785 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 45.9 | 60 | 3.917 | 3.9077 | 60 | [9 empty] | 9.1775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 9.1795 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 9.179 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 9.1785 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 9.179 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 9.18 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 9.181 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 9.179 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 9.179 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 45.9 | 60 | 29 | 29.0003 | 60
9.1885 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 45.95 | 60 | 3.917 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 9.1875 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.1895 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 9.189 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 9.1885 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 9.189 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 9.1895 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 9.189 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 9.189 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 9.189 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 45.95 | 60 | 29 | 29.0048 | 60
9.1985 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 |  |  | 46 | 60 | 3.917 | 3.9086 | 60 | [9 empty] | 9.2 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 9.1995 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 9.199 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 9.1985 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 9.199 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 9.1995 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 9.199 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 9.199 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 9.199 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 46 | 60 | 29 | 29.0051 | 60
9.2095 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 46.05 | 60 | 3.917 | 3.9074 | 60 | [9 empty] | 9.2075 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 9.2095 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 9.209 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 9.2085 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 9.2095 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 9.2095 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 9.209 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 9.209 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 9.209 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 46.05 | 60 | 29 | 29.0095 | 60
9.2185 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 46.1 | 60 | 3.917 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 9.2175 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.2195 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 9.219 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 9.2185 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 9.219 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 9.2195 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 9.219 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 9.219 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 9.219 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 46.1 | 60 | 29 | 29.0016 | 60
9.2285 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 46.15 | 60 | 3.917 | 3.9066 | 60 | [9 empty] | 9.2275 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 9.2295 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 9.229 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 9.2285 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 9.229 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 9.23 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 9.2285 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 9.229 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 9.229 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 46.15 | 60 | 29 | 28.9977 | 60
9.2385 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 46.2 | 60 | 3.917 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 9.2375 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.2395 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 9.239 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 9.2385 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 9.239 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 9.2395 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 9.2385 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 9.239 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 9.239 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 46.2 | 60 | 29 | 29.0084 | 60
9.2485 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 |  |  | 46.25 | 60 | 3.917 | 3.9077 | 60 | [9 empty] | 9.2495 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [10 empty] | 9.2495 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 9.249 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.2485 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 9.249 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 9.2495 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 9.2485 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 9.249 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 9.249 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 46.25 | 60 | 29 | 29.0083 | 60
9.2595 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 46.3 | 60 | 3.917 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 9.2575 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 9.2595 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 9.259 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 9.2585 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 9.259 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 9.2595 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 9.259 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 9.259 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 9.259 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 46.3 | 60 | 29 | 29.0083 | 60
9.2685 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 46.35 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 9.2675 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.2695 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 9.269 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 9.2685 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 9.269 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 9.2695 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 9.2685 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 9.269 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 9.269 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 46.351 | 60 | 29 | 29.0038 | 60
9.2785 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 46.4 | 60 | 3.917 | 3.9062 | 60 | [9 empty] | 9.2775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 9.2795 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 9.279 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 9.2785 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 9.279 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 9.28 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 9.2785 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 9.279 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 9.279 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 46.4 | 60 | 29 | 29.01 | 60
9.2885 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 46.45 | 60 | 3.917 | 3.9064 | 60 | [9 empty] | 9.2875 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.2895 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 9.289 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 9.2885 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 9.2895 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 9.2895 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 9.289 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 9.289 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 9.289 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
9.2985 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 46.5 | 60 | 3.917 | 3.9045 | 60 | [9 empty] | 9.2995 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 9.2995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 9.299 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.2985 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 9.299 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 9.2995 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 9.2985 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 9.299 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 9.299 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
9.3095 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 46.55 | 60 | 3.917 | 3.9037 | 60 | [9 empty] | 9.3075 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 9.3095 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 9.309 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 9.3085 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 9.309 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 9.3095 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 9.3085 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 9.309 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 9.309 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
9.3185 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 46.6 | 60 | 3.917 | 3.9037 | 60 | [9 empty] | 9.3175 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.3195 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 9.319 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 9.3185 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 9.319 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 9.3195 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 9.3185 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 9.319 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 9.319 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
9.3285 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 46.65 | 60 | 3.917 | 3.904 | 60 | [9 empty] | 9.3275 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 9.3295 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 9.329 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 9.3285 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 9.329 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 9.33 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 9.3285 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 9.329 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 9.329 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
9.3385 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 46.7 | 60 | 3.917 | 3.9067 | 60 | [9 empty] | 9.3375 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.3395 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 9.339 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 9.3385 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 9.339 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 9.3395 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 9.3385 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 9.339 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 9.339 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
9.3485 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 46.75 | 60 | 3.917 | 3.9004 | 60 | [9 empty] | 9.3495 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [10 empty] | 9.3495 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 9.349 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.3485 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 9.349 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 9.3495 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 9.3485 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 9.349 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 9.349 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
9.3595 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 46.801 | 60 | 3.917 | 3.9051 | 60 | [9 empty] | 9.3575 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 9.3595 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 9.359 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 9.3585 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 9.359 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 9.3595 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 9.3585 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 9.359 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 9.359 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
9.3685 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 46.851 | 60 | 3.917 | 3.9007 | 60 | [9 empty] | 9.3675 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.3695 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 9.369 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 9.3685 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 9.3695 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 9.3695 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 9.3685 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 9.369 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 9.369 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
9.3785 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 |  |  | 46.9 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 9.3775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 9.3795 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 9.379 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 9.3785 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 9.379 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 9.38 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 9.3785 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 9.379 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 9.379 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
9.3885 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 46.95 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 9.3875 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.3895 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 9.389 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 9.3885 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 9.389 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 9.3895 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 9.3885 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 9.389 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 9.389 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
9.3985 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 |  |  | 47 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 9.3995 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 9.3995 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 9.399 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.3985 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 9.399 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 9.3995 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 9.3985 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 9.399 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 9.399 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
9.4095 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 47.05 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 9.4075 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 9.4095 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 9.409 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 9.4085 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 9.409 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 9.4095 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 9.4085 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 9.409 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 9.409 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
9.4185 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 |  |  | 47.1 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 9.4175 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.4195 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 9.419 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 9.4185 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 9.419 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 9.4195 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 9.4185 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 9.419 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 9.419 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
9.4285 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 |  |  | 47.15 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 9.4275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 9.4295 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 9.429 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 9.4285 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 9.429 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 9.43 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 9.4285 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 9.429 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 9.429 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
9.4385 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 47.2 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 9.4375 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 9.4395 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 9.439 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 9.4385 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 9.439 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 9.4395 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 9.4385 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 9.439 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 9.439 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
9.4485 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 |  |  | 47.25 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 9.4495 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [10 empty] | 9.4495 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 9.449 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.4485 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 9.449 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 9.4495 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 9.4485 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 9.449 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 9.449 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
9.4595 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 47.3 | 60 | 3.917 | 3.9066 | 60 | [9 empty] | 9.4575 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 9.4595 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 9.459 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 9.4585 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 9.459 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 9.4595 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 9.4585 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 9.459 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 9.459 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
9.4685 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 47.35 | 60 | 3.917 | 3.9045 | 60 | [9 empty] | 9.4675 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 9.4695 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 9.4685 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 9.4695 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
9.4785 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 |  |  | 47.4 | 60 | 3.917 | 3.904 | 60 | [9 empty] | 9.4775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 9.4795 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 9.4785 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 9.48 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 9.4785 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
9.4885 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 |  |  | 47.45 | 60 | 3.917 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 9.4875 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.4895 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 9.489 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 9.4885 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 9.489 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 9.4895 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 9.4885 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 9.489 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 9.489 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
9.4985 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 |  |  | 47.5 | 60 | 3.917 | 3.9015 | 60 | [9 empty] | 9.4995 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 9.4995 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 9.499 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 9.4985 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 9.499 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 9.4995 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 9.4985 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 9.499 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 9.499 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
9.5095 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 47.55 | 60 | 3.917 | 3.9071 | 60 | [9 empty] | 9.5075 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [10 empty] | 9.5095 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 9.509 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 9.5085 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 9.509 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 9.5095 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 9.5085 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 9.509 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4 | [10 empty] | 9.509 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
9.5185 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 47.6 | 60 | 3.917 | 3.9036 | 60 | [9 empty] | 9.5175 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.5195 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 9.519 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 9.5185 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 9.519 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 9.5195 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 9.5185 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 9.519 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 9.519 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
9.5285 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 |  |  | 47.65 | 60 | 3.917 | 3.9036 | 60 | [9 empty] | 9.5275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [10 empty] | 9.5295 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 9.5285 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 9.53 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 9.5285 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
9.5385 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 47.7 | 60 | 3.917 | 3.9037 | 60 | [9 empty] | 9.5375 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.5395 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 9.539 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 9.5385 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 9.539 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 9.5395 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 9.5385 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 9.539 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 9.539 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
9.5485 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 |  |  | 47.75 | 60 | 3.917 | 3.9017 | 60 | [9 empty] | 9.5495 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [10 empty] | 9.5495 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 9.549 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 9.5485 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 9.549 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 9.5495 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 9.5485 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 9.549 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 9.549 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
9.5595 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 |  |  | 47.801 | 60 | 3.917 | 3.9029 | 60 | [9 empty] | 9.5575 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [10 empty] | 9.5595 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 9.559 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 9.5585 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 9.559 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 9.5595 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 9.5585 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 9.559 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 9.559 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
9.5685 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 47.85 | 60 | 3.917 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 9.5675 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.5695 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 9.569 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 9.5685 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 9.569 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 9.5695 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 9.5685 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 9.569 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 9.569 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
9.5785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 47.9 | 60 | 3.917 | 3.905 | 60 | [9 empty] | 9.5775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 9.5795 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 9.5785 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 9.58 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 9.5785 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
9.5885 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 47.95 | 60 | 3.917 | 3.9031 | 60 | [9 empty] | 9.5875 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.5895 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 9.589 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 9.5885 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 9.589 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 9.5895 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 9.5885 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 9.589 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 9.589 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
9.5985 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 48 | 60 | 3.917 | 3.9035 | 60 | [9 empty] | 9.5995 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [10 empty] | 9.5995 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 9.599 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 9.5985 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 9.599 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 9.5995 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 9.5985 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 9.599 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 9.599 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
9.6095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 48.05 | 60 | 3.917 | 3.9066 | 60 | [9 empty] | 9.6075 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 9.6095 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 9.609 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 9.6085 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 9.609 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 9.6095 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 9.6085 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 9.609 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 9.609 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
9.6185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 48.1 | 60 | 3.917 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 9.6175 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.6195 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 9.619 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 9.6185 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 9.619 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 9.6195 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 9.6185 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 9.619 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 9.619 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
9.6285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 48.15 | 60 | 3.917 | 3.9025 | 60 | [9 empty] | 9.6275 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 9.6295 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 9.629 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 9.6285 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 9.629 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 9.63 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 9.6285 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 9.629 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 9.629 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
9.6385 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 48.2 | 60 | 3.917 | 3.9046 | 60 | [9 empty] | 9.6375 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.6395 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 9.639 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 9.6385 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 9.639 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 9.6395 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 9.6385 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 9.639 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 9.639 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
9.6485 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 48.25 | 60 | 3.917 | 3.904 | 60 | [9 empty] | 9.65 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.6495 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 9.649 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 9.6485 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 9.649 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 9.6495 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 9.6485 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 9.649 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 9.649 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
9.6595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 48.3 | 60 | 3.917 | 3.9041 | 60 | [9 empty] | 9.658 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [10 empty] | 9.6595 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 9.659 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 9.6585 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 9.659 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 9.6595 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 9.6585 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 9.659 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 9.659 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
9.6685 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 48.35 | 60 | 3.917 | 3.9038 | 60 | [9 empty] | 9.6675 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 9.6695 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 9.669 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 9.6685 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 9.669 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 9.6695 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 9.6685 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 9.669 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 9.669 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
9.6785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 48.4 | 60 | 3.917 | 3.9031 | 60 | [9 empty] | 9.6775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 9.6795 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 9.6785 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 9.6805 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 9.6785 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
9.6885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 48.45 | 60 | 3.917 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 9.6875 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.6895 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 9.689 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 9.6885 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 9.689 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 9.6895 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 9.6885 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 9.689 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 9.689 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
9.6985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 48.5 | 60 | 3.917 | 3.9029 | 60 | [9 empty] | 9.7 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.6995 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 9.699 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 9.6985 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 9.699 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 9.6995 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 9.6985 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 9.699 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 9.699 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
9.7095 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 48.55 | 60 | 3.917 | 3.9069 | 60 | [9 empty] | 9.7075 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [10 empty] | 9.7095 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 9.709 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 9.7085 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 9.709 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 9.7095 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 9.7085 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 9.709 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 9.709 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
9.7185 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 |  |  | 48.6 | 60 | 3.917 | 3.906 | 60 | [9 empty] | 9.7175 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.7195 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 9.719 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 9.7185 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 9.719 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 9.7195 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 9.7185 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 9.719 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 9.719 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
9.7285 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 |  |  | 48.65 | 60 | 3.917 | 3.9041 | 60 | [9 empty] | 9.7275 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 9.7295 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 9.7285 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 9.73 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 9.7285 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
9.7385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 48.701 | 60 | 3.917 | 3.9052 | 60 | [9 empty] | 9.7375 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.7395 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 9.739 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 9.7385 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 9.739 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 9.7395 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 9.7385 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 9.739 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 9.739 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
9.7485 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 48.75 | 60 | 3.917 | 3.9038 | 60 | [9 empty] | 9.75 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.7495 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 9.749 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 9.7485 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 9.749 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 9.7495 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 9.7485 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 9.749 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 9.749 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
9.7595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 |  |  | 48.801 | 60 | 3.917 | 3.9047 | 60 | [9 empty] | 9.7575 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 9.7595 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 9.759 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 9.7585 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 9.759 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 9.7595 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 9.7585 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 9.759 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 9.759 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
9.7685 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 48.85 | 60 | 3.917 | 3.9033 | 60 | [9 empty] | 9.7675 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [10 empty] | 9.7695 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 9.769 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 9.7685 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 9.769 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 9.7695 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 9.7685 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 9.769 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 9.769 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
9.7785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 48.9 | 60 | 3.917 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 9.7775 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [10 empty] | 9.7795 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 9.7785 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 9.7805 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 9.7785 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
9.7885 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 |  |  | 48.95 | 60 | 3.917 | 3.902 | 60 | [9 empty] | 9.7875 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.7895 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 9.789 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 9.7885 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 9.789 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 9.7895 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 9.7885 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 9.789 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 9.789 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
9.7985 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 49 | 60 | 3.917 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 9.8 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [10 empty] | 9.7995 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 9.799 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 9.7985 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 9.799 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 9.7995 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 9.7985 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 9.799 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 9.799 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
9.8095 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 |  |  | 49.05 | 60 | 3.917 | 3.9044 | 60 | [9 empty] | 9.8075 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [10 empty] | 9.8095 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 9.809 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 9.8085 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 9.809 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 9.8095 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 9.8085 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 9.809 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 9.809 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
9.8185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 49.1 | 60 | 3.917 | 3.9024 | 60 | [9 empty] | 9.8175 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [10 empty] | 9.8195 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 9.819 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 9.8185 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 9.819 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 9.8195 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 9.8185 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 9.819 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 9.819 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
9.8285 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 49.15 | 60 | 3.917 | 3.9051 | 60 | [9 empty] | 9.8275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [10 empty] | 9.8295 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 9.8285 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 9.8305 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 9.8285 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
9.8385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 49.2 | 60 | 3.917 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 9.8375 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [10 empty] | 9.8395 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 9.839 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.8385 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 9.839 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 9.8395 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 9.8385 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 9.839 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 9.839 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
9.8485 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 |  |  | 49.25 | 60 | 3.917 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 9.85 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.6 | [10 empty] | 9.8495 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.4 | [10 empty] | 9.849 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.2 | [10 empty] | 9.8485 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61 | [10 empty] | 9.849 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 60.8 | [10 empty] | 9.8495 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.6 | [10 empty] | 9.8485 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.4 | [10 empty] | 9.849 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.2 | [10 empty] | 9.849 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
9.8595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 |  |  | 49.3 | 60 | 3.917 | 3.9037 | 60 | [9 empty] | 9.8575 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.6 | [10 empty] | 9.8595 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.4 | [10 empty] | 9.859 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.2 | [10 empty] | 9.8585 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61 | [10 empty] | 9.859 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8 | [10 empty] | 9.8595 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.6 | [10 empty] | 9.8585 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4 | [10 empty] | 9.859 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.2 | [10 empty] | 9.859 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
9.8685 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 |  |  | 49.35 | 60 | 3.917 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 9.8675 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.6 | [10 empty] | 9.8695 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.4 | [10 empty] | 9.869 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.2 | [10 empty] | 9.8685 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61 | [10 empty] | 9.869 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 60.8 | [10 empty] | 9.8695 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.6 | [10 empty] | 9.8685 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.4 | [10 empty] | 9.869 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.2 | [10 empty] | 9.869 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
9.8785 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 49.4 | 60 | 3.917 | 3.9041 | 60 | [9 empty] | 9.8775 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.6 | [10 empty] | 9.8795 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.4 | [10 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.2 | [10 empty] | 9.8785 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61 | [10 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 60.8 | [10 empty] | 9.88 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.6 | [10 empty] | 9.8785 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4 | [10 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.2 | [10 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
9.8885 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 49.45 | 60 | 3.917 | 3.8982 | 60 | [9 empty] | 9.8875 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.6 | [10 empty] | 9.8895 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4 | [10 empty] | 9.889 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.2 | [10 empty] | 9.8885 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61 | [10 empty] | 9.889 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 60.8 | [10 empty] | 9.8895 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.6 | [10 empty] | 9.8885 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.4 | [10 empty] | 9.8895 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.2 | [10 empty] | 9.889 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
9.8985 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 |  |  | 49.5 | 60 | 3.917 | 3.9046 | 60 | [9 empty] | 9.9 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.6 | [10 empty] | 9.8995 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.4 | [10 empty] | 9.899 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.2 | [10 empty] | 9.8985 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61 | [10 empty] | 9.899 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 60.8 | [10 empty] | 9.8995 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.6 | [10 empty] | 9.8985 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.4 | [10 empty] | 9.899 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.2 | [10 empty] | 9.899 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
9.9095 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 |  |  | 49.55 | 60 | 3.917 | 3.9007 | 60 | [9 empty] | 9.908 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.6 | [10 empty] | 9.9095 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.4 | [10 empty] | 9.909 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.2 | [10 empty] | 9.9085 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61 | [10 empty] | 9.909 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 60.8 | [10 empty] | 9.9095 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.6 | [10 empty] | 9.9085 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4 | [10 empty] | 9.909 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.2 | [10 empty] | 9.909 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
9.9185 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 49.6 | 60 | 3.917 | 3.9066 | 60 | [9 empty] | 9.9175 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.6 | [10 empty] | 9.9195 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.4 | [10 empty] | 9.919 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.2 | [10 empty] | 9.9185 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61 | [10 empty] | 9.919 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 60.8 | [10 empty] | 9.9195 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.6 | [10 empty] | 9.9185 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.4 | [10 empty] | 9.919 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.2 | [10 empty] | 9.919 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
9.9285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 |  |  | 49.65 | 60 | 3.917 | 3.8998 | 60 | [9 empty] | 9.9275 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.6 | [10 empty] | 9.9295 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.4 | [10 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.2 | [10 empty] | 9.9285 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61 | [10 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8 | [10 empty] | 9.93 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.6 | [10 empty] | 9.9285 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4 | [10 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.2 | [10 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
9.9385 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 |  |  | 49.7 | 60 | 3.917 | 3.9035 | 60 | [9 empty] | 9.9375 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.6 | [10 empty] | 9.9395 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.4 | [10 empty] | 9.939 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.2 | [10 empty] | 9.9385 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61 | [10 empty] | 9.939 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 60.8 | [10 empty] | 9.9395 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.6 | [10 empty] | 9.9385 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.4 | [10 empty] | 9.939 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.2 | [10 empty] | 9.939 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
9.9485 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 |  |  | 49.75 | 60 | 3.917 | 3.9018 | 60 | [9 empty] | 9.95 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.6 | [10 empty] | 9.9495 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.4 | [10 empty] | 9.949 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.2 | [10 empty] | 9.9485 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61 | [10 empty] | 9.949 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 60.8 | [10 empty] | 9.9495 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.6 | [10 empty] | 9.9485 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.4 | [10 empty] | 9.949 | 60 | 28.8 | 22.7205 | 60.2 | [10 empty] | 9.949 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
9.96 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 |  |  | 49.801 | 60 | 3.917 | 3.9036 | 60 | [9 empty] | 9.9575 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.6 | [10 empty] | 9.9595 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.4 | [10 empty] | 9.959 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.2 | [10 empty] | 9.9585 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61 | [10 empty] | 9.959 | 60 | 28.8 | 13.942 | 60.8 | [10 empty] | 9.9595 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.6 | [10 empty] | 9.9585 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4 | [10 empty] | 9.959 | 60 | 28.8 | 22.72 | 60.2 | [10 empty] | 9.959 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
9.9685 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 |  |  | 49.85 | 60 | 3.917 | 3.9045 | 60 | [9 empty] | 9.9675 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.6 | [10 empty] | 9.9695 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.4 | [10 empty] | 9.969 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.2 | [10 empty] | 9.9685 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61 | [10 empty] | 9.969 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 60.8 | [10 empty] | 9.9695 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.6 | [10 empty] | 9.9685 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.4 | [10 empty] | 9.969 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.2 | [10 empty] | 9.969 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
9.9785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 |  |  | 49.9 | 60 | 3.917 | 3.9029 | 60 | [9 empty] | 9.9775 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.6 | [10 empty] | 9.9795 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.4 | [10 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.2 | [10 empty] | 9.9785 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61 | [10 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 60.8 | [10 empty] | 9.98 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.6 | [10 empty] | 9.9785 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4 | [10 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.2 | [10 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
9.9885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 |  |  | 49.95 | 60 | 3.917 | 3.9038 | 60 | [9 empty] | 9.9875 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [10 empty] | 9.9895 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.4 | [10 empty] | 9.989 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.2 | [10 empty] | 9.9885 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61 | [10 empty] | 9.989 | 60 | 28.8 | 13.943 | 60.8 | [10 empty] | 9.9895 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.6 | [10 empty] | 9.9885 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.4 | [10 empty] | 9.989 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.2 | [10 empty] | 9.989 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
9.9985 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 |  |  | 50 | 60 | 3.917 | 3.9038 | 60 | [9 empty] | 10 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.6 | [10 empty] | 9.9995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.4 | [10 empty] | 9.999 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.2 | [10 empty] | 9.9985 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61 | [10 empty] | 9.999 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 60.8 | [10 empty] | 9.9995 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.6 | [10 empty] | 9.9985 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.4 | [10 empty] | 9.999 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.2 | [10 empty] | 9.999 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60
10.01 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.0075 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.6 | [10 empty] | 10.0095 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.4 | [10 empty] | 10.009 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.2 | [10 empty] | 10.0085 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61 | [10 empty] | 10.009 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 60.8 | [10 empty] | 10.0095 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.6 | [10 empty] | 10.0085 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.4 | [10 empty] | 10.009 | 60 | 28.8 | 22.7211 | 60.2 | [10 empty] | 10.009 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
10.0185 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 10.0175 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.6 | [10 empty] | 10.0195 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.4 | [10 empty] | 10.019 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.2 | [10 empty] | 10.0185 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61 | [10 empty] | 10.019 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 60.8 | [10 empty] | 10.0195 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.6 | [10 empty] | 10.0185 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.4 | [10 empty] | 10.019 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.2 | [10 empty] | 10.019 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60
10.0285 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 10.0275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.6 | [10 empty] | 10.0295 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.4 | [10 empty] | 10.029 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.2 | [10 empty] | 10.0285 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61 | [10 empty] | 10.029 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 60.8 | [10 empty] | 10.0305 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.6 | [10 empty] | 10.0285 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.4 | [10 empty] | 10.029 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.2 | [10 empty] | 10.029 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
10.0385 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.0375 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.6 | [10 empty] | 10.0395 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.4 | [10 empty] | 10.039 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.2 | [10 empty] | 10.0385 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61 | [10 empty] | 10.039 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8 | [10 empty] | 10.0395 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.6 | [10 empty] | 10.0385 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.4 | [10 empty] | 10.039 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.2 | [10 empty] | 10.039 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60
10.0485 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 10.05 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.6 | [10 empty] | 10.0495 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.4 | [10 empty] | 10.049 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.2 | [10 empty] | 10.0485 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61 | [10 empty] | 10.049 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 60.8 | [10 empty] | 10.0495 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.6 | [10 empty] | 10.0485 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.4 | [10 empty] | 10.049 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.2 | [10 empty] | 10.049 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
10.06 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 10.0575 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.6 | [10 empty] | 10.0595 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.4 | [10 empty] | 10.059 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.2 | [10 empty] | 10.0585 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61 | [10 empty] | 10.059 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8 | [10 empty] | 10.0595 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.6 | [10 empty] | 10.0585 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.4 | [10 empty] | 10.059 | 60 | 28.8 | 22.7219 | 60.2 | [10 empty] | 10.059 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
10.0685 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 10.0675 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [10 empty] | 10.0695 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.4 | [10 empty] | 10.069 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.2 | [10 empty] | 10.0685 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61 | [10 empty] | 10.069 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 60.8 | [10 empty] | 10.0695 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.6 | [10 empty] | 10.0685 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.4 | [10 empty] | 10.069 | 60 | 28.8 | 22.7215 | 60.2 | [10 empty] | 10.069 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
10.0785 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.0775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.6 | [10 empty] | 10.0795 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.4 | [10 empty] | 10.079 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.2 | [10 empty] | 10.0785 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61 | [10 empty] | 10.079 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 60.8 | [10 empty] | 10.0805 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.6 | [10 empty] | 10.0785 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.4 | [10 empty] | 10.079 | 60 | 28.8 | 22.7235 | 60.2 | [10 empty] | 10.079 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60
10.0885 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 10.0875 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.6 | [10 empty] | 10.0895 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.4 | [10 empty] | 10.089 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.2 | [10 empty] | 10.0885 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61 | [10 empty] | 10.089 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 60.8 | [10 empty] | 10.0895 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.6 | [10 empty] | 10.0885 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.4 | [10 empty] | 10.089 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.2 | [10 empty] | 10.089 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60
10.0985 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 10.1 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [10 empty] | 10.0995 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.4 | [10 empty] | 10.099 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.2 | [10 empty] | 10.0985 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61 | [10 empty] | 10.099 | 60 | 28.8 | 13.943 | 60.8 | [10 empty] | 10.0995 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.6 | [10 empty] | 10.0985 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.4 | [10 empty] | 10.099 | 60 | 28.8 | 22.7238 | 60.2 | [10 empty] | 10.099 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60
10.11 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 10.1075 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.6 | [10 empty] | 10.1095 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.4 | [10 empty] | 10.109 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.2 | [10 empty] | 10.1085 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61 | [10 empty] | 10.109 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 60.8 | [10 empty] | 10.1095 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.6 | [10 empty] | 10.1085 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.4 | [10 empty] | 10.109 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.2 | [10 empty] | 10.109 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
10.1185 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 10.1175 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [10 empty] | 10.1195 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4 | [10 empty] | 10.119 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.2 | [10 empty] | 10.1185 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61 | [10 empty] | 10.119 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 60.8 | [10 empty] | 10.119 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.6 | [10 empty] | 10.1185 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.4 | [10 empty] | 10.119 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.2 | [10 empty] | 10.119 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
10.1285 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 10.1275 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.6 | [10 empty] | 10.1295 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.4 | [10 empty] | 10.129 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.2 | [10 empty] | 10.1285 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61 | [10 empty] | 10.129 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8 | [10 empty] | 10.13 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.6 | [10 empty] | 10.1285 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4 | [10 empty] | 10.129 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.2 | [10 empty] | 10.129 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
10.1385 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 10.1375 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.6 | [10 empty] | 10.1395 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.4 | [10 empty] | 10.139 | 60 | 28.8 | 8.3942 | 61.2 | [10 empty] | 10.1385 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61 | [10 empty] | 10.139 | 60 | 28.8 | 13.942 | 60.8 | [10 empty] | 10.139 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.6 | [10 empty] | 10.1385 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4 | [10 empty] | 10.1395 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.2 | [10 empty] | 10.139 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60
10.1485 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 10.15 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.6 | [10 empty] | 10.1495 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.4 | [10 empty] | 10.149 | 60 | 28.8 | 8.3959 | 61.2 | [10 empty] | 10.1485 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61 | [10 empty] | 10.149 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8 | [10 empty] | 10.149 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.6 | [10 empty] | 10.1485 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4 | [10 empty] | 10.149 | 60 | 28.8 | 22.7251 | 60.2 | [10 empty] | 10.149 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60
10.1595 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 | [16 empty] | 10.1575 | 60 | 28.8 | 2.5539 | 61.6 | [10 empty] | 10.1595 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.4 | [10 empty] | 10.159 | 60 | 28.8 | 8.4021 | 61.2 | [10 empty] | 10.1585 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61 | [10 empty] | 10.159 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 60.8 | [10 empty] | 10.159 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.6 | [10 empty] | 10.1585 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4 | [10 empty] | 10.159 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.2 | [10 empty] | 10.159 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
10.1685 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 10.1675 | 60 | 28.8 | 2.5588 | 61.6 | [10 empty] | 10.1695 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4 | [10 empty] | 10.169 | 60 | 28.8 | 8.4053 | 61.2 | [10 empty] | 10.1685 | 60 | 28.8 | 11.3242 | 61 | [10 empty] | 10.169 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 60.8 | [10 empty] | 10.169 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.6 | [10 empty] | 10.1685 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.4 | [10 empty] | 10.169 | 60 | 28.8 | 22.7245 | 60.2 | [10 empty] | 10.169 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
10.1785 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 10.1775 | 60 | 28.8 | 2.5692 | 61.6 | [10 empty] | 10.1795 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.4 | [10 empty] | 10.179 | 60 | 28.8 | 8.4097 | 61.2 | [10 empty] | 10.1785 | 60 | 28.8 | 11.3329 | 61 | [10 empty] | 10.179 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 60.8 | [10 empty] | 10.1795 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.6 | [10 empty] | 10.1785 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.4 | [10 empty] | 10.179 | 60 | 28.8 | 22.7265 | 60.2 | [10 empty] | 10.179 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60
10.1885 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.1875 | 60 | 28.8 | 2.5774 | 61.6 | [10 empty] | 10.1895 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.4 | [10 empty] | 10.189 | 60 | 28.8 | 8.4157 | 61.2 | [10 empty] | 10.1885 | 60 | 28.8 | 11.3415 | 61 | [10 empty] | 10.189 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 60.8 | [10 empty] | 10.189 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.6 | [10 empty] | 10.1885 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4 | [10 empty] | 10.189 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.2 | [10 empty] | 10.189 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60
10.1985 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 10.1995 | 60 | 28.8 | 2.5919 | 61.6 | [10 empty] | 10.1995 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.4 | [10 empty] | 10.199 | 60 | 28.8 | 8.4182 | 61.2 | [10 empty] | 10.1985 | 60 | 28.8 | 11.3552 | 61 | [10 empty] | 10.199 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 60.8 | [10 empty] | 10.199 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.6 | [10 empty] | 10.1985 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.4 | [10 empty] | 10.199 | 60 | 28.8 | 22.7267 | 60.2 | [10 empty] | 10.199 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
10.21 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 10.2075 | 60 | 28.8 | 2.6037 | 61.6 | [10 empty] | 10.2095 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.4 | [10 empty] | 10.209 | 60 | 28.8 | 8.4247 | 61.2 | [10 empty] | 10.2085 | 60 | 28.8 | 11.3659 | 61 | [10 empty] | 10.209 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 60.8 | [10 empty] | 10.209 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.6 | [10 empty] | 10.2085 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4 | [10 empty] | 10.209 | 60 | 28.8 | 22.7261 | 60.2 | [10 empty] | 10.209 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60
10.2185 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 10.2175 | 60 | 28.8 | 2.6164 | 61.6 | [10 empty] | 10.2195 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.4 | [10 empty] | 10.219 | 60 | 28.8 | 8.4281 | 61.2 | [10 empty] | 10.2185 | 60 | 28.8 | 11.38 | 61 | [10 empty] | 10.219 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8 | [10 empty] | 10.219 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.6 | [10 empty] | 10.2185 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.4 | [10 empty] | 10.2195 | 60 | 28.8 | 22.7255 | 60.2 | [10 empty] | 10.219 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
10.2285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 10.2275 | 60 | 28.8 | 2.6335 | 61.6 | [10 empty] | 10.2295 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.4 | [10 empty] | 10.229 | 60 | 28.8 | 8.4326 | 61.2 | [10 empty] | 10.2285 | 60 | 28.8 | 11.3938 | 61 | [10 empty] | 10.229 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 60.8 | [10 empty] | 10.2295 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.6 | [10 empty] | 10.2285 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.4 | [10 empty] | 10.229 | 60 | 28.8 | 22.7276 | 60.2 | [10 empty] | 10.229 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
10.2385 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 10.2375 | 60 | 28.8 | 2.6474 | 61.6 | [10 empty] | 10.2395 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4 | [10 empty] | 10.239 | 60 | 28.8 | 8.4385 | 61.2 | [10 empty] | 10.2385 | 60 | 28.8 | 11.4054 | 61 | [10 empty] | 10.239 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8 | [10 empty] | 10.239 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.6 | [10 empty] | 10.2385 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.4 | [10 empty] | 10.239 | 60 | 28.8 | 22.7257 | 60.2 | [10 empty] | 10.239 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60
10.2485 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 10.2495 | 60 | 28.8 | 2.6668 | 61.6 | [10 empty] | 10.2495 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.4 | [10 empty] | 10.249 | 60 | 28.8 | 8.4409 | 61.2 | [10 empty] | 10.2485 | 60 | 28.8 | 11.4207 | 61 | [10 empty] | 10.249 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 60.8 | [10 empty] | 10.249 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.6 | [10 empty] | 10.2485 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.4 | [10 empty] | 10.249 | 60 | 28.8 | 22.7281 | 60.2 | [10 empty] | 10.249 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
10.26 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 10.2575 | 60 | 28.8 | 2.6809 | 61.6 | [10 empty] | 10.2595 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.4 | [10 empty] | 10.259 | 60 | 28.8 | 8.4475 | 61.2 | [10 empty] | 10.2585 | 60 | 28.8 | 11.4319 | 61 | [10 empty] | 10.259 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 60.8 | [10 empty] | 10.259 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.6 | [10 empty] | 10.2585 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.4 | [10 empty] | 10.259 | 60 | 28.8 | 22.7285 | 60.2 | [10 empty] | 10.259 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
10.269 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 10.2675 | 60 | 28.8 | 2.6956 | 61.6 | [10 empty] | 10.2695 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.4 | [10 empty] | 10.269 | 60 | 28.8 | 8.451 | 61.2 | [10 empty] | 10.2685 | 60 | 28.8 | 11.4459 | 61 | [10 empty] | 10.269 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 60.8 | [10 empty] | 10.269 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.6 | [10 empty] | 10.2685 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4 | [10 empty] | 10.269 | 60 | 28.8 | 22.7304 | 60.2 | [10 empty] | 10.269 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
10.2785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 10.2775 | 60 | 28.8 | 2.7138 | 61.6 | [10 empty] | 10.2795 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.4 | [10 empty] | 10.279 | 60 | 28.8 | 8.4554 | 61.2 | [10 empty] | 10.2785 | 60 | 28.8 | 11.4592 | 61 | [10 empty] | 10.279 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 60.8 | [10 empty] | 10.2795 | 60 | 28.8 | 16.8747 | 60.6 | [10 empty] | 10.2785 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.4 | [10 empty] | 10.279 | 60 | 28.8 | 22.7356 | 60.2 | [10 empty] | 10.279 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60
10.2885 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 10.2875 | 60 | 28.8 | 2.7279 | 61.6 | [10 empty] | 10.2895 | 60 | 28.8 | 5.4768 | 61.4 | [10 empty] | 10.289 | 60 | 28.8 | 8.4613 | 61.2 | [10 empty] | 10.2885 | 60 | 28.8 | 11.4705 | 61 | [10 empty] | 10.289 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8 | [10 empty] | 10.289 | 60 | 28.8 | 16.8759 | 60.6 | [10 empty] | 10.2885 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.4 | [10 empty] | 10.289 | 60 | 28.8 | 22.7377 | 60.2 | [10 empty] | 10.289 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60
10.2985 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 10.2995 | 60 | 28.8 | 2.747 | 61.6 | [10 empty] | 10.2995 | 60 | 28.8 | 5.4801 | 61.4 | [10 empty] | 10.299 | 60 | 28.8 | 8.4637 | 61.2 | [10 empty] | 10.2985 | 60 | 28.8 | 11.4855 | 61 | [10 empty] | 10.299 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 60.8 | [10 empty] | 10.299 | 60 | 28.8 | 16.8826 | 60.6 | [10 empty] | 10.2985 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.4 | [10 empty] | 10.299 | 60 | 28.8 | 22.7441 | 60.2 | [10 empty] | 10.299 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
10.3095 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 10.3075 | 60 | 28.8 | 2.7607 | 61.6 | [10 empty] | 10.3095 | 60 | 28.8 | 5.4871 | 61.4 | [10 empty] | 10.309 | 60 | 28.8 | 8.4701 | 61.2 | [10 empty] | 10.3085 | 60 | 28.8 | 11.4964 | 61 | [10 empty] | 10.309 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 60.8 | [10 empty] | 10.309 | 60 | 28.8 | 16.889 | 60.6 | [10 empty] | 10.3085 | 60 | 28.8 | 19.801 | 60.4 | [10 empty] | 10.309 | 60 | 28.8 | 22.7483 | 60.2 | [10 empty] | 10.309 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60
10.3185 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 10.3175 | 60 | 28.8 | 2.7748 | 61.6 | [10 empty] | 10.3195 | 60 | 28.8 | 5.4952 | 61.4 | [10 empty] | 10.319 | 60 | 28.8 | 8.4734 | 61.2 | [10 empty] | 10.3185 | 60 | 28.8 | 11.51 | 61 | [10 empty] | 10.319 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 60.8 | [10 empty] | 10.319 | 60 | 28.8 | 16.8973 | 60.6 | [10 empty] | 10.3185 | 60 | 28.8 | 19.802 | 60.4 | [10 empty] | 10.319 | 60 | 28.8 | 22.7534 | 60.2 | [10 empty] | 10.319 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
10.3285 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 10.3275 | 60 | 28.8 | 2.7923 | 61.6 | [10 empty] | 10.3295 | 60 | 28.8 | 5.5022 | 61.4 | [10 empty] | 10.329 | 60 | 28.8 | 8.4776 | 61.2 | [10 empty] | 10.3285 | 60 | 28.8 | 11.5229 | 61 | [10 empty] | 10.329 | 60 | 28.8 | 13.95 | 60.8 | [10 empty] | 10.3295 | 60 | 28.8 | 16.91 | 60.6 | [10 empty] | 10.3285 | 60 | 28.8 | 19.8075 | 60.4 | [10 empty] | 10.329 | 60 | 28.8 | 22.7612 | 60.2 | [10 empty] | 10.329 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60
10.3385 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.3375 | 60 | 28.8 | 2.8056 | 61.6 | [10 empty] | 10.3395 | 60 | 28.8 | 5.5142 | 61.4 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 8.4833 | 61.2 | [10 empty] | 10.3385 | 60 | 28.8 | 11.5338 | 61 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 13.9574 | 60.8 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 16.9202 | 60.6 | [10 empty] | 10.3385 | 60 | 28.8 | 19.8103 | 60.4 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 22.7661 | 60.2 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60
10.3485 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 10.3495 | 60 | 28.8 | 2.8238 | 61.6 | [10 empty] | 10.3495 | 60 | 28.8 | 5.5237 | 61.4 | [10 empty] | 10.349 | 60 | 28.8 | 8.4855 | 61.2 | [10 empty] | 10.3485 | 60 | 28.8 | 11.5484 | 61 | [10 empty] | 10.349 | 60 | 28.8 | 13.967 | 60.8 | [10 empty] | 10.349 | 60 | 28.8 | 16.9351 | 60.6 | [10 empty] | 10.3485 | 60 | 28.8 | 19.8148 | 60.4 | [10 empty] | 10.349 | 60 | 28.8 | 22.7755 | 60.2 | [10 empty] | 10.349 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60
10.3595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 10.3575 | 60 | 28.8 | 2.837 | 61.6 | [10 empty] | 10.3595 | 60 | 28.8 | 5.5365 | 61.4 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 8.4916 | 61.2 | [10 empty] | 10.3585 | 60 | 28.8 | 11.5589 | 61 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 13.9767 | 60.8 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 16.948 | 60.6 | [10 empty] | 10.3585 | 60 | 28.8 | 19.8218 | 60.4 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 22.7826 | 60.2 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60
10.3685 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 10.3675 | 60 | 28.8 | 2.8503 | 61.6 | [10 empty] | 10.3695 | 60 | 28.8 | 5.5499 | 61.4 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 8.4945 | 61.2 | [10 empty] | 10.3685 | 60 | 28.8 | 11.5721 | 61 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 13.9924 | 60.8 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 16.9609 | 60.6 | [10 empty] | 10.3685 | 60 | 28.8 | 19.826 | 60.4 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 22.7901 | 60.2 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
10.3785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 10.3775 | 60 | 28.8 | 2.8672 | 61.6 | [10 empty] | 10.3795 | 60 | 28.8 | 5.5612 | 61.4 | [10 empty] | 10.379 | 60 | 28.8 | 8.4984 | 61.2 | [10 empty] | 10.3785 | 60 | 28.8 | 11.5847 | 61 | [10 empty] | 10.379 | 60 | 28.8 | 14.0058 | 60.8 | [10 empty] | 10.38 | 60 | 28.8 | 16.9777 | 60.6 | [10 empty] | 10.3785 | 60 | 28.8 | 19.8349 | 60.4 | [10 empty] | 10.379 | 60 | 28.8 | 22.7998 | 60.2 | [10 empty] | 10.379 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
10.3885 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 10.3875 | 60 | 28.8 | 2.8799 | 61.6 | [10 empty] | 10.3895 | 60 | 28.8 | 5.5765 | 61.4 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 8.5038 | 61.2 | [10 empty] | 10.3885 | 60 | 28.8 | 11.5951 | 61 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 14.0232 | 60.8 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 16.9875 | 60.6 | [10 empty] | 10.3885 | 60 | 28.8 | 19.8407 | 60.4 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 22.8055 | 60.2 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60
10.3985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 10.3995 | 60 | 28.8 | 2.8973 | 61.6 | [10 empty] | 10.3995 | 60 | 28.8 | 5.5878 | 61.4 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 8.5057 | 61.2 | [10 empty] | 10.3985 | 60 | 28.8 | 11.6093 | 61 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 14.0413 | 60.8 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 17.0026 | 60.6 | [10 empty] | 10.3985 | 60 | 28.8 | 19.8476 | 60.4 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 22.8152 | 60.2 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60
10.4095 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [16 empty] | 10.4075 | 60 | 28.8 | 2.9099 | 61.6 | [10 empty] | 10.4095 | 60 | 28.8 | 5.6014 | 61.4 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 8.5116 | 61.2 | [10 empty] | 10.4085 | 60 | 28.8 | 11.6192 | 61 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 14.0575 | 60.8 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 17.0153 | 60.6 | [10 empty] | 10.4085 | 60 | 28.8 | 19.856 | 60.4 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 22.8221 | 60.2 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
10.4185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 10.4175 | 60 | 28.8 | 2.9224 | 61.6 | [10 empty] | 10.4195 | 60 | 28.8 | 5.6148 | 61.4 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 8.5145 | 61.2 | [10 empty] | 10.4185 | 60 | 28.8 | 11.6318 | 61 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 14.078 | 60.8 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 17.0277 | 60.6 | [10 empty] | 10.4185 | 60 | 28.8 | 19.861 | 60.4 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 22.8293 | 60.2 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60
10.4285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 10.4275 | 60 | 28.8 | 2.9385 | 61.6 | [10 empty] | 10.4295 | 60 | 28.8 | 5.6259 | 61.4 | [10 empty] | 10.429 | 60 | 28.8 | 8.5182 | 61.2 | [10 empty] | 10.4285 | 60 | 28.8 | 11.6438 | 61 | [10 empty] | 10.429 | 60 | 28.8 | 14.0945 | 60.8 | [10 empty] | 10.4295 | 60 | 28.8 | 17.0426 | 60.6 | [10 empty] | 10.4285 | 60 | 28.8 | 19.8701 | 60.4 | [10 empty] | 10.429 | 60 | 28.8 | 22.8384 | 60.2 | [10 empty] | 10.429 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60
10.4385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 10.4375 | 60 | 28.8 | 2.9505 | 61.6 | [10 empty] | 10.4395 | 60 | 28.8 | 5.6408 | 61.4 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 8.5233 | 61.2 | [10 empty] | 10.4385 | 60 | 28.8 | 11.6536 | 61 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 14.1136 | 60.8 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 17.0533 | 60.6 | [10 empty] | 10.4385 | 60 | 28.8 | 19.8759 | 60.4 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 22.8437 | 60.2 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60
10.4485 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 10.4495 | 60 | 28.8 | 2.9669 | 61.6 | [10 empty] | 10.4495 | 60 | 28.8 | 5.6517 | 61.4 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 8.525 | 61.2 | [10 empty] | 10.4485 | 60 | 28.8 | 11.667 | 61 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 14.1324 | 60.8 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 17.0677 | 60.6 | [10 empty] | 10.4485 | 60 | 28.8 | 19.883 | 60.4 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 22.8528 | 60.2 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60
10.4595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 10.4575 | 60 | 28.8 | 2.9789 | 61.6 | [10 empty] | 10.4595 | 60 | 28.8 | 5.6652 | 61.4 | [10 empty] | 10.459 | 60 | 28.8 | 8.5308 | 61.2 | [10 empty] | 10.4585 | 60 | 28.8 | 11.6763 | 61 | [10 empty] | 10.4595 | 60 | 28.8 | 14.1507 | 60.8 | [10 empty] | 10.459 | 60 | 28.8 | 17.0797 | 60.6 | [10 empty] | 10.4585 | 60 | 28.8 | 19.8914 | 60.4 | [10 empty] | 10.459 | 60 | 28.8 | 22.8592 | 60.2 | [10 empty] | 10.459 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
10.4685 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 10.4675 | 60 | 28.8 | 2.9907 | 61.6 | [10 empty] | 10.4695 | 60 | 28.8 | 5.6785 | 61.4 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 8.5335 | 61.2 | [10 empty] | 10.4685 | 60 | 28.8 | 11.6883 | 61 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 14.1694 | 60.8 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 17.0913 | 60.6 | [10 empty] | 10.4685 | 60 | 28.8 | 19.8964 | 60.4 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 22.866 | 60.2 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60
10.4785 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 10.4775 | 60 | 28.8 | 3.0061 | 61.6 | [10 empty] | 10.4795 | 60 | 28.8 | 5.6893 | 61.4 | [10 empty] | 10.479 | 60 | 28.8 | 8.5369 | 61.2 | [10 empty] | 10.4785 | 60 | 28.8 | 11.6998 | 61 | [10 empty] | 10.479 | 60 | 28.8 | 14.1856 | 60.8 | [10 empty] | 10.4795 | 60 | 28.8 | 17.1055 | 60.6 | [10 empty] | 10.4785 | 60 | 28.8 | 19.9056 | 60.4 | [10 empty] | 10.479 | 60 | 28.8 | 22.8748 | 60.2 | [10 empty] | 10.479 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60
10.4885 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.4875 | 60 | 28.8 | 3.0173 | 61.6 | [10 empty] | 10.4895 | 60 | 28.8 | 5.704 | 61.4 | [10 empty] | 10.489 | 60 | 28.8 | 8.542 | 61.2 | [10 empty] | 10.4885 | 60 | 28.8 | 11.709 | 61 | [10 empty] | 10.489 | 60 | 28.8 | 14.2045 | 60.8 | [10 empty] | 10.489 | 60 | 28.8 | 17.1156 | 60.6 | [10 empty] | 10.4885 | 60 | 28.8 | 19.9114 | 60.4 | [10 empty] | 10.489 | 60 | 28.8 | 22.8797 | 60.2 | [10 empty] | 10.489 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60
10.4985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 10.5 | 60 | 28.8 | 3.0339 | 61.6 | [10 empty] | 10.4995 | 60 | 28.8 | 5.7146 | 61.4 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 8.5436 | 61.2 | [10 empty] | 10.4985 | 60 | 28.8 | 11.7219 | 61 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 14.223 | 60.8 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 17.1294 | 60.6 | [10 empty] | 10.4985 | 60 | 28.8 | 19.9182 | 60.4 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 22.8886 | 60.2 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60
10.5095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 10.5075 | 60 | 28.8 | 3.0445 | 61.6 | [10 empty] | 10.5095 | 60 | 28.8 | 5.7276 | 61.4 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 8.5491 | 61.2 | [10 empty] | 10.5085 | 60 | 28.8 | 11.7305 | 61 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 14.2391 | 60.8 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 17.1408 | 60.6 | [10 empty] | 10.5085 | 60 | 28.8 | 19.9263 | 60.4 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 22.8946 | 60.2 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60
10.5185 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 10.5175 | 60 | 28.8 | 3.0556 | 61.6 | [10 empty] | 10.5195 | 60 | 28.8 | 5.7404 | 61.4 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 8.5517 | 61.2 | [10 empty] | 10.5185 | 60 | 28.8 | 11.7419 | 61 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 14.259 | 60.8 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 17.1519 | 60.6 | [10 empty] | 10.5185 | 60 | 28.8 | 19.931 | 60.4 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 22.901 | 60.2 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60
10.5285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 10.5275 | 60 | 28.8 | 3.0704 | 61.6 | [10 empty] | 10.5295 | 60 | 28.8 | 5.7508 | 61.4 | [10 empty] | 10.529 | 60 | 28.8 | 8.555 | 61.2 | [10 empty] | 10.5285 | 60 | 28.8 | 11.7527 | 61 | [10 empty] | 10.529 | 60 | 28.8 | 14.2746 | 60.8 | [10 empty] | 10.5295 | 60 | 28.8 | 17.1655 | 60.6 | [10 empty] | 10.5285 | 60 | 28.8 | 19.9398 | 60.4 | [10 empty] | 10.529 | 60 | 28.8 | 22.9095 | 60.2 | [10 empty] | 10.529 | 60 | 28.8 | 25.6503 | 60
10.5385 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 10.5375 | 60 | 28.8 | 3.0812 | 61.6 | [10 empty] | 10.5395 | 60 | 28.8 | 5.765 | 61.4 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 8.5599 | 61.2 | [10 empty] | 10.5385 | 60 | 28.8 | 11.7615 | 61 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 14.2929 | 60.8 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 17.175 | 60.6 | [10 empty] | 10.5385 | 60 | 28.8 | 19.9453 | 60.4 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 22.9141 | 60.2 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 25.6547 | 60
10.5485 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 10.5495 | 60 | 28.8 | 3.096 | 61.6 | [10 empty] | 10.5495 | 60 | 28.8 | 5.7751 | 61.4 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 8.5613 | 61.2 | [10 empty] | 10.5485 | 60 | 28.8 | 11.7739 | 61 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 14.3105 | 60.8 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 17.1882 | 60.6 | [10 empty] | 10.5485 | 60 | 28.8 | 19.9517 | 60.4 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 22.9227 | 60.2 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 25.6646 | 60
10.5595 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [16 empty] | 10.5575 | 60 | 28.8 | 3.1072 | 61.6 | [10 empty] | 10.5595 | 60 | 28.8 | 5.7875 | 61.4 | [10 empty] | 10.559 | 60 | 28.8 | 8.5667 | 61.2 | [10 empty] | 10.5585 | 60 | 28.8 | 11.7822 | 61 | [10 empty] | 10.5595 | 60 | 28.8 | 14.3275 | 60.8 | [10 empty] | 10.559 | 60 | 28.8 | 17.1991 | 60.6 | [10 empty] | 10.5585 | 60 | 28.8 | 19.9595 | 60.4 | [10 empty] | 10.559 | 60 | 28.8 | 22.9283 | 60.2 | [10 empty] | 10.559 | 60 | 28.8 | 25.6719 | 60
10.5685 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 10.5675 | 60 | 28.8 | 3.1177 | 61.6 | [10 empty] | 10.5695 | 60 | 28.8 | 5.7998 | 61.4 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 8.5692 | 61.2 | [10 empty] | 10.5685 | 60 | 28.8 | 11.7932 | 61 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 14.3449 | 60.8 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 17.2096 | 60.6 | [10 empty] | 10.5685 | 60 | 28.8 | 19.9638 | 60.4 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 22.9345 | 60.2 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 25.6821 | 60
10.5785 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 10.5775 | 60 | 28.8 | 3.1319 | 61.6 | [10 empty] | 10.5795 | 60 | 28.8 | 5.8095 | 61.4 | [10 empty] | 10.579 | 60 | 28.8 | 8.5723 | 61.2 | [10 empty] | 10.5785 | 60 | 28.8 | 11.8036 | 61 | [10 empty] | 10.579 | 60 | 28.8 | 14.3597 | 60.8 | [10 empty] | 10.58 | 60 | 28.8 | 17.2237 | 60.6 | [10 empty] | 10.5785 | 60 | 28.8 | 19.9723 | 60.4 | [10 empty] | 10.579 | 60 | 28.8 | 22.9426 | 60.2 | [10 empty] | 10.579 | 60 | 28.8 | 25.6937 | 60
10.5885 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 10.5875 | 60 | 28.8 | 3.142 | 61.6 | [10 empty] | 10.5895 | 60 | 28.8 | 5.8231 | 61.4 | [10 empty] | 10.589 | 60 | 28.8 | 8.5772 | 61.2 | [10 empty] | 10.5885 | 60 | 28.8 | 11.8118 | 61 | [10 empty] | 10.5895 | 60 | 28.8 | 14.3783 | 60.8 | [10 empty] | 10.589 | 60 | 28.8 | 17.2315 | 60.6 | [10 empty] | 10.5885 | 60 | 28.8 | 19.9774 | 60.4 | [10 empty] | 10.589 | 60 | 28.8 | 22.947 | 60.2 | [10 empty] | 10.589 | 60 | 28.8 | 25.7031 | 60
10.5985 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 10.5995 | 60 | 28.8 | 3.1561 | 61.6 | [10 empty] | 10.5995 | 60 | 28.8 | 5.8326 | 61.4 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 8.5785 | 61.2 | [10 empty] | 10.5985 | 60 | 28.8 | 11.8237 | 61 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 14.3939 | 60.8 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 17.2442 | 60.6 | [10 empty] | 10.5985 | 60 | 28.8 | 19.9835 | 60.4 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 22.9553 | 60.2 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 25.7172 | 60
10.6095 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.6075 | 60 | 28.8 | 3.1668 | 61.6 | [10 empty] | 10.6095 | 60 | 28.8 | 5.8445 | 61.4 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 8.5837 | 61.2 | [10 empty] | 10.6085 | 60 | 28.8 | 11.8314 | 61 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 14.4083 | 60.8 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 17.2545 | 60.6 | [10 empty] | 10.6085 | 60 | 28.8 | 19.991 | 60.4 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 22.9607 | 60.2 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 25.7281 | 60
10.6185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 10.6175 | 60 | 28.8 | 3.1766 | 61.6 | [10 empty] | 10.6195 | 60 | 28.8 | 5.8562 | 61.4 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 8.586 | 61.2 | [10 empty] | 10.6185 | 60 | 28.8 | 11.8419 | 61 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 14.4265 | 60.8 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 17.2644 | 60.6 | [10 empty] | 10.6185 | 60 | 28.8 | 19.995 | 60.4 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 22.9665 | 60.2 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 25.7416 | 60
10.6285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 10.6275 | 60 | 28.8 | 3.1902 | 61.6 | [10 empty] | 10.6295 | 60 | 28.8 | 5.8654 | 61.4 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 8.589 | 61.2 | [10 empty] | 10.6285 | 60 | 28.8 | 11.8518 | 61 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 14.4403 | 60.8 | [10 empty] | 10.63 | 60 | 28.8 | 17.278 | 60.6 | [10 empty] | 10.6285 | 60 | 28.8 | 20.003 | 60.4 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 22.9741 | 60.2 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 25.7559 | 60
10.6385 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 10.6375 | 60 | 28.8 | 3.1997 | 61.6 | [10 empty] | 10.6395 | 60 | 28.8 | 5.8784 | 61.4 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 8.5937 | 61.2 | [10 empty] | 10.6385 | 60 | 28.8 | 11.8595 | 61 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 14.4569 | 60.8 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 17.2853 | 60.6 | [10 empty] | 10.6385 | 60 | 28.8 | 20.0077 | 60.4 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 22.978 | 60.2 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 25.7678 | 60
10.6485 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 10.6495 | 60 | 28.8 | 3.2131 | 61.6 | [10 empty] | 10.6495 | 60 | 28.8 | 5.8874 | 61.4 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 8.5948 | 61.2 | [10 empty] | 10.6485 | 60 | 28.8 | 11.871 | 61 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 14.4727 | 60.8 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 17.2974 | 60.6 | [10 empty] | 10.6485 | 60 | 28.8 | 20.0136 | 60.4 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 22.9861 | 60.2 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 25.784 | 60
10.6595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 10.6575 | 60 | 28.8 | 3.2234 | 61.6 | [10 empty] | 10.6595 | 60 | 28.8 | 5.8987 | 61.4 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 8.5998 | 61.2 | [10 empty] | 10.6585 | 60 | 28.8 | 11.8783 | 61 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 14.4866 | 60.8 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 17.3072 | 60.6 | [10 empty] | 10.6585 | 60 | 28.8 | 20.0207 | 60.4 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 22.9912 | 60.2 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 25.7965 | 60
10.6685 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 10.6675 | 60 | 28.8 | 3.2327 | 61.6 | [10 empty] | 10.6695 | 60 | 28.8 | 5.9097 | 61.4 | [10 empty] | 10.669 | 60 | 28.8 | 8.6019 | 61.2 | [10 empty] | 10.6685 | 60 | 28.8 | 11.8883 | 61 | [10 empty] | 10.6695 | 60 | 28.8 | 14.5053 | 60.8 | [10 empty] | 10.669 | 60 | 28.8 | 17.3165 | 60.6 | [10 empty] | 10.6685 | 60 | 28.8 | 20.0245 | 60.4 | [10 empty] | 10.669 | 60 | 28.8 | 22.9969 | 60.2 | [10 empty] | 10.669 | 60 | 28.8 | 25.811 | 60
10.6785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 10.6775 | 60 | 28.8 | 3.2458 | 61.6 | [10 empty] | 10.6795 | 60 | 28.8 | 5.9184 | 61.4 | [10 empty] | 10.679 | 60 | 28.8 | 8.6046 | 61.2 | [10 empty] | 10.6785 | 60 | 28.8 | 11.8978 | 61 | [10 empty] | 10.679 | 60 | 28.8 | 14.5171 | 60.8 | [10 empty] | 10.68 | 60 | 28.8 | 17.3295 | 60.6 | [10 empty] | 10.6785 | 60 | 28.8 | 20.0323 | 60.4 | [10 empty] | 10.679 | 60 | 28.8 | 23.0044 | 60.2 | [10 empty] | 10.679 | 60 | 28.8 | 25.8258 | 60
10.6885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 10.6875 | 60 | 28.8 | 3.2548 | 61.6 | [10 empty] | 10.6895 | 60 | 28.8 | 5.9308 | 61.4 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 8.609 | 61.2 | [10 empty] | 10.6885 | 60 | 28.8 | 11.9051 | 61 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 14.533 | 60.8 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 17.3363 | 60.6 | [10 empty] | 10.6885 | 60 | 28.8 | 20.0369 | 60.4 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 23.008 | 60.2 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 25.8378 | 60
10.6985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 10.7 | 60 | 28.8 | 3.2684 | 61.6 | [10 empty] | 10.6995 | 60 | 28.8 | 5.9392 | 61.4 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 8.6098 | 61.2 | [10 empty] | 10.6985 | 60 | 28.8 | 11.9161 | 61 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 14.5483 | 60.8 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 17.3479 | 60.6 | [10 empty] | 10.6985 | 60 | 28.8 | 20.0425 | 60.4 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 23.0157 | 60.2 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 25.8537 | 60
10.7095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 10.7075 | 60 | 28.8 | 3.2774 | 61.6 | [10 empty] | 10.7095 | 60 | 28.8 | 5.95 | 61.4 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 8.6147 | 61.2 | [10 empty] | 10.7085 | 60 | 28.8 | 11.923 | 61 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 14.5615 | 60.8 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 17.3573 | 60.6 | [10 empty] | 10.7085 | 60 | 28.8 | 20.0494 | 60.4 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 23.0205 | 60.2 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 25.8655 | 60
10.7185 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 10.7175 | 60 | 28.8 | 3.2862 | 61.6 | [10 empty] | 10.7195 | 60 | 28.8 | 5.9605 | 61.4 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 8.6168 | 61.2 | [10 empty] | 10.7185 | 60 | 28.8 | 11.9326 | 61 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 14.5781 | 60.8 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 17.3662 | 60.6 | [10 empty] | 10.7185 | 60 | 28.8 | 20.0529 | 60.4 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 23.0257 | 60.2 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 25.8795 | 60
10.7285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 10.7275 | 60 | 28.8 | 3.2987 | 61.6 | [10 empty] | 10.7295 | 60 | 28.8 | 5.9686 | 61.4 | [10 empty] | 10.729 | 60 | 28.8 | 8.6194 | 61.2 | [10 empty] | 10.7285 | 60 | 28.8 | 11.9416 | 61 | [10 empty] | 10.729 | 60 | 28.8 | 14.5906 | 60.8 | [10 empty] | 10.73 | 60 | 28.8 | 17.3788 | 60.6 | [10 empty] | 10.7285 | 60 | 28.8 | 20.0605 | 60.4 | [10 empty] | 10.729 | 60 | 28.8 | 23.0328 | 60.2 | [10 empty] | 10.729 | 60 | 28.8 | 25.8936 | 60
10.7385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 10.7375 | 60 | 28.8 | 3.3071 | 61.6 | [10 empty] | 10.7395 | 60 | 28.8 | 5.9805 | 61.4 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 8.6239 | 61.2 | [10 empty] | 10.7385 | 60 | 28.8 | 11.9486 | 61 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 14.6057 | 60.8 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 17.3853 | 60.6 | [10 empty] | 10.7385 | 60 | 28.8 | 20.0647 | 60.4 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 23.0361 | 60.2 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 25.9049 | 60
10.7485 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 10.7495 | 60 | 28.8 | 3.3192 | 61.6 | [10 empty] | 10.7495 | 60 | 28.8 | 5.9884 | 61.4 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 8.6247 | 61.2 | [10 empty] | 10.7485 | 60 | 28.8 | 11.9591 | 61 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 14.6201 | 60.8 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 17.3964 | 60.6 | [10 empty] | 10.7485 | 60 | 28.8 | 20.0699 | 60.4 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 23.0435 | 60.2 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 25.92 | 60
10.7595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 10.7575 | 60 | 28.8 | 3.3286 | 61.6 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 5.9982 | 61.4 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 8.6295 | 61.2 | [10 empty] | 10.7585 | 60 | 28.8 | 11.9656 | 61 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 14.6325 | 60.8 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 17.4053 | 60.6 | [10 empty] | 10.7585 | 60 | 28.8 | 20.0766 | 60.4 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 23.048 | 60.2 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 25.931 | 60
10.7685 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 10.7675 | 60 | 28.8 | 3.3368 | 61.6 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 6.0076 | 61.4 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 8.6314 | 61.2 | [10 empty] | 10.7685 | 60 | 28.8 | 11.9747 | 61 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 14.6484 | 60.8 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 17.4136 | 60.6 | [10 empty] | 10.7685 | 60 | 28.8 | 20.0798 | 60.4 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 23.053 | 60.2 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 25.9441 | 60
10.7785 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 10.7775 | 60 | 28.8 | 3.3488 | 61.6 | [10 empty] | 10.7795 | 60 | 28.8 | 6.0167 | 61.4 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 8.6338 | 61.2 | [10 empty] | 10.7785 | 60 | 28.8 | 11.9833 | 61 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 14.6602 | 60.8 | [10 empty] | 10.7795 | 60 | 28.8 | 17.4247 | 60.6 | [10 empty] | 10.7785 | 60 | 28.8 | 20.0872 | 60.4 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 23.0598 | 60.2 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 25.9574 | 60
10.7885 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 10.7875 | 60 | 28.8 | 3.3568 | 61.6 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 6.0273 | 61.4 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 8.6382 | 61.2 | [10 empty] | 10.7885 | 60 | 28.8 | 11.9898 | 61 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 14.6747 | 60.8 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 17.4316 | 60.6 | [10 empty] | 10.7885 | 60 | 28.8 | 20.0912 | 60.4 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 23.063 | 60.2 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 25.968 | 60
10.7985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 10.7995 | 60 | 28.8 | 3.3683 | 61.6 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 6.0345 | 61.4 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 8.6388 | 61.2 | [10 empty] | 10.7985 | 60 | 28.8 | 12 | 61 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 14.6884 | 60.8 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 17.4422 | 60.6 | [10 empty] | 10.7985 | 60 | 28.8 | 20.0962 | 60.4 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 23.0702 | 60.2 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 25.9826 | 60
10.8095 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [16 empty] | 10.8075 | 60 | 28.8 | 3.3774 | 61.6 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 6.0451 | 61.4 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 8.6433 | 61.2 | [10 empty] | 10.8085 | 60 | 28.8 | 12.0061 | 61 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 14.7002 | 60.8 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 17.4507 | 60.6 | [10 empty] | 10.8085 | 60 | 28.8 | 20.1026 | 60.4 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 23.0744 | 60.2 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 25.9933 | 60
10.8185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 10.8175 | 60 | 28.8 | 3.3851 | 61.6 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 6.0539 | 61.4 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 8.6451 | 61.2 | [10 empty] | 10.8185 | 60 | 28.8 | 12.0149 | 61 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 14.7154 | 60.8 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 17.4586 | 60.6 | [10 empty] | 10.8185 | 60 | 28.8 | 20.1055 | 60.4 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 23.0792 | 60.2 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 26.006 | 60
10.8285 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 10.8275 | 60 | 28.8 | 3.3966 | 61.6 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 6.0617 | 61.4 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 8.6474 | 61.2 | [10 empty] | 10.8285 | 60 | 28.8 | 12.0231 | 61 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 14.7265 | 60.8 | [10 empty] | 10.8295 | 60 | 28.8 | 17.4694 | 60.6 | [10 empty] | 10.8285 | 60 | 28.8 | 20.1125 | 60.4 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 23.0857 | 60.2 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 26.0189 | 60
10.8385 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 10.8375 | 60 | 28.8 | 3.4042 | 61.6 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 6.0726 | 61.4 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 8.6516 | 61.2 | [10 empty] | 10.8385 | 60 | 28.8 | 12.0293 | 61 | [10 empty] | 10.8395 | 60 | 28.8 | 14.7411 | 60.8 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 17.4759 | 60.6 | [10 empty] | 10.8385 | 60 | 28.8 | 20.1163 | 60.4 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 23.0887 | 60.2 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 26.0291 | 60
10.8485 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 10.8495 | 60 | 28.8 | 3.415 | 61.6 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 6.0792 | 61.4 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 8.6521 | 61.2 | [10 empty] | 10.8485 | 60 | 28.8 | 12.0392 | 61 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 14.7533 | 60.8 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 17.486 | 60.6 | [10 empty] | 10.8485 | 60 | 28.8 | 20.1211 | 60.4 | [10 empty] | 10.8495 | 60 | 28.8 | 23.0959 | 60.2 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 26.0432 | 60
10.8595 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 10.8575 | 60 | 28.8 | 3.4236 | 61.6 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 6.0893 | 61.4 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 8.6566 | 61.2 | [10 empty] | 10.8585 | 60 | 28.8 | 12.045 | 61 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 14.7643 | 60.8 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 17.4942 | 60.6 | [10 empty] | 10.8585 | 60 | 28.8 | 20.1272 | 60.4 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 23.0997 | 60.2 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 26.0532 | 60
10.8685 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 10.8675 | 60 | 28.8 | 3.4309 | 61.6 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 6.0976 | 61.4 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 8.6582 | 61.2 | [10 empty] | 10.8685 | 60 | 28.8 | 12.0534 | 61 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 14.7789 | 60.8 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 17.5016 | 60.6 | [10 empty] | 10.8685 | 60 | 28.8 | 20.1299 | 60.4 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 23.1043 | 60.2 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 26.0654 | 60
10.8785 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 10.8775 | 60 | 28.8 | 3.4419 | 61.6 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 6.105 | 61.4 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 8.6603 | 61.2 | [10 empty] | 10.8785 | 60 | 28.8 | 12.0613 | 61 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 14.7894 | 60.8 | [10 empty] | 10.8795 | 60 | 28.8 | 17.5119 | 60.6 | [10 empty] | 10.8785 | 60 | 28.8 | 20.1368 | 60.4 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 23.1107 | 60.2 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 26.0776 | 60
10.8885 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 10.8875 | 60 | 28.8 | 3.449 | 61.6 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 6.1153 | 61.4 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 8.6644 | 61.2 | [10 empty] | 10.8885 | 60 | 28.8 | 12.067 | 61 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 14.8027 | 60.8 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 17.518 | 60.6 | [10 empty] | 10.8885 | 60 | 28.8 | 20.1403 | 60.4 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 23.1134 | 60.2 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 26.0871 | 60
10.8985 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 10.9 | 60 | 28.8 | 3.4599 | 61.6 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 6.1215 | 61.4 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 8.665 | 61.2 | [10 empty] | 10.8985 | 60 | 28.8 | 12.0764 | 61 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 14.8151 | 60.8 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 17.5277 | 60.6 | [10 empty] | 10.8985 | 60 | 28.8 | 20.1449 | 60.4 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 23.1202 | 60.2 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 26.1004 | 60
10.9095 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 10.9075 | 60 | 28.8 | 3.4676 | 61.6 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 6.1312 | 61.4 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 8.67 | 61.2 | [10 empty] | 10.9085 | 60 | 28.8 | 12.0816 | 61 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 14.8256 | 60.8 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 17.5354 | 60.6 | [10 empty] | 10.9085 | 60 | 28.8 | 20.1508 | 60.4 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 23.124 | 60.2 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 26.1098 | 60
10.9185 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 10.9175 | 60 | 28.8 | 3.4745 | 61.6 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 6.1391 | 61.4 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 8.6728 | 61.2 | [10 empty] | 10.9185 | 60 | 28.8 | 12.0896 | 61 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 14.8396 | 60.8 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 17.5425 | 60.6 | [10 empty] | 10.9185 | 60 | 28.8 | 20.1533 | 60.4 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 23.1283 | 60.2 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 26.1215 | 60
10.9285 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 10.9275 | 60 | 28.8 | 3.4851 | 61.6 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 6.1461 | 61.4 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 8.6769 | 61.2 | [10 empty] | 10.9285 | 60 | 28.8 | 12.0971 | 61 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 14.8494 | 60.8 | [10 empty] | 10.9295 | 60 | 28.8 | 17.5524 | 60.6 | [10 empty] | 10.9285 | 60 | 28.8 | 20.16 | 60.4 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 23.1344 | 60.2 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 26.1332 | 60
10.9385 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 10.9375 | 60 | 28.8 | 3.4921 | 61.6 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 6.156 | 61.4 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 8.6843 | 61.2 | [10 empty] | 10.9385 | 60 | 28.8 | 12.1025 | 61 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 14.862 | 60.8 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 17.5581 | 60.6 | [10 empty] | 10.9385 | 60 | 28.8 | 20.1632 | 60.4 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 23.1368 | 60.2 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 26.1422 | 60
10.9485 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 10.95 | 60 | 28.8 | 3.5034 | 61.6 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 6.1619 | 61.4 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 8.6891 | 61.2 | [10 empty] | 10.9485 | 60 | 28.8 | 12.1118 | 61 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 14.8738 | 60.8 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 17.5674 | 60.6 | [10 empty] | 10.9485 | 60 | 28.8 | 20.1675 | 60.4 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 23.1433 | 60.2 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 26.1551 | 60
10.9595 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 10.9575 | 60 | 28.8 | 3.5115 | 61.6 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 6.1712 | 61.4 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 8.6991 | 61.2 | [10 empty] | 10.9585 | 60 | 28.8 | 12.1172 | 61 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 14.8838 | 60.8 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 17.5748 | 60.6 | [10 empty] | 10.9585 | 60 | 28.8 | 20.1732 | 60.4 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 23.1468 | 60.2 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 26.1639 | 60
10.9685 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 10.9675 | 60 | 28.8 | 3.5191 | 61.6 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 6.1788 | 61.4 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 8.7077 | 61.2 | [10 empty] | 10.9685 | 60 | 28.8 | 12.1256 | 61 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 14.8972 | 60.8 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 17.5814 | 60.6 | [10 empty] | 10.9685 | 60 | 28.8 | 20.1755 | 60.4 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 23.151 | 60.2 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 26.1751 | 60
10.9785 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 10.9775 | 60 | 28.8 | 3.5309 | 61.6 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 6.1854 | 61.4 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 8.7176 | 61.2 | [10 empty] | 10.9785 | 60 | 28.8 | 12.1342 | 61 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 14.9064 | 60.8 | [10 empty] | 10.98 | 60 | 28.8 | 17.5915 | 60.6 | [10 empty] | 10.9785 | 60 | 28.8 | 20.1818 | 60.4 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 23.157 | 60.2 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 26.1861 | 60
10.989 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 10.9875 | 60 | 28.8 | 3.5392 | 61.6 | [10 empty] | 10.9895 | 60 | 28.8 | 6.1957 | 61.4 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 8.7307 | 61.2 | [10 empty] | 10.9885 | 60 | 28.8 | 12.1412 | 61 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 14.9187 | 60.8 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 17.5961 | 60.6 | [10 empty] | 10.9885 | 60 | 28.8 | 20.1849 | 60.4 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 23.1593 | 60.2 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 26.1947 | 60
10.9985 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 11 | 60 | 28.8 | 3.5526 | 61.6 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 6.2004 | 61.4 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 8.7408 | 61.2 | [10 empty] | 10.9985 | 60 | 28.8 | 12.1526 | 61 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 14.93 | 60.8 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 17.605 | 60.6 | [10 empty] | 10.9985 | 60 | 28.8 | 20.1892 | 60.4 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 23.1657 | 60.2 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 26.2071 | 60
11.0095 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.0075 | 60 | 28.8 | 3.5621 | 61.6 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 6.2093 | 61.4 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 8.7554 | 61.2 | [10 empty] | 11.0085 | 60 | 28.8 | 12.1602 | 61 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 14.9395 | 60.8 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 17.6122 | 60.6 | [10 empty] | 11.0085 | 60 | 28.8 | 20.1948 | 60.4 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 23.169 | 60.2 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 26.2154 | 60
11.0185 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 11.0175 | 60 | 28.8 | 3.572 | 61.6 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 6.2165 | 61.4 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 8.768 | 61.2 | [10 empty] | 11.0185 | 60 | 28.8 | 12.171 | 61 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 14.9524 | 60.8 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 17.6185 | 60.6 | [10 empty] | 11.0185 | 60 | 28.8 | 20.1969 | 60.4 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 23.173 | 60.2 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 26.2261 | 60
11.0285 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 11.0275 | 60 | 28.8 | 3.5861 | 61.6 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 6.2227 | 61.4 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 8.7813 | 61.2 | [10 empty] | 11.0285 | 60 | 28.8 | 12.1816 | 61 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 14.961 | 60.8 | [10 empty] | 11.03 | 60 | 28.8 | 17.6285 | 60.6 | [10 empty] | 11.0285 | 60 | 28.8 | 20.2032 | 60.4 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 23.1787 | 60.2 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 26.2367 | 60
11.0385 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 11.038 | 60 | 28.8 | 3.5982 | 61.6 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 6.2319 | 61.4 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 8.7973 | 61.2 | [10 empty] | 11.0385 | 60 | 28.8 | 12.1901 | 61 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 14.9726 | 60.8 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 17.6328 | 60.6 | [10 empty] | 11.0385 | 60 | 28.8 | 20.206 | 60.4 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 23.1808 | 60.2 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 26.2448 | 60
11.0485 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 11.05 | 60 | 28.8 | 3.6121 | 61.6 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 6.2369 | 61.4 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 8.8099 | 61.2 | [10 empty] | 11.0485 | 60 | 28.8 | 12.2025 | 61 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 14.9832 | 60.8 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 17.6414 | 60.6 | [10 empty] | 11.0485 | 60 | 28.8 | 20.2099 | 60.4 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 23.1871 | 60.2 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 26.2566 | 60
11.0595 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 11.0575 | 60 | 28.8 | 3.6224 | 61.6 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 6.2458 | 61.4 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 8.8267 | 61.2 | [10 empty] | 11.0585 | 60 | 28.8 | 12.211 | 61 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 14.9921 | 60.8 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 17.6481 | 60.6 | [10 empty] | 11.0585 | 60 | 28.8 | 20.2152 | 60.4 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 23.1907 | 60.2 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 26.2644 | 60
11.0685 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 11.0675 | 60 | 28.8 | 3.6329 | 61.6 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 6.2531 | 61.4 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 8.841 | 61.2 | [10 empty] | 11.0685 | 60 | 28.8 | 12.2226 | 61 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 15.0045 | 60.8 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 17.6541 | 60.6 | [10 empty] | 11.0685 | 60 | 28.8 | 20.2172 | 60.4 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 23.1956 | 60.2 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 26.2746 | 60
11.0785 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 11.0775 | 60 | 28.8 | 3.6475 | 61.6 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 6.26 | 61.4 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 8.8554 | 61.2 | [10 empty] | 11.0785 | 60 | 28.8 | 12.234 | 61 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 15.0128 | 60.8 | [10 empty] | 11.08 | 60 | 28.8 | 17.6637 | 60.6 | [10 empty] | 11.0785 | 60 | 28.8 | 20.2236 | 60.4 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 23.2027 | 60.2 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 26.2847 | 60
11.0885 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 11.0875 | 60 | 28.8 | 3.6588 | 61.6 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 6.2704 | 61.4 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 8.872 | 61.2 | [10 empty] | 11.0885 | 60 | 28.8 | 12.2434 | 61 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 15.024 | 60.8 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 17.668 | 60.6 | [10 empty] | 11.0885 | 60 | 28.8 | 20.2273 | 60.4 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 23.2068 | 60.2 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 26.2923 | 60
11.0985 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 11.1 | 60 | 28.8 | 3.6759 | 61.6 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 6.2771 | 61.4 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 8.8847 | 61.2 | [10 empty] | 11.0985 | 60 | 28.8 | 12.2566 | 61 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 15.0342 | 60.8 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 17.6768 | 60.6 | [10 empty] | 11.0985 | 60 | 28.8 | 20.2331 | 60.4 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 23.2155 | 60.2 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 26.3038 | 60
11.1095 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.1075 | 60 | 28.8 | 3.6872 | 61.6 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 6.288 | 61.4 | [10 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 8.9 | 61.2 | [10 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 12.266 | 61 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 15.0428 | 60.8 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 17.6847 | 60.6 | [10 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 20.2412 | 60.4 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 23.2215 | 60.2 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 26.3112 | 60
11.1185 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 11.1175 | 60 | 28.8 | 3.6991 | 61.6 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 6.2974 | 61.4 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 8.915 | 61.2 | [10 empty] | 11.1185 | 60 | 28.8 | 12.2782 | 61 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 15.0549 | 60.8 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 17.6926 | 60.6 | [10 empty] | 11.1185 | 60 | 28.8 | 20.2469 | 60.4 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 23.229 | 60.2 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 26.3211 | 60
11.1285 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 11.1275 | 60 | 28.8 | 3.7149 | 61.6 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 6.3062 | 61.4 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 8.9289 | 61.2 | [10 empty] | 11.1285 | 60 | 28.8 | 12.29 | 61 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 15.0628 | 60.8 | [10 empty] | 11.13 | 60 | 28.8 | 17.7053 | 60.6 | [10 empty] | 11.1285 | 60 | 28.8 | 20.2575 | 60.4 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 23.2387 | 60.2 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 26.3308 | 60
11.1385 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 11.1375 | 60 | 28.8 | 3.7267 | 61.6 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 6.3182 | 61.4 | [10 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 8.9433 | 61.2 | [10 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 12.2997 | 61 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 15.0737 | 60.8 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 17.7125 | 60.6 | [10 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 20.2655 | 60.4 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 23.2453 | 60.2 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 26.338 | 60
11.1485 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 11.15 | 60 | 28.8 | 3.7437 | 61.6 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 6.3262 | 61.4 | [10 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 8.9555 | 61.2 | [10 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 12.3132 | 61 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 15.0837 | 60.8 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 17.7249 | 60.6 | [10 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 20.2753 | 60.4 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 23.2563 | 60.2 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 26.349 | 60
11.1595 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 11.1575 | 60 | 28.8 | 3.7549 | 61.6 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 6.3381 | 61.4 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 8.9728 | 61.2 | [10 empty] | 11.1585 | 60 | 28.8 | 12.3229 | 61 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 15.0921 | 60.8 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 17.7361 | 60.6 | [10 empty] | 11.1585 | 60 | 28.8 | 20.2867 | 60.4 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 23.2644 | 60.2 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 26.3559 | 60
11.1685 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 11.1675 | 60 | 28.8 | 3.7666 | 61.6 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 6.349 | 61.4 | [10 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 8.9844 | 61.2 | [10 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 12.3354 | 61 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 15.104 | 60.8 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 17.7469 | 60.6 | [10 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 20.295 | 60.4 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 23.2736 | 60.2 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 26.3652 | 60
11.1785 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 11.1775 | 60 | 28.8 | 3.7821 | 61.6 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 6.3598 | 61.4 | [10 empty] | 11.1785 | 60 | 28.8 | 8.9984 | 61.2 | [10 empty] | 11.1785 | 60 | 28.8 | 12.3474 | 61 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 15.112 | 60.8 | [10 empty] | 11.18 | 60 | 28.8 | 17.762 | 60.6 | [10 empty] | 11.1785 | 60 | 28.8 | 20.3076 | 60.4 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 23.2848 | 60.2 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 26.3744 | 60
11.1885 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 11.1875 | 60 | 28.8 | 3.7936 | 61.6 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 6.3742 | 61.4 | [10 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 9.0134 | 61.2 | [10 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 12.3573 | 61 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 15.1235 | 60.8 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 17.7709 | 60.6 | [10 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 20.317 | 60.4 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 23.2925 | 60.2 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 26.3811 | 60
11.1985 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 11.2 | 60 | 28.8 | 3.8101 | 61.6 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 6.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 9.0251 | 61.2 | [10 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 12.3709 | 61 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 15.1342 | 60.8 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 17.7845 | 60.6 | [10 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 20.3275 | 60.4 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 23.3045 | 60.2 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 26.3917 | 60
11.2095 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 11.2075 | 60 | 28.8 | 3.8209 | 61.6 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 6.3998 | 61.4 | [10 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 9.0408 | 61.2 | [10 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 12.3806 | 61 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 15.1433 | 60.8 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 17.7966 | 60.6 | [10 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 20.3395 | 60.4 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 23.3136 | 60.2 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 26.3982 | 60
11.2185 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 11.2175 | 60 | 28.8 | 3.8319 | 61.6 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 6.4132 | 61.4 | [10 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 9.0529 | 61.2 | [10 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 12.3928 | 61 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 15.1559 | 60.8 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 17.8079 | 60.6 | [10 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 20.3484 | 60.4 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 23.324 | 60.2 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 26.4073 | 60
11.2285 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 11.2275 | 60 | 28.8 | 3.8466 | 61.6 | [10 empty] | 11.229 | 60 | 28.8 | 6.4261 | 61.4 | [10 empty] | 11.2285 | 60 | 28.8 | 9.0663 | 61.2 | [10 empty] | 11.2285 | 60 | 28.8 | 12.4046 | 61 | [10 empty] | 11.229 | 60 | 28.8 | 15.1645 | 60.8 | [10 empty] | 11.23 | 60 | 28.8 | 17.8236 | 60.6 | [10 empty] | 11.2285 | 60 | 28.8 | 20.3618 | 60.4 | [10 empty] | 11.229 | 60 | 28.8 | 23.3366 | 60.2 | [10 empty] | 11.229 | 60 | 28.8 | 26.416 | 60
11.2385 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 11.2375 | 60 | 28.8 | 3.8574 | 61.6 | [10 empty] | 11.2395 | 60 | 28.8 | 6.4436 | 61.4 | [10 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 9.0807 | 61.2 | [10 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 12.4142 | 61 | [10 empty] | 11.239 | 60 | 28.8 | 15.1764 | 60.8 | [10 empty] | 11.239 | 60 | 28.8 | 17.833 | 60.6 | [10 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 20.372 | 60.4 | [10 empty] | 11.239 | 60 | 28.8 | 23.3463 | 60.2 | [10 empty] | 11.239 | 60 | 28.8 | 26.4223 | 60
11.2485 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 11.25 | 60 | 28.8 | 3.8731 | 61.6 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 6.4543 | 61.4 | [10 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 9.0917 | 61.2 | [10 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 12.4275 | 61 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 15.1878 | 60.8 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 17.8472 | 60.6 | [10 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 20.3838 | 60.4 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 23.3606 | 60.2 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 26.4324 | 60
11.2595 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 11.258 | 60 | 28.8 | 3.885 | 61.6 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 6.4699 | 61.4 | [10 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 9.1067 | 61.2 | [10 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 12.4367 | 61 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 15.1983 | 60.8 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 17.8599 | 60.6 | [10 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 20.3972 | 60.4 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 23.3719 | 60.2 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 26.4384 | 60
11.2685 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 11.2675 | 60 | 28.8 | 3.894 | 61.6 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 6.4836 | 61.4 | [10 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 9.1181 | 61.2 | [10 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 12.4484 | 61 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 15.2128 | 60.8 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 17.8718 | 60.6 | [10 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 20.4076 | 60.4 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 23.3843 | 60.2 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 26.447 | 60
11.2785 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 11.2775 | 60 | 28.8 | 3.9082 | 61.6 | [10 empty] | 11.279 | 60 | 28.8 | 6.4966 | 61.4 | [10 empty] | 11.2785 | 60 | 28.8 | 9.1308 | 61.2 | [10 empty] | 11.2785 | 60 | 28.8 | 12.4597 | 61 | [10 empty] | 11.279 | 60 | 28.8 | 15.2235 | 60.8 | [10 empty] | 11.28 | 60 | 28.8 | 17.8882 | 60.6 | [10 empty] | 11.2785 | 60 | 28.8 | 20.4227 | 60.4 | [10 empty] | 11.279 | 60 | 28.8 | 23.3984 | 60.2 | [10 empty] | 11.279 | 60 | 28.8 | 26.4553 | 60
11.2885 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.2875 | 60 | 28.8 | 3.9186 | 61.6 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 6.5123 | 61.4 | [10 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 9.1445 | 61.2 | [10 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 12.4687 | 61 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 15.2373 | 60.8 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 17.898 | 60.6 | [10 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 20.435 | 60.4 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 23.4092 | 60.2 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 26.4614 | 60
11.2985 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 11.3 | 60 | 28.8 | 3.9336 | 61.6 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 6.5238 | 61.4 | [10 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 9.1548 | 61.2 | [10 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 12.4815 | 61 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 15.25 | 60.8 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 17.9126 | 60.6 | [10 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 20.4488 | 60.4 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 23.4245 | 60.2 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 26.4715 | 60
11.31 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.3075 | 60 | 28.8 | 3.9436 | 61.6 | [10 empty] | 11.309 | 60 | 28.8 | 6.5388 | 61.4 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 9.169 | 61.2 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 12.4901 | 61 | [10 empty] | 11.309 | 60 | 28.8 | 15.261 | 60.8 | [10 empty] | 11.309 | 60 | 28.8 | 17.9258 | 60.6 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 20.4642 | 60.4 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 23.437 | 60.2 | [10 empty] | 11.309 | 60 | 28.8 | 26.4777 | 60
11.3185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 11.3175 | 60 | 28.8 | 3.9535 | 61.6 | [10 empty] | 11.319 | 60 | 28.8 | 6.5518 | 61.4 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 9.1798 | 61.2 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 12.5014 | 61 | [10 empty] | 11.319 | 60 | 28.8 | 15.2755 | 60.8 | [10 empty] | 11.319 | 60 | 28.8 | 17.9379 | 60.6 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 20.4763 | 60.4 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 23.4505 | 60.2 | [10 empty] | 11.319 | 60 | 28.8 | 26.4867 | 60
11.3285 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [16 empty] | 11.3275 | 60 | 28.8 | 3.9673 | 61.6 | [10 empty] | 11.329 | 60 | 28.8 | 6.5641 | 61.4 | [10 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 9.1919 | 61.2 | [10 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 12.5122 | 61 | [10 empty] | 11.329 | 60 | 28.8 | 15.2859 | 60.8 | [10 empty] | 11.33 | 60 | 28.8 | 17.9545 | 60.6 | [10 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 20.4926 | 60.4 | [10 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 23.4656 | 60.2 | [10 empty] | 11.329 | 60 | 28.8 | 26.4954 | 60
11.3385 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 11.3375 | 60 | 28.8 | 3.977 | 61.6 | [10 empty] | 11.339 | 60 | 28.8 | 6.5793 | 61.4 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 9.2051 | 61.2 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 12.5209 | 61 | [10 empty] | 11.339 | 60 | 28.8 | 15.2995 | 60.8 | [10 empty] | 11.339 | 60 | 28.8 | 17.9644 | 60.6 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 20.5055 | 60.4 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 23.4772 | 60.2 | [10 empty] | 11.339 | 60 | 28.8 | 26.5021 | 60
11.3485 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 11.35 | 60 | 28.8 | 3.9911 | 61.6 | [10 empty] | 11.349 | 60 | 28.8 | 6.5906 | 61.4 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 9.215 | 61.2 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 12.5331 | 61 | [10 empty] | 11.349 | 60 | 28.8 | 15.3122 | 60.8 | [10 empty] | 11.349 | 60 | 28.8 | 17.9788 | 60.6 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 20.5194 | 60.4 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 23.4927 | 60.2 | [10 empty] | 11.349 | 60 | 28.8 | 26.5131 | 60
11.3595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 11.3575 | 60 | 28.8 | 4.0007 | 61.6 | [10 empty] | 11.359 | 60 | 28.8 | 6.6055 | 61.4 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 9.2288 | 61.2 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 12.5411 | 61 | [10 empty] | 11.359 | 60 | 28.8 | 15.3234 | 60.8 | [10 empty] | 11.359 | 60 | 28.8 | 17.9917 | 60.6 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 20.5346 | 60.4 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 23.5049 | 60.2 | [10 empty] | 11.359 | 60 | 28.8 | 26.5203 | 60
11.3685 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 11.3675 | 60 | 28.8 | 4.0099 | 61.6 | [10 empty] | 11.369 | 60 | 28.8 | 6.6186 | 61.4 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 9.239 | 61.2 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 12.5517 | 61 | [10 empty] | 11.369 | 60 | 28.8 | 15.3381 | 60.8 | [10 empty] | 11.369 | 60 | 28.8 | 18.0033 | 60.6 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 20.5463 | 60.4 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 23.5181 | 60.2 | [10 empty] | 11.369 | 60 | 28.8 | 26.5305 | 60
11.379 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 11.3775 | 60 | 28.8 | 4.0229 | 61.6 | [10 empty] | 11.379 | 60 | 28.8 | 6.631 | 61.4 | [10 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 9.2504 | 61.2 | [10 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 12.5619 | 61 | [10 empty] | 11.379 | 60 | 28.8 | 15.3486 | 60.8 | [10 empty] | 11.38 | 60 | 28.8 | 18.0192 | 60.6 | [10 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 20.562 | 60.4 | [10 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 23.5326 | 60.2 | [10 empty] | 11.379 | 60 | 28.8 | 26.5403 | 60
11.3885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 11.3875 | 60 | 28.8 | 4.0322 | 61.6 | [10 empty] | 11.389 | 60 | 28.8 | 6.6461 | 61.4 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 9.263 | 61.2 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 12.5698 | 61 | [10 empty] | 11.389 | 60 | 28.8 | 15.3621 | 60.8 | [10 empty] | 11.389 | 60 | 28.8 | 18.0286 | 60.6 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 20.5744 | 60.4 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 23.5435 | 60.2 | [10 empty] | 11.389 | 60 | 28.8 | 26.5484 | 60
11.3985 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 11.4 | 60 | 28.8 | 4.0456 | 61.6 | [10 empty] | 11.399 | 60 | 28.8 | 6.6571 | 61.4 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 9.2722 | 61.2 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 12.5815 | 61 | [10 empty] | 11.399 | 60 | 28.8 | 15.3745 | 60.8 | [10 empty] | 11.399 | 60 | 28.8 | 18.0424 | 60.6 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 20.5878 | 60.4 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 23.5586 | 60.2 | [10 empty] | 11.399 | 60 | 28.8 | 26.5607 | 60
11.41 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.4075 | 60 | 28.8 | 4.0549 | 61.6 | [10 empty] | 11.409 | 60 | 28.8 | 6.6716 | 61.4 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 9.2853 | 61.2 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 12.5892 | 61 | [10 empty] | 11.409 | 60 | 28.8 | 15.3853 | 60.8 | [10 empty] | 11.409 | 60 | 28.8 | 18.0548 | 60.6 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 20.6024 | 60.4 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 23.5703 | 60.2 | [10 empty] | 11.409 | 60 | 28.8 | 26.569 | 60
11.4185 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 11.4175 | 60 | 28.8 | 4.0636 | 61.6 | [10 empty] | 11.419 | 60 | 28.8 | 6.6841 | 61.4 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 9.2951 | 61.2 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 12.5995 | 61 | [10 empty] | 11.419 | 60 | 28.8 | 15.3995 | 60.8 | [10 empty] | 11.419 | 60 | 28.8 | 18.0659 | 60.6 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 20.6134 | 60.4 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 23.583 | 60.2 | [10 empty] | 11.419 | 60 | 28.8 | 26.5803 | 60
11.4285 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 11.4275 | 60 | 28.8 | 4.0761 | 61.6 | [10 empty] | 11.429 | 60 | 28.8 | 6.6957 | 61.4 | [10 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 9.306 | 61.2 | [10 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 12.6094 | 61 | [10 empty] | 11.429 | 60 | 28.8 | 15.4094 | 60.8 | [10 empty] | 11.43 | 60 | 28.8 | 18.0813 | 60.6 | [10 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 20.6285 | 60.4 | [10 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 23.5971 | 60.2 | [10 empty] | 11.429 | 60 | 28.8 | 26.5912 | 60
11.4385 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 11.4375 | 60 | 28.8 | 4.0849 | 61.6 | [10 empty] | 11.439 | 60 | 28.8 | 6.7101 | 61.4 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 9.318 | 61.2 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 12.617 | 61 | [10 empty] | 11.439 | 60 | 28.8 | 15.4224 | 60.8 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 18.0888 | 60.6 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 20.6402 | 60.4 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 23.6075 | 60.2 | [10 empty] | 11.439 | 60 | 28.8 | 26.6002 | 60
11.4485 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 11.4495 | 60 | 28.8 | 4.0968 | 61.6 | [10 empty] | 11.449 | 60 | 28.8 | 6.7205 | 61.4 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 9.3266 | 61.2 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 12.6283 | 61 | [10 empty] | 11.449 | 60 | 28.8 | 15.4343 | 60.8 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 18.1027 | 60.6 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 20.653 | 60.4 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 23.622 | 60.2 | [10 empty] | 11.449 | 60 | 28.8 | 26.6131 | 60
11.46 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 11.4575 | 60 | 28.8 | 4.1066 | 61.6 | [10 empty] | 11.459 | 60 | 28.8 | 6.7343 | 61.4 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 9.3392 | 61.2 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 12.6356 | 61 | [10 empty] | 11.459 | 60 | 28.8 | 15.4447 | 60.8 | [10 empty] | 11.459 | 60 | 28.8 | 18.1153 | 60.6 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 20.6669 | 60.4 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 23.6332 | 60.2 | [10 empty] | 11.459 | 60 | 28.8 | 26.6222 | 60
11.4685 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 11.4675 | 60 | 28.8 | 4.1148 | 61.6 | [10 empty] | 11.469 | 60 | 28.8 | 6.7462 | 61.4 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 9.3483 | 61.2 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 12.6454 | 61 | [10 empty] | 11.469 | 60 | 28.8 | 15.4584 | 60.8 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 18.1249 | 60.6 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 20.6775 | 60.4 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 23.6454 | 60.2 | [10 empty] | 11.469 | 60 | 28.8 | 26.6343 | 60
11.4785 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 11.4775 | 60 | 28.8 | 4.1269 | 61.6 | [10 empty] | 11.4795 | 60 | 28.8 | 6.7583 | 61.4 | [10 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 9.3585 | 61.2 | [10 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 12.6548 | 61 | [10 empty] | 11.479 | 60 | 28.8 | 15.4678 | 60.8 | [10 empty] | 11.4795 | 60 | 28.8 | 18.1394 | 60.6 | [10 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 20.6921 | 60.4 | [10 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 23.659 | 60.2 | [10 empty] | 11.479 | 60 | 28.8 | 26.646 | 60
11.489 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 11.4875 | 60 | 28.8 | 4.1352 | 61.6 | [10 empty] | 11.489 | 60 | 28.8 | 6.7712 | 61.4 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 9.3699 | 61.2 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 12.6619 | 61 | [10 empty] | 11.489 | 60 | 28.8 | 15.4804 | 60.8 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 18.1474 | 60.6 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 20.7032 | 60.4 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 23.669 | 60.2 | [10 empty] | 11.489 | 60 | 28.8 | 26.656 | 60
11.4985 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [16 empty] | 11.4995 | 60 | 28.8 | 4.1465 | 61.6 | [10 empty] | 11.499 | 60 | 28.8 | 6.7808 | 61.4 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 9.378 | 61.2 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 12.6726 | 61 | [10 empty] | 11.499 | 60 | 28.8 | 15.4918 | 60.8 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 18.1607 | 60.6 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 20.7154 | 60.4 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 23.6829 | 60.2 | [10 empty] | 11.499 | 60 | 28.8 | 26.6699 | 60
11.51 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [16 empty] | 11.5075 | 60 | 28.8 | 4.1558 | 61.6 | [10 empty] | 11.509 | 60 | 28.8 | 6.7941 | 61.4 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 9.3901 | 61.2 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 12.6792 | 61 | [10 empty] | 11.509 | 60 | 28.8 | 15.5015 | 60.8 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 18.1711 | 60.6 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 20.7288 | 60.4 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 23.6935 | 60.2 | [10 empty] | 11.509 | 60 | 28.8 | 26.6797 | 60
11.5185 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 11.5175 | 60 | 28.8 | 4.1634 | 61.6 | [10 empty] | 11.519 | 60 | 28.8 | 6.8053 | 61.4 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 9.3988 | 61.2 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 12.6885 | 61 | [10 empty] | 11.519 | 60 | 28.8 | 15.5146 | 60.8 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 18.1817 | 60.6 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 20.7388 | 60.4 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 23.7051 | 60.2 | [10 empty] | 11.519 | 60 | 28.8 | 26.6924 | 60
11.5285 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 11.5275 | 60 | 28.8 | 4.1749 | 61.6 | [10 empty] | 11.529 | 60 | 28.8 | 6.8157 | 61.4 | [10 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 9.4086 | 61.2 | [10 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 12.6974 | 61 | [10 empty] | 11.529 | 60 | 28.8 | 15.5234 | 60.8 | [10 empty] | 11.5295 | 60 | 28.8 | 18.1956 | 60.6 | [10 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 20.7528 | 60.4 | [10 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 23.718 | 60.2 | [10 empty] | 11.529 | 60 | 28.8 | 26.7043 | 60
11.5385 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 11.5375 | 60 | 28.8 | 4.1827 | 61.6 | [10 empty] | 11.539 | 60 | 28.8 | 6.8289 | 61.4 | [10 empty] | 11.539 | 60 | 28.8 | 9.4208 | 61.2 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 12.704 | 61 | [10 empty] | 11.539 | 60 | 28.8 | 15.5354 | 60.8 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 18.2031 | 60.6 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 20.7634 | 60.4 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 23.7274 | 60.2 | [10 empty] | 11.539 | 60 | 28.8 | 26.7142 | 60
11.5485 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 11.5495 | 60 | 28.8 | 4.1934 | 61.6 | [10 empty] | 11.549 | 60 | 28.8 | 6.8381 | 61.4 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 9.4272 | 61.2 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 12.7144 | 61 | [10 empty] | 11.549 | 60 | 28.8 | 15.5461 | 60.8 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 18.2157 | 60.6 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 20.7751 | 60.4 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 23.7408 | 60.2 | [10 empty] | 11.549 | 60 | 28.8 | 26.7278 | 60
11.56 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 11.5575 | 60 | 28.8 | 4.2024 | 61.6 | [10 empty] | 11.559 | 60 | 28.8 | 6.8507 | 61.4 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 9.4386 | 61.2 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 12.7207 | 61 | [10 empty] | 11.559 | 60 | 28.8 | 15.5554 | 60.8 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 18.2256 | 60.6 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 20.7879 | 60.4 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 23.7508 | 60.2 | [10 empty] | 11.559 | 60 | 28.8 | 26.7373 | 60
11.5685 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 11.5675 | 60 | 28.8 | 4.2096 | 61.6 | [10 empty] | 11.569 | 60 | 28.8 | 6.8613 | 61.4 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 9.4469 | 61.2 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 12.7295 | 61 | [10 empty] | 11.569 | 60 | 28.8 | 15.5681 | 60.8 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 18.2356 | 60.6 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 20.7973 | 60.4 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 23.7618 | 60.2 | [10 empty] | 11.569 | 60 | 28.8 | 26.7496 | 60
11.5785 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 11.5775 | 60 | 28.8 | 4.2207 | 61.6 | [10 empty] | 11.579 | 60 | 28.8 | 6.8712 | 61.4 | [10 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 9.4561 | 61.2 | [10 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 12.7379 | 61 | [10 empty] | 11.579 | 60 | 28.8 | 15.5765 | 60.8 | [10 empty] | 11.58 | 60 | 28.8 | 18.2499 | 60.6 | [10 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 20.8108 | 60.4 | [10 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 23.7742 | 60.2 | [10 empty] | 11.579 | 60 | 28.8 | 26.7612 | 60
11.5885 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.5875 | 60 | 28.8 | 4.2281 | 61.6 | [10 empty] | 11.589 | 60 | 28.8 | 6.8839 | 61.4 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 9.4666 | 61.2 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 12.7441 | 61 | [10 empty] | 11.589 | 60 | 28.8 | 15.5881 | 60.8 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 18.2561 | 60.6 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 20.8209 | 60.4 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 23.7831 | 60.2 | [10 empty] | 11.589 | 60 | 28.8 | 26.7709 | 60
11.5985 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 11.5995 | 60 | 28.8 | 4.2384 | 61.6 | [10 empty] | 11.599 | 60 | 28.8 | 6.8925 | 61.4 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 9.4737 | 61.2 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 12.7541 | 61 | [10 empty] | 11.599 | 60 | 28.8 | 15.5984 | 60.8 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 18.2683 | 60.6 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 20.8322 | 60.4 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 23.7959 | 60.2 | [10 empty] | 11.599 | 60 | 28.8 | 26.7843 | 60
11.6095 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 11.6075 | 60 | 28.8 | 4.2471 | 61.6 | [10 empty] | 11.609 | 60 | 28.8 | 6.9046 | 61.4 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 9.4848 | 61.2 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 12.7599 | 61 | [10 empty] | 11.609 | 60 | 28.8 | 15.6072 | 60.8 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 18.2778 | 60.6 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 20.8446 | 60.4 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 23.8053 | 60.2 | [10 empty] | 11.609 | 60 | 28.8 | 26.7933 | 60
11.6185 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 11.6175 | 60 | 28.8 | 4.2537 | 61.6 | [10 empty] | 11.6195 | 60 | 28.8 | 6.9161 | 61.4 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 9.4927 | 61.2 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 12.7683 | 61 | [10 empty] | 11.619 | 60 | 28.8 | 15.6192 | 60.8 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 18.2874 | 60.6 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 20.8535 | 60.4 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 23.8157 | 60.2 | [10 empty] | 11.619 | 60 | 28.8 | 26.8052 | 60
11.6285 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 11.6275 | 60 | 28.8 | 4.2645 | 61.6 | [10 empty] | 11.629 | 60 | 28.8 | 6.9241 | 61.4 | [10 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 9.5015 | 61.2 | [10 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 12.7763 | 61 | [10 empty] | 11.629 | 60 | 28.8 | 15.627 | 60.8 | [10 empty] | 11.6295 | 60 | 28.8 | 18.3 | 60.6 | [10 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 20.8664 | 60.4 | [10 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 23.8274 | 60.2 | [10 empty] | 11.629 | 60 | 28.8 | 26.8164 | 60
11.6385 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.6375 | 60 | 28.8 | 4.2714 | 61.6 | [10 empty] | 11.639 | 60 | 28.8 | 6.9361 | 61.4 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 9.5117 | 61.2 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 12.782 | 61 | [10 empty] | 11.639 | 60 | 28.8 | 15.638 | 60.8 | [10 empty] | 11.639 | 60 | 28.8 | 18.3079 | 60.6 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 20.8759 | 60.4 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 23.8356 | 60.2 | [10 empty] | 11.639 | 60 | 28.8 | 26.8255 | 60
11.6485 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 11.65 | 60 | 28.8 | 4.2816 | 61.6 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 6.9441 | 61.4 | [10 empty] | 11.649 | 60 | 28.8 | 9.5194 | 61.2 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 12.7915 | 61 | [10 empty] | 11.649 | 60 | 28.8 | 15.6477 | 60.8 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 18.3183 | 60.6 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 20.8864 | 60.4 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 23.8479 | 60.2 | [10 empty] | 11.649 | 60 | 28.8 | 26.838 | 60
11.6595 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 11.6575 | 60 | 28.8 | 4.2893 | 61.6 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 6.9558 | 61.4 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 9.5292 | 61.2 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 12.7969 | 61 | [10 empty] | 11.659 | 60 | 28.8 | 15.656 | 60.8 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 18.3272 | 60.6 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 20.8982 | 60.4 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 23.8569 | 60.2 | [10 empty] | 11.659 | 60 | 28.8 | 26.8462 | 60
11.6685 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 11.6675 | 60 | 28.8 | 4.2955 | 61.6 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 6.9655 | 61.4 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 9.5368 | 61.2 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 12.805 | 61 | [10 empty] | 11.669 | 60 | 28.8 | 15.6676 | 60.8 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 18.3362 | 60.6 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 20.9065 | 60.4 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 23.8668 | 60.2 | [10 empty] | 11.669 | 60 | 28.8 | 26.8574 | 60
11.6785 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 11.6775 | 60 | 28.8 | 4.3058 | 61.6 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 6.9744 | 61.4 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 9.5452 | 61.2 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 12.8127 | 61 | [10 empty] | 11.679 | 60 | 28.8 | 15.675 | 60.8 | [10 empty] | 11.68 | 60 | 28.8 | 18.3492 | 60.6 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 20.9188 | 60.4 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 23.878 | 60.2 | [10 empty] | 11.679 | 60 | 28.8 | 26.8678 | 60
11.6885 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 11.6875 | 60 | 28.8 | 4.3124 | 61.6 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 6.9861 | 61.4 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 9.5552 | 61.2 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 12.818 | 61 | [10 empty] | 11.689 | 60 | 28.8 | 15.6857 | 60.8 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 18.3546 | 60.6 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 20.9278 | 60.4 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 23.8857 | 60.2 | [10 empty] | 11.689 | 60 | 28.8 | 26.8763 | 60
11.6985 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 11.7 | 60 | 28.8 | 4.3223 | 61.6 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 6.9938 | 61.4 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 9.5617 | 61.2 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 12.8272 | 61 | [10 empty] | 11.699 | 60 | 28.8 | 15.695 | 60.8 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 18.3657 | 60.6 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 20.938 | 60.4 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 23.8975 | 60.2 | [10 empty] | 11.699 | 60 | 28.8 | 26.8884 | 60
11.7095 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.7075 | 60 | 28.8 | 4.3297 | 61.6 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 7.005 | 61.4 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 9.5723 | 61.2 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 12.8324 | 61 | [10 empty] | 11.709 | 60 | 28.8 | 15.7029 | 60.8 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 18.3741 | 60.6 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 20.9493 | 60.4 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 23.906 | 60.2 | [10 empty] | 11.709 | 60 | 28.8 | 26.8964 | 60
11.7185 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 11.7175 | 60 | 28.8 | 4.3356 | 61.6 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 7.0141 | 61.4 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 9.58 | 61.2 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 12.8403 | 61 | [10 empty] | 11.719 | 60 | 28.8 | 15.7141 | 60.8 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 18.3827 | 60.6 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 20.9573 | 60.4 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 23.9154 | 60.2 | [10 empty] | 11.719 | 60 | 28.8 | 26.9073 | 60
11.7285 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 11.7275 | 60 | 28.8 | 4.3455 | 61.6 | [10 empty] | 11.729 | 60 | 28.8 | 7.0233 | 61.4 | [10 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 9.5887 | 61.2 | [10 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 12.8477 | 61 | [10 empty] | 11.729 | 60 | 28.8 | 15.7209 | 60.8 | [10 empty] | 11.73 | 60 | 28.8 | 18.3953 | 60.6 | [10 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 20.9692 | 60.4 | [10 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 23.9262 | 60.2 | [10 empty] | 11.729 | 60 | 28.8 | 26.9174 | 60
11.7385 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 11.7375 | 60 | 28.8 | 4.3517 | 61.6 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 7.0338 | 61.4 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 9.599 | 61.2 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 12.853 | 61 | [10 empty] | 11.739 | 60 | 28.8 | 15.7311 | 60.8 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 18.4003 | 60.6 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 20.9777 | 60.4 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 23.9335 | 60.2 | [10 empty] | 11.739 | 60 | 28.8 | 26.9257 | 60
11.7485 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 11.7495 | 60 | 28.8 | 4.3604 | 61.6 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 7.0408 | 61.4 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 9.6058 | 61.2 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 12.8619 | 61 | [10 empty] | 11.749 | 60 | 28.8 | 15.7398 | 60.8 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 18.4109 | 60.6 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 20.9872 | 60.4 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 23.9448 | 60.2 | [10 empty] | 11.749 | 60 | 28.8 | 26.9374 | 60
11.7595 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 11.7575 | 60 | 28.8 | 4.3682 | 61.6 | [10 empty] | 11.759 | 60 | 28.8 | 7.0519 | 61.4 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 9.6166 | 61.2 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 12.8668 | 61 | [10 empty] | 11.759 | 60 | 28.8 | 15.7473 | 60.8 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 18.419 | 60.6 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 20.9981 | 60.4 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 23.9528 | 60.2 | [10 empty] | 11.759 | 60 | 28.8 | 26.9449 | 60
11.7685 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 11.7675 | 60 | 28.8 | 4.3737 | 61.6 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 7.06 | 61.4 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 9.6244 | 61.2 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 12.8743 | 61 | [10 empty] | 11.769 | 60 | 28.8 | 15.7581 | 60.8 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 18.4271 | 60.6 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 21.0055 | 60.4 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 23.962 | 60.2 | [10 empty] | 11.769 | 60 | 28.8 | 26.9553 | 60
11.7785 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 11.7775 | 60 | 28.8 | 4.3833 | 61.6 | [10 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 7.068 | 61.4 | [10 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 9.6332 | 61.2 | [10 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 12.8815 | 61 | [10 empty] | 11.779 | 60 | 28.8 | 15.7647 | 60.8 | [10 empty] | 11.7795 | 60 | 28.8 | 18.4384 | 60.6 | [10 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 21.017 | 60.4 | [10 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 23.9724 | 60.2 | [10 empty] | 11.779 | 60 | 28.8 | 26.9649 | 60
11.7885 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 11.7875 | 60 | 28.8 | 4.3892 | 61.6 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 7.0787 | 61.4 | [10 empty] | 11.789 | 60 | 28.8 | 9.6452 | 61.2 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 12.8865 | 61 | [10 empty] | 11.789 | 60 | 28.8 | 15.7745 | 60.8 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 18.4439 | 60.6 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 21.0251 | 60.4 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 23.9793 | 60.2 | [10 empty] | 11.789 | 60 | 28.8 | 26.9726 | 60
11.7985 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 11.7995 | 60 | 28.8 | 4.3977 | 61.6 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 7.0852 | 61.4 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 9.6521 | 61.2 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 12.8952 | 61 | [10 empty] | 11.799 | 60 | 28.8 | 15.7827 | 60.8 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 18.4542 | 60.6 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 21.0343 | 60.4 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 23.9902 | 60.2 | [10 empty] | 11.799 | 60 | 28.8 | 26.9839 | 60
11.8095 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 11.8075 | 60 | 28.8 | 4.4055 | 61.6 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 7.0955 | 61.4 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 9.6647 | 61.2 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 12.9 | 61 | [10 empty] | 11.809 | 60 | 28.8 | 15.7896 | 60.8 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 18.4618 | 60.6 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 21.0447 | 60.4 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 23.9976 | 60.2 | [10 empty] | 11.809 | 60 | 28.8 | 26.991 | 60
11.8185 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 11.8175 | 60 | 28.8 | 4.4111 | 61.6 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 7.1035 | 61.4 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 9.6748 | 61.2 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 12.9074 | 61 | [10 empty] | 11.819 | 60 | 28.8 | 15.7997 | 60.8 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 18.4694 | 60.6 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 21.0515 | 60.4 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 24.0063 | 60.2 | [10 empty] | 11.819 | 60 | 28.8 | 27.0011 | 60
11.8285 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 11.8275 | 60 | 28.8 | 4.4208 | 61.6 | [10 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 7.1111 | 61.4 | [10 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 9.6858 | 61.2 | [10 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 12.9145 | 61 | [10 empty] | 11.829 | 60 | 28.8 | 15.8056 | 60.8 | [10 empty] | 11.8295 | 60 | 28.8 | 18.4802 | 60.6 | [10 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 21.0625 | 60.4 | [10 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 24.0161 | 60.2 | [10 empty] | 11.829 | 60 | 28.8 | 27.0102 | 60
11.8385 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 11.8375 | 60 | 28.8 | 4.427 | 61.6 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 7.1212 | 61.4 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 9.6986 | 61.2 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 12.9197 | 61 | [10 empty] | 11.839 | 60 | 28.8 | 15.8149 | 60.8 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 18.4853 | 60.6 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 21.07 | 60.4 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 24.0225 | 60.2 | [10 empty] | 11.839 | 60 | 28.8 | 27.0174 | 60
11.8485 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 11.8495 | 60 | 28.8 | 4.4359 | 61.6 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 7.1275 | 61.4 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 9.7078 | 61.2 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 12.9288 | 61 | [10 empty] | 11.849 | 60 | 28.8 | 15.8227 | 60.8 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 18.495 | 60.6 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 21.0787 | 60.4 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 24.033 | 60.2 | [10 empty] | 11.849 | 60 | 28.8 | 27.0282 | 60
11.8595 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 11.8575 | 60 | 28.8 | 4.4439 | 61.6 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 7.1374 | 61.4 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 9.721 | 61.2 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 12.9341 | 61 | [10 empty] | 11.859 | 60 | 28.8 | 15.8292 | 60.8 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 18.5023 | 60.6 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 21.0887 | 60.4 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 24.04 | 60.2 | [10 empty] | 11.859 | 60 | 28.8 | 27.0347 | 60
11.8685 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 11.8675 | 60 | 28.8 | 4.4498 | 61.6 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 7.1451 | 61.4 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 9.7312 | 61.2 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 12.9421 | 61 | [10 empty] | 11.869 | 60 | 28.8 | 15.8391 | 60.8 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 18.5094 | 60.6 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 21.0952 | 60.4 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 24.0484 | 60.2 | [10 empty] | 11.869 | 60 | 28.8 | 27.0443 | 60
11.8785 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 11.8775 | 60 | 28.8 | 4.4597 | 61.6 | [10 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 7.1524 | 61.4 | [10 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 9.7422 | 61.2 | [10 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 12.95 | 61 | [10 empty] | 11.879 | 60 | 28.8 | 15.8447 | 60.8 | [10 empty] | 11.88 | 60 | 28.8 | 18.5205 | 60.6 | [10 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 21.1057 | 60.4 | [10 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 24.0581 | 60.2 | [10 empty] | 11.879 | 60 | 28.8 | 27.0529 | 60
11.8885 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 11.8875 | 60 | 28.8 | 4.466 | 61.6 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 7.1623 | 61.4 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 9.7551 | 61.2 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 12.9557 | 61 | [10 empty] | 11.889 | 60 | 28.8 | 15.8537 | 60.8 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 18.5246 | 60.6 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 21.113 | 60.4 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 24.0647 | 60.2 | [10 empty] | 11.889 | 60 | 28.8 | 27.0598 | 60
11.8985 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 11.9 | 60 | 28.8 | 4.4754 | 61.6 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 7.1681 | 61.4 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 9.7645 | 61.2 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 12.9653 | 61 | [10 empty] | 11.899 | 60 | 28.8 | 15.8613 | 60.8 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 18.5341 | 60.6 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 21.1215 | 60.4 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 24.0757 | 60.2 | [10 empty] | 11.899 | 60 | 28.8 | 27.0702 | 60
11.9095 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 11.9075 | 60 | 28.8 | 4.4826 | 61.6 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 7.1775 | 61.4 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 9.7781 | 61.2 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 12.9711 | 61 | [10 empty] | 11.909 | 60 | 28.8 | 15.8676 | 60.8 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 18.5412 | 60.6 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 21.1316 | 60.4 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 24.0833 | 60.2 | [10 empty] | 11.909 | 60 | 28.8 | 27.0764 | 60
11.9185 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 11.9175 | 60 | 28.8 | 4.4883 | 61.6 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 7.1849 | 61.4 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 9.7888 | 61.2 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 12.9796 | 61 | [10 empty] | 11.919 | 60 | 28.8 | 15.8771 | 60.8 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 18.5482 | 60.6 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 21.1385 | 60.4 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 24.0921 | 60.2 | [10 empty] | 11.919 | 60 | 28.8 | 27.0857 | 60
11.9285 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 11.9275 | 60 | 28.8 | 4.4979 | 61.6 | [10 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 7.1919 | 61.4 | [10 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 9.8002 | 61.2 | [10 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 12.9878 | 61 | [10 empty] | 11.929 | 60 | 28.8 | 15.8823 | 60.8 | [10 empty] | 11.9295 | 60 | 28.8 | 18.5585 | 60.6 | [10 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 21.1495 | 60.4 | [10 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 24.1023 | 60.2 | [10 empty] | 11.929 | 60 | 28.8 | 27.094 | 60
11.9385 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 11.9375 | 60 | 28.8 | 4.5041 | 61.6 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 7.2017 | 61.4 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 9.8137 | 61.2 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 12.9938 | 61 | [10 empty] | 11.939 | 60 | 28.8 | 15.891 | 60.8 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 18.5632 | 60.6 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 21.1571 | 60.4 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 24.1093 | 60.2 | [10 empty] | 11.939 | 60 | 28.8 | 27.1005 | 60
11.9485 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 11.9495 | 60 | 28.8 | 4.513 | 61.6 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 7.2076 | 61.4 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 9.8234 | 61.2 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 13.0036 | 61 | [10 empty] | 11.949 | 60 | 28.8 | 15.8983 | 60.8 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 18.5725 | 60.6 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 21.1658 | 60.4 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 24.1205 | 60.2 | [10 empty] | 11.949 | 60 | 28.8 | 27.1104 | 60
11.9595 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 11.9575 | 60 | 28.8 | 4.5212 | 61.6 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 7.2175 | 61.4 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 9.8372 | 61.2 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 13.0095 | 61 | [10 empty] | 11.959 | 60 | 28.8 | 15.9044 | 60.8 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 18.5797 | 60.6 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 21.1758 | 60.4 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 24.1286 | 60.2 | [10 empty] | 11.959 | 60 | 28.8 | 27.116 | 60
11.9685 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 11.9675 | 60 | 28.8 | 4.5273 | 61.6 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 7.2253 | 61.4 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 9.8479 | 61.2 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 13.018 | 61 | [10 empty] | 11.969 | 60 | 28.8 | 15.9138 | 60.8 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 18.5867 | 60.6 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 21.1825 | 60.4 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 24.1381 | 60.2 | [10 empty] | 11.969 | 60 | 28.8 | 27.1248 | 60
11.9785 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 11.9775 | 60 | 28.8 | 4.5374 | 61.6 | [10 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 7.2328 | 61.4 | [10 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 9.8591 | 61.2 | [10 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 13.0264 | 61 | [10 empty] | 11.9795 | 60 | 28.8 | 15.92 | 60.8 | [10 empty] | 11.9795 | 60 | 28.8 | 18.5975 | 60.6 | [10 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 21.1936 | 60.4 | [10 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 24.1488 | 60.2 | [10 empty] | 11.979 | 60 | 28.8 | 27.1325 | 60
11.9885 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 11.9875 | 60 | 28.8 | 4.5441 | 61.6 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 7.2429 | 61.4 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 9.8722 | 61.2 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 13.0327 | 61 | [10 empty] | 11.989 | 60 | 28.8 | 15.9276 | 60.8 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 18.6027 | 60.6 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 21.2019 | 60.4 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 24.1563 | 60.2 | [10 empty] | 11.989 | 60 | 28.8 | 27.1385 | 60
11.9985 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 12 | 60 | 28.8 | 4.554 | 61.6 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 7.2493 | 61.4 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 9.8814 | 61.2 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 13.0427 | 61 | [10 empty] | 11.999 | 60 | 28.8 | 15.9347 | 60.8 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 18.6128 | 60.6 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 21.2119 | 60.4 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 24.1682 | 60.2 | [10 empty] | 11.999 | 60 | 28.8 | 27.148 | 60
12.0095 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 12.0075 | 60 | 28.8 | 4.5616 | 61.6 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 7.2594 | 61.4 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 9.8945 | 61.2 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 13.0488 | 61 | [10 empty] | 12.009 | 60 | 28.8 | 15.9407 | 60.8 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 18.6208 | 60.6 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 21.2234 | 60.4 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 24.1769 | 60.2 | [10 empty] | 12.009 | 60 | 28.8 | 27.1532 | 60
12.0185 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 12.0175 | 60 | 28.8 | 4.5677 | 61.6 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 7.2675 | 61.4 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 9.9047 | 61.2 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 13.0573 | 61 | [10 empty] | 12.019 | 60 | 28.8 | 15.9498 | 60.8 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 18.6288 | 60.6 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 21.2316 | 60.4 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 24.187 | 60.2 | [10 empty] | 12.019 | 60 | 28.8 | 27.1616 | 60
12.0285 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 12.0275 | 60 | 28.8 | 4.5776 | 61.6 | [10 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 7.2754 | 61.4 | [10 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 9.9154 | 61.2 | [10 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 13.0656 | 61 | [10 empty] | 12.029 | 60 | 28.8 | 15.9548 | 60.8 | [10 empty] | 12.0295 | 60 | 28.8 | 18.6405 | 60.6 | [10 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 21.2439 | 60.4 | [10 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 24.1983 | 60.2 | [10 empty] | 12.029 | 60 | 28.8 | 27.1689 | 60
12.0385 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 12.0375 | 60 | 28.8 | 4.5841 | 61.6 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 7.2862 | 61.4 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 9.9279 | 61.2 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 13.0717 | 61 | [10 empty] | 12.039 | 60 | 28.8 | 15.9632 | 60.8 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 18.6465 | 60.6 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 21.2531 | 60.4 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 24.2065 | 60.2 | [10 empty] | 12.039 | 60 | 28.8 | 27.1747 | 60
12.0485 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 12.0495 | 60 | 28.8 | 4.5928 | 61.6 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 7.2932 | 61.4 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 9.9366 | 61.2 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 13.0815 | 61 | [10 empty] | 12.049 | 60 | 28.8 | 15.97 | 60.8 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 18.6574 | 60.6 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 21.2636 | 60.4 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 24.219 | 60.2 | [10 empty] | 12.049 | 60 | 28.8 | 27.1838 | 60
12.0595 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 12.0575 | 60 | 28.8 | 4.6008 | 61.6 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 7.3042 | 61.4 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 9.9492 | 61.2 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 13.0872 | 61 | [10 empty] | 12.059 | 60 | 28.8 | 15.9757 | 60.8 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 18.666 | 60.6 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 21.2756 | 60.4 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 24.2283 | 60.2 | [10 empty] | 12.059 | 60 | 28.8 | 27.1886 | 60
12.0685 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 12.0675 | 60 | 28.8 | 4.6064 | 61.6 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 7.3132 | 61.4 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 9.959 | 61.2 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 13.0955 | 61 | [10 empty] | 12.069 | 60 | 28.8 | 15.9846 | 60.8 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 18.6742 | 60.6 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 21.2844 | 60.4 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 24.239 | 60.2 | [10 empty] | 12.069 | 60 | 28.8 | 27.1967 | 60
12.0785 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 12.0775 | 60 | 28.8 | 4.6161 | 61.6 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 7.3219 | 61.4 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 9.9691 | 61.2 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 13.1036 | 61 | [10 empty] | 12.079 | 60 | 28.8 | 15.9895 | 60.8 | [10 empty] | 12.0795 | 60 | 28.8 | 18.6862 | 60.6 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 21.2976 | 60.4 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 24.251 | 60.2 | [10 empty] | 12.079 | 60 | 28.8 | 27.2036 | 60
12.0885 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [16 empty] | 12.0875 | 60 | 28.8 | 4.6222 | 61.6 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 7.3332 | 61.4 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 9.9811 | 61.2 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 13.1092 | 61 | [10 empty] | 12.089 | 60 | 28.8 | 15.998 | 60.8 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 18.6922 | 60.6 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 21.3074 | 60.4 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 24.2598 | 60.2 | [10 empty] | 12.089 | 60 | 28.8 | 27.2089 | 60
12.0985 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [16 empty] | 12.0995 | 60 | 28.8 | 4.6305 | 61.6 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 7.3405 | 61.4 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 9.9894 | 61.2 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 13.1187 | 61 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 16.0048 | 60.8 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 18.7031 | 60.6 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 21.3185 | 60.4 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 24.2728 | 60.2 | [10 empty] | 12.099 | 60 | 28.8 | 27.2176 | 60
12.1095 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 12.1075 | 60 | 28.8 | 4.6381 | 61.6 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 7.3516 | 61.4 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 10.0016 | 61.2 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 13.124 | 61 | [10 empty] | 12.109 | 60 | 28.8 | 16.0104 | 60.8 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 18.7118 | 60.6 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 21.3308 | 60.4 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 24.2824 | 60.2 | [10 empty] | 12.109 | 60 | 28.8 | 27.2222 | 60
12.1185 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 12.1175 | 60 | 28.8 | 4.6434 | 61.6 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 7.3605 | 61.4 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 10.0109 | 61.2 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 13.1319 | 61 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 16.0193 | 60.8 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 18.7201 | 60.6 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 21.3397 | 60.4 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 24.2936 | 60.2 | [10 empty] | 12.119 | 60 | 28.8 | 27.23 | 60
12.1285 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.1275 | 60 | 28.8 | 4.6527 | 61.6 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 7.369 | 61.4 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 10.0206 | 61.2 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 13.1395 | 61 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 16.024 | 60.8 | [10 empty] | 12.13 | 60 | 28.8 | 18.7329 | 60.6 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 21.3529 | 60.4 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 24.3058 | 60.2 | [10 empty] | 12.129 | 60 | 28.8 | 27.2365 | 60
12.1385 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 12.1375 | 60 | 28.8 | 4.6584 | 61.6 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 7.3801 | 61.4 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 10.0322 | 61.2 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 13.1448 | 61 | [10 empty] | 12.139 | 60 | 28.8 | 16.0323 | 60.8 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 18.7382 | 60.6 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 21.3627 | 60.4 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 24.3147 | 60.2 | [10 empty] | 12.139 | 60 | 28.8 | 27.2416 | 60
12.1485 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 12.1495 | 60 | 28.8 | 4.6664 | 61.6 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 7.3872 | 61.4 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 10.0399 | 61.2 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 13.1539 | 61 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 16.0392 | 60.8 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 18.7489 | 60.6 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 21.3739 | 60.4 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 24.3276 | 60.2 | [10 empty] | 12.149 | 60 | 28.8 | 27.2501 | 60
12.1595 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 12.1575 | 60 | 28.8 | 4.6737 | 61.6 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 7.398 | 61.4 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 10.0514 | 61.2 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 13.159 | 61 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 16.0453 | 60.8 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 18.7575 | 60.6 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 21.3863 | 60.4 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 24.3371 | 60.2 | [10 empty] | 12.159 | 60 | 28.8 | 27.2544 | 60
12.1685 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 12.1675 | 60 | 28.8 | 4.6787 | 61.6 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 7.4065 | 61.4 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 10.0601 | 61.2 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 13.1666 | 61 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 16.0548 | 60.8 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 18.7655 | 60.6 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 21.3952 | 60.4 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 24.3479 | 60.2 | [10 empty] | 12.169 | 60 | 28.8 | 27.2621 | 60
12.1785 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.1775 | 60 | 28.8 | 4.6877 | 61.6 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 7.4146 | 61.4 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 10.0691 | 61.2 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 13.1739 | 61 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 16.0602 | 60.8 | [10 empty] | 12.1795 | 60 | 28.8 | 18.7772 | 60.6 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 21.4082 | 60.4 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 24.3598 | 60.2 | [10 empty] | 12.179 | 60 | 28.8 | 27.2684 | 60
12.1885 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 12.1875 | 60 | 28.8 | 4.6932 | 61.6 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 7.4253 | 61.4 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 10.0802 | 61.2 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 13.1789 | 61 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 16.0692 | 60.8 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 18.783 | 60.6 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 21.4178 | 60.4 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 24.3685 | 60.2 | [10 empty] | 12.189 | 60 | 28.8 | 27.2733 | 60
12.1985 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 12.1995 | 60 | 28.8 | 4.7008 | 61.6 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 7.4319 | 61.4 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 10.0874 | 61.2 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 13.1876 | 61 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 16.0765 | 60.8 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 18.7932 | 60.6 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 21.4286 | 60.4 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 24.381 | 60.2 | [10 empty] | 12.199 | 60 | 28.8 | 27.2816 | 60
12.2095 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 12.2075 | 60 | 28.8 | 4.708 | 61.6 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 7.4422 | 61.4 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 10.0985 | 61.2 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 13.1924 | 61 | [10 empty] | 12.209 | 60 | 28.8 | 16.0828 | 60.8 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 18.8014 | 60.6 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 21.4405 | 60.4 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 24.39 | 60.2 | [10 empty] | 12.209 | 60 | 28.8 | 27.2856 | 60
12.2185 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 12.2175 | 60 | 28.8 | 4.7126 | 61.6 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 7.4503 | 61.4 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 10.107 | 61.2 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 13.1997 | 61 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 16.0921 | 60.8 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 18.8091 | 60.6 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 21.449 | 60.4 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 24.4003 | 60.2 | [10 empty] | 12.219 | 60 | 28.8 | 27.2929 | 60
12.2285 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.2275 | 60 | 28.8 | 4.7213 | 61.6 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 7.458 | 61.4 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 10.1155 | 61.2 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 13.2068 | 61 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 16.0972 | 60.8 | [10 empty] | 12.2295 | 60 | 28.8 | 18.8203 | 60.6 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 21.4615 | 60.4 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 24.4117 | 60.2 | [10 empty] | 12.229 | 60 | 28.8 | 27.299 | 60
12.2385 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 12.2375 | 60 | 28.8 | 4.7263 | 61.6 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 7.4682 | 61.4 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 10.1261 | 61.2 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 13.2116 | 61 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 16.1059 | 60.8 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 18.8257 | 60.6 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 21.4706 | 60.4 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 24.4198 | 60.2 | [10 empty] | 12.239 | 60 | 28.8 | 27.3037 | 60
12.2485 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 12.2495 | 60 | 28.8 | 4.7334 | 61.6 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 7.4743 | 61.4 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 10.1328 | 61.2 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 13.2201 | 61 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 16.1128 | 60.8 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 18.8355 | 60.6 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 21.4807 | 60.4 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 24.4318 | 60.2 | [10 empty] | 12.249 | 60 | 28.8 | 27.3117 | 60
12.2595 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 12.2575 | 60 | 28.8 | 4.7403 | 61.6 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 7.4842 | 61.4 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 10.1434 | 61.2 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 13.2246 | 61 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 16.1187 | 60.8 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 18.8432 | 60.6 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 21.492 | 60.4 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 24.4403 | 60.2 | [10 empty] | 12.259 | 60 | 28.8 | 27.3156 | 60
12.2685 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 12.2675 | 60 | 28.8 | 4.7446 | 61.6 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 7.4919 | 61.4 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 10.1513 | 61.2 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 13.2315 | 61 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 16.1276 | 60.8 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 18.8504 | 60.6 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 21.4999 | 60.4 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 24.4503 | 60.2 | [10 empty] | 12.269 | 60 | 28.8 | 27.3229 | 60
12.2785 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [16 empty] | 12.2775 | 60 | 28.8 | 4.753 | 61.6 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 7.4992 | 61.4 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 10.1594 | 61.2 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 13.2382 | 61 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 16.1324 | 60.8 | [10 empty] | 12.2795 | 60 | 28.8 | 18.8611 | 60.6 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 21.5118 | 60.4 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 24.4613 | 60.2 | [10 empty] | 12.279 | 60 | 28.8 | 27.3289 | 60
12.2885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 12.2875 | 60 | 28.8 | 4.7579 | 61.6 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 7.509 | 61.4 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 10.1697 | 61.2 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 13.2426 | 61 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 16.1408 | 60.8 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 18.866 | 60.6 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 21.5203 | 60.4 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 24.4689 | 60.2 | [10 empty] | 12.289 | 60 | 28.8 | 27.3335 | 60
12.2985 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 12.3 | 60 | 28.8 | 4.7652 | 61.6 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 7.5148 | 61.4 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 10.176 | 61.2 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 13.2508 | 61 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 16.1473 | 60.8 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 18.8755 | 60.6 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 21.5302 | 60.4 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 24.4806 | 60.2 | [10 empty] | 12.299 | 60 | 28.8 | 27.3418 | 60
12.3095 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 12.3075 | 60 | 28.8 | 4.7714 | 61.6 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 7.5243 | 61.4 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 10.1861 | 61.2 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 13.255 | 61 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 16.1529 | 60.8 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 18.883 | 60.6 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 21.5411 | 60.4 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 24.4888 | 60.2 | [10 empty] | 12.309 | 60 | 28.8 | 27.3459 | 60
12.3185 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 12.3175 | 60 | 28.8 | 4.7754 | 61.6 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 7.5315 | 61.4 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 10.1937 | 61.2 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 13.2618 | 61 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 16.1615 | 60.8 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 18.8899 | 60.6 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 21.5486 | 60.4 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 24.4983 | 60.2 | [10 empty] | 12.319 | 60 | 28.8 | 27.3534 | 60
12.3285 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 12.3275 | 60 | 28.8 | 4.7835 | 61.6 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 7.5384 | 61.4 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 10.2013 | 61.2 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 13.2683 | 61 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 16.1659 | 60.8 | [10 empty] | 12.33 | 60 | 28.8 | 18.9008 | 60.6 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 21.5602 | 60.4 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 24.5088 | 60.2 | [10 empty] | 12.329 | 60 | 28.8 | 27.3596 | 60
12.3385 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 12.3375 | 60 | 28.8 | 4.788 | 61.6 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 7.5478 | 61.4 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 10.2111 | 61.2 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 13.2724 | 61 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 16.1739 | 60.8 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 18.9049 | 60.6 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 21.5684 | 60.4 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 24.5161 | 60.2 | [10 empty] | 12.339 | 60 | 28.8 | 27.3646 | 60
12.3485 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 12.35 | 60 | 28.8 | 4.7948 | 61.6 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 7.5532 | 61.4 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 10.217 | 61.2 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 13.2804 | 61 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 16.1802 | 60.8 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 18.914 | 60.6 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 21.5778 | 60.4 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 24.5274 | 60.2 | [10 empty] | 12.349 | 60 | 28.8 | 27.373 | 60
12.3595 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 12.3575 | 60 | 28.8 | 4.8009 | 61.6 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 7.5623 | 61.4 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 10.2267 | 61.2 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 13.2843 | 61 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 16.1857 | 60.8 | [10 empty] | 12.359 | 60 | 28.8 | 18.9222 | 60.6 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 21.5884 | 60.4 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 24.5352 | 60.2 | [10 empty] | 12.359 | 60 | 28.8 | 27.377 | 60
12.3685 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 12.3675 | 60 | 28.8 | 4.8045 | 61.6 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 7.5692 | 61.4 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 10.2339 | 61.2 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 13.2908 | 61 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 16.1941 | 60.8 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 18.9275 | 60.6 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 21.5956 | 60.4 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 24.5444 | 60.2 | [10 empty] | 12.369 | 60 | 28.8 | 27.3845 | 60
12.3785 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 12.3775 | 60 | 28.8 | 4.8123 | 61.6 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 7.5758 | 61.4 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 10.2411 | 61.2 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 13.297 | 61 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 16.1984 | 60.8 | [10 empty] | 12.38 | 60 | 28.8 | 18.938 | 60.6 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 21.6068 | 60.4 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 24.5544 | 60.2 | [10 empty] | 12.379 | 60 | 28.8 | 27.3906 | 60
12.3885 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 12.3875 | 60 | 28.8 | 4.8166 | 61.6 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 7.5849 | 61.4 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 10.2505 | 61.2 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 13.3008 | 61 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 16.2062 | 60.8 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 18.9419 | 60.6 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 21.6145 | 60.4 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 24.5612 | 60.2 | [10 empty] | 12.389 | 60 | 28.8 | 27.3956 | 60
12.3985 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 12.4 | 60 | 28.8 | 4.8229 | 61.6 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 7.59 | 61.4 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 10.256 | 61.2 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 13.3085 | 61 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 16.212 | 60.8 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 18.9507 | 60.6 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 21.6235 | 60.4 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 24.572 | 60.2 | [10 empty] | 12.399 | 60 | 28.8 | 27.4038 | 60
12.4095 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [16 empty] | 12.4075 | 60 | 28.8 | 4.8287 | 61.6 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 7.5989 | 61.4 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 10.2654 | 61.2 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 13.3122 | 61 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 16.2171 | 60.8 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 18.9576 | 60.6 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 21.6335 | 60.4 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 24.5792 | 60.2 | [10 empty] | 12.409 | 60 | 28.8 | 27.4079 | 60
12.4185 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 12.4175 | 60 | 28.8 | 4.832 | 61.6 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 7.6054 | 61.4 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 10.2723 | 61.2 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 13.3184 | 61 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 16.2251 | 60.8 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 18.9636 | 60.6 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 21.6402 | 60.4 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 24.5879 | 60.2 | [10 empty] | 12.419 | 60 | 28.8 | 27.4154 | 60
12.4285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 12.4275 | 60 | 28.8 | 4.8394 | 61.6 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 7.6117 | 61.4 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 10.2792 | 61.2 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 13.3243 | 61 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 16.229 | 60.8 | [10 empty] | 12.43 | 60 | 28.8 | 18.9738 | 60.6 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 21.6508 | 60.4 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 24.5975 | 60.2 | [10 empty] | 12.429 | 60 | 28.8 | 27.4214 | 60
12.4385 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 12.4375 | 60 | 28.8 | 4.8433 | 61.6 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 7.6204 | 61.4 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 10.2885 | 61.2 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 13.3279 | 61 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 16.2363 | 60.8 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 18.9774 | 60.6 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 21.658 | 60.4 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 24.6038 | 60.2 | [10 empty] | 12.439 | 60 | 28.8 | 27.4262 | 60
12.4485 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 12.45 | 60 | 28.8 | 4.8494 | 61.6 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 7.6252 | 61.4 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 10.2937 | 61.2 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 13.3353 | 61 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 16.2419 | 60.8 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 18.9857 | 60.6 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 21.6665 | 60.4 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 24.6143 | 60.2 | [10 empty] | 12.449 | 60 | 28.8 | 27.4343 | 60
12.4595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 12.458 | 60 | 28.8 | 4.8557 | 61.6 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 7.6338 | 61.4 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 10.3026 | 61.2 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 13.3388 | 61 | [10 empty] | 12.459 | 60 | 28.8 | 16.2468 | 60.8 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 18.9921 | 60.6 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 21.6761 | 60.4 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 24.6211 | 60.2 | [10 empty] | 12.459 | 60 | 28.8 | 27.4382 | 60
12.4685 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.4675 | 60 | 28.8 | 4.8582 | 61.6 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 7.6401 | 61.4 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 10.3091 | 61.2 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 13.3445 | 61 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 16.2546 | 60.8 | [10 empty] | 12.469 | 60 | 28.8 | 18.9981 | 60.6 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 21.6822 | 60.4 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 24.6295 | 60.2 | [10 empty] | 12.469 | 60 | 28.8 | 27.4455 | 60
12.4785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 12.4775 | 60 | 28.8 | 4.8654 | 61.6 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 7.6461 | 61.4 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 10.3154 | 61.2 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 13.3502 | 61 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 16.2582 | 60.8 | [10 empty] | 12.48 | 60 | 28.8 | 19.0073 | 60.6 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 21.6925 | 60.4 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 24.6387 | 60.2 | [10 empty] | 12.479 | 60 | 28.8 | 27.4512 | 60
12.4885 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 12.488 | 60 | 28.8 | 4.8702 | 61.6 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 7.6545 | 61.4 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 10.3242 | 61.2 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 13.3535 | 61 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 16.2654 | 60.8 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 19.0106 | 60.6 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 21.6994 | 60.4 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 24.6447 | 60.2 | [10 empty] | 12.489 | 60 | 28.8 | 27.4559 | 60
12.4985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 12.5 | 60 | 28.8 | 4.8751 | 61.6 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 7.6589 | 61.4 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 10.3291 | 61.2 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 13.3606 | 61 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 16.2707 | 60.8 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 19.0186 | 60.6 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 21.7075 | 60.4 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 24.6547 | 60.2 | [10 empty] | 12.499 | 60 | 28.8 | 27.4639 | 60
12.5095 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [16 empty] | 12.5075 | 60 | 28.8 | 4.8806 | 61.6 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 7.6671 | 61.4 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 10.338 | 61.2 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 13.3637 | 61 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 16.2753 | 60.8 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 19.0248 | 60.6 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 21.7167 | 60.4 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 24.661 | 60.2 | [10 empty] | 12.509 | 60 | 28.8 | 27.4675 | 60
12.5185 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 12.5175 | 60 | 28.8 | 4.8836 | 61.6 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 7.6729 | 61.4 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 10.3445 | 61.2 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 13.3694 | 61 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 16.2827 | 60.8 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 19.0301 | 60.6 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 21.7225 | 60.4 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 24.6689 | 60.2 | [10 empty] | 12.519 | 60 | 28.8 | 27.4746 | 60
12.5285 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [16 empty] | 12.5275 | 60 | 28.8 | 4.8905 | 61.6 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 7.6785 | 61.4 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 10.3509 | 61.2 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 13.375 | 61 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 16.286 | 60.8 | [10 empty] | 12.53 | 60 | 28.8 | 19.0394 | 60.6 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 21.7324 | 60.4 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 24.6776 | 60.2 | [10 empty] | 12.529 | 60 | 28.8 | 27.4801 | 60
12.5385 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 12.5375 | 60 | 28.8 | 4.8941 | 61.6 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 7.6865 | 61.4 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 10.3597 | 61.2 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 13.3781 | 61 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 16.293 | 60.8 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 19.0425 | 60.6 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 21.7388 | 60.4 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 24.6831 | 60.2 | [10 empty] | 12.539 | 60 | 28.8 | 27.4846 | 60
12.5485 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 12.55 | 60 | 28.8 | 4.8997 | 61.6 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 7.6905 | 61.4 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 10.3645 | 61.2 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 13.3851 | 61 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 16.298 | 60.8 | [10 empty] | 12.549 | 60 | 28.8 | 19.0503 | 60.6 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 21.7465 | 60.4 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 24.6927 | 60.2 | [10 empty] | 12.549 | 60 | 28.8 | 27.4922 | 60
12.5595 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 12.5575 | 60 | 28.8 | 4.9052 | 61.6 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 7.6985 | 61.4 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 10.3734 | 61.2 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 13.388 | 61 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 16.3023 | 60.8 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 19.0558 | 60.6 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 21.7553 | 60.4 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 24.6986 | 60.2 | [10 empty] | 12.559 | 60 | 28.8 | 27.4955 | 60
12.5685 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.568 | 60 | 28.8 | 4.9087 | 61.6 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 7.704 | 61.4 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 10.3799 | 61.2 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 13.3934 | 61 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 16.3096 | 60.8 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 19.0608 | 60.6 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 21.7607 | 60.4 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 24.7062 | 60.2 | [10 empty] | 12.569 | 60 | 28.8 | 27.5025 | 60
12.5785 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 12.5775 | 60 | 28.8 | 4.9152 | 61.6 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 7.7094 | 61.4 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 10.3862 | 61.2 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 13.3988 | 61 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 16.3127 | 60.8 | [10 empty] | 12.58 | 60 | 28.8 | 19.0697 | 60.6 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 21.7702 | 60.4 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 24.7145 | 60.2 | [10 empty] | 12.579 | 60 | 28.8 | 27.5079 | 60
12.5885 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 12.5875 | 60 | 28.8 | 4.9189 | 61.6 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 7.7171 | 61.4 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 10.3951 | 61.2 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 13.4017 | 61 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 16.3195 | 60.8 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 19.0725 | 60.6 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 21.7763 | 60.4 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 24.7197 | 60.2 | [10 empty] | 12.589 | 60 | 28.8 | 27.5122 | 60
12.5985 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 12.6 | 60 | 28.8 | 4.9245 | 61.6 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 7.7209 | 61.4 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 10.4 | 61.2 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 13.4085 | 61 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 16.3243 | 60.8 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 19.0798 | 60.6 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 21.7837 | 60.4 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 24.729 | 60.2 | [10 empty] | 12.599 | 60 | 28.8 | 27.5196 | 60
12.6095 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [16 empty] | 12.6075 | 60 | 28.8 | 4.93 | 61.6 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 7.7285 | 61.4 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 10.4087 | 61.2 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 13.4114 | 61 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 16.3284 | 60.8 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 19.0853 | 60.6 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 21.7922 | 60.4 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 24.7346 | 60.2 | [10 empty] | 12.609 | 60 | 28.8 | 27.5227 | 60
12.6185 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 12.6175 | 60 | 28.8 | 4.9328 | 61.6 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 7.7336 | 61.4 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 10.4152 | 61.2 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 13.4168 | 61 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 16.3354 | 60.8 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 19.09 | 60.6 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 21.7972 | 60.4 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 24.7417 | 60.2 | [10 empty] | 12.619 | 60 | 28.8 | 27.5294 | 60
12.6285 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8 | [16 empty] | 12.6275 | 60 | 28.8 | 4.9397 | 61.6 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 7.7386 | 61.4 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 10.4214 | 61.2 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 13.4221 | 61 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 16.3382 | 60.8 | [10 empty] | 12.63 | 60 | 28.8 | 19.0987 | 60.6 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 21.8064 | 60.4 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 24.7497 | 60.2 | [10 empty] | 12.629 | 60 | 28.8 | 27.5343 | 60
12.6385 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [16 empty] | 12.6375 | 60 | 28.8 | 4.9433 | 61.6 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 7.7459 | 61.4 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 10.4302 | 61.2 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 13.425 | 61 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 16.3447 | 60.8 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 19.1014 | 60.6 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 21.8122 | 60.4 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 24.7546 | 60.2 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 27.5383 | 60
12.6485 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 12.65 | 60 | 28.8 | 4.9487 | 61.6 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 7.7493 | 61.4 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 10.435 | 61.2 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 13.4317 | 61 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 16.3493 | 60.8 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 19.1086 | 60.6 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 21.8191 | 60.4 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 24.7636 | 60.2 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 27.545 | 60
12.6595 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8 | [16 empty] | 12.6575 | 60 | 28.8 | 4.954 | 61.6 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 7.7566 | 61.4 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 10.4436 | 61.2 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 13.4345 | 61 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 16.3532 | 60.8 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 19.1141 | 60.6 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 21.8272 | 60.4 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 24.7689 | 60.2 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 27.548 | 60
12.6685 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [16 empty] | 12.6675 | 60 | 28.8 | 4.9567 | 61.6 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 7.7616 | 61.4 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 10.45 | 61.2 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 13.4397 | 61 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 16.36 | 60.8 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 19.1186 | 60.6 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 21.8319 | 60.4 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 24.7758 | 60.2 | [10 empty] | 12.669 | 60 | 28.8 | 27.5552 | 60
12.6785 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 12.6775 | 60 | 28.8 | 4.9635 | 61.6 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 7.7665 | 61.4 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 10.4563 | 61.2 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 13.4447 | 61 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 16.3626 | 60.8 | [10 empty] | 12.68 | 60 | 28.8 | 19.1272 | 60.6 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 21.8409 | 60.4 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 24.7834 | 60.2 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 27.5593 | 60
12.6885 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 | [16 empty] | 12.6875 | 60 | 28.8 | 4.9669 | 61.6 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 7.774 | 61.4 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 10.4655 | 61.2 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 13.4473 | 61 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 16.369 | 60.8 | [10 empty] | 12.689 | 60 | 28.8 | 19.1307 | 60.6 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 21.8464 | 60.4 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 24.788 | 60.2 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 27.5641 | 60
12.6985 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.7 | 60 | 28.8 | 4.9722 | 61.6 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 7.7774 | 61.4 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 10.4709 | 61.2 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 13.4538 | 61 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 16.3733 | 60.8 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 19.1369 | 60.6 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 21.8532 | 60.4 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 24.7966 | 60.2 | [10 empty] | 12.699 | 60 | 28.8 | 27.5712 | 60
12.71 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 12.7075 | 60 | 28.8 | 4.9775 | 61.6 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 7.7848 | 61.4 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 10.4801 | 61.2 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 13.4563 | 61 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 16.377 | 60.8 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 19.1423 | 60.6 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 21.8613 | 60.4 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 24.8016 | 60.2 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 27.5735 | 60
12.7185 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 12.7175 | 60 | 28.8 | 4.9801 | 61.6 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 7.7897 | 61.4 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 10.4871 | 61.2 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 13.4613 | 61 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 16.3835 | 60.8 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 19.1466 | 60.6 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 21.8661 | 60.4 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 24.8085 | 60.2 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 27.5805 | 60
12.7285 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 12.7275 | 60 | 28.8 | 4.9867 | 61.6 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 7.7945 | 61.4 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 10.4939 | 61.2 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 13.4663 | 61 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 16.3859 | 60.8 | [10 empty] | 12.73 | 60 | 28.8 | 19.1549 | 60.6 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 21.8749 | 60.4 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 24.8162 | 60.2 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 27.5844 | 60
12.7385 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 | [16 empty] | 12.7375 | 60 | 28.8 | 4.9902 | 61.6 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 7.8018 | 61.4 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 10.5032 | 61.2 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 13.4688 | 61 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 16.3921 | 60.8 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 19.1572 | 60.6 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 21.8803 | 60.4 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 24.8208 | 60.2 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 27.5891 | 60
12.7485 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.7495 | 60 | 28.8 | 4.9951 | 61.6 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 7.8052 | 61.4 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 10.5084 | 61.2 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 13.4753 | 61 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 16.3963 | 60.8 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 19.1638 | 60.6 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 21.8869 | 60.4 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 24.8295 | 60.2 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 27.5954 | 60
12.76 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 12.7575 | 60 | 28.8 | 5.0008 | 61.6 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 7.8124 | 61.4 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 10.5173 | 61.2 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 13.478 | 61 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 16.4 | 60.8 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 19.1689 | 60.6 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 21.8947 | 60.4 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 24.8347 | 60.2 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 27.5982 | 60
12.7685 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 12.7675 | 60 | 28.8 | 5.0034 | 61.6 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 7.8172 | 61.4 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 10.524 | 61.2 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 13.483 | 61 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 16.4065 | 60.8 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 19.1729 | 60.6 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 21.8992 | 60.4 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 24.8416 | 60.2 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 27.605 | 60
12.7785 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 12.7775 | 60 | 28.8 | 5.0101 | 61.6 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 7.8218 | 61.4 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 10.5303 | 61.2 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 13.488 | 61 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 16.4089 | 60.8 | [10 empty] | 12.7795 | 60 | 28.8 | 19.1805 | 60.6 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 21.9079 | 60.4 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 24.8493 | 60.2 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 27.6087 | 60
12.7885 | 60 | 28.8 | 2.5488 | 61.8 | [16 empty] | 12.7875 | 60 | 28.8 | 5.0134 | 61.6 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 7.8289 | 61.4 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 10.5392 | 61.2 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 13.4907 | 61 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 16.4151 | 60.8 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 19.1831 | 60.6 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 21.9133 | 60.4 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 24.854 | 60.2 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 27.6132 | 60
12.7985 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 12.7995 | 60 | 28.8 | 5.0182 | 61.6 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 7.8319 | 61.4 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 10.5441 | 61.2 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 13.4973 | 61 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 16.4192 | 60.8 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 19.1895 | 60.6 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 21.9199 | 60.4 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 24.8627 | 60.2 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 27.6195 | 60
12.81 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 12.8075 | 60 | 28.8 | 5.0236 | 61.6 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 7.8388 | 61.4 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 10.5527 | 61.2 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 13.5 | 61 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 16.4229 | 60.8 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 19.1945 | 60.6 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 21.9277 | 60.4 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 24.8678 | 60.2 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 27.6221 | 60
12.8185 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 12.8175 | 60 | 28.8 | 5.026 | 61.6 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 7.8432 | 61.4 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 10.5593 | 61.2 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 13.505 | 61 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 16.4293 | 60.8 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 19.1983 | 60.6 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 21.9322 | 60.4 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 24.8746 | 60.2 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 27.6288 | 60
12.8285 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 12.8275 | 60 | 28.8 | 5.0324 | 61.6 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 7.8476 | 61.4 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 10.5653 | 61.2 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 13.5101 | 61 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 16.4315 | 60.8 | [10 empty] | 12.83 | 60 | 28.8 | 19.206 | 60.6 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 21.9408 | 60.4 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 24.8822 | 60.2 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 27.6323 | 60
12.8385 | 60 | 28.8 | 2.549 | 61.8 | [16 empty] | 12.8375 | 60 | 28.8 | 5.0355 | 61.6 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 7.8545 | 61.4 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 10.574 | 61.2 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 13.5126 | 61 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 16.4376 | 60.8 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 19.2081 | 60.6 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 21.946 | 60.4 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 24.8868 | 60.2 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 27.6366 | 60
12.8485 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 12.8495 | 60 | 28.8 | 5.0399 | 61.6 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 7.8575 | 61.4 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 10.5786 | 61.2 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 13.5189 | 61 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 16.4415 | 60.8 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 19.2142 | 60.6 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 21.9526 | 60.4 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 24.8955 | 60.2 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 27.6425 | 60
12.8595 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8 | [16 empty] | 12.8575 | 60 | 28.8 | 5.0452 | 61.6 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 7.8646 | 61.4 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 10.5869 | 61.2 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 13.5213 | 61 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 16.445 | 60.8 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 19.2189 | 60.6 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 21.9602 | 60.4 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 24.9007 | 60.2 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 27.6448 | 60
12.8685 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 12.8675 | 60 | 28.8 | 5.0473 | 61.6 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 7.8692 | 61.4 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 10.5931 | 61.2 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 13.5261 | 61 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 16.4512 | 60.8 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 19.2224 | 60.6 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 21.9646 | 60.4 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 24.9077 | 60.2 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 27.6513 | 60
12.8785 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 12.8775 | 60 | 28.8 | 5.0534 | 61.6 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 7.8739 | 61.4 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 10.5988 | 61.2 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 13.5308 | 61 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 16.4533 | 60.8 | [10 empty] | 12.8795 | 60 | 28.8 | 19.2297 | 60.6 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 21.9732 | 60.4 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 24.9152 | 60.2 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 27.6546 | 60
12.8885 | 60 | 28.8 | 2.5492 | 61.8 | [16 empty] | 12.8875 | 60 | 28.8 | 5.0563 | 61.6 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 7.8811 | 61.4 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 10.6072 | 61.2 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 13.5329 | 61 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 16.4594 | 60.8 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 19.232 | 60.6 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 21.9783 | 60.4 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 24.9197 | 60.2 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 27.6588 | 60
12.8985 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 12.9 | 60 | 28.8 | 5.0609 | 61.6 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 7.8843 | 61.4 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 10.6116 | 61.2 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 13.539 | 61 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 16.4632 | 60.8 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 19.2382 | 60.6 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 21.985 | 60.4 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 24.9284 | 60.2 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 27.6647 | 60
12.91 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [16 empty] | 12.9075 | 60 | 28.8 | 5.0658 | 61.6 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 7.8914 | 61.4 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 10.6196 | 61.2 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 13.5413 | 61 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 16.4665 | 60.8 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 19.243 | 60.6 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 21.9929 | 60.4 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 24.9335 | 60.2 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 27.6669 | 60
12.9185 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 12.9175 | 60 | 28.8 | 5.0677 | 61.6 | [10 empty] | 12.919 | 60 | 28.8 | 7.8969 | 61.4 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 10.6256 | 61.2 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 13.5458 | 61 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 16.4725 | 60.8 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 19.2466 | 60.6 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 21.9975 | 60.4 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 24.9403 | 60.2 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 27.6733 | 60
12.9285 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 12.9275 | 60 | 28.8 | 5.0737 | 61.6 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 7.9005 | 61.4 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 10.631 | 61.2 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 13.5504 | 61 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 16.4744 | 60.8 | [10 empty] | 12.9295 | 60 | 28.8 | 19.2538 | 60.6 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 22.0063 | 60.4 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 24.948 | 60.2 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 27.6765 | 60
12.9385 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [16 empty] | 12.9375 | 60 | 28.8 | 5.0764 | 61.6 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 7.9075 | 61.4 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 10.6391 | 61.2 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 13.5525 | 61 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 16.4802 | 60.8 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 19.2562 | 60.6 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 22.0118 | 60.4 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 24.9527 | 60.2 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 27.6805 | 60
12.9485 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 12.95 | 60 | 28.8 | 5.0807 | 61.6 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 7.9105 | 61.4 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 10.6432 | 61.2 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 13.5586 | 61 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 16.4838 | 60.8 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 19.2623 | 60.6 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 22.0185 | 60.4 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 24.9615 | 60.2 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 27.6862 | 60
12.9595 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [16 empty] | 12.9575 | 60 | 28.8 | 5.0854 | 61.6 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 7.9174 | 61.4 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 10.6511 | 61.2 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 13.5606 | 61 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 16.487 | 60.8 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 19.2671 | 60.6 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 22.0264 | 60.4 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 24.9666 | 60.2 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 27.6882 | 60
12.9685 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 12.9675 | 60 | 28.8 | 5.0872 | 61.6 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 7.9219 | 61.4 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 10.6568 | 61.2 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 13.5651 | 61 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 16.4928 | 60.8 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 19.2706 | 60.6 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 22.0309 | 60.4 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 24.9735 | 60.2 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 27.6944 | 60
12.9785 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 12.9775 | 60 | 28.8 | 5.093 | 61.6 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 7.9263 | 61.4 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 10.6618 | 61.2 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 13.5695 | 61 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 16.4947 | 60.8 | [10 empty] | 12.9795 | 60 | 28.8 | 19.2778 | 60.6 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 22.0396 | 60.4 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 24.981 | 60.2 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 27.6972 | 60
12.9885 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 12.9875 | 60 | 28.8 | 5.0955 | 61.6 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 7.9329 | 61.4 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 10.6697 | 61.2 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 13.5715 | 61 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 16.5003 | 60.8 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 19.2801 | 60.6 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 22.0447 | 60.4 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 24.9854 | 60.2 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 27.7012 | 60
12.9985 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 12.9995 | 60 | 28.8 | 5.0992 | 61.6 | [10 empty] | 12.999 | 60 | 28.8 | 7.9364 | 61.4 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 10.6735 | 61.2 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 13.5773 | 61 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 16.5036 | 60.8 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 19.2861 | 60.6 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 22.0511 | 60.4 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 24.9939 | 60.2 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 27.7066 | 60
13.0095 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 13.0075 | 60 | 28.8 | 5.1041 | 61.6 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 7.9423 | 61.4 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 10.681 | 61.2 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 13.5792 | 61 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 16.5065 | 60.8 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 19.2908 | 60.6 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 22.0586 | 60.4 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 24.9986 | 60.2 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 27.7085 | 60
13.0185 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 13.0175 | 60 | 28.8 | 5.1057 | 61.6 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 7.9465 | 61.4 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 10.6864 | 61.2 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 13.5835 | 61 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 16.5121 | 60.8 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 19.2942 | 60.6 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 22.0628 | 60.4 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 25.0051 | 60.2 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 27.7145 | 60
13.0285 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 13.0275 | 60 | 28.8 | 5.1112 | 61.6 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 7.9506 | 61.4 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 10.6913 | 61.2 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 13.5879 | 61 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 16.5137 | 60.8 | [10 empty] | 13.0295 | 60 | 28.8 | 19.3013 | 60.6 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 22.0712 | 60.4 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 25.0123 | 60.2 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 27.7173 | 60
13.0385 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.0375 | 60 | 28.8 | 5.1136 | 61.6 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 7.957 | 61.4 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 10.699 | 61.2 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 13.5897 | 61 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 16.5191 | 60.8 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 19.3034 | 60.6 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 22.0761 | 60.4 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 25.0164 | 60.2 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 27.721 | 60
13.0485 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 13.0495 | 60 | 28.8 | 5.1171 | 61.6 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 7.9595 | 61.4 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 10.7025 | 61.2 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 13.5954 | 61 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 16.5222 | 60.8 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 19.3091 | 60.6 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 22.0824 | 60.4 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 25.0247 | 60.2 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 27.7263 | 60
13.0595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 13.0575 | 60 | 28.8 | 5.1218 | 61.6 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 7.9659 | 61.4 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 10.7095 | 61.2 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 13.5971 | 61 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 16.5251 | 60.8 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 19.3136 | 60.6 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 22.0897 | 60.4 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 25.0293 | 60.2 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 27.728 | 60
13.0685 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 13.0675 | 60 | 28.8 | 5.1232 | 61.6 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 7.9699 | 61.4 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 10.7146 | 61.2 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 13.6011 | 61 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 16.5306 | 60.8 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 19.3166 | 60.6 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 22.0938 | 60.4 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 25.0356 | 60.2 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 27.7338 | 60
13.0785 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 13.0775 | 60 | 28.8 | 5.1287 | 61.6 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 7.9739 | 61.4 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 10.7191 | 61.2 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 13.6052 | 61 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 16.5321 | 60.8 | [10 empty] | 13.0795 | 60 | 28.8 | 19.3234 | 60.6 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 22.1021 | 60.4 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 25.0425 | 60.2 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 27.7363 | 60
13.0885 | 60 | 28.8 | 2.5482 | 61.8 | [16 empty] | 13.0875 | 60 | 28.8 | 5.131 | 61.6 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 7.9802 | 61.4 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 10.7265 | 61.2 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 13.6068 | 61 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 16.5374 | 60.8 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 19.3254 | 60.6 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 22.1069 | 60.4 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 25.0465 | 60.2 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 27.74 | 60
13.0985 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 13.0995 | 60 | 28.8 | 5.1343 | 61.6 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 7.9827 | 61.4 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 10.7296 | 61.2 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 13.6122 | 61 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 16.5404 | 60.8 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 19.331 | 60.6 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 22.113 | 60.4 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 25.0545 | 60.2 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 27.7452 | 60
13.1095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.1075 | 60 | 28.8 | 5.1389 | 61.6 | [10 empty] | 13.109 | 60 | 28.8 | 7.989 | 61.4 | [10 empty] | 13.109 | 60 | 28.8 | 10.7365 | 61.2 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 13.6137 | 61 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 16.5431 | 60.8 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 19.3354 | 60.6 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 22.1202 | 60.4 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 25.0588 | 60.2 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 27.7468 | 60
13.1185 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 13.1175 | 60 | 28.8 | 5.1401 | 61.6 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 7.9927 | 61.4 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 10.7413 | 61.2 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 13.6175 | 61 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 16.5484 | 60.8 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 19.3383 | 60.6 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 22.124 | 60.4 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 25.0649 | 60.2 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 27.7525 | 60
13.1285 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 13.1275 | 60 | 28.8 | 5.1453 | 61.6 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 7.9966 | 61.4 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 10.7455 | 61.2 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 13.6215 | 61 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 16.5496 | 60.8 | [10 empty] | 13.13 | 60 | 28.8 | 19.3451 | 60.6 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 22.132 | 60.4 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 25.0716 | 60.2 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 27.7548 | 60
13.1385 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.1375 | 60 | 28.8 | 5.1473 | 61.6 | [10 empty] | 13.139 | 60 | 28.8 | 8.0032 | 61.4 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 10.7527 | 61.2 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 13.6229 | 61 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 16.5547 | 60.8 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 19.3467 | 60.6 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 22.1363 | 60.4 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 25.0752 | 60.2 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 27.7581 | 60
13.1485 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 13.1495 | 60 | 28.8 | 5.1504 | 61.6 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 8.005 | 61.4 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 10.7557 | 61.2 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 13.6281 | 61 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 16.5575 | 60.8 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 19.352 | 60.6 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 22.142 | 60.4 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 25.0829 | 60.2 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 27.7629 | 60
13.1595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 13.1575 | 60 | 28.8 | 5.1549 | 61.6 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 8.0111 | 61.4 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 10.7622 | 61.2 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 13.6295 | 61 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 16.5601 | 60.8 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 19.3561 | 60.6 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 22.1488 | 60.4 | [10 empty] | 13.159 | 60 | 28.8 | 25.0878 | 60.2 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 27.7641 | 60
13.1685 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 13.1675 | 60 | 28.8 | 5.156 | 61.6 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 8.0148 | 61.4 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 10.7669 | 61.2 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 13.6332 | 61 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 16.5653 | 60.8 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 19.3587 | 60.6 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 22.1523 | 60.4 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 25.0927 | 60.2 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 27.7696 | 60
13.1785 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 13.1775 | 60 | 28.8 | 5.161 | 61.6 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 8.0184 | 61.4 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 10.7707 | 61.2 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 13.6369 | 61 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 16.5663 | 60.8 | [10 empty] | 13.18 | 60 | 28.8 | 19.3651 | 60.6 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 22.16 | 60.4 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 25.099 | 60.2 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 27.7718 | 60
13.1885 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.1875 | 60 | 28.8 | 5.163 | 61.6 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 8.0244 | 61.4 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 10.7776 | 61.2 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 13.638 | 61 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 16.5712 | 60.8 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 19.3665 | 60.6 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 22.1641 | 60.4 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 25.1024 | 60.2 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 27.7749 | 60
13.1985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 13.1995 | 60 | 28.8 | 5.1659 | 61.6 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 8.0265 | 61.4 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 10.7803 | 61.2 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 13.643 | 61 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 16.5737 | 60.8 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 19.3714 | 60.6 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 22.1696 | 60.4 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 25.1099 | 60.2 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 27.7794 | 60
13.2095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.2075 | 60 | 28.8 | 5.1703 | 61.6 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 8.0324 | 61.4 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 10.7866 | 61.2 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 13.6442 | 61 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 16.576 | 60.8 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 19.3753 | 60.6 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 22.1762 | 60.4 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 25.1136 | 60.2 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 27.7805 | 60
13.2185 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 13.2175 | 60 | 28.8 | 5.1711 | 61.6 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 8.0358 | 61.4 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 10.7911 | 61.2 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 13.6477 | 61 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 16.5809 | 60.8 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 19.3778 | 60.6 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 22.1795 | 60.4 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 25.1191 | 60.2 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 27.7857 | 60
13.2285 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8 | [16 empty] | 13.2275 | 60 | 28.8 | 5.176 | 61.6 | [10 empty] | 13.229 | 60 | 28.8 | 8.0395 | 61.4 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 10.7948 | 61.2 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 13.6514 | 61 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 16.5817 | 60.8 | [10 empty] | 13.2295 | 60 | 28.8 | 19.3839 | 60.6 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 22.187 | 60.4 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 25.1252 | 60.2 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 27.7875 | 60
13.2385 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.2375 | 60 | 28.8 | 5.1778 | 61.6 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 8.0453 | 61.4 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 10.8013 | 61.2 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 13.6525 | 61 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 16.5865 | 60.8 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 19.3853 | 60.6 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 22.1909 | 60.4 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 25.1286 | 60.2 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 27.7906 | 60
13.2485 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 13.2495 | 60 | 28.8 | 5.1805 | 61.6 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 8.0472 | 61.4 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 10.8038 | 61.2 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 13.6575 | 61 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 16.5889 | 60.8 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 19.3902 | 60.6 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 22.1962 | 60.4 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 25.1359 | 60.2 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 27.7948 | 60
13.2595 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 13.2575 | 60 | 28.8 | 5.1847 | 61.6 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 8.053 | 61.4 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 10.8098 | 61.2 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 13.6586 | 61 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 16.5911 | 60.8 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 19.394 | 60.6 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 22.2026 | 60.4 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 25.1393 | 60.2 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 27.7957 | 60
13.2685 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 13.2675 | 60 | 28.8 | 5.1854 | 61.6 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 8.0562 | 61.4 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 10.8141 | 61.2 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 13.662 | 61 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 16.5958 | 60.8 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 19.3962 | 60.6 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 22.2056 | 60.4 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 25.1445 | 60.2 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 27.8007 | 60
13.2785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 13.2775 | 60 | 28.8 | 5.1901 | 61.6 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 8.0595 | 61.4 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 10.8174 | 61.2 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 13.6655 | 61 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 16.5965 | 60.8 | [10 empty] | 13.2795 | 60 | 28.8 | 19.4022 | 60.6 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 22.2127 | 60.4 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 25.1503 | 60.2 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 27.8025 | 60
13.2885 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.2875 | 60 | 28.8 | 5.1917 | 61.6 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 8.065 | 61.4 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 10.8238 | 61.2 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 13.6664 | 61 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 16.6012 | 60.8 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 19.4036 | 60.6 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 22.2164 | 60.4 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 25.1532 | 60.2 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 27.8056 | 60
13.2985 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 13.2995 | 60 | 28.8 | 5.1941 | 61.6 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 8.0666 | 61.4 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 10.8262 | 61.2 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 13.6712 | 61 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 16.6034 | 60.8 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 19.4083 | 60.6 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 22.2214 | 60.4 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 25.1602 | 60.2 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 27.8098 | 60
13.3095 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 13.3075 | 60 | 28.8 | 5.1982 | 61.6 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 8.0721 | 61.4 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 10.8321 | 61.2 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 13.6721 | 61 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 16.6055 | 60.8 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 19.412 | 60.6 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 22.2275 | 60.4 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 25.1633 | 60.2 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 27.8107 | 60
13.3185 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 13.3175 | 60 | 28.8 | 5.1989 | 61.6 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 8.0752 | 61.4 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 10.8363 | 61.2 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 13.6752 | 61 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 16.6101 | 60.8 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 19.4141 | 60.6 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 22.2303 | 60.4 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 25.1682 | 60.2 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 27.8157 | 60
13.3285 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8 | [16 empty] | 13.3275 | 60 | 28.8 | 5.2035 | 61.6 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 8.0783 | 61.4 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 10.8396 | 61.2 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 13.6786 | 61 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 16.6108 | 60.8 | [10 empty] | 13.3295 | 60 | 28.8 | 19.4199 | 60.6 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 22.2371 | 60.4 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 25.1737 | 60.2 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 27.8174 | 60
13.3385 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 13.3375 | 60 | 28.8 | 5.205 | 61.6 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 8.0836 | 61.4 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 10.846 | 61.2 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 13.6794 | 61 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 16.6153 | 60.8 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 19.421 | 60.6 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 22.2404 | 60.4 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 25.1764 | 60.2 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 27.8203 | 60
13.3485 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8 | [16 empty] | 13.3495 | 60 | 28.8 | 5.2074 | 61.6 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 8.0852 | 61.4 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 10.8483 | 61.2 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 13.6841 | 61 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 16.6175 | 60.8 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 19.4254 | 60.6 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 22.2453 | 60.4 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 25.1832 | 60.2 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 27.8245 | 60
13.3595 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8 | [16 empty] | 13.3575 | 60 | 28.8 | 5.2116 | 61.6 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 8.0907 | 61.4 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 10.8539 | 61.2 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 13.685 | 61 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 16.6196 | 60.8 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 19.4289 | 60.6 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 22.2512 | 60.4 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 25.1862 | 60.2 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 27.8252 | 60
13.3685 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 13.3675 | 60 | 28.8 | 5.2122 | 61.6 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 8.0935 | 61.4 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 10.858 | 61.2 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 13.6881 | 61 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 16.6242 | 60.8 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 19.4308 | 60.6 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 22.2539 | 60.4 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 25.1911 | 60.2 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 27.8301 | 60
13.3785 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 13.3775 | 60 | 28.8 | 5.2168 | 61.6 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 8.0965 | 61.4 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 10.8611 | 61.2 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 13.6914 | 61 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 16.6248 | 60.8 | [10 empty] | 13.3795 | 60 | 28.8 | 19.4364 | 60.6 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 22.2607 | 60.4 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 25.1965 | 60.2 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 27.8316 | 60
13.3885 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 13.3875 | 60 | 28.8 | 5.2183 | 61.6 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 8.1017 | 61.4 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 10.8671 | 61.2 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 13.6921 | 61 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 16.6293 | 60.8 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 19.4375 | 60.6 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 22.264 | 60.4 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 25.199 | 60.2 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 27.8344 | 60
13.3985 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 13.4 | 60 | 28.8 | 5.2207 | 61.6 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 8.103 | 61.4 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 10.8691 | 61.2 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 13.6967 | 61 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 16.6313 | 60.8 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 19.4418 | 60.6 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 22.2686 | 60.4 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 25.2056 | 60.2 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 27.8385 | 60
13.4095 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.4075 | 60 | 28.8 | 5.2246 | 61.6 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 8.1082 | 61.4 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 10.8746 | 61.2 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 13.6974 | 61 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 16.6333 | 60.8 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 19.4452 | 60.6 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 22.2742 | 60.4 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 25.2084 | 60.2 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 27.8391 | 60
13.4185 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8 | [16 empty] | 13.4175 | 60 | 28.8 | 5.2251 | 61.6 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 8.1108 | 61.4 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 10.8786 | 61.2 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 13.7005 | 61 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 16.6376 | 60.8 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 19.4469 | 60.6 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 22.2767 | 60.4 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 25.213 | 60.2 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 27.8439 | 60
13.4285 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 13.4275 | 60 | 28.8 | 5.2296 | 61.6 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 8.1136 | 61.4 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 10.8816 | 61.2 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 13.7037 | 61 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 16.6379 | 60.8 | [10 empty] | 13.4295 | 60 | 28.8 | 19.4524 | 60.6 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 22.2833 | 60.4 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 25.2182 | 60.2 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 27.8453 | 60
13.4385 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8 | [16 empty] | 13.4375 | 60 | 28.8 | 5.231 | 61.6 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 8.1185 | 61.4 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 10.8876 | 61.2 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 13.7043 | 61 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 16.6422 | 60.8 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 19.4534 | 60.6 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 22.2863 | 60.4 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 25.2205 | 60.2 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 27.848 | 60
13.4485 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 13.4495 | 60 | 28.8 | 5.2331 | 61.6 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 8.1197 | 61.4 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 10.8895 | 61.2 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 13.7087 | 61 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 16.6439 | 60.8 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 19.4575 | 60.6 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 22.2907 | 60.4 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 25.2268 | 60.2 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 27.8518 | 60
13.4595 | 60 | 28.8 | 2.5486 | 61.8 | [16 empty] | 13.4575 | 60 | 28.8 | 5.2372 | 61.6 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 8.1248 | 61.4 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 10.8948 | 61.2 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 13.7093 | 61 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 16.6456 | 60.8 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 19.4607 | 60.6 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 22.2962 | 60.4 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 25.2293 | 60.2 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 27.8524 | 60
13.4685 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8 | [16 empty] | 13.4675 | 60 | 28.8 | 5.2376 | 61.6 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 8.1273 | 61.4 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 10.8987 | 61.2 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 13.7122 | 61 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 16.6497 | 60.8 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 19.4622 | 60.6 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 22.2984 | 60.4 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 25.2338 | 60.2 | [10 empty] | 13.469 | 60 | 28.8 | 27.8571 | 60
13.4785 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 13.4775 | 60 | 28.8 | 5.2421 | 61.6 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 8.13 | 61.4 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 10.9015 | 61.2 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 13.7152 | 61 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 16.6499 | 60.8 | [10 empty] | 13.4795 | 60 | 28.8 | 19.4674 | 60.6 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 22.3047 | 60.4 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 25.2388 | 60.2 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 27.8584 | 60
13.4885 | 60 | 28.8 | 2.5484 | 61.8 | [16 empty] | 13.4875 | 60 | 28.8 | 5.2434 | 61.6 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 8.1348 | 61.4 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 10.9075 | 61.2 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 13.7155 | 61 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 16.6541 | 60.8 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 19.4682 | 60.6 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 22.3075 | 60.4 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 25.2409 | 60.2 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 27.8611 | 60
13.4985 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8 | [16 empty] | 13.5 | 60 | 28.8 | 5.2457 | 61.6 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 8.1358 | 61.4 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 10.9093 | 61.2 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 13.7199 | 61 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 16.6557 | 60.8 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 19.4721 | 60.6 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 22.3117 | 60.4 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 25.2469 | 60.2 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 27.8648 | 60
13.5095 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8 | [16 empty] | 13.5075 | 60 | 28.8 | 5.2495 | 61.6 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 8.1406 | 61.4 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 10.9145 | 61.2 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 13.7204 | 61 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 16.6574 | 60.8 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 19.4752 | 60.6 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 22.317 | 60.4 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 25.2492 | 60.2 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 27.8652 | 60
13.5185 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 13.5175 | 60 | 28.8 | 5.2498 | 61.6 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 8.1428 | 61.4 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 10.9183 | 61.2 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 13.7231 | 61 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 16.6614 | 60.8 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 19.4766 | 60.6 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 22.319 | 60.4 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 25.2534 | 60.2 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 27.8699 | 60
13.5285 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 13.5275 | 60 | 28.8 | 5.2542 | 61.6 | [10 empty] | 13.529 | 60 | 28.8 | 8.145 | 61.4 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 10.9208 | 61.2 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 13.7261 | 61 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 16.6615 | 60.8 | [10 empty] | 13.5295 | 60 | 28.8 | 19.4818 | 60.6 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 22.3251 | 60.4 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 25.2582 | 60.2 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 27.871 | 60
13.5385 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8 | [16 empty] | 13.5375 | 60 | 28.8 | 5.2555 | 61.6 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 8.1496 | 61.4 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 10.9266 | 61.2 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 13.7264 | 61 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 16.6655 | 60.8 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 19.4825 | 60.6 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 22.3277 | 60.4 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 25.2602 | 60.2 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 27.8736 | 60
13.5485 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 13.5495 | 60 | 28.8 | 5.2575 | 61.6 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 8.1503 | 61.4 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 10.9282 | 61.2 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 13.7307 | 61 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 16.6671 | 60.8 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 19.4863 | 60.6 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 22.3317 | 60.4 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 25.2661 | 60.2 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 27.8773 | 60
13.5595 | 60 | 28.8 | 2.548 | 61.8 | [16 empty] | 13.5575 | 60 | 28.8 | 5.2614 | 61.6 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 8.1548 | 61.4 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 10.9332 | 61.2 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 13.7312 | 61 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 16.6688 | 60.8 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 19.4894 | 60.6 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 22.3369 | 60.4 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 25.2682 | 60.2 | [10 empty] | 13.559 | 60 | 28.8 | 27.8779 | 60
13.5685 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8 | [16 empty] | 13.5675 | 60 | 28.8 | 5.2616 | 61.6 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 8.1568 | 61.4 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 10.9369 | 61.2 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 13.7338 | 61 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 16.6727 | 60.8 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 19.4906 | 60.6 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 22.3388 | 60.4 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 25.2724 | 60.2 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 27.8821 | 60
13.5785 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8 | [16 empty] | 13.5775 | 60 | 28.8 | 5.2659 | 61.6 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 8.1589 | 61.4 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 10.9394 | 61.2 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 13.7367 | 61 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 16.6728 | 60.8 | [10 empty] | 13.5795 | 60 | 28.8 | 19.4955 | 60.6 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 22.3448 | 60.4 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 25.2769 | 60.2 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 27.8832 | 60
13.5885 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8 | [16 empty] | 13.5875 | 60 | 28.8 | 5.2671 | 61.6 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 8.1631 | 61.4 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 10.9451 | 61.2 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 13.7369 | 61 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 16.6767 | 60.8 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 19.4961 | 60.6 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 22.3473 | 60.4 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 25.2787 | 60.2 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 27.8858 | 60
13.5985 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 13.6 | 60 | 28.8 | 5.2691 | 61.6 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 8.1635 | 61.4 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 10.9468 | 61.2 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 13.741 | 61 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 16.6781 | 60.8 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 19.4998 | 60.6 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 22.3511 | 60.4 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 25.2844 | 60.2 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 27.8893 | 60
13.6095 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8 | [16 empty] | 13.6075 | 60 | 28.8 | 5.2728 | 61.6 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 8.1679 | 61.4 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 10.9518 | 61.2 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 13.7413 | 61 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 16.6795 | 60.8 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 19.5026 | 60.6 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 22.3559 | 60.4 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 25.2862 | 60.2 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 27.8895 | 60
13.6185 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8 | [16 empty] | 13.6175 | 60 | 28.8 | 5.2728 | 61.6 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 8.1696 | 61.4 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 10.9554 | 61.2 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 13.7438 | 61 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 16.6833 | 60.8 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 19.5037 | 60.6 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 22.3575 | 60.4 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 25.2902 | 60.2 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 27.8939 | 60
13.6285 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 13.6275 | 60 | 28.8 | 5.2768 | 61.6 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 8.1716 | 61.4 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 10.9578 | 61.2 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 13.7466 | 61 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 16.6832 | 60.8 | [10 empty] | 13.63 | 60 | 28.8 | 19.5084 | 60.6 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 22.3633 | 60.4 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 25.2945 | 60.2 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 27.8946 | 60
13.6385 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8 | [16 empty] | 13.6375 | 60 | 28.8 | 5.278 | 61.6 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 8.1757 | 61.4 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 10.9634 | 61.2 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 13.7466 | 61 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 16.6869 | 60.8 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 19.5089 | 60.6 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 22.3654 | 60.4 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 25.2962 | 60.2 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 27.8969 | 60
13.6485 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 13.65 | 60 | 28.8 | 5.28 | 61.6 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 8.1761 | 61.4 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 10.9648 | 61.2 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 13.7507 | 61 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 16.6881 | 60.8 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 19.5124 | 60.6 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 22.3691 | 60.4 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 25.3019 | 60.2 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 27.9002 | 60
13.6595 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8 | [16 empty] | 13.6575 | 60 | 28.8 | 5.2836 | 61.6 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 8.1803 | 61.4 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 10.9696 | 61.2 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 13.7509 | 61 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 16.6895 | 60.8 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 19.515 | 60.6 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 22.3737 | 60.4 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 25.3037 | 60.2 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 27.9005 | 60
13.6685 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 13.6675 | 60 | 28.8 | 5.2837 | 61.6 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 8.182 | 61.4 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 10.9729 | 61.2 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 13.7532 | 61 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 16.6932 | 60.8 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 19.5158 | 60.6 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 22.3752 | 60.4 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 25.3077 | 60.2 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 27.9048 | 60
13.6785 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 13.6775 | 60 | 28.8 | 5.2878 | 61.6 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 8.1838 | 61.4 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 10.9749 | 61.2 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 13.7558 | 61 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 16.693 | 60.8 | [10 empty] | 13.68 | 60 | 28.8 | 19.5203 | 60.6 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 22.381 | 60.4 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 25.3119 | 60.2 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 27.9056 | 60
13.6885 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8 | [16 empty] | 13.6875 | 60 | 28.8 | 5.2891 | 61.6 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 8.1878 | 61.4 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 10.9803 | 61.2 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 13.7557 | 61 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 16.6967 | 60.8 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 19.5207 | 60.6 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 22.3832 | 60.4 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 25.3133 | 60.2 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 27.9083 | 60
13.6985 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 13.7 | 60 | 28.8 | 5.291 | 61.6 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 8.1879 | 61.4 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 10.9815 | 61.2 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 13.7597 | 61 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 16.6978 | 60.8 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 19.5241 | 60.6 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 22.3868 | 60.4 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 25.3188 | 60.2 | [10 empty] | 13.699 | 60 | 28.8 | 27.9123 | 60
13.7095 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8 | [16 empty] | 13.7075 | 60 | 28.8 | 5.2946 | 61.6 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 8.1919 | 61.4 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 10.9861 | 61.2 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 13.7599 | 61 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 16.699 | 60.8 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 19.5269 | 60.6 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 22.3914 | 60.4 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 25.3204 | 60.2 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 27.9122 | 60
13.7185 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 13.718 | 60 | 28.8 | 5.295 | 61.6 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 8.1933 | 61.4 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 10.9894 | 61.2 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 13.7621 | 61 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 16.7024 | 60.8 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 19.5278 | 60.6 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 22.3928 | 60.4 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 25.3241 | 60.2 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 27.9167 | 60
13.7285 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 13.7275 | 60 | 28.8 | 5.2986 | 61.6 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 8.195 | 61.4 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 10.9912 | 61.2 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 13.7647 | 61 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 16.702 | 60.8 | [10 empty] | 13.73 | 60 | 28.8 | 19.5323 | 60.6 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 22.3984 | 60.4 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 25.3283 | 60.2 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 27.9175 | 60
13.7385 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 13.7375 | 60 | 28.8 | 5.2996 | 61.6 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 8.1988 | 61.4 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 10.9965 | 61.2 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 13.7646 | 61 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 16.7057 | 60.8 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 19.5327 | 60.6 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 22.4003 | 60.4 | [10 empty] | 13.738 | 60 | 28.8 | 25.3297 | 60.2 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 27.92 | 60
13.7485 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 13.75 | 60 | 28.8 | 5.3012 | 61.6 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 8.1987 | 61.4 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 10.9977 | 61.2 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 13.7685 | 61 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 16.7067 | 60.8 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 19.5359 | 60.6 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 22.4038 | 60.4 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 25.335 | 60.2 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 27.9233 | 60
13.7595 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8 | [16 empty] | 13.7575 | 60 | 28.8 | 5.3046 | 61.6 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 8.2027 | 61.4 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 11.002 | 61.2 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 13.7685 | 61 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 16.7078 | 60.8 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 19.5385 | 60.6 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 22.4081 | 60.4 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 25.3364 | 60.2 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 27.9236 | 60
13.7685 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 13.7675 | 60 | 28.8 | 5.3045 | 61.6 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 8.204 | 61.4 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 11.005 | 61.2 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 13.7706 | 61 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 16.7112 | 60.8 | [10 empty] | 13.769 | 60 | 28.8 | 19.5392 | 60.6 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 22.4092 | 60.4 | [10 empty] | 13.768 | 60 | 28.8 | 25.34 | 60.2 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 27.9282 | 60
13.7785 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 13.7775 | 60 | 28.8 | 5.3082 | 61.6 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 8.2056 | 61.4 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 11.0066 | 61.2 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 13.7731 | 61 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 16.7106 | 60.8 | [10 empty] | 13.78 | 60 | 28.8 | 19.5434 | 60.6 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 22.4145 | 60.4 | [10 empty] | 13.778 | 60 | 28.8 | 25.344 | 60.2 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 27.9291 | 60
13.7885 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 13.7875 | 60 | 28.8 | 5.309 | 61.6 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 8.2093 | 61.4 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 11.0118 | 61.2 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 13.7728 | 61 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 16.7139 | 60.8 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 19.5437 | 60.6 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 22.4161 | 60.4 | [10 empty] | 13.788 | 60 | 28.8 | 25.3452 | 60.2 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 27.9317 | 60
13.7985 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 13.8 | 60 | 28.8 | 5.3104 | 61.6 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 8.2091 | 61.4 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 11.0128 | 61.2 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 13.7766 | 61 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 16.7147 | 60.8 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 19.5468 | 60.6 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 22.4195 | 60.4 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 25.3503 | 60.2 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 27.935 | 60
13.8095 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 13.8075 | 60 | 28.8 | 5.3138 | 61.6 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 8.2129 | 61.4 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 11.017 | 61.2 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 13.7766 | 61 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 16.7158 | 60.8 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 19.5492 | 60.6 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 22.4236 | 60.4 | [10 empty] | 13.808 | 60 | 28.8 | 25.3517 | 60.2 | [10 empty] | 13.809 | 60 | 28.8 | 27.9355 | 60
13.8185 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 13.8175 | 60 | 28.8 | 5.3133 | 61.6 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 8.2139 | 61.4 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 11.02 | 61.2 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 13.7787 | 61 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 16.7191 | 60.8 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 19.5498 | 60.6 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 22.4245 | 60.4 | [10 empty] | 13.818 | 60 | 28.8 | 25.3551 | 60.2 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 27.9396 | 60
13.8285 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 13.8275 | 60 | 28.8 | 5.3169 | 61.6 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 8.2154 | 61.4 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 11.0216 | 61.2 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 13.7812 | 61 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 16.7184 | 60.8 | [10 empty] | 13.83 | 60 | 28.8 | 19.5539 | 60.6 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 22.4295 | 60.4 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 25.3588 | 60.2 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 27.9403 | 60
13.8385 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [16 empty] | 13.8375 | 60 | 28.8 | 5.3176 | 61.6 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 8.219 | 61.4 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 11.0265 | 61.2 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 13.7809 | 61 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 16.7218 | 60.8 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 19.5541 | 60.6 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 22.431 | 60.4 | [10 empty] | 13.838 | 60 | 28.8 | 25.3599 | 60.2 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 27.9427 | 60
13.8485 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 13.85 | 60 | 28.8 | 5.3188 | 61.6 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 8.2187 | 61.4 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 11.0273 | 61.2 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 13.7848 | 61 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 16.7226 | 60.8 | [10 empty] | 13.849 | 60 | 28.8 | 19.5568 | 60.6 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 22.434 | 60.4 | [10 empty] | 13.848 | 60 | 28.8 | 25.3651 | 60.2 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 27.9458 | 60
13.8595 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 13.8575 | 60 | 28.8 | 5.3221 | 61.6 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 8.2225 | 61.4 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 11.0313 | 61.2 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 13.7847 | 61 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 16.7235 | 60.8 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 19.5594 | 60.6 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 22.4379 | 60.4 | [10 empty] | 13.858 | 60 | 28.8 | 25.3664 | 60.2 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 27.9458 | 60
13.8685 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 13.8675 | 60 | 28.8 | 5.3217 | 61.6 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 8.2235 | 61.4 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 11.0341 | 61.2 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 13.7868 | 61 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 16.7266 | 60.8 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 19.5599 | 60.6 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 22.4386 | 60.4 | [10 empty] | 13.868 | 60 | 28.8 | 25.3698 | 60.2 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 27.9498 | 60
13.878 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 13.8775 | 60 | 28.8 | 5.3252 | 61.6 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 8.2249 | 61.4 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 11.0354 | 61.2 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 13.7892 | 61 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 16.7258 | 60.8 | [10 empty] | 13.88 | 60 | 28.8 | 19.5639 | 60.6 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 22.4435 | 60.4 | [10 empty] | 13.878 | 60 | 28.8 | 25.3735 | 60.2 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 27.9502 | 60
13.8885 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 13.888 | 60 | 28.8 | 5.3264 | 61.6 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 8.2283 | 61.4 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 11.0402 | 61.2 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 13.7889 | 61 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 16.7292 | 60.8 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 19.564 | 60.6 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 22.4447 | 60.4 | [10 empty] | 13.888 | 60 | 28.8 | 25.3743 | 60.2 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 27.9525 | 60
13.8985 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 13.9 | 60 | 28.8 | 5.3269 | 61.6 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 8.228 | 61.4 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 11.0409 | 61.2 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 13.7924 | 61 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 16.7297 | 60.8 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 19.5667 | 60.6 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 22.4476 | 60.4 | [10 empty] | 13.898 | 60 | 28.8 | 25.3791 | 60.2 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 27.9556 | 60
13.91 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 13.9075 | 60 | 28.8 | 5.3301 | 61.6 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 8.2316 | 61.4 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 11.0447 | 61.2 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 13.7923 | 61 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 16.7306 | 60.8 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 19.569 | 60.6 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 22.4512 | 60.4 | [10 empty] | 13.908 | 60 | 28.8 | 25.3801 | 60.2 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 27.9555 | 60
13.918 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 13.9175 | 60 | 28.8 | 5.3296 | 61.6 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 8.2324 | 61.4 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 11.0475 | 61.2 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 13.7942 | 61 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 16.7336 | 60.8 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 19.5692 | 60.6 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 22.4517 | 60.4 | [10 empty] | 13.918 | 60 | 28.8 | 25.3833 | 60.2 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 27.9595 | 60
13.9285 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 13.9275 | 60 | 28.8 | 5.3331 | 61.6 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 8.2337 | 61.4 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 11.0489 | 61.2 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 13.7965 | 61 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 16.7328 | 60.8 | [10 empty] | 13.93 | 60 | 28.8 | 19.5732 | 60.6 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 22.4563 | 60.4 | [10 empty] | 13.928 | 60 | 28.8 | 25.3868 | 60.2 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 27.9598 | 60
13.938 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 13.9375 | 60 | 28.8 | 5.3338 | 61.6 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 8.2371 | 61.4 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 11.0536 | 61.2 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 13.7961 | 61 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 16.736 | 60.8 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 19.5732 | 60.6 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 22.4574 | 60.4 | [10 empty] | 13.938 | 60 | 28.8 | 25.3877 | 60.2 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 27.962 | 60
13.948 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 13.95 | 60 | 28.8 | 5.3349 | 61.6 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 8.2368 | 61.4 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 11.0542 | 61.2 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 13.7996 | 61 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 16.7364 | 60.8 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 19.5758 | 60.6 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 22.4601 | 60.4 | [10 empty] | 13.948 | 60 | 28.8 | 25.3926 | 60.2 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 27.965 | 60
13.96 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 13.9575 | 60 | 28.8 | 5.3381 | 61.6 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 8.2404 | 61.4 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 11.0579 | 61.2 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 13.7994 | 61 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 16.7373 | 60.8 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 19.578 | 60.6 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 22.4637 | 60.4 | [10 empty] | 13.958 | 60 | 28.8 | 25.3936 | 60.2 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 27.965 | 60
13.968 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 13.9675 | 60 | 28.8 | 5.3376 | 61.6 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 8.2413 | 61.4 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 11.0606 | 61.2 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 13.8013 | 61 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 16.7403 | 60.8 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 19.5781 | 60.6 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 22.4642 | 60.4 | [10 empty] | 13.968 | 60 | 28.8 | 25.3969 | 60.2 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 27.969 | 60
13.978 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 13.9775 | 60 | 28.8 | 5.3411 | 61.6 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 8.2425 | 61.4 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 11.0617 | 61.2 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 13.8035 | 61 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 16.7394 | 60.8 | [10 empty] | 13.98 | 60 | 28.8 | 19.5819 | 60.6 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 22.4689 | 60.4 | [10 empty] | 13.978 | 60 | 28.8 | 25.4003 | 60.2 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 27.9693 | 60
13.988 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 13.9875 | 60 | 28.8 | 5.3418 | 61.6 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 8.2458 | 61.4 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 11.0662 | 61.2 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 13.803 | 61 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 16.7425 | 60.8 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 19.5819 | 60.6 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 22.4699 | 60.4 | [10 empty] | 13.988 | 60 | 28.8 | 25.4011 | 60.2 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 27.9716 | 60
13.998 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 14 | 60 | 28.8 | 5.3428 | 61.6 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 8.2453 | 61.4 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 11.0666 | 61.2 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 13.8065 | 61 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 16.7428 | 60.8 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 19.5845 | 60.6 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 22.4725 | 60.4 | [10 empty] | 13.998 | 60 | 28.8 | 25.4058 | 60.2 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 27.9746 | 60
14.01 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 14.0075 | 60 | 28.8 | 5.3459 | 61.6 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 8.2487 | 61.4 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 11.0701 | 61.2 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 13.8062 | 61 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 16.7436 | 60.8 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 19.5868 | 60.6 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 22.4758 | 60.4 | [10 empty] | 14.008 | 60 | 28.8 | 25.4067 | 60.2 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 27.9745 | 60
14.018 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.0175 | 60 | 28.8 | 5.3451 | 61.6 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 8.2493 | 61.4 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 11.0727 | 61.2 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 13.8079 | 61 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 16.7463 | 60.8 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 19.587 | 60.6 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 22.4762 | 60.4 | [10 empty] | 14.018 | 60 | 28.8 | 25.4098 | 60.2 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 27.9785 | 60
14.0285 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 14.0275 | 60 | 28.8 | 5.3484 | 61.6 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 8.2504 | 61.4 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 11.0736 | 61.2 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 13.8102 | 61 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 16.7453 | 60.8 | [10 empty] | 14.03 | 60 | 28.8 | 19.5907 | 60.6 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 22.4807 | 60.4 | [10 empty] | 14.028 | 60 | 28.8 | 25.4131 | 60.2 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 27.9787 | 60
14.038 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 14.0375 | 60 | 28.8 | 5.3488 | 61.6 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 8.2535 | 61.4 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 11.0781 | 61.2 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 13.8096 | 61 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 16.7484 | 60.8 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 19.5907 | 60.6 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 22.4815 | 60.4 | [10 empty] | 14.038 | 60 | 28.8 | 25.4137 | 60.2 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 27.9808 | 60
14.048 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 14.05 | 60 | 28.8 | 5.3496 | 61.6 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 8.2529 | 61.4 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 11.0786 | 61.2 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 13.813 | 61 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 16.7487 | 60.8 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 19.5932 | 60.6 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 22.4839 | 60.4 | [10 empty] | 14.048 | 60 | 28.8 | 25.4184 | 60.2 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 27.9834 | 60
14.06 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 14.0575 | 60 | 28.8 | 5.3527 | 61.6 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 8.2563 | 61.4 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 11.082 | 61.2 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 13.8128 | 61 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 16.7493 | 60.8 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 19.5952 | 60.6 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 22.4871 | 60.4 | [10 empty] | 14.058 | 60 | 28.8 | 25.4192 | 60.2 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 27.9831 | 60
14.068 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 14.0675 | 60 | 28.8 | 5.352 | 61.6 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 8.257 | 61.4 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 11.0845 | 61.2 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 13.8145 | 61 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 16.7521 | 60.8 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 19.5951 | 60.6 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 22.4874 | 60.4 | [10 empty] | 14.068 | 60 | 28.8 | 25.4221 | 60.2 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 27.987 | 60
14.078 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 14.0775 | 60 | 28.8 | 5.3552 | 61.6 | [10 empty] | 14.079 | 60 | 28.8 | 8.258 | 61.4 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 11.0854 | 61.2 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 13.8166 | 61 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 16.7511 | 60.8 | [10 empty] | 14.08 | 60 | 28.8 | 19.5986 | 60.6 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 22.4917 | 60.4 | [10 empty] | 14.078 | 60 | 28.8 | 25.4254 | 60.2 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 27.9871 | 60
14.088 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 14.0875 | 60 | 28.8 | 5.3555 | 61.6 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 8.2613 | 61.4 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 11.0899 | 61.2 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 13.816 | 61 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 16.7541 | 60.8 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 19.5986 | 60.6 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 22.4925 | 60.4 | [10 empty] | 14.088 | 60 | 28.8 | 25.4259 | 60.2 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 27.9892 | 60
14.098 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 14.0995 | 60 | 28.8 | 5.3562 | 61.6 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 8.2607 | 61.4 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 11.0902 | 61.2 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 13.8193 | 61 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 16.7542 | 60.8 | [10 empty] | 14.099 | 60 | 28.8 | 19.6007 | 60.6 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 22.4949 | 60.4 | [10 empty] | 14.098 | 60 | 28.8 | 25.4305 | 60.2 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 27.9918 | 60
14.1095 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 14.1075 | 60 | 28.8 | 5.3593 | 61.6 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 8.264 | 61.4 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 11.0936 | 61.2 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 13.8191 | 61 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 16.7549 | 60.8 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 19.6031 | 60.6 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 22.4981 | 60.4 | [10 empty] | 14.108 | 60 | 28.8 | 25.4311 | 60.2 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 27.9915 | 60
14.118 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 14.1175 | 60 | 28.8 | 5.3584 | 61.6 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 8.2645 | 61.4 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 11.0961 | 61.2 | [10 empty] | 14.118 | 60 | 28.8 | 13.821 | 61 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 16.7575 | 60.8 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 19.6031 | 60.6 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 22.4982 | 60.4 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 25.434 | 60.2 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 27.9954 | 60
14.128 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 14.1275 | 60 | 28.8 | 5.3616 | 61.6 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 8.2655 | 61.4 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 11.0969 | 61.2 | [10 empty] | 14.128 | 60 | 28.8 | 13.8224 | 61 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 16.7564 | 60.8 | [10 empty] | 14.13 | 60 | 28.8 | 19.6065 | 60.6 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 22.5024 | 60.4 | [10 empty] | 14.128 | 60 | 28.8 | 25.437 | 60.2 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 27.9954 | 60
14.138 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 14.1375 | 60 | 28.8 | 5.3619 | 61.6 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 8.2684 | 61.4 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 11.1011 | 61.2 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 13.8223 | 61 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 16.7593 | 60.8 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 19.6064 | 60.6 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 22.503 | 60.4 | [10 empty] | 14.138 | 60 | 28.8 | 25.4374 | 60.2 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 27.9974 | 60
14.148 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 14.1495 | 60 | 28.8 | 5.3625 | 61.6 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 8.2676 | 61.4 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 11.1012 | 61.2 | [10 empty] | 14.148 | 60 | 28.8 | 13.8257 | 61 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 16.7594 | 60.8 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 19.6087 | 60.6 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 22.5053 | 60.4 | [10 empty] | 14.148 | 60 | 28.8 | 25.4418 | 60.2 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 27.9998 | 60
14.1595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 14.1575 | 60 | 28.8 | 5.3655 | 61.6 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 8.2709 | 61.4 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 11.1043 | 61.2 | [10 empty] | 14.158 | 60 | 28.8 | 13.8249 | 61 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 16.76 | 60.8 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 19.6107 | 60.6 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 22.5084 | 60.4 | [10 empty] | 14.158 | 60 | 28.8 | 25.4423 | 60.2 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 27.9994 | 60
14.168 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 14.1675 | 60 | 28.8 | 5.3645 | 61.6 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 8.2713 | 61.4 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 11.1066 | 61.2 | [10 empty] | 14.168 | 60 | 28.8 | 13.8273 | 61 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 16.7626 | 60.8 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 19.6105 | 60.6 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 22.5085 | 60.4 | [10 empty] | 14.168 | 60 | 28.8 | 25.445 | 60.2 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 28.003 | 60
14.178 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 14.1775 | 60 | 28.8 | 5.3677 | 61.6 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 8.2722 | 61.4 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 11.1072 | 61.2 | [10 empty] | 14.178 | 60 | 28.8 | 13.8286 | 61 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 16.7614 | 60.8 | [10 empty] | 14.1795 | 60 | 28.8 | 19.6141 | 60.6 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 22.5127 | 60.4 | [10 empty] | 14.178 | 60 | 28.8 | 25.4479 | 60.2 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 28.0028 | 60
14.188 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 14.1875 | 60 | 28.8 | 5.3679 | 61.6 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 8.2751 | 61.4 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 11.1114 | 61.2 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 13.8284 | 61 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 16.7643 | 60.8 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 19.6138 | 60.6 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 22.5132 | 60.4 | [10 empty] | 14.188 | 60 | 28.8 | 25.4482 | 60.2 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 28.0048 | 60
14.198 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 14.2 | 60 | 28.8 | 5.3685 | 61.6 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 8.2743 | 61.4 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 11.1115 | 61.2 | [10 empty] | 14.198 | 60 | 28.8 | 13.8317 | 61 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 16.7643 | 60.8 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 19.616 | 60.6 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 22.5154 | 60.4 | [10 empty] | 14.198 | 60 | 28.8 | 25.4525 | 60.2 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 28.0071 | 60
14.21 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 14.2075 | 60 | 28.8 | 5.3714 | 61.6 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 8.2774 | 61.4 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 11.1146 | 61.2 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 13.8312 | 61 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 16.7648 | 60.8 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 19.618 | 60.6 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 22.5184 | 60.4 | [10 empty] | 14.208 | 60 | 28.8 | 25.4528 | 60.2 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 28.0066 | 60
14.218 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 14.2175 | 60 | 28.8 | 5.3705 | 61.6 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 8.2778 | 61.4 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 11.117 | 61.2 | [10 empty] | 14.218 | 60 | 28.8 | 13.8331 | 61 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 16.7673 | 60.8 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 19.6177 | 60.6 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 22.5184 | 60.4 | [10 empty] | 14.218 | 60 | 28.8 | 25.4554 | 60.2 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 28.0102 | 60
14.228 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 14.2275 | 60 | 28.8 | 5.3735 | 61.6 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 8.2786 | 61.4 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 11.1175 | 61.2 | [10 empty] | 14.228 | 60 | 28.8 | 13.8345 | 61 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 16.7661 | 60.8 | [10 empty] | 14.2295 | 60 | 28.8 | 19.6212 | 60.6 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 22.5224 | 60.4 | [10 empty] | 14.228 | 60 | 28.8 | 25.4582 | 60.2 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 28.0099 | 60
14.238 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 14.2375 | 60 | 28.8 | 5.3738 | 61.6 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 8.2814 | 61.4 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 11.1217 | 61.2 | [10 empty] | 14.238 | 60 | 28.8 | 13.8341 | 61 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 16.769 | 60.8 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 19.6208 | 60.6 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 22.5228 | 60.4 | [10 empty] | 14.238 | 60 | 28.8 | 25.4584 | 60.2 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 28.0118 | 60
14.248 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8 | [16 empty] | 14.25 | 60 | 28.8 | 5.3743 | 61.6 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 8.2806 | 61.4 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 11.1217 | 61.2 | [10 empty] | 14.248 | 60 | 28.8 | 13.8373 | 61 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 16.7691 | 60.8 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 19.6228 | 60.6 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 22.525 | 60.4 | [10 empty] | 14.248 | 60 | 28.8 | 25.4627 | 60.2 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 28.014 | 60
14.2595 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 14.2575 | 60 | 28.8 | 5.3773 | 61.6 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 8.2838 | 61.4 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 11.1247 | 61.2 | [10 empty] | 14.258 | 60 | 28.8 | 13.8363 | 61 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 16.7696 | 60.8 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 19.6247 | 60.6 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 22.5279 | 60.4 | [10 empty] | 14.258 | 60 | 28.8 | 25.463 | 60.2 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 28.0135 | 60
14.268 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 14.2675 | 60 | 28.8 | 5.3764 | 61.6 | [10 empty] | 14.269 | 60 | 28.8 | 8.2847 | 61.4 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 11.1269 | 61.2 | [10 empty] | 14.268 | 60 | 28.8 | 13.8384 | 61 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 16.7721 | 60.8 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 19.6244 | 60.6 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 22.5277 | 60.4 | [10 empty] | 14.268 | 60 | 28.8 | 25.4657 | 60.2 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 28.017 | 60
14.278 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 14.2775 | 60 | 28.8 | 5.3795 | 61.6 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 8.2851 | 61.4 | [10 empty] | 14.279 | 60 | 28.8 | 11.1272 | 61.2 | [10 empty] | 14.278 | 60 | 28.8 | 13.8396 | 61 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 16.7709 | 60.8 | [10 empty] | 14.2795 | 60 | 28.8 | 19.6278 | 60.6 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 22.5317 | 60.4 | [10 empty] | 14.278 | 60 | 28.8 | 25.4684 | 60.2 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 28.0168 | 60
14.288 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.2875 | 60 | 28.8 | 5.3798 | 61.6 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 8.288 | 61.4 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 11.1311 | 61.2 | [10 empty] | 14.288 | 60 | 28.8 | 13.8391 | 61 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 16.7737 | 60.8 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 19.6275 | 60.6 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 22.5321 | 60.4 | [10 empty] | 14.288 | 60 | 28.8 | 25.4686 | 60.2 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 28.0187 | 60
14.298 | 60 | 28.8 | 2.5408 | 61.8 | [16 empty] | 14.3 | 60 | 28.8 | 5.3803 | 61.6 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 8.2872 | 61.4 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 11.131 | 61.2 | [10 empty] | 14.298 | 60 | 28.8 | 13.8423 | 61 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 16.7736 | 60.8 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 19.6296 | 60.6 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 22.5342 | 60.4 | [10 empty] | 14.298 | 60 | 28.8 | 25.4727 | 60.2 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 28.0208 | 60
14.31 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 14.3075 | 60 | 28.8 | 5.3833 | 61.6 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 8.2903 | 61.4 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 11.1338 | 61.2 | [10 empty] | 14.308 | 60 | 28.8 | 13.8413 | 61 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 16.7741 | 60.8 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 19.6317 | 60.6 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 22.5369 | 60.4 | [10 empty] | 14.308 | 60 | 28.8 | 25.4728 | 60.2 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 28.0203 | 60
14.318 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [16 empty] | 14.3175 | 60 | 28.8 | 5.3823 | 61.6 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 8.2906 | 61.4 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 11.1359 | 61.2 | [10 empty] | 14.318 | 60 | 28.8 | 13.8436 | 61 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 16.7765 | 60.8 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 19.6313 | 60.6 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 22.5366 | 60.4 | [10 empty] | 14.318 | 60 | 28.8 | 25.4751 | 60.2 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 28.0238 | 60
14.328 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [16 empty] | 14.3275 | 60 | 28.8 | 5.3853 | 61.6 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 8.2914 | 61.4 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 11.136 | 61.2 | [10 empty] | 14.328 | 60 | 28.8 | 13.8449 | 61 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 16.7752 | 60.8 | [10 empty] | 14.3295 | 60 | 28.8 | 19.6349 | 60.6 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 22.5405 | 60.4 | [10 empty] | 14.328 | 60 | 28.8 | 25.4777 | 60.2 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 28.0234 | 60
14.338 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.3375 | 60 | 28.8 | 5.3855 | 61.6 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 8.2941 | 61.4 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 11.1399 | 61.2 | [10 empty] | 14.338 | 60 | 28.8 | 13.8446 | 61 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 16.778 | 60.8 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 19.6345 | 60.6 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 22.5407 | 60.4 | [10 empty] | 14.338 | 60 | 28.8 | 25.4777 | 60.2 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 28.0252 | 60
14.348 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [16 empty] | 14.3495 | 60 | 28.8 | 5.3859 | 61.6 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 8.2933 | 61.4 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 11.1396 | 61.2 | [10 empty] | 14.348 | 60 | 28.8 | 13.8477 | 61 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 16.7779 | 60.8 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 19.6365 | 60.6 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 22.5426 | 60.4 | [10 empty] | 14.348 | 60 | 28.8 | 25.4817 | 60.2 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 28.0271 | 60
14.3595 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.3575 | 60 | 28.8 | 5.3888 | 61.6 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 8.2965 | 61.4 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 11.1421 | 61.2 | [10 empty] | 14.358 | 60 | 28.8 | 13.8467 | 61 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 16.7784 | 60.8 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 19.6384 | 60.6 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 22.5453 | 60.4 | [10 empty] | 14.358 | 60 | 28.8 | 25.4818 | 60.2 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 28.0264 | 60
14.368 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 14.3675 | 60 | 28.8 | 5.3878 | 61.6 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 8.2967 | 61.4 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 11.1441 | 61.2 | [10 empty] | 14.368 | 60 | 28.8 | 13.8488 | 61 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 16.7808 | 60.8 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 19.6379 | 60.6 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 22.545 | 60.4 | [10 empty] | 14.368 | 60 | 28.8 | 25.4842 | 60.2 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 28.0297 | 60
14.378 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 14.3775 | 60 | 28.8 | 5.3907 | 61.6 | [10 empty] | 14.379 | 60 | 28.8 | 8.2973 | 61.4 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 11.1442 | 61.2 | [10 empty] | 14.378 | 60 | 28.8 | 13.85 | 61 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 16.7794 | 60.8 | [10 empty] | 14.3795 | 60 | 28.8 | 19.6413 | 60.6 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 22.5488 | 60.4 | [10 empty] | 14.378 | 60 | 28.8 | 25.4866 | 60.2 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 28.0291 | 60
14.388 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.3875 | 60 | 28.8 | 5.3908 | 61.6 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 8.3001 | 61.4 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 11.148 | 61.2 | [10 empty] | 14.388 | 60 | 28.8 | 13.8496 | 61 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 16.7822 | 60.8 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 19.6408 | 60.6 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 22.5489 | 60.4 | [10 empty] | 14.388 | 60 | 28.8 | 25.4864 | 60.2 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 28.0309 | 60
14.398 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [16 empty] | 14.3995 | 60 | 28.8 | 5.3912 | 61.6 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 8.2991 | 61.4 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 11.1477 | 61.2 | [10 empty] | 14.398 | 60 | 28.8 | 13.8527 | 61 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 16.782 | 60.8 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 19.6428 | 60.6 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 22.5508 | 60.4 | [10 empty] | 14.398 | 60 | 28.8 | 25.4902 | 60.2 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 28.0329 | 60
14.4095 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 14.4075 | 60 | 28.8 | 5.3941 | 61.6 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 8.3021 | 61.4 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 11.1503 | 61.2 | [10 empty] | 14.408 | 60 | 28.8 | 13.8517 | 61 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 16.7826 | 60.8 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 19.6448 | 60.6 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 22.5533 | 60.4 | [10 empty] | 14.408 | 60 | 28.8 | 25.4902 | 60.2 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 28.0323 | 60
14.418 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 14.4175 | 60 | 28.8 | 5.3928 | 61.6 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 8.3021 | 61.4 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 11.1523 | 61.2 | [10 empty] | 14.418 | 60 | 28.8 | 13.8538 | 61 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 16.785 | 60.8 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 19.6443 | 60.6 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 22.5528 | 60.4 | [10 empty] | 14.418 | 60 | 28.8 | 25.4925 | 60.2 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 28.0357 | 60
14.428 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 14.4275 | 60 | 28.8 | 5.3957 | 61.6 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 8.3028 | 61.4 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 11.1524 | 61.2 | [10 empty] | 14.428 | 60 | 28.8 | 13.855 | 61 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 16.7836 | 60.8 | [10 empty] | 14.4295 | 60 | 28.8 | 19.6475 | 60.6 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 22.5564 | 60.4 | [10 empty] | 14.428 | 60 | 28.8 | 25.4948 | 60.2 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 28.0352 | 60
14.438 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.4375 | 60 | 28.8 | 5.3959 | 61.6 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 8.3054 | 61.4 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 11.1561 | 61.2 | [10 empty] | 14.438 | 60 | 28.8 | 13.8545 | 61 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 16.7864 | 60.8 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 19.6471 | 60.6 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 22.5564 | 60.4 | [10 empty] | 14.438 | 60 | 28.8 | 25.4947 | 60.2 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 28.0369 | 60
14.448 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [16 empty] | 14.45 | 60 | 28.8 | 5.3962 | 61.6 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 8.3043 | 61.4 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 11.1557 | 61.2 | [10 empty] | 14.448 | 60 | 28.8 | 13.8577 | 61 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 16.7863 | 60.8 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 19.649 | 60.6 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 22.5583 | 60.4 | [10 empty] | 14.448 | 60 | 28.8 | 25.4986 | 60.2 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 28.0388 | 60
14.4595 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 14.4575 | 60 | 28.8 | 5.399 | 61.6 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 8.3072 | 61.4 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 11.1581 | 61.2 | [10 empty] | 14.458 | 60 | 28.8 | 13.8567 | 61 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 16.7868 | 60.8 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 19.651 | 60.6 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 22.5608 | 60.4 | [10 empty] | 14.458 | 60 | 28.8 | 25.4985 | 60.2 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 28.0381 | 60
14.468 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 14.4675 | 60 | 28.8 | 5.3979 | 61.6 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 8.3073 | 61.4 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 11.16 | 61.2 | [10 empty] | 14.468 | 60 | 28.8 | 13.8587 | 61 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 16.7892 | 60.8 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 19.6505 | 60.6 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 22.5604 | 60.4 | [10 empty] | 14.468 | 60 | 28.8 | 25.5007 | 60.2 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 28.0413 | 60
14.478 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 14.4775 | 60 | 28.8 | 5.4009 | 61.6 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 8.308 | 61.4 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 11.1599 | 61.2 | [10 empty] | 14.478 | 60 | 28.8 | 13.8599 | 61 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 16.7879 | 60.8 | [10 empty] | 14.4795 | 60 | 28.8 | 19.6538 | 60.6 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 22.5641 | 60.4 | [10 empty] | 14.478 | 60 | 28.8 | 25.5029 | 60.2 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 28.0406 | 60
14.488 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.4875 | 60 | 28.8 | 5.4009 | 61.6 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 8.3105 | 61.4 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 11.1636 | 61.2 | [10 empty] | 14.488 | 60 | 28.8 | 13.8594 | 61 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 16.7907 | 60.8 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 19.6534 | 60.6 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 22.564 | 60.4 | [10 empty] | 14.488 | 60 | 28.8 | 25.5026 | 60.2 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 28.0423 | 60
14.498 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [16 empty] | 14.4995 | 60 | 28.8 | 5.4011 | 61.6 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 8.3093 | 61.4 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 11.1633 | 61.2 | [10 empty] | 14.498 | 60 | 28.8 | 13.8624 | 61 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 16.7904 | 60.8 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 19.6554 | 60.6 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 22.5658 | 60.4 | [10 empty] | 14.498 | 60 | 28.8 | 25.5062 | 60.2 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 28.0441 | 60
14.5095 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 14.5075 | 60 | 28.8 | 5.404 | 61.6 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 8.3122 | 61.4 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 11.1657 | 61.2 | [10 empty] | 14.508 | 60 | 28.8 | 13.8613 | 61 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 16.7909 | 60.8 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 19.6574 | 60.6 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 22.5681 | 60.4 | [10 empty] | 14.508 | 60 | 28.8 | 25.5059 | 60.2 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 28.0434 | 60
14.518 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 14.5175 | 60 | 28.8 | 5.4028 | 61.6 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 8.3123 | 61.4 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 11.1676 | 61.2 | [10 empty] | 14.518 | 60 | 28.8 | 13.8633 | 61 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 16.7933 | 60.8 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 19.6568 | 60.6 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 22.5676 | 60.4 | [10 empty] | 14.518 | 60 | 28.8 | 25.508 | 60.2 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 28.0466 | 60
14.528 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 14.5275 | 60 | 28.8 | 5.4055 | 61.6 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 8.313 | 61.4 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 11.1676 | 61.2 | [10 empty] | 14.528 | 60 | 28.8 | 13.8645 | 61 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 16.792 | 60.8 | [10 empty] | 14.5295 | 60 | 28.8 | 19.6601 | 60.6 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 22.5711 | 60.4 | [10 empty] | 14.528 | 60 | 28.8 | 25.5102 | 60.2 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 28.046 | 60
14.538 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.5375 | 60 | 28.8 | 5.4055 | 61.6 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 8.3156 | 61.4 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 11.1713 | 61.2 | [10 empty] | 14.538 | 60 | 28.8 | 13.8639 | 61 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 16.7948 | 60.8 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 19.6597 | 60.6 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 22.5708 | 60.4 | [10 empty] | 14.538 | 60 | 28.8 | 25.5098 | 60.2 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 28.0478 | 60
14.548 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [16 empty] | 14.5495 | 60 | 28.8 | 5.4057 | 61.6 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 8.3145 | 61.4 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 11.171 | 61.2 | [10 empty] | 14.548 | 60 | 28.8 | 13.8668 | 61 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 16.7946 | 60.8 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 19.6614 | 60.6 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 22.5726 | 60.4 | [10 empty] | 14.548 | 60 | 28.8 | 25.5134 | 60.2 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 28.0497 | 60
14.5595 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.5575 | 60 | 28.8 | 5.4086 | 61.6 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 8.3174 | 61.4 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 11.1734 | 61.2 | [10 empty] | 14.558 | 60 | 28.8 | 13.8657 | 61 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 16.7951 | 60.8 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 19.6633 | 60.6 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 22.5749 | 60.4 | [10 empty] | 14.558 | 60 | 28.8 | 25.5131 | 60.2 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 28.0489 | 60
14.568 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [16 empty] | 14.5675 | 60 | 28.8 | 5.4074 | 61.6 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 8.3174 | 61.4 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 11.1753 | 61.2 | [10 empty] | 14.568 | 60 | 28.8 | 13.8675 | 61 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 16.7974 | 60.8 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 19.6626 | 60.6 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 22.5743 | 60.4 | [10 empty] | 14.568 | 60 | 28.8 | 25.5151 | 60.2 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 28.0521 | 60
14.578 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 14.5775 | 60 | 28.8 | 5.4102 | 61.6 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 8.3181 | 61.4 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 11.1751 | 61.2 | [10 empty] | 14.578 | 60 | 28.8 | 13.8686 | 61 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 16.7961 | 60.8 | [10 empty] | 14.5795 | 60 | 28.8 | 19.6658 | 60.6 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 22.5779 | 60.4 | [10 empty] | 14.578 | 60 | 28.8 | 25.5171 | 60.2 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 28.0513 | 60
14.588 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.5875 | 60 | 28.8 | 5.4102 | 61.6 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 8.3207 | 61.4 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 11.1786 | 61.2 | [10 empty] | 14.588 | 60 | 28.8 | 13.8679 | 61 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 16.7988 | 60.8 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 19.6653 | 60.6 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 22.5777 | 60.4 | [10 empty] | 14.588 | 60 | 28.8 | 25.5165 | 60.2 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 28.053 | 60
14.598 | 60 | 28.8 | 2.5408 | 61.8 | [16 empty] | 14.5995 | 60 | 28.8 | 5.4103 | 61.6 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 8.3195 | 61.4 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 11.1781 | 61.2 | [10 empty] | 14.598 | 60 | 28.8 | 13.8708 | 61 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 16.7985 | 60.8 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 19.6671 | 60.6 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 22.5794 | 60.4 | [10 empty] | 14.598 | 60 | 28.8 | 25.5199 | 60.2 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 28.0547 | 60
14.6095 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 14.6075 | 60 | 28.8 | 5.4131 | 61.6 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 8.3223 | 61.4 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 11.1803 | 61.2 | [10 empty] | 14.608 | 60 | 28.8 | 13.8697 | 61 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 16.7989 | 60.8 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 19.6691 | 60.6 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 22.5816 | 60.4 | [10 empty] | 14.608 | 60 | 28.8 | 25.5194 | 60.2 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 28.054 | 60
14.618 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 14.6175 | 60 | 28.8 | 5.4119 | 61.6 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 8.3223 | 61.4 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 11.1822 | 61.2 | [10 empty] | 14.618 | 60 | 28.8 | 13.8716 | 61 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 16.801 | 60.8 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 19.6685 | 60.6 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 22.5808 | 60.4 | [10 empty] | 14.618 | 60 | 28.8 | 25.5213 | 60.2 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 28.0571 | 60
14.628 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 14.6275 | 60 | 28.8 | 5.4146 | 61.6 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 8.323 | 61.4 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 11.1818 | 61.2 | [10 empty] | 14.628 | 60 | 28.8 | 13.8728 | 61 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 16.7996 | 60.8 | [10 empty] | 14.63 | 60 | 28.8 | 19.6715 | 60.6 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 22.5843 | 60.4 | [10 empty] | 14.628 | 60 | 28.8 | 25.5231 | 60.2 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 28.0562 | 60
14.638 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.6375 | 60 | 28.8 | 5.4145 | 61.6 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 8.3254 | 61.4 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 11.1853 | 61.2 | [10 empty] | 14.638 | 60 | 28.8 | 13.8722 | 61 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 16.8023 | 60.8 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 19.6713 | 60.6 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 22.5839 | 60.4 | [10 empty] | 14.638 | 60 | 28.8 | 25.5224 | 60.2 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 28.0579 | 60
14.648 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [16 empty] | 14.6495 | 60 | 28.8 | 5.4145 | 61.6 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 8.3242 | 61.4 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 11.1847 | 61.2 | [10 empty] | 14.648 | 60 | 28.8 | 13.8752 | 61 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 16.8019 | 60.8 | [10 empty] | 14.649 | 60 | 28.8 | 19.6726 | 60.6 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 22.5856 | 60.4 | [10 empty] | 14.648 | 60 | 28.8 | 25.5258 | 60.2 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 28.0595 | 60
14.6595 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.6575 | 60 | 28.8 | 5.4172 | 61.6 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 8.3271 | 61.4 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 11.1867 | 61.2 | [10 empty] | 14.658 | 60 | 28.8 | 13.874 | 61 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 16.8023 | 60.8 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 19.6747 | 60.6 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 22.5877 | 60.4 | [10 empty] | 14.658 | 60 | 28.8 | 25.5252 | 60.2 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 28.0587 | 60
14.668 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [16 empty] | 14.6675 | 60 | 28.8 | 5.416 | 61.6 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 8.3271 | 61.4 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 11.1884 | 61.2 | [10 empty] | 14.668 | 60 | 28.8 | 13.8759 | 61 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 16.8045 | 60.8 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 19.674 | 60.6 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 22.587 | 60.4 | [10 empty] | 14.668 | 60 | 28.8 | 25.5271 | 60.2 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 28.0619 | 60
14.678 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 14.6775 | 60 | 28.8 | 5.4187 | 61.6 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 8.3278 | 61.4 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 11.188 | 61.2 | [10 empty] | 14.678 | 60 | 28.8 | 13.8769 | 61 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 16.8031 | 60.8 | [10 empty] | 14.68 | 60 | 28.8 | 19.6768 | 60.6 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 22.5904 | 60.4 | [10 empty] | 14.678 | 60 | 28.8 | 25.5289 | 60.2 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 28.0611 | 60
14.688 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 14.6875 | 60 | 28.8 | 5.4187 | 61.6 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 8.3302 | 61.4 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 11.1913 | 61.2 | [10 empty] | 14.688 | 60 | 28.8 | 13.8761 | 61 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 16.8058 | 60.8 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 19.6765 | 60.6 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 22.59 | 60.4 | [10 empty] | 14.688 | 60 | 28.8 | 25.5282 | 60.2 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 28.0629 | 60
14.698 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8 | [16 empty] | 14.7 | 60 | 28.8 | 5.4188 | 61.6 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 8.329 | 61.4 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 11.1907 | 61.2 | [10 empty] | 14.698 | 60 | 28.8 | 13.879 | 61 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 16.8053 | 60.8 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 19.678 | 60.6 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 22.5916 | 60.4 | [10 empty] | 14.698 | 60 | 28.8 | 25.5315 | 60.2 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 28.0644 | 60
14.7095 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 14.7075 | 60 | 28.8 | 5.4215 | 61.6 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 8.3318 | 61.4 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 11.1928 | 61.2 | [10 empty] | 14.708 | 60 | 28.8 | 13.878 | 61 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 16.8058 | 60.8 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 19.6799 | 60.6 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 22.5936 | 60.4 | [10 empty] | 14.708 | 60 | 28.8 | 25.5309 | 60.2 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 28.0636 | 60
14.718 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 14.7175 | 60 | 28.8 | 5.4202 | 61.6 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 8.3317 | 61.4 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 11.1945 | 61.2 | [10 empty] | 14.718 | 60 | 28.8 | 13.8799 | 61 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 16.8079 | 60.8 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 19.679 | 60.6 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 22.5928 | 60.4 | [10 empty] | 14.718 | 60 | 28.8 | 25.5326 | 60.2 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 28.0668 | 60
14.728 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 14.7275 | 60 | 28.8 | 5.4228 | 61.6 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 8.3323 | 61.4 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 11.1941 | 61.2 | [10 empty] | 14.728 | 60 | 28.8 | 13.881 | 61 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 16.8065 | 60.8 | [10 empty] | 14.73 | 60 | 28.8 | 19.6818 | 60.6 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 22.5961 | 60.4 | [10 empty] | 14.728 | 60 | 28.8 | 25.5344 | 60.2 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 28.066 | 60
14.738 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 14.7375 | 60 | 28.8 | 5.4228 | 61.6 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 8.3347 | 61.4 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 11.1974 | 61.2 | [10 empty] | 14.738 | 60 | 28.8 | 13.8803 | 61 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 16.8092 | 60.8 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 19.6815 | 60.6 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 22.5957 | 60.4 | [10 empty] | 14.738 | 60 | 28.8 | 25.5338 | 60.2 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 28.0676 | 60
14.748 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [16 empty] | 14.75 | 60 | 28.8 | 5.4228 | 61.6 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 8.3334 | 61.4 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 11.1968 | 61.2 | [10 empty] | 14.748 | 60 | 28.8 | 13.8832 | 61 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 16.8088 | 60.8 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 19.6831 | 60.6 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 22.5974 | 60.4 | [10 empty] | 14.748 | 60 | 28.8 | 25.5371 | 60.2 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 28.0691 | 60
14.7595 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.7575 | 60 | 28.8 | 5.4255 | 61.6 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 8.3362 | 61.4 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 11.1987 | 61.2 | [10 empty] | 14.758 | 60 | 28.8 | 13.8819 | 61 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 16.8093 | 60.8 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 19.6849 | 60.6 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 22.5995 | 60.4 | [10 empty] | 14.758 | 60 | 28.8 | 25.5365 | 60.2 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 28.0682 | 60
14.768 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [16 empty] | 14.7675 | 60 | 28.8 | 5.4241 | 61.6 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 8.3361 | 61.4 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 11.2004 | 61.2 | [10 empty] | 14.768 | 60 | 28.8 | 13.8837 | 61 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 16.8115 | 60.8 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 19.684 | 60.6 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 22.5986 | 60.4 | [10 empty] | 14.768 | 60 | 28.8 | 25.5383 | 60.2 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 28.0712 | 60
14.778 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 14.7775 | 60 | 28.8 | 5.4267 | 61.6 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 8.3367 | 61.4 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 11.1997 | 61.2 | [10 empty] | 14.778 | 60 | 28.8 | 13.8848 | 61 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 16.8101 | 60.8 | [10 empty] | 14.7795 | 60 | 28.8 | 19.6871 | 60.6 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 22.6019 | 60.4 | [10 empty] | 14.778 | 60 | 28.8 | 25.54 | 60.2 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 28.0703 | 60
14.788 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.7875 | 60 | 28.8 | 5.4266 | 61.6 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 8.339 | 61.4 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 11.203 | 61.2 | [10 empty] | 14.788 | 60 | 28.8 | 13.884 | 61 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 16.8128 | 60.8 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 19.6866 | 60.6 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 22.6013 | 60.4 | [10 empty] | 14.788 | 60 | 28.8 | 25.5392 | 60.2 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 28.0719 | 60
14.798 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8 | [16 empty] | 14.7995 | 60 | 28.8 | 5.4265 | 61.6 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 8.3376 | 61.4 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 11.2023 | 61.2 | [10 empty] | 14.798 | 60 | 28.8 | 13.8868 | 61 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 16.8124 | 60.8 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 19.6881 | 60.6 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 22.6027 | 60.4 | [10 empty] | 14.798 | 60 | 28.8 | 25.5423 | 60.2 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 28.0733 | 60
14.8095 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 14.8075 | 60 | 28.8 | 5.4292 | 61.6 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 8.3404 | 61.4 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 11.2042 | 61.2 | [10 empty] | 14.808 | 60 | 28.8 | 13.8855 | 61 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 16.8128 | 60.8 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 19.6898 | 60.6 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 22.6047 | 60.4 | [10 empty] | 14.808 | 60 | 28.8 | 25.5415 | 60.2 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 28.0724 | 60
14.818 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [16 empty] | 14.8175 | 60 | 28.8 | 5.4277 | 61.6 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 8.3401 | 61.4 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 11.2059 | 61.2 | [10 empty] | 14.818 | 60 | 28.8 | 13.8873 | 61 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 16.8149 | 60.8 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 19.6889 | 60.6 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 22.6038 | 60.4 | [10 empty] | 14.818 | 60 | 28.8 | 25.5432 | 60.2 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 28.0753 | 60
14.828 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 14.8275 | 60 | 28.8 | 5.4302 | 61.6 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 8.3406 | 61.4 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 11.2053 | 61.2 | [10 empty] | 14.828 | 60 | 28.8 | 13.8883 | 61 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 16.8134 | 60.8 | [10 empty] | 14.8295 | 60 | 28.8 | 19.6919 | 60.6 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 22.607 | 60.4 | [10 empty] | 14.828 | 60 | 28.8 | 25.545 | 60.2 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 28.0743 | 60
14.838 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 14.8375 | 60 | 28.8 | 5.4301 | 61.6 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 8.3429 | 61.4 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 11.2086 | 61.2 | [10 empty] | 14.838 | 60 | 28.8 | 13.8875 | 61 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 16.8161 | 60.8 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 19.6914 | 60.6 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 22.6064 | 60.4 | [10 empty] | 14.838 | 60 | 28.8 | 25.5442 | 60.2 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 28.0759 | 60
14.848 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [16 empty] | 14.8495 | 60 | 28.8 | 5.43 | 61.6 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 8.3416 | 61.4 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 11.2078 | 61.2 | [10 empty] | 14.848 | 60 | 28.8 | 13.8903 | 61 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 16.8157 | 60.8 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 19.6927 | 60.6 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 22.6079 | 60.4 | [10 empty] | 14.848 | 60 | 28.8 | 25.5474 | 60.2 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 28.0773 | 60
14.8595 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.8575 | 60 | 28.8 | 5.4326 | 61.6 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 8.3445 | 61.4 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 11.2096 | 61.2 | [10 empty] | 14.858 | 60 | 28.8 | 13.8891 | 61 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 16.8162 | 60.8 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 19.6945 | 60.6 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 22.6098 | 60.4 | [10 empty] | 14.858 | 60 | 28.8 | 25.5466 | 60.2 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 28.0765 | 60
14.868 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 14.8675 | 60 | 28.8 | 5.4312 | 61.6 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 8.3442 | 61.4 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 11.2112 | 61.2 | [10 empty] | 14.868 | 60 | 28.8 | 13.8907 | 61 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 16.8183 | 60.8 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 19.6935 | 60.6 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 22.6089 | 60.4 | [10 empty] | 14.868 | 60 | 28.8 | 25.5483 | 60.2 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 28.0795 | 60
14.878 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 14.8775 | 60 | 28.8 | 5.4337 | 61.6 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 8.3447 | 61.4 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 11.2105 | 61.2 | [10 empty] | 14.878 | 60 | 28.8 | 13.8917 | 61 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 16.8168 | 60.8 | [10 empty] | 14.8795 | 60 | 28.8 | 19.6964 | 60.6 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 22.6122 | 60.4 | [10 empty] | 14.878 | 60 | 28.8 | 25.5498 | 60.2 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 28.0784 | 60
14.888 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 14.8875 | 60 | 28.8 | 5.4336 | 61.6 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 8.3469 | 61.4 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 11.2136 | 61.2 | [10 empty] | 14.888 | 60 | 28.8 | 13.8908 | 61 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 16.8195 | 60.8 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 19.6958 | 60.6 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 22.6117 | 60.4 | [10 empty] | 14.888 | 60 | 28.8 | 25.549 | 60.2 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 28.0801 | 60
14.898 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [16 empty] | 14.9 | 60 | 28.8 | 5.4334 | 61.6 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 8.3455 | 61.4 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 11.2128 | 61.2 | [10 empty] | 14.898 | 60 | 28.8 | 13.8937 | 61 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 16.819 | 60.8 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 19.6971 | 60.6 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 22.6132 | 60.4 | [10 empty] | 14.898 | 60 | 28.8 | 25.5521 | 60.2 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 28.0814 | 60
14.9095 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 14.9075 | 60 | 28.8 | 5.436 | 61.6 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 8.3481 | 61.4 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 11.2147 | 61.2 | [10 empty] | 14.908 | 60 | 28.8 | 13.8924 | 61 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 16.8194 | 60.8 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 19.699 | 60.6 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 22.6149 | 60.4 | [10 empty] | 14.908 | 60 | 28.8 | 25.5511 | 60.2 | [10 empty] | 14.909 | 60 | 28.8 | 28.0805 | 60
14.918 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 14.9175 | 60 | 28.8 | 5.4345 | 61.6 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 8.3477 | 61.4 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 11.2163 | 61.2 | [10 empty] | 14.918 | 60 | 28.8 | 13.8941 | 61 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 16.8214 | 60.8 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 19.698 | 60.6 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 22.6139 | 60.4 | [10 empty] | 14.918 | 60 | 28.8 | 25.5527 | 60.2 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 28.0834 | 60
14.928 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 14.9275 | 60 | 28.8 | 5.4369 | 61.6 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 8.3481 | 61.4 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 11.2157 | 61.2 | [10 empty] | 14.928 | 60 | 28.8 | 13.8952 | 61 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 16.8198 | 60.8 | [10 empty] | 14.93 | 60 | 28.8 | 19.7006 | 60.6 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 22.6171 | 60.4 | [10 empty] | 14.928 | 60 | 28.8 | 25.5542 | 60.2 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 28.0823 | 60
14.938 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 14.9375 | 60 | 28.8 | 5.4366 | 61.6 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 8.3503 | 61.4 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 11.2188 | 61.2 | [10 empty] | 14.938 | 60 | 28.8 | 13.8944 | 61 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 16.8224 | 60.8 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 19.7003 | 60.6 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 22.6163 | 60.4 | [10 empty] | 14.938 | 60 | 28.8 | 25.5533 | 60.2 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 28.0838 | 60
14.948 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8 | [16 empty] | 14.95 | 60 | 28.8 | 5.4363 | 61.6 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 8.3489 | 61.4 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 11.218 | 61.2 | [10 empty] | 14.948 | 60 | 28.8 | 13.8972 | 61 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 16.8218 | 60.8 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 19.7016 | 60.6 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 22.6178 | 60.4 | [10 empty] | 14.948 | 60 | 28.8 | 25.5564 | 60.2 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 28.085 | 60
14.9595 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 14.9575 | 60 | 28.8 | 5.4389 | 61.6 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 8.3517 | 61.4 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 11.2196 | 61.2 | [10 empty] | 14.958 | 60 | 28.8 | 13.8958 | 61 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 16.8223 | 60.8 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 19.7034 | 60.6 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 22.6195 | 60.4 | [10 empty] | 14.958 | 60 | 28.8 | 25.5555 | 60.2 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 28.084 | 60
14.968 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 14.9675 | 60 | 28.8 | 5.4374 | 61.6 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 8.3514 | 61.4 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 11.221 | 61.2 | [10 empty] | 14.968 | 60 | 28.8 | 13.8974 | 61 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 16.8242 | 60.8 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 19.7023 | 60.6 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 22.6184 | 60.4 | [10 empty] | 14.968 | 60 | 28.8 | 25.557 | 60.2 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 28.0869 | 60
14.978 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 14.9775 | 60 | 28.8 | 5.4398 | 61.6 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 8.352 | 61.4 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 11.2202 | 61.2 | [10 empty] | 14.978 | 60 | 28.8 | 13.8983 | 61 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 16.8226 | 60.8 | [10 empty] | 14.9795 | 60 | 28.8 | 19.7052 | 60.6 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 22.6215 | 60.4 | [10 empty] | 14.978 | 60 | 28.8 | 25.5584 | 60.2 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 28.0857 | 60
14.988 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 14.9875 | 60 | 28.8 | 5.4395 | 61.6 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 8.3542 | 61.4 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 11.2233 | 61.2 | [10 empty] | 14.988 | 60 | 28.8 | 13.8975 | 61 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 16.8252 | 60.8 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 19.7047 | 60.6 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 22.6207 | 60.4 | [10 empty] | 14.988 | 60 | 28.8 | 25.5575 | 60.2 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 28.0872 | 60
14.998 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [16 empty] | 15 | 60 | 28.8 | 5.4392 | 61.6 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 8.3528 | 61.4 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 11.2225 | 61.2 | [10 empty] | 14.998 | 60 | 28.8 | 13.9002 | 61 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 16.8245 | 60.8 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 19.706 | 60.6 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 22.6221 | 60.4 | [10 empty] | 14.998 | 60 | 28.8 | 25.5605 | 60.2 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 28.0883 | 60
15.01 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 15.0075 | 60 | 28.8 | 5.4418 | 61.6 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 8.3554 | 61.4 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 11.2241 | 61.2 | [10 empty] | 15.008 | 60 | 28.8 | 13.8989 | 61 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 16.825 | 60.8 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 19.7077 | 60.6 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 22.6238 | 60.4 | [10 empty] | 15.008 | 60 | 28.8 | 25.5596 | 60.2 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 28.0874 | 60
15.018 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 15.0175 | 60 | 28.8 | 5.4402 | 61.6 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 8.355 | 61.4 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 11.2257 | 61.2 | [10 empty] | 15.018 | 60 | 28.8 | 13.9004 | 61 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 16.8269 | 60.8 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 19.7065 | 60.6 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 22.6228 | 60.4 | [10 empty] | 15.018 | 60 | 28.8 | 25.5611 | 60.2 | [10 empty] | 15.019 | 60 | 28.8 | 28.0901 | 60
15.028 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.0275 | 60 | 28.8 | 5.4428 | 61.6 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 8.3554 | 61.4 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 11.2249 | 61.2 | [10 empty] | 15.028 | 60 | 28.8 | 13.9014 | 61 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 16.8253 | 60.8 | [10 empty] | 15.03 | 60 | 28.8 | 19.709 | 60.6 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 22.6259 | 60.4 | [10 empty] | 15.028 | 60 | 28.8 | 25.5626 | 60.2 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 28.089 | 60
15.038 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 15.0375 | 60 | 28.8 | 5.4426 | 61.6 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 8.3576 | 61.4 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 11.2279 | 61.2 | [10 empty] | 15.038 | 60 | 28.8 | 13.9004 | 61 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 16.8279 | 60.8 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 19.7086 | 60.6 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 22.6252 | 60.4 | [10 empty] | 15.038 | 60 | 28.8 | 25.5617 | 60.2 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 28.0905 | 60
15.048 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [16 empty] | 15.05 | 60 | 28.8 | 5.4424 | 61.6 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 8.3561 | 61.4 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 11.227 | 61.2 | [10 empty] | 15.048 | 60 | 28.8 | 13.9032 | 61 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 16.8273 | 60.8 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 19.7097 | 60.6 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 22.6267 | 60.4 | [10 empty] | 15.048 | 60 | 28.8 | 25.5647 | 60.2 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 28.0915 | 60
15.0595 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 15.0575 | 60 | 28.8 | 5.445 | 61.6 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 8.3587 | 61.4 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 11.2286 | 61.2 | [10 empty] | 15.058 | 60 | 28.8 | 13.9019 | 61 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 16.8278 | 60.8 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 19.7114 | 60.6 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 22.6284 | 60.4 | [10 empty] | 15.058 | 60 | 28.8 | 25.5636 | 60.2 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 28.0905 | 60
15.068 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 15.0675 | 60 | 28.8 | 5.4436 | 61.6 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 8.3582 | 61.4 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 11.2301 | 61.2 | [10 empty] | 15.068 | 60 | 28.8 | 13.9034 | 61 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 16.8296 | 60.8 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 19.7102 | 60.6 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 22.6275 | 60.4 | [10 empty] | 15.068 | 60 | 28.8 | 25.565 | 60.2 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 28.0933 | 60
15.078 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.0775 | 60 | 28.8 | 5.4461 | 61.6 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 8.3586 | 61.4 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 11.2292 | 61.2 | [10 empty] | 15.078 | 60 | 28.8 | 13.9044 | 61 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 16.828 | 60.8 | [10 empty] | 15.08 | 60 | 28.8 | 19.7127 | 60.6 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 22.6306 | 60.4 | [10 empty] | 15.078 | 60 | 28.8 | 25.5663 | 60.2 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 28.0921 | 60
15.088 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 15.0875 | 60 | 28.8 | 5.4459 | 61.6 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 8.3606 | 61.4 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 11.2322 | 61.2 | [10 empty] | 15.088 | 60 | 28.8 | 13.9034 | 61 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 16.8305 | 60.8 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 19.7125 | 60.6 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 22.6297 | 60.4 | [10 empty] | 15.088 | 60 | 28.8 | 25.5653 | 60.2 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 28.0937 | 60
15.098 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 15.1 | 60 | 28.8 | 5.4455 | 61.6 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 8.3589 | 61.4 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 11.2314 | 61.2 | [10 empty] | 15.098 | 60 | 28.8 | 13.906 | 61 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 16.8298 | 60.8 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 19.7136 | 60.6 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 22.631 | 60.4 | [10 empty] | 15.098 | 60 | 28.8 | 25.5681 | 60.2 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 28.0947 | 60
15.1095 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 15.1075 | 60 | 28.8 | 5.4481 | 61.6 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 8.3614 | 61.4 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 11.233 | 61.2 | [10 empty] | 15.108 | 60 | 28.8 | 13.9047 | 61 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 16.8302 | 60.8 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 19.7154 | 60.6 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 22.6326 | 60.4 | [10 empty] | 15.108 | 60 | 28.8 | 25.5669 | 60.2 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 28.0937 | 60
15.118 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 15.1175 | 60 | 28.8 | 5.4466 | 61.6 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 8.3607 | 61.4 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 11.2345 | 61.2 | [10 empty] | 15.118 | 60 | 28.8 | 13.9061 | 61 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 16.832 | 60.8 | [10 empty] | 15.119 | 60 | 28.8 | 19.7143 | 60.6 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 22.6315 | 60.4 | [10 empty] | 15.118 | 60 | 28.8 | 25.5683 | 60.2 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 28.0964 | 60
15.128 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 15.1275 | 60 | 28.8 | 5.4489 | 61.6 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 8.3609 | 61.4 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 11.2337 | 61.2 | [10 empty] | 15.128 | 60 | 28.8 | 13.9071 | 61 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 16.8304 | 60.8 | [10 empty] | 15.13 | 60 | 28.8 | 19.7167 | 60.6 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 22.6345 | 60.4 | [10 empty] | 15.128 | 60 | 28.8 | 25.5695 | 60.2 | [10 empty] | 15.129 | 60 | 28.8 | 28.0955 | 60
15.138 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 15.1375 | 60 | 28.8 | 5.4486 | 61.6 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 8.3627 | 61.4 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 11.2368 | 61.2 | [10 empty] | 15.138 | 60 | 28.8 | 13.906 | 61 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 16.8329 | 60.8 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 19.7163 | 60.6 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 22.6335 | 60.4 | [10 empty] | 15.138 | 60 | 28.8 | 25.5685 | 60.2 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 28.0966 | 60
15.148 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [16 empty] | 15.15 | 60 | 28.8 | 5.4483 | 61.6 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 8.3609 | 61.4 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 11.236 | 61.2 | [10 empty] | 15.148 | 60 | 28.8 | 13.9086 | 61 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 16.8321 | 60.8 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 19.7173 | 60.6 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 22.6348 | 60.4 | [10 empty] | 15.148 | 60 | 28.8 | 25.5715 | 60.2 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 28.0976 | 60
15.1595 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 15.1575 | 60 | 28.8 | 5.4508 | 61.6 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 8.3633 | 61.4 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 11.2375 | 61.2 | [10 empty] | 15.158 | 60 | 28.8 | 13.9072 | 61 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 16.8325 | 60.8 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 19.7188 | 60.6 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 22.6363 | 60.4 | [10 empty] | 15.158 | 60 | 28.8 | 25.5704 | 60.2 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 28.0967 | 60
15.168 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 15.1675 | 60 | 28.8 | 5.4491 | 61.6 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 8.3625 | 61.4 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 11.2391 | 61.2 | [10 empty] | 15.168 | 60 | 28.8 | 13.9086 | 61 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 16.8343 | 60.8 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 19.7175 | 60.6 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 22.6353 | 60.4 | [10 empty] | 15.168 | 60 | 28.8 | 25.5718 | 60.2 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 28.0995 | 60
15.178 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 15.178 | 60 | 28.8 | 5.4511 | 61.6 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 8.3626 | 61.4 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 11.2382 | 61.2 | [10 empty] | 15.178 | 60 | 28.8 | 13.9095 | 61 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 16.8326 | 60.8 | [10 empty] | 15.18 | 60 | 28.8 | 19.7197 | 60.6 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 22.6383 | 60.4 | [10 empty] | 15.178 | 60 | 28.8 | 25.573 | 60.2 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 28.0981 | 60
15.188 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 15.1875 | 60 | 28.8 | 5.4511 | 61.6 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 8.3643 | 61.4 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 11.2412 | 61.2 | [10 empty] | 15.188 | 60 | 28.8 | 13.9085 | 61 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 16.8351 | 60.8 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 19.7193 | 60.6 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 22.6374 | 60.4 | [10 empty] | 15.188 | 60 | 28.8 | 25.5718 | 60.2 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 28.0996 | 60
15.198 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 15.1995 | 60 | 28.8 | 5.4506 | 61.6 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 8.3625 | 61.4 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 11.2403 | 61.2 | [10 empty] | 15.198 | 60 | 28.8 | 13.9111 | 61 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 16.8343 | 60.8 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 19.7203 | 60.6 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 22.6387 | 60.4 | [10 empty] | 15.198 | 60 | 28.8 | 25.5747 | 60.2 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 28.1005 | 60
15.2095 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 15.2075 | 60 | 28.8 | 5.4531 | 61.6 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 8.3646 | 61.4 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 11.2418 | 61.2 | [10 empty] | 15.208 | 60 | 28.8 | 13.9098 | 61 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 16.8347 | 60.8 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 19.722 | 60.6 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 22.6401 | 60.4 | [10 empty] | 15.208 | 60 | 28.8 | 25.5735 | 60.2 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 28.0993 | 60
15.218 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.2175 | 60 | 28.8 | 5.4514 | 61.6 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 8.3637 | 61.4 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 11.2433 | 61.2 | [10 empty] | 15.218 | 60 | 28.8 | 13.9111 | 61 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 19.7206 | 60.6 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 22.639 | 60.4 | [10 empty] | 15.218 | 60 | 28.8 | 25.5749 | 60.2 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 28.1018 | 60
15.228 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 15.2275 | 60 | 28.8 | 5.4537 | 61.6 | [10 empty] | 15.229 | 60 | 28.8 | 8.3633 | 61.4 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 11.2424 | 61.2 | [10 empty] | 15.228 | 60 | 28.8 | 13.9121 | 61 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 16.8348 | 60.8 | [10 empty] | 15.23 | 60 | 28.8 | 19.7229 | 60.6 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 22.6418 | 60.4 | [10 empty] | 15.228 | 60 | 28.8 | 25.5762 | 60.2 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 28.1003 | 60
15.238 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 15.237 | 60 | 28.8 | 5.4534 | 61.6 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 8.3653 | 61.4 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 11.2454 | 61.2 | [10 empty] | 15.238 | 60 | 28.8 | 13.911 | 61 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 16.8373 | 60.8 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 19.7227 | 60.6 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 22.6407 | 60.4 | [10 empty] | 15.238 | 60 | 28.8 | 25.5751 | 60.2 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 28.1018 | 60
15.248 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [16 empty] | 15.2495 | 60 | 28.8 | 5.4528 | 61.6 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 8.3634 | 61.4 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 11.2446 | 61.2 | [10 empty] | 15.248 | 60 | 28.8 | 13.9136 | 61 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 19.7236 | 60.6 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 22.642 | 60.4 | [10 empty] | 15.248 | 60 | 28.8 | 25.5779 | 60.2 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 28.1027 | 60
15.26 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 15.2575 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 8.3655 | 61.4 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 11.246 | 61.2 | [10 empty] | 15.258 | 60 | 28.8 | 13.9122 | 61 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 16.8369 | 60.8 | [10 empty] | 15.259 | 60 | 28.8 | 19.7256 | 60.6 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 22.6435 | 60.4 | [10 empty] | 15.258 | 60 | 28.8 | 25.5766 | 60.2 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 28.1016 | 60
15.268 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 15.267 | 60 | 28.8 | 5.4535 | 61.6 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 8.3647 | 61.4 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 11.2475 | 61.2 | [10 empty] | 15.268 | 60 | 28.8 | 13.9134 | 61 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 16.8386 | 60.8 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 19.7239 | 60.6 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 22.6424 | 60.4 | [10 empty] | 15.268 | 60 | 28.8 | 25.578 | 60.2 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 28.1042 | 60
15.278 | 60 | 28.8 | 2.542 | 61.8 | [16 empty] | 15.277 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 8.3646 | 61.4 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 11.2466 | 61.2 | [10 empty] | 15.278 | 60 | 28.8 | 13.9142 | 61 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8 | [10 empty] | 15.28 | 60 | 28.8 | 19.7262 | 60.6 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 22.6452 | 60.4 | [10 empty] | 15.278 | 60 | 28.8 | 25.5791 | 60.2 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 28.1028 | 60
15.288 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 15.287 | 60 | 28.8 | 5.4555 | 61.6 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 11.2497 | 61.2 | [10 empty] | 15.288 | 60 | 28.8 | 13.913 | 61 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 16.8394 | 60.8 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 19.7259 | 60.6 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 22.6441 | 60.4 | [10 empty] | 15.288 | 60 | 28.8 | 25.5779 | 60.2 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 28.1043 | 60
15.298 | 60 | 28.8 | 2.541 | 61.8 | [16 empty] | 15.297 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 8.3643 | 61.4 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 11.2488 | 61.2 | [10 empty] | 15.298 | 60 | 28.8 | 13.9157 | 61 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 16.8386 | 60.8 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 19.7269 | 60.6 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 22.6454 | 60.4 | [10 empty] | 15.298 | 60 | 28.8 | 25.5806 | 60.2 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 28.1051 | 60
15.31 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 15.307 | 60 | 28.8 | 5.4574 | 61.6 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 8.3665 | 61.4 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 11.2502 | 61.2 | [10 empty] | 15.308 | 60 | 28.8 | 13.9142 | 61 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 19.7287 | 60.6 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 22.6468 | 60.4 | [10 empty] | 15.308 | 60 | 28.8 | 25.5793 | 60.2 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 28.104 | 60
15.318 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 15.317 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 8.3655 | 61.4 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 11.2518 | 61.2 | [10 empty] | 15.318 | 60 | 28.8 | 13.9155 | 61 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 16.8407 | 60.8 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 19.7274 | 60.6 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 22.6457 | 60.4 | [10 empty] | 15.318 | 60 | 28.8 | 25.5806 | 60.2 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 28.1066 | 60
15.328 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 15.327 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 8.3654 | 61.4 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 11.2508 | 61.2 | [10 empty] | 15.328 | 60 | 28.8 | 13.9165 | 61 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8 | [10 empty] | 15.33 | 60 | 28.8 | 19.7298 | 60.6 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 22.6487 | 60.4 | [10 empty] | 15.328 | 60 | 28.8 | 25.5816 | 60.2 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 28.105 | 60
15.338 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 15.337 | 60 | 28.8 | 5.4574 | 61.6 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 11.2537 | 61.2 | [10 empty] | 15.338 | 60 | 28.8 | 13.9153 | 61 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 16.8416 | 60.8 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 19.7295 | 60.6 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 22.6476 | 60.4 | [10 empty] | 15.338 | 60 | 28.8 | 25.5804 | 60.2 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 28.1065 | 60
15.348 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8 | [16 empty] | 15.347 | 60 | 28.8 | 5.4573 | 61.6 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 8.365 | 61.4 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 11.2528 | 61.2 | [10 empty] | 15.348 | 60 | 28.8 | 13.9179 | 61 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 19.7303 | 60.6 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 22.649 | 60.4 | [10 empty] | 15.348 | 60 | 28.8 | 25.5831 | 60.2 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 28.1073 | 60
15.36 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 15.357 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 8.3671 | 61.4 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 11.2541 | 61.2 | [10 empty] | 15.358 | 60 | 28.8 | 13.9165 | 61 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 16.8412 | 60.8 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 19.732 | 60.6 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 22.6504 | 60.4 | [10 empty] | 15.358 | 60 | 28.8 | 25.5817 | 60.2 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 28.1062 | 60
15.368 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 15.367 | 60 | 28.8 | 5.4576 | 61.6 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 11.2557 | 61.2 | [10 empty] | 15.368 | 60 | 28.8 | 13.9178 | 61 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8 | [10 empty] | 15.369 | 60 | 28.8 | 19.7307 | 60.6 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 22.6493 | 60.4 | [10 empty] | 15.368 | 60 | 28.8 | 25.5828 | 60.2 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60
15.378 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 15.377 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 11.2546 | 61.2 | [10 empty] | 15.378 | 60 | 28.8 | 13.9187 | 61 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 16.8411 | 60.8 | [10 empty] | 15.38 | 60 | 28.8 | 19.7329 | 60.6 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 22.6522 | 60.4 | [10 empty] | 15.378 | 60 | 28.8 | 25.5837 | 60.2 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 28.1069 | 60
15.388 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 15.387 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 11.2575 | 61.2 | [10 empty] | 15.388 | 60 | 28.8 | 13.9174 | 61 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 16.8436 | 60.8 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 19.7327 | 60.6 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 22.6512 | 60.4 | [10 empty] | 15.388 | 60 | 28.8 | 25.5823 | 60.2 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 28.1084 | 60
15.398 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8 | [16 empty] | 15.3995 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 8.3657 | 61.4 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 11.2566 | 61.2 | [10 empty] | 15.398 | 60 | 28.8 | 13.92 | 61 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 16.8426 | 60.8 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 19.7335 | 60.6 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 22.6525 | 60.4 | [10 empty] | 15.398 | 60 | 28.8 | 25.5848 | 60.2 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 28.1089 | 60
15.4095 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 15.407 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 11.2579 | 61.2 | [10 empty] | 15.408 | 60 | 28.8 | 13.9185 | 61 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 19.7353 | 60.6 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 22.6538 | 60.4 | [10 empty] | 15.408 | 60 | 28.8 | 25.5833 | 60.2 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60
15.418 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.417 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 8.3668 | 61.4 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 11.2594 | 61.2 | [10 empty] | 15.418 | 60 | 28.8 | 13.9197 | 61 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 19.7339 | 60.6 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 22.6526 | 60.4 | [10 empty] | 15.418 | 60 | 28.8 | 25.5844 | 60.2 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
15.428 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 15.427 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 15.429 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 11.2584 | 61.2 | [10 empty] | 15.428 | 60 | 28.8 | 13.9206 | 61 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8 | [10 empty] | 15.43 | 60 | 28.8 | 19.7361 | 60.6 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 22.6554 | 60.4 | [10 empty] | 15.428 | 60 | 28.8 | 25.5854 | 60.2 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60
15.438 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 15.437 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 11.2614 | 61.2 | [10 empty] | 15.438 | 60 | 28.8 | 13.9193 | 61 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 19.7358 | 60.6 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 22.6542 | 60.4 | [10 empty] | 15.438 | 60 | 28.8 | 25.5841 | 60.2 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
15.448 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 15.447 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 11.2605 | 61.2 | [10 empty] | 15.448 | 60 | 28.8 | 13.9219 | 61 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 19.7365 | 60.6 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 22.6556 | 60.4 | [10 empty] | 15.448 | 60 | 28.8 | 25.5868 | 60.2 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
15.46 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 15.457 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 8.3685 | 61.4 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 11.2617 | 61.2 | [10 empty] | 15.458 | 60 | 28.8 | 13.9203 | 61 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 19.7382 | 60.6 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 22.6569 | 60.4 | [10 empty] | 15.458 | 60 | 28.8 | 25.5854 | 60.2 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60
15.468 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 15.467 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4 | [10 empty] | 15.469 | 60 | 28.8 | 11.2634 | 61.2 | [10 empty] | 15.468 | 60 | 28.8 | 13.9215 | 61 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 19.7367 | 60.6 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 22.6558 | 60.4 | [10 empty] | 15.468 | 60 | 28.8 | 25.5866 | 60.2 | [10 empty] | 15.469 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
15.478 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 15.477 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 11.2618 | 61.2 | [10 empty] | 15.478 | 60 | 28.8 | 13.9223 | 61 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8 | [10 empty] | 15.48 | 60 | 28.8 | 19.7388 | 60.6 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 22.6587 | 60.4 | [10 empty] | 15.478 | 60 | 28.8 | 25.5875 | 60.2 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
15.488 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 15.487 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 11.2646 | 61.2 | [10 empty] | 15.488 | 60 | 28.8 | 13.921 | 61 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 19.7385 | 60.6 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 22.6577 | 60.4 | [10 empty] | 15.488 | 60 | 28.8 | 25.5862 | 60.2 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
15.498 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 15.497 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 11.2637 | 61.2 | [10 empty] | 15.498 | 60 | 28.8 | 13.9235 | 61 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 19.7392 | 60.6 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 22.659 | 60.4 | [10 empty] | 15.498 | 60 | 28.8 | 25.5887 | 60.2 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
15.5095 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 15.507 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 11.265 | 61.2 | [10 empty] | 15.508 | 60 | 28.8 | 13.922 | 61 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 19.7409 | 60.6 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 22.6602 | 60.4 | [10 empty] | 15.508 | 60 | 28.8 | 25.5872 | 60.2 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
15.518 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 15.517 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 8.3678 | 61.4 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 11.2665 | 61.2 | [10 empty] | 15.518 | 60 | 28.8 | 13.9231 | 61 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 19.7395 | 60.6 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 22.6592 | 60.4 | [10 empty] | 15.518 | 60 | 28.8 | 25.5883 | 60.2 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
15.528 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8 | [16 empty] | 15.527 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 11.2654 | 61.2 | [10 empty] | 15.528 | 60 | 28.8 | 13.9241 | 61 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8 | [10 empty] | 15.5295 | 60 | 28.8 | 19.7419 | 60.6 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 22.6621 | 60.4 | [10 empty] | 15.528 | 60 | 28.8 | 25.5892 | 60.2 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
15.538 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 15.537 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 15.539 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 11.2683 | 61.2 | [10 empty] | 15.538 | 60 | 28.8 | 13.9228 | 61 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 19.7413 | 60.6 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 22.661 | 60.4 | [10 empty] | 15.538 | 60 | 28.8 | 25.588 | 60.2 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
15.548 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8 | [16 empty] | 15.547 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 11.2674 | 61.2 | [10 empty] | 15.548 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 16.8487 | 60.8 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 19.7419 | 60.6 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 22.6623 | 60.4 | [10 empty] | 15.548 | 60 | 28.8 | 25.5904 | 60.2 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
15.56 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 15.557 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 11.2686 | 61.2 | [10 empty] | 15.558 | 60 | 28.8 | 13.9235 | 61 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 19.7436 | 60.6 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 22.6635 | 60.4 | [10 empty] | 15.558 | 60 | 28.8 | 25.5889 | 60.2 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
15.568 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 15.567 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 15.569 | 60 | 28.8 | 8.3687 | 61.4 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 11.2701 | 61.2 | [10 empty] | 15.568 | 60 | 28.8 | 13.9246 | 61 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 19.7421 | 60.6 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 22.6623 | 60.4 | [10 empty] | 15.568 | 60 | 28.8 | 25.5899 | 60.2 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
15.578 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 15.577 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 11.269 | 61.2 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8 | [10 empty] | 15.5795 | 60 | 28.8 | 19.7445 | 60.6 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 22.6651 | 60.4 | [10 empty] | 15.578 | 60 | 28.8 | 25.5907 | 60.2 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
15.588 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 15.587 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 11.272 | 61.2 | [10 empty] | 15.588 | 60 | 28.8 | 13.924 | 61 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 19.7439 | 60.6 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 22.6638 | 60.4 | [10 empty] | 15.588 | 60 | 28.8 | 25.5893 | 60.2 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
15.598 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 15.597 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 11.2711 | 61.2 | [10 empty] | 15.598 | 60 | 28.8 | 13.9264 | 61 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 19.7445 | 60.6 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 22.6652 | 60.4 | [10 empty] | 15.598 | 60 | 28.8 | 25.5917 | 60.2 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
15.6095 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 15.607 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 11.2722 | 61.2 | [10 empty] | 15.608 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 19.7461 | 60.6 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 22.6663 | 60.4 | [10 empty] | 15.608 | 60 | 28.8 | 25.5901 | 60.2 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
15.618 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.617 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 8.3692 | 61.4 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 11.2737 | 61.2 | [10 empty] | 15.618 | 60 | 28.8 | 13.9261 | 61 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 19.7446 | 60.6 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 22.6652 | 60.4 | [10 empty] | 15.618 | 60 | 28.8 | 25.5912 | 60.2 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60
15.628 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.627 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 11.2724 | 61.2 | [10 empty] | 15.628 | 60 | 28.8 | 13.9271 | 61 | [10 empty] | 15.628 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8 | [10 empty] | 15.63 | 60 | 28.8 | 19.7465 | 60.6 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 22.668 | 60.4 | [10 empty] | 15.628 | 60 | 28.8 | 25.592 | 60.2 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
15.638 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 15.637 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 11.2751 | 61.2 | [10 empty] | 15.638 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61 | [10 empty] | 15.638 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 19.7461 | 60.6 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 22.6668 | 60.4 | [10 empty] | 15.638 | 60 | 28.8 | 25.5907 | 60.2 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60
15.648 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [16 empty] | 15.647 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 11.274 | 61.2 | [10 empty] | 15.648 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 15.648 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 19.7467 | 60.6 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 22.6681 | 60.4 | [10 empty] | 15.648 | 60 | 28.8 | 25.5932 | 60.2 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
15.6595 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 15.657 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 11.275 | 61.2 | [10 empty] | 15.658 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61 | [10 empty] | 15.658 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 19.7483 | 60.6 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 22.6693 | 60.4 | [10 empty] | 15.658 | 60 | 28.8 | 25.5917 | 60.2 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60
15.668 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.667 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 11.2763 | 61.2 | [10 empty] | 15.668 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61 | [10 empty] | 15.668 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 19.7468 | 60.6 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 22.6683 | 60.4 | [10 empty] | 15.668 | 60 | 28.8 | 25.5928 | 60.2 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
15.678 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.677 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 11.2749 | 61.2 | [10 empty] | 15.678 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 15.678 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 15.68 | 60 | 28.8 | 19.7488 | 60.6 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 22.6711 | 60.4 | [10 empty] | 15.678 | 60 | 28.8 | 25.5936 | 60.2 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
15.688 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 15.687 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 8.3711 | 61.4 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 11.2776 | 61.2 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61 | [10 empty] | 15.688 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 19.7485 | 60.6 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 22.6699 | 60.4 | [10 empty] | 15.688 | 60 | 28.8 | 25.5921 | 60.2 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
15.698 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8 | [16 empty] | 15.697 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 11.2765 | 61.2 | [10 empty] | 15.698 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 15.698 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 19.7491 | 60.6 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 22.671 | 60.4 | [10 empty] | 15.698 | 60 | 28.8 | 25.5944 | 60.2 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
15.71 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8 | [16 empty] | 15.707 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 11.2775 | 61.2 | [10 empty] | 15.708 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61 | [10 empty] | 15.708 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 19.7507 | 60.6 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 22.672 | 60.4 | [10 empty] | 15.708 | 60 | 28.8 | 25.5927 | 60.2 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
15.718 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.717 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4 | [10 empty] | 15.719 | 60 | 28.8 | 11.2793 | 61.2 | [10 empty] | 15.718 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61 | [10 empty] | 15.718 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 19.7492 | 60.6 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 22.6709 | 60.4 | [10 empty] | 15.718 | 60 | 28.8 | 25.5938 | 60.2 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
15.728 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 15.727 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 11.2777 | 61.2 | [10 empty] | 15.728 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 15.728 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8 | [10 empty] | 15.73 | 60 | 28.8 | 19.751 | 60.6 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 22.6736 | 60.4 | [10 empty] | 15.728 | 60 | 28.8 | 25.5946 | 60.2 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
15.738 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 15.737 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 11.2804 | 61.2 | [10 empty] | 15.738 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 15.738 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 19.7507 | 60.6 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 22.6724 | 60.4 | [10 empty] | 15.738 | 60 | 28.8 | 25.5932 | 60.2 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
15.748 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 15.747 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 11.2794 | 61.2 | [10 empty] | 15.748 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 15.748 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 19.7511 | 60.6 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 22.6738 | 60.4 | [10 empty] | 15.748 | 60 | 28.8 | 25.5956 | 60.2 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
15.7595 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 15.757 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 15.759 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4 | [10 empty] | 15.758 | 60 | 28.8 | 11.2804 | 61.2 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 15.758 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 19.7527 | 60.6 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 22.6749 | 60.4 | [10 empty] | 15.758 | 60 | 28.8 | 25.594 | 60.2 | [10 empty] | 15.759 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
15.768 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.767 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4 | [10 empty] | 15.768 | 60 | 28.8 | 11.2817 | 61.2 | [10 empty] | 15.768 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 15.768 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 19.751 | 60.6 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 22.6738 | 60.4 | [10 empty] | 15.768 | 60 | 28.8 | 25.5951 | 60.2 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
15.778 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.777 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [10 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4 | [10 empty] | 15.778 | 60 | 28.8 | 11.2804 | 61.2 | [10 empty] | 15.778 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 15.778 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 15.78 | 60 | 28.8 | 19.7528 | 60.6 | [10 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 22.6765 | 60.4 | [10 empty] | 15.778 | 60 | 28.8 | 25.5959 | 60.2 | [10 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
15.788 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 15.787 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4 | [10 empty] | 15.788 | 60 | 28.8 | 11.2831 | 61.2 | [10 empty] | 15.788 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 15.788 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 19.7525 | 60.6 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 22.6753 | 60.4 | [10 empty] | 15.788 | 60 | 28.8 | 25.5945 | 60.2 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
15.798 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8 | [16 empty] | 15.797 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4 | [10 empty] | 15.798 | 60 | 28.8 | 11.282 | 61.2 | [10 empty] | 15.798 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61 | [10 empty] | 15.798 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 19.753 | 60.6 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 22.6767 | 60.4 | [10 empty] | 15.798 | 60 | 28.8 | 25.597 | 60.2 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
15.8095 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 15.807 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4 | [10 empty] | 15.808 | 60 | 28.8 | 11.2829 | 61.2 | [10 empty] | 15.808 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 15.808 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 19.7546 | 60.6 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 22.6778 | 60.4 | [10 empty] | 15.808 | 60 | 28.8 | 25.5953 | 60.2 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60
15.818 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.817 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4 | [10 empty] | 15.818 | 60 | 28.8 | 11.2843 | 61.2 | [10 empty] | 15.818 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 15.818 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 19.753 | 60.6 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 22.6767 | 60.4 | [10 empty] | 15.818 | 60 | 28.8 | 25.5965 | 60.2 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
15.828 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.827 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 11.2829 | 61.2 | [10 empty] | 15.828 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61 | [10 empty] | 15.828 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 15.8295 | 60 | 28.8 | 19.7553 | 60.6 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 22.6795 | 60.4 | [10 empty] | 15.828 | 60 | 28.8 | 25.5973 | 60.2 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
15.838 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 15.837 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4 | [10 empty] | 15.838 | 60 | 28.8 | 11.2855 | 61.2 | [10 empty] | 15.838 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 15.838 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 19.7548 | 60.6 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 22.6782 | 60.4 | [10 empty] | 15.838 | 60 | 28.8 | 25.5959 | 60.2 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
15.848 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 15.847 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4 | [10 empty] | 15.848 | 60 | 28.8 | 11.2844 | 61.2 | [10 empty] | 15.848 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 15.848 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 19.7551 | 60.6 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 22.6796 | 60.4 | [10 empty] | 15.848 | 60 | 28.8 | 25.5983 | 60.2 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
15.8595 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 15.857 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4 | [10 empty] | 15.858 | 60 | 28.8 | 11.2853 | 61.2 | [10 empty] | 15.858 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 15.858 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 19.7567 | 60.6 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 22.6806 | 60.4 | [10 empty] | 15.858 | 60 | 28.8 | 25.5966 | 60.2 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
15.868 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 15.867 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6 | [10 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4 | [10 empty] | 15.868 | 60 | 28.8 | 11.2866 | 61.2 | [10 empty] | 15.868 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 15.868 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 19.755 | 60.6 | [10 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 22.6795 | 60.4 | [10 empty] | 15.868 | 60 | 28.8 | 25.5978 | 60.2 | [10 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
15.878 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 15.877 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [10 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4 | [10 empty] | 15.878 | 60 | 28.8 | 11.2851 | 61.2 | [10 empty] | 15.878 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 15.878 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 15.8795 | 60 | 28.8 | 19.7572 | 60.6 | [10 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 22.6822 | 60.4 | [10 empty] | 15.878 | 60 | 28.8 | 25.5984 | 60.2 | [10 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
15.888 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 15.887 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 8.3713 | 61.4 | [10 empty] | 15.888 | 60 | 28.8 | 11.2876 | 61.2 | [10 empty] | 15.888 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 15.888 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 19.7566 | 60.6 | [10 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 22.6808 | 60.4 | [10 empty] | 15.888 | 60 | 28.8 | 25.597 | 60.2 | [10 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
15.898 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [16 empty] | 15.897 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 8.3694 | 61.4 | [10 empty] | 15.898 | 60 | 28.8 | 11.2864 | 61.2 | [10 empty] | 15.898 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 15.898 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 19.7569 | 60.6 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 22.6822 | 60.4 | [10 empty] | 15.898 | 60 | 28.8 | 25.5995 | 60.2 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
15.9095 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 15.907 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 8.3714 | 61.4 | [10 empty] | 15.908 | 60 | 28.8 | 11.2871 | 61.2 | [10 empty] | 15.908 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 15.908 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 19.7585 | 60.6 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 22.6832 | 60.4 | [10 empty] | 15.908 | 60 | 28.8 | 25.598 | 60.2 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
15.918 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.917 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 8.3702 | 61.4 | [10 empty] | 15.918 | 60 | 28.8 | 11.2884 | 61.2 | [10 empty] | 15.918 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 15.918 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 15.919 | 60 | 28.8 | 19.7569 | 60.6 | [10 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 22.682 | 60.4 | [10 empty] | 15.918 | 60 | 28.8 | 25.5993 | 60.2 | [10 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
15.928 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 15.927 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [10 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 15.928 | 60 | 28.8 | 11.2869 | 61.2 | [10 empty] | 15.928 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 15.928 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 15.93 | 60 | 28.8 | 19.7585 | 60.6 | [10 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 22.6846 | 60.4 | [10 empty] | 15.928 | 60 | 28.8 | 25.6002 | 60.2 | [10 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
15.938 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 15.937 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 8.3716 | 61.4 | [10 empty] | 15.938 | 60 | 28.8 | 11.2893 | 61.2 | [10 empty] | 15.938 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 15.938 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 19.7583 | 60.6 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 22.6833 | 60.4 | [10 empty] | 15.938 | 60 | 28.8 | 25.599 | 60.2 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
15.948 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8 | [16 empty] | 15.947 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4 | [10 empty] | 15.948 | 60 | 28.8 | 11.288 | 61.2 | [10 empty] | 15.948 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 15.948 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 19.7586 | 60.6 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 22.6848 | 60.4 | [10 empty] | 15.948 | 60 | 28.8 | 25.6016 | 60.2 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
15.9595 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 15.957 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6 | [10 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 11.2887 | 61.2 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 22.6853 | 60.4 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 25.6001 | 60.2 | [10 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
15.968 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.967 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 15.9685 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 11.2898 | 61.2 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 15.9685 | 60 | 28.8 | 19.7585 | 60.6 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 22.6849 | 60.4 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 25.6015 | 60.2 | [10 empty] | 15.9685 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
15.978 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8 | [16 empty] | 15.977 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4 | [10 empty] | 15.978 | 60 | 28.8 | 11.2881 | 61.2 | [10 empty] | 15.978 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 15.978 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 15.98 | 60 | 28.8 | 19.7604 | 60.6 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 22.6874 | 60.4 | [10 empty] | 15.978 | 60 | 28.8 | 25.6024 | 60.2 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
15.988 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 15.987 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 8.3719 | 61.4 | [10 empty] | 15.988 | 60 | 28.8 | 11.2906 | 61.2 | [10 empty] | 15.988 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 15.988 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6 | [10 empty] | 15.988 | 60 | 28.8 | 22.6856 | 60.4 | [10 empty] | 15.988 | 60 | 28.8 | 25.6013 | 60.2 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
15.998 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8 | [16 empty] | 15.997 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [10 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 11.2893 | 61.2 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 19.7605 | 60.6 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 22.6876 | 60.4 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 25.6038 | 60.2 | [10 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
16.0095 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 16.007 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4 | [10 empty] | 16.008 | 60 | 28.8 | 11.29 | 61.2 | [10 empty] | 16.008 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 16.008 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 19.7622 | 60.6 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 22.688 | 60.4 | [10 empty] | 16.008 | 60 | 28.8 | 25.6023 | 60.2 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
16.018 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 16.017 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 8.3708 | 61.4 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 11.2912 | 61.2 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 19.7604 | 60.6 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 22.687 | 60.4 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 25.6037 | 60.2 | [10 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
16.028 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 16.027 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.6 | [10 empty] | 16.0285 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4 | [10 empty] | 16.028 | 60 | 28.8 | 11.2897 | 61.2 | [10 empty] | 16.028 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 16.028 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 16.0295 | 60 | 28.8 | 19.7626 | 60.6 | [10 empty] | 16.028 | 60 | 28.8 | 22.6893 | 60.4 | [10 empty] | 16.028 | 60 | 28.8 | 25.6047 | 60.2 | [10 empty] | 16.0285 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
16.038 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 16.037 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 8.3721 | 61.4 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 11.2921 | 61.2 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 22.6876 | 60.4 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 25.6037 | 60.2 | [10 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
16.048 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8 | [16 empty] | 16.047 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 11.2909 | 61.2 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 19.7622 | 60.6 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 22.6896 | 60.4 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 25.6064 | 60.2 | [10 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
16.0595 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 16.057 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6 | [10 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 8.3722 | 61.4 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 11.2915 | 61.2 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 19.7638 | 60.6 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 22.6896 | 60.4 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 25.605 | 60.2 | [10 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
16.068 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 16.067 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 11.2927 | 61.2 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 22.6891 | 60.4 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 25.6065 | 60.2 | [10 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
16.078 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8 | [16 empty] | 16.077 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [10 empty] | 16.0785 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4 | [10 empty] | 16.078 | 60 | 28.8 | 11.2911 | 61.2 | [10 empty] | 16.078 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 16.078 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 16.0795 | 60 | 28.8 | 19.7641 | 60.6 | [10 empty] | 16.078 | 60 | 28.8 | 22.6913 | 60.4 | [10 empty] | 16.078 | 60 | 28.8 | 25.6073 | 60.2 | [10 empty] | 16.0785 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
16.088 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 16.087 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 8.3722 | 61.4 | [10 empty] | 16.088 | 60 | 28.8 | 11.2934 | 61.2 | [10 empty] | 16.088 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 16.088 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 19.7636 | 60.6 | [10 empty] | 16.088 | 60 | 28.8 | 22.6896 | 60.4 | [10 empty] | 16.088 | 60 | 28.8 | 25.6062 | 60.2 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
16.098 | 60 | 28.8 | 2.5416 | 61.8 | [16 empty] | 16.097 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 11.2921 | 61.2 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 19.764 | 60.6 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 22.6916 | 60.4 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 25.6088 | 60.2 | [10 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
16.1095 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 16.107 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6 | [10 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 11.2927 | 61.2 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 19.7657 | 60.6 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 22.6915 | 60.4 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 25.6075 | 60.2 | [10 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
16.118 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 16.117 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 11.2939 | 61.2 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 19.764 | 60.6 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 22.6908 | 60.4 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 25.6089 | 60.2 | [10 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
16.128 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 16.127 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6 | [10 empty] | 16.1285 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4 | [10 empty] | 16.128 | 60 | 28.8 | 11.2922 | 61.2 | [10 empty] | 16.128 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 16.128 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 16.1295 | 60 | 28.8 | 19.7662 | 60.6 | [10 empty] | 16.128 | 60 | 28.8 | 22.6931 | 60.4 | [10 empty] | 16.128 | 60 | 28.8 | 25.6099 | 60.2 | [10 empty] | 16.1285 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
16.138 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 16.137 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [10 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 11.2945 | 61.2 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 19.7657 | 60.6 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 22.6913 | 60.4 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 25.6088 | 60.2 | [10 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
16.148 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8 | [16 empty] | 16.147 | 60 | 28.8 | 5.471 | 61.6 | [10 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 11.2932 | 61.2 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 19.766 | 60.6 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 22.6933 | 60.4 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 25.6114 | 60.2 | [10 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
16.1595 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 16.157 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6 | [10 empty] | 16.1585 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 11.2936 | 61.2 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 16.1585 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 22.6933 | 60.4 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 25.61 | 60.2 | [10 empty] | 16.1585 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
16.168 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 16.167 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4 | [10 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 11.2947 | 61.2 | [10 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 19.7659 | 60.6 | [10 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 22.6929 | 60.4 | [10 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 25.6115 | 60.2 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
16.178 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 16.177 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6 | [10 empty] | 16.1785 | 60 | 28.8 | 8.3708 | 61.4 | [10 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 11.2929 | 61.2 | [10 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 16.1795 | 60 | 28.8 | 19.7679 | 60.6 | [10 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4 | [10 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 25.6123 | 60.2 | [10 empty] | 16.1785 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
16.188 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 16.187 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [10 empty] | 16.1885 | 60 | 28.8 | 8.3721 | 61.4 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 11.2953 | 61.2 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 16.1885 | 60 | 28.8 | 19.7674 | 60.6 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 22.6933 | 60.4 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 25.6111 | 60.2 | [10 empty] | 16.1885 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
16.198 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8 | [16 empty] | 16.197 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [10 empty] | 16.1985 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 11.2942 | 61.2 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 16.1985 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 22.6953 | 60.4 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 25.6138 | 60.2 | [10 empty] | 16.1985 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
16.2095 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 16.207 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6 | [10 empty] | 16.2085 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 11.2947 | 61.2 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 16.2085 | 60 | 28.8 | 19.7693 | 60.6 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 25.6124 | 60.2 | [10 empty] | 16.2085 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
16.218 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 16.217 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [10 empty] | 16.2185 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 16.2185 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 25.6139 | 60.2 | [10 empty] | 16.2185 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
16.228 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 16.227 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6 | [10 empty] | 16.2285 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4 | [10 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 11.2943 | 61.2 | [10 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 16.2295 | 60 | 28.8 | 19.7696 | 60.6 | [10 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4 | [10 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 25.6148 | 60.2 | [10 empty] | 16.2285 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
16.238 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 16.237 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 16.2385 | 60 | 28.8 | 8.3718 | 61.4 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 16.2385 | 60 | 28.8 | 19.7691 | 60.6 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 22.695 | 60.4 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 25.6138 | 60.2 | [10 empty] | 16.2385 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
16.248 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 16.247 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 16.2485 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 11.2953 | 61.2 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 16.2485 | 60 | 28.8 | 19.7693 | 60.6 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 25.6165 | 60.2 | [10 empty] | 16.2485 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
16.2595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 16.257 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 25.615 | 60.2 | [10 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
16.268 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 16.267 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 16.2685 | 60 | 28.8 | 8.3705 | 61.4 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 16.2685 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 25.6164 | 60.2 | [10 empty] | 16.2685 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
16.278 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 16.277 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6 | [10 empty] | 16.2785 | 60 | 28.8 | 8.3704 | 61.4 | [10 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 11.295 | 61.2 | [10 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 16.2795 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6 | [10 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4 | [10 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 25.6172 | 60.2 | [10 empty] | 16.2785 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
16.288 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 16.287 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 16.2885 | 60 | 28.8 | 8.3715 | 61.4 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 16.2885 | 60 | 28.8 | 19.7708 | 60.6 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 25.6161 | 60.2 | [10 empty] | 16.2885 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
16.298 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 16.297 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [10 empty] | 16.2985 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 16.2985 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 25.6187 | 60.2 | [10 empty] | 16.2985 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
16.3095 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 16.307 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6 | [10 empty] | 16.3085 | 60 | 28.8 | 8.3713 | 61.4 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 16.3085 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 25.6174 | 60.2 | [10 empty] | 16.3085 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
16.318 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 16.317 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 16.3185 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 16.3185 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 25.6189 | 60.2 | [10 empty] | 16.3185 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
16.328 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 16.327 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 16.3285 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4 | [10 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 16.33 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [10 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 25.6199 | 60.2 | [10 empty] | 16.3285 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
16.338 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 16.337 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 16.3385 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 11.2979 | 61.2 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 16.3385 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 25.6188 | 60.2 | [10 empty] | 16.3385 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
16.348 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 16.347 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 16.3485 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 16.3485 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 25.6215 | 60.2 | [10 empty] | 16.3485 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
16.3595 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 16.357 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6 | [10 empty] | 16.3585 | 60 | 28.8 | 8.3711 | 61.4 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 16.3585 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 25.62 | 60.2 | [10 empty] | 16.3585 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
16.368 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 16.367 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 16.3685 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 16.3685 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 25.6214 | 60.2 | [10 empty] | 16.369 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
16.378 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 16.377 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 16.3785 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4 | [10 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 16.38 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [10 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2 | [10 empty] | 16.3785 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
16.388 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 16.387 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4 | [10 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4 | [10 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 25.621 | 60.2 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
16.398 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8 | [16 empty] | 16.397 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 16.3985 | 60 | 28.8 | 8.3687 | 61.4 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 16.3985 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2 | [10 empty] | 16.3985 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
16.4095 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 16.407 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 16.4085 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 16.4085 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2 | [10 empty] | 16.4085 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
16.418 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 16.417 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 16.4185 | 60 | 28.8 | 8.3692 | 61.4 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 16.4185 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 25.6235 | 60.2 | [10 empty] | 16.4185 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
16.428 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 16.427 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 16.4285 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4 | [10 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 16.43 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 16.4285 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
16.438 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 16.437 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 16.4385 | 60 | 28.8 | 8.3703 | 61.4 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 16.4385 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2 | [10 empty] | 16.4385 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
16.448 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8 | [16 empty] | 16.447 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 16.4485 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 16.4485 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 16.4485 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
16.4595 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 16.457 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 16.4585 | 60 | 28.8 | 8.3703 | 61.4 | [10 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2 | [10 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 16.4585 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [10 empty] | 16.4585 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
16.468 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 16.467 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 16.4685 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4 | [10 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 16.4685 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4 | [10 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 16.4685 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
16.478 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 16.477 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 16.4785 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4 | [10 empty] | 16.478 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2 | [10 empty] | 16.478 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 16.478 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 16.48 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 16.478 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 16.478 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 16.4785 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
16.488 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 16.487 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 16.4885 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4 | [10 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 16.4885 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4 | [10 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 16.4885 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
16.498 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8 | [16 empty] | 16.497 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 16.4985 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4 | [10 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 16.4985 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 16.4985 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
16.5095 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 16.507 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 16.5085 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4 | [10 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 16.509 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6 | [10 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 16.509 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
16.518 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 16.517 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 16.5185 | 60 | 28.8 | 8.3684 | 61.4 | [10 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 11.3005 | 61.2 | [10 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 16.5185 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 16.5185 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
16.528 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 16.527 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 16.5285 | 60 | 28.8 | 8.3684 | 61.4 | [10 empty] | 16.528 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2 | [10 empty] | 16.528 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 16.528 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 16.53 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 16.528 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 16.528 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 16.5285 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
16.538 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 16.537 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 16.5385 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4 | [10 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 16.5385 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 16.539 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
16.548 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 16.547 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 16.5485 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4 | [10 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 16.5485 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 16.5485 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
16.56 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 16.557 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 16.5585 | 60 | 28.8 | 8.3695 | 61.4 | [10 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 16.5585 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 16.5585 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
16.568 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 16.567 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 16.5685 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4 | [10 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 16.5685 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 16.5685 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
16.578 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 16.577 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 16.5785 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4 | [10 empty] | 16.578 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2 | [10 empty] | 16.578 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 16.578 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 16.58 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 16.578 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 16.578 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 16.5785 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
16.588 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 16.587 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 16.5885 | 60 | 28.8 | 8.3692 | 61.4 | [10 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 16.589 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 16.5885 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
16.598 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 16.597 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 16.5985 | 60 | 28.8 | 8.367 | 61.4 | [10 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 16.5985 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 16.5985 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
16.6095 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 16.607 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 16.6085 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4 | [10 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 16.6085 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 16.6085 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60
16.618 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 16.617 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 16.6185 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4 | [10 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 16.6185 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 16.6185 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
16.628 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 16.627 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 16.6285 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4 | [10 empty] | 16.628 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 16.628 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 16.628 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 16.63 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 16.628 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 16.628 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 16.6285 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
16.638 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 16.637 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4 | [10 empty] | 16.638 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 16.638 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 16.638 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 16.638 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 16.638 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
16.648 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 16.647 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 16.6485 | 60 | 28.8 | 8.3667 | 61.4 | [10 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 16.6485 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 16.6485 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
16.66 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 16.657 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 16.658 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 16.658 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 16.658 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 16.658 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
16.668 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 16.667 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 16.6685 | 60 | 28.8 | 8.3674 | 61.4 | [10 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 16.6685 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 16.6685 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
16.678 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 16.677 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [10 empty] | 16.6785 | 60 | 28.8 | 8.3673 | 61.4 | [10 empty] | 16.678 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 16.678 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 16.678 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 16.68 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 16.678 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 16.678 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 16.6785 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
16.688 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 16.687 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 16.6885 | 60 | 28.8 | 8.3685 | 61.4 | [10 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 16.6885 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 16.6885 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
16.698 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 16.697 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 16.6985 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4 | [10 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 16.6985 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 16.6985 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
16.71 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 16.707 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 16.7085 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4 | [10 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 16.7085 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 16.7085 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
16.718 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 16.717 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 16.7185 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4 | [10 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 16.7185 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 16.7185 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
16.728 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 16.727 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 16.7285 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4 | [10 empty] | 16.728 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 16.728 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 16.728 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 16.73 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 16.728 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 16.728 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 16.7285 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
16.738 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 16.737 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 16.7385 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4 | [10 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 16.7385 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 16.7385 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
16.748 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 16.747 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 16.7485 | 60 | 28.8 | 8.3659 | 61.4 | [10 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 16.7485 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 16.7485 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
16.76 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 16.757 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 16.7585 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4 | [10 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 16.7585 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 16.7585 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
16.768 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 16.767 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 16.7685 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4 | [10 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 16.7685 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 16.7685 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60
16.778 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 16.777 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 16.7785 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4 | [10 empty] | 16.778 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 16.778 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 16.778 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 16.78 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 16.778 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 16.778 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 16.7785 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
16.788 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 16.787 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 16.7885 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 16.7885 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 16.7885 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
16.798 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 16.797 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 16.799 | 60 | 28.8 | 8.3657 | 61.4 | [10 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 16.7985 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 16.7985 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
16.8095 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 16.807 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 16.808 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 16.808 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 16.808 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
16.818 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 16.817 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 16.8185 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4 | [10 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 16.8185 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 16.8185 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60
16.828 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 16.827 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 16.829 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4 | [10 empty] | 16.828 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 16.828 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 16.828 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 16.8295 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 16.828 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 16.828 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 16.8285 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
16.838 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 16.837 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 16.8385 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 16.8385 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 16.8385 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
16.848 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 16.847 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 16.8485 | 60 | 28.8 | 8.3657 | 61.4 | [10 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 16.8485 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 16.8485 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
16.8595 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 16.857 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 16.858 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 16.858 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 16.858 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 16.858 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 16.858 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60
16.868 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 16.867 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 16.8685 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4 | [10 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 16.8685 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 16.8685 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60
16.878 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 16.877 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 16.8785 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4 | [10 empty] | 16.878 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 16.878 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 16.878 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 16.8795 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 16.878 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 16.878 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 16.8785 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
16.888 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 16.887 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 16.8885 | 60 | 28.8 | 8.3673 | 61.4 | [10 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 16.8885 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 16.8885 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60
16.898 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 16.897 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 16.8985 | 60 | 28.8 | 8.3652 | 61.4 | [10 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 16.8985 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 16.8985 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
16.9095 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 16.907 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 16.9085 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4 | [10 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 16.9085 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 16.9085 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
16.918 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 16.917 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 16.9185 | 60 | 28.8 | 8.3659 | 61.4 | [10 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 16.9185 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 16.9185 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
16.928 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 16.927 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 16.9285 | 60 | 28.8 | 8.3661 | 61.4 | [10 empty] | 16.928 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 16.928 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 16.928 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 16.9295 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 16.928 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 16.928 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 16.9285 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
16.938 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 16.937 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 16.939 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4 | [10 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 16.9385 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 16.9385 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
16.948 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 16.947 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 16.9485 | 60 | 28.8 | 8.3654 | 61.4 | [10 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 16.9485 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 16.9485 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
16.9595 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 16.957 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 16.9585 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4 | [10 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 16.9585 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 16.9585 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
16.968 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 16.967 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 16.969 | 60 | 28.8 | 8.3668 | 61.4 | [10 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 16.9685 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 16.9685 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
16.978 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 16.977 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 16.9785 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4 | [10 empty] | 16.978 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 16.978 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 16.978 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 16.9795 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 16.978 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 16.978 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 16.9785 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
16.988 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 16.987 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 16.9885 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 16.9885 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 16.9885 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
16.998 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 16.997 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 16.999 | 60 | 28.8 | 8.3658 | 61.4 | [10 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 16.9985 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 16.9985 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
17.01 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 17.007 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 17.0085 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4 | [10 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 17.0085 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 17.0085 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
17.018 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 17.017 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4 | [10 empty] | 17.018 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 17.018 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 17.018 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 17.018 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 17.018 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
17.028 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 17.027 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 17.0285 | 60 | 28.8 | 8.3668 | 61.4 | [10 empty] | 17.028 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 17.028 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61 | [10 empty] | 17.028 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 17.0295 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 17.028 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 17.028 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 17.0285 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.038 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 17.037 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 17.0385 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4 | [10 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 17.0385 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 17.0385 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
17.048 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 17.047 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4 | [10 empty] | 17.048 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 17.048 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61 | [10 empty] | 17.048 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.048 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 17.048 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
17.0595 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 17.057 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 8.3684 | 61.4 | [10 empty] | 17.058 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 17.058 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 17.058 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 17.058 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 17.058 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
17.068 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 17.067 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.0685 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4 | [10 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 17.0685 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 17.0685 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60
17.078 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 17.077 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 17.079 | 60 | 28.8 | 8.367 | 61.4 | [10 empty] | 17.078 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 17.078 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 17.078 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 17.0795 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 17.078 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 17.078 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 17.0785 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.088 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 17.087 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 8.3686 | 61.4 | [10 empty] | 17.088 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 17.088 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 17.088 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 17.088 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 17.088 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
17.098 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 17.097 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 17.0985 | 60 | 28.8 | 8.3667 | 61.4 | [10 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 17.0985 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 17.0985 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60
17.1095 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 17.107 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 17.1085 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 17.1085 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 17.1085 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.118 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 17.117 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 17.1185 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 17.1185 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 17.1185 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
17.128 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 17.127 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 17.1285 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4 | [10 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 17.13 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 17.1285 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
17.138 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 17.137 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 17.1385 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4 | [10 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 17.1385 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 17.1385 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
17.148 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 17.147 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 17.1485 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 17.1485 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 17.1485 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
17.1595 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 17.157 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 17.1585 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 17.1585 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 17.1585 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
17.168 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 17.167 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.1685 | 60 | 28.8 | 8.3678 | 61.4 | [10 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2 | [10 empty] | 17.1685 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 17.1685 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 17.1685 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
17.178 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 17.177 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 17.1785 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 17.1795 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 17.1785 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
17.188 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 17.187 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 17.1885 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 17.1885 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 17.1885 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
17.198 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 17.197 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 17.1985 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4 | [10 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 17.1985 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 17.1985 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
17.2095 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 17.207 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 17.2085 | 60 | 28.8 | 8.3694 | 61.4 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 17.2085 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 17.2085 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.218 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 17.217 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 17.2185 | 60 | 28.8 | 8.3681 | 61.4 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 17.2185 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 17.2185 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
17.228 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 17.227 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 17.2285 | 60 | 28.8 | 8.3685 | 61.4 | [10 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61 | [10 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 17.2295 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 17.2285 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.238 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 17.237 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 17.2385 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4 | [10 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 17.2385 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 17.2385 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
17.248 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 17.247 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 17.2485 | 60 | 28.8 | 8.3678 | 61.4 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 13.9498 | 61 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 17.2485 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 17.2485 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
17.2595 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 17.257 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 17.2585 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 17.2585 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 17.2585 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.268 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 17.267 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 17.2685 | 60 | 28.8 | 8.3687 | 61.4 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 17.2685 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 17.2685 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
17.278 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 17.277 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 17.2785 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4 | [10 empty] | 17.278 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 17.278 | 60 | 28.8 | 13.9498 | 61 | [10 empty] | 17.278 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 17.2795 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 17.278 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 17.278 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 17.2785 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
17.288 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 17.287 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 17.2885 | 60 | 28.8 | 8.3702 | 61.4 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 17.2885 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 17.2885 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
17.298 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 17.297 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 17.2985 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 13.9502 | 61 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 17.2985 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 17.2985 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
17.3095 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 17.307 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 17.3085 | 60 | 28.8 | 8.3705 | 61.4 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 17.3085 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 17.3085 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.318 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 17.317 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 17.3185 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 17.3185 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 17.3185 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60
17.328 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.327 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 17.3285 | 60 | 28.8 | 8.3695 | 61.4 | [10 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2 | [10 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 13.9505 | 61 | [10 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 17.3295 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 17.3285 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
17.338 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 17.337 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 17.3385 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 17.3385 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 17.3385 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
17.348 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 17.347 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 17.3485 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 13.9507 | 61 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 17.3485 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 17.3485 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
17.3595 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 17.357 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 17.3585 | 60 | 28.8 | 8.3711 | 61.4 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 17.3585 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 17.3585 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.368 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 17.367 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 17.3685 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 17.3685 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 17.3685 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
17.378 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 17.377 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 17.3785 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 13.9506 | 61 | [10 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 17.38 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 17.3785 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
17.388 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 17.387 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 17.3885 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4 | [10 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 17.3885 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 17.3885 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
17.398 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 17.397 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 17.3985 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 13.9504 | 61 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 17.3985 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 17.3985 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
17.4095 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 17.407 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 17.4085 | 60 | 28.8 | 8.3716 | 61.4 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 17.4085 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 17.4085 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
17.418 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 17.417 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 17.4185 | 60 | 28.8 | 8.3702 | 61.4 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 17.4185 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 17.4185 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
17.428 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 17.427 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 17.4285 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4 | [10 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 13.9501 | 61 | [10 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 17.4295 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 17.4285 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
17.438 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 17.437 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 17.4385 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 17.4385 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 17.4385 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60
17.448 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 17.447 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 17.4485 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 13.9501 | 61 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 17.4485 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 17.4485 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
17.4595 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 17.457 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [10 empty] | 17.4585 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 17.4585 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 17.459 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
17.468 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 17.467 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 17.4685 | 60 | 28.8 | 8.3705 | 61.4 | [10 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 17.4685 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 17.4685 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
17.478 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 17.477 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 8.3708 | 61.4 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 13.9497 | 61 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 17.4795 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 17.4785 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
17.488 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 17.487 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 17.4885 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 17.4885 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
17.498 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 17.497 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 17.4985 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 17.4985 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 17.4985 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
17.5095 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 17.507 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 17.5085 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 17.5085 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
17.518 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 17.517 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 17.5185 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 17.5185 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
17.528 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 17.527 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4 | [10 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61 | [10 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 17.5295 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 17.5285 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 17.5285 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60
17.538 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 17.537 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 17.5385 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 17.5385 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 17.5385 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
17.548 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 17.547 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 8.3713 | 61.4 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 17.5485 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 17.5485 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.5595 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 17.557 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 17.5585 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 17.5585 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
17.568 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.567 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 17.5685 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 17.5685 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
17.578 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 17.577 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 17.5795 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 17.5785 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
17.588 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 17.587 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 8.3739 | 61.4 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 17.5885 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 17.5885 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.598 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 17.597 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 8.3721 | 61.4 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 17.5985 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 17.5985 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
17.6095 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 17.607 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 8.3744 | 61.4 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 17.6085 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 17.6085 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
17.618 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 17.617 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 17.619 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 17.619 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
17.628 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 17.627 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 17.63 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 17.6285 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
17.638 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 17.637 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 8.375 | 61.4 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 17.6385 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 17.6385 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 17.6385 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
17.648 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 17.647 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 8.3733 | 61.4 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 17.649 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 17.649 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
17.6595 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 17.657 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 17.6585 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 17.6585 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
17.668 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.667 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 8.3744 | 61.4 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 17.6685 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 17.6685 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
17.678 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 17.677 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 17.68 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 17.6785 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60
17.688 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 17.687 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 17.6885 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 17.6885 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.698 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 17.697 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 17.6985 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 17.6985 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60
17.7095 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 17.707 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 8.3766 | 61.4 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 17.7085 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 17.7085 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
17.718 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.717 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 8.3752 | 61.4 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 17.7185 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 17.7185 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
17.728 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 17.727 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 17.73 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 17.7285 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
17.738 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 17.737 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 17.7385 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 17.7385 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
17.748 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 17.747 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 17.7485 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 17.7485 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
17.7595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 17.757 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 17.7585 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 17.7585 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
17.7675 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 17.767 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 17.7685 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 17.7685 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
17.7775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 17.777 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4 | [10 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 17.78 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 17.7785 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4 | [10 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 17.7785 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
17.7875 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 17.787 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 17.7885 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 17.7885 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
17.7975 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 17.797 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 17.7985 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 17.7985 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
17.8095 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 17.807 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 17.8085 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 17.8085 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60
17.8175 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 17.817 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 17.8185 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 17.8185 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
17.8275 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 17.827 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 17.83 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 17.8285 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60
17.8375 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 17.837 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8 | [10 empty] | 17.8385 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 17.839 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.8475 | 60 | 28.8 | 2.5429 | 61.8 | [16 empty] | 17.847 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 17.8485 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 17.8485 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
17.8595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 17.857 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 17.8575 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 17.8585 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 17.8585 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60
17.8675 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 17.867 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 17.8675 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 17.8685 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 22.7198 | 60.4 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 17.8685 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
17.8775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 17.877 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 17.88 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 17.8785 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
17.8875 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 17.887 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 17.8875 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8 | [10 empty] | 17.8885 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 17.8885 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.8975 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 17.897 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 17.8975 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 17.8985 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.4 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 17.8985 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
17.9095 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.907 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 17.9075 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 17.9085 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 17.9085 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
17.9175 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.917 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 17.9185 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 17.9185 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.9275 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 17.927 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 17.9275 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 17.93 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 22.7222 | 60.4 | [10 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 17.9285 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60
17.9375 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 17.937 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 17.9375 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8 | [10 empty] | 17.9385 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 17.9385 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
17.9475 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 17.947 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 17.9475 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 17.9485 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 22.7226 | 60.4 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 17.9485 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
17.9595 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.957 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 17.9575 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 17.9585 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 22.7215 | 60.4 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 17.9585 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
17.9675 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 17.967 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 17.9675 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 16.8717 | 60.8 | [10 empty] | 17.9685 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 17.9685 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
17.9775 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 17.977 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 17.9775 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2 | [10 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 17.98 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4 | [10 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 17.9785 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
17.9875 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 17.987 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 17.9875 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8 | [10 empty] | 17.9885 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 17.9885 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
17.9975 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 17.997 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 17.9975 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 17.9985 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 17.9985 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
18.0095 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 18.007 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 18.0075 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 16.8715 | 60.8 | [10 empty] | 18.0085 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 18.0085 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
18.0175 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 18.017 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 18.0175 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8 | [10 empty] | 18.0185 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 22.7222 | 60.4 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 18.0185 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
18.0275 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 18.027 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 18.0275 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2 | [10 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 18.03 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4 | [10 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 18.0285 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
18.0375 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 18.037 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 18.0375 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8 | [10 empty] | 18.0385 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 18.0385 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60
18.0475 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 18.047 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 18.0475 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8 | [10 empty] | 18.0485 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 18.0485 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
18.0595 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 18.057 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 18.0575 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 16.872 | 60.8 | [10 empty] | 18.0585 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 18.0585 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
18.0675 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 18.067 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 18.0675 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8 | [10 empty] | 18.0685 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 18.0685 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
18.0775 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 18.077 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 18.0775 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 18.08 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 22.7245 | 60.4 | [10 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 18.0785 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60
18.0875 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 18.087 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 18.0875 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 18.0885 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 22.7226 | 60.4 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 18.0885 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
18.0975 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 18.097 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 18.0975 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 16.8716 | 60.8 | [10 empty] | 18.0985 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 18.0985 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60
18.1095 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 18.107 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 18.1075 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8 | [10 empty] | 18.1085 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 22.7236 | 60.4 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 18.1085 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
18.1175 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 18.117 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 18.1175 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8 | [10 empty] | 18.1185 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 22.7239 | 60.4 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 18.1185 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
18.1275 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 18.127 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 18.1275 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 18.1295 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 22.7253 | 60.4 | [10 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 18.1285 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60
18.1375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 18.137 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 18.1375 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 16.8737 | 60.8 | [10 empty] | 18.1385 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 18.1385 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
18.1475 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 18.147 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 18.1475 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8 | [10 empty] | 18.1485 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 22.7256 | 60.4 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 18.1485 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
18.1595 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 18.157 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 18.1575 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 18.1585 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
18.1675 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 18.167 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 18.1675 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 16.8736 | 60.8 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.4 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 18.1685 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
18.1775 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 18.177 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 18.178 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 18.1775 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 18.178 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 18.178 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8 | [10 empty] | 18.1795 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 18.178 | 60 | 28.8 | 22.726 | 60.4 | [10 empty] | 18.178 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 18.1785 | 60 | 28.8 | 28.1091 | 60
18.1875 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 18.187 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 18.1875 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 16.8742 | 60.8 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 25.6242 | 60.2 | [10 empty] | 18.1885 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
18.1975 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 18.197 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 18.1975 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 16.8726 | 60.8 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 22.7265 | 60.4 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 18.1985 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
18.2095 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 18.207 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 18.2075 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [10 empty] | 18.2085 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60
18.2175 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 18.217 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 18.2175 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 16.8742 | 60.8 | [10 empty] | 18.2185 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 22.7255 | 60.4 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 18.2185 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60
18.2275 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 18.227 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 18.2275 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 16.8725 | 60.8 | [10 empty] | 18.2295 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 22.7268 | 60.4 | [10 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [10 empty] | 18.2285 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60
18.2375 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [16 empty] | 18.237 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 18.2375 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 16.8749 | 60.8 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 25.624 | 60.2 | [10 empty] | 18.2385 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
18.2475 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 18.247 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 18.2475 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 22.7271 | 60.4 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 18.2485 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
18.259 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 18.257 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 18.2575 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 16.874 | 60.8 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 22.7258 | 60.4 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2 | [10 empty] | 18.2585 | 60 | 28.8 | 28.1096 | 60
18.2675 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 18.267 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 18.2675 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 16.8748 | 60.8 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 22.726 | 60.4 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 18.2685 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
18.2775 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 18.277 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 18.2775 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 18.2795 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 22.7271 | 60.4 | [10 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 18.2785 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60
18.2875 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 18.287 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 18.2875 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 16.8754 | 60.8 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2 | [10 empty] | 18.2885 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
18.2975 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 18.297 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 18.2975 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 16.8738 | 60.8 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 22.7272 | 60.4 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 18.2985 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
18.309 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 18.307 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 18.3075 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 16.8747 | 60.8 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 22.7257 | 60.4 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2 | [10 empty] | 18.3085 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
18.3175 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 18.317 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 18.3175 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 16.8755 | 60.8 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 22.7258 | 60.4 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 18.3185 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
18.3275 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 18.327 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 18.3275 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 16.8739 | 60.8 | [10 empty] | 18.3295 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 22.7268 | 60.4 | [10 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 18.3285 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
18.3375 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 18.337 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 18.3375 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 16.8761 | 60.8 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 22.7248 | 60.4 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2 | [10 empty] | 18.3385 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
18.3475 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 18.347 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 18.3475 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 16.8744 | 60.8 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 22.7268 | 60.4 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 18.3485 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
18.359 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 18.357 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 18.3575 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 18.3585 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 16.875 | 60.8 | [10 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4 | [10 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2 | [10 empty] | 18.3585 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
18.3675 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 18.367 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 18.3675 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 16.8755 | 60.8 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 22.7253 | 60.4 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 18.3685 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60
18.3775 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 18.377 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 18.3775 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 16.8737 | 60.8 | [10 empty] | 18.3795 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6 | [10 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 22.7263 | 60.4 | [10 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 18.3785 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
18.3875 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 18.387 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 18.3875 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 16.8758 | 60.8 | [10 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6 | [10 empty] | 18.3875 | 60 | 28.8 | 22.7241 | 60.4 | [10 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 25.6235 | 60.2 | [10 empty] | 18.3885 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
18.3975 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 18.397 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 18.3975 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 16.8739 | 60.8 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 18.3975 | 60 | 28.8 | 22.7259 | 60.4 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 18.3985 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60
18.4095 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 18.407 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 18.4075 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 16.8744 | 60.8 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 18.4075 | 60 | 28.8 | 22.7241 | 60.4 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2 | [10 empty] | 18.4085 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
18.4175 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 18.417 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 18.4175 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 16.8749 | 60.8 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 18.4175 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 18.4185 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
18.4275 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 18.427 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 18.428 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 18.4275 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 18.428 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 18.428 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8 | [10 empty] | 18.4295 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 18.4275 | 60 | 28.8 | 22.7251 | 60.4 | [10 empty] | 18.428 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 18.4285 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60
18.4375 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8 | [16 empty] | 18.437 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 18.4375 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 16.8752 | 60.8 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 18.4375 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2 | [10 empty] | 18.4385 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
18.4475 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 18.447 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 18.4475 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 18.4475 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4 | [10 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 18.4485 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
18.459 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 18.457 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 18.4575 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 16.8739 | 60.8 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 18.4575 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 25.6239 | 60.2 | [10 empty] | 18.4585 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
18.4675 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 18.467 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 18.4675 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 16.8744 | 60.8 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 18.4675 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 18.4685 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
18.4775 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 18.477 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 18.478 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 18.4775 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 18.478 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 18.478 | 60 | 28.8 | 16.8724 | 60.8 | [10 empty] | 18.4795 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 18.4775 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4 | [10 empty] | 18.478 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 18.4785 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
18.4875 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 18.487 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 18.4875 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 16.8743 | 60.8 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 18.4875 | 60 | 28.8 | 22.7218 | 60.4 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 18.4885 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
18.4975 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 18.497 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 18.4975 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8 | [10 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 18.4975 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4 | [10 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 18.4985 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60
18.5095 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 18.507 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 18.5075 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 18.5075 | 60 | 28.8 | 22.7219 | 60.4 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 18.5085 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
18.5175 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 18.517 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 18.5175 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 18.5175 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 18.5185 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
18.5275 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 18.527 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 18.5275 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 18.5295 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 18.5275 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 18.5285 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
18.5375 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8 | [16 empty] | 18.537 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 18.5375 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 18.5375 | 60 | 28.8 | 22.7209 | 60.4 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 18.5385 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
18.5475 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 18.547 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 18.5475 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 18.5475 | 60 | 28.8 | 22.7228 | 60.4 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 18.5485 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
18.559 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 18.557 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 18.5575 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 18.5575 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 18.5585 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
18.5675 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 18.567 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 18.5675 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 16.8716 | 60.8 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 18.5675 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 18.5685 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
18.5775 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 18.577 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 18.5775 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 18.5795 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 18.5775 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 18.5785 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
18.5875 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8 | [16 empty] | 18.587 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 18.5875 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 18.5875 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 18.5885 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
18.5975 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 18.597 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 18.5975 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 18.5975 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 18.5985 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
18.609 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 18.607 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 18.6075 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 18.6075 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 18.6085 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60
18.6175 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 18.617 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 18.6175 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 18.6175 | 60 | 28.8 | 22.7199 | 60.4 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 18.6185 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60
18.6275 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 18.627 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 18.6275 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 18.6295 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 18.6275 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 18.6285 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
18.6375 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 18.637 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 18.6375 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 18.6375 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 18.6385 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
18.6475 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 18.647 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 18.6475 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 18.6475 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 18.6485 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
18.659 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 18.657 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 18.6575 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 18.6575 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 18.6585 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
18.6675 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 18.667 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 18.6675 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 18.6675 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 18.6685 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
18.6775 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 18.677 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 18.678 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 18.6775 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 18.678 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 18.678 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 18.68 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 18.6775 | 60 | 28.8 | 22.7199 | 60.4 | [10 empty] | 18.678 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 18.6785 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
18.6875 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 18.687 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 18.6875 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 18.6875 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 18.6885 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
18.6975 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 18.697 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 18.6975 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 18.6975 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 18.6985 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
18.709 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 18.707 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 18.7075 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 18.7075 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 18.7085 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
18.7175 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 18.717 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 18.7175 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 18.7175 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 18.7185 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
18.7275 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 18.727 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 18.7275 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 18.73 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 18.7275 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 18.7285 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
18.7375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 18.737 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 18.7375 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 18.7375 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 18.7385 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
18.7475 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 18.747 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 18.7475 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 18.7475 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 18.7485 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
18.7595 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 18.757 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 18.7575 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 18.7575 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 18.7585 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
18.7675 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 18.767 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 18.7675 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 18.7675 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 18.7685 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
18.7775 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 18.777 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 18.7775 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 18.7795 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 18.7775 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 18.7785 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
18.7875 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 18.787 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 18.7875 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 18.7875 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 18.7885 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
18.7975 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 18.797 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 18.7975 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 18.7975 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 18.7985 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
18.809 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 18.807 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 18.8075 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 18.8075 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 18.8075 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 18.8085 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
18.8175 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 18.817 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 18.8175 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 18.8175 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 18.8175 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 18.8185 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
18.8275 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 18.827 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 18.8275 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 18.8295 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 18.8275 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 18.8285 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
18.8375 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 18.837 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 18.8375 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 18.8375 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 18.8385 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
18.8475 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 18.847 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 18.8475 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 18.8475 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 18.8475 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 18.8485 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
18.8595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 18.857 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 18.8575 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 18.8575 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 18.8575 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 18.8585 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
18.8675 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8 | [16 empty] | 18.867 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 18.8675 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 18.8675 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 18.8675 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 18.8685 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
18.8775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 18.877 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.878 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 18.8775 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 18.878 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 18.8775 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 18.88 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 18.8775 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 18.878 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 18.8785 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
18.8875 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 18.887 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 18.8875 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 18.8875 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 18.8875 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 18.8885 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
18.8975 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 18.897 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 18.8975 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 18.8975 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 18.8975 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 18.8985 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
18.909 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 18.907 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 18.9075 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 18.9075 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 18.9075 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 18.9085 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
18.9175 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 18.917 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 18.9175 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 18.9175 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 18.9175 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 18.9185 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
18.9275 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 18.927 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 18.928 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 18.9275 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 18.928 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 18.9275 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 18.93 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 18.9275 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 18.928 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 18.9285 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
18.9375 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 18.937 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 18.9375 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 18.9375 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 18.9375 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 18.939 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
18.9475 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 18.947 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 18.9475 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 18.9475 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 18.9475 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 18.9485 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
18.959 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 18.957 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 18.9575 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 18.9575 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 18.9575 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 18.9585 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
18.9675 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 18.967 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 18.9675 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 18.9675 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 18.9685 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
18.9775 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 18.977 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 18.978 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 18.9775 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 18.978 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 18.9775 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 18.98 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 18.9775 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 18.978 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 18.9785 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
18.9875 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 18.987 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 18.9875 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 18.9875 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 18.9885 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
18.9975 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 18.997 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 18.9975 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 18.9975 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 18.9975 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 18.9985 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
19.0095 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 19.007 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 19.0075 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 19.0075 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6 | [10 empty] | 19.0075 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 19.0085 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
19.0175 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.017 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 19.0175 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 19.0175 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 19.0175 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 19.0185 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
19.0275 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 19.027 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 19.028 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 19.0275 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 19.028 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 19.0275 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 19.03 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 19.0275 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 19.028 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 19.0285 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
19.0375 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 19.037 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 19.0375 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 19.0375 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 19.7963 | 60.6 | [10 empty] | 19.0375 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 19.0385 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
19.0475 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 19.047 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 19.0475 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 19.0475 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 19.0475 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 19.049 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
19.0595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 19.057 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 19.0575 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 19.0575 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 19.7976 | 60.6 | [10 empty] | 19.0575 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 19.0585 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
19.0675 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.067 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 19.0675 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 19.0675 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 19.0675 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 19.0685 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
19.0775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.077 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 19.078 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 19.0775 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 19.078 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 19.0775 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 19.08 | 60 | 28.8 | 19.7965 | 60.6 | [10 empty] | 19.0775 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 19.078 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.0785 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
19.0875 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 19.087 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 19.0875 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 19.0875 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.6 | [10 empty] | 19.0875 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 19.0885 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
19.0975 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 19.097 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 19.0975 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 19.0975 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 19.7962 | 60.6 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 19.0985 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
19.1095 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 19.107 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 19.1075 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 19.1075 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 19.7981 | 60.6 | [10 empty] | 19.1075 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 19.1085 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
19.1175 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 19.117 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 19.1175 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 19.1175 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 19.1175 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 19.1185 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
19.1275 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 19.127 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 19.1275 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 19.1275 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 19.13 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.6 | [10 empty] | 19.1275 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 19.129 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
19.1375 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 19.137 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 19.1375 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 19.1375 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 19.7973 | 60.6 | [10 empty] | 19.1375 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 19.1385 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
19.1475 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 19.147 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 19.1475 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 19.1475 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 19.7964 | 60.6 | [10 empty] | 19.1475 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 19.1485 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
19.1595 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 19.157 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 19.1575 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 19.1575 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 19.7982 | 60.6 | [10 empty] | 19.1575 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 19.1585 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
19.1675 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 19.167 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 19.1675 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 19.1675 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 19.1675 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 19.1685 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
19.1775 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 19.177 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 19.1775 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 19.1775 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 19.18 | 60 | 28.8 | 19.7968 | 60.6 | [10 empty] | 19.1775 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 19.1785 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
19.1875 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 19.187 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 19.1875 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 19.1875 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 19.7971 | 60.6 | [10 empty] | 19.1875 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 19.1885 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
19.1975 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 19.197 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 19.1975 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 19.1975 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 19.7963 | 60.6 | [10 empty] | 19.1975 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 19.1985 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
19.2095 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 19.207 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 19.2075 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 19.2075 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 19.7981 | 60.6 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 19.2085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
19.2175 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 19.217 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 19.2175 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 19.2175 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 19.2175 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 19.2185 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
19.2275 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 19.227 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 19.2275 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 19.2275 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 19.23 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 19.2285 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
19.2375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 19.237 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 19.2375 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 19.2375 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 19.797 | 60.6 | [10 empty] | 19.2375 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.2385 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
19.2475 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.247 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 19.2475 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 19.2475 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 19.7961 | 60.6 | [10 empty] | 19.2475 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 19.2485 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
19.2595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 19.257 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 19.2575 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 19.2575 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 19.7979 | 60.6 | [10 empty] | 19.2575 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 19.2585 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
19.2675 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.267 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 19.2675 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 19.2675 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 19.2675 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 19.2685 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
19.2775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.277 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 19.2775 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 19.2775 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 19.28 | 60 | 28.8 | 19.7965 | 60.6 | [10 empty] | 19.2775 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 19.2785 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
19.2875 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 19.287 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 19.2875 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 19.2875 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 19.7968 | 60.6 | [10 empty] | 19.2875 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.2885 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
19.2975 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 19.297 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 19.2975 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 19.2975 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 19.2975 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 19.2985 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
19.3095 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 19.307 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 19.3075 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 19.3075 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 19.7977 | 60.6 | [10 empty] | 19.3075 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 19.3085 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
19.3175 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.317 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 19.3175 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 19.3175 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 19.3175 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 19.3185 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60
19.3275 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.327 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 19.3275 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 19.3275 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 19.33 | 60 | 28.8 | 19.7961 | 60.6 | [10 empty] | 19.3275 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
19.3375 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 19.337 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 19.3375 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 19.3375 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 19.7963 | 60.6 | [10 empty] | 19.3375 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
19.3475 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 19.347 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 19.3475 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 19.3475 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 19.3485 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
19.3595 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 19.357 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 19.3575 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 19.3575 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 19.7971 | 60.6 | [10 empty] | 19.3575 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
19.3675 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 19.367 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 19.3675 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 19.3675 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 19.3675 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
19.3775 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 19.377 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 19.378 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 19.3775 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 19.378 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 19.3775 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 19.38 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 19.3775 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 19.378 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 19.3785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
19.3875 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 19.387 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 19.3875 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 19.3875 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 19.3875 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
19.3975 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 19.397 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 19.3975 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 19.3975 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 19.3975 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
19.4095 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 19.407 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 19.4075 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 19.4075 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 19.7966 | 60.6 | [10 empty] | 19.4075 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
19.4175 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.417 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 19.4175 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 19.4175 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 19.4175 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 19.4185 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
19.4275 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.427 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 19.4275 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 19.4275 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 19.4295 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 19.4275 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
19.4375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 19.437 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 19.4375 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 19.4385 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 19.4375 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 19.4375 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
19.4475 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.447 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 19.4475 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 19.4475 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 19.4475 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 19.4485 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
19.4595 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 19.457 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 19.4575 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 19.4575 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 19.4575 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
19.4675 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 19.467 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 19.4675 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 19.4675 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 19.4675 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
19.4775 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 19.477 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 19.4775 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 19.4775 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 19.4795 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 19.4775 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
19.4875 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 19.487 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 19.4875 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61 | [10 empty] | 19.4875 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 19.4875 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60
19.4975 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 19.497 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 19.4975 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 19.4975 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 19.4975 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
19.5095 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 19.507 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 19.5075 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 19.5075 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 19.5075 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
19.5175 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 19.517 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 19.5175 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 19.5175 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 19.5175 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
19.5275 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 19.527 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 19.5275 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 19.5275 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 19.5295 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 19.5275 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
19.5375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 19.537 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 19.5375 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 19.5375 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 19.5375 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
19.5475 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.547 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 19.5475 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 19.5475 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 19.5475 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
19.5595 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 19.557 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 19.5575 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 19.5575 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 19.5575 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
19.5675 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 19.567 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 19.5675 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 19.5675 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 19.5675 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
19.5775 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 19.577 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 19.5775 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 19.5775 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 19.5795 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 19.5775 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
19.5875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 19.587 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 19.5875 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 19.5875 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 19.5875 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
19.5975 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 19.597 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 19.5975 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 19.5975 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 19.5975 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
19.609 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.607 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 19.6075 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 19.6075 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 19.6075 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
19.6175 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 19.617 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 19.6175 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 19.6175 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 19.6175 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
19.6275 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 19.627 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 19.6275 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 19.6275 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 19.6295 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 19.6275 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
19.6375 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 19.637 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 19.6375 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 19.6375 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 19.6375 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
19.6475 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 19.647 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 19.6475 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 19.6475 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 19.6475 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
19.659 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.657 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 19.6575 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 19.6575 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6 | [10 empty] | 19.6575 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
19.6675 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 19.667 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 19.6675 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 19.6675 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 19.6675 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
19.6775 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 19.677 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 19.6775 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 19.6775 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 19.68 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 19.6775 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
19.6875 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 19.687 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 19.6875 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 19.6875 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 19.6875 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
19.6975 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.697 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 19.6975 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 19.6975 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 19.6975 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
19.709 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 19.707 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 19.7075 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 19.7075 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6 | [10 empty] | 19.7075 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
19.7175 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 19.717 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 19.7175 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61 | [10 empty] | 19.7175 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 19.7175 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
19.7275 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 19.727 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 19.7275 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 19.7275 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 19.73 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 19.7275 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
19.7375 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 19.737 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 19.7375 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 19.7375 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 19.7375 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
19.7475 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 19.747 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 19.7475 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 19.7475 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 19.7475 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
19.7595 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 19.757 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 19.7575 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 19.7575 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 19.7575 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
19.7675 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 19.767 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 19.7675 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2 | [10 empty] | 19.7685 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 19.7675 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
19.7775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.777 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 19.7775 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 19.7775 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 19.7795 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 19.7775 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
19.7875 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 19.787 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 19.7875 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 19.7875 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 19.7875 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
19.7975 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 19.797 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 19.7975 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 19.7975 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 19.7975 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
19.8095 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 19.807 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 19.8075 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 19.8075 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6 | [10 empty] | 19.8075 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
19.8175 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 19.817 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 19.8175 | 60 | 28.8 | 11.3187 | 61.2 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 19.8175 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
19.8275 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 19.827 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 19.8275 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 19.8275 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 19.83 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 19.8275 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
19.8375 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 19.837 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 19.8375 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 19.8375 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 19.8375 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
19.8475 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 19.847 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4 | [10 empty] | 19.8475 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 19.8475 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 19.8475 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
19.859 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 19.857 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 19.8575 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 19.8575 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 19.8575 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
19.8675 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 19.867 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 19.8675 | 60 | 28.8 | 11.3186 | 61.2 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 19.8675 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 19.8675 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
19.8775 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 19.877 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 19.8775 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 19.8775 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 19.8795 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 19.8775 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
19.8875 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 19.887 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 19.8875 | 60 | 28.8 | 11.3182 | 61.2 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 19.8875 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 19.8875 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
19.8975 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 19.897 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 19.8975 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 19.8975 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 19.8975 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
19.909 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 19.907 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 19.9075 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 19.9075 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 19.9075 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
19.9175 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 19.917 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.9175 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 19.9175 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 19.9175 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
19.9275 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.927 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 19.9275 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 19.9275 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 19.9295 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 19.9275 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
19.9375 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 19.937 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 19.9375 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 19.9375 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 19.9375 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
19.9475 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.947 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4 | [10 empty] | 19.9475 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 19.9475 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 19.9475 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
19.959 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8 | [16 empty] | 19.957 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 19.9575 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 19.9575 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 19.9575 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
19.9675 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 19.967 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 19.9675 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 19.9675 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 19.9675 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
19.9775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 19.977 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 19.9775 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 19.9775 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 19.9795 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 19.9775 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
19.9875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 19.987 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 19.9875 | 60 | 28.8 | 11.3178 | 61.2 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 19.9875 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 19.9875 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
19.9975 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 19.997 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 19.9975 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 19.9975 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 19.9975 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
20.0095 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.007 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 20.0075 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 20.0075 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 20.0075 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
20.0175 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 20.017 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 20.0175 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 20.0175 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
20.0275 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 20.027 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 20.0275 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 20.0275 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 20.0295 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 20.0275 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
20.0375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 20.037 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 20.0375 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 20.0375 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 20.0375 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
20.0475 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 20.047 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 20.0475 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 20.0475 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 20.0475 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
20.0595 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.057 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 20.0575 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 20.0575 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 20.0575 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
20.0675 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 20.067 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 20.0675 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 20.0675 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 20.0675 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
20.0775 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.077 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 20.0775 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 20.0775 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 20.0795 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 20.0775 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
20.0875 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 20.087 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 20.0875 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 20.0875 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 20.0875 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
20.0975 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.097 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 20.0975 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 20.0975 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 20.0975 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
20.109 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 20.107 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 20.1075 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 20.1075 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 20.1075 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
20.1175 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8 | [16 empty] | 20.117 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 20.1175 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 20.1175 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
20.1275 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.127 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 20.1275 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 20.1275 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 20.1295 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 20.1275 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
20.1375 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8 | [16 empty] | 20.137 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 20.1375 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 20.1375 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 20.1375 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
20.1475 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.147 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 20.1475 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 20.1475 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 20.1475 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
20.1595 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 20.157 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 20.1575 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 20.1575 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 20.1575 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
20.1675 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 20.167 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 20.1675 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 20.1675 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 20.1675 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
20.1775 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 20.177 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 20.1775 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 20.1775 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 20.1795 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 20.1775 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
20.1875 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [16 empty] | 20.187 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 20.1875 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 20.1875 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 20.1875 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
20.1975 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 20.197 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 20.1975 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 20.1975 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 20.1975 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
20.209 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 20.207 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 20.2075 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 20.2075 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 20.2075 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
20.2175 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 20.217 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 20.2175 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 20.2175 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 20.2175 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
20.2275 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 20.227 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 20.2275 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 20.2275 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 20.23 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 20.2275 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
20.2375 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8 | [16 empty] | 20.237 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 20.2375 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 20.2375 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 20.2375 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
20.2475 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.247 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 20.2475 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 20.2475 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 20.2475 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
20.2595 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 20.257 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 20.2575 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 20.2575 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
20.2675 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 20.267 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 20.2675 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 20.2675 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 20.2675 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
20.2775 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 20.277 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 20.2775 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 20.2775 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 20.28 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 20.2775 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
20.2875 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8 | [16 empty] | 20.287 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 20.2875 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 20.2875 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 20.2875 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
20.2975 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 20.297 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 20.2975 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 20.2975 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 20.2975 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
20.3095 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 20.307 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 20.3075 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 20.3075 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 20.3075 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
20.3175 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 20.317 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 20.3175 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 20.3175 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 20.3175 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
20.3275 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.327 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 20.3275 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 20.3275 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 20.33 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 20.3275 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
20.3375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 20.337 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 20.3375 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 20.3375 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 20.3375 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
20.3475 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.347 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 20.3475 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 20.3475 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 20.3475 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
20.3595 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 20.357 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 20.3575 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 20.3575 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 20.3575 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
20.3675 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 20.367 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 20.3675 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 20.3675 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 20.3675 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
20.3775 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 20.377 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 20.3775 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 20.3775 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 20.38 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 20.3775 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
20.3875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 20.387 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 20.3875 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 20.3875 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 20.3875 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
20.3975 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.397 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 20.3975 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 20.3975 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 20.3975 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
20.4095 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.407 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 20.4075 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 20.4075 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 20.4075 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
20.4175 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 20.417 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 20.4175 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 20.4175 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 20.4175 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
20.4275 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 20.427 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 20.4275 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 20.4275 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 20.43 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 20.4275 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
20.4375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 20.437 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 20.4375 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 20.4375 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 20.4375 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
20.4475 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.447 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 20.4475 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 20.4475 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 20.4475 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
20.4595 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 20.457 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 20.4575 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 20.4575 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 20.4575 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
20.4675 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 20.467 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 20.4675 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 20.4675 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
20.4775 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 20.477 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 20.4775 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2 | [10 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 20.4775 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 20.48 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 20.4775 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
20.4875 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 20.487 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
20.4975 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 20.497 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
20.5095 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.507 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 20.5075 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 20.5075 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 20.5075 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
20.5175 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 20.517 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 20.5175 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 20.5175 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 20.5175 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
20.5275 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 20.527 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.528 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 20.528 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 20.53 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 20.528 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
20.5375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 20.537 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 20.5375 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 20.5375 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 20.5375 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
20.5475 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 20.547 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 20.5475 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 20.5475 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 20.5475 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
20.5595 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.557 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
20.5675 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 20.567 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
20.5775 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.577 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.578 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 20.578 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 20.58 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 20.578 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
20.5875 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 20.587 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
20.5975 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 20.597 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
20.6095 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 20.607 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
20.6175 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 20.617 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
20.6275 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 20.627 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 20.628 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 20.628 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 20.63 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 20.628 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
20.637 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 20.637 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
20.6475 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 20.647 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 20.6475 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 20.6475 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 20.6475 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
20.6595 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 20.657 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
20.667 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 20.667 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
20.6775 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8 | [16 empty] | 20.677 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 20.678 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 20.678 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 20.68 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 20.678 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
20.6875 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 20.687 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 8.3931 | 61.4 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
20.697 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8 | [16 empty] | 20.697 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
20.7095 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 20.707 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 8.3938 | 61.4 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
20.717 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 20.717 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
20.727 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 20.727 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 20.728 | 60 | 28.8 | 8.3927 | 61.4 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 20.728 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 20.73 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
20.737 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 20.737 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
20.7475 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8 | [16 empty] | 20.747 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
20.7595 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 20.757 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 8.3935 | 61.4 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
20.767 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 20.767 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
20.777 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 20.777 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 20.778 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 20.778 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 20.7795 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
20.787 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8 | [16 empty] | 20.787 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
20.797 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8 | [16 empty] | 20.797 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
20.8095 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 20.807 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
20.817 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 20.817 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
20.827 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 20.827 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 20.828 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 20.828 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 20.8295 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 20.828 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
20.837 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 20.837 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 20.838 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 20.838 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
20.847 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 20.847 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 20.848 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 20.848 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 20.848 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
20.8595 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 20.857 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
20.867 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 20.867 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 20.868 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 20.868 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
20.877 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 20.877 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 20.878 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 20.88 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
20.887 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8 | [16 empty] | 20.887 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 20.888 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 20.888 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
20.897 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8 | [16 empty] | 20.897 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 20.898 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 20.898 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 20.898 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
20.909 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 20.9065 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 20.908 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 20.908 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
20.917 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8 | [16 empty] | 20.9165 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 20.918 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 20.918 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
20.927 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 20.9265 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 20.928 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 20.928 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 20.9295 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
20.937 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 20.9365 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 20.938 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 20.938 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
20.947 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 20.9465 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.948 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 20.948 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
20.959 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 20.9565 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 20.958 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 20.958 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
20.967 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 20.9665 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
20.977 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 20.9765 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 20.978 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 20.98 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
20.9875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 20.9865 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
20.997 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 20.9965 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
21.0095 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.0065 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 21.008 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 21.008 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
21.017 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 21.0165 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 21.018 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 21.018 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
21.027 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.0265 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 21.028 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 21.0295 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
21.037 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.0365 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 21.038 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 21.038 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
21.047 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 21.0465 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 21.048 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 21.048 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
21.059 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 21.0565 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 21.058 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 21.058 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
21.067 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8 | [16 empty] | 21.0665 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 21.068 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 21.068 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
21.077 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.0765 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 21.078 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 21.0795 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
21.087 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.0865 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 21.088 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 21.088 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
21.097 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 21.0965 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 21.098 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 21.098 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
21.109 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 21.1065 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 21.108 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 21.108 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
21.117 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 21.1165 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 21.118 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 21.118 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
21.127 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.1265 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 21.128 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 21.1295 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
21.137 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 21.1365 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 21.138 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 21.138 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
21.147 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.1465 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
21.159 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 21.1565 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 21.158 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 21.158 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
21.167 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 21.1665 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
21.177 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.1765 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 21.178 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 21.1795 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
21.187 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 21.1865 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 21.188 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 21.188 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
21.197 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.1965 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 21.198 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 21.198 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
21.209 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 21.2065 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 21.208 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 21.208 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
21.217 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 21.2165 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 21.218 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 21.218 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
21.227 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.2265 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.228 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 21.2295 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 21.228 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
21.237 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 21.2365 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 21.238 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 21.238 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
21.247 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.2465 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 21.248 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 21.248 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
21.259 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 21.2565 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
21.267 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 21.2665 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 21.268 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 21.268 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
21.277 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.2765 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 21.278 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 21.2795 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
21.287 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.2865 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 21.288 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 21.288 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
21.297 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.2965 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 21.298 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 21.298 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
21.3095 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 21.3065 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 21.308 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 21.308 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
21.317 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 21.3165 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
21.327 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.3265 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 21.328 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 21.33 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
21.337 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 21.3365 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 21.338 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 21.338 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
21.347 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.3465 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 21.348 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 21.348 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
21.359 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8 | [16 empty] | 21.3565 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 21.358 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 21.358 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
21.367 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 21.3665 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
21.377 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.3765 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 21.378 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 21.3795 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
21.387 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 21.3865 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 21.388 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 21.388 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
21.397 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.3965 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
21.409 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 21.4065 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 21.408 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 21.408 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
21.417 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 21.4165 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
21.427 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.4265 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 21.428 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 21.4295 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
21.437 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 21.4365 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 21.438 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 21.438 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
21.447 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.4465 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 21.448 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 21.448 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
21.459 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8 | [16 empty] | 21.4565 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
21.467 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 21.4665 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 21.468 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 21.468 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
21.477 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.4765 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 21.478 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 21.4795 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
21.487 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 21.4865 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 21.488 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 21.488 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
21.497 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.4965 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 21.498 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 21.498 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
21.509 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 21.5065 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 21.508 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 21.508 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
21.517 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 21.5165 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
21.527 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.5265 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 21.528 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 21.5295 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
21.537 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.5365 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 21.538 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 21.538 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
21.547 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 21.5465 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 21.548 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 21.548 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
21.559 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8 | [16 empty] | 21.5565 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
21.567 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 21.5665 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 21.568 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 21.568 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
21.577 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 21.5765 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 21.578 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 21.58 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
21.587 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.5865 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 21.588 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 21.588 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60
21.597 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.5965 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 21.598 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 21.598 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
21.609 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 21.6065 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 21.608 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 21.608 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
21.617 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8 | [16 empty] | 21.6165 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 21.618 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 21.618 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
21.627 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.6265 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.628 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 21.63 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
21.637 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8 | [16 empty] | 21.6365 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 21.638 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 21.638 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
21.647 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.6465 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 21.648 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 21.648 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
21.659 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8 | [16 empty] | 21.6565 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 21.658 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 21.658 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
21.667 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8 | [16 empty] | 21.6665 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
21.677 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.6765 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 21.678 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 21.68 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
21.687 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.6865 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 21.688 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 21.688 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
21.697 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.6965 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
21.709 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8 | [16 empty] | 21.7065 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 21.708 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 21.708 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
21.717 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 21.7165 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 21.718 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 21.718 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
21.727 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.7265 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 21.728 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 21.73 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
21.737 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 21.7365 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 21.738 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 21.738 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
21.747 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.7465 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.748 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 21.748 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
21.7595 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.7565 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 21.758 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 21.758 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
21.7675 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8 | [16 empty] | 21.7665 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 21.768 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 21.768 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
21.777 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 21.7765 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 21.778 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 21.7775 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 21.7775 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 21.7775 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 21.78 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 21.778 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 21.7775 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 21.7775 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
21.787 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.7865 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 21.788 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 21.788 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
21.797 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.7965 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.798 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 21.798 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
21.8095 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.8065 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
21.817 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8 | [16 empty] | 21.8165 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.818 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 21.818 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60
21.827 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.8265 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 21.828 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 21.83 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
21.837 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 21.8365 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 21.838 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 21.838 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
21.847 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.8465 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.848 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 21.848 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
21.8595 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.8565 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.8575 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 21.8575 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 21.8575 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 21.8575 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 21.8575 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
21.867 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 21.8665 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.868 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 21.868 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
21.877 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8 | [16 empty] | 21.8765 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 21.878 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 21.88 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
21.887 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8 | [16 empty] | 21.8865 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 21.888 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 21.888 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
21.897 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.8965 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 21.898 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 21.898 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
21.9095 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8 | [16 empty] | 21.9065 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 21.908 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 21.908 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
21.917 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8 | [16 empty] | 21.9165 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 21.918 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 21.918 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
21.927 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8 | [16 empty] | 21.9265 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 21.928 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 21.93 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
21.937 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8 | [16 empty] | 21.9365 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 21.938 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 21.938 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
21.947 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8 | [16 empty] | 21.9465 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 21.948 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 21.948 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
21.9595 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.6 | [16 empty] | 21.9565 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 21.958 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 21.958 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
21.967 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.6 | [16 empty] | 21.9665 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 21.968 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 21.968 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
21.977 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.6 | [16 empty] | 21.9765 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 21.978 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 21.9775 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 21.9775 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 21.9775 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 21.98 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 21.9775 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 21.9775 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 21.9775 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
21.987 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.6 | [16 empty] | 21.986 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 21.988 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 21.9875 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 21.9875 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 21.9875 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 21.988 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 21.9875 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 21.9875 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 21.9875 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
21.997 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.6 | [16 empty] | 21.996 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 21.998 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 21.998 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
22.0095 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.6 | [16 empty] | 22.0065 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 22.008 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 22.0075 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 22.0075 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 22.0075 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 22.008 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 22.0075 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 22.0075 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 22.0075 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
22.0175 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.6 | [16 empty] | 22.016 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 22.018 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 22.018 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
22.027 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.6 | [16 empty] | 22.026 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 22.028 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 22.03 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
22.037 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.6 | [16 empty] | 22.036 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 22.038 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 22.038 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
22.047 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.6 | [16 empty] | 22.046 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 22.048 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 22.0475 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 22.0475 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 22.0475 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 22.048 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 22.0475 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 22.0475 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 22.0475 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
22.0595 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.6 | [16 empty] | 22.056 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 22.058 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 22.0575 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 22.0575 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 22.0575 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 22.058 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 22.0575 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 22.0575 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 22.0575 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
22.067 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.6 | [16 empty] | 22.066 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 22.068 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 22.0675 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 22.0675 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 22.0675 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 22.068 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 22.0675 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 22.0675 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 22.0675 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
22.077 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.6 | [16 empty] | 22.076 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 22.078 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 22.0775 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 22.0775 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 22.0775 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 22.0795 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 22.0775 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 22.0775 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 22.0775 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
22.087 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.6 | [16 empty] | 22.086 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 22.088 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 22.0875 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 22.0875 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 22.0875 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 22.088 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 22.0875 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 22.0875 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 22.0875 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
22.097 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [16 empty] | 22.096 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 22.098 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.4 | [10 empty] | 22.0975 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 22.0975 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 22.0975 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 22.098 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 22.0975 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 22.0975 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 22.0975 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
22.1095 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.6 | [16 empty] | 22.106 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 22.108 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 22.1075 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 22.1075 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 22.1075 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 22.108 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 22.1075 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 22.1075 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 22.1075 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
22.117 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.6 | [16 empty] | 22.116 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 22.118 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4 | [10 empty] | 22.1175 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 22.1175 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 22.1175 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 22.118 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 22.1175 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 22.1175 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 22.1175 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
22.127 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.6 | [16 empty] | 22.126 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 22.128 | 60 | 28.8 | 8.3767 | 61.4 | [10 empty] | 22.1275 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 22.1275 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 22.1275 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 22.1295 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 22.1275 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 22.1275 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 22.1275 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
22.137 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.6 | [16 empty] | 22.136 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 22.138 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.1375 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 22.1375 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 22.1375 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 22.138 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 22.1375 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 22.1375 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 22.1375 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
22.147 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.6 | [16 empty] | 22.1465 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 22.148 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 22.1475 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 22.1475 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 22.1475 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 22.148 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 22.1475 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 22.1475 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 22.1475 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
22.1595 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.6 | [16 empty] | 22.156 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 22.158 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 22.1575 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 22.1575 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 22.1575 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 22.158 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 22.1575 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 22.1575 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 22.1575 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
22.167 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.6 | [16 empty] | 22.166 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 22.168 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 22.168 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
22.177 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [16 empty] | 22.176 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 22.178 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4 | [10 empty] | 22.1775 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 22.1775 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 22.1775 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 22.1795 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 22.1775 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 22.1775 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 22.1775 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
22.187 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.6 | [16 empty] | 22.186 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 22.188 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.4 | [10 empty] | 22.1875 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 22.1875 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 22.1875 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 22.188 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 22.1875 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 22.1875 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 22.1875 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
22.197 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.6 | [16 empty] | 22.196 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 22.198 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4 | [10 empty] | 22.1975 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 22.1975 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 22.1975 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 22.198 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 22.1975 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 22.1975 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 22.1975 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
22.2095 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [16 empty] | 22.206 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 22.208 | 60 | 28.8 | 8.3767 | 61.4 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 22.208 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
22.217 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.6 | [16 empty] | 22.216 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 22.218 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 22.218 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
22.227 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.6 | [16 empty] | 22.226 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 22.228 | 60 | 28.8 | 8.3755 | 61.4 | [10 empty] | 22.2275 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 22.2275 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 22.2275 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 22.2295 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 22.2275 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 22.2275 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 22.2275 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
22.237 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.6 | [16 empty] | 22.236 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 22.238 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 22.238 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
22.247 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.6 | [16 empty] | 22.246 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 22.248 | 60 | 28.8 | 8.374 | 61.4 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 22.248 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
22.2595 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.6 | [16 empty] | 22.256 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 22.258 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 22.258 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
22.267 | 60 | 28.8 | 2.5539 | 61.6 | [16 empty] | 22.266 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 22.268 | 60 | 28.8 | 8.374 | 61.4 | [10 empty] | 22.2675 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 22.2675 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 22.2675 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 22.268 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 22.2675 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 22.2675 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 22.2675 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
22.277 | 60 | 28.8 | 2.5588 | 61.6 | [16 empty] | 22.276 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 22.278 | 60 | 28.8 | 8.3748 | 61.4 | [10 empty] | 22.2775 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 22.2775 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 22.2775 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 22.2795 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 22.2775 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 22.2775 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 22.2775 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
22.287 | 60 | 28.8 | 2.5692 | 61.6 | [16 empty] | 22.286 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 22.288 | 60 | 28.8 | 8.3752 | 61.4 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 22.288 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
22.297 | 60 | 28.8 | 2.5774 | 61.6 | [16 empty] | 22.296 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 22.298 | 60 | 28.8 | 8.3735 | 61.4 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 22.298 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
22.309 | 60 | 28.8 | 2.5919 | 61.6 | [16 empty] | 22.306 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 22.308 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 22.308 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
22.317 | 60 | 28.8 | 2.6037 | 61.6 | [16 empty] | 22.316 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 22.318 | 60 | 28.8 | 8.3738 | 61.4 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 22.318 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
22.327 | 60 | 28.8 | 2.6164 | 61.6 | [16 empty] | 22.326 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 22.328 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4 | [10 empty] | 22.3275 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 22.3275 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 22.3275 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 22.3295 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 22.3275 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 22.3275 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 22.3275 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
22.337 | 60 | 28.8 | 2.6335 | 61.6 | [16 empty] | 22.336 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 22.338 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 22.338 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
22.347 | 60 | 28.8 | 2.6474 | 61.6 | [16 empty] | 22.346 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 22.348 | 60 | 28.8 | 8.3735 | 61.4 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 22.348 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
22.359 | 60 | 28.8 | 2.6668 | 61.6 | [16 empty] | 22.356 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 22.358 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 22.358 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
22.367 | 60 | 28.8 | 2.6809 | 61.6 | [16 empty] | 22.366 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 22.368 | 60 | 28.8 | 8.3739 | 61.4 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 22.368 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
22.377 | 60 | 28.8 | 2.6956 | 61.6 | [16 empty] | 22.376 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 22.378 | 60 | 28.8 | 8.375 | 61.4 | [10 empty] | 22.3775 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 22.3775 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 22.3775 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 22.38 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 22.3775 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 22.3775 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 22.3775 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
22.387 | 60 | 28.8 | 2.7138 | 61.6 | [16 empty] | 22.386 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 22.388 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 22.388 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
22.397 | 60 | 28.8 | 2.7279 | 61.6 | [16 empty] | 22.396 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 22.398 | 60 | 28.8 | 8.3742 | 61.4 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 22.398 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
22.409 | 60 | 28.8 | 2.747 | 61.6 | [16 empty] | 22.406 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 22.408 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 22.408 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
22.417 | 60 | 28.8 | 2.7607 | 61.6 | [16 empty] | 22.416 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 22.418 | 60 | 28.8 | 8.3748 | 61.4 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 22.418 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
22.427 | 60 | 28.8 | 2.7748 | 61.6 | [16 empty] | 22.426 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 22.428 | 60 | 28.8 | 8.3759 | 61.4 | [10 empty] | 22.4275 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 22.4275 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 22.4275 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 22.4295 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 22.4275 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 22.4275 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 22.4275 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
22.437 | 60 | 28.8 | 2.7923 | 61.6 | [16 empty] | 22.436 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 22.438 | 60 | 28.8 | 8.3766 | 61.4 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 22.438 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
22.447 | 60 | 28.8 | 2.8056 | 61.6 | [16 empty] | 22.446 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 22.448 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 22.448 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
22.459 | 60 | 28.8 | 2.8238 | 61.6 | [16 empty] | 22.456 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 22.458 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 22.458 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
22.467 | 60 | 28.8 | 2.837 | 61.6 | [16 empty] | 22.466 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 22.468 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4 | [10 empty] | 22.4675 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 22.4675 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 22.468 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 22.468 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 22.4675 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 22.4675 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 22.4675 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
22.477 | 60 | 28.8 | 2.8503 | 61.6 | [16 empty] | 22.476 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 22.478 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 22.4775 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 22.4775 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 22.4775 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 22.4795 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 22.4775 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 22.4775 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 22.4775 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
22.487 | 60 | 28.8 | 2.8672 | 61.6 | [16 empty] | 22.486 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 22.488 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 22.488 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
22.497 | 60 | 28.8 | 2.8799 | 61.6 | [16 empty] | 22.496 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 22.498 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 22.498 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
22.509 | 60 | 28.8 | 2.8973 | 61.6 | [16 empty] | 22.506 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 22.508 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 22.5075 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 22.507 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 22.5075 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 22.508 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 22.5075 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 22.5075 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 22.5075 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
22.517 | 60 | 28.8 | 2.9099 | 61.6 | [16 empty] | 22.516 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 22.518 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 22.5175 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 22.517 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 22.518 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 22.518 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 22.5175 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 22.5175 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 22.5175 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
22.527 | 60 | 28.8 | 2.9224 | 61.6 | [16 empty] | 22.526 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 22.528 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 22.5275 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 22.527 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 22.5275 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 22.5295 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 22.5275 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 22.5275 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 22.5275 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
22.537 | 60 | 28.8 | 2.9385 | 61.6 | [16 empty] | 22.536 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 22.538 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 22.5375 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 22.537 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 22.5375 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 22.538 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 22.5375 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 22.5375 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 22.5375 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
22.547 | 60 | 28.8 | 2.9505 | 61.6 | [16 empty] | 22.546 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 22.548 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 22.5475 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 22.547 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 22.5475 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 22.548 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 22.5475 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 22.5475 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 22.5475 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
22.559 | 60 | 28.8 | 2.9669 | 61.6 | [16 empty] | 22.556 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 22.558 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 22.5575 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 22.557 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 22.5575 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 22.558 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 22.5575 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 22.5575 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 22.5575 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
22.567 | 60 | 28.8 | 2.9789 | 61.6 | [16 empty] | 22.566 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 22.568 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 22.5675 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 22.567 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 22.5675 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 22.568 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 22.5675 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 22.5675 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 22.5675 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
22.577 | 60 | 28.8 | 2.9907 | 61.6 | [16 empty] | 22.576 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 22.578 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 22.5775 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 22.577 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 22.578 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 22.5795 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 22.5775 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 22.5775 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 22.5775 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
22.587 | 60 | 28.8 | 3.0061 | 61.6 | [16 empty] | 22.586 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 22.588 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 22.5875 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 22.587 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 22.5875 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 22.588 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 22.5875 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 22.5875 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 22.5875 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
22.597 | 60 | 28.8 | 3.0173 | 61.6 | [16 empty] | 22.596 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 22.598 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 22.5975 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 22.597 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 22.5975 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 22.598 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 22.5975 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 22.5975 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 22.5975 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
22.6095 | 60 | 28.8 | 3.0339 | 61.6 | [16 empty] | 22.606 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 22.608 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 22.6075 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 22.607 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 22.6075 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 22.608 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 22.6075 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 22.6075 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 22.6075 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
22.617 | 60 | 28.8 | 3.0445 | 61.6 | [16 empty] | 22.616 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 22.618 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 22.6175 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 22.617 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 22.6175 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 22.618 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 22.6175 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 22.6175 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 22.6175 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
22.627 | 60 | 28.8 | 3.0556 | 61.6 | [16 empty] | 22.626 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 22.628 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 22.6275 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 22.627 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 22.6275 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 22.63 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 22.6275 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 22.6275 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 22.6275 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
22.637 | 60 | 28.8 | 3.0704 | 61.6 | [16 empty] | 22.636 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 22.638 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 22.6375 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 22.637 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 22.6375 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 22.638 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 22.6375 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 22.6375 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 22.6375 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
22.647 | 60 | 28.8 | 3.0812 | 61.6 | [16 empty] | 22.646 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 22.648 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 22.6475 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 22.647 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 22.6475 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 22.648 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 22.6475 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 22.6475 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 22.6475 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
22.659 | 60 | 28.8 | 3.096 | 61.6 | [16 empty] | 22.656 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 22.658 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 22.6575 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 22.657 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 22.6575 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 22.658 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 22.6575 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 22.6575 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 22.6575 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
22.667 | 60 | 28.8 | 3.1072 | 61.6 | [16 empty] | 22.666 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 22.668 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 22.6675 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 22.667 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 22.6675 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 22.668 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 22.6675 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 22.6675 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 22.6675 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
22.677 | 60 | 28.8 | 3.1177 | 61.6 | [16 empty] | 22.676 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 22.678 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 22.6775 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 22.677 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 22.6775 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 22.68 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 22.6775 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 22.6775 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 22.6775 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
22.687 | 60 | 28.8 | 3.1319 | 61.6 | [16 empty] | 22.686 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 22.688 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 22.6875 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 22.687 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 22.6875 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 22.688 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 22.6875 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 22.6875 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 22.6875 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
22.697 | 60 | 28.8 | 3.142 | 61.6 | [16 empty] | 22.696 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 22.698 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 22.6975 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 22.697 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 22.6975 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 22.698 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 22.6975 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 22.6975 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 22.6975 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
22.709 | 60 | 28.8 | 3.1561 | 61.6 | [16 empty] | 22.706 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 22.708 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 22.7075 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 22.707 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 22.7075 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 22.708 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 22.707 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 22.7075 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 22.7075 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
22.717 | 60 | 28.8 | 3.1668 | 61.6 | [16 empty] | 22.716 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 22.718 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 22.7175 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2 | [10 empty] | 22.717 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 22.7175 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 22.718 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 22.717 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 22.7175 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 22.7175 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
22.727 | 60 | 28.8 | 3.1766 | 61.6 | [16 empty] | 22.726 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 22.728 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 22.7275 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 22.727 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 22.7275 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 22.73 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 22.7275 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 22.7275 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 22.7275 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
22.737 | 60 | 28.8 | 3.1902 | 61.6 | [16 empty] | 22.736 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 22.738 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 22.7375 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2 | [10 empty] | 22.737 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 22.7375 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 22.738 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 22.737 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 22.7375 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 22.7375 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
22.747 | 60 | 28.8 | 3.1997 | 61.6 | [16 empty] | 22.746 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 22.748 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 22.7475 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 22.747 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 22.7475 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 22.748 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 22.747 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 22.7475 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 22.7475 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
22.759 | 60 | 28.8 | 3.2131 | 61.6 | [16 empty] | 22.756 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 22.758 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 22.7575 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 22.757 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 22.7575 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 22.758 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 22.757 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 22.7575 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 22.7575 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
22.767 | 60 | 28.8 | 3.2234 | 61.6 | [16 empty] | 22.766 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 22.768 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 22.7675 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2 | [10 empty] | 22.767 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 22.768 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 22.768 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 22.767 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 22.7675 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 22.7675 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
22.777 | 60 | 28.8 | 3.2327 | 61.6 | [16 empty] | 22.776 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 22.778 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 22.7775 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 22.777 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 22.7775 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 22.7795 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 22.777 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 22.7775 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 22.7775 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
22.787 | 60 | 28.8 | 3.2458 | 61.6 | [16 empty] | 22.786 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 22.788 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 22.7875 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 22.787 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 22.7875 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 22.788 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 22.787 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 22.7875 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 22.7875 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
22.797 | 60 | 28.8 | 3.2548 | 61.6 | [16 empty] | 22.796 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 22.798 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 22.7975 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 22.797 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 22.7975 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 22.798 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 22.797 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 22.7975 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 22.7975 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
22.8095 | 60 | 28.8 | 3.2684 | 61.6 | [16 empty] | 22.806 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 22.808 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 22.8075 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 22.807 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 22.8075 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 22.808 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 22.807 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 22.8075 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 22.8075 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
22.817 | 60 | 28.8 | 3.2774 | 61.6 | [16 empty] | 22.816 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 22.818 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 22.8175 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2 | [10 empty] | 22.817 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 22.8175 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 22.818 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 22.817 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 22.8175 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 22.8175 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
22.827 | 60 | 28.8 | 3.2862 | 61.6 | [16 empty] | 22.826 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 22.828 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 22.8275 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 22.827 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 22.828 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 22.8295 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 22.827 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 22.8275 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 22.8275 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
22.837 | 60 | 28.8 | 3.2987 | 61.6 | [16 empty] | 22.836 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 22.838 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 22.8375 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2 | [10 empty] | 22.837 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 22.8375 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 22.838 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 22.837 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 22.8375 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 22.8375 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
22.847 | 60 | 28.8 | 3.3071 | 61.6 | [16 empty] | 22.846 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 22.848 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 22.8475 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2 | [10 empty] | 22.847 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 22.8475 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 22.848 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 22.847 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 22.8475 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 22.8475 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
22.859 | 60 | 28.8 | 3.3192 | 61.6 | [16 empty] | 22.856 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 22.858 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 22.8575 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 22.857 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 22.8575 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 22.858 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 22.857 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 22.8575 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 22.8575 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
22.867 | 60 | 28.8 | 3.3286 | 61.6 | [16 empty] | 22.866 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 22.868 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 22.8675 | 60 | 28.8 | 11.3182 | 61.2 | [10 empty] | 22.867 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 22.8675 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 22.868 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 22.867 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 22.8675 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 22.8675 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
22.877 | 60 | 28.8 | 3.3368 | 61.6 | [16 empty] | 22.8765 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 22.878 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 22.8775 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 22.877 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 22.8775 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 22.88 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 22.877 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 22.8775 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 22.8775 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
22.887 | 60 | 28.8 | 3.3488 | 61.6 | [16 empty] | 22.886 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 22.888 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 22.8875 | 60 | 28.8 | 11.3178 | 61.2 | [10 empty] | 22.887 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 22.8875 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 22.888 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 22.887 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 22.8875 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 22.8875 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
22.897 | 60 | 28.8 | 3.3568 | 61.6 | [16 empty] | 22.896 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 22.898 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 22.8975 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2 | [10 empty] | 22.897 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 22.8975 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 22.898 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 22.897 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 22.8975 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 22.8975 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
22.909 | 60 | 28.8 | 3.3683 | 61.6 | [16 empty] | 22.906 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 22.908 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 22.9075 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 22.907 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 22.9075 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 22.908 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 22.9075 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 22.9075 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 22.9075 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
22.917 | 60 | 28.8 | 3.3774 | 61.6 | [16 empty] | 22.916 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 22.918 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 22.9175 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2 | [10 empty] | 22.917 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 22.9175 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 22.918 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 22.917 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 22.9175 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 22.9175 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
22.927 | 60 | 28.8 | 3.3851 | 61.6 | [16 empty] | 22.926 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 22.928 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 22.9275 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 22.927 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 22.9275 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 22.93 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 22.927 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 22.9275 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 22.9275 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
22.937 | 60 | 28.8 | 3.3966 | 61.6 | [16 empty] | 22.936 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 22.938 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 22.9375 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2 | [10 empty] | 22.937 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 22.9375 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 22.938 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 22.937 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 22.9375 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 22.9375 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
22.947 | 60 | 28.8 | 3.4042 | 61.6 | [16 empty] | 22.946 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 22.948 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 22.9475 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2 | [10 empty] | 22.947 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 22.9475 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 22.948 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 22.947 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 22.9475 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 22.9475 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
22.959 | 60 | 28.8 | 3.415 | 61.6 | [16 empty] | 22.956 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 22.958 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 22.9575 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2 | [10 empty] | 22.957 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 22.9575 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 22.958 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 22.957 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 22.9575 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 22.9575 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
22.967 | 60 | 28.8 | 3.4236 | 61.6 | [16 empty] | 22.966 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 22.968 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 22.9675 | 60 | 28.8 | 11.3187 | 61.2 | [10 empty] | 22.967 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 22.9675 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 22.968 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 22.967 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 22.9675 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 22.9675 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
22.977 | 60 | 28.8 | 3.4309 | 61.6 | [16 empty] | 22.976 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 22.978 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 22.9775 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 22.977 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 22.9775 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 22.98 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 22.977 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 22.9775 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 22.9775 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
22.987 | 60 | 28.8 | 3.4419 | 61.6 | [16 empty] | 22.986 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 22.988 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 22.9875 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2 | [10 empty] | 22.987 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 22.9875 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 22.988 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 22.987 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 22.9875 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 22.9875 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
22.997 | 60 | 28.8 | 3.449 | 61.6 | [16 empty] | 22.996 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 22.998 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 22.9975 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2 | [10 empty] | 22.997 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 22.9975 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 22.998 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 22.997 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 22.9975 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 22.9975 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
23.0095 | 60 | 28.8 | 3.4599 | 61.6 | [16 empty] | 23.006 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 23.008 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 23.0075 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2 | [10 empty] | 23.007 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 23.0075 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 23.008 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 23.007 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 23.0075 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 23.0075 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
23.017 | 60 | 28.8 | 3.4676 | 61.6 | [16 empty] | 23.0165 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 23.018 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 23.0175 | 60 | 28.8 | 11.319 | 61.2 | [10 empty] | 23.017 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 23.0175 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 23.018 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 23.017 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 23.0175 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 23.0175 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
23.027 | 60 | 28.8 | 3.4745 | 61.6 | [16 empty] | 23.026 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 23.028 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 23.0275 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2 | [10 empty] | 23.027 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 23.0275 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 23.03 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 23.027 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 23.0275 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 23.0275 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
23.037 | 60 | 28.8 | 3.4851 | 61.6 | [16 empty] | 23.036 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 23.038 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 23.0375 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2 | [10 empty] | 23.037 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 23.0375 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 23.038 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 23.037 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 23.0375 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 23.0375 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
23.047 | 60 | 28.8 | 3.4921 | 61.6 | [16 empty] | 23.046 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 23.048 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 23.0475 | 60 | 28.8 | 11.3178 | 61.2 | [10 empty] | 23.047 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 23.0475 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 23.048 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 23.047 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 23.0475 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 23.0475 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
23.0595 | 60 | 28.8 | 3.5034 | 61.6 | [16 empty] | 23.056 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 23.058 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 23.0575 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 23.057 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 23.0575 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 23.058 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 23.057 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 23.0575 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 23.0575 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
23.067 | 60 | 28.8 | 3.5115 | 61.6 | [16 empty] | 23.066 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 23.068 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 23.0675 | 60 | 28.8 | 11.3189 | 61.2 | [10 empty] | 23.067 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 23.0675 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 23.068 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 23.067 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 23.0675 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 23.0675 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
23.077 | 60 | 28.8 | 3.5191 | 61.6 | [16 empty] | 23.076 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 23.078 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 23.0775 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2 | [10 empty] | 23.077 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 23.0775 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 23.08 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 23.077 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 23.0775 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 23.0775 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
23.087 | 60 | 28.8 | 3.5309 | 61.6 | [16 empty] | 23.086 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 23.088 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4 | [10 empty] | 23.0875 | 60 | 28.8 | 11.3186 | 61.2 | [10 empty] | 23.087 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 23.0875 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 23.088 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 23.087 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 23.0875 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.0875 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
23.097 | 60 | 28.8 | 3.5392 | 61.6 | [16 empty] | 23.096 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 23.098 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 23.0975 | 60 | 28.8 | 11.3181 | 61.2 | [10 empty] | 23.097 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 23.0975 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 23.098 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 23.097 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 23.0975 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.0975 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
23.1095 | 60 | 28.8 | 3.5526 | 61.6 | [16 empty] | 23.106 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 23.108 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 23.1075 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 23.107 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 23.1075 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 23.108 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 23.107 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 23.108 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 23.1075 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
23.117 | 60 | 28.8 | 3.5621 | 61.6 | [16 empty] | 23.116 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 23.118 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 23.1175 | 60 | 28.8 | 11.3191 | 61.2 | [10 empty] | 23.117 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 23.1175 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 23.118 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 23.117 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 23.1175 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 23.1175 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
23.127 | 60 | 28.8 | 3.572 | 61.6 | [16 empty] | 23.126 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 23.128 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 23.1275 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 23.127 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 23.1275 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 23.13 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 23.127 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 23.1275 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 23.1275 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
23.137 | 60 | 28.8 | 3.5861 | 61.6 | [16 empty] | 23.136 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 23.138 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 23.1375 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2 | [10 empty] | 23.137 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 23.1375 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 23.138 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 23.137 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 23.1375 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 23.1375 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
23.1475 | 60 | 28.8 | 3.5982 | 61.6 | [16 empty] | 23.146 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 23.148 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 23.1475 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2 | [10 empty] | 23.147 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 23.1475 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 23.148 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 23.147 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 23.1475 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.1475 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
23.1595 | 60 | 28.8 | 3.6121 | 61.6 | [16 empty] | 23.1565 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 23.158 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4 | [10 empty] | 23.1575 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2 | [10 empty] | 23.157 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 23.1575 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 23.158 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 23.157 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 23.1575 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 23.1575 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
23.167 | 60 | 28.8 | 3.6224 | 61.6 | [16 empty] | 23.166 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 23.168 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 23.1675 | 60 | 28.8 | 11.3188 | 61.2 | [10 empty] | 23.167 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 23.1675 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 23.168 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 23.167 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 23.1675 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 23.1675 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
23.177 | 60 | 28.8 | 3.6329 | 61.6 | [16 empty] | 23.176 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 23.178 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 23.1775 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 23.177 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 23.1775 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 23.18 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 23.177 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 23.1775 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 23.1775 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
23.187 | 60 | 28.8 | 3.6475 | 61.6 | [16 empty] | 23.186 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 23.188 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 23.1875 | 60 | 28.8 | 11.3181 | 61.2 | [10 empty] | 23.187 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 23.1875 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 23.188 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 23.187 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 23.1875 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 23.1875 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
23.197 | 60 | 28.8 | 3.6588 | 61.6 | [16 empty] | 23.196 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 23.198 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 23.1975 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2 | [10 empty] | 23.197 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 23.1975 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 23.198 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 23.197 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 23.1975 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 23.1975 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
23.2095 | 60 | 28.8 | 3.6759 | 61.6 | [16 empty] | 23.206 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 23.208 | 60 | 28.8 | 8.3931 | 61.4 | [10 empty] | 23.2075 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 23.207 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 23.2075 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 23.208 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 23.207 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 23.2075 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 23.2075 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
23.217 | 60 | 28.8 | 3.6872 | 61.6 | [16 empty] | 23.216 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 23.218 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4 | [10 empty] | 23.2175 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2 | [10 empty] | 23.217 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 23.2175 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 23.218 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 23.217 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 23.218 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 23.2175 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
23.227 | 60 | 28.8 | 3.6991 | 61.6 | [16 empty] | 23.226 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 23.228 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4 | [10 empty] | 23.2275 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 23.227 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 23.2275 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 23.23 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 23.227 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 23.2275 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 23.2275 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
23.237 | 60 | 28.8 | 3.7149 | 61.6 | [16 empty] | 23.236 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 23.238 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 23.2375 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2 | [10 empty] | 23.237 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 23.2375 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 23.238 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 23.237 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 23.2375 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 23.2375 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
23.247 | 60 | 28.8 | 3.7267 | 61.6 | [16 empty] | 23.246 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 23.248 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 23.2475 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2 | [10 empty] | 23.247 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 23.2475 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 23.248 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 23.247 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 23.2475 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 23.2475 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
23.2595 | 60 | 28.8 | 3.7437 | 61.6 | [16 empty] | 23.256 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 23.258 | 60 | 28.8 | 8.3931 | 61.4 | [10 empty] | 23.2575 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 23.257 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 23.2575 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 23.258 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 23.257 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 23.2575 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 23.2575 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
23.267 | 60 | 28.8 | 3.7549 | 61.6 | [16 empty] | 23.266 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 23.268 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 23.2675 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2 | [10 empty] | 23.267 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 23.2675 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 23.268 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 23.267 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 23.2675 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 23.2675 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
23.277 | 60 | 28.8 | 3.7666 | 61.6 | [16 empty] | 23.276 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 23.278 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 23.2775 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 23.277 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 23.2775 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 23.28 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 23.277 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 23.2775 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 23.2775 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
23.287 | 60 | 28.8 | 3.7821 | 61.6 | [16 empty] | 23.286 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 23.288 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 23.2875 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2 | [10 empty] | 23.287 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 23.2875 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 23.288 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 23.287 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 23.2875 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 23.2875 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
23.297 | 60 | 28.8 | 3.7936 | 61.6 | [16 empty] | 23.296 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 23.298 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 23.2975 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 23.297 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 23.2975 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 23.298 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 23.297 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 23.2975 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 23.2975 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
23.3095 | 60 | 28.8 | 3.8101 | 61.6 | [16 empty] | 23.306 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 23.308 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4 | [10 empty] | 23.3075 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 23.307 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 23.3075 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 23.308 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 23.307 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 23.3075 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 23.3075 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
23.317 | 60 | 28.8 | 3.8209 | 61.6 | [16 empty] | 23.316 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 23.318 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 23.3175 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 23.317 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 23.3175 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 23.318 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 23.317 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 23.3175 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 23.3175 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
23.327 | 60 | 28.8 | 3.8319 | 61.6 | [16 empty] | 23.326 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 23.328 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 23.3275 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 23.327 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 23.3275 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 23.33 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 23.327 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 23.328 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 23.3275 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
23.337 | 60 | 28.8 | 3.8466 | 61.6 | [16 empty] | 23.336 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 23.338 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 23.3375 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 23.337 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 23.3375 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 23.338 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 23.337 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 23.3375 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 23.3375 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
23.347 | 60 | 28.8 | 3.8574 | 61.6 | [16 empty] | 23.346 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 23.348 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 23.3475 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 23.347 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 23.3475 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 23.348 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 23.347 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 23.3475 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.3475 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
23.3595 | 60 | 28.8 | 3.8731 | 61.6 | [16 empty] | 23.356 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 23.358 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 23.3575 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 23.357 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 23.3575 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 23.358 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 23.357 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 23.3575 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 23.3575 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
23.3675 | 60 | 28.8 | 3.885 | 61.6 | [16 empty] | 23.366 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 23.368 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 23.3675 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 23.367 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 23.3675 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 23.368 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 23.367 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 23.3675 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 23.3675 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
23.377 | 60 | 28.8 | 3.894 | 61.6 | [16 empty] | 23.376 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 23.378 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 23.3775 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 23.377 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 23.3775 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 23.38 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 23.377 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 23.3775 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 23.3775 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
23.387 | 60 | 28.8 | 3.9082 | 61.6 | [16 empty] | 23.386 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 23.388 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 23.3875 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 23.387 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 23.3875 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 23.388 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 23.387 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 23.3875 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 23.3875 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
23.397 | 60 | 28.8 | 3.9186 | 61.6 | [16 empty] | 23.396 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 23.398 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 23.3975 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 23.397 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 23.3975 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 23.398 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 23.397 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 23.3975 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 23.3975 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
23.4095 | 60 | 28.8 | 3.9336 | 61.6 | [16 empty] | 23.406 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 23.408 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 23.4075 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 23.407 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 23.4075 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 23.408 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 23.407 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 23.4075 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 23.4075 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
23.417 | 60 | 28.8 | 3.9436 | 61.6 | [16 empty] | 23.416 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 23.418 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 23.4175 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 23.417 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 23.4175 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 23.418 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 23.417 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 23.4175 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 23.4175 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
23.427 | 60 | 28.8 | 3.9535 | 61.6 | [16 empty] | 23.426 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 23.428 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 23.4275 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 23.427 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 23.4275 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 23.43 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 23.427 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 23.4275 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 23.4275 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
23.437 | 60 | 28.8 | 3.9673 | 61.6 | [16 empty] | 23.436 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 23.438 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 23.4375 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 23.437 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 23.4375 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 23.438 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.437 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 23.438 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 23.4375 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
23.447 | 60 | 28.8 | 3.977 | 61.6 | [16 empty] | 23.446 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 23.448 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 23.4475 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 23.447 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 23.4475 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 23.448 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 23.447 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 23.4475 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 23.4475 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
23.4595 | 60 | 28.8 | 3.9911 | 61.6 | [16 empty] | 23.456 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 23.458 | 60 | 28.8 | 8.3927 | 61.4 | [10 empty] | 23.4575 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 23.457 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 23.4575 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 23.458 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 23.457 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 23.4575 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 23.4575 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
23.467 | 60 | 28.8 | 4.0007 | 61.6 | [16 empty] | 23.466 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 23.468 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 23.4675 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 23.467 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 23.4675 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 23.468 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 23.467 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 23.4675 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 23.4675 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
23.477 | 60 | 28.8 | 4.0099 | 61.6 | [16 empty] | 23.476 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 23.478 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 23.4775 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 23.477 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 23.4775 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 23.4795 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 23.477 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 23.4775 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 23.4775 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
23.487 | 60 | 28.8 | 4.0229 | 61.6 | [16 empty] | 23.486 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 23.488 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 23.4875 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 23.487 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 23.4875 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 23.488 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 23.487 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 23.4875 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 23.4875 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
23.497 | 60 | 28.8 | 4.0322 | 61.6 | [16 empty] | 23.496 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 23.498 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 23.4975 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 23.497 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 23.4975 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 23.498 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 23.497 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 23.4975 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 23.4975 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
23.5095 | 60 | 28.8 | 4.0456 | 61.6 | [16 empty] | 23.506 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 23.508 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 23.5075 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 23.507 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 23.5075 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 23.508 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 23.507 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 23.5075 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 23.5075 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
23.517 | 60 | 28.8 | 4.0549 | 61.6 | [16 empty] | 23.516 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 23.518 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 23.5175 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 23.517 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 23.518 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8 | [10 empty] | 23.518 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 23.517 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 23.5175 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 23.5175 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
23.527 | 60 | 28.8 | 4.0636 | 61.6 | [16 empty] | 23.526 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 23.528 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4 | [10 empty] | 23.5275 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 23.527 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 23.5275 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 23.5295 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 23.527 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 23.5275 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 23.5275 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
23.537 | 60 | 28.8 | 4.0761 | 61.6 | [16 empty] | 23.536 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 23.538 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 23.5375 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 23.537 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 23.5375 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 23.538 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 23.537 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 23.5375 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.5375 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60
23.547 | 60 | 28.8 | 4.0849 | 61.6 | [16 empty] | 23.546 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 23.548 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 23.5475 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 23.547 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 23.5475 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 23.548 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 23.547 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 23.5475 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 23.5475 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
23.559 | 60 | 28.8 | 4.0968 | 61.6 | [16 empty] | 23.556 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 23.558 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 23.5575 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 23.557 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 23.5575 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 23.558 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 23.557 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 23.5575 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 23.5575 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
23.567 | 60 | 28.8 | 4.1066 | 61.6 | [16 empty] | 23.566 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 23.568 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 23.5675 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 23.567 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 23.5675 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 23.568 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 23.567 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 23.5675 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 23.5675 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
23.577 | 60 | 28.8 | 4.1148 | 61.6 | [16 empty] | 23.576 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 23.578 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 23.5775 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 23.577 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 23.5775 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 23.5795 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 23.577 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 23.5775 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 23.5775 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
23.587 | 60 | 28.8 | 4.1269 | 61.6 | [16 empty] | 23.586 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 23.588 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4 | [10 empty] | 23.5875 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 23.587 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 23.5875 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 23.588 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 23.587 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 23.5875 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 23.5875 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
23.597 | 60 | 28.8 | 4.1352 | 61.6 | [16 empty] | 23.596 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 23.598 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 23.5975 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 23.597 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 23.5975 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 23.598 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 23.597 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 23.5975 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 23.5975 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
23.609 | 60 | 28.8 | 4.1465 | 61.6 | [16 empty] | 23.606 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 23.608 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 23.6075 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 23.607 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 23.6075 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 23.608 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 23.607 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 23.6075 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 23.6075 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
23.617 | 60 | 28.8 | 4.1558 | 61.6 | [16 empty] | 23.616 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 23.618 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 23.6175 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 23.617 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 23.6175 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 23.618 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 23.617 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4 | [10 empty] | 23.6175 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 23.6175 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60
23.627 | 60 | 28.8 | 4.1634 | 61.6 | [16 empty] | 23.626 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 23.628 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 23.6275 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 23.627 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 23.6275 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 23.6295 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 23.627 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 23.6275 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 23.6275 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
23.637 | 60 | 28.8 | 4.1749 | 61.6 | [16 empty] | 23.636 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 23.638 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 23.6375 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 23.637 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 23.6375 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 23.638 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 23.637 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 23.6375 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 23.6375 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
23.647 | 60 | 28.8 | 4.1827 | 61.6 | [16 empty] | 23.646 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 23.648 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 23.6475 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 23.647 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 23.6475 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 23.648 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 23.647 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4 | [10 empty] | 23.6475 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.6475 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
23.659 | 60 | 28.8 | 4.1934 | 61.6 | [16 empty] | 23.656 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 23.658 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 23.6575 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 23.657 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61 | [10 empty] | 23.6575 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 23.658 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 23.657 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 23.6575 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 23.6575 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
23.667 | 60 | 28.8 | 4.2024 | 61.6 | [16 empty] | 23.666 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 23.668 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 23.6675 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 23.667 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 23.6675 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 23.668 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 23.667 | 60 | 28.8 | 22.7209 | 60.4 | [10 empty] | 23.6675 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 23.6675 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
23.677 | 60 | 28.8 | 4.2096 | 61.6 | [16 empty] | 23.676 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 23.678 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 23.6775 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 23.677 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 23.6775 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 23.68 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 23.677 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 23.6775 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 23.6775 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
23.687 | 60 | 28.8 | 4.2207 | 61.6 | [16 empty] | 23.686 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 23.688 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 23.6875 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 23.687 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 23.6875 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 23.688 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 23.687 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4 | [10 empty] | 23.6875 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 23.6875 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60
23.697 | 60 | 28.8 | 4.2281 | 61.6 | [16 empty] | 23.696 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 23.698 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 23.6975 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 23.697 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 23.6975 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 23.698 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 23.697 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4 | [10 empty] | 23.6975 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 23.6975 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
23.709 | 60 | 28.8 | 4.2384 | 61.6 | [16 empty] | 23.706 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 23.708 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 23.7075 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 23.707 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 23.7075 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 23.708 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 23.707 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 23.7075 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 23.7075 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
23.717 | 60 | 28.8 | 4.2471 | 61.6 | [16 empty] | 23.716 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 23.718 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 23.7175 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 23.717 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 23.7175 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 23.718 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 23.717 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 23.7175 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 23.7175 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
23.727 | 60 | 28.8 | 4.2537 | 61.6 | [16 empty] | 23.726 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 23.728 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 23.7275 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 23.727 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 23.7275 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 23.73 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 23.727 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4 | [10 empty] | 23.7275 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 23.7275 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
23.737 | 60 | 28.8 | 4.2645 | 61.6 | [16 empty] | 23.736 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 23.738 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 23.7375 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 23.737 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 23.7375 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 23.738 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 23.737 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 23.7375 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 23.7375 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
23.747 | 60 | 28.8 | 4.2714 | 61.6 | [16 empty] | 23.746 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 23.748 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 23.7475 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 23.747 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 23.7475 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 23.748 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 23.747 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4 | [10 empty] | 23.7475 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 23.7475 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60
23.7595 | 60 | 28.8 | 4.2816 | 61.6 | [16 empty] | 23.756 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 23.758 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 23.7575 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 23.757 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 23.7575 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 23.758 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 23.757 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 23.7575 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 23.7575 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
23.767 | 60 | 28.8 | 4.2893 | 61.6 | [16 empty] | 23.766 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 23.768 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 23.767 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 23.768 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 23.767 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4 | [10 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60
23.777 | 60 | 28.8 | 4.2955 | 61.6 | [16 empty] | 23.776 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 23.778 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 23.7775 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 23.777 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 23.7775 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 23.78 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 23.777 | 60 | 28.8 | 22.7214 | 60.4 | [10 empty] | 23.7775 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 23.7775 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
23.787 | 60 | 28.8 | 4.3058 | 61.6 | [16 empty] | 23.786 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 23.788 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 23.7875 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 23.787 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 23.7875 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 23.788 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 23.787 | 60 | 28.8 | 22.7223 | 60.4 | [10 empty] | 23.7875 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 23.7875 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
23.797 | 60 | 28.8 | 4.3124 | 61.6 | [16 empty] | 23.796 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 23.798 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 23.7975 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 23.797 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 23.7975 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 23.798 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 23.797 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4 | [10 empty] | 23.7975 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 23.7975 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
23.8095 | 60 | 28.8 | 4.3223 | 61.6 | [16 empty] | 23.806 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 23.808 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 23.807 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 23.808 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 23.807 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60
23.817 | 60 | 28.8 | 4.3297 | 61.6 | [16 empty] | 23.816 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 23.818 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 23.8175 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 23.817 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 23.8175 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 23.818 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 23.817 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4 | [10 empty] | 23.8175 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 23.8175 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
23.827 | 60 | 28.8 | 4.3356 | 61.6 | [16 empty] | 23.826 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 23.828 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 23.8275 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 23.827 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 23.8275 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 23.8295 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 23.827 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4 | [10 empty] | 23.8275 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 23.8275 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
23.837 | 60 | 28.8 | 4.3455 | 61.6 | [16 empty] | 23.836 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 23.838 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 23.8375 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 23.837 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 23.8375 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8 | [10 empty] | 23.838 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 23.837 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 23.8375 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 23.8375 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
23.847 | 60 | 28.8 | 4.3517 | 61.6 | [16 empty] | 23.846 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 23.848 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 23.847 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 23.848 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 23.847 | 60 | 28.8 | 22.7241 | 60.4 | [10 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
23.859 | 60 | 28.8 | 4.3604 | 61.6 | [16 empty] | 23.856 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 23.858 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 23.8575 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 23.857 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61 | [10 empty] | 23.8575 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 23.858 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 23.857 | 60 | 28.8 | 22.7227 | 60.4 | [10 empty] | 23.8575 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.8575 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
23.867 | 60 | 28.8 | 4.3682 | 61.6 | [16 empty] | 23.866 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 23.868 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 23.8675 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 23.867 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 23.868 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 23.868 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 23.867 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4 | [10 empty] | 23.8675 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 23.8675 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60
23.877 | 60 | 28.8 | 4.3737 | 61.6 | [16 empty] | 23.8765 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 23.878 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 23.877 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 23.8795 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 23.877 | 60 | 28.8 | 22.7235 | 60.4 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
23.887 | 60 | 28.8 | 4.3833 | 61.6 | [16 empty] | 23.886 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 23.888 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 23.8875 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 23.887 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 23.8875 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 23.888 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 23.887 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4 | [10 empty] | 23.8875 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 23.8875 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
23.897 | 60 | 28.8 | 4.3892 | 61.6 | [16 empty] | 23.896 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 23.898 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 23.897 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 23.898 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 23.897 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4 | [10 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60
23.909 | 60 | 28.8 | 4.3977 | 61.6 | [16 empty] | 23.906 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 23.908 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 23.907 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 23.908 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 23.907 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4 | [10 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 28.1309 | 60
23.917 | 60 | 28.8 | 4.4055 | 61.6 | [16 empty] | 23.916 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 23.918 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 23.917 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 23.918 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 23.917 | 60 | 28.8 | 22.7255 | 60.4 | [10 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
23.927 | 60 | 28.8 | 4.4111 | 61.6 | [16 empty] | 23.926 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 23.928 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 23.927 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 23.93 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 23.927 | 60 | 28.8 | 22.7236 | 60.4 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60
23.937 | 60 | 28.8 | 4.4208 | 61.6 | [16 empty] | 23.936 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 23.938 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 23.937 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 23.938 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 23.937 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4 | [10 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60
23.947 | 60 | 28.8 | 4.427 | 61.6 | [16 empty] | 23.946 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 23.948 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 23.947 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 23.948 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 23.947 | 60 | 28.8 | 22.7248 | 60.4 | [10 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
23.959 | 60 | 28.8 | 4.4359 | 61.6 | [16 empty] | 23.956 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 23.958 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 23.957 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 23.958 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 23.957 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4 | [10 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
23.967 | 60 | 28.8 | 4.4439 | 61.6 | [16 empty] | 23.966 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 23.968 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 23.9675 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 23.967 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 23.968 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 23.968 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 23.967 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4 | [10 empty] | 23.9675 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 23.9675 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60
23.977 | 60 | 28.8 | 4.4498 | 61.6 | [16 empty] | 23.976 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 23.978 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 23.977 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 23.9795 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 23.977 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4 | [10 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
23.987 | 60 | 28.8 | 4.4597 | 61.6 | [16 empty] | 23.986 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 23.988 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 23.987 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 23.988 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 23.987 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4 | [10 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 28.1322 | 60
23.997 | 60 | 28.8 | 4.466 | 61.6 | [16 empty] | 23.996 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 23.998 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 23.9975 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 23.997 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 23.9975 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 23.998 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 23.997 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.4 | [10 empty] | 23.9975 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 23.9975 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60
24.0095 | 60 | 28.8 | 4.4754 | 61.6 | [16 empty] | 24.006 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 24.008 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 24.007 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 24.008 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 24.007 | 60 | 28.8 | 22.7228 | 60.4 | [10 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
24.017 | 60 | 28.8 | 4.4826 | 61.6 | [16 empty] | 24.016 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 24.018 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 24.017 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 24.018 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 24.018 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 24.017 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4 | [10 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 28.1317 | 60
24.027 | 60 | 28.8 | 4.4883 | 61.6 | [16 empty] | 24.026 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 24.028 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 24.027 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 24.0295 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 24.027 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60
24.037 | 60 | 28.8 | 4.4979 | 61.6 | [16 empty] | 24.036 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 24.038 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 24.037 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8 | [10 empty] | 24.038 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 24.037 | 60 | 28.8 | 22.7238 | 60.4 | [10 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 28.1326 | 60
24.047 | 60 | 28.8 | 4.5041 | 61.6 | [16 empty] | 24.046 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 24.048 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 24.047 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 24.048 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 24.047 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4 | [10 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60
24.059 | 60 | 28.8 | 4.513 | 61.6 | [16 empty] | 24.056 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 24.058 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 24.057 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61 | [10 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 24.058 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 24.057 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4 | [10 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60
24.067 | 60 | 28.8 | 4.5212 | 61.6 | [16 empty] | 24.066 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 24.068 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 24.0675 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 24.067 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 24.068 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 24.068 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 24.067 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4 | [10 empty] | 24.0675 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 24.0675 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
24.077 | 60 | 28.8 | 4.5273 | 61.6 | [16 empty] | 24.076 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 24.078 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 24.077 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 24.0795 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 24.077 | 60 | 28.8 | 22.7225 | 60.4 | [10 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60
24.087 | 60 | 28.8 | 4.5374 | 61.6 | [16 empty] | 24.086 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 24.088 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 24.087 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 24.088 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 24.087 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
24.097 | 60 | 28.8 | 4.5441 | 61.6 | [16 empty] | 24.096 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 24.098 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 24.097 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 24.098 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 24.097 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4 | [10 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 28.1307 | 60
24.1095 | 60 | 28.8 | 4.554 | 61.6 | [16 empty] | 24.106 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 24.108 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 24.107 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 24.108 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 24.107 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
24.117 | 60 | 28.8 | 4.5616 | 61.6 | [16 empty] | 24.116 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 24.118 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 24.117 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 24.118 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 24.117 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4 | [10 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
24.127 | 60 | 28.8 | 4.5677 | 61.6 | [16 empty] | 24.126 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 24.128 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 24.127 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 24.13 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 24.127 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4 | [10 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 28.1307 | 60
24.137 | 60 | 28.8 | 4.5776 | 61.6 | [16 empty] | 24.136 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 24.138 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 24.1375 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 24.137 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 24.1375 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 24.138 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 24.137 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4 | [10 empty] | 24.1375 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 24.1375 | 60 | 28.8 | 28.133 | 60
24.147 | 60 | 28.8 | 4.5841 | 61.6 | [16 empty] | 24.146 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 24.148 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 24.147 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 24.148 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 24.147 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4 | [10 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
24.159 | 60 | 28.8 | 4.5928 | 61.6 | [16 empty] | 24.156 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 24.158 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 24.157 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 24.158 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 24.157 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
24.167 | 60 | 28.8 | 4.6008 | 61.6 | [16 empty] | 24.166 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 24.168 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 24.167 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 24.168 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 24.167 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4 | [10 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 28.1324 | 60
24.177 | 60 | 28.8 | 4.6064 | 61.6 | [16 empty] | 24.176 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 24.178 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 24.177 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 24.18 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 24.177 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.4 | [10 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
24.187 | 60 | 28.8 | 4.6161 | 61.6 | [16 empty] | 24.186 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 24.188 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 24.187 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8 | [10 empty] | 24.188 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 24.187 | 60 | 28.8 | 22.7225 | 60.4 | [10 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 28.1333 | 60
24.197 | 60 | 28.8 | 4.6222 | 61.6 | [16 empty] | 24.196 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 24.198 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 24.197 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 24.198 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 24.197 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4 | [10 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 28.1313 | 60
24.209 | 60 | 28.8 | 4.6305 | 61.6 | [16 empty] | 24.2065 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 24.208 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 24.207 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 24.208 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 24.207 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 28.1325 | 60
24.217 | 60 | 28.8 | 4.6381 | 61.6 | [16 empty] | 24.216 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 24.218 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 24.2175 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 24.217 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 24.218 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 24.218 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 24.217 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4 | [10 empty] | 24.2175 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 24.2175 | 60 | 28.8 | 28.1326 | 60
24.227 | 60 | 28.8 | 4.6434 | 61.6 | [16 empty] | 24.226 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 24.228 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 24.227 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 24.23 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 24.227 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
24.237 | 60 | 28.8 | 4.6527 | 61.6 | [16 empty] | 24.236 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 24.238 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 24.237 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 24.238 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 24.237 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4 | [10 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 28.1332 | 60
24.247 | 60 | 28.8 | 4.6584 | 61.6 | [16 empty] | 24.246 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 24.247 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 24.248 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 24.247 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
24.259 | 60 | 28.8 | 4.6664 | 61.6 | [16 empty] | 24.256 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 24.258 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 24.257 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 24.258 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 24.257 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 28.1324 | 60
24.267 | 60 | 28.8 | 4.6737 | 61.6 | [16 empty] | 24.266 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 24.267 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 24.268 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 24.267 | 60 | 28.8 | 22.7227 | 60.4 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 28.1325 | 60
24.277 | 60 | 28.8 | 4.6787 | 61.6 | [16 empty] | 24.276 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 24.277 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 24.28 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 24.277 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
24.287 | 60 | 28.8 | 4.6877 | 61.6 | [16 empty] | 24.286 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 24.288 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 24.287 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 24.288 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 24.287 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60
24.297 | 60 | 28.8 | 4.6932 | 61.6 | [16 empty] | 24.296 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 24.297 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 24.298 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 24.297 | 60 | 28.8 | 22.7218 | 60.4 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60
24.309 | 60 | 28.8 | 4.7008 | 61.6 | [16 empty] | 24.306 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 24.307 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 24.308 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 24.307 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
24.317 | 60 | 28.8 | 4.708 | 61.6 | [16 empty] | 24.3165 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 24.317 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 24.318 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 24.317 | 60 | 28.8 | 22.7223 | 60.4 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
24.327 | 60 | 28.8 | 4.7126 | 61.6 | [16 empty] | 24.326 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 24.327 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 24.33 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 24.327 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 28.1313 | 60
24.337 | 60 | 28.8 | 4.7213 | 61.6 | [16 empty] | 24.336 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 24.337 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 24.338 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 24.337 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60
24.347 | 60 | 28.8 | 4.7263 | 61.6 | [16 empty] | 24.346 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 24.347 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 24.348 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 24.347 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
24.359 | 60 | 28.8 | 4.7334 | 61.6 | [16 empty] | 24.356 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 24.357 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 24.358 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 24.357 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
24.367 | 60 | 28.8 | 4.7403 | 61.6 | [16 empty] | 24.366 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2 | [10 empty] | 24.367 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 24.368 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 24.367 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 28.1328 | 60
24.377 | 60 | 28.8 | 4.7446 | 61.6 | [16 empty] | 24.376 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 24.377 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 24.38 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 24.377 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
24.387 | 60 | 28.8 | 4.753 | 61.6 | [16 empty] | 24.386 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 24.387 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 24.388 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 24.387 | 60 | 28.8 | 22.7205 | 60.4 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 28.1336 | 60
24.397 | 60 | 28.8 | 4.7579 | 61.6 | [16 empty] | 24.396 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 24.397 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 24.398 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 24.397 | 60 | 28.8 | 22.7208 | 60.4 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 28.1317 | 60
24.4095 | 60 | 28.8 | 4.7652 | 61.6 | [16 empty] | 24.406 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 24.407 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 24.408 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 24.407 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 28.1331 | 60
24.417 | 60 | 28.8 | 4.7714 | 61.6 | [16 empty] | 24.416 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2 | [10 empty] | 24.417 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 24.418 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 24.417 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 28.1332 | 60
24.427 | 60 | 28.8 | 4.7754 | 61.6 | [16 empty] | 24.426 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 24.427 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 24.43 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 24.427 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
24.437 | 60 | 28.8 | 4.7835 | 61.6 | [16 empty] | 24.436 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 24.437 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 24.438 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 24.437 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 25.6436 | 60.2 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60
24.447 | 60 | 28.8 | 4.788 | 61.6 | [16 empty] | 24.446 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 24.447 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 24.448 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 24.447 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
24.4595 | 60 | 28.8 | 4.7948 | 61.6 | [16 empty] | 24.456 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 24.457 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 24.458 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 24.457 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60
24.467 | 60 | 28.8 | 4.8009 | 61.6 | [16 empty] | 24.466 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2 | [10 empty] | 24.467 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 24.468 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 24.467 | 60 | 28.8 | 22.7215 | 60.4 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
24.477 | 60 | 28.8 | 4.8045 | 61.6 | [16 empty] | 24.476 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 24.477 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 24.48 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 24.477 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 24.478 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 28.1324 | 60
24.487 | 60 | 28.8 | 4.8123 | 61.6 | [16 empty] | 24.4865 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2 | [10 empty] | 24.487 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 24.488 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 24.487 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60.2 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 28.1346 | 60
24.497 | 60 | 28.8 | 4.8166 | 61.6 | [16 empty] | 24.496 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 24.497 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 24.498 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 24.497 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 28.1326 | 60
24.5095 | 60 | 28.8 | 4.8229 | 61.6 | [16 empty] | 24.506 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 24.507 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 24.508 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 24.507 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
24.517 | 60 | 28.8 | 4.8287 | 61.6 | [16 empty] | 24.516 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2 | [10 empty] | 24.517 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 24.518 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 24.517 | 60 | 28.8 | 22.7211 | 60.4 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
24.527 | 60 | 28.8 | 4.832 | 61.6 | [16 empty] | 24.526 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 24.527 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 24.53 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 24.527 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
24.537 | 60 | 28.8 | 4.8394 | 61.6 | [16 empty] | 24.536 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 24.537 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 24.538 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 24.537 | 60 | 28.8 | 22.72 | 60.4 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 28.1344 | 60
24.547 | 60 | 28.8 | 4.8433 | 61.6 | [16 empty] | 24.546 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 24.547 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 24.548 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 24.547 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
24.5595 | 60 | 28.8 | 4.8494 | 61.6 | [16 empty] | 24.556 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 24.557 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 24.558 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 24.557 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 25.6439 | 60.2 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 28.1334 | 60
24.5675 | 60 | 28.8 | 4.8557 | 61.6 | [16 empty] | 24.566 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2 | [10 empty] | 24.567 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 24.568 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 24.567 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 28.1334 | 60
24.577 | 60 | 28.8 | 4.8582 | 61.6 | [16 empty] | 24.576 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 24.577 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 24.58 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 24.577 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 25.6435 | 60.2 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
24.587 | 60 | 28.8 | 4.8654 | 61.6 | [16 empty] | 24.586 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 24.587 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 24.588 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 24.587 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 28.134 | 60
24.5975 | 60 | 28.8 | 4.8702 | 61.6 | [16 empty] | 24.596 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 24.597 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 24.598 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 24.597 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60.2 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
24.6095 | 60 | 28.8 | 4.8751 | 61.6 | [16 empty] | 24.606 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 24.607 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 24.607 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 24.608 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 24.607 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 28.1332 | 60
24.617 | 60 | 28.8 | 4.8806 | 61.6 | [16 empty] | 24.616 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 24.617 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 24.618 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 24.617 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 25.6457 | 60.2 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 28.1333 | 60
24.627 | 60 | 28.8 | 4.8836 | 61.6 | [16 empty] | 24.626 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 24.627 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 24.63 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 24.627 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 25.6435 | 60.2 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
24.637 | 60 | 28.8 | 4.8905 | 61.6 | [16 empty] | 24.636 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 24.637 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 24.638 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 24.637 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 28.1339 | 60
24.647 | 60 | 28.8 | 4.8941 | 61.6 | [16 empty] | 24.646 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 24.647 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 24.647 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 24.648 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 24.647 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60
24.6595 | 60 | 28.8 | 4.8997 | 61.6 | [16 empty] | 24.656 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.657 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 24.657 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 24.658 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 24.657 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 25.6442 | 60.2 | [10 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 28.133 | 60
24.667 | 60 | 28.8 | 4.9052 | 61.6 | [16 empty] | 24.666 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 24.667 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 24.668 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 24.667 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 25.6459 | 60.2 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 28.1329 | 60
24.6775 | 60 | 28.8 | 4.9087 | 61.6 | [16 empty] | 24.676 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 24.677 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 24.677 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 24.68 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 24.677 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 28.1316 | 60
24.687 | 60 | 28.8 | 4.9152 | 61.6 | [16 empty] | 24.686 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 24.687 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 24.688 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 24.687 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
24.697 | 60 | 28.8 | 4.9189 | 61.6 | [16 empty] | 24.696 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 24.697 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 24.697 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 24.698 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 24.697 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 25.6448 | 60.2 | [10 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 28.1317 | 60
24.7095 | 60 | 28.8 | 4.9245 | 61.6 | [16 empty] | 24.706 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 24.708 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 24.707 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 24.707 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 24.7075 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 24.708 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 24.707 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 24.7075 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2 | [10 empty] | 24.7075 | 60 | 28.8 | 28.1328 | 60
24.717 | 60 | 28.8 | 4.93 | 61.6 | [16 empty] | 24.716 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 24.717 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 24.717 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 24.718 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 24.717 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2 | [10 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 28.1328 | 60
24.727 | 60 | 28.8 | 4.9328 | 61.6 | [16 empty] | 24.726 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 24.727 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 24.727 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 24.73 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 24.727 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 25.6441 | 60.2 | [10 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60
24.737 | 60 | 28.8 | 4.9397 | 61.6 | [16 empty] | 24.736 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 24.737 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 24.737 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 24.738 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 24.737 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [10 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 28.1334 | 60
24.747 | 60 | 28.8 | 4.9433 | 61.6 | [16 empty] | 24.746 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 24.747 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 24.747 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 24.748 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 24.747 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
24.7595 | 60 | 28.8 | 4.9487 | 61.6 | [16 empty] | 24.756 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 24.757 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 24.757 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 24.758 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 24.757 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2 | [10 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
24.767 | 60 | 28.8 | 4.954 | 61.6 | [16 empty] | 24.766 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 24.767 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 24.768 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 24.767 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 25.6464 | 60.2 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
24.777 | 60 | 28.8 | 4.9567 | 61.6 | [16 empty] | 24.776 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 24.777 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 24.777 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 24.7795 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 24.777 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [10 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 28.1309 | 60
24.787 | 60 | 28.8 | 4.9635 | 61.6 | [16 empty] | 24.786 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 24.788 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 24.787 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 24.787 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 24.7875 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 24.788 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 24.787 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 24.7875 | 60 | 28.8 | 25.6462 | 60.2 | [10 empty] | 24.7875 | 60 | 28.8 | 28.133 | 60
24.797 | 60 | 28.8 | 4.9669 | 61.6 | [16 empty] | 24.796 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 24.797 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 24.797 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 24.798 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 24.797 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 25.6452 | 60.2 | [10 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 28.1308 | 60
24.8095 | 60 | 28.8 | 4.9722 | 61.6 | [16 empty] | 24.806 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 24.807 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 24.807 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 24.808 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 24.807 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2 | [10 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
24.817 | 60 | 28.8 | 4.9775 | 61.6 | [16 empty] | 24.816 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 24.818 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 24.817 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 24.817 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 24.8175 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 24.818 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 24.817 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 24.8175 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2 | [10 empty] | 24.8175 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
24.827 | 60 | 28.8 | 4.9801 | 61.6 | [16 empty] | 24.826 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 24.827 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 24.827 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 24.8295 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 24.827 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 25.6439 | 60.2 | [10 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
24.837 | 60 | 28.8 | 4.9867 | 61.6 | [16 empty] | 24.836 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 24.837 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 24.837 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 24.838 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 24.837 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [10 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
24.847 | 60 | 28.8 | 4.9902 | 61.6 | [16 empty] | 24.846 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 24.847 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 24.847 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 24.848 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 24.847 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2 | [10 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
24.859 | 60 | 28.8 | 4.9951 | 61.6 | [16 empty] | 24.856 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 24.857 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 24.857 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 24.858 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 24.857 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 25.6441 | 60.2 | [10 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
24.867 | 60 | 28.8 | 5.0008 | 61.6 | [16 empty] | 24.866 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 24.867 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 24.867 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 24.868 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 24.867 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2 | [10 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 28.1313 | 60
24.877 | 60 | 28.8 | 5.0034 | 61.6 | [16 empty] | 24.876 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 24.877 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 24.8795 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 24.877 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
24.887 | 60 | 28.8 | 5.0101 | 61.6 | [16 empty] | 24.886 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 24.887 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 24.887 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 24.888 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 24.887 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2 | [10 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 28.1321 | 60
24.897 | 60 | 28.8 | 5.0134 | 61.6 | [16 empty] | 24.896 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 24.897 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 24.897 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 24.898 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 24.897 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2 | [10 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
24.909 | 60 | 28.8 | 5.0182 | 61.6 | [16 empty] | 24.906 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 24.907 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 24.908 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 24.907 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
24.917 | 60 | 28.8 | 5.0236 | 61.6 | [16 empty] | 24.916 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 24.917 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 24.917 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 24.917 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 28.1309 | 60
24.927 | 60 | 28.8 | 5.026 | 61.6 | [16 empty] | 24.926 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 24.927 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 24.927 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 24.9295 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 24.927 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
24.937 | 60 | 28.8 | 5.0324 | 61.6 | [16 empty] | 24.936 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 24.937 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 24.937 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 24.938 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 24.937 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
24.947 | 60 | 28.8 | 5.0355 | 61.6 | [16 empty] | 24.946 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 24.947 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 24.947 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 24.947 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
24.959 | 60 | 28.8 | 5.0399 | 61.6 | [16 empty] | 24.956 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 24.957 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 24.957 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 24.957 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
24.967 | 60 | 28.8 | 5.0452 | 61.6 | [16 empty] | 24.966 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 24.967 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 24.967 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 24.967 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
24.977 | 60 | 28.8 | 5.0473 | 61.6 | [16 empty] | 24.976 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 24.977 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 24.977 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 24.9795 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 24.977 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
24.987 | 60 | 28.8 | 5.0534 | 61.6 | [16 empty] | 24.986 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 24.987 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 24.987 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
24.997 | 60 | 28.8 | 5.0563 | 61.6 | [16 empty] | 24.996 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 24.997 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 24.997 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 24.997 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
25.0095 | 60 | 28.8 | 5.0609 | 61.6 | [16 empty] | 25.006 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 25.008 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 25.007 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 25.007 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 25.0075 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 25.0075 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 25.007 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 25.0075 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 25.0075 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
25.017 | 60 | 28.8 | 5.0658 | 61.6 | [16 empty] | 25.016 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 25.017 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.017 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 25.017 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
25.027 | 60 | 28.8 | 5.0677 | 61.6 | [16 empty] | 25.026 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 25.027 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 25.027 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 25.0295 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 25.027 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
25.037 | 60 | 28.8 | 5.0737 | 61.6 | [16 empty] | 25.036 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 25.037 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 25.037 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 25.037 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
25.047 | 60 | 28.8 | 5.0764 | 61.6 | [16 empty] | 25.046 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 25.047 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 25.047 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 25.047 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
25.0595 | 60 | 28.8 | 5.0807 | 61.6 | [16 empty] | 25.056 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 25.057 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 25.057 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 25.057 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
25.067 | 60 | 28.8 | 5.0854 | 61.6 | [16 empty] | 25.066 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 25.067 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 25.067 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 25.067 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
25.077 | 60 | 28.8 | 5.0872 | 61.6 | [16 empty] | 25.076 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 25.077 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 25.077 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 25.0795 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 25.077 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
25.087 | 60 | 28.8 | 5.093 | 61.6 | [16 empty] | 25.086 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 25.087 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 25.087 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 25.087 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
25.097 | 60 | 28.8 | 5.0955 | 61.6 | [16 empty] | 25.096 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 25.097 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 25.097 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 25.097 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
25.109 | 60 | 28.8 | 5.0992 | 61.6 | [16 empty] | 25.106 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 25.107 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 25.107 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 25.107 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
25.117 | 60 | 28.8 | 5.1041 | 61.6 | [16 empty] | 25.116 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.117 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 25.117 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 25.117 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
25.127 | 60 | 28.8 | 5.1057 | 61.6 | [16 empty] | 25.126 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 25.1275 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 25.127 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 25.127 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 25.1275 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 25.1295 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 25.127 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 25.1275 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 25.1275 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
25.137 | 60 | 28.8 | 5.1112 | 61.6 | [16 empty] | 25.136 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 25.137 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 25.137 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 25.137 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
25.147 | 60 | 28.8 | 5.1136 | 61.6 | [16 empty] | 25.146 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 25.147 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 25.147 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 25.147 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
25.159 | 60 | 28.8 | 5.1171 | 61.6 | [16 empty] | 25.156 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.157 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 25.157 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 25.157 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
25.167 | 60 | 28.8 | 5.1218 | 61.6 | [16 empty] | 25.166 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 25.167 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 25.167 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 25.167 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
25.177 | 60 | 28.8 | 5.1232 | 61.6 | [16 empty] | 25.176 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.177 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 25.177 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 25.1795 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 25.177 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
25.187 | 60 | 28.8 | 5.1287 | 61.6 | [16 empty] | 25.186 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 25.187 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 25.187 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 25.187 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
25.197 | 60 | 28.8 | 5.131 | 61.6 | [16 empty] | 25.196 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 25.197 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 25.197 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 25.197 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
25.209 | 60 | 28.8 | 5.1343 | 61.6 | [16 empty] | 25.206 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.207 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 25.207 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 25.207 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
25.217 | 60 | 28.8 | 5.1389 | 61.6 | [16 empty] | 25.216 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 25.217 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 25.217 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 25.217 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
25.227 | 60 | 28.8 | 5.1401 | 61.6 | [16 empty] | 25.226 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 25.227 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 25.227 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 25.2295 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 25.227 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
25.237 | 60 | 28.8 | 5.1453 | 61.6 | [16 empty] | 25.236 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 25.238 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 25.237 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2 | [10 empty] | 25.237 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 25.2375 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 25.2375 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 25.237 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 25.2375 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 25.2375 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60
25.247 | 60 | 28.8 | 5.1473 | 61.6 | [16 empty] | 25.246 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 25.247 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 25.247 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 25.247 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
25.259 | 60 | 28.8 | 5.1504 | 61.6 | [16 empty] | 25.256 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.257 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 25.257 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 25.257 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
25.267 | 60 | 28.8 | 5.1549 | 61.6 | [16 empty] | 25.266 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 25.267 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 25.267 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 25.267 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
25.277 | 60 | 28.8 | 5.156 | 61.6 | [16 empty] | 25.276 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 25.277 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 25.277 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 25.2795 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 25.277 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
25.287 | 60 | 28.8 | 5.161 | 61.6 | [16 empty] | 25.286 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 25.287 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 25.287 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 25.287 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
25.297 | 60 | 28.8 | 5.163 | 61.6 | [16 empty] | 25.296 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 25.297 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 25.297 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 25.297 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
25.309 | 60 | 28.8 | 5.1659 | 61.6 | [16 empty] | 25.306 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 25.307 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 25.307 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 25.307 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
25.317 | 60 | 28.8 | 5.1703 | 61.6 | [16 empty] | 25.316 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 25.317 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 25.317 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 25.317 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60
25.327 | 60 | 28.8 | 5.1711 | 61.6 | [16 empty] | 25.326 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 25.327 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 25.327 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 25.3295 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 25.327 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60
25.337 | 60 | 28.8 | 5.176 | 61.6 | [16 empty] | 25.336 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.337 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 25.337 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 25.337 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60
25.347 | 60 | 28.8 | 5.1778 | 61.6 | [16 empty] | 25.346 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 25.347 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 25.347 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 25.347 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 28.1075 | 60
25.359 | 60 | 28.8 | 5.1805 | 61.6 | [16 empty] | 25.356 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 25.357 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 25.357 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 25.357 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60
25.367 | 60 | 28.8 | 5.1847 | 61.6 | [16 empty] | 25.366 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 25.367 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 25.367 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 25.368 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 25.367 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60
25.377 | 60 | 28.8 | 5.1854 | 61.6 | [16 empty] | 25.376 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 25.377 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 25.377 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 25.3795 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 25.377 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 28.1058 | 60
25.387 | 60 | 28.8 | 5.1901 | 61.6 | [16 empty] | 25.386 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 28.1074 | 60
25.397 | 60 | 28.8 | 5.1917 | 61.6 | [16 empty] | 25.396 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 28.1049 | 60
25.409 | 60 | 28.8 | 5.1941 | 61.6 | [16 empty] | 25.406 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 28.1058 | 60
25.417 | 60 | 28.8 | 5.1982 | 61.6 | [16 empty] | 25.416 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 25.4175 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 25.418 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 25.4175 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 25.4175 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 25.4175 | 60 | 28.8 | 28.1053 | 60
25.427 | 60 | 28.8 | 5.1989 | 61.6 | [16 empty] | 25.426 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 25.4275 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 25.427 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2 | [10 empty] | 25.427 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 25.4275 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 25.4295 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 25.427 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 25.4275 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 25.4275 | 60 | 28.8 | 28.1034 | 60
25.437 | 60 | 28.8 | 5.2035 | 61.6 | [16 empty] | 25.436 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 28.1048 | 60
25.447 | 60 | 28.8 | 5.205 | 61.6 | [16 empty] | 25.446 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 25.4475 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 25.4475 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.4475 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 25.4475 | 60 | 28.8 | 28.1022 | 60
25.459 | 60 | 28.8 | 5.2074 | 61.6 | [16 empty] | 25.456 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 25.4575 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 25.4575 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.4575 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 25.4575 | 60 | 28.8 | 28.103 | 60
25.467 | 60 | 28.8 | 5.2116 | 61.6 | [16 empty] | 25.466 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 25.4675 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 25.468 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 25.4675 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 25.4675 | 60 | 28.8 | 28.1026 | 60
25.477 | 60 | 28.8 | 5.2122 | 61.6 | [16 empty] | 25.476 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 25.4775 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 25.477 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 25.477 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 25.4775 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 25.479 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 25.477 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.4775 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 25.4775 | 60 | 28.8 | 28.1009 | 60
25.487 | 60 | 28.8 | 5.2168 | 61.6 | [16 empty] | 25.486 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.4875 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 25.4875 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 25.4875 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 25.4875 | 60 | 28.8 | 28.1026 | 60
25.497 | 60 | 28.8 | 5.2183 | 61.6 | [16 empty] | 25.496 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 25.4975 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 25.4975 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.4975 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 25.4975 | 60 | 28.8 | 28.1001 | 60
25.5095 | 60 | 28.8 | 5.2207 | 61.6 | [16 empty] | 25.506 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 25.5075 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 25.5075 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 25.5075 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 25.5075 | 60 | 28.8 | 28.1009 | 60
25.517 | 60 | 28.8 | 5.2246 | 61.6 | [16 empty] | 25.516 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.5175 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 25.518 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 25.5175 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 25.5175 | 60 | 28.8 | 28.1006 | 60
25.527 | 60 | 28.8 | 5.2251 | 61.6 | [16 empty] | 25.526 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 25.5275 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 25.527 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 25.527 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 25.5275 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 25.5295 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 25.527 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 25.5275 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 25.5275 | 60 | 28.8 | 28.099 | 60
25.537 | 60 | 28.8 | 5.2296 | 61.6 | [16 empty] | 25.536 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 25.5375 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.5375 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 25.5375 | 60 | 28.8 | 28.1007 | 60
25.547 | 60 | 28.8 | 5.231 | 61.6 | [16 empty] | 25.546 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.5475 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 25.5475 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.5475 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 25.5475 | 60 | 28.8 | 28.0982 | 60
25.559 | 60 | 28.8 | 5.2331 | 61.6 | [16 empty] | 25.556 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 25.5575 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 25.5575 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 25.5575 | 60 | 28.8 | 28.099 | 60
25.567 | 60 | 28.8 | 5.2372 | 61.6 | [16 empty] | 25.566 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 25.5675 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 25.5675 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 25.5675 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 25.5675 | 60 | 28.8 | 28.0986 | 60
25.577 | 60 | 28.8 | 5.2376 | 61.6 | [16 empty] | 25.576 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 25.5775 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 25.577 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 25.577 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 25.5775 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 25.5795 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 25.577 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 25.5775 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 25.5775 | 60 | 28.8 | 28.0967 | 60
25.587 | 60 | 28.8 | 5.2421 | 61.6 | [16 empty] | 25.5865 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 25.5875 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.5875 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 25.5875 | 60 | 28.8 | 28.0983 | 60
25.597 | 60 | 28.8 | 5.2434 | 61.6 | [16 empty] | 25.596 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 25.5975 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.5975 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.5975 | 60 | 28.8 | 28.0958 | 60
25.6095 | 60 | 28.8 | 5.2457 | 61.6 | [16 empty] | 25.606 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 25.6075 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.6075 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 25.6075 | 60 | 28.8 | 28.0966 | 60
25.617 | 60 | 28.8 | 5.2495 | 61.6 | [16 empty] | 25.616 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.6175 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 25.6175 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 25.6175 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 25.6175 | 60 | 28.8 | 28.0961 | 60
25.627 | 60 | 28.8 | 5.2498 | 61.6 | [16 empty] | 25.626 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 25.6275 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 25.629 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 25.6275 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 25.6275 | 60 | 28.8 | 28.0944 | 60
25.637 | 60 | 28.8 | 5.2542 | 61.6 | [16 empty] | 25.636 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.6375 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 25.6375 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 25.6375 | 60 | 28.8 | 28.096 | 60
25.647 | 60 | 28.8 | 5.2555 | 61.6 | [16 empty] | 25.646 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 25.6475 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 25.6475 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 25.6475 | 60 | 28.8 | 28.0936 | 60
25.659 | 60 | 28.8 | 5.2575 | 61.6 | [16 empty] | 25.656 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 25.6575 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.6575 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 25.6575 | 60 | 28.8 | 28.0945 | 60
25.667 | 60 | 28.8 | 5.2614 | 61.6 | [16 empty] | 25.666 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 25.6675 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 25.6675 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 25.6675 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 25.6675 | 60 | 28.8 | 28.0942 | 60
25.677 | 60 | 28.8 | 5.2616 | 61.6 | [16 empty] | 25.676 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 25.6775 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 25.6795 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 25.6775 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 25.6775 | 60 | 28.8 | 28.0925 | 60
25.687 | 60 | 28.8 | 5.2659 | 61.6 | [16 empty] | 25.686 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 25.6875 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 25.6875 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 25.6875 | 60 | 28.8 | 28.0943 | 60
25.697 | 60 | 28.8 | 5.2671 | 61.6 | [16 empty] | 25.696 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 25.6975 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.6975 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 25.6975 | 60 | 28.8 | 28.092 | 60
25.7095 | 60 | 28.8 | 5.2691 | 61.6 | [16 empty] | 25.706 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 25.7075 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 25.7075 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 25.7075 | 60 | 28.8 | 28.0931 | 60
25.717 | 60 | 28.8 | 5.2728 | 61.6 | [16 empty] | 25.716 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.7175 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 25.7175 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 25.7175 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.7175 | 60 | 28.8 | 28.093 | 60
25.727 | 60 | 28.8 | 5.2728 | 61.6 | [16 empty] | 25.726 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 25.7275 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 25.7295 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 25.7275 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 25.7275 | 60 | 28.8 | 28.0915 | 60
25.737 | 60 | 28.8 | 5.2768 | 61.6 | [16 empty] | 25.736 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 25.7375 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 25.7375 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.7375 | 60 | 28.8 | 28.0935 | 60
25.747 | 60 | 28.8 | 5.278 | 61.6 | [16 empty] | 25.746 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 25.7475 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 25.7475 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 25.7475 | 60 | 28.8 | 28.0914 | 60
25.7595 | 60 | 28.8 | 5.28 | 61.6 | [16 empty] | 25.756 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 25.7575 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 25.7575 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 25.7575 | 60 | 28.8 | 28.0926 | 60
25.767 | 60 | 28.8 | 5.2836 | 61.6 | [16 empty] | 25.766 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 25.7675 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 25.7675 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 25.7675 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.7675 | 60 | 28.8 | 28.0927 | 60
25.777 | 60 | 28.8 | 5.2837 | 61.6 | [16 empty] | 25.776 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 25.7775 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 25.7795 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 25.7775 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 25.7775 | 60 | 28.8 | 28.0914 | 60
25.787 | 60 | 28.8 | 5.2878 | 61.6 | [16 empty] | 25.786 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 25.7875 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 25.7875 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.7875 | 60 | 28.8 | 28.0937 | 60
25.797 | 60 | 28.8 | 5.2891 | 61.6 | [16 empty] | 25.796 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 25.7975 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 25.7975 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 25.7975 | 60 | 28.8 | 28.0917 | 60
25.8095 | 60 | 28.8 | 5.291 | 61.6 | [16 empty] | 25.806 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 25.8075 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 25.8075 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 25.8075 | 60 | 28.8 | 28.0931 | 60
25.817 | 60 | 28.8 | 5.2946 | 61.6 | [16 empty] | 25.816 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 25.8175 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 25.8175 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 25.8175 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.8175 | 60 | 28.8 | 28.0932 | 60
25.8275 | 60 | 28.8 | 5.295 | 61.6 | [16 empty] | 25.826 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 25.8275 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 25.8295 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 25.828 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 25.8275 | 60 | 28.8 | 28.0921 | 60
25.837 | 60 | 28.8 | 5.2986 | 61.6 | [16 empty] | 25.836 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 25.8375 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 25.8375 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 25.8375 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.8375 | 60 | 28.8 | 28.0944 | 60
25.847 | 60 | 28.8 | 5.2996 | 61.6 | [16 empty] | 25.846 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 25.8475 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 25.8475 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 25.8475 | 60 | 28.8 | 28.0925 | 60
25.8595 | 60 | 28.8 | 5.3012 | 61.6 | [16 empty] | 25.856 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 25.8575 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.8575 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 25.8575 | 60 | 28.8 | 28.0939 | 60
25.867 | 60 | 28.8 | 5.3046 | 61.6 | [16 empty] | 25.866 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 25.8675 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 25.8675 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 25.8675 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 25.8675 | 60 | 28.8 | 28.0941 | 60
25.877 | 60 | 28.8 | 5.3045 | 61.6 | [16 empty] | 25.876 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 25.8775 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 25.8795 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 25.8775 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 25.8775 | 60 | 28.8 | 28.0928 | 60
25.887 | 60 | 28.8 | 5.3082 | 61.6 | [16 empty] | 25.886 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 25.8875 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 25.8875 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 25.8875 | 60 | 28.8 | 28.095 | 60
25.897 | 60 | 28.8 | 5.309 | 61.6 | [16 empty] | 25.896 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 25.8975 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 25.8975 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 25.8975 | 60 | 28.8 | 28.0931 | 60
25.9095 | 60 | 28.8 | 5.3104 | 61.6 | [16 empty] | 25.906 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 25.9075 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 25.9075 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 25.9075 | 60 | 28.8 | 28.0945 | 60
25.917 | 60 | 28.8 | 5.3138 | 61.6 | [16 empty] | 25.916 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 25.9175 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 25.9175 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 25.9175 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 25.9175 | 60 | 28.8 | 28.0947 | 60
25.927 | 60 | 28.8 | 5.3133 | 61.6 | [16 empty] | 25.926 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 25.9275 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 25.929 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 25.9275 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 25.9275 | 60 | 28.8 | 28.0935 | 60
25.937 | 60 | 28.8 | 5.3169 | 61.6 | [16 empty] | 25.936 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 25.9375 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 25.938 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 25.9375 | 60 | 28.8 | 28.0958 | 60
25.947 | 60 | 28.8 | 5.3176 | 61.6 | [16 empty] | 25.946 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 25.9475 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 25.9475 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 25.9475 | 60 | 28.8 | 28.094 | 60
25.9595 | 60 | 28.8 | 5.3188 | 61.6 | [16 empty] | 25.956 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 25.9575 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 25.9575 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 25.9575 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 25.9575 | 60 | 28.8 | 28.0955 | 60
25.967 | 60 | 28.8 | 5.3221 | 61.6 | [16 empty] | 25.966 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 25.9675 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 25.9675 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 25.9675 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 25.9675 | 60 | 28.8 | 28.0957 | 60
25.977 | 60 | 28.8 | 5.3217 | 61.6 | [16 empty] | 25.976 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.9775 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 25.979 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 25.9775 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 25.9775 | 60 | 28.8 | 28.0946 | 60
25.987 | 60 | 28.8 | 5.3252 | 61.6 | [16 empty] | 25.986 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.9875 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 25.9875 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 25.9875 | 60 | 28.8 | 28.0971 | 60
25.9975 | 60 | 28.8 | 5.3264 | 61.6 | [16 empty] | 25.996 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 25.9975 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 25.9975 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 25.9975 | 60 | 28.8 | 28.0954 | 60
26.0095 | 60 | 28.8 | 5.3269 | 61.6 | [16 empty] | 26.006 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 26.0075 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 26.0075 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 26.0075 | 60 | 28.8 | 28.0969 | 60
26.017 | 60 | 28.8 | 5.3301 | 61.6 | [16 empty] | 26.016 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 26.0175 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 26.0175 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 26.018 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 26.0175 | 60 | 28.8 | 28.0971 | 60
26.027 | 60 | 28.8 | 5.3296 | 61.6 | [16 empty] | 26.026 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 26.0275 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 26.029 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 26.0275 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 26.0275 | 60 | 28.8 | 28.0959 | 60
26.037 | 60 | 28.8 | 5.3331 | 61.6 | [16 empty] | 26.036 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 26.038 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 26.0375 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 26.0375 | 60 | 28.8 | 28.0981 | 60
26.047 | 60 | 28.8 | 5.3338 | 61.6 | [16 empty] | 26.046 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 26.0475 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 26.0475 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 26.0475 | 60 | 28.8 | 28.0963 | 60
26.0595 | 60 | 28.8 | 5.3349 | 61.6 | [16 empty] | 26.056 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 26.0575 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 26.0575 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 26.0575 | 60 | 28.8 | 28.0977 | 60
26.067 | 60 | 28.8 | 5.3381 | 61.6 | [16 empty] | 26.066 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 26.0675 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 26.0675 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 26.0675 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 26.0675 | 60 | 28.8 | 28.0981 | 60
26.077 | 60 | 28.8 | 5.3376 | 61.6 | [16 empty] | 26.076 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 26.0775 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 26.079 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 26.0775 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 28.0974 | 60
26.087 | 60 | 28.8 | 5.3411 | 61.6 | [16 empty] | 26.086 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 26.0875 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 26.0875 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 28.0994 | 60
26.097 | 60 | 28.8 | 5.3418 | 61.6 | [16 empty] | 26.096 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 26.0975 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.0975 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 26.0975 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 26.0975 | 60 | 28.8 | 28.0978 | 60
26.1095 | 60 | 28.8 | 5.3428 | 61.6 | [16 empty] | 26.106 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 26.1075 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 26.1075 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 28.0995 | 60
26.117 | 60 | 28.8 | 5.3459 | 61.6 | [16 empty] | 26.116 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 26.1175 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 26.1175 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 26.1175 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 28.099 | 60
26.127 | 60 | 28.8 | 5.3451 | 61.6 | [16 empty] | 26.126 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 26.1275 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 26.129 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 26.1275 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 28.0986 | 60
26.137 | 60 | 28.8 | 5.3484 | 61.6 | [16 empty] | 26.136 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 26.1375 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 26.1375 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 28.1005 | 60
26.147 | 60 | 28.8 | 5.3488 | 61.6 | [16 empty] | 26.146 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 26.1475 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 26.1475 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 28.0985 | 60
26.1595 | 60 | 28.8 | 5.3496 | 61.6 | [16 empty] | 26.156 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 26.1575 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 26.1575 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 28.1005 | 60
26.167 | 60 | 28.8 | 5.3527 | 61.6 | [16 empty] | 26.166 | 60 | 28.8 | 5.4592 | 61.6 | [10 empty] | 26.1675 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 26.1675 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 26.1675 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 28.1 | 60
26.177 | 60 | 28.8 | 5.352 | 61.6 | [16 empty] | 26.176 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 26.1775 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 26.1775 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 26.179 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 26.1775 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 28.0997 | 60
26.187 | 60 | 28.8 | 5.3552 | 61.6 | [16 empty] | 26.186 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 26.1875 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 26.1875 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 28.1017 | 60
26.197 | 60 | 28.8 | 5.3555 | 61.6 | [16 empty] | 26.196 | 60 | 28.8 | 5.4589 | 61.6 | [10 empty] | 26.1975 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 26.1975 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 28.0999 | 60
26.209 | 60 | 28.8 | 5.3562 | 61.6 | [16 empty] | 26.206 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 26.2075 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 26.2075 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 26.2075 | 60 | 28.8 | 28.1016 | 60
26.217 | 60 | 28.8 | 5.3593 | 61.6 | [16 empty] | 26.216 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 26.2175 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 26.2175 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 26.2175 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 28.1014 | 60
26.227 | 60 | 28.8 | 5.3584 | 61.6 | [16 empty] | 26.226 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 26.2275 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 26.229 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 26.2275 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 28.1011 | 60
26.237 | 60 | 28.8 | 5.3616 | 61.6 | [16 empty] | 26.236 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 26.2375 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 26.2375 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 28.1032 | 60
26.247 | 60 | 28.8 | 5.3619 | 61.6 | [16 empty] | 26.246 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 26.2475 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 26.2475 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 28.1014 | 60
26.259 | 60 | 28.8 | 5.3625 | 61.6 | [16 empty] | 26.256 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 26.258 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 26.2575 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 28.1035 | 60
26.267 | 60 | 28.8 | 5.3655 | 61.6 | [16 empty] | 26.266 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 26.2675 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 26.2675 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 26.2675 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 28.1032 | 60
26.277 | 60 | 28.8 | 5.3645 | 61.6 | [16 empty] | 26.276 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 26.2775 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 26.279 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 26.2775 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 28.1029 | 60
26.287 | 60 | 28.8 | 5.3677 | 61.6 | [16 empty] | 26.286 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 26.2875 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 26.2875 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 28.1048 | 60
26.297 | 60 | 28.8 | 5.3679 | 61.6 | [16 empty] | 26.296 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 26.2975 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 26.2975 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 28.1029 | 60
26.3095 | 60 | 28.8 | 5.3685 | 61.6 | [16 empty] | 26.306 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 26.3075 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 26.3075 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 28.105 | 60
26.317 | 60 | 28.8 | 5.3714 | 61.6 | [16 empty] | 26.316 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 26.3175 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 26.3175 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 26.3175 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 26.3175 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 28.1045 | 60
26.327 | 60 | 28.8 | 5.3705 | 61.6 | [16 empty] | 26.326 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 26.3275 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 26.329 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 26.3275 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 28.1042 | 60
26.337 | 60 | 28.8 | 5.3735 | 61.6 | [16 empty] | 26.336 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 26.338 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 26.3375 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 28.1062 | 60
26.347 | 60 | 28.8 | 5.3738 | 61.6 | [16 empty] | 26.346 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 26.3475 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 26.3475 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 28.1043 | 60
26.3595 | 60 | 28.8 | 5.3743 | 61.6 | [16 empty] | 26.356 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 26.3575 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 26.3575 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 28.1064 | 60
26.367 | 60 | 28.8 | 5.3773 | 61.6 | [16 empty] | 26.366 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 26.368 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 26.3675 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 26.3675 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 28.1059 | 60
26.377 | 60 | 28.8 | 5.3764 | 61.6 | [16 empty] | 26.376 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 26.3775 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 26.379 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 26.3775 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 28.1057 | 60
26.387 | 60 | 28.8 | 5.3795 | 61.6 | [16 empty] | 26.386 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 26.3875 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 26.3875 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 28.1078 | 60
26.397 | 60 | 28.8 | 5.3798 | 61.6 | [16 empty] | 26.396 | 60 | 28.8 | 5.4592 | 61.6 | [10 empty] | 26.3975 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 26.3975 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 28.106 | 60
26.4095 | 60 | 28.8 | 5.3803 | 61.6 | [16 empty] | 26.406 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 26.4075 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 26.4075 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60
26.417 | 60 | 28.8 | 5.3833 | 61.6 | [16 empty] | 26.416 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 26.4175 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 26.4175 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 26.4175 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60
26.427 | 60 | 28.8 | 5.3823 | 61.6 | [16 empty] | 26.426 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 26.4275 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 26.429 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 26.4275 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 28.1073 | 60
26.437 | 60 | 28.8 | 5.3853 | 61.6 | [16 empty] | 26.436 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 26.4375 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 26.4375 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
26.447 | 60 | 28.8 | 5.3855 | 61.6 | [16 empty] | 26.446 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 26.4475 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 26.4475 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 28.1072 | 60
26.459 | 60 | 28.8 | 5.3859 | 61.6 | [16 empty] | 26.456 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 26.4575 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 26.4575 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
26.467 | 60 | 28.8 | 5.3888 | 61.6 | [16 empty] | 26.466 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 26.4675 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 26.4675 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 26.4675 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60
26.477 | 60 | 28.8 | 5.3878 | 61.6 | [16 empty] | 26.476 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 26.4775 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 26.479 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 26.4775 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 28.1084 | 60
26.487 | 60 | 28.8 | 5.3907 | 61.6 | [16 empty] | 26.486 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 26.4875 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 26.4875 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
26.497 | 60 | 28.8 | 5.3908 | 61.6 | [16 empty] | 26.496 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 26.4975 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 26.4975 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60
26.509 | 60 | 28.8 | 5.3912 | 61.6 | [16 empty] | 26.506 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 26.5075 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 26.5075 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
26.517 | 60 | 28.8 | 5.3941 | 61.6 | [16 empty] | 26.516 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 26.5175 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 26.518 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 26.5175 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
26.527 | 60 | 28.8 | 5.3928 | 61.6 | [16 empty] | 26.526 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 26.5275 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 26.529 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 26.5275 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60
26.537 | 60 | 28.8 | 5.3957 | 61.6 | [16 empty] | 26.536 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 26.5375 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 26.5375 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
26.547 | 60 | 28.8 | 5.3959 | 61.6 | [16 empty] | 26.546 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 26.5475 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 26.5475 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60
26.5595 | 60 | 28.8 | 5.3962 | 61.6 | [16 empty] | 26.556 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 26.5575 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 26.5575 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
26.567 | 60 | 28.8 | 5.399 | 61.6 | [16 empty] | 26.566 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 26.5675 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 26.568 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 26.5675 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60
26.577 | 60 | 28.8 | 5.3979 | 61.6 | [16 empty] | 26.576 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 26.5775 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 26.579 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 26.5775 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
26.587 | 60 | 28.8 | 5.4009 | 61.6 | [16 empty] | 26.586 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 26.5875 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 26.5875 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
26.597 | 60 | 28.8 | 5.4009 | 61.6 | [16 empty] | 26.596 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 26.5975 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 26.5975 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
26.609 | 60 | 28.8 | 5.4011 | 61.6 | [16 empty] | 26.606 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 26.6075 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 26.6075 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
26.617 | 60 | 28.8 | 5.404 | 61.6 | [16 empty] | 26.616 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 26.6175 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 26.6175 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 26.6175 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
26.627 | 60 | 28.8 | 5.4028 | 61.6 | [16 empty] | 26.626 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 26.6275 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 26.629 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 26.6275 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
26.637 | 60 | 28.8 | 5.4055 | 61.6 | [16 empty] | 26.636 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 26.6375 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 26.6375 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
26.647 | 60 | 28.8 | 5.4055 | 61.6 | [16 empty] | 26.646 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 26.6475 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 26.6475 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
26.659 | 60 | 28.8 | 5.4057 | 61.6 | [16 empty] | 26.656 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 26.6575 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 26.6575 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
26.667 | 60 | 28.8 | 5.4086 | 61.6 | [16 empty] | 26.666 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 26.6675 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 26.6675 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 26.6675 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 26.6675 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
26.677 | 60 | 28.8 | 5.4074 | 61.6 | [16 empty] | 26.676 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 26.6775 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 26.679 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 26.6775 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
26.687 | 60 | 28.8 | 5.4102 | 61.6 | [16 empty] | 26.686 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 26.6875 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 26.6875 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
26.697 | 60 | 28.8 | 5.4102 | 61.6 | [16 empty] | 26.696 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 26.6975 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 26.6975 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
26.709 | 60 | 28.8 | 5.4103 | 61.6 | [16 empty] | 26.706 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 26.7075 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
26.717 | 60 | 28.8 | 5.4131 | 61.6 | [16 empty] | 26.716 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 26.7175 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 26.718 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
26.727 | 60 | 28.8 | 5.4119 | 61.6 | [16 empty] | 26.726 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 26.7275 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 26.729 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
26.737 | 60 | 28.8 | 5.4146 | 61.6 | [16 empty] | 26.736 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 26.7375 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
26.747 | 60 | 28.8 | 5.4145 | 61.6 | [16 empty] | 26.746 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 26.7475 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
26.759 | 60 | 28.8 | 5.4145 | 61.6 | [16 empty] | 26.756 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 26.7575 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
26.767 | 60 | 28.8 | 5.4172 | 61.6 | [16 empty] | 26.766 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 26.7675 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 26.768 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
26.777 | 60 | 28.8 | 5.416 | 61.6 | [16 empty] | 26.776 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 26.7775 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 26.779 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
26.787 | 60 | 28.8 | 5.4187 | 61.6 | [16 empty] | 26.786 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 26.7875 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60
26.797 | 60 | 28.8 | 5.4187 | 61.6 | [16 empty] | 26.796 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 26.7975 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
26.8095 | 60 | 28.8 | 5.4188 | 61.6 | [16 empty] | 26.806 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 26.8075 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
26.817 | 60 | 28.8 | 5.4215 | 61.6 | [16 empty] | 26.816 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 26.8175 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 26.8175 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
26.827 | 60 | 28.8 | 5.4202 | 61.6 | [16 empty] | 26.826 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 26.8275 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 26.8295 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
26.837 | 60 | 28.8 | 5.4228 | 61.6 | [16 empty] | 26.836 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 26.8375 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
26.847 | 60 | 28.8 | 5.4228 | 61.6 | [16 empty] | 26.846 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 26.8475 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60
26.8595 | 60 | 28.8 | 5.4228 | 61.6 | [16 empty] | 26.856 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 26.8575 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60
26.867 | 60 | 28.8 | 5.4255 | 61.6 | [16 empty] | 26.866 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 26.8675 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 26.8675 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
26.877 | 60 | 28.8 | 5.4241 | 61.6 | [16 empty] | 26.876 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 26.8775 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 26.879 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
26.887 | 60 | 28.8 | 5.4267 | 61.6 | [16 empty] | 26.886 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 26.8875 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
26.897 | 60 | 28.8 | 5.4266 | 61.6 | [16 empty] | 26.896 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 26.8975 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
26.909 | 60 | 28.8 | 5.4265 | 61.6 | [16 empty] | 26.906 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 26.9075 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
26.917 | 60 | 28.8 | 5.4292 | 61.6 | [16 empty] | 26.916 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 26.9175 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 26.9175 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60
26.927 | 60 | 28.8 | 5.4277 | 61.6 | [16 empty] | 26.926 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 26.9275 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 26.9295 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
26.937 | 60 | 28.8 | 5.4302 | 61.6 | [16 empty] | 26.936 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 26.9375 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
26.947 | 60 | 28.8 | 5.4301 | 61.6 | [16 empty] | 26.946 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 26.9475 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
26.959 | 60 | 28.8 | 5.43 | 61.6 | [16 empty] | 26.956 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 26.9575 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
26.967 | 60 | 28.8 | 5.4326 | 61.6 | [16 empty] | 26.966 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 26.9675 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 26.9675 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 26.9675 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60
26.977 | 60 | 28.8 | 5.4312 | 61.6 | [16 empty] | 26.976 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 26.9795 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
26.987 | 60 | 28.8 | 5.4337 | 61.6 | [16 empty] | 26.9865 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
26.997 | 60 | 28.8 | 5.4336 | 61.6 | [16 empty] | 26.996 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
27.0095 | 60 | 28.8 | 5.4334 | 61.6 | [16 empty] | 27.006 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
27.017 | 60 | 28.8 | 5.436 | 61.6 | [16 empty] | 27.016 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 27.0175 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
27.027 | 60 | 28.8 | 5.4345 | 61.6 | [16 empty] | 27.026 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 27.0295 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
27.037 | 60 | 28.8 | 5.4369 | 61.6 | [16 empty] | 27.036 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
27.047 | 60 | 28.8 | 5.4366 | 61.6 | [16 empty] | 27.046 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
27.0595 | 60 | 28.8 | 5.4363 | 61.6 | [16 empty] | 27.056 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
27.067 | 60 | 28.8 | 5.4389 | 61.6 | [16 empty] | 27.066 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 27.0675 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
27.077 | 60 | 28.8 | 5.4374 | 61.6 | [16 empty] | 27.076 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 27.0795 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60
27.087 | 60 | 28.8 | 5.4398 | 61.6 | [16 empty] | 27.086 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
27.097 | 60 | 28.8 | 5.4395 | 61.6 | [16 empty] | 27.096 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60
27.1095 | 60 | 28.8 | 5.4392 | 61.6 | [16 empty] | 27.106 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
27.117 | 60 | 28.8 | 5.4418 | 61.6 | [16 empty] | 27.116 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 27.1175 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
27.127 | 60 | 28.8 | 5.4402 | 61.6 | [16 empty] | 27.126 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 27.129 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
27.137 | 60 | 28.8 | 5.4428 | 61.6 | [16 empty] | 27.136 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
27.147 | 60 | 28.8 | 5.4426 | 61.6 | [16 empty] | 27.146 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
27.1595 | 60 | 28.8 | 5.4424 | 61.6 | [16 empty] | 27.156 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60
27.167 | 60 | 28.8 | 5.445 | 61.6 | [16 empty] | 27.166 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 27.1675 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
27.177 | 60 | 28.8 | 5.4436 | 61.6 | [16 empty] | 27.176 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 27.1795 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
27.187 | 60 | 28.8 | 5.4461 | 61.6 | [16 empty] | 27.186 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
27.197 | 60 | 28.8 | 5.4459 | 61.6 | [16 empty] | 27.196 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
27.2095 | 60 | 28.8 | 5.4455 | 61.6 | [16 empty] | 27.206 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 27.2065 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
27.217 | 60 | 28.8 | 5.4481 | 61.6 | [16 empty] | 27.216 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 27.2175 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
27.227 | 60 | 28.8 | 5.4466 | 61.6 | [16 empty] | 27.226 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 27.229 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
27.237 | 60 | 28.8 | 5.4489 | 61.6 | [16 empty] | 27.236 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
27.247 | 60 | 28.8 | 5.4486 | 61.6 | [16 empty] | 27.246 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 27.2465 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
27.2595 | 60 | 28.8 | 5.4483 | 61.6 | [16 empty] | 27.256 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 27.2565 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
27.267 | 60 | 28.8 | 5.4508 | 61.6 | [16 empty] | 27.266 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 27.2675 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
27.277 | 60 | 28.8 | 5.4491 | 61.6 | [16 empty] | 27.276 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 27.2775 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 27.279 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 27.2765 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
27.2875 | 60 | 28.8 | 5.4511 | 61.6 | [16 empty] | 27.286 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 27.2865 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 27.2875 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
27.297 | 60 | 28.8 | 5.4511 | 61.6 | [16 empty] | 27.296 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 27.2965 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
27.309 | 60 | 28.8 | 5.4506 | 61.6 | [16 empty] | 27.306 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 27.3075 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
27.317 | 60 | 28.8 | 5.4531 | 61.6 | [16 empty] | 27.316 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 27.3175 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 27.3165 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
27.327 | 60 | 28.8 | 5.4514 | 61.6 | [16 empty] | 27.326 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 27.329 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 27.3265 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60
27.337 | 60 | 28.8 | 5.4537 | 61.6 | [16 empty] | 27.336 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 27.3365 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
27.3465 | 60 | 28.8 | 5.4534 | 61.6 | [16 empty] | 27.346 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 27.3465 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
27.359 | 60 | 28.8 | 5.4528 | 61.6 | [16 empty] | 27.356 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 27.3565 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
27.367 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6 | [16 empty] | 27.366 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61 | [10 empty] | 27.368 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 27.3665 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
27.3765 | 60 | 28.8 | 5.4535 | 61.6 | [16 empty] | 27.376 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 27.379 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 27.3765 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
27.3865 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6 | [16 empty] | 27.386 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 27.3865 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
27.3965 | 60 | 28.8 | 5.4555 | 61.6 | [16 empty] | 27.396 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 27.3965 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
27.4065 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6 | [16 empty] | 27.406 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 27.4065 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60
27.4165 | 60 | 28.8 | 5.4574 | 61.6 | [16 empty] | 27.416 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 27.4175 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 27.4165 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
27.4265 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6 | [16 empty] | 27.426 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 27.429 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 27.4265 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
27.4365 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6 | [16 empty] | 27.436 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 27.4365 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
27.4465 | 60 | 28.8 | 5.4574 | 61.6 | [16 empty] | 27.446 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 27.4465 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
27.4565 | 60 | 28.8 | 5.4573 | 61.6 | [16 empty] | 27.456 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 27.4565 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
27.4665 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [16 empty] | 27.466 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 27.4675 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 27.4665 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
27.4765 | 60 | 28.8 | 5.4576 | 61.6 | [16 empty] | 27.476 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 27.479 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 27.4765 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
27.4865 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [16 empty] | 27.486 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 27.4865 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
27.4965 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [16 empty] | 27.496 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 27.4965 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
27.509 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [16 empty] | 27.506 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 27.5065 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
27.5165 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [16 empty] | 27.516 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 27.5175 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 27.5165 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
27.5265 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [16 empty] | 27.526 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 27.5275 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 27.529 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 27.5265 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
27.5365 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [16 empty] | 27.536 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 27.5365 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
27.5465 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [16 empty] | 27.546 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 27.5465 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
27.5565 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [16 empty] | 27.556 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 27.5565 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 27.5565 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
27.5665 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [16 empty] | 27.566 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 27.5665 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 27.5675 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 27.5665 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
27.5765 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [16 empty] | 27.576 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 27.579 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 27.5765 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
27.5865 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [16 empty] | 27.586 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 27.5865 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 27.5865 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
27.5965 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [16 empty] | 27.596 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 27.5965 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
27.6065 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [16 empty] | 27.606 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 27.6065 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 27.6065 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
27.6165 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [16 empty] | 27.616 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 27.6175 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 27.6165 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
27.6265 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [16 empty] | 27.626 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 27.6265 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 27.6295 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4 | [10 empty] | 27.6265 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
27.6365 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [16 empty] | 27.636 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 27.6365 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 27.6365 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
27.6465 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [16 empty] | 27.646 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 27.6465 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
27.6565 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [16 empty] | 27.656 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 27.6565 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 27.6565 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
27.6665 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [16 empty] | 27.666 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 27.6665 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 27.6675 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 27.6665 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
27.6765 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [16 empty] | 27.676 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 27.6765 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 27.679 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4 | [10 empty] | 27.6765 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
27.6865 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [16 empty] | 27.686 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 27.6865 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
27.6965 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [16 empty] | 27.696 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 27.6975 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 27.6965 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 27.6965 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
27.7065 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [16 empty] | 27.706 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 27.7065 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 27.7065 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
27.7165 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [16 empty] | 27.716 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 27.7165 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 27.7175 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 27.7165 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
27.7265 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [16 empty] | 27.726 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 27.7265 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 27.7295 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 27.7265 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
27.7365 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [16 empty] | 27.736 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 27.7365 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 27.7365 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
27.7465 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [16 empty] | 27.746 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 27.7465 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 27.7465 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
27.7565 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [16 empty] | 27.756 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 27.7565 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 27.7565 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
27.7665 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [16 empty] | 27.766 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 27.7665 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 27.7675 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 27.7665 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
27.7765 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [16 empty] | 27.776 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 27.7765 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 27.779 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 27.7765 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
27.7865 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 27.786 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 27.7865 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 27.7865 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
27.7965 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [16 empty] | 27.796 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 27.7965 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 27.7965 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
27.8065 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [16 empty] | 27.806 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 27.8065 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 27.8065 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
27.8165 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 27.816 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.8165 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 27.818 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 27.8165 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
27.8265 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [16 empty] | 27.826 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 27.8265 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 27.829 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [10 empty] | 27.8265 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
27.8365 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 27.836 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 27.8365 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 27.8365 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
27.8465 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 27.846 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 27.8465 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 27.8465 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
27.8565 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [16 empty] | 27.856 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 27.8565 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 27.8565 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
27.8665 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [16 empty] | 27.866 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 27.8665 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 27.8675 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 27.8665 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
27.8765 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [16 empty] | 27.876 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 27.8765 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 27.879 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4 | [10 empty] | 27.8765 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
27.8865 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [16 empty] | 27.886 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 27.8865 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 27.8865 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
27.8965 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [16 empty] | 27.896 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 27.8965 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 27.8965 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
27.9065 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6 | [16 empty] | 27.906 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 27.9065 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 27.9065 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
27.9165 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [16 empty] | 27.916 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 27.9165 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 27.918 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 27.9175 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 27.9165 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
27.9265 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [16 empty] | 27.926 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 27.9265 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 27.929 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 27.9265 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
27.9365 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [16 empty] | 27.936 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 27.9365 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 27.9365 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
27.9465 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [16 empty] | 27.946 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 27.9465 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 27.9465 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
27.9565 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [16 empty] | 27.956 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 27.9565 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 27.9565 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
27.9665 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6 | [16 empty] | 27.966 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.9665 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 27.9675 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 27.9665 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
27.9765 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6 | [16 empty] | 27.976 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 27.9765 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 27.979 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 27.9765 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
27.9865 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [16 empty] | 27.986 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 27.9865 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 27.9865 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
27.9965 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [16 empty] | 27.996 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 27.9965 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 27.9965 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
28.0065 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [16 empty] | 28.006 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 28.0065 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 28.0065 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
28.0165 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6 | [16 empty] | 28.016 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 28.0165 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 28.0175 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 28.0165 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
28.0265 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.026 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 28.0265 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 28.029 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 28.0265 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
28.0365 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [16 empty] | 28.036 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 28.0365 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 28.0365 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
28.0465 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [16 empty] | 28.046 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 28.0465 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 28.0465 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
28.0565 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [16 empty] | 28.056 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 28.0565 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 28.0565 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
28.0665 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6 | [16 empty] | 28.066 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 28.0665 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 28.068 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 28.0665 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
28.0765 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.076 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 28.0765 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 28.079 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 28.0765 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
28.0865 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [16 empty] | 28.086 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 28.0865 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 28.0865 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
28.0965 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6 | [16 empty] | 28.096 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 28.0965 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 28.0965 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
28.1065 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [16 empty] | 28.106 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 28.1065 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 28.1065 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
28.1165 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [16 empty] | 28.116 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 28.1165 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 28.1175 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 28.1165 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
28.1265 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [16 empty] | 28.126 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 28.1265 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 28.129 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 28.1265 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
28.1365 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.6 | [16 empty] | 28.136 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 28.1365 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 28.1365 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
28.1465 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [16 empty] | 28.146 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 28.1465 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 28.1465 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
28.1565 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.156 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 28.1565 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 28.1565 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
28.1665 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6 | [16 empty] | 28.166 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 28.1665 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 28.168 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 28.1665 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
28.1765 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 28.176 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 28.1765 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 28.179 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 28.1765 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
28.1865 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [16 empty] | 28.186 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 28.1865 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 28.1865 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
28.1965 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [16 empty] | 28.196 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 28.1965 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 28.1965 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
28.2065 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.206 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 28.2065 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 28.2065 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
28.2165 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6 | [16 empty] | 28.216 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 28.2165 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 28.2175 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 28.2165 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
28.2265 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 28.226 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 28.2265 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 28.2295 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 28.2265 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
28.2365 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6 | [16 empty] | 28.236 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 28.2365 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 28.2365 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
28.2465 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [16 empty] | 28.246 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 28.2465 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 28.2465 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
28.2565 | 60 | 28.8 | 5.471 | 61.6 | [16 empty] | 28.256 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 28.2565 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 28.2565 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
28.2665 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6 | [16 empty] | 28.266 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 28.2665 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 28.2675 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 28.2665 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
28.2765 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 28.276 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 28.2765 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 28.2795 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 28.2765 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
28.2865 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6 | [16 empty] | 28.286 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 28.2865 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 28.2865 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
28.2965 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [16 empty] | 28.296 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 28.2965 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 28.2965 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
28.3065 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [16 empty] | 28.306 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 28.3065 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 28.3065 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
28.3165 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6 | [16 empty] | 28.316 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 28.3165 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 28.3175 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 28.3165 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
28.3265 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [16 empty] | 28.326 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 28.3265 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 28.3295 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 28.3265 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
28.3365 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6 | [16 empty] | 28.336 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 28.3365 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 28.3365 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
28.3465 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.346 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 28.3465 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 28.3465 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
28.3565 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 28.356 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 28.3565 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 28.3565 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
28.3665 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [16 empty] | 28.366 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 28.3665 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 28.3675 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 28.3665 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
28.3765 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 28.376 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 28.3765 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 28.379 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 28.3765 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
28.3865 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6 | [16 empty] | 28.386 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 28.3865 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 28.3875 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 28.3865 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
28.3965 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [16 empty] | 28.396 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 28.3965 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 28.3965 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
28.4065 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [16 empty] | 28.406 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 28.4065 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 28.4065 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
28.4165 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6 | [16 empty] | 28.416 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 28.4165 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 28.4175 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 28.4165 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
28.4265 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [16 empty] | 28.4265 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 28.4265 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 28.429 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 28.4265 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
28.4365 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.436 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 28.4365 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 28.4365 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
28.4465 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 28.446 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 28.4465 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 28.4465 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
28.4565 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [16 empty] | 28.456 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 28.4565 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 28.4565 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
28.4665 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6 | [16 empty] | 28.466 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 28.4665 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 28.4675 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 28.4665 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
28.4765 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [16 empty] | 28.476 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 28.4765 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 28.4795 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 28.4765 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
28.4865 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [16 empty] | 28.486 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 28.4865 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 28.4865 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
28.4965 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 28.496 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 28.4965 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 28.4965 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
28.5065 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 28.506 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 28.5065 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 28.5065 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
28.5165 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [16 empty] | 28.516 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 28.5165 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 28.5175 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 28.5165 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
28.5265 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [16 empty] | 28.526 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 28.5265 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 28.5295 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 28.5265 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
28.5365 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 28.536 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 28.5365 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 28.5365 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
28.5465 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 28.546 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 28.5465 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4 | [10 empty] | 28.5465 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
28.5565 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [16 empty] | 28.556 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 28.5565 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 28.5565 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
28.5665 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [16 empty] | 28.566 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 28.5665 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 28.5675 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 28.5665 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
28.5765 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [16 empty] | 28.576 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 28.5765 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 28.5795 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 28.5765 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60
28.5865 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 28.586 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 28.5865 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 28.5865 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 28.5875 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
28.5965 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 28.596 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 28.5965 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 28.5965 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
28.6065 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [16 empty] | 28.606 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 28.6065 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 28.6065 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
28.6165 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [16 empty] | 28.616 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 28.6165 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 28.6175 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 28.6165 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
28.6265 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [16 empty] | 28.626 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 28.6265 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61 | [10 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 28.629 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 28.6265 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
28.6365 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 28.636 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 28.6365 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 28.6365 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
28.6465 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 28.646 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 28.6465 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
28.6565 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [16 empty] | 28.656 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 28.6575 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 28.6565 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 28.6565 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
28.6665 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.666 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 28.6665 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 28.6675 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 28.6665 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
28.6765 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [16 empty] | 28.676 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 28.679 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 28.6765 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
28.6865 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [16 empty] | 28.6855 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 28.6865 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 28.6865 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
28.6965 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 28.696 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 28.6965 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
28.7065 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 28.706 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 28.7065 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 28.7065 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
28.7165 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [16 empty] | 28.7155 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 28.7165 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 28.7175 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 28.7165 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
28.7265 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [16 empty] | 28.726 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.7275 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 28.7275 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 28.7265 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 28.727 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 28.729 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 28.727 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4 | [10 empty] | 28.7265 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 28.727 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
28.7365 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 28.7355 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 28.7365 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 28.7365 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
28.7465 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [16 empty] | 28.7455 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 28.7465 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 28.7465 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
28.7565 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [16 empty] | 28.7555 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 28.7575 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 28.7565 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 28.7565 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
28.7665 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [16 empty] | 28.766 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 28.7665 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 28.7675 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 28.7665 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
28.7765 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [16 empty] | 28.7755 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 28.7765 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61 | [10 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 28.779 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 28.7765 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
28.7865 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [16 empty] | 28.7855 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 28.7865 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
28.7965 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [16 empty] | 28.7955 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 28.7965 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 28.7965 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
28.8065 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [16 empty] | 28.8055 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 28.8065 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 28.8065 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
28.8165 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 28.8155 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 28.8165 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61 | [10 empty] | 28.8175 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 28.8165 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
28.8265 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 28.8255 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 28.8265 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61 | [10 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 28.829 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 28.8265 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
28.8365 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 28.8355 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 28.8365 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 28.8365 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
28.8465 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [16 empty] | 28.8455 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 28.8465 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 28.8465 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
28.8565 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [16 empty] | 28.8555 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 28.8565 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 28.8565 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
28.8665 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 28.8655 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 28.8675 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 28.8665 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 28.8675 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 28.8665 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
28.8765 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 28.8755 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 28.8765 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 28.879 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 28.8765 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
28.8865 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 28.8855 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 28.8865 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 28.8865 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
28.8965 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 28.8955 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 28.8965 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
28.9065 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [16 empty] | 28.906 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 28.9065 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 28.9065 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
28.9165 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 28.9155 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 28.9165 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 28.9175 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 28.9165 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
28.9265 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [16 empty] | 28.9255 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 28.9265 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 28.929 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 28.9265 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
28.9365 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 28.9355 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 28.9365 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 28.9365 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
28.9465 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [16 empty] | 28.9455 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 28.9465 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
28.9565 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 28.9555 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 28.9565 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 28.9565 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
28.9665 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 28.9655 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 28.9665 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 28.9675 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 28.9665 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
28.9765 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 28.9755 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 28.9775 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 28.979 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 28.9765 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
28.9865 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 28.9855 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 28.9865 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 28.9865 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
28.9965 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [16 empty] | 28.9955 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 28.9965 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 28.9965 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
29.0065 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [16 empty] | 29.0055 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 29.0065 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
29.0165 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 29.0155 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 29.0165 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 29.0175 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 29.0165 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
29.0265 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [16 empty] | 29.0255 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 29.0265 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 29.029 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 29.0265 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
29.0365 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 29.0355 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 29.0365 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 29.0365 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
29.0465 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 29.0455 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 29.0465 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 29.0465 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
29.0565 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 29.0555 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 29.0575 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 29.0565 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.0565 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
29.0665 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 29.0655 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 29.0665 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 29.0675 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 29.0665 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
29.0765 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [16 empty] | 29.0755 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 29.0765 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 29.079 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 29.0765 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
29.0865 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 29.0855 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 29.0865 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 29.0865 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
29.0965 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [16 empty] | 29.0955 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 29.0965 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 29.0965 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
29.1065 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [16 empty] | 29.1055 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 29.1065 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 29.1065 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
29.1165 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 29.1155 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 29.1165 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 29.1175 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 29.1165 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
29.1265 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 29.1255 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 29.1265 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 29.129 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 29.1265 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
29.1365 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 29.1355 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 29.1365 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 29.1365 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
29.1465 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [16 empty] | 29.1455 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 29.1465 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 29.1465 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
29.1565 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [16 empty] | 29.1555 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 29.1565 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 29.1565 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
29.1665 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 29.1655 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 29.1665 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 29.168 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 29.1665 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
29.1765 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 29.1755 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 29.1765 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 29.179 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 29.1765 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
29.1865 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 29.1855 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 29.1865 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 29.1865 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
29.1965 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 29.1955 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 29.1965 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 29.1965 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
29.2065 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [16 empty] | 29.2055 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 29.2065 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.2065 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
29.2165 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 29.2155 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 29.2165 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 29.218 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 29.2165 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
29.2265 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [16 empty] | 29.2255 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 29.2265 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 29.229 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 29.2265 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
29.2365 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [16 empty] | 29.2355 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 29.2365 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 29.2365 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
29.2465 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 29.2455 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 29.2475 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 29.2465 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.2465 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
29.2565 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 29.2555 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 29.2565 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 29.2565 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
29.2665 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 29.2655 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 29.2665 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 29.2675 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 29.2665 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
29.2765 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 29.2755 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 29.2765 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 29.279 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 29.2765 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
29.2865 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 29.2855 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 29.2865 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 29.2865 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
29.2965 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [16 empty] | 29.2955 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 29.2965 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.2965 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
29.3065 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [16 empty] | 29.3055 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 29.3065 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 29.3065 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
29.3165 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 29.3155 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 29.3165 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 29.3175 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 29.3165 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
29.3265 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [16 empty] | 29.3255 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 29.3265 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 29.329 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 29.3265 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
29.3365 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 29.3355 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 29.3365 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 29.3365 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
29.3465 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 29.3455 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 29.3465 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 29.3465 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
29.3565 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 29.3555 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 29.3565 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 29.3565 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
29.3665 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [16 empty] | 29.3655 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 29.3665 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 29.3675 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4 | [10 empty] | 29.3665 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
29.3765 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [16 empty] | 29.3755 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 29.3765 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 29.379 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 29.3765 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
29.3865 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [16 empty] | 29.3855 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 29.3865 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 29.3865 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
29.3965 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [16 empty] | 29.3955 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 29.3965 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4 | [10 empty] | 29.3965 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
29.4065 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 29.4055 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 8.3927 | 61.4 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 29.4065 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.4065 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
29.4165 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 29.4155 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 29.4165 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 29.418 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 29.4165 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
29.4265 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [16 empty] | 29.4255 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 29.4265 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 29.429 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 29.4265 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 29.4265 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
29.4365 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 29.4355 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 29.4365 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 29.4365 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4 | [10 empty] | 29.4365 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
29.4465 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 29.4455 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 29.4465 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 29.4465 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
29.4565 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [16 empty] | 29.4555 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 8.3933 | 61.4 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 29.4565 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 29.4565 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 29.4565 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
29.4665 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 29.4655 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4 | [10 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 29.4665 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 29.468 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 29.4665 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 29.4665 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
29.4765 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [16 empty] | 29.4755 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 8.394 | 61.4 | [10 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 29.4765 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 29.479 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 29.4765 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 29.4765 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
29.4865 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 29.4855 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 29.4865 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 29.4865 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
29.4965 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [16 empty] | 29.4955 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 29.4965 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 29.4965 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 29.4965 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
29.5065 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [16 empty] | 29.5055 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 8.394 | 61.4 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 29.5065 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 29.5065 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 29.5065 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
29.5165 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 29.5155 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4 | [10 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 29.5165 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 29.518 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 29.5165 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 29.5165 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
29.5265 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [16 empty] | 29.5255 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 8.3946 | 61.4 | [10 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 29.5265 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 29.529 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 29.5265 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 29.5265 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
29.5365 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [16 empty] | 29.5355 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 29.5365 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 29.5365 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4 | [10 empty] | 29.5365 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
29.5465 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [16 empty] | 29.5455 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 29.5465 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 29.5465 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 29.5465 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
29.5565 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [16 empty] | 29.5555 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 8.3941 | 61.4 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 29.5565 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 29.5565 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 29.5565 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
29.5665 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [16 empty] | 29.5655 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 29.5665 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 29.5675 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 29.5665 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 29.5665 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
29.5765 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 29.5755 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 8.3942 | 61.4 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 29.5765 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 29.579 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 29.5765 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 29.5765 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
29.5865 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [16 empty] | 29.5855 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 29.5865 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 29.5865 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 29.5865 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
29.5965 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [16 empty] | 29.5955 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 29.5965 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 29.5965 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 29.5965 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
29.6065 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [16 empty] | 29.6055 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 29.6065 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 29.6065 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 29.6065 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
29.6165 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 29.6155 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 29.617 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4 | [10 empty] | 29.617 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 29.6165 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 29.6175 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 29.617 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 29.6165 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 29.6165 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 29.617 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
29.6265 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 29.6255 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 8.3936 | 61.4 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 29.6265 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 29.6295 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 29.6265 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
29.6365 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 29.6355 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 29.6365 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 29.6365 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 29.6365 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
29.6465 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 29.6455 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 29.6465 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 29.6465 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 29.6465 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
29.6565 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [16 empty] | 29.6555 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4 | [10 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 29.6565 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 29.6575 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 29.6565 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 29.6565 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
29.6665 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 29.6655 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 29.667 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 29.667 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 29.6665 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 29.6675 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 29.667 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 29.6665 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 29.6665 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 29.667 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
29.6765 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [16 empty] | 29.6755 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 29.677 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 29.677 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 29.6765 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 29.677 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 29.679 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 29.6765 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 29.6765 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 29.677 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
29.6865 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [16 empty] | 29.6855 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 29.6865 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 29.6865 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 29.6865 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
29.6965 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [16 empty] | 29.6955 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 29.6965 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 29.6965 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 29.6965 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
29.7065 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [16 empty] | 29.7055 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 29.7065 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 29.7065 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 29.7065 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
29.7165 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [16 empty] | 29.7155 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 29.717 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 29.717 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 29.7165 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 29.7175 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 29.717 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 29.7165 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 29.7165 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 29.717 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
29.7265 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [16 empty] | 29.7255 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 29.727 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4 | [10 empty] | 29.727 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 29.7265 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 29.727 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 29.7295 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 29.7265 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 29.7265 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 29.727 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
29.7365 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 29.7355 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 29.7365 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 29.7365 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4 | [10 empty] | 29.7365 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
29.7465 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [16 empty] | 29.7455 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 29.7465 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 29.7465 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 29.7465 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
29.7565 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 29.7555 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 29.7565 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 29.7565 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 29.7565 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
29.7665 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [16 empty] | 29.7655 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 29.7665 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 29.7675 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8 | [10 empty] | 29.7675 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 29.7665 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
29.7765 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 29.7755 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 29.777 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 29.777 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 29.7765 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 29.777 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 29.7795 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 29.7765 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 29.7765 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 29.777 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
29.7865 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [16 empty] | 29.7855 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 29.7865 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 29.7865 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 29.7865 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
29.7965 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [16 empty] | 29.7955 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 29.7965 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 29.7965 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 29.7965 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
29.8065 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [16 empty] | 29.8055 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 29.8065 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 29.8065 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 29.8065 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
29.8165 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [16 empty] | 29.8155 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 29.817 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 29.817 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 29.8165 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 29.8175 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 29.817 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 29.8165 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.8165 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 29.817 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
29.8265 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [16 empty] | 29.8255 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.827 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4 | [10 empty] | 29.827 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 29.8265 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 29.827 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 29.8295 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 29.8265 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 29.8265 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 29.827 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
29.8365 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [16 empty] | 29.8355 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 29.8365 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 29.8365 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4 | [10 empty] | 29.8365 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
29.8465 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [16 empty] | 29.8455 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 29.8465 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 29.8465 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 29.8465 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
29.8565 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [16 empty] | 29.8555 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 29.8565 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 29.8565 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.8565 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
29.8665 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [16 empty] | 29.8655 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 29.867 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 29.867 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 29.8665 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 29.8675 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 29.867 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 29.8665 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 29.8665 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 29.867 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
29.8765 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [16 empty] | 29.8755 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 29.877 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 29.877 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 29.8765 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 29.877 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 29.879 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 29.8765 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 29.8765 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 29.877 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
29.8865 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [16 empty] | 29.8855 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 29.8865 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 29.8865 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 29.8865 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
29.8965 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 29.8955 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 29.8965 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 29.8965 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4 | [10 empty] | 29.8965 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
29.9065 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [16 empty] | 29.9055 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 29.9065 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 29.9065 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 29.9075 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
29.9165 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [16 empty] | 29.9155 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 29.917 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 29.917 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 29.9165 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 29.9175 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 29.917 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 29.9165 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 29.9165 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 29.917 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
29.9265 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 29.9255 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 29.927 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.927 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 29.9265 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 29.927 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 29.929 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 29.9265 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 29.9265 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 29.927 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
29.9365 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [16 empty] | 29.9355 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 29.9365 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 29.9365 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 29.9365 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
29.9465 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [16 empty] | 29.9455 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 29.9465 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 29.9465 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 29.9465 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
29.9565 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [16 empty] | 29.9555 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 29.9565 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 29.9565 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4 | [10 empty] | 29.9565 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
29.9665 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [16 empty] | 29.9655 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 29.967 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 29.967 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 29.9665 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 29.9675 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 29.967 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 29.9665 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4 | [10 empty] | 29.9665 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 29.967 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
29.9765 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [16 empty] | 29.9755 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 29.977 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 29.977 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 29.9765 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 29.977 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 29.979 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 29.9765 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 29.9765 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 29.977 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
29.9865 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [16 empty] | 29.9855 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 29.9865 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 29.9865 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 29.9865 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
29.9965 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0065 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0165 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0265 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0365 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0465 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0565 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0665 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0765 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0865 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.0965 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1065 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1165 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1265 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1365 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1465 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1565 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1665 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1765 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1865 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.1965 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2065 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2165 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2265 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2365 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2465 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2565 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2665 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2765 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2865 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.2965 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3065 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3165 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3265 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3365 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3465 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3565 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3665 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3765 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3865 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.3965 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4065 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4165 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4265 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4365 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4465 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4565 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4665 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4765 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4865 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.4965 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5065 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5165 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5265 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5365 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5465 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5565 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5665 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5765 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5865 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.5965 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6065 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6165 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6265 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6365 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6465 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6565 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6665 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6765 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6865 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.6965 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7065 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7165 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7265 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7365 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7465 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7565 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7665 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7765 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7865 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.7965 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8065 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8165 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8265 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8365 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8465 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8565 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8665 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8765 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8865 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.8965 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9065 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9165 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9265 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9365 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9465 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9565 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9665 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9765 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9865 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
30.9965 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0065 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0165 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0265 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0365 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0465 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0565 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0665 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0765 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0865 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.0965 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1065 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1165 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1265 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1365 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1465 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1565 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1665 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1765 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1865 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.1965 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2065 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2165 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2265 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2365 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2465 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2565 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2665 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2765 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2865 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.2965 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3065 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3165 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3265 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3365 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3465 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3565 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3665 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3765 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3865 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.3965 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4065 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4165 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4265 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4365 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4465 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4565 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4665 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4765 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4865 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.4965 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5065 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5165 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5265 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5365 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5465 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5565 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5665 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5765 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5865 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.5965 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6065 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6165 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6265 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6365 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6465 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6565 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6665 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6765 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6865 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.6965 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7065 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7165 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7265 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7365 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7465 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7565 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7665 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7765 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7865 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.7965 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8065 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8165 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8265 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8365 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8465 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8565 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8665 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8765 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8865 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.8965 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9065 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9165 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9265 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9365 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9465 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9565 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9665 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9765 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9865 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
31.9965 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0065 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0165 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0265 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0365 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0465 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0565 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0665 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0765 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0865 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.0965 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1065 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1165 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1265 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1365 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1465 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1565 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1665 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1765 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1865 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.1965 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2065 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2165 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2265 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2365 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2465 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2565 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2665 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2765 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2865 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.2965 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3065 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3165 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3265 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3365 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3465 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3565 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3665 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3765 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3865 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.3965 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4065 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4165 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4265 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4365 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4465 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4565 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4665 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4765 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4865 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.4965 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5065 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5165 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5265 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5365 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5465 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5565 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5665 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5765 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5865 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.5965 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6065 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6165 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6265 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6365 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6465 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6565 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6665 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6765 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6865 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.6965 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7065 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7165 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7265 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7365 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7465 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7565 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7665 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7765 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7865 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.7965 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8065 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8165 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8265 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8365 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8465 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8565 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8665 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8765 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8865 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.8965 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9065 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9165 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9265 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9365 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9465 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9565 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9665 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9765 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9865 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
32.9965 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.0065 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.016 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.026 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.036 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.046 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.056 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.066 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.076 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.086 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.096 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.106 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.116 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.126 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.136 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.146 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.156 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.166 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.176 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.186 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.196 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.206 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.216 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.226 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.236 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.246 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.256 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.266 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.276 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.286 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.296 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.306 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.316 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.326 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.336 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.346 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.356 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.366 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.376 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.386 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.396 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.406 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.416 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.426 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.436 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.446 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.456 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.466 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.476 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.486 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.496 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.506 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.516 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.526 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.536 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.546 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.556 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.566 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.576 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.586 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.596 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.606 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.616 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.626 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.636 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.646 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.656 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.666 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.676 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.686 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.696 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.706 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.716 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.726 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.736 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.746 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.756 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.766 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.776 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.786 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.796 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.806 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.816 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.826 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.836 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.846 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.856 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.866 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.876 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.886 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.896 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.906 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.916 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.926 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.936 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.946 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.956 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.966 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.976 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.986 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
33.996 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.006 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.016 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.026 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.036 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.046 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.056 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.066 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.076 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.086 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.0955 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1055 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.116 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1255 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1355 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1455 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1555 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1655 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1755 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1855 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.1955 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2055 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2155 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2255 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2355 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2455 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.256 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2655 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2755 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2855 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.2955 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3055 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3155 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3255 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3355 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3455 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3555 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3655 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3755 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3855 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.3955 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4055 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4155 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4255 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4355 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4455 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4555 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4655 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4755 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4855 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.4955 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5055 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5155 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5255 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5355 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5455 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5555 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5655 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5755 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5855 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.5955 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6055 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6155 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6255 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6355 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6455 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6555 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6655 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6755 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6855 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.6955 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7055 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7155 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7255 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7355 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7455 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7555 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7655 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7755 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7855 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.7955 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8055 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8155 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8255 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8355 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8455 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8555 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8655 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8755 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8855 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.8955 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9055 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9155 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9255 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9355 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9455 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9555 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9655 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9755 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.986 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8 | [43 empty] | 60 | 28.8
34.9955 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0055 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0155 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0255 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0355 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0455 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0555 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0655 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0755 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0855 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.0955 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1055 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1155 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.126 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1355 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1455 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1555 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1655 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1755 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1855 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.1955 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2055 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2155 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2255 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2355 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2455 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2555 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.266 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2755 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2855 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.2955 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3055 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3155 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3255 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3355 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3455 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3555 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3655 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3755 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3855 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.3955 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4055 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4155 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4255 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4355 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4455 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4555 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4655 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4755 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4855 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.4955 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5055 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5155 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5255 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5355 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5455 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5555 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5655 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5755 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5855 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.5955 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6055 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6155 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6255 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6355 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6455 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6555 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6655 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6755 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6855 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.6955 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7055 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7155 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7255 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7355 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7455 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7555 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7655 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7755 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7855 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.7955 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8055 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8155 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8255 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8355 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8455 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8555 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8655 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8755 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8855 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.8955 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9055 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9155 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9255 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9355 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9455 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9555 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9655 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9755 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.986 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
35.9955 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0055 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0155 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0255 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0355 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0455 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0555 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0655 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0755 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0855 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.0955 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1055 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1155 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1255 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1355 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1455 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1555 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1655 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1755 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1855 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.1955 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2055 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2155 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2255 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2355 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2455 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2555 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2655 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2755 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2855 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.2955 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3055 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.316 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3255 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3355 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3455 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3555 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3655 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3755 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3855 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.3955 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4055 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4155 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.426 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4355 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4455 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4555 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4655 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4755 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4855 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.4955 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5055 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5155 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5255 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5355 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5455 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5555 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5655 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5755 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.5855 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.596 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6055 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6155 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6255 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6355 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6455 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6555 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6655 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6755 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6855 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.6955 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7055 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7155 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7255 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7355 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7455 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7555 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7655 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7755 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7855 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.7955 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8055 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8155 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8255 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8355 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8455 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8555 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8655 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8755 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8855 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.8955 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9055 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9155 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9255 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9355 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9455 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9555 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9655 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9755 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9855 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
36.9955 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0055 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0155 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0255 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0355 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0455 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0555 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0655 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0755 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0855 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.0955 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1055 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1155 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1255 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1355 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1455 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1555 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1655 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1755 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1855 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.1955 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2055 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2155 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2255 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2355 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2455 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2555 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2655 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2755 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2855 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.2955 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3055 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3155 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3255 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3355 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3455 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3555 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3655 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3755 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3855 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.3955 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4055 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4155 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4255 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4355 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4455 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4555 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4655 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4755 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4855 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.4955 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5055 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5155 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5255 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5355 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5455 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5555 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5655 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5755 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5855 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.5955 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6055 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6155 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6255 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6355 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6455 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6555 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6655 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6755 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.6855 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.696 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7055 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7155 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7255 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7355 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7455 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7555 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7655 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7755 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7855 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.7955 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8055 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8155 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8255 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8355 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8455 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8555 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8655 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8755 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8855 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.8955 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9055 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9155 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9255 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9355 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9455 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9555 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9655 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9755 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9855 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [32 empty] | 60 | 28.8
37.9955 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
38.0055 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6
38.0155 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
38.0255 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6
38.0355 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
38.0455 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
38.0555 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6
38.0655 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
38.0755 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6
38.0855 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
38.0955 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
38.1055 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
38.1155 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
38.1255 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6
38.1355 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
38.1455 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6
38.1555 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
38.1655 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
38.1755 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6
38.1855 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
38.1955 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
38.2055 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6
38.2155 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
38.2255 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6
38.2355 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
38.2455 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
38.2555 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6
38.2655 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
38.2755 | 60 | 28.8 | 5.4592 | 61.6
38.2855 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6
38.2955 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6
38.3055 | 60 | 28.8 | 5.4589 | 61.6
38.3155 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
38.3255 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6
38.3355 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6
38.3455 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6
38.3555 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6
38.3655 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
38.3755 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6
38.3855 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6
38.3955 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6
38.4055 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6
38.4155 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
38.4255 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6
38.4355 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6
38.4455 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
38.4555 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6
38.4655 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
38.4755 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6
38.4855 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6
38.4955 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
38.5055 | 60 | 28.8 | 5.4592 | 61.6
38.5155 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
38.5255 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6
38.5355 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
38.5455 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6
38.5555 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6
38.5655 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
38.5755 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6
38.5855 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
38.5955 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6
38.6055 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6
38.6155 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
38.6255 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6
38.6355 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
38.6455 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
38.6555 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6
38.6655 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
38.6755 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6
38.6855 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6
38.6955 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
38.7055 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6
38.7155 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
38.7255 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6
38.7355 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
38.7455 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
38.7555 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6
38.7655 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
38.7755 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6
38.7855 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
38.7955 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
38.8055 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6
38.8155 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
38.8255 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
38.8355 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
38.8455 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
38.8555 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6
38.8655 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
38.8755 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
38.8855 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
38.8955 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
38.9055 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
38.9155 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
38.9255 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
38.9355 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
38.9455 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
38.9555 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
38.9655 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
38.9755 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
38.9855 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
38.9955 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
39.0055 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
39.0155 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
39.0255 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
39.0355 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
39.0455 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
39.0555 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
39.0655 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
39.0755 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6
39.0855 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
39.096 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6
39.1055 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6
39.1155 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
39.1255 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
39.1355 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
39.1455 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
39.1555 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
39.1655 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
39.1755 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
39.1855 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
39.1955 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
39.2055 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
39.2155 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
39.2255 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
39.2355 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
39.2455 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
39.2555 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
39.2655 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
39.2755 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
39.2855 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
39.2955 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
39.3055 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
39.3155 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
39.3255 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
39.3355 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
39.3455 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
39.3555 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
39.3655 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
39.3755 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
39.3855 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
39.3955 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
39.4055 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
39.4155 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
39.4255 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
39.4355 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
39.4455 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
39.4555 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
39.4655 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
39.4755 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
39.4855 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
39.4955 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
39.5055 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
39.5155 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
39.5255 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
39.5355 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
39.5455 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
39.5555 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
39.5655 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
39.5755 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
39.5855 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
39.5955 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
39.6055 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
39.6155 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
39.6255 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
39.6355 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
39.6455 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
39.6555 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
39.6655 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
39.6755 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
39.6855 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
39.6955 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
39.7055 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
39.7155 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
39.7255 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
39.7355 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
39.7455 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
39.7555 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6
39.7655 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
39.7755 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
39.7855 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
39.7955 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
39.8055 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6
39.8155 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
39.8255 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6
39.8355 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
39.8455 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
39.8555 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6
39.8655 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
39.8755 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6
39.8855 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
39.8955 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
39.9055 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6
39.9155 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
39.9255 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
39.9355 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
39.9455 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
39.9555 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
39.9655 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
39.9755 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6
39.9855 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
39.9955 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
40.0055 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
40.0155 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
40.0255 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
40.0355 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
40.0455 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
40.0555 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
40.0655 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
40.0755 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
40.0855 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
40.0955 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
40.1055 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
40.1155 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
40.1255 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
40.1355 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
40.1455 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
40.1555 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
40.1655 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
40.1755 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
40.1855 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
40.1955 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
40.2055 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
40.2155 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
40.2255 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
40.2355 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
40.2455 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
40.2555 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
40.2655 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
40.2755 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6
40.2855 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
40.2955 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
40.3055 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
40.3155 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
40.3255 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
40.3355 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
40.3455 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
40.3555 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
40.3655 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
40.3755 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
40.3855 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
40.3955 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
40.4055 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
40.4155 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
40.4255 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
40.4355 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
40.4455 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
40.4555 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
40.4655 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
40.4755 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
40.4855 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
40.4955 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
40.5055 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
40.5155 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
40.5255 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
40.536 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
40.5455 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
40.5555 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
40.5655 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
40.5755 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
40.5855 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
40.5955 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
40.6055 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
40.6155 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
40.6255 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
40.6355 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
40.6455 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
40.6555 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
40.6655 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6
40.6755 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
40.6855 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
40.6955 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
40.7055 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
40.7155 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
40.7255 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
40.7355 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
40.7455 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
40.7555 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
40.7655 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
40.7755 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
40.7855 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
40.795 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
40.8055 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
40.8155 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
40.825 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
40.8355 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
40.845 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
40.855 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
40.865 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
40.8755 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
40.885 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
40.895 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
40.905 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
40.915 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
40.925 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
40.935 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
40.945 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
40.955 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
40.965 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
40.975 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
40.985 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
40.995 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
41.005 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
41.0155 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
41.025 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
41.035 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
41.045 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
41.055 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
41.065 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6
41.075 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
41.085 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
41.095 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
41.105 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
41.115 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
41.125 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
41.135 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
41.145 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
41.155 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
41.165 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
41.175 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
41.185 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
41.195 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
41.205 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
41.215 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
41.225 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
41.235 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
41.245 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
41.255 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
41.265 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
41.275 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
41.285 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
41.295 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
41.305 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
41.315 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
41.325 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
41.335 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
41.345 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
41.355 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
41.365 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
41.375 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
41.385 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
41.395 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
41.405 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
41.415 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
41.425 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
41.435 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
41.445 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
41.455 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
41.465 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
41.475 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
41.485 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
41.495 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
41.505 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
41.515 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
41.525 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
41.535 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
41.545 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
41.555 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
41.565 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
41.575 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
41.585 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
41.595 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
41.605 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
41.615 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
41.625 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
41.635 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
41.645 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
41.655 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6
41.665 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
41.675 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
41.685 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
41.695 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
41.705 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
41.715 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
41.725 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
41.735 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
41.745 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
41.755 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
41.765 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
41.775 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
41.785 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
41.795 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
41.805 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
41.815 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
41.825 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
41.835 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
41.845 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
41.855 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
41.865 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
41.875 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
41.885 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
41.895 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
41.905 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
41.915 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
41.925 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
41.935 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
41.945 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
41.955 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
41.965 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
41.975 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
41.985 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
41.995 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
42.005 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
42.015 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
42.025 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
42.035 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
42.045 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
42.055 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
42.065 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
42.075 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
42.085 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
42.095 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
42.105 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
42.115 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
42.125 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
42.135 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
42.145 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
42.155 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
42.165 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
42.175 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
42.185 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
42.195 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
42.205 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
42.215 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
42.225 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
42.235 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
42.245 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
42.255 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
42.265 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
42.275 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
42.285 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
42.295 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
42.305 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
42.315 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
42.325 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
42.335 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
42.345 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
42.355 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
42.365 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
42.375 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
42.385 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
42.395 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
42.405 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
42.415 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
42.425 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
42.435 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
42.445 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
42.455 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
42.465 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
42.475 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
42.485 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
42.495 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
42.505 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
42.515 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
42.525 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
42.535 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
42.545 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
42.555 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
42.565 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
42.575 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
42.585 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
42.595 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
42.605 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
42.615 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
42.625 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
42.635 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
42.645 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
42.655 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
42.665 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
42.675 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
42.685 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
42.695 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
42.705 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
42.715 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
42.725 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
42.735 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
42.745 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
42.755 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
42.765 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
42.775 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
42.785 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
42.795 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
42.805 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
42.815 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
42.825 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
42.835 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
42.845 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
42.855 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
42.865 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
42.875 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
42.885 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
42.895 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
42.905 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
42.915 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
42.925 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
42.935 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
42.945 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
42.955 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
42.965 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
42.975 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
42.985 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
42.995 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
43.005 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
43.015 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
43.025 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
43.035 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
43.045 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
43.055 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
43.065 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
43.075 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
43.085 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
43.095 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6
43.105 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
43.115 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6
43.125 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
43.135 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
43.145 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
43.155 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
43.165 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
43.175 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
43.185 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
43.195 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
43.205 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
43.215 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
43.225 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
43.235 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
43.245 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
43.255 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
43.265 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
43.275 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
43.285 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
43.295 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
43.305 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
43.315 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.325 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
43.335 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
43.345 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
43.355 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
43.365 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.375 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
43.385 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
43.395 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.405 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
43.415 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
43.425 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
43.435 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
43.445 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.455 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
43.465 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
43.475 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
43.485 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
43.495 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.505 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
43.515 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
43.525 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
43.535 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
43.545 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.555 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
43.565 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
43.575 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
43.585 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
43.595 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
43.605 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
43.615 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.625 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
43.635 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
43.645 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
43.655 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
43.665 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
43.675 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
43.685 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
43.695 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
43.705 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
43.715 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
43.725 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
43.735 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
43.745 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
43.755 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
43.765 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
43.775 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
43.785 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
43.795 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
43.805 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
43.815 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
43.825 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
43.835 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
43.845 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
43.855 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
43.865 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
43.875 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
43.885 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
43.895 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.905 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
43.915 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
43.925 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
43.935 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
43.945 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
43.955 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
43.965 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
43.975 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
43.985 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
43.995 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
44.005 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
44.015 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
44.025 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
44.035 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
44.045 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
44.055 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
44.065 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
44.075 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
44.085 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
44.095 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
44.105 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
44.115 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
44.125 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
44.135 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
44.145 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
44.155 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
44.165 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
44.175 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
44.185 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
44.195 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
44.205 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
44.215 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
44.225 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
44.235 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
44.245 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
44.255 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
44.265 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
44.275 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
44.285 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
44.295 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
44.305 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
44.315 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
44.325 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
44.335 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
44.345 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
44.355 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
44.365 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
44.375 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
44.385 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
44.395 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
44.405 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
44.415 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
44.425 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
44.435 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
44.445 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
44.455 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
44.465 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
44.475 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
44.485 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
44.495 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
44.505 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
44.515 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
44.525 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
44.535 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
44.545 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
44.555 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
44.565 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
44.575 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
44.585 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
44.595 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
44.605 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6
44.615 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
44.625 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
44.635 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
44.645 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
44.655 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
44.665 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
44.675 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
44.685 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
44.695 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
44.705 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
44.715 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
44.725 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
44.735 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
44.745 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
44.755 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
44.765 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
44.775 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
44.785 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
44.795 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
44.805 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
44.815 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
44.825 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
44.835 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
44.845 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
44.855 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
44.865 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
44.875 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
44.885 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
44.895 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
44.905 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
44.915 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
44.925 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
44.935 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
44.945 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
44.955 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
44.965 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
44.975 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
44.985 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
44.995 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
45.005 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
45.015 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
45.025 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
45.035 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
45.045 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
45.055 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
45.065 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
45.075 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
45.085 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
45.095 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
45.105 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
45.115 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
45.125 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
45.135 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
45.145 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
45.155 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
45.165 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
45.175 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
45.185 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
45.195 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
45.205 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
45.215 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
45.225 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
45.235 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
45.245 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
45.255 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
45.265 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
45.275 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
45.285 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
45.295 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
45.305 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
45.315 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
45.325 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
45.335 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
45.345 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
45.355 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
45.365 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
45.375 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
45.385 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
45.395 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
45.405 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
45.415 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
45.425 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
45.435 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
45.445 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
45.455 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
45.465 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
45.475 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
45.485 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
45.495 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
45.505 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
45.515 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
45.525 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
45.535 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
45.545 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
45.555 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
45.565 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
45.575 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
45.585 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
45.595 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
45.605 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
45.615 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
45.625 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
45.635 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
45.645 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
45.655 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
45.665 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
45.675 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
45.685 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
45.695 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
45.705 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
45.715 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
45.725 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
45.735 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
45.745 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
45.755 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
45.765 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
45.775 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
45.785 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
45.795 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
45.805 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
45.815 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
45.825 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
45.835 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
45.845 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
45.855 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
45.865 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
45.875 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
45.885 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
45.895 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
45.905 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
45.915 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
45.925 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
45.935 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
45.945 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
45.955 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
45.965 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
45.975 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
45.985 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
45.995 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
46.005 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
46.015 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
46.025 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
46.035 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
46.045 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6
46.055 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
46.065 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
46.075 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
46.085 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
46.095 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
46.105 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
46.115 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6
46.125 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
46.135 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
46.145 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
46.155 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
46.165 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
46.175 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
46.185 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
46.195 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6
46.205 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
46.215 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
46.225 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
46.235 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
46.245 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6
46.255 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
46.265 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6
46.275 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6
46.285 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
46.295 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6
46.305 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
46.315 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
46.325 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
46.335 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
46.345 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
46.355 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
46.365 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
46.375 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
46.385 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
46.395 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6
46.405 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
46.415 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
46.425 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
46.435 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
46.445 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
46.455 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
46.465 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6
46.475 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
46.485 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
46.495 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
46.505 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
46.515 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6
46.525 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
46.535 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
46.545 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
46.555 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
46.565 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6
46.575 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
46.585 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
46.595 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
46.605 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
46.615 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
46.625 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.4
46.635 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.4
46.645 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.4
46.655 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.4
46.665 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4
46.675 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.4
46.685 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.4
46.695 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.4
46.705 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.4
46.715 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.4
46.725 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.4
46.735 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.4
46.745 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.4
46.755 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.4
46.765 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.4
46.775 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.4
46.785 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.4
46.795 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.4
46.805 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.4
46.815 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.4
46.825 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.4
46.835 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.4
46.845 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.4
46.855 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.4
46.865 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.4
46.875 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.4
46.885 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.4
46.895 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4
46.905 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.4
46.915 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.4
46.925 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.4
46.935 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.4
46.945 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4
46.955 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.4
46.965 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.4
46.975 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.4
46.985 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.4
46.995 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.4
47.005 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.4
47.015 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.4
47.025 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.4
47.035 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.4
47.045 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.4
47.055 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.4
47.065 | 60 | 28.8 | 5.4768 | 61.4
47.075 | 60 | 28.8 | 5.4801 | 61.4
47.085 | 60 | 28.8 | 5.4871 | 61.4
47.095 | 60 | 28.8 | 5.4952 | 61.4
47.105 | 60 | 28.8 | 5.5022 | 61.4
47.115 | 60 | 28.8 | 5.5142 | 61.4
47.125 | 60 | 28.8 | 5.5237 | 61.4
47.135 | 60 | 28.8 | 5.5365 | 61.4
47.145 | 60 | 28.8 | 5.5499 | 61.4
47.155 | 60 | 28.8 | 5.5612 | 61.4
47.165 | 60 | 28.8 | 5.5765 | 61.4
47.175 | 60 | 28.8 | 5.5878 | 61.4
47.185 | 60 | 28.8 | 5.6014 | 61.4
47.195 | 60 | 28.8 | 5.6148 | 61.4
47.205 | 60 | 28.8 | 5.6259 | 61.4
47.215 | 60 | 28.8 | 5.6408 | 61.4
47.225 | 60 | 28.8 | 5.6517 | 61.4
47.235 | 60 | 28.8 | 5.6652 | 61.4
47.245 | 60 | 28.8 | 5.6785 | 61.4
47.255 | 60 | 28.8 | 5.6893 | 61.4
47.265 | 60 | 28.8 | 5.704 | 61.4
47.275 | 60 | 28.8 | 5.7146 | 61.4
47.285 | 60 | 28.8 | 5.7276 | 61.4
47.295 | 60 | 28.8 | 5.7404 | 61.4
47.305 | 60 | 28.8 | 5.7508 | 61.4
47.315 | 60 | 28.8 | 5.765 | 61.4
47.325 | 60 | 28.8 | 5.7751 | 61.4
47.335 | 60 | 28.8 | 5.7875 | 61.4
47.345 | 60 | 28.8 | 5.7998 | 61.4
47.355 | 60 | 28.8 | 5.8095 | 61.4
47.365 | 60 | 28.8 | 5.8231 | 61.4
47.375 | 60 | 28.8 | 5.8326 | 61.4
47.385 | 60 | 28.8 | 5.8445 | 61.4
47.395 | 60 | 28.8 | 5.8562 | 61.4
47.405 | 60 | 28.8 | 5.8654 | 61.4
47.415 | 60 | 28.8 | 5.8784 | 61.4
47.425 | 60 | 28.8 | 5.8874 | 61.4
47.435 | 60 | 28.8 | 5.8987 | 61.4
47.445 | 60 | 28.8 | 5.9097 | 61.4
47.455 | 60 | 28.8 | 5.9184 | 61.4
47.465 | 60 | 28.8 | 5.9308 | 61.4
47.475 | 60 | 28.8 | 5.9392 | 61.4
47.485 | 60 | 28.8 | 5.95 | 61.4
47.495 | 60 | 28.8 | 5.9605 | 61.4
47.505 | 60 | 28.8 | 5.9686 | 61.4
47.515 | 60 | 28.8 | 5.9805 | 61.4
47.525 | 60 | 28.8 | 5.9884 | 61.4
47.5345 | 60 | 28.8 | 5.9982 | 61.4
47.5445 | 60 | 28.8 | 6.0076 | 61.4
47.555 | 60 | 28.8 | 6.0167 | 61.4
47.5645 | 60 | 28.8 | 6.0273 | 61.4
47.5745 | 60 | 28.8 | 6.0345 | 61.4
47.5845 | 60 | 28.8 | 6.0451 | 61.4
47.5945 | 60 | 28.8 | 6.0539 | 61.4
47.6045 | 60 | 28.8 | 6.0617 | 61.4
47.6145 | 60 | 28.8 | 6.0726 | 61.4
47.6245 | 60 | 28.8 | 6.0792 | 61.4
47.6345 | 60 | 28.8 | 6.0893 | 61.4
47.6445 | 60 | 28.8 | 6.0976 | 61.4
47.6545 | 60 | 28.8 | 6.105 | 61.4
47.6645 | 60 | 28.8 | 6.1153 | 61.4
47.6745 | 60 | 28.8 | 6.1215 | 61.4
47.6845 | 60 | 28.8 | 6.1312 | 61.4
47.6945 | 60 | 28.8 | 6.1391 | 61.4
47.7045 | 60 | 28.8 | 6.1461 | 61.4
47.7145 | 60 | 28.8 | 6.156 | 61.4
47.7245 | 60 | 28.8 | 6.1619 | 61.4
47.7345 | 60 | 28.8 | 6.1712 | 61.4
47.7445 | 60 | 28.8 | 6.1788 | 61.4
47.7545 | 60 | 28.8 | 6.1854 | 61.4
47.765 | 60 | 28.8 | 6.1957 | 61.4
47.7745 | 60 | 28.8 | 6.2004 | 61.4
47.7845 | 60 | 28.8 | 6.2093 | 61.4
47.7945 | 60 | 28.8 | 6.2165 | 61.4
47.8045 | 60 | 28.8 | 6.2227 | 61.4
47.8145 | 60 | 28.8 | 6.2319 | 61.4
47.8245 | 60 | 28.8 | 6.2369 | 61.4
47.8345 | 60 | 28.8 | 6.2458 | 61.4
47.8445 | 60 | 28.8 | 6.2531 | 61.4
47.8545 | 60 | 28.8 | 6.26 | 61.4
47.8645 | 60 | 28.8 | 6.2704 | 61.4
47.8745 | 60 | 28.8 | 6.2771 | 61.4
47.8845 | 60 | 28.8 | 6.288 | 61.4
47.8945 | 60 | 28.8 | 6.2974 | 61.4
47.9045 | 60 | 28.8 | 6.3062 | 61.4
47.9145 | 60 | 28.8 | 6.3182 | 61.4
47.9245 | 60 | 28.8 | 6.3262 | 61.4
47.9345 | 60 | 28.8 | 6.3381 | 61.4
47.9445 | 60 | 28.8 | 6.349 | 61.4
47.9545 | 60 | 28.8 | 6.3598 | 61.4
47.9645 | 60 | 28.8 | 6.3742 | 61.4
47.9745 | 60 | 28.8 | 6.385 | 61.4
47.9845 | 60 | 28.8 | 6.3998 | 61.4
47.9945 | 60 | 28.8 | 6.4132 | 61.4
48.0045 | 60 | 28.8 | 6.4261 | 61.4
48.015 | 60 | 28.8 | 6.4436 | 61.4
48.0245 | 60 | 28.8 | 6.4543 | 61.4
48.0345 | 60 | 28.8 | 6.4699 | 61.4
48.0445 | 60 | 28.8 | 6.4836 | 61.4
48.0545 | 60 | 28.8 | 6.4966 | 61.4
48.0645 | 60 | 28.8 | 6.5123 | 61.4
48.0745 | 60 | 28.8 | 6.5238 | 61.4
48.0845 | 60 | 28.8 | 6.5388 | 61.4
48.0945 | 60 | 28.8 | 6.5518 | 61.4
48.1045 | 60 | 28.8 | 6.5641 | 61.4
48.1145 | 60 | 28.8 | 6.5793 | 61.4
48.1245 | 60 | 28.8 | 6.5906 | 61.4
48.1345 | 60 | 28.8 | 6.6055 | 61.4
48.1445 | 60 | 28.8 | 6.6186 | 61.4
48.1545 | 60 | 28.8 | 6.631 | 61.4
48.1645 | 60 | 28.8 | 6.6461 | 61.4
48.1745 | 60 | 28.8 | 6.6571 | 61.4
48.1845 | 60 | 28.8 | 6.6716 | 61.4
48.1945 | 60 | 28.8 | 6.6841 | 61.4
48.2045 | 60 | 28.8 | 6.6957 | 61.4
48.2145 | 60 | 28.8 | 6.7101 | 61.4
48.2245 | 60 | 28.8 | 6.7205 | 61.4
48.2345 | 60 | 28.8 | 6.7343 | 61.4
48.2445 | 60 | 28.8 | 6.7462 | 61.4
48.255 | 60 | 28.8 | 6.7583 | 61.4
48.2645 | 60 | 28.8 | 6.7712 | 61.4
48.2745 | 60 | 28.8 | 6.7808 | 61.4
48.2845 | 60 | 28.8 | 6.7941 | 61.4
48.2945 | 60 | 28.8 | 6.8053 | 61.4
48.3045 | 60 | 28.8 | 6.8157 | 61.4
48.3145 | 60 | 28.8 | 6.8289 | 61.4
48.3245 | 60 | 28.8 | 6.8381 | 61.4
48.3345 | 60 | 28.8 | 6.8507 | 61.4
48.3445 | 60 | 28.8 | 6.8613 | 61.4
48.3545 | 60 | 28.8 | 6.8712 | 61.4
48.3645 | 60 | 28.8 | 6.8839 | 61.4
48.3745 | 60 | 28.8 | 6.8925 | 61.4
48.3845 | 60 | 28.8 | 6.9046 | 61.4
48.395 | 60 | 28.8 | 6.9161 | 61.4
48.4045 | 60 | 28.8 | 6.9241 | 61.4
48.4145 | 60 | 28.8 | 6.9361 | 61.4
48.424 | 60 | 28.8 | 6.9441 | 61.4
48.434 | 60 | 28.8 | 6.9558 | 61.4
48.444 | 60 | 28.8 | 6.9655 | 61.4
48.454 | 60 | 28.8 | 6.9744 | 61.4
48.464 | 60 | 28.8 | 6.9861 | 61.4
48.474 | 60 | 28.8 | 6.9938 | 61.4
48.484 | 60 | 28.8 | 7.005 | 61.4
48.494 | 60 | 28.8 | 7.0141 | 61.4
48.5045 | 60 | 28.8 | 7.0233 | 61.4
48.514 | 60 | 28.8 | 7.0338 | 61.4
48.524 | 60 | 28.8 | 7.0408 | 61.4
48.5345 | 60 | 28.8 | 7.0519 | 61.4
48.544 | 60 | 28.8 | 7.06 | 61.4
48.554 | 60 | 28.8 | 7.068 | 61.4
48.564 | 60 | 28.8 | 7.0787 | 61.4
48.574 | 60 | 28.8 | 7.0852 | 61.4
48.584 | 60 | 28.8 | 7.0955 | 61.4
48.594 | 60 | 28.8 | 7.1035 | 61.4
48.604 | 60 | 28.8 | 7.1111 | 61.4
48.614 | 60 | 28.8 | 7.1212 | 61.4
48.624 | 60 | 28.8 | 7.1275 | 61.4
48.634 | 60 | 28.8 | 7.1374 | 61.4
48.644 | 60 | 28.8 | 7.1451 | 61.4
48.654 | 60 | 28.8 | 7.1524 | 61.4
48.664 | 60 | 28.8 | 7.1623 | 61.4
48.674 | 60 | 28.8 | 7.1681 | 61.4
48.684 | 60 | 28.8 | 7.1775 | 61.4
48.694 | 60 | 28.8 | 7.1849 | 61.4
48.704 | 60 | 28.8 | 7.1919 | 61.4
48.714 | 60 | 28.8 | 7.2017 | 61.4
48.724 | 60 | 28.8 | 7.2076 | 61.4
48.734 | 60 | 28.8 | 7.2175 | 61.4
48.744 | 60 | 28.8 | 7.2253 | 61.4
48.754 | 60 | 28.8 | 7.2328 | 61.4
48.764 | 60 | 28.8 | 7.2429 | 61.4
48.774 | 60 | 28.8 | 7.2493 | 61.4
48.784 | 60 | 28.8 | 7.2594 | 61.4
48.794 | 60 | 28.8 | 7.2675 | 61.4
48.804 | 60 | 28.8 | 7.2754 | 61.4
48.814 | 60 | 28.8 | 7.2862 | 61.4
48.824 | 60 | 28.8 | 7.2932 | 61.4
48.834 | 60 | 28.8 | 7.3042 | 61.4
48.844 | 60 | 28.8 | 7.3132 | 61.4
48.854 | 60 | 28.8 | 7.3219 | 61.4
48.864 | 60 | 28.8 | 7.3332 | 61.4
48.874 | 60 | 28.8 | 7.3405 | 61.4
48.884 | 60 | 28.8 | 7.3516 | 61.4
48.894 | 60 | 28.8 | 7.3605 | 61.4
48.904 | 60 | 28.8 | 7.369 | 61.4
48.914 | 60 | 28.8 | 7.3801 | 61.4
48.924 | 60 | 28.8 | 7.3872 | 61.4
48.934 | 60 | 28.8 | 7.398 | 61.4
48.944 | 60 | 28.8 | 7.4065 | 61.4
48.954 | 60 | 28.8 | 7.4146 | 61.4
48.964 | 60 | 28.8 | 7.4253 | 61.4
48.974 | 60 | 28.8 | 7.4319 | 61.4
48.984 | 60 | 28.8 | 7.4422 | 61.4
48.994 | 60 | 28.8 | 7.4503 | 61.4
49.004 | 60 | 28.8 | 7.458 | 61.4
49.014 | 60 | 28.8 | 7.4682 | 61.4
49.024 | 60 | 28.8 | 7.4743 | 61.4
49.034 | 60 | 28.8 | 7.4842 | 61.4
49.044 | 60 | 28.8 | 7.4919 | 61.4
49.054 | 60 | 28.8 | 7.4992 | 61.4
49.064 | 60 | 28.8 | 7.509 | 61.4
49.074 | 60 | 28.8 | 7.5148 | 61.4
49.084 | 60 | 28.8 | 7.5243 | 61.4
49.094 | 60 | 28.8 | 7.5315 | 61.4
49.104 | 60 | 28.8 | 7.5384 | 61.4
49.114 | 60 | 28.8 | 7.5478 | 61.4
49.124 | 60 | 28.8 | 7.5532 | 61.4
49.134 | 60 | 28.8 | 7.5623 | 61.4
49.144 | 60 | 28.8 | 7.5692 | 61.4
49.154 | 60 | 28.8 | 7.5758 | 61.4
49.164 | 60 | 28.8 | 7.5849 | 61.4
49.174 | 60 | 28.8 | 7.59 | 61.4
49.184 | 60 | 28.8 | 7.5989 | 61.4
49.194 | 60 | 28.8 | 7.6054 | 61.4
49.204 | 60 | 28.8 | 7.6117 | 61.4
49.214 | 60 | 28.8 | 7.6204 | 61.4
49.224 | 60 | 28.8 | 7.6252 | 61.4
49.234 | 60 | 28.8 | 7.6338 | 61.4
49.244 | 60 | 28.8 | 7.6401 | 61.4
49.254 | 60 | 28.8 | 7.6461 | 61.4
49.264 | 60 | 28.8 | 7.6545 | 61.4
49.274 | 60 | 28.8 | 7.6589 | 61.4
49.284 | 60 | 28.8 | 7.6671 | 61.4
49.294 | 60 | 28.8 | 7.6729 | 61.4
49.304 | 60 | 28.8 | 7.6785 | 61.4
49.314 | 60 | 28.8 | 7.6865 | 61.4
49.324 | 60 | 28.8 | 7.6905 | 61.4
49.334 | 60 | 28.8 | 7.6985 | 61.4
49.344 | 60 | 28.8 | 7.704 | 61.4
49.354 | 60 | 28.8 | 7.7094 | 61.4
49.364 | 60 | 28.8 | 7.7171 | 61.4
49.374 | 60 | 28.8 | 7.7209 | 61.4
49.384 | 60 | 28.8 | 7.7285 | 61.4
49.394 | 60 | 28.8 | 7.7336 | 61.4
49.404 | 60 | 28.8 | 7.7386 | 61.4
49.414 | 60 | 28.8 | 7.7459 | 61.4
49.424 | 60 | 28.8 | 7.7493 | 61.4
49.434 | 60 | 28.8 | 7.7566 | 61.4
49.444 | 60 | 28.8 | 7.7616 | 61.4
49.454 | 60 | 28.8 | 7.7665 | 61.4
49.464 | 60 | 28.8 | 7.774 | 61.4
49.474 | 60 | 28.8 | 7.7774 | 61.4
49.484 | 60 | 28.8 | 7.7848 | 61.4
49.494 | 60 | 28.8 | 7.7897 | 61.4
49.504 | 60 | 28.8 | 7.7945 | 61.4
49.514 | 60 | 28.8 | 7.8018 | 61.4
49.524 | 60 | 28.8 | 7.8052 | 61.4
49.534 | 60 | 28.8 | 7.8124 | 61.4
49.544 | 60 | 28.8 | 7.8172 | 61.4
49.554 | 60 | 28.8 | 7.8218 | 61.4
49.564 | 60 | 28.8 | 7.8289 | 61.4
49.574 | 60 | 28.8 | 7.8319 | 61.4
49.584 | 60 | 28.8 | 7.8388 | 61.4
49.594 | 60 | 28.8 | 7.8432 | 61.4
49.604 | 60 | 28.8 | 7.8476 | 61.4
49.614 | 60 | 28.8 | 7.8545 | 61.4
49.624 | 60 | 28.8 | 7.8575 | 61.4
49.634 | 60 | 28.8 | 7.8646 | 61.4
49.644 | 60 | 28.8 | 7.8692 | 61.4
49.654 | 60 | 28.8 | 7.8739 | 61.4
49.664 | 60 | 28.8 | 7.8811 | 61.4
49.674 | 60 | 28.8 | 7.8843 | 61.4
49.684 | 60 | 28.8 | 7.8914 | 61.4
49.6945 | 60 | 28.8 | 7.8969 | 61.4
49.704 | 60 | 28.8 | 7.9005 | 61.4
49.714 | 60 | 28.8 | 7.9075 | 61.4
49.724 | 60 | 28.8 | 7.9105 | 61.4
49.734 | 60 | 28.8 | 7.9174 | 61.4
49.744 | 60 | 28.8 | 7.9219 | 61.4
49.754 | 60 | 28.8 | 7.9263 | 61.4
49.764 | 60 | 28.8 | 7.9329 | 61.4
49.7745 | 60 | 28.8 | 7.9364 | 61.4
49.784 | 60 | 28.8 | 7.9423 | 61.4
49.794 | 60 | 28.8 | 7.9465 | 61.4
49.804 | 60 | 28.8 | 7.9506 | 61.4
49.814 | 60 | 28.8 | 7.957 | 61.4
49.824 | 60 | 28.8 | 7.9595 | 61.4
49.834 | 60 | 28.8 | 7.9659 | 61.4
49.844 | 60 | 28.8 | 7.9699 | 61.4
49.854 | 60 | 28.8 | 7.9739 | 61.4
49.864 | 60 | 28.8 | 7.9802 | 61.4
49.874 | 60 | 28.8 | 7.9827 | 61.4
49.8845 | 60 | 28.8 | 7.989 | 61.4
49.894 | 60 | 28.8 | 7.9927 | 61.4
49.904 | 60 | 28.8 | 7.9966 | 61.4
49.9145 | 60 | 28.8 | 8.0032 | 61.4
49.924 | 60 | 28.8 | 8.005 | 61.4
49.934 | 60 | 28.8 | 8.0111 | 61.4
49.944 | 60 | 28.8 | 8.0148 | 61.4
49.954 | 60 | 28.8 | 8.0184 | 61.4
49.964 | 60 | 28.8 | 8.0244 | 61.4
49.974 | 60 | 28.8 | 8.0265 | 61.4
49.984 | 60 | 28.8 | 8.0324 | 61.4
49.994 | 60 | 28.8 | 8.0358 | 61.4
50.0045 | 60 | 28.8 | 8.0395 | 61.4
50.014 | 60 | 28.8 | 8.0453 | 61.4
50.024 | 60 | 28.8 | 8.0472 | 61.4
50.034 | 60 | 28.8 | 8.053 | 61.4
50.044 | 60 | 28.8 | 8.0562 | 61.4
50.054 | 60 | 28.8 | 8.0595 | 61.4
50.064 | 60 | 28.8 | 8.065 | 61.4
50.074 | 60 | 28.8 | 8.0666 | 61.4
50.084 | 60 | 28.8 | 8.0721 | 61.4
50.094 | 60 | 28.8 | 8.0752 | 61.4
50.104 | 60 | 28.8 | 8.0783 | 61.4
50.114 | 60 | 28.8 | 8.0836 | 61.4
50.124 | 60 | 28.8 | 8.0852 | 61.4
50.134 | 60 | 28.8 | 8.0907 | 61.4
50.144 | 60 | 28.8 | 8.0935 | 61.4
50.154 | 60 | 28.8 | 8.0965 | 61.4
50.164 | 60 | 28.8 | 8.1017 | 61.4
50.174 | 60 | 28.8 | 8.103 | 61.4
50.184 | 60 | 28.8 | 8.1082 | 61.4
50.194 | 60 | 28.8 | 8.1108 | 61.4
50.204 | 60 | 28.8 | 8.1136 | 61.4
50.214 | 60 | 28.8 | 8.1185 | 61.4
50.224 | 60 | 28.8 | 8.1197 | 61.4
50.234 | 60 | 28.8 | 8.1248 | 61.4
50.244 | 60 | 28.8 | 8.1273 | 61.4
50.254 | 60 | 28.8 | 8.13 | 61.4
50.264 | 60 | 28.8 | 8.1348 | 61.4
50.274 | 60 | 28.8 | 8.1358 | 61.4
50.284 | 60 | 28.8 | 8.1406 | 61.4
50.294 | 60 | 28.8 | 8.1428 | 61.4
50.3045 | 60 | 28.8 | 8.145 | 61.4
50.314 | 60 | 28.8 | 8.1496 | 61.4
50.324 | 60 | 28.8 | 8.1503 | 61.4
50.334 | 60 | 28.8 | 8.1548 | 61.4
50.344 | 60 | 28.8 | 8.1568 | 61.4
50.354 | 60 | 28.8 | 8.1589 | 61.4
50.364 | 60 | 28.8 | 8.1631 | 61.4
50.374 | 60 | 28.8 | 8.1635 | 61.4
50.384 | 60 | 28.8 | 8.1679 | 61.4
50.394 | 60 | 28.8 | 8.1696 | 61.4
50.404 | 60 | 28.8 | 8.1716 | 61.4
50.414 | 60 | 28.8 | 8.1757 | 61.4
50.424 | 60 | 28.8 | 8.1761 | 61.4
50.434 | 60 | 28.8 | 8.1803 | 61.4
50.444 | 60 | 28.8 | 8.182 | 61.4
50.454 | 60 | 28.8 | 8.1838 | 61.4
50.464 | 60 | 28.8 | 8.1878 | 61.4
50.474 | 60 | 28.8 | 8.1879 | 61.4
50.484 | 60 | 28.8 | 8.1919 | 61.4
50.494 | 60 | 28.8 | 8.1933 | 61.4
50.504 | 60 | 28.8 | 8.195 | 61.4
50.514 | 60 | 28.8 | 8.1988 | 61.4
50.524 | 60 | 28.8 | 8.1987 | 61.4
50.534 | 60 | 28.8 | 8.2027 | 61.4
50.544 | 60 | 28.8 | 8.204 | 61.4
50.554 | 60 | 28.8 | 8.2056 | 61.4
50.564 | 60 | 28.8 | 8.2093 | 61.4
50.574 | 60 | 28.8 | 8.2091 | 61.4
50.584 | 60 | 28.8 | 8.2129 | 61.4
50.594 | 60 | 28.8 | 8.2139 | 61.4
50.604 | 60 | 28.8 | 8.2154 | 61.4
50.614 | 60 | 28.8 | 8.219 | 61.4
50.624 | 60 | 28.8 | 8.2187 | 61.4
50.634 | 60 | 28.8 | 8.2225 | 61.4
50.644 | 60 | 28.8 | 8.2235 | 61.4
50.654 | 60 | 28.8 | 8.2249 | 61.4
50.664 | 60 | 28.8 | 8.2283 | 61.4
50.674 | 60 | 28.8 | 8.228 | 61.4
50.684 | 60 | 28.8 | 8.2316 | 61.4
50.694 | 60 | 28.8 | 8.2324 | 61.4
50.704 | 60 | 28.8 | 8.2337 | 61.4
50.714 | 60 | 28.8 | 8.2371 | 61.4
50.724 | 60 | 28.8 | 8.2368 | 61.4
50.734 | 60 | 28.8 | 8.2404 | 61.4
50.744 | 60 | 28.8 | 8.2413 | 61.4
50.754 | 60 | 28.8 | 8.2425 | 61.4
50.764 | 60 | 28.8 | 8.2458 | 61.4
50.774 | 60 | 28.8 | 8.2453 | 61.4
50.784 | 60 | 28.8 | 8.2487 | 61.4
50.794 | 60 | 28.8 | 8.2493 | 61.4
50.804 | 60 | 28.8 | 8.2504 | 61.4
50.814 | 60 | 28.8 | 8.2535 | 61.4
50.824 | 60 | 28.8 | 8.2529 | 61.4
50.834 | 60 | 28.8 | 8.2563 | 61.4
50.844 | 60 | 28.8 | 8.257 | 61.4
50.8545 | 60 | 28.8 | 8.258 | 61.4
50.864 | 60 | 28.8 | 8.2613 | 61.4
50.874 | 60 | 28.8 | 8.2607 | 61.4
50.884 | 60 | 28.8 | 8.264 | 61.4
50.894 | 60 | 28.8 | 8.2645 | 61.4
50.904 | 60 | 28.8 | 8.2655 | 61.4
50.914 | 60 | 28.8 | 8.2684 | 61.4
50.924 | 60 | 28.8 | 8.2676 | 61.4
50.934 | 60 | 28.8 | 8.2709 | 61.4
50.944 | 60 | 28.8 | 8.2713 | 61.4
50.954 | 60 | 28.8 | 8.2722 | 61.4
50.964 | 60 | 28.8 | 8.2751 | 61.4
50.974 | 60 | 28.8 | 8.2743 | 61.4
50.984 | 60 | 28.8 | 8.2774 | 61.4
50.994 | 60 | 28.8 | 8.2778 | 61.4
51.004 | 60 | 28.8 | 8.2786 | 61.4
51.014 | 60 | 28.8 | 8.2814 | 61.4
51.024 | 60 | 28.8 | 8.2806 | 61.4
51.034 | 60 | 28.8 | 8.2838 | 61.4
51.0445 | 60 | 28.8 | 8.2847 | 61.4
51.054 | 60 | 28.8 | 8.2851 | 61.4
51.064 | 60 | 28.8 | 8.288 | 61.4
51.074 | 60 | 28.8 | 8.2872 | 61.4
51.084 | 60 | 28.8 | 8.2903 | 61.4
51.094 | 60 | 28.8 | 8.2906 | 61.4
51.104 | 60 | 28.8 | 8.2914 | 61.4
51.114 | 60 | 28.8 | 8.2941 | 61.4
51.124 | 60 | 28.8 | 8.2933 | 61.4
51.134 | 60 | 28.8 | 8.2965 | 61.4
51.144 | 60 | 28.8 | 8.2967 | 61.4
51.1545 | 60 | 28.8 | 8.2973 | 61.4
51.164 | 60 | 28.8 | 8.3001 | 61.4
51.174 | 60 | 28.8 | 8.2991 | 61.4
51.184 | 60 | 28.8 | 8.3021 | 61.4
51.194 | 60 | 28.8 | 8.3021 | 61.4
51.204 | 60 | 28.8 | 8.3028 | 61.4
51.214 | 60 | 28.8 | 8.3054 | 61.4
51.224 | 60 | 28.8 | 8.3043 | 61.4
51.234 | 60 | 28.8 | 8.3072 | 61.4
51.244 | 60 | 28.8 | 8.3073 | 61.4
51.254 | 60 | 28.8 | 8.308 | 61.4
51.264 | 60 | 28.8 | 8.3105 | 61.4
51.274 | 60 | 28.8 | 8.3093 | 61.4
51.284 | 60 | 28.8 | 8.3122 | 61.4
51.294 | 60 | 28.8 | 8.3123 | 61.4
51.304 | 60 | 28.8 | 8.313 | 61.4
51.314 | 60 | 28.8 | 8.3156 | 61.4
51.324 | 60 | 28.8 | 8.3145 | 61.4
51.334 | 60 | 28.8 | 8.3174 | 61.4
51.344 | 60 | 28.8 | 8.3174 | 61.4
51.354 | 60 | 28.8 | 8.3181 | 61.4
51.364 | 60 | 28.8 | 8.3207 | 61.4
51.374 | 60 | 28.8 | 8.3195 | 61.4
51.384 | 60 | 28.8 | 8.3223 | 61.4
51.394 | 60 | 28.8 | 8.3223 | 61.4
51.404 | 60 | 28.8 | 8.323 | 61.4
51.414 | 60 | 28.8 | 8.3254 | 61.4
51.424 | 60 | 28.8 | 8.3242 | 61.4
51.434 | 60 | 28.8 | 8.3271 | 61.4
51.444 | 60 | 28.8 | 8.3271 | 61.4
51.454 | 60 | 28.8 | 8.3278 | 61.4
51.464 | 60 | 28.8 | 8.3302 | 61.4
51.474 | 60 | 28.8 | 8.329 | 61.4
51.484 | 60 | 28.8 | 8.3318 | 61.4
51.494 | 60 | 28.8 | 8.3317 | 61.4
51.504 | 60 | 28.8 | 8.3323 | 61.4
51.514 | 60 | 28.8 | 8.3347 | 61.4
51.524 | 60 | 28.8 | 8.3334 | 61.4
51.534 | 60 | 28.8 | 8.3362 | 61.4
51.544 | 60 | 28.8 | 8.3361 | 61.4
51.554 | 60 | 28.8 | 8.3367 | 61.4
51.564 | 60 | 28.8 | 8.339 | 61.4
51.574 | 60 | 28.8 | 8.3376 | 61.4
51.584 | 60 | 28.8 | 8.3404 | 61.4
51.594 | 60 | 28.8 | 8.3401 | 61.4
51.604 | 60 | 28.8 | 8.3406 | 61.4
51.614 | 60 | 28.8 | 8.3429 | 61.4
51.624 | 60 | 28.8 | 8.3416 | 61.4
51.634 | 60 | 28.8 | 8.3445 | 61.4
51.644 | 60 | 28.8 | 8.3442 | 61.4
51.654 | 60 | 28.8 | 8.3447 | 61.4
51.664 | 60 | 28.8 | 8.3469 | 61.4
51.674 | 60 | 28.8 | 8.3455 | 61.4
51.684 | 60 | 28.8 | 8.3481 | 61.4
51.694 | 60 | 28.8 | 8.3477 | 61.4
51.704 | 60 | 28.8 | 8.3481 | 61.4
51.714 | 60 | 28.8 | 8.3503 | 61.4
51.724 | 60 | 28.8 | 8.3489 | 61.4
51.734 | 60 | 28.8 | 8.3517 | 61.4
51.744 | 60 | 28.8 | 8.3514 | 61.4
51.754 | 60 | 28.8 | 8.352 | 61.4
51.764 | 60 | 28.8 | 8.3542 | 61.4
51.774 | 60 | 28.8 | 8.3528 | 61.4
51.784 | 60 | 28.8 | 8.3554 | 61.4
51.794 | 60 | 28.8 | 8.355 | 61.4
51.804 | 60 | 28.8 | 8.3554 | 61.4
51.814 | 60 | 28.8 | 8.3576 | 61.4
51.824 | 60 | 28.8 | 8.3561 | 61.4
51.834 | 60 | 28.8 | 8.3587 | 61.4
51.844 | 60 | 28.8 | 8.3582 | 61.4
51.854 | 60 | 28.8 | 8.3586 | 61.4
51.864 | 60 | 28.8 | 8.3606 | 61.4
51.874 | 60 | 28.8 | 8.3589 | 61.4
51.884 | 60 | 28.8 | 8.3614 | 61.4
51.894 | 60 | 28.8 | 8.3607 | 61.4
51.904 | 60 | 28.8 | 8.3609 | 61.4
51.914 | 60 | 28.8 | 8.3627 | 61.4
51.924 | 60 | 28.8 | 8.3609 | 61.4
51.934 | 60 | 28.8 | 8.3633 | 61.4
51.944 | 60 | 28.8 | 8.3625 | 61.4
51.954 | 60 | 28.8 | 8.3626 | 61.4
51.964 | 60 | 28.8 | 8.3643 | 61.4
51.974 | 60 | 28.8 | 8.3625 | 61.4
51.984 | 60 | 28.8 | 8.3646 | 61.4
51.994 | 60 | 28.8 | 8.3637 | 61.4
52.0045 | 60 | 28.8 | 8.3633 | 61.4
52.014 | 60 | 28.8 | 8.3653 | 61.4
52.024 | 60 | 28.8 | 8.3634 | 61.4
52.034 | 60 | 28.8 | 8.3655 | 61.4
52.044 | 60 | 28.8 | 8.3647 | 61.4
52.054 | 60 | 28.8 | 8.3646 | 61.4
52.064 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4
52.074 | 60 | 28.8 | 8.3643 | 61.4
52.084 | 60 | 28.8 | 8.3665 | 61.4
52.094 | 60 | 28.8 | 8.3655 | 61.4
52.104 | 60 | 28.8 | 8.3654 | 61.4
52.114 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4
52.124 | 60 | 28.8 | 8.365 | 61.4
52.134 | 60 | 28.8 | 8.3671 | 61.4
52.144 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4
52.154 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4
52.164 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
52.174 | 60 | 28.8 | 8.3657 | 61.4
52.184 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
52.194 | 60 | 28.8 | 8.3668 | 61.4
52.2045 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4
52.214 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4
52.224 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4
52.234 | 60 | 28.8 | 8.3685 | 61.4
52.244 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4
52.254 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4
52.264 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4
52.274 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4
52.284 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4
52.294 | 60 | 28.8 | 8.3678 | 61.4
52.304 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
52.3145 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4
52.324 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4
52.334 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4
52.3445 | 60 | 28.8 | 8.3687 | 61.4
52.354 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4
52.364 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4
52.374 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4
52.384 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
52.394 | 60 | 28.8 | 8.3692 | 61.4
52.404 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4
52.414 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4
52.424 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4
52.434 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4
52.444 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4
52.454 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4
52.464 | 60 | 28.8 | 8.3711 | 61.4
52.474 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4
52.484 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4
52.494 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4
52.504 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4
52.514 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4
52.524 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4
52.5345 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4
52.544 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4
52.554 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4
52.564 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4
52.574 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4
52.584 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4
52.594 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4
52.604 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4
52.614 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4
52.624 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4
52.634 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4
52.644 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4
52.654 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4
52.664 | 60 | 28.8 | 8.3713 | 61.4
52.674 | 60 | 28.8 | 8.3694 | 61.4
52.684 | 60 | 28.8 | 8.3714 | 61.4
52.694 | 60 | 28.8 | 8.3702 | 61.4
52.704 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
52.714 | 60 | 28.8 | 8.3716 | 61.4
52.724 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4
52.734 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4
52.744 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4
52.754 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4
52.764 | 60 | 28.8 | 8.3719 | 61.4
52.774 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4
52.784 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4
52.794 | 60 | 28.8 | 8.3708 | 61.4
52.804 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4
52.814 | 60 | 28.8 | 8.3721 | 61.4
52.824 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
52.834 | 60 | 28.8 | 8.3722 | 61.4
52.844 | 60 | 28.8 | 8.371 | 61.4
52.854 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4
52.864 | 60 | 28.8 | 8.3722 | 61.4
52.874 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
52.884 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4
52.894 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4
52.904 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4
52.914 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4
52.924 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4
52.934 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4
52.944 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4
52.954 | 60 | 28.8 | 8.3708 | 61.4
52.964 | 60 | 28.8 | 8.3721 | 61.4
52.974 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4
52.984 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4
52.994 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4
53.004 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4
53.014 | 60 | 28.8 | 8.3718 | 61.4
53.024 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4
53.034 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4
53.044 | 60 | 28.8 | 8.3705 | 61.4
53.054 | 60 | 28.8 | 8.3704 | 61.4
53.064 | 60 | 28.8 | 8.3715 | 61.4
53.074 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4
53.084 | 60 | 28.8 | 8.3713 | 61.4
53.094 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
53.104 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4
53.114 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4
53.124 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4
53.134 | 60 | 28.8 | 8.3711 | 61.4
53.144 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4
53.154 | 60 | 28.8 | 8.3697 | 61.4
53.164 | 60 | 28.8 | 8.3709 | 61.4
53.174 | 60 | 28.8 | 8.3687 | 61.4
53.184 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4
53.194 | 60 | 28.8 | 8.3692 | 61.4
53.204 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4
53.214 | 60 | 28.8 | 8.3703 | 61.4
53.224 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4
53.234 | 60 | 28.8 | 8.3703 | 61.4
53.244 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4
53.254 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4
53.264 | 60 | 28.8 | 8.37 | 61.4
53.274 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4
53.284 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4
53.294 | 60 | 28.8 | 8.3684 | 61.4
53.304 | 60 | 28.8 | 8.3684 | 61.4
53.314 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4
53.324 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4
53.334 | 60 | 28.8 | 8.3695 | 61.4
53.344 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4
53.354 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4
53.364 | 60 | 28.8 | 8.3692 | 61.4
53.374 | 60 | 28.8 | 8.367 | 61.4
53.384 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4
53.394 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4
53.404 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4
53.414 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4
53.424 | 60 | 28.8 | 8.3667 | 61.4
53.434 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4
53.444 | 60 | 28.8 | 8.3674 | 61.4
53.454 | 60 | 28.8 | 8.3673 | 61.4
53.464 | 60 | 28.8 | 8.3685 | 61.4
53.474 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4
53.484 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4
53.494 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4
53.504 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4
53.514 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4
53.524 | 60 | 28.8 | 8.3659 | 61.4
53.534 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4
53.544 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4
53.554 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4
53.564 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
53.5745 | 60 | 28.8 | 8.3657 | 61.4
53.584 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
53.594 | 60 | 28.8 | 8.3664 | 61.4
53.6045 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4
53.614 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
53.624 | 60 | 28.8 | 8.3657 | 61.4
53.634 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
53.644 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4
53.654 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4
53.664 | 60 | 28.8 | 8.3673 | 61.4
53.674 | 60 | 28.8 | 8.3652 | 61.4
53.684 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4
53.694 | 60 | 28.8 | 8.3659 | 61.4
53.704 | 60 | 28.8 | 8.3661 | 61.4
53.7145 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4
53.724 | 60 | 28.8 | 8.3654 | 61.4
53.734 | 60 | 28.8 | 8.3676 | 61.4
53.7445 | 60 | 28.8 | 8.3668 | 61.4
53.754 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4
53.764 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
53.7745 | 60 | 28.8 | 8.3658 | 61.4
53.784 | 60 | 28.8 | 8.3679 | 61.4
53.794 | 60 | 28.8 | 8.3666 | 61.4
53.804 | 60 | 28.8 | 8.3668 | 61.4
53.814 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4
53.824 | 60 | 28.8 | 8.3662 | 61.4
53.834 | 60 | 28.8 | 8.3684 | 61.4
53.844 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4
53.8545 | 60 | 28.8 | 8.367 | 61.4
53.864 | 60 | 28.8 | 8.3686 | 61.4
53.874 | 60 | 28.8 | 8.3667 | 61.4
53.884 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4
53.894 | 60 | 28.8 | 8.3675 | 61.4
53.904 | 60 | 28.8 | 8.3677 | 61.4
53.914 | 60 | 28.8 | 8.3689 | 61.4
53.924 | 60 | 28.8 | 8.3669 | 61.4
53.934 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4
53.944 | 60 | 28.8 | 8.3678 | 61.4
53.954 | 60 | 28.8 | 8.368 | 61.4
53.964 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4
53.974 | 60 | 28.8 | 8.3672 | 61.4
53.984 | 60 | 28.8 | 8.3694 | 61.4
53.994 | 60 | 28.8 | 8.3681 | 61.4
54.004 | 60 | 28.8 | 8.3685 | 61.4
54.014 | 60 | 28.8 | 8.3696 | 61.4
54.024 | 60 | 28.8 | 8.3678 | 61.4
54.034 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
54.044 | 60 | 28.8 | 8.3687 | 61.4
54.054 | 60 | 28.8 | 8.369 | 61.4
54.064 | 60 | 28.8 | 8.3702 | 61.4
54.074 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.4
54.084 | 60 | 28.8 | 8.3705 | 61.4
54.094 | 60 | 28.8 | 8.3691 | 61.4
54.104 | 60 | 28.8 | 8.3695 | 61.4
54.114 | 60 | 28.8 | 8.3707 | 61.4
54.124 | 60 | 28.8 | 8.3688 | 61.4
54.134 | 60 | 28.8 | 8.3711 | 61.4
54.144 | 60 | 28.8 | 8.3698 | 61.4
54.154 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
54.164 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4
54.174 | 60 | 28.8 | 8.3693 | 61.4
54.184 | 60 | 28.8 | 8.3716 | 61.4
54.194 | 60 | 28.8 | 8.3702 | 61.4
54.204 | 60 | 28.8 | 8.3706 | 61.4
54.214 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4
54.224 | 60 | 28.8 | 8.3699 | 61.4
54.234 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4
54.244 | 60 | 28.8 | 8.3705 | 61.4
54.2535 | 60 | 28.8 | 8.3708 | 61.4
54.2635 | 60 | 28.8 | 8.372 | 61.4
54.274 | 60 | 28.8 | 8.3701 | 61.4
54.2835 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4
54.2935 | 60 | 28.8 | 8.3712 | 61.4
54.3035 | 60 | 28.8 | 8.3717 | 61.4
54.314 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4
54.3235 | 60 | 28.8 | 8.3713 | 61.4
54.3335 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4
54.3435 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
54.3535 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4
54.3635 | 60 | 28.8 | 8.3739 | 61.4
54.3735 | 60 | 28.8 | 8.3721 | 61.4
54.3835 | 60 | 28.8 | 8.3744 | 61.4
54.3935 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4
54.4035 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4
54.4135 | 60 | 28.8 | 8.375 | 61.4
54.4235 | 60 | 28.8 | 8.3733 | 61.4
54.4335 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4
54.4435 | 60 | 28.8 | 8.3744 | 61.4
54.4535 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4
54.4635 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4
54.4735 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4
54.4835 | 60 | 28.8 | 8.3766 | 61.4
54.4935 | 60 | 28.8 | 8.3752 | 61.4
54.5035 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4
54.5135 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
54.5235 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4
54.5335 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
54.5435 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4
54.5535 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4
54.5635 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
54.5735 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4
54.5835 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
54.5935 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
54.6035 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
54.6135 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
54.6235 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
54.6335 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
54.6435 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
54.6535 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4
54.6635 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
54.6735 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
54.6835 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
54.6935 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
54.7035 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
54.7135 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
54.7235 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
54.7335 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
54.7435 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
54.7535 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
54.7635 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
54.7735 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
54.7835 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
54.7935 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
54.8035 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
54.8135 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
54.8235 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
54.8335 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
54.8435 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
54.8535 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
54.8635 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
54.8735 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
54.8835 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
54.8935 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
54.9035 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
54.9135 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
54.9235 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
54.9335 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
54.9435 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
54.9535 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
54.9635 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
54.9735 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
54.9835 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
54.9935 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
55.0035 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
55.0135 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
55.0235 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
55.0335 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
55.0435 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
55.0535 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
55.0635 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
55.0735 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
55.0835 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
55.0935 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
55.1035 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
55.1135 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
55.1235 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
55.1335 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
55.1435 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
55.1535 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
55.1635 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
55.1735 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
55.1835 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
55.1935 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
55.2035 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
55.2135 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
55.2235 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
55.2335 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
55.2435 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
55.2535 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
55.2635 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
55.2735 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
55.2835 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
55.2935 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
55.3035 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
55.3135 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
55.3235 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
55.3335 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
55.3435 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
55.3535 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
55.3635 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
55.3735 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
55.3835 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
55.3935 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
55.4035 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
55.4135 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
55.4235 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
55.4335 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
55.4435 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
55.4535 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
55.4635 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
55.4735 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
55.4835 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
55.4935 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
55.5035 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
55.5135 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
55.5235 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
55.5335 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
55.5435 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
55.5535 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
55.5635 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
55.5735 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
55.5835 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
55.5935 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
55.6035 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
55.6135 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
55.6235 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
55.6335 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
55.6435 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
55.6535 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
55.6635 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
55.6735 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
55.6835 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
55.6935 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
55.7035 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
55.7135 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
55.7235 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
55.7335 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
55.7435 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
55.7535 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
55.7635 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
55.7735 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
55.7835 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
55.7935 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
55.8035 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
55.8135 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
55.8235 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
55.8335 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
55.8435 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
55.8535 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
55.8635 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
55.8735 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
55.8835 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
55.8935 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
55.9035 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
55.9135 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
55.9235 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
55.9335 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
55.9435 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
55.9535 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
55.9635 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
55.9735 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
55.9835 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
55.9935 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
56.0035 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
56.0135 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
56.0235 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
56.0335 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
56.0435 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
56.0535 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
56.0635 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
56.0735 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
56.0835 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
56.0935 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
56.1035 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
56.1135 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
56.1235 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
56.1335 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
56.1435 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
56.1535 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
56.1635 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
56.1735 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
56.1835 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
56.1935 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
56.2035 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
56.2135 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
56.2235 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
56.2335 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
56.2435 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
56.2535 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
56.2635 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
56.2735 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
56.2835 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
56.2935 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
56.3035 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
56.3135 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
56.3235 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
56.3335 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
56.3435 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
56.3535 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
56.3635 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
56.3735 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
56.3835 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
56.3935 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
56.4035 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
56.4135 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
56.4235 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
56.4335 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
56.4435 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
56.4535 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
56.4635 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
56.4735 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
56.4835 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
56.4935 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
56.5035 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
56.5135 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
56.5235 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
56.5335 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
56.5435 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
56.5535 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
56.5635 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
56.5735 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
56.5835 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
56.5935 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
56.6035 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
56.6135 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
56.6235 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4
56.6335 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
56.6435 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
56.6535 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
56.6635 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
56.6735 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
56.6835 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
56.6935 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
56.7035 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
56.7135 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
56.7235 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4
56.7335 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
56.7435 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
56.7535 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
56.7635 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
56.7735 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
56.7835 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
56.7935 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
56.8035 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
56.8135 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
56.8235 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
56.8335 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
56.8435 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
56.8535 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
56.8635 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
56.8735 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
56.8835 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
56.8935 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
56.9035 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
56.9135 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
56.9235 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
56.9335 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
56.9435 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
56.9535 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
56.9635 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
56.9735 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
56.9835 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
56.9935 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
57.0035 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
57.0135 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
57.0235 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
57.0335 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
57.0435 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
57.0535 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
57.0635 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
57.0735 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
57.0835 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
57.0935 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
57.1035 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
57.1135 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
57.1235 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
57.1335 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
57.1435 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
57.1535 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
57.1635 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
57.1735 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
57.1835 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
57.1935 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
57.2035 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
57.2135 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
57.2235 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
57.2335 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
57.2435 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
57.2535 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
57.2635 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
57.2735 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
57.2835 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
57.2935 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
57.3035 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
57.3135 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
57.3235 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
57.3335 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4
57.3435 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
57.3535 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
57.3635 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4
57.3735 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
57.3835 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
57.3935 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
57.4035 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
57.4135 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
57.4235 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
57.4335 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4
57.4435 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
57.4535 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4
57.4635 | 60 | 28.8 | 8.3931 | 61.4
57.4735 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
57.4835 | 60 | 28.8 | 8.3938 | 61.4
57.4935 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
57.5035 | 60 | 28.8 | 8.3927 | 61.4
57.5135 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4
57.5235 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
57.5335 | 60 | 28.8 | 8.3935 | 61.4
57.5435 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
57.5535 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
57.5635 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4
57.5735 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
57.5835 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4
57.5935 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
57.6035 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4
57.6135 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
57.6235 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
57.6335 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4
57.6435 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
57.6535 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
57.6635 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4
57.6735 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
57.6835 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4
57.6935 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
57.7035 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
57.7135 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
57.7235 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
57.7335 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
57.7435 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
57.7535 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
57.7635 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
57.7735 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
57.7835 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
57.7935 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
57.8035 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
57.8135 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
57.8235 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
57.8335 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
57.8435 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
57.8535 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
57.8635 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
57.8735 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
57.8835 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
57.8935 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
57.9035 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
57.9135 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
57.9235 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
57.9335 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
57.9435 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
57.9535 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
57.9635 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
57.9735 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
57.9835 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
57.9935 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
58.0035 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
58.0135 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
58.0235 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
58.0335 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
58.0435 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
58.0535 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
58.0635 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
58.0735 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
58.0835 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
58.0935 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
58.1035 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
58.1135 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
58.1235 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
58.1335 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
58.1435 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
58.1535 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
58.1635 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
58.1735 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
58.1835 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
58.1935 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
58.2035 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
58.2135 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
58.2235 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
58.2335 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
58.2435 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
58.2535 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
58.2635 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
58.2735 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
58.2835 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
58.2935 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
58.3035 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
58.3135 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
58.3235 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
58.3335 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
58.3435 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
58.3535 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
58.3635 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
58.3735 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
58.3835 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
58.3935 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
58.4035 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
58.4135 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
58.4235 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
58.4335 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
58.4435 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
58.4535 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
58.4635 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
58.4735 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
58.4835 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
58.4935 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
58.5035 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
58.5135 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
58.5235 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
58.5335 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
58.5435 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
58.5535 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
58.5635 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
58.5735 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
58.5835 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
58.5935 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
58.6035 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
58.6135 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
58.6235 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
58.6335 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
58.6435 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
58.6535 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
58.6635 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
58.6735 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
58.6835 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
58.6935 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
58.7035 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
58.7135 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
58.7235 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
58.7335 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
58.7435 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
58.7535 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
58.7635 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
58.7735 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
58.7835 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
58.7935 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
58.8035 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
58.8135 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
58.8235 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4
58.8335 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
58.8435 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4
58.8535 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
58.8635 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
58.8735 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.4
58.8835 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
58.8935 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4
58.9035 | 60 | 28.8 | 8.3767 | 61.4
58.9135 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
58.9235 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4
58.9335 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
58.9435 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4
58.9535 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4
58.9635 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.4
58.9735 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4
58.9835 | 60 | 28.8 | 8.3767 | 61.4
58.9935 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4
59.0035 | 60 | 28.8 | 8.3755 | 61.4
59.0135 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4
59.0235 | 60 | 28.8 | 8.374 | 61.4
59.0335 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4
59.0435 | 60 | 28.8 | 8.374 | 61.4
59.0535 | 60 | 28.8 | 8.3748 | 61.4
59.0635 | 60 | 28.8 | 8.3752 | 61.4
59.0735 | 60 | 28.8 | 8.3735 | 61.4
59.0835 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4
59.0935 | 60 | 28.8 | 8.3738 | 61.4
59.1035 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4
59.1135 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4
59.1235 | 60 | 28.8 | 8.3735 | 61.4
59.1335 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4
59.1435 | 60 | 28.8 | 8.3739 | 61.4
59.1535 | 60 | 28.8 | 8.375 | 61.4
59.1635 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4
59.1735 | 60 | 28.8 | 8.3742 | 61.4
59.1835 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4
59.1935 | 60 | 28.8 | 8.3748 | 61.4
59.2035 | 60 | 28.8 | 8.3759 | 61.4
59.2135 | 60 | 28.8 | 8.3766 | 61.4
59.2235 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4
59.2335 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
59.2435 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4
59.2535 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4
59.2635 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
59.2735 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
59.2835 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
59.2935 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4
59.3035 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
59.3135 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
59.3235 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
59.3335 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
59.3435 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
59.3535 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
59.3635 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
59.3735 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
59.3835 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
59.3935 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
59.4035 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
59.4135 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
59.4235 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
59.4335 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
59.4435 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
59.4535 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
59.4635 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
59.4735 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
59.4835 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
59.4935 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
59.5035 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
59.5135 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
59.5235 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
59.5335 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
59.5435 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
59.5535 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
59.5635 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
59.5735 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
59.5835 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
59.5935 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
59.6035 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
59.6135 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
59.6235 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
59.6335 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
59.6435 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
59.6535 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
59.6635 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
59.6735 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
59.6835 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
59.6935 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
59.7035 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
59.7135 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
59.7235 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
59.7335 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
59.7435 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
59.7535 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
59.7635 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
59.7735 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
59.7835 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
59.7935 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
59.8035 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
59.8135 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
59.8235 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
59.8335 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
59.8435 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
59.8535 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
59.8635 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4
59.8735 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
59.8835 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4
59.8935 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
59.9035 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
59.9135 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
59.9235 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
59.9335 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4
59.9435 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
59.9535 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4
59.9635 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4
59.9735 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
59.9835 | 60 | 28.8 | 8.3931 | 61.4
59.9935 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4
60.0035 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4
60.0135 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4
60.0235 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
60.0335 | 60 | 28.8 | 8.3931 | 61.4
60.0435 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
60.0535 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
60.0635 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
60.0735 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
60.0835 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4
60.0935 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
60.1035 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
60.1135 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
60.1235 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
60.1335 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4
60.1435 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
60.1535 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
60.1635 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4
60.1735 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
60.1835 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4
60.1935 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
60.2035 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4
60.2135 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
60.2235 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
60.2335 | 60 | 28.8 | 8.3927 | 61.4
60.2435 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
60.2535 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
60.2635 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4
60.2735 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
60.2835 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
60.2935 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
60.3035 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4
60.3135 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
60.3235 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
60.3335 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
60.3435 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
60.3535 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
60.3635 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4
60.3735 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
60.3835 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
60.3935 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
60.4035 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
60.4135 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
60.4235 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
60.4335 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
60.4435 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
60.4535 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
60.4635 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
60.4735 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
60.4835 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
60.4935 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
60.5035 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
60.5135 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
60.5235 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
60.5335 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
60.5435 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
60.5535 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
60.5635 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
60.5735 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
60.5835 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
60.5935 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
60.6035 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
60.6135 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
60.6235 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
60.6335 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
60.6435 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
60.6535 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
60.6635 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
60.6735 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
60.6835 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
60.6935 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
60.7035 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
60.7135 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
60.7235 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
60.7335 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
60.7435 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
60.7535 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
60.7635 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
60.7735 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
60.7835 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
60.7935 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
60.8035 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
60.8135 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
60.8235 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
60.8335 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
60.8435 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
60.8535 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
60.8635 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
60.8735 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
60.8835 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
60.8935 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
60.9035 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
60.9135 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
60.9235 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
60.9335 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
60.9435 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
60.9535 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
60.9635 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
60.9735 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
60.9835 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
60.9935 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
61.0035 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
61.0135 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
61.023 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
61.0335 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
61.043 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
61.053 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
61.0635 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
61.073 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
61.083 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
61.093 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
61.103 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
61.113 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
61.123 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
61.133 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
61.143 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
61.153 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
61.163 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
61.173 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
61.183 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
61.193 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
61.203 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
61.213 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
61.223 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
61.233 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
61.243 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
61.253 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
61.263 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
61.273 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
61.283 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
61.293 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
61.303 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
61.313 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
61.323 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
61.333 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
61.343 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
61.353 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
61.363 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
61.373 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
61.383 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
61.393 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
61.403 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
61.413 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
61.423 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
61.433 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
61.443 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
61.453 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
61.463 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
61.473 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
61.4835 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
61.493 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
61.503 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
61.513 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
61.523 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
61.533 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
61.543 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
61.553 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
61.5635 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
61.573 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
61.583 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
61.5935 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
61.603 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
61.613 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
61.623 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
61.633 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
61.643 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
61.653 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
61.663 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
61.673 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
61.683 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
61.693 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
61.703 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
61.713 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
61.723 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
61.733 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
61.743 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
61.753 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
61.763 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
61.773 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
61.7835 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
61.793 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
61.803 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
61.813 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
61.823 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
61.833 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
61.843 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
61.853 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
61.863 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
61.873 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
61.883 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
61.893 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
61.903 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
61.913 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
61.923 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
61.933 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
61.943 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
61.953 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
61.963 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
61.973 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
61.983 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
61.993 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
62.003 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
62.0135 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
62.023 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
62.033 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
62.043 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
62.053 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
62.063 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
62.073 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
62.083 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
62.093 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
62.103 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
62.113 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
62.123 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
62.133 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
62.143 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
62.153 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
62.163 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
62.173 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
62.183 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
62.193 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
62.203 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
62.213 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
62.223 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
62.233 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
62.243 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
62.253 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
62.263 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
62.273 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
62.283 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
62.293 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
62.303 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
62.313 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
62.323 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
62.333 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
62.343 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
62.353 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
62.363 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
62.373 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
62.383 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
62.393 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
62.403 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
62.413 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
62.423 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
62.433 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
62.443 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
62.453 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
62.463 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
62.473 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
62.483 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
62.493 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
62.503 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
62.513 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
62.523 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
62.533 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
62.543 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
62.553 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
62.563 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
62.573 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
62.583 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
62.593 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
62.603 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
62.613 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
62.623 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
62.633 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
62.643 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
62.653 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
62.663 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
62.673 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
62.683 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
62.693 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
62.703 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
62.713 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
62.723 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
62.733 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
62.743 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
62.753 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
62.763 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
62.773 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
62.783 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
62.793 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
62.803 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
62.8135 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
62.823 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
62.833 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
62.843 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
62.853 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
62.863 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
62.873 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
62.883 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
62.893 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
62.903 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
62.913 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
62.923 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
62.933 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
62.943 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
62.953 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
62.963 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
62.973 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
62.983 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
62.993 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
63.003 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
63.013 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
63.023 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
63.0335 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
63.043 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
63.053 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
63.063 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
63.073 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
63.083 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
63.093 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
63.103 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
63.1135 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
63.123 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
63.133 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
63.1435 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
63.153 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
63.163 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
63.173 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
63.183 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
63.193 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
63.203 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
63.213 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
63.223 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
63.233 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
63.243 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
63.253 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
63.263 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
63.273 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
63.283 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
63.293 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
63.303 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
63.313 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
63.323 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
63.333 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
63.343 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
63.353 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
63.363 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
63.373 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
63.383 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
63.393 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
63.403 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
63.413 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
63.423 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
63.433 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
63.443 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
63.453 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
63.463 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
63.473 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
63.483 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
63.493 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
63.503 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
63.513 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
63.523 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
63.533 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
63.543 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
63.553 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
63.563 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
63.573 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
63.583 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
63.593 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
63.603 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
63.613 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
63.623 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
63.633 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
63.643 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
63.653 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
63.663 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
63.673 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
63.683 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
63.693 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
63.703 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
63.713 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
63.723 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
63.733 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
63.743 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
63.7525 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
63.7625 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
63.7725 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
63.7825 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
63.7925 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
63.8025 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
63.8125 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
63.8225 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
63.8325 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
63.8425 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
63.8525 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
63.8625 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
63.8725 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
63.8825 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
63.8925 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
63.9025 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
63.9125 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
63.9225 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
63.9325 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
63.9425 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
63.9525 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
63.9625 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
63.9725 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
63.9825 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
63.9925 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
64.0025 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
64.0125 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
64.0225 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
64.0325 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
64.0425 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
64.0525 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
64.0625 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
64.0725 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
64.0825 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
64.0925 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
64.1025 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
64.1125 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
64.1225 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
64.1325 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
64.1425 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
64.1525 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
64.1625 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
64.1725 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
64.1825 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
64.1925 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
64.2025 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
64.2125 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
64.2225 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
64.2325 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
64.2425 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
64.2525 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
64.2625 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
64.2725 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
64.2825 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
64.2925 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
64.3025 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
64.3125 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
64.3225 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
64.3325 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
64.3425 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
64.3525 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
64.3625 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
64.3725 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
64.3825 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
64.3925 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
64.4025 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
64.4125 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
64.4225 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
64.4325 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
64.4425 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
64.4525 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
64.4625 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
64.4725 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
64.4825 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
64.4925 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
64.5025 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
64.5125 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
64.5225 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
64.5325 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
64.5425 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
64.5525 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
64.5625 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
64.5725 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
64.5825 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
64.5925 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
64.6025 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4
64.6125 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
64.6225 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
64.6325 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4
64.6425 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
64.6525 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4
64.6625 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
64.6725 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
64.6825 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4
64.6925 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
64.7025 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4
64.7125 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
64.7225 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4
64.7325 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4
64.7425 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
64.7525 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4
64.7625 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
64.7725 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
64.7825 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4
64.7925 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
64.8025 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
64.8125 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
64.8225 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
64.8325 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
64.8425 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
64.8525 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
64.8625 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
64.8725 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
64.8825 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
64.8925 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
64.9025 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
64.9125 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
64.9225 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
64.9325 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
64.9425 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
64.9525 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
64.9625 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
64.9725 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
64.9825 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
64.9925 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
65.0025 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
65.0125 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
65.0225 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
65.0325 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
65.0425 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
65.0525 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
65.0625 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
65.0725 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
65.0825 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
65.0925 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
65.1025 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
65.1125 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
65.1225 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
65.1325 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
65.1425 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
65.1525 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
65.1625 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
65.1725 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
65.1825 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
65.1925 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
65.2025 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
65.2125 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
65.2225 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
65.2325 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
65.2425 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
65.2525 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
65.2625 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
65.2725 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
65.2825 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
65.2925 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
65.3025 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
65.3125 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
65.3225 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
65.3325 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
65.3425 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
65.3525 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
65.3625 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
65.3725 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
65.3825 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
65.3925 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
65.4025 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
65.4125 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
65.4225 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
65.4325 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
65.4425 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
65.4525 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
65.4625 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
65.4725 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
65.4825 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
65.4925 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
65.503 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
65.5125 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
65.5225 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
65.5325 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
65.5425 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
65.5525 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
65.5625 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
65.5725 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
65.5825 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
65.5925 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
65.6025 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
65.6125 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
65.6225 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
65.6325 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
65.6425 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
65.6525 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
65.6625 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
65.6725 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
65.6825 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
65.6925 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
65.7025 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
65.7125 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
65.7225 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
65.7325 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
65.7425 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
65.7525 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
65.7625 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
65.7725 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
65.7825 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
65.7925 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
65.8025 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
65.8125 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
65.8225 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
65.833 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
65.8425 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
65.8525 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
65.8625 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
65.8725 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
65.8825 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
65.8925 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
65.9025 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
65.9125 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
65.9225 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
65.9325 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
65.9425 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
65.9525 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
65.9625 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
65.9725 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
65.9825 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
65.9925 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
66.0025 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
66.0125 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
66.023 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
66.0325 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
66.0425 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
66.0525 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
66.0625 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
66.0725 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
66.0825 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
66.0925 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
66.1025 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
66.1125 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
66.1225 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
66.1325 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4
66.1425 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
66.1525 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4
66.1625 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
66.1725 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
66.1825 | 60 | 28.8 | 8.3927 | 61.4
66.1925 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
66.2025 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4
66.2125 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
66.2225 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
66.2325 | 60 | 28.8 | 8.3933 | 61.4
66.2425 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
66.2525 | 60 | 28.8 | 8.394 | 61.4
66.2625 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4
66.2725 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4
66.2825 | 60 | 28.8 | 8.394 | 61.4
66.2925 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4
66.3025 | 60 | 28.8 | 8.3946 | 61.4
66.3125 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4
66.3225 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4
66.3325 | 60 | 28.8 | 8.3941 | 61.4
66.3425 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
66.3525 | 60 | 28.8 | 8.3942 | 61.4
66.3625 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
66.3725 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4
66.3825 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4
66.3925 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
66.4025 | 60 | 28.8 | 8.3936 | 61.4
66.4125 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4
66.4225 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
66.4325 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4
66.4425 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
66.4525 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4
66.4625 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
66.4725 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
66.4825 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
66.4925 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
66.5025 | 60 | 28.8 | 8.3925 | 61.4
66.5125 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
66.5225 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4
66.5325 | 60 | 28.8 | 8.3919 | 61.4
66.5425 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
66.5525 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
66.5625 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
66.5725 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
66.5825 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
66.5925 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
66.6025 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4
66.6125 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
66.6225 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
66.6325 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
66.6425 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
66.6525 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
66.6625 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
66.6725 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
66.6825 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
66.6925 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
66.7025 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
66.7125 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
66.7225 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
66.7325 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
66.7425 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
66.7525 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
66.7625 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
66.7725 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
66.7825 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
66.7925 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
66.8025 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
66.8125 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
66.8225 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
66.8325 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
66.8425 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
66.8525 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
66.8625 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
66.8725 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
66.8825 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
66.8925 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
66.9025 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
66.9125 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
66.9225 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
66.9325 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
66.9425 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
66.9525 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
66.9625 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
66.9725 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
66.9825 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
66.9925 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
67.0025 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
67.0125 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
67.0225 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
67.0325 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
67.0425 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
67.0525 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
67.0625 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
67.073 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
67.0825 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
67.0925 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
67.1025 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
67.1125 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
67.1225 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
67.1325 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
67.1425 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
67.1525 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
67.1625 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
67.1725 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
67.1825 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
67.1925 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
67.2025 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
67.2125 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
67.2225 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
67.2325 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
67.2425 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
67.2525 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
67.2625 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
67.2725 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
67.2825 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
67.2925 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
67.3025 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
67.3125 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
67.3225 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
67.3325 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
67.3425 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
67.3525 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
67.3625 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
67.3725 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
67.3825 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
67.3925 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
67.4025 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
67.4125 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
67.4225 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
67.4325 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
67.4425 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
67.4525 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
67.4625 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
67.4725 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
67.4825 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
67.4925 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
67.5025 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
67.5125 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
67.5225 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
67.5325 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
67.5425 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
67.5525 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
67.5625 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
67.5725 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
67.5825 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
67.5925 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
67.6025 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
67.6125 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
67.6225 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
67.6325 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
67.6425 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
67.6525 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
67.6625 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
67.6725 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
67.6825 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
67.6925 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
67.7025 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
67.7125 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
67.722 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
67.7325 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
67.742 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
67.7525 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
67.762 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
67.772 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
67.7825 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
67.792 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
67.802 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
67.812 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
67.822 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
67.832 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
67.842 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
67.852 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
67.862 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
67.872 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
67.882 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
67.892 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
67.902 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
67.912 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
67.922 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
67.932 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
67.942 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
67.952 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
67.962 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
67.972 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
67.982 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
67.9925 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
68.002 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
68.012 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
68.022 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
68.032 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
68.042 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
68.052 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
68.062 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
68.072 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
68.082 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
68.092 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
68.102 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
68.112 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
68.122 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
68.132 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
68.142 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
68.152 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
68.162 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
68.172 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
68.182 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
68.192 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
68.202 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
68.212 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
68.222 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
68.232 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
68.242 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
68.252 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
68.262 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
68.272 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
68.282 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
68.292 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
68.302 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
68.312 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
68.322 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
68.332 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
68.342 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
68.352 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
68.362 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
68.372 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
68.382 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
68.392 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
68.402 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
68.412 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
68.422 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
68.432 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
68.442 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
68.452 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
68.462 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
68.472 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
68.482 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
68.492 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
68.502 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
68.512 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
68.522 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
68.532 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
68.542 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
68.552 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
68.562 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
68.572 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
68.582 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
68.592 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
68.602 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
68.612 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
68.622 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
68.632 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
68.642 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
68.652 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
68.662 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
68.672 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
68.682 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
68.692 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
68.702 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
68.712 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
68.722 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
68.732 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
68.742 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
68.752 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
68.762 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
68.772 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
68.782 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
68.792 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
68.802 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
68.812 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
68.822 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
68.832 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
68.842 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
68.852 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
68.862 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
68.872 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
68.882 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
68.892 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
68.902 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
68.912 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
68.922 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
68.932 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
68.942 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
68.952 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
68.962 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
68.972 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
68.982 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
68.992 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
69.002 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
69.012 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
69.022 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
69.032 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
69.042 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
69.052 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
69.062 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
69.072 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
69.082 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
69.092 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
69.102 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
69.112 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
69.122 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
69.132 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
69.142 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
69.152 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
69.162 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
69.172 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
69.182 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
69.192 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
69.202 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
69.212 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
69.222 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
69.232 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
69.242 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
69.252 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
69.262 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
69.272 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
69.282 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
69.292 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
69.302 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
69.312 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
69.322 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
69.332 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
69.342 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
69.352 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
69.362 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
69.372 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
69.382 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
69.392 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
69.402 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
69.412 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
69.422 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
69.432 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
69.442 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
69.452 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
69.462 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
69.472 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
69.482 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
69.492 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
69.502 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
69.512 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
69.522 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
69.532 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
69.542 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
69.552 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
69.562 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
69.572 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
69.582 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
69.592 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
69.602 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
69.612 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
69.622 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
69.632 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
69.642 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
69.652 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
69.662 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
69.672 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
69.682 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
69.692 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
69.702 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
69.712 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
69.722 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
69.732 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
69.742 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
69.752 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
69.762 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
69.772 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
69.782 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
69.792 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
69.802 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
69.812 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
69.822 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
69.832 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
69.842 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
69.852 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
69.862 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
69.872 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
69.882 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
69.892 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
69.902 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
69.912 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
69.922 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
69.932 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
69.942 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
69.952 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
69.962 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
69.972 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
69.982 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
69.992 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
70.002 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
70.012 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
70.022 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
70.032 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
70.042 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
70.052 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
70.062 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
70.072 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
70.082 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
70.092 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
70.102 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
70.112 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
70.122 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
70.132 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
70.142 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
70.152 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
70.162 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
70.172 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
70.182 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
70.192 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
70.202 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
70.212 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
70.222 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
70.232 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
70.242 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
70.252 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
70.262 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
70.272 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
70.282 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
70.292 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
70.302 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
70.312 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
70.322 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
70.332 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
70.342 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
70.352 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
70.362 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
70.372 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
70.382 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
70.392 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
70.402 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
70.412 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
70.422 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
70.432 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
70.442 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
70.452 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
70.462 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
70.472 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
70.482 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
70.492 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
70.502 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
70.512 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
70.522 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
70.532 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
70.542 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
70.552 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
70.562 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
70.572 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
70.582 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
70.592 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
70.602 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
70.612 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
70.622 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
70.632 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
70.642 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
70.652 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
70.662 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
70.672 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
70.682 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
70.692 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
70.702 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
70.712 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
70.722 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
70.732 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
70.742 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
70.752 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
70.762 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
70.772 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
70.782 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
70.792 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
70.802 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
70.812 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
70.822 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
70.832 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
70.842 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
70.852 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
70.862 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
70.872 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
70.882 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
70.892 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
70.902 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
70.912 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
70.922 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
70.932 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
70.942 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
70.952 | 60 | 28.8 | 8.3921 | 61.4
70.962 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
70.972 | 60 | 28.8 | 8.3913 | 61.4
70.982 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
70.992 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
71.002 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4
71.012 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
71.022 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
71.032 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4
71.042 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.4
71.052 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4
71.062 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
71.072 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
71.082 | 60 | 28.8 | 8.3923 | 61.4
71.092 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
71.102 | 60 | 28.8 | 8.3929 | 61.4
71.112 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
71.122 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
71.132 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 |  | 1
71.142 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
71.152 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4
71.162 | 60 | 28.8 | 8.3909 | 61.4
71.172 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
71.182 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
71.192 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
71.202 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
71.212 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
71.222 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
71.232 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.4
71.242 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
71.252 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.4
71.262 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
71.272 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
71.282 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.4
71.292 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
71.302 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
71.312 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
71.322 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
71.332 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
71.342 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
71.352 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
71.362 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
71.372 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
71.382 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
71.392 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
71.402 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
71.412 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
71.422 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
71.432 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
71.442 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
71.452 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
71.462 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
71.472 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
71.482 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
71.492 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
71.502 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
71.512 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
71.522 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
71.532 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
71.542 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
71.552 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
71.562 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
71.572 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
71.582 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
71.592 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
71.602 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
71.612 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
71.622 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
71.632 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
71.642 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
71.652 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
71.662 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
71.672 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
71.682 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
71.692 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
71.702 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
71.712 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
71.722 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
71.732 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
71.742 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
71.752 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
71.762 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
71.772 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
71.782 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
71.792 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
71.802 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
71.812 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
71.822 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
71.832 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
71.842 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
71.852 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
71.862 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
71.872 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
71.882 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
71.892 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
71.902 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
71.912 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
71.922 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
71.932 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
71.942 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
71.952 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
71.962 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
71.972 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
71.982 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
71.992 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
72.002 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
72.012 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
72.022 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
72.032 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
72.042 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
72.052 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
72.062 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
72.072 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
72.082 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
72.092 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
72.102 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
72.112 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
72.122 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
72.132 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
72.142 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
72.152 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
72.162 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
72.172 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
72.182 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
72.192 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
72.202 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
72.212 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
72.222 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
72.232 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
72.242 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
72.252 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
72.262 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
72.272 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
72.282 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
72.292 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
72.302 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
72.312 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
72.322 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
72.332 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
72.342 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
72.352 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
72.362 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
72.372 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
72.382 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
72.392 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
72.402 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
72.412 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
72.422 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
72.432 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
72.442 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
72.452 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
72.462 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
72.472 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
72.482 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
72.492 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
72.502 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
72.512 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
72.522 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
72.532 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
72.542 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
72.552 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
72.562 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
72.572 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
72.582 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
72.592 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
72.602 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
72.612 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
72.622 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
72.632 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
72.642 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
72.652 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
72.662 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
72.672 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
72.682 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
72.692 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
72.702 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
72.712 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
72.722 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
72.732 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
72.742 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
72.752 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
72.762 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
72.772 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
72.782 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
72.792 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
72.802 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
72.812 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
72.822 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
72.832 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
72.842 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
72.852 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
72.862 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
72.872 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
72.882 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
72.892 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
72.902 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
72.912 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
72.922 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
72.932 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
72.942 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
72.952 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
72.962 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
72.972 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
72.982 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
72.992 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
73.002 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
73.012 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
73.022 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
73.032 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
73.042 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
73.052 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
73.062 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
73.072 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
73.082 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
73.092 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
73.102 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
73.112 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
73.122 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
73.132 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
73.142 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
73.152 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
73.162 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
73.172 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
73.182 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
73.192 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.2
73.202 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.2
73.212 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.2
73.222 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.2
73.232 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.2
73.242 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.2
73.252 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.2
73.262 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.2
73.272 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.2
73.282 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.2
73.292 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.2
73.302 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.2
73.312 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.2
73.322 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.2
73.332 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.2
73.342 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.2
73.352 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.2
73.362 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.2
73.372 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.2
73.382 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.2
73.392 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.2
73.402 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.2
73.412 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.2
73.422 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.2
73.432 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.2
73.442 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.2
73.452 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.2
73.462 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.2
73.472 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.2
73.482 | 60 | 28.8 | 8.3942 | 61.2
73.492 | 60 | 28.8 | 8.3959 | 61.2
73.502 | 60 | 28.8 | 8.4021 | 61.2
73.512 | 60 | 28.8 | 8.4053 | 61.2
73.522 | 60 | 28.8 | 8.4097 | 61.2
73.532 | 60 | 28.8 | 8.4157 | 61.2
73.542 | 60 | 28.8 | 8.4182 | 61.2
73.552 | 60 | 28.8 | 8.4247 | 61.2
73.562 | 60 | 28.8 | 8.4281 | 61.2
73.572 | 60 | 28.8 | 8.4326 | 61.2
73.582 | 60 | 28.8 | 8.4385 | 61.2
73.592 | 60 | 28.8 | 8.4409 | 61.2
73.602 | 60 | 28.8 | 8.4475 | 61.2
73.612 | 60 | 28.8 | 8.451 | 61.2
73.622 | 60 | 28.8 | 8.4554 | 61.2
73.632 | 60 | 28.8 | 8.4613 | 61.2
73.642 | 60 | 28.8 | 8.4637 | 61.2
73.652 | 60 | 28.8 | 8.4701 | 61.2
73.662 | 60 | 28.8 | 8.4734 | 61.2
73.672 | 60 | 28.8 | 8.4776 | 61.2
73.682 | 60 | 28.8 | 8.4833 | 61.2
73.692 | 60 | 28.8 | 8.4855 | 61.2
73.702 | 60 | 28.8 | 8.4916 | 61.2
73.712 | 60 | 28.8 | 8.4945 | 61.2
73.722 | 60 | 28.8 | 8.4984 | 61.2
73.732 | 60 | 28.8 | 8.5038 | 61.2
73.742 | 60 | 28.8 | 8.5057 | 61.2
73.752 | 60 | 28.8 | 8.5116 | 61.2
73.762 | 60 | 28.8 | 8.5145 | 61.2
73.772 | 60 | 28.8 | 8.5182 | 61.2
73.782 | 60 | 28.8 | 8.5233 | 61.2
73.792 | 60 | 28.8 | 8.525 | 61.2
73.802 | 60 | 28.8 | 8.5308 | 61.2
73.812 | 60 | 28.8 | 8.5335 | 61.2
73.822 | 60 | 28.8 | 8.5369 | 61.2
73.832 | 60 | 28.8 | 8.542 | 61.2
73.842 | 60 | 28.8 | 8.5436 | 61.2
73.852 | 60 | 28.8 | 8.5491 | 61.2
73.862 | 60 | 28.8 | 8.5517 | 61.2
73.872 | 60 | 28.8 | 8.555 | 61.2
73.882 | 60 | 28.8 | 8.5599 | 61.2
73.892 | 60 | 28.8 | 8.5613 | 61.2
73.902 | 60 | 28.8 | 8.5667 | 61.2
73.912 | 60 | 28.8 | 8.5692 | 61.2
73.922 | 60 | 28.8 | 8.5723 | 61.2
73.932 | 60 | 28.8 | 8.5772 | 61.2
73.942 | 60 | 28.8 | 8.5785 | 61.2
73.952 | 60 | 28.8 | 8.5837 | 61.2
73.962 | 60 | 28.8 | 8.586 | 61.2
73.972 | 60 | 28.8 | 8.589 | 61.2
73.982 | 60 | 28.8 | 8.5937 | 61.2
73.992 | 60 | 28.8 | 8.5948 | 61.2
74.002 | 60 | 28.8 | 8.5998 | 61.2
74.012 | 60 | 28.8 | 8.6019 | 61.2
74.022 | 60 | 28.8 | 8.6046 | 61.2
74.032 | 60 | 28.8 | 8.609 | 61.2
74.042 | 60 | 28.8 | 8.6098 | 61.2
74.052 | 60 | 28.8 | 8.6147 | 61.2
74.062 | 60 | 28.8 | 8.6168 | 61.2
74.072 | 60 | 28.8 | 8.6194 | 61.2
74.082 | 60 | 28.8 | 8.6239 | 61.2
74.092 | 60 | 28.8 | 8.6247 | 61.2
74.102 | 60 | 28.8 | 8.6295 | 61.2
74.112 | 60 | 28.8 | 8.6314 | 61.2
74.122 | 60 | 28.8 | 8.6338 | 61.2
74.132 | 60 | 28.8 | 8.6382 | 61.2
74.142 | 60 | 28.8 | 8.6388 | 61.2
74.152 | 60 | 28.8 | 8.6433 | 61.2
74.162 | 60 | 28.8 | 8.6451 | 61.2
74.172 | 60 | 28.8 | 8.6474 | 61.2
74.182 | 60 | 28.8 | 8.6516 | 61.2
74.192 | 60 | 28.8 | 8.6521 | 61.2
74.202 | 60 | 28.8 | 8.6566 | 61.2
74.212 | 60 | 28.8 | 8.6582 | 61.2
74.222 | 60 | 28.8 | 8.6603 | 61.2
74.232 | 60 | 28.8 | 8.6644 | 61.2
74.242 | 60 | 28.8 | 8.665 | 61.2
74.252 | 60 | 28.8 | 8.67 | 61.2
74.262 | 60 | 28.8 | 8.6728 | 61.2
74.272 | 60 | 28.8 | 8.6769 | 61.2
74.282 | 60 | 28.8 | 8.6843 | 61.2
74.292 | 60 | 28.8 | 8.6891 | 61.2
74.302 | 60 | 28.8 | 8.6991 | 61.2
74.312 | 60 | 28.8 | 8.7077 | 61.2
74.322 | 60 | 28.8 | 8.7176 | 61.2
74.332 | 60 | 28.8 | 8.7307 | 61.2
74.342 | 60 | 28.8 | 8.7408 | 61.2
74.352 | 60 | 28.8 | 8.7554 | 61.2
74.362 | 60 | 28.8 | 8.768 | 61.2
74.372 | 60 | 28.8 | 8.7813 | 61.2
74.382 | 60 | 28.8 | 8.7973 | 61.2
74.392 | 60 | 28.8 | 8.8099 | 61.2
74.402 | 60 | 28.8 | 8.8267 | 61.2
74.412 | 60 | 28.8 | 8.841 | 61.2
74.422 | 60 | 28.8 | 8.8554 | 61.2
74.432 | 60 | 28.8 | 8.872 | 61.2
74.442 | 60 | 28.8 | 8.8847 | 61.2
74.4515 | 60 | 28.8 | 8.9 | 61.2
74.462 | 60 | 28.8 | 8.915 | 61.2
74.472 | 60 | 28.8 | 8.9289 | 61.2
74.4815 | 60 | 28.8 | 8.9433 | 61.2
74.4915 | 60 | 28.8 | 8.9555 | 61.2
74.502 | 60 | 28.8 | 8.9728 | 61.2
74.5115 | 60 | 28.8 | 8.9844 | 61.2
74.5215 | 60 | 28.8 | 8.9984 | 61.2
74.5315 | 60 | 28.8 | 9.0134 | 61.2
74.5415 | 60 | 28.8 | 9.0251 | 61.2
74.5515 | 60 | 28.8 | 9.0408 | 61.2
74.5615 | 60 | 28.8 | 9.0529 | 61.2
74.5715 | 60 | 28.8 | 9.0663 | 61.2
74.5815 | 60 | 28.8 | 9.0807 | 61.2
74.5915 | 60 | 28.8 | 9.0917 | 61.2
74.6015 | 60 | 28.8 | 9.1067 | 61.2
74.6115 | 60 | 28.8 | 9.1181 | 61.2
74.6215 | 60 | 28.8 | 9.1308 | 61.2
74.6315 | 60 | 28.8 | 9.1445 | 61.2
74.6415 | 60 | 28.8 | 9.1548 | 61.2
74.6515 | 60 | 28.8 | 9.169 | 61.2
74.6615 | 60 | 28.8 | 9.1798 | 61.2
74.6715 | 60 | 28.8 | 9.1919 | 61.2
74.6815 | 60 | 28.8 | 9.2051 | 61.2
74.6915 | 60 | 28.8 | 9.215 | 61.2
74.7015 | 60 | 28.8 | 9.2288 | 61.2
74.7115 | 60 | 28.8 | 9.239 | 61.2
74.7215 | 60 | 28.8 | 9.2504 | 61.2
74.7315 | 60 | 28.8 | 9.263 | 61.2
74.7415 | 60 | 28.8 | 9.2722 | 61.2
74.7515 | 60 | 28.8 | 9.2853 | 61.2
74.7615 | 60 | 28.8 | 9.2951 | 61.2
74.7715 | 60 | 28.8 | 9.306 | 61.2
74.7815 | 60 | 28.8 | 9.318 | 61.2
74.7915 | 60 | 28.8 | 9.3266 | 61.2
74.8015 | 60 | 28.8 | 9.3392 | 61.2
74.8115 | 60 | 28.8 | 9.3483 | 61.2
74.8215 | 60 | 28.8 | 9.3585 | 61.2
74.8315 | 60 | 28.8 | 9.3699 | 61.2
74.8415 | 60 | 28.8 | 9.378 | 61.2
74.8515 | 60 | 28.8 | 9.3901 | 61.2
74.8615 | 60 | 28.8 | 9.3988 | 61.2
74.8715 | 60 | 28.8 | 9.4086 | 61.2
74.882 | 60 | 28.8 | 9.4208 | 61.2
74.8915 | 60 | 28.8 | 9.4272 | 61.2
74.9015 | 60 | 28.8 | 9.4386 | 61.2
74.9115 | 60 | 28.8 | 9.4469 | 61.2
74.9215 | 60 | 28.8 | 9.4561 | 61.2
74.9315 | 60 | 28.8 | 9.4666 | 61.2
74.9415 | 60 | 28.8 | 9.4737 | 61.2
74.9515 | 60 | 28.8 | 9.4848 | 61.2
74.9615 | 60 | 28.8 | 9.4927 | 61.2
74.9715 | 60 | 28.8 | 9.5015 | 61.2
74.9815 | 60 | 28.8 | 9.5117 | 61.2
74.992 | 60 | 28.8 | 9.5194 | 61.2
75.0015 | 60 | 28.8 | 9.5292 | 61.2
75.0115 | 60 | 28.8 | 9.5368 | 61.2
75.0215 | 60 | 28.8 | 9.5452 | 61.2
75.0315 | 60 | 28.8 | 9.5552 | 61.2
75.0415 | 60 | 28.8 | 9.5617 | 61.2
75.0515 | 60 | 28.8 | 9.5723 | 61.2
75.0615 | 60 | 28.8 | 9.58 | 61.2
75.0715 | 60 | 28.8 | 9.5887 | 61.2
75.0815 | 60 | 28.8 | 9.599 | 61.2
75.0915 | 60 | 28.8 | 9.6058 | 61.2
75.1015 | 60 | 28.8 | 9.6166 | 61.2
75.1115 | 60 | 28.8 | 9.6244 | 61.2
75.1215 | 60 | 28.8 | 9.6332 | 61.2
75.132 | 60 | 28.8 | 9.6452 | 61.2
75.1415 | 60 | 28.8 | 9.6521 | 61.2
75.1515 | 60 | 28.8 | 9.6647 | 61.2
75.1615 | 60 | 28.8 | 9.6748 | 61.2
75.1715 | 60 | 28.8 | 9.6858 | 61.2
75.1815 | 60 | 28.8 | 9.6986 | 61.2
75.1915 | 60 | 28.8 | 9.7078 | 61.2
75.2015 | 60 | 28.8 | 9.721 | 61.2
75.2115 | 60 | 28.8 | 9.7312 | 61.2
75.2215 | 60 | 28.8 | 9.7422 | 61.2
75.2315 | 60 | 28.8 | 9.7551 | 61.2
75.2415 | 60 | 28.8 | 9.7645 | 61.2
75.2515 | 60 | 28.8 | 9.7781 | 61.2
75.2615 | 60 | 28.8 | 9.7888 | 61.2
75.2715 | 60 | 28.8 | 9.8002 | 61.2
75.2815 | 60 | 28.8 | 9.8137 | 61.2
75.2915 | 60 | 28.8 | 9.8234 | 61.2
75.3015 | 60 | 28.8 | 9.8372 | 61.2
75.3115 | 60 | 28.8 | 9.8479 | 61.2
75.3215 | 60 | 28.8 | 9.8591 | 61.2
75.3315 | 60 | 28.8 | 9.8722 | 61.2
75.3415 | 60 | 28.8 | 9.8814 | 61.2
75.3515 | 60 | 28.8 | 9.8945 | 61.2
75.3615 | 60 | 28.8 | 9.9047 | 61.2
75.3715 | 60 | 28.8 | 9.9154 | 61.2
75.3815 | 60 | 28.8 | 9.9279 | 61.2
75.3915 | 60 | 28.8 | 9.9366 | 61.2
75.4015 | 60 | 28.8 | 9.9492 | 61.2
75.4115 | 60 | 28.8 | 9.959 | 61.2
75.4215 | 60 | 28.8 | 9.9691 | 61.2
75.4315 | 60 | 28.8 | 9.9811 | 61.2
75.4415 | 60 | 28.8 | 9.9894 | 61.2
75.4515 | 60 | 28.8 | 10.0016 | 61.2
75.4615 | 60 | 28.8 | 10.0109 | 61.2
75.4715 | 60 | 28.8 | 10.0206 | 61.2
75.4815 | 60 | 28.8 | 10.0322 | 61.2
75.4915 | 60 | 28.8 | 10.0399 | 61.2
75.5015 | 60 | 28.8 | 10.0514 | 61.2
75.5115 | 60 | 28.8 | 10.0601 | 61.2
75.5215 | 60 | 28.8 | 10.0691 | 61.2
75.5315 | 60 | 28.8 | 10.0802 | 61.2
75.5415 | 60 | 28.8 | 10.0874 | 61.2
75.5515 | 60 | 28.8 | 10.0985 | 61.2
75.5615 | 60 | 28.8 | 10.107 | 61.2
75.5715 | 60 | 28.8 | 10.1155 | 61.2
75.5815 | 60 | 28.8 | 10.1261 | 61.2
75.5915 | 60 | 28.8 | 10.1328 | 61.2
75.6015 | 60 | 28.8 | 10.1434 | 61.2
75.6115 | 60 | 28.8 | 10.1513 | 61.2
75.6215 | 60 | 28.8 | 10.1594 | 61.2
75.6315 | 60 | 28.8 | 10.1697 | 61.2
75.6415 | 60 | 28.8 | 10.176 | 61.2
75.6515 | 60 | 28.8 | 10.1861 | 61.2
75.6615 | 60 | 28.8 | 10.1937 | 61.2
75.6715 | 60 | 28.8 | 10.2013 | 61.2
75.6815 | 60 | 28.8 | 10.2111 | 61.2
75.6915 | 60 | 28.8 | 10.217 | 61.2
75.7015 | 60 | 28.8 | 10.2267 | 61.2
75.7115 | 60 | 28.8 | 10.2339 | 61.2
75.7215 | 60 | 28.8 | 10.2411 | 61.2
75.7315 | 60 | 28.8 | 10.2505 | 61.2
75.7415 | 60 | 28.8 | 10.256 | 61.2
75.7515 | 60 | 28.8 | 10.2654 | 61.2
75.7615 | 60 | 28.8 | 10.2723 | 61.2
75.7715 | 60 | 28.8 | 10.2792 | 61.2
75.7815 | 60 | 28.8 | 10.2885 | 61.2
75.7915 | 60 | 28.8 | 10.2937 | 61.2
75.8015 | 60 | 28.8 | 10.3026 | 61.2
75.8115 | 60 | 28.8 | 10.3091 | 61.2
75.8215 | 60 | 28.8 | 10.3154 | 61.2
75.8315 | 60 | 28.8 | 10.3242 | 61.2
75.8415 | 60 | 28.8 | 10.3291 | 61.2
75.8515 | 60 | 28.8 | 10.338 | 61.2
75.8615 | 60 | 28.8 | 10.3445 | 61.2
75.8715 | 60 | 28.8 | 10.3509 | 61.2
75.8815 | 60 | 28.8 | 10.3597 | 61.2
75.8915 | 60 | 28.8 | 10.3645 | 61.2
75.9015 | 60 | 28.8 | 10.3734 | 61.2
75.9115 | 60 | 28.8 | 10.3799 | 61.2
75.9215 | 60 | 28.8 | 10.3862 | 61.2
75.9315 | 60 | 28.8 | 10.3951 | 61.2
75.9415 | 60 | 28.8 | 10.4 | 61.2
75.9515 | 60 | 28.8 | 10.4087 | 61.2
75.9615 | 60 | 28.8 | 10.4152 | 61.2
75.9715 | 60 | 28.8 | 10.4214 | 61.2
75.9815 | 60 | 28.8 | 10.4302 | 61.2
75.9915 | 60 | 28.8 | 10.435 | 61.2
76.0015 | 60 | 28.8 | 10.4436 | 61.2
76.0115 | 60 | 28.8 | 10.45 | 61.2
76.0215 | 60 | 28.8 | 10.4563 | 61.2
76.0315 | 60 | 28.8 | 10.4655 | 61.2
76.0415 | 60 | 28.8 | 10.4709 | 61.2
76.0515 | 60 | 28.8 | 10.4801 | 61.2
76.0615 | 60 | 28.8 | 10.4871 | 61.2
76.0715 | 60 | 28.8 | 10.4939 | 61.2
76.0815 | 60 | 28.8 | 10.5032 | 61.2
76.0915 | 60 | 28.8 | 10.5084 | 61.2
76.1015 | 60 | 28.8 | 10.5173 | 61.2
76.1115 | 60 | 28.8 | 10.524 | 61.2
76.1215 | 60 | 28.8 | 10.5303 | 61.2
76.1315 | 60 | 28.8 | 10.5392 | 61.2
76.1415 | 60 | 28.8 | 10.5441 | 61.2
76.1515 | 60 | 28.8 | 10.5527 | 61.2
76.1615 | 60 | 28.8 | 10.5593 | 61.2
76.1715 | 60 | 28.8 | 10.5653 | 61.2
76.1815 | 60 | 28.8 | 10.574 | 61.2
76.1915 | 60 | 28.8 | 10.5786 | 61.2
76.2015 | 60 | 28.8 | 10.5869 | 61.2
76.2115 | 60 | 28.8 | 10.5931 | 61.2
76.2215 | 60 | 28.8 | 10.5988 | 61.2
76.2315 | 60 | 28.8 | 10.6072 | 61.2
76.2415 | 60 | 28.8 | 10.6116 | 61.2
76.2515 | 60 | 28.8 | 10.6196 | 61.2
76.2615 | 60 | 28.8 | 10.6256 | 61.2
76.2715 | 60 | 28.8 | 10.631 | 61.2
76.2815 | 60 | 28.8 | 10.6391 | 61.2
76.2915 | 60 | 28.8 | 10.6432 | 61.2
76.3015 | 60 | 28.8 | 10.6511 | 61.2
76.3115 | 60 | 28.8 | 10.6568 | 61.2
76.3215 | 60 | 28.8 | 10.6618 | 61.2
76.3315 | 60 | 28.8 | 10.6697 | 61.2
76.3415 | 60 | 28.8 | 10.6735 | 61.2
76.3515 | 60 | 28.8 | 10.681 | 61.2
76.3615 | 60 | 28.8 | 10.6864 | 61.2
76.3715 | 60 | 28.8 | 10.6913 | 61.2
76.3815 | 60 | 28.8 | 10.699 | 61.2
76.3915 | 60 | 28.8 | 10.7025 | 61.2
76.4015 | 60 | 28.8 | 10.7095 | 61.2
76.4115 | 60 | 28.8 | 10.7146 | 61.2
76.4215 | 60 | 28.8 | 10.7191 | 61.2
76.4315 | 60 | 28.8 | 10.7265 | 61.2
76.4415 | 60 | 28.8 | 10.7296 | 61.2
76.452 | 60 | 28.8 | 10.7365 | 61.2
76.4615 | 60 | 28.8 | 10.7413 | 61.2
76.4715 | 60 | 28.8 | 10.7455 | 61.2
76.4815 | 60 | 28.8 | 10.7527 | 61.2
76.4915 | 60 | 28.8 | 10.7557 | 61.2
76.5015 | 60 | 28.8 | 10.7622 | 61.2
76.5115 | 60 | 28.8 | 10.7669 | 61.2
76.5215 | 60 | 28.8 | 10.7707 | 61.2
76.5315 | 60 | 28.8 | 10.7776 | 61.2
76.5415 | 60 | 28.8 | 10.7803 | 61.2
76.5515 | 60 | 28.8 | 10.7866 | 61.2
76.5615 | 60 | 28.8 | 10.7911 | 61.2
76.5715 | 60 | 28.8 | 10.7948 | 61.2
76.5815 | 60 | 28.8 | 10.8013 | 61.2
76.5915 | 60 | 28.8 | 10.8038 | 61.2
76.6015 | 60 | 28.8 | 10.8098 | 61.2
76.6115 | 60 | 28.8 | 10.8141 | 61.2
76.6215 | 60 | 28.8 | 10.8174 | 61.2
76.6315 | 60 | 28.8 | 10.8238 | 61.2
76.6415 | 60 | 28.8 | 10.8262 | 61.2
76.6515 | 60 | 28.8 | 10.8321 | 61.2
76.6615 | 60 | 28.8 | 10.8363 | 61.2
76.6715 | 60 | 28.8 | 10.8396 | 61.2
76.6815 | 60 | 28.8 | 10.846 | 61.2
76.6915 | 60 | 28.8 | 10.8483 | 61.2
76.7015 | 60 | 28.8 | 10.8539 | 61.2
76.7115 | 60 | 28.8 | 10.858 | 61.2
76.7215 | 60 | 28.8 | 10.8611 | 61.2
76.7315 | 60 | 28.8 | 10.8671 | 61.2
76.7415 | 60 | 28.8 | 10.8691 | 61.2
76.7515 | 60 | 28.8 | 10.8746 | 61.2
76.7615 | 60 | 28.8 | 10.8786 | 61.2
76.7715 | 60 | 28.8 | 10.8816 | 61.2
76.7815 | 60 | 28.8 | 10.8876 | 61.2
76.7915 | 60 | 28.8 | 10.8895 | 61.2
76.8015 | 60 | 28.8 | 10.8948 | 61.2
76.8115 | 60 | 28.8 | 10.8987 | 61.2
76.8215 | 60 | 28.8 | 10.9015 | 61.2
76.8315 | 60 | 28.8 | 10.9075 | 61.2
76.8415 | 60 | 28.8 | 10.9093 | 61.2
76.8515 | 60 | 28.8 | 10.9145 | 61.2
76.8615 | 60 | 28.8 | 10.9183 | 61.2
76.8715 | 60 | 28.8 | 10.9208 | 61.2
76.8815 | 60 | 28.8 | 10.9266 | 61.2
76.8915 | 60 | 28.8 | 10.9282 | 61.2
76.9015 | 60 | 28.8 | 10.9332 | 61.2
76.9115 | 60 | 28.8 | 10.9369 | 61.2
76.9215 | 60 | 28.8 | 10.9394 | 61.2
76.9315 | 60 | 28.8 | 10.9451 | 61.2
76.9415 | 60 | 28.8 | 10.9468 | 61.2
76.9515 | 60 | 28.8 | 10.9518 | 61.2
76.9615 | 60 | 28.8 | 10.9554 | 61.2
76.9715 | 60 | 28.8 | 10.9578 | 61.2
76.9815 | 60 | 28.8 | 10.9634 | 61.2
76.9915 | 60 | 28.8 | 10.9648 | 61.2
77.0015 | 60 | 28.8 | 10.9696 | 61.2
77.0115 | 60 | 28.8 | 10.9729 | 61.2
77.0215 | 60 | 28.8 | 10.9749 | 61.2
77.0315 | 60 | 28.8 | 10.9803 | 61.2
77.0415 | 60 | 28.8 | 10.9815 | 61.2
77.0515 | 60 | 28.8 | 10.9861 | 61.2
77.0615 | 60 | 28.8 | 10.9894 | 61.2
77.0715 | 60 | 28.8 | 10.9912 | 61.2
77.0815 | 60 | 28.8 | 10.9965 | 61.2
77.0915 | 60 | 28.8 | 10.9977 | 61.2
77.1015 | 60 | 28.8 | 11.002 | 61.2
77.1115 | 60 | 28.8 | 11.005 | 61.2
77.1215 | 60 | 28.8 | 11.0066 | 61.2
77.1315 | 60 | 28.8 | 11.0118 | 61.2
77.1415 | 60 | 28.8 | 11.0128 | 61.2
77.1515 | 60 | 28.8 | 11.017 | 61.2
77.1615 | 60 | 28.8 | 11.02 | 61.2
77.1715 | 60 | 28.8 | 11.0216 | 61.2
77.1815 | 60 | 28.8 | 11.0265 | 61.2
77.1915 | 60 | 28.8 | 11.0273 | 61.2
77.2015 | 60 | 28.8 | 11.0313 | 61.2
77.2115 | 60 | 28.8 | 11.0341 | 61.2
77.2215 | 60 | 28.8 | 11.0354 | 61.2
77.2315 | 60 | 28.8 | 11.0402 | 61.2
77.2415 | 60 | 28.8 | 11.0409 | 61.2
77.2515 | 60 | 28.8 | 11.0447 | 61.2
77.2615 | 60 | 28.8 | 11.0475 | 61.2
77.2715 | 60 | 28.8 | 11.0489 | 61.2
77.2815 | 60 | 28.8 | 11.0536 | 61.2
77.2915 | 60 | 28.8 | 11.0542 | 61.2
77.3015 | 60 | 28.8 | 11.0579 | 61.2
77.3115 | 60 | 28.8 | 11.0606 | 61.2
77.3215 | 60 | 28.8 | 11.0617 | 61.2
77.3315 | 60 | 28.8 | 11.0662 | 61.2
77.3415 | 60 | 28.8 | 11.0666 | 61.2
77.3515 | 60 | 28.8 | 11.0701 | 61.2
77.3615 | 60 | 28.8 | 11.0727 | 61.2
77.3715 | 60 | 28.8 | 11.0736 | 61.2
77.3815 | 60 | 28.8 | 11.0781 | 61.2
77.3915 | 60 | 28.8 | 11.0786 | 61.2
77.4015 | 60 | 28.8 | 11.082 | 61.2
77.4115 | 60 | 28.8 | 11.0845 | 61.2
77.4215 | 60 | 28.8 | 11.0854 | 61.2
77.4315 | 60 | 28.8 | 11.0899 | 61.2
77.4415 | 60 | 28.8 | 11.0902 | 61.2
77.4515 | 60 | 28.8 | 11.0936 | 61.2
77.4615 | 60 | 28.8 | 11.0961 | 61.2
77.4715 | 60 | 28.8 | 11.0969 | 61.2
77.4815 | 60 | 28.8 | 11.1011 | 61.2
77.4915 | 60 | 28.8 | 11.1012 | 61.2
77.5015 | 60 | 28.8 | 11.1043 | 61.2
77.5115 | 60 | 28.8 | 11.1066 | 61.2
77.5215 | 60 | 28.8 | 11.1072 | 61.2
77.5315 | 60 | 28.8 | 11.1114 | 61.2
77.5415 | 60 | 28.8 | 11.1115 | 61.2
77.5515 | 60 | 28.8 | 11.1146 | 61.2
77.5615 | 60 | 28.8 | 11.117 | 61.2
77.5715 | 60 | 28.8 | 11.1175 | 61.2
77.5815 | 60 | 28.8 | 11.1217 | 61.2
77.5915 | 60 | 28.8 | 11.1217 | 61.2
77.6015 | 60 | 28.8 | 11.1247 | 61.2
77.6115 | 60 | 28.8 | 11.1269 | 61.2
77.622 | 60 | 28.8 | 11.1272 | 61.2
77.6315 | 60 | 28.8 | 11.1311 | 61.2
77.6415 | 60 | 28.8 | 11.131 | 61.2
77.6515 | 60 | 28.8 | 11.1338 | 61.2
77.6615 | 60 | 28.8 | 11.1359 | 61.2
77.6715 | 60 | 28.8 | 11.136 | 61.2
77.6815 | 60 | 28.8 | 11.1399 | 61.2
77.6915 | 60 | 28.8 | 11.1396 | 61.2
77.7015 | 60 | 28.8 | 11.1421 | 61.2
77.7115 | 60 | 28.8 | 11.1441 | 61.2
77.7215 | 60 | 28.8 | 11.1442 | 61.2
77.7315 | 60 | 28.8 | 11.148 | 61.2
77.7415 | 60 | 28.8 | 11.1477 | 61.2
77.7515 | 60 | 28.8 | 11.1503 | 61.2
77.7615 | 60 | 28.8 | 11.1523 | 61.2
77.7715 | 60 | 28.8 | 11.1524 | 61.2
77.7815 | 60 | 28.8 | 11.1561 | 61.2
77.7915 | 60 | 28.8 | 11.1557 | 61.2
77.8015 | 60 | 28.8 | 11.1581 | 61.2
77.8115 | 60 | 28.8 | 11.16 | 61.2
77.8215 | 60 | 28.8 | 11.1599 | 61.2
77.8315 | 60 | 28.8 | 11.1636 | 61.2
77.8415 | 60 | 28.8 | 11.1633 | 61.2
77.8515 | 60 | 28.8 | 11.1657 | 61.2
77.8615 | 60 | 28.8 | 11.1676 | 61.2
77.8715 | 60 | 28.8 | 11.1676 | 61.2
77.8815 | 60 | 28.8 | 11.1713 | 61.2
77.8915 | 60 | 28.8 | 11.171 | 61.2
77.9015 | 60 | 28.8 | 11.1734 | 61.2
77.9115 | 60 | 28.8 | 11.1753 | 61.2
77.9215 | 60 | 28.8 | 11.1751 | 61.2
77.9315 | 60 | 28.8 | 11.1786 | 61.2
77.9415 | 60 | 28.8 | 11.1781 | 61.2
77.9515 | 60 | 28.8 | 11.1803 | 61.2
77.9615 | 60 | 28.8 | 11.1822 | 61.2
77.9715 | 60 | 28.8 | 11.1818 | 61.2
77.9815 | 60 | 28.8 | 11.1853 | 61.2
77.9915 | 60 | 28.8 | 11.1847 | 61.2
78.0015 | 60 | 28.8 | 11.1867 | 61.2
78.0115 | 60 | 28.8 | 11.1884 | 61.2
78.0215 | 60 | 28.8 | 11.188 | 61.2
78.0315 | 60 | 28.8 | 11.1913 | 61.2
78.0415 | 60 | 28.8 | 11.1907 | 61.2
78.0515 | 60 | 28.8 | 11.1928 | 61.2
78.0615 | 60 | 28.8 | 11.1945 | 61.2
78.0715 | 60 | 28.8 | 11.1941 | 61.2
78.0815 | 60 | 28.8 | 11.1974 | 61.2
78.0915 | 60 | 28.8 | 11.1968 | 61.2
78.1015 | 60 | 28.8 | 11.1987 | 61.2
78.1115 | 60 | 28.8 | 11.2004 | 61.2
78.1215 | 60 | 28.8 | 11.1997 | 61.2
78.1315 | 60 | 28.8 | 11.203 | 61.2
78.1415 | 60 | 28.8 | 11.2023 | 61.2
78.1515 | 60 | 28.8 | 11.2042 | 61.2
78.1615 | 60 | 28.8 | 11.2059 | 61.2
78.1715 | 60 | 28.8 | 11.2053 | 61.2
78.1815 | 60 | 28.8 | 11.2086 | 61.2
78.1915 | 60 | 28.8 | 11.2078 | 61.2
78.2015 | 60 | 28.8 | 11.2096 | 61.2
78.2115 | 60 | 28.8 | 11.2112 | 61.2
78.2215 | 60 | 28.8 | 11.2105 | 61.2
78.2315 | 60 | 28.8 | 11.2136 | 61.2
78.2415 | 60 | 28.8 | 11.2128 | 61.2
78.2515 | 60 | 28.8 | 11.2147 | 61.2
78.2615 | 60 | 28.8 | 11.2163 | 61.2
78.2715 | 60 | 28.8 | 11.2157 | 61.2
78.2815 | 60 | 28.8 | 11.2188 | 61.2
78.2915 | 60 | 28.8 | 11.218 | 61.2
78.3015 | 60 | 28.8 | 11.2196 | 61.2
78.3115 | 60 | 28.8 | 11.221 | 61.2
78.3215 | 60 | 28.8 | 11.2202 | 61.2
78.3315 | 60 | 28.8 | 11.2233 | 61.2
78.3415 | 60 | 28.8 | 11.2225 | 61.2
78.3515 | 60 | 28.8 | 11.2241 | 61.2
78.3615 | 60 | 28.8 | 11.2257 | 61.2
78.3715 | 60 | 28.8 | 11.2249 | 61.2
78.3815 | 60 | 28.8 | 11.2279 | 61.2
78.3915 | 60 | 28.8 | 11.227 | 61.2
78.4015 | 60 | 28.8 | 11.2286 | 61.2
78.4115 | 60 | 28.8 | 11.2301 | 61.2
78.4215 | 60 | 28.8 | 11.2292 | 61.2
78.4315 | 60 | 28.8 | 11.2322 | 61.2
78.4415 | 60 | 28.8 | 11.2314 | 61.2
78.4515 | 60 | 28.8 | 11.233 | 61.2
78.4615 | 60 | 28.8 | 11.2345 | 61.2
78.4715 | 60 | 28.8 | 11.2337 | 61.2
78.4815 | 60 | 28.8 | 11.2368 | 61.2
78.4915 | 60 | 28.8 | 11.236 | 61.2
78.5015 | 60 | 28.8 | 11.2375 | 61.2
78.5115 | 60 | 28.8 | 11.2391 | 61.2
78.5215 | 60 | 28.8 | 11.2382 | 61.2
78.5315 | 60 | 28.8 | 11.2412 | 61.2
78.5415 | 60 | 28.8 | 11.2403 | 61.2
78.5515 | 60 | 28.8 | 11.2418 | 61.2
78.5615 | 60 | 28.8 | 11.2433 | 61.2
78.5715 | 60 | 28.8 | 11.2424 | 61.2
78.5815 | 60 | 28.8 | 11.2454 | 61.2
78.5915 | 60 | 28.8 | 11.2446 | 61.2
78.6015 | 60 | 28.8 | 11.246 | 61.2
78.6115 | 60 | 28.8 | 11.2475 | 61.2
78.6215 | 60 | 28.8 | 11.2466 | 61.2
78.6315 | 60 | 28.8 | 11.2497 | 61.2
78.6415 | 60 | 28.8 | 11.2488 | 61.2
78.6515 | 60 | 28.8 | 11.2502 | 61.2
78.6615 | 60 | 28.8 | 11.2518 | 61.2
78.6715 | 60 | 28.8 | 11.2508 | 61.2
78.6815 | 60 | 28.8 | 11.2537 | 61.2
78.6915 | 60 | 28.8 | 11.2528 | 61.2
78.7015 | 60 | 28.8 | 11.2541 | 61.2
78.7115 | 60 | 28.8 | 11.2557 | 61.2
78.7215 | 60 | 28.8 | 11.2546 | 61.2
78.7315 | 60 | 28.8 | 11.2575 | 61.2
78.7415 | 60 | 28.8 | 11.2566 | 61.2
78.7515 | 60 | 28.8 | 11.2579 | 61.2
78.7615 | 60 | 28.8 | 11.2594 | 61.2
78.7715 | 60 | 28.8 | 11.2584 | 61.2
78.7815 | 60 | 28.8 | 11.2614 | 61.2
78.7915 | 60 | 28.8 | 11.2605 | 61.2
78.8015 | 60 | 28.8 | 11.2617 | 61.2
78.812 | 60 | 28.8 | 11.2634 | 61.2
78.8215 | 60 | 28.8 | 11.2618 | 61.2
78.8315 | 60 | 28.8 | 11.2646 | 61.2
78.8415 | 60 | 28.8 | 11.2637 | 61.2
78.8515 | 60 | 28.8 | 11.265 | 61.2
78.8615 | 60 | 28.8 | 11.2665 | 61.2
78.8715 | 60 | 28.8 | 11.2654 | 61.2
78.8815 | 60 | 28.8 | 11.2683 | 61.2
78.8915 | 60 | 28.8 | 11.2674 | 61.2
78.9015 | 60 | 28.8 | 11.2686 | 61.2
78.9115 | 60 | 28.8 | 11.2701 | 61.2
78.9215 | 60 | 28.8 | 11.269 | 61.2
78.9315 | 60 | 28.8 | 11.272 | 61.2
78.9415 | 60 | 28.8 | 11.2711 | 61.2
78.9515 | 60 | 28.8 | 11.2722 | 61.2
78.9615 | 60 | 28.8 | 11.2737 | 61.2
78.9715 | 60 | 28.8 | 11.2724 | 61.2
78.9815 | 60 | 28.8 | 11.2751 | 61.2
78.9915 | 60 | 28.8 | 11.274 | 61.2
79.0015 | 60 | 28.8 | 11.275 | 61.2
79.0115 | 60 | 28.8 | 11.2763 | 61.2
79.0215 | 60 | 28.8 | 11.2749 | 61.2
79.0315 | 60 | 28.8 | 11.2776 | 61.2
79.0415 | 60 | 28.8 | 11.2765 | 61.2
79.0515 | 60 | 28.8 | 11.2775 | 61.2
79.062 | 60 | 28.8 | 11.2793 | 61.2
79.0715 | 60 | 28.8 | 11.2777 | 61.2
79.0815 | 60 | 28.8 | 11.2804 | 61.2
79.0915 | 60 | 28.8 | 11.2794 | 61.2
79.101 | 60 | 28.8 | 11.2804 | 61.2
79.111 | 60 | 28.8 | 11.2817 | 61.2
79.121 | 60 | 28.8 | 11.2804 | 61.2
79.131 | 60 | 28.8 | 11.2831 | 61.2
79.141 | 60 | 28.8 | 11.282 | 61.2
79.151 | 60 | 28.8 | 11.2829 | 61.2
79.161 | 60 | 28.8 | 11.2843 | 61.2
79.1715 | 60 | 28.8 | 11.2829 | 61.2
79.181 | 60 | 28.8 | 11.2855 | 61.2
79.191 | 60 | 28.8 | 11.2844 | 61.2
79.201 | 60 | 28.8 | 11.2853 | 61.2
79.211 | 60 | 28.8 | 11.2866 | 61.2
79.221 | 60 | 28.8 | 11.2851 | 61.2
79.231 | 60 | 28.8 | 11.2876 | 61.2
79.241 | 60 | 28.8 | 11.2864 | 61.2
79.251 | 60 | 28.8 | 11.2871 | 61.2
79.261 | 60 | 28.8 | 11.2884 | 61.2
79.271 | 60 | 28.8 | 11.2869 | 61.2
79.281 | 60 | 28.8 | 11.2893 | 61.2
79.291 | 60 | 28.8 | 11.288 | 61.2
79.301 | 60 | 28.8 | 11.2887 | 61.2
79.311 | 60 | 28.8 | 11.2898 | 61.2
79.321 | 60 | 28.8 | 11.2881 | 61.2
79.331 | 60 | 28.8 | 11.2906 | 61.2
79.341 | 60 | 28.8 | 11.2893 | 61.2
79.351 | 60 | 28.8 | 11.29 | 61.2
79.361 | 60 | 28.8 | 11.2912 | 61.2
79.371 | 60 | 28.8 | 11.2897 | 61.2
79.381 | 60 | 28.8 | 11.2921 | 61.2
79.391 | 60 | 28.8 | 11.2909 | 61.2
79.401 | 60 | 28.8 | 11.2915 | 61.2
79.411 | 60 | 28.8 | 11.2927 | 61.2
79.421 | 60 | 28.8 | 11.2911 | 61.2
79.431 | 60 | 28.8 | 11.2934 | 61.2
79.441 | 60 | 28.8 | 11.2921 | 61.2
79.451 | 60 | 28.8 | 11.2927 | 61.2
79.461 | 60 | 28.8 | 11.2939 | 61.2
79.471 | 60 | 28.8 | 11.2922 | 61.2
79.481 | 60 | 28.8 | 11.2945 | 61.2
79.491 | 60 | 28.8 | 11.2932 | 61.2
79.501 | 60 | 28.8 | 11.2936 | 61.2
79.511 | 60 | 28.8 | 11.2947 | 61.2
79.521 | 60 | 28.8 | 11.2929 | 61.2
79.531 | 60 | 28.8 | 11.2953 | 61.2
79.541 | 60 | 28.8 | 11.2942 | 61.2
79.551 | 60 | 28.8 | 11.2947 | 61.2
79.561 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
79.571 | 60 | 28.8 | 11.2943 | 61.2
79.581 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
79.591 | 60 | 28.8 | 11.2953 | 61.2
79.601 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2
79.611 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
79.621 | 60 | 28.8 | 11.295 | 61.2
79.631 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
79.641 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
79.651 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
79.661 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2
79.671 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
79.681 | 60 | 28.8 | 11.2979 | 61.2
79.691 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
79.701 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
79.711 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2
79.721 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
79.731 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2
79.741 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2
79.751 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2
79.761 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2
79.771 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
79.781 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2
79.791 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2
79.801 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2
79.811 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2
79.821 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2
79.831 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
79.841 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2
79.851 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2
79.861 | 60 | 28.8 | 11.3005 | 61.2
79.871 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2
79.881 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
79.891 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2
79.901 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
79.911 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
79.921 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2
79.931 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
79.941 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
79.951 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2
79.961 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
79.971 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
79.981 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
79.991 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
80.0015 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
80.011 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
80.021 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
80.031 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
80.041 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
80.051 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
80.061 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
80.071 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
80.081 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
80.091 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
80.101 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
80.111 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
80.121 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
80.131 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
80.141 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
80.151 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
80.161 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
80.171 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
80.181 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
80.191 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
80.201 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
80.211 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
80.221 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
80.231 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
80.241 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
80.251 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
80.261 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
80.271 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
80.281 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
80.291 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
80.301 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
80.311 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
80.321 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
80.331 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
80.341 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
80.351 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
80.361 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
80.371 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
80.381 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
80.391 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
80.401 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
80.411 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
80.421 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
80.431 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
80.441 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
80.451 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
80.461 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
80.471 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
80.481 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
80.491 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
80.501 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
80.511 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2
80.521 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
80.531 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
80.541 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
80.551 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
80.561 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
80.571 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
80.581 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
80.591 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
80.601 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2
80.611 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
80.621 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2
80.631 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
80.641 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
80.651 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
80.661 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
80.671 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2
80.681 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
80.691 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
80.701 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
80.711 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
80.721 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2
80.731 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
80.741 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
80.751 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
80.761 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
80.771 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2
80.781 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
80.791 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
80.801 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2
80.811 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
80.821 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2
80.831 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
80.841 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
80.851 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
80.861 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
80.871 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2
80.881 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
80.891 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
80.901 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
80.911 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
80.921 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2
80.931 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
80.941 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
80.951 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
80.961 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
80.971 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
80.981 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
80.991 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
81.001 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
81.011 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
81.021 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
81.031 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
81.041 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
81.051 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
81.061 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
81.071 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
81.081 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
81.091 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
81.101 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
81.111 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
81.121 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
81.131 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
81.141 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
81.151 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
81.161 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2
81.171 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
81.181 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
81.191 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
81.2005 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
81.2105 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
81.221 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
81.2305 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
81.2405 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
81.2505 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
81.261 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
81.2705 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
81.2805 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
81.2905 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
81.3005 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
81.3105 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
81.3205 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2
81.3305 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
81.3405 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
81.3505 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
81.3605 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
81.3705 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2
81.3805 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
81.3905 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
81.4005 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
81.4105 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
81.4205 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
81.4305 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
81.4405 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
81.4505 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
81.4605 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
81.4705 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
81.4805 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
81.4905 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
81.5005 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
81.5105 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
81.5205 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
81.5305 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
81.5405 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
81.5505 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
81.5605 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
81.5705 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
81.5805 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
81.5905 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
81.6005 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
81.6105 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
81.6205 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
81.6305 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
81.6405 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
81.6505 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
81.6605 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
81.6705 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
81.6805 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
81.6905 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
81.7005 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
81.7105 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
81.7205 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
81.7305 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
81.7405 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
81.7505 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
81.7605 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
81.7705 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
81.7805 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
81.7905 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
81.8005 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
81.8105 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
81.8205 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
81.8305 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
81.8405 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
81.8505 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
81.8605 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
81.8705 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
81.8805 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
81.8905 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
81.9005 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
81.9105 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
81.9205 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
81.9305 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
81.9405 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
81.9505 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
81.9605 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
81.9705 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
81.9805 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
81.9905 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
82.0005 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
82.0105 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
82.0205 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
82.0305 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
82.0405 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
82.0505 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
82.0605 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
82.0705 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
82.0805 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
82.0905 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
82.1005 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
82.1105 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
82.1205 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
82.1305 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
82.1405 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
82.1505 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
82.1605 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
82.1705 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
82.1805 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
82.1905 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
82.2005 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
82.2105 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
82.2205 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
82.2305 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
82.2405 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
82.2505 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
82.2605 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
82.2705 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
82.2805 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
82.2905 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
82.3005 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
82.3105 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
82.3205 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
82.3305 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
82.3405 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
82.3505 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
82.3605 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
82.3705 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
82.3805 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
82.3905 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
82.4005 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
82.4105 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
82.4205 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
82.4305 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
82.4405 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
82.4505 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
82.4605 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
82.4705 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
82.4805 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2
82.4905 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
82.5005 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
82.5105 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
82.5205 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
82.5305 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2
82.5405 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2
82.5505 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
82.5605 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
82.5705 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
82.5805 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
82.5905 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
82.6005 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2
82.6105 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
82.6205 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
82.6305 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
82.6405 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
82.6505 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
82.6605 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
82.6705 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
82.6805 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
82.6905 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
82.7005 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2
82.7105 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
82.7205 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
82.7305 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
82.7405 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
82.7505 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
82.7605 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
82.7705 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
82.7805 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
82.7905 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
82.8005 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
82.8105 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
82.8205 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
82.8305 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
82.8405 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
82.8505 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
82.8605 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
82.8705 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
82.8805 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
82.8905 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
82.9005 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
82.9105 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
82.9205 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
82.9305 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
82.9405 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
82.9505 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
82.9605 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
82.9705 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
82.9805 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
82.9905 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
83.0005 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
83.0105 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2
83.0205 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
83.0305 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
83.0405 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
83.0505 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
83.0605 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2
83.0705 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
83.0805 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2
83.0905 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
83.1005 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
83.1105 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2
83.1205 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
83.1305 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2
83.1405 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
83.1505 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
83.1605 | 60 | 28.8 | 11.3187 | 61.2
83.1705 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
83.1805 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2
83.1905 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2
83.2005 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
83.2105 | 60 | 28.8 | 11.3186 | 61.2
83.2205 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
83.2305 | 60 | 28.8 | 11.3182 | 61.2
83.2405 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2
83.2505 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
83.2605 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2
83.2705 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
83.2805 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2
83.2905 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
83.3005 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
83.3105 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2
83.3205 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
83.3305 | 60 | 28.8 | 11.3178 | 61.2
83.3405 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2
83.3505 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
83.3605 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2
83.3705 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
83.3805 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
83.3905 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
83.4005 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
83.4105 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
83.4205 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
83.4305 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2
83.4405 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
83.4505 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
83.4605 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
83.4705 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
83.4805 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
83.4905 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
83.5005 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
83.5105 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
83.5205 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
83.5305 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
83.5405 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
83.5505 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
83.5605 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
83.5705 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
83.5805 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
83.5905 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
83.6005 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
83.6105 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
83.6205 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
83.6305 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
83.6405 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
83.6505 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
83.6605 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
83.6705 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
83.6805 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
83.6905 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
83.7005 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
83.7105 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
83.7205 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
83.7305 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
83.7405 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
83.7505 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
83.7605 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
83.7705 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
83.7805 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
83.7905 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
83.8005 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
83.8105 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
83.8205 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2
83.8305 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
83.8405 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
83.8505 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
83.8605 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
83.8705 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2
83.8805 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
83.8905 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
83.9005 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
83.9105 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
83.9205 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
83.9305 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
83.9405 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
83.9505 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
83.9605 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
83.9705 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
83.9805 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
83.9905 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2
84.0005 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
84.0105 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
84.0205 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2
84.0305 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
84.0405 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2
84.0505 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
84.0605 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
84.0705 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
84.0805 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
84.0905 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
84.1005 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2
84.1105 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
84.1205 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
84.1305 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
84.1405 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2
84.1505 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2
84.1605 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
84.1705 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
84.1805 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
84.1905 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
84.2005 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
84.2105 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
84.2205 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
84.2305 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
84.2405 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
84.2505 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
84.2605 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
84.2705 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
84.2805 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
84.2905 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
84.3005 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
84.3105 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
84.3205 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
84.3305 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
84.3405 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
84.3505 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
84.3605 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
84.3705 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2
84.3805 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
84.3905 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
84.4005 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
84.4105 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
84.4205 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
84.4305 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
84.4405 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
84.4505 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
84.4605 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
84.4705 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
84.4805 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
84.4905 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
84.5005 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
84.5105 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
84.5205 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
84.5305 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
84.5405 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
84.5505 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
84.5605 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
84.5705 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
84.5805 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
84.5905 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
84.6005 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
84.6105 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
84.6205 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
84.6305 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
84.6405 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
84.6505 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
84.6605 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
84.6705 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
84.6805 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
84.6905 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
84.7005 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
84.7105 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
84.7205 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
84.7305 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
84.7405 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
84.7505 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
84.7605 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
84.7705 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
84.7805 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
84.7905 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
84.8005 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
84.8105 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
84.8205 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
84.8305 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
84.8405 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
84.8505 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
84.8605 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
84.8705 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
84.8805 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
84.8905 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
84.9005 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
84.9105 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
84.9205 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
84.9305 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
84.9405 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
84.9505 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
84.9605 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2
84.9705 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
84.9805 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
84.9905 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
85.0005 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
85.0105 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
85.0205 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
85.0305 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
85.0405 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
85.0505 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
85.0605 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
85.0705 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
85.0805 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
85.0905 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
85.1005 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
85.1105 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
85.1205 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
85.1305 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
85.1405 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
85.1505 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
85.1605 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
85.1705 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
85.1805 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
85.1905 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
85.2005 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
85.2105 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
85.2205 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
85.2305 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
85.2405 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
85.2505 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
85.2605 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
85.2705 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
85.2805 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
85.2905 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
85.3005 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
85.3105 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
85.3205 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
85.3305 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
85.3405 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
85.3505 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
85.3605 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
85.3705 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
85.3805 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
85.3905 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
85.4005 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
85.4105 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
85.4205 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
85.4305 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
85.4405 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
85.4505 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
85.4605 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
85.4705 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
85.4805 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
85.4905 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
85.5005 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
85.5105 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
85.5205 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
85.5305 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
85.5405 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
85.5505 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
85.5605 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
85.5705 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
85.5805 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
85.5905 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
85.6005 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
85.6105 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
85.6205 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
85.6305 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
85.6405 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
85.6505 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
85.6605 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
85.6705 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
85.6805 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
85.6905 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
85.7005 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
85.7105 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
85.7205 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
85.7305 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
85.7405 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
85.7505 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
85.7605 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
85.7705 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
85.7805 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
85.7905 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
85.8005 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
85.8105 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
85.8205 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
85.8305 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
85.8405 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
85.8505 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
85.8605 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
85.8705 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
85.8805 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
85.8905 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
85.9005 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
85.9105 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
85.9205 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
85.9305 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
85.9405 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
85.9505 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
85.9605 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
85.9705 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
85.9805 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
85.9905 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
86.0005 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
86.0105 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
86.0205 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
86.0305 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
86.0405 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
86.0505 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
86.0605 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2
86.0705 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
86.0805 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2
86.0905 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
86.1005 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
86.1105 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2
86.1205 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
86.1305 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
86.1405 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
86.1505 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
86.1605 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2
86.1705 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
86.1805 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2
86.1905 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2
86.2005 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
86.2105 | 60 | 28.8 | 11.3182 | 61.2
86.2205 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
86.2305 | 60 | 28.8 | 11.3178 | 61.2
86.2405 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2
86.2505 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
86.2605 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2
86.2705 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
86.2805 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2
86.2905 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2
86.3005 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2
86.3105 | 60 | 28.8 | 11.3187 | 61.2
86.3205 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
86.3305 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2
86.3405 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2
86.3505 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2
86.3605 | 60 | 28.8 | 11.319 | 61.2
86.3705 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2
86.3805 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2
86.3905 | 60 | 28.8 | 11.3178 | 61.2
86.4005 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
86.4105 | 60 | 28.8 | 11.3189 | 61.2
86.4205 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2
86.4305 | 60 | 28.8 | 11.3186 | 61.2
86.4405 | 60 | 28.8 | 11.3181 | 61.2
86.4505 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
86.4605 | 60 | 28.8 | 11.3191 | 61.2
86.4705 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
86.4805 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2
86.4905 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2
86.5005 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2
86.5105 | 60 | 28.8 | 11.3188 | 61.2
86.5205 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
86.5305 | 60 | 28.8 | 11.3181 | 61.2
86.5405 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2
86.5505 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
86.5605 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2
86.5705 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
86.5805 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2
86.5905 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2
86.6005 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
86.6105 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2
86.6205 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
86.6305 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2
86.6405 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
86.6505 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
86.6605 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
86.6705 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
86.6805 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
86.6905 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
86.7005 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
86.7105 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
86.7205 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
86.7305 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
86.7405 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
86.7505 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
86.7605 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
86.7705 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
86.7805 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
86.7905 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
86.8005 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
86.8105 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
86.8205 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
86.8305 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
86.8405 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
86.8505 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
86.8605 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
86.8705 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
86.8805 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
86.8905 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
86.9005 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
86.9105 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
86.9205 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
86.9305 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
86.9405 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
86.9505 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
86.9605 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
86.9705 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
86.9805 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
86.9905 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
87.0005 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
87.0105 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
87.0205 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
87.0305 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
87.0405 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
87.0505 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
87.0605 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
87.0705 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
87.0805 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
87.0905 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
87.1005 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
87.1105 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
87.1205 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
87.1305 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
87.1405 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
87.1505 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
87.1605 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
87.1705 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
87.1805 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
87.1905 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
87.2005 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
87.2105 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
87.2205 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
87.2305 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
87.2405 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
87.2505 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
87.2605 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
87.2705 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
87.2805 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
87.2905 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
87.3005 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
87.3105 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
87.3205 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
87.3305 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
87.3405 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
87.3505 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
87.3605 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
87.3705 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
87.3805 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
87.3905 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
87.4005 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
87.4105 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
87.4205 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
87.4305 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
87.4405 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
87.4505 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
87.4605 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
87.4705 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
87.4805 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
87.4905 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
87.5005 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
87.5105 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
87.5205 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
87.5305 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
87.5405 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
87.5505 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
87.5605 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
87.5705 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
87.5805 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
87.5905 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
87.6005 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
87.6105 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
87.6205 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
87.6305 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
87.6405 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
87.6505 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
87.6605 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
87.6705 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
87.6805 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
87.6905 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
87.7005 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
87.7105 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2
87.7205 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
87.7305 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
87.7405 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
87.7505 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
87.7605 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2
87.7705 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
87.7805 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
87.7905 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
87.8005 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
87.8105 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2
87.8205 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
87.8305 | 60 | 28.8 | 11.3171 | 61.2
87.8405 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
87.8505 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
87.8605 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2
87.8705 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
87.8805 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
87.8905 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
87.9005 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
87.9105 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2
87.9205 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
87.9305 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
87.9405 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
87.95 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
87.9605 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
87.9705 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
87.9805 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
87.99 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
88 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
88.0105 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
88.02 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
88.0305 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
88.04 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
88.05 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2
88.06 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
88.07 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
88.08 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
88.09 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
88.1 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
88.1105 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
88.12 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
88.13 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2
88.14 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
88.15 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
88.16 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
88.17 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
88.18 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
88.19 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
88.2 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
88.21 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
88.2205 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
88.23 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
88.24 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
88.2505 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
88.26 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
88.27 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
88.28 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
88.29 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
88.3 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
88.31 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
88.32 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
88.3305 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
88.34 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
88.35 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
88.36 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
88.37 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
88.38 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
88.39 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
88.4 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
88.41 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
88.42 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
88.43 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
88.44 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
88.45 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
88.46 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
88.47 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
88.48 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
88.49 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
88.5 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
88.51 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
88.52 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
88.53 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2
88.54 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
88.55 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
88.56 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
88.57 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
88.58 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2
88.59 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
88.6 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
88.61 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
88.62 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
88.63 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
88.64 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
88.65 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
88.66 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
88.67 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2
88.68 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
88.69 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
88.7 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2
88.71 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
88.72 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2
88.73 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
88.74 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
88.75 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2
88.76 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
88.77 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2
88.78 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
88.79 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
88.8 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2
88.81 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
88.82 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2
88.83 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
88.84 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2
88.85 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
88.86 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
88.87 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2
88.88 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
88.89 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
88.9 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
88.91 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
88.92 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2
88.93 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
88.94 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2
88.95 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
88.96 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
88.97 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2
88.98 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
88.99 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
89 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
89.01 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
89.02 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
89.03 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
89.04 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
89.05 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
89.06 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
89.07 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
89.08 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2
89.09 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
89.1 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
89.11 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
89.12 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
89.13 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
89.14 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
89.15 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2
89.16 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
89.17 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
89.18 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
89.19 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
89.2 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
89.21 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
89.22 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
89.23 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
89.24 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2
89.25 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
89.26 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
89.27 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
89.28 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
89.29 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
89.3005 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
89.31 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.32 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
89.33 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.34 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
89.35 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
89.36 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
89.37 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
89.38 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
89.39 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
89.4 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
89.41 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
89.42 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2
89.43 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
89.4405 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.45 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
89.46 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
89.47 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
89.48 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
89.49 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
89.5 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.51 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
89.5205 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
89.53 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
89.54 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
89.55 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
89.56 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
89.57 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
89.58 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
89.59 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
89.6 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
89.61 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
89.62 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
89.63 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
89.64 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
89.65 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
89.6605 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
89.67 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.68 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
89.69 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
89.7 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
89.71 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
89.72 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
89.73 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
89.74 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
89.75 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
89.76 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
89.77 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.78 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
89.79 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
89.8 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
89.81 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
89.82 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.83 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
89.84 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
89.85 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
89.86 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
89.87 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
89.88 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
89.89 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
89.9 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
89.91 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
89.92 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
89.93 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
89.94 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
89.95 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
89.96 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
89.97 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
89.98 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
89.99 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
90 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
90.0105 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
90.02 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
90.03 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
90.04 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
90.05 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
90.06 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
90.07 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
90.08 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
90.09 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
90.1 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
90.11 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
90.12 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
90.13 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
90.14 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
90.15 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
90.16 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
90.17 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
90.18 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
90.19 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
90.2 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
90.21 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
90.22 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
90.23 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
90.24 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
90.25 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
90.26 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
90.27 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
90.28 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
90.29 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
90.3 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
90.31 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
90.32 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
90.33 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
90.34 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
90.35 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
90.36 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
90.37 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
90.38 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
90.39 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
90.4 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
90.41 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
90.42 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
90.43 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
90.44 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
90.45 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
90.46 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
90.47 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
90.48 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
90.49 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
90.5 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
90.51 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
90.52 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
90.53 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
90.54 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
90.55 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
90.56 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
90.57 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
90.58 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
90.59 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
90.6 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
90.61 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
90.6205 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
90.63 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
90.64 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
90.6505 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
90.66 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
90.67 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
90.68 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
90.69 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
90.7 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
90.71 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
90.72 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
90.73 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
90.74 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
90.75 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
90.76 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
90.77 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
90.78 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
90.79 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
90.8 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
90.81 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
90.82 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
90.83 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
90.84 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
90.85 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
90.86 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
90.8705 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
90.88 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
90.89 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
90.9 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
90.91 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
90.92 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
90.93 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
90.94 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
90.95 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
90.96 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
90.97 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
90.98 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
90.99 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
91 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
91.01 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
91.02 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
91.03 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
91.0405 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
91.05 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
91.06 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
91.07 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
91.08 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
91.09 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
91.1 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
91.11 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
91.12 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
91.13 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
91.14 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
91.15 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
91.16 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
91.17 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
91.18 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
91.19 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
91.2 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
91.21 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
91.22 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
91.23 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
91.24 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
91.25 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
91.26 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
91.27 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
91.28 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
91.29 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
91.3 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
91.31 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
91.32 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
91.33 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
91.34 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
91.35 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
91.36 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
91.37 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
91.38 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
91.39 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
91.4 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
91.41 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
91.42 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
91.43 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
91.44 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
91.45 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
91.46 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
91.47 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
91.48 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
91.49 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
91.5 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
91.51 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
91.52 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
91.53 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
91.54 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
91.55 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
91.56 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
91.57 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
91.58 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
91.59 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
91.6 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
91.61 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
91.62 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
91.63 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
91.64 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
91.65 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
91.66 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
91.67 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
91.68 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
91.69 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
91.7 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
91.71 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
91.72 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
91.73 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
91.74 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
91.75 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
91.76 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
91.77 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
91.78 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
91.79 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
91.8 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
91.81 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
91.82 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
91.83 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
91.84 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
91.85 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
91.86 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
91.87 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
91.88 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
91.89 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
91.9 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
91.91 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
91.92 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
91.93 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
91.94 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
91.95 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
91.96 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
91.97 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
91.98 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
91.99 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
92.0005 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
92.01 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
92.02 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
92.03 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
92.04 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
92.05 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
92.06 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
92.0705 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
92.08 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
92.09 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
92.1005 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
92.11 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
92.12 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
92.13 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
92.14 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
92.15 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
92.16 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
92.17 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
92.18 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
92.19 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
92.2 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
92.2105 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
92.22 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
92.23 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
92.24 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
92.25 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
92.26 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
92.27 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
92.28 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
92.29 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
92.3 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
92.31 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
92.3205 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
92.33 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
92.34 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
92.35 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
92.36 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
92.37 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
92.38 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
92.39 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
92.4 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
92.41 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
92.42 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
92.43 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
92.44 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
92.45 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
92.46 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
92.47 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
92.48 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
92.49 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
92.5 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
92.51 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
92.52 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
92.53 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
92.54 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
92.55 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
92.56 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
92.57 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
92.58 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
92.59 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
92.6 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
92.61 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
92.62 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
92.63 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
92.64 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
92.65 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
92.66 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
92.67 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
92.68 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
92.69 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
92.7 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
92.71 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
92.72 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
92.73 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
92.74 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
92.75 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
92.76 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
92.77 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
92.78 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
92.79 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
92.8 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
92.81 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
92.82 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
92.83 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
92.84 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
92.85 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
92.86 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
92.87 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
92.88 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
92.89 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
92.9 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
92.91 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
92.92 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
92.93 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
92.94 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
92.95 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
92.96 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
92.97 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
92.98 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
92.99 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
93 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
93.01 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
93.02 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
93.03 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
93.04 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
93.05 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
93.06 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
93.07 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
93.08 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
93.09 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
93.1 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
93.11 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
93.12 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
93.13 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
93.14 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
93.15 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
93.16 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
93.17 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
93.18 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
93.19 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
93.2 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
93.21 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
93.22 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
93.23 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
93.24 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
93.25 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
93.26 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
93.27 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
93.28 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
93.29 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
93.3 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
93.31 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
93.32 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
93.33 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
93.34 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
93.35 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
93.36 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
93.3705 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
93.38 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
93.39 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
93.4005 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
93.41 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
93.42 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
93.43 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
93.44 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
93.45 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
93.46 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
93.47 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
93.48 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
93.49 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
93.5 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
93.5105 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
93.52 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
93.53 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
93.54 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
93.55 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
93.56 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
93.57 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
93.58 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
93.59 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
93.6 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
93.61 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
93.62 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
93.63 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
93.64 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
93.6505 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
93.66 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
93.67 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
93.68 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
93.69 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
93.7 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
93.71 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
93.72 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
93.73 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
93.74 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
93.75 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
93.76 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
93.77 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
93.78 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
93.79 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
93.8 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
93.81 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
93.82 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
93.83 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
93.84 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
93.85 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
93.86 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
93.87 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
93.88 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
93.89 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
93.9 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
93.91 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
93.92 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
93.93 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
93.94 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
93.95 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
93.96 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
93.97 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
93.98 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
93.99 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
94.0005 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
94.01 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
94.02 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
94.03 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2
94.04 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
94.05 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
94.06 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
94.07 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
94.08 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
94.09 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
94.1 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
94.11 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
94.12 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
94.13 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
94.14 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
94.15 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
94.16 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
94.17 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
94.18 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
94.19 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
94.2 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
94.21 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
94.22 | 60 | 28.8 | 11.3005 | 61.2
94.23 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2
94.24 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
94.25 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2
94.26 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
94.27 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
94.28 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
94.29 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
94.3 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
94.31 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
94.32 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2
94.33 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
94.34 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
94.35 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
94.36 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2
94.37 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
94.38 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
94.39 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
94.4 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
94.41 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
94.42 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
94.4295 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
94.4395 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
94.4495 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
94.4595 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
94.4695 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
94.4795 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
94.4895 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
94.4995 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
94.5095 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
94.5195 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
94.5295 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
94.5395 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
94.5495 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
94.5595 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
94.5695 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
94.5795 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
94.5895 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
94.5995 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
94.6095 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
94.6195 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2
94.6295 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2
94.639 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
94.6495 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
94.6595 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
94.6695 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
94.679 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
94.689 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
94.6995 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2
94.709 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
94.719 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
94.7295 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
94.739 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
94.749 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
94.759 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
94.7695 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
94.779 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
94.789 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
94.799 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
94.809 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
94.819 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
94.829 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
94.839 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
94.849 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
94.859 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
94.869 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
94.879 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
94.889 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
94.899 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
94.909 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
94.919 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
94.929 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
94.939 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
94.949 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
94.959 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
94.969 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
94.979 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
94.989 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
94.999 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
95.009 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
95.019 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
95.029 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
95.039 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
95.049 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
95.059 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
95.069 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
95.079 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
95.089 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
95.099 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
95.109 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
95.119 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
95.129 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
95.139 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
95.149 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
95.159 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
95.169 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
95.179 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
95.189 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
95.199 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
95.209 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
95.219 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
95.229 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
95.239 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
95.249 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
95.259 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
95.269 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
95.279 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
95.289 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
95.299 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
95.309 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
95.319 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
95.329 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
95.339 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
95.349 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
95.359 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
95.369 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
95.379 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
95.389 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
95.399 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
95.409 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
95.419 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
95.429 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
95.439 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
95.449 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
95.459 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
95.469 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
95.479 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
95.489 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
95.499 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
95.509 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
95.519 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
95.529 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
95.539 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
95.549 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
95.559 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
95.569 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
95.579 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
95.589 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
95.599 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
95.609 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
95.619 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
95.629 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
95.639 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
95.649 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
95.659 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
95.669 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
95.679 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
95.689 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
95.699 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
95.709 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
95.719 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
95.729 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
95.739 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
95.749 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
95.759 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
95.769 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
95.779 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
95.789 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
95.799 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
95.809 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
95.819 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
95.829 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
95.839 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
95.849 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
95.859 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
95.869 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
95.879 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
95.889 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
95.899 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
95.909 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
95.919 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
95.929 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
95.939 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
95.949 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
95.959 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
95.969 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
95.979 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
95.989 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
95.999 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
96.009 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.019 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
96.029 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
96.039 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
96.049 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
96.059 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
96.069 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
96.079 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
96.089 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
96.099 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
96.109 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
96.119 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
96.129 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.139 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
96.149 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
96.159 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
96.169 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
96.179 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.189 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
96.199 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
96.209 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
96.219 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
96.229 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
96.239 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.249 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
96.259 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
96.269 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
96.279 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
96.289 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
96.299 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
96.309 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
96.319 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
96.329 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.339 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
96.349 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
96.359 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
96.369 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
96.379 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
96.389 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
96.399 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
96.409 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
96.419 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
96.429 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
96.439 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
96.449 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
96.459 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
96.469 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
96.479 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
96.489 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
96.499 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
96.509 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2
96.519 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.529 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
96.539 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
96.549 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
96.559 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
96.569 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
96.579 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
96.589 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2
96.599 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
96.609 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2
96.619 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
96.629 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
96.639 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2
96.649 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
96.659 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
96.669 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
96.679 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
96.689 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
96.699 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
96.709 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
96.719 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
96.729 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
96.739 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
96.749 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
96.759 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
96.769 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
96.779 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
96.789 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
96.799 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
96.809 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
96.819 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
96.829 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
96.839 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
96.849 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
96.859 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
96.869 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
96.879 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
96.889 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
96.899 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.909 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
96.919 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
96.929 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
96.939 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
96.949 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
96.959 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
96.969 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
96.979 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
96.989 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
96.999 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
97.009 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
97.019 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
97.029 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
97.039 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
97.049 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
97.059 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
97.069 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
97.079 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
97.089 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
97.099 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
97.109 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
97.119 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
97.129 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
97.139 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
97.149 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
97.159 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61
97.169 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61
97.179 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61
97.189 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61
97.199 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61
97.209 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61
97.219 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61
97.229 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61
97.239 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61
97.249 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61
97.259 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61
97.269 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61
97.279 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61
97.289 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61
97.299 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61
97.309 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61
97.319 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61
97.329 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61
97.339 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61
97.349 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61
97.359 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61
97.369 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61
97.379 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61
97.389 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61
97.399 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61
97.409 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61
97.419 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61
97.429 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61
97.439 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61
97.449 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61
97.459 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61
97.469 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61
97.479 | 60 | 28.8 | 11.3242 | 61
97.489 | 60 | 28.8 | 11.3329 | 61
97.499 | 60 | 28.8 | 11.3415 | 61
97.509 | 60 | 28.8 | 11.3552 | 61
97.519 | 60 | 28.8 | 11.3659 | 61
97.529 | 60 | 28.8 | 11.38 | 61
97.539 | 60 | 28.8 | 11.3938 | 61
97.549 | 60 | 28.8 | 11.4054 | 61
97.559 | 60 | 28.8 | 11.4207 | 61
97.569 | 60 | 28.8 | 11.4319 | 61
97.579 | 60 | 28.8 | 11.4459 | 61
97.589 | 60 | 28.8 | 11.4592 | 61
97.599 | 60 | 28.8 | 11.4705 | 61
97.609 | 60 | 28.8 | 11.4855 | 61
97.619 | 60 | 28.8 | 11.4964 | 61
97.629 | 60 | 28.8 | 11.51 | 61
97.639 | 60 | 28.8 | 11.5229 | 61
97.649 | 60 | 28.8 | 11.5338 | 61
97.659 | 60 | 28.8 | 11.5484 | 61
97.669 | 60 | 28.8 | 11.5589 | 61
97.679 | 60 | 28.8 | 11.5721 | 61
97.689 | 60 | 28.8 | 11.5847 | 61
97.699 | 60 | 28.8 | 11.5951 | 61
97.709 | 60 | 28.8 | 11.6093 | 61
97.719 | 60 | 28.8 | 11.6192 | 61
97.729 | 60 | 28.8 | 11.6318 | 61
97.739 | 60 | 28.8 | 11.6438 | 61
97.749 | 60 | 28.8 | 11.6536 | 61
97.759 | 60 | 28.8 | 11.667 | 61
97.769 | 60 | 28.8 | 11.6763 | 61
97.779 | 60 | 28.8 | 11.6883 | 61
97.789 | 60 | 28.8 | 11.6998 | 61
97.799 | 60 | 28.8 | 11.709 | 61
97.809 | 60 | 28.8 | 11.7219 | 61
97.819 | 60 | 28.8 | 11.7305 | 61
97.829 | 60 | 28.8 | 11.7419 | 61
97.839 | 60 | 28.8 | 11.7527 | 61
97.849 | 60 | 28.8 | 11.7615 | 61
97.859 | 60 | 28.8 | 11.7739 | 61
97.869 | 60 | 28.8 | 11.7822 | 61
97.879 | 60 | 28.8 | 11.7932 | 61
97.889 | 60 | 28.8 | 11.8036 | 61
97.899 | 60 | 28.8 | 11.8118 | 61
97.909 | 60 | 28.8 | 11.8237 | 61
97.919 | 60 | 28.8 | 11.8314 | 61
97.929 | 60 | 28.8 | 11.8419 | 61
97.939 | 60 | 28.8 | 11.8518 | 61
97.949 | 60 | 28.8 | 11.8595 | 61
97.959 | 60 | 28.8 | 11.871 | 61
97.969 | 60 | 28.8 | 11.8783 | 61
97.979 | 60 | 28.8 | 11.8883 | 61
97.989 | 60 | 28.8 | 11.8978 | 61
97.999 | 60 | 28.8 | 11.9051 | 61
98.009 | 60 | 28.8 | 11.9161 | 61
98.019 | 60 | 28.8 | 11.923 | 61
98.029 | 60 | 28.8 | 11.9326 | 61
98.039 | 60 | 28.8 | 11.9416 | 61
98.049 | 60 | 28.8 | 11.9486 | 61
98.059 | 60 | 28.8 | 11.9591 | 61
98.069 | 60 | 28.8 | 11.9656 | 61
98.079 | 60 | 28.8 | 11.9747 | 61
98.089 | 60 | 28.8 | 11.9833 | 61
98.099 | 60 | 28.8 | 11.9898 | 61
98.109 | 60 | 28.8 | 12 | 61
98.119 | 60 | 28.8 | 12.0061 | 61
98.129 | 60 | 28.8 | 12.0149 | 61
98.139 | 60 | 28.8 | 12.0231 | 61
98.149 | 60 | 28.8 | 12.0293 | 61
98.159 | 60 | 28.8 | 12.0392 | 61
98.169 | 60 | 28.8 | 12.045 | 61
98.179 | 60 | 28.8 | 12.0534 | 61
98.189 | 60 | 28.8 | 12.0613 | 61
98.199 | 60 | 28.8 | 12.067 | 61
98.209 | 60 | 28.8 | 12.0764 | 61
98.219 | 60 | 28.8 | 12.0816 | 61
98.229 | 60 | 28.8 | 12.0896 | 61
98.239 | 60 | 28.8 | 12.0971 | 61
98.249 | 60 | 28.8 | 12.1025 | 61
98.259 | 60 | 28.8 | 12.1118 | 61
98.269 | 60 | 28.8 | 12.1172 | 61
98.279 | 60 | 28.8 | 12.1256 | 61
98.289 | 60 | 28.8 | 12.1342 | 61
98.299 | 60 | 28.8 | 12.1412 | 61
98.309 | 60 | 28.8 | 12.1526 | 61
98.319 | 60 | 28.8 | 12.1602 | 61
98.329 | 60 | 28.8 | 12.171 | 61
98.339 | 60 | 28.8 | 12.1816 | 61
98.349 | 60 | 28.8 | 12.1901 | 61
98.359 | 60 | 28.8 | 12.2025 | 61
98.369 | 60 | 28.8 | 12.211 | 61
98.379 | 60 | 28.8 | 12.2226 | 61
98.389 | 60 | 28.8 | 12.234 | 61
98.399 | 60 | 28.8 | 12.2434 | 61
98.409 | 60 | 28.8 | 12.2566 | 61
98.419 | 60 | 28.8 | 12.266 | 61
98.429 | 60 | 28.8 | 12.2782 | 61
98.439 | 60 | 28.8 | 12.29 | 61
98.449 | 60 | 28.8 | 12.2997 | 61
98.459 | 60 | 28.8 | 12.3132 | 61
98.469 | 60 | 28.8 | 12.3229 | 61
98.479 | 60 | 28.8 | 12.3354 | 61
98.489 | 60 | 28.8 | 12.3474 | 61
98.499 | 60 | 28.8 | 12.3573 | 61
98.509 | 60 | 28.8 | 12.3709 | 61
98.519 | 60 | 28.8 | 12.3806 | 61
98.529 | 60 | 28.8 | 12.3928 | 61
98.539 | 60 | 28.8 | 12.4046 | 61
98.549 | 60 | 28.8 | 12.4142 | 61
98.559 | 60 | 28.8 | 12.4275 | 61
98.569 | 60 | 28.8 | 12.4367 | 61
98.579 | 60 | 28.8 | 12.4484 | 61
98.589 | 60 | 28.8 | 12.4597 | 61
98.599 | 60 | 28.8 | 12.4687 | 61
98.609 | 60 | 28.8 | 12.4815 | 61
98.619 | 60 | 28.8 | 12.4901 | 61
98.629 | 60 | 28.8 | 12.5014 | 61
98.639 | 60 | 28.8 | 12.5122 | 61
98.649 | 60 | 28.8 | 12.5209 | 61
98.659 | 60 | 28.8 | 12.5331 | 61
98.669 | 60 | 28.8 | 12.5411 | 61
98.679 | 60 | 28.8 | 12.5517 | 61
98.689 | 60 | 28.8 | 12.5619 | 61
98.699 | 60 | 28.8 | 12.5698 | 61
98.709 | 60 | 28.8 | 12.5815 | 61
98.719 | 60 | 28.8 | 12.5892 | 61
98.729 | 60 | 28.8 | 12.5995 | 61
98.739 | 60 | 28.8 | 12.6094 | 61
98.749 | 60 | 28.8 | 12.617 | 61
98.759 | 60 | 28.8 | 12.6283 | 61
98.769 | 60 | 28.8 | 12.6356 | 61
98.779 | 60 | 28.8 | 12.6454 | 61
98.789 | 60 | 28.8 | 12.6548 | 61
98.799 | 60 | 28.8 | 12.6619 | 61
98.809 | 60 | 28.8 | 12.6726 | 61
98.819 | 60 | 28.8 | 12.6792 | 61
98.829 | 60 | 28.8 | 12.6885 | 61
98.839 | 60 | 28.8 | 12.6974 | 61
98.849 | 60 | 28.8 | 12.704 | 61
98.859 | 60 | 28.8 | 12.7144 | 61
98.869 | 60 | 28.8 | 12.7207 | 61
98.879 | 60 | 28.8 | 12.7295 | 61
98.889 | 60 | 28.8 | 12.7379 | 61
98.899 | 60 | 28.8 | 12.7441 | 61
98.909 | 60 | 28.8 | 12.7541 | 61
98.919 | 60 | 28.8 | 12.7599 | 61
98.929 | 60 | 28.8 | 12.7683 | 61
98.939 | 60 | 28.8 | 12.7763 | 61
98.949 | 60 | 28.8 | 12.782 | 61
98.959 | 60 | 28.8 | 12.7915 | 61
98.969 | 60 | 28.8 | 12.7969 | 61
98.979 | 60 | 28.8 | 12.805 | 61
98.989 | 60 | 28.8 | 12.8127 | 61
98.999 | 60 | 28.8 | 12.818 | 61
99.009 | 60 | 28.8 | 12.8272 | 61
99.019 | 60 | 28.8 | 12.8324 | 61
99.029 | 60 | 28.8 | 12.8403 | 61
99.039 | 60 | 28.8 | 12.8477 | 61
99.049 | 60 | 28.8 | 12.853 | 61
99.059 | 60 | 28.8 | 12.8619 | 61
99.069 | 60 | 28.8 | 12.8668 | 61
99.079 | 60 | 28.8 | 12.8743 | 61
99.089 | 60 | 28.8 | 12.8815 | 61
99.099 | 60 | 28.8 | 12.8865 | 61
99.109 | 60 | 28.8 | 12.8952 | 61
99.119 | 60 | 28.8 | 12.9 | 61
99.129 | 60 | 28.8 | 12.9074 | 61
99.139 | 60 | 28.8 | 12.9145 | 61
99.149 | 60 | 28.8 | 12.9197 | 61
99.159 | 60 | 28.8 | 12.9288 | 61
99.169 | 60 | 28.8 | 12.9341 | 61
99.179 | 60 | 28.8 | 12.9421 | 61
99.189 | 60 | 28.8 | 12.95 | 61
99.199 | 60 | 28.8 | 12.9557 | 61
99.209 | 60 | 28.8 | 12.9653 | 61
99.219 | 60 | 28.8 | 12.9711 | 61
99.229 | 60 | 28.8 | 12.9796 | 61
99.239 | 60 | 28.8 | 12.9878 | 61
99.249 | 60 | 28.8 | 12.9938 | 61
99.259 | 60 | 28.8 | 13.0036 | 61
99.269 | 60 | 28.8 | 13.0095 | 61
99.279 | 60 | 28.8 | 13.018 | 61
99.289 | 60 | 28.8 | 13.0264 | 61
99.299 | 60 | 28.8 | 13.0327 | 61
99.309 | 60 | 28.8 | 13.0427 | 61
99.319 | 60 | 28.8 | 13.0488 | 61
99.329 | 60 | 28.8 | 13.0573 | 61
99.339 | 60 | 28.8 | 13.0656 | 61
99.349 | 60 | 28.8 | 13.0717 | 61
99.359 | 60 | 28.8 | 13.0815 | 61
99.369 | 60 | 28.8 | 13.0872 | 61
99.379 | 60 | 28.8 | 13.0955 | 61
99.389 | 60 | 28.8 | 13.1036 | 61
99.399 | 60 | 28.8 | 13.1092 | 61
99.409 | 60 | 28.8 | 13.1187 | 61
99.419 | 60 | 28.8 | 13.124 | 61
99.429 | 60 | 28.8 | 13.1319 | 61
99.439 | 60 | 28.8 | 13.1395 | 61
99.449 | 60 | 28.8 | 13.1448 | 61
99.459 | 60 | 28.8 | 13.1539 | 61
99.469 | 60 | 28.8 | 13.159 | 61
99.479 | 60 | 28.8 | 13.1666 | 61
99.489 | 60 | 28.8 | 13.1739 | 61
99.499 | 60 | 28.8 | 13.1789 | 61
99.509 | 60 | 28.8 | 13.1876 | 61
99.519 | 60 | 28.8 | 13.1924 | 61
99.529 | 60 | 28.8 | 13.1997 | 61
99.539 | 60 | 28.8 | 13.2068 | 61
99.549 | 60 | 28.8 | 13.2116 | 61
99.559 | 60 | 28.8 | 13.2201 | 61
99.569 | 60 | 28.8 | 13.2246 | 61
99.579 | 60 | 28.8 | 13.2315 | 61
99.589 | 60 | 28.8 | 13.2382 | 61
99.599 | 60 | 28.8 | 13.2426 | 61
99.609 | 60 | 28.8 | 13.2508 | 61
99.619 | 60 | 28.8 | 13.255 | 61
99.629 | 60 | 28.8 | 13.2618 | 61
99.639 | 60 | 28.8 | 13.2683 | 61
99.649 | 60 | 28.8 | 13.2724 | 61
99.659 | 60 | 28.8 | 13.2804 | 61
99.669 | 60 | 28.8 | 13.2843 | 61
99.679 | 60 | 28.8 | 13.2908 | 61
99.689 | 60 | 28.8 | 13.297 | 61
99.699 | 60 | 28.8 | 13.3008 | 61
99.709 | 60 | 28.8 | 13.3085 | 61
99.719 | 60 | 28.8 | 13.3122 | 61
99.729 | 60 | 28.8 | 13.3184 | 61
99.739 | 60 | 28.8 | 13.3243 | 61
99.749 | 60 | 28.8 | 13.3279 | 61
99.759 | 60 | 28.8 | 13.3353 | 61
99.769 | 60 | 28.8 | 13.3388 | 61
99.779 | 60 | 28.8 | 13.3445 | 61
99.789 | 60 | 28.8 | 13.3502 | 61
99.799 | 60 | 28.8 | 13.3535 | 61
99.809 | 60 | 28.8 | 13.3606 | 61
99.819 | 60 | 28.8 | 13.3637 | 61
99.829 | 60 | 28.8 | 13.3694 | 61
99.839 | 60 | 28.8 | 13.375 | 61
99.849 | 60 | 28.8 | 13.3781 | 61
99.859 | 60 | 28.8 | 13.3851 | 61
99.869 | 60 | 28.8 | 13.388 | 61
99.879 | 60 | 28.8 | 13.3934 | 61
99.889 | 60 | 28.8 | 13.3988 | 61
99.899 | 60 | 28.8 | 13.4017 | 61
99.909 | 60 | 28.8 | 13.4085 | 61
99.919 | 60 | 28.8 | 13.4114 | 61
99.929 | 60 | 28.8 | 13.4168 | 61
99.939 | 60 | 28.8 | 13.4221 | 61
99.949 | 60 | 28.8 | 13.425 | 61
99.959 | 60 | 28.8 | 13.4317 | 61
99.969 | 60 | 28.8 | 13.4345 | 61
99.979 | 60 | 28.8 | 13.4397 | 61
99.989 | 60 | 28.8 | 13.4447 | 61
99.999 | 60 | 28.8 | 13.4473 | 61
100.009 | 60 | 28.8 | 13.4538 | 61
100.019 | 60 | 28.8 | 13.4563 | 61
100.029 | 60 | 28.8 | 13.4613 | 61
100.039 | 60 | 28.8 | 13.4663 | 61
100.049 | 60 | 28.8 | 13.4688 | 61
100.059 | 60 | 28.8 | 13.4753 | 61
100.069 | 60 | 28.8 | 13.478 | 61
100.079 | 60 | 28.8 | 13.483 | 61
100.089 | 60 | 28.8 | 13.488 | 61
100.099 | 60 | 28.8 | 13.4907 | 61
100.109 | 60 | 28.8 | 13.4973 | 61
100.119 | 60 | 28.8 | 13.5 | 61
100.129 | 60 | 28.8 | 13.505 | 61
100.139 | 60 | 28.8 | 13.5101 | 61
100.149 | 60 | 28.8 | 13.5126 | 61
100.159 | 60 | 28.8 | 13.5189 | 61
100.169 | 60 | 28.8 | 13.5213 | 61
100.179 | 60 | 28.8 | 13.5261 | 61
100.189 | 60 | 28.8 | 13.5308 | 61
100.199 | 60 | 28.8 | 13.5329 | 61
100.209 | 60 | 28.8 | 13.539 | 61
100.219 | 60 | 28.8 | 13.5413 | 61
100.229 | 60 | 28.8 | 13.5458 | 61
100.239 | 60 | 28.8 | 13.5504 | 61
100.249 | 60 | 28.8 | 13.5525 | 61
100.259 | 60 | 28.8 | 13.5586 | 61
100.269 | 60 | 28.8 | 13.5606 | 61
100.279 | 60 | 28.8 | 13.5651 | 61
100.289 | 60 | 28.8 | 13.5695 | 61
100.299 | 60 | 28.8 | 13.5715 | 61
100.309 | 60 | 28.8 | 13.5773 | 61
100.319 | 60 | 28.8 | 13.5792 | 61
100.329 | 60 | 28.8 | 13.5835 | 61
100.339 | 60 | 28.8 | 13.5879 | 61
100.349 | 60 | 28.8 | 13.5897 | 61
100.359 | 60 | 28.8 | 13.5954 | 61
100.369 | 60 | 28.8 | 13.5971 | 61
100.379 | 60 | 28.8 | 13.6011 | 61
100.389 | 60 | 28.8 | 13.6052 | 61
100.399 | 60 | 28.8 | 13.6068 | 61
100.409 | 60 | 28.8 | 13.6122 | 61
100.419 | 60 | 28.8 | 13.6137 | 61
100.429 | 60 | 28.8 | 13.6175 | 61
100.439 | 60 | 28.8 | 13.6215 | 61
100.449 | 60 | 28.8 | 13.6229 | 61
100.459 | 60 | 28.8 | 13.6281 | 61
100.469 | 60 | 28.8 | 13.6295 | 61
100.479 | 60 | 28.8 | 13.6332 | 61
100.489 | 60 | 28.8 | 13.6369 | 61
100.499 | 60 | 28.8 | 13.638 | 61
100.509 | 60 | 28.8 | 13.643 | 61
100.519 | 60 | 28.8 | 13.6442 | 61
100.529 | 60 | 28.8 | 13.6477 | 61
100.539 | 60 | 28.8 | 13.6514 | 61
100.549 | 60 | 28.8 | 13.6525 | 61
100.559 | 60 | 28.8 | 13.6575 | 61
100.569 | 60 | 28.8 | 13.6586 | 61
100.579 | 60 | 28.8 | 13.662 | 61
100.589 | 60 | 28.8 | 13.6655 | 61
100.599 | 60 | 28.8 | 13.6664 | 61
100.609 | 60 | 28.8 | 13.6712 | 61
100.619 | 60 | 28.8 | 13.6721 | 61
100.629 | 60 | 28.8 | 13.6752 | 61
100.639 | 60 | 28.8 | 13.6786 | 61
100.649 | 60 | 28.8 | 13.6794 | 61
100.659 | 60 | 28.8 | 13.6841 | 61
100.669 | 60 | 28.8 | 13.685 | 61
100.679 | 60 | 28.8 | 13.6881 | 61
100.689 | 60 | 28.8 | 13.6914 | 61
100.699 | 60 | 28.8 | 13.6921 | 61
100.709 | 60 | 28.8 | 13.6967 | 61
100.719 | 60 | 28.8 | 13.6974 | 61
100.729 | 60 | 28.8 | 13.7005 | 61
100.739 | 60 | 28.8 | 13.7037 | 61
100.749 | 60 | 28.8 | 13.7043 | 61
100.759 | 60 | 28.8 | 13.7087 | 61
100.769 | 60 | 28.8 | 13.7093 | 61
100.779 | 60 | 28.8 | 13.7122 | 61
100.789 | 60 | 28.8 | 13.7152 | 61
100.799 | 60 | 28.8 | 13.7155 | 61
100.809 | 60 | 28.8 | 13.7199 | 61
100.819 | 60 | 28.8 | 13.7204 | 61
100.829 | 60 | 28.8 | 13.7231 | 61
100.839 | 60 | 28.8 | 13.7261 | 61
100.849 | 60 | 28.8 | 13.7264 | 61
100.859 | 60 | 28.8 | 13.7307 | 61
100.869 | 60 | 28.8 | 13.7312 | 61
100.879 | 60 | 28.8 | 13.7338 | 61
100.889 | 60 | 28.8 | 13.7367 | 61
100.899 | 60 | 28.8 | 13.7369 | 61
100.909 | 60 | 28.8 | 13.741 | 61
100.919 | 60 | 28.8 | 13.7413 | 61
100.929 | 60 | 28.8 | 13.7438 | 61
100.939 | 60 | 28.8 | 13.7466 | 61
100.949 | 60 | 28.8 | 13.7466 | 61
100.959 | 60 | 28.8 | 13.7507 | 61
100.969 | 60 | 28.8 | 13.7509 | 61
100.979 | 60 | 28.8 | 13.7532 | 61
100.989 | 60 | 28.8 | 13.7558 | 61
100.999 | 60 | 28.8 | 13.7557 | 61
101.009 | 60 | 28.8 | 13.7597 | 61
101.019 | 60 | 28.8 | 13.7599 | 61
101.029 | 60 | 28.8 | 13.7621 | 61
101.039 | 60 | 28.8 | 13.7647 | 61
101.049 | 60 | 28.8 | 13.7646 | 61
101.059 | 60 | 28.8 | 13.7685 | 61
101.069 | 60 | 28.8 | 13.7685 | 61
101.079 | 60 | 28.8 | 13.7706 | 61
101.089 | 60 | 28.8 | 13.7731 | 61
101.099 | 60 | 28.8 | 13.7728 | 61
101.109 | 60 | 28.8 | 13.7766 | 61
101.119 | 60 | 28.8 | 13.7766 | 61
101.129 | 60 | 28.8 | 13.7787 | 61
101.139 | 60 | 28.8 | 13.7812 | 61
101.149 | 60 | 28.8 | 13.7809 | 61
101.159 | 60 | 28.8 | 13.7848 | 61
101.169 | 60 | 28.8 | 13.7847 | 61
101.179 | 60 | 28.8 | 13.7868 | 61
101.189 | 60 | 28.8 | 13.7892 | 61
101.199 | 60 | 28.8 | 13.7889 | 61
101.209 | 60 | 28.8 | 13.7924 | 61
101.219 | 60 | 28.8 | 13.7923 | 61
101.229 | 60 | 28.8 | 13.7942 | 61
101.239 | 60 | 28.8 | 13.7965 | 61
101.249 | 60 | 28.8 | 13.7961 | 61
101.259 | 60 | 28.8 | 13.7996 | 61
101.269 | 60 | 28.8 | 13.7994 | 61
101.279 | 60 | 28.8 | 13.8013 | 61
101.289 | 60 | 28.8 | 13.8035 | 61
101.299 | 60 | 28.8 | 13.803 | 61
101.309 | 60 | 28.8 | 13.8065 | 61
101.319 | 60 | 28.8 | 13.8062 | 61
101.329 | 60 | 28.8 | 13.8079 | 61
101.339 | 60 | 28.8 | 13.8102 | 61
101.349 | 60 | 28.8 | 13.8096 | 61
101.359 | 60 | 28.8 | 13.813 | 61
101.369 | 60 | 28.8 | 13.8128 | 61
101.379 | 60 | 28.8 | 13.8145 | 61
101.389 | 60 | 28.8 | 13.8166 | 61
101.399 | 60 | 28.8 | 13.816 | 61
101.409 | 60 | 28.8 | 13.8193 | 61
101.419 | 60 | 28.8 | 13.8191 | 61
101.4285 | 60 | 28.8 | 13.821 | 61
101.4385 | 60 | 28.8 | 13.8224 | 61
101.449 | 60 | 28.8 | 13.8223 | 61
101.4585 | 60 | 28.8 | 13.8257 | 61
101.4685 | 60 | 28.8 | 13.8249 | 61
101.4785 | 60 | 28.8 | 13.8273 | 61
101.4885 | 60 | 28.8 | 13.8286 | 61
101.499 | 60 | 28.8 | 13.8284 | 61
101.5085 | 60 | 28.8 | 13.8317 | 61
101.519 | 60 | 28.8 | 13.8312 | 61
101.5285 | 60 | 28.8 | 13.8331 | 61
101.5385 | 60 | 28.8 | 13.8345 | 61
101.5485 | 60 | 28.8 | 13.8341 | 61
101.5585 | 60 | 28.8 | 13.8373 | 61
101.5685 | 60 | 28.8 | 13.8363 | 61
101.5785 | 60 | 28.8 | 13.8384 | 61
101.5885 | 60 | 28.8 | 13.8396 | 61
101.5985 | 60 | 28.8 | 13.8391 | 61
101.6085 | 60 | 28.8 | 13.8423 | 61
101.6185 | 60 | 28.8 | 13.8413 | 61
101.6285 | 60 | 28.8 | 13.8436 | 61
101.6385 | 60 | 28.8 | 13.8449 | 61
101.6485 | 60 | 28.8 | 13.8446 | 61
101.6585 | 60 | 28.8 | 13.8477 | 61
101.6685 | 60 | 28.8 | 13.8467 | 61
101.6785 | 60 | 28.8 | 13.8488 | 61
101.6885 | 60 | 28.8 | 13.85 | 61
101.6985 | 60 | 28.8 | 13.8496 | 61
101.7085 | 60 | 28.8 | 13.8527 | 61
101.7185 | 60 | 28.8 | 13.8517 | 61
101.7285 | 60 | 28.8 | 13.8538 | 61
101.7385 | 60 | 28.8 | 13.855 | 61
101.7485 | 60 | 28.8 | 13.8545 | 61
101.7585 | 60 | 28.8 | 13.8577 | 61
101.7685 | 60 | 28.8 | 13.8567 | 61
101.7785 | 60 | 28.8 | 13.8587 | 61
101.7885 | 60 | 28.8 | 13.8599 | 61
101.7985 | 60 | 28.8 | 13.8594 | 61
101.8085 | 60 | 28.8 | 13.8624 | 61
101.8185 | 60 | 28.8 | 13.8613 | 61
101.8285 | 60 | 28.8 | 13.8633 | 61
101.8385 | 60 | 28.8 | 13.8645 | 61
101.8485 | 60 | 28.8 | 13.8639 | 61
101.8585 | 60 | 28.8 | 13.8668 | 61
101.8685 | 60 | 28.8 | 13.8657 | 61
101.8785 | 60 | 28.8 | 13.8675 | 61
101.8885 | 60 | 28.8 | 13.8686 | 61
101.8985 | 60 | 28.8 | 13.8679 | 61
101.9085 | 60 | 28.8 | 13.8708 | 61
101.9185 | 60 | 28.8 | 13.8697 | 61
101.9285 | 60 | 28.8 | 13.8716 | 61
101.9385 | 60 | 28.8 | 13.8728 | 61
101.9485 | 60 | 28.8 | 13.8722 | 61
101.9585 | 60 | 28.8 | 13.8752 | 61
101.9685 | 60 | 28.8 | 13.874 | 61
101.9785 | 60 | 28.8 | 13.8759 | 61
101.9885 | 60 | 28.8 | 13.8769 | 61
101.9985 | 60 | 28.8 | 13.8761 | 61
102.0085 | 60 | 28.8 | 13.879 | 61
102.0185 | 60 | 28.8 | 13.878 | 61
102.0285 | 60 | 28.8 | 13.8799 | 61
102.0385 | 60 | 28.8 | 13.881 | 61
102.0485 | 60 | 28.8 | 13.8803 | 61
102.0585 | 60 | 28.8 | 13.8832 | 61
102.0685 | 60 | 28.8 | 13.8819 | 61
102.0785 | 60 | 28.8 | 13.8837 | 61
102.0885 | 60 | 28.8 | 13.8848 | 61
102.0985 | 60 | 28.8 | 13.884 | 61
102.1085 | 60 | 28.8 | 13.8868 | 61
102.1185 | 60 | 28.8 | 13.8855 | 61
102.1285 | 60 | 28.8 | 13.8873 | 61
102.1385 | 60 | 28.8 | 13.8883 | 61
102.1485 | 60 | 28.8 | 13.8875 | 61
102.1585 | 60 | 28.8 | 13.8903 | 61
102.1685 | 60 | 28.8 | 13.8891 | 61
102.1785 | 60 | 28.8 | 13.8907 | 61
102.1885 | 60 | 28.8 | 13.8917 | 61
102.1985 | 60 | 28.8 | 13.8908 | 61
102.2085 | 60 | 28.8 | 13.8937 | 61
102.2185 | 60 | 28.8 | 13.8924 | 61
102.2285 | 60 | 28.8 | 13.8941 | 61
102.2385 | 60 | 28.8 | 13.8952 | 61
102.2485 | 60 | 28.8 | 13.8944 | 61
102.2585 | 60 | 28.8 | 13.8972 | 61
102.2685 | 60 | 28.8 | 13.8958 | 61
102.2785 | 60 | 28.8 | 13.8974 | 61
102.2885 | 60 | 28.8 | 13.8983 | 61
102.2985 | 60 | 28.8 | 13.8975 | 61
102.3085 | 60 | 28.8 | 13.9002 | 61
102.3185 | 60 | 28.8 | 13.8989 | 61
102.3285 | 60 | 28.8 | 13.9004 | 61
102.3385 | 60 | 28.8 | 13.9014 | 61
102.3485 | 60 | 28.8 | 13.9004 | 61
102.3585 | 60 | 28.8 | 13.9032 | 61
102.3685 | 60 | 28.8 | 13.9019 | 61
102.3785 | 60 | 28.8 | 13.9034 | 61
102.3885 | 60 | 28.8 | 13.9044 | 61
102.3985 | 60 | 28.8 | 13.9034 | 61
102.4085 | 60 | 28.8 | 13.906 | 61
102.4185 | 60 | 28.8 | 13.9047 | 61
102.4285 | 60 | 28.8 | 13.9061 | 61
102.4385 | 60 | 28.8 | 13.9071 | 61
102.4485 | 60 | 28.8 | 13.906 | 61
102.4585 | 60 | 28.8 | 13.9086 | 61
102.4685 | 60 | 28.8 | 13.9072 | 61
102.4785 | 60 | 28.8 | 13.9086 | 61
102.4885 | 60 | 28.8 | 13.9095 | 61
102.4985 | 60 | 28.8 | 13.9085 | 61
102.5085 | 60 | 28.8 | 13.9111 | 61
102.5185 | 60 | 28.8 | 13.9098 | 61
102.5285 | 60 | 28.8 | 13.9111 | 61
102.5385 | 60 | 28.8 | 13.9121 | 61
102.5485 | 60 | 28.8 | 13.911 | 61
102.5585 | 60 | 28.8 | 13.9136 | 61
102.5685 | 60 | 28.8 | 13.9122 | 61
102.5785 | 60 | 28.8 | 13.9134 | 61
102.5885 | 60 | 28.8 | 13.9142 | 61
102.5985 | 60 | 28.8 | 13.913 | 61
102.6085 | 60 | 28.8 | 13.9157 | 61
102.6185 | 60 | 28.8 | 13.9142 | 61
102.6285 | 60 | 28.8 | 13.9155 | 61
102.6385 | 60 | 28.8 | 13.9165 | 61
102.6485 | 60 | 28.8 | 13.9153 | 61
102.6585 | 60 | 28.8 | 13.9179 | 61
102.6685 | 60 | 28.8 | 13.9165 | 61
102.6785 | 60 | 28.8 | 13.9178 | 61
102.6885 | 60 | 28.8 | 13.9187 | 61
102.6985 | 60 | 28.8 | 13.9174 | 61
102.7085 | 60 | 28.8 | 13.92 | 61
102.7185 | 60 | 28.8 | 13.9185 | 61
102.7285 | 60 | 28.8 | 13.9197 | 61
102.7385 | 60 | 28.8 | 13.9206 | 61
102.7485 | 60 | 28.8 | 13.9193 | 61
102.7585 | 60 | 28.8 | 13.9219 | 61
102.7685 | 60 | 28.8 | 13.9203 | 61
102.7785 | 60 | 28.8 | 13.9215 | 61
102.7885 | 60 | 28.8 | 13.9223 | 61
102.7985 | 60 | 28.8 | 13.921 | 61
102.8085 | 60 | 28.8 | 13.9235 | 61
102.8185 | 60 | 28.8 | 13.922 | 61
102.8285 | 60 | 28.8 | 13.9231 | 61
102.8385 | 60 | 28.8 | 13.9241 | 61
102.8485 | 60 | 28.8 | 13.9228 | 61
102.8585 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
102.8685 | 60 | 28.8 | 13.9235 | 61
102.8785 | 60 | 28.8 | 13.9246 | 61
102.889 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61
102.8985 | 60 | 28.8 | 13.924 | 61
102.9085 | 60 | 28.8 | 13.9264 | 61
102.9185 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61
102.9285 | 60 | 28.8 | 13.9261 | 61
102.9385 | 60 | 28.8 | 13.9271 | 61
102.9485 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61
102.9585 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
102.9685 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61
102.9785 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61
102.9885 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
102.999 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61
103.0085 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
103.0185 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61
103.0285 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61
103.0385 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
103.0485 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
103.0585 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
103.069 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
103.0785 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
103.0885 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
103.0985 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
103.1085 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61
103.1185 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
103.1285 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
103.1385 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61
103.1485 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
103.1585 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
103.1685 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
103.1785 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
103.1885 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
103.1985 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
103.2085 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
103.2185 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
103.2285 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
103.2385 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
103.2485 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
103.2585 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
103.2685 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
103.2785 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
103.2885 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
103.2985 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
103.3085 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
103.3185 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
103.3285 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
103.3385 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
103.3485 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
103.3585 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
103.3685 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
103.3785 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
103.3885 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
103.3985 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
103.4085 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
103.4185 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
103.4285 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
103.4385 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
103.4485 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
103.4585 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
103.4685 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
103.4785 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
103.4885 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
103.4985 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
103.5085 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
103.5185 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
103.5285 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
103.5385 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
103.5485 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
103.5585 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
103.5685 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
103.5785 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
103.5885 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
103.5985 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
103.6085 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
103.6185 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
103.6285 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
103.6385 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
103.6485 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
103.6585 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
103.6685 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
103.6785 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
103.6885 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
103.6985 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
103.7085 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
103.7185 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
103.7285 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
103.7385 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
103.7485 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
103.7585 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
103.7685 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
103.7785 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
103.7885 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
103.7985 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
103.8085 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
103.8185 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
103.8285 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
103.8385 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
103.8485 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
103.8585 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
103.8685 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
103.8785 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
103.8885 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
103.8985 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
103.9085 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
103.9185 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
103.9285 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
103.9385 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
103.9485 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
103.9585 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
103.9685 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
103.9785 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
103.9885 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
103.9985 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
104.0085 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
104.0185 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
104.0285 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
104.0385 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
104.0485 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
104.0585 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
104.0685 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
104.0785 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
104.0885 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
104.0985 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
104.1085 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
104.119 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
104.1285 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
104.1385 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
104.1485 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
104.1585 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
104.1685 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
104.1785 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
104.1885 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
104.1985 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
104.2085 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
104.2185 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
104.2285 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
104.2385 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
104.2485 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
104.2585 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
104.2685 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
104.2785 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
104.2885 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
104.2985 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
104.3085 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61
104.3185 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
104.3285 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
104.3385 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61
104.3485 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
104.3585 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61
104.3685 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
104.3785 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
104.3885 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61
104.3985 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
104.4085 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
104.4185 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61
104.4285 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
104.4385 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
104.4485 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
104.4585 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
104.4685 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
104.479 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
104.4885 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
104.4985 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
104.5085 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61
104.5185 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
104.5285 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61
104.5385 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61
104.5485 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
104.5585 | 60 | 28.8 | 13.9498 | 61
104.5685 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61
104.5785 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
104.5885 | 60 | 28.8 | 13.9498 | 61
104.5985 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61
104.6085 | 60 | 28.8 | 13.9502 | 61
104.6185 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61
104.6285 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61
104.6385 | 60 | 28.8 | 13.9505 | 61
104.6485 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
104.6585 | 60 | 28.8 | 13.9507 | 61
104.6685 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61
104.6785 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61
104.6885 | 60 | 28.8 | 13.9506 | 61
104.6985 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
104.7085 | 60 | 28.8 | 13.9504 | 61
104.7185 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61
104.7285 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
104.7385 | 60 | 28.8 | 13.9501 | 61
104.7485 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
104.7585 | 60 | 28.8 | 13.9501 | 61
104.7685 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
104.7785 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
104.7885 | 60 | 28.8 | 13.9497 | 61
104.7985 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
104.8085 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61
104.8185 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
104.8285 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
104.8385 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61
104.8485 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61
104.8585 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
104.8685 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
104.8785 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
104.8885 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
104.8985 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61
104.9085 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61
104.9185 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61
104.9285 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61
104.9385 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
104.9485 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
104.9585 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
104.9685 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61
104.9785 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
104.9885 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
104.9985 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
105.0085 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61
105.0185 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
105.0285 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
105.0385 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
105.0485 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
105.0585 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61
105.0685 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
105.0785 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
105.0885 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
105.0985 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
105.1085 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
105.1185 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
105.1285 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
105.1385 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
105.1485 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
105.1585 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
105.1685 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
105.1785 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
105.1885 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
105.1985 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
105.2085 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
105.2185 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
105.2285 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
105.2385 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
105.2485 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
105.2585 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
105.2685 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
105.2785 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
105.2885 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
105.2985 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
105.3085 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
105.3185 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
105.3285 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
105.3385 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
105.3485 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
105.3585 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
105.3685 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
105.3785 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
105.3885 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
105.3985 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
105.4085 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
105.4185 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
105.4285 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
105.4385 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
105.4485 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
105.4585 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
105.4685 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
105.4785 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
105.4885 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
105.4985 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
105.5085 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
105.5185 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
105.5285 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
105.5385 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
105.5485 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
105.5585 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
105.5685 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
105.5785 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
105.5885 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
105.5985 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
105.6085 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
105.6185 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
105.6285 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
105.6385 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
105.6485 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
105.6585 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
105.669 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
105.6785 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
105.6885 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
105.6985 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
105.7085 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
105.7185 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
105.7285 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
105.7385 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
105.7485 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
105.7585 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
105.7685 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
105.7785 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
105.7885 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
105.7985 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
105.8085 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
105.8185 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
105.8285 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
105.8385 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
105.8485 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
105.8585 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
105.8685 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
105.8785 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
105.8885 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
105.8985 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
105.9085 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
105.9185 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
105.9285 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
105.9385 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
105.9485 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
105.9585 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
105.9685 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
105.9785 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
105.9885 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
105.9985 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
106.0085 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
106.0185 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
106.0285 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
106.0385 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
106.0485 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
106.0585 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
106.0685 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
106.0785 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
106.0885 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
106.0985 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
106.1085 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
106.1185 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
106.1285 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
106.1385 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
106.1485 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
106.1585 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
106.1685 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
106.1785 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
106.1885 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
106.1985 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
106.2085 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
106.2185 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
106.2285 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
106.2385 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
106.2485 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
106.2585 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
106.2685 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
106.2785 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
106.2885 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
106.2985 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
106.3085 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
106.3185 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
106.3285 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
106.3385 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
106.3485 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
106.3585 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
106.3685 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
106.3785 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
106.3885 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
106.3985 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
106.4085 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
106.4185 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
106.4285 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
106.4385 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
106.4485 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
106.4585 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
106.4685 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
106.4785 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
106.4885 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
106.4985 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
106.5085 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
106.5185 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
106.5285 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
106.5385 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
106.5485 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
106.5585 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
106.5685 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
106.5785 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
106.5885 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
106.5985 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
106.6085 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
106.6185 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
106.6285 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
106.6385 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
106.6485 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
106.6585 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
106.6685 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
106.6785 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
106.6885 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
106.6985 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
106.7085 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
106.7185 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
106.7285 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
106.7385 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
106.749 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
106.7585 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
106.7685 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
106.7785 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
106.7885 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
106.7985 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61
106.8085 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
106.8185 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
106.8285 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
106.8385 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
106.8485 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
106.8585 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
106.8685 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
106.8785 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
106.8885 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
106.8985 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
106.9085 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
106.9185 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
106.9285 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
106.9385 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
106.9485 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
106.9585 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
106.9685 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
106.9785 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
106.9885 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
106.9985 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
107.0085 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
107.0185 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
107.0285 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61
107.0385 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
107.0485 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
107.0585 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
107.0685 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
107.079 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61
107.0885 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
107.0985 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
107.1085 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
107.1185 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
107.1285 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
107.1385 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
107.1485 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
107.1585 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
107.1685 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
107.1785 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
107.1885 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
107.1985 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
107.2085 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
107.2185 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61
107.2285 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
107.2385 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
107.2485 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
107.2585 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
107.2685 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
107.2785 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
107.2885 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
107.2985 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
107.3085 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
107.3185 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
107.3285 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
107.3385 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
107.3485 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
107.3585 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
107.3685 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
107.3785 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
107.3885 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
107.3985 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
107.4085 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
107.4185 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
107.4285 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
107.4385 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
107.4485 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
107.4585 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
107.4685 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
107.4785 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
107.4885 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
107.4985 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
107.5085 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
107.5185 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
107.5285 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
107.5385 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
107.5485 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
107.5585 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
107.5685 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
107.5785 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
107.5885 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
107.5985 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
107.6085 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
107.6185 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
107.6285 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
107.6385 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
107.6485 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
107.6585 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
107.6685 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
107.6785 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
107.6885 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
107.6985 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
107.7085 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
107.7185 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
107.7285 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
107.7385 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
107.7485 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
107.7585 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
107.7685 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
107.7785 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
107.7885 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
107.7985 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
107.8085 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
107.8185 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
107.8285 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
107.8385 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
107.8485 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
107.8585 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
107.8685 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
107.8785 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
107.8885 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
107.8985 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
107.9085 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
107.9185 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
107.9285 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
107.9385 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61
107.9485 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
107.9585 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
107.9685 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
107.9785 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
107.9885 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
107.9985 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
108.0085 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
108.0185 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
108.0285 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
108.0385 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
108.0485 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
108.0585 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
108.0685 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
108.0785 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
108.0885 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
108.0985 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
108.1085 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
108.1185 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
108.1285 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
108.1385 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
108.148 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
108.1585 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
108.1685 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
108.178 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
108.188 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
108.198 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
108.2085 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
108.218 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
108.228 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
108.2385 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
108.248 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
108.258 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
108.268 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
108.2785 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
108.288 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
108.298 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
108.308 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
108.318 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
108.328 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
108.338 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
108.348 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
108.358 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
108.368 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
108.378 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
108.388 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
108.398 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
108.408 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
108.418 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
108.428 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
108.438 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
108.448 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
108.458 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
108.468 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
108.478 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
108.488 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
108.498 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
108.508 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
108.518 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
108.528 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
108.538 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
108.548 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
108.558 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
108.568 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
108.578 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
108.588 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
108.598 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
108.608 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
108.618 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
108.628 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
108.638 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
108.648 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
108.658 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
108.668 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
108.678 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
108.688 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
108.698 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
108.708 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
108.718 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
108.728 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
108.738 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
108.748 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
108.758 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
108.768 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
108.778 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
108.788 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
108.798 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
108.808 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
108.818 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
108.828 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
108.838 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
108.848 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
108.858 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
108.868 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
108.878 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
108.888 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
108.898 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
108.908 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
108.918 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
108.928 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
108.938 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
108.948 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
108.958 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
108.968 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
108.978 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
108.988 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
108.998 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
109.008 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
109.018 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
109.028 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
109.038 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
109.048 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
109.058 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
109.068 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
109.078 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
109.088 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
109.098 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
109.108 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
109.118 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
109.128 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
109.138 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
109.148 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
109.158 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
109.168 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
109.178 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
109.188 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
109.198 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
109.208 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
109.218 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
109.228 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
109.238 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
109.248 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
109.258 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
109.268 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
109.278 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
109.288 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
109.298 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
109.308 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
109.318 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
109.328 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
109.338 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
109.348 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
109.358 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
109.368 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
109.378 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
109.388 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
109.398 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
109.408 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
109.418 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
109.428 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
109.438 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
109.448 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
109.458 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
109.468 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
109.478 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
109.488 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
109.498 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
109.508 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
109.518 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
109.528 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
109.538 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
109.548 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
109.558 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
109.568 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
109.578 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
109.588 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
109.598 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
109.608 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
109.618 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
109.628 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
109.638 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
109.648 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
109.658 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
109.668 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
109.678 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
109.688 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
109.698 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
109.708 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
109.718 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
109.728 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
109.738 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
109.748 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
109.758 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
109.768 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
109.778 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
109.788 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
109.798 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
109.808 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
109.8175 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
109.8275 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
109.8375 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
109.8475 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
109.8575 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
109.8675 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
109.8775 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
109.8875 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
109.8975 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
109.9075 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
109.9175 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
109.9275 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
109.9375 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
109.9475 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
109.9575 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
109.9675 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
109.9775 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
109.9875 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
109.9975 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
110.0075 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
110.0175 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
110.0275 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
110.0375 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
110.0475 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
110.0575 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
110.0675 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
110.0775 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
110.0875 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
110.0975 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
110.1075 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
110.1175 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
110.1275 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
110.1375 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
110.1475 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
110.1575 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
110.1675 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
110.1775 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
110.1875 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
110.1975 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
110.2075 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
110.2175 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
110.2275 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
110.2375 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
110.2475 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
110.2575 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
110.2675 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
110.2775 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
110.2875 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
110.2975 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
110.3075 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
110.3175 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
110.3275 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
110.3375 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
110.3475 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
110.3575 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
110.3675 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
110.3775 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
110.3875 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
110.3975 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
110.4075 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
110.4175 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
110.4275 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
110.4375 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
110.4475 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
110.4575 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
110.4675 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
110.4775 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
110.4875 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
110.4975 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
110.5075 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
110.5175 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
110.5275 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
110.5375 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
110.5475 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
110.5575 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
110.5675 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
110.5775 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
110.5875 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
110.5975 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
110.6075 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
110.6175 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
110.6275 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
110.6375 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
110.6475 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
110.6575 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
110.6675 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
110.6775 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
110.6875 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
110.6975 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
110.7075 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
110.7175 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
110.7275 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
110.7375 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
110.7475 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
110.7575 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
110.7675 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
110.7775 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
110.7875 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
110.7975 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
110.8075 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
110.8175 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
110.8275 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
110.8375 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
110.8475 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
110.8575 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
110.8675 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
110.8775 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
110.8875 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
110.8975 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
110.9075 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
110.9175 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
110.9275 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
110.9375 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61
110.9475 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
110.9575 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61
110.9675 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61
110.9775 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
110.9875 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
110.9975 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
111.0075 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
111.0175 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
111.0275 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
111.0375 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61
111.0475 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
111.0575 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61
111.0675 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
111.0775 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
111.0875 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
111.0975 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61
111.1075 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
111.1175 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61
111.1275 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61
111.1375 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
111.1475 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61
111.1575 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
111.1675 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61
111.1775 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
111.1875 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
111.1975 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
111.2075 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61
111.2175 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
111.2275 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
111.2375 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
111.2475 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
111.2575 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61
111.2675 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
111.2775 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
111.2875 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61
111.2975 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
111.3075 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
111.3175 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61
111.3275 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
111.3375 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61
111.3475 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
111.3575 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61
111.3675 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61
111.3775 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
111.3875 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
111.3975 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
111.4075 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61
111.4175 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61
111.4275 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
111.4375 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
111.4475 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
111.4575 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
111.4675 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
111.4775 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
111.4875 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61
111.4975 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
111.5075 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
111.5175 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
111.5275 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
111.5375 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
111.5475 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
111.5575 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
111.5675 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
111.5775 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
111.5875 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
111.5975 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
111.6075 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
111.6175 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
111.6275 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
111.6375 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
111.6475 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
111.6575 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
111.6675 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
111.6775 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
111.6875 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
111.6975 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
111.7075 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
111.7175 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
111.7275 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
111.7375 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
111.7475 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
111.7575 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
111.7675 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
111.7775 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
111.7875 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
111.7975 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
111.8075 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
111.8175 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
111.8275 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
111.8375 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
111.8475 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
111.8575 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
111.8675 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
111.8775 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
111.8875 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
111.8975 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
111.9075 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
111.9175 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
111.9275 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
111.9375 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
111.9475 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
111.9575 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
111.9675 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
111.9775 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
111.9875 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
111.9975 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
112.0075 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
112.0175 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
112.0275 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
112.0375 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
112.0475 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
112.0575 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
112.0675 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
112.0775 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
112.0875 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
112.0975 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
112.1075 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
112.1175 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
112.1275 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
112.1375 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
112.1475 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
112.1575 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
112.1675 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
112.1775 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
112.1875 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
112.1975 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
112.2075 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
112.2175 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
112.2275 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
112.2375 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
112.2475 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
112.2575 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
112.2675 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
112.2775 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
112.2875 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
112.2975 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
112.3075 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
112.3175 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
112.3275 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
112.3375 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
112.3475 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
112.3575 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
112.3675 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
112.3775 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
112.3875 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
112.3975 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
112.4075 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
112.4175 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
112.4275 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
112.4375 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
112.4475 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
112.4575 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
112.4675 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
112.4775 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
112.4875 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
112.4975 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
112.5075 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
112.5175 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
112.5275 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
112.5375 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
112.5475 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
112.5575 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
112.5675 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
112.5775 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
112.5875 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
112.5975 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
112.6075 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
112.6175 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
112.6275 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
112.6375 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
112.6475 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
112.6575 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
112.6675 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
112.6775 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
112.6875 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
112.6975 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
112.7075 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
112.7175 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
112.7275 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
112.7375 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
112.7475 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
112.7575 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
112.7675 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
112.7775 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
112.7875 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
112.7975 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
112.8075 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
112.8175 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
112.8275 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
112.8375 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
112.8475 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
112.8575 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
112.8675 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
112.8775 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
112.8875 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
112.8975 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
112.9075 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
112.9175 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
112.9275 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
112.9375 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
112.9475 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
112.9575 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
112.9675 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
112.9775 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
112.9875 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
112.9975 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
113.0075 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
113.0175 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
113.0275 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
113.0375 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
113.0475 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
113.0575 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
113.0675 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
113.0775 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
113.0875 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
113.0975 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
113.1075 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
113.1175 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
113.1275 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
113.1375 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
113.1475 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
113.1575 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
113.1675 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
113.1775 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
113.1875 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
113.1975 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
113.2075 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
113.2175 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
113.2275 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
113.2375 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
113.2475 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
113.2575 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
113.2675 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
113.2775 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
113.2875 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
113.2975 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
113.3075 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
113.3175 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
113.3275 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
113.3375 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
113.3475 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
113.3575 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
113.3675 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
113.3775 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
113.3875 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
113.3975 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
113.4075 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
113.4175 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
113.4275 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
113.4375 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
113.4475 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
113.4575 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
113.4675 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
113.4775 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
113.4875 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
113.4975 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
113.5075 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
113.5175 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
113.5275 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
113.5375 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
113.5475 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
113.5575 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
113.5675 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
113.5775 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
113.5875 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
113.5975 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
113.6075 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
113.6175 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
113.6275 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
113.6375 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
113.6475 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
113.6575 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
113.6675 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
113.6775 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
113.6875 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
113.6975 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
113.7075 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
113.7175 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
113.7275 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
113.7375 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
113.7475 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
113.7575 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
113.7675 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
113.7775 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
113.7875 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
113.7975 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
113.8075 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
113.8175 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
113.8275 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
113.8375 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
113.8475 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
113.8575 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
113.8675 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
113.8775 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
113.8875 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
113.8975 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
113.9075 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
113.9175 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
113.9275 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
113.9375 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
113.9475 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
113.9575 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
113.9675 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
113.9775 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
113.9875 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
113.9975 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
114.0075 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
114.0175 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
114.0275 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
114.0375 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
114.0475 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
114.0575 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
114.0675 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
114.0775 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
114.0875 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
114.0975 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
114.1075 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
114.1175 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
114.1275 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
114.1375 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
114.1475 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
114.1575 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
114.1675 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
114.1775 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
114.1875 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
114.1975 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
114.2075 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
114.2175 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
114.2275 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
114.2375 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
114.2475 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
114.2575 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
114.2675 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
114.2775 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
114.2875 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
114.2975 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
114.3075 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
114.3175 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
114.3275 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
114.3375 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
114.3475 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
114.3575 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
114.3675 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
114.3775 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
114.3875 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
114.3975 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
114.4075 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
114.4175 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
114.4275 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
114.4375 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
114.4475 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
114.4575 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
114.4675 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
114.4775 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
114.4875 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
114.4975 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
114.5075 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
114.5175 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
114.5275 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
114.5375 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
114.5475 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
114.5575 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
114.5675 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
114.5775 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
114.5875 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
114.5975 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
114.6075 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61
114.6175 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
114.6275 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
114.6375 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
114.6475 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61
114.6575 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
114.6675 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61
114.6775 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61
114.6875 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
114.6975 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
114.7075 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
114.7175 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
114.7275 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61
114.7375 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
114.7475 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
114.7575 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
114.7675 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
114.7775 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
114.7875 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
114.7975 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
114.8075 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
114.8175 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
114.8275 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
114.8375 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
114.8475 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
114.8575 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
114.867 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
114.877 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
114.8875 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
114.897 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61
114.9075 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
114.917 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
114.9275 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
114.937 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
114.947 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
114.9575 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
114.967 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
114.977 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
114.987 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
114.9975 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
115.007 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
115.017 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
115.027 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
115.037 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
115.047 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
115.057 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
115.067 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
115.077 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
115.087 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
115.097 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
115.107 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
115.117 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
115.127 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
115.137 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
115.147 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
115.157 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
115.167 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
115.177 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
115.187 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
115.197 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
115.207 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
115.217 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
115.227 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61
115.237 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61
115.247 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
115.257 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61
115.267 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61
115.277 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
115.287 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
115.297 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
115.307 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
115.317 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
115.327 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
115.337 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
115.347 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
115.357 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
115.367 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
115.377 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
115.387 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
115.397 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
115.407 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
115.417 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
115.427 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
115.437 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
115.447 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
115.457 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
115.467 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
115.477 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
115.487 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
115.497 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
115.507 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
115.517 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
115.527 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
115.537 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
115.547 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
115.557 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
115.567 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
115.577 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
115.587 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
115.597 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
115.607 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
115.617 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
115.627 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
115.637 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
115.647 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
115.657 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
115.667 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
115.677 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
115.687 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
115.697 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
115.707 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
115.717 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
115.727 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
115.737 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
115.747 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
115.757 | 60 | 28.8 | 13.9464 | 61
115.767 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
115.777 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
115.787 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
115.797 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
115.807 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
115.817 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
115.827 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61
115.837 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
115.847 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61
115.857 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
115.867 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61
115.877 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
115.887 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61
115.897 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61
115.907 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
115.917 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
115.927 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
115.937 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61
115.947 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
115.9575 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
115.967 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61
115.977 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
115.9875 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61
115.997 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
116.0075 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
116.017 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
116.027 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
116.037 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61
116.047 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
116.057 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
116.067 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
116.077 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
116.087 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61
116.0975 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
116.107 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61
116.117 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
116.127 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61
116.137 | 60 | 28.8 | 13.9493 | 61
116.147 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
116.157 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61
116.167 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61
116.177 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
116.187 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
116.197 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
116.2075 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61
116.217 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
116.227 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61
116.237 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
116.247 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
116.2575 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
116.267 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
116.277 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61
116.2875 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
116.297 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
116.307 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
116.3175 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61
116.327 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
116.337 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61
116.347 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
116.357 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
116.367 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61
116.377 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
116.387 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
116.397 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
116.407 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
116.417 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
116.427 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
116.437 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
116.447 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
116.457 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
116.467 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
116.477 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
116.487 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
116.497 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
116.507 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61
116.517 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
116.527 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
116.537 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
116.547 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
116.557 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
116.567 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
116.577 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
116.587 | 60 | 28.8 | 13.9462 | 61
116.597 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
116.607 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
116.617 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
116.627 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
116.637 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
116.647 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
116.657 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
116.667 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
116.677 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
116.687 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
116.697 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
116.707 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
116.717 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
116.727 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
116.737 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
116.747 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
116.757 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
116.767 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
116.777 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
116.787 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
116.797 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
116.807 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
116.817 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
116.827 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
116.837 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
116.847 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
116.857 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
116.867 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
116.877 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
116.887 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
116.897 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
116.907 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
116.917 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
116.927 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
116.937 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
116.947 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
116.957 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
116.967 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
116.977 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
116.987 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
116.997 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
117.007 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
117.017 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
117.027 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
117.037 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
117.047 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
117.057 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
117.067 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
117.077 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
117.087 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
117.097 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
117.107 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
117.117 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
117.127 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
117.137 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
117.147 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
117.157 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
117.167 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
117.177 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
117.187 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
117.197 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
117.207 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
117.217 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
117.227 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
117.237 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
117.247 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
117.257 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
117.267 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
117.277 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
117.287 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
117.297 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
117.3075 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
117.317 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
117.327 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
117.337 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
117.347 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
117.357 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
117.367 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
117.377 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
117.387 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
117.397 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
117.407 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
117.417 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
117.427 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
117.437 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
117.447 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
117.457 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
117.467 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
117.477 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
117.487 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
117.497 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
117.507 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
117.517 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
117.527 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
117.537 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
117.547 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
117.5575 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
117.567 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
117.577 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
117.587 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
117.597 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
117.6075 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
117.617 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
117.627 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
117.637 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
117.647 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
117.657 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
117.6675 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
117.677 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
117.687 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
117.697 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
117.707 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
117.717 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
117.727 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
117.737 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
117.747 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
117.757 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
117.767 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
117.777 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
117.787 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
117.797 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
117.807 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
117.817 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
117.827 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
117.837 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
117.847 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
117.857 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
117.867 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
117.877 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
117.887 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
117.897 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
117.907 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
117.917 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
117.927 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
117.937 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
117.947 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
117.957 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
117.967 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
117.977 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
117.987 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
117.997 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
118.0075 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
118.017 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
118.0275 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
118.037 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
118.047 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
118.057 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
118.067 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
118.077 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
118.087 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
118.097 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
118.107 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
118.117 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
118.127 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
118.137 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
118.147 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
118.157 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
118.167 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
118.177 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
118.187 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
118.197 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
118.207 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
118.217 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
118.227 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
118.237 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
118.247 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
118.257 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
118.267 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
118.277 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
118.287 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
118.297 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
118.307 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
118.317 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
118.327 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
118.337 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
118.347 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
118.357 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
118.367 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
118.377 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
118.387 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
118.397 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
118.407 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
118.417 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
118.427 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
118.437 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
118.447 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
118.457 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
118.467 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
118.477 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
118.487 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
118.497 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
118.507 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
118.517 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
118.527 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
118.537 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
118.547 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
118.557 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
118.567 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
118.577 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
118.587 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
118.597 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
118.607 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
118.617 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
118.627 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
118.637 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
118.647 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
118.657 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
118.667 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
118.677 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
118.687 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
118.697 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
118.707 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
118.717 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
118.727 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
118.737 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
118.7475 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
118.757 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
118.767 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
118.777 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
118.787 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
118.797 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
118.807 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
118.817 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
118.8275 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
118.837 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
118.847 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
118.857 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
118.867 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
118.877 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
118.887 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
118.897 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
118.9075 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
118.917 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
118.927 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
118.937 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
118.947 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
118.957 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
118.967 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
118.977 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
118.987 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
118.997 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
119.007 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
119.017 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
119.027 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
119.037 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
119.047 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
119.057 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
119.067 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
119.077 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
119.087 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
119.097 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
119.107 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
119.117 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
119.127 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
119.137 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
119.147 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
119.157 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
119.167 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
119.177 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
119.187 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
119.197 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
119.207 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
119.217 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
119.227 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
119.237 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
119.247 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
119.257 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
119.267 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
119.277 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
119.287 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
119.297 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
119.307 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
119.317 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
119.327 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
119.337 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
119.347 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
119.357 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
119.367 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
119.377 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
119.387 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 60.8
119.397 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8
119.407 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 60.8
119.417 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 60.8
119.427 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 60.8
119.437 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 60.8
119.447 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 60.8
119.457 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 60.8
119.467 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8
119.477 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 60.8
119.487 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 60.8
119.497 | 60 | 28.8 | 13.942 | 60.8
119.507 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 60.8
119.517 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 60.8
119.527 | 60 | 28.8 | 13.943 | 60.8
119.537 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 60.8
119.547 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 60.8
119.557 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 60.8
119.567 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 60.8
119.577 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8
119.587 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 60.8
119.597 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8
119.607 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 60.8
119.617 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 60.8
119.627 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 60.8
119.637 | 60 | 28.8 | 13.943 | 60.8
119.647 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 60.8
119.657 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 60.8
119.667 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8
119.677 | 60 | 28.8 | 13.942 | 60.8
119.687 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8
119.697 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 60.8
119.707 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 60.8
119.717 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 60.8
119.727 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 60.8
119.737 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 60.8
119.747 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 60.8
119.757 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 60.8
119.767 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 60.8
119.777 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8
119.787 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 60.8
119.797 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 60.8
119.807 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 60.8
119.817 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 60.8
119.827 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 60.8
119.837 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 60.8
119.847 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 60.8
119.857 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 60.8
119.867 | 60 | 28.8 | 13.95 | 60.8
119.877 | 60 | 28.8 | 13.9574 | 60.8
119.887 | 60 | 28.8 | 13.967 | 60.8
119.897 | 60 | 28.8 | 13.9767 | 60.8
119.907 | 60 | 28.8 | 13.9924 | 60.8
119.917 | 60 | 28.8 | 14.0058 | 60.8
119.927 | 60 | 28.8 | 14.0232 | 60.8
119.937 | 60 | 28.8 | 14.0413 | 60.8
119.947 | 60 | 28.8 | 14.0575 | 60.8
119.957 | 60 | 28.8 | 14.078 | 60.8
119.967 | 60 | 28.8 | 14.0945 | 60.8
119.977 | 60 | 28.8 | 14.1136 | 60.8
119.987 | 60 | 28.8 | 14.1324 | 60.8
119.9975 | 60 | 28.8 | 14.1507 | 60.8
120.007 | 60 | 28.8 | 14.1694 | 60.8
120.017 | 60 | 28.8 | 14.1856 | 60.8
120.027 | 60 | 28.8 | 14.2045 | 60.8
120.037 | 60 | 28.8 | 14.223 | 60.8
120.047 | 60 | 28.8 | 14.2391 | 60.8
120.057 | 60 | 28.8 | 14.259 | 60.8
120.067 | 60 | 28.8 | 14.2746 | 60.8
120.077 | 60 | 28.8 | 14.2929 | 60.8
120.087 | 60 | 28.8 | 14.3105 | 60.8
120.0975 | 60 | 28.8 | 14.3275 | 60.8
120.107 | 60 | 28.8 | 14.3449 | 60.8
120.117 | 60 | 28.8 | 14.3597 | 60.8
120.1275 | 60 | 28.8 | 14.3783 | 60.8
120.137 | 60 | 28.8 | 14.3939 | 60.8
120.147 | 60 | 28.8 | 14.4083 | 60.8
120.157 | 60 | 28.8 | 14.4265 | 60.8
120.167 | 60 | 28.8 | 14.4403 | 60.8
120.177 | 60 | 28.8 | 14.4569 | 60.8
120.187 | 60 | 28.8 | 14.4727 | 60.8
120.197 | 60 | 28.8 | 14.4866 | 60.8
120.2075 | 60 | 28.8 | 14.5053 | 60.8
120.217 | 60 | 28.8 | 14.5171 | 60.8
120.227 | 60 | 28.8 | 14.533 | 60.8
120.237 | 60 | 28.8 | 14.5483 | 60.8
120.247 | 60 | 28.8 | 14.5615 | 60.8
120.257 | 60 | 28.8 | 14.5781 | 60.8
120.267 | 60 | 28.8 | 14.5906 | 60.8
120.277 | 60 | 28.8 | 14.6057 | 60.8
120.287 | 60 | 28.8 | 14.6201 | 60.8
120.297 | 60 | 28.8 | 14.6325 | 60.8
120.307 | 60 | 28.8 | 14.6484 | 60.8
120.317 | 60 | 28.8 | 14.6602 | 60.8
120.327 | 60 | 28.8 | 14.6747 | 60.8
120.337 | 60 | 28.8 | 14.6884 | 60.8
120.347 | 60 | 28.8 | 14.7002 | 60.8
120.357 | 60 | 28.8 | 14.7154 | 60.8
120.367 | 60 | 28.8 | 14.7265 | 60.8
120.3775 | 60 | 28.8 | 14.7411 | 60.8
120.387 | 60 | 28.8 | 14.7533 | 60.8
120.397 | 60 | 28.8 | 14.7643 | 60.8
120.407 | 60 | 28.8 | 14.7789 | 60.8
120.417 | 60 | 28.8 | 14.7894 | 60.8
120.427 | 60 | 28.8 | 14.8027 | 60.8
120.437 | 60 | 28.8 | 14.8151 | 60.8
120.447 | 60 | 28.8 | 14.8256 | 60.8
120.457 | 60 | 28.8 | 14.8396 | 60.8
120.467 | 60 | 28.8 | 14.8494 | 60.8
120.477 | 60 | 28.8 | 14.862 | 60.8
120.487 | 60 | 28.8 | 14.8738 | 60.8
120.497 | 60 | 28.8 | 14.8838 | 60.8
120.507 | 60 | 28.8 | 14.8972 | 60.8
120.517 | 60 | 28.8 | 14.9064 | 60.8
120.527 | 60 | 28.8 | 14.9187 | 60.8
120.537 | 60 | 28.8 | 14.93 | 60.8
120.547 | 60 | 28.8 | 14.9395 | 60.8
120.557 | 60 | 28.8 | 14.9524 | 60.8
120.567 | 60 | 28.8 | 14.961 | 60.8
120.577 | 60 | 28.8 | 14.9726 | 60.8
120.587 | 60 | 28.8 | 14.9832 | 60.8
120.597 | 60 | 28.8 | 14.9921 | 60.8
120.607 | 60 | 28.8 | 15.0045 | 60.8
120.617 | 60 | 28.8 | 15.0128 | 60.8
120.627 | 60 | 28.8 | 15.024 | 60.8
120.637 | 60 | 28.8 | 15.0342 | 60.8
120.647 | 60 | 28.8 | 15.0428 | 60.8
120.657 | 60 | 28.8 | 15.0549 | 60.8
120.667 | 60 | 28.8 | 15.0628 | 60.8
120.677 | 60 | 28.8 | 15.0737 | 60.8
120.687 | 60 | 28.8 | 15.0837 | 60.8
120.697 | 60 | 28.8 | 15.0921 | 60.8
120.707 | 60 | 28.8 | 15.104 | 60.8
120.717 | 60 | 28.8 | 15.112 | 60.8
120.727 | 60 | 28.8 | 15.1235 | 60.8
120.737 | 60 | 28.8 | 15.1342 | 60.8
120.747 | 60 | 28.8 | 15.1433 | 60.8
120.757 | 60 | 28.8 | 15.1559 | 60.8
120.767 | 60 | 28.8 | 15.1645 | 60.8
120.777 | 60 | 28.8 | 15.1764 | 60.8
120.787 | 60 | 28.8 | 15.1878 | 60.8
120.797 | 60 | 28.8 | 15.1983 | 60.8
120.807 | 60 | 28.8 | 15.2128 | 60.8
120.817 | 60 | 28.8 | 15.2235 | 60.8
120.827 | 60 | 28.8 | 15.2373 | 60.8
120.837 | 60 | 28.8 | 15.25 | 60.8
120.847 | 60 | 28.8 | 15.261 | 60.8
120.857 | 60 | 28.8 | 15.2755 | 60.8
120.867 | 60 | 28.8 | 15.2859 | 60.8
120.877 | 60 | 28.8 | 15.2995 | 60.8
120.887 | 60 | 28.8 | 15.3122 | 60.8
120.897 | 60 | 28.8 | 15.3234 | 60.8
120.907 | 60 | 28.8 | 15.3381 | 60.8
120.917 | 60 | 28.8 | 15.3486 | 60.8
120.927 | 60 | 28.8 | 15.3621 | 60.8
120.937 | 60 | 28.8 | 15.3745 | 60.8
120.947 | 60 | 28.8 | 15.3853 | 60.8
120.957 | 60 | 28.8 | 15.3995 | 60.8
120.967 | 60 | 28.8 | 15.4094 | 60.8
120.977 | 60 | 28.8 | 15.4224 | 60.8
120.987 | 60 | 28.8 | 15.4343 | 60.8
120.997 | 60 | 28.8 | 15.4447 | 60.8
121.007 | 60 | 28.8 | 15.4584 | 60.8
121.017 | 60 | 28.8 | 15.4678 | 60.8
121.027 | 60 | 28.8 | 15.4804 | 60.8
121.037 | 60 | 28.8 | 15.4918 | 60.8
121.047 | 60 | 28.8 | 15.5015 | 60.8
121.057 | 60 | 28.8 | 15.5146 | 60.8
121.067 | 60 | 28.8 | 15.5234 | 60.8
121.077 | 60 | 28.8 | 15.5354 | 60.8
121.087 | 60 | 28.8 | 15.5461 | 60.8
121.097 | 60 | 28.8 | 15.5554 | 60.8
121.107 | 60 | 28.8 | 15.5681 | 60.8
121.117 | 60 | 28.8 | 15.5765 | 60.8
121.127 | 60 | 28.8 | 15.5881 | 60.8
121.137 | 60 | 28.8 | 15.5984 | 60.8
121.147 | 60 | 28.8 | 15.6072 | 60.8
121.157 | 60 | 28.8 | 15.6192 | 60.8
121.167 | 60 | 28.8 | 15.627 | 60.8
121.177 | 60 | 28.8 | 15.638 | 60.8
121.187 | 60 | 28.8 | 15.6477 | 60.8
121.197 | 60 | 28.8 | 15.656 | 60.8
121.207 | 60 | 28.8 | 15.6676 | 60.8
121.217 | 60 | 28.8 | 15.675 | 60.8
121.227 | 60 | 28.8 | 15.6857 | 60.8
121.237 | 60 | 28.8 | 15.695 | 60.8
121.247 | 60 | 28.8 | 15.7029 | 60.8
121.257 | 60 | 28.8 | 15.7141 | 60.8
121.267 | 60 | 28.8 | 15.7209 | 60.8
121.277 | 60 | 28.8 | 15.7311 | 60.8
121.287 | 60 | 28.8 | 15.7398 | 60.8
121.297 | 60 | 28.8 | 15.7473 | 60.8
121.307 | 60 | 28.8 | 15.7581 | 60.8
121.317 | 60 | 28.8 | 15.7647 | 60.8
121.327 | 60 | 28.8 | 15.7745 | 60.8
121.337 | 60 | 28.8 | 15.7827 | 60.8
121.347 | 60 | 28.8 | 15.7896 | 60.8
121.357 | 60 | 28.8 | 15.7997 | 60.8
121.367 | 60 | 28.8 | 15.8056 | 60.8
121.377 | 60 | 28.8 | 15.8149 | 60.8
121.387 | 60 | 28.8 | 15.8227 | 60.8
121.397 | 60 | 28.8 | 15.8292 | 60.8
121.407 | 60 | 28.8 | 15.8391 | 60.8
121.417 | 60 | 28.8 | 15.8447 | 60.8
121.427 | 60 | 28.8 | 15.8537 | 60.8
121.437 | 60 | 28.8 | 15.8613 | 60.8
121.447 | 60 | 28.8 | 15.8676 | 60.8
121.457 | 60 | 28.8 | 15.8771 | 60.8
121.467 | 60 | 28.8 | 15.8823 | 60.8
121.477 | 60 | 28.8 | 15.891 | 60.8
121.487 | 60 | 28.8 | 15.8983 | 60.8
121.497 | 60 | 28.8 | 15.9044 | 60.8
121.507 | 60 | 28.8 | 15.9138 | 60.8
121.5175 | 60 | 28.8 | 15.92 | 60.8
121.527 | 60 | 28.8 | 15.9276 | 60.8
121.537 | 60 | 28.8 | 15.9347 | 60.8
121.547 | 60 | 28.8 | 15.9407 | 60.8
121.557 | 60 | 28.8 | 15.9498 | 60.8
121.567 | 60 | 28.8 | 15.9548 | 60.8
121.577 | 60 | 28.8 | 15.9632 | 60.8
121.587 | 60 | 28.8 | 15.97 | 60.8
121.597 | 60 | 28.8 | 15.9757 | 60.8
121.607 | 60 | 28.8 | 15.9846 | 60.8
121.617 | 60 | 28.8 | 15.9895 | 60.8
121.627 | 60 | 28.8 | 15.998 | 60.8
121.6365 | 60 | 28.8 | 16.0048 | 60.8
121.647 | 60 | 28.8 | 16.0104 | 60.8
121.6565 | 60 | 28.8 | 16.0193 | 60.8
121.6665 | 60 | 28.8 | 16.024 | 60.8
121.677 | 60 | 28.8 | 16.0323 | 60.8
121.6865 | 60 | 28.8 | 16.0392 | 60.8
121.6965 | 60 | 28.8 | 16.0453 | 60.8
121.7065 | 60 | 28.8 | 16.0548 | 60.8
121.7165 | 60 | 28.8 | 16.0602 | 60.8
121.7265 | 60 | 28.8 | 16.0692 | 60.8
121.7365 | 60 | 28.8 | 16.0765 | 60.8
121.747 | 60 | 28.8 | 16.0828 | 60.8
121.7565 | 60 | 28.8 | 16.0921 | 60.8
121.7665 | 60 | 28.8 | 16.0972 | 60.8
121.7765 | 60 | 28.8 | 16.1059 | 60.8
121.7865 | 60 | 28.8 | 16.1128 | 60.8
121.7965 | 60 | 28.8 | 16.1187 | 60.8
121.8065 | 60 | 28.8 | 16.1276 | 60.8
121.8165 | 60 | 28.8 | 16.1324 | 60.8
121.8265 | 60 | 28.8 | 16.1408 | 60.8
121.8365 | 60 | 28.8 | 16.1473 | 60.8
121.8465 | 60 | 28.8 | 16.1529 | 60.8
121.8565 | 60 | 28.8 | 16.1615 | 60.8
121.8665 | 60 | 28.8 | 16.1659 | 60.8
121.8765 | 60 | 28.8 | 16.1739 | 60.8
121.8865 | 60 | 28.8 | 16.1802 | 60.8
121.8965 | 60 | 28.8 | 16.1857 | 60.8
121.9065 | 60 | 28.8 | 16.1941 | 60.8
121.9165 | 60 | 28.8 | 16.1984 | 60.8
121.9265 | 60 | 28.8 | 16.2062 | 60.8
121.9365 | 60 | 28.8 | 16.212 | 60.8
121.9465 | 60 | 28.8 | 16.2171 | 60.8
121.9565 | 60 | 28.8 | 16.2251 | 60.8
121.9665 | 60 | 28.8 | 16.229 | 60.8
121.9765 | 60 | 28.8 | 16.2363 | 60.8
121.9865 | 60 | 28.8 | 16.2419 | 60.8
121.997 | 60 | 28.8 | 16.2468 | 60.8
122.0065 | 60 | 28.8 | 16.2546 | 60.8
122.0165 | 60 | 28.8 | 16.2582 | 60.8
122.0265 | 60 | 28.8 | 16.2654 | 60.8
122.0365 | 60 | 28.8 | 16.2707 | 60.8
122.0465 | 60 | 28.8 | 16.2753 | 60.8
122.0565 | 60 | 28.8 | 16.2827 | 60.8
122.0665 | 60 | 28.8 | 16.286 | 60.8
122.0765 | 60 | 28.8 | 16.293 | 60.8
122.0865 | 60 | 28.8 | 16.298 | 60.8
122.0965 | 60 | 28.8 | 16.3023 | 60.8
122.1065 | 60 | 28.8 | 16.3096 | 60.8
122.1165 | 60 | 28.8 | 16.3127 | 60.8
122.1265 | 60 | 28.8 | 16.3195 | 60.8
122.1365 | 60 | 28.8 | 16.3243 | 60.8
122.1465 | 60 | 28.8 | 16.3284 | 60.8
122.1565 | 60 | 28.8 | 16.3354 | 60.8
122.1665 | 60 | 28.8 | 16.3382 | 60.8
122.1765 | 60 | 28.8 | 16.3447 | 60.8
122.1865 | 60 | 28.8 | 16.3493 | 60.8
122.1965 | 60 | 28.8 | 16.3532 | 60.8
122.2065 | 60 | 28.8 | 16.36 | 60.8
122.2165 | 60 | 28.8 | 16.3626 | 60.8
122.2265 | 60 | 28.8 | 16.369 | 60.8
122.2365 | 60 | 28.8 | 16.3733 | 60.8
122.2465 | 60 | 28.8 | 16.377 | 60.8
122.2565 | 60 | 28.8 | 16.3835 | 60.8
122.2665 | 60 | 28.8 | 16.3859 | 60.8
122.2765 | 60 | 28.8 | 16.3921 | 60.8
122.2865 | 60 | 28.8 | 16.3963 | 60.8
122.2965 | 60 | 28.8 | 16.4 | 60.8
122.3065 | 60 | 28.8 | 16.4065 | 60.8
122.3165 | 60 | 28.8 | 16.4089 | 60.8
122.3265 | 60 | 28.8 | 16.4151 | 60.8
122.3365 | 60 | 28.8 | 16.4192 | 60.8
122.3465 | 60 | 28.8 | 16.4229 | 60.8
122.3565 | 60 | 28.8 | 16.4293 | 60.8
122.3665 | 60 | 28.8 | 16.4315 | 60.8
122.3765 | 60 | 28.8 | 16.4376 | 60.8
122.3865 | 60 | 28.8 | 16.4415 | 60.8
122.3965 | 60 | 28.8 | 16.445 | 60.8
122.4065 | 60 | 28.8 | 16.4512 | 60.8
122.4165 | 60 | 28.8 | 16.4533 | 60.8
122.4265 | 60 | 28.8 | 16.4594 | 60.8
122.4365 | 60 | 28.8 | 16.4632 | 60.8
122.4465 | 60 | 28.8 | 16.4665 | 60.8
122.4565 | 60 | 28.8 | 16.4725 | 60.8
122.4665 | 60 | 28.8 | 16.4744 | 60.8
122.4765 | 60 | 28.8 | 16.4802 | 60.8
122.4865 | 60 | 28.8 | 16.4838 | 60.8
122.4965 | 60 | 28.8 | 16.487 | 60.8
122.5065 | 60 | 28.8 | 16.4928 | 60.8
122.5165 | 60 | 28.8 | 16.4947 | 60.8
122.5265 | 60 | 28.8 | 16.5003 | 60.8
122.5365 | 60 | 28.8 | 16.5036 | 60.8
122.5465 | 60 | 28.8 | 16.5065 | 60.8
122.5565 | 60 | 28.8 | 16.5121 | 60.8
122.5665 | 60 | 28.8 | 16.5137 | 60.8
122.5765 | 60 | 28.8 | 16.5191 | 60.8
122.5865 | 60 | 28.8 | 16.5222 | 60.8
122.5965 | 60 | 28.8 | 16.5251 | 60.8
122.6065 | 60 | 28.8 | 16.5306 | 60.8
122.6165 | 60 | 28.8 | 16.5321 | 60.8
122.6265 | 60 | 28.8 | 16.5374 | 60.8
122.6365 | 60 | 28.8 | 16.5404 | 60.8
122.6465 | 60 | 28.8 | 16.5431 | 60.8
122.6565 | 60 | 28.8 | 16.5484 | 60.8
122.6665 | 60 | 28.8 | 16.5496 | 60.8
122.6765 | 60 | 28.8 | 16.5547 | 60.8
122.6865 | 60 | 28.8 | 16.5575 | 60.8
122.6965 | 60 | 28.8 | 16.5601 | 60.8
122.7065 | 60 | 28.8 | 16.5653 | 60.8
122.7165 | 60 | 28.8 | 16.5663 | 60.8
122.7265 | 60 | 28.8 | 16.5712 | 60.8
122.7365 | 60 | 28.8 | 16.5737 | 60.8
122.7465 | 60 | 28.8 | 16.576 | 60.8
122.7565 | 60 | 28.8 | 16.5809 | 60.8
122.7665 | 60 | 28.8 | 16.5817 | 60.8
122.7765 | 60 | 28.8 | 16.5865 | 60.8
122.7865 | 60 | 28.8 | 16.5889 | 60.8
122.7965 | 60 | 28.8 | 16.5911 | 60.8
122.8065 | 60 | 28.8 | 16.5958 | 60.8
122.8165 | 60 | 28.8 | 16.5965 | 60.8
122.8265 | 60 | 28.8 | 16.6012 | 60.8
122.8365 | 60 | 28.8 | 16.6034 | 60.8
122.8465 | 60 | 28.8 | 16.6055 | 60.8
122.8565 | 60 | 28.8 | 16.6101 | 60.8
122.8665 | 60 | 28.8 | 16.6108 | 60.8
122.8765 | 60 | 28.8 | 16.6153 | 60.8
122.8865 | 60 | 28.8 | 16.6175 | 60.8
122.8965 | 60 | 28.8 | 16.6196 | 60.8
122.9065 | 60 | 28.8 | 16.6242 | 60.8
122.9165 | 60 | 28.8 | 16.6248 | 60.8
122.9265 | 60 | 28.8 | 16.6293 | 60.8
122.9365 | 60 | 28.8 | 16.6313 | 60.8
122.9465 | 60 | 28.8 | 16.6333 | 60.8
122.9565 | 60 | 28.8 | 16.6376 | 60.8
122.9665 | 60 | 28.8 | 16.6379 | 60.8
122.9765 | 60 | 28.8 | 16.6422 | 60.8
122.9865 | 60 | 28.8 | 16.6439 | 60.8
122.9965 | 60 | 28.8 | 16.6456 | 60.8
123.0065 | 60 | 28.8 | 16.6497 | 60.8
123.0165 | 60 | 28.8 | 16.6499 | 60.8
123.0265 | 60 | 28.8 | 16.6541 | 60.8
123.0365 | 60 | 28.8 | 16.6557 | 60.8
123.0465 | 60 | 28.8 | 16.6574 | 60.8
123.0565 | 60 | 28.8 | 16.6614 | 60.8
123.0665 | 60 | 28.8 | 16.6615 | 60.8
123.0765 | 60 | 28.8 | 16.6655 | 60.8
123.0865 | 60 | 28.8 | 16.6671 | 60.8
123.0965 | 60 | 28.8 | 16.6688 | 60.8
123.1065 | 60 | 28.8 | 16.6727 | 60.8
123.1165 | 60 | 28.8 | 16.6728 | 60.8
123.1265 | 60 | 28.8 | 16.6767 | 60.8
123.1365 | 60 | 28.8 | 16.6781 | 60.8
123.1465 | 60 | 28.8 | 16.6795 | 60.8
123.1565 | 60 | 28.8 | 16.6833 | 60.8
123.1665 | 60 | 28.8 | 16.6832 | 60.8
123.1765 | 60 | 28.8 | 16.6869 | 60.8
123.1865 | 60 | 28.8 | 16.6881 | 60.8
123.1965 | 60 | 28.8 | 16.6895 | 60.8
123.2065 | 60 | 28.8 | 16.6932 | 60.8
123.2165 | 60 | 28.8 | 16.693 | 60.8
123.2265 | 60 | 28.8 | 16.6967 | 60.8
123.2365 | 60 | 28.8 | 16.6978 | 60.8
123.2465 | 60 | 28.8 | 16.699 | 60.8
123.2565 | 60 | 28.8 | 16.7024 | 60.8
123.2665 | 60 | 28.8 | 16.702 | 60.8
123.2765 | 60 | 28.8 | 16.7057 | 60.8
123.2865 | 60 | 28.8 | 16.7067 | 60.8
123.2965 | 60 | 28.8 | 16.7078 | 60.8
123.3065 | 60 | 28.8 | 16.7112 | 60.8
123.3165 | 60 | 28.8 | 16.7106 | 60.8
123.3265 | 60 | 28.8 | 16.7139 | 60.8
123.3365 | 60 | 28.8 | 16.7147 | 60.8
123.3465 | 60 | 28.8 | 16.7158 | 60.8
123.3565 | 60 | 28.8 | 16.7191 | 60.8
123.3665 | 60 | 28.8 | 16.7184 | 60.8
123.3765 | 60 | 28.8 | 16.7218 | 60.8
123.3865 | 60 | 28.8 | 16.7226 | 60.8
123.3965 | 60 | 28.8 | 16.7235 | 60.8
123.4065 | 60 | 28.8 | 16.7266 | 60.8
123.4165 | 60 | 28.8 | 16.7258 | 60.8
123.4265 | 60 | 28.8 | 16.7292 | 60.8
123.4365 | 60 | 28.8 | 16.7297 | 60.8
123.4465 | 60 | 28.8 | 16.7306 | 60.8
123.4565 | 60 | 28.8 | 16.7336 | 60.8
123.4665 | 60 | 28.8 | 16.7328 | 60.8
123.4765 | 60 | 28.8 | 16.736 | 60.8
123.4865 | 60 | 28.8 | 16.7364 | 60.8
123.4965 | 60 | 28.8 | 16.7373 | 60.8
123.5065 | 60 | 28.8 | 16.7403 | 60.8
123.5165 | 60 | 28.8 | 16.7394 | 60.8
123.5265 | 60 | 28.8 | 16.7425 | 60.8
123.5365 | 60 | 28.8 | 16.7428 | 60.8
123.5465 | 60 | 28.8 | 16.7436 | 60.8
123.5565 | 60 | 28.8 | 16.7463 | 60.8
123.5665 | 60 | 28.8 | 16.7453 | 60.8
123.5765 | 60 | 28.8 | 16.7484 | 60.8
123.5865 | 60 | 28.8 | 16.7487 | 60.8
123.5965 | 60 | 28.8 | 16.7493 | 60.8
123.6065 | 60 | 28.8 | 16.7521 | 60.8
123.6165 | 60 | 28.8 | 16.7511 | 60.8
123.6265 | 60 | 28.8 | 16.7541 | 60.8
123.6365 | 60 | 28.8 | 16.7542 | 60.8
123.6465 | 60 | 28.8 | 16.7549 | 60.8
123.6565 | 60 | 28.8 | 16.7575 | 60.8
123.6665 | 60 | 28.8 | 16.7564 | 60.8
123.6765 | 60 | 28.8 | 16.7593 | 60.8
123.6865 | 60 | 28.8 | 16.7594 | 60.8
123.6965 | 60 | 28.8 | 16.76 | 60.8
123.7065 | 60 | 28.8 | 16.7626 | 60.8
123.7165 | 60 | 28.8 | 16.7614 | 60.8
123.7265 | 60 | 28.8 | 16.7643 | 60.8
123.7365 | 60 | 28.8 | 16.7643 | 60.8
123.7465 | 60 | 28.8 | 16.7648 | 60.8
123.7565 | 60 | 28.8 | 16.7673 | 60.8
123.7665 | 60 | 28.8 | 16.7661 | 60.8
123.7765 | 60 | 28.8 | 16.769 | 60.8
123.7865 | 60 | 28.8 | 16.7691 | 60.8
123.7965 | 60 | 28.8 | 16.7696 | 60.8
123.8065 | 60 | 28.8 | 16.7721 | 60.8
123.8165 | 60 | 28.8 | 16.7709 | 60.8
123.8265 | 60 | 28.8 | 16.7737 | 60.8
123.8365 | 60 | 28.8 | 16.7736 | 60.8
123.8465 | 60 | 28.8 | 16.7741 | 60.8
123.8565 | 60 | 28.8 | 16.7765 | 60.8
123.8665 | 60 | 28.8 | 16.7752 | 60.8
123.8765 | 60 | 28.8 | 16.778 | 60.8
123.8865 | 60 | 28.8 | 16.7779 | 60.8
123.8965 | 60 | 28.8 | 16.7784 | 60.8
123.9065 | 60 | 28.8 | 16.7808 | 60.8
123.9165 | 60 | 28.8 | 16.7794 | 60.8
123.9265 | 60 | 28.8 | 16.7822 | 60.8
123.9365 | 60 | 28.8 | 16.782 | 60.8
123.9465 | 60 | 28.8 | 16.7826 | 60.8
123.9565 | 60 | 28.8 | 16.785 | 60.8
123.9665 | 60 | 28.8 | 16.7836 | 60.8
123.9765 | 60 | 28.8 | 16.7864 | 60.8
123.9865 | 60 | 28.8 | 16.7863 | 60.8
123.9965 | 60 | 28.8 | 16.7868 | 60.8
124.0065 | 60 | 28.8 | 16.7892 | 60.8
124.0165 | 60 | 28.8 | 16.7879 | 60.8
124.0265 | 60 | 28.8 | 16.7907 | 60.8
124.0365 | 60 | 28.8 | 16.7904 | 60.8
124.0465 | 60 | 28.8 | 16.7909 | 60.8
124.0565 | 60 | 28.8 | 16.7933 | 60.8
124.0665 | 60 | 28.8 | 16.792 | 60.8
124.0765 | 60 | 28.8 | 16.7948 | 60.8
124.0865 | 60 | 28.8 | 16.7946 | 60.8
124.0965 | 60 | 28.8 | 16.7951 | 60.8
124.1065 | 60 | 28.8 | 16.7974 | 60.8
124.1165 | 60 | 28.8 | 16.7961 | 60.8
124.1265 | 60 | 28.8 | 16.7988 | 60.8
124.1365 | 60 | 28.8 | 16.7985 | 60.8
124.1465 | 60 | 28.8 | 16.7989 | 60.8
124.1565 | 60 | 28.8 | 16.801 | 60.8
124.1665 | 60 | 28.8 | 16.7996 | 60.8
124.1765 | 60 | 28.8 | 16.8023 | 60.8
124.1865 | 60 | 28.8 | 16.8019 | 60.8
124.1965 | 60 | 28.8 | 16.8023 | 60.8
124.2065 | 60 | 28.8 | 16.8045 | 60.8
124.2165 | 60 | 28.8 | 16.8031 | 60.8
124.2265 | 60 | 28.8 | 16.8058 | 60.8
124.2365 | 60 | 28.8 | 16.8053 | 60.8
124.2465 | 60 | 28.8 | 16.8058 | 60.8
124.2565 | 60 | 28.8 | 16.8079 | 60.8
124.2665 | 60 | 28.8 | 16.8065 | 60.8
124.2765 | 60 | 28.8 | 16.8092 | 60.8
124.2865 | 60 | 28.8 | 16.8088 | 60.8
124.2965 | 60 | 28.8 | 16.8093 | 60.8
124.3065 | 60 | 28.8 | 16.8115 | 60.8
124.3165 | 60 | 28.8 | 16.8101 | 60.8
124.3265 | 60 | 28.8 | 16.8128 | 60.8
124.3365 | 60 | 28.8 | 16.8124 | 60.8
124.3465 | 60 | 28.8 | 16.8128 | 60.8
124.3565 | 60 | 28.8 | 16.8149 | 60.8
124.3665 | 60 | 28.8 | 16.8134 | 60.8
124.3765 | 60 | 28.8 | 16.8161 | 60.8
124.3865 | 60 | 28.8 | 16.8157 | 60.8
124.3965 | 60 | 28.8 | 16.8162 | 60.8
124.4065 | 60 | 28.8 | 16.8183 | 60.8
124.4165 | 60 | 28.8 | 16.8168 | 60.8
124.4265 | 60 | 28.8 | 16.8195 | 60.8
124.4365 | 60 | 28.8 | 16.819 | 60.8
124.4465 | 60 | 28.8 | 16.8194 | 60.8
124.4565 | 60 | 28.8 | 16.8214 | 60.8
124.4665 | 60 | 28.8 | 16.8198 | 60.8
124.4765 | 60 | 28.8 | 16.8224 | 60.8
124.4865 | 60 | 28.8 | 16.8218 | 60.8
124.4965 | 60 | 28.8 | 16.8223 | 60.8
124.5065 | 60 | 28.8 | 16.8242 | 60.8
124.5165 | 60 | 28.8 | 16.8226 | 60.8
124.5265 | 60 | 28.8 | 16.8252 | 60.8
124.5365 | 60 | 28.8 | 16.8245 | 60.8
124.5465 | 60 | 28.8 | 16.825 | 60.8
124.5565 | 60 | 28.8 | 16.8269 | 60.8
124.5665 | 60 | 28.8 | 16.8253 | 60.8
124.5765 | 60 | 28.8 | 16.8279 | 60.8
124.5865 | 60 | 28.8 | 16.8273 | 60.8
124.5965 | 60 | 28.8 | 16.8278 | 60.8
124.6065 | 60 | 28.8 | 16.8296 | 60.8
124.6165 | 60 | 28.8 | 16.828 | 60.8
124.6265 | 60 | 28.8 | 16.8305 | 60.8
124.6365 | 60 | 28.8 | 16.8298 | 60.8
124.6465 | 60 | 28.8 | 16.8302 | 60.8
124.6565 | 60 | 28.8 | 16.832 | 60.8
124.6665 | 60 | 28.8 | 16.8304 | 60.8
124.6765 | 60 | 28.8 | 16.8329 | 60.8
124.6865 | 60 | 28.8 | 16.8321 | 60.8
124.6965 | 60 | 28.8 | 16.8325 | 60.8
124.7065 | 60 | 28.8 | 16.8343 | 60.8
124.7165 | 60 | 28.8 | 16.8326 | 60.8
124.7265 | 60 | 28.8 | 16.8351 | 60.8
124.7365 | 60 | 28.8 | 16.8343 | 60.8
124.7465 | 60 | 28.8 | 16.8347 | 60.8
124.7565 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8
124.7665 | 60 | 28.8 | 16.8348 | 60.8
124.7765 | 60 | 28.8 | 16.8373 | 60.8
124.7865 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8
124.7965 | 60 | 28.8 | 16.8369 | 60.8
124.8065 | 60 | 28.8 | 16.8386 | 60.8
124.8165 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8
124.8265 | 60 | 28.8 | 16.8394 | 60.8
124.8365 | 60 | 28.8 | 16.8386 | 60.8
124.8465 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8
124.8565 | 60 | 28.8 | 16.8407 | 60.8
124.8665 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8
124.8765 | 60 | 28.8 | 16.8416 | 60.8
124.8865 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8
124.8965 | 60 | 28.8 | 16.8412 | 60.8
124.9065 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8
124.9165 | 60 | 28.8 | 16.8411 | 60.8
124.9265 | 60 | 28.8 | 16.8436 | 60.8
124.9365 | 60 | 28.8 | 16.8426 | 60.8
124.9465 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8
124.9565 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8
124.9665 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8
124.9765 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8
124.9865 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8
124.9965 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8
125.0065 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8
125.0165 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8
125.0265 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8
125.0365 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8
125.0465 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8
125.0565 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8
125.0665 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8
125.0765 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8
125.0865 | 60 | 28.8 | 16.8487 | 60.8
125.0965 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8
125.1065 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8
125.1165 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8
125.1265 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8
125.1365 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8
125.1465 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8
125.1565 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8
125.166 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8
125.176 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8
125.186 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8
125.196 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8
125.206 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8
125.216 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
125.226 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
125.236 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8
125.246 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8
125.256 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
125.266 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8
125.276 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
125.286 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
125.296 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
125.306 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
125.316 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
125.326 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
125.336 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
125.346 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
125.356 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
125.366 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
125.376 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
125.386 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
125.396 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
125.406 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
125.416 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
125.426 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
125.436 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
125.446 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
125.456 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
125.466 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
125.476 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
125.486 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
125.496 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
125.506 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
125.516 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
125.526 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
125.536 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
125.546 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
125.556 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
125.566 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
125.576 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
125.586 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
125.596 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
125.606 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
125.616 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
125.626 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
125.636 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
125.646 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
125.656 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
125.666 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
125.676 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
125.686 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
125.696 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
125.706 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
125.716 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
125.726 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
125.736 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
125.746 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
125.756 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
125.766 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
125.776 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
125.786 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
125.796 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
125.806 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
125.816 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
125.826 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
125.836 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
125.846 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
125.856 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
125.866 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
125.876 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
125.886 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
125.896 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
125.906 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
125.916 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
125.926 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
125.936 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
125.946 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
125.956 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
125.966 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
125.976 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
125.986 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
125.996 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
126.006 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
126.016 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
126.026 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
126.036 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
126.046 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
126.056 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
126.066 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
126.076 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
126.086 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
126.096 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
126.106 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
126.116 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
126.126 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
126.136 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
126.146 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
126.156 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
126.166 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
126.176 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
126.186 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
126.196 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
126.206 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
126.216 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
126.226 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
126.236 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
126.246 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
126.256 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
126.266 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
126.276 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
126.286 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
126.296 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
126.306 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
126.316 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
126.326 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
126.336 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
126.346 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
126.356 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
126.366 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
126.376 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
126.386 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
126.396 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
126.406 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
126.416 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
126.426 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
126.436 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
126.446 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
126.456 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
126.466 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
126.476 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
126.486 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
126.496 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
126.506 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
126.516 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
126.526 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
126.536 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
126.546 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
126.556 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
126.566 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
126.576 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
126.586 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
126.596 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
126.606 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
126.616 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
126.626 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
126.636 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
126.646 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
126.656 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
126.666 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
126.676 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
126.686 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
126.696 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
126.706 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
126.716 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
126.726 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
126.736 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
126.746 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
126.756 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
126.766 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
126.776 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
126.786 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
126.796 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
126.806 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
126.816 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
126.826 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
126.836 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
126.846 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
126.856 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
126.866 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
126.876 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
126.886 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
126.896 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
126.906 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
126.916 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
126.926 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
126.936 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
126.946 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
126.956 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
126.966 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
126.976 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
126.986 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
126.996 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
127.006 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
127.016 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
127.026 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
127.036 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
127.046 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
127.056 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
127.066 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
127.076 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
127.086 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
127.096 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
127.106 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
127.116 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
127.126 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
127.136 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
127.146 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
127.156 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
127.166 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
127.176 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
127.186 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
127.196 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
127.206 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
127.216 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
127.226 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
127.236 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
127.246 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
127.256 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
127.266 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
127.276 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
127.286 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
127.296 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
127.306 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
127.316 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
127.326 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
127.336 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
127.346 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
127.356 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
127.366 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
127.376 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8
127.386 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
127.396 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
127.406 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
127.416 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
127.426 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8
127.436 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
127.446 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8
127.456 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8
127.466 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
127.476 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8
127.486 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
127.496 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
127.506 | 60 | 28.8 | 16.8717 | 60.8
127.516 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
127.526 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8
127.536 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
127.546 | 60 | 28.8 | 16.8715 | 60.8
127.556 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8
127.566 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
127.576 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8
127.586 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8
127.596 | 60 | 28.8 | 16.872 | 60.8
127.606 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8
127.616 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
127.626 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
127.636 | 60 | 28.8 | 16.8716 | 60.8
127.646 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8
127.656 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8
127.666 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8
127.676 | 60 | 28.8 | 16.8737 | 60.8
127.686 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8
127.696 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8
127.706 | 60 | 28.8 | 16.8736 | 60.8
127.716 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8
127.726 | 60 | 28.8 | 16.8742 | 60.8
127.736 | 60 | 28.8 | 16.8726 | 60.8
127.746 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
127.756 | 60 | 28.8 | 16.8742 | 60.8
127.766 | 60 | 28.8 | 16.8725 | 60.8
127.776 | 60 | 28.8 | 16.8749 | 60.8
127.786 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
127.796 | 60 | 28.8 | 16.874 | 60.8
127.806 | 60 | 28.8 | 16.8748 | 60.8
127.816 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
127.826 | 60 | 28.8 | 16.8754 | 60.8
127.836 | 60 | 28.8 | 16.8738 | 60.8
127.846 | 60 | 28.8 | 16.8747 | 60.8
127.856 | 60 | 28.8 | 16.8755 | 60.8
127.866 | 60 | 28.8 | 16.8739 | 60.8
127.876 | 60 | 28.8 | 16.8761 | 60.8
127.886 | 60 | 28.8 | 16.8744 | 60.8
127.896 | 60 | 28.8 | 16.875 | 60.8
127.906 | 60 | 28.8 | 16.8755 | 60.8
127.916 | 60 | 28.8 | 16.8737 | 60.8
127.926 | 60 | 28.8 | 16.8758 | 60.8
127.936 | 60 | 28.8 | 16.8739 | 60.8
127.946 | 60 | 28.8 | 16.8744 | 60.8
127.956 | 60 | 28.8 | 16.8749 | 60.8
127.966 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8
127.976 | 60 | 28.8 | 16.8752 | 60.8
127.986 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
127.996 | 60 | 28.8 | 16.8739 | 60.8
128.006 | 60 | 28.8 | 16.8744 | 60.8
128.016 | 60 | 28.8 | 16.8724 | 60.8
128.026 | 60 | 28.8 | 16.8743 | 60.8
128.036 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8
128.046 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8
128.056 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
128.066 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
128.076 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
128.086 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
128.096 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8
128.106 | 60 | 28.8 | 16.8716 | 60.8
128.116 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
128.126 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8
128.136 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
128.146 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
128.156 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
128.166 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
128.176 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
128.186 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
128.196 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
128.206 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
128.216 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
128.226 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
128.236 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
128.246 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
128.256 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
128.266 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
128.276 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
128.286 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
128.296 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
128.306 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
128.316 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
128.326 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
128.336 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
128.3455 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
128.3555 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
128.366 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
128.376 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
128.3855 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
128.3955 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
128.4055 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
128.4155 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
128.4255 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
128.4355 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
128.4455 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
128.4555 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
128.4655 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
128.4755 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
128.4855 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
128.4955 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
128.506 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
128.5155 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
128.5255 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
128.5355 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
128.5455 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
128.5555 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
128.5655 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
128.5755 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
128.5855 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
128.5955 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
128.6055 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
128.6155 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
128.6255 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
128.6355 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
128.6455 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
128.6555 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
128.6655 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
128.6755 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
128.6855 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
128.6955 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
128.7055 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
128.7155 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
128.7255 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
128.7355 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
128.7455 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
128.7555 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
128.7655 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
128.7755 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
128.7855 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
128.7955 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
128.8055 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
128.8155 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
128.8255 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
128.8355 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
128.8455 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
128.8555 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
128.8655 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
128.8755 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
128.8855 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
128.8955 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
128.9055 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
128.9155 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
128.9255 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
128.9355 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
128.9455 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
128.9555 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
128.9655 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
128.9755 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
128.9855 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
128.9955 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
129.0055 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
129.0155 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
129.0255 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
129.0355 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
129.0455 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
129.0555 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
129.0655 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
129.0755 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
129.0855 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
129.0955 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
129.1055 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
129.1155 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
129.1255 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
129.1355 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
129.1455 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
129.1555 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
129.1655 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
129.1755 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
129.1855 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
129.1955 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
129.2055 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
129.2155 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
129.2255 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
129.2355 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
129.2455 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
129.2555 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
129.2655 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
129.2755 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
129.2855 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
129.2955 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
129.306 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
129.3155 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
129.3255 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
129.3355 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
129.3455 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
129.356 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
129.3655 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
129.3755 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
129.3855 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
129.3955 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
129.4055 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
129.4155 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
129.4255 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
129.4355 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
129.4455 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
129.4555 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
129.4655 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
129.4755 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
129.4855 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
129.4955 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
129.5055 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
129.5155 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
129.5255 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
129.5355 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
129.5455 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
129.556 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
129.5655 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
129.5755 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
129.5855 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
129.5955 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
129.6055 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
129.6155 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
129.6255 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
129.6355 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
129.6455 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
129.656 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
129.6655 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
129.6755 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
129.6855 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
129.6955 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
129.7055 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
129.7155 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
129.7255 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
129.7355 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
129.7455 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
129.7555 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
129.7655 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
129.7755 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
129.7855 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
129.7955 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
129.8055 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
129.8155 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
129.8255 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
129.8355 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
129.8455 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
129.8555 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
129.8655 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
129.8755 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
129.8855 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
129.8955 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
129.9055 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
129.9155 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
129.9255 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
129.9355 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
129.9455 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
129.9555 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
129.9655 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
129.9755 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
129.9855 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
129.9955 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
130.006 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
130.0155 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.0255 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
130.0355 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
130.0455 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
130.0555 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
130.0655 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.0755 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
130.0855 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
130.0955 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
130.1055 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
130.1155 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
130.1255 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
130.1355 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.1455 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
130.1555 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
130.1655 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
130.1755 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
130.1855 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.1955 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
130.2055 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
130.2155 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
130.2255 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
130.2355 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
130.2455 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
130.2555 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
130.2655 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
130.2755 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
130.2855 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
130.2955 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
130.3055 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
130.3155 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
130.3255 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
130.3355 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
130.3455 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
130.3555 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
130.3655 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
130.3755 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
130.3855 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
130.3955 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
130.4055 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
130.4155 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
130.4255 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
130.4355 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
130.4455 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
130.4555 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
130.4655 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
130.4755 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
130.4855 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
130.4955 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
130.5055 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
130.5155 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
130.5255 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
130.5355 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
130.5455 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
130.5555 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
130.5655 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
130.5755 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
130.5855 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
130.5955 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
130.6055 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
130.6155 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
130.6255 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
130.6355 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
130.6455 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
130.6555 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
130.6655 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
130.6755 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
130.6855 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
130.6955 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
130.706 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
130.7155 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
130.7255 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
130.7355 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
130.7455 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
130.7555 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
130.7655 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
130.7755 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
130.7855 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
130.7955 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
130.8055 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
130.8155 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
130.8255 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
130.8355 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
130.8455 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.856 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.8655 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
130.8755 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
130.8855 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
130.8955 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.906 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
130.9155 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
130.9255 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
130.9355 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
130.9455 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
130.956 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
130.9655 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
130.9755 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
130.9855 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
130.9955 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
131.0055 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
131.0155 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
131.0255 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
131.0355 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
131.0455 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
131.056 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
131.0655 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
131.0755 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
131.0855 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
131.0955 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
131.1055 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
131.1155 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
131.1255 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
131.1355 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
131.1455 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
131.1555 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
131.1655 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
131.1755 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
131.1855 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
131.1955 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
131.2055 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
131.2155 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
131.2255 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
131.2355 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
131.2455 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
131.2555 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
131.2655 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
131.2755 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
131.2855 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
131.2955 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
131.3055 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
131.3155 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
131.3255 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
131.3355 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
131.3455 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
131.3555 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
131.3655 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
131.3755 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
131.3855 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
131.3955 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
131.4055 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
131.4155 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
131.4255 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
131.4355 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
131.4455 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
131.4555 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
131.4655 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
131.4755 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
131.4855 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
131.4955 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
131.5055 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
131.5155 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
131.5255 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
131.5355 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
131.5455 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
131.5555 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
131.5655 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
131.5755 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
131.5855 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
131.5955 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
131.6055 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
131.6155 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
131.6255 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
131.6355 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
131.6455 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
131.6555 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
131.6655 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
131.6755 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
131.6855 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
131.6955 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
131.7055 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
131.7155 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
131.7255 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
131.7355 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
131.7455 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
131.7555 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
131.7655 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
131.7755 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
131.7855 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
131.7955 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
131.8055 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
131.8155 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
131.8255 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
131.8355 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
131.8455 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
131.8555 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
131.8655 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
131.8755 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
131.8855 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
131.8955 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
131.9055 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
131.9155 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
131.9255 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
131.9355 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
131.9455 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
131.9555 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
131.9655 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
131.9755 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
131.9855 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
131.9955 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
132.006 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
132.0155 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
132.0255 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
132.0355 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
132.0455 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
132.056 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
132.0655 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
132.0755 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
132.0855 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
132.0955 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
132.1055 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
132.116 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
132.1255 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
132.1355 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
132.1455 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
132.1555 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
132.1655 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
132.1755 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
132.1855 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
132.1955 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
132.2055 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
132.2155 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
132.2255 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
132.2355 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
132.2455 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
132.2555 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
132.2655 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
132.2755 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
132.2855 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
132.2955 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
132.306 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
132.3155 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
132.3255 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
132.3355 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
132.3455 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
132.3555 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
132.366 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
132.3755 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
132.3855 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
132.3955 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
132.4055 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
132.4155 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
132.4255 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
132.4355 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
132.4455 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
132.4555 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
132.4655 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
132.4755 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
132.4855 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
132.4955 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
132.5055 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
132.5155 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
132.5255 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
132.5355 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
132.5455 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
132.5555 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
132.5655 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
132.5755 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
132.5855 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
132.5955 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
132.6055 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
132.6155 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
132.6255 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
132.6355 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
132.6455 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
132.6555 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
132.6655 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
132.6755 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
132.6855 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
132.6955 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
132.7055 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
132.7155 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
132.7255 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
132.7355 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
132.7455 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
132.7555 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
132.7655 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
132.7755 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
132.7855 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
132.7955 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
132.8055 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
132.8155 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
132.8255 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
132.8355 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
132.8455 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
132.8555 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
132.8655 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
132.8755 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
132.8855 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
132.8955 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
132.9055 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
132.9155 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
132.9255 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
132.9355 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
132.9455 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
132.9555 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
132.9655 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
132.9755 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
132.9855 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
132.9955 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
133.0055 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
133.0155 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
133.0255 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8
133.0355 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
133.0455 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
133.056 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8
133.0655 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
133.0755 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8
133.0855 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.0955 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
133.1055 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
133.1155 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
133.1255 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
133.1355 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.1455 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
133.1555 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
133.1655 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
133.1755 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
133.1855 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
133.1955 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
133.2055 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
133.2155 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.2255 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
133.2355 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.2455 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
133.2555 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
133.2655 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
133.2755 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8
133.2855 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
133.2955 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
133.3055 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
133.3155 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
133.3255 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
133.3355 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
133.3455 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
133.3555 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
133.3655 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
133.3755 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8
133.3855 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
133.3955 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
133.406 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
133.4155 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.4255 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
133.4355 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
133.4455 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
133.4555 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
133.4655 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
133.4755 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
133.4855 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
133.4955 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
133.506 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
133.5155 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
133.5255 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
133.5355 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
133.5455 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
133.556 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
133.5655 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
133.5755 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8
133.5855 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
133.5955 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
133.606 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
133.6155 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.6255 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
133.6355 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.6455 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
133.6555 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
133.6655 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
133.6755 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
133.6855 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
133.6955 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
133.7055 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
133.7155 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
133.7255 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8
133.7355 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
133.7455 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
133.756 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
133.7655 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
133.7755 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
133.7855 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
133.7955 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
133.8055 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
133.8155 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
133.8255 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
133.8355 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
133.8455 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
133.8555 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
133.8655 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
133.8755 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
133.8855 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
133.8955 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
133.9055 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
133.9155 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
133.9255 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
133.9355 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
133.9455 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
133.9555 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
133.9655 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
133.9755 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
133.9855 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
133.9955 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
134.0055 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
134.0155 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
134.0255 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
134.0355 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
134.0455 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
134.0555 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
134.0655 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
134.0755 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
134.0855 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
134.0955 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
134.1055 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
134.1155 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
134.1255 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
134.1355 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
134.1455 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
134.1555 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
134.1655 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
134.1755 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
134.1855 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
134.1955 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
134.2055 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
134.2155 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
134.2255 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
134.2355 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
134.2455 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
134.2555 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
134.2655 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
134.2755 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
134.2855 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
134.2955 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
134.3055 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
134.3155 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
134.3255 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
134.3355 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
134.3455 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
134.3555 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
134.3655 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
134.3755 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
134.3855 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
134.3955 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
134.4055 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
134.4155 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
134.4255 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
134.4355 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
134.4455 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
134.4555 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
134.4655 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
134.4755 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
134.4855 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
134.4955 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
134.5055 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
134.5155 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
134.5255 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
134.5355 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
134.5455 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
134.5555 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
134.5655 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
134.5755 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
134.5855 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
134.5955 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
134.6055 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
134.6155 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
134.6255 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
134.6355 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
134.6455 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
134.6555 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
134.6655 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
134.6755 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
134.6855 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
134.6955 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
134.7055 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
134.7155 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
134.7255 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
134.7355 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
134.7455 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
134.7555 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
134.7655 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
134.7755 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
134.7855 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
134.7955 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
134.8055 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
134.8155 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
134.8255 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
134.8355 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
134.8455 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
134.8555 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
134.8655 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
134.8755 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
134.8855 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
134.8955 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
134.906 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
134.9155 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
134.9255 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
134.9355 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
134.9455 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
134.956 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
134.9655 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
134.9755 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
134.9855 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
134.9955 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
135.006 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
135.0155 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8
135.0255 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
135.0355 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
135.0455 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
135.056 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
135.0655 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
135.075 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
135.0855 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
135.095 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
135.1055 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
135.1155 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
135.125 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
135.135 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
135.145 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
135.1555 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
135.165 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
135.175 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
135.185 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8
135.195 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
135.2055 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
135.215 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
135.225 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
135.235 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
135.245 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
135.2555 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
135.265 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
135.275 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
135.285 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
135.295 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
135.3055 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
135.315 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
135.325 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
135.335 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
135.345 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
135.3555 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
135.365 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
135.375 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
135.385 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
135.395 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
135.4055 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
135.415 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
135.425 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
135.435 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
135.445 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
135.4555 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
135.465 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
135.475 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
135.485 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
135.495 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
135.5055 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
135.515 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
135.525 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
135.535 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
135.545 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
135.5555 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
135.565 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
135.575 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
135.585 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
135.595 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
135.6055 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
135.615 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
135.625 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
135.635 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
135.645 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
135.6555 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
135.665 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
135.675 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
135.685 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
135.695 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
135.7055 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
135.715 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
135.725 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
135.735 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
135.745 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
135.7555 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
135.765 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
135.775 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
135.785 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
135.795 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
135.8055 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
135.815 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
135.825 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
135.835 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
135.845 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8
135.8555 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8
135.865 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
135.875 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8
135.885 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
135.895 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8
135.9055 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8
135.915 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
135.925 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8
135.935 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
135.945 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8
135.9555 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.8
135.965 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
135.975 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8
135.985 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
135.995 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
136.0055 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
136.015 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
136.025 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8
136.035 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
136.045 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
136.056 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
136.065 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
136.075 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
136.085 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
136.095 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
136.106 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
136.115 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
136.125 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
136.135 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
136.145 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
136.1555 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
136.165 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
136.175 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
136.185 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
136.195 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
136.2055 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
136.215 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
136.225 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.8
136.235 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
136.245 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
136.256 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
136.265 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
136.275 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
136.285 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
136.295 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
136.306 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
136.315 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
136.325 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
136.335 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
136.345 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
136.3555 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
136.365 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
136.375 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
136.385 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
136.395 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
136.4055 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
136.415 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
136.425 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
136.435 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
136.445 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
136.4555 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
136.465 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
136.475 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
136.485 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
136.495 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
136.5055 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
136.515 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
136.525 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
136.535 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
136.545 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
136.5555 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
136.565 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
136.575 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
136.585 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
136.595 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
136.6055 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
136.615 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
136.625 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
136.635 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
136.645 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
136.6555 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
136.665 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
136.675 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
136.685 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
136.695 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
136.7055 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
136.715 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
136.725 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
136.735 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
136.745 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
136.7555 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
136.765 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
136.775 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
136.785 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
136.795 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
136.8055 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
136.815 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
136.825 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
136.835 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
136.845 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
136.8555 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
136.865 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
136.875 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
136.885 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
136.895 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
136.906 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
136.915 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
136.925 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
136.935 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
136.945 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
136.9555 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
136.965 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
136.975 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
136.985 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
136.995 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
137.0055 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
137.015 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
137.025 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
137.035 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
137.045 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
137.0555 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
137.065 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
137.075 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
137.085 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
137.095 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
137.1055 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
137.115 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
137.125 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
137.135 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
137.145 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
137.1555 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
137.165 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
137.175 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
137.185 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
137.195 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
137.2055 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
137.215 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
137.225 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
137.235 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
137.245 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
137.2555 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
137.265 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
137.275 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
137.285 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
137.295 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
137.3055 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
137.315 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
137.325 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
137.335 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
137.345 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
137.356 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
137.365 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
137.375 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
137.385 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
137.395 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
137.4055 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
137.415 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
137.425 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
137.435 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
137.445 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
137.456 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
137.465 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
137.475 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
137.485 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
137.495 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
137.5055 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
137.515 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
137.525 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
137.535 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
137.545 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
137.5555 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
137.565 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
137.575 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
137.585 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
137.595 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
137.606 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
137.615 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
137.625 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
137.635 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
137.645 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
137.6555 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
137.665 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
137.675 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
137.685 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
137.695 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
137.706 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
137.715 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
137.725 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
137.735 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
137.745 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
137.7555 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
137.765 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
137.775 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
137.785 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
137.795 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
137.8055 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
137.815 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
137.825 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
137.835 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
137.845 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
137.8555 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
137.865 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
137.875 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
137.885 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
137.895 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
137.9055 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
137.915 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
137.925 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
137.935 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
137.945 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
137.9555 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
137.965 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
137.975 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
137.985 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
137.995 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
138.0055 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
138.015 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
138.025 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
138.035 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
138.045 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
138.0555 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
138.065 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
138.075 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
138.085 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
138.095 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
138.1055 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
138.115 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
138.125 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
138.135 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
138.145 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
138.1555 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
138.165 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
138.175 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
138.185 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
138.195 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
138.2055 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
138.215 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
138.225 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
138.235 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
138.245 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
138.2555 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
138.265 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
138.275 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
138.285 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
138.295 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
138.3055 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
138.315 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
138.325 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
138.335 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
138.345 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
138.3555 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
138.365 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
138.375 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
138.385 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
138.395 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
138.4055 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
138.415 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
138.425 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
138.435 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
138.445 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
138.4555 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
138.465 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
138.475 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
138.485 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
138.495 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
138.5055 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
138.515 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
138.525 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
138.535 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
138.545 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
138.5555 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
138.565 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
138.575 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
138.585 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
138.595 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
138.6055 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
138.615 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
138.625 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
138.635 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
138.645 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
138.6555 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
138.665 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
138.675 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
138.685 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
138.695 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
138.706 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
138.715 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
138.725 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
138.735 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
138.745 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
138.756 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
138.765 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
138.775 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
138.785 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
138.795 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
138.8055 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
138.815 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
138.825 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
138.835 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
138.845 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
138.8555 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
138.865 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
138.875 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
138.885 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
138.895 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
138.9055 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
138.915 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
138.925 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
138.935 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
138.945 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
138.956 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
138.965 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
138.975 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
138.985 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
138.995 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
139.006 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
139.015 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
139.025 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
139.035 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
139.045 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
139.056 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
139.065 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
139.075 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
139.085 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
139.095 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
139.1055 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
139.115 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
139.125 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
139.135 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
139.145 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.8
139.1555 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
139.165 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
139.175 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
139.185 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
139.195 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
139.2055 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
139.215 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
139.225 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
139.235 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
139.245 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
139.2555 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
139.265 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
139.275 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
139.285 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
139.295 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
139.3055 | 60 | 28.8 | 16.8687 | 60.8
139.315 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
139.325 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
139.335 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
139.345 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
139.3555 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
139.365 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
139.375 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
139.385 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
139.395 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
139.4055 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
139.415 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
139.425 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
139.435 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
139.445 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
139.4555 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
139.465 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
139.475 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
139.485 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
139.495 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
139.5055 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
139.515 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
139.525 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
139.535 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
139.545 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
139.5555 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
139.565 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
139.575 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
139.585 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
139.595 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
139.6055 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
139.615 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
139.625 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
139.635 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
139.645 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
139.6555 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
139.665 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
139.675 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
139.685 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
139.695 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
139.7055 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
139.715 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
139.725 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
139.735 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
139.745 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
139.7555 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
139.765 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
139.775 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
139.785 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
139.795 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
139.8055 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
139.815 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
139.825 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
139.835 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
139.845 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
139.8555 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
139.865 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
139.875 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
139.885 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
139.895 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
139.9055 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
139.915 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
139.925 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
139.935 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
139.945 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
139.9555 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
139.965 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
139.975 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
139.985 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
139.995 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
140.0055 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
140.015 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
140.025 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
140.035 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
140.045 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
140.056 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
140.065 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
140.075 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
140.085 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
140.095 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
140.1055 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
140.115 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
140.125 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
140.135 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
140.145 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
140.156 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
140.165 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
140.175 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
140.185 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
140.195 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
140.206 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
140.215 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
140.225 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.6
140.235 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.6
140.245 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.6
140.2555 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.6
140.265 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.6
140.275 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.6
140.285 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.6
140.295 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.6
140.3055 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.6
140.315 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.6
140.325 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.6
140.335 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.6
140.345 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.6
140.3555 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.6
140.365 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.6
140.375 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.6
140.385 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.6
140.395 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.6
140.406 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.6
140.415 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.6
140.425 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.6
140.435 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.6
140.445 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.6
140.456 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.6
140.465 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.6
140.475 | 60 | 28.8 | 16.8689 | 60.6
140.485 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.6
140.4945 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.6
140.5055 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.6
140.5145 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.6
140.5245 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.6
140.5345 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.6
140.5445 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.6
140.555 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.6
140.5645 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.6
140.5745 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.6
140.5845 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.6
140.5945 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.6
140.605 | 60 | 28.8 | 16.8705 | 60.6
140.6145 | 60 | 28.8 | 16.8684 | 60.6
140.6245 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.6
140.6345 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.6
140.6445 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.6
140.655 | 60 | 28.8 | 16.8747 | 60.6
140.6645 | 60 | 28.8 | 16.8759 | 60.6
140.6745 | 60 | 28.8 | 16.8826 | 60.6
140.6845 | 60 | 28.8 | 16.889 | 60.6
140.6945 | 60 | 28.8 | 16.8973 | 60.6
140.705 | 60 | 28.8 | 16.91 | 60.6
140.7145 | 60 | 28.8 | 16.9202 | 60.6
140.7245 | 60 | 28.8 | 16.9351 | 60.6
140.7345 | 60 | 28.8 | 16.948 | 60.6
140.7445 | 60 | 28.8 | 16.9609 | 60.6
140.7555 | 60 | 28.8 | 16.9777 | 60.6
140.7645 | 60 | 28.8 | 16.9875 | 60.6
140.7745 | 60 | 28.8 | 17.0026 | 60.6
140.7845 | 60 | 28.8 | 17.0153 | 60.6
140.7945 | 60 | 28.8 | 17.0277 | 60.6
140.805 | 60 | 28.8 | 17.0426 | 60.6
140.8145 | 60 | 28.8 | 17.0533 | 60.6
140.8245 | 60 | 28.8 | 17.0677 | 60.6
140.8345 | 60 | 28.8 | 17.0797 | 60.6
140.8445 | 60 | 28.8 | 17.0913 | 60.6
140.855 | 60 | 28.8 | 17.1055 | 60.6
140.8645 | 60 | 28.8 | 17.1156 | 60.6
140.8745 | 60 | 28.8 | 17.1294 | 60.6
140.8845 | 60 | 28.8 | 17.1408 | 60.6
140.8945 | 60 | 28.8 | 17.1519 | 60.6
140.905 | 60 | 28.8 | 17.1655 | 60.6
140.9145 | 60 | 28.8 | 17.175 | 60.6
140.9245 | 60 | 28.8 | 17.1882 | 60.6
140.9345 | 60 | 28.8 | 17.1991 | 60.6
140.9445 | 60 | 28.8 | 17.2096 | 60.6
140.9555 | 60 | 28.8 | 17.2237 | 60.6
140.9645 | 60 | 28.8 | 17.2315 | 60.6
140.9745 | 60 | 28.8 | 17.2442 | 60.6
140.9845 | 60 | 28.8 | 17.2545 | 60.6
140.9945 | 60 | 28.8 | 17.2644 | 60.6
141.0055 | 60 | 28.8 | 17.278 | 60.6
141.0145 | 60 | 28.8 | 17.2853 | 60.6
141.0245 | 60 | 28.8 | 17.2974 | 60.6
141.0345 | 60 | 28.8 | 17.3072 | 60.6
141.0445 | 60 | 28.8 | 17.3165 | 60.6
141.0555 | 60 | 28.8 | 17.3295 | 60.6
141.0645 | 60 | 28.8 | 17.3363 | 60.6
141.0745 | 60 | 28.8 | 17.3479 | 60.6
141.0845 | 60 | 28.8 | 17.3573 | 60.6
141.0945 | 60 | 28.8 | 17.3662 | 60.6
141.1055 | 60 | 28.8 | 17.3788 | 60.6
141.1145 | 60 | 28.8 | 17.3853 | 60.6
141.1245 | 60 | 28.8 | 17.3964 | 60.6
141.1345 | 60 | 28.8 | 17.4053 | 60.6
141.1445 | 60 | 28.8 | 17.4136 | 60.6
141.155 | 60 | 28.8 | 17.4247 | 60.6
141.1645 | 60 | 28.8 | 17.4316 | 60.6
141.1745 | 60 | 28.8 | 17.4422 | 60.6
141.1845 | 60 | 28.8 | 17.4507 | 60.6
141.1945 | 60 | 28.8 | 17.4586 | 60.6
141.205 | 60 | 28.8 | 17.4694 | 60.6
141.2145 | 60 | 28.8 | 17.4759 | 60.6
141.2245 | 60 | 28.8 | 17.486 | 60.6
141.2345 | 60 | 28.8 | 17.4942 | 60.6
141.2445 | 60 | 28.8 | 17.5016 | 60.6
141.255 | 60 | 28.8 | 17.5119 | 60.6
141.2645 | 60 | 28.8 | 17.518 | 60.6
141.2745 | 60 | 28.8 | 17.5277 | 60.6
141.2845 | 60 | 28.8 | 17.5354 | 60.6
141.2945 | 60 | 28.8 | 17.5425 | 60.6
141.305 | 60 | 28.8 | 17.5524 | 60.6
141.3145 | 60 | 28.8 | 17.5581 | 60.6
141.3245 | 60 | 28.8 | 17.5674 | 60.6
141.3345 | 60 | 28.8 | 17.5748 | 60.6
141.3445 | 60 | 28.8 | 17.5814 | 60.6
141.3555 | 60 | 28.8 | 17.5915 | 60.6
141.3645 | 60 | 28.8 | 17.5961 | 60.6
141.3745 | 60 | 28.8 | 17.605 | 60.6
141.3845 | 60 | 28.8 | 17.6122 | 60.6
141.3945 | 60 | 28.8 | 17.6185 | 60.6
141.4055 | 60 | 28.8 | 17.6285 | 60.6
141.4145 | 60 | 28.8 | 17.6328 | 60.6
141.4245 | 60 | 28.8 | 17.6414 | 60.6
141.4345 | 60 | 28.8 | 17.6481 | 60.6
141.4445 | 60 | 28.8 | 17.6541 | 60.6
141.4555 | 60 | 28.8 | 17.6637 | 60.6
141.4645 | 60 | 28.8 | 17.668 | 60.6
141.4745 | 60 | 28.8 | 17.6768 | 60.6
141.4845 | 60 | 28.8 | 17.6847 | 60.6
141.4945 | 60 | 28.8 | 17.6926 | 60.6
141.5055 | 60 | 28.8 | 17.7053 | 60.6
141.5145 | 60 | 28.8 | 17.7125 | 60.6
141.5245 | 60 | 28.8 | 17.7249 | 60.6
141.5345 | 60 | 28.8 | 17.7361 | 60.6
141.5445 | 60 | 28.8 | 17.7469 | 60.6
141.5555 | 60 | 28.8 | 17.762 | 60.6
141.5645 | 60 | 28.8 | 17.7709 | 60.6
141.5745 | 60 | 28.8 | 17.7845 | 60.6
141.5845 | 60 | 28.8 | 17.7966 | 60.6
141.5945 | 60 | 28.8 | 17.8079 | 60.6
141.6055 | 60 | 28.8 | 17.8236 | 60.6
141.6145 | 60 | 28.8 | 17.833 | 60.6
141.6245 | 60 | 28.8 | 17.8472 | 60.6
141.6345 | 60 | 28.8 | 17.8599 | 60.6
141.6445 | 60 | 28.8 | 17.8718 | 60.6
141.6555 | 60 | 28.8 | 17.8882 | 60.6
141.6645 | 60 | 28.8 | 17.898 | 60.6
141.6745 | 60 | 28.8 | 17.9126 | 60.6
141.6845 | 60 | 28.8 | 17.9258 | 60.6
141.6945 | 60 | 28.8 | 17.9379 | 60.6
141.7055 | 60 | 28.8 | 17.9545 | 60.6
141.7145 | 60 | 28.8 | 17.9644 | 60.6
141.7245 | 60 | 28.8 | 17.9788 | 60.6
141.7345 | 60 | 28.8 | 17.9917 | 60.6
141.7445 | 60 | 28.8 | 18.0033 | 60.6
141.7555 | 60 | 28.8 | 18.0192 | 60.6
141.7645 | 60 | 28.8 | 18.0286 | 60.6
141.7745 | 60 | 28.8 | 18.0424 | 60.6
141.7845 | 60 | 28.8 | 18.0548 | 60.6
141.7945 | 60 | 28.8 | 18.0659 | 60.6
141.8055 | 60 | 28.8 | 18.0813 | 60.6
141.814 | 60 | 28.8 | 18.0888 | 60.6
141.824 | 60 | 28.8 | 18.1027 | 60.6
141.8345 | 60 | 28.8 | 18.1153 | 60.6
141.844 | 60 | 28.8 | 18.1249 | 60.6
141.855 | 60 | 28.8 | 18.1394 | 60.6
141.864 | 60 | 28.8 | 18.1474 | 60.6
141.874 | 60 | 28.8 | 18.1607 | 60.6
141.884 | 60 | 28.8 | 18.1711 | 60.6
141.894 | 60 | 28.8 | 18.1817 | 60.6
141.905 | 60 | 28.8 | 18.1956 | 60.6
141.914 | 60 | 28.8 | 18.2031 | 60.6
141.924 | 60 | 28.8 | 18.2157 | 60.6
141.934 | 60 | 28.8 | 18.2256 | 60.6
141.944 | 60 | 28.8 | 18.2356 | 60.6
141.9555 | 60 | 28.8 | 18.2499 | 60.6
141.964 | 60 | 28.8 | 18.2561 | 60.6
141.974 | 60 | 28.8 | 18.2683 | 60.6
141.984 | 60 | 28.8 | 18.2778 | 60.6
141.994 | 60 | 28.8 | 18.2874 | 60.6
142.005 | 60 | 28.8 | 18.3 | 60.6
142.0145 | 60 | 28.8 | 18.3079 | 60.6
142.024 | 60 | 28.8 | 18.3183 | 60.6
142.034 | 60 | 28.8 | 18.3272 | 60.6
142.044 | 60 | 28.8 | 18.3362 | 60.6
142.0555 | 60 | 28.8 | 18.3492 | 60.6
142.064 | 60 | 28.8 | 18.3546 | 60.6
142.074 | 60 | 28.8 | 18.3657 | 60.6
142.084 | 60 | 28.8 | 18.3741 | 60.6
142.094 | 60 | 28.8 | 18.3827 | 60.6
142.1055 | 60 | 28.8 | 18.3953 | 60.6
142.114 | 60 | 28.8 | 18.4003 | 60.6
142.124 | 60 | 28.8 | 18.4109 | 60.6
142.134 | 60 | 28.8 | 18.419 | 60.6
142.144 | 60 | 28.8 | 18.4271 | 60.6
142.155 | 60 | 28.8 | 18.4384 | 60.6
142.164 | 60 | 28.8 | 18.4439 | 60.6
142.174 | 60 | 28.8 | 18.4542 | 60.6
142.184 | 60 | 28.8 | 18.4618 | 60.6
142.194 | 60 | 28.8 | 18.4694 | 60.6
142.205 | 60 | 28.8 | 18.4802 | 60.6
142.214 | 60 | 28.8 | 18.4853 | 60.6
142.224 | 60 | 28.8 | 18.495 | 60.6
142.234 | 60 | 28.8 | 18.5023 | 60.6
142.244 | 60 | 28.8 | 18.5094 | 60.6
142.2555 | 60 | 28.8 | 18.5205 | 60.6
142.264 | 60 | 28.8 | 18.5246 | 60.6
142.274 | 60 | 28.8 | 18.5341 | 60.6
142.284 | 60 | 28.8 | 18.5412 | 60.6
142.294 | 60 | 28.8 | 18.5482 | 60.6
142.305 | 60 | 28.8 | 18.5585 | 60.6
142.314 | 60 | 28.8 | 18.5632 | 60.6
142.324 | 60 | 28.8 | 18.5725 | 60.6
142.334 | 60 | 28.8 | 18.5797 | 60.6
142.344 | 60 | 28.8 | 18.5867 | 60.6
142.355 | 60 | 28.8 | 18.5975 | 60.6
142.364 | 60 | 28.8 | 18.6027 | 60.6
142.374 | 60 | 28.8 | 18.6128 | 60.6
142.384 | 60 | 28.8 | 18.6208 | 60.6
142.394 | 60 | 28.8 | 18.6288 | 60.6
142.405 | 60 | 28.8 | 18.6405 | 60.6
142.414 | 60 | 28.8 | 18.6465 | 60.6
142.424 | 60 | 28.8 | 18.6574 | 60.6
142.434 | 60 | 28.8 | 18.666 | 60.6
142.444 | 60 | 28.8 | 18.6742 | 60.6
142.455 | 60 | 28.8 | 18.6862 | 60.6
142.464 | 60 | 28.8 | 18.6922 | 60.6
142.474 | 60 | 28.8 | 18.7031 | 60.6
142.484 | 60 | 28.8 | 18.7118 | 60.6
142.494 | 60 | 28.8 | 18.7201 | 60.6
142.5055 | 60 | 28.8 | 18.7329 | 60.6
142.514 | 60 | 28.8 | 18.7382 | 60.6
142.524 | 60 | 28.8 | 18.7489 | 60.6
142.534 | 60 | 28.8 | 18.7575 | 60.6
142.544 | 60 | 28.8 | 18.7655 | 60.6
142.555 | 60 | 28.8 | 18.7772 | 60.6
142.564 | 60 | 28.8 | 18.783 | 60.6
142.574 | 60 | 28.8 | 18.7932 | 60.6
142.584 | 60 | 28.8 | 18.8014 | 60.6
142.594 | 60 | 28.8 | 18.8091 | 60.6
142.605 | 60 | 28.8 | 18.8203 | 60.6
142.614 | 60 | 28.8 | 18.8257 | 60.6
142.624 | 60 | 28.8 | 18.8355 | 60.6
142.634 | 60 | 28.8 | 18.8432 | 60.6
142.644 | 60 | 28.8 | 18.8504 | 60.6
142.655 | 60 | 28.8 | 18.8611 | 60.6
142.664 | 60 | 28.8 | 18.866 | 60.6
142.674 | 60 | 28.8 | 18.8755 | 60.6
142.684 | 60 | 28.8 | 18.883 | 60.6
142.694 | 60 | 28.8 | 18.8899 | 60.6
142.7055 | 60 | 28.8 | 18.9008 | 60.6
142.714 | 60 | 28.8 | 18.9049 | 60.6
142.724 | 60 | 28.8 | 18.914 | 60.6
142.7345 | 60 | 28.8 | 18.9222 | 60.6
142.744 | 60 | 28.8 | 18.9275 | 60.6
142.7555 | 60 | 28.8 | 18.938 | 60.6
142.764 | 60 | 28.8 | 18.9419 | 60.6
142.774 | 60 | 28.8 | 18.9507 | 60.6
142.784 | 60 | 28.8 | 18.9576 | 60.6
142.794 | 60 | 28.8 | 18.9636 | 60.6
142.8055 | 60 | 28.8 | 18.9738 | 60.6
142.814 | 60 | 28.8 | 18.9774 | 60.6
142.824 | 60 | 28.8 | 18.9857 | 60.6
142.834 | 60 | 28.8 | 18.9921 | 60.6
142.8445 | 60 | 28.8 | 18.9981 | 60.6
142.8555 | 60 | 28.8 | 19.0073 | 60.6
142.864 | 60 | 28.8 | 19.0106 | 60.6
142.874 | 60 | 28.8 | 19.0186 | 60.6
142.884 | 60 | 28.8 | 19.0248 | 60.6
142.894 | 60 | 28.8 | 19.0301 | 60.6
142.9055 | 60 | 28.8 | 19.0394 | 60.6
142.914 | 60 | 28.8 | 19.0425 | 60.6
142.9245 | 60 | 28.8 | 19.0503 | 60.6
142.934 | 60 | 28.8 | 19.0558 | 60.6
142.944 | 60 | 28.8 | 19.0608 | 60.6
142.9555 | 60 | 28.8 | 19.0697 | 60.6
142.964 | 60 | 28.8 | 19.0725 | 60.6
142.974 | 60 | 28.8 | 19.0798 | 60.6
142.984 | 60 | 28.8 | 19.0853 | 60.6
142.994 | 60 | 28.8 | 19.09 | 60.6
143.0055 | 60 | 28.8 | 19.0987 | 60.6
143.014 | 60 | 28.8 | 19.1014 | 60.6
143.024 | 60 | 28.8 | 19.1086 | 60.6
143.034 | 60 | 28.8 | 19.1141 | 60.6
143.044 | 60 | 28.8 | 19.1186 | 60.6
143.0555 | 60 | 28.8 | 19.1272 | 60.6
143.0645 | 60 | 28.8 | 19.1307 | 60.6
143.074 | 60 | 28.8 | 19.1369 | 60.6
143.084 | 60 | 28.8 | 19.1423 | 60.6
143.094 | 60 | 28.8 | 19.1466 | 60.6
143.1055 | 60 | 28.8 | 19.1549 | 60.6
143.114 | 60 | 28.8 | 19.1572 | 60.6
143.124 | 60 | 28.8 | 19.1638 | 60.6
143.134 | 60 | 28.8 | 19.1689 | 60.6
143.144 | 60 | 28.8 | 19.1729 | 60.6
143.155 | 60 | 28.8 | 19.1805 | 60.6
143.164 | 60 | 28.8 | 19.1831 | 60.6
143.174 | 60 | 28.8 | 19.1895 | 60.6
143.184 | 60 | 28.8 | 19.1945 | 60.6
143.194 | 60 | 28.8 | 19.1983 | 60.6
143.2055 | 60 | 28.8 | 19.206 | 60.6
143.214 | 60 | 28.8 | 19.2081 | 60.6
143.224 | 60 | 28.8 | 19.2142 | 60.6
143.234 | 60 | 28.8 | 19.2189 | 60.6
143.244 | 60 | 28.8 | 19.2224 | 60.6
143.255 | 60 | 28.8 | 19.2297 | 60.6
143.264 | 60 | 28.8 | 19.232 | 60.6
143.274 | 60 | 28.8 | 19.2382 | 60.6
143.284 | 60 | 28.8 | 19.243 | 60.6
143.294 | 60 | 28.8 | 19.2466 | 60.6
143.305 | 60 | 28.8 | 19.2538 | 60.6
143.314 | 60 | 28.8 | 19.2562 | 60.6
143.324 | 60 | 28.8 | 19.2623 | 60.6
143.334 | 60 | 28.8 | 19.2671 | 60.6
143.344 | 60 | 28.8 | 19.2706 | 60.6
143.355 | 60 | 28.8 | 19.2778 | 60.6
143.364 | 60 | 28.8 | 19.2801 | 60.6
143.374 | 60 | 28.8 | 19.2861 | 60.6
143.384 | 60 | 28.8 | 19.2908 | 60.6
143.394 | 60 | 28.8 | 19.2942 | 60.6
143.405 | 60 | 28.8 | 19.3013 | 60.6
143.414 | 60 | 28.8 | 19.3034 | 60.6
143.424 | 60 | 28.8 | 19.3091 | 60.6
143.434 | 60 | 28.8 | 19.3136 | 60.6
143.444 | 60 | 28.8 | 19.3166 | 60.6
143.455 | 60 | 28.8 | 19.3234 | 60.6
143.464 | 60 | 28.8 | 19.3254 | 60.6
143.474 | 60 | 28.8 | 19.331 | 60.6
143.484 | 60 | 28.8 | 19.3354 | 60.6
143.494 | 60 | 28.8 | 19.3383 | 60.6
143.5055 | 60 | 28.8 | 19.3451 | 60.6
143.514 | 60 | 28.8 | 19.3467 | 60.6
143.524 | 60 | 28.8 | 19.352 | 60.6
143.534 | 60 | 28.8 | 19.3561 | 60.6
143.544 | 60 | 28.8 | 19.3587 | 60.6
143.5555 | 60 | 28.8 | 19.3651 | 60.6
143.564 | 60 | 28.8 | 19.3665 | 60.6
143.574 | 60 | 28.8 | 19.3714 | 60.6
143.584 | 60 | 28.8 | 19.3753 | 60.6
143.594 | 60 | 28.8 | 19.3778 | 60.6
143.605 | 60 | 28.8 | 19.3839 | 60.6
143.614 | 60 | 28.8 | 19.3853 | 60.6
143.624 | 60 | 28.8 | 19.3902 | 60.6
143.634 | 60 | 28.8 | 19.394 | 60.6
143.644 | 60 | 28.8 | 19.3962 | 60.6
143.655 | 60 | 28.8 | 19.4022 | 60.6
143.664 | 60 | 28.8 | 19.4036 | 60.6
143.674 | 60 | 28.8 | 19.4083 | 60.6
143.684 | 60 | 28.8 | 19.412 | 60.6
143.694 | 60 | 28.8 | 19.4141 | 60.6
143.705 | 60 | 28.8 | 19.4199 | 60.6
143.714 | 60 | 28.8 | 19.421 | 60.6
143.724 | 60 | 28.8 | 19.4254 | 60.6
143.734 | 60 | 28.8 | 19.4289 | 60.6
143.744 | 60 | 28.8 | 19.4308 | 60.6
143.755 | 60 | 28.8 | 19.4364 | 60.6
143.764 | 60 | 28.8 | 19.4375 | 60.6
143.774 | 60 | 28.8 | 19.4418 | 60.6
143.784 | 60 | 28.8 | 19.4452 | 60.6
143.794 | 60 | 28.8 | 19.4469 | 60.6
143.805 | 60 | 28.8 | 19.4524 | 60.6
143.814 | 60 | 28.8 | 19.4534 | 60.6
143.824 | 60 | 28.8 | 19.4575 | 60.6
143.834 | 60 | 28.8 | 19.4607 | 60.6
143.844 | 60 | 28.8 | 19.4622 | 60.6
143.855 | 60 | 28.8 | 19.4674 | 60.6
143.864 | 60 | 28.8 | 19.4682 | 60.6
143.874 | 60 | 28.8 | 19.4721 | 60.6
143.884 | 60 | 28.8 | 19.4752 | 60.6
143.894 | 60 | 28.8 | 19.4766 | 60.6
143.905 | 60 | 28.8 | 19.4818 | 60.6
143.914 | 60 | 28.8 | 19.4825 | 60.6
143.924 | 60 | 28.8 | 19.4863 | 60.6
143.934 | 60 | 28.8 | 19.4894 | 60.6
143.944 | 60 | 28.8 | 19.4906 | 60.6
143.955 | 60 | 28.8 | 19.4955 | 60.6
143.964 | 60 | 28.8 | 19.4961 | 60.6
143.974 | 60 | 28.8 | 19.4998 | 60.6
143.984 | 60 | 28.8 | 19.5026 | 60.6
143.994 | 60 | 28.8 | 19.5037 | 60.6
144.0055 | 60 | 28.8 | 19.5084 | 60.6
144.014 | 60 | 28.8 | 19.5089 | 60.6
144.024 | 60 | 28.8 | 19.5124 | 60.6
144.034 | 60 | 28.8 | 19.515 | 60.6
144.044 | 60 | 28.8 | 19.5158 | 60.6
144.0555 | 60 | 28.8 | 19.5203 | 60.6
144.064 | 60 | 28.8 | 19.5207 | 60.6
144.074 | 60 | 28.8 | 19.5241 | 60.6
144.084 | 60 | 28.8 | 19.5269 | 60.6
144.094 | 60 | 28.8 | 19.5278 | 60.6
144.1055 | 60 | 28.8 | 19.5323 | 60.6
144.114 | 60 | 28.8 | 19.5327 | 60.6
144.124 | 60 | 28.8 | 19.5359 | 60.6
144.134 | 60 | 28.8 | 19.5385 | 60.6
144.1445 | 60 | 28.8 | 19.5392 | 60.6
144.1555 | 60 | 28.8 | 19.5434 | 60.6
144.164 | 60 | 28.8 | 19.5437 | 60.6
144.174 | 60 | 28.8 | 19.5468 | 60.6
144.184 | 60 | 28.8 | 19.5492 | 60.6
144.194 | 60 | 28.8 | 19.5498 | 60.6
144.2055 | 60 | 28.8 | 19.5539 | 60.6
144.214 | 60 | 28.8 | 19.5541 | 60.6
144.2245 | 60 | 28.8 | 19.5568 | 60.6
144.234 | 60 | 28.8 | 19.5594 | 60.6
144.244 | 60 | 28.8 | 19.5599 | 60.6
144.2555 | 60 | 28.8 | 19.5639 | 60.6
144.264 | 60 | 28.8 | 19.564 | 60.6
144.274 | 60 | 28.8 | 19.5667 | 60.6
144.284 | 60 | 28.8 | 19.569 | 60.6
144.294 | 60 | 28.8 | 19.5692 | 60.6
144.3055 | 60 | 28.8 | 19.5732 | 60.6
144.314 | 60 | 28.8 | 19.5732 | 60.6
144.324 | 60 | 28.8 | 19.5758 | 60.6
144.334 | 60 | 28.8 | 19.578 | 60.6
144.344 | 60 | 28.8 | 19.5781 | 60.6
144.3555 | 60 | 28.8 | 19.5819 | 60.6
144.364 | 60 | 28.8 | 19.5819 | 60.6
144.374 | 60 | 28.8 | 19.5845 | 60.6
144.384 | 60 | 28.8 | 19.5868 | 60.6
144.394 | 60 | 28.8 | 19.587 | 60.6
144.4055 | 60 | 28.8 | 19.5907 | 60.6
144.414 | 60 | 28.8 | 19.5907 | 60.6
144.424 | 60 | 28.8 | 19.5932 | 60.6
144.434 | 60 | 28.8 | 19.5952 | 60.6
144.444 | 60 | 28.8 | 19.5951 | 60.6
144.4555 | 60 | 28.8 | 19.5986 | 60.6
144.464 | 60 | 28.8 | 19.5986 | 60.6
144.4745 | 60 | 28.8 | 19.6007 | 60.6
144.484 | 60 | 28.8 | 19.6031 | 60.6
144.494 | 60 | 28.8 | 19.6031 | 60.6
144.5055 | 60 | 28.8 | 19.6065 | 60.6
144.514 | 60 | 28.8 | 19.6064 | 60.6
144.524 | 60 | 28.8 | 19.6087 | 60.6
144.534 | 60 | 28.8 | 19.6107 | 60.6
144.544 | 60 | 28.8 | 19.6105 | 60.6
144.555 | 60 | 28.8 | 19.6141 | 60.6
144.564 | 60 | 28.8 | 19.6138 | 60.6
144.574 | 60 | 28.8 | 19.616 | 60.6
144.584 | 60 | 28.8 | 19.618 | 60.6
144.594 | 60 | 28.8 | 19.6177 | 60.6
144.605 | 60 | 28.8 | 19.6212 | 60.6
144.614 | 60 | 28.8 | 19.6208 | 60.6
144.624 | 60 | 28.8 | 19.6228 | 60.6
144.634 | 60 | 28.8 | 19.6247 | 60.6
144.644 | 60 | 28.8 | 19.6244 | 60.6
144.655 | 60 | 28.8 | 19.6278 | 60.6
144.664 | 60 | 28.8 | 19.6275 | 60.6
144.674 | 60 | 28.8 | 19.6296 | 60.6
144.684 | 60 | 28.8 | 19.6317 | 60.6
144.694 | 60 | 28.8 | 19.6313 | 60.6
144.705 | 60 | 28.8 | 19.6349 | 60.6
144.714 | 60 | 28.8 | 19.6345 | 60.6
144.724 | 60 | 28.8 | 19.6365 | 60.6
144.734 | 60 | 28.8 | 19.6384 | 60.6
144.744 | 60 | 28.8 | 19.6379 | 60.6
144.755 | 60 | 28.8 | 19.6413 | 60.6
144.764 | 60 | 28.8 | 19.6408 | 60.6
144.774 | 60 | 28.8 | 19.6428 | 60.6
144.784 | 60 | 28.8 | 19.6448 | 60.6
144.794 | 60 | 28.8 | 19.6443 | 60.6
144.805 | 60 | 28.8 | 19.6475 | 60.6
144.814 | 60 | 28.8 | 19.6471 | 60.6
144.824 | 60 | 28.8 | 19.649 | 60.6
144.834 | 60 | 28.8 | 19.651 | 60.6
144.844 | 60 | 28.8 | 19.6505 | 60.6
144.855 | 60 | 28.8 | 19.6538 | 60.6
144.864 | 60 | 28.8 | 19.6534 | 60.6
144.874 | 60 | 28.8 | 19.6554 | 60.6
144.884 | 60 | 28.8 | 19.6574 | 60.6
144.894 | 60 | 28.8 | 19.6568 | 60.6
144.905 | 60 | 28.8 | 19.6601 | 60.6
144.914 | 60 | 28.8 | 19.6597 | 60.6
144.924 | 60 | 28.8 | 19.6614 | 60.6
144.934 | 60 | 28.8 | 19.6633 | 60.6
144.944 | 60 | 28.8 | 19.6626 | 60.6
144.955 | 60 | 28.8 | 19.6658 | 60.6
144.964 | 60 | 28.8 | 19.6653 | 60.6
144.974 | 60 | 28.8 | 19.6671 | 60.6
144.984 | 60 | 28.8 | 19.6691 | 60.6
144.994 | 60 | 28.8 | 19.6685 | 60.6
145.0055 | 60 | 28.8 | 19.6715 | 60.6
145.014 | 60 | 28.8 | 19.6713 | 60.6
145.0245 | 60 | 28.8 | 19.6726 | 60.6
145.034 | 60 | 28.8 | 19.6747 | 60.6
145.044 | 60 | 28.8 | 19.674 | 60.6
145.0555 | 60 | 28.8 | 19.6768 | 60.6
145.064 | 60 | 28.8 | 19.6765 | 60.6
145.074 | 60 | 28.8 | 19.678 | 60.6
145.084 | 60 | 28.8 | 19.6799 | 60.6
145.094 | 60 | 28.8 | 19.679 | 60.6
145.1055 | 60 | 28.8 | 19.6818 | 60.6
145.114 | 60 | 28.8 | 19.6815 | 60.6
145.124 | 60 | 28.8 | 19.6831 | 60.6
145.134 | 60 | 28.8 | 19.6849 | 60.6
145.144 | 60 | 28.8 | 19.684 | 60.6
145.155 | 60 | 28.8 | 19.6871 | 60.6
145.164 | 60 | 28.8 | 19.6866 | 60.6
145.174 | 60 | 28.8 | 19.6881 | 60.6
145.184 | 60 | 28.8 | 19.6898 | 60.6
145.194 | 60 | 28.8 | 19.6889 | 60.6
145.205 | 60 | 28.8 | 19.6919 | 60.6
145.214 | 60 | 28.8 | 19.6914 | 60.6
145.224 | 60 | 28.8 | 19.6927 | 60.6
145.234 | 60 | 28.8 | 19.6945 | 60.6
145.244 | 60 | 28.8 | 19.6935 | 60.6
145.255 | 60 | 28.8 | 19.6964 | 60.6
145.264 | 60 | 28.8 | 19.6958 | 60.6
145.274 | 60 | 28.8 | 19.6971 | 60.6
145.284 | 60 | 28.8 | 19.699 | 60.6
145.294 | 60 | 28.8 | 19.698 | 60.6
145.3055 | 60 | 28.8 | 19.7006 | 60.6
145.314 | 60 | 28.8 | 19.7003 | 60.6
145.324 | 60 | 28.8 | 19.7016 | 60.6
145.334 | 60 | 28.8 | 19.7034 | 60.6
145.344 | 60 | 28.8 | 19.7023 | 60.6
145.355 | 60 | 28.8 | 19.7052 | 60.6
145.364 | 60 | 28.8 | 19.7047 | 60.6
145.374 | 60 | 28.8 | 19.706 | 60.6
145.384 | 60 | 28.8 | 19.7077 | 60.6
145.394 | 60 | 28.8 | 19.7065 | 60.6
145.4055 | 60 | 28.8 | 19.709 | 60.6
145.414 | 60 | 28.8 | 19.7086 | 60.6
145.424 | 60 | 28.8 | 19.7097 | 60.6
145.434 | 60 | 28.8 | 19.7114 | 60.6
145.444 | 60 | 28.8 | 19.7102 | 60.6
145.4555 | 60 | 28.8 | 19.7127 | 60.6
145.464 | 60 | 28.8 | 19.7125 | 60.6
145.474 | 60 | 28.8 | 19.7136 | 60.6
145.484 | 60 | 28.8 | 19.7154 | 60.6
145.4945 | 60 | 28.8 | 19.7143 | 60.6
145.5055 | 60 | 28.8 | 19.7167 | 60.6
145.514 | 60 | 28.8 | 19.7163 | 60.6
145.524 | 60 | 28.8 | 19.7173 | 60.6
145.534 | 60 | 28.8 | 19.7188 | 60.6
145.544 | 60 | 28.8 | 19.7175 | 60.6
145.5555 | 60 | 28.8 | 19.7197 | 60.6
145.564 | 60 | 28.8 | 19.7193 | 60.6
145.574 | 60 | 28.8 | 19.7203 | 60.6
145.584 | 60 | 28.8 | 19.722 | 60.6
145.594 | 60 | 28.8 | 19.7206 | 60.6
145.6055 | 60 | 28.8 | 19.7229 | 60.6
145.614 | 60 | 28.8 | 19.7227 | 60.6
145.624 | 60 | 28.8 | 19.7236 | 60.6
145.6345 | 60 | 28.8 | 19.7256 | 60.6
145.644 | 60 | 28.8 | 19.7239 | 60.6
145.6555 | 60 | 28.8 | 19.7262 | 60.6
145.664 | 60 | 28.8 | 19.7259 | 60.6
145.674 | 60 | 28.8 | 19.7269 | 60.6
145.684 | 60 | 28.8 | 19.7287 | 60.6
145.694 | 60 | 28.8 | 19.7274 | 60.6
145.7055 | 60 | 28.8 | 19.7298 | 60.6
145.714 | 60 | 28.8 | 19.7295 | 60.6
145.724 | 60 | 28.8 | 19.7303 | 60.6
145.734 | 60 | 28.8 | 19.732 | 60.6
145.7445 | 60 | 28.8 | 19.7307 | 60.6
145.7555 | 60 | 28.8 | 19.7329 | 60.6
145.764 | 60 | 28.8 | 19.7327 | 60.6
145.774 | 60 | 28.8 | 19.7335 | 60.6
145.784 | 60 | 28.8 | 19.7353 | 60.6
145.794 | 60 | 28.8 | 19.7339 | 60.6
145.8055 | 60 | 28.8 | 19.7361 | 60.6
145.814 | 60 | 28.8 | 19.7358 | 60.6
145.824 | 60 | 28.8 | 19.7365 | 60.6
145.834 | 60 | 28.8 | 19.7382 | 60.6
145.844 | 60 | 28.8 | 19.7367 | 60.6
145.8555 | 60 | 28.8 | 19.7388 | 60.6
145.864 | 60 | 28.8 | 19.7385 | 60.6
145.874 | 60 | 28.8 | 19.7392 | 60.6
145.884 | 60 | 28.8 | 19.7409 | 60.6
145.894 | 60 | 28.8 | 19.7395 | 60.6
145.905 | 60 | 28.8 | 19.7419 | 60.6
145.914 | 60 | 28.8 | 19.7413 | 60.6
145.924 | 60 | 28.8 | 19.7419 | 60.6
145.934 | 60 | 28.8 | 19.7436 | 60.6
145.944 | 60 | 28.8 | 19.7421 | 60.6
145.955 | 60 | 28.8 | 19.7445 | 60.6
145.964 | 60 | 28.8 | 19.7439 | 60.6
145.974 | 60 | 28.8 | 19.7445 | 60.6
145.984 | 60 | 28.8 | 19.7461 | 60.6
145.994 | 60 | 28.8 | 19.7446 | 60.6
146.0055 | 60 | 28.8 | 19.7465 | 60.6
146.014 | 60 | 28.8 | 19.7461 | 60.6
146.024 | 60 | 28.8 | 19.7467 | 60.6
146.034 | 60 | 28.8 | 19.7483 | 60.6
146.044 | 60 | 28.8 | 19.7468 | 60.6
146.0555 | 60 | 28.8 | 19.7488 | 60.6
146.064 | 60 | 28.8 | 19.7485 | 60.6
146.074 | 60 | 28.8 | 19.7491 | 60.6
146.084 | 60 | 28.8 | 19.7507 | 60.6
146.094 | 60 | 28.8 | 19.7492 | 60.6
146.1055 | 60 | 28.8 | 19.751 | 60.6
146.114 | 60 | 28.8 | 19.7507 | 60.6
146.124 | 60 | 28.8 | 19.7511 | 60.6
146.134 | 60 | 28.8 | 19.7527 | 60.6
146.144 | 60 | 28.8 | 19.751 | 60.6
146.1555 | 60 | 28.8 | 19.7528 | 60.6
146.164 | 60 | 28.8 | 19.7525 | 60.6
146.174 | 60 | 28.8 | 19.753 | 60.6
146.184 | 60 | 28.8 | 19.7546 | 60.6
146.194 | 60 | 28.8 | 19.753 | 60.6
146.205 | 60 | 28.8 | 19.7553 | 60.6
146.214 | 60 | 28.8 | 19.7548 | 60.6
146.224 | 60 | 28.8 | 19.7551 | 60.6
146.234 | 60 | 28.8 | 19.7567 | 60.6
146.244 | 60 | 28.8 | 19.755 | 60.6
146.255 | 60 | 28.8 | 19.7572 | 60.6
146.264 | 60 | 28.8 | 19.7566 | 60.6
146.274 | 60 | 28.8 | 19.7569 | 60.6
146.284 | 60 | 28.8 | 19.7585 | 60.6
146.2945 | 60 | 28.8 | 19.7569 | 60.6
146.3055 | 60 | 28.8 | 19.7585 | 60.6
146.314 | 60 | 28.8 | 19.7583 | 60.6
146.324 | 60 | 28.8 | 19.7586 | 60.6
146.334 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6
146.344 | 60 | 28.8 | 19.7585 | 60.6
146.3555 | 60 | 28.8 | 19.7604 | 60.6
146.364 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6
146.374 | 60 | 28.8 | 19.7605 | 60.6
146.384 | 60 | 28.8 | 19.7622 | 60.6
146.394 | 60 | 28.8 | 19.7604 | 60.6
146.405 | 60 | 28.8 | 19.7626 | 60.6
146.414 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6
146.424 | 60 | 28.8 | 19.7622 | 60.6
146.434 | 60 | 28.8 | 19.7638 | 60.6
146.444 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6
146.455 | 60 | 28.8 | 19.7641 | 60.6
146.464 | 60 | 28.8 | 19.7636 | 60.6
146.474 | 60 | 28.8 | 19.764 | 60.6
146.484 | 60 | 28.8 | 19.7657 | 60.6
146.494 | 60 | 28.8 | 19.764 | 60.6
146.505 | 60 | 28.8 | 19.7662 | 60.6
146.514 | 60 | 28.8 | 19.7657 | 60.6
146.524 | 60 | 28.8 | 19.766 | 60.6
146.534 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6
146.544 | 60 | 28.8 | 19.7659 | 60.6
146.555 | 60 | 28.8 | 19.7679 | 60.6
146.564 | 60 | 28.8 | 19.7674 | 60.6
146.574 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6
146.584 | 60 | 28.8 | 19.7693 | 60.6
146.594 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6
146.605 | 60 | 28.8 | 19.7696 | 60.6
146.614 | 60 | 28.8 | 19.7691 | 60.6
146.624 | 60 | 28.8 | 19.7693 | 60.6
146.634 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
146.644 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6
146.655 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6
146.664 | 60 | 28.8 | 19.7708 | 60.6
146.674 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
146.684 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
146.694 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6
146.7055 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
146.714 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
146.724 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
146.734 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6
146.744 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6
146.7555 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6
146.764 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
146.774 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6
146.784 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6
146.794 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6
146.8055 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6
146.814 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6
146.824 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6
146.834 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6
146.844 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6
146.8555 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6
146.864 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6
146.874 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6
146.8845 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6
146.894 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6
146.9055 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6
146.914 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
146.924 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6
146.934 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
146.944 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
146.9555 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6
146.9645 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6
146.974 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
146.984 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
146.994 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
147.0055 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
147.014 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
147.024 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
147.034 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
147.044 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
147.0555 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
147.064 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
147.074 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6
147.084 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
147.094 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
147.1055 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
147.114 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
147.124 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
147.134 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
147.144 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
147.1555 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
147.164 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
147.174 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
147.184 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
147.194 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
147.205 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
147.214 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
147.224 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
147.234 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
147.244 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
147.255 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
147.264 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
147.274 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
147.284 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
147.294 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
147.305 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
147.314 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
147.324 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
147.334 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
147.344 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
147.355 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
147.364 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
147.374 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
147.384 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
147.394 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
147.405 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
147.414 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
147.424 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
147.434 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
147.444 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
147.455 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
147.464 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
147.474 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
147.484 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
147.494 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
147.5055 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
147.514 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
147.524 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
147.534 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
147.544 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
147.555 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
147.564 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
147.574 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
147.584 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
147.594 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
147.605 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
147.614 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
147.624 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
147.634 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
147.644 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
147.655 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
147.664 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
147.674 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
147.684 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
147.694 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
147.705 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
147.714 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
147.724 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
147.734 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
147.744 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
147.7555 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
147.764 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
147.774 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
147.784 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
147.794 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
147.805 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
147.814 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
147.824 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
147.834 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
147.844 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
147.855 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
147.864 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
147.874 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
147.884 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
147.894 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
147.905 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
147.914 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
147.924 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
147.934 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
147.944 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
147.955 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
147.964 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
147.974 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
147.984 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
147.9945 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
148.0055 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
148.014 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
148.0245 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
148.034 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
148.044 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
148.0555 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
148.064 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
148.074 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
148.084 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
148.094 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
148.1055 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
148.114 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
148.124 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
148.134 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
148.144 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
148.1555 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
148.164 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
148.174 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
148.184 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
148.194 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
148.2055 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
148.214 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
148.224 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
148.234 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
148.244 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
148.2555 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
148.264 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
148.274 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
148.284 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
148.294 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
148.3055 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
148.314 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
148.324 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
148.334 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
148.344 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
148.3555 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
148.364 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
148.374 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6
148.384 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
148.394 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
148.4055 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
148.414 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
148.424 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
148.434 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
148.444 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
148.4555 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
148.464 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
148.474 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
148.484 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
148.494 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
148.505 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
148.514 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
148.524 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
148.5335 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
148.5435 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
148.555 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
148.5635 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
148.5735 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
148.5835 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
148.594 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
148.605 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
148.6135 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6
148.6235 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
148.6335 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
148.6435 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
148.655 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
148.6635 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
148.6735 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6
148.6835 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
148.6935 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
148.705 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
148.7135 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
148.7235 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
148.7335 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
148.7435 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
148.755 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6
148.7635 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6
148.7735 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
148.7835 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
148.7935 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
148.805 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
148.8135 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
148.8235 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
148.8335 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
148.8435 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
148.855 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
148.8635 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
148.8735 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
148.8835 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
148.8935 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
148.905 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
148.9135 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
148.9235 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
148.9335 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
148.9435 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
148.955 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
148.9635 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
148.9735 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
148.9835 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
148.9935 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
149.005 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
149.0135 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
149.0235 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
149.0335 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
149.0435 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
149.0555 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
149.0635 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
149.0735 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
149.0835 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
149.0935 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
149.1055 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
149.1135 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
149.1235 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
149.1335 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
149.1435 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
149.155 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
149.1635 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
149.1735 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
149.1835 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
149.1935 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
149.205 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
149.2135 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
149.2235 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
149.2335 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
149.2435 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
149.2555 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
149.2635 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
149.2735 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
149.2835 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
149.2935 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
149.3055 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
149.3135 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
149.3235 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
149.3335 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
149.3435 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
149.3555 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
149.3635 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6
149.3735 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
149.3835 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6
149.3935 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
149.4055 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
149.4135 | 60 | 28.8 | 19.7963 | 60.6
149.4235 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6
149.4335 | 60 | 28.8 | 19.7976 | 60.6
149.4435 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6
149.4555 | 60 | 28.8 | 19.7965 | 60.6
149.4635 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.6
149.4735 | 60 | 28.8 | 19.7962 | 60.6
149.4835 | 60 | 28.8 | 19.7981 | 60.6
149.4935 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
149.5055 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.6
149.5135 | 60 | 28.8 | 19.7973 | 60.6
149.5235 | 60 | 28.8 | 19.7964 | 60.6
149.5335 | 60 | 28.8 | 19.7982 | 60.6
149.5435 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
149.5555 | 60 | 28.8 | 19.7968 | 60.6
149.5635 | 60 | 28.8 | 19.7971 | 60.6
149.5735 | 60 | 28.8 | 19.7963 | 60.6
149.5835 | 60 | 28.8 | 19.7981 | 60.6
149.5935 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
149.6055 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6
149.6135 | 60 | 28.8 | 19.797 | 60.6
149.6235 | 60 | 28.8 | 19.7961 | 60.6
149.6335 | 60 | 28.8 | 19.7979 | 60.6
149.6435 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
149.6555 | 60 | 28.8 | 19.7965 | 60.6
149.6635 | 60 | 28.8 | 19.7968 | 60.6
149.6735 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
149.6835 | 60 | 28.8 | 19.7977 | 60.6
149.6935 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
149.7055 | 60 | 28.8 | 19.7961 | 60.6
149.7135 | 60 | 28.8 | 19.7963 | 60.6
149.7235 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
149.7335 | 60 | 28.8 | 19.7971 | 60.6
149.7435 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
149.7555 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
149.7635 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
149.7735 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
149.7835 | 60 | 28.8 | 19.7966 | 60.6
149.7935 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
149.805 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
149.8135 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
149.8235 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
149.8335 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
149.8435 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
149.855 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6
149.8635 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
149.8735 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
149.8835 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6
149.8935 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
149.905 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
149.9135 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
149.9235 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
149.9335 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6
149.9435 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
149.955 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
149.9635 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
149.9735 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
149.9835 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
149.9935 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
150.005 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
150.0135 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
150.0235 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6
150.0335 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6
150.0435 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
150.0555 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
150.0635 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
150.0735 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
150.0835 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6
150.0935 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
150.1055 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
150.1135 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
150.1235 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
150.1335 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6
150.1435 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
150.155 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
150.1635 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
150.1735 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
150.1835 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6
150.1935 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6
150.2055 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
150.2135 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
150.2235 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
150.2335 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
150.2435 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
150.255 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
150.2635 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
150.2735 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6
150.2835 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
150.2935 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
150.305 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
150.3135 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
150.3235 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
150.3335 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
150.3435 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
150.355 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
150.3635 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
150.3735 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
150.3835 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
150.3935 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
150.405 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
150.4135 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
150.4235 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
150.4335 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
150.4435 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
150.455 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
150.4635 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
150.4735 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
150.4835 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
150.4935 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
150.505 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
150.5135 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
150.5235 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
150.5335 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
150.5435 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
150.555 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
150.5635 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
150.5735 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
150.5835 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
150.5935 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
150.6055 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
150.6135 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
150.6235 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
150.6335 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
150.6435 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
150.6555 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
150.6635 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
150.6735 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
150.6835 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
150.6935 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
150.7055 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
150.7135 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
150.7235 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
150.7335 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6
150.7435 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
150.7555 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
150.7635 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
150.7735 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
150.7835 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
150.7935 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
150.8055 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
150.8135 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
150.8235 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
150.8335 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
150.8435 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
150.8555 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
150.8635 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
150.8735 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
150.8835 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
150.8935 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
150.9055 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
150.9135 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
150.9235 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
150.9335 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
150.9435 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
150.9555 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
150.9635 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
150.9735 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
150.9835 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
150.9935 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
151.0055 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
151.0135 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
151.0235 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
151.0335 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
151.0435 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
151.0555 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
151.0635 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
151.0735 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
151.0835 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
151.0935 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
151.1055 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
151.1135 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
151.1235 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
151.1335 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
151.1435 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
151.155 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
151.1635 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
151.1735 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
151.1835 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
151.1935 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
151.205 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
151.2135 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
151.2235 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
151.2335 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
151.2435 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
151.2555 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
151.2635 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
151.2735 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
151.2835 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
151.2935 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
151.305 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
151.3135 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
151.3235 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
151.3335 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
151.3435 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
151.3555 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
151.3635 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
151.3735 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
151.3835 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
151.3935 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
151.405 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
151.4135 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
151.4235 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
151.4335 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
151.4435 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
151.455 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
151.4635 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
151.4735 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
151.4835 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
151.4935 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
151.505 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
151.5135 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
151.5235 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
151.5335 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
151.5435 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
151.555 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
151.5635 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
151.5735 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
151.5835 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
151.5935 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
151.605 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
151.6135 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
151.6235 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
151.6335 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
151.6435 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
151.655 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
151.6635 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
151.6735 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
151.6835 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
151.6935 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
151.7055 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
151.7135 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
151.7235 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
151.7335 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
151.7435 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
151.755 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
151.7635 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
151.7735 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
151.7835 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
151.7935 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
151.805 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
151.8135 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
151.8235 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
151.8335 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
151.8435 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
151.855 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
151.8635 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
151.8735 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
151.8835 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
151.8935 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
151.905 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
151.9135 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
151.9235 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
151.9335 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
151.9435 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
151.9555 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
151.9635 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
151.9735 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
151.9835 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
151.9935 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
152.0055 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
152.0135 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
152.0235 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
152.0335 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
152.0435 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
152.0555 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
152.0635 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
152.0735 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
152.0835 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
152.0935 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
152.1055 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
152.1135 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
152.1235 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
152.1335 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
152.1435 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
152.1555 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
152.1635 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
152.1735 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
152.1835 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
152.1935 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
152.2055 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
152.2135 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
152.2235 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
152.2335 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
152.2435 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
152.2555 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
152.2635 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
152.2735 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
152.2835 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
152.2935 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
152.3055 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
152.3135 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
152.3235 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
152.3335 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
152.3435 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
152.3555 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
152.3635 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
152.3735 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
152.3835 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
152.3935 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
152.4055 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
152.4135 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
152.4235 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
152.4335 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
152.4435 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
152.455 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
152.4635 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
152.4735 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
152.4835 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
152.4935 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
152.505 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
152.5135 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
152.5235 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
152.5335 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
152.5435 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
152.555 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
152.5635 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
152.5735 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
152.5835 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
152.5935 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
152.605 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
152.6135 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
152.6235 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
152.6335 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
152.6435 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
152.655 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
152.6635 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
152.6735 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
152.6835 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
152.6935 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
152.705 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
152.7135 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
152.7235 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
152.7335 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
152.7435 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
152.7555 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
152.7635 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
152.7735 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
152.7835 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
152.7935 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
152.805 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
152.8135 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
152.8235 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
152.8335 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
152.8435 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
152.855 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
152.8635 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
152.8735 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
152.8835 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
152.8935 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
152.905 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
152.9135 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
152.9235 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
152.9335 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
152.9435 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
152.955 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
152.9635 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
152.9735 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
152.9835 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
152.9935 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
153.0055 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
153.0135 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
153.0235 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
153.0335 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
153.0435 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
153.0555 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
153.0635 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
153.0735 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
153.0835 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
153.0935 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
153.1055 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
153.1135 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
153.1235 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
153.1335 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
153.1435 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
153.155 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
153.1635 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
153.1735 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
153.1835 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
153.1935 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
153.205 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
153.2135 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
153.2235 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
153.2335 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
153.2435 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
153.2555 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
153.2635 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
153.2735 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
153.2835 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
153.2935 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
153.3055 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
153.3135 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
153.3235 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
153.3335 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
153.3435 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
153.3555 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
153.3635 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
153.3735 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
153.3835 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
153.3935 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
153.4055 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
153.4135 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
153.4235 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
153.4335 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
153.4435 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
153.4555 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
153.4635 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
153.4735 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
153.4835 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
153.4935 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
153.5055 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
153.5135 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
153.5235 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
153.5335 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
153.5435 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
153.5555 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
153.5635 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
153.5735 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
153.5835 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
153.5935 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
153.6055 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
153.6135 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
153.6235 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
153.6335 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
153.6435 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
153.6555 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
153.6635 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
153.6735 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
153.6835 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
153.6935 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
153.7055 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
153.7135 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
153.7235 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
153.7335 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
153.7435 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
153.7555 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
153.7635 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
153.7735 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
153.7835 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
153.7935 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
153.8055 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
153.8135 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
153.8235 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
153.8335 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
153.8435 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
153.855 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
153.8635 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
153.8735 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
153.8835 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
153.8935 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
153.905 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
153.9135 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
153.9235 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
153.9335 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
153.9435 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
153.955 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
153.9635 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
153.9735 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
153.9835 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
153.9935 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
154.005 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
154.0135 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
154.0235 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
154.0335 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
154.0435 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
154.0555 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
154.0635 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
154.0735 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
154.0835 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
154.0935 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
154.1055 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
154.1135 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
154.1235 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
154.1335 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
154.1435 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
154.1555 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
154.1635 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
154.1735 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
154.1835 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
154.1935 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
154.205 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
154.2135 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
154.2235 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
154.2335 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
154.2435 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
154.255 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
154.2635 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
154.2735 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
154.2835 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
154.2935 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
154.3055 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
154.3135 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
154.3235 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
154.3335 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6
154.3435 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
154.355 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
154.3635 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
154.3735 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
154.3835 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
154.3935 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
154.405 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
154.4135 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
154.4235 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
154.4335 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
154.4435 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
154.455 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
154.4635 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
154.4735 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
154.4835 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6
154.4935 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
154.5055 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
154.5135 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
154.5235 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
154.5335 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
154.5435 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
154.5555 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
154.5635 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
154.5735 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
154.5835 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
154.5935 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
154.6055 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
154.6135 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
154.6235 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
154.6335 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
154.6435 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
154.6555 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
154.6635 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
154.6735 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
154.6835 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
154.6935 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
154.7055 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
154.7135 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
154.7235 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
154.7335 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
154.7435 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
154.7555 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
154.7635 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
154.7735 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
154.7835 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
154.7935 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
154.8055 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
154.8135 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
154.8235 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
154.8335 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
154.8435 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
154.8555 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
154.8635 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
154.8735 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
154.8835 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
154.8935 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
154.9055 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
154.9135 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
154.9235 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
154.9335 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
154.9435 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
154.9555 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
154.9635 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
154.9735 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
154.9835 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
154.9935 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
155.0055 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
155.0135 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
155.0235 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
155.0335 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
155.0435 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.0555 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
155.0635 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
155.0735 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
155.0835 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
155.0935 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.1055 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
155.1135 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
155.1235 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
155.1335 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
155.1435 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.155 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
155.1635 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
155.1735 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.1835 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
155.1935 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
155.205 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
155.2135 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
155.2235 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
155.2335 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
155.2435 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
155.255 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
155.2635 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
155.2735 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
155.2835 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
155.293 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
155.305 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
155.3135 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
155.323 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
155.333 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
155.343 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
155.355 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
155.363 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
155.373 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
155.383 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
155.393 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
155.405 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
155.413 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
155.423 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
155.433 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
155.443 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
155.455 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
155.463 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
155.473 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.483 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
155.493 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
155.505 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
155.513 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
155.523 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
155.533 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
155.543 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
155.555 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
155.563 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
155.573 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.583 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
155.593 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
155.605 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
155.613 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
155.623 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.633 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
155.643 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
155.655 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
155.663 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
155.673 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
155.683 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
155.693 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
155.705 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
155.713 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.723 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
155.733 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
155.743 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
155.755 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
155.763 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
155.773 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
155.783 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
155.793 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
155.805 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
155.813 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
155.8225 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
155.8325 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
155.8425 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
155.8545 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
155.8625 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
155.8725 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
155.8825 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
155.8925 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
155.905 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
155.9125 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
155.9225 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
155.9325 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
155.9425 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
155.955 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
155.9625 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
155.9725 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
155.9825 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
155.9925 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
156.0045 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
156.0125 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
156.0225 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
156.0325 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
156.0425 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
156.055 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
156.0625 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
156.0725 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
156.0825 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
156.0925 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
156.105 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
156.1125 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
156.1225 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
156.1325 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
156.1425 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
156.155 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
156.1625 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
156.1725 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
156.1825 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
156.1925 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
156.205 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
156.213 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
156.2225 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
156.2325 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
156.2425 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
156.255 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
156.2625 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
156.2725 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
156.2825 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
156.2925 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
156.3045 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
156.3125 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
156.3225 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
156.3325 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
156.3425 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
156.3545 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
156.3625 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
156.3725 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
156.3825 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6
156.3925 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
156.4045 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
156.4125 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
156.4225 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
156.4325 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
156.4425 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
156.4545 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
156.4625 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
156.4725 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
156.4825 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
156.4925 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
156.5045 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
156.5125 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
156.5225 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
156.5325 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
156.5425 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
156.5545 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
156.5625 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
156.5725 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
156.5825 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
156.5925 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
156.6045 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
156.6125 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
156.6225 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
156.6325 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
156.6425 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
156.6545 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
156.6625 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
156.6725 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
156.6825 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
156.6925 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
156.7045 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
156.7125 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
156.7225 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
156.7325 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
156.7425 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
156.7545 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
156.7625 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
156.7725 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
156.7825 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
156.7925 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
156.8045 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
156.8125 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
156.8225 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
156.8325 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
156.8425 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
156.8545 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
156.8625 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
156.8725 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
156.8825 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
156.8925 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
156.9045 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
156.9125 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
156.9225 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
156.9325 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
156.9425 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
156.9545 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
156.9625 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
156.9725 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
156.9825 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
156.9925 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
157.0045 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
157.0125 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
157.0225 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
157.0325 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
157.0425 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
157.0545 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
157.0625 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
157.0725 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
157.0825 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
157.0925 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
157.1045 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
157.1125 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
157.1225 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
157.1325 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
157.1425 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
157.1545 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
157.1625 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
157.1725 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
157.1825 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
157.1925 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
157.205 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
157.2125 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
157.2225 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
157.2325 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
157.2425 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
157.2545 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
157.2625 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
157.2725 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
157.2825 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
157.2925 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
157.305 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
157.3125 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
157.3225 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
157.3325 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
157.343 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
157.355 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
157.3625 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
157.3725 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
157.3825 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
157.3925 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6
157.405 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
157.4125 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
157.4225 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
157.4325 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
157.4425 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
157.455 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
157.4625 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
157.4725 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
157.4825 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
157.4925 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6
157.5045 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
157.5125 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
157.5225 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
157.5325 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
157.5425 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
157.555 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
157.5625 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
157.5725 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
157.5825 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
157.5925 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
157.6045 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
157.6125 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
157.6225 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
157.6325 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
157.6425 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
157.6545 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
157.6625 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
157.6725 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
157.6825 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
157.6925 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
157.7045 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
157.7125 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
157.7225 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
157.7325 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
157.7425 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
157.7545 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
157.7625 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
157.7725 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
157.7825 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
157.7925 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
157.8045 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
157.8125 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
157.8225 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
157.8325 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
157.8425 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6
157.8545 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
157.8625 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
157.8725 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
157.8825 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
157.8925 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
157.9045 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
157.9125 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
157.9225 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
157.9325 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
157.9425 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
157.9545 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
157.9625 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
157.9725 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
157.9825 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
157.9925 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
158.005 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
158.0125 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
158.0225 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
158.0325 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
158.0425 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
158.0545 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
158.0625 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
158.0725 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
158.0825 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
158.0925 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
158.105 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
158.1125 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
158.1225 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
158.1325 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
158.1425 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
158.1545 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
158.1625 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
158.1725 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
158.1825 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
158.1925 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6
158.2045 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
158.2125 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
158.2225 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
158.2325 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
158.2425 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
158.2545 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
158.2625 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
158.2725 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
158.2825 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
158.293 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
158.3045 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
158.3125 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
158.3225 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
158.3325 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
158.3425 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
158.3545 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
158.3625 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
158.3725 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
158.3825 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
158.3925 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
158.4045 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
158.4125 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
158.4225 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
158.4325 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
158.4425 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
158.4545 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
158.4625 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
158.4725 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
158.4825 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
158.4925 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
158.5045 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
158.5125 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
158.5225 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
158.5325 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
158.5425 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
158.5545 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
158.5625 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
158.5725 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
158.5825 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
158.5925 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
158.605 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
158.6125 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
158.6225 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
158.6325 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
158.6425 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
158.655 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
158.6625 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
158.6725 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
158.6825 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
158.6925 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
158.705 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
158.7125 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
158.7225 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
158.7325 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
158.7425 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
158.7545 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
158.763 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
158.7725 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
158.7825 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
158.7925 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
158.8045 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
158.8125 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6
158.8225 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
158.8325 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
158.8425 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
158.855 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
158.8625 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
158.8725 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
158.8825 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
158.8925 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
158.905 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
158.9125 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
158.9225 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
158.9325 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
158.9425 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
158.955 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
158.9625 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
158.9725 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
158.9825 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
158.9925 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
159.0045 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
159.0125 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
159.0225 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
159.0325 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
159.0425 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6
159.0545 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6
159.0625 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
159.0725 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
159.0825 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
159.0925 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6
159.1045 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
159.1125 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
159.1225 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
159.1325 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
159.1425 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6
159.1545 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
159.1625 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
159.1725 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
159.1825 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
159.1925 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6
159.2045 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
159.2125 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
159.2225 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
159.2325 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
159.2425 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
159.2545 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
159.2625 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
159.2725 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6
159.2825 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
159.2925 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6
159.3045 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
159.3125 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
159.3225 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
159.3325 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
159.3425 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
159.3545 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
159.3625 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
159.3725 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
159.3825 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
159.3925 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
159.4045 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
159.4125 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
159.4225 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
159.4325 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
159.4425 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
159.4545 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
159.4625 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
159.4725 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6
159.4825 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
159.4925 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
159.5045 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
159.5125 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
159.5225 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
159.5325 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
159.5425 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
159.5545 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
159.5625 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
159.5725 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
159.5825 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6
159.5925 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
159.6045 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
159.6125 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
159.6225 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
159.6325 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
159.6425 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
159.6545 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
159.6625 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
159.6725 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6
159.6825 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
159.6925 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
159.7045 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
159.7125 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
159.7225 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
159.7325 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
159.7425 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
159.7545 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
159.7625 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
159.7725 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
159.7825 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
159.7925 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
159.8045 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
159.8125 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
159.8225 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
159.8325 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
159.8425 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
159.8545 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
159.8625 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
159.8725 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
159.8825 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
159.8925 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
159.9045 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
159.9125 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
159.9225 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
159.9325 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
159.9425 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
159.9545 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
159.9625 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
159.9725 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
159.9825 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
159.9925 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
160.005 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
160.0125 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
160.0225 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
160.033 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
160.0425 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
160.0545 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
160.0625 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
160.0725 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
160.0825 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
160.0925 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
160.105 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
160.1125 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
160.1225 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
160.1325 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
160.143 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
160.155 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
160.1625 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
160.1725 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
160.1825 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
160.1925 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
160.205 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
160.2125 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
160.2225 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
160.2325 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
160.2425 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
160.2545 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
160.2625 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
160.2725 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
160.2825 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
160.2925 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
160.3045 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
160.3125 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
160.3225 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
160.3325 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
160.3425 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
160.3545 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
160.3625 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
160.3725 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
160.3825 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
160.3925 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
160.4045 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
160.4125 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
160.4225 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
160.4325 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
160.4425 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
160.4545 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
160.4625 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
160.4725 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
160.4825 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
160.4925 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
160.5045 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
160.5125 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
160.5225 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
160.5325 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
160.5425 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
160.5545 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
160.5625 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
160.5725 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
160.5825 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
160.5925 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
160.6045 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
160.6125 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
160.6225 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
160.6325 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
160.6425 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
160.6545 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
160.6625 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
160.6725 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
160.6825 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
160.6925 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
160.7045 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
160.7125 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
160.7225 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
160.7325 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
160.7425 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
160.7545 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
160.7625 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
160.7725 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
160.7825 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
160.7925 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
160.8045 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
160.8125 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
160.8225 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
160.8325 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
160.8425 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6
160.8545 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
160.8625 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
160.8725 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
160.8825 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
160.8925 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
160.9045 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
160.9125 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
160.9225 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
160.9325 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
160.9425 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
160.9545 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
160.9625 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
160.9725 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
160.9825 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
160.9925 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
161.0045 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
161.0125 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
161.0225 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
161.0325 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
161.0425 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
161.0545 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
161.0625 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
161.0725 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
161.0825 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
161.0925 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
161.1045 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
161.1125 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
161.1225 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
161.1325 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
161.1425 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
161.155 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
161.1625 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
161.1725 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
161.1825 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
161.1925 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
161.2045 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
161.2125 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
161.2225 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
161.2325 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
161.2425 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
161.255 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
161.2625 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
161.2725 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
161.2825 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
161.2925 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
161.305 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
161.3125 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
161.3225 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
161.3325 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
161.3425 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
161.355 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
161.3625 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
161.3725 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
161.383 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
161.3925 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
161.405 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
161.4125 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
161.4225 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
161.4325 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
161.4425 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
161.4545 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
161.463 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
161.4725 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
161.4825 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
161.4925 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
161.505 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
161.5125 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
161.5225 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
161.5325 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
161.5425 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
161.5545 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
161.5625 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
161.5725 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
161.5825 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
161.5925 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
161.6045 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
161.6125 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
161.6225 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
161.6325 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
161.6425 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
161.6545 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
161.6625 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
161.6725 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
161.6825 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
161.6925 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
161.7045 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
161.7125 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
161.7225 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
161.7325 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
161.7425 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
161.7545 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
161.7625 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
161.7725 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
161.7825 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
161.7925 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
161.8045 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
161.8125 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
161.8225 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
161.8325 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
161.8425 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
161.8545 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
161.8625 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
161.8725 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
161.8825 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
161.8925 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
161.9045 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
161.9125 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
161.9225 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
161.9325 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
161.9425 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
161.9545 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
161.9625 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
161.9725 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
161.9825 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
161.9925 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
162.002 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
162.012 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
162.022 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
162.0325 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
162.042 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
162.052 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
162.0625 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
162.072 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
162.082 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
162.092 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
162.102 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
162.112 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
162.122 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
162.132 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
162.142 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
162.152 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
162.162 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
162.172 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
162.182 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
162.192 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
162.202 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
162.212 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
162.222 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
162.232 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
162.2425 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
162.252 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
162.262 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
162.272 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
162.282 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
162.292 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
162.302 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
162.312 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
162.322 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
162.332 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
162.342 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
162.352 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
162.362 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
162.372 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
162.382 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
162.392 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
162.402 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
162.412 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
162.422 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
162.432 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
162.442 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
162.452 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
162.462 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
162.472 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
162.482 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
162.492 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
162.502 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
162.512 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
162.522 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
162.532 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
162.542 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
162.552 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
162.562 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
162.572 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
162.582 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
162.592 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
162.602 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
162.612 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
162.622 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.4
162.632 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4
162.642 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.4
162.652 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4
162.662 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.4
162.672 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.4
162.682 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4
162.692 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.4
162.702 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4
162.712 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.4
162.722 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.4
162.732 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4
162.742 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.4
162.752 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4
162.762 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.4
162.772 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.4
162.782 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.4
162.792 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.4
162.802 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.4
162.812 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.4
162.822 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.4
162.832 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.4
162.842 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.4
162.852 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.4
162.862 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.4
162.872 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.4
162.882 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.4
162.892 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.4
162.902 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4
162.912 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.4
162.922 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4
162.932 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4
162.942 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.4
162.952 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.4
162.962 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.4
162.972 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.4
162.982 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4
162.992 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.4
163.002 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.4
163.012 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.4
163.022 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.4
163.032 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.4
163.042 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.4
163.052 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.4
163.062 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.4
163.072 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.4
163.082 | 60 | 28.8 | 19.801 | 60.4
163.092 | 60 | 28.8 | 19.802 | 60.4
163.102 | 60 | 28.8 | 19.8075 | 60.4
163.112 | 60 | 28.8 | 19.8103 | 60.4
163.122 | 60 | 28.8 | 19.8148 | 60.4
163.132 | 60 | 28.8 | 19.8218 | 60.4
163.142 | 60 | 28.8 | 19.826 | 60.4
163.152 | 60 | 28.8 | 19.8349 | 60.4
163.162 | 60 | 28.8 | 19.8407 | 60.4
163.172 | 60 | 28.8 | 19.8476 | 60.4
163.182 | 60 | 28.8 | 19.856 | 60.4
163.192 | 60 | 28.8 | 19.861 | 60.4
163.202 | 60 | 28.8 | 19.8701 | 60.4
163.212 | 60 | 28.8 | 19.8759 | 60.4
163.222 | 60 | 28.8 | 19.883 | 60.4
163.232 | 60 | 28.8 | 19.8914 | 60.4
163.242 | 60 | 28.8 | 19.8964 | 60.4
163.252 | 60 | 28.8 | 19.9056 | 60.4
163.262 | 60 | 28.8 | 19.9114 | 60.4
163.272 | 60 | 28.8 | 19.9182 | 60.4
163.282 | 60 | 28.8 | 19.9263 | 60.4
163.292 | 60 | 28.8 | 19.931 | 60.4
163.302 | 60 | 28.8 | 19.9398 | 60.4
163.312 | 60 | 28.8 | 19.9453 | 60.4
163.322 | 60 | 28.8 | 19.9517 | 60.4
163.332 | 60 | 28.8 | 19.9595 | 60.4
163.342 | 60 | 28.8 | 19.9638 | 60.4
163.352 | 60 | 28.8 | 19.9723 | 60.4
163.362 | 60 | 28.8 | 19.9774 | 60.4
163.372 | 60 | 28.8 | 19.9835 | 60.4
163.382 | 60 | 28.8 | 19.991 | 60.4
163.392 | 60 | 28.8 | 19.995 | 60.4
163.402 | 60 | 28.8 | 20.003 | 60.4
163.412 | 60 | 28.8 | 20.0077 | 60.4
163.422 | 60 | 28.8 | 20.0136 | 60.4
163.432 | 60 | 28.8 | 20.0207 | 60.4
163.442 | 60 | 28.8 | 20.0245 | 60.4
163.452 | 60 | 28.8 | 20.0323 | 60.4
163.462 | 60 | 28.8 | 20.0369 | 60.4
163.472 | 60 | 28.8 | 20.0425 | 60.4
163.482 | 60 | 28.8 | 20.0494 | 60.4
163.492 | 60 | 28.8 | 20.0529 | 60.4
163.502 | 60 | 28.8 | 20.0605 | 60.4
163.512 | 60 | 28.8 | 20.0647 | 60.4
163.522 | 60 | 28.8 | 20.0699 | 60.4
163.532 | 60 | 28.8 | 20.0766 | 60.4
163.542 | 60 | 28.8 | 20.0798 | 60.4
163.552 | 60 | 28.8 | 20.0872 | 60.4
163.562 | 60 | 28.8 | 20.0912 | 60.4
163.572 | 60 | 28.8 | 20.0962 | 60.4
163.582 | 60 | 28.8 | 20.1026 | 60.4
163.592 | 60 | 28.8 | 20.1055 | 60.4
163.602 | 60 | 28.8 | 20.1125 | 60.4
163.612 | 60 | 28.8 | 20.1163 | 60.4
163.622 | 60 | 28.8 | 20.1211 | 60.4
163.632 | 60 | 28.8 | 20.1272 | 60.4
163.642 | 60 | 28.8 | 20.1299 | 60.4
163.652 | 60 | 28.8 | 20.1368 | 60.4
163.662 | 60 | 28.8 | 20.1403 | 60.4
163.672 | 60 | 28.8 | 20.1449 | 60.4
163.682 | 60 | 28.8 | 20.1508 | 60.4
163.692 | 60 | 28.8 | 20.1533 | 60.4
163.702 | 60 | 28.8 | 20.16 | 60.4
163.712 | 60 | 28.8 | 20.1632 | 60.4
163.722 | 60 | 28.8 | 20.1675 | 60.4
163.732 | 60 | 28.8 | 20.1732 | 60.4
163.742 | 60 | 28.8 | 20.1755 | 60.4
163.752 | 60 | 28.8 | 20.1818 | 60.4
163.762 | 60 | 28.8 | 20.1849 | 60.4
163.772 | 60 | 28.8 | 20.1892 | 60.4
163.782 | 60 | 28.8 | 20.1948 | 60.4
163.792 | 60 | 28.8 | 20.1969 | 60.4
163.802 | 60 | 28.8 | 20.2032 | 60.4
163.812 | 60 | 28.8 | 20.206 | 60.4
163.822 | 60 | 28.8 | 20.2099 | 60.4
163.832 | 60 | 28.8 | 20.2152 | 60.4
163.842 | 60 | 28.8 | 20.2172 | 60.4
163.852 | 60 | 28.8 | 20.2236 | 60.4
163.862 | 60 | 28.8 | 20.2273 | 60.4
163.872 | 60 | 28.8 | 20.2331 | 60.4
163.882 | 60 | 28.8 | 20.2412 | 60.4
163.892 | 60 | 28.8 | 20.2469 | 60.4
163.902 | 60 | 28.8 | 20.2575 | 60.4
163.912 | 60 | 28.8 | 20.2655 | 60.4
163.922 | 60 | 28.8 | 20.2753 | 60.4
163.932 | 60 | 28.8 | 20.2867 | 60.4
163.942 | 60 | 28.8 | 20.295 | 60.4
163.952 | 60 | 28.8 | 20.3076 | 60.4
163.962 | 60 | 28.8 | 20.317 | 60.4
163.972 | 60 | 28.8 | 20.3275 | 60.4
163.982 | 60 | 28.8 | 20.3395 | 60.4
163.992 | 60 | 28.8 | 20.3484 | 60.4
164.002 | 60 | 28.8 | 20.3618 | 60.4
164.012 | 60 | 28.8 | 20.372 | 60.4
164.022 | 60 | 28.8 | 20.3838 | 60.4
164.032 | 60 | 28.8 | 20.3972 | 60.4
164.042 | 60 | 28.8 | 20.4076 | 60.4
164.052 | 60 | 28.8 | 20.4227 | 60.4
164.062 | 60 | 28.8 | 20.435 | 60.4
164.072 | 60 | 28.8 | 20.4488 | 60.4
164.082 | 60 | 28.8 | 20.4642 | 60.4
164.092 | 60 | 28.8 | 20.4763 | 60.4
164.102 | 60 | 28.8 | 20.4926 | 60.4
164.112 | 60 | 28.8 | 20.5055 | 60.4
164.122 | 60 | 28.8 | 20.5194 | 60.4
164.132 | 60 | 28.8 | 20.5346 | 60.4
164.142 | 60 | 28.8 | 20.5463 | 60.4
164.152 | 60 | 28.8 | 20.562 | 60.4
164.162 | 60 | 28.8 | 20.5744 | 60.4
164.172 | 60 | 28.8 | 20.5878 | 60.4
164.182 | 60 | 28.8 | 20.6024 | 60.4
164.192 | 60 | 28.8 | 20.6134 | 60.4
164.202 | 60 | 28.8 | 20.6285 | 60.4
164.212 | 60 | 28.8 | 20.6402 | 60.4
164.222 | 60 | 28.8 | 20.653 | 60.4
164.232 | 60 | 28.8 | 20.6669 | 60.4
164.242 | 60 | 28.8 | 20.6775 | 60.4
164.252 | 60 | 28.8 | 20.6921 | 60.4
164.262 | 60 | 28.8 | 20.7032 | 60.4
164.272 | 60 | 28.8 | 20.7154 | 60.4
164.282 | 60 | 28.8 | 20.7288 | 60.4
164.292 | 60 | 28.8 | 20.7388 | 60.4
164.302 | 60 | 28.8 | 20.7528 | 60.4
164.312 | 60 | 28.8 | 20.7634 | 60.4
164.322 | 60 | 28.8 | 20.7751 | 60.4
164.332 | 60 | 28.8 | 20.7879 | 60.4
164.342 | 60 | 28.8 | 20.7973 | 60.4
164.352 | 60 | 28.8 | 20.8108 | 60.4
164.362 | 60 | 28.8 | 20.8209 | 60.4
164.372 | 60 | 28.8 | 20.8322 | 60.4
164.382 | 60 | 28.8 | 20.8446 | 60.4
164.392 | 60 | 28.8 | 20.8535 | 60.4
164.402 | 60 | 28.8 | 20.8664 | 60.4
164.412 | 60 | 28.8 | 20.8759 | 60.4
164.422 | 60 | 28.8 | 20.8864 | 60.4
164.432 | 60 | 28.8 | 20.8982 | 60.4
164.442 | 60 | 28.8 | 20.9065 | 60.4
164.452 | 60 | 28.8 | 20.9188 | 60.4
164.462 | 60 | 28.8 | 20.9278 | 60.4
164.472 | 60 | 28.8 | 20.938 | 60.4
164.482 | 60 | 28.8 | 20.9493 | 60.4
164.492 | 60 | 28.8 | 20.9573 | 60.4
164.502 | 60 | 28.8 | 20.9692 | 60.4
164.512 | 60 | 28.8 | 20.9777 | 60.4
164.522 | 60 | 28.8 | 20.9872 | 60.4
164.532 | 60 | 28.8 | 20.9981 | 60.4
164.542 | 60 | 28.8 | 21.0055 | 60.4
164.552 | 60 | 28.8 | 21.017 | 60.4
164.562 | 60 | 28.8 | 21.0251 | 60.4
164.572 | 60 | 28.8 | 21.0343 | 60.4
164.582 | 60 | 28.8 | 21.0447 | 60.4
164.592 | 60 | 28.8 | 21.0515 | 60.4
164.602 | 60 | 28.8 | 21.0625 | 60.4
164.612 | 60 | 28.8 | 21.07 | 60.4
164.622 | 60 | 28.8 | 21.0787 | 60.4
164.632 | 60 | 28.8 | 21.0887 | 60.4
164.642 | 60 | 28.8 | 21.0952 | 60.4
164.652 | 60 | 28.8 | 21.1057 | 60.4
164.662 | 60 | 28.8 | 21.113 | 60.4
164.672 | 60 | 28.8 | 21.1215 | 60.4
164.682 | 60 | 28.8 | 21.1316 | 60.4
164.692 | 60 | 28.8 | 21.1385 | 60.4
164.702 | 60 | 28.8 | 21.1495 | 60.4
164.712 | 60 | 28.8 | 21.1571 | 60.4
164.722 | 60 | 28.8 | 21.1658 | 60.4
164.732 | 60 | 28.8 | 21.1758 | 60.4
164.742 | 60 | 28.8 | 21.1825 | 60.4
164.752 | 60 | 28.8 | 21.1936 | 60.4
164.762 | 60 | 28.8 | 21.2019 | 60.4
164.772 | 60 | 28.8 | 21.2119 | 60.4
164.782 | 60 | 28.8 | 21.2234 | 60.4
164.792 | 60 | 28.8 | 21.2316 | 60.4
164.802 | 60 | 28.8 | 21.2439 | 60.4
164.812 | 60 | 28.8 | 21.2531 | 60.4
164.822 | 60 | 28.8 | 21.2636 | 60.4
164.832 | 60 | 28.8 | 21.2756 | 60.4
164.842 | 60 | 28.8 | 21.2844 | 60.4
164.852 | 60 | 28.8 | 21.2976 | 60.4
164.862 | 60 | 28.8 | 21.3074 | 60.4
164.872 | 60 | 28.8 | 21.3185 | 60.4
164.882 | 60 | 28.8 | 21.3308 | 60.4
164.892 | 60 | 28.8 | 21.3397 | 60.4
164.902 | 60 | 28.8 | 21.3529 | 60.4
164.912 | 60 | 28.8 | 21.3627 | 60.4
164.922 | 60 | 28.8 | 21.3739 | 60.4
164.932 | 60 | 28.8 | 21.3863 | 60.4
164.942 | 60 | 28.8 | 21.3952 | 60.4
164.952 | 60 | 28.8 | 21.4082 | 60.4
164.962 | 60 | 28.8 | 21.4178 | 60.4
164.972 | 60 | 28.8 | 21.4286 | 60.4
164.982 | 60 | 28.8 | 21.4405 | 60.4
164.992 | 60 | 28.8 | 21.449 | 60.4
165.002 | 60 | 28.8 | 21.4615 | 60.4
165.012 | 60 | 28.8 | 21.4706 | 60.4
165.022 | 60 | 28.8 | 21.4807 | 60.4
165.032 | 60 | 28.8 | 21.492 | 60.4
165.042 | 60 | 28.8 | 21.4999 | 60.4
165.052 | 60 | 28.8 | 21.5118 | 60.4
165.062 | 60 | 28.8 | 21.5203 | 60.4
165.072 | 60 | 28.8 | 21.5302 | 60.4
165.082 | 60 | 28.8 | 21.5411 | 60.4
165.092 | 60 | 28.8 | 21.5486 | 60.4
165.102 | 60 | 28.8 | 21.5602 | 60.4
165.112 | 60 | 28.8 | 21.5684 | 60.4
165.122 | 60 | 28.8 | 21.5778 | 60.4
165.132 | 60 | 28.8 | 21.5884 | 60.4
165.142 | 60 | 28.8 | 21.5956 | 60.4
165.152 | 60 | 28.8 | 21.6068 | 60.4
165.162 | 60 | 28.8 | 21.6145 | 60.4
165.172 | 60 | 28.8 | 21.6235 | 60.4
165.182 | 60 | 28.8 | 21.6335 | 60.4
165.192 | 60 | 28.8 | 21.6402 | 60.4
165.202 | 60 | 28.8 | 21.6508 | 60.4
165.212 | 60 | 28.8 | 21.658 | 60.4
165.222 | 60 | 28.8 | 21.6665 | 60.4
165.232 | 60 | 28.8 | 21.6761 | 60.4
165.242 | 60 | 28.8 | 21.6822 | 60.4
165.252 | 60 | 28.8 | 21.6925 | 60.4
165.262 | 60 | 28.8 | 21.6994 | 60.4
165.272 | 60 | 28.8 | 21.7075 | 60.4
165.282 | 60 | 28.8 | 21.7167 | 60.4
165.292 | 60 | 28.8 | 21.7225 | 60.4
165.302 | 60 | 28.8 | 21.7324 | 60.4
165.312 | 60 | 28.8 | 21.7388 | 60.4
165.322 | 60 | 28.8 | 21.7465 | 60.4
165.332 | 60 | 28.8 | 21.7553 | 60.4
165.342 | 60 | 28.8 | 21.7607 | 60.4
165.352 | 60 | 28.8 | 21.7702 | 60.4
165.362 | 60 | 28.8 | 21.7763 | 60.4
165.372 | 60 | 28.8 | 21.7837 | 60.4
165.382 | 60 | 28.8 | 21.7922 | 60.4
165.392 | 60 | 28.8 | 21.7972 | 60.4
165.402 | 60 | 28.8 | 21.8064 | 60.4
165.412 | 60 | 28.8 | 21.8122 | 60.4
165.422 | 60 | 28.8 | 21.8191 | 60.4
165.432 | 60 | 28.8 | 21.8272 | 60.4
165.442 | 60 | 28.8 | 21.8319 | 60.4
165.452 | 60 | 28.8 | 21.8409 | 60.4
165.462 | 60 | 28.8 | 21.8464 | 60.4
165.472 | 60 | 28.8 | 21.8532 | 60.4
165.482 | 60 | 28.8 | 21.8613 | 60.4
165.492 | 60 | 28.8 | 21.8661 | 60.4
165.502 | 60 | 28.8 | 21.8749 | 60.4
165.512 | 60 | 28.8 | 21.8803 | 60.4
165.522 | 60 | 28.8 | 21.8869 | 60.4
165.532 | 60 | 28.8 | 21.8947 | 60.4
165.542 | 60 | 28.8 | 21.8992 | 60.4
165.552 | 60 | 28.8 | 21.9079 | 60.4
165.562 | 60 | 28.8 | 21.9133 | 60.4
165.572 | 60 | 28.8 | 21.9199 | 60.4
165.582 | 60 | 28.8 | 21.9277 | 60.4
165.592 | 60 | 28.8 | 21.9322 | 60.4
165.602 | 60 | 28.8 | 21.9408 | 60.4
165.612 | 60 | 28.8 | 21.946 | 60.4
165.622 | 60 | 28.8 | 21.9526 | 60.4
165.632 | 60 | 28.8 | 21.9602 | 60.4
165.642 | 60 | 28.8 | 21.9646 | 60.4
165.652 | 60 | 28.8 | 21.9732 | 60.4
165.662 | 60 | 28.8 | 21.9783 | 60.4
165.672 | 60 | 28.8 | 21.985 | 60.4
165.682 | 60 | 28.8 | 21.9929 | 60.4
165.692 | 60 | 28.8 | 21.9975 | 60.4
165.702 | 60 | 28.8 | 22.0063 | 60.4
165.712 | 60 | 28.8 | 22.0118 | 60.4
165.722 | 60 | 28.8 | 22.0185 | 60.4
165.732 | 60 | 28.8 | 22.0264 | 60.4
165.742 | 60 | 28.8 | 22.0309 | 60.4
165.752 | 60 | 28.8 | 22.0396 | 60.4
165.762 | 60 | 28.8 | 22.0447 | 60.4
165.772 | 60 | 28.8 | 22.0511 | 60.4
165.782 | 60 | 28.8 | 22.0586 | 60.4
165.792 | 60 | 28.8 | 22.0628 | 60.4
165.802 | 60 | 28.8 | 22.0712 | 60.4
165.812 | 60 | 28.8 | 22.0761 | 60.4
165.822 | 60 | 28.8 | 22.0824 | 60.4
165.832 | 60 | 28.8 | 22.0897 | 60.4
165.842 | 60 | 28.8 | 22.0938 | 60.4
165.852 | 60 | 28.8 | 22.1021 | 60.4
165.862 | 60 | 28.8 | 22.1069 | 60.4
165.872 | 60 | 28.8 | 22.113 | 60.4
165.882 | 60 | 28.8 | 22.1202 | 60.4
165.892 | 60 | 28.8 | 22.124 | 60.4
165.902 | 60 | 28.8 | 22.132 | 60.4
165.912 | 60 | 28.8 | 22.1363 | 60.4
165.922 | 60 | 28.8 | 22.142 | 60.4
165.932 | 60 | 28.8 | 22.1488 | 60.4
165.942 | 60 | 28.8 | 22.1523 | 60.4
165.952 | 60 | 28.8 | 22.16 | 60.4
165.962 | 60 | 28.8 | 22.1641 | 60.4
165.972 | 60 | 28.8 | 22.1696 | 60.4
165.982 | 60 | 28.8 | 22.1762 | 60.4
165.992 | 60 | 28.8 | 22.1795 | 60.4
166.002 | 60 | 28.8 | 22.187 | 60.4
166.012 | 60 | 28.8 | 22.1909 | 60.4
166.022 | 60 | 28.8 | 22.1962 | 60.4
166.032 | 60 | 28.8 | 22.2026 | 60.4
166.042 | 60 | 28.8 | 22.2056 | 60.4
166.052 | 60 | 28.8 | 22.2127 | 60.4
166.062 | 60 | 28.8 | 22.2164 | 60.4
166.072 | 60 | 28.8 | 22.2214 | 60.4
166.082 | 60 | 28.8 | 22.2275 | 60.4
166.092 | 60 | 28.8 | 22.2303 | 60.4
166.102 | 60 | 28.8 | 22.2371 | 60.4
166.112 | 60 | 28.8 | 22.2404 | 60.4
166.122 | 60 | 28.8 | 22.2453 | 60.4
166.132 | 60 | 28.8 | 22.2512 | 60.4
166.142 | 60 | 28.8 | 22.2539 | 60.4
166.152 | 60 | 28.8 | 22.2607 | 60.4
166.162 | 60 | 28.8 | 22.264 | 60.4
166.172 | 60 | 28.8 | 22.2686 | 60.4
166.182 | 60 | 28.8 | 22.2742 | 60.4
166.192 | 60 | 28.8 | 22.2767 | 60.4
166.202 | 60 | 28.8 | 22.2833 | 60.4
166.212 | 60 | 28.8 | 22.2863 | 60.4
166.222 | 60 | 28.8 | 22.2907 | 60.4
166.232 | 60 | 28.8 | 22.2962 | 60.4
166.242 | 60 | 28.8 | 22.2984 | 60.4
166.252 | 60 | 28.8 | 22.3047 | 60.4
166.262 | 60 | 28.8 | 22.3075 | 60.4
166.272 | 60 | 28.8 | 22.3117 | 60.4
166.282 | 60 | 28.8 | 22.317 | 60.4
166.292 | 60 | 28.8 | 22.319 | 60.4
166.302 | 60 | 28.8 | 22.3251 | 60.4
166.312 | 60 | 28.8 | 22.3277 | 60.4
166.322 | 60 | 28.8 | 22.3317 | 60.4
166.332 | 60 | 28.8 | 22.3369 | 60.4
166.342 | 60 | 28.8 | 22.3388 | 60.4
166.352 | 60 | 28.8 | 22.3448 | 60.4
166.362 | 60 | 28.8 | 22.3473 | 60.4
166.372 | 60 | 28.8 | 22.3511 | 60.4
166.382 | 60 | 28.8 | 22.3559 | 60.4
166.392 | 60 | 28.8 | 22.3575 | 60.4
166.402 | 60 | 28.8 | 22.3633 | 60.4
166.412 | 60 | 28.8 | 22.3654 | 60.4
166.422 | 60 | 28.8 | 22.3691 | 60.4
166.432 | 60 | 28.8 | 22.3737 | 60.4
166.442 | 60 | 28.8 | 22.3752 | 60.4
166.452 | 60 | 28.8 | 22.381 | 60.4
166.462 | 60 | 28.8 | 22.3832 | 60.4
166.472 | 60 | 28.8 | 22.3868 | 60.4
166.482 | 60 | 28.8 | 22.3914 | 60.4
166.492 | 60 | 28.8 | 22.3928 | 60.4
166.502 | 60 | 28.8 | 22.3984 | 60.4
166.512 | 60 | 28.8 | 22.4003 | 60.4
166.522 | 60 | 28.8 | 22.4038 | 60.4
166.532 | 60 | 28.8 | 22.4081 | 60.4
166.542 | 60 | 28.8 | 22.4092 | 60.4
166.552 | 60 | 28.8 | 22.4145 | 60.4
166.562 | 60 | 28.8 | 22.4161 | 60.4
166.572 | 60 | 28.8 | 22.4195 | 60.4
166.582 | 60 | 28.8 | 22.4236 | 60.4
166.592 | 60 | 28.8 | 22.4245 | 60.4
166.602 | 60 | 28.8 | 22.4295 | 60.4
166.612 | 60 | 28.8 | 22.431 | 60.4
166.622 | 60 | 28.8 | 22.434 | 60.4
166.632 | 60 | 28.8 | 22.4379 | 60.4
166.642 | 60 | 28.8 | 22.4386 | 60.4
166.652 | 60 | 28.8 | 22.4435 | 60.4
166.662 | 60 | 28.8 | 22.4447 | 60.4
166.672 | 60 | 28.8 | 22.4476 | 60.4
166.682 | 60 | 28.8 | 22.4512 | 60.4
166.692 | 60 | 28.8 | 22.4517 | 60.4
166.702 | 60 | 28.8 | 22.4563 | 60.4
166.712 | 60 | 28.8 | 22.4574 | 60.4
166.722 | 60 | 28.8 | 22.4601 | 60.4
166.732 | 60 | 28.8 | 22.4637 | 60.4
166.742 | 60 | 28.8 | 22.4642 | 60.4
166.752 | 60 | 28.8 | 22.4689 | 60.4
166.762 | 60 | 28.8 | 22.4699 | 60.4
166.772 | 60 | 28.8 | 22.4725 | 60.4
166.782 | 60 | 28.8 | 22.4758 | 60.4
166.792 | 60 | 28.8 | 22.4762 | 60.4
166.802 | 60 | 28.8 | 22.4807 | 60.4
166.812 | 60 | 28.8 | 22.4815 | 60.4
166.822 | 60 | 28.8 | 22.4839 | 60.4
166.832 | 60 | 28.8 | 22.4871 | 60.4
166.842 | 60 | 28.8 | 22.4874 | 60.4
166.852 | 60 | 28.8 | 22.4917 | 60.4
166.862 | 60 | 28.8 | 22.4925 | 60.4
166.872 | 60 | 28.8 | 22.4949 | 60.4
166.882 | 60 | 28.8 | 22.4981 | 60.4
166.892 | 60 | 28.8 | 22.4982 | 60.4
166.902 | 60 | 28.8 | 22.5024 | 60.4
166.912 | 60 | 28.8 | 22.503 | 60.4
166.922 | 60 | 28.8 | 22.5053 | 60.4
166.932 | 60 | 28.8 | 22.5084 | 60.4
166.942 | 60 | 28.8 | 22.5085 | 60.4
166.952 | 60 | 28.8 | 22.5127 | 60.4
166.962 | 60 | 28.8 | 22.5132 | 60.4
166.972 | 60 | 28.8 | 22.5154 | 60.4
166.982 | 60 | 28.8 | 22.5184 | 60.4
166.992 | 60 | 28.8 | 22.5184 | 60.4
167.002 | 60 | 28.8 | 22.5224 | 60.4
167.012 | 60 | 28.8 | 22.5228 | 60.4
167.022 | 60 | 28.8 | 22.525 | 60.4
167.032 | 60 | 28.8 | 22.5279 | 60.4
167.042 | 60 | 28.8 | 22.5277 | 60.4
167.052 | 60 | 28.8 | 22.5317 | 60.4
167.062 | 60 | 28.8 | 22.5321 | 60.4
167.072 | 60 | 28.8 | 22.5342 | 60.4
167.082 | 60 | 28.8 | 22.5369 | 60.4
167.092 | 60 | 28.8 | 22.5366 | 60.4
167.102 | 60 | 28.8 | 22.5405 | 60.4
167.112 | 60 | 28.8 | 22.5407 | 60.4
167.122 | 60 | 28.8 | 22.5426 | 60.4
167.132 | 60 | 28.8 | 22.5453 | 60.4
167.142 | 60 | 28.8 | 22.545 | 60.4
167.152 | 60 | 28.8 | 22.5488 | 60.4
167.162 | 60 | 28.8 | 22.5489 | 60.4
167.172 | 60 | 28.8 | 22.5508 | 60.4
167.182 | 60 | 28.8 | 22.5533 | 60.4
167.192 | 60 | 28.8 | 22.5528 | 60.4
167.202 | 60 | 28.8 | 22.5564 | 60.4
167.212 | 60 | 28.8 | 22.5564 | 60.4
167.222 | 60 | 28.8 | 22.5583 | 60.4
167.232 | 60 | 28.8 | 22.5608 | 60.4
167.242 | 60 | 28.8 | 22.5604 | 60.4
167.252 | 60 | 28.8 | 22.5641 | 60.4
167.262 | 60 | 28.8 | 22.564 | 60.4
167.272 | 60 | 28.8 | 22.5658 | 60.4
167.282 | 60 | 28.8 | 22.5681 | 60.4
167.292 | 60 | 28.8 | 22.5676 | 60.4
167.302 | 60 | 28.8 | 22.5711 | 60.4
167.312 | 60 | 28.8 | 22.5708 | 60.4
167.322 | 60 | 28.8 | 22.5726 | 60.4
167.332 | 60 | 28.8 | 22.5749 | 60.4
167.342 | 60 | 28.8 | 22.5743 | 60.4
167.352 | 60 | 28.8 | 22.5779 | 60.4
167.362 | 60 | 28.8 | 22.5777 | 60.4
167.372 | 60 | 28.8 | 22.5794 | 60.4
167.382 | 60 | 28.8 | 22.5816 | 60.4
167.392 | 60 | 28.8 | 22.5808 | 60.4
167.402 | 60 | 28.8 | 22.5843 | 60.4
167.412 | 60 | 28.8 | 22.5839 | 60.4
167.422 | 60 | 28.8 | 22.5856 | 60.4
167.432 | 60 | 28.8 | 22.5877 | 60.4
167.442 | 60 | 28.8 | 22.587 | 60.4
167.452 | 60 | 28.8 | 22.5904 | 60.4
167.462 | 60 | 28.8 | 22.59 | 60.4
167.472 | 60 | 28.8 | 22.5916 | 60.4
167.482 | 60 | 28.8 | 22.5936 | 60.4
167.492 | 60 | 28.8 | 22.5928 | 60.4
167.502 | 60 | 28.8 | 22.5961 | 60.4
167.512 | 60 | 28.8 | 22.5957 | 60.4
167.522 | 60 | 28.8 | 22.5974 | 60.4
167.532 | 60 | 28.8 | 22.5995 | 60.4
167.542 | 60 | 28.8 | 22.5986 | 60.4
167.552 | 60 | 28.8 | 22.6019 | 60.4
167.562 | 60 | 28.8 | 22.6013 | 60.4
167.572 | 60 | 28.8 | 22.6027 | 60.4
167.582 | 60 | 28.8 | 22.6047 | 60.4
167.592 | 60 | 28.8 | 22.6038 | 60.4
167.602 | 60 | 28.8 | 22.607 | 60.4
167.612 | 60 | 28.8 | 22.6064 | 60.4
167.622 | 60 | 28.8 | 22.6079 | 60.4
167.632 | 60 | 28.8 | 22.6098 | 60.4
167.642 | 60 | 28.8 | 22.6089 | 60.4
167.652 | 60 | 28.8 | 22.6122 | 60.4
167.662 | 60 | 28.8 | 22.6117 | 60.4
167.672 | 60 | 28.8 | 22.6132 | 60.4
167.682 | 60 | 28.8 | 22.6149 | 60.4
167.692 | 60 | 28.8 | 22.6139 | 60.4
167.702 | 60 | 28.8 | 22.6171 | 60.4
167.712 | 60 | 28.8 | 22.6163 | 60.4
167.722 | 60 | 28.8 | 22.6178 | 60.4
167.732 | 60 | 28.8 | 22.6195 | 60.4
167.742 | 60 | 28.8 | 22.6184 | 60.4
167.752 | 60 | 28.8 | 22.6215 | 60.4
167.762 | 60 | 28.8 | 22.6207 | 60.4
167.772 | 60 | 28.8 | 22.6221 | 60.4
167.782 | 60 | 28.8 | 22.6238 | 60.4
167.792 | 60 | 28.8 | 22.6228 | 60.4
167.802 | 60 | 28.8 | 22.6259 | 60.4
167.812 | 60 | 28.8 | 22.6252 | 60.4
167.822 | 60 | 28.8 | 22.6267 | 60.4
167.832 | 60 | 28.8 | 22.6284 | 60.4
167.842 | 60 | 28.8 | 22.6275 | 60.4
167.852 | 60 | 28.8 | 22.6306 | 60.4
167.862 | 60 | 28.8 | 22.6297 | 60.4
167.872 | 60 | 28.8 | 22.631 | 60.4
167.882 | 60 | 28.8 | 22.6326 | 60.4
167.892 | 60 | 28.8 | 22.6315 | 60.4
167.902 | 60 | 28.8 | 22.6345 | 60.4
167.912 | 60 | 28.8 | 22.6335 | 60.4
167.922 | 60 | 28.8 | 22.6348 | 60.4
167.932 | 60 | 28.8 | 22.6363 | 60.4
167.942 | 60 | 28.8 | 22.6353 | 60.4
167.952 | 60 | 28.8 | 22.6383 | 60.4
167.962 | 60 | 28.8 | 22.6374 | 60.4
167.972 | 60 | 28.8 | 22.6387 | 60.4
167.982 | 60 | 28.8 | 22.6401 | 60.4
167.992 | 60 | 28.8 | 22.639 | 60.4
168.002 | 60 | 28.8 | 22.6418 | 60.4
168.012 | 60 | 28.8 | 22.6407 | 60.4
168.022 | 60 | 28.8 | 22.642 | 60.4
168.032 | 60 | 28.8 | 22.6435 | 60.4
168.042 | 60 | 28.8 | 22.6424 | 60.4
168.052 | 60 | 28.8 | 22.6452 | 60.4
168.062 | 60 | 28.8 | 22.6441 | 60.4
168.072 | 60 | 28.8 | 22.6454 | 60.4
168.082 | 60 | 28.8 | 22.6468 | 60.4
168.092 | 60 | 28.8 | 22.6457 | 60.4
168.102 | 60 | 28.8 | 22.6487 | 60.4
168.112 | 60 | 28.8 | 22.6476 | 60.4
168.122 | 60 | 28.8 | 22.649 | 60.4
168.132 | 60 | 28.8 | 22.6504 | 60.4
168.142 | 60 | 28.8 | 22.6493 | 60.4
168.152 | 60 | 28.8 | 22.6522 | 60.4
168.162 | 60 | 28.8 | 22.6512 | 60.4
168.172 | 60 | 28.8 | 22.6525 | 60.4
168.182 | 60 | 28.8 | 22.6538 | 60.4
168.192 | 60 | 28.8 | 22.6526 | 60.4
168.202 | 60 | 28.8 | 22.6554 | 60.4
168.212 | 60 | 28.8 | 22.6542 | 60.4
168.222 | 60 | 28.8 | 22.6556 | 60.4
168.232 | 60 | 28.8 | 22.6569 | 60.4
168.242 | 60 | 28.8 | 22.6558 | 60.4
168.252 | 60 | 28.8 | 22.6587 | 60.4
168.262 | 60 | 28.8 | 22.6577 | 60.4
168.272 | 60 | 28.8 | 22.659 | 60.4
168.282 | 60 | 28.8 | 22.6602 | 60.4
168.292 | 60 | 28.8 | 22.6592 | 60.4
168.302 | 60 | 28.8 | 22.6621 | 60.4
168.312 | 60 | 28.8 | 22.661 | 60.4
168.322 | 60 | 28.8 | 22.6623 | 60.4
168.332 | 60 | 28.8 | 22.6635 | 60.4
168.342 | 60 | 28.8 | 22.6623 | 60.4
168.352 | 60 | 28.8 | 22.6651 | 60.4
168.362 | 60 | 28.8 | 22.6638 | 60.4
168.372 | 60 | 28.8 | 22.6652 | 60.4
168.382 | 60 | 28.8 | 22.6663 | 60.4
168.392 | 60 | 28.8 | 22.6652 | 60.4
168.402 | 60 | 28.8 | 22.668 | 60.4
168.412 | 60 | 28.8 | 22.6668 | 60.4
168.422 | 60 | 28.8 | 22.6681 | 60.4
168.432 | 60 | 28.8 | 22.6693 | 60.4
168.442 | 60 | 28.8 | 22.6683 | 60.4
168.452 | 60 | 28.8 | 22.6711 | 60.4
168.462 | 60 | 28.8 | 22.6699 | 60.4
168.472 | 60 | 28.8 | 22.671 | 60.4
168.482 | 60 | 28.8 | 22.672 | 60.4
168.492 | 60 | 28.8 | 22.6709 | 60.4
168.502 | 60 | 28.8 | 22.6736 | 60.4
168.512 | 60 | 28.8 | 22.6724 | 60.4
168.522 | 60 | 28.8 | 22.6738 | 60.4
168.532 | 60 | 28.8 | 22.6749 | 60.4
168.542 | 60 | 28.8 | 22.6738 | 60.4
168.552 | 60 | 28.8 | 22.6765 | 60.4
168.562 | 60 | 28.8 | 22.6753 | 60.4
168.572 | 60 | 28.8 | 22.6767 | 60.4
168.582 | 60 | 28.8 | 22.6778 | 60.4
168.592 | 60 | 28.8 | 22.6767 | 60.4
168.602 | 60 | 28.8 | 22.6795 | 60.4
168.612 | 60 | 28.8 | 22.6782 | 60.4
168.622 | 60 | 28.8 | 22.6796 | 60.4
168.632 | 60 | 28.8 | 22.6806 | 60.4
168.642 | 60 | 28.8 | 22.6795 | 60.4
168.652 | 60 | 28.8 | 22.6822 | 60.4
168.662 | 60 | 28.8 | 22.6808 | 60.4
168.672 | 60 | 28.8 | 22.6822 | 60.4
168.682 | 60 | 28.8 | 22.6832 | 60.4
168.692 | 60 | 28.8 | 22.682 | 60.4
168.702 | 60 | 28.8 | 22.6846 | 60.4
168.712 | 60 | 28.8 | 22.6833 | 60.4
168.722 | 60 | 28.8 | 22.6848 | 60.4
168.7315 | 60 | 28.8 | 22.6853 | 60.4
168.7415 | 60 | 28.8 | 22.6849 | 60.4
168.752 | 60 | 28.8 | 22.6874 | 60.4
168.7615 | 60 | 28.8 | 22.6856 | 60.4
168.7715 | 60 | 28.8 | 22.6876 | 60.4
168.782 | 60 | 28.8 | 22.688 | 60.4
168.7915 | 60 | 28.8 | 22.687 | 60.4
168.8015 | 60 | 28.8 | 22.6893 | 60.4
168.8115 | 60 | 28.8 | 22.6876 | 60.4
168.8215 | 60 | 28.8 | 22.6896 | 60.4
168.8315 | 60 | 28.8 | 22.6896 | 60.4
168.8415 | 60 | 28.8 | 22.6891 | 60.4
168.8515 | 60 | 28.8 | 22.6913 | 60.4
168.8615 | 60 | 28.8 | 22.6896 | 60.4
168.8715 | 60 | 28.8 | 22.6916 | 60.4
168.8815 | 60 | 28.8 | 22.6915 | 60.4
168.8915 | 60 | 28.8 | 22.6908 | 60.4
168.9015 | 60 | 28.8 | 22.6931 | 60.4
168.9115 | 60 | 28.8 | 22.6913 | 60.4
168.9215 | 60 | 28.8 | 22.6933 | 60.4
168.9315 | 60 | 28.8 | 22.6933 | 60.4
168.9415 | 60 | 28.8 | 22.6929 | 60.4
168.9515 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4
168.9615 | 60 | 28.8 | 22.6933 | 60.4
168.9715 | 60 | 28.8 | 22.6953 | 60.4
168.9815 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4
168.9915 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4
169.0015 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4
169.0115 | 60 | 28.8 | 22.695 | 60.4
169.0215 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4
169.0315 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4
169.0415 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4
169.0515 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4
169.0615 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4
169.0715 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4
169.0815 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4
169.0915 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4
169.1015 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4
169.1115 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4
169.1215 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4
169.1315 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4
169.1415 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4
169.1515 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4
169.162 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4
169.1715 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4
169.1815 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4
169.1915 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4
169.2015 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
169.2115 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4
169.2215 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
169.2315 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
169.2415 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4
169.2515 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
169.2615 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4
169.2715 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
169.2815 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
169.2915 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
169.3015 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
169.3115 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
169.3215 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
169.3315 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
169.3415 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
169.3515 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
169.3615 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
169.3715 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
169.3815 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
169.3915 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
169.4015 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
169.4115 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
169.4215 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
169.4315 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
169.4415 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
169.4515 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
169.4615 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
169.4715 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
169.4815 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
169.4915 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
169.5015 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
169.5115 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
169.5215 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
169.5315 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
169.5415 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
169.5515 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
169.5615 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
169.5715 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
169.5815 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
169.5915 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
169.6015 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
169.6115 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
169.6215 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
169.6315 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
169.6415 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
169.6515 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
169.6615 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
169.6715 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
169.6815 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
169.6915 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
169.7015 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
169.7115 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
169.7215 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
169.7315 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
169.7415 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
169.7515 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
169.7615 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
169.7715 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
169.7815 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
169.7915 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
169.8015 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
169.8115 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
169.8215 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
169.8315 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
169.8415 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
169.8515 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
169.8615 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
169.8715 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
169.8815 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
169.8915 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
169.9015 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
169.9115 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
169.9215 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
169.9315 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
169.9415 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
169.9515 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
169.9615 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
169.9715 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
169.9815 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
169.9915 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
170.0015 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
170.0115 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
170.0215 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
170.0315 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
170.0415 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
170.0515 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
170.0615 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
170.0715 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
170.0815 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
170.0915 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
170.1015 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
170.1115 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
170.1215 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
170.1315 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
170.1415 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
170.1515 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4
170.1615 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
170.1715 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
170.1815 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
170.1915 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
170.2015 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
170.2115 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
170.2215 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
170.2315 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
170.2415 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
170.2515 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
170.2615 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
170.2715 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
170.2815 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
170.2915 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
170.302 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
170.3115 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
170.3215 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
170.3315 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
170.3415 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
170.3515 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
170.3615 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
170.3715 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
170.3815 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
170.3915 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
170.4015 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
170.412 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
170.4215 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
170.4315 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
170.4415 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
170.4515 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
170.4615 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
170.4715 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
170.4815 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
170.4915 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
170.5015 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
170.5115 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
170.5215 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
170.5315 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
170.5415 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
170.552 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4
170.5615 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
170.5715 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4
170.5815 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
170.5915 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
170.6015 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4
170.6115 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
170.6215 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4
170.6315 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4
170.6415 | 60 | 28.8 | 22.7198 | 60.4
170.6515 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4
170.6615 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4
170.6715 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.4
170.6815 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4
170.6915 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4
170.7015 | 60 | 28.8 | 22.7222 | 60.4
170.7115 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4
170.7215 | 60 | 28.8 | 22.7226 | 60.4
170.7315 | 60 | 28.8 | 22.7215 | 60.4
170.7415 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4
170.7515 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4
170.7615 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4
170.7715 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4
170.7815 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4
170.7915 | 60 | 28.8 | 22.7222 | 60.4
170.8015 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4
170.8115 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4
170.8215 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4
170.8315 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4
170.8415 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4
170.8515 | 60 | 28.8 | 22.7245 | 60.4
170.8615 | 60 | 28.8 | 22.7226 | 60.4
170.8715 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4
170.8815 | 60 | 28.8 | 22.7236 | 60.4
170.8915 | 60 | 28.8 | 22.7239 | 60.4
170.9015 | 60 | 28.8 | 22.7253 | 60.4
170.9115 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4
170.9215 | 60 | 28.8 | 22.7256 | 60.4
170.9315 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4
170.9415 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.4
170.9515 | 60 | 28.8 | 22.726 | 60.4
170.9615 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4
170.9715 | 60 | 28.8 | 22.7265 | 60.4
170.9815 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4
170.9915 | 60 | 28.8 | 22.7255 | 60.4
171.0015 | 60 | 28.8 | 22.7268 | 60.4
171.0115 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4
171.0215 | 60 | 28.8 | 22.7271 | 60.4
171.0315 | 60 | 28.8 | 22.7258 | 60.4
171.0415 | 60 | 28.8 | 22.726 | 60.4
171.0515 | 60 | 28.8 | 22.7271 | 60.4
171.0615 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4
171.0715 | 60 | 28.8 | 22.7272 | 60.4
171.0815 | 60 | 28.8 | 22.7257 | 60.4
171.0915 | 60 | 28.8 | 22.7258 | 60.4
171.1015 | 60 | 28.8 | 22.7268 | 60.4
171.1115 | 60 | 28.8 | 22.7248 | 60.4
171.1215 | 60 | 28.8 | 22.7268 | 60.4
171.1315 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4
171.1415 | 60 | 28.8 | 22.7253 | 60.4
171.1515 | 60 | 28.8 | 22.7263 | 60.4
171.161 | 60 | 28.8 | 22.7241 | 60.4
171.171 | 60 | 28.8 | 22.7259 | 60.4
171.181 | 60 | 28.8 | 22.7241 | 60.4
171.191 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4
171.201 | 60 | 28.8 | 22.7251 | 60.4
171.211 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4
171.221 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4
171.231 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4
171.241 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4
171.251 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4
171.261 | 60 | 28.8 | 22.7218 | 60.4
171.271 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4
171.281 | 60 | 28.8 | 22.7219 | 60.4
171.291 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4
171.301 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4
171.311 | 60 | 28.8 | 22.7209 | 60.4
171.321 | 60 | 28.8 | 22.7228 | 60.4
171.331 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4
171.341 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4
171.351 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4
171.361 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4
171.371 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4
171.381 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.4
171.391 | 60 | 28.8 | 22.7199 | 60.4
171.401 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4
171.411 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
171.421 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4
171.431 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
171.441 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
171.451 | 60 | 28.8 | 22.7199 | 60.4
171.461 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
171.471 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4
171.481 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
171.491 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
171.501 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
171.511 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
171.521 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
171.531 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
171.541 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
171.551 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
171.561 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
171.571 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
171.581 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
171.591 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
171.601 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
171.611 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
171.621 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
171.631 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
171.641 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
171.651 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
171.661 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
171.671 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
171.681 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
171.691 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
171.701 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
171.711 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
171.721 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
171.731 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
171.741 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
171.751 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
171.7615 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
171.771 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
171.781 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
171.791 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
171.801 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
171.811 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
171.821 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
171.831 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
171.841 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
171.851 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
171.861 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
171.8715 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
171.881 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
171.891 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
171.901 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
171.911 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
171.921 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
171.931 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
171.941 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
171.951 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
171.961 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
171.971 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
171.9815 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
171.991 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
172.0015 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
172.011 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
172.021 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
172.031 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
172.041 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
172.051 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
172.061 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
172.071 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
172.081 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
172.091 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
172.101 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
172.111 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
172.1215 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
172.131 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
172.141 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
172.151 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
172.161 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
172.171 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
172.181 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
172.191 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
172.201 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
172.211 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
172.221 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
172.231 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
172.241 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
172.251 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
172.261 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
172.271 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
172.281 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
172.291 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
172.301 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
172.311 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
172.321 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
172.331 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
172.341 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
172.351 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
172.361 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
172.371 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
172.381 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
172.391 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
172.401 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
172.411 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
172.421 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
172.431 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
172.441 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
172.451 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
172.461 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
172.471 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
172.481 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
172.491 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
172.501 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
172.511 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
172.521 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
172.531 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
172.541 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
172.551 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
172.561 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
172.571 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
172.581 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
172.591 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
172.601 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
172.611 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
172.621 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
172.631 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
172.641 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
172.651 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
172.661 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
172.671 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
172.681 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
172.691 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
172.701 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
172.711 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
172.721 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
172.731 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
172.741 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
172.751 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
172.761 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
172.771 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
172.781 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
172.791 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
172.801 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
172.811 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
172.821 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
172.831 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
172.841 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
172.851 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
172.861 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
172.871 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
172.881 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
172.891 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
172.901 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
172.911 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
172.921 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
172.931 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
172.941 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
172.951 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
172.961 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4
172.971 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
172.981 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
172.991 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
173.001 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
173.011 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
173.021 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
173.0315 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
173.041 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
173.051 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
173.061 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
173.071 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
173.081 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
173.091 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
173.101 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
173.111 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
173.121 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
173.131 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
173.141 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
173.151 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
173.161 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
173.171 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
173.181 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
173.191 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
173.201 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
173.211 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
173.221 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
173.231 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
173.241 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.251 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.261 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
173.271 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
173.2815 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
173.291 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.301 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
173.3115 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
173.321 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
173.331 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
173.341 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
173.351 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
173.361 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
173.371 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
173.381 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
173.391 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
173.401 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
173.411 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
173.421 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
173.431 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
173.441 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
173.451 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
173.461 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
173.471 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
173.481 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
173.491 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
173.501 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
173.511 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
173.521 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.531 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
173.541 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
173.551 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
173.561 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
173.571 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.581 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
173.591 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
173.601 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
173.611 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
173.621 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
173.631 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
173.641 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
173.651 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
173.661 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
173.671 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
173.681 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
173.691 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.701 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
173.711 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
173.721 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
173.731 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
173.741 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.751 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
173.761 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
173.771 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
173.781 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
173.791 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
173.801 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
173.811 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
173.821 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
173.831 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
173.841 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
173.851 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
173.861 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
173.871 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
173.881 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
173.891 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
173.901 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
173.911 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
173.921 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
173.931 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
173.941 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
173.951 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
173.961 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
173.971 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
173.981 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
173.991 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
174.0015 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
174.011 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
174.021 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
174.031 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
174.041 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
174.051 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
174.061 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
174.071 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
174.081 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
174.091 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
174.101 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
174.111 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
174.121 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
174.131 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
174.141 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
174.151 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
174.161 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
174.171 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
174.181 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
174.191 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
174.201 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
174.211 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
174.221 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
174.231 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
174.241 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
174.251 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
174.261 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
174.271 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
174.281 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
174.291 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
174.301 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
174.311 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
174.321 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
174.3315 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
174.341 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
174.351 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
174.361 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
174.371 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4
174.381 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
174.391 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
174.401 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
174.411 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
174.421 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
174.431 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
174.4415 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
174.451 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
174.461 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
174.4715 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
174.481 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
174.491 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
174.501 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
174.511 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
174.521 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
174.531 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
174.541 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
174.5515 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
174.561 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
174.571 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
174.5815 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
174.591 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
174.601 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
174.611 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
174.621 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
174.631 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
174.641 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
174.651 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
174.661 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
174.671 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
174.681 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
174.691 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
174.701 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
174.711 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
174.721 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
174.731 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
174.741 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
174.751 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
174.761 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
174.771 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
174.781 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
174.791 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
174.801 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
174.811 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
174.821 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
174.831 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
174.841 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
174.851 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
174.861 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
174.871 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
174.881 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
174.891 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
174.901 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
174.911 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
174.921 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
174.931 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
174.941 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
174.951 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
174.961 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
174.971 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
174.981 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
174.991 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
175.001 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
175.011 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
175.021 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
175.031 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
175.041 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
175.051 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
175.061 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
175.071 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
175.081 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
175.091 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
175.101 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
175.111 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
175.121 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
175.131 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
175.141 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
175.151 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
175.161 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
175.171 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
175.181 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4
175.191 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
175.201 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
175.211 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
175.221 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
175.231 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
175.241 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
175.251 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
175.261 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
175.271 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
175.281 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
175.291 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
175.301 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
175.311 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
175.321 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
175.331 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
175.341 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
175.351 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
175.361 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
175.371 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
175.381 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
175.391 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
175.401 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
175.411 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
175.421 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
175.431 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
175.441 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
175.451 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
175.461 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
175.471 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
175.4805 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
175.4905 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
175.501 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
175.5105 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
175.5205 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
175.5305 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
175.5405 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
175.5505 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
175.5605 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
175.5705 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
175.5805 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
175.5905 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
175.6005 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
175.6105 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
175.6205 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
175.6305 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
175.6405 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
175.6505 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
175.6605 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
175.6705 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
175.681 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
175.6905 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
175.7005 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
175.7105 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
175.7205 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
175.7305 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
175.7405 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
175.7505 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
175.7605 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
175.7705 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
175.7805 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
175.7905 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
175.8005 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
175.8105 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
175.8205 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
175.8305 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
175.8405 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
175.8505 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
175.8605 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
175.8705 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
175.8805 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
175.8905 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
175.9005 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
175.9105 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
175.9205 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
175.9305 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
175.9405 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
175.9505 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
175.9605 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
175.9705 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
175.9805 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
175.9905 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
176.0005 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
176.0105 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
176.0205 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
176.0305 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
176.0405 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
176.0505 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
176.0605 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
176.0705 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
176.0805 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
176.0905 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
176.1005 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
176.1105 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
176.1205 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
176.1305 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
176.1405 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
176.1505 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
176.1605 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
176.1705 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
176.1805 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
176.1905 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
176.2005 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
176.2105 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
176.2205 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
176.2305 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
176.2405 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
176.2505 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
176.2605 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
176.2705 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
176.2805 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
176.2905 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
176.3005 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
176.3105 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
176.3205 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
176.3305 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
176.3405 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
176.3505 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
176.3605 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
176.3705 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4
176.3805 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
176.3905 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4
176.4005 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
176.4105 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
176.4205 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4
176.4305 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
176.4405 | 60 | 28.8 | 22.7209 | 60.4
176.4505 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4
176.4605 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4
176.4705 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4
176.4805 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4
176.4905 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4
176.5005 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4
176.5105 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4
176.5205 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4
176.5305 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4
176.5405 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4
176.5505 | 60 | 28.8 | 22.7214 | 60.4
176.5605 | 60 | 28.8 | 22.7223 | 60.4
176.5705 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4
176.5805 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4
176.5905 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4
176.6005 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4
176.6105 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4
176.6205 | 60 | 28.8 | 22.7241 | 60.4
176.6305 | 60 | 28.8 | 22.7227 | 60.4
176.6405 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4
176.6505 | 60 | 28.8 | 22.7235 | 60.4
176.6605 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4
176.6705 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4
176.6805 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4
176.6905 | 60 | 28.8 | 22.7255 | 60.4
176.7005 | 60 | 28.8 | 22.7236 | 60.4
176.7105 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4
176.7205 | 60 | 28.8 | 22.7248 | 60.4
176.7305 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.4
176.7405 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4
176.7505 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4
176.7605 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4
176.7705 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.4
176.7805 | 60 | 28.8 | 22.7228 | 60.4
176.7905 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.4
176.8005 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4
176.8105 | 60 | 28.8 | 22.7238 | 60.4
176.8205 | 60 | 28.8 | 22.7242 | 60.4
176.8305 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4
176.8405 | 60 | 28.8 | 22.7244 | 60.4
176.8505 | 60 | 28.8 | 22.7225 | 60.4
176.8605 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4
176.8705 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4
176.8805 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4
176.8905 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4
176.9005 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4
176.9105 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4
176.9205 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4
176.9305 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4
176.9405 | 60 | 28.8 | 22.7237 | 60.4
176.9505 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.4
176.9605 | 60 | 28.8 | 22.7225 | 60.4
176.9705 | 60 | 28.8 | 22.7229 | 60.4
176.9805 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4
176.9905 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.4
177.0005 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4
177.0105 | 60 | 28.8 | 22.7221 | 60.4
177.0205 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4
177.0305 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4
177.0405 | 60 | 28.8 | 22.7227 | 60.4
177.0505 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4
177.0605 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4
177.0705 | 60 | 28.8 | 22.7218 | 60.4
177.0805 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4
177.0905 | 60 | 28.8 | 22.7223 | 60.4
177.1005 | 60 | 28.8 | 22.7202 | 60.4
177.1105 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4
177.1205 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4
177.1305 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4
177.1405 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4
177.1505 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4
177.1605 | 60 | 28.8 | 22.7205 | 60.4
177.1705 | 60 | 28.8 | 22.7208 | 60.4
177.1805 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
177.1905 | 60 | 28.8 | 22.7213 | 60.4
177.2005 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
177.2105 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4
177.2205 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.4
177.2305 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
177.2405 | 60 | 28.8 | 22.7215 | 60.4
177.2505 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4
177.2605 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.4
177.2705 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4
177.2805 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
177.2905 | 60 | 28.8 | 22.7211 | 60.4
177.3005 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
177.3105 | 60 | 28.8 | 22.72 | 60.4
177.3205 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4
177.3305 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
177.3405 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4
177.3505 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
177.3605 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4
177.3705 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4
177.3805 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
177.3905 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4
177.4005 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
177.4105 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
177.4205 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
177.4305 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
177.4405 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4
177.4505 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
177.4605 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
177.4705 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
177.4805 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
177.4905 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4
177.5005 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
177.5105 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
177.5205 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
177.5305 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
177.5405 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
177.5505 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
177.5605 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
177.5705 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
177.5805 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
177.5905 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
177.6005 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
177.6105 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
177.6205 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
177.6305 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
177.6405 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
177.6505 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
177.6605 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
177.6705 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
177.6805 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
177.6905 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
177.7005 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
177.7105 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
177.7205 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
177.7305 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
177.7405 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
177.7505 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
177.7605 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
177.7705 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
177.7805 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
177.7905 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
177.8005 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
177.8105 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
177.8205 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
177.8305 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4
177.8405 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
177.8505 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
177.8605 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
177.8705 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
177.8805 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
177.8905 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
177.9005 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
177.9105 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
177.9205 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
177.9305 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
177.9405 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
177.9505 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
177.9605 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
177.9705 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
177.9805 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
177.9905 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
178.0005 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
178.0105 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
178.0205 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
178.0305 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
178.0405 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
178.0505 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
178.0605 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.0705 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.0805 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
178.0905 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
178.1005 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
178.1105 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.1205 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
178.1305 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
178.1405 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
178.1505 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
178.1605 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.1705 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.1805 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
178.1905 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
178.2005 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
178.2105 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.2205 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.2305 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
178.2405 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
178.2505 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
178.2605 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
178.2705 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.2805 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
178.2905 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
178.3005 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
178.3105 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.3205 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.3305 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
178.3405 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
178.3505 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
178.3605 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.3705 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.3805 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
178.3905 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
178.4005 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
178.4105 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.4205 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
178.4305 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
178.4405 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
178.4505 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
178.4605 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
178.4705 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.4805 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
178.4905 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
178.5005 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
178.5105 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
178.5205 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
178.5305 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
178.5405 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
178.5505 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
178.5605 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
178.5705 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
178.5805 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
178.5905 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
178.6005 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
178.6105 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
178.6205 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
178.6305 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.6405 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
178.6505 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
178.6605 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
178.6705 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
178.6805 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
178.6905 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
178.7005 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
178.7105 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
178.7205 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
178.7305 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.7405 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
178.7505 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
178.7605 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
178.7705 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
178.7805 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.7905 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
178.8005 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
178.8105 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
178.8205 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
178.8305 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
178.8405 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
178.8505 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
178.8605 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
178.8705 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
178.8805 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
178.8905 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
178.9005 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
178.9105 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
178.9205 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
178.9305 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
178.9405 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
178.9505 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
178.9605 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
178.9705 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
178.9805 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
178.9905 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
179.0005 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
179.0105 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
179.0205 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
179.0305 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
179.0405 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
179.0505 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
179.0605 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
179.0705 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
179.0805 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
179.0905 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
179.1005 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
179.1105 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
179.1205 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
179.1305 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
179.1405 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
179.1505 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
179.1605 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
179.1705 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
179.1805 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
179.1905 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
179.2005 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
179.2105 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
179.2205 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
179.2305 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
179.2405 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
179.2505 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
179.2605 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
179.2705 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
179.2805 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
179.2905 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
179.3005 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
179.3105 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
179.3205 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
179.3305 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
179.3405 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
179.3505 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
179.3605 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
179.3705 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
179.3805 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
179.3905 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
179.4005 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
179.4105 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
179.4205 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
179.4305 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
179.4405 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
179.4505 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
179.4605 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
179.4705 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
179.4805 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
179.4905 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
179.5005 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
179.5105 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
179.5205 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
179.5305 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
179.5405 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
179.5505 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
179.5605 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
179.5705 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
179.5805 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
179.5905 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
179.6005 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
179.6105 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
179.6205 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
179.6305 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
179.6405 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
179.6505 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
179.6605 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
179.6705 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
179.6805 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
179.6905 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
179.7005 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
179.7105 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
179.7205 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
179.7305 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
179.7405 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
179.7505 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
179.7605 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
179.7705 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
179.7805 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
179.7905 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
179.8005 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
179.8105 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
179.8205 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
179.8305 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
179.8405 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
179.8505 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
179.8605 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
179.8705 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
179.8805 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
179.8905 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
179.9005 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
179.9105 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
179.9205 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
179.9305 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
179.9405 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
179.9505 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
179.9605 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
179.9705 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
179.9805 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
179.9905 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
180.0005 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
180.0105 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
180.0205 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
180.0305 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
180.0405 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
180.0505 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
180.0605 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
180.0705 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
180.0805 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
180.0905 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
180.1005 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
180.1105 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
180.1205 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
180.1305 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
180.1405 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
180.1505 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
180.1605 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
180.1705 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
180.1805 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
180.1905 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
180.2005 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
180.2105 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
180.2205 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
180.2305 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
180.2405 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
180.2505 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
180.2605 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
180.2705 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
180.2805 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
180.2905 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
180.3005 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
180.3105 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
180.3205 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
180.3305 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
180.3405 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
180.3505 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
180.3605 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
180.3705 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
180.3805 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
180.3905 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
180.4005 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4
180.4105 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
180.4205 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
180.4305 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
180.4405 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
180.4505 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4
180.4605 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
180.4705 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
180.4805 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
180.4905 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
180.5005 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
180.5105 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
180.5205 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
180.5305 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
180.5405 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
180.5505 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
180.5605 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
180.5705 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
180.5805 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
180.5905 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
180.6005 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4
180.6105 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
180.6205 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
180.6305 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
180.6405 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
180.6505 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4
180.6605 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
180.6705 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
180.6805 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
180.6905 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
180.7005 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
180.7105 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
180.7205 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
180.7305 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
180.7405 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
180.7505 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
180.7605 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
180.7705 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
180.7805 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
180.7905 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
180.8005 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
180.8105 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
180.8205 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
180.8305 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
180.8405 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
180.8505 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
180.8605 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
180.8705 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
180.8805 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
180.8905 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
180.9005 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
180.9105 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
180.9205 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
180.9305 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
180.9405 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
180.9505 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
180.9605 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
180.9705 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
180.9805 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
180.9905 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
181.0005 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
181.0105 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
181.0205 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
181.0305 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
181.0405 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
181.0505 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
181.0605 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
181.0705 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
181.0805 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
181.0905 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
181.1005 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
181.1105 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
181.1205 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
181.1305 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
181.1405 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
181.1505 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
181.1605 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
181.1705 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
181.1805 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
181.1905 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
181.2005 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
181.2105 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
181.2205 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
181.2305 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
181.2405 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
181.2505 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
181.2605 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
181.2705 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
181.2805 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
181.2905 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
181.3005 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
181.3105 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
181.3205 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
181.3305 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
181.3405 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
181.3505 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
181.3605 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
181.3705 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
181.3805 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
181.3905 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
181.4005 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
181.4105 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
181.4205 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
181.4305 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
181.4405 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
181.4505 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
181.4605 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
181.4705 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
181.4805 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
181.4905 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
181.5005 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.4
181.5105 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
181.5205 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
181.5305 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
181.5405 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
181.5505 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
181.5605 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
181.5705 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
181.5805 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
181.5905 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
181.6005 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
181.6105 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
181.6205 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
181.6305 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
181.6405 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
181.6505 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
181.6605 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
181.6705 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
181.6805 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
181.6905 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
181.7005 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
181.7105 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
181.7205 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
181.7305 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
181.7405 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
181.7505 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
181.7605 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
181.7705 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
181.7805 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
181.7905 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
181.8005 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
181.8105 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
181.8205 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
181.8305 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
181.8405 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
181.8505 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
181.8605 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
181.8705 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
181.8805 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
181.8905 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
181.9005 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
181.9105 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
181.9205 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
181.9305 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
181.9405 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
181.9505 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
181.9605 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
181.9705 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
181.9805 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
181.9905 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
182.0005 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
182.0105 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
182.0205 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
182.0305 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
182.0405 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
182.0505 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
182.0605 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
182.0705 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
182.0805 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
182.0905 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
182.1005 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
182.1105 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
182.1205 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
182.1305 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
182.1405 | 60 | 28.8 | 22.719 | 60.4
182.1505 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
182.1605 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
182.1705 | 60 | 28.8 | 22.7176 | 60.4
182.1805 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
182.1905 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
182.2 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
182.21 | 60 | 28.8 | 22.7192 | 60.4
182.2205 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
182.23 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
182.24 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
182.25 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
182.2605 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
182.27 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
182.28 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
182.29 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
182.3 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
182.31 | 60 | 28.8 | 22.7194 | 60.4
182.32 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
182.33 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
182.34 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
182.35 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
182.36 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
182.37 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
182.38 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
182.39 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
182.4005 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
182.41 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
182.42 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
182.43 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
182.44 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
182.45 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
182.46 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
182.47 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
182.48 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
182.49 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
182.5 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
182.51 | 60 | 28.8 | 22.7188 | 60.4
182.52 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
182.53 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
182.5405 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
182.55 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
182.56 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
182.57 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
182.58 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
182.59 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
182.6 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
182.61 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.4
182.62 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
182.63 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
182.64 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
182.65 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
182.66 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
182.67 | 60 | 28.8 | 22.7159 | 60.4
182.6805 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
182.69 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
182.7 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
182.71 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
182.72 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
182.73 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.4
182.74 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.4
182.75 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
182.76 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
182.77 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
182.78 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
182.79 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
182.8 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
182.81 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
182.82 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
182.83 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
182.84 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4
182.85 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
182.86 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
182.87 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
182.88 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
182.89 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
182.9 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
182.91 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
182.92 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
182.93 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
182.94 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
182.95 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
182.96 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
182.97 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
182.98 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
182.99 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
183 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
183.01 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
183.02 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
183.03 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
183.04 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
183.05 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
183.06 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
183.07 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
183.08 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
183.09 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
183.1 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
183.11 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
183.12 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
183.13 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
183.14 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
183.15 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
183.16 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
183.17 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
183.18 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
183.19 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
183.2 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
183.21 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
183.22 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
183.23 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
183.24 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
183.25 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
183.26 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
183.27 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
183.28 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
183.29 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
183.3 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
183.31 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
183.32 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
183.33 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
183.34 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
183.35 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
183.36 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
183.37 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
183.38 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
183.39 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
183.4 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
183.41 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
183.42 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
183.43 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
183.44 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
183.45 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
183.46 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
183.47 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
183.48 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
183.49 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
183.5 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
183.51 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
183.52 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
183.53 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
183.54 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
183.55 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
183.56 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
183.57 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
183.58 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
183.59 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
183.6 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
183.61 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
183.62 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
183.63 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
183.64 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
183.65 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
183.66 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
183.67 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
183.68 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
183.69 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
183.7 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
183.71 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
183.72 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
183.73 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
183.74 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
183.75 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
183.76 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
183.77 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
183.78 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
183.79 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
183.8005 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
183.81 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
183.82 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
183.83 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
183.84 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
183.85 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
183.86 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
183.87 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
183.8805 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
183.89 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
183.9 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
183.91 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
183.92 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
183.93 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
183.94 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
183.95 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
183.96 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
183.97 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
183.98 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
183.9905 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
184 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
184.0105 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
184.02 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
184.03 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
184.04 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
184.05 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
184.06 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
184.07 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
184.08 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
184.09 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
184.1 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
184.11 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
184.12 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
184.13 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
184.14 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
184.15 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
184.16 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
184.17 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
184.18 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
184.19 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
184.2 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
184.21 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
184.22 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
184.23 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
184.24 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
184.25 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
184.26 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
184.27 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
184.28 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
184.29 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
184.3 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
184.31 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
184.32 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
184.33 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
184.34 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
184.35 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
184.36 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
184.37 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
184.38 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
184.39 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
184.4 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
184.41 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
184.42 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
184.43 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
184.44 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
184.45 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
184.46 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
184.47 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
184.48 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
184.49 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
184.5 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
184.51 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
184.52 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
184.53 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
184.54 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
184.55 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
184.56 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
184.57 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
184.58 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
184.59 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
184.6 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
184.61 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
184.62 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
184.63 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
184.64 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
184.65 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
184.66 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
184.67 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
184.68 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
184.69 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
184.7 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
184.71 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
184.72 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
184.73 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
184.74 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
184.75 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
184.76 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
184.77 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
184.78 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
184.79 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
184.8 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
184.81 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
184.82 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
184.83 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
184.84 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
184.85 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
184.86 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
184.87 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
184.88 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
184.89 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
184.9 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
184.91 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
184.92 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
184.93 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
184.94 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
184.95 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
184.96 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
184.97 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
184.98 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
184.99 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
185 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4
185.01 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
185.02 | 60 | 28.8 | 22.7152 | 60.4
185.03 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.2
185.04 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.2
185.05 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.2
185.06 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.2
185.0705 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.2
185.08 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.2
185.09 | 60 | 28.8 | 22.7186 | 60.2
185.1 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.2
185.11 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.2
185.12 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.2
185.13 | 60 | 28.8 | 22.7205 | 60.2
185.14 | 60 | 28.8 | 22.72 | 60.2
185.15 | 60 | 28.8 | 22.7196 | 60.2
185.16 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.2
185.17 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.2
185.18 | 60 | 28.8 | 22.7217 | 60.2
185.19 | 60 | 28.8 | 22.7211 | 60.2
185.2 | 60 | 28.8 | 22.7207 | 60.2
185.21 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.2
185.22 | 60 | 28.8 | 22.7204 | 60.2
185.23 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.2
185.24 | 60 | 28.8 | 22.7219 | 60.2
185.25 | 60 | 28.8 | 22.7215 | 60.2
185.26 | 60 | 28.8 | 22.7235 | 60.2
185.27 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.2
185.28 | 60 | 28.8 | 22.7238 | 60.2
185.29 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.2
185.3 | 60 | 28.8 | 22.7231 | 60.2
185.31 | 60 | 28.8 | 22.725 | 60.2
185.3205 | 60 | 28.8 | 22.7233 | 60.2
185.33 | 60 | 28.8 | 22.7251 | 60.2
185.34 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.2
185.35 | 60 | 28.8 | 22.7245 | 60.2
185.36 | 60 | 28.8 | 22.7265 | 60.2
185.37 | 60 | 28.8 | 22.7246 | 60.2
185.38 | 60 | 28.8 | 22.7267 | 60.2
185.39 | 60 | 28.8 | 22.7261 | 60.2
185.4005 | 60 | 28.8 | 22.7255 | 60.2
185.41 | 60 | 28.8 | 22.7276 | 60.2
185.42 | 60 | 28.8 | 22.7257 | 60.2
185.43 | 60 | 28.8 | 22.7281 | 60.2
185.44 | 60 | 28.8 | 22.7285 | 60.2
185.45 | 60 | 28.8 | 22.7304 | 60.2
185.46 | 60 | 28.8 | 22.7356 | 60.2
185.47 | 60 | 28.8 | 22.7377 | 60.2
185.48 | 60 | 28.8 | 22.7441 | 60.2
185.49 | 60 | 28.8 | 22.7483 | 60.2
185.5 | 60 | 28.8 | 22.7534 | 60.2
185.51 | 60 | 28.8 | 22.7612 | 60.2
185.52 | 60 | 28.8 | 22.7661 | 60.2
185.53 | 60 | 28.8 | 22.7755 | 60.2
185.54 | 60 | 28.8 | 22.7826 | 60.2
185.55 | 60 | 28.8 | 22.7901 | 60.2
185.56 | 60 | 28.8 | 22.7998 | 60.2
185.57 | 60 | 28.8 | 22.8055 | 60.2
185.58 | 60 | 28.8 | 22.8152 | 60.2
185.59 | 60 | 28.8 | 22.8221 | 60.2
185.6 | 60 | 28.8 | 22.8293 | 60.2
185.61 | 60 | 28.8 | 22.8384 | 60.2
185.62 | 60 | 28.8 | 22.8437 | 60.2
185.63 | 60 | 28.8 | 22.8528 | 60.2
185.64 | 60 | 28.8 | 22.8592 | 60.2
185.65 | 60 | 28.8 | 22.866 | 60.2
185.66 | 60 | 28.8 | 22.8748 | 60.2
185.67 | 60 | 28.8 | 22.8797 | 60.2
185.68 | 60 | 28.8 | 22.8886 | 60.2
185.69 | 60 | 28.8 | 22.8946 | 60.2
185.7 | 60 | 28.8 | 22.901 | 60.2
185.71 | 60 | 28.8 | 22.9095 | 60.2
185.72 | 60 | 28.8 | 22.9141 | 60.2
185.73 | 60 | 28.8 | 22.9227 | 60.2
185.74 | 60 | 28.8 | 22.9283 | 60.2
185.75 | 60 | 28.8 | 22.9345 | 60.2
185.76 | 60 | 28.8 | 22.9426 | 60.2
185.77 | 60 | 28.8 | 22.947 | 60.2
185.78 | 60 | 28.8 | 22.9553 | 60.2
185.79 | 60 | 28.8 | 22.9607 | 60.2
185.8 | 60 | 28.8 | 22.9665 | 60.2
185.81 | 60 | 28.8 | 22.9741 | 60.2
185.82 | 60 | 28.8 | 22.978 | 60.2
185.83 | 60 | 28.8 | 22.9861 | 60.2
185.84 | 60 | 28.8 | 22.9912 | 60.2
185.85 | 60 | 28.8 | 22.9969 | 60.2
185.86 | 60 | 28.8 | 23.0044 | 60.2
185.87 | 60 | 28.8 | 23.008 | 60.2
185.88 | 60 | 28.8 | 23.0157 | 60.2
185.89 | 60 | 28.8 | 23.0205 | 60.2
185.9 | 60 | 28.8 | 23.0257 | 60.2
185.91 | 60 | 28.8 | 23.0328 | 60.2
185.92 | 60 | 28.8 | 23.0361 | 60.2
185.93 | 60 | 28.8 | 23.0435 | 60.2
185.94 | 60 | 28.8 | 23.048 | 60.2
185.95 | 60 | 28.8 | 23.053 | 60.2
185.96 | 60 | 28.8 | 23.0598 | 60.2
185.97 | 60 | 28.8 | 23.063 | 60.2
185.98 | 60 | 28.8 | 23.0702 | 60.2
185.99 | 60 | 28.8 | 23.0744 | 60.2
186 | 60 | 28.8 | 23.0792 | 60.2
186.01 | 60 | 28.8 | 23.0857 | 60.2
186.02 | 60 | 28.8 | 23.0887 | 60.2
186.0305 | 60 | 28.8 | 23.0959 | 60.2
186.04 | 60 | 28.8 | 23.0997 | 60.2
186.05 | 60 | 28.8 | 23.1043 | 60.2
186.06 | 60 | 28.8 | 23.1107 | 60.2
186.07 | 60 | 28.8 | 23.1134 | 60.2
186.08 | 60 | 28.8 | 23.1202 | 60.2
186.09 | 60 | 28.8 | 23.124 | 60.2
186.1 | 60 | 28.8 | 23.1283 | 60.2
186.11 | 60 | 28.8 | 23.1344 | 60.2
186.12 | 60 | 28.8 | 23.1368 | 60.2
186.13 | 60 | 28.8 | 23.1433 | 60.2
186.14 | 60 | 28.8 | 23.1468 | 60.2
186.15 | 60 | 28.8 | 23.151 | 60.2
186.16 | 60 | 28.8 | 23.157 | 60.2
186.17 | 60 | 28.8 | 23.1593 | 60.2
186.18 | 60 | 28.8 | 23.1657 | 60.2
186.19 | 60 | 28.8 | 23.169 | 60.2
186.2 | 60 | 28.8 | 23.173 | 60.2
186.21 | 60 | 28.8 | 23.1787 | 60.2
186.22 | 60 | 28.8 | 23.1808 | 60.2
186.23 | 60 | 28.8 | 23.1871 | 60.2
186.24 | 60 | 28.8 | 23.1907 | 60.2
186.25 | 60 | 28.8 | 23.1956 | 60.2
186.26 | 60 | 28.8 | 23.2027 | 60.2
186.27 | 60 | 28.8 | 23.2068 | 60.2
186.28 | 60 | 28.8 | 23.2155 | 60.2
186.29 | 60 | 28.8 | 23.2215 | 60.2
186.3 | 60 | 28.8 | 23.229 | 60.2
186.31 | 60 | 28.8 | 23.2387 | 60.2
186.32 | 60 | 28.8 | 23.2453 | 60.2
186.33 | 60 | 28.8 | 23.2563 | 60.2
186.34 | 60 | 28.8 | 23.2644 | 60.2
186.35 | 60 | 28.8 | 23.2736 | 60.2
186.36 | 60 | 28.8 | 23.2848 | 60.2
186.37 | 60 | 28.8 | 23.2925 | 60.2
186.38 | 60 | 28.8 | 23.3045 | 60.2
186.39 | 60 | 28.8 | 23.3136 | 60.2
186.4 | 60 | 28.8 | 23.324 | 60.2
186.41 | 60 | 28.8 | 23.3366 | 60.2
186.42 | 60 | 28.8 | 23.3463 | 60.2
186.43 | 60 | 28.8 | 23.3606 | 60.2
186.44 | 60 | 28.8 | 23.3719 | 60.2
186.45 | 60 | 28.8 | 23.3843 | 60.2
186.46 | 60 | 28.8 | 23.3984 | 60.2
186.47 | 60 | 28.8 | 23.4092 | 60.2
186.48 | 60 | 28.8 | 23.4245 | 60.2
186.4895 | 60 | 28.8 | 23.437 | 60.2
186.4995 | 60 | 28.8 | 23.4505 | 60.2
186.5095 | 60 | 28.8 | 23.4656 | 60.2
186.5195 | 60 | 28.8 | 23.4772 | 60.2
186.5295 | 60 | 28.8 | 23.4927 | 60.2
186.5395 | 60 | 28.8 | 23.5049 | 60.2
186.5495 | 60 | 28.8 | 23.5181 | 60.2
186.5595 | 60 | 28.8 | 23.5326 | 60.2
186.5695 | 60 | 28.8 | 23.5435 | 60.2
186.5795 | 60 | 28.8 | 23.5586 | 60.2
186.5895 | 60 | 28.8 | 23.5703 | 60.2
186.5995 | 60 | 28.8 | 23.583 | 60.2
186.6095 | 60 | 28.8 | 23.5971 | 60.2
186.6195 | 60 | 28.8 | 23.6075 | 60.2
186.6295 | 60 | 28.8 | 23.622 | 60.2
186.6395 | 60 | 28.8 | 23.6332 | 60.2
186.6495 | 60 | 28.8 | 23.6454 | 60.2
186.6595 | 60 | 28.8 | 23.659 | 60.2
186.6695 | 60 | 28.8 | 23.669 | 60.2
186.6795 | 60 | 28.8 | 23.6829 | 60.2
186.6895 | 60 | 28.8 | 23.6935 | 60.2
186.6995 | 60 | 28.8 | 23.7051 | 60.2
186.7095 | 60 | 28.8 | 23.718 | 60.2
186.7195 | 60 | 28.8 | 23.7274 | 60.2
186.7295 | 60 | 28.8 | 23.7408 | 60.2
186.7395 | 60 | 28.8 | 23.7508 | 60.2
186.7495 | 60 | 28.8 | 23.7618 | 60.2
186.7595 | 60 | 28.8 | 23.7742 | 60.2
186.7695 | 60 | 28.8 | 23.7831 | 60.2
186.7795 | 60 | 28.8 | 23.7959 | 60.2
186.7895 | 60 | 28.8 | 23.8053 | 60.2
186.7995 | 60 | 28.8 | 23.8157 | 60.2
186.8095 | 60 | 28.8 | 23.8274 | 60.2
186.8195 | 60 | 28.8 | 23.8356 | 60.2
186.8295 | 60 | 28.8 | 23.8479 | 60.2
186.8395 | 60 | 28.8 | 23.8569 | 60.2
186.8495 | 60 | 28.8 | 23.8668 | 60.2
186.8595 | 60 | 28.8 | 23.878 | 60.2
186.8695 | 60 | 28.8 | 23.8857 | 60.2
186.8795 | 60 | 28.8 | 23.8975 | 60.2
186.8895 | 60 | 28.8 | 23.906 | 60.2
186.8995 | 60 | 28.8 | 23.9154 | 60.2
186.9095 | 60 | 28.8 | 23.9262 | 60.2
186.9195 | 60 | 28.8 | 23.9335 | 60.2
186.9295 | 60 | 28.8 | 23.9448 | 60.2
186.9395 | 60 | 28.8 | 23.9528 | 60.2
186.9495 | 60 | 28.8 | 23.962 | 60.2
186.9595 | 60 | 28.8 | 23.9724 | 60.2
186.9695 | 60 | 28.8 | 23.9793 | 60.2
186.9795 | 60 | 28.8 | 23.9902 | 60.2
186.9895 | 60 | 28.8 | 23.9976 | 60.2
186.9995 | 60 | 28.8 | 24.0063 | 60.2
187.0095 | 60 | 28.8 | 24.0161 | 60.2
187.0195 | 60 | 28.8 | 24.0225 | 60.2
187.0295 | 60 | 28.8 | 24.033 | 60.2
187.0395 | 60 | 28.8 | 24.04 | 60.2
187.0495 | 60 | 28.8 | 24.0484 | 60.2
187.0595 | 60 | 28.8 | 24.0581 | 60.2
187.0695 | 60 | 28.8 | 24.0647 | 60.2
187.0795 | 60 | 28.8 | 24.0757 | 60.2
187.0895 | 60 | 28.8 | 24.0833 | 60.2
187.0995 | 60 | 28.8 | 24.0921 | 60.2
187.1095 | 60 | 28.8 | 24.1023 | 60.2
187.1195 | 60 | 28.8 | 24.1093 | 60.2
187.1295 | 60 | 28.8 | 24.1205 | 60.2
187.1395 | 60 | 28.8 | 24.1286 | 60.2
187.1495 | 60 | 28.8 | 24.1381 | 60.2
187.1595 | 60 | 28.8 | 24.1488 | 60.2
187.1695 | 60 | 28.8 | 24.1563 | 60.2
187.1795 | 60 | 28.8 | 24.1682 | 60.2
187.1895 | 60 | 28.8 | 24.1769 | 60.2
187.1995 | 60 | 28.8 | 24.187 | 60.2
187.2095 | 60 | 28.8 | 24.1983 | 60.2
187.2195 | 60 | 28.8 | 24.2065 | 60.2
187.2295 | 60 | 28.8 | 24.219 | 60.2
187.2395 | 60 | 28.8 | 24.2283 | 60.2
187.2495 | 60 | 28.8 | 24.239 | 60.2
187.2595 | 60 | 28.8 | 24.251 | 60.2
187.2695 | 60 | 28.8 | 24.2598 | 60.2
187.2795 | 60 | 28.8 | 24.2728 | 60.2
187.2895 | 60 | 28.8 | 24.2824 | 60.2
187.2995 | 60 | 28.8 | 24.2936 | 60.2
187.3095 | 60 | 28.8 | 24.3058 | 60.2
187.3195 | 60 | 28.8 | 24.3147 | 60.2
187.3295 | 60 | 28.8 | 24.3276 | 60.2
187.3395 | 60 | 28.8 | 24.3371 | 60.2
187.3495 | 60 | 28.8 | 24.3479 | 60.2
187.3595 | 60 | 28.8 | 24.3598 | 60.2
187.3695 | 60 | 28.8 | 24.3685 | 60.2
187.3795 | 60 | 28.8 | 24.381 | 60.2
187.3895 | 60 | 28.8 | 24.39 | 60.2
187.3995 | 60 | 28.8 | 24.4003 | 60.2
187.4095 | 60 | 28.8 | 24.4117 | 60.2
187.4195 | 60 | 28.8 | 24.4198 | 60.2
187.4295 | 60 | 28.8 | 24.4318 | 60.2
187.4395 | 60 | 28.8 | 24.4403 | 60.2
187.4495 | 60 | 28.8 | 24.4503 | 60.2
187.4595 | 60 | 28.8 | 24.4613 | 60.2
187.4695 | 60 | 28.8 | 24.4689 | 60.2
187.4795 | 60 | 28.8 | 24.4806 | 60.2
187.4895 | 60 | 28.8 | 24.4888 | 60.2
187.4995 | 60 | 28.8 | 24.4983 | 60.2
187.5095 | 60 | 28.8 | 24.5088 | 60.2
187.5195 | 60 | 28.8 | 24.5161 | 60.2
187.5295 | 60 | 28.8 | 24.5274 | 60.2
187.5395 | 60 | 28.8 | 24.5352 | 60.2
187.5495 | 60 | 28.8 | 24.5444 | 60.2
187.5595 | 60 | 28.8 | 24.5544 | 60.2
187.5695 | 60 | 28.8 | 24.5612 | 60.2
187.5795 | 60 | 28.8 | 24.572 | 60.2
187.5895 | 60 | 28.8 | 24.5792 | 60.2
187.5995 | 60 | 28.8 | 24.5879 | 60.2
187.6095 | 60 | 28.8 | 24.5975 | 60.2
187.6195 | 60 | 28.8 | 24.6038 | 60.2
187.6295 | 60 | 28.8 | 24.6143 | 60.2
187.6395 | 60 | 28.8 | 24.6211 | 60.2
187.6495 | 60 | 28.8 | 24.6295 | 60.2
187.6595 | 60 | 28.8 | 24.6387 | 60.2
187.6695 | 60 | 28.8 | 24.6447 | 60.2
187.6795 | 60 | 28.8 | 24.6547 | 60.2
187.6895 | 60 | 28.8 | 24.661 | 60.2
187.6995 | 60 | 28.8 | 24.6689 | 60.2
187.7095 | 60 | 28.8 | 24.6776 | 60.2
187.7195 | 60 | 28.8 | 24.6831 | 60.2
187.7295 | 60 | 28.8 | 24.6927 | 60.2
187.7395 | 60 | 28.8 | 24.6986 | 60.2
187.7495 | 60 | 28.8 | 24.7062 | 60.2
187.7595 | 60 | 28.8 | 24.7145 | 60.2
187.7695 | 60 | 28.8 | 24.7197 | 60.2
187.7795 | 60 | 28.8 | 24.729 | 60.2
187.7895 | 60 | 28.8 | 24.7346 | 60.2
187.7995 | 60 | 28.8 | 24.7417 | 60.2
187.8095 | 60 | 28.8 | 24.7497 | 60.2
187.8195 | 60 | 28.8 | 24.7546 | 60.2
187.8295 | 60 | 28.8 | 24.7636 | 60.2
187.8395 | 60 | 28.8 | 24.7689 | 60.2
187.8495 | 60 | 28.8 | 24.7758 | 60.2
187.8595 | 60 | 28.8 | 24.7834 | 60.2
187.8695 | 60 | 28.8 | 24.788 | 60.2
187.8795 | 60 | 28.8 | 24.7966 | 60.2
187.8895 | 60 | 28.8 | 24.8016 | 60.2
187.8995 | 60 | 28.8 | 24.8085 | 60.2
187.9095 | 60 | 28.8 | 24.8162 | 60.2
187.9195 | 60 | 28.8 | 24.8208 | 60.2
187.9295 | 60 | 28.8 | 24.8295 | 60.2
187.9395 | 60 | 28.8 | 24.8347 | 60.2
187.9495 | 60 | 28.8 | 24.8416 | 60.2
187.9595 | 60 | 28.8 | 24.8493 | 60.2
187.9695 | 60 | 28.8 | 24.854 | 60.2
187.9795 | 60 | 28.8 | 24.8627 | 60.2
187.9895 | 60 | 28.8 | 24.8678 | 60.2
187.9995 | 60 | 28.8 | 24.8746 | 60.2
188.0095 | 60 | 28.8 | 24.8822 | 60.2
188.0195 | 60 | 28.8 | 24.8868 | 60.2
188.0295 | 60 | 28.8 | 24.8955 | 60.2
188.0395 | 60 | 28.8 | 24.9007 | 60.2
188.0495 | 60 | 28.8 | 24.9077 | 60.2
188.0595 | 60 | 28.8 | 24.9152 | 60.2
188.0695 | 60 | 28.8 | 24.9197 | 60.2
188.0795 | 60 | 28.8 | 24.9284 | 60.2
188.0895 | 60 | 28.8 | 24.9335 | 60.2
188.0995 | 60 | 28.8 | 24.9403 | 60.2
188.1095 | 60 | 28.8 | 24.948 | 60.2
188.1195 | 60 | 28.8 | 24.9527 | 60.2
188.1295 | 60 | 28.8 | 24.9615 | 60.2
188.1395 | 60 | 28.8 | 24.9666 | 60.2
188.1495 | 60 | 28.8 | 24.9735 | 60.2
188.1595 | 60 | 28.8 | 24.981 | 60.2
188.1695 | 60 | 28.8 | 24.9854 | 60.2
188.1795 | 60 | 28.8 | 24.9939 | 60.2
188.1895 | 60 | 28.8 | 24.9986 | 60.2
188.1995 | 60 | 28.8 | 25.0051 | 60.2
188.2095 | 60 | 28.8 | 25.0123 | 60.2
188.2195 | 60 | 28.8 | 25.0164 | 60.2
188.2295 | 60 | 28.8 | 25.0247 | 60.2
188.2395 | 60 | 28.8 | 25.0293 | 60.2
188.2495 | 60 | 28.8 | 25.0356 | 60.2
188.2595 | 60 | 28.8 | 25.0425 | 60.2
188.2695 | 60 | 28.8 | 25.0465 | 60.2
188.2795 | 60 | 28.8 | 25.0545 | 60.2
188.2895 | 60 | 28.8 | 25.0588 | 60.2
188.2995 | 60 | 28.8 | 25.0649 | 60.2
188.3095 | 60 | 28.8 | 25.0716 | 60.2
188.3195 | 60 | 28.8 | 25.0752 | 60.2
188.3295 | 60 | 28.8 | 25.0829 | 60.2
188.34 | 60 | 28.8 | 25.0878 | 60.2
188.3495 | 60 | 28.8 | 25.0927 | 60.2
188.3595 | 60 | 28.8 | 25.099 | 60.2
188.3695 | 60 | 28.8 | 25.1024 | 60.2
188.3795 | 60 | 28.8 | 25.1099 | 60.2
188.3895 | 60 | 28.8 | 25.1136 | 60.2
188.3995 | 60 | 28.8 | 25.1191 | 60.2
188.4095 | 60 | 28.8 | 25.1252 | 60.2
188.4195 | 60 | 28.8 | 25.1286 | 60.2
188.4295 | 60 | 28.8 | 25.1359 | 60.2
188.4395 | 60 | 28.8 | 25.1393 | 60.2
188.4495 | 60 | 28.8 | 25.1445 | 60.2
188.4595 | 60 | 28.8 | 25.1503 | 60.2
188.4695 | 60 | 28.8 | 25.1532 | 60.2
188.4795 | 60 | 28.8 | 25.1602 | 60.2
188.4895 | 60 | 28.8 | 25.1633 | 60.2
188.4995 | 60 | 28.8 | 25.1682 | 60.2
188.5095 | 60 | 28.8 | 25.1737 | 60.2
188.5195 | 60 | 28.8 | 25.1764 | 60.2
188.5295 | 60 | 28.8 | 25.1832 | 60.2
188.5395 | 60 | 28.8 | 25.1862 | 60.2
188.5495 | 60 | 28.8 | 25.1911 | 60.2
188.5595 | 60 | 28.8 | 25.1965 | 60.2
188.5695 | 60 | 28.8 | 25.199 | 60.2
188.5795 | 60 | 28.8 | 25.2056 | 60.2
188.5895 | 60 | 28.8 | 25.2084 | 60.2
188.5995 | 60 | 28.8 | 25.213 | 60.2
188.6095 | 60 | 28.8 | 25.2182 | 60.2
188.6195 | 60 | 28.8 | 25.2205 | 60.2
188.6295 | 60 | 28.8 | 25.2268 | 60.2
188.6395 | 60 | 28.8 | 25.2293 | 60.2
188.6495 | 60 | 28.8 | 25.2338 | 60.2
188.6595 | 60 | 28.8 | 25.2388 | 60.2
188.6695 | 60 | 28.8 | 25.2409 | 60.2
188.6795 | 60 | 28.8 | 25.2469 | 60.2
188.6895 | 60 | 28.8 | 25.2492 | 60.2
188.6995 | 60 | 28.8 | 25.2534 | 60.2
188.7095 | 60 | 28.8 | 25.2582 | 60.2
188.7195 | 60 | 28.8 | 25.2602 | 60.2
188.7295 | 60 | 28.8 | 25.2661 | 60.2
188.7395 | 60 | 28.8 | 25.2682 | 60.2
188.7495 | 60 | 28.8 | 25.2724 | 60.2
188.7595 | 60 | 28.8 | 25.2769 | 60.2
188.7695 | 60 | 28.8 | 25.2787 | 60.2
188.7795 | 60 | 28.8 | 25.2844 | 60.2
188.7895 | 60 | 28.8 | 25.2862 | 60.2
188.7995 | 60 | 28.8 | 25.2902 | 60.2
188.8095 | 60 | 28.8 | 25.2945 | 60.2
188.8195 | 60 | 28.8 | 25.2962 | 60.2
188.8295 | 60 | 28.8 | 25.3019 | 60.2
188.8395 | 60 | 28.8 | 25.3037 | 60.2
188.8495 | 60 | 28.8 | 25.3077 | 60.2
188.8595 | 60 | 28.8 | 25.3119 | 60.2
188.8695 | 60 | 28.8 | 25.3133 | 60.2
188.8795 | 60 | 28.8 | 25.3188 | 60.2
188.8895 | 60 | 28.8 | 25.3204 | 60.2
188.8995 | 60 | 28.8 | 25.3241 | 60.2
188.9095 | 60 | 28.8 | 25.3283 | 60.2
188.919 | 60 | 28.8 | 25.3297 | 60.2
188.9295 | 60 | 28.8 | 25.335 | 60.2
188.9395 | 60 | 28.8 | 25.3364 | 60.2
188.949 | 60 | 28.8 | 25.34 | 60.2
188.959 | 60 | 28.8 | 25.344 | 60.2
188.969 | 60 | 28.8 | 25.3452 | 60.2
188.9795 | 60 | 28.8 | 25.3503 | 60.2
188.989 | 60 | 28.8 | 25.3517 | 60.2
188.999 | 60 | 28.8 | 25.3551 | 60.2
189.0095 | 60 | 28.8 | 25.3588 | 60.2
189.019 | 60 | 28.8 | 25.3599 | 60.2
189.029 | 60 | 28.8 | 25.3651 | 60.2
189.039 | 60 | 28.8 | 25.3664 | 60.2
189.049 | 60 | 28.8 | 25.3698 | 60.2
189.059 | 60 | 28.8 | 25.3735 | 60.2
189.069 | 60 | 28.8 | 25.3743 | 60.2
189.079 | 60 | 28.8 | 25.3791 | 60.2
189.089 | 60 | 28.8 | 25.3801 | 60.2
189.099 | 60 | 28.8 | 25.3833 | 60.2
189.109 | 60 | 28.8 | 25.3868 | 60.2
189.119 | 60 | 28.8 | 25.3877 | 60.2
189.129 | 60 | 28.8 | 25.3926 | 60.2
189.139 | 60 | 28.8 | 25.3936 | 60.2
189.149 | 60 | 28.8 | 25.3969 | 60.2
189.159 | 60 | 28.8 | 25.4003 | 60.2
189.169 | 60 | 28.8 | 25.4011 | 60.2
189.179 | 60 | 28.8 | 25.4058 | 60.2
189.189 | 60 | 28.8 | 25.4067 | 60.2
189.199 | 60 | 28.8 | 25.4098 | 60.2
189.209 | 60 | 28.8 | 25.4131 | 60.2
189.219 | 60 | 28.8 | 25.4137 | 60.2
189.229 | 60 | 28.8 | 25.4184 | 60.2
189.239 | 60 | 28.8 | 25.4192 | 60.2
189.249 | 60 | 28.8 | 25.4221 | 60.2
189.259 | 60 | 28.8 | 25.4254 | 60.2
189.269 | 60 | 28.8 | 25.4259 | 60.2
189.279 | 60 | 28.8 | 25.4305 | 60.2
189.289 | 60 | 28.8 | 25.4311 | 60.2
189.2995 | 60 | 28.8 | 25.434 | 60.2
189.309 | 60 | 28.8 | 25.437 | 60.2
189.319 | 60 | 28.8 | 25.4374 | 60.2
189.329 | 60 | 28.8 | 25.4418 | 60.2
189.339 | 60 | 28.8 | 25.4423 | 60.2
189.349 | 60 | 28.8 | 25.445 | 60.2
189.359 | 60 | 28.8 | 25.4479 | 60.2
189.369 | 60 | 28.8 | 25.4482 | 60.2
189.379 | 60 | 28.8 | 25.4525 | 60.2
189.389 | 60 | 28.8 | 25.4528 | 60.2
189.399 | 60 | 28.8 | 25.4554 | 60.2
189.409 | 60 | 28.8 | 25.4582 | 60.2
189.419 | 60 | 28.8 | 25.4584 | 60.2
189.429 | 60 | 28.8 | 25.4627 | 60.2
189.439 | 60 | 28.8 | 25.463 | 60.2
189.449 | 60 | 28.8 | 25.4657 | 60.2
189.459 | 60 | 28.8 | 25.4684 | 60.2
189.469 | 60 | 28.8 | 25.4686 | 60.2
189.479 | 60 | 28.8 | 25.4727 | 60.2
189.489 | 60 | 28.8 | 25.4728 | 60.2
189.499 | 60 | 28.8 | 25.4751 | 60.2
189.509 | 60 | 28.8 | 25.4777 | 60.2
189.519 | 60 | 28.8 | 25.4777 | 60.2
189.529 | 60 | 28.8 | 25.4817 | 60.2
189.539 | 60 | 28.8 | 25.4818 | 60.2
189.549 | 60 | 28.8 | 25.4842 | 60.2
189.559 | 60 | 28.8 | 25.4866 | 60.2
189.569 | 60 | 28.8 | 25.4864 | 60.2
189.579 | 60 | 28.8 | 25.4902 | 60.2
189.589 | 60 | 28.8 | 25.4902 | 60.2
189.599 | 60 | 28.8 | 25.4925 | 60.2
189.609 | 60 | 28.8 | 25.4948 | 60.2
189.619 | 60 | 28.8 | 25.4947 | 60.2
189.629 | 60 | 28.8 | 25.4986 | 60.2
189.639 | 60 | 28.8 | 25.4985 | 60.2
189.649 | 60 | 28.8 | 25.5007 | 60.2
189.659 | 60 | 28.8 | 25.5029 | 60.2
189.669 | 60 | 28.8 | 25.5026 | 60.2
189.679 | 60 | 28.8 | 25.5062 | 60.2
189.689 | 60 | 28.8 | 25.5059 | 60.2
189.699 | 60 | 28.8 | 25.508 | 60.2
189.709 | 60 | 28.8 | 25.5102 | 60.2
189.719 | 60 | 28.8 | 25.5098 | 60.2
189.729 | 60 | 28.8 | 25.5134 | 60.2
189.739 | 60 | 28.8 | 25.5131 | 60.2
189.749 | 60 | 28.8 | 25.5151 | 60.2
189.759 | 60 | 28.8 | 25.5171 | 60.2
189.769 | 60 | 28.8 | 25.5165 | 60.2
189.779 | 60 | 28.8 | 25.5199 | 60.2
189.789 | 60 | 28.8 | 25.5194 | 60.2
189.799 | 60 | 28.8 | 25.5213 | 60.2
189.809 | 60 | 28.8 | 25.5231 | 60.2
189.819 | 60 | 28.8 | 25.5224 | 60.2
189.829 | 60 | 28.8 | 25.5258 | 60.2
189.839 | 60 | 28.8 | 25.5252 | 60.2
189.849 | 60 | 28.8 | 25.5271 | 60.2
189.859 | 60 | 28.8 | 25.5289 | 60.2
189.869 | 60 | 28.8 | 25.5282 | 60.2
189.879 | 60 | 28.8 | 25.5315 | 60.2
189.889 | 60 | 28.8 | 25.5309 | 60.2
189.899 | 60 | 28.8 | 25.5326 | 60.2
189.909 | 60 | 28.8 | 25.5344 | 60.2
189.919 | 60 | 28.8 | 25.5338 | 60.2
189.929 | 60 | 28.8 | 25.5371 | 60.2
189.939 | 60 | 28.8 | 25.5365 | 60.2
189.949 | 60 | 28.8 | 25.5383 | 60.2
189.959 | 60 | 28.8 | 25.54 | 60.2
189.969 | 60 | 28.8 | 25.5392 | 60.2
189.979 | 60 | 28.8 | 25.5423 | 60.2
189.989 | 60 | 28.8 | 25.5415 | 60.2
189.999 | 60 | 28.8 | 25.5432 | 60.2
190.009 | 60 | 28.8 | 25.545 | 60.2
190.019 | 60 | 28.8 | 25.5442 | 60.2
190.029 | 60 | 28.8 | 25.5474 | 60.2
190.039 | 60 | 28.8 | 25.5466 | 60.2
190.049 | 60 | 28.8 | 25.5483 | 60.2
190.059 | 60 | 28.8 | 25.5498 | 60.2
190.069 | 60 | 28.8 | 25.549 | 60.2
190.079 | 60 | 28.8 | 25.5521 | 60.2
190.089 | 60 | 28.8 | 25.5511 | 60.2
190.099 | 60 | 28.8 | 25.5527 | 60.2
190.109 | 60 | 28.8 | 25.5542 | 60.2
190.119 | 60 | 28.8 | 25.5533 | 60.2
190.129 | 60 | 28.8 | 25.5564 | 60.2
190.139 | 60 | 28.8 | 25.5555 | 60.2
190.149 | 60 | 28.8 | 25.557 | 60.2
190.159 | 60 | 28.8 | 25.5584 | 60.2
190.169 | 60 | 28.8 | 25.5575 | 60.2
190.179 | 60 | 28.8 | 25.5605 | 60.2
190.189 | 60 | 28.8 | 25.5596 | 60.2
190.199 | 60 | 28.8 | 25.5611 | 60.2
190.209 | 60 | 28.8 | 25.5626 | 60.2
190.219 | 60 | 28.8 | 25.5617 | 60.2
190.229 | 60 | 28.8 | 25.5647 | 60.2
190.239 | 60 | 28.8 | 25.5636 | 60.2
190.249 | 60 | 28.8 | 25.565 | 60.2
190.259 | 60 | 28.8 | 25.5663 | 60.2
190.269 | 60 | 28.8 | 25.5653 | 60.2
190.279 | 60 | 28.8 | 25.5681 | 60.2
190.289 | 60 | 28.8 | 25.5669 | 60.2
190.299 | 60 | 28.8 | 25.5683 | 60.2
190.309 | 60 | 28.8 | 25.5695 | 60.2
190.319 | 60 | 28.8 | 25.5685 | 60.2
190.329 | 60 | 28.8 | 25.5715 | 60.2
190.339 | 60 | 28.8 | 25.5704 | 60.2
190.349 | 60 | 28.8 | 25.5718 | 60.2
190.359 | 60 | 28.8 | 25.573 | 60.2
190.369 | 60 | 28.8 | 25.5718 | 60.2
190.379 | 60 | 28.8 | 25.5747 | 60.2
190.389 | 60 | 28.8 | 25.5735 | 60.2
190.399 | 60 | 28.8 | 25.5749 | 60.2
190.409 | 60 | 28.8 | 25.5762 | 60.2
190.419 | 60 | 28.8 | 25.5751 | 60.2
190.429 | 60 | 28.8 | 25.5779 | 60.2
190.439 | 60 | 28.8 | 25.5766 | 60.2
190.449 | 60 | 28.8 | 25.578 | 60.2
190.459 | 60 | 28.8 | 25.5791 | 60.2
190.469 | 60 | 28.8 | 25.5779 | 60.2
190.479 | 60 | 28.8 | 25.5806 | 60.2
190.489 | 60 | 28.8 | 25.5793 | 60.2
190.499 | 60 | 28.8 | 25.5806 | 60.2
190.509 | 60 | 28.8 | 25.5816 | 60.2
190.519 | 60 | 28.8 | 25.5804 | 60.2
190.529 | 60 | 28.8 | 25.5831 | 60.2
190.539 | 60 | 28.8 | 25.5817 | 60.2
190.549 | 60 | 28.8 | 25.5828 | 60.2
190.559 | 60 | 28.8 | 25.5837 | 60.2
190.569 | 60 | 28.8 | 25.5823 | 60.2
190.579 | 60 | 28.8 | 25.5848 | 60.2
190.589 | 60 | 28.8 | 25.5833 | 60.2
190.599 | 60 | 28.8 | 25.5844 | 60.2
190.609 | 60 | 28.8 | 25.5854 | 60.2
190.619 | 60 | 28.8 | 25.5841 | 60.2
190.629 | 60 | 28.8 | 25.5868 | 60.2
190.639 | 60 | 28.8 | 25.5854 | 60.2
190.649 | 60 | 28.8 | 25.5866 | 60.2
190.659 | 60 | 28.8 | 25.5875 | 60.2
190.669 | 60 | 28.8 | 25.5862 | 60.2
190.679 | 60 | 28.8 | 25.5887 | 60.2
190.689 | 60 | 28.8 | 25.5872 | 60.2
190.699 | 60 | 28.8 | 25.5883 | 60.2
190.709 | 60 | 28.8 | 25.5892 | 60.2
190.719 | 60 | 28.8 | 25.588 | 60.2
190.729 | 60 | 28.8 | 25.5904 | 60.2
190.739 | 60 | 28.8 | 25.5889 | 60.2
190.749 | 60 | 28.8 | 25.5899 | 60.2
190.759 | 60 | 28.8 | 25.5907 | 60.2
190.769 | 60 | 28.8 | 25.5893 | 60.2
190.779 | 60 | 28.8 | 25.5917 | 60.2
190.789 | 60 | 28.8 | 25.5901 | 60.2
190.799 | 60 | 28.8 | 25.5912 | 60.2
190.809 | 60 | 28.8 | 25.592 | 60.2
190.819 | 60 | 28.8 | 25.5907 | 60.2
190.829 | 60 | 28.8 | 25.5932 | 60.2
190.839 | 60 | 28.8 | 25.5917 | 60.2
190.849 | 60 | 28.8 | 25.5928 | 60.2
190.859 | 60 | 28.8 | 25.5936 | 60.2
190.869 | 60 | 28.8 | 25.5921 | 60.2
190.879 | 60 | 28.8 | 25.5944 | 60.2
190.889 | 60 | 28.8 | 25.5927 | 60.2
190.899 | 60 | 28.8 | 25.5938 | 60.2
190.909 | 60 | 28.8 | 25.5946 | 60.2
190.919 | 60 | 28.8 | 25.5932 | 60.2
190.929 | 60 | 28.8 | 25.5956 | 60.2
190.939 | 60 | 28.8 | 25.594 | 60.2
190.949 | 60 | 28.8 | 25.5951 | 60.2
190.959 | 60 | 28.8 | 25.5959 | 60.2
190.969 | 60 | 28.8 | 25.5945 | 60.2
190.979 | 60 | 28.8 | 25.597 | 60.2
190.989 | 60 | 28.8 | 25.5953 | 60.2
190.999 | 60 | 28.8 | 25.5965 | 60.2
191.009 | 60 | 28.8 | 25.5973 | 60.2
191.019 | 60 | 28.8 | 25.5959 | 60.2
191.029 | 60 | 28.8 | 25.5983 | 60.2
191.039 | 60 | 28.8 | 25.5966 | 60.2
191.049 | 60 | 28.8 | 25.5978 | 60.2
191.059 | 60 | 28.8 | 25.5984 | 60.2
191.069 | 60 | 28.8 | 25.597 | 60.2
191.079 | 60 | 28.8 | 25.5995 | 60.2
191.089 | 60 | 28.8 | 25.598 | 60.2
191.099 | 60 | 28.8 | 25.5993 | 60.2
191.109 | 60 | 28.8 | 25.6002 | 60.2
191.119 | 60 | 28.8 | 25.599 | 60.2
191.129 | 60 | 28.8 | 25.6016 | 60.2
191.139 | 60 | 28.8 | 25.6001 | 60.2
191.149 | 60 | 28.8 | 25.6015 | 60.2
191.159 | 60 | 28.8 | 25.6024 | 60.2
191.169 | 60 | 28.8 | 25.6013 | 60.2
191.179 | 60 | 28.8 | 25.6038 | 60.2
191.189 | 60 | 28.8 | 25.6023 | 60.2
191.199 | 60 | 28.8 | 25.6037 | 60.2
191.209 | 60 | 28.8 | 25.6047 | 60.2
191.219 | 60 | 28.8 | 25.6037 | 60.2
191.229 | 60 | 28.8 | 25.6064 | 60.2
191.239 | 60 | 28.8 | 25.605 | 60.2
191.249 | 60 | 28.8 | 25.6065 | 60.2
191.259 | 60 | 28.8 | 25.6073 | 60.2
191.269 | 60 | 28.8 | 25.6062 | 60.2
191.279 | 60 | 28.8 | 25.6088 | 60.2
191.289 | 60 | 28.8 | 25.6075 | 60.2
191.299 | 60 | 28.8 | 25.6089 | 60.2
191.309 | 60 | 28.8 | 25.6099 | 60.2
191.319 | 60 | 28.8 | 25.6088 | 60.2
191.329 | 60 | 28.8 | 25.6114 | 60.2
191.339 | 60 | 28.8 | 25.61 | 60.2
191.349 | 60 | 28.8 | 25.6115 | 60.2
191.359 | 60 | 28.8 | 25.6123 | 60.2
191.369 | 60 | 28.8 | 25.6111 | 60.2
191.379 | 60 | 28.8 | 25.6138 | 60.2
191.389 | 60 | 28.8 | 25.6124 | 60.2
191.399 | 60 | 28.8 | 25.6139 | 60.2
191.409 | 60 | 28.8 | 25.6148 | 60.2
191.419 | 60 | 28.8 | 25.6138 | 60.2
191.429 | 60 | 28.8 | 25.6165 | 60.2
191.439 | 60 | 28.8 | 25.615 | 60.2
191.449 | 60 | 28.8 | 25.6164 | 60.2
191.459 | 60 | 28.8 | 25.6172 | 60.2
191.469 | 60 | 28.8 | 25.6161 | 60.2
191.479 | 60 | 28.8 | 25.6187 | 60.2
191.489 | 60 | 28.8 | 25.6174 | 60.2
191.499 | 60 | 28.8 | 25.6189 | 60.2
191.509 | 60 | 28.8 | 25.6199 | 60.2
191.519 | 60 | 28.8 | 25.6188 | 60.2
191.529 | 60 | 28.8 | 25.6215 | 60.2
191.539 | 60 | 28.8 | 25.62 | 60.2
191.549 | 60 | 28.8 | 25.6214 | 60.2
191.559 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2
191.569 | 60 | 28.8 | 25.621 | 60.2
191.579 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2
191.589 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2
191.599 | 60 | 28.8 | 25.6235 | 60.2
191.609 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2
191.619 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2
191.629 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2
191.639 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2
191.649 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2
191.659 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2
191.669 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
191.679 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
191.689 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2
191.699 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
191.709 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2
191.719 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2
191.729 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
191.739 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2
191.749 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
191.759 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
191.769 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2
191.779 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
191.789 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
191.799 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
191.809 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
191.819 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
191.829 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
191.839 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
191.849 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
191.859 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
191.869 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
191.879 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
191.889 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
191.899 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
191.909 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
191.919 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
191.929 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
191.939 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
191.949 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
191.959 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
191.969 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
191.979 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
191.9895 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
191.999 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
192.009 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
192.019 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
192.029 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
192.039 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
192.049 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
192.059 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
192.069 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
192.079 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
192.089 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
192.099 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
192.109 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
192.119 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
192.129 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
192.139 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
192.149 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
192.159 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
192.169 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
192.179 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
192.189 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
192.199 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
192.209 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
192.219 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
192.229 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
192.239 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
192.249 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
192.259 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
192.269 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
192.279 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
192.289 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
192.299 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
192.309 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
192.319 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
192.329 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
192.339 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
192.349 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
192.359 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
192.369 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
192.379 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
192.389 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
192.399 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
192.409 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
192.419 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
192.429 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
192.439 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
192.449 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
192.459 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
192.469 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
192.479 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
192.489 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
192.499 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
192.509 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
192.519 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
192.529 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
192.539 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
192.549 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
192.559 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
192.569 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
192.579 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
192.589 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
192.599 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
192.609 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
192.619 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
192.629 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
192.639 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
192.649 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
192.659 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
192.669 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
192.679 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
192.689 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
192.699 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
192.709 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
192.719 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
192.729 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
192.739 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
192.749 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
192.759 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
192.769 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
192.779 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
192.789 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
192.799 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
192.809 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
192.819 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
192.829 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
192.839 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
192.849 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
192.859 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
192.869 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
192.879 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
192.889 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2
192.899 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
192.909 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
192.919 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2
192.929 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
192.939 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2
192.949 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
192.959 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2
192.969 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2
192.979 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
192.989 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2
192.999 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2
193.009 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2
193.019 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2
193.029 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2
193.039 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2
193.049 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2
193.059 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2
193.069 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2
193.079 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2
193.089 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2
193.099 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2
193.109 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
193.119 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
193.129 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2
193.139 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2
193.149 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2
193.159 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2
193.169 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
193.179 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2
193.189 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
193.199 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2
193.209 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
193.219 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
193.229 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2
193.239 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
193.249 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
193.259 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2
193.269 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
193.279 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2
193.289 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2
193.299 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2
193.309 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2
193.319 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2
193.329 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2
193.339 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2
193.349 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2
193.359 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2
193.369 | 60 | 28.8 | 25.6242 | 60.2
193.379 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2
193.389 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2
193.399 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2
193.409 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2
193.419 | 60 | 28.8 | 25.624 | 60.2
193.429 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2
193.439 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2
193.449 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
193.459 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
193.469 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2
193.479 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2
193.489 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2
193.499 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
193.509 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
193.519 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2
193.529 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2
193.539 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2
193.549 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
193.559 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
193.569 | 60 | 28.8 | 25.6235 | 60.2
193.579 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2
193.589 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2
193.599 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
193.609 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
193.619 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2
193.629 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2
193.639 | 60 | 28.8 | 25.6239 | 60.2
193.649 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2
193.659 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2
193.669 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2
193.679 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2
193.689 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
193.699 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2
193.709 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
193.719 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2
193.729 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2
193.739 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2
193.749 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2
193.759 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2
193.769 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2
193.779 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2
193.789 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
193.799 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2
193.809 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2
193.819 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2
193.829 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
193.839 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2
193.849 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2
193.859 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2
193.869 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2
193.879 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
193.889 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2
193.899 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
193.909 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
193.919 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2
193.929 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
193.939 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2
193.949 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
193.959 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
193.969 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2
193.979 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
193.989 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
193.999 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
194.009 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
194.019 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
194.029 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
194.039 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2
194.049 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
194.059 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
194.069 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
194.079 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
194.089 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
194.099 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
194.109 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
194.119 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
194.129 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
194.139 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
194.149 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
194.159 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
194.169 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
194.179 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
194.189 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
194.199 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
194.209 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
194.219 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
194.229 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
194.239 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
194.249 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
194.259 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
194.269 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
194.279 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
194.289 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
194.299 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
194.309 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
194.319 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
194.329 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
194.339 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
194.349 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
194.359 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
194.369 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
194.379 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
194.389 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
194.399 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
194.409 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
194.419 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
194.429 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
194.439 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
194.449 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
194.459 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
194.469 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
194.479 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
194.489 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
194.499 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
194.509 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
194.519 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
194.529 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
194.539 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
194.549 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
194.559 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
194.569 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
194.579 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
194.589 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
194.599 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
194.609 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
194.619 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
194.629 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
194.639 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
194.649 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
194.659 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
194.669 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
194.679 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
194.689 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
194.699 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
194.709 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
194.719 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
194.729 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
194.739 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
194.749 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
194.759 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
194.769 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
194.779 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
194.789 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
194.799 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
194.809 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
194.819 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
194.829 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
194.839 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
194.849 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
194.859 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
194.869 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
194.879 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
194.889 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
194.899 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
194.909 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
194.919 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
194.929 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
194.939 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
194.949 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
194.959 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
194.969 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
194.979 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
194.989 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
194.999 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
195.009 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
195.019 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
195.029 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
195.039 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
195.049 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
195.059 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
195.069 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
195.079 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
195.089 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
195.099 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
195.109 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
195.119 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
195.129 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
195.139 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
195.149 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
195.159 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
195.169 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
195.179 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
195.189 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
195.199 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
195.209 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
195.219 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
195.229 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
195.239 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
195.249 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
195.259 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
195.269 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
195.279 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
195.289 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
195.299 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
195.309 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
195.319 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
195.329 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
195.339 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
195.349 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
195.359 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
195.369 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
195.379 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
195.389 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
195.399 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
195.409 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
195.419 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
195.429 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
195.439 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
195.449 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
195.459 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
195.469 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
195.479 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
195.489 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
195.499 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
195.509 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
195.519 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
195.529 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
195.539 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
195.549 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
195.559 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
195.569 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
195.579 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
195.589 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
195.599 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
195.609 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
195.619 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
195.629 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
195.639 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
195.649 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
195.659 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
195.6685 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
195.6785 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
195.6885 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
195.699 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
195.7085 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
195.7185 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
195.729 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
195.7385 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
195.7485 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
195.7585 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
195.7685 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
195.7785 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
195.7885 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
195.7985 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
195.8085 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
195.8185 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
195.829 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
195.8385 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
195.8485 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
195.8585 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
195.8685 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
195.8785 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
195.8885 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2
195.8985 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
195.9085 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
195.9185 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
195.9285 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
195.9385 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
195.9485 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
195.9585 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
195.9685 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
195.9785 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
195.9885 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
195.9985 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
196.009 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
196.0185 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
196.0285 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
196.0385 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
196.0485 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
196.0585 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
196.0685 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
196.0785 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
196.0885 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
196.0985 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
196.1085 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
196.1185 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
196.1285 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
196.1385 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
196.1485 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
196.1585 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
196.1685 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
196.1785 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
196.1885 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
196.1985 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
196.2085 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
196.2185 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
196.2285 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
196.2385 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
196.2485 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
196.2585 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
196.2685 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
196.2785 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
196.2885 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
196.2985 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
196.3085 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
196.3185 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
196.3285 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
196.3385 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
196.3485 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
196.3585 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
196.3685 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
196.3785 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
196.3885 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
196.3985 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
196.4085 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
196.4185 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
196.4285 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
196.4385 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
196.4485 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
196.4585 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
196.4685 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
196.4785 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
196.4885 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
196.4985 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2
196.5085 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
196.5185 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
196.5285 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
196.5385 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
196.5485 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2
196.5585 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2
196.5685 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
196.5785 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2
196.5885 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
196.5985 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2
196.6085 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
196.6185 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2
196.6285 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2
196.6385 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
196.6485 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2
196.6585 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
196.6685 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2
196.6785 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2
196.6885 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
196.6985 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2
196.7085 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2
196.7185 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2
196.7285 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2
196.7385 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
196.7485 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2
196.7585 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2
196.7685 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2
196.7785 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2
196.7885 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
196.7985 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2
196.8085 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2
196.8185 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2
196.8285 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2
196.8385 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
196.8485 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2
196.8585 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
196.8685 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2
196.8785 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2
196.8885 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
196.8985 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2
196.9085 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
196.9185 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2
196.9285 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2
196.9385 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
196.9485 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2
196.9585 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
196.9685 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2
196.9785 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2
196.9885 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
196.9985 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2
197.0085 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
197.0185 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
197.0285 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2
197.039 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
197.0485 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2
197.0585 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
197.0685 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2
197.0785 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
197.0885 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
197.0985 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2
197.1085 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
197.1185 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
197.1285 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2
197.1385 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
197.1485 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
197.1585 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
197.1685 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
197.1785 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
197.1885 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
197.1985 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
197.2085 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
197.2185 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
197.2285 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
197.2385 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
197.2485 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
197.2585 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
197.2685 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
197.2785 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
197.2885 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
197.2985 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
197.3085 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
197.3185 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
197.3285 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
197.3385 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
197.3485 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
197.3585 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
197.3685 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
197.3785 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
197.3885 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
197.3985 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
197.4085 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
197.4185 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
197.4285 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
197.4385 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
197.4485 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
197.4585 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
197.4685 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
197.4785 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
197.4885 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
197.4985 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
197.5085 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
197.5185 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
197.5285 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
197.5385 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
197.5485 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
197.5585 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
197.5685 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
197.5785 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
197.5885 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
197.5985 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
197.6085 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
197.6185 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
197.6285 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
197.6385 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
197.6485 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
197.6585 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
197.6685 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
197.6785 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
197.6885 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
197.6985 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
197.7085 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
197.7185 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
197.7285 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
197.7385 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
197.7485 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
197.7585 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
197.7685 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
197.7785 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
197.7885 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
197.7985 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
197.8085 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
197.8185 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
197.8285 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
197.8385 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
197.8485 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
197.8585 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
197.8685 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
197.8785 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
197.8885 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
197.8985 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
197.9085 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
197.9185 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
197.9285 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
197.9385 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
197.9485 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
197.9585 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
197.9685 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
197.9785 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
197.9885 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
197.9985 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
198.0085 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
198.0185 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
198.0285 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
198.0385 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
198.0485 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
198.0585 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
198.0685 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
198.0785 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
198.0885 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
198.0985 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
198.1085 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
198.1185 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
198.1285 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
198.1385 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
198.1485 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
198.1585 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
198.1685 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
198.1785 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
198.1885 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
198.1985 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
198.2085 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
198.2185 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
198.2285 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
198.2385 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
198.2485 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
198.2585 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
198.2685 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
198.2785 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
198.289 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
198.2985 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
198.3085 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
198.3185 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
198.3285 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
198.3385 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
198.3485 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
198.3585 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
198.3685 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
198.3785 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
198.3885 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
198.399 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
198.4085 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
198.4185 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
198.4285 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
198.4385 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
198.4485 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
198.4585 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
198.4685 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
198.4785 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
198.4885 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
198.4985 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
198.509 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
198.5185 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
198.5285 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
198.5385 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
198.5485 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
198.5585 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
198.5685 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
198.5785 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
198.5885 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
198.5985 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
198.6085 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
198.619 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
198.6285 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
198.6385 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
198.6485 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
198.6585 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
198.6685 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
198.6785 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
198.6885 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
198.6985 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
198.7085 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
198.7185 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
198.7285 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
198.7385 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
198.7485 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
198.7585 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
198.7685 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
198.7785 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
198.7885 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
198.7985 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
198.8085 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
198.8185 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
198.8285 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
198.8385 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
198.8485 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
198.8585 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
198.8685 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
198.8785 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
198.8885 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
198.8985 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
198.9085 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
198.9185 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
198.9285 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
198.9385 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
198.9485 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
198.9585 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
198.9685 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
198.9785 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
198.9885 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
198.9985 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
199.0085 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
199.0185 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
199.0285 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
199.0385 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
199.0485 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
199.0585 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
199.0685 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
199.0785 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
199.0885 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
199.0985 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
199.1085 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
199.1185 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
199.1285 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
199.1385 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
199.1485 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
199.1585 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
199.1685 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
199.1785 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
199.1885 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
199.1985 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
199.2085 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
199.2185 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
199.2285 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
199.2385 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
199.2485 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
199.2585 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
199.2685 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
199.2785 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
199.2885 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
199.2985 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
199.3085 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
199.3185 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
199.3285 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
199.3385 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
199.3485 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
199.3585 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
199.3685 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
199.3785 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
199.3885 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
199.3985 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2
199.4085 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
199.4185 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
199.4285 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2
199.4385 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
199.4485 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2
199.4585 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
199.4685 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2
199.4785 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2
199.4885 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2
199.4985 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2
199.5085 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
199.5185 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2
199.5285 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2
199.5385 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2
199.5485 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2
199.5585 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2
199.5685 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2
199.5785 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2
199.5885 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2
199.5985 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2
199.6085 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2
199.6185 | 60 | 28.8 | 25.6436 | 60.2
199.6285 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2
199.6385 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2
199.6485 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2
199.659 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
199.6685 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60.2
199.6785 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2
199.6885 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2
199.6985 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2
199.7085 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2
199.7185 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2
199.7285 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2
199.7385 | 60 | 28.8 | 25.6439 | 60.2
199.7485 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2
199.7585 | 60 | 28.8 | 25.6435 | 60.2
199.7685 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2
199.7785 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60.2
199.7885 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2
199.7985 | 60 | 28.8 | 25.6457 | 60.2
199.8085 | 60 | 28.8 | 25.6435 | 60.2
199.8185 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2
199.8285 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2
199.8385 | 60 | 28.8 | 25.6442 | 60.2
199.8485 | 60 | 28.8 | 25.6459 | 60.2
199.8585 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2
199.8685 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2
199.8785 | 60 | 28.8 | 25.6448 | 60.2
199.8885 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2
199.8985 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2
199.9085 | 60 | 28.8 | 25.6441 | 60.2
199.9185 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2
199.9285 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2
199.9385 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2
199.9485 | 60 | 28.8 | 25.6464 | 60.2
199.9585 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2
199.9685 | 60 | 28.8 | 25.6462 | 60.2
199.9785 | 60 | 28.8 | 25.6452 | 60.2
199.9885 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2
199.9985 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2
200.0085 | 60 | 28.8 | 25.6439 | 60.2
200.0185 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2
200.0285 | 60 | 28.8 | 25.6447 | 60.2
200.0385 | 60 | 28.8 | 25.6441 | 60.2
200.0485 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2
200.0585 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2
200.0685 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2
200.0785 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2
200.0885 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2
200.0985 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2
200.1085 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2
200.1185 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2
200.1285 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
200.1385 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2
200.1485 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2
200.1585 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2
200.1685 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2
200.1785 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2
200.1885 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2
200.1985 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2
200.2085 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2
200.2185 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2
200.2285 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2
200.2385 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2
200.2485 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2
200.2585 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2
200.2685 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2
200.2785 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2
200.2885 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
200.2985 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2
200.3085 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2
200.3185 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2
200.3285 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
200.3385 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
200.3485 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2
200.3585 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
200.3685 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
200.3785 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
200.3885 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
200.3985 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
200.4085 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
200.4185 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
200.4285 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
200.4385 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
200.4485 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
200.4585 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
200.4685 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
200.4785 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
200.4885 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
200.4985 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
200.5085 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
200.5185 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
200.5285 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
200.5385 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
200.5485 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
200.5585 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
200.5685 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
200.5785 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
200.5885 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
200.5985 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
200.6085 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
200.6185 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
200.6285 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
200.6385 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
200.6485 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
200.6585 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
200.6685 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
200.6785 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
200.6885 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
200.6985 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
200.7085 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
200.7185 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
200.7285 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
200.7385 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
200.7485 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
200.7585 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
200.7685 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
200.7785 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
200.7885 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
200.7985 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
200.8085 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
200.8185 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
200.8285 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
200.8385 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
200.8485 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
200.8585 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
200.8685 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
200.8785 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
200.8885 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
200.8985 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
200.9085 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
200.9185 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
200.9285 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
200.9385 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
200.9485 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
200.9585 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
200.9685 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
200.9785 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
200.9885 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
200.9985 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
201.009 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
201.0185 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
201.0285 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
201.0385 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.0485 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
201.0585 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
201.0685 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
201.0785 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
201.0885 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
201.0985 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
201.1085 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
201.119 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
201.1285 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.1385 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.1485 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
201.1585 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
201.1685 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
201.1785 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
201.1885 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
201.199 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
201.2085 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
201.2185 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
201.2285 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
201.2385 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.2485 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
201.2585 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
201.2685 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
201.2785 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.2885 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
201.2985 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
201.3085 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
201.3185 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
201.3285 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
201.3385 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
201.3485 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
201.3585 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
201.3685 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
201.3785 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
201.3885 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.3985 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
201.4085 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
201.4185 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
201.4285 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.4385 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
201.4485 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
201.4585 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
201.4685 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
201.4785 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
201.4885 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
201.4985 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
201.5085 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
201.5185 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
201.5285 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
201.5385 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
201.5485 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
201.5585 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
201.5685 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
201.5785 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
201.5885 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
201.5985 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
201.6085 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
201.6185 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
201.6285 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
201.6385 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
201.6485 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
201.6585 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
201.6685 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
201.6785 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
201.6885 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
201.6985 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
201.7085 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
201.7185 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
201.7285 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
201.7385 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
201.7485 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
201.7585 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
201.7685 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
201.7785 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
201.7885 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
201.7985 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
201.8085 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
201.8185 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
201.8285 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
201.8385 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
201.8485 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
201.8585 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
201.8685 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
201.8785 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
201.888 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
201.898 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
201.908 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2
201.918 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
201.928 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
201.938 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
201.948 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
201.958 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2
201.968 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
201.978 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2
201.988 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
201.998 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
202.008 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2
202.018 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
202.028 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
202.038 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
202.048 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
202.058 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
202.068 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
202.078 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
202.088 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
202.098 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
202.108 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
202.118 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
202.128 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
202.138 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
202.148 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
202.158 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2
202.168 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
202.178 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
202.188 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
202.198 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
202.208 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
202.218 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
202.228 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
202.238 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
202.248 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
202.258 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
202.268 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
202.278 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
202.288 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
202.298 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
202.308 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
202.318 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
202.328 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
202.338 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
202.348 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
202.358 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
202.368 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
202.378 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
202.3875 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
202.398 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
202.408 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
202.418 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
202.4275 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
202.4375 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
202.448 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
202.4575 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
202.4675 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
202.4775 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
202.488 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
202.4975 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
202.5075 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
202.5175 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
202.5275 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
202.5375 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
202.5475 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
202.5575 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
202.5675 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
202.5775 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
202.5875 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
202.5975 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
202.6075 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
202.6175 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
202.6275 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
202.6375 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
202.6475 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
202.6575 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
202.6675 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
202.6775 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
202.6875 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
202.6975 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
202.7075 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
202.7175 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
202.7275 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
202.7375 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
202.7475 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
202.7575 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
202.7675 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
202.7775 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
202.7875 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
202.7975 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
202.8075 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
202.8175 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
202.8275 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
202.8375 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
202.8475 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
202.8575 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
202.8675 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
202.8775 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
202.8875 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
202.8975 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
202.9075 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
202.9175 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
202.9275 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
202.9375 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
202.9475 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
202.9575 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
202.9675 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
202.9775 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
202.9875 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
202.9975 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
203.0075 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
203.0175 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
203.0275 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
203.0375 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
203.0475 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
203.0575 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
203.0675 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
203.0775 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
203.0875 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
203.0975 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
203.1075 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
203.1175 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
203.1275 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
203.1375 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
203.1475 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
203.1575 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
203.1675 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
203.1775 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
203.1875 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
203.1975 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
203.2075 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
203.2175 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
203.2275 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
203.2375 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
203.2475 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
203.2575 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
203.2675 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
203.2775 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
203.2875 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
203.2975 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
203.3075 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
203.3175 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
203.3275 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
203.3375 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
203.3475 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
203.3575 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
203.3675 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
203.3775 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
203.3875 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
203.3975 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
203.4075 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
203.4175 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
203.4275 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
203.4375 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
203.4475 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
203.4575 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
203.4675 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
203.4775 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
203.4875 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
203.4975 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
203.5075 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
203.5175 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
203.5275 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
203.5375 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
203.5475 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
203.5575 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
203.5675 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
203.5775 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
203.5875 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
203.5975 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
203.6075 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
203.6175 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
203.6275 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
203.6375 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
203.6475 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
203.6575 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
203.6675 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
203.6775 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
203.6875 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
203.6975 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
203.7075 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
203.7175 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
203.7275 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
203.7375 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
203.7475 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
203.7575 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
203.7675 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
203.7775 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
203.7875 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
203.7975 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
203.8075 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
203.8175 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
203.8275 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
203.8375 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
203.8475 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
203.8575 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
203.8675 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
203.8775 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
203.8875 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
203.8975 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
203.9075 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
203.9175 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
203.9275 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
203.9375 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
203.9475 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
203.9575 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
203.9675 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
203.9775 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
203.9875 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
203.9975 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
204.0075 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
204.0175 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
204.0275 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
204.0375 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
204.0475 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
204.0575 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
204.0675 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
204.0775 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
204.0875 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
204.0975 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
204.1075 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
204.1175 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
204.1275 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
204.1375 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
204.1475 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
204.1575 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
204.1675 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
204.1775 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
204.1875 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
204.1975 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
204.2075 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
204.2175 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
204.2275 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
204.2375 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
204.2475 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
204.2575 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
204.2675 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
204.2775 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
204.2875 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
204.2975 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
204.3075 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
204.3175 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
204.3275 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
204.3375 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
204.3475 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
204.3575 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
204.3675 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
204.3775 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
204.3875 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
204.3975 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
204.4075 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
204.4175 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
204.4275 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
204.4375 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
204.4475 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
204.4575 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
204.4675 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
204.4775 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
204.4875 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
204.4975 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
204.5075 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
204.5175 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
204.5275 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
204.5375 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
204.5475 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
204.5575 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
204.5675 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
204.5775 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
204.5875 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
204.5975 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
204.6075 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
204.6175 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
204.6275 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
204.6375 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
204.6475 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
204.6575 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
204.6675 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2
204.6775 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
204.6875 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
204.6975 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
204.7075 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
204.7175 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
204.7275 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
204.7375 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2
204.7475 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
204.7575 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
204.7675 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
204.7775 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
204.7875 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
204.7975 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
204.8075 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
204.8175 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
204.8275 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
204.8375 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
204.8475 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
204.8575 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
204.8675 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
204.8775 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
204.8875 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
204.8975 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
204.9075 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
204.9175 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
204.9275 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
204.9375 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
204.9475 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
204.9575 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
204.9675 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
204.9775 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
204.9875 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
204.9975 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
205.0075 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
205.0175 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
205.0275 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
205.0375 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
205.0475 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
205.0575 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
205.0675 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
205.0775 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
205.0875 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
205.0975 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
205.1075 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
205.1175 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
205.1275 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
205.1375 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
205.1475 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
205.1575 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
205.1675 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
205.1775 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
205.1875 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
205.1975 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
205.2075 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
205.2175 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
205.2275 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
205.2375 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
205.2475 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
205.2575 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2
205.2675 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
205.2775 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
205.2875 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
205.2975 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
205.3075 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
205.3175 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
205.3275 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
205.3375 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
205.3475 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
205.3575 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
205.3675 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
205.3775 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
205.3875 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
205.3975 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
205.4075 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
205.4175 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
205.4275 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
205.4375 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
205.4475 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
205.4575 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
205.4675 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
205.4775 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
205.4875 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
205.4975 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
205.5075 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
205.5175 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
205.5275 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
205.5375 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
205.5475 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
205.5575 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
205.5675 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
205.5775 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
205.5875 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
205.5975 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
205.6075 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
205.6175 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
205.6275 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
205.6375 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
205.6475 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
205.6575 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
205.6675 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2
205.6775 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
205.6875 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
205.6975 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
205.7075 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
205.7175 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
205.7275 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
205.7375 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
205.7475 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
205.7575 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
205.7675 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
205.7775 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
205.7875 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
205.7975 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
205.8075 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
205.8175 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2
205.8275 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
205.8375 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
205.8475 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
205.8575 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
205.8675 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
205.8775 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
205.8875 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
205.8975 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
205.9075 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
205.9175 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
205.9275 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2
205.9375 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
205.9475 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
205.9575 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
205.9675 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
205.9775 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2
205.9875 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
205.9975 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
206.0075 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
206.0175 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
206.0275 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
206.0375 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
206.0475 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
206.0575 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
206.0675 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
206.0775 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
206.0875 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
206.0975 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
206.1075 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
206.1175 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
206.1275 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
206.1375 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
206.1475 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
206.1575 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
206.1675 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
206.1775 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
206.1875 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
206.1975 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
206.2075 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
206.2175 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
206.2275 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
206.2375 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
206.2475 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
206.2575 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
206.2675 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
206.2775 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2
206.2875 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
206.2975 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
206.3075 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
206.3175 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
206.3275 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
206.3375 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
206.3475 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
206.3575 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
206.3675 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
206.3775 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
206.3875 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
206.3975 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
206.4075 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2
206.4175 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
206.4275 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
206.4375 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
206.4475 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
206.4575 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
206.4675 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
206.4775 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
206.4875 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
206.4975 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
206.5075 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
206.5175 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
206.5275 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
206.5375 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60
206.5475 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
206.5575 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60
206.5675 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
206.5775 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60
206.5875 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
206.5975 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
206.6075 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
206.6175 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60
206.6275 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60
206.6375 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60
206.6475 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
206.6575 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
206.6675 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
206.6775 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60
206.6875 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60
206.6975 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
206.7075 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
206.7175 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60
206.7275 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60
206.7375 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
206.7475 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60
206.7575 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
206.7675 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
206.7775 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60
206.7875 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60
206.7975 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
206.8075 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
206.8175 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60
206.8275 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60
206.8375 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
206.8475 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60
206.8575 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60
206.8675 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60
206.8775 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60
206.8875 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60
206.8975 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60
206.9075 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60
206.9175 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60
206.9275 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60
206.9375 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60
206.9475 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
206.9575 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60
206.9675 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60
206.9775 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60
206.9875 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60
206.9975 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60
207.0075 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60
207.0175 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60
207.0275 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60
207.0375 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60
207.0475 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60
207.0575 | 60 | 28.8 | 25.6445 | 60
207.0675 | 60 | 28.8 | 25.6503 | 60
207.0775 | 60 | 28.8 | 25.6547 | 60
207.0875 | 60 | 28.8 | 25.6646 | 60
207.0975 | 60 | 28.8 | 25.6719 | 60
207.1075 | 60 | 28.8 | 25.6821 | 60
207.1175 | 60 | 28.8 | 25.6937 | 60
207.1275 | 60 | 28.8 | 25.7031 | 60
207.1375 | 60 | 28.8 | 25.7172 | 60
207.1475 | 60 | 28.8 | 25.7281 | 60
207.1575 | 60 | 28.8 | 25.7416 | 60
207.1675 | 60 | 28.8 | 25.7559 | 60
207.1775 | 60 | 28.8 | 25.7678 | 60
207.1875 | 60 | 28.8 | 25.784 | 60
207.1975 | 60 | 28.8 | 25.7965 | 60
207.2075 | 60 | 28.8 | 25.811 | 60
207.2175 | 60 | 28.8 | 25.8258 | 60
207.2275 | 60 | 28.8 | 25.8378 | 60
207.2375 | 60 | 28.8 | 25.8537 | 60
207.2475 | 60 | 28.8 | 25.8655 | 60
207.2575 | 60 | 28.8 | 25.8795 | 60
207.2675 | 60 | 28.8 | 25.8936 | 60
207.2775 | 60 | 28.8 | 25.9049 | 60
207.2875 | 60 | 28.8 | 25.92 | 60
207.2975 | 60 | 28.8 | 25.931 | 60
207.3075 | 60 | 28.8 | 25.9441 | 60
207.3175 | 60 | 28.8 | 25.9574 | 60
207.3275 | 60 | 28.8 | 25.968 | 60
207.3375 | 60 | 28.8 | 25.9826 | 60
207.3475 | 60 | 28.8 | 25.9933 | 60
207.3575 | 60 | 28.8 | 26.006 | 60
207.3675 | 60 | 28.8 | 26.0189 | 60
207.3775 | 60 | 28.8 | 26.0291 | 60
207.3875 | 60 | 28.8 | 26.0432 | 60
207.3975 | 60 | 28.8 | 26.0532 | 60
207.4075 | 60 | 28.8 | 26.0654 | 60
207.4175 | 60 | 28.8 | 26.0776 | 60
207.4275 | 60 | 28.8 | 26.0871 | 60
207.4375 | 60 | 28.8 | 26.1004 | 60
207.4475 | 60 | 28.8 | 26.1098 | 60
207.4575 | 60 | 28.8 | 26.1215 | 60
207.4675 | 60 | 28.8 | 26.1332 | 60
207.4775 | 60 | 28.8 | 26.1422 | 60
207.4875 | 60 | 28.8 | 26.1551 | 60
207.4975 | 60 | 28.8 | 26.1639 | 60
207.5075 | 60 | 28.8 | 26.1751 | 60
207.5175 | 60 | 28.8 | 26.1861 | 60
207.5275 | 60 | 28.8 | 26.1947 | 60
207.5375 | 60 | 28.8 | 26.2071 | 60
207.5475 | 60 | 28.8 | 26.2154 | 60
207.5575 | 60 | 28.8 | 26.2261 | 60
207.5675 | 60 | 28.8 | 26.2367 | 60
207.5775 | 60 | 28.8 | 26.2448 | 60
207.5875 | 60 | 28.8 | 26.2566 | 60
207.5975 | 60 | 28.8 | 26.2644 | 60
207.6075 | 60 | 28.8 | 26.2746 | 60
207.6175 | 60 | 28.8 | 26.2847 | 60
207.6275 | 60 | 28.8 | 26.2923 | 60
207.6375 | 60 | 28.8 | 26.3038 | 60
207.6475 | 60 | 28.8 | 26.3112 | 60
207.6575 | 60 | 28.8 | 26.3211 | 60
207.6675 | 60 | 28.8 | 26.3308 | 60
207.6775 | 60 | 28.8 | 26.338 | 60
207.6875 | 60 | 28.8 | 26.349 | 60
207.6975 | 60 | 28.8 | 26.3559 | 60
207.7075 | 60 | 28.8 | 26.3652 | 60
207.7175 | 60 | 28.8 | 26.3744 | 60
207.7275 | 60 | 28.8 | 26.3811 | 60
207.7375 | 60 | 28.8 | 26.3917 | 60
207.7475 | 60 | 28.8 | 26.3982 | 60
207.7575 | 60 | 28.8 | 26.4073 | 60
207.7675 | 60 | 28.8 | 26.416 | 60
207.7775 | 60 | 28.8 | 26.4223 | 60
207.7875 | 60 | 28.8 | 26.4324 | 60
207.7975 | 60 | 28.8 | 26.4384 | 60
207.8075 | 60 | 28.8 | 26.447 | 60
207.8175 | 60 | 28.8 | 26.4553 | 60
207.8275 | 60 | 28.8 | 26.4614 | 60
207.8375 | 60 | 28.8 | 26.4715 | 60
207.8475 | 60 | 28.8 | 26.4777 | 60
207.8575 | 60 | 28.8 | 26.4867 | 60
207.8675 | 60 | 28.8 | 26.4954 | 60
207.8775 | 60 | 28.8 | 26.5021 | 60
207.8875 | 60 | 28.8 | 26.5131 | 60
207.8975 | 60 | 28.8 | 26.5203 | 60
207.9075 | 60 | 28.8 | 26.5305 | 60
207.9175 | 60 | 28.8 | 26.5403 | 60
207.9275 | 60 | 28.8 | 26.5484 | 60
207.9375 | 60 | 28.8 | 26.5607 | 60
207.9475 | 60 | 28.8 | 26.569 | 60
207.9575 | 60 | 28.8 | 26.5803 | 60
207.9675 | 60 | 28.8 | 26.5912 | 60
207.9775 | 60 | 28.8 | 26.6002 | 60
207.9875 | 60 | 28.8 | 26.6131 | 60
207.9975 | 60 | 28.8 | 26.6222 | 60
208.0075 | 60 | 28.8 | 26.6343 | 60
208.0175 | 60 | 28.8 | 26.646 | 60
208.0275 | 60 | 28.8 | 26.656 | 60
208.0375 | 60 | 28.8 | 26.6699 | 60
208.0475 | 60 | 28.8 | 26.6797 | 60
208.0575 | 60 | 28.8 | 26.6924 | 60
208.0675 | 60 | 28.8 | 26.7043 | 60
208.0775 | 60 | 28.8 | 26.7142 | 60
208.0875 | 60 | 28.8 | 26.7278 | 60
208.0975 | 60 | 28.8 | 26.7373 | 60
208.1075 | 60 | 28.8 | 26.7496 | 60
208.1175 | 60 | 28.8 | 26.7612 | 60
208.1275 | 60 | 28.8 | 26.7709 | 60
208.1375 | 60 | 28.8 | 26.7843 | 60
208.1475 | 60 | 28.8 | 26.7933 | 60
208.1575 | 60 | 28.8 | 26.8052 | 60
208.1675 | 60 | 28.8 | 26.8164 | 60
208.1775 | 60 | 28.8 | 26.8255 | 60
208.1875 | 60 | 28.8 | 26.838 | 60
208.1975 | 60 | 28.8 | 26.8462 | 60
208.2075 | 60 | 28.8 | 26.8574 | 60
208.2175 | 60 | 28.8 | 26.8678 | 60
208.2275 | 60 | 28.8 | 26.8763 | 60
208.2375 | 60 | 28.8 | 26.8884 | 60
208.2475 | 60 | 28.8 | 26.8964 | 60
208.2575 | 60 | 28.8 | 26.9073 | 60
208.2675 | 60 | 28.8 | 26.9174 | 60
208.2775 | 60 | 28.8 | 26.9257 | 60
208.2875 | 60 | 28.8 | 26.9374 | 60
208.2975 | 60 | 28.8 | 26.9449 | 60
208.3075 | 60 | 28.8 | 26.9553 | 60
208.3175 | 60 | 28.8 | 26.9649 | 60
208.3275 | 60 | 28.8 | 26.9726 | 60
208.3375 | 60 | 28.8 | 26.9839 | 60
208.3475 | 60 | 28.8 | 26.991 | 60
208.3575 | 60 | 28.8 | 27.0011 | 60
208.3675 | 60 | 28.8 | 27.0102 | 60
208.3775 | 60 | 28.8 | 27.0174 | 60
208.3875 | 60 | 28.8 | 27.0282 | 60
208.3975 | 60 | 28.8 | 27.0347 | 60
208.4075 | 60 | 28.8 | 27.0443 | 60
208.4175 | 60 | 28.8 | 27.0529 | 60
208.4275 | 60 | 28.8 | 27.0598 | 60
208.4375 | 60 | 28.8 | 27.0702 | 60
208.4475 | 60 | 28.8 | 27.0764 | 60
208.4575 | 60 | 28.8 | 27.0857 | 60
208.4675 | 60 | 28.8 | 27.094 | 60
208.4775 | 60 | 28.8 | 27.1005 | 60
208.4875 | 60 | 28.8 | 27.1104 | 60
208.4975 | 60 | 28.8 | 27.116 | 60
208.5075 | 60 | 28.8 | 27.1248 | 60
208.5175 | 60 | 28.8 | 27.1325 | 60
208.5275 | 60 | 28.8 | 27.1385 | 60
208.5375 | 60 | 28.8 | 27.148 | 60
208.5475 | 60 | 28.8 | 27.1532 | 60
208.5575 | 60 | 28.8 | 27.1616 | 60
208.5675 | 60 | 28.8 | 27.1689 | 60
208.5775 | 60 | 28.8 | 27.1747 | 60
208.5875 | 60 | 28.8 | 27.1838 | 60
208.5975 | 60 | 28.8 | 27.1886 | 60
208.6075 | 60 | 28.8 | 27.1967 | 60
208.6175 | 60 | 28.8 | 27.2036 | 60
208.6275 | 60 | 28.8 | 27.2089 | 60
208.6375 | 60 | 28.8 | 27.2176 | 60
208.6475 | 60 | 28.8 | 27.2222 | 60
208.6575 | 60 | 28.8 | 27.23 | 60
208.6675 | 60 | 28.8 | 27.2365 | 60
208.6775 | 60 | 28.8 | 27.2416 | 60
208.6875 | 60 | 28.8 | 27.2501 | 60
208.6975 | 60 | 28.8 | 27.2544 | 60
208.7075 | 60 | 28.8 | 27.2621 | 60
208.7175 | 60 | 28.8 | 27.2684 | 60
208.7275 | 60 | 28.8 | 27.2733 | 60
208.7375 | 60 | 28.8 | 27.2816 | 60
208.7475 | 60 | 28.8 | 27.2856 | 60
208.7575 | 60 | 28.8 | 27.2929 | 60
208.7675 | 60 | 28.8 | 27.299 | 60
208.7775 | 60 | 28.8 | 27.3037 | 60
208.7875 | 60 | 28.8 | 27.3117 | 60
208.7975 | 60 | 28.8 | 27.3156 | 60
208.8075 | 60 | 28.8 | 27.3229 | 60
208.8175 | 60 | 28.8 | 27.3289 | 60
208.8275 | 60 | 28.8 | 27.3335 | 60
208.8375 | 60 | 28.8 | 27.3418 | 60
208.8475 | 60 | 28.8 | 27.3459 | 60
208.8575 | 60 | 28.8 | 27.3534 | 60
208.8675 | 60 | 28.8 | 27.3596 | 60
208.8775 | 60 | 28.8 | 27.3646 | 60
208.8875 | 60 | 28.8 | 27.373 | 60
208.8975 | 60 | 28.8 | 27.377 | 60
208.9075 | 60 | 28.8 | 27.3845 | 60
208.9175 | 60 | 28.8 | 27.3906 | 60
208.9275 | 60 | 28.8 | 27.3956 | 60
208.9375 | 60 | 28.8 | 27.4038 | 60
208.9475 | 60 | 28.8 | 27.4079 | 60
208.9575 | 60 | 28.8 | 27.4154 | 60
208.9675 | 60 | 28.8 | 27.4214 | 60
208.9775 | 60 | 28.8 | 27.4262 | 60
208.9875 | 60 | 28.8 | 27.4343 | 60
208.9975 | 60 | 28.8 | 27.4382 | 60
209.0075 | 60 | 28.8 | 27.4455 | 60
209.0175 | 60 | 28.8 | 27.4512 | 60
209.0275 | 60 | 28.8 | 27.4559 | 60
209.0375 | 60 | 28.8 | 27.4639 | 60
209.0475 | 60 | 28.8 | 27.4675 | 60
209.0575 | 60 | 28.8 | 27.4746 | 60
209.0675 | 60 | 28.8 | 27.4801 | 60
209.0775 | 60 | 28.8 | 27.4846 | 60
209.0875 | 60 | 28.8 | 27.4922 | 60
209.0975 | 60 | 28.8 | 27.4955 | 60
209.1075 | 60 | 28.8 | 27.5025 | 60
209.1175 | 60 | 28.8 | 27.5079 | 60
209.1275 | 60 | 28.8 | 27.5122 | 60
209.1375 | 60 | 28.8 | 27.5196 | 60
209.1475 | 60 | 28.8 | 27.5227 | 60
209.1575 | 60 | 28.8 | 27.5294 | 60
209.1675 | 60 | 28.8 | 27.5343 | 60
209.177 | 60 | 28.8 | 27.5383 | 60
209.187 | 60 | 28.8 | 27.545 | 60
209.197 | 60 | 28.8 | 27.548 | 60
209.2075 | 60 | 28.8 | 27.5552 | 60
209.217 | 60 | 28.8 | 27.5593 | 60
209.227 | 60 | 28.8 | 27.5641 | 60
209.2375 | 60 | 28.8 | 27.5712 | 60
209.247 | 60 | 28.8 | 27.5735 | 60
209.257 | 60 | 28.8 | 27.5805 | 60
209.267 | 60 | 28.8 | 27.5844 | 60
209.277 | 60 | 28.8 | 27.5891 | 60
209.287 | 60 | 28.8 | 27.5954 | 60
209.297 | 60 | 28.8 | 27.5982 | 60
209.307 | 60 | 28.8 | 27.605 | 60
209.317 | 60 | 28.8 | 27.6087 | 60
209.327 | 60 | 28.8 | 27.6132 | 60
209.337 | 60 | 28.8 | 27.6195 | 60
209.347 | 60 | 28.8 | 27.6221 | 60
209.357 | 60 | 28.8 | 27.6288 | 60
209.367 | 60 | 28.8 | 27.6323 | 60
209.377 | 60 | 28.8 | 27.6366 | 60
209.387 | 60 | 28.8 | 27.6425 | 60
209.397 | 60 | 28.8 | 27.6448 | 60
209.407 | 60 | 28.8 | 27.6513 | 60
209.417 | 60 | 28.8 | 27.6546 | 60
209.427 | 60 | 28.8 | 27.6588 | 60
209.437 | 60 | 28.8 | 27.6647 | 60
209.447 | 60 | 28.8 | 27.6669 | 60
209.457 | 60 | 28.8 | 27.6733 | 60
209.467 | 60 | 28.8 | 27.6765 | 60
209.477 | 60 | 28.8 | 27.6805 | 60
209.487 | 60 | 28.8 | 27.6862 | 60
209.497 | 60 | 28.8 | 27.6882 | 60
209.507 | 60 | 28.8 | 27.6944 | 60
209.517 | 60 | 28.8 | 27.6972 | 60
209.527 | 60 | 28.8 | 27.7012 | 60
209.537 | 60 | 28.8 | 27.7066 | 60
209.547 | 60 | 28.8 | 27.7085 | 60
209.557 | 60 | 28.8 | 27.7145 | 60
209.567 | 60 | 28.8 | 27.7173 | 60
209.577 | 60 | 28.8 | 27.721 | 60
209.587 | 60 | 28.8 | 27.7263 | 60
209.597 | 60 | 28.8 | 27.728 | 60
209.607 | 60 | 28.8 | 27.7338 | 60
209.617 | 60 | 28.8 | 27.7363 | 60
209.627 | 60 | 28.8 | 27.74 | 60
209.637 | 60 | 28.8 | 27.7452 | 60
209.647 | 60 | 28.8 | 27.7468 | 60
209.657 | 60 | 28.8 | 27.7525 | 60
209.667 | 60 | 28.8 | 27.7548 | 60
209.677 | 60 | 28.8 | 27.7581 | 60
209.687 | 60 | 28.8 | 27.7629 | 60
209.697 | 60 | 28.8 | 27.7641 | 60
209.707 | 60 | 28.8 | 27.7696 | 60
209.717 | 60 | 28.8 | 27.7718 | 60
209.727 | 60 | 28.8 | 27.7749 | 60
209.737 | 60 | 28.8 | 27.7794 | 60
209.747 | 60 | 28.8 | 27.7805 | 60
209.757 | 60 | 28.8 | 27.7857 | 60
209.767 | 60 | 28.8 | 27.7875 | 60
209.777 | 60 | 28.8 | 27.7906 | 60
209.787 | 60 | 28.8 | 27.7948 | 60
209.797 | 60 | 28.8 | 27.7957 | 60
209.807 | 60 | 28.8 | 27.8007 | 60
209.817 | 60 | 28.8 | 27.8025 | 60
209.827 | 60 | 28.8 | 27.8056 | 60
209.837 | 60 | 28.8 | 27.8098 | 60
209.847 | 60 | 28.8 | 27.8107 | 60
209.857 | 60 | 28.8 | 27.8157 | 60
209.867 | 60 | 28.8 | 27.8174 | 60
209.877 | 60 | 28.8 | 27.8203 | 60
209.887 | 60 | 28.8 | 27.8245 | 60
209.897 | 60 | 28.8 | 27.8252 | 60
209.907 | 60 | 28.8 | 27.8301 | 60
209.917 | 60 | 28.8 | 27.8316 | 60
209.927 | 60 | 28.8 | 27.8344 | 60
209.937 | 60 | 28.8 | 27.8385 | 60
209.947 | 60 | 28.8 | 27.8391 | 60
209.957 | 60 | 28.8 | 27.8439 | 60
209.967 | 60 | 28.8 | 27.8453 | 60
209.977 | 60 | 28.8 | 27.848 | 60
209.987 | 60 | 28.8 | 27.8518 | 60
209.997 | 60 | 28.8 | 27.8524 | 60
210.0075 | 60 | 28.8 | 27.8571 | 60
210.017 | 60 | 28.8 | 27.8584 | 60
210.027 | 60 | 28.8 | 27.8611 | 60
210.037 | 60 | 28.8 | 27.8648 | 60
210.047 | 60 | 28.8 | 27.8652 | 60
210.057 | 60 | 28.8 | 27.8699 | 60
210.067 | 60 | 28.8 | 27.871 | 60
210.077 | 60 | 28.8 | 27.8736 | 60
210.087 | 60 | 28.8 | 27.8773 | 60
210.0975 | 60 | 28.8 | 27.8779 | 60
210.107 | 60 | 28.8 | 27.8821 | 60
210.117 | 60 | 28.8 | 27.8832 | 60
210.127 | 60 | 28.8 | 27.8858 | 60
210.137 | 60 | 28.8 | 27.8893 | 60
210.147 | 60 | 28.8 | 27.8895 | 60
210.157 | 60 | 28.8 | 27.8939 | 60
210.167 | 60 | 28.8 | 27.8946 | 60
210.177 | 60 | 28.8 | 27.8969 | 60
210.187 | 60 | 28.8 | 27.9002 | 60
210.197 | 60 | 28.8 | 27.9005 | 60
210.207 | 60 | 28.8 | 27.9048 | 60
210.217 | 60 | 28.8 | 27.9056 | 60
210.227 | 60 | 28.8 | 27.9083 | 60
210.2375 | 60 | 28.8 | 27.9123 | 60
210.247 | 60 | 28.8 | 27.9122 | 60
210.257 | 60 | 28.8 | 27.9167 | 60
210.267 | 60 | 28.8 | 27.9175 | 60
210.277 | 60 | 28.8 | 27.92 | 60
210.287 | 60 | 28.8 | 27.9233 | 60
210.297 | 60 | 28.8 | 27.9236 | 60
210.307 | 60 | 28.8 | 27.9282 | 60
210.317 | 60 | 28.8 | 27.9291 | 60
210.327 | 60 | 28.8 | 27.9317 | 60
210.337 | 60 | 28.8 | 27.935 | 60
210.3475 | 60 | 28.8 | 27.9355 | 60
210.357 | 60 | 28.8 | 27.9396 | 60
210.367 | 60 | 28.8 | 27.9403 | 60
210.377 | 60 | 28.8 | 27.9427 | 60
210.387 | 60 | 28.8 | 27.9458 | 60
210.397 | 60 | 28.8 | 27.9458 | 60
210.407 | 60 | 28.8 | 27.9498 | 60
210.417 | 60 | 28.8 | 27.9502 | 60
210.427 | 60 | 28.8 | 27.9525 | 60
210.437 | 60 | 28.8 | 27.9556 | 60
210.447 | 60 | 28.8 | 27.9555 | 60
210.457 | 60 | 28.8 | 27.9595 | 60
210.467 | 60 | 28.8 | 27.9598 | 60
210.477 | 60 | 28.8 | 27.962 | 60
210.487 | 60 | 28.8 | 27.965 | 60
210.497 | 60 | 28.8 | 27.965 | 60
210.507 | 60 | 28.8 | 27.969 | 60
210.517 | 60 | 28.8 | 27.9693 | 60
210.527 | 60 | 28.8 | 27.9716 | 60
210.537 | 60 | 28.8 | 27.9746 | 60
210.547 | 60 | 28.8 | 27.9745 | 60
210.557 | 60 | 28.8 | 27.9785 | 60
210.567 | 60 | 28.8 | 27.9787 | 60
210.577 | 60 | 28.8 | 27.9808 | 60
210.587 | 60 | 28.8 | 27.9834 | 60
210.597 | 60 | 28.8 | 27.9831 | 60
210.607 | 60 | 28.8 | 27.987 | 60
210.617 | 60 | 28.8 | 27.9871 | 60
210.627 | 60 | 28.8 | 27.9892 | 60
210.637 | 60 | 28.8 | 27.9918 | 60
210.647 | 60 | 28.8 | 27.9915 | 60
210.657 | 60 | 28.8 | 27.9954 | 60
210.667 | 60 | 28.8 | 27.9954 | 60
210.677 | 60 | 28.8 | 27.9974 | 60
210.687 | 60 | 28.8 | 27.9998 | 60
210.697 | 60 | 28.8 | 27.9994 | 60
210.707 | 60 | 28.8 | 28.003 | 60
210.717 | 60 | 28.8 | 28.0028 | 60
210.727 | 60 | 28.8 | 28.0048 | 60
210.737 | 60 | 28.8 | 28.0071 | 60
210.747 | 60 | 28.8 | 28.0066 | 60
210.757 | 60 | 28.8 | 28.0102 | 60
210.767 | 60 | 28.8 | 28.0099 | 60
210.777 | 60 | 28.8 | 28.0118 | 60
210.787 | 60 | 28.8 | 28.014 | 60
210.797 | 60 | 28.8 | 28.0135 | 60
210.807 | 60 | 28.8 | 28.017 | 60
210.817 | 60 | 28.8 | 28.0168 | 60
210.827 | 60 | 28.8 | 28.0187 | 60
210.837 | 60 | 28.8 | 28.0208 | 60
210.847 | 60 | 28.8 | 28.0203 | 60
210.857 | 60 | 28.8 | 28.0238 | 60
210.867 | 60 | 28.8 | 28.0234 | 60
210.877 | 60 | 28.8 | 28.0252 | 60
210.887 | 60 | 28.8 | 28.0271 | 60
210.897 | 60 | 28.8 | 28.0264 | 60
210.907 | 60 | 28.8 | 28.0297 | 60
210.917 | 60 | 28.8 | 28.0291 | 60
210.927 | 60 | 28.8 | 28.0309 | 60
210.937 | 60 | 28.8 | 28.0329 | 60
210.947 | 60 | 28.8 | 28.0323 | 60
210.957 | 60 | 28.8 | 28.0357 | 60
210.967 | 60 | 28.8 | 28.0352 | 60
210.977 | 60 | 28.8 | 28.0369 | 60
210.987 | 60 | 28.8 | 28.0388 | 60
210.997 | 60 | 28.8 | 28.0381 | 60
211.007 | 60 | 28.8 | 28.0413 | 60
211.017 | 60 | 28.8 | 28.0406 | 60
211.027 | 60 | 28.8 | 28.0423 | 60
211.037 | 60 | 28.8 | 28.0441 | 60
211.047 | 60 | 28.8 | 28.0434 | 60
211.057 | 60 | 28.8 | 28.0466 | 60
211.067 | 60 | 28.8 | 28.046 | 60
211.077 | 60 | 28.8 | 28.0478 | 60
211.087 | 60 | 28.8 | 28.0497 | 60
211.097 | 60 | 28.8 | 28.0489 | 60
211.107 | 60 | 28.8 | 28.0521 | 60
211.117 | 60 | 28.8 | 28.0513 | 60
211.127 | 60 | 28.8 | 28.053 | 60
211.137 | 60 | 28.8 | 28.0547 | 60
211.147 | 60 | 28.8 | 28.054 | 60
211.157 | 60 | 28.8 | 28.0571 | 60
211.167 | 60 | 28.8 | 28.0562 | 60
211.177 | 60 | 28.8 | 28.0579 | 60
211.187 | 60 | 28.8 | 28.0595 | 60
211.197 | 60 | 28.8 | 28.0587 | 60
211.207 | 60 | 28.8 | 28.0619 | 60
211.217 | 60 | 28.8 | 28.0611 | 60
211.227 | 60 | 28.8 | 28.0629 | 60
211.237 | 60 | 28.8 | 28.0644 | 60
211.247 | 60 | 28.8 | 28.0636 | 60
211.257 | 60 | 28.8 | 28.0668 | 60
211.267 | 60 | 28.8 | 28.066 | 60
211.277 | 60 | 28.8 | 28.0676 | 60
211.287 | 60 | 28.8 | 28.0691 | 60
211.297 | 60 | 28.8 | 28.0682 | 60
211.307 | 60 | 28.8 | 28.0712 | 60
211.317 | 60 | 28.8 | 28.0703 | 60
211.327 | 60 | 28.8 | 28.0719 | 60
211.337 | 60 | 28.8 | 28.0733 | 60
211.347 | 60 | 28.8 | 28.0724 | 60
211.357 | 60 | 28.8 | 28.0753 | 60
211.367 | 60 | 28.8 | 28.0743 | 60
211.377 | 60 | 28.8 | 28.0759 | 60
211.387 | 60 | 28.8 | 28.0773 | 60
211.397 | 60 | 28.8 | 28.0765 | 60
211.407 | 60 | 28.8 | 28.0795 | 60
211.417 | 60 | 28.8 | 28.0784 | 60
211.427 | 60 | 28.8 | 28.0801 | 60
211.437 | 60 | 28.8 | 28.0814 | 60
211.4475 | 60 | 28.8 | 28.0805 | 60
211.457 | 60 | 28.8 | 28.0834 | 60
211.467 | 60 | 28.8 | 28.0823 | 60
211.477 | 60 | 28.8 | 28.0838 | 60
211.487 | 60 | 28.8 | 28.085 | 60
211.497 | 60 | 28.8 | 28.084 | 60
211.507 | 60 | 28.8 | 28.0869 | 60
211.517 | 60 | 28.8 | 28.0857 | 60
211.527 | 60 | 28.8 | 28.0872 | 60
211.537 | 60 | 28.8 | 28.0883 | 60
211.547 | 60 | 28.8 | 28.0874 | 60
211.5575 | 60 | 28.8 | 28.0901 | 60
211.567 | 60 | 28.8 | 28.089 | 60
211.577 | 60 | 28.8 | 28.0905 | 60
211.587 | 60 | 28.8 | 28.0915 | 60
211.597 | 60 | 28.8 | 28.0905 | 60
211.607 | 60 | 28.8 | 28.0933 | 60
211.617 | 60 | 28.8 | 28.0921 | 60
211.627 | 60 | 28.8 | 28.0937 | 60
211.637 | 60 | 28.8 | 28.0947 | 60
211.647 | 60 | 28.8 | 28.0937 | 60
211.657 | 60 | 28.8 | 28.0964 | 60
211.6675 | 60 | 28.8 | 28.0955 | 60
211.677 | 60 | 28.8 | 28.0966 | 60
211.687 | 60 | 28.8 | 28.0976 | 60
211.697 | 60 | 28.8 | 28.0967 | 60
211.707 | 60 | 28.8 | 28.0995 | 60
211.717 | 60 | 28.8 | 28.0981 | 60
211.727 | 60 | 28.8 | 28.0996 | 60
211.737 | 60 | 28.8 | 28.1005 | 60
211.747 | 60 | 28.8 | 28.0993 | 60
211.757 | 60 | 28.8 | 28.1018 | 60
211.767 | 60 | 28.8 | 28.1003 | 60
211.777 | 60 | 28.8 | 28.1018 | 60
211.787 | 60 | 28.8 | 28.1027 | 60
211.797 | 60 | 28.8 | 28.1016 | 60
211.807 | 60 | 28.8 | 28.1042 | 60
211.817 | 60 | 28.8 | 28.1028 | 60
211.827 | 60 | 28.8 | 28.1043 | 60
211.837 | 60 | 28.8 | 28.1051 | 60
211.847 | 60 | 28.8 | 28.104 | 60
211.857 | 60 | 28.8 | 28.1066 | 60
211.867 | 60 | 28.8 | 28.105 | 60
211.877 | 60 | 28.8 | 28.1065 | 60
211.887 | 60 | 28.8 | 28.1073 | 60
211.897 | 60 | 28.8 | 28.1062 | 60
211.907 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60
211.917 | 60 | 28.8 | 28.1069 | 60
211.927 | 60 | 28.8 | 28.1084 | 60
211.937 | 60 | 28.8 | 28.1089 | 60
211.947 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60
211.957 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
211.967 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60
211.977 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
211.987 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
211.997 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60
212.0075 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
212.017 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
212.027 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
212.037 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
212.047 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
212.057 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
212.067 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
212.077 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
212.087 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
212.097 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
212.107 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
212.117 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
212.127 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
212.137 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
212.147 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
212.157 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60
212.167 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
212.177 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60
212.187 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
212.197 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60
212.207 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
212.217 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
212.227 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
212.237 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
212.247 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
212.257 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
212.267 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
212.277 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
212.287 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
212.2975 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
212.307 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
212.317 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
212.327 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
212.337 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
212.347 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60
212.357 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
212.367 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
212.377 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
212.387 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
212.397 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
212.407 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
212.417 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
212.427 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
212.437 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
212.447 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
212.457 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
212.467 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
212.477 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
212.487 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
212.497 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
212.507 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
212.517 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
212.527 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
212.537 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
212.547 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
212.557 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
212.567 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
212.577 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
212.587 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
212.597 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
212.607 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
212.617 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
212.627 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
212.637 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
212.647 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
212.657 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
212.667 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
212.677 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
212.687 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
212.697 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
212.707 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
212.717 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
212.727 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
212.737 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
212.747 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
212.757 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
212.767 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
212.777 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
212.787 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
212.797 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
212.807 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
212.817 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
212.827 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
212.837 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
212.847 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
212.857 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
212.867 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
212.877 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
212.887 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
212.897 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
212.9075 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
212.917 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
212.927 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
212.937 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
212.947 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
212.957 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
212.967 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
212.977 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
212.987 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
212.997 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
213.007 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
213.017 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
213.027 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
213.037 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
213.0475 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
213.057 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
213.067 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
213.0775 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
213.087 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
213.097 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
213.107 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
213.117 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
213.127 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
213.137 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
213.147 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60
213.157 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
213.167 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
213.177 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
213.187 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
213.197 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
213.207 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
213.217 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
213.227 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
213.237 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
213.247 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
213.257 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
213.267 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
213.277 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
213.287 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
213.297 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
213.307 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60
213.317 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
213.327 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
213.337 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
213.347 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
213.357 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60
213.367 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
213.377 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
213.387 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
213.397 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60
213.407 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60
213.417 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
213.427 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60
213.437 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
213.447 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
213.457 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
213.467 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
213.477 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
213.487 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
213.497 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
213.507 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
213.517 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
213.527 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
213.537 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
213.547 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
213.557 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
213.567 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
213.577 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
213.587 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
213.597 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
213.607 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60
213.617 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
213.627 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
213.637 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60
213.647 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
213.657 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
213.667 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
213.677 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
213.687 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
213.697 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
213.707 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
213.717 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
213.727 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
213.737 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
213.747 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
213.757 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
213.767 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
213.777 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
213.787 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
213.797 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
213.807 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
213.817 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
213.827 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
213.837 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
213.847 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
213.857 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60
213.867 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
213.877 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
213.887 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
213.897 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
213.907 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
213.917 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
213.927 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
213.937 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
213.947 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
213.957 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
213.967 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
213.977 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60
213.987 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
213.9975 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
214.007 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
214.017 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
214.027 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
214.037 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
214.047 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
214.057 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
214.067 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60
214.077 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
214.087 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
214.097 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
214.107 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
214.117 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
214.127 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
214.137 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
214.147 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
214.1575 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
214.167 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
214.177 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
214.1875 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
214.197 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
214.207 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
214.217 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60
214.227 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
214.237 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60
214.247 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
214.257 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
214.267 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
214.277 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
214.287 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
214.297 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
214.307 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
214.317 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
214.327 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
214.337 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
214.347 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60
214.357 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
214.367 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60
214.3775 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
214.387 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
214.397 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60
214.407 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
214.417 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
214.427 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
214.437 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
214.447 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
214.457 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
214.467 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60
214.477 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
214.487 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
214.497 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
214.507 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
214.517 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
214.527 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
214.537 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
214.547 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
214.557 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60
214.567 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
214.577 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60
214.587 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
214.597 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
214.607 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
214.617 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60
214.627 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
214.637 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60
214.647 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
214.657 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
214.667 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60
214.677 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
214.687 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
214.697 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
214.707 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
214.717 | 60 | 28.8 | 28.1091 | 60
214.727 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
214.737 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
214.747 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60
214.757 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60
214.767 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60
214.777 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
214.787 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
214.797 | 60 | 28.8 | 28.1096 | 60
214.807 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
214.817 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60
214.827 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
214.837 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
214.847 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60
214.857 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
214.867 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
214.877 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
214.887 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
214.897 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
214.907 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60
214.917 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
214.927 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
214.937 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60
214.947 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
214.957 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
214.967 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60
214.977 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
214.987 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
214.997 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
215.007 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
215.017 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
215.027 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60
215.037 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60
215.047 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
215.057 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
215.067 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
215.077 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60
215.087 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
215.097 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
215.107 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
215.117 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60
215.127 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60
215.137 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
215.147 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60
215.157 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60
215.167 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
215.177 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
215.187 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
215.197 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
215.207 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
215.217 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
215.227 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
215.237 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
215.247 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
215.257 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
215.267 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
215.277 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
215.287 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
215.297 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
215.307 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
215.317 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
215.327 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
215.337 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
215.347 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
215.357 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
215.367 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
215.377 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
215.387 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
215.397 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
215.407 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
215.417 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
215.427 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
215.437 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
215.447 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
215.457 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
215.467 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
215.4775 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
215.487 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
215.497 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
215.507 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
215.517 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
215.527 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
215.537 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
215.547 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
215.557 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
215.567 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
215.577 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
215.5875 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
215.597 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
215.607 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
215.617 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
215.627 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
215.637 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
215.647 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
215.657 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
215.6675 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
215.677 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
215.687 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
215.697 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
215.707 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
215.717 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
215.727 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
215.737 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
215.747 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
215.757 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
215.767 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
215.777 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
215.787 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
215.797 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
215.807 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
215.817 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
215.827 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
215.837 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
215.847 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
215.857 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60
215.8665 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
215.8765 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
215.887 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
215.8965 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
215.9065 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
215.917 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
215.9265 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
215.9365 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
215.9465 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
215.957 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
215.9665 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
215.9765 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
215.987 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
215.9965 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
216.0065 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
216.0165 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
216.0265 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60
216.0365 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
216.0465 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
216.0565 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
216.0665 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
216.0765 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
216.0865 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
216.0965 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
216.1065 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
216.1165 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
216.1265 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
216.1365 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
216.1465 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
216.1565 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
216.1665 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
216.1765 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
216.1865 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
216.1965 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
216.2065 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
216.2165 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
216.2265 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
216.2365 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
216.2465 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
216.2565 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
216.2665 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
216.2765 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
216.2865 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
216.2965 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
216.3065 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
216.3165 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
216.3265 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
216.3365 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
216.3465 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
216.3565 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
216.3665 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
216.3765 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
216.3865 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
216.3965 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
216.4065 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
216.4165 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
216.4265 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
216.4365 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
216.4465 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
216.4565 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
216.4665 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
216.4765 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
216.4865 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
216.4965 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
216.5065 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
216.5165 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
216.5265 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
216.5365 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
216.5465 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
216.5565 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
216.5665 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
216.5765 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
216.5865 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
216.5965 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
216.6065 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
216.6165 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
216.6265 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
216.6365 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
216.6465 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
216.6565 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
216.6665 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
216.6765 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
216.6865 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
216.6965 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
216.7065 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
216.7165 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
216.7265 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
216.7365 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
216.7465 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
216.7565 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
216.7665 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
216.7765 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
216.7865 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
216.7965 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
216.8065 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
216.8165 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
216.8265 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
216.8365 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
216.8465 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
216.8565 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
216.8665 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
216.8765 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
216.8865 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
216.8965 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
216.9065 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
216.9165 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
216.9265 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
216.9365 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
216.9465 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
216.9565 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
216.9665 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
216.9765 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
216.9865 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
216.9965 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
217.0065 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
217.0165 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
217.0265 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
217.0365 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
217.0465 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
217.0565 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
217.0665 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
217.0765 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
217.0865 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
217.0965 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
217.1065 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
217.1165 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
217.1265 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
217.1365 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
217.1465 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
217.1565 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
217.1665 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
217.1765 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
217.1865 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
217.1965 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
217.2065 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
217.2165 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
217.2265 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
217.236 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
217.246 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
217.256 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
217.266 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
217.276 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
217.286 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
217.296 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
217.306 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
217.316 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
217.326 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
217.336 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
217.346 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
217.356 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
217.366 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
217.376 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
217.386 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
217.396 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
217.406 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
217.416 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
217.426 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
217.436 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
217.446 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
217.456 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
217.466 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
217.476 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
217.486 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
217.496 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
217.506 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
217.516 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
217.526 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
217.536 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
217.546 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
217.556 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
217.566 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
217.576 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
217.586 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
217.596 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
217.606 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
217.616 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
217.626 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
217.636 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
217.646 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
217.656 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
217.666 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
217.676 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
217.686 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
217.696 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
217.706 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
217.716 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
217.726 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
217.736 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
217.746 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
217.756 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
217.766 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
217.776 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
217.786 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
217.796 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
217.806 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
217.816 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
217.826 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
217.836 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
217.846 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
217.856 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
217.866 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
217.876 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
217.886 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
217.896 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
217.906 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
217.916 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
217.926 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
217.936 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
217.946 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
217.956 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
217.966 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
217.976 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
217.986 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
217.996 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
218.006 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
218.016 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
218.026 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
218.036 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
218.046 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
218.056 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
218.066 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
218.076 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
218.086 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
218.096 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
218.106 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
218.116 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
218.126 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60
218.136 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
218.146 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
218.156 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
218.166 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
218.176 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
218.186 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
218.196 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
218.206 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
218.216 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
218.226 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
218.236 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
218.246 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
218.256 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
218.266 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
218.276 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
218.286 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
218.296 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
218.306 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
218.316 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
218.326 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
218.336 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
218.346 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
218.356 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60
218.366 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
218.376 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
218.386 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
218.396 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
218.406 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
218.416 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
218.426 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
218.436 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
218.446 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
218.456 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
218.466 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
218.476 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
218.486 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
218.496 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
218.506 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
218.516 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
218.526 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
218.536 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
218.546 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
218.556 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
218.566 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
218.576 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
218.586 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
218.596 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
218.606 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
218.616 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
218.626 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
218.636 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
218.646 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
218.656 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
218.666 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
218.676 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
218.686 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
218.696 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
218.706 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
218.716 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
218.726 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
218.736 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
218.746 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
218.756 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
218.766 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
218.776 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
218.786 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
218.796 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
218.806 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
218.816 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
218.826 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
218.836 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
218.846 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
218.856 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
218.866 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
218.876 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
218.886 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
218.896 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
218.906 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
218.916 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
218.926 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
218.936 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
218.946 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
218.956 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
218.966 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
218.976 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
218.986 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
218.996 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
219.006 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
219.016 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
219.026 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
219.036 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
219.046 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
219.056 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
219.066 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
219.076 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
219.086 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
219.096 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
219.106 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
219.116 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
219.126 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
219.136 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
219.146 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
219.156 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
219.166 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
219.176 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
219.186 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
219.196 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
219.206 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
219.216 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
219.226 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
219.236 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
219.246 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
219.256 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
219.266 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
219.276 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
219.286 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
219.296 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
219.306 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
219.316 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
219.326 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
219.336 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
219.346 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
219.356 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
219.366 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
219.376 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
219.386 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
219.396 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
219.406 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
219.416 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
219.426 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
219.436 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
219.446 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
219.456 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
219.466 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
219.476 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
219.486 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
219.496 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
219.506 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
219.516 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
219.526 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
219.536 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
219.546 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
219.556 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
219.566 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
219.576 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
219.586 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
219.596 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
219.606 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
219.616 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
219.626 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
219.636 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
219.646 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
219.656 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
219.666 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
219.676 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
219.686 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
219.696 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
219.706 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
219.716 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
219.726 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
219.736 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
219.746 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
219.756 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
219.766 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
219.776 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
219.786 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
219.796 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
219.806 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
219.816 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
219.826 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
219.836 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
219.846 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
219.856 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
219.866 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
219.876 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
219.886 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
219.896 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
219.906 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
219.916 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
219.926 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
219.936 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
219.946 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
219.956 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
219.966 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
219.976 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
219.986 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
219.996 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
220.006 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
220.016 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
220.026 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
220.036 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
220.046 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
220.056 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
220.066 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
220.076 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60
220.086 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
220.096 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
220.106 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
220.116 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60
220.126 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
220.136 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
220.146 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
220.156 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60
220.166 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
220.176 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
220.186 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
220.196 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
220.206 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
220.216 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
220.226 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60
220.236 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
220.246 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
220.256 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
220.266 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60
220.276 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
220.286 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60
220.296 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
220.306 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60
220.316 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
220.326 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
220.336 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
220.346 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60
220.356 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
220.366 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
220.376 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
220.386 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
220.396 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
220.406 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60
220.416 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
220.426 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
220.436 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60
220.446 | 60 | 28.8 | 28.1309 | 60
220.456 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
220.466 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60
220.476 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60
220.486 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
220.496 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
220.506 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60
220.516 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
220.526 | 60 | 28.8 | 28.1322 | 60
220.536 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60
220.546 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
220.556 | 60 | 28.8 | 28.1317 | 60
220.566 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60
220.576 | 60 | 28.8 | 28.1326 | 60
220.586 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60
220.596 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60
220.606 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
220.616 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60
220.626 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
220.636 | 60 | 28.8 | 28.1307 | 60
220.646 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
220.656 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
220.666 | 60 | 28.8 | 28.1307 | 60
220.676 | 60 | 28.8 | 28.133 | 60
220.686 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
220.696 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
220.706 | 60 | 28.8 | 28.1324 | 60
220.716 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
220.726 | 60 | 28.8 | 28.1333 | 60
220.736 | 60 | 28.8 | 28.1313 | 60
220.746 | 60 | 28.8 | 28.1325 | 60
220.756 | 60 | 28.8 | 28.1326 | 60
220.766 | 60 | 28.8 | 28.1311 | 60
220.776 | 60 | 28.8 | 28.1332 | 60
220.786 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
220.796 | 60 | 28.8 | 28.1324 | 60
220.806 | 60 | 28.8 | 28.1325 | 60
220.816 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
220.826 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60
220.836 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60
220.846 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
220.856 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
220.866 | 60 | 28.8 | 28.1313 | 60
220.876 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60
220.886 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
220.896 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60
220.906 | 60 | 28.8 | 28.1328 | 60
220.916 | 60 | 28.8 | 28.1315 | 60
220.926 | 60 | 28.8 | 28.1336 | 60
220.936 | 60 | 28.8 | 28.1317 | 60
220.946 | 60 | 28.8 | 28.1331 | 60
220.956 | 60 | 28.8 | 28.1332 | 60
220.966 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
220.976 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60
220.986 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
220.996 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60
221.006 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
221.016 | 60 | 28.8 | 28.1324 | 60
221.026 | 60 | 28.8 | 28.1346 | 60
221.036 | 60 | 28.8 | 28.1326 | 60
221.046 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
221.056 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
221.066 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
221.076 | 60 | 28.8 | 28.1344 | 60
221.086 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
221.096 | 60 | 28.8 | 28.1334 | 60
221.106 | 60 | 28.8 | 28.1334 | 60
221.116 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
221.126 | 60 | 28.8 | 28.134 | 60
221.136 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
221.146 | 60 | 28.8 | 28.1332 | 60
221.156 | 60 | 28.8 | 28.1333 | 60
221.166 | 60 | 28.8 | 28.1319 | 60
221.176 | 60 | 28.8 | 28.1339 | 60
221.186 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60
221.196 | 60 | 28.8 | 28.133 | 60
221.206 | 60 | 28.8 | 28.1329 | 60
221.216 | 60 | 28.8 | 28.1316 | 60
221.226 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60
221.236 | 60 | 28.8 | 28.1317 | 60
221.246 | 60 | 28.8 | 28.1328 | 60
221.256 | 60 | 28.8 | 28.1328 | 60
221.266 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60
221.276 | 60 | 28.8 | 28.1334 | 60
221.286 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
221.296 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
221.306 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
221.316 | 60 | 28.8 | 28.1309 | 60
221.326 | 60 | 28.8 | 28.133 | 60
221.336 | 60 | 28.8 | 28.1308 | 60
221.346 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
221.356 | 60 | 28.8 | 28.132 | 60
221.366 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
221.376 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60
221.386 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60
221.396 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60
221.406 | 60 | 28.8 | 28.1313 | 60
221.416 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
221.426 | 60 | 28.8 | 28.1321 | 60
221.436 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
221.446 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
221.456 | 60 | 28.8 | 28.1309 | 60
221.466 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
221.476 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60
221.486 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
221.496 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
221.506 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60
221.516 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
221.526 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60
221.536 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
221.546 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60
221.556 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
221.566 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
221.576 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
221.586 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
221.596 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
221.606 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
221.616 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
221.626 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
221.636 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
221.646 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
221.656 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
221.666 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
221.676 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
221.686 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
221.696 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
221.706 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
221.716 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
221.726 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
221.736 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
221.746 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
221.756 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
221.766 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
221.776 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60
221.786 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
221.796 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
221.806 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
221.816 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
221.826 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
221.836 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60
221.846 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60
221.856 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60
221.866 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60
221.876 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60
221.886 | 60 | 28.8 | 28.1075 | 60
221.896 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60
221.906 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60
221.916 | 60 | 28.8 | 28.1058 | 60
221.926 | 60 | 28.8 | 28.1074 | 60
221.936 | 60 | 28.8 | 28.1049 | 60
221.946 | 60 | 28.8 | 28.1058 | 60
221.956 | 60 | 28.8 | 28.1053 | 60
221.966 | 60 | 28.8 | 28.1034 | 60
221.976 | 60 | 28.8 | 28.1048 | 60
221.986 | 60 | 28.8 | 28.1022 | 60
221.996 | 60 | 28.8 | 28.103 | 60
222.006 | 60 | 28.8 | 28.1026 | 60
222.016 | 60 | 28.8 | 28.1009 | 60
222.026 | 60 | 28.8 | 28.1026 | 60
222.036 | 60 | 28.8 | 28.1001 | 60
222.046 | 60 | 28.8 | 28.1009 | 60
222.056 | 60 | 28.8 | 28.1006 | 60
222.066 | 60 | 28.8 | 28.099 | 60
222.076 | 60 | 28.8 | 28.1007 | 60
222.086 | 60 | 28.8 | 28.0982 | 60
222.096 | 60 | 28.8 | 28.099 | 60
222.106 | 60 | 28.8 | 28.0986 | 60
222.116 | 60 | 28.8 | 28.0967 | 60
222.126 | 60 | 28.8 | 28.0983 | 60
222.136 | 60 | 28.8 | 28.0958 | 60
222.146 | 60 | 28.8 | 28.0966 | 60
222.156 | 60 | 28.8 | 28.0961 | 60
222.166 | 60 | 28.8 | 28.0944 | 60
222.176 | 60 | 28.8 | 28.096 | 60
222.186 | 60 | 28.8 | 28.0936 | 60
222.196 | 60 | 28.8 | 28.0945 | 60
222.206 | 60 | 28.8 | 28.0942 | 60
222.216 | 60 | 28.8 | 28.0925 | 60
222.226 | 60 | 28.8 | 28.0943 | 60
222.236 | 60 | 28.8 | 28.092 | 60
222.246 | 60 | 28.8 | 28.0931 | 60
222.256 | 60 | 28.8 | 28.093 | 60
222.266 | 60 | 28.8 | 28.0915 | 60
222.276 | 60 | 28.8 | 28.0935 | 60
222.286 | 60 | 28.8 | 28.0914 | 60
222.296 | 60 | 28.8 | 28.0926 | 60
222.306 | 60 | 28.8 | 28.0927 | 60
222.316 | 60 | 28.8 | 28.0914 | 60
222.326 | 60 | 28.8 | 28.0937 | 60
222.336 | 60 | 28.8 | 28.0917 | 60
222.346 | 60 | 28.8 | 28.0931 | 60
222.356 | 60 | 28.8 | 28.0932 | 60
222.366 | 60 | 28.8 | 28.0921 | 60
222.376 | 60 | 28.8 | 28.0944 | 60
222.386 | 60 | 28.8 | 28.0925 | 60
222.396 | 60 | 28.8 | 28.0939 | 60
222.406 | 60 | 28.8 | 28.0941 | 60
222.416 | 60 | 28.8 | 28.0928 | 60
222.426 | 60 | 28.8 | 28.095 | 60
222.436 | 60 | 28.8 | 28.0931 | 60
222.446 | 60 | 28.8 | 28.0945 | 60
222.456 | 60 | 28.8 | 28.0947 | 60
222.466 | 60 | 28.8 | 28.0935 | 60
222.476 | 60 | 28.8 | 28.0958 | 60
222.486 | 60 | 28.8 | 28.094 | 60
222.496 | 60 | 28.8 | 28.0955 | 60
222.506 | 60 | 28.8 | 28.0957 | 60
222.516 | 60 | 28.8 | 28.0946 | 60
222.526 | 60 | 28.8 | 28.0971 | 60
222.536 | 60 | 28.8 | 28.0954 | 60
222.546 | 60 | 28.8 | 28.0969 | 60
222.556 | 60 | 28.8 | 28.0971 | 60
222.566 | 60 | 28.8 | 28.0959 | 60
222.576 | 60 | 28.8 | 28.0981 | 60
222.586 | 60 | 28.8 | 28.0963 | 60
222.596 | 60 | 28.8 | 28.0977 | 60
222.606 | 60 | 28.8 | 28.0981 | 60
222.6155 | 60 | 28.8 | 28.0974 | 60
222.6255 | 60 | 28.8 | 28.0994 | 60
222.636 | 60 | 28.8 | 28.0978 | 60
222.6455 | 60 | 28.8 | 28.0995 | 60
222.6555 | 60 | 28.8 | 28.099 | 60
222.6655 | 60 | 28.8 | 28.0986 | 60
222.6755 | 60 | 28.8 | 28.1005 | 60
222.6855 | 60 | 28.8 | 28.0985 | 60
222.6955 | 60 | 28.8 | 28.1005 | 60
222.7055 | 60 | 28.8 | 28.1 | 60
222.7155 | 60 | 28.8 | 28.0997 | 60
222.7255 | 60 | 28.8 | 28.1017 | 60
222.7355 | 60 | 28.8 | 28.0999 | 60
222.746 | 60 | 28.8 | 28.1016 | 60
222.7555 | 60 | 28.8 | 28.1014 | 60
222.7655 | 60 | 28.8 | 28.1011 | 60
222.7755 | 60 | 28.8 | 28.1032 | 60
222.7855 | 60 | 28.8 | 28.1014 | 60
222.7955 | 60 | 28.8 | 28.1035 | 60
222.8055 | 60 | 28.8 | 28.1032 | 60
222.8155 | 60 | 28.8 | 28.1029 | 60
222.8255 | 60 | 28.8 | 28.1048 | 60
222.8355 | 60 | 28.8 | 28.1029 | 60
222.8455 | 60 | 28.8 | 28.105 | 60
222.8555 | 60 | 28.8 | 28.1045 | 60
222.8655 | 60 | 28.8 | 28.1042 | 60
222.8755 | 60 | 28.8 | 28.1062 | 60
222.8855 | 60 | 28.8 | 28.1043 | 60
222.8955 | 60 | 28.8 | 28.1064 | 60
222.9055 | 60 | 28.8 | 28.1059 | 60
222.9155 | 60 | 28.8 | 28.1057 | 60
222.9255 | 60 | 28.8 | 28.1078 | 60
222.9355 | 60 | 28.8 | 28.106 | 60
222.9455 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60
222.9555 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60
222.9655 | 60 | 28.8 | 28.1073 | 60
222.9755 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
222.9855 | 60 | 28.8 | 28.1072 | 60
222.9955 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60
223.0055 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60
223.0155 | 60 | 28.8 | 28.1084 | 60
223.0255 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60
223.0355 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60
223.0455 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60
223.0555 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60
223.0655 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60
223.0755 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
223.0855 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60
223.0955 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60
223.1055 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60
223.1155 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
223.1255 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
223.1355 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60
223.1455 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
223.1555 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60
223.1655 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
223.1755 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
223.1855 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60
223.1955 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
223.2055 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60
223.2155 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60
223.2255 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
223.2355 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60
223.2455 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
223.2555 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60
223.2655 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60
223.2755 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
223.2855 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60
223.2955 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
223.3055 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
223.3155 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60
223.3255 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60
223.3355 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
223.3455 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60
223.3555 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
223.3655 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60
223.3755 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
223.3855 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60
223.3955 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60
223.4055 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60
223.4155 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
223.4255 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
223.4355 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
223.4455 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
223.4555 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60
223.4655 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60
223.4755 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
223.4855 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60
223.4955 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
223.5055 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60
223.5155 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
223.5255 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
223.5355 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60
223.5455 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
223.5555 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60
223.5655 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60
223.5755 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
223.5855 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60
223.5955 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
223.6055 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
223.6155 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60
223.6255 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
223.6355 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60
223.6455 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
223.6555 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
223.6655 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
223.6755 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
223.6855 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
223.6955 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60
223.7055 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
223.7155 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60
223.7255 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
223.7355 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60
223.7455 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
223.7555 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
223.7655 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
223.7755 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
223.7855 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
223.7955 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
223.8055 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
223.8155 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
223.826 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
223.8355 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
223.8455 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
223.8555 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
223.8655 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60
223.8755 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
223.8855 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
223.8955 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
223.9055 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
223.9155 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
223.9255 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
223.9355 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
223.9455 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60
223.9555 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
223.9655 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60
223.9755 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
223.9855 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60
223.9955 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
224.0055 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
224.0155 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
224.0255 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
224.0355 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
224.0455 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
224.0555 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
224.0655 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
224.0755 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
224.0855 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
224.0955 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
224.1055 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
224.1155 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
224.1255 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
224.1355 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
224.1455 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
224.1555 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
224.1655 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
224.1755 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
224.1855 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
224.1955 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
224.2055 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
224.2155 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
224.2255 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
224.2355 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
224.2455 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
224.2555 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
224.2655 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
224.2755 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
224.2855 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
224.2955 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
224.3055 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
224.3155 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
224.3255 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
224.3355 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
224.3455 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
224.3555 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
224.3655 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
224.3755 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
224.3855 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60
224.3955 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
224.4055 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
224.4155 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
224.4255 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
224.4355 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
224.4455 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
224.4555 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
224.4655 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
224.4755 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
224.4855 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
224.4955 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
224.5055 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
224.5155 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
224.5255 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
224.5355 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
224.5455 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
224.5555 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
224.5655 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
224.5755 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
224.5855 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
224.5955 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
224.6055 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
224.6155 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
224.6255 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
224.6355 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
224.6455 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
224.6555 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
224.6655 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
224.6755 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
224.6855 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
224.6955 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
224.7055 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
224.7155 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
224.7255 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
224.7355 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
224.7455 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
224.7555 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
224.7655 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
224.7755 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
224.7855 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
224.7955 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
224.8055 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
224.8155 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
224.8255 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
224.8355 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
224.8455 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
224.8555 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
224.8655 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
224.8755 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
224.8855 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
224.8955 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
224.9055 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
224.9155 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
224.9255 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
224.9355 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
224.9455 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
224.9555 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
224.9655 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
224.9755 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
224.9855 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
224.9955 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
225.0055 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
225.0155 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
225.0255 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
225.0355 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
225.0455 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
225.0555 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
225.0655 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
225.0755 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
225.0855 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
225.0955 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
225.1055 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
225.1155 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60
225.126 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
225.1355 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
225.1455 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
225.1555 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
225.1655 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60
225.1755 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
225.1855 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
225.1955 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
225.2055 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
225.2155 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
225.2255 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
225.2355 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
225.2455 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
225.2555 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
225.2655 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
225.2755 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
225.2855 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60
225.2955 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
225.3055 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
225.3155 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60
225.3255 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
225.3355 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
225.3455 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
225.3555 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
225.3655 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
225.3755 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
225.3855 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
225.3955 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
225.4055 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
225.4155 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
225.4255 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
225.4355 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
225.4455 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
225.4555 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60
225.4655 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60
225.4755 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
225.4855 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60
225.4955 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
225.5055 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
225.5155 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60
225.5255 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
225.5355 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60
225.5455 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
225.5555 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
225.5655 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60
225.5755 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
225.5855 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60
225.5955 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
225.6055 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
225.6155 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60
225.6255 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
225.6355 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
225.6455 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
225.6555 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
225.6655 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
225.6755 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
225.6855 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
225.6955 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
225.7055 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
225.7155 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
225.7255 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
225.7355 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
225.7455 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
225.7555 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
225.7655 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
225.7755 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
225.7855 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
225.7955 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
225.8055 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
225.8155 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
225.8255 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
225.8355 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
225.8455 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
225.8555 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
225.8655 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
225.8755 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
225.8855 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
225.8955 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
225.9055 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
225.9155 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
225.9255 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
225.9355 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
225.9455 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
225.9555 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
225.9655 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
225.9755 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
225.9855 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
225.9955 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
226.0055 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
226.0155 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
226.0255 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
226.0355 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
226.0455 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
226.0555 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
226.0655 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
226.0755 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
226.0855 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
226.0955 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
226.1055 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
226.1155 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
226.1255 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
226.1355 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
226.1455 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
226.1555 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
226.1655 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
226.1755 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
226.1855 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
226.1955 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
226.2055 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
226.2155 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
226.2255 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
226.2355 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
226.2455 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
226.2555 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
226.2655 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
226.2755 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
226.2855 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
226.2955 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
226.3055 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
226.3155 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
226.3255 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
226.3355 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
226.3455 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
226.3555 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
226.3655 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
226.3755 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
226.3855 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
226.3955 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
226.4055 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
226.4155 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
226.4255 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
226.4355 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
226.446 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
226.4555 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
226.4655 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
226.4755 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
226.4855 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
226.4955 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
226.5055 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
226.5155 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
226.5255 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
226.5355 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
226.5455 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
226.5555 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
226.5655 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
226.5755 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
226.5855 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
226.5955 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
226.6055 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
226.6155 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
226.6255 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
226.6355 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
226.6455 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
226.6555 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
226.6655 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
226.6755 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
226.6855 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
226.6955 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
226.7055 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
226.7155 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
226.7255 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
226.7355 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
226.7455 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
226.7555 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
226.7655 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
226.7755 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
226.7855 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
226.7955 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
226.8055 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
226.8155 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
226.8255 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
226.8355 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
226.8455 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
226.8555 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
226.8655 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
226.8755 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
226.8855 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
226.8955 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
226.9055 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
226.9155 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
226.9255 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
226.9355 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
226.9455 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
226.9555 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
226.9655 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
226.9755 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
226.9855 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
226.9955 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
227.0055 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
227.0155 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
227.0255 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
227.0355 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
227.0455 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
227.0555 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
227.0655 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
227.0755 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
227.0855 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
227.0955 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
227.1055 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
227.1155 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
227.1255 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
227.1355 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
227.1455 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
227.1555 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
227.1655 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
227.1755 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
227.1855 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60
227.1955 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
227.2055 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
227.2155 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
227.2255 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
227.2355 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
227.2455 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
227.2555 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
227.2655 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
227.2755 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
227.2855 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
227.2955 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
227.3055 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
227.3155 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
227.3255 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
227.3355 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
227.3455 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
227.3555 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
227.3655 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
227.3755 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
227.3855 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
227.3955 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
227.4055 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
227.4155 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
227.4255 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
227.4355 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
227.4455 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
227.4555 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
227.4655 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
227.4755 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
227.486 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
227.4955 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
227.5055 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
227.5155 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
227.5255 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
227.5355 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
227.5455 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
227.5555 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
227.5655 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
227.5755 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
227.5855 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
227.5955 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
227.6055 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
227.6155 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
227.6255 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
227.6355 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
227.6455 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
227.6555 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
227.6655 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
227.6755 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
227.6855 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
227.6955 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
227.706 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
227.7155 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
227.7255 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
227.7355 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
227.7455 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
227.7555 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
227.7655 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
227.7755 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
227.7855 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
227.7955 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
227.8055 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
227.816 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
227.8255 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
227.8355 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
227.8455 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
227.8555 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
227.8655 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
227.8755 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
227.8855 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
227.8955 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
227.9055 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
227.9155 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
227.9255 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
227.9355 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
227.9455 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
227.9555 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
227.9655 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
227.9755 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
227.9855 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
227.9955 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
228.0055 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
228.0155 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
228.0255 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
228.0355 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
228.0455 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
228.0555 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
228.0655 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
228.0755 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
228.0855 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
228.0955 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
228.1055 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
228.1155 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
228.1255 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
228.1355 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
228.1455 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
228.1555 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
228.1655 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
228.1755 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
228.1855 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
228.1955 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
228.2055 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
228.2155 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
228.2255 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
228.2355 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
228.2455 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
228.2555 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
228.2655 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
228.2755 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
228.2855 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
228.2955 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
228.3055 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
228.3155 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
228.3255 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
228.3355 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
228.3455 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
228.3555 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
228.3655 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
228.3755 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
228.3855 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
228.3955 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
228.4055 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
228.4155 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
228.4255 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
228.4355 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
228.4455 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
228.4555 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
228.4655 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
228.4755 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
228.4855 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
228.4955 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
228.5055 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
228.5155 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
228.5255 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
228.5355 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
228.5455 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
228.5555 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
228.5655 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
228.5755 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
228.5855 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
228.5955 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
228.6055 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
228.6155 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60
228.6255 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
228.6355 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
228.6455 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
228.6555 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
228.6655 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
228.6755 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
228.6855 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
228.6955 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
228.7055 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
228.7155 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
228.7255 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
228.7355 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
228.7455 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
228.7555 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
228.7655 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
228.7755 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
228.7855 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
228.7955 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
228.8055 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
228.8155 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
228.8255 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
228.8355 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
228.8455 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
228.8555 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
228.8655 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
228.8755 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
228.8855 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
228.8955 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
228.9055 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
228.9155 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
228.9255 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
228.9355 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
228.9455 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
228.9555 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
228.9655 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
228.9755 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
228.9855 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
228.996 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
229.0055 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
229.0155 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
229.0255 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
229.0355 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
229.0455 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
229.0555 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
229.0655 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
229.0755 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
229.0855 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
229.0955 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60
229.1055 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60
229.1155 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
229.1255 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
229.1355 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
229.1455 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
229.1555 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
229.1655 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
229.1755 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
229.1855 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60
229.1955 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60
229.2055 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
229.2155 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60
229.2255 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
229.2355 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60
229.2455 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
229.2555 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
229.2655 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
229.2755 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
229.2855 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60
229.2955 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
229.3055 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
229.3155 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
229.3255 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60
229.335 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60
229.345 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
229.3555 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
229.365 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60
229.375 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60
229.385 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
229.395 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
229.405 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60
229.415 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60
229.425 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
229.435 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60
229.445 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60
229.455 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60
229.465 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
229.475 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60
229.485 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
229.4955 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60
229.505 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60
229.515 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
229.525 | 60 | 28.8 | 28.1309 | 60
229.535 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60
229.545 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60
229.555 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60
229.565 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60
229.575 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60
229.585 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60
229.595 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
229.605 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
229.615 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60
229.625 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60
229.635 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60
229.645 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60
229.655 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
229.665 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60
229.675 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60
229.685 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60
229.695 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60
229.705 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60
229.715 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
229.725 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60
229.735 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
229.745 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60
229.755 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60
229.765 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
229.775 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60
229.785 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
229.795 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
229.805 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60
229.815 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
229.825 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60
229.835 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
229.845 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
229.855 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
229.865 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
229.875 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
229.885 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
229.895 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
229.905 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
229.915 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
229.925 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
229.935 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
229.945 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
229.955 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
229.965 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
229.975 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
229.985 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
229.995 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
230.005 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
230.015 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
230.025 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
230.035 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
230.045 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
230.055 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
230.065 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
230.075 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
230.085 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
230.095 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
230.105 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
230.115 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
230.125 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
230.135 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
230.145 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
230.155 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
230.165 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
230.175 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
230.185 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
230.195 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
230.205 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
230.215 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
230.225 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
230.235 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
230.245 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
230.255 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
230.265 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
230.275 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
230.285 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
230.295 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
230.305 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
230.315 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
230.325 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
230.335 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
230.345 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
230.355 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
230.365 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
230.375 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
230.385 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
230.395 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
230.405 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
230.415 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
230.425 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
230.435 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
230.445 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
230.455 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
230.465 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
230.475 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
230.485 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
230.495 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
230.505 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
230.515 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
230.525 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
230.535 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
230.545 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
230.555 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
230.565 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
230.575 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
230.585 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
230.595 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
230.605 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
230.615 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
230.625 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
230.635 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
230.645 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
230.655 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
230.665 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
230.675 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
230.685 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
230.695 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
230.705 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
230.715 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
230.725 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
230.735 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
230.745 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
230.755 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
230.765 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60
230.775 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
230.785 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
230.795 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
230.805 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
230.815 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
230.825 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
230.835 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
230.845 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
230.855 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
230.865 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
230.875 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
230.885 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
230.895 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
230.905 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
230.915 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
230.925 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
230.935 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
230.945 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
230.955 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
230.965 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
230.975 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
230.985 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
230.995 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
231.005 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
231.015 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
231.025 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
231.035 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
231.045 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
231.055 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
231.065 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
231.075 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
231.085 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
231.095 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
231.105 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
231.115 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
231.125 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
231.135 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60
231.145 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
231.155 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
231.165 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
231.175 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
231.185 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
231.195 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
231.205 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
231.215 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
231.225 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
231.235 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
231.245 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
231.255 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
231.265 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
231.275 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
231.285 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
231.295 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
231.305 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
231.315 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
231.325 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
231.335 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
231.345 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
231.355 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
231.365 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
231.375 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
231.385 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
231.395 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
231.405 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
231.415 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
231.425 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
231.435 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
231.445 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
231.455 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
231.465 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
231.475 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
231.485 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60
231.495 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
231.505 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60
231.515 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
231.525 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
231.535 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
231.545 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
231.555 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
231.565 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
231.575 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
231.585 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
231.595 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
231.605 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
231.615 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
231.625 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
231.635 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
231.645 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60
231.655 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
231.665 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60
231.675 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
231.685 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
231.695 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60
231.705 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60
231.715 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
231.725 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
231.735 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
231.745 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
231.755 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
231.765 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
231.775 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
231.785 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
231.795 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
231.805 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
231.815 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
231.825 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
231.835 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
231.845 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
231.855 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
231.865 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
231.875 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
231.885 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
231.895 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60
231.905 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
231.915 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60
231.925 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
231.935 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60
231.945 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
231.955 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60
231.965 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60
231.975 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
231.985 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60
231.995 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60
232.005 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
232.015 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60
232.025 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
232.035 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
232.045 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60
232.055 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
232.065 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
232.075 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60
232.085 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60
232.095 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
232.105 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
232.115 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
232.125 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
232.135 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60
232.145 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60
232.155 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
232.165 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60
232.175 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60
232.185 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60
232.195 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60
232.205 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
232.215 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60
232.225 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
232.235 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60
232.245 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
232.255 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60
232.265 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60
232.275 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
232.285 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
232.295 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60
232.305 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
232.315 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60
232.325 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
232.335 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
232.345 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
232.355 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
232.365 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
232.375 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
232.385 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
232.395 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
232.405 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
232.415 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
232.425 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
232.435 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
232.445 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
232.455 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
232.465 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
232.475 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
232.485 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
232.495 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
232.505 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
232.515 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
232.525 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
232.535 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
232.545 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
232.555 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
232.565 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
232.575 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
232.585 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
232.595 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
232.605 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
232.615 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
232.6245 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
232.6345 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
232.6445 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
232.6545 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
232.6645 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
232.6745 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
232.6845 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
232.6945 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
232.7045 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
232.7145 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
232.7245 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
232.7345 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
232.7445 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
232.7545 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
232.7645 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
232.7745 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
232.7845 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
232.7945 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
232.8045 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
232.8145 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
232.8245 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60
232.8345 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
232.8445 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
232.8545 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
232.8645 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
232.8745 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60
232.8845 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
232.8945 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
232.9045 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
232.9145 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
232.9245 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
232.9345 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
232.9445 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
232.9545 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60
232.9645 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
232.9745 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
232.9845 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
232.9945 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
233.0045 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
233.0145 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
233.0245 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
233.0345 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
233.0445 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
233.0545 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
233.0645 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
233.0745 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
233.0845 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
233.0945 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
233.1045 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
233.1145 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
233.1245 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60
233.1345 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
233.1445 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
233.1545 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
233.1645 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
233.1745 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60
233.1845 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
233.1945 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
233.2045 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
233.2145 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
233.2245 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
233.2345 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
233.2445 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
233.2545 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
233.2645 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
233.2745 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
233.2845 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
233.2945 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
233.3045 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
233.3145 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
233.3245 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
233.3345 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
233.3445 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
233.3545 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
233.3645 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60
233.3745 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60
233.3845 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
233.3945 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60
233.4045 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60
233.4145 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
233.4245 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
233.4345 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
233.4445 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
233.4545 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
233.4645 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
233.4745 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
233.4845 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
233.4945 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
233.5045 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
233.5145 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
233.5245 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
233.5345 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
233.5445 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
233.5545 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
233.5645 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60
233.5745 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
233.5845 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60
233.5945 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60
233.6045 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
233.6145 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
233.6245 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
233.6345 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
233.6445 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60
233.6545 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
233.6645 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60
233.6745 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
233.6845 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
233.6945 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60
233.7045 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60
233.7145 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60
233.7245 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
233.7345 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60
233.7445 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
233.7545 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
233.7645 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60
233.7745 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
233.7845 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
233.7945 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60
233.8045 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
233.8145 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60
233.8245 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
233.8345 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
233.8445 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
233.8545 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
233.8645 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
233.8745 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60
233.8845 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
233.8945 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
233.9045 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
233.9145 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
233.9245 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
233.9345 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60
233.9445 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
233.9545 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
233.9645 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
233.9745 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
233.9845 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
233.9945 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60
234.0045 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60
234.0145 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60
234.0245 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
234.0345 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
234.0445 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
234.0545 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
234.0645 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60
234.0745 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
234.0845 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60
234.0945 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
234.1045 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
234.1145 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60
234.1245 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60
234.1345 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60
234.1445 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60
234.1545 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60
234.1645 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
234.1745 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60
234.1845 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
234.1945 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60
234.2045 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60
234.2145 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60
234.2245 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60
234.2345 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
234.2445 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60
234.2545 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60
234.2645 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60
234.2745 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60
234.2845 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60
234.2945 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60
234.3045 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60
234.3145 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60
234.3245 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60
234.3345 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
234.3445 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60
234.3545 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60
234.3645 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
234.3745 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60
234.3845 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60
234.3945 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60
234.4045 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60
234.4145 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
234.4245 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60
234.4345 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60
234.4445 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60
234.4545 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60
234.4645 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60
234.4745 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60
234.4845 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60
234.4945 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60
234.5045 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60
234.5145 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60
234.5245 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60
234.5345 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60
234.5445 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60
234.5545 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60
234.5645 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60
234.5745 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60
234.5845 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
234.5945 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60
234.6045 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60
234.6145 | 60 | 28.8 | 28.1083 | 60
234.6245 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60
234.6345 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60
234.6445 | 60 | 28.8 | 28.1072 | 60
234.6545 | 60 | 28.8 | 28.1089 | 60
234.6645 | 60 | 28.8 | 28.1064 | 60
234.6745 | 60 | 28.8 | 28.1075 | 60
234.6845 | 60 | 28.8 | 28.107 | 60
234.6945 | 60 | 28.8 | 28.1053 | 60
234.7045 | 60 | 28.8 | 28.1068 | 60
234.7145 | 60 | 28.8 | 28.1043 | 60
234.7245 | 60 | 28.8 | 28.1053 | 60
234.7345 | 60 | 28.8 | 28.1048 | 60
234.7445 | 60 | 28.8 | 28.1032 | 60
234.7545 | 60 | 28.8 | 28.1049 | 60
234.7645 | 60 | 28.8 | 28.1024 | 60
234.7745 | 60 | 28.8 | 28.1035 | 60
234.7845 | 60 | 28.8 | 28.1031 | 60
234.7945 | 60 | 28.8 | 28.1016 | 60
234.8045 | 60 | 28.8 | 28.1034 | 60
234.8145 | 60 | 28.8 | 28.101 | 60
234.8245 | 60 | 28.8 | 28.1022 | 60
234.8345 | 60 | 28.8 | 28.1018 | 60
234.8445 | 60 | 28.8 | 28.1002 | 60
234.8545 | 60 | 28.8 | 28.102 | 60
234.8645 | 60 | 28.8 | 28.0997 | 60
234.8745 | 60 | 28.8 | 28.1008 | 60
234.8845 | 60 | 28.8 | 28.1004 | 60
234.8945 | 60 | 28.8 | 28.0988 | 60
234.9045 | 60 | 28.8 | 28.1005 | 60
234.9145 | 60 | 28.8 | 28.0981 | 60
234.9245 | 60 | 28.8 | 28.0992 | 60
234.9345 | 60 | 28.8 | 28.0989 | 60

## Gráficas cálculo est. 4% ASC
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Datos Completos Escalones 2 a 9 | [6 empty] | Escalon 1 | [13 empty] | Escalon 2 | [13 empty] | Escalon 3 | [15 empty] | Escalon 4 | [14 empty] | Escalon 5 | [14 empty] | Escalon 6 | [14 empty] | Escalon 7 | [14 empty] | Escalon 8 | [14 empty] | Escalon 9 | [14 empty] | Escalon 10 | [14 empty] | Escalon 11
[12 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | [8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | [9 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [7 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo
Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [9 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz]
0 | 60 | 28.8 | 28.106 | 60 |  |  | 0 | 60 | 3.91 | 3.9101 | 60 | [9 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 28.106 | 60 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 25.6749 | 60.2 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 0 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.6 | [10 empty] | 0 | 60 | 29 | 28.9829 | 60
0.01 | 60 | 28.8 | 28.1062 | 60 |  |  | 0.049 | 60 | 3.91 | 3.9073 | 60 | [9 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 28.1062 | 60 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 25.6744 | 60.2 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 0.0095 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 0.01 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 0.051 | 60 | 29 | 28.9961 | 60
0.02 | 60 | 28.8 | 28.1064 | 60 |  |  | 0.099 | 60 | 3.91 | 3.9077 | 60 | [9 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 28.1064 | 60 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 25.674 | 60.2 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 0.0195 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 0.02 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 29 | 29.0042 | 60
0.03 | 60 | 28.8 | 28.1066 | 60 |  |  | 0.149 | 60 | 3.91 | 3.9076 | 60 | [9 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 28.1066 | 60 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 25.6735 | 60.2 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 0.0295 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 0.0325 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 0.03 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 0.151 | 60 | 29 | 29.0076 | 60
0.04 | 60 | 28.8 | 28.1068 | 60 |  |  | 0.199 | 60 | 3.91 | 3.9076 | 60 | [9 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 28.1068 | 60 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 25.6731 | 60.2 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 0.0395 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 0.04 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 29 | 29.0076 | 60
0.05 | 60 | 28.8 | 28.107 | 60 |  |  | 0.249 | 60 | 3.91 | 3.9069 | 60 | [9 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 28.107 | 60 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 25.6727 | 60.2 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 0.0495 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 0.05 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 29 | 29.0103 | 60
0.06 | 60 | 28.8 | 28.1072 | 60 |  |  | 0.299 | 60 | 3.91 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 28.1072 | 60 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 25.6722 | 60.2 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 0.0595 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 0.06 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 29 | 29.0108 | 60
0.07 | 60 | 28.8 | 28.1074 | 60 |  |  | 0.349 | 60 | 3.91 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 28.1074 | 60 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 25.6718 | 60.2 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 0.0695 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 0.07 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 0.35 | 60 | 29 | 29.0149 | 60
0.08 | 60 | 28.8 | 28.1075 | 60 |  |  | 0.399 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 28.1075 | 60 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 25.6714 | 60.2 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 0.0795 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 0.082 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 0.08 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 0.4 | 60 | 29 | 29.0135 | 60
0.09 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60 |  |  | 0.45 | 60 | 3.91 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 28.1077 | 60 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 25.671 | 60.2 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 0.0895 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 0.09 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 0.45 | 60 | 29 | 29.0082 | 60
0.1 | 60 | 28.8 | 28.1079 | 60 |  |  | 0.499 | 60 | 3.91 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 28.1079 | 60 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 25.6706 | 60.2 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 0.0995 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 0.1 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 29 | 29.0082 | 60
0.11 | 60 | 28.8 | 28.1081 | 60 |  |  | 0.549 | 60 | 3.91 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 28.1081 | 60 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 25.6702 | 60.2 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 0.11 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 29 | 29.0071 | 60
0.12 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60 |  |  | 0.599 | 60 | 3.91 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 28.1082 | 60 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 25.6698 | 60.2 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 0.1195 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 0.12 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 29 | 29.0043 | 60
0.13 | 60 | 28.8 | 28.1084 | 60 |  |  | 0.649 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 28.1084 | 60 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 25.6694 | 60.2 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 0.1295 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 0.1325 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 0.13 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 29 | 28.9995 | 60
0.14 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 |  |  | 0.699 | 60 | 3.91 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 25.669 | 60.2 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 0.1395 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 0.14 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 29 | 29.0069 | 60
0.15 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 |  |  | 0.749 | 60 | 3.91 | 3.9054 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 25.6686 | 60.2 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.1495 | 60 | 28.8 | 19.7762 | 60.6 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.15 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 0.751 | 60 | 29 | 29.0069 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle)
0.16 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 |  |  | 0.799 | 60 | 3.91 | 3.9067 | 60 | [9 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 25.6682 | 60.2 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 0.1595 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 0.16 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 29 | 29.0059 | 60
0.17 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60 |  |  | 0.849 | 60 | 3.91 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 25.6678 | 60.2 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 0.1695 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 0.17 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 29 | 29.0145 | 60
0.18 | 60 | 28.8 | 28.1091 | 60 | Gráfica Potencia vs tiempo |  | 0.899 | 60 | 3.91 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 28.1091 | 60 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 25.6674 | 60.2 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 0.1795 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 0.1825 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 0.18 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 29 | 29.0145 | 60
0.19 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60 |  |  | 0.949 | 60 | 3.91 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 25.667 | 60.2 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.19 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 29 | 29.0224 | 60
0.2 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60 |  |  | 1 | 60 | 3.91 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 25.6667 | 60.2 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 0.1995 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.2 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 1 | 60 | 29 | 29.0231 | 60
0.21 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60 |  |  | 1.049 | 60 | 3.91 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 25.6663 | 60.2 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 0.2095 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.21 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 1.051 | 60 | 29 | 29.0246 | 60
0.22 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60 |  |  | 1.099 | 60 | 3.91 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 25.6659 | 60.2 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 0.2195 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.22 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 29 | 29.0196 | 60
0.23 | 60 | 28.8 | 28.1096 | 60 |  |  | 1.149 | 60 | 3.91 | 3.9062 | 60 | [9 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 28.1096 | 60 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 25.6656 | 60.2 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 0.2295 | 60 | 28.8 | 19.7748 | 60.6 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 0.232 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 0.23 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 1.151 | 60 | 29 | 29.0196 | 60
0.24 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60 |  |  | 1.199 | 60 | 3.91 | 3.9066 | 60 | [9 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 25.6652 | 60.2 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 0.2395 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 0.24 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 29 | 29.0246 | 60
0.25 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60 |  |  | 1.249 | 60 | 3.91 | 3.9065 | 60 | [9 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 25.6648 | 60.2 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 0.2495 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 0.25 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 1.251 | 60 | 29 | 29.0219 | 60
0.26 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60 |  |  | 1.3 | 60 | 3.91 | 3.9073 | 60 | [9 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 25.6645 | 60.2 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 0.2595 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 0.26 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 29 | 29.0231 | 60
0.27 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60 |  |  | 1.349 | 60 | 3.91 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 25.6641 | 60.2 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 0.2695 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.27 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 29 | 29.0207 | 60
0.28 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60 |  |  | 1.399 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 25.6638 | 60.2 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 0.2795 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 0.2825 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.28 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 29 | 29.0187 | 60
0.29 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60 |  |  | 1.449 | 60 | 3.91 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 25.6634 | 60.2 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.2895 | 60 | 28.8 | 19.7739 | 60.6 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.29 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 29 | 29.0213 | 60
0.3 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60 |  |  | 1.499 | 60 | 3.91 | 3.9065 | 60 | [9 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 25.6631 | 60.2 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.2995 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 0.3 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 29 | 29.0178 | 60
0.31 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60 |  |  | 1.549 | 60 | 3.91 | 3.9058 | 60 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 28.1102 | 60 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 25.6627 | 60.2 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.3095 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 0.31 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 1.55 | 60 | 29 | 29.0149 | 60 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados
0.32 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 |  |  | 1.599 | 60 | 3.91 | 3.9089 | 60 | Estatismo | 4.03% |  | Valor Inicial P | 3.9095 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 | Estatismo | 4.66% |  | Valor Inicial P | 28.1387 | MW | Variable | Valor | Unidad |  | 0.32 | 60 | 28.8 | 25.6624 | 60.2 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 25.6336 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 22.7057 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.3195 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 19.7863 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 16.8625 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 |  | Estatismo | 4.4% |  | Valor Inicial P | 13.9378 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 11.3053 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 8.3821 | MW | Variable | Valor | Unidad | 0.32 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 5.4626 | MW | Variable | Valor | Unidad | 1.6 | 60 | 29 | 29.0106 | 60 |  | Estatismo | 4% |  | Valor Inicial P | 29.0043 | MW | Variable | Valor | Unidad
0.33 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 |  |  | 1.649 | 60 | 3.91 | 3.9086 | 60 | f_inicial | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 3.9964 | MW | Tiempo Escalón | 19.349 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 | f_inicial | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 28.2138 | MW | Tiempo Escalón | 20.808 | s |  | 0.33 | 60 | 28.8 | 25.662 | 60.2 |  | f_inicial | 60.2 | Hz | Banda Inicial superior | 25.7211 | MW | Tiempo Escalón | 16.3885 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 |  | f_inicial | 60.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 22.6182 | MW | Tiempo Escalón | 9.0085 | s | 0.3295 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 |  | f_inicial | 60.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 19.6988 | MW | Tiempo Escalón | 11.3885 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 |  | f_inicial | 60.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 16.775 | MW | Tiempo Escalón | 14.5685 | s | 0.332 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 |  | f_inicial | 61 | Hz | Banda Inicial inferior | 13.8583 | MW | Tiempo Escalón | 7.7995 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 |  | f_inicial | 61.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 11.2178 | MW | Tiempo Escalón | 10.199 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 |  | f_inicial | 61.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 8.2946 | MW | Tiempo Escalón | 14.9885 | s | 0.33 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 |  | f_inicial | 61.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 5.3751 | MW | Tiempo Escalón | 7.639 | s | 1.65 | 60 | 29 | 29.0106 | 60 |  | f_inicial | 60 | Hz | Banda Inicial inferior | 28.9168 | MW | Tiempo Escalón | 5.901 | s
0.34 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 1.699 | 60 | 3.91 | 3.9072 | 60 | f_final | 60.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 3.8227 | MW | Valor final P | 1.0112 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | f_final | 60.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 28.0636 | MW | Valor final P | 25.6368 | MW |  | 0.34 | 60 | 28.8 | 25.6617 | 60.2 |  | f_final | 60.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 25.5461 | MW | Valor final P | 22.706 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 |  | f_final | 60.6 | Hz | Banda Inicial superior | 22.7932 | MW | Valor final P | 19.7761 | MW | 0.3395 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 |  | f_final | 60.8 | Hz | Banda Inicial superior | 19.8738 | MW | Valor final P | 16.8464 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 |  | f_final | 61 | Hz | Banda Inicial superior | 16.95 | MW | Valor final P | 13.9363 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 |  | f_final | 61.2 | Hz | Banda Inicial superior | 14.0174 | MW | Valor final P | 11.3078 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 |  | f_final | 61.4 | Hz | Banda Inicial superior | 11.3928 | MW | Valor final P | 8.3859 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 |  | f_final | 61.6 | Hz | Banda Inicial superior | 8.4696 | MW | Valor final P | 5.467 | MW | 0.34 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 |  | f_final | 61.8 | Hz | Banda Inicial superior | 5.5501 | MW | Valor final P | 2.5453 | MW | 1.7 | 60 | 29 | 29.0106 | 60 |  | f_final | 60.2 | Hz | Banda Inicial superior | 29.0918 | MW | Valor final P | 26.1126 | MW
0.35 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 1.749 | 60 | 3.91 | 3.9072 | 60 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 1.0145 | MW | Respuesta Inicial | 19.549 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 25.6351 | MW | Respuesta Inicial | 21.098 | s |  | 0.35 | 60 | 28.8 | 25.6614 | 60.2 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 22.7169 | MW | Respuesta Inicial | 16.7385 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 19.7891 | MW | Respuesta Inicial | 9.3585 | s | 0.3495 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 16.8696 | MW | Respuesta Inicial | 11.7285 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 13.9458 | MW | Respuesta Inicial | 14.9485 | s | 0.3505 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 11.2863 | MW | Respuesta Inicial | 8.109 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 8.3887 | MW | Respuesta Inicial | 10.519 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 5.4654 | MW | Respuesta Inicial | 15.3085 | s | 0.35 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 2.5459 | MW | Respuesta Inicial | 7.939 | s | 1.751 | 60 | 29 | 28.9911 | 60 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 26.0876 | MW | Respuesta Inicial | 6.35 | s
0.36 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | 1.799 | 60 | 3.91 | 3.9091 | 60 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 1.1014 | MW | Establecimiento | 22.299 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 25.7102 | MW | Establecimiento | 25.397 | s |  | 0.36 | 60 | 28.8 | 25.661 | 60.2 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 22.8044 | MW | Establecimiento | 21.088 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 19.7016 | MW | Establecimiento | 13.7785 | s | 0.3595 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 16.7821 | MW | Establecimiento | 16.3375 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 13.8583 | MW | Establecimiento | 19.379 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 11.2068 | MW | Establecimiento | 12.8285 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 8.3012 | MW | Establecimiento | 14.8285 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 5.3779 | MW | Establecimiento | 19.5085 | s | 0.36 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 2.4584 | MW | Establecimiento | 12.3885 | s | 1.8 | 60 | 29 | 28.9911 | 60 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 26.0001 | MW | Establecimiento | 8.9 | s
0.37 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 1.849 | 60 | 3.91 | 3.9074 | 60 | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 0.9277 | MW | Tr | 0.2 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 25.56 | MW | Tr | 0.29 | s |  | 0.37 | 60 | 28.8 | 25.6607 | 60.2 |  | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 22.6294 | MW | Tr | 0.35 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 19.8766 | MW | Tr | 0.35 | s | 0.3695 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 16.9571 | MW | Tr | 0.34 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 14.0333 | MW | Tr | 0.38 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 11.3659 | MW | Tr | 0.3095 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 8.4762 | MW | Tr | 0.32 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 5.5529 | MW | Tr | 0.32 | s | 0.37 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 2.6334 | MW | Tr | 0.3 | s | 1.85 | 60 | 29 | 28.9911 | 60 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 26.1751 | MW | Tr | 0.449 | s
0.38 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 1.899 | 60 | 3.91 | 3.907 | 60 | DP | -2.895 | MW |  |  |  | Te | 2.95 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | DP | -2.5036 | MW |  |  |  | Te | 4.589 | s |  | 0.38 | 60 | 28.8 | 25.6604 | 60.2 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.6995 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.77 | s | 0.3795 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.949 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.8105 | s | 0.382 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 |  | DP | -2.6515 | MW |  |  |  | Te | 5.029 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.6295 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.52 | s | 0.38 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 4.7495 | s | 1.9 | 60 | 29 | 28.9908 | 60 |  | DP | -2.9167 | MW |  |  |  | Te | 2.999 | s
0.39 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 1.949 | 60 | 3.91 | 3.9072 | 60 | [6 empty] | Estatismo | 4.025% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [6 empty] | Estatismo | 4.663% |  |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 25.66 | 60.2 | [7 empty] | Estatismo | 3.985% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [7 empty] | Estatismo | 3.982% |  | 0.3895 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [7 empty] | Estatismo | 3.968% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [7 empty] | Estatismo | 3.987% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [7 empty] | Estatismo | 4.436% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [7 empty] | Estatismo | 3.996% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [7 empty] | Estatismo | 4.002% |  | 0.39 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [7 empty] | Estatismo | 3.999% |  | 1.95 | 60 | 29 | 28.9991 | 60 | [7 empty] | Estatismo | 4.035%
0.4 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 2 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | Grafica banda 3% Delta cambio | [9 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 25.6597 | 60.2 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.3995 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 0.4 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 2 | 60 | 29 | 28.9991 | 60 |  | Grafica banda 3% Delta cambio
0.41 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 2.049 | 60 | 3.91 | 3.9153 | 60 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior | [5 empty] | 0.41 | 60 | 28.8 | 25.6594 | 60.2 |  | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.4095 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 0.41 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 2.051 | 60 | 29 | 28.9963 | 60 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior
0.42 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 2.099 | 60 | 3.91 | 3.9141 | 60 | 0 | 3.9964 | 3.8227 | 1.1014 | 0.9277 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | 0 | 28.2138 | 28.0636 | 25.7102 | 25.56 | [5 empty] | 0.42 | 60 | 28.8 | 25.659 | 60.2 |  | 0 | 25.7211 | 25.5461 | 22.8044 | 22.6294 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | 0 | 22.6182 | 22.7932 | 19.7016 | 19.8766 |  |  |  |  | 0.4195 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 |  | 0 | 19.6988 | 19.8738 | 16.7821 | 16.9571 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 |  | 0 | 16.775 | 16.95 | 13.8583 | 14.0333 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 |  | 0 | 13.8583 | 14.0174 | 11.2068 | 11.3659 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 |  | 0 | 11.2178 | 11.3928 | 8.3012 | 8.4762 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 |  | 0 | 8.2946 | 8.4696 | 5.3779 | 5.5529 |  |  |  |  | 0.42 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 |  | 0 | 5.3751 | 5.5501 | 2.4584 | 2.6334 |  |  |  |  | 2.1 | 60 | 29 | 28.9998 | 60 |  | 0 | 28.9168 | 29.0918 | 26.0001 | 26.1751
0.43 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 2.149 | 60 | 3.91 | 3.9141 | 60 | 40 | 3.9964 | 3.8227 | 1.1014 | 0.9277 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | 40 | 28.2138 | 28.0636 | 25.7102 | 25.56 | [5 empty] | 0.43 | 60 | 28.8 | 25.6587 | 60.2 |  | 38 | 25.7211 | 25.5461 | 22.8044 | 22.6294 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | 30 | 22.6182 | 22.7932 | 19.7016 | 19.8766 |  |  |  |  | 0.4295 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 |  | 30 | 19.6988 | 19.8738 | 16.7821 | 16.9571 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 |  | 35 | 16.775 | 16.95 | 13.8583 | 14.0333 |  |  |  |  | 0.432 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 |  | 200 | 13.8583 | 14.0174 | 11.2068 | 11.3659 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 |  | 200 | 11.2178 | 11.3928 | 8.3012 | 8.4762 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 |  | 200 | 8.2946 | 8.4696 | 5.3779 | 5.5529 |  |  |  |  | 0.43 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 |  | 200 | 5.3751 | 5.5501 | 2.4584 | 2.6334 |  |  |  |  | 2.151 | 60 | 29 | 28.9998 | 60 |  | 200 | 28.9168 | 29.0918 | 26.0001 | 26.1751
0.44 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 2.199 | 60 | 3.91 | 3.9141 | 60 | [9 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 25.6584 | 60.2 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.4395 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 0.44 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 29 | 28.9998 | 60
0.45 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 2.249 | 60 | 3.91 | 3.9141 | 60 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | Grafica Tiempos | [9 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 25.6581 | 60.2 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.4495 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 0.45 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 2.25 | 60 | 29 | 28.9998 | 60 |  | Grafica Tiempos
0.46 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 2.299 | 60 | 3.91 | 3.9141 | 60 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | Tri | Te | Escalon | P | f | [5 empty] | 0.46 | 60 | 28.8 | 25.6577 | 60.2 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.4595 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 0.46 | 60 | 28.8 | 5.4586 | 61.6 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 2.3 | 60 | 29 | 29.002 | 60 |  | Tri | Te | Escalon | P | f
0.47 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 2.349 | 60 | 3.91 | 3.9167 | 60 | 19.549 | 22.299 | 19.349 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | 21.098 | 25.397 | 20.808 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.47 | 60 | 28.8 | 25.6574 | 60.2 |  | 16.7385 | 21.088 | 16.3885 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | 9.3585 | 13.7785 | 9.0085 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4695 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 |  | 11.7285 | 16.3375 | 11.3885 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 |  | 14.9485 | 19.379 | 14.5685 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 |  | 8.109 | 12.8285 | 7.7995 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 |  | 10.519 | 14.8285 | 10.199 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 |  | 15.3085 | 19.5085 | 14.9885 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 60 | 28.8 | 5.4583 | 61.6 |  | 7.939 | 12.3885 | 7.639 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.35 | 60 | 29 | 29.0052 | 60 |  | 6.35 | 8.9 | 5.901 | 0 | 0
0.48 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 2.399 | 60 | 3.91 | 3.9181 | 60 | 19.549 | 22.299 | 19.349 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | 21.098 | 25.397 | 20.808 | 35 | 70 | [5 empty] | 0.48 | 60 | 28.8 | 25.6571 | 60.2 |  | 16.7385 | 21.088 | 16.3885 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 |  | 9.3585 | 13.7785 | 9.0085 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.4795 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 |  | 11.7285 | 16.3375 | 11.3885 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 |  | 14.9485 | 19.379 | 14.5685 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.482 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 |  | 8.109 | 12.8285 | 7.7995 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 |  | 10.519 | 14.8285 | 10.199 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 |  | 15.3085 | 19.5085 | 14.9885 | 35 | 70 |  |  |  |  | 0.48 | 60 | 28.8 | 5.458 | 61.6 |  | 7.939 | 12.3885 | 7.639 | 35 | 70 |  |  |  |  | 2.4 | 60 | 29 | 29.0045 | 60 |  | 6.35 | 8.9 | 5.901 | 35 | 70
0.49 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 2.449 | 60 | 3.91 | 3.9153 | 60 | [9 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 25.6567 | 60.2 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.4895 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 0.49 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 29 | 29.0045 | 60
0.5 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 2.499 | 60 | 3.91 | 3.9152 | 60 | [9 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 25.6564 | 60.2 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.4995 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 0.5 | 60 | 28.8 | 5.4575 | 61.6 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 29 | 29.0131 | 60
0.51 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 2.549 | 60 | 3.91 | 3.9148 | 60 | [9 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 25.6561 | 60.2 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.5095 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 0.51 | 60 | 28.8 | 5.4572 | 61.6 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 29 | 29.0067 | 60
0.52 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 2.599 | 60 | 3.91 | 3.9161 | 60 | [9 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 25.6557 | 60.2 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.5195 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 0.52 | 60 | 28.8 | 5.457 | 61.6 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 29 | 29.0067 | 60
0.53 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 2.649 | 60 | 3.91 | 3.9153 | 60 | [9 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 25.6554 | 60.2 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.5295 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 0.532 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 0.53 | 60 | 28.8 | 5.4568 | 61.6 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 29 | 29.0139 | 60
0.54 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 2.699 | 60 | 3.91 | 3.9138 | 60 | [9 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 25.6551 | 60.2 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.5395 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 0.54 | 60 | 28.8 | 5.4565 | 61.6 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 29 | 29.0084 | 60
0.55 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | Potencia activa de referencia |  | 2.749 | 60 | 3.91 | 3.9179 | 60 | [9 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 25.6547 | 60.2 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 0.5495 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 0.55 | 60 | 28.8 | 5.4563 | 61.6 | [10 empty] | 2.751 | 60 | 29 | 29.0084 | 60
0.56 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 2.799 | 60 | 3.91 | 3.9151 | 60 | [9 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 25.6544 | 60.2 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.5595 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 0.56 | 60 | 28.8 | 5.4561 | 61.6 | [10 empty] | 2.801 | 60 | 29 | 29.01 | 60
0.57 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 2.85 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 25.654 | 60.2 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.5695 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 0.57 | 60 | 28.8 | 5.4559 | 61.6 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
0.58 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 2.899 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 25.6537 | 60.2 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.5795 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 0.582 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 0.58 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 29 | 29.0144 | 60
0.59 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 2.949 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 25.6533 | 60.2 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.5895 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 0.59 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 29 | 29.0126 | 60
0.6 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 3 | 60 | 3.91 | 3.9089 | 60 | [9 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 25.653 | 60.2 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.5995 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 0.6 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6 | [10 empty] | 3 | 60 | 29 | 29.0129 | 60
0.61 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 3.049 | 60 | 3.91 | 3.9091 | 60 | [9 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 25.6527 | 60.2 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.6095 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 0.61 | 60 | 28.8 | 5.4553 | 61.6 | [10 empty] | 3.051 | 60 | 29 | 29.0129 | 60
0.62 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 3.099 | 60 | 3.91 | 3.9096 | 60 | [9 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 25.6523 | 60.2 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.6195 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 0.62 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 29 | 29.0077 | 60
0.63 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 3.149 | 60 | 3.91 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 25.652 | 60.2 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 0.6295 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.632 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 0.63 | 60 | 28.8 | 5.4551 | 61.6 | [10 empty] | 3.151 | 60 | 29 | 28.9975 | 60
0.64 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 3.199 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 25.6516 | 60.2 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.6395 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 0.64 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 29 | 28.988 | 60
0.65 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 3.249 | 60 | 3.91 | 3.9116 | 60 | [9 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 25.6512 | 60.2 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.6495 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 0.65 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 29 | 28.9813 | 60
0.66 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 3.299 | 60 | 3.91 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 25.6509 | 60.2 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.6595 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 0.66 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 29 | 28.9813 | 60
0.67 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 3.349 | 60 | 3.91 | 3.9127 | 60 | [9 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 25.6505 | 60.2 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.6695 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 0.67 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 3.35 | 60 | 29 | 28.9813 | 60
0.68 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 3.399 | 60 | 3.91 | 3.914 | 60 | [9 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 25.6502 | 60.2 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.6795 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.682 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 0.68 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 29 | 28.9813 | 60
0.69 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 3.449 | 60 | 3.91 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 25.6498 | 60.2 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.6895 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 0.69 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 3.451 | 60 | 29 | 28.9813 | 60
0.7 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 3.499 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 25.6495 | 60.2 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.6995 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 0.7 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 3.501 | 60 | 29 | 28.9742 | 60
0.71 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 3.549 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 25.6491 | 60.2 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7095 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 0.71 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 29 | 28.9772 | 60
0.72 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 3.599 | 60 | 3.91 | 3.9111 | 60 | [9 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 25.6488 | 60.2 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7195 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 0.72 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 29 | 28.9768 | 60
0.73 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 3.649 | 60 | 3.91 | 3.9129 | 60 | [9 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 25.6484 | 60.2 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7295 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.732 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 0.73 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 29 | 28.9727 | 60
0.74 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 3.699 | 60 | 3.91 | 3.9136 | 60 | [9 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 25.6481 | 60.2 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7395 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 0.74 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6 | [10 empty] | 3.7 | 60 | 29 | 28.9727 | 60
0.75 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 3.749 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 25.6477 | 60.2 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7495 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 0.75 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6 | [10 empty] | 3.751 | 60 | 29 | 28.9711 | 60
0.76 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 3.799 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7595 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 0.76 | 60 | 28.8 | 5.4551 | 61.6 | [10 empty] | 3.8 | 60 | 29 | 28.9807 | 60
0.77 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 3.849 | 60 | 3.91 | 3.9135 | 60 | [9 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7695 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 0.77 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6 | [10 empty] | 3.85 | 60 | 29 | 28.9715 | 60
0.78 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 3.899 | 60 | 3.91 | 3.9134 | 60 | [9 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 25.6467 | 60.2 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 0.7795 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.782 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 0.78 | 60 | 28.8 | 5.4553 | 61.6 | [10 empty] | 3.9 | 60 | 29 | 28.9734 | 60
0.79 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 3.949 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 25.6463 | 60.2 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.7895 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 0.79 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6 | [10 empty] | 3.95 | 60 | 29 | 28.9846 | 60
0.8 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 4 | 60 | 3.91 | 3.9119 | 60 | [9 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.7995 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 0.8 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6 | [10 empty] | 4 | 60 | 29 | 28.9846 | 60
0.81 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 4.049 | 60 | 3.91 | 3.9131 | 60 | [9 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.8095 | 60 | 28.8 | 19.777 | 60.6 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 0.81 | 60 | 28.8 | 5.4557 | 61.6 | [10 empty] | 4.051 | 60 | 29 | 29.004 | 60
0.82 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 4.099 | 60 | 3.91 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 25.6453 | 60.2 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.8195 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 0.82 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6 | [10 empty] | 4.1 | 60 | 29 | 29.004 | 60
0.83 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 4.149 | 60 | 3.91 | 3.9117 | 60 | [9 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.8295 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.832 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 0.83 | 60 | 28.8 | 5.456 | 61.6 | [10 empty] | 4.151 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
0.84 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 4.199 | 60 | 3.91 | 3.9128 | 60 | [9 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.8395 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 0.84 | 60 | 28.8 | 5.4561 | 61.6 | [10 empty] | 4.2 | 60 | 29 | 29.0115 | 60
0.85 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 4.249 | 60 | 3.91 | 3.9127 | 60 | [9 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 0.8495 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 0.85 | 60 | 28.8 | 5.4563 | 61.6 | [10 empty] | 4.25 | 60 | 29 | 29.0234 | 60
0.86 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.299 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 0.8595 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 0.86 | 60 | 28.8 | 5.4564 | 61.6 | [10 empty] | 4.3 | 60 | 29 | 29.0211 | 60
0.87 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.349 | 60 | 3.91 | 3.914 | 60 | [9 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 0.8695 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 0.87 | 60 | 28.8 | 5.4566 | 61.6 | [10 empty] | 4.351 | 60 | 29 | 29.0211 | 60
0.88 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.399 | 60 | 3.91 | 3.9123 | 60 | [9 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 0.8795 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.882 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 0.88 | 60 | 28.8 | 5.4568 | 61.6 | [10 empty] | 4.4 | 60 | 29 | 29.0193 | 60
0.89 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.449 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 0.8895 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 0.89 | 60 | 28.8 | 5.4569 | 61.6 | [10 empty] | 4.45 | 60 | 29 | 29.0175 | 60
0.9 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.499 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 0.8995 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 0.9 | 60 | 28.8 | 5.4571 | 61.6 | [10 empty] | 4.5 | 60 | 29 | 29.0175 | 60
0.91 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.549 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 0.9095 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 0.91 | 60 | 28.8 | 5.4572 | 61.6 | [10 empty] | 4.55 | 60 | 29 | 29.0151 | 60
0.92 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.599 | 60 | 3.91 | 3.9108 | 60 | [9 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 0.9195 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 0.92 | 60 | 28.8 | 5.4574 | 61.6 | [10 empty] | 4.6 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
0.93 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.649 | 60 | 3.91 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 0.9295 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.932 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 0.93 | 60 | 28.8 | 5.4576 | 61.6 | [10 empty] | 4.65 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
0.94 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.7 | 60 | 3.91 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 0.9395 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 0.94 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6 | [10 empty] | 4.7 | 60 | 29 | 29.0176 | 60
0.95 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.749 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 0.9495 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 0.95 | 60 | 28.8 | 5.4579 | 61.6 | [10 empty] | 4.751 | 60 | 29 | 29.0124 | 60
0.96 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.799 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 0.9595 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 0.96 | 60 | 28.8 | 5.458 | 61.6 | [10 empty] | 4.8 | 60 | 29 | 29.0094 | 60
0.97 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.849 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 0.9695 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 0.97 | 60 | 28.8 | 5.4582 | 61.6 | [10 empty] | 4.85 | 60 | 29 | 29.0094 | 60
0.98 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.899 | 60 | 3.91 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 0.9795 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.982 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 0.9805 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 0.98 | 60 | 28.8 | 5.4583 | 61.6 | [10 empty] | 4.9 | 60 | 29 | 29.0047 | 60
0.99 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 4.949 | 60 | 3.91 | 3.9091 | 60 | [9 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 0.99 | 60 | 28.8 | 5.4585 | 61.6 | [10 empty] | 4.95 | 60 | 29 | 28.9934 | 60
1 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 5 | 60 | 3.91 | 3.9113 | 60 | [9 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 1 | 60 | 28.8 | 5.4586 | 61.6 | [10 empty] | 5 | 60 | 29 | 28.9934 | 60
1.01 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 |  |  | 5.049 | 60 | 3.91 | 3.9121 | 60 | [9 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 28.1104 | 60 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 1.0095 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 1.01 | 60 | 28.8 | 5.4587 | 61.6 | [10 empty] | 5.051 | 60 | 29 | 28.9982 | 60
1.02 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 5.099 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 1.0195 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 1.02 | 60 | 28.8 | 5.4589 | 61.6 | [10 empty] | 5.1 | 60 | 29 | 29.0006 | 60
1.03 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 5.149 | 60 | 3.91 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 1.0295 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.032 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 1.03 | 60 | 28.8 | 5.459 | 61.6 | [10 empty] | 5.151 | 60 | 29 | 29.0006 | 60
1.04 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 5.199 | 60 | 3.91 | 3.9104 | 60 | [9 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 1.0395 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 1.0395 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 1.04 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 5.2 | 60 | 29 | 29.0006 | 60
1.05 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 5.249 | 60 | 3.91 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 1.0495 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 1.0495 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 1.05 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 5.25 | 60 | 29 | 29.0004 | 60
1.06 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 5.299 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 1.0595 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 1.0595 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 1.06 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 5.3 | 60 | 29 | 29.0025 | 60
1.07 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 5.349 | 60 | 3.91 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 1.0695 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 1.0695 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 1.07 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 5.35 | 60 | 29 | 29.0052 | 60
1.08 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 5.399 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 1.0795 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 1.0795 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.082 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 1.08 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 5.4 | 60 | 29 | 29.0052 | 60
1.09 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 5.449 | 60 | 3.91 | 3.9105 | 60 | [9 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 1.0895 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 1.0895 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 1.09 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 5.45 | 60 | 29 | 28.9959 | 60
1.1 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 5.499 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 1.0995 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 1.0995 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 1.1 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 5.5 | 60 | 29 | 28.9995 | 60
1.11 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 5.549 | 60 | 3.91 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 1.1095 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 1.1095 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 1.11 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 5.55 | 60 | 29 | 29.0049 | 60
1.12 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 5.599 | 60 | 3.91 | 3.9091 | 60 | [9 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 1.1195 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 1.1195 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 1.12 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 5.6 | 60 | 29 | 29.0049 | 60
1.13 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 5.649 | 60 | 3.91 | 3.9105 | 60 | [9 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 1.1295 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 1.1295 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.132 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 1.13 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 5.65 | 60 | 29 | 29.0056 | 60
1.14 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 5.699 | 60 | 3.91 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 1.1395 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 1.1395 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 1.14 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 5.7 | 60 | 29 | 29.007 | 60
1.15 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 5.749 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 1.1495 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 1.1495 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 1.1505 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 1.15 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 5.751 | 60 | 29 | 29.011 | 60
1.16 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 |  |  | 5.799 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 1.1595 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 1.1595 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 1.16 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 5.8 | 60 | 29 | 29.0109 | 60
1.17 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 |  |  | 5.849 | 60 | 3.91 | 3.9105 | 60 | [9 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 1.1695 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 1.1695 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 1.17 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 5.85 | 60 | 29 | 29.0109 | 60
1.18 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 |  |  | 5.899 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 | [10 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 1.1795 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.1795 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.182 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 1.1805 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 1.18 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 5.901 | 60 | 29 | 29.01 | 60
1.19 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 |  |  | 5.949 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 1.1895 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.1895 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 1.19 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 5.95 | 60 | 29 | 29.0116 | 60.2
1.2 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 |  |  | 6 | 60 | 3.91 | 3.9101 | 60 | [9 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 1.1995 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.1995 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 1.2 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 6 | 60 | 29 | 29.0085 | 60.2
1.21 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 |  |  | 6.049 | 60 | 3.91 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 1.2095 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.2095 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 1.21 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 6.051 | 60 | 29 | 29.0085 | 60.2
1.22 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 |  |  | 6.099 | 60 | 3.91 | 3.9101 | 60 | [9 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 1.2195 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.2195 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 1.22 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 6.1 | 60 | 29 | 29.0092 | 60.2
1.23 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 |  |  | 6.149 | 60 | 3.91 | 3.912 | 60 | [9 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 1.2295 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.2295 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.232 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 1.23 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 6.151 | 60 | 29 | 29.0092 | 60.2
1.24 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 |  |  | 6.199 | 60 | 3.91 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 1.2395 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.2395 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 1.24 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 6.2 | 60 | 29 | 29.0092 | 60.2
1.25 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 |  |  | 6.249 | 60 | 3.91 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 1.2495 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 1.2495 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 1.25 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 6.251 | 60 | 29 | 29.0105 | 60.2
1.26 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 |  |  | 6.299 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 1.2595 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 1.2595 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 1.2605 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 1.26 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 6.3 | 60 | 29 | 28.9281 | 60.2
1.27 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 |  |  | 6.349 | 60 | 3.91 | 3.9104 | 60 | [9 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 1.2695 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 1.2695 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 1.27 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 1.2695 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 6.35 | 60 | 29 | 28.9281 | 60.2
1.28 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60 |  |  | 6.399 | 60 | 3.91 | 3.9108 | 60 | [9 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60 | [10 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 1.2795 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 1.2795 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.2825 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 1.28 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 1.2795 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 6.4 | 60 | 29 | 28.7058 | 60.2
1.29 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60 |  |  | 6.449 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 1.2895 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 1.2895 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 1.29 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 6.451 | 60 | 29 | 28.1794 | 60.2
1.3 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 |  |  | 6.499 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 1.2995 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 1.2995 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 1.3 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 1.2995 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 6.5 | 60 | 29 | 28.1655 | 60.2
1.31 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 |  |  | 6.55 | 60 | 3.91 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 1.3095 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 1.3095 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 1.31 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 1.3095 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 6.55 | 60 | 29 | 28.1075 | 60.2
1.32 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 |  |  | 6.599 | 60 | 3.91 | 3.9124 | 60 | [9 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 1.3195 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 1.32 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 6.6 | 60 | 29 | 28.0965 | 60.2
1.33 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 |  |  | 6.649 | 60 | 3.91 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 | [10 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 1.3295 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 1.3295 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 1.3325 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 1.33 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 1.3295 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 6.65 | 60 | 29 | 28.0965 | 60.2
1.34 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 |  |  | 6.699 | 60 | 3.91 | 3.9113 | 60 | [9 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 1.3395 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 1.3395 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 1.34 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 1.3395 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 6.7 | 60 | 29 | 28.0965 | 60.2
1.35 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 |  |  | 6.749 | 60 | 3.91 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 1.3495 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 1.3495 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 1.35 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 1.3495 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 6.751 | 60 | 29 | 28.0997 | 60.2
1.36 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 |  |  | 6.799 | 60 | 3.91 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 1.3595 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 1.3595 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 1.36 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 1.3595 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 6.8 | 60 | 29 | 28.1028 | 60.2
1.37 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 |  |  | 6.849 | 60 | 3.91 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 1.3695 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 1.3695 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 1.37 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.3695 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 6.85 | 60 | 29 | 28.0947 | 60.2
1.38 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 |  |  | 6.899 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 | [10 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 1.3795 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 1.3795 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.3825 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 1.38 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.3795 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 6.9 | 60 | 29 | 28.0947 | 60.2
1.39 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 |  |  | 6.949 | 60 | 3.91 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 1.3895 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 1.3895 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 1.39 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.3895 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 6.95 | 60 | 29 | 28.092 | 60.2
1.4 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 |  |  | 7 | 60 | 3.91 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.3995 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 1.3995 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 1.4 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 1.4005 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.3995 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 7 | 60 | 29 | 28.099 | 60.2
1.41 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 |  |  | 7.049 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.4095 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 1.4095 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 1.41 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.4095 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 7.051 | 60 | 29 | 28.1006 | 60.2
1.42 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 |  |  | 7.099 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.4195 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 1.4195 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 1.42 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.4195 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 7.1 | 60 | 29 | 27.9959 | 60.2
1.43 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 |  |  | 7.149 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 | [10 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.4295 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 1.4295 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 1.4325 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 1.43 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.4295 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 7.151 | 60 | 29 | 27.9959 | 60.2
1.44 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 |  |  | 7.199 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 1.4395 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 1.4395 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 1.44 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 1.4395 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 7.2 | 60 | 29 | 27.9959 | 60.2
1.45 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 |  |  | 7.249 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.4495 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 1.4495 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 1.45 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 1.4495 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 7.25 | 60 | 29 | 27.1469 | 60.2
1.46 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60 |  |  | 7.299 | 60 | 3.91 | 3.9097 | 60 | [9 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.4595 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 1.46 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 1.4595 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 7.3 | 60 | 29 | 26.9189 | 60.2
1.47 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60 |  |  | 7.349 | 60 | 3.91 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.4695 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 1.4695 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 1.47 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 1.4695 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 7.35 | 60 | 29 | 26.8904 | 60.2
1.48 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 |  |  | 7.399 | 60 | 3.91 | 3.9043 | 60 | [9 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 | [10 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 1.4795 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 1.4795 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 1.4825 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 1.48 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 1.4795 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 7.4 | 60 | 29 | 26.8672 | 60.2
1.49 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 |  |  | 7.449 | 60 | 3.91 | 3.9054 | 60 | [9 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 1.4895 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 1.4895 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 1.49 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 1.4895 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 7.451 | 60 | 29 | 26.8686 | 60.2
1.5 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60 |  |  | 7.499 | 60 | 3.91 | 3.9053 | 60 | [9 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 1.4995 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 1.4995 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 1.5 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 1.4995 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 7.5 | 60 | 29 | 26.8686 | 60.2
1.51 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60 |  |  | 7.549 | 60 | 3.91 | 3.9034 | 60 | [9 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 1.5095 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4 | [10 empty] | 1.5095 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 1.51 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 1.5095 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 7.551 | 60 | 29 | 26.8649 | 60.2
1.52 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 |  |  | 7.599 | 60 | 3.91 | 3.9036 | 60 | [9 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 1.5195 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4 | [10 empty] | 1.5195 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 1.52 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 1.5195 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 7.6 | 60 | 29 | 26.8649 | 60.2
1.53 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 |  |  | 7.649 | 60 | 3.91 | 3.9033 | 60 | [9 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 | [10 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 1.5295 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [10 empty] | 1.5295 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 1.5325 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 1.53 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 1.5295 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 7.65 | 60 | 29 | 26.869 | 60.2
1.54 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60 |  |  | 7.699 | 60 | 3.91 | 3.9041 | 60 | [9 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 28.1129 | 60 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 1.5395 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4 | [10 empty] | 1.5395 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 1.54 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 1.5395 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 7.7 | 60 | 29 | 26.869 | 60.2
1.55 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 |  |  | 7.749 | 60 | 3.91 | 3.9029 | 60 | [9 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 1.5495 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4 | [10 empty] | 1.5495 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 1.55 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 1.5495 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 7.751 | 60 | 29 | 26.8615 | 60.2
1.56 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 |  |  | 7.799 | 60 | 3.91 | 3.9041 | 60 | [9 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 1.5595 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4 | [10 empty] | 1.5595 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 1.56 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 1.5595 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 7.8 | 60 | 29 | 26.8646 | 60.2
1.57 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 |  |  | 7.849 | 60 | 3.91 | 3.9053 | 60 | [9 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 1.5695 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4 | [10 empty] | 1.5695 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 1.57 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 1.5695 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 7.85 | 60 | 29 | 26.8625 | 60.2
1.58 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 |  |  | 7.899 | 60 | 3.91 | 3.9054 | 60 | [9 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 | [10 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 1.5795 | 60 | 28.8 | 22.7016 | 60.4 | [10 empty] | 1.5795 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 1.5825 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 1.58 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 1.5795 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 7.9 | 60 | 29 | 26.8633 | 60.2
1.59 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60 |  |  | 7.949 | 60 | 3.91 | 3.904 | 60 | [9 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 1.589 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [10 empty] | 1.5895 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 1.59 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 1.5895 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 7.95 | 60 | 29 | 26.8423 | 60.2
1.6 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 |  |  | 8 | 60 | 3.91 | 3.9059 | 60 | [9 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 1.599 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4 | [10 empty] | 1.5995 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 1.6 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 1.5995 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 8 | 60 | 29 | 26.8423 | 60.2
1.61 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 |  |  | 8.049 | 60 | 3.91 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 1.6095 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 1.6095 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.61 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 1.6095 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 8.051 | 60 | 29 | 26.7218 | 60.2
1.62 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60 |  |  | 8.1 | 60 | 3.91 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 1.619 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 1.6195 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.62 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 1.6195 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 8.1 | 60 | 29 | 26.7218 | 60.2
1.63 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 |  |  | 8.149 | 60 | 3.91 | 3.9069 | 60 | [9 empty] | 1.63 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 | [10 empty] | 1.63 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 1.629 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [10 empty] | 1.6295 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 1.63 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 1.6325 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 1.63 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.63 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 1.6295 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 8.151 | 60 | 29 | 26.4113 | 60.2
1.64 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 |  |  | 8.199 | 60 | 3.91 | 3.9069 | 60 | [9 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 1.639 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [10 empty] | 1.6395 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.64 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 1.6395 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 8.2 | 60 | 29 | 26.4113 | 60.2
1.65 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60 |  |  | 8.249 | 60 | 3.91 | 3.9065 | 60 | [9 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 1.649 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [10 empty] | 1.6495 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.65 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 1.6495 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 8.25 | 60 | 29 | 26.3467 | 60.2
1.66 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60 |  |  | 8.299 | 60 | 3.91 | 3.9057 | 60 | [9 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 1.659 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4 | [10 empty] | 1.6595 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.66 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 1.6595 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 8.3 | 60 | 29 | 26.3372 | 60.2
1.67 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60 |  |  | 8.349 | 60 | 3.91 | 3.9054 | 60 | [9 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 1.669 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [10 empty] | 1.6695 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.67 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 1.6695 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 8.35 | 60 | 29 | 26.3372 | 60.2
1.68 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60 |  |  | 8.399 | 60 | 3.91 | 3.9048 | 60 | [9 empty] | 1.68 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60 | [10 empty] | 1.68 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 1.6795 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4 | [10 empty] | 1.6795 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 1.68 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 1.682 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 1.68 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 1.68 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 1.6795 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 8.4 | 60 | 29 | 26.3372 | 60.2
1.69 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 |  |  | 8.449 | 60 | 3.91 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 1.689 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4 | [10 empty] | 1.6895 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 1.69 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 1.6895 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 8.45 | 60 | 29 | 26.3372 | 60.2
1.7 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 |  |  | 8.499 | 60 | 3.91 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 1.699 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4 | [10 empty] | 1.6995 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 1.7 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 1.6995 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 8.5 | 60 | 29 | 26.3355 | 60.2
1.71 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60 |  |  | 8.549 | 60 | 3.91 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 1.709 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4 | [10 empty] | 1.7095 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 1.71 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 1.7095 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 8.55 | 60 | 29 | 26.3309 | 60.2
1.72 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60 |  |  | 8.599 | 60 | 3.91 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 1.719 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4 | [10 empty] | 1.7195 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 1.72 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 1.7195 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 8.6 | 60 | 29 | 26.3319 | 60.2
1.73 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60 |  |  | 8.649 | 60 | 3.91 | 3.9074 | 60 | [9 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60 | [10 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 1.729 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4 | [10 empty] | 1.7295 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 1.732 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 1.73 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 1.7295 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 8.65 | 60 | 29 | 26.3341 | 60.2
1.74 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60 |  |  | 8.699 | 60 | 3.91 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 1.739 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4 | [10 empty] | 1.7395 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 1.74 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 1.7395 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 8.7 | 60 | 29 | 26.304 | 60.2
1.75 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60 |  |  | 8.749 | 60 | 3.91 | 3.9082 | 60 | [9 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 1.7495 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4 | [10 empty] | 1.7495 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 1.75 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 1.7495 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 8.751 | 60 | 29 | 26.304 | 60.2
1.76 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 |  |  | 8.799 | 60 | 3.91 | 3.9056 | 60 | [9 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 1.759 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4 | [10 empty] | 1.759 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 1.76 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 1.7595 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 8.8 | 60 | 29 | 26.2284 | 60.2
1.77 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60 |  |  | 8.849 | 60 | 3.91 | 3.9083 | 60 | [9 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 1.769 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4 | [10 empty] | 1.7695 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 1.77 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 1.7695 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 8.85 | 60 | 29 | 26.1893 | 60.2
1.78 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 |  |  | 8.899 | 60 | 3.91 | 3.9086 | 60 | [9 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 | [10 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 1.779 | 60 | 28.8 | 22.6996 | 60.4 | [10 empty] | 1.779 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 1.782 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 1.78 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.7795 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 8.9 | 60 | 29 | 26.1893 | 60.2
1.79 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 |  |  | 8.949 | 60 | 3.91 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 1.789 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [10 empty] | 1.789 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 1.79 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.7895 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 8.95 | 60 | 29 | 26.1586 | 60.2
1.8 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60 |  |  | 9 | 60 | 3.91 | 3.9039 | 60 | [9 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 1.799 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4 | [10 empty] | 1.799 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 1.8 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.7995 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 9.001 | 60 | 29 | 26.1458 | 60.2
1.81 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60 |  |  | 9.049 | 60 | 3.91 | 3.906 | 60 | [9 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 1.809 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4 | [10 empty] | 1.8095 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 1.81 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8095 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 9.051 | 60 | 29 | 26.1222 | 60.2
1.82 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60 |  |  | 9.099 | 60 | 3.91 | 3.9052 | 60 | [9 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 1.819 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4 | [10 empty] | 1.819 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 1.82 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8195 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 9.1 | 60 | 29 | 26.1142 | 60.2
1.83 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60 |  |  | 9.149 | 60 | 3.91 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60 | [10 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 1.829 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4 | [10 empty] | 1.829 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 1.832 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 1.83 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8295 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 9.151 | 60 | 29 | 26.1142 | 60.2
1.84 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 |  |  | 9.199 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 1.839 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4 | [10 empty] | 1.839 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 1.84 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8395 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 9.2 | 60 | 29 | 26.1142 | 60.2
1.85 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60 |  |  | 9.249 | 60 | 3.91 | 3.9135 | 60 | [9 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 1.849 | 60 | 28.8 | 22.6989 | 60.4 | [10 empty] | 1.849 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 1.85 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8495 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 9.25 | 60 | 29 | 26.1119 | 60.2
1.86 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60 |  |  | 9.299 | 60 | 3.91 | 3.9121 | 60 | [9 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 1.859 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4 | [10 empty] | 1.859 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 1.86 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8595 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 9.3 | 60 | 29 | 26.1124 | 60.2
1.87 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 |  |  | 9.349 | 60 | 3.91 | 3.9151 | 60 | [9 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 1.869 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4 | [10 empty] | 1.869 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 1.87 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8695 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 9.35 | 60 | 29 | 26.1124 | 60.2
1.88 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60 |  |  | 9.399 | 60 | 3.91 | 3.9142 | 60 | [9 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60 | [10 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 1.879 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4 | [10 empty] | 1.879 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 1.882 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 1.88 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8795 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 9.4 | 60 | 29 | 26.1132 | 60.2
1.89 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60 |  |  | 9.449 | 60 | 3.91 | 3.9163 | 60 | [9 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 1.889 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4 | [10 empty] | 1.889 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 1.89 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8895 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 9.45 | 60 | 29 | 26.1171 | 60.2
1.9 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60 |  |  | 9.499 | 60 | 3.91 | 3.9165 | 60 | [9 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 1.899 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4 | [10 empty] | 1.899 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 1.9 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.8995 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 9.5 | 60 | 29 | 26.1171 | 60.2
1.91 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60 |  |  | 9.549 | 60 | 3.91 | 3.9164 | 60 | [9 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 1.909 | 60 | 28.8 | 22.6983 | 60.4 | [10 empty] | 1.909 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 1.91 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 1.9095 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 9.55 | 60 | 29 | 26.1184 | 60.2
1.92 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 |  |  | 9.599 | 60 | 3.91 | 3.9155 | 60 | [9 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 1.919 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4 | [10 empty] | 1.919 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 1.92 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 1.9195 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 9.6 | 60 | 29 | 26.1184 | 60.2
1.93 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60 |  |  | 9.65 | 60 | 3.91 | 3.9155 | 60 | [9 empty] | 1.93 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60 | [10 empty] | 1.93 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 1.929 | 60 | 28.8 | 22.6981 | 60.4 | [10 empty] | 1.929 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 1.93 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 1.932 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 1.93 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 1.93 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 1.9295 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 9.65 | 60 | 29 | 26.1168 | 60.2
1.94 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60 |  |  | 9.699 | 60 | 3.91 | 3.9142 | 60 | [9 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 1.939 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4 | [10 empty] | 1.939 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 1.94 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 1.9395 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 9.7 | 60 | 29 | 26.1168 | 60.2
1.95 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 |  |  | 9.749 | 60 | 3.91 | 3.9146 | 60 | [9 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 1.949 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4 | [10 empty] | 1.949 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 1.95 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 1.9495 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 9.751 | 60 | 29 | 26.1153 | 60.2
1.96 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 |  |  | 9.799 | 60 | 3.91 | 3.9142 | 60 | [9 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 1.959 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4 | [10 empty] | 1.959 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 1.96 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 1.9595 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 9.8 | 60 | 29 | 26.1097 | 60.2
1.97 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60 |  |  | 9.849 | 60 | 3.91 | 3.9139 | 60 | [9 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 25.6436 | 60.2 | [10 empty] | 1.969 | 60 | 28.8 | 22.6977 | 60.4 | [10 empty] | 1.969 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 1.97 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 1.9695 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 9.85 | 60 | 29 | 26.1097 | 60.2
1.98 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60 |  |  | 9.899 | 60 | 3.91 | 3.9136 | 60 | [9 empty] | 1.98 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60 | [10 empty] | 1.98 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2 | [10 empty] | 1.979 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4 | [10 empty] | 1.979 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 1.9795 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 1.982 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 1.98 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 1.98 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 1.9795 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 9.9 | 60 | 29 | 26.1087 | 60.2
1.99 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60 |  |  | 9.949 | 60 | 3.91 | 3.9129 | 60 | [9 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 1.989 | 60 | 28.8 | 22.6975 | 60.4 | [10 empty] | 1.989 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 1.9895 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 1.99 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 1.9895 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 9.95 | 60 | 29 | 26.1113 | 60.2
2 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 |  |  | 10 | 60 | 3.91 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 25.6442 | 60.2 | [10 empty] | 1.999 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4 | [10 empty] | 1.999 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 2 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 1.9995 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 10 | 60 | 29 | 26.114 | 60.2
2.01 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 |  |  | 10.049 | 60 | 3.91 | 3.9117 | 60 | [9 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2 | [10 empty] | 2.009 | 60 | 28.8 | 22.6973 | 60.4 | [10 empty] | 2.009 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 2.0095 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 2.01 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 2.0095 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 10.051 | 60 | 29 | 26.1125 | 60.2
2.02 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60 |  |  | 10.099 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 2.019 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4 | [10 empty] | 2.0195 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 2.0195 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 2.02 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 2.0195 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 10.1 | 60 | 29 | 26.1125 | 60.2
2.03 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60 |  |  | 10.149 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60 | [10 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 25.6449 | 60.2 | [10 empty] | 2.029 | 60 | 28.8 | 22.6971 | 60.4 | [10 empty] | 2.029 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2.032 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 2.03 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 2.0295 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 10.151 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
2.04 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60 |  |  | 10.199 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 28.117 | 60 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 2.039 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [10 empty] | 2.039 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 2.04 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 2.0395 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 10.2 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
2.05 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.249 | 60 | 3.91 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 25.6453 | 60.2 | [10 empty] | 2.049 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [10 empty] | 2.049 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 2.0495 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 2.05 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 2.0495 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 10.25 | 60 | 29 | 26.1105 | 60.2
2.06 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.299 | 60 | 3.91 | 3.9126 | 60 | [9 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2 | [10 empty] | 2.059 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4 | [10 empty] | 2.059 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 2.0595 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 2.06 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 2.0595 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 10.3 | 60 | 29 | 26.1086 | 60.2
2.07 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.349 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 25.6457 | 60.2 | [10 empty] | 2.069 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4 | [10 empty] | 2.069 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 2.0695 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 2.07 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 2.0695 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 10.35 | 60 | 29 | 26.1053 | 60.2
2.08 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.399 | 60 | 3.91 | 3.9122 | 60 | [9 empty] | 2.08 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.08 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [10 empty] | 2.079 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4 | [10 empty] | 2.079 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 2.0795 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 2.082 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 2.08 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 2.08 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 2.0795 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 10.4 | 60 | 29 | 26.1102 | 60.2
2.09 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.449 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [10 empty] | 2.089 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [10 empty] | 2.089 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 2.0895 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 2.09 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 2.0895 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 10.45 | 60 | 29 | 26.1133 | 60.2
2.1 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 |  |  | 10.499 | 60 | 3.91 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 25.6462 | 60.2 | [10 empty] | 2.099 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [10 empty] | 2.099 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 2.0995 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 2.1 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 2.0995 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 10.5 | 60 | 29 | 26.1094 | 60.2
2.11 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 |  |  | 10.549 | 60 | 3.91 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 25.6464 | 60.2 | [10 empty] | 2.109 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [10 empty] | 2.109 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 2.1095 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 2.11 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 2.1095 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 10.551 | 60 | 29 | 26.1144 | 60.2
2.12 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 |  |  | 10.599 | 60 | 3.91 | 3.9114 | 60 | [9 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 25.6465 | 60.2 | [10 empty] | 2.119 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4 | [10 empty] | 2.119 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 2.1195 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 2.12 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 2.1195 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 10.6 | 60 | 29 | 26.1144 | 60.2
2.13 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 |  |  | 10.649 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 | [10 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 25.6467 | 60.2 | [10 empty] | 2.129 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4 | [10 empty] | 2.129 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 2.1295 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 2.132 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 2.13 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 2.1295 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 10.65 | 60 | 29 | 26.1143 | 60.2
2.14 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.699 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 25.6468 | 60.2 | [10 empty] | 2.139 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [10 empty] | 2.139 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 2.1395 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 2.14 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 2.1395 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 10.7 | 60 | 29 | 26.114 | 60.2
2.15 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.749 | 60 | 3.91 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [10 empty] | 2.149 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [10 empty] | 2.149 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 2.1495 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 2.15 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 2.1495 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 10.751 | 60 | 29 | 26.114 | 60.2
2.16 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.799 | 60 | 3.91 | 3.9105 | 60 | [9 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 25.6471 | 60.2 | [10 empty] | 2.159 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [10 empty] | 2.159 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 2.1595 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 2.16 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 2.1595 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 10.8 | 60 | 29 | 26.1164 | 60.2
2.17 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.849 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 25.6472 | 60.2 | [10 empty] | 2.169 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [10 empty] | 2.169 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 2.1695 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 2.17 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 2.1695 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 10.85 | 60 | 29 | 26.115 | 60.2
2.18 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.899 | 60 | 3.91 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 2.18 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.18 | 60 | 28.8 | 25.6473 | 60.2 | [10 empty] | 2.179 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.179 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 2.1795 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 2.182 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 2.18 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 2.18 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 2.1795 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 10.9 | 60 | 29 | 26.1111 | 60.2
2.19 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 10.949 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 2.189 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.189 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 2.1895 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 2.19 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 2.1895 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 10.95 | 60 | 29 | 26.1111 | 60.2
2.2 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 2.199 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.199 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 2.1995 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 2.2 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 2.1995 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 11 | 60 | 29 | 26.1167 | 60.2
2.21 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.049 | 60 | 3.91 | 3.9111 | 60 | [9 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 2.209 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.209 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 2.2095 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 2.21 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 2.2095 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 11.051 | 60 | 29 | 26.1151 | 60.2
2.22 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.099 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 2.219 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.219 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 2.2195 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 2.22 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 2.2195 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 11.1 | 60 | 29 | 26.1131 | 60.2
2.23 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.149 | 60 | 3.91 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 2.23 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.23 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 2.229 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.229 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 2.2295 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 2.232 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 2.23 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 2.23 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 2.2295 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 11.151 | 60 | 29 | 26.1131 | 60.2
2.24 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.2 | 60 | 3.91 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 2.239 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.239 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 2.2395 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 2.24 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 2.2395 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 11.2 | 60 | 29 | 26.1131 | 60.2
2.25 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.249 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 2.249 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.249 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 2.2495 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 2.25 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 2.2495 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 11.25 | 60 | 29 | 26.1208 | 60.2
2.26 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.299 | 60 | 3.91 | 3.9111 | 60 | [9 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 2.259 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.259 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 2.2595 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 2.26 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 2.2595 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 11.3 | 60 | 29 | 26.1243 | 60.2
2.27 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.349 | 60 | 3.91 | 3.9118 | 60 | [9 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 2.269 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.269 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 2.2695 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 2.27 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 2.2695 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 11.35 | 60 | 29 | 26.1238 | 60.2
2.28 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.399 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 2.28 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.28 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 2.279 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 2.279 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 2.2795 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 2.282 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 2.28 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 2.28 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 2.2795 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 11.4 | 60 | 29 | 26.1277 | 60.2
2.29 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.449 | 60 | 3.91 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 2.289 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [10 empty] | 2.289 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 2.2895 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 2.29 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 2.2895 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 11.45 | 60 | 29 | 26.1335 | 60.2
2.3 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.499 | 60 | 3.91 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 25.6473 | 60.2 | [10 empty] | 2.299 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [10 empty] | 2.299 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 2.2995 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 2.3 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 2.2995 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 11.5 | 60 | 29 | 26.1335 | 60.2
2.31 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.549 | 60 | 3.91 | 3.9111 | 60 | [9 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 25.6472 | 60.2 | [10 empty] | 2.309 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [10 empty] | 2.309 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 2.3095 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 2.31 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 2.3095 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 11.55 | 60 | 29 | 26.1228 | 60.2
2.32 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 11.599 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 25.6471 | 60.2 | [10 empty] | 2.319 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [10 empty] | 2.319 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 2.3195 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 2.32 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 2.3195 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 11.6 | 60 | 29 | 26.1228 | 60.2
2.33 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 |  |  | 11.649 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 2.33 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 | [10 empty] | 2.33 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [10 empty] | 2.329 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [10 empty] | 2.329 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 2.3295 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 2.332 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 2.33 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 2.33 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 2.3295 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 11.65 | 60 | 29 | 26.1235 | 60.2
2.34 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 |  |  | 11.699 | 60 | 3.91 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 25.6468 | 60.2 | [10 empty] | 2.339 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4 | [10 empty] | 2.339 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 2.3395 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 2.34 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 2.3395 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 11.7 | 60 | 29 | 26.1235 | 60.2
2.35 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 |  |  | 11.749 | 60 | 3.91 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 28.1172 | 60 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 25.6466 | 60.2 | [10 empty] | 2.349 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [10 empty] | 2.349 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 2.3495 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 2.35 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 2.3495 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 11.751 | 60 | 29 | 26.1191 | 60.2
2.36 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 |  |  | 11.799 | 60 | 3.91 | 3.9082 | 60 | [9 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 25.6465 | 60.2 | [10 empty] | 2.359 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [10 empty] | 2.359 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 2.3595 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 2.36 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 2.3595 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 11.8 | 60 | 29 | 26.1172 | 60.2
2.37 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 |  |  | 11.849 | 60 | 3.91 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 25.6463 | 60.2 | [10 empty] | 2.369 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [10 empty] | 2.369 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 2.3695 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 2.37 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 2.3695 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 11.85 | 60 | 29 | 26.1172 | 60.2
2.38 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 |  |  | 11.899 | 60 | 3.91 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 2.38 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 | [10 empty] | 2.38 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2 | [10 empty] | 2.379 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4 | [10 empty] | 2.379 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 2.3795 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 2.382 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 2.38 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 2.38 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 2.3795 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 11.9 | 60 | 29 | 26.1209 | 60.2
2.39 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 |  |  | 11.949 | 60 | 3.91 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [10 empty] | 2.389 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4 | [10 empty] | 2.389 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 2.3895 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 2.39 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 2.3895 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 11.95 | 60 | 29 | 26.1223 | 60.2
2.4 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 |  |  | 12 | 60 | 3.91 | 3.907 | 60 | [9 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [10 empty] | 2.399 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4 | [10 empty] | 2.399 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 2.3995 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 2.4 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 2.3995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 12 | 60 | 29 | 26.1213 | 60.2
2.41 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60 |  |  | 12.049 | 60 | 3.91 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2 | [10 empty] | 2.409 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4 | [10 empty] | 2.409 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 2.4095 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 2.41 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 2.4095 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 12.051 | 60 | 29 | 26.1213 | 60.2
2.42 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60 |  |  | 12.099 | 60 | 3.91 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 2.419 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [10 empty] | 2.419 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 2.4195 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.42 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 2.4195 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 12.1 | 60 | 29 | 26.1177 | 60.2
2.43 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60 |  |  | 12.149 | 60 | 3.91 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 2.43 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60 | [10 empty] | 2.43 | 60 | 28.8 | 25.6448 | 60.2 | [10 empty] | 2.429 | 60 | 28.8 | 22.6971 | 60.4 | [10 empty] | 2.429 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 2.4295 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 2.432 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 2.43 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.43 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 2.4295 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 12.151 | 60 | 29 | 26.1115 | 60.2
2.44 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 |  |  | 12.199 | 60 | 3.91 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 2.439 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4 | [10 empty] | 2.439 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 2.4395 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.44 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 2.4395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 12.2 | 60 | 29 | 26.09 | 60.2
2.45 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 |  |  | 12.249 | 60 | 3.91 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [10 empty] | 2.449 | 60 | 28.8 | 22.6973 | 60.4 | [10 empty] | 2.449 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 2.4495 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.45 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 2.4495 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 12.25 | 60 | 29 | 26.09 | 60.2
2.46 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60 |  |  | 12.299 | 60 | 3.91 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 2.459 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4 | [10 empty] | 2.459 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 2.4595 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.46 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 2.4595 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 12.3 | 60 | 29 | 26.0814 | 60.2
2.47 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60 |  |  | 12.349 | 60 | 3.91 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 2.469 | 60 | 28.8 | 22.6975 | 60.4 | [10 empty] | 2.469 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 2.4695 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.47 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 2.4695 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 12.35 | 60 | 29 | 26.0814 | 60.2
2.48 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60 |  |  | 12.399 | 60 | 3.91 | 3.9089 | 60 | [9 empty] | 2.48 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60 | [10 empty] | 2.48 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 2.479 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4 | [10 empty] | 2.479 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 2.4795 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 2.482 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 2.48 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.48 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4 | [10 empty] | 2.4795 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 12.401 | 60 | 29 | 26.0949 | 60.2
2.49 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 |  |  | 12.449 | 60 | 3.91 | 3.9088 | 60 | [9 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 2.489 | 60 | 28.8 | 22.6977 | 60.4 | [10 empty] | 2.489 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 2.4895 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.49 | 60 | 28.8 | 8.3783 | 61.4 | [10 empty] | 2.4895 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 12.45 | 60 | 29 | 26.1001 | 60.2
2.5 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 |  |  | 12.499 | 60 | 3.91 | 3.9045 | 60 | [9 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 2.499 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4 | [10 empty] | 2.499 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 2.4995 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 2.5 | 60 | 28.8 | 8.3782 | 61.4 | [10 empty] | 2.4995 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 12.5 | 60 | 29 | 26.1051 | 60.2
2.51 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60 |  |  | 12.549 | 60 | 3.91 | 3.9058 | 60 | [9 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60 | [10 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 2.509 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4 | [10 empty] | 2.509 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 2.5095 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 2.51 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 2.5105 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 2.5095 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 12.55 | 60 | 29 | 26.144 | 60.2
2.52 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 12.599 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 2.519 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4 | [10 empty] | 2.519 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 2.5195 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 2.52 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 2.5195 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 12.6 | 60 | 29 | 26.144 | 60.2
2.53 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 12.649 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 2.529 | 60 | 28.8 | 22.6981 | 60.4 | [10 empty] | 2.529 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 2.532 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 2.53 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 2.5295 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 12.65 | 60 | 29 | 26.1344 | 60.2
2.54 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 |  |  | 12.699 | 60 | 3.91 | 3.9068 | 60 | [9 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 2.539 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4 | [10 empty] | 2.539 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 2.5395 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 2.54 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 2.5395 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 12.7 | 60 | 29 | 26.1193 | 60.2
2.55 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 12.749 | 60 | 3.91 | 3.9062 | 60 | [9 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [10 empty] | 2.549 | 60 | 28.8 | 22.6983 | 60.4 | [10 empty] | 2.549 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 2.5495 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 2.55 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 12.751 | 60 | 29 | 26.1193 | 60.2
2.56 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 12.799 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 2.559 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4 | [10 empty] | 2.559 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6 | [10 empty] | 2.5595 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 2.56 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 2.5595 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 12.8 | 60 | 29 | 26.0934 | 60.2
2.57 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 |  |  | 12.849 | 60 | 3.91 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 | [10 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 2.569 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4 | [10 empty] | 2.569 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 2.5695 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 2.57 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 2.5695 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 12.85 | 60 | 29 | 26.0934 | 60.2
2.58 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 |  |  | 12.899 | 60 | 3.91 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 | [10 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 2.579 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4 | [10 empty] | 2.579 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 2.5825 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 2.58 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 2.5795 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 12.9 | 60 | 29 | 26.0966 | 60.2
2.59 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 |  |  | 12.949 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 2.59 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 | [10 empty] | 2.59 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 2.589 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4 | [10 empty] | 2.589 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 2.5895 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 2.59 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 2.59 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 2.5905 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 2.5895 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 12.95 | 60 | 29 | 26.0966 | 60.2
2.6 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 |  |  | 13 | 60 | 3.91 | 3.9091 | 60 | [9 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 2.599 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4 | [10 empty] | 2.599 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 2.5995 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 2.6 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 2.5995 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 13 | 60 | 29 | 26.0884 | 60.2
2.61 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 13.05 | 60 | 3.91 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 2.609 | 60 | 28.8 | 22.6989 | 60.4 | [10 empty] | 2.609 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 2.6095 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 2.61 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 2.6095 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 13.051 | 60 | 29 | 26.0884 | 60.2
2.62 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 13.099 | 60 | 3.91 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 2.619 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4 | [10 empty] | 2.619 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 2.6195 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 2.62 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 2.6195 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 13.1 | 60 | 29 | 26.086 | 60.2
2.63 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60 |  |  | 13.149 | 60 | 3.91 | 3.9055 | 60 | [9 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60 | [10 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 2.629 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4 | [10 empty] | 2.629 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 2.6325 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 2.63 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 2.6295 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 13.151 | 60 | 29 | 26.0835 | 60.2
2.64 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 13.199 | 60 | 3.91 | 3.9053 | 60 | [9 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 2.639 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4 | [10 empty] | 2.639 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 2.64 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 2.6395 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 13.2 | 60 | 29 | 26.0835 | 60.2
2.65 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 13.249 | 60 | 3.91 | 3.9081 | 60 | [9 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 2.649 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4 | [10 empty] | 2.649 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6 | [10 empty] | 2.6495 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 2.65 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 2.6495 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 13.25 | 60 | 29 | 26.0837 | 60.2
2.66 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 |  |  | 13.299 | 60 | 3.91 | 3.9091 | 60 | [9 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 | [10 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 2.659 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4 | [10 empty] | 2.659 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 2.6595 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2 | [10 empty] | 2.66 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 2.6595 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 13.3 | 60 | 29 | 26.0837 | 60.2
2.67 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 |  |  | 13.349 | 60 | 3.91 | 3.9074 | 60 | [9 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 | [10 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 2.669 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4 | [10 empty] | 2.669 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 2.6695 | 60 | 28.8 | 16.8541 | 60.8 | [10 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 2.67 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 2.6695 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 13.35 | 60 | 29 | 26.0837 | 60.2
2.68 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 |  |  | 13.399 | 60 | 3.91 | 3.906 | 60 | [9 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 | [10 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 2.679 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [10 empty] | 2.679 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8 | [10 empty] | 2.682 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 2.68 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 2.6795 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 13.4 | 60 | 29 | 26.0837 | 60.2
2.6895 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 |  |  | 13.449 | 60 | 3.91 | 3.9086 | 60 | [9 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 | [10 empty] | 2.69 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 2.689 | 60 | 28.8 | 22.6996 | 60.4 | [10 empty] | 2.689 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 2.69 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 2.69 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 2.69 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 2.6895 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 13.45 | 60 | 29 | 26.0837 | 60.2
2.6995 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 |  |  | 13.499 | 60 | 3.91 | 3.9067 | 60 | [9 empty] | 2.6995 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 2.699 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4 | [10 empty] | 2.699 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 2.6995 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 2.7 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.6995 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 13.5 | 60 | 29 | 26.0848 | 60.2
2.71 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 |  |  | 13.549 | 60 | 3.91 | 3.9061 | 60 | [9 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 | [10 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 2.709 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4 | [10 empty] | 2.709 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 | [10 empty] | 2.7095 | 60 | 28.8 | 16.8535 | 60.8 | [10 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 2.71 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.7095 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 13.55 | 60 | 29 | 26.0907 | 60.2
2.7195 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 |  |  | 13.599 | 60 | 3.91 | 3.9088 | 60 | [9 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 | [10 empty] | 2.72 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 2.719 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4 | [10 empty] | 2.719 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 2.72 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 2.72 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 2.72 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.7195 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 13.6 | 60 | 29 | 26.1001 | 60.2
2.7295 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 |  |  | 13.649 | 60 | 3.91 | 3.9063 | 60 | [9 empty] | 2.7295 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 | [10 empty] | 2.73 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 2.729 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4 | [10 empty] | 2.729 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 2.7295 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8 | [10 empty] | 2.7325 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 2.73 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 2.73 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.7295 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 13.65 | 60 | 29 | 26.1001 | 60.2
2.7395 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 |  |  | 13.699 | 60 | 3.91 | 3.9073 | 60 | [9 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 | [10 empty] | 2.74 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 2.739 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4 | [10 empty] | 2.739 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 2.74 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 2.74 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 2.74 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.7395 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 13.7 | 60 | 29 | 26.0973 | 60.2
2.75 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 |  |  | 13.749 | 60 | 3.91 | 3.9072 | 60 | [9 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 2.749 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4 | [10 empty] | 2.749 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 2.7495 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 2.75 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.7495 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 13.751 | 60 | 29 | 26.0959 | 60.2
2.7595 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 |  |  | 13.799 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 | [10 empty] | 2.76 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 2.759 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4 | [10 empty] | 2.759 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6 | [10 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 2.76 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 2.76 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 2.76 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.7595 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 13.8 | 60 | 29 | 26.0959 | 60.2
2.7695 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 |  |  | 13.849 | 60 | 3.91 | 3.9067 | 60 | [9 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 | [10 empty] | 2.77 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 2.769 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4 | [10 empty] | 2.769 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6 | [10 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 2.77 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 2.77 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 2.77 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.7695 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 13.85 | 60 | 29 | 26.0826 | 60.2
2.7795 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 |  |  | 13.899 | 60 | 3.91 | 3.9056 | 60 | [9 empty] | 2.7795 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 | [10 empty] | 2.78 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 2.779 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4 | [10 empty] | 2.779 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 2.7795 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 2.782 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 2.78 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 2.78 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.7795 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 13.9 | 60 | 29 | 26.094 | 60.2
2.7895 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60 |  |  | 13.949 | 60 | 3.91 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60 | [10 empty] | 2.79 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 2.789 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4 | [10 empty] | 2.789 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 2.79 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 2.79 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 2.79 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.7895 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 13.95 | 60 | 29 | 26.094 | 60.2
2.7995 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 |  |  | 14 | 60 | 3.91 | 3.9145 | 60 | [9 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 2.799 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4 | [10 empty] | 2.799 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 2.8 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.7995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14 | 60 | 29 | 26.102 | 60.2
2.8095 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 |  |  | 14.049 | 60 | 3.91 | 3.9149 | 60 | [9 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 | [10 empty] | 2.81 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 2.809 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4 | [10 empty] | 2.809 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6 | [10 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 2.81 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 2.81 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 2.8105 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.8095 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.051 | 60 | 29 | 26.1257 | 60.2
2.8195 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 |  |  | 14.099 | 60 | 3.91 | 3.913 | 60 | [9 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 | [10 empty] | 2.82 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 2.819 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4 | [10 empty] | 2.819 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6 | [10 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 2.82 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 2.82 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 2.82 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 2.8195 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.1 | 60 | 29 | 26.1438 | 60.2
2.8295 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 |  |  | 14.149 | 60 | 3.91 | 3.9149 | 60 | [9 empty] | 2.8295 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 | [10 empty] | 2.83 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 2.829 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [10 empty] | 2.829 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 2.8295 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 2.832 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 2.83 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 2.83 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.8295 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.151 | 60 | 29 | 26.1438 | 60.2
2.8395 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 |  |  | 14.199 | 60 | 3.91 | 3.9149 | 60 | [9 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 | [10 empty] | 2.84 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 2.839 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [10 empty] | 2.839 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 2.84 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 2.84 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 2.84 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.8395 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.2 | 60 | 29 | 26.1438 | 60.2
2.8495 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 |  |  | 14.249 | 60 | 3.91 | 3.9144 | 60 | [9 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 2.849 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4 | [10 empty] | 2.849 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 2.85 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.8495 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.251 | 60 | 29 | 26.1248 | 60.2
2.8595 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 14.299 | 60 | 3.91 | 3.9143 | 60 | [9 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 2.86 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 2.859 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4 | [10 empty] | 2.859 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 2.86 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 2.86 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 2.86 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.8595 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.3 | 60 | 29 | 26.1203 | 60.2
2.8695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 14.349 | 60 | 3.91 | 3.9147 | 60 | [9 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 2.87 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 2.869 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [10 empty] | 2.869 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 2.87 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 2.87 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 2.87 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 2.8695 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.35 | 60 | 29 | 26.1203 | 60.2
2.8795 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 14.399 | 60 | 3.91 | 3.9158 | 60 | [9 empty] | 2.8795 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 2.88 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 2.879 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [10 empty] | 2.879 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 2.8795 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 2.8825 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 2.88 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 2.88 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 2.8795 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 14.4 | 60 | 29 | 26.1214 | 60.2
2.8895 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 14.45 | 60 | 3.91 | 3.9123 | 60 | [9 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 2.89 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 2.889 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [10 empty] | 2.889 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 2.89 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 2.89 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 2.89 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 2.8895 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.45 | 60 | 29 | 26.1214 | 60.2
2.8995 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 14.499 | 60 | 3.91 | 3.9151 | 60 | [9 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 2.899 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [10 empty] | 2.899 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 2.9 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 2.8995 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.5 | 60 | 29 | 26.124 | 60.2
2.9095 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 14.549 | 60 | 3.91 | 3.916 | 60 | [9 empty] | 2.9095 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 2.909 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [10 empty] | 2.909 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6 | [10 empty] | 2.9095 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 2.91 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.55 | 60 | 29 | 26.124 | 60.2
2.9195 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 14.599 | 60 | 3.91 | 3.9156 | 60 | [9 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 2.92 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 2.919 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [10 empty] | 2.919 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6 | [10 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 2.92 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 2.92 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 2.92 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 2.9195 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.6 | 60 | 29 | 26.1239 | 60.2
2.9295 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 14.649 | 60 | 3.91 | 3.9152 | 60 | [9 empty] | 2.9295 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 2.93 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 2.929 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [10 empty] | 2.929 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6 | [10 empty] | 2.9295 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 2.9325 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 2.93 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 2.93 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 2.9295 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.65 | 60 | 29 | 26.1239 | 60.2
2.9395 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 14.699 | 60 | 3.91 | 3.9146 | 60 | [9 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 2.94 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 2.939 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 2.939 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 2.94 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 2.94 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 2.94 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 2.9395 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.7 | 60 | 29 | 26.1192 | 60.2
2.9495 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 14.749 | 60 | 3.91 | 3.9129 | 60 | [9 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 2.949 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 2.949 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 2.95 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 2.9495 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.751 | 60 | 29 | 26.1192 | 60.2
2.9595 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 14.799 | 60 | 3.91 | 3.9124 | 60 | [9 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 2.96 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 2.959 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 2.959 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 2.96 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 2.96 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 2.96 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 2.9595 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.8 | 60 | 29 | 26.1216 | 60.2
2.9695 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 |  |  | 14.849 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 | [10 empty] | 2.97 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 2.969 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 2.969 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 2.97 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 2.97 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 2.97 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 2.9695 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.85 | 60 | 29 | 26.1171 | 60.2
2.9795 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 14.9 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 2.9795 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 2.98 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 2.979 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 2.979 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6 | [10 empty] | 2.9795 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 2.9825 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 2.98 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 2.98 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 2.9795 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.9 | 60 | 29 | 26.1152 | 60.2
2.9895 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 |  |  | 14.949 | 60 | 3.91 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 | [10 empty] | 2.99 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 2.989 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 2.99 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 2.99 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 2.99 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 2.9895 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 14.95 | 60 | 29 | 26.113 | 60.2
2.9995 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 15 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 2.999 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 2.999 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6 | [10 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 3 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 2.9995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 15 | 60 | 29 | 26.1172 | 60.2
3.0095 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 15.049 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 3.01 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 3.009 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.009 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 3.01 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 3.01 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 3.0105 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 3.0095 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 15.051 | 60 | 29 | 26.1172 | 60.2
3.0195 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 15.099 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 3.02 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 3.019 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.019 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 3.02 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 3.02 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 3.02 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 3.0195 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 15.1 | 60 | 29 | 26.1187 | 60.2
3.0295 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 |  |  | 15.149 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 3.0295 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 | [10 empty] | 3.03 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 3.029 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.029 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 3.0295 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 3.032 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 3.03 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 3.03 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 3.0295 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 15.151 | 60 | 29 | 26.1164 | 60.2
3.0395 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60 |  |  | 15.199 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60 | [10 empty] | 3.04 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 3.039 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.039 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 | [10 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 16.8531 | 60.8 | [10 empty] | 3.04 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 3.04 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 3.04 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 3.0395 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 15.2 | 60 | 29 | 26.1135 | 60.2
3.0495 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 |  |  | 15.249 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 3.0495 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 3.049 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.049 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 3.0495 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 3.05 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 3.0495 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 15.25 | 60 | 29 | 26.113 | 60.2
3.0595 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 |  |  | 15.299 | 60 | 3.91 | 3.9105 | 60 | [9 empty] | 3.0595 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 | [10 empty] | 3.06 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 3.059 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.059 | 60 | 28.8 | 19.7739 | 60.6 | [10 empty] | 3.0595 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8 | [10 empty] | 3.06 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 3.06 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 3.06 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 3.0595 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 15.3 | 60 | 29 | 26.113 | 60.2
3.0695 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60 |  |  | 15.349 | 60 | 3.91 | 3.9085 | 60 | [9 empty] | 3.0695 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60 | [10 empty] | 3.07 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 3.069 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.069 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 3.0695 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 3.07 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 3.07 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 3.07 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 3.0695 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 15.35 | 60 | 29 | 26.1048 | 60.2
3.0795 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 |  |  | 15.399 | 60 | 3.91 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 3.0795 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 | [10 empty] | 3.08 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 3.079 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.079 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 3.0795 | 60 | 28.8 | 16.8535 | 60.8 | [10 empty] | 3.082 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 3.08 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 3.08 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 3.0795 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 15.4 | 60 | 29 | 26.1041 | 60.2
3.0895 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60 |  |  | 15.449 | 60 | 3.91 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 3.0895 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60 | [10 empty] | 3.09 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 3.089 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.089 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 3.0895 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 3.09 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 3.09 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 3.09 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 3.0895 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 15.45 | 60 | 29 | 26.108 | 60.2
3.0995 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 |  |  | 15.499 | 60 | 3.91 | 3.908 | 60 | [9 empty] | 3.0995 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 3.099 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.099 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 3.0995 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 3.1 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 3.0995 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 15.5 | 60 | 29 | 26.1023 | 60.2
3.1095 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 |  |  | 15.549 | 60 | 3.91 | 3.9054 | 60 | [9 empty] | 3.1095 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 | [10 empty] | 3.11 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 3.109 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.109 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6 | [10 empty] | 3.1095 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 3.11 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 3.11 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 3.11 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 3.1095 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 15.55 | 60 | 29 | 26.1001 | 60.2
3.1195 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60 |  |  | 15.599 | 60 | 3.91 | 3.9083 | 60 | [9 empty] | 3.1195 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60 | [10 empty] | 3.12 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 3.119 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.119 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6 | [10 empty] | 3.1195 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8 | [10 empty] | 3.12 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 3.12 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 3.12 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 3.1195 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 15.6 | 60 | 29 | 26.104 | 60.2
3.1295 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 |  |  | 15.649 | 60 | 3.91 | 3.905 | 60 | [9 empty] | 3.1295 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 | [10 empty] | 3.13 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 3.129 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.129 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 3.1295 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8 | [10 empty] | 3.132 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 3.13 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 3.13 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 3.1295 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 15.651 | 60 | 29 | 26.104 | 60.2
3.1395 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 |  |  | 15.699 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 3.1395 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 | [10 empty] | 3.14 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 3.139 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.139 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6 | [10 empty] | 3.1395 | 60 | 28.8 | 16.8541 | 60.8 | [10 empty] | 3.14 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 3.14 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 3.14 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.1395 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 15.7 | 60 | 29 | 26.1021 | 60.2
3.1495 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 |  |  | 15.749 | 60 | 3.91 | 3.9108 | 60 | [9 empty] | 3.1495 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 3.149 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.149 | 60 | 28.8 | 19.7762 | 60.6 | [10 empty] | 3.1495 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 3.15 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.1495 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 15.751 | 60 | 29 | 26.0975 | 60.2
3.1595 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 |  |  | 15.799 | 60 | 3.91 | 3.9079 | 60 | [9 empty] | 3.1595 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 | [10 empty] | 3.16 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 3.159 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.159 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 3.1595 | 60 | 28.8 | 16.8543 | 60.8 | [10 empty] | 3.16 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 3.16 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 3.16 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.1595 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 15.801 | 60 | 29 | 26.0988 | 60.2
3.1695 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 |  |  | 15.849 | 60 | 3.91 | 3.9071 | 60 | [9 empty] | 3.1695 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 | [10 empty] | 3.17 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 3.169 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.169 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 3.1695 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 3.17 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 3.17 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 3.17 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.1695 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 15.85 | 60 | 29 | 26.0988 | 60.2
3.1795 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 |  |  | 15.899 | 60 | 3.91 | 3.9089 | 60 | [9 empty] | 3.1795 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 | [10 empty] | 3.18 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 3.179 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.179 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 3.1795 | 60 | 28.8 | 16.8545 | 60.8 | [10 empty] | 3.182 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 3.18 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 3.18 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.1795 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 15.9 | 60 | 29 | 26.0957 | 60.2
3.1895 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 |  |  | 15.949 | 60 | 3.91 | 3.9087 | 60 | [9 empty] | 3.1895 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 | [10 empty] | 3.19 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 3.189 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.189 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 3.1895 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 3.19 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 3.19 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 3.19 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.1895 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 15.95 | 60 | 29 | 26.0957 | 60.2
3.1995 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 16 | 60 | 3.91 | 3.9074 | 60 | [9 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 3.199 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.199 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 3.2 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.1995 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16 | 60 | 29 | 26.0987 | 60.2
3.2095 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 16.049 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 3.21 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 3.209 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.209 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6 | [10 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 3.21 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 3.21 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2095 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.051 | 60 | 29 | 26.0972 | 60.2
3.2195 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 |  |  | 16.099 | 60 | 3.91 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 | [10 empty] | 3.22 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 3.219 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.219 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 3.22 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 3.22 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2195 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.1 | 60 | 29 | 26.101 | 60.2
3.2295 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60 |  |  | 16.149 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60 | [10 empty] | 3.23 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 3.229 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.229 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 3.232 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 3.23 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2295 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.151 | 60 | 29 | 26.101 | 60.2
3.2395 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60 |  |  | 16.199 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60 | [10 empty] | 3.24 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 3.239 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.239 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 3.24 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 3.24 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2395 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.2 | 60 | 29 | 26.101 | 60.2
3.2495 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60 |  |  | 16.249 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 3.249 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.249 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 3.25 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2495 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.25 | 60 | 29 | 26.1004 | 60.2
3.2595 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 |  |  | 16.299 | 60 | 3.91 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 | [10 empty] | 3.26 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 3.259 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.259 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 3.26 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 3.26 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2595 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.3 | 60 | 29 | 26.1004 | 60.2
3.2695 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60 |  |  | 16.349 | 60 | 3.91 | 3.9103 | 60 | [9 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60 | [10 empty] | 3.27 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 3.269 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.269 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 3.27 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 3.27 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2695 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.35 | 60 | 29 | 26.1053 | 60.2
3.2795 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 |  |  | 16.399 | 60 | 3.91 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 | [10 empty] | 3.28 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 3.279 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.279 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 3.282 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 3.28 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 3.2795 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.4 | 60 | 29 | 26.1035 | 60.2
3.2895 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 |  |  | 16.45 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 | [10 empty] | 3.29 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 3.289 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.289 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 3.29 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 3.29 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.2895 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.45 | 60 | 29 | 26.1033 | 60.2
3.2995 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 |  |  | 16.499 | 60 | 3.91 | 3.9108 | 60 | [9 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 3.299 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.299 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 3.3 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.2995 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.5 | 60 | 29 | 26.1027 | 60.2
3.3095 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 |  |  | 16.549 | 60 | 3.91 | 3.912 | 60 | [9 empty] | 3.3095 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 | [10 empty] | 3.31 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 3.309 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.309 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 3.3095 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 3.31 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 3.3095 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 3.31 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.3095 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.55 | 60 | 29 | 26.098 | 60.2
3.3195 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 |  |  | 16.599 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 3.32 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 3.319 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.319 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 3.32 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 3.32 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 3.3195 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.6 | 60 | 29 | 26.0973 | 60.2
3.3295 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 |  |  | 16.649 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 3.33 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 3.329 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.329 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 3.332 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 3.33 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 3.3295 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.65 | 60 | 29 | 26.0973 | 60.2
3.3395 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 |  |  | 16.699 | 60 | 3.91 | 3.9102 | 60 | [9 empty] | 3.3395 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 3.34 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 3.339 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.339 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 3.3395 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 3.34 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 3.3395 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 3.34 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 3.3395 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.7 | 60 | 29 | 26.0973 | 60.2
3.3495 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 16.749 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 3.35 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 3.349 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.349 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 3.35 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 3.35 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 3.3495 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.751 | 60 | 29 | 26.0957 | 60.2
3.3595 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 16.799 | 60 | 3.91 | 3.911 | 60 | [9 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 3.36 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 3.359 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.359 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 3.36 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 3.36 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 3.3595 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.8 | 60 | 29 | 26.0989 | 60.2
3.3695 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 16.849 | 60 | 3.91 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 3.37 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 3.369 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.369 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 3.37 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 3.37 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 3.3695 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 16.85 | 60 | 29 | 26.0989 | 60.2
3.3795 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 16.899 | 60 | 3.91 | 3.9106 | 60 | [9 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 3.38 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 3.379 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.379 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 3.382 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 3.38 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 3.3795 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 16.9 | 60 | 29 | 26.0931 | 60.2
3.3895 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 |  |  | 16.949 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60 | [9 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 3.39 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 3.389 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.389 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 3.39 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 3.39 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 3.3895 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 16.95 | 60 | 29 | 26.0904 | 60.2
3.3995 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 17 | 60 | 3.91 | 3.9118 | 60 | [9 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 3.399 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.399 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 3.4 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 3.3995 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 17 | 60 | 29 | 26.0892 | 60.2
3.4095 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 17.049 | 60 | 3.91 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 3.41 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 3.409 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.409 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 3.41 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 3.41 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 3.4095 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 17.051 | 60 | 29 | 26.0888 | 60.2
3.4195 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 17.099 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 3.42 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 3.419 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.419 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 3.42 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 3.42 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 3.4195 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 17.1 | 60 | 29 | 26.0919 | 60.2
3.4295 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 |  |  | 17.149 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 3.43 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 3.429 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.429 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 3.4325 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 3.43 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 3.4295 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 17.151 | 60 | 29 | 26.0919 | 60.2
3.4395 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 |  |  | 17.199 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 3.44 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 3.439 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.439 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 3.44 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.44 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 3.4395 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 17.2 | 60 | 29 | 26.0944 | 60.2
3.4495 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 |  |  | 17.249 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 3.45 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 3.449 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.449 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 3.45 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.45 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 3.4495 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 17.25 | 60 | 29 | 26.0905 | 60.2
3.4595 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 |  |  | 17.299 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 | [10 empty] | 3.46 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 3.459 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.459 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 3.46 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.46 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 3.4595 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 17.3 | 60 | 29 | 26.096 | 60.2
3.4695 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 |  |  | 17.349 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 | [10 empty] | 3.47 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 3.469 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.469 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 3.47 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.47 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 3.4695 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 17.351 | 60 | 29 | 26.098 | 60.2
3.4795 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 |  |  | 17.399 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 | [10 empty] | 3.48 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 3.479 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.479 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 3.482 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.48 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 3.4795 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 17.4 | 60 | 29 | 26.0969 | 60.2
3.4895 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 |  |  | 17.449 | 60 | 3.91 | 3.9126 | 60 | [9 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 | [10 empty] | 3.49 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 3.489 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.489 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 3.49 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.49 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 3.4895 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 17.451 | 60 | 29 | 26.0969 | 60.2
3.4995 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60 |  |  | 17.499 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60 | [10 empty] | 3.5 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 3.499 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.499 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 3.5 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 3.5 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 3.4995 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 17.5 | 60 | 29 | 26.0989 | 60.2
3.5095 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60 |  |  | 17.549 | 60 | 3.91 | 3.9125 | 60 | [9 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60 | [10 empty] | 3.51 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 3.509 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.509 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 3.51 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 3.51 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 3.5095 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 17.551 | 60 | 29 | 26.1025 | 60.2
3.5195 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 |  |  | 17.599 | 60 | 3.91 | 3.9115 | 60 | [9 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 | [10 empty] | 3.52 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 3.519 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.519 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 3.52 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 3.52 | 60 | 28.8 | 8.3767 | 61.4 | [10 empty] | 3.5195 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 17.601 | 60 | 29 | 26.1068 | 60.2
3.5295 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 17.649 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 3.53 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 3.529 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.529 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 3.532 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.53 | 60 | 28.8 | 8.3766 | 61.4 | [10 empty] | 3.5295 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 17.65 | 60 | 29 | 26.1068 | 60.2
3.5395 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 |  |  | 17.699 | 60 | 3.91 | 3.9112 | 60 | [9 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 | [10 empty] | 3.54 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 3.539 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.539 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 3.54 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.54 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4 | [10 empty] | 3.5395 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 17.7 | 60 | 29 | 26.1186 | 60.2
3.5495 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 |  |  | 17.749 | 60 | 3.91 | 3.913 | 60 | [9 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 3.549 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.549 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.55 | 60 | 28.8 | 8.3764 | 61.4 | [10 empty] | 3.5495 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 17.751 | 60 | 29 | 26.1192 | 60.2
3.5595 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 |  |  | 17.799 | 60 | 3.91 | 3.9117 | 60 | [9 empty] | 3.5595 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 | [10 empty] | 3.56 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 3.559 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.559 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 3.5595 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 3.56 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.5595 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.56 | 60 | 28.8 | 8.3763 | 61.4 | [10 empty] | 3.5595 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 17.8 | 60 | 29 | 26.1192 | 60.2
3.5695 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 |  |  | 17.849 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 | [10 empty] | 3.57 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 3.569 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [10 empty] | 3.569 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 3.57 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.57 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.4 | [10 empty] | 3.5695 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 17.85 | 60 | 29 | 26.1171 | 60.2
3.5795 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 |  |  | 17.899 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 | [10 empty] | 3.58 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 3.579 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.579 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 3.582 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.58 | 60 | 28.8 | 8.3761 | 61.4 | [10 empty] | 3.5795 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 17.9 | 60 | 29 | 26.1202 | 60.2
3.5895 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 |  |  | 17.949 | 60 | 3.91 | 3.9093 | 60 | [9 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 | [10 empty] | 3.59 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 3.589 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.589 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 3.59 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.59 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4 | [10 empty] | 3.5895 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 17.95 | 60 | 29 | 26.1176 | 60.2
3.5995 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 |  |  | 18 | 60 | 3.91 | 3.9113 | 60 | [9 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 3.599 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 3.599 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.6 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4 | [10 empty] | 3.5995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 18 | 60 | 29 | 26.1189 | 60.2
3.6095 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 |  |  | 18.049 | 60 | 3.91 | 3.9121 | 60 | [9 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 3.609 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4 | [10 empty] | 3.609 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 3.61 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.61 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4 | [10 empty] | 3.6095 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.051 | 60 | 29 | 26.1182 | 60.2
3.6195 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 18.099 | 60 | 3.91 | 3.9104 | 60 | [9 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 3.619 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [10 empty] | 3.619 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 3.62 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.62 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4 | [10 empty] | 3.6195 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.1 | 60 | 29 | 26.1204 | 60.2
3.6295 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 18.149 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 3.63 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 3.629 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [10 empty] | 3.629 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 3.632 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.63 | 60 | 28.8 | 8.3755 | 61.4 | [10 empty] | 3.6295 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 18.151 | 60 | 29 | 26.1175 | 60.2
3.6395 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 |  |  | 18.199 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60 | [9 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 | [10 empty] | 3.64 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 3.639 | 60 | 28.8 | 22.7016 | 60.4 | [10 empty] | 3.639 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 3.64 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.64 | 60 | 28.8 | 8.3754 | 61.4 | [10 empty] | 3.6395 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 18.2 | 60 | 29 | 26.1175 | 60.2
3.6495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 18.249 | 60 | 3.91 | 3.9086 | 60 | [9 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 3.649 | 60 | 28.8 | 22.7017 | 60.4 | [10 empty] | 3.649 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.65 | 60 | 28.8 | 8.3752 | 61.4 | [10 empty] | 3.6495 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 18.25 | 60 | 29 | 26.1154 | 60.2
3.66 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 18.299 | 60 | 3.91 | 3.91 | 60 | [9 empty] | 3.66 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 3.66 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 3.659 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4 | [10 empty] | 3.659 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 3.6595 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 3.66 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6595 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.66 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 3.6595 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 18.3 | 60 | 29 | 26.1181 | 60.2
3.6695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 18.349 | 60 | 3.91 | 3.9092 | 60 | [9 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 3.669 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4 | [10 empty] | 3.669 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 3.67 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.67 | 60 | 28.8 | 8.375 | 61.4 | [10 empty] | 3.6695 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 18.35 | 60 | 29 | 26.1181 | 60.2
3.6795 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 |  |  | 18.399 | 60 | 3.91 | 3.9096 | 60 | [9 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 3.679 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4 | [10 empty] | 3.679 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 3.682 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.68 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4 | [10 empty] | 3.6795 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 18.4 | 60 | 29 | 26.1181 | 60.2
3.6895 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 |  |  | 18.449 | 60 | 3.91 | 3.9088 | 60 | [9 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 3.689 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4 | [10 empty] | 3.689 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 3.69 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.69 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4 | [10 empty] | 3.6895 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 18.45 | 60 | 29 | 26.1181 | 60.2
3.6995 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 |  |  | 18.499 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 3.699 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [10 empty] | 3.699 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 3.7 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.7 | 60 | 28.8 | 8.3746 | 61.4 | [10 empty] | 3.6995 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 18.5 | 60 | 29 | 26.1053 | 60.2
3.7095 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 |  |  | 18.549 | 60 | 3.91 | 3.9094 | 60 | [9 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 3.709 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4 | [10 empty] | 3.709 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 3.71 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.71 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4 | [10 empty] | 3.7095 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.55 | 60 | 29 | 26.0955 | 60.2
3.7195 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 |  |  | 18.599 | 60 | 3.91 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 3.719 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 3.719 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 3.72 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.72 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4 | [10 empty] | 3.7195 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.6 | 60 | 29 | 26.0959 | 60.2
3.7295 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 18.649 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 3.7295 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 3.7295 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 3.729 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 3.729 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 3.7295 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 3.732 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.7295 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.73 | 60 | 28.8 | 8.3742 | 61.4 | [10 empty] | 3.7295 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 18.65 | 60 | 29 | 26.0937 | 60.2
3.7395 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 |  |  | 18.699 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 3.739 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 3.739 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 3.74 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.74 | 60 | 28.8 | 8.3741 | 61.4 | [10 empty] | 3.7395 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 18.7 | 60 | 29 | 26.0937 | 60.2
3.7495 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 |  |  | 18.749 | 60 | 3.91 | 3.9109 | 60 | [9 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 3.749 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 3.749 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 3.75 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 3.75 | 60 | 28.8 | 8.374 | 61.4 | [10 empty] | 3.7495 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 18.751 | 60 | 29 | 26.0958 | 60.2
3.7595 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 |  |  | 18.799 | 60 | 3.91 | 3.9076 | 60 | [9 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 3.759 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 3.759 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 3.76 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.76 | 60 | 28.8 | 8.3738 | 61.4 | [10 empty] | 3.7595 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 18.8 | 60 | 29 | 26.0947 | 60.2
3.7695 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 |  |  | 18.849 | 60 | 3.91 | 3.9074 | 60 | [9 empty] | 3.7695 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 | [10 empty] | 3.77 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 3.769 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 3.769 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 3.77 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 3.77 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 3.7695 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.77 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4 | [10 empty] | 3.7695 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 18.85 | 60 | 29 | 26.0947 | 60.2
3.7795 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 |  |  | 18.899 | 60 | 3.91 | 3.9075 | 60 | [9 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 3.779 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 3.779 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 3.782 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.78 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4 | [10 empty] | 3.7795 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 18.901 | 60 | 29 | 26.0913 | 60.2
3.7895 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 18.949 | 60 | 3.91 | 3.9082 | 60 | [9 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 3.789 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 3.789 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 3.79 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.79 | 60 | 28.8 | 8.3735 | 61.4 | [10 empty] | 3.7895 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 18.95 | 60 | 29 | 26.0915 | 60.2
3.7995 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 |  |  | 19 | 60 | 3.91 | 3.9084 | 60 | [9 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 3.799 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 3.799 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 3.8 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 3.8 | 60 | 28.8 | 8.3734 | 61.4 | [10 empty] | 3.7995 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 19 | 60 | 29 | 26.0906 | 60.2
3.8095 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 |  |  | 19.049 | 60 | 3.91 | 3.909 | 60 | [9 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 3.809 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 3.809 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 3.81 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.81 | 60 | 28.8 | 8.3732 | 61.4 | [10 empty] | 3.8095 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 19.051 | 60 | 29 | 26.0906 | 60.2
3.8195 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 |  |  | 19.099 | 60 | 3.91 | 3.9111 | 60 | [9 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 3.819 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 3.819 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.82 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.82 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4 | [10 empty] | 3.8195 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 19.101 | 60 | 29 | 26.0867 | 60.2
3.8295 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60 |  |  | 19.149 | 60 | 3.91 | 3.9108 | 60 | [9 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 3.829 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 3.829 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.832 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.83 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4 | [10 empty] | 3.8295 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 19.151 | 60 | 29 | 26.0876 | 60.2
3.8395 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 |  |  | 19.199 | 60 | 3.91 | 3.9099 | 60 | [9 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.839 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 3.839 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.84 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 3.84 | 60 | 28.8 | 8.3729 | 61.4 | [10 empty] | 3.8395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 19.2 | 60 | 29 | 26.0942 | 60.2
3.8495 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 |  |  | 19.249 | 60 | 3.91 | 3.9098 | 60 | [9 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.849 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 3.849 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.85 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.85 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4 | [10 empty] | 3.8495 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 19.25 | 60 | 29 | 26.0942 | 60.2
3.8595 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60 |  |  | 19.299 | 60 | 3.91 | 3.9078 | 60 | [9 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.859 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 3.859 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.86 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.86 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4 | [10 empty] | 3.8595 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 19.3 | 60 | 29 | 26.0953 | 60.2
3.8695 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 |  |  | 19.349 | 60 | 3.91 | 3.9105 | 60.2 | [9 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.869 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 3.869 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.87 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 3.87 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4 | [10 empty] | 3.8695 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 19.35 | 60 | 29 | 26.0968 | 60.2
3.8795 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 |  |  | 19.399 | 60 | 3.91 | 3.9107 | 60.2 | [9 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 | [10 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.879 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 3.879 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.88 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.882 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 3.88 | 60 | 28.8 | 8.3726 | 61.4 | [10 empty] | 3.8795 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 19.4 | 60 | 29 | 26.096 | 60.2
3.8895 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60 |  |  | 19.449 | 60 | 3.91 | 3.9095 | 60.2 | [9 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 28.1145 | 60 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 3.889 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 3.889 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.89 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 3.8905 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 3.8895 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 19.45 | 60 | 29 | 26.1009 | 60.2
3.8995 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60 |  |  | 19.499 | 60 | 3.91 | 3.9108 | 60.2 | [9 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.899 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 3.899 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.9 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.9 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 3.8995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 19.5 | 60 | 29 | 26.0975 | 60.2
3.9095 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60 |  |  | 19.549 | 60 | 3.91 | 3.8756 | 60.2 | [9 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.909 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 3.909 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.91 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 3.91 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 3.9095 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 19.551 | 60 | 29 | 26.0975 | 60.2
3.9195 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60 |  |  | 19.599 | 60 | 3.91 | 3.3781 | 60.2 | [9 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.919 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 3.919 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.92 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.92 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 3.9195 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 19.6 | 60 | 29 | 26.1015 | 60.2
3.9295 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60 |  |  | 19.649 | 60 | 3.91 | 3.3343 | 60.2 | [9 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60 | [10 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.929 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 3.929 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.93 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.932 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.93 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 3.9295 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 19.65 | 60 | 29 | 26.1015 | 60.2
3.9395 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60 |  |  | 19.699 | 60 | 3.91 | 3.3352 | 60.2 | [9 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 3.939 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 3.939 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 3.94 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 3.94 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 3.9395 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 19.7 | 60 | 29 | 26.1002 | 60.2
3.9495 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60 |  |  | 19.749 | 60 | 3.91 | 3.338 | 60.2 | [9 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 3.949 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 3.949 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 3.95 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 3.95 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 3.9495 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 19.751 | 60 | 29 | 26.1002 | 60.2
3.9595 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 |  |  | 19.799 | 60 | 3.91 | 3.3294 | 60.2 | [9 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 3.959 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 3.959 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 3.96 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 3.96 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 3.9595 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 19.8 | 60 | 29 | 26.1034 | 60.2
3.9695 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 |  |  | 19.85 | 60 | 3.91 | 3.332 | 60.2 | [9 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 3.969 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 3.969 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 3.97 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 3.9705 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 3.9695 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 19.85 | 60 | 29 | 26.0995 | 60.2
3.9795 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 |  |  | 19.899 | 60 | 3.91 | 3.3301 | 60.2 | [9 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 3.979 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 3.979 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 3.9825 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 3.98 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 3.9795 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 19.9 | 60 | 29 | 26.0988 | 60.2
3.9895 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 |  |  | 19.949 | 60 | 3.91 | 3.3312 | 60.2 | [9 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 3.989 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 3.989 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 3.99 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 3.99 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 3.9895 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 19.95 | 60 | 29 | 26.0988 | 60.2
3.9995 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 |  |  | 20 | 60 | 3.91 | 3.3316 | 60.2 | [9 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 3.999 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 3.999 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 4 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 4 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 3.9995 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20 | 60 | 29 | 26.1004 | 60.2
4.0095 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 |  |  | 20.049 | 60 | 3.91 | 3.3309 | 60.2 | [9 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 | [10 empty] | 4.01 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 4.009 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 4.009 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 4.01 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 4.01 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 4.0095 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.051 | 60 | 29 | 26.0973 | 60.2
4.0195 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 |  |  | 20.099 | 60 | 3.91 | 3.3314 | 60.2 | [9 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 4.019 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 4.019 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.02 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 4.02 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 4.02 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 4.0195 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.1 | 60 | 29 | 26.0969 | 60.2
4.0295 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 |  |  | 20.149 | 60 | 3.91 | 3.3304 | 60.2 | [9 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 | [10 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 4.029 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 4.029 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.03 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 4.0325 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 4.03 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 4.0295 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.151 | 60 | 29 | 26.0969 | 60.2
4.0395 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 |  |  | 20.2 | 60 | 3.91 | 3.3304 | 60.2 | [9 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 4.039 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 4.039 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 4.04 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 4.04 | 60 | 28.8 | 8.3726 | 61.4 | [10 empty] | 4.0395 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.2 | 60 | 29 | 26.0969 | 60.2
4.0495 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 |  |  | 20.249 | 60 | 3.91 | 3.3313 | 60.2 | [9 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 4.049 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 4.049 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 4.05 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.05 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4 | [10 empty] | 4.0495 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.25 | 60 | 29 | 26.0923 | 60.2
4.0595 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 20.299 | 60 | 3.91 | 3.3302 | 60.2 | [9 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 4.059 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 4.059 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 4.06 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.06 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4 | [10 empty] | 4.0595 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.3 | 60 | 29 | 26.0933 | 60.2
4.0695 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 20.349 | 60 | 3.91 | 3.2651 | 60.2 | [9 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 4.069 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 4.069 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 4.07 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.07 | 60 | 28.8 | 8.3729 | 61.4 | [10 empty] | 4.0695 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.35 | 60 | 29 | 26.0933 | 60.2
4.0795 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 20.399 | 60 | 3.91 | 2.4997 | 60.2 | [9 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 4.079 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 4.079 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 4.082 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.08 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4 | [10 empty] | 4.0795 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.4 | 60 | 29 | 26.0939 | 60.2
4.0895 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 20.449 | 60 | 3.91 | 1.9378 | 60.2 | [9 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 4.089 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 4.089 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 4.09 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.09 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4 | [10 empty] | 4.0895 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.451 | 60 | 29 | 26.0904 | 60.2
4.0995 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 |  |  | 20.499 | 60 | 3.91 | 1.8756 | 60.2 | [9 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 4.099 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 4.099 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 4.1 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.1 | 60 | 28.8 | 8.3733 | 61.4 | [10 empty] | 4.0995 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.5 | 60 | 29 | 26.0931 | 60.2
4.1095 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60 |  |  | 20.549 | 60 | 3.91 | 1.865 | 60.2 | [9 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 4.109 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 4.109 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 4.11 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.11 | 60 | 28.8 | 8.3734 | 61.4 | [10 empty] | 4.1095 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.55 | 60 | 29 | 26.0931 | 60.2
4.1195 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60 |  |  | 20.599 | 60 | 3.91 | 1.8582 | 60.2 | [9 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 28.11 | 60 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 4.119 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 4.119 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 4.12 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.12 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4 | [10 empty] | 4.1195 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.601 | 60 | 29 | 26.091 | 60.2
4.1295 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60 |  |  | 20.649 | 60 | 3.91 | 1.8619 | 60.2 | [9 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 4.129 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 4.129 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 4.1325 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.13 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4 | [10 empty] | 4.1295 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 20.65 | 60 | 29 | 26.091 | 60.2
4.1395 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60 |  |  | 20.699 | 60 | 3.91 | 1.8619 | 60.2 | [9 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 28.1097 | 60 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 4.139 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 4.139 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 4.14 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.1405 | 60 | 28.8 | 8.3739 | 61.4 | [10 empty] | 4.1395 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 20.7 | 60 | 29 | 26.0913 | 60.2
4.1495 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60 |  |  | 20.749 | 60 | 3.91 | 1.8604 | 60.2 | [9 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 28.1095 | 60 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 4.149 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 4.149 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 4.15 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.15 | 60 | 28.8 | 8.3741 | 61.4 | [10 empty] | 4.1495 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 20.751 | 60 | 29 | 26.0996 | 60.2
4.1595 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60 |  |  | 20.799 | 60 | 3.91 | 1.8606 | 60.2 | [9 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 4.159 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 4.159 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 4.16 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 4.1595 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.16 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4 | [10 empty] | 4.16 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 20.8 | 60 | 29 | 26.0996 | 60.2
4.1695 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60 |  |  | 20.849 | 60 | 3.91 | 1.8598 | 60.2 | [9 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 4.169 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 4.169 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 4.17 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.17 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4 | [10 empty] | 4.1695 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 20.85 | 60 | 29 | 26.1203 | 60.2
4.1795 | 60 | 28.8 | 28.1091 | 60 |  |  | 20.899 | 60 | 3.91 | 1.8604 | 60.2 | [9 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 28.1091 | 60 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 4.179 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 4.179 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.18 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 4.182 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.18 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4 | [10 empty] | 4.1795 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 20.9 | 60 | 29 | 26.1267 | 60.2
4.1895 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60 |  |  | 20.95 | 60 | 3.91 | 1.8607 | 60.2 | [9 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 4.189 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 4.189 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 4.19 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.19 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4 | [10 empty] | 4.1895 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 20.95 | 60 | 29 | 26.124 | 60.2
4.1995 | 60 | 28.8 | 28.1089 | 60 |  |  | 21 | 60 | 3.91 | 1.8606 | 60.2 | [9 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 28.1089 | 60 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 4.199 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 4.199 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 4.2005 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.2 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 4.1995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 21 | 60 | 29 | 26.1217 | 60.2
4.2095 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 |  |  | 21.049 | 60 | 3.91 | 1.862 | 60.2 | [9 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 4.209 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 4.209 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 4.21 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.21 | 60 | 28.8 | 8.3754 | 61.4 | [10 empty] | 4.2095 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 21.051 | 60 | 29 | 26.1261 | 60.2
4.2195 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 |  |  | 21.099 | 60 | 3.91 | 1.8593 | 60.2 | [9 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 4.219 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 4.219 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 4.22 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 4.22 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4 | [10 empty] | 4.2195 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 21.1 | 60 | 29 | 26.1261 | 60.2
4.2295 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 |  |  | 21.149 | 60 | 3.91 | 1.7331 | 60.2 | [9 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 4.229 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 4.229 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 4.2325 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.23 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4 | [10 empty] | 4.2295 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 21.151 | 60 | 29 | 26.1299 | 60.2
4.2395 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 |  |  | 21.199 | 60 | 3.91 | 1.7331 | 60.2 | [9 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 4.239 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 4.239 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 4.24 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.24 | 60 | 28.8 | 8.3761 | 61.4 | [10 empty] | 4.2395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 21.2 | 60 | 29 | 26.1261 | 60.2
4.2495 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 |  |  | 21.249 | 60 | 3.91 | 1.5435 | 60.2 | [9 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 4.249 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 4.249 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 4.25 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 4.25 | 60 | 28.8 | 8.3763 | 61.4 | [10 empty] | 4.2495 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 21.25 | 60 | 29 | 26.1282 | 60.2
4.2595 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 |  |  | 21.3 | 60 | 3.91 | 1.5062 | 60.2 | [9 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 4.259 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 4.259 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 4.26 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.26 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4 | [10 empty] | 4.2595 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 21.3 | 60 | 29 | 26.1285 | 60.2
4.2695 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 |  |  | 21.349 | 60 | 3.91 | 1.4068 | 60.2 | [9 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 4.269 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 4.269 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 4.27 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 4.2695 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.27 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 4.269 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 21.35 | 60 | 29 | 26.1262 | 60.2
4.2795 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 |  |  | 21.4 | 60 | 3.91 | 1.3132 | 60.2 | [9 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 4.279 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 4.279 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 4.2825 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 4.2795 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 4.28 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 4.279 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 21.4 | 60 | 29 | 26.1228 | 60.2
4.2895 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 |  |  | 21.449 | 60 | 3.91 | 1.2742 | 60.2 | [9 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 4.289 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 4.289 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 4.29 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 4.2895 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 4.29 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 4.289 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 21.45 | 60 | 29 | 26.1262 | 60.2
4.2995 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 |  |  | 21.499 | 60 | 3.91 | 1.2767 | 60.2 | [9 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 28.1085 | 60 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 4.299 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 4.299 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 4.3 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 4.3 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 4.2995 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 21.5 | 60 | 29 | 26.1262 | 60.2
4.3095 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 |  |  | 21.549 | 60 | 3.91 | 1.2749 | 60.2 | [9 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 4.309 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 4.309 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 4.3105 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 4.3095 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 4.31 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 4.309 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 21.55 | 60 | 29 | 26.1205 | 60.2
4.3195 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 |  |  | 21.599 | 60 | 3.91 | 1.2776 | 60.2 | [9 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 28.1086 | 60 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 4.319 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 4.319 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 4.32 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 4.3195 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 4.32 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 4.319 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 21.6 | 60 | 29 | 26.1092 | 60.2
4.3295 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 |  |  | 21.649 | 60 | 3.91 | 1.276 | 60.2 | [9 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 4.329 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 4.329 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 4.332 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 4.3295 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 4.33 | 60 | 28.8 | 8.3783 | 61.4 | [10 empty] | 4.329 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 21.65 | 60 | 29 | 26.1092 | 60.2
4.3395 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 |  |  | 21.699 | 60 | 3.91 | 1.2763 | 60.2 | [9 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 28.1087 | 60 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 4.339 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 4.339 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 4.34 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 4.3395 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 4.34 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 4.339 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 21.7 | 60 | 29 | 26.0982 | 60.2
4.3495 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 |  |  | 21.749 | 60 | 3.91 | 1.2731 | 60.2 | [9 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 28.1088 | 60 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 4.349 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 4.349 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 4.35 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 4.3495 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 4.35 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 4.349 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 21.751 | 60 | 29 | 26.0982 | 60.2
4.3595 | 60 | 28.8 | 28.1089 | 60 |  |  | 21.799 | 60 | 3.91 | 1.2746 | 60.2 | [9 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 28.1089 | 60 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 4.359 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 4.359 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 4.36 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 4.3595 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 4.36 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 4.359 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 21.8 | 60 | 29 | 26.0981 | 60.2
4.3695 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60 |  |  | 21.849 | 60 | 3.91 | 1.2772 | 60.2 | [9 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 28.109 | 60 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 4.369 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 4.369 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 4.37 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 4.3695 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 4.37 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 4.369 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 21.85 | 60 | 29 | 26.0943 | 60.2
4.3795 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60 |  |  | 21.899 | 60 | 3.91 | 1.2749 | 60.2 | [9 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 28.1092 | 60 | [10 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 4.379 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 4.379 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 4.382 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 4.3795 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 4.38 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 4.379 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 21.9 | 60 | 29 | 26.0919 | 60.2
4.3895 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60 |  |  | 21.949 | 60 | 3.91 | 1.2505 | 60.2 | [9 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 28.1093 | 60 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 4.389 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 4.389 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 4.39 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 4.3895 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 4.39 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 4.389 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 21.95 | 60 | 29 | 26.0919 | 60.2
4.3995 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60 |  |  | 22 | 60 | 3.91 | 1.2362 | 60.2 | [9 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 28.1094 | 60 | [10 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 4.399 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 4.399 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 4.4 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 4.3995 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 4.4 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 4.399 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 22 | 60 | 29 | 26.0907 | 60.2
4.4095 | 60 | 28.8 | 28.1096 | 60 |  |  | 22.049 | 60 | 3.91 | 1.1974 | 60.2 | [9 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 28.1096 | 60 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 4.409 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 4.409 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 4.41 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 4.4095 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 4.41 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 4.409 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 22.051 | 60 | 29 | 26.0921 | 60.2
4.4195 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60 |  |  | 22.099 | 60 | 3.91 | 1.1261 | 60.2 | [9 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 28.1098 | 60 | [10 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 4.419 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.419 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 4.42 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 4.4195 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 4.42 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 4.419 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 22.1 | 60 | 29 | 26.0922 | 60.2
4.4295 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60 |  |  | 22.149 | 60 | 3.91 | 1.1261 | 60.2 | [9 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 28.1099 | 60 | [10 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 4.429 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.429 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 4.432 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 4.4295 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 4.43 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 4.429 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 22.151 | 60 | 29 | 26.0922 | 60.2
4.4395 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60 |  |  | 22.199 | 60 | 3.91 | 1.1261 | 60.2 | [9 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 28.1101 | 60 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 4.439 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.439 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 4.44 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 4.4395 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 4.44 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 4.439 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 22.2 | 60 | 29 | 26.0922 | 60.2
4.4495 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 |  |  | 22.249 | 60 | 3.91 | 1.1261 | 60.2 | [9 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 28.1103 | 60 | [10 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 4.449 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.449 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 4.45 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 4.4495 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 4.45 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 4.449 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 22.25 | 60 | 29 | 26.0919 | 60.2
4.4595 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 |  |  | 22.299 | 60 | 3.91 | 1.1261 | 60.2 | [9 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 28.1105 | 60 | [10 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 4.459 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 4.459 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 4.46 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 4.4595 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 4.46 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 4.459 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 22.301 | 60 | 29 | 26.0906 | 60.2
4.4695 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 22.349 | 60 | 3.91 | 1.0703 | 60.2 | [9 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 4.469 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 4.469 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 4.47 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 4.4695 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 4.47 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 4.469 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 22.35 | 60 | 29 | 26.0906 | 60.2
4.4795 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 22.399 | 60 | 3.91 | 1.071 | 60.2 | [9 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 4.479 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 4.479 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 4.4825 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 4.4795 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 4.48 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 4.479 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 22.4 | 60 | 29 | 26.1053 | 60.2
4.4895 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 |  |  | 22.449 | 60 | 3.91 | 1.0716 | 60.2 | [9 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 | [10 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 4.489 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.489 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 4.49 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 4.4895 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 4.49 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 4.489 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 22.45 | 60 | 29 | 26.1217 | 60.2
4.4995 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 |  |  | 22.499 | 60 | 3.91 | 1.0699 | 60.2 | [9 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 | [10 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 4.499 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.499 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 4.5 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 4.4995 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 4.5 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 4.499 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 22.5 | 60 | 29 | 26.1275 | 60.2
4.5095 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 |  |  | 22.549 | 60 | 3.91 | 1.0703 | 60.2 | [9 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 | [10 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 4.509 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 4.509 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.51 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 4.5095 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 4.51 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 4.509 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 22.55 | 60 | 29 | 26.1282 | 60.2
4.5195 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 |  |  | 22.599 | 60 | 3.91 | 1.0716 | 60.2 | [9 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 | [10 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 4.519 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 4.519 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.52 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 4.5195 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 4.52 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 4.519 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 22.6 | 60 | 29 | 26.1282 | 60.2
4.5295 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 |  |  | 22.649 | 60 | 3.91 | 1.0719 | 60.2 | [9 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 | [10 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 4.529 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 4.529 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.532 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 4.5295 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 4.53 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 4.529 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 22.65 | 60 | 29 | 26.1314 | 60.2
4.5395 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 |  |  | 22.699 | 60 | 3.91 | 1.0708 | 60.2 | [9 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 | [10 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 4.539 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 4.539 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.54 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 4.5395 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 4.54 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 4.539 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 22.7 | 60 | 29 | 26.1314 | 60.2
4.5495 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 |  |  | 22.749 | 60 | 3.91 | 1.071 | 60.2 | [9 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 | [10 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 4.549 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 4.549 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 4.55 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 4.5495 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 4.55 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 4.549 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 22.751 | 60 | 29 | 26.1366 | 60.2
4.5595 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 |  |  | 22.799 | 60 | 3.91 | 1.0635 | 60.2 | [9 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 | [10 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 4.559 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 4.559 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 4.56 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 4.5595 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 4.56 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 4.559 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 22.8 | 60 | 29 | 26.1299 | 60.2
4.5695 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 |  |  | 22.849 | 60 | 3.91 | 1.0528 | 60.2 | [9 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 4.569 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 4.569 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 4.57 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 4.5695 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 4.57 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 4.569 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 22.85 | 60 | 29 | 26.1312 | 60.2
4.5795 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 |  |  | 22.899 | 60 | 3.91 | 1.0381 | 60.2 | [9 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 | [10 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 4.579 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 4.579 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.582 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 4.5795 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 4.58 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 4.579 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 22.9 | 60 | 29 | 26.1341 | 60.2
4.5895 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60 |  |  | 22.95 | 60 | 3.91 | 1.0208 | 60.2 | [9 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 28.1136 | 60 | [10 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 4.589 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 4.589 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.59 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 4.5895 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 4.59 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 4.589 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 22.95 | 60 | 29 | 26.1341 | 60.2
4.5995 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60 |  |  | 23 | 60 | 3.91 | 1.0118 | 60.2 | [9 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 28.1138 | 60 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 4.599 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 4.599 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.6 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 4.6 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 4.5995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 23 | 60 | 29 | 26.1375 | 60.2
4.6095 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60 |  |  | 23.049 | 60 | 3.91 | 1.0091 | 60.2 | [9 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 28.1141 | 60 | [10 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 4.609 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 4.609 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 4.61 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 4.6095 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 4.61 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 4.609 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 23.051 | 60 | 29 | 26.1373 | 60.2
4.6195 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60 |  |  | 23.099 | 60 | 3.91 | 1.0065 | 60.2 | [9 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 28.1143 | 60 | [10 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 4.619 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 4.619 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 4.62 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 4.6195 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 4.62 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 4.619 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 23.1 | 60 | 29 | 26.1343 | 60.2
4.6295 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 |  |  | 23.149 | 60 | 3.91 | 1.011 | 60.2 | [9 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 | [10 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 4.629 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 4.629 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 4.632 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 4.6295 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 4.63 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 4.629 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 23.151 | 60 | 29 | 26.1343 | 60.2
4.6395 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 |  |  | 23.199 | 60 | 3.91 | 1.011 | 60.2 | [9 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 | [10 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 4.639 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 4.639 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 4.64 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 4.6395 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 4.64 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 4.639 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 23.2 | 60 | 29 | 26.1266 | 60.2
4.6495 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 |  |  | 23.249 | 60 | 3.91 | 1.0049 | 60.2 | [9 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 4.649 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 4.649 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 4.65 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 4.6495 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 4.65 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 4.649 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 23.25 | 60 | 29 | 26.1042 | 60.2
4.6595 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60 |  |  | 23.299 | 60 | 3.91 | 1.0081 | 60.2 | [9 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60 | [10 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 4.659 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 4.659 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 4.66 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 4.6595 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 4.66 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 4.659 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.3 | 60 | 29 | 26.0968 | 60.2
4.6695 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 |  |  | 23.349 | 60 | 3.91 | 1.0073 | 60.2 | [9 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 | [10 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 4.669 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 4.669 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 4.67 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 4.6695 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 4.67 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 4.669 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.35 | 60 | 29 | 26.0968 | 60.2
4.6795 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 |  |  | 23.399 | 60 | 3.91 | 1.0076 | 60.2 | [9 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 | [10 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 4.679 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 4.679 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 4.682 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 4.6795 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 4.68 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 4.679 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.4 | 60 | 29 | 26.0968 | 60.2
4.6895 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60 |  |  | 23.449 | 60 | 3.91 | 1.007 | 60.2 | [9 empty] | 4.6895 | 60 | 28.8 | 28.116 | 60 | [10 empty] | 4.6895 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 4.689 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 4.689 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 4.6895 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 4.69 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 4.6895 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 4.69 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 4.689 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.45 | 60 | 29 | 26.0968 | 60.2
4.6995 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60 |  |  | 23.499 | 60 | 3.91 | 1.006 | 60.2 | [9 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 28.1162 | 60 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 4.699 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 4.699 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 4.7 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 4.6995 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 4.7 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 4.699 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.5 | 60 | 29 | 26.089 | 60.2
4.7095 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60 |  |  | 23.549 | 60 | 3.91 | 1.0066 | 60.2 | [9 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60 | [10 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 4.709 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 4.709 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 4.71 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 4.7095 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 4.71 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 4.709 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.55 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
4.7195 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60 |  |  | 23.599 | 60 | 3.91 | 1.0051 | 60.2 | [9 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 4.719 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 4.719 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 4.72 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 4.7195 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 4.72 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 4.719 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.6 | 60 | 29 | 26.0913 | 60.2
4.7295 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 |  |  | 23.649 | 60 | 3.91 | 1.0063 | 60.2 | [9 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 | [10 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 4.729 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 4.729 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 4.732 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 4.7295 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 4.73 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 4.729 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 23.65 | 60 | 29 | 26.0913 | 60.2
4.7395 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 23.699 | 60 | 3.91 | 1.0042 | 60.2 | [9 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 4.739 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 4.739 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 4.74 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 4.7395 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 4.74 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 4.739 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 23.7 | 60 | 29 | 26.0854 | 60.2
4.7495 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 |  |  | 23.749 | 60 | 3.91 | 1.0014 | 60.2 | [9 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 4.749 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 4.749 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 4.75 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 4.7495 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 4.75 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 4.749 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 23.751 | 60 | 29 | 26.0873 | 60.2
4.7595 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60 |  |  | 23.799 | 60 | 3.91 | 1.0032 | 60.2 | [9 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60 | [10 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 4.759 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 4.759 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 4.76 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 4.7595 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 4.76 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 4.759 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 23.8 | 60 | 29 | 26.0873 | 60.2
4.7695 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60 |  |  | 23.849 | 60 | 3.91 | 1.0029 | 60.2 | [9 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 4.769 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 4.769 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 4.77 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 4.7695 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 4.77 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 4.769 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 23.851 | 60 | 29 | 26.0892 | 60.2
4.7795 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 |  |  | 23.899 | 60 | 3.91 | 1.0013 | 60.2 | [9 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 | [10 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 4.779 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 4.779 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 4.782 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 4.7795 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.78 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 4.779 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 23.9 | 60 | 29 | 26.0853 | 60.2
4.7895 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 23.949 | 60 | 3.91 | 1.0018 | 60.2 | [9 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 4.789 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 4.789 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 4.79 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 4.7895 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.79 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 4.789 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 23.95 | 60 | 29 | 26.0905 | 60.2
4.7995 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 24 | 60 | 3.91 | 1.0037 | 60.2 | [9 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 4.799 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 4.799 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 4.8 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 4.7995 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.8 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 4.799 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 24 | 60 | 29 | 26.0996 | 60.2
4.8095 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 |  |  | 24.049 | 60 | 3.91 | 1.0016 | 60.2 | [9 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 4.809 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 4.809 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 4.81 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 4.8095 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.81 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 4.809 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 24.051 | 60 | 29 | 26.114 | 60.2
4.8195 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 24.099 | 60 | 3.91 | 1.0013 | 60.2 | [9 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 4.819 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 4.819 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 4.82 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 4.8195 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.82 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 4.819 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 24.1 | 60 | 29 | 26.1165 | 60.2
4.8295 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 24.149 | 60 | 3.91 | 1.0015 | 60.2 | [9 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 4.829 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 4.829 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 4.832 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 4.8295 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.83 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 4.829 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 24.151 | 60 | 29 | 26.1157 | 60.2
4.8395 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 |  |  | 24.199 | 60 | 3.91 | 1.0015 | 60.2 | [9 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 4.839 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 4.839 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 4.84 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 4.8395 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.84 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 4.839 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 24.2 | 60 | 29 | 26.1157 | 60.2
4.8495 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 |  |  | 24.249 | 60 | 3.91 | 0.99859 | 60.2 | [9 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 4.849 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 4.849 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 4.85 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 4.8495 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.85 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 4.849 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 24.25 | 60 | 29 | 26.1143 | 60.2
4.8595 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 |  |  | 24.299 | 60 | 3.91 | 1.0017 | 60.2 | [9 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 4.859 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 4.859 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 4.86 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 4.8595 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.86 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 4.859 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 24.3 | 60 | 29 | 26.1143 | 60.2
4.8695 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 |  |  | 24.349 | 60 | 3.91 | 1.0016 | 60.2 | [9 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 4.869 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 4.869 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 4.87 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 4.8695 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.87 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 4.869 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 24.35 | 60 | 29 | 26.1166 | 60.2
4.8795 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 |  |  | 24.399 | 60 | 3.91 | 1 | 60.2 | [9 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 | [10 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 4.879 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 4.879 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 4.882 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 4.8795 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.88 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 4.879 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 24.4 | 60 | 29 | 26.1183 | 60.2
4.8895 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 |  |  | 24.449 | 60 | 3.91 | 0.99511 | 60.2 | [9 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 4.889 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 4.889 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 4.89 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 4.8895 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.89 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 4.889 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 24.45 | 60 | 29 | 26.1183 | 60.2
4.8995 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 |  |  | 24.499 | 60 | 3.91 | 0.99588 | 60.2 | [9 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 | [10 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 4.899 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 4.899 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 4.9 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 4.8995 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.9 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 4.899 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 24.5 | 60 | 29 | 26.1128 | 60.2
4.9095 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 |  |  | 24.549 | 60 | 3.91 | 0.99783 | 60.2 | [9 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 4.909 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 4.909 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 4.91 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 4.9095 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.91 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 4.909 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 24.55 | 60 | 29 | 26.1128 | 60.2
4.9195 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 |  |  | 24.599 | 60 | 3.91 | 0.99516 | 60.2 | [9 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 4.919 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 4.919 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 4.92 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 4.9195 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.92 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 4.919 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 24.6 | 60 | 29 | 26.1173 | 60.2
4.9295 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 24.649 | 60 | 3.91 | 0.99696 | 60.2 | [9 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 4.929 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 4.929 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 4.932 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 4.9295 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 4.93 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 4.929 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 24.65 | 60 | 29 | 26.1173 | 60.2
4.9395 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 24.699 | 60 | 3.91 | 0.99696 | 60.2 | [9 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 4.939 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 4.939 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 4.94 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [10 empty] | 4.9395 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.94 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 4.939 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 24.7 | 60 | 29 | 26.1173 | 60.2
4.9495 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 24.749 | 60 | 3.91 | 0.99874 | 60.2 | [9 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 4.949 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 4.949 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 4.95 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 4.9495 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.95 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 4.949 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 24.751 | 60 | 29 | 26.1126 | 60.2
4.9595 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 24.8 | 60 | 3.91 | 0.99696 | 60.2 | [9 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 4.959 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 4.959 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 4.96 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61 | [10 empty] | 4.9595 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.96 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 4.959 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 24.8 | 60 | 29 | 26.1132 | 60.2
4.9695 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 24.849 | 60 | 3.91 | 0.99896 | 60.2 | [9 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 4.969 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 4.969 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 4.97 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 4.9695 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 4.97 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 4.969 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 24.85 | 60 | 29 | 26.1179 | 60.2
4.9795 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 24.899 | 60 | 3.91 | 0.99951 | 60.2 | [9 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 4.979 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 4.979 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 4.982 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 4.9795 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 4.98 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 4.979 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 24.9 | 60 | 29 | 26.1197 | 60.2
4.9895 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 24.949 | 60 | 3.91 | 0.99933 | 60.2 | [9 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 4.989 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 4.989 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 4.99 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [10 empty] | 4.9895 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 4.99 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 4.989 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 24.95 | 60 | 29 | 26.1197 | 60.2
4.9995 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 |  |  | 25 | 60 | 3.91 | 0.99933 | 60.2 | [9 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 4.999 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 4.999 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 5 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 4.9995 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 5 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 4.999 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 25 | 60 | 29 | 26.1224 | 60.2
5.0095 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 25.049 | 60 | 3.91 | 0.99983 | 60.2 | [9 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 5.009 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 5.009 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 5.01 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 5.0095 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 5.0105 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 5.009 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 25.051 | 60 | 29 | 26.133 | 60.2
5.02 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 |  |  | 25.099 | 60 | 3.91 | 0.99596 | 60.2 | [9 empty] | 5.02 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 5.019 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 5.019 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 5.02 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 5.0195 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 5.02 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 5.019 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 25.1 | 60 | 29 | 26.133 | 60.2
5.0295 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 25.149 | 60 | 3.91 | 0.99832 | 60.2 | [9 empty] | 5.0295 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 5.0295 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 5.029 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 5.029 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 5.03 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 5.032 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [10 empty] | 5.0295 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 5.03 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 5.029 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 25.151 | 60 | 29 | 26.1319 | 60.2
5.0395 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 25.199 | 60 | 3.91 | 0.99832 | 60.2 | [9 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 5.039 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 5.039 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 5.04 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 5.0395 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 5.04 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 5.039 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 25.2 | 60 | 29 | 26.1317 | 60.2
5.05 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 |  |  | 25.249 | 60 | 3.91 | 0.99691 | 60.2 | [9 empty] | 5.05 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 5.049 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 5.049 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 5.05 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 5.0495 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 5.0505 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 5.049 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 25.25 | 60 | 29 | 26.135 | 60.2
5.0595 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 25.299 | 60 | 3.91 | 0.99749 | 60.2 | [9 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 5.059 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 5.059 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 5.06 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 5.0595 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 5.06 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 5.059 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 25.3 | 60 | 29 | 26.1322 | 60.2
5.0695 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 25.349 | 60 | 3.91 | 0.99969 | 60.2 | [9 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 5.069 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 5.069 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 5.07 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 5.0695 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 5.07 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 5.069 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 25.35 | 60 | 29 | 26.1327 | 60.2
5.0795 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 25.399 | 60 | 3.91 | 1.0001 | 60.2 | [9 empty] | 5.0795 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 5.0795 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 5.079 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 5.079 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 5.08 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 5.082 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61 | [10 empty] | 5.0795 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 5.08 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 5.079 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 25.4 | 60 | 29 | 26.135 | 60.2
5.0895 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 25.449 | 60 | 3.91 | 0.99708 | 60.2 | [9 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 5.089 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 5.089 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 5.09 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 5.0895 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 5.09 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 5.089 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 25.45 | 60 | 29 | 26.1389 | 60.2
5.0995 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 25.499 | 60 | 3.91 | 0.99522 | 60.2 | [9 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 5.099 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 5.099 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 5.1 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 5.1 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [10 empty] | 5.0995 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 5.1 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 5.099 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 25.5 | 60 | 29 | 26.1301 | 60.2
5.1095 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 25.549 | 60 | 3.91 | 0.99733 | 60.2 | [9 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 5.109 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 5.109 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 5.11 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 5.1095 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 5.11 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 5.109 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 25.55 | 60 | 29 | 26.118 | 60.2
5.1195 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 25.6 | 60 | 3.91 | 0.99963 | 60.2 | [9 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 5.119 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 5.119 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 5.12 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 5.1195 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 5.12 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 5.119 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 25.6 | 60 | 29 | 26.1129 | 60.2
5.1295 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 25.649 | 60 | 3.91 | 0.99664 | 60.2 | [9 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 5.129 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 5.129 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 5.132 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 5.1295 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 5.1305 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 5.129 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 25.65 | 60 | 29 | 26.1129 | 60.2
5.1395 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 25.699 | 60 | 3.91 | 0.99576 | 60.2 | [9 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 5.139 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 5.139 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 5.14 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 5.1395 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 5.14 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 5.139 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 25.701 | 60 | 29 | 26.1024 | 60.2
5.1495 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 25.749 | 60 | 3.91 | 0.99758 | 60.2 | [9 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 5.149 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 5.149 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 5.15 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61 | [10 empty] | 5.1495 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 5.15 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 5.149 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 25.751 | 60 | 29 | 26.1024 | 60.2
5.16 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 25.799 | 60 | 3.91 | 0.99348 | 60.2 | [9 empty] | 5.16 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 5.159 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 5.159 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 5.16 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 5.1595 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 5.1605 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 5.159 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 25.8 | 60 | 29 | 26.102 | 60.2
5.1695 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 25.849 | 60 | 3.91 | 0.9984 | 60.2 | [9 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 5.169 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 5.169 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 5.17 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [10 empty] | 5.1695 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 5.17 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 5.169 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 25.85 | 60 | 29 | 26.097 | 60.2
5.1795 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 25.899 | 60 | 3.91 | 0.99371 | 60.2 | [9 empty] | 5.1795 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 5.1795 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 5.179 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 5.179 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 5.18 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 5.182 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 5.1795 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 5.18 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 5.179 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 25.9 | 60 | 29 | 26.0966 | 60.2
5.1895 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 25.949 | 60 | 3.91 | 0.99794 | 60.2 | [9 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 5.189 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 5.189 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 5.19 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 5.1895 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 5.19 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 5.189 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 25.95 | 60 | 29 | 26.0912 | 60.2
5.1995 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 26 | 60 | 3.91 | 0.9989 | 60.2 | [9 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 5.199 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.199 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 5.2 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 5.1995 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 5.2 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 5.199 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 26 | 60 | 29 | 26.0912 | 60.2
5.2095 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 26.049 | 60 | 3.91 | 0.9989 | 60.2 | [9 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 5.209 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.209 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 5.21 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 5.2095 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 5.21 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 5.209 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 26.051 | 60 | 29 | 26.0895 | 60.2
5.2195 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 26.099 | 60 | 3.91 | 1.0025 | 60.2 | [9 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 5.219 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.219 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 5.22 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 5.2195 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 5.22 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 5.219 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 26.1 | 60 | 29 | 26.0917 | 60.2
5.2295 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 26.149 | 60 | 3.91 | 1.0029 | 60.2 | [9 empty] | 5.2295 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 5.2295 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 5.229 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.229 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 5.23 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 5.232 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 5.2295 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 5.23 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 5.229 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 26.151 | 60 | 29 | 26.0917 | 60.2
5.24 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 |  |  | 26.199 | 60 | 3.91 | 1.0022 | 60.2 | [9 empty] | 5.24 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 5.239 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.239 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 5.24 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61 | [10 empty] | 5.2395 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 5.2405 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 5.239 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 26.2 | 60 | 29 | 26.0917 | 60.2
5.2495 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 |  |  | 26.249 | 60 | 3.91 | 1.0008 | 60.2 | [9 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 5.249 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.249 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 5.25 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 5.2495 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 5.25 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 5.249 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 26.25 | 60 | 29 | 26.0913 | 60.2
5.2595 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 26.299 | 60 | 3.91 | 1.0017 | 60.2 | [9 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 5.259 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 5.259 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 5.26 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 5.26 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 5.2595 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 26.3 | 60 | 29 | 26.0879 | 60.2
5.2695 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 26.349 | 60 | 3.91 | 1.0025 | 60.2 | [9 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 5.269 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 5.269 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 5.27 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 5.2695 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 5.27 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 5.269 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 26.35 | 60 | 29 | 26.0881 | 60.2
5.2795 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 26.399 | 60 | 3.91 | 1.0056 | 60.2 | [9 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 5.279 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 5.279 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 5.282 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 5.2795 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 5.28 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 5.279 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 26.4 | 60 | 29 | 26.0887 | 60.2
5.2895 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 |  |  | 26.449 | 60 | 3.91 | 1.0029 | 60.2 | [9 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 5.289 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 5.289 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.29 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [10 empty] | 5.2895 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 5.29 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 5.289 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 26.45 | 60 | 29 | 26.0887 | 60.2
5.2995 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 |  |  | 26.499 | 60 | 3.91 | 1.0043 | 60.2 | [9 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 5.299 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 5.299 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.3 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 5.2995 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 5.3 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 5.299 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 26.5 | 60 | 29 | 26.0942 | 60.2
5.3095 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 26.549 | 60 | 3.91 | 1.0042 | 60.2 | [9 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 5.309 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 5.309 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.3105 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 5.3095 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 5.31 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 5.309 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 26.55 | 60 | 29 | 26.0989 | 60.2
5.3195 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 26.599 | 60 | 3.91 | 1.0033 | 60.2 | [9 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 5.319 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 5.319 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.32 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 5.3195 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 5.32 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 5.319 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 26.6 | 60 | 29 | 26.0989 | 60.2
5.3295 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 26.649 | 60 | 3.91 | 1.0053 | 60.2 | [9 empty] | 5.3295 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 5.3295 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 5.329 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 5.329 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 5.33 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.332 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 5.3295 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 5.33 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 5.329 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 26.65 | 60 | 29 | 26.1032 | 60.2
5.3395 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 |  |  | 26.699 | 60 | 3.91 | 1.004 | 60.2 | [9 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 | [10 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.339 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 5.339 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.34 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 5.3395 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 5.34 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 5.339 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 26.7 | 60 | 29 | 26.1032 | 60.2
5.3495 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 |  |  | 26.749 | 60 | 3.91 | 1.0024 | 60.2 | [9 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.349 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 5.349 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.35 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 5.3495 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 5.3505 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 5.349 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 26.751 | 60 | 29 | 26.0971 | 60.2
5.3595 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 26.799 | 60 | 3.91 | 1.0018 | 60.2 | [9 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.359 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 5.359 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.36 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 5.3595 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 5.36 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 5.359 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 26.8 | 60 | 29 | 26.1003 | 60.2
5.3695 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 26.849 | 60 | 3.91 | 1.0035 | 60.2 | [9 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.369 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 5.369 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.37 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 5.3695 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 5.37 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 5.369 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 26.85 | 60 | 29 | 26.1057 | 60.2
5.3795 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 26.899 | 60 | 3.91 | 0.99861 | 60.2 | [9 empty] | 5.3795 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 5.3795 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.379 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 5.379 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 5.38 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 5.382 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 5.3795 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 5.38 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 5.379 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 26.9 | 60 | 29 | 26.1057 | 60.2
5.3895 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 26.949 | 60 | 3.91 | 1.0007 | 60.2 | [9 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.389 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 5.389 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 5.39 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 5.3895 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 5.39 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 5.389 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 26.95 | 60 | 29 | 26.1024 | 60.2
5.3995 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 27 | 60 | 3.91 | 1.0004 | 60.2 | [9 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.399 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 5.399 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 5.4 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 5.4 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 5.3995 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 27 | 60 | 29 | 26.0988 | 60.2
5.4095 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 27.049 | 60 | 3.91 | 1.0013 | 60.2 | [9 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 5.409 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 5.409 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 5.41 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 5.4095 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 5.41 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 5.409 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 27.051 | 60 | 29 | 26.0988 | 60.2
5.4195 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 27.099 | 60 | 3.91 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 5.419 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 5.419 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 5.42 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 5.4195 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 5.42 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 5.419 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 27.1 | 60 | 29 | 26.0975 | 60.2
5.4295 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 27.149 | 60 | 3.91 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 5.4295 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 5.4295 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 5.429 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 5.429 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 5.43 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 5.432 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 5.4295 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 5.4305 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 5.429 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 27.151 | 60 | 29 | 26.0994 | 60.2
5.4395 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 27.199 | 60 | 3.91 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 5.439 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 5.439 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 5.44 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 5.4395 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 5.44 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 5.439 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 27.2 | 60 | 29 | 26.1175 | 60.2
5.4495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 27.249 | 60 | 3.91 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 5.449 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 5.449 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 5.45 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 5.4495 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 5.45 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 5.449 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 27.251 | 60 | 29 | 26.1171 | 60.2
5.4595 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 27.299 | 60 | 3.91 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 5.459 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 5.459 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 5.46 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 5.4595 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 5.46 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 5.459 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 27.3 | 60 | 29 | 26.1171 | 60.2
5.4695 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 27.349 | 60 | 3.91 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 5.469 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 5.469 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 5.47 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 5.4695 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 5.47 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 5.469 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 27.35 | 60 | 29 | 26.1311 | 60.2
5.4795 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 27.399 | 60 | 3.91 | 0.9998 | 60.2 | [9 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 5.479 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 5.479 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 5.4825 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 5.48 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 5.4795 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 27.4 | 60 | 29 | 26.1315 | 60.2
5.4895 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 27.449 | 60 | 3.91 | 1.0019 | 60.2 | [9 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 5.489 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 5.489 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 5.49 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61 | [10 empty] | 5.4895 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 5.49 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 5.489 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 27.451 | 60 | 29 | 26.1315 | 60.2
5.4995 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 27.499 | 60 | 3.91 | 1.0019 | 60.2 | [9 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 5.5 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 5.499 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4 | [10 empty] | 5.499 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 5.5 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 5.4995 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 5.5 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 5.499 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 27.5 | 60 | 29 | 26.1329 | 60.2
5.5095 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 27.549 | 60 | 3.91 | 1.0024 | 60.2 | [9 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 5.509 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 5.509 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 5.51 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61 | [10 empty] | 5.5095 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 5.51 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 5.509 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 27.551 | 60 | 29 | 26.1276 | 60.2
5.5195 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 27.599 | 60 | 3.91 | 1.001 | 60.2 | [9 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 5.519 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4 | [10 empty] | 5.519 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 5.52 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 5.5195 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 5.52 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 5.519 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 27.6 | 60 | 29 | 26.1271 | 60.2
5.5295 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 27.649 | 60 | 3.91 | 1.0012 | 60.2 | [9 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 5.529 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 5.5325 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 5.5295 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 5.53 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 5.529 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 27.65 | 60 | 29 | 26.1271 | 60.2
5.5395 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 27.699 | 60 | 3.91 | 1.0012 | 60.2 | [9 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 5.539 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 5.539 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 5.54 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61 | [10 empty] | 5.5395 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 5.54 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 5.539 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 27.7 | 60 | 29 | 26.1271 | 60.2
5.5495 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 27.749 | 60 | 3.91 | 1.0002 | 60.2 | [9 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 5.549 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 5.549 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 5.55 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 5.5495 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 5.55 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.549 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 27.751 | 60 | 29 | 26.1274 | 60.2
5.5595 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 27.799 | 60 | 3.91 | 0.99978 | 60.2 | [9 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 5.559 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 5.559 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 5.56 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 5.5595 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.56 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 5.559 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 27.8 | 60 | 29 | 26.128 | 60.2
5.5695 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 27.849 | 60 | 3.91 | 0.99945 | 60.2 | [9 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 5.569 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 5.569 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 5.57 | 60 | 28.8 | 13.9487 | 61 | [10 empty] | 5.5695 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.57 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 5.569 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 27.85 | 60 | 29 | 26.128 | 60.2
5.5795 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 27.9 | 60 | 3.91 | 0.99952 | 60.2 | [9 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 5.579 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 5.579 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 5.582 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61 | [10 empty] | 5.5795 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.58 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 5.579 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 27.9 | 60 | 29 | 26.1207 | 60.2
5.5895 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 27.949 | 60 | 3.91 | 0.9994 | 60.2 | [9 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 5.589 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 5.589 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 5.59 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61 | [10 empty] | 5.5895 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.59 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 5.589 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 27.95 | 60 | 29 | 26.121 | 60.2
5.5995 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 28 | 60 | 3.91 | 0.99828 | 60.2 | [9 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 5.599 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 5.599 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 5.6 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 5.5995 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.6 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 5.599 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28 | 60 | 29 | 26.1084 | 60.2
5.6095 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 28.049 | 60 | 3.91 | 0.99717 | 60.2 | [9 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 5.609 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 5.609 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 5.61 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 5.6095 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.61 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 5.609 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.051 | 60 | 29 | 26.1033 | 60.2
5.6195 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 28.099 | 60 | 3.91 | 0.99973 | 60.2 | [9 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 5.619 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 5.619 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 5.62 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 5.6195 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.62 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 5.619 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.1 | 60 | 29 | 26.0933 | 60.2
5.6295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 28.149 | 60 | 3.91 | 0.99789 | 60.2 | [9 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 5.629 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 5.629 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 5.632 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 5.6295 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.63 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 5.629 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.151 | 60 | 29 | 26.0884 | 60.2
5.6395 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 28.199 | 60 | 3.91 | 1 | 60.2 | [9 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 5.639 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 5.639 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 5.64 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 5.6395 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.64 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 5.639 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.2 | 60 | 29 | 26.0884 | 60.2
5.6495 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 28.249 | 60 | 3.91 | 1.0003 | 60.2 | [9 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 5.649 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 5.649 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 5.6495 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.65 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 5.649 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.25 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
5.6595 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 28.299 | 60 | 3.91 | 1.0004 | 60.2 | [9 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 5.659 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 5.659 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 5.66 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 5.6595 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.66 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 5.659 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.3 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
5.6695 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 28.349 | 60 | 3.91 | 0.99873 | 60.2 | [9 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 5.669 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 5.669 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 5.67 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 5.6695 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.67 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 5.669 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 28.35 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
5.6795 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 28.399 | 60 | 3.91 | 1.0015 | 60.2 | [9 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 5.679 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 5.679 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 5.6795 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.68 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 5.679 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.4 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
5.6895 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 28.449 | 60 | 3.91 | 0.99757 | 60.2 | [9 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 5.689 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 5.689 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 5.6895 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.69 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 5.689 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.45 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
5.6995 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 28.499 | 60 | 3.91 | 0.99856 | 60.2 | [9 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 5.699 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 5.699 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 5.6995 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.7 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.699 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.5 | 60 | 29 | 26.0977 | 60.2
5.7095 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 28.549 | 60 | 3.91 | 0.99979 | 60.2 | [9 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 5.709 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 5.709 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61 | [10 empty] | 5.7095 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.71 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.709 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.55 | 60 | 29 | 26.0977 | 60.2
5.7195 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 28.599 | 60 | 3.91 | 0.99696 | 60.2 | [9 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 5.719 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 5.719 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61 | [10 empty] | 5.7195 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 5.72 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.719 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.6 | 60 | 29 | 26.09 | 60.2
5.7295 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 28.649 | 60 | 3.91 | 1.0004 | 60.2 | [9 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 5.729 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 5.729 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61 | [10 empty] | 5.7295 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.73 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.729 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.65 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
5.7395 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 28.699 | 60 | 3.91 | 1.0008 | 60.2 | [9 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 5.739 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 5.739 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 5.74 | 60 | 28.8 | 13.9487 | 61 | [10 empty] | 5.7395 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.74 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.739 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.7 | 60 | 29 | 26.0925 | 60.2
5.7495 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 28.749 | 60 | 3.91 | 0.99889 | 60.2 | [9 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 5.749 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 5.749 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61 | [10 empty] | 5.7495 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 5.75 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.749 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.751 | 60 | 29 | 26.1023 | 60.2
5.7595 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 28.799 | 60 | 3.91 | 1.0006 | 60.2 | [9 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 5.759 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 5.759 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 5.7595 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 5.76 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.759 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.8 | 60 | 29 | 26.1023 | 60.2
5.7695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 28.849 | 60 | 3.91 | 1.0015 | 60.2 | [9 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 5.769 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 5.769 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 5.7695 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 5.77 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.769 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.85 | 60 | 29 | 26.1179 | 60.2
5.7795 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 28.899 | 60 | 3.91 | 0.99937 | 60.2 | [9 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 5.779 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 5.779 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61 | [10 empty] | 5.7795 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 5.78 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.779 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.9 | 60 | 29 | 26.1179 | 60.2
5.7895 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 28.949 | 60 | 3.91 | 0.99997 | 60.2 | [9 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 5.789 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 5.789 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 5.7895 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 5.79 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.789 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 28.95 | 60 | 29 | 26.1137 | 60.2
5.7995 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29 | 60 | 3.91 | 0.99731 | 60.2 | [9 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 5.799 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 5.799 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61 | [10 empty] | 5.7995 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 5.8 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.799 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 29 | 60 | 29 | 26.1051 | 60.2
5.8095 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.049 | 60 | 3.91 | 1.0017 | 60.2 | [9 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 5.809 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [10 empty] | 5.809 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 5.8095 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 5.81 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.809 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 29.051 | 60 | 29 | 26.1065 | 60.2
5.8195 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.099 | 60 | 3.91 | 0.99825 | 60.2 | [9 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 5.819 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 5.819 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 5.8195 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61 | [10 empty] | 5.819 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 5.82 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.819 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.1 | 60 | 29 | 26.1151 | 60.2
5.8295 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.149 | 60 | 3.91 | 1.0012 | 60.2 | [9 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 5.829 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 5.829 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 5.8295 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 5.83 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.829 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.151 | 60 | 29 | 26.1151 | 60.2
5.8395 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.199 | 60 | 3.91 | 0.99914 | 60.2 | [9 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 5.839 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 5.839 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61 | [10 empty] | 5.8395 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 5.84 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.839 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.2 | 60 | 29 | 26.1151 | 60.2
5.8495 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.249 | 60 | 3.91 | 0.99767 | 60.2 | [9 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 5.849 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [10 empty] | 5.849 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61 | [10 empty] | 5.8495 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 5.85 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.849 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.25 | 60 | 29 | 26.1107 | 60.2
5.8595 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.299 | 60 | 3.91 | 0.99686 | 60.2 | [9 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 5.859 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 5.859 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 5.8595 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61 | [10 empty] | 5.859 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 5.86 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.859 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.3 | 60 | 29 | 26.1087 | 60.2
5.8695 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.349 | 60 | 3.91 | 0.99604 | 60.2 | [9 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 5.869 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 5.869 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 5.8695 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 5.87 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.869 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.35 | 60 | 29 | 26.114 | 60.2
5.8795 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.399 | 60 | 3.91 | 0.99812 | 60.2 | [9 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 5.879 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 5.879 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 5.8795 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 5.879 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 5.88 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.879 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.401 | 60 | 29 | 26.114 | 60.2
5.8895 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.45 | 60 | 3.91 | 0.99751 | 60.2 | [9 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 5.8895 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 5.89 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.889 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.45 | 60 | 29 | 26.1125 | 60.2
5.8995 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.499 | 60 | 3.91 | 0.99878 | 60.2 | [9 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6 | [10 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 5.8995 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 5.9 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.899 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 29.5 | 60 | 29 | 26.1125 | 60.2
5.9095 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.549 | 60 | 3.91 | 0.99878 | 60.2 | [9 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 5.909 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 5.909 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 5.9095 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 5.909 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 5.91 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 5.909 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 29.55 | 60 | 29 | 26.1067 | 60.2
5.9195 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.599 | 60 | 3.91 | 0.99628 | 60.2 | [9 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 5.9195 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 5.92 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.919 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 29.6 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
5.9295 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 29.649 | 60 | 3.91 | 0.99658 | 60.2 | [9 empty] | 5.9295 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 5.9295 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 5.929 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [10 empty] | 5.929 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 5.9295 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 5.9295 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 5.929 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 5.93 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.929 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 29.65 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
5.9395 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 29.699 | 60 | 3.91 | 0.99658 | 60.2 | [9 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6 | [10 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 5.9395 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 5.94 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.939 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 29.7 | 60 | 29 | 26.1112 | 60.2
5.9495 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 29.749 | 60 | 3.91 | 0.99791 | 60.2 | [9 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 5.949 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 5.949 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 5.9495 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61 | [10 empty] | 5.949 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 5.95 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 5.949 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 29.751 | 60 | 29 | 26.1233 | 60.2
5.9595 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 29.799 | 60 | 3.91 | 0.99523 | 60.2 | [9 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 5.9595 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 5.96 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.959 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 29.8 | 60 | 29 | 26.1233 | 60.2
5.9695 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 29.849 | 60 | 3.91 | 0.9974 | 60.2 | [9 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6 | [10 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 5.9695 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 5.97 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.969 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 29.85 | 60 | 29 | 26.1247 | 60.2
5.9795 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 29.899 | 60 | 3.91 | 0.99532 | 60.2 | [9 empty] | 5.9795 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 5.9795 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 5.979 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 5.979 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6 | [10 empty] | 5.9795 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 5.9795 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [10 empty] | 5.979 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 5.98 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 5.979 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 29.9 | 60 | 29 | 26.1247 | 60.2
5.9895 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 29.949 | 60 | 3.91 | 0.99604 | 60.2 | [9 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 5.989 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 5.989 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 5.9895 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [10 empty] | 5.989 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 5.99 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.989 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 29.95 | 60 | 29 | 26.1275 | 60.2
5.9995 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 30 | 60 | 3.91 | 0.99658 | 60.2 | [9 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 5.9995 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 6 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 5.999 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 30 | 60 | 29 | 26.1339 | 60.2
6.0095 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 30.049 | 60 | 3.91 | 0.99938 | 60.2 | [9 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 6.009 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 6.009 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 6.01 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 6.0095 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 30.051 | 60 | 29 | 26.1306 | 60.2
6.0195 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 30.099 | 60 | 3.91 | 0.99691 | 60.2 | [9 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 6.0195 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 6.02 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 6.019 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 30.1 | 60 | 29 | 26.1306 | 60.2
6.0295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 30.149 | 60 | 3.91 | 0.99535 | 60.2 | [9 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 6.029 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 6.029 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [10 empty] | 6.029 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 6.0295 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 6.029 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 30.151 | 60 | 29 | 26.1305 | 60.2
6.0395 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 30.199 | 60 | 3.91 | 0.99732 | 60.2 | [9 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 6.0395 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 6.04 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 6.039 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 30.2 | 60 | 29 | 26.1241 | 60.2
6.0495 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 30.249 | 60 | 3.91 | 0.9985 | 60.2 | [9 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 6.0495 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 6.049 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 30.251 | 60 | 29 | 26.1241 | 60.2
6.0595 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 30.299 | 60 | 3.91 | 0.99861 | 60.2 | [9 empty] | 6.0595 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 6.0595 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.0595 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 6.0595 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 6.06 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 6.059 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 30.3 | 60 | 29 | 26.1221 | 60.2
6.0695 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 |  |  | 30.349 | 60 | 3.91 | 0.99579 | 60.2 | [9 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 28.1214 | 60 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 6.0695 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 6.069 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 30.35 | 60 | 29 | 26.1221 | 60.2
6.0795 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 30.399 | 60 | 3.91 | 0.99521 | 60.2 | [9 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 6.079 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 6.079 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [10 empty] | 6.079 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 6.0795 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 6.079 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 30.4 | 60 | 29 | 26.1002 | 60.2
6.0895 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 30.449 | 60 | 3.91 | 0.99408 | 60.2 | [9 empty] | 6.0895 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 6.0895 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.0895 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 6.0895 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 6.09 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 6.089 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 30.45 | 60 | 29 | 26.1002 | 60.2
6.0995 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 30.499 | 60 | 3.91 | 0.99337 | 60.2 | [9 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 6.0995 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 6.099 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 30.5 | 60 | 29 | 26.0955 | 60.2
6.1095 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 30.549 | 60 | 3.91 | 0.99612 | 60.2 | [9 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 6.1095 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 6.109 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 30.55 | 60 | 29 | 26.0934 | 60.2
6.1195 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 |  |  | 30.599 | 60 | 3.91 | 0.99522 | 60.2 | [9 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 6.1195 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 6.119 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 30.6 | 60 | 29 | 26.0914 | 60.2
6.1295 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 |  |  | 30.649 | 60 | 3.91 | 0.99464 | 60.2 | [9 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 | [10 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.129 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4 | [10 empty] | 6.129 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6 | [10 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8 | [10 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [10 empty] | 6.129 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 6.1295 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 6.129 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 30.65 | 60 | 29 | 26.0859 | 60.2
6.1395 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 30.699 | 60 | 3.91 | 0.99466 | 60.2 | [9 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 6.1395 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 6.139 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 30.7 | 60 | 29 | 26.0797 | 60.2
6.1495 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 |  |  | 30.749 | 60 | 3.91 | 0.99583 | 60.2 | [9 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 28.122 | 60 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.1495 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 6.149 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 30.751 | 60 | 29 | 26.0797 | 60.2
6.1595 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 30.799 | 60 | 3.91 | 0.99123 | 60.2 | [9 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.1595 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 6.159 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 30.8 | 60 | 29 | 26.0803 | 60.2
6.1695 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 30.849 | 60 | 3.91 | 0.99172 | 60.2 | [9 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.1695 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 6.169 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 30.85 | 60 | 29 | 26.0803 | 60.2
6.1795 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 |  |  | 30.899 | 60 | 3.91 | 0.99192 | 60.2 | [9 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 | [10 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.179 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 6.179 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6 | [10 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61 | [10 empty] | 6.179 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.1795 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 6.179 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 30.9 | 60 | 29 | 26.0854 | 60.2
6.1895 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 30.949 | 60 | 3.91 | 0.99407 | 60.2 | [9 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 6.1895 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 6.189 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 30.951 | 60 | 29 | 26.0756 | 60.2
6.2 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 31 | 60 | 3.91 | 0.99487 | 60.2 | [9 empty] | 6.2 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 6.1995 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.199 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 31 | 60 | 29 | 26.0884 | 60.2
6.2095 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 31.049 | 60 | 3.91 | 0.99399 | 60.2 | [9 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 6.2095 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.209 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 31.051 | 60 | 29 | 26.0884 | 60.2
6.2195 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60 |  |  | 31.099 | 60 | 3.91 | 0.99594 | 60.2 | [9 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 6.2195 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.219 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 31.1 | 60 | 29 | 26.0914 | 60.2
6.2295 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60 |  |  | 31.149 | 60 | 3.91 | 0.9957 | 60.2 | [9 empty] | 6.2295 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60 | [10 empty] | 6.2295 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 6.229 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [10 empty] | 6.229 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6 | [10 empty] | 6.2295 | 60 | 28.8 | 16.852 | 60.8 | [10 empty] | 6.2295 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61 | [10 empty] | 6.229 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 6.23 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.229 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 31.151 | 60 | 29 | 26.0881 | 60.2
6.2395 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 |  |  | 31.199 | 60 | 3.91 | 0.9957 | 60.2 | [9 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 16.8518 | 60.8 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.2395 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.239 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 31.2 | 60 | 29 | 26.0881 | 60.2
6.2495 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60 |  |  | 31.249 | 60 | 3.91 | 0.99564 | 60.2 | [9 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.2495 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.249 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 31.25 | 60 | 29 | 26.1158 | 60.2
6.2595 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 |  |  | 31.3 | 60 | 3.91 | 0.99311 | 60.2 | [9 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.2595 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.259 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 31.3 | 60 | 29 | 26.1174 | 60.2
6.2695 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 |  |  | 31.349 | 60 | 3.91 | 0.99358 | 60.2 | [9 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.2695 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.269 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 31.35 | 60 | 29 | 26.113 | 60.2
6.2795 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60 |  |  | 31.399 | 60 | 3.91 | 0.99091 | 60.2 | [9 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60 | [10 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 6.279 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 6.279 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8 | [10 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [10 empty] | 6.279 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.2795 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.279 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 31.4 | 60 | 29 | 26.1207 | 60.2
6.2895 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 |  |  | 31.449 | 60 | 3.91 | 0.99449 | 60.2 | [9 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.2895 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.289 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 31.45 | 60 | 29 | 26.1204 | 60.2
6.2995 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 |  |  | 31.499 | 60 | 3.91 | 0.99155 | 60.2 | [9 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.2995 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.299 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 31.5 | 60 | 29 | 26.1163 | 60.2
6.3095 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60 |  |  | 31.549 | 60 | 3.91 | 0.99431 | 60.2 | [9 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.3095 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.309 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 31.55 | 60 | 29 | 26.1251 | 60.2
6.3195 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60 |  |  | 31.599 | 60 | 3.91 | 0.99833 | 60.2 | [9 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.3195 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.319 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 31.6 | 60 | 29 | 26.1251 | 60.2
6.3295 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 |  |  | 31.649 | 60 | 3.91 | 0.99959 | 60.2 | [9 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 | [10 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 6.329 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [10 empty] | 6.329 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8 | [10 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 6.329 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.3295 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.329 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 31.65 | 60 | 29 | 26.1229 | 60.2
6.34 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 |  |  | 31.699 | 60 | 3.91 | 1.0005 | 60.2 | [9 empty] | 6.34 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 | [10 empty] | 6.3395 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 6.3395 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8 | [10 empty] | 6.3395 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.3395 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.339 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 31.7 | 60 | 29 | 26.1241 | 60.2
6.3495 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 |  |  | 31.749 | 60 | 3.91 | 0.99827 | 60.2 | [9 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.3495 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.349 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 31.751 | 60 | 29 | 26.1241 | 60.2
6.3595 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60 |  |  | 31.799 | 60 | 3.91 | 0.9984 | 60.2 | [9 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.3595 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.359 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 31.8 | 60 | 29 | 26.1267 | 60.2
6.37 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 |  |  | 31.849 | 60 | 3.91 | 0.99843 | 60.2 | [9 empty] | 6.37 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.3695 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.369 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 31.85 | 60 | 29 | 26.1274 | 60.2
6.3795 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 |  |  | 31.899 | 60 | 3.91 | 0.99851 | 60.2 | [9 empty] | 6.3795 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 | [10 empty] | 6.3795 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 6.379 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 6.379 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 6.38 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 6.3795 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 6.379 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.3795 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.379 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 31.9 | 60 | 29 | 26.1274 | 60.2
6.3895 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 |  |  | 31.949 | 60 | 3.91 | 0.99758 | 60.2 | [9 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.3895 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.389 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 31.95 | 60 | 29 | 26.1272 | 60.2
6.3995 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 |  |  | 32 | 60 | 3.91 | 1 | 60.2 | [9 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.3995 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.399 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 32 | 60 | 29 | 26.125 | 60.2
6.4095 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 |  |  | 32.049 | 60 | 3.91 | 1 | 60.2 | [9 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.4095 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.409 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 32.051 | 60 | 29 | 26.1287 | 60.2
6.4195 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 |  |  | 32.099 | 60 | 3.91 | 0.99886 | 60.2 | [9 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 6.419 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 6.419 | 60 | 28.8 | 19.7748 | 60.6 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 6.419 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.4195 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.419 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 32.1 | 60 | 29 | 26.1271 | 60.2
6.4295 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 |  |  | 32.149 | 60 | 3.91 | 0.99886 | 60.2 | [9 empty] | 6.4295 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 | [10 empty] | 6.4295 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 6.429 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 6.429 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 6.43 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8 | [10 empty] | 6.4295 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 6.429 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.4295 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.429 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 32.151 | 60 | 29 | 26.1271 | 60.2
6.4395 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 |  |  | 32.199 | 60 | 3.91 | 0.99886 | 60.2 | [9 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 16.8485 | 60.8 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.4395 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 6.439 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 32.2 | 60 | 29 | 26.1271 | 60.2
6.4495 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 |  |  | 32.249 | 60 | 3.91 | 0.99886 | 60.2 | [9 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 6.449 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 6.449 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 16.8484 | 60.8 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 6.449 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.4495 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.449 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 32.25 | 60 | 29 | 26.1347 | 60.2
6.4595 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 |  |  | 32.299 | 60 | 3.91 | 0.99886 | 60.2 | [9 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 | [10 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 6.46 | 60 | 28.8 | 16.8482 | 60.8 | [10 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.4595 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.459 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 32.3 | 60 | 29 | 26.1285 | 60.2
6.4695 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 |  |  | 32.349 | 60 | 3.91 | 0.99815 | 60.2 | [9 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 6.469 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 6.469 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 16.8481 | 60.8 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 6.469 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 6.4695 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.469 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 32.35 | 60 | 29 | 26.1285 | 60.2
6.48 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 |  |  | 32.399 | 60 | 3.91 | 0.99733 | 60.2 | [9 empty] | 6.48 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 | [10 empty] | 6.4795 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 6.479 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 6.479 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 6.48 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8 | [10 empty] | 6.4795 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 6.479 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.4795 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.479 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 32.4 | 60 | 29 | 26.1333 | 60.2
6.4895 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 |  |  | 32.449 | 60 | 3.91 | 0.99623 | 60.2 | [9 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 16.8478 | 60.8 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.4895 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.489 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 32.45 | 60 | 29 | 26.1295 | 60.2
6.4995 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 32.499 | 60 | 3.91 | 0.99604 | 60.2 | [9 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 16.8477 | 60.8 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.4995 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.499 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 32.501 | 60 | 29 | 26.1298 | 60.2
6.5095 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 32.549 | 60 | 3.91 | 0.99678 | 60.2 | [9 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 16.8476 | 60.8 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.5095 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 6.509 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 32.55 | 60 | 29 | 26.1298 | 60.2
6.5195 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 32.599 | 60 | 3.91 | 0.99583 | 60.2 | [9 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 6.5195 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.519 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 32.6 | 60 | 29 | 26.1274 | 60.2
6.5295 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 32.65 | 60 | 3.91 | 0.99704 | 60.2 | [9 empty] | 6.5295 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 6.5295 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 6.529 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 6.529 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 6.53 | 60 | 28.8 | 16.8473 | 60.8 | [10 empty] | 6.5295 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 6.529 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.5295 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.529 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 32.65 | 60 | 29 | 26.127 | 60.2
6.5395 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 32.699 | 60 | 3.91 | 0.995 | 60.2 | [9 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 16.8472 | 60.8 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.5395 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.539 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 32.7 | 60 | 29 | 26.1277 | 60.2
6.5495 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 32.749 | 60 | 3.91 | 0.99781 | 60.2 | [9 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 6.5495 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.549 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 32.751 | 60 | 29 | 26.1277 | 60.2
6.5595 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 32.799 | 60 | 3.91 | 0.99576 | 60.2 | [9 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 6.559 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 6.559 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 16.847 | 60.8 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 6.559 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 6.5595 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 6.559 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 32.8 | 60 | 29 | 26.1109 | 60.2
6.5695 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 32.85 | 60 | 3.91 | 0.99718 | 60.2 | [9 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 16.8469 | 60.8 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 6.5695 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 6.569 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 32.85 | 60 | 29 | 26.1109 | 60.2
6.5795 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 32.899 | 60 | 3.91 | 0.99567 | 60.2 | [9 empty] | 6.5795 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 6.5795 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 6.579 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 6.579 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6 | [10 empty] | 6.58 | 60 | 28.8 | 16.8468 | 60.8 | [10 empty] | 6.5795 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 6.579 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.5795 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 6.579 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 32.9 | 60 | 29 | 26.0944 | 60.2
6.5895 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 32.949 | 60 | 3.91 | 0.99691 | 60.2 | [9 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 6.5895 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 6.589 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
6.5995 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 33 | 60 | 3.91 | 0.99767 | 60.2 | [9 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 6.5995 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 6.599 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
6.6095 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 33.049 | 60 | 3.91 | 0.99653 | 60.2 | [9 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 16.8464 | 60.8 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 6.6095 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 6.609 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
6.6195 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 33.099 | 60 | 3.91 | 0.99773 | 60.2 | [9 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 16.8463 | 60.8 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 6.6195 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 6.619 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
6.6295 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 |  |  | 33.149 | 60 | 3.91 | 0.99839 | 60.2 | [9 empty] | 6.6295 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 | [10 empty] | 6.6295 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 6.629 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 6.629 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 6.63 | 60 | 28.8 | 16.8462 | 60.8 | [10 empty] | 6.6295 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 6.629 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 6.6295 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 6.629 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
6.6395 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 |  |  | 33.199 | 60 | 3.91 | 1.0051 | 60.2 | [9 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 16.8461 | 60.8 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 6.6395 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 6.639 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
6.6495 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 |  |  | 33.249 | 60 | 3.91 | 1.0207 | 60.2 | [9 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 16.846 | 60.8 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 6.6495 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 6.649 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
6.6595 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 |  |  | 33.299 | 60 | 3.91 | 1.0239 | 60.2 | [9 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 16.8459 | 60.8 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 6.6595 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 6.659 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
6.6695 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 |  |  | 33.349 | 60 | 3.91 | 1.0217 | 60.2 | [9 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 6.669 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 6.669 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 16.8458 | 60.8 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 6.669 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 6.6695 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 6.669 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
6.6795 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 |  |  | 33.399 | 60 | 3.91 | 1.0235 | 60.2 | [9 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 | [10 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 6.679 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 6.679 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 16.8457 | 60.8 | [10 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 6.679 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 6.6795 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 6.679 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
6.6895 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 |  |  | 33.449 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 | [10 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6 | [10 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 16.8457 | 60.8 | [10 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 6.6895 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 6.689 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
6.6995 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 |  |  | 33.499 | 60 | 3.91 | 1.0259 | 60.2 | [9 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 16.8456 | 60.8 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 6.6995 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 6.699 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
6.7095 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 |  |  | 33.549 | 60 | 3.91 | 1.0217 | 60.2 | [9 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 16.8455 | 60.8 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 6.7095 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 6.709 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
6.7195 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 |  |  | 33.599 | 60 | 3.91 | 1.0253 | 60.2 | [9 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 | [10 empty] | 6.72 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 6.719 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 6.719 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 16.8454 | 60.8 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 6.719 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 6.7195 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 6.719 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
6.7295 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 |  |  | 33.649 | 60 | 3.91 | 1.0277 | 60.2 | [9 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 | [10 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 6.729 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 6.729 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8 | [10 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 6.729 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 6.7295 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 6.729 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
6.7395 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 |  |  | 33.699 | 60 | 3.91 | 1.0255 | 60.2 | [9 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 28.1235 | 60 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 6.739 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 6.739 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 16.8452 | 60.8 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 6.739 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 6.7395 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
6.7495 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60 |  |  | 33.749 | 60 | 3.91 | 1.026 | 60.2 | [9 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 6.749 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 6.749 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 16.8451 | 60.8 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 6.749 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 6.7495 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 6.749 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
6.7595 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 |  |  | 33.799 | 60 | 3.91 | 1.0266 | 60.2 | [9 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 16.845 | 60.8 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 6.7595 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 6.759 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
6.7695 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 |  |  | 33.849 | 60 | 3.91 | 1.027 | 60.2 | [9 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 28.123 | 60 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 6.769 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 6.769 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 6.769 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 6.7695 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
6.7795 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 |  |  | 33.899 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 6.779 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 6.779 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 16.8448 | 60.8 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 6.779 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 6.7795 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 6.779 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
6.7895 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 |  |  | 33.949 | 60 | 3.91 | 1.026 | 60.2 | [9 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 28.1227 | 60 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 6.789 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 16.8447 | 60.8 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 6.789 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 6.7895 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 6.789 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
6.7995 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 34 | 60 | 3.91 | 1.0212 | 60.2 | [9 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 16.8446 | 60.8 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 6.7995 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 6.799 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
6.8095 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 |  |  | 34.049 | 60 | 3.91 | 1.0229 | 60.2 | [9 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 28.1223 | 60 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 16.8445 | 60.8 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 6.8095 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 6.809 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
6.8195 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 34.099 | 60 | 3.91 | 1.0217 | 60.2 | [9 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 16.8445 | 60.8 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 6.8195 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 6.819 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
6.8295 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 34.149 | 60 | 3.91 | 1.02 | 60.2 | [9 empty] | 6.8295 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 6.83 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 6.829 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 6.829 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 6.8295 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8 | [10 empty] | 6.8295 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.829 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 6.8295 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 6.829 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
6.8395 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 |  |  | 34.199 | 60 | 3.91 | 1.023 | 60.2 | [9 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 28.1217 | 60 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 16.8443 | 60.8 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 6.8395 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 6.839 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
6.8495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 34.249 | 60 | 3.91 | 1.0216 | 60.2 | [9 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [10 empty] | 6.849 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 6.849 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 16.8442 | 60.8 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.849 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 6.8495 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
6.8595 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 34.299 | 60 | 3.91 | 1.0208 | 60.2 | [9 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 25.6239 | 60.2 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 16.8441 | 60.8 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 6.8595 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 6.859 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
6.8695 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 34.349 | 60 | 3.91 | 1.021 | 60.2 | [9 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 16.844 | 60.8 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 6.8695 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 6.869 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
6.8795 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 34.4 | 60 | 3.91 | 1.0236 | 60.2 | [9 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2 | [10 empty] | 6.879 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 6.879 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 16.8439 | 60.8 | [10 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.879 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 6.8795 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 6.879 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
6.8895 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 |  |  | 34.449 | 60 | 3.91 | 1.0204 | 60.2 | [9 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 16.8438 | 60.8 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 6.8895 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 6.889 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
6.8995 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 |  |  | 34.499 | 60 | 3.91 | 1.0209 | 60.2 | [9 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 6.899 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 16.8437 | 60.8 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.899 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 6.8995 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 6.899 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
6.9095 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 |  |  | 34.549 | 60 | 3.91 | 1.0215 | 60.2 | [9 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 25.6231 | 60.2 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 16.8436 | 60.8 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 6.9095 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 6.909 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
6.9195 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 |  |  | 34.599 | 60 | 3.91 | 1.0206 | 60.2 | [9 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 25.6229 | 60.2 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 16.8435 | 60.8 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 6.9195 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 6.919 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
6.9295 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 |  |  | 34.649 | 60 | 3.91 | 1.0218 | 60.2 | [9 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 | [10 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 25.6228 | 60.2 | [10 empty] | 6.929 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 6.929 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 16.8434 | 60.8 | [10 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 6.929 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 6.9295 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 6.929 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
6.9395 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 |  |  | 34.699 | 60 | 3.91 | 1.0223 | 60.2 | [9 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 | [10 empty] | 6.94 | 60 | 28.8 | 25.6226 | 60.2 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 16.8434 | 60.8 | [10 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 6.9395 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 6.939 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
6.9495 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 |  |  | 34.749 | 60 | 3.91 | 1.0189 | 60.2 | [9 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 25.6225 | 60.2 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 16.8433 | 60.8 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 6.9495 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 6.949 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
6.9595 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 |  |  | 34.799 | 60 | 3.91 | 1.0189 | 60.2 | [9 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 25.6224 | 60.2 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 16.8432 | 60.8 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 6.9595 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 6.959 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
6.9695 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 34.849 | 60 | 3.91 | 1.0202 | 60.2 | [9 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 16.8431 | 60.8 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 6.9695 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 6.969 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
6.9795 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 |  |  | 34.899 | 60 | 3.91 | 1.0228 | 60.2 | [9 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 6.979 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 16.843 | 60.8 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 6.979 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 6.9795 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 6.979 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
6.9895 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 34.949 | 60 | 3.91 | 1.0238 | 60.2 | [9 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 25.622 | 60.2 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 16.8429 | 60.8 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 6.9895 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 6.989 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
6.9995 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 35 | 60 | 3.91 | 1.022 | 60.2 | [9 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8 | [10 empty] | 7 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 6.9995 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 6.999 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
7.0095 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 |  |  | 35.049 | 60 | 3.91 | 1.0238 | 60.2 | [9 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 28.118 | 60 | [10 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 7.01 | 60 | 28.8 | 16.8427 | 60.8 | [10 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 7.0095 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 7.009 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
7.0195 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60 |  |  | 35.099 | 60 | 3.91 | 1.0219 | 60.2 | [9 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 28.1178 | 60 | [10 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 16.8425 | 60.8 | [10 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 7.0195 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 7.019 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
7.03 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60 |  |  | 35.149 | 60 | 3.91 | 1.0229 | 60.2 | [9 empty] | 7.03 | 60 | 28.8 | 28.1175 | 60 | [10 empty] | 7.0295 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 7.0295 | 60 | 28.8 | 16.8424 | 60.8 | [10 empty] | 7.0295 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 7.0295 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 7.029 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
7.0395 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 |  |  | 35.199 | 60 | 3.91 | 1.0222 | 60.2 | [9 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 16.8423 | 60.8 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 7.0395 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 7.039 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
7.0495 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 35.249 | 60 | 3.91 | 1.0227 | 60.2 | [9 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 16.8422 | 60.8 | [10 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 7.0495 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 7.049 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
7.0595 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 |  |  | 35.299 | 60 | 3.91 | 1.0212 | 60.2 | [9 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 | [10 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 16.8421 | 60.8 | [10 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 7.0595 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 7.059 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
7.0695 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60 |  |  | 35.349 | 60 | 3.91 | 1.023 | 60.2 | [9 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 28.1167 | 60 | [10 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 16.842 | 60.8 | [10 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 7.0695 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 7.069 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6