7.0795 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60 |  |  | 35.399 | 60 | 3.91 | 1.0215 | 60.2 | [9 empty] | 7.0795 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60 | [10 empty] | 7.0795 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 7.079 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 7.079 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 7.08 | 60 | 28.8 | 16.8419 | 60.8 | [10 empty] | 7.0795 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 7.079 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 7.0795 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 7.079 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
7.0895 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 |  |  | 35.449 | 60 | 3.91 | 1.0227 | 60.2 | [9 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 16.8418 | 60.8 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 7.0895 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 7.089 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
7.0995 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60 |  |  | 35.499 | 60 | 3.91 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60 | [10 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 16.8417 | 60.8 | [10 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 7.0995 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 7.099 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
7.1095 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60 |  |  | 35.549 | 60 | 3.91 | 1.0216 | 60.2 | [9 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60 | [10 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 16.8415 | 60.8 | [10 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 7.1095 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 7.109 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
7.1195 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60 |  |  | 35.599 | 60 | 3.91 | 1.0214 | 60.2 | [9 empty] | 7.1195 | 60 | 28.8 | 28.1157 | 60 | [10 empty] | 7.1195 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 7.1195 | 60 | 28.8 | 16.8414 | 60.8 | [10 empty] | 7.1195 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 7.1195 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 7.119 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
7.1295 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 |  |  | 35.649 | 60 | 3.91 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 7.1295 | 60 | 28.8 | 28.1155 | 60 | [10 empty] | 7.1295 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 16.8413 | 60.8 | [10 empty] | 7.1295 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 7.1295 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 7.129 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
7.1395 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60 |  |  | 35.699 | 60 | 3.91 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 7.1395 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60 | [10 empty] | 7.1395 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 16.8412 | 60.8 | [10 empty] | 7.1395 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 7.1395 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 7.139 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
7.1495 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60 |  |  | 35.749 | 60 | 3.91 | 1.0204 | 60.2 | [9 empty] | 7.1495 | 60 | 28.8 | 28.1152 | 60 | [10 empty] | 7.1495 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 16.841 | 60.8 | [10 empty] | 7.1495 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 7.1495 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 7.149 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
7.1595 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 |  |  | 35.799 | 60 | 3.91 | 1.0204 | 60.2 | [9 empty] | 7.1595 | 60 | 28.8 | 28.115 | 60 | [10 empty] | 7.1595 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 16.8409 | 60.8 | [10 empty] | 7.1595 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 7.1595 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 7.159 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
7.1695 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 |  |  | 35.849 | 60 | 3.91 | 1.0211 | 60.2 | [9 empty] | 7.1695 | 60 | 28.8 | 28.1148 | 60 | [10 empty] | 7.1695 | 60 | 28.8 | 25.622 | 60.2 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8 | [10 empty] | 7.1695 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 7.1695 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 7.169 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
7.1795 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 |  |  | 35.899 | 60 | 3.91 | 1.02 | 60.2 | [9 empty] | 7.1795 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 | [10 empty] | 7.1795 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 7.1795 | 60 | 28.8 | 16.8407 | 60.8 | [10 empty] | 7.1795 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.1795 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 7.179 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
7.1895 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60 |  |  | 35.95 | 60 | 3.91 | 1.0206 | 60.2 | [9 empty] | 7.1895 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60 | [10 empty] | 7.1895 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 16.8405 | 60.8 | [10 empty] | 7.1895 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.1895 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 7.189 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
7.1995 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60 |  |  | 36 | 60 | 3.91 | 1.0229 | 60.2 | [9 empty] | 7.1995 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60 | [10 empty] | 7.1995 | 60 | 28.8 | 25.6223 | 60.2 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 16.8404 | 60.8 | [10 empty] | 7.1995 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.1995 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 7.199 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
7.2095 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 |  |  | 36.049 | 60 | 3.91 | 1.0179 | 60.2 | [9 empty] | 7.2095 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 | [10 empty] | 7.2095 | 60 | 28.8 | 25.6224 | 60.2 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 16.8403 | 60.8 | [10 empty] | 7.2095 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.2095 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 7.209 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
7.2195 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60 |  |  | 36.099 | 60 | 3.91 | 1.0201 | 60.2 | [9 empty] | 7.2195 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60 | [10 empty] | 7.2195 | 60 | 28.8 | 25.6225 | 60.2 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 16.8401 | 60.8 | [10 empty] | 7.2195 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 7.2195 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.219 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
7.2295 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60 |  |  | 36.149 | 60 | 3.91 | 1.0207 | 60.2 | [9 empty] | 7.2295 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60 | [10 empty] | 7.2295 | 60 | 28.8 | 25.6227 | 60.2 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 7.2295 | 60 | 28.8 | 16.84 | 60.8 | [10 empty] | 7.2295 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 7.2295 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.229 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
7.2395 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 |  |  | 36.199 | 60 | 3.91 | 1.0206 | 60.2 | [9 empty] | 7.2395 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 | [10 empty] | 7.2395 | 60 | 28.8 | 25.6228 | 60.2 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 16.8398 | 60.8 | [10 empty] | 7.2395 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 7.2395 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.239 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
7.2495 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 |  |  | 36.249 | 60 | 3.91 | 1.0189 | 60.2 | [9 empty] | 7.2495 | 60 | 28.8 | 28.1133 | 60 | [10 empty] | 7.2495 | 60 | 28.8 | 25.6229 | 60.2 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 16.8397 | 60.8 | [10 empty] | 7.2495 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.2495 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.249 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
7.2595 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 |  |  | 36.299 | 60 | 3.91 | 1.0235 | 60.2 | [9 empty] | 7.2595 | 60 | 28.8 | 28.1131 | 60 | [10 empty] | 7.2595 | 60 | 28.8 | 25.6231 | 60.2 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 16.8395 | 60.8 | [10 empty] | 7.2595 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.2595 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.259 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
7.2695 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 |  |  | 36.349 | 60 | 3.91 | 1.0238 | 60.2 | [9 empty] | 7.2695 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 | [10 empty] | 7.2695 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 16.8394 | 60.8 | [10 empty] | 7.2695 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.2695 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.269 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
7.2795 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 |  |  | 36.399 | 60 | 3.91 | 1.0217 | 60.2 | [9 empty] | 7.2795 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 | [10 empty] | 7.2795 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 7.2795 | 60 | 28.8 | 16.8393 | 60.8 | [10 empty] | 7.2795 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 7.2795 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.279 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
7.2895 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 |  |  | 36.449 | 60 | 3.91 | 1.0227 | 60.2 | [9 empty] | 7.2895 | 60 | 28.8 | 28.1126 | 60 | [10 empty] | 7.2895 | 60 | 28.8 | 25.6235 | 60.2 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 16.8391 | 60.8 | [10 empty] | 7.2895 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 7.2895 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.289 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
7.2995 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 |  |  | 36.499 | 60 | 3.91 | 1.0247 | 60.2 | [9 empty] | 7.2995 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 | [10 empty] | 7.2995 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8 | [10 empty] | 7.2995 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 7.2995 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.299 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
7.3095 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 |  |  | 36.549 | 60 | 3.91 | 1.0211 | 60.2 | [9 empty] | 7.3095 | 60 | 28.8 | 28.1123 | 60 | [10 empty] | 7.3095 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 16.8388 | 60.8 | [10 empty] | 7.3095 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 7.3095 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.309 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
7.3195 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 |  |  | 36.599 | 60 | 3.91 | 1.0216 | 60.2 | [9 empty] | 7.3195 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 | [10 empty] | 7.3195 | 60 | 28.8 | 25.624 | 60.2 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 16.8387 | 60.8 | [10 empty] | 7.3195 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 7.3195 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.319 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
7.3295 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 |  |  | 36.649 | 60 | 3.91 | 1.0207 | 60.2 | [9 empty] | 7.3295 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60 | [10 empty] | 7.3295 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 7.3295 | 60 | 28.8 | 16.8385 | 60.8 | [10 empty] | 7.3295 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 7.3295 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.329 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
7.3395 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 |  |  | 36.699 | 60 | 3.91 | 1.0241 | 60.2 | [9 empty] | 7.3395 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 | [10 empty] | 7.3395 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 16.8384 | 60.8 | [10 empty] | 7.3395 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 7.3395 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.339 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
7.3495 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60 |  |  | 36.749 | 60 | 3.91 | 1.0208 | 60.2 | [9 empty] | 7.3495 | 60 | 28.8 | 28.1117 | 60 | [10 empty] | 7.3495 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 16.8382 | 60.8 | [10 empty] | 7.3495 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 7.3495 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.349 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
7.3595 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 |  |  | 36.799 | 60 | 3.91 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 7.3595 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 | [10 empty] | 7.3595 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 16.8381 | 60.8 | [10 empty] | 7.3595 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 7.3595 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.359 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
7.3695 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 |  |  | 36.849 | 60 | 3.91 | 1.021 | 60.2 | [9 empty] | 7.3695 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 | [10 empty] | 7.3695 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 16.8379 | 60.8 | [10 empty] | 7.3695 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 7.3695 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.369 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
7.3795 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 |  |  | 36.899 | 60 | 3.91 | 1.0201 | 60.2 | [9 empty] | 7.3795 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 | [10 empty] | 7.3795 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 16.8378 | 60.8 | [10 empty] | 7.3795 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 7.3795 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.379 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
7.3895 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 |  |  | 36.949 | 60 | 3.91 | 1.0227 | 60.2 | [9 empty] | 7.3895 | 60 | 28.8 | 28.1112 | 60 | [10 empty] | 7.3895 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 16.8376 | 60.8 | [10 empty] | 7.3895 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 7.3895 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.389 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
7.3995 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 |  |  | 37 | 60 | 3.91 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 7.3995 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 | [10 empty] | 7.3995 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 16.8375 | 60.8 | [10 empty] | 7.3995 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 7.3995 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.399 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
7.4095 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 37.049 | 60 | 3.91 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 7.4095 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 7.4095 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 16.8374 | 60.8 | [10 empty] | 7.4095 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 7.4095 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.409 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
7.4195 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 37.099 | 60 | 3.91 | 1.0211 | 60.2 | [9 empty] | 7.4195 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 7.4195 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 16.8372 | 60.8 | [10 empty] | 7.4195 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 7.4195 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 7.419 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6
7.4295 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 37.149 | 60 | 3.91 | 1.0211 | 60.2 | [9 empty] | 7.4295 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 7.4295 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 7.4295 | 60 | 28.8 | 16.8371 | 60.8 | [10 empty] | 7.4295 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 7.4295 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.429 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
7.4395 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 37.199 | 60 | 3.91 | 1.0211 | 60.2 | [9 empty] | 7.4395 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 7.4395 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8 | [10 empty] | 7.4395 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 7.4395 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.439 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
7.4495 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 37.249 | 60 | 3.91 | 1.0211 | 60.2 | [9 empty] | 7.4495 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 7.4495 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 16.8368 | 60.8 | [10 empty] | 7.4495 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 7.4495 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.449 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
7.4595 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.299 | 60 | 3.91 | 1.0211 | 60.2 | [9 empty] | 7.4595 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.4595 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 16.8367 | 60.8 | [10 empty] | 7.4595 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 7.4595 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.459 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
7.4695 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.349 | 60 | 3.91 | 0.99093 | 60.2 | [9 empty] | 7.4695 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.4695 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 16.8366 | 60.8 | [10 empty] | 7.4695 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 7.4695 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 7.469 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
7.4795 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.399 | 60 | 3.91 | 0.98928 | 60.2 | [9 empty] | 7.4795 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.4795 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8 | [10 empty] | 7.4795 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 7.4795 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.479 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6
7.4895 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.449 | 60 | 3.91 | 0.98953 | 60.2 | [9 empty] | 7.4895 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.4895 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 16.8364 | 60.8 | [10 empty] | 7.4895 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 7.4895 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.489 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
7.4995 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.5 | 60 | 3.91 | 0.98864 | 60.2 | [9 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 16.8363 | 60.8 | [10 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 7.4995 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 7.499 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
7.5095 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.549 | 60 | 3.91 | 0.98739 | 60.2 | [9 empty] | 7.5095 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.5095 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 16.8362 | 60.8 | [10 empty] | 7.5095 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 7.5095 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 7.509 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
7.52 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.599 | 60 | 3.91 | 0.98598 | 60.2 | [9 empty] | 7.52 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.5195 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8 | [10 empty] | 7.5195 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 7.5195 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 7.519 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
7.5295 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 |  |  | 37.649 | 60 | 3.91 | 0.98582 | 60.2 | [9 empty] | 7.5295 | 60 | 28.8 | 28.1106 | 60 | [10 empty] | 7.5295 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 7.5295 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8 | [10 empty] | 7.5295 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 7.5295 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 7.529 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
7.5395 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 37.699 | 60 | 3.91 | 0.9856 | 60.2 | [9 empty] | 7.5395 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 7.5395 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8 | [10 empty] | 7.5395 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 7.5395 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 7.539 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
7.5495 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 |  |  | 37.749 | 60 | 3.91 | 0.9876 | 60.2 | [9 empty] | 7.5495 | 60 | 28.8 | 28.1107 | 60 | [10 empty] | 7.5495 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8 | [10 empty] | 7.5495 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 7.5495 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 7.549 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
7.5595 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 |  |  | 37.799 | 60 | 3.91 | 0.98669 | 60.2 | [9 empty] | 7.5595 | 60 | 28.8 | 28.1108 | 60 | [10 empty] | 7.5595 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 7.5595 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 7.5595 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 7.559 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
7.5695 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 |  |  | 37.849 | 60 | 3.91 | 0.98679 | 60.2 | [9 empty] | 7.5695 | 60 | 28.8 | 28.1109 | 60 | [10 empty] | 7.5695 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 7.5695 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 7.5695 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 7.569 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
7.5795 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 37.899 | 60 | 3.91 | 0.98919 | 60.2 | [9 empty] | 7.5795 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 7.5795 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 7.5795 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 7.5795 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 7.5795 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 7.579 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
7.5895 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 |  |  | 37.949 | 60 | 3.91 | 0.9889 | 60.2 | [9 empty] | 7.5895 | 60 | 28.8 | 28.111 | 60 | [10 empty] | 7.5895 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8 | [10 empty] | 7.5895 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 7.5895 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 7.589 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
7.5995 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 |  |  | 38 | 60 | 3.91 | 0.98983 | 60.2 | [9 empty] | 7.5995 | 60 | 28.8 | 28.1111 | 60 | [10 empty] | 7.5995 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8 | [10 empty] | 7.5995 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 7.5995 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 7.599 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
7.6095 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 |  |  | 38.049 | 60 | 3.91 | 0.98769 | 60.2 | [9 empty] | 7.6095 | 60 | 28.8 | 28.1113 | 60 | [10 empty] | 7.6095 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8 | [10 empty] | 7.6095 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 7.6095 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 7.609 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
7.6195 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 |  |  | 38.099 | 60 | 3.91 | 0.98812 | 60.2 | [9 empty] | 7.6195 | 60 | 28.8 | 28.1114 | 60 | [10 empty] | 7.6195 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 7.6195 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 7.6195 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 7.619 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
7.6295 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 |  |  | 38.149 | 60 | 3.91 | 0.98742 | 60.2 | [9 empty] | 7.6295 | 60 | 28.8 | 28.1115 | 60 | [10 empty] | 7.6295 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 7.6295 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 7.6295 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 7.6295 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 7.629 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
7.6395 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 |  |  | 38.199 | 60 | 3.91 | 0.99047 | 60.2 | [9 empty] | 7.6395 | 60 | 28.8 | 28.1116 | 60 | [10 empty] | 7.6395 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 7.6395 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 7.6395 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 7.639 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.8
7.6495 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 |  |  | 38.249 | 60 | 3.91 | 0.98878 | 60.2 | [9 empty] | 7.6495 | 60 | 28.8 | 28.1118 | 60 | [10 empty] | 7.6495 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8 | [10 empty] | 7.6495 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 7.6495 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 7.649 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.8
7.66 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 |  |  | 38.299 | 60 | 3.91 | 0.98937 | 60.2 | [9 empty] | 7.66 | 60 | 28.8 | 28.1119 | 60 | [10 empty] | 7.6595 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 7.6595 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8 | [10 empty] | 7.6595 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 7.6595 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 7.659 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.8
7.6695 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 |  |  | 38.349 | 60 | 3.91 | 0.9897 | 60.2 | [9 empty] | 7.6695 | 60 | 28.8 | 28.1121 | 60 | [10 empty] | 7.6695 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 16.8362 | 60.8 | [10 empty] | 7.6695 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 7.6695 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 7.669 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.8
7.6795 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 |  |  | 38.399 | 60 | 3.91 | 0.98766 | 60.2 | [9 empty] | 7.6795 | 60 | 28.8 | 28.1122 | 60 | [10 empty] | 7.6795 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6 | [10 empty] | 7.6795 | 60 | 28.8 | 16.8363 | 60.8 | [10 empty] | 7.6795 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 7.6795 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 7.679 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.8
7.6895 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 |  |  | 38.449 | 60 | 3.91 | 0.98991 | 60.2 | [9 empty] | 7.6895 | 60 | 28.8 | 28.1124 | 60 | [10 empty] | 7.6895 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 16.8364 | 60.8 | [10 empty] | 7.6895 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 7.6895 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 7.689 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.8
7.6995 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60 |  |  | 38.499 | 60 | 3.91 | 0.98893 | 60.2 | [9 empty] | 7.6995 | 60 | 28.8 | 28.1125 | 60 | [10 empty] | 7.6995 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8 | [10 empty] | 7.6995 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 7.6995 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 7.699 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.8
7.7095 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60 |  |  | 38.549 | 60 | 3.91 | 0.98754 | 60.2 | [9 empty] | 7.7095 | 60 | 28.8 | 28.1127 | 60 | [10 empty] | 7.7095 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 16.8366 | 60.8 | [10 empty] | 7.7095 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 7.7095 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 7.709 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.8
7.7195 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 |  |  | 38.599 | 60 | 3.91 | 0.98828 | 60.2 | [9 empty] | 7.7195 | 60 | 28.8 | 28.1128 | 60 | [10 empty] | 7.7195 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 16.8367 | 60.8 | [10 empty] | 7.7195 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 7.7195 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 7.719 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.8
7.7295 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 |  |  | 38.649 | 60 | 3.91 | 0.98772 | 60.2 | [9 empty] | 7.7295 | 60 | 28.8 | 28.113 | 60 | [10 empty] | 7.7295 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 7.7295 | 60 | 28.8 | 16.8369 | 60.8 | [10 empty] | 7.7295 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 7.7295 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 7.729 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.8
7.74 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60 |  |  | 38.699 | 60 | 3.91 | 0.98795 | 60.2 | [9 empty] | 7.74 | 60 | 28.8 | 28.1132 | 60 | [10 empty] | 7.7395 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8 | [10 empty] | 7.7395 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 7.7395 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 7.739 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.8
7.7495 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60 |  |  | 38.749 | 60 | 3.91 | 0.9885 | 60.2 | [9 empty] | 7.7495 | 60 | 28.8 | 28.1134 | 60 | [10 empty] | 7.7495 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 16.8372 | 60.8 | [10 empty] | 7.7495 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 7.7495 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 7.749 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.8
7.7595 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 |  |  | 38.799 | 60 | 3.91 | 0.98846 | 60.2 | [9 empty] | 7.7595 | 60 | 28.8 | 28.1135 | 60 | [10 empty] | 7.7595 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 16.8374 | 60.8 | [10 empty] | 7.7595 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 7.7595 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 7.759 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.8
7.7695 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60 |  |  | 38.849 | 60 | 3.91 | 0.98832 | 60.2 | [9 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 28.1137 | 60 | [10 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 16.8376 | 60.8 | [10 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 7.7695 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 7.769 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.8
7.7795 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60 |  |  | 38.899 | 60 | 3.91 | 0.99028 | 60.2 | [9 empty] | 7.7795 | 60 | 28.8 | 28.1139 | 60 | [10 empty] | 7.7795 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 7.7795 | 60 | 28.8 | 16.8378 | 60.8 | [10 empty] | 7.7795 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 7.7795 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 7.779 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.8
7.7895 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 |  |  | 38.949 | 60 | 3.91 | 0.98877 | 60.2 | [9 empty] | 7.7895 | 60 | 28.8 | 28.114 | 60 | [10 empty] | 7.7895 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 16.838 | 60.8 | [10 empty] | 7.7895 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 7.7895 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 7.789 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.8
7.7995 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60 |  |  | 39 | 60 | 3.91 | 0.99109 | 60.2 | [9 empty] | 7.7995 | 60 | 28.8 | 28.1142 | 60 | [10 empty] | 7.7995 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 16.8382 | 60.8 | [10 empty] | 7.7995 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61.2 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 7.7995 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 7.799 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.8
7.8095 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60 |  |  | 39.05 | 60 | 3.91 | 0.98986 | 60.2 | [9 empty] | 7.8095 | 60 | 28.8 | 28.1144 | 60 | [10 empty] | 7.8095 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 16.8384 | 60.8 | [10 empty] | 7.8095 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61.2 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 7.8095 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 7.809 | 60 | 28.8 | 5.4565 | 61.8
7.8195 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 |  |  | 39.099 | 60 | 3.91 | 0.98928 | 60.2 | [9 empty] | 7.8195 | 60 | 28.8 | 28.1146 | 60 | [10 empty] | 7.8195 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 16.8386 | 60.8 | [10 empty] | 7.8195 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61.2 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 7.8195 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 7.819 | 60 | 28.8 | 5.453 | 61.8
7.8295 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60 |  |  | 39.149 | 60 | 3.91 | 0.99112 | 60.2 | [9 empty] | 7.8295 | 60 | 28.8 | 28.1147 | 60 | [10 empty] | 7.8295 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 7.8295 | 60 | 28.8 | 16.8388 | 60.8 | [10 empty] | 7.8295 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61.2 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 7.8295 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 7.829 | 60 | 28.8 | 5.4492 | 61.8
7.8395 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60 |  |  | 39.199 | 60 | 3.91 | 0.99112 | 60.2 | [9 empty] | 7.8395 | 60 | 28.8 | 28.1149 | 60 | [10 empty] | 7.8395 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8 | [10 empty] | 7.8395 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61.2 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 7.8395 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 7.839 | 60 | 28.8 | 5.445 | 61.8
7.8495 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60 |  |  | 39.249 | 60 | 3.91 | 0.99111 | 60.2 | [9 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 28.1151 | 60 | [10 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 16.8392 | 60.8 | [10 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61.2 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 7.8495 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 7.849 | 60 | 28.8 | 5.4404 | 61.8
7.8595 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60 |  |  | 39.299 | 60 | 3.91 | 0.99127 | 60.2 | [9 empty] | 7.8595 | 60 | 28.8 | 28.1153 | 60 | [10 empty] | 7.8595 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 16.8395 | 60.8 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61.2 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 7.8595 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 7.859 | 60 | 28.8 | 5.4354 | 61.8
7.8695 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60 |  |  | 39.349 | 60 | 3.91 | 0.99282 | 60.2 | [9 empty] | 7.8695 | 60 | 28.8 | 28.1154 | 60 | [10 empty] | 7.8695 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 16.8397 | 60.8 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61.2 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 7.8695 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 7.869 | 60 | 28.8 | 5.43 | 61.8
7.8795 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60 |  |  | 39.399 | 60 | 3.91 | 0.99129 | 60.2 | [9 empty] | 7.8795 | 60 | 28.8 | 28.1156 | 60 | [10 empty] | 7.8795 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 7.8795 | 60 | 28.8 | 16.8399 | 60.8 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61.2 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 7.8795 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 7.879 | 60 | 28.8 | 5.4242 | 61.8
7.8895 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 |  |  | 39.449 | 60 | 3.91 | 0.98928 | 60.2 | [9 empty] | 7.8895 | 60 | 28.8 | 28.1158 | 60 | [10 empty] | 7.8895 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 16.8402 | 60.8 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61.2 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 7.8895 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 7.889 | 60 | 28.8 | 5.418 | 61.8
7.8995 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60 |  |  | 39.499 | 60 | 3.91 | 0.99074 | 60.2 | [9 empty] | 7.8995 | 60 | 28.8 | 28.1159 | 60 | [10 empty] | 7.8995 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 16.8404 | 60.8 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61.2 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 7.8995 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 7.899 | 60 | 28.8 | 5.4114 | 61.8
7.9095 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60 |  |  | 39.549 | 60 | 3.91 | 0.99074 | 60.2 | [9 empty] | 7.9095 | 60 | 28.8 | 28.1161 | 60 | [10 empty] | 7.9095 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 16.8406 | 60.8 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61.2 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 7.9095 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 7.909 | 60 | 28.8 | 5.4044 | 61.8
7.9195 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 |  |  | 39.599 | 60 | 3.91 | 0.99167 | 60.2 | [9 empty] | 7.9195 | 60 | 28.8 | 28.1163 | 60 | [10 empty] | 7.9195 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61.2 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 7.9195 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 7.919 | 60 | 28.8 | 5.3972 | 61.8
7.9295 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60 |  |  | 39.649 | 60 | 3.91 | 0.99158 | 60.2 | [9 empty] | 7.9295 | 60 | 28.8 | 28.1164 | 60 | [10 empty] | 7.9295 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 7.9295 | 60 | 28.8 | 16.8411 | 60.8 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61.2 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 7.9295 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 7.929 | 60 | 28.8 | 5.3895 | 61.8
7.9395 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 |  |  | 39.699 | 60 | 3.91 | 0.99289 | 60.2 | [9 empty] | 7.9395 | 60 | 28.8 | 28.1166 | 60 | [10 empty] | 7.9395 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 16.8413 | 60.8 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61.2 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2 | [10 empty] | 7.9395 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 7.939 | 60 | 28.8 | 5.3816 | 61.8
7.9495 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60 |  |  | 39.749 | 60 | 3.91 | 0.99074 | 60.2 | [9 empty] | 7.9495 | 60 | 28.8 | 28.1168 | 60 | [10 empty] | 7.9495 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 16.8415 | 60.8 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61.2 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 7.9495 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 7.949 | 60 | 28.8 | 5.3733 | 61.8
7.9595 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 |  |  | 39.799 | 60 | 3.91 | 0.993 | 60.2 | [9 empty] | 7.9595 | 60 | 28.8 | 28.1169 | 60 | [10 empty] | 7.9595 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 16.8417 | 60.8 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61.2 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 7.9595 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 7.959 | 60 | 28.8 | 5.3647 | 61.8
7.9695 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 |  |  | 39.849 | 60 | 3.91 | 0.99285 | 60.2 | [9 empty] | 7.9695 | 60 | 28.8 | 28.1171 | 60 | [10 empty] | 7.9695 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 16.8419 | 60.8 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61.2 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2 | [10 empty] | 7.9695 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 7.969 | 60 | 28.8 | 5.3559 | 61.8
7.9795 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 |  |  | 39.899 | 60 | 3.91 | 0.99303 | 60.2 | [9 empty] | 7.9795 | 60 | 28.8 | 28.1173 | 60 | [10 empty] | 7.9795 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 7.9795 | 60 | 28.8 | 16.8421 | 60.8 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61.2 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 7.9795 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 7.979 | 60 | 28.8 | 5.3469 | 61.8
7.9895 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 |  |  | 39.95 | 60 | 3.91 | 0.98965 | 60.2 | [9 empty] | 7.9895 | 60 | 28.8 | 28.1174 | 60 | [10 empty] | 7.9895 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 7.9895 | 60 | 28.8 | 16.8423 | 60.8 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61.2 | [10 empty] | 7.989 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 7.9895 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 7.9885 | 60 | 28.8 | 5.3376 | 61.8
7.9995 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60 |  |  | 40 | 60 | 3.91 | 0.99095 | 60.2 | [9 empty] | 7.9995 | 60 | 28.8 | 28.1176 | 60 | [10 empty] | 7.9995 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 16.8425 | 60.8 | [10 empty] | 7.999 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61.2 | [10 empty] | 7.9995 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2 | [10 empty] | 7.9995 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 7.9985 | 60 | 28.8 | 5.3281 | 61.8
8.0095 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 |  |  | 40.049 | 60 | 3.91 | 0.99314 | 60.2 | [9 empty] | 8.0095 | 60 | 28.8 | 28.1177 | 60 | [10 empty] | 8.0095 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 16.8427 | 60.8 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61.2 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2 | [10 empty] | 8.0095 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 8.009 | 60 | 28.8 | 5.3184 | 61.8
8.0195 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60 |  |  | 40.099 | 60 | 3.91 | 0.99311 | 60.2 | [9 empty] | 8.0195 | 60 | 28.8 | 28.1179 | 60 | [10 empty] | 8.0195 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 16.8429 | 60.8 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 13.9237 | 61.2 | [10 empty] | 8.019 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 8.0195 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 8.0185 | 60 | 28.8 | 5.3086 | 61.8
8.0295 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60 |  |  | 40.149 | 60 | 3.91 | 0.99204 | 60.2 | [9 empty] | 8.0295 | 60 | 28.8 | 28.1181 | 60 | [10 empty] | 8.0295 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 8.0295 | 60 | 28.8 | 16.8431 | 60.8 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 13.9191 | 61.2 | [10 empty] | 8.029 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2 | [10 empty] | 8.0295 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 8.0285 | 60 | 28.8 | 5.2987 | 61.8
8.0395 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 40.199 | 60 | 3.91 | 0.99204 | 60.2 | [9 empty] | 8.0395 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.0395 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 16.8433 | 60.8 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 13.914 | 61.2 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2 | [10 empty] | 8.0395 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 8.039 | 60 | 28.8 | 5.2887 | 61.8
8.0495 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 40.249 | 60 | 3.91 | 0.99023 | 60.2 | [9 empty] | 8.0495 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 8.0495 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 16.8435 | 60.8 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 13.9084 | 61.2 | [10 empty] | 8.049 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 8.0495 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.0485 | 60 | 28.8 | 5.2786 | 61.8
8.0595 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 |  |  | 40.299 | 60 | 3.91 | 0.99306 | 60.2 | [9 empty] | 8.0595 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 | [10 empty] | 8.0595 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 16.8437 | 60.8 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 13.9023 | 61.2 | [10 empty] | 8.059 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 8.0595 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.0585 | 60 | 28.8 | 5.2685 | 61.8
8.0695 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 |  |  | 40.349 | 60 | 3.91 | 0.99133 | 60.2 | [9 empty] | 8.0695 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 | [10 empty] | 8.0695 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 16.8439 | 60.8 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 13.8957 | 61.2 | [10 empty] | 8.069 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 8.0695 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.0685 | 60 | 28.8 | 5.2583 | 61.8
8.0795 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 40.399 | 60 | 3.91 | 0.99199 | 60.2 | [9 empty] | 8.0795 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 8.0795 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 8.0795 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 8.079 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 8.0795 | 60 | 28.8 | 16.8441 | 60.8 | [10 empty] | 8.079 | 60 | 28.8 | 13.8887 | 61.2 | [10 empty] | 8.079 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 8.0795 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.0785 | 60 | 28.8 | 5.2481 | 61.8
8.0895 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 40.449 | 60 | 3.91 | 0.98923 | 60.2 | [9 empty] | 8.0895 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 8.0895 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 16.8442 | 60.8 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 13.8811 | 61.2 | [10 empty] | 8.089 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 8.0895 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.0885 | 60 | 28.8 | 5.2379 | 61.8
8.0995 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 |  |  | 40.499 | 60 | 3.91 | 0.98875 | 60.2 | [9 empty] | 8.0995 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 | [10 empty] | 8.0995 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 13.8731 | 61.2 | [10 empty] | 8.099 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 8.0995 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.0985 | 60 | 28.8 | 5.2277 | 61.8
8.1095 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 |  |  | 40.549 | 60 | 3.91 | 0.9893 | 60.2 | [9 empty] | 8.1095 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 | [10 empty] | 8.1095 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 16.8446 | 60.8 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 13.8646 | 61.2 | [10 empty] | 8.109 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 8.1095 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.1085 | 60 | 28.8 | 5.2176 | 61.8
8.1195 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 |  |  | 40.599 | 60 | 3.91 | 0.9904 | 60.2 | [9 empty] | 8.1195 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 | [10 empty] | 8.1195 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 16.8447 | 60.8 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 13.8557 | 61.2 | [10 empty] | 8.119 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 8.1195 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.1185 | 60 | 28.8 | 5.2076 | 61.8
8.1295 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 |  |  | 40.649 | 60 | 3.91 | 0.99016 | 60.2 | [9 empty] | 8.1295 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 | [10 empty] | 8.1295 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 8.129 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 8.129 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 8.1295 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8 | [10 empty] | 8.129 | 60 | 28.8 | 13.8464 | 61.2 | [10 empty] | 8.129 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 8.1295 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.1285 | 60 | 28.8 | 5.1976 | 61.8
8.1395 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 |  |  | 40.699 | 60 | 3.91 | 0.99359 | 60.2 | [9 empty] | 8.1395 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 | [10 empty] | 8.1395 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 16.845 | 60.8 | [10 empty] | 8.139 | 60 | 28.8 | 13.8366 | 61.2 | [10 empty] | 8.1395 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 8.1395 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.1385 | 60 | 28.8 | 5.1877 | 61.8
8.1495 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 |  |  | 40.749 | 60 | 3.91 | 0.98814 | 60.2 | [9 empty] | 8.1495 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 | [10 empty] | 8.1495 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 16.8452 | 60.8 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 13.8265 | 61.2 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 8.1495 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.149 | 60 | 28.8 | 5.1779 | 61.8
8.1595 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 |  |  | 40.799 | 60 | 3.91 | 0.99298 | 60.2 | [9 empty] | 8.1595 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 | [10 empty] | 8.1595 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 13.816 | 61.2 | [10 empty] | 8.159 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 8.1595 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.1585 | 60 | 28.8 | 5.1683 | 61.8
8.1695 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 |  |  | 40.849 | 60 | 3.91 | 0.99159 | 60.2 | [9 empty] | 8.1695 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 | [10 empty] | 8.17 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 16.8455 | 60.8 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 13.8051 | 61.2 | [10 empty] | 8.169 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 8.1695 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 8.1685 | 60 | 28.8 | 5.1587 | 61.8
8.1795 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 |  |  | 40.9 | 60 | 3.91 | 0.99071 | 60.2 | [9 empty] | 8.1795 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 | [10 empty] | 8.1795 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 16.8456 | 60.8 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 13.794 | 61.2 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2 | [10 empty] | 8.1795 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 8.179 | 60 | 28.8 | 5.1493 | 61.8
8.1895 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 |  |  | 40.949 | 60 | 3.91 | 0.98768 | 60.2 | [9 empty] | 8.1895 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 | [10 empty] | 8.1895 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 8.1895 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 16.8458 | 60.8 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 13.7826 | 61.2 | [10 empty] | 8.189 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2 | [10 empty] | 8.1895 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 8.1885 | 60 | 28.8 | 5.14 | 61.8
8.1995 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 |  |  | 41 | 60 | 3.91 | 0.9898 | 60.2 | [9 empty] | 8.1995 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 | [10 empty] | 8.1995 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 16.8459 | 60.8 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 13.771 | 61.2 | [10 empty] | 8.199 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 8.1995 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 8.1985 | 60 | 28.8 | 5.1308 | 61.8
8.2095 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 |  |  | 41.049 | 60 | 3.91 | 0.98714 | 60.2 | [9 empty] | 8.2095 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 | [10 empty] | 8.2095 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 16.8461 | 60.8 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 13.7591 | 61.2 | [10 empty] | 8.209 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 8.2095 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 8.2085 | 60 | 28.8 | 5.1218 | 61.8
8.2195 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 |  |  | 41.099 | 60 | 3.91 | 0.98977 | 60.2 | [9 empty] | 8.2195 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 | [10 empty] | 8.2195 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 16.8462 | 60.8 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 13.7471 | 61.2 | [10 empty] | 8.219 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2 | [10 empty] | 8.2195 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 8.2185 | 60 | 28.8 | 5.113 | 61.8
8.2295 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 |  |  | 41.149 | 60 | 3.91 | 0.99614 | 60.2 | [9 empty] | 8.2295 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 | [10 empty] | 8.2295 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 8.2295 | 60 | 28.8 | 16.8463 | 60.8 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 13.7349 | 61.2 | [10 empty] | 8.229 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 8.2295 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 8.2285 | 60 | 28.8 | 5.1042 | 61.8
8.2395 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 |  |  | 41.199 | 60 | 3.91 | 1.0056 | 60.2 | [9 empty] | 8.2395 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 | [10 empty] | 8.2395 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 16.8465 | 60.8 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 13.7225 | 61.2 | [10 empty] | 8.239 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 8.2395 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 8.2385 | 60 | 28.8 | 5.0957 | 61.8
8.2495 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 41.249 | 60 | 3.91 | 1.0259 | 60.2 | [9 empty] | 8.2495 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 8.2495 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 13.7101 | 61.2 | [10 empty] | 8.249 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 8.2495 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 8.2485 | 60 | 28.8 | 5.0873 | 61.8
8.2595 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 41.299 | 60 | 3.91 | 1.0278 | 60.2 | [9 empty] | 8.2595 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 8.2595 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 13.6976 | 61.2 | [10 empty] | 8.259 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2 | [10 empty] | 8.2595 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 8.2585 | 60 | 28.8 | 5.079 | 61.8
8.2695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 41.349 | 60 | 3.91 | 1.0278 | 60.2 | [9 empty] | 8.2695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 8.2695 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 16.8468 | 60.8 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 13.6851 | 61.2 | [10 empty] | 8.269 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 8.2695 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 8.2685 | 60 | 28.8 | 5.0709 | 61.8
8.2795 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 41.399 | 60 | 3.91 | 1.0267 | 60.2 | [9 empty] | 8.2795 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 8.2795 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 8.2795 | 60 | 28.8 | 16.847 | 60.8 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 13.6726 | 61.2 | [10 empty] | 8.279 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 8.2795 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 8.2785 | 60 | 28.8 | 5.063 | 61.8
8.2895 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 41.449 | 60 | 3.91 | 1.0282 | 60.2 | [9 empty] | 8.2895 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 8.2895 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 13.66 | 61.2 | [10 empty] | 8.289 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 8.2895 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 8.2885 | 60 | 28.8 | 5.0552 | 61.8
8.2995 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 41.499 | 60 | 3.91 | 1.0276 | 60.2 | [9 empty] | 8.2995 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 8.2995 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 16.8472 | 60.8 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 13.6476 | 61.2 | [10 empty] | 8.299 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 8.2995 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 8.2985 | 60 | 28.8 | 5.0475 | 61.8
8.3095 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 41.549 | 60 | 3.91 | 1.0289 | 60.2 | [9 empty] | 8.3095 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 8.3095 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 16.8473 | 60.8 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 13.6351 | 61.2 | [10 empty] | 8.309 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 8.3095 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 8.3085 | 60 | 28.8 | 5.04 | 61.8
8.3195 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 41.599 | 60 | 3.91 | 1.0278 | 60.2 | [9 empty] | 8.3195 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 8.3195 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 8.3185 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 16.8474 | 60.8 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 13.6228 | 61.2 | [10 empty] | 8.319 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2 | [10 empty] | 8.3195 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 8.3185 | 60 | 28.8 | 5.0327 | 61.8
8.3295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 41.649 | 60 | 3.91 | 1.0286 | 60.2 | [9 empty] | 8.3295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3295 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 8.3295 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 13.6105 | 61.2 | [10 empty] | 8.329 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 8.3295 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 8.3285 | 60 | 28.8 | 5.0254 | 61.8
8.3395 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 41.699 | 60 | 3.91 | 1.0286 | 60.2 | [9 empty] | 8.3395 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3395 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 8.3385 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 16.8476 | 60.8 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 13.5984 | 61.2 | [10 empty] | 8.339 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 8.3395 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 8.3385 | 60 | 28.8 | 5.0184 | 61.8
8.3495 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 41.749 | 60 | 3.91 | 1.0275 | 60.2 | [9 empty] | 8.3495 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3495 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 8.3485 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 16.8477 | 60.8 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 13.5864 | 61.2 | [10 empty] | 8.349 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 8.3495 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 8.3485 | 60 | 28.8 | 5.0114 | 61.8
8.3595 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 41.799 | 60 | 3.91 | 1.0265 | 60.2 | [9 empty] | 8.3595 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3595 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 8.3585 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 16.8479 | 60.8 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 13.5746 | 61.2 | [10 empty] | 8.359 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 8.3595 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 8.3585 | 60 | 28.8 | 5.0046 | 61.8
8.3695 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 41.849 | 60 | 3.91 | 1.0292 | 60.2 | [9 empty] | 8.3695 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3695 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 8.3685 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 13.5629 | 61.2 | [10 empty] | 8.369 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 8.3695 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 8.3685 | 60 | 28.8 | 4.9979 | 61.8
8.3795 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 41.899 | 60 | 3.91 | 1.0264 | 60.2 | [9 empty] | 8.3795 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3795 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 8.3785 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 13.5514 | 61.2 | [10 empty] | 8.379 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 8.3795 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 8.3785 | 60 | 28.8 | 4.9913 | 61.8
8.3895 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 41.949 | 60 | 3.91 | 1.0287 | 60.2 | [9 empty] | 8.3895 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3895 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 8.3885 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 16.8481 | 60.8 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 13.54 | 61.2 | [10 empty] | 8.389 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 8.3895 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 8.3885 | 60 | 28.8 | 4.9848 | 61.8
8.3995 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 42 | 60 | 3.91 | 1.0265 | 60.2 | [9 empty] | 8.3995 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 8.3995 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 8.3985 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 16.8482 | 60.8 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 13.5289 | 61.2 | [10 empty] | 8.399 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 8.3995 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 8.3985 | 60 | 28.8 | 4.9785 | 61.8
8.4095 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 42.049 | 60 | 3.91 | 1.0265 | 60.2 | [9 empty] | 8.4095 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 8.4095 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 8.4085 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 16.8483 | 60.8 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 13.5179 | 61.2 | [10 empty] | 8.409 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 8.4095 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 8.4085 | 60 | 28.8 | 4.9722 | 61.8
8.4195 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 42.099 | 60 | 3.91 | 1.0242 | 60.2 | [9 empty] | 8.4195 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 8.4195 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 8.4185 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 16.8484 | 60.8 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 13.5071 | 61.2 | [10 empty] | 8.419 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 8.4195 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 8.4185 | 60 | 28.8 | 4.9661 | 61.8
8.4295 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 |  |  | 42.149 | 60 | 3.91 | 1.0242 | 60.2 | [9 empty] | 8.4295 | 60 | 28.8 | 28.1211 | 60 | [10 empty] | 8.4295 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [10 empty] | 8.4285 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 16.8485 | 60.8 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 13.4965 | 61.2 | [10 empty] | 8.429 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 8.4295 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 8.4285 | 60 | 28.8 | 4.96 | 61.8
8.4395 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 42.199 | 60 | 3.91 | 1.0242 | 60.2 | [9 empty] | 8.4395 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 8.4395 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 8.4385 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 13.4861 | 61.2 | [10 empty] | 8.439 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 8.4395 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 8.4385 | 60 | 28.8 | 4.954 | 61.8
8.4495 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 42.249 | 60 | 3.91 | 1.0242 | 60.2 | [9 empty] | 8.4495 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 8.45 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 8.4485 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 13.4759 | 61.2 | [10 empty] | 8.449 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2 | [10 empty] | 8.4495 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 8.4485 | 60 | 28.8 | 4.9481 | 61.8
8.4595 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 42.299 | 60 | 3.91 | 1.0242 | 60.2 | [9 empty] | 8.4595 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 8.4595 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [10 empty] | 8.4585 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 16.8487 | 60.8 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 13.4659 | 61.2 | [10 empty] | 8.459 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 8.4595 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 8.4585 | 60 | 28.8 | 4.9422 | 61.8
8.4695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 42.349 | 60 | 3.91 | 1.0232 | 60.2 | [9 empty] | 8.4695 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 8.4695 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 8.4685 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 13.456 | 61.2 | [10 empty] | 8.469 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 8.4695 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 8.4685 | 60 | 28.8 | 4.9364 | 61.8
8.4795 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 42.399 | 60 | 3.91 | 1.0239 | 60.2 | [9 empty] | 8.4795 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 8.4795 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 8.4785 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 13.4464 | 61.2 | [10 empty] | 8.479 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 8.4795 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 8.4785 | 60 | 28.8 | 4.9306 | 61.8
8.4895 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 42.45 | 60 | 3.91 | 1.0214 | 60.2 | [9 empty] | 8.4895 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 8.4895 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 8.4885 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 13.4369 | 61.2 | [10 empty] | 8.489 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 8.4895 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 8.4885 | 60 | 28.8 | 4.9248 | 61.8
8.4995 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 |  |  | 42.499 | 60 | 3.91 | 1.0222 | 60.2 | [9 empty] | 8.4995 | 60 | 28.8 | 28.1208 | 60 | [10 empty] | 8.4995 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 8.4985 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 8.4985 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 13.4276 | 61.2 | [10 empty] | 8.499 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 8.4995 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 8.4985 | 60 | 28.8 | 4.9191 | 61.8
8.5095 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 |  |  | 42.549 | 60 | 3.91 | 1.0245 | 60.2 | [9 empty] | 8.5095 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 | [10 empty] | 8.5095 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 8.5085 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 8.5085 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 13.4185 | 61.2 | [10 empty] | 8.509 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 8.5095 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 8.5085 | 60 | 28.8 | 4.9134 | 61.8
8.5195 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 |  |  | 42.599 | 60 | 3.91 | 1.0241 | 60.2 | [9 empty] | 8.5195 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 | [10 empty] | 8.5195 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 8.5185 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 8.5185 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 13.4095 | 61.2 | [10 empty] | 8.519 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 8.5195 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 8.5185 | 60 | 28.8 | 4.9076 | 61.8
8.5295 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 |  |  | 42.649 | 60 | 3.91 | 1.0223 | 60.2 | [9 empty] | 8.5295 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 | [10 empty] | 8.5295 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 8.5285 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 13.4007 | 61.2 | [10 empty] | 8.529 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 8.5295 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 8.5285 | 60 | 28.8 | 4.9018 | 61.8
8.5395 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 |  |  | 42.699 | 60 | 3.91 | 1.0241 | 60.2 | [9 empty] | 8.5395 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 | [10 empty] | 8.5395 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 8.5385 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 8.5385 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 13.392 | 61.2 | [10 empty] | 8.539 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2 | [10 empty] | 8.5395 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 8.5385 | 60 | 28.8 | 4.896 | 61.8
8.5495 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 |  |  | 42.749 | 60 | 3.91 | 1.0232 | 60.2 | [9 empty] | 8.5495 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60 | [10 empty] | 8.5495 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 8.5485 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 8.5485 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 13.3834 | 61.2 | [10 empty] | 8.549 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 8.5495 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 8.5485 | 60 | 28.8 | 4.8901 | 61.8
8.5595 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 |  |  | 42.799 | 60 | 3.91 | 1.0233 | 60.2 | [9 empty] | 8.5595 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 | [10 empty] | 8.5595 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 8.5585 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 8.5585 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 13.375 | 61.2 | [10 empty] | 8.559 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 8.5595 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 8.5585 | 60 | 28.8 | 4.8842 | 61.8
8.5695 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 |  |  | 42.849 | 60 | 3.91 | 1.0251 | 60.2 | [9 empty] | 8.5695 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 | [10 empty] | 8.5695 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 8.5685 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 8.5685 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 13.3667 | 61.2 | [10 empty] | 8.569 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 8.5695 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 8.5685 | 60 | 28.8 | 4.8781 | 61.8
8.5795 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 |  |  | 42.899 | 60 | 3.91 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 8.5795 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 | [10 empty] | 8.5795 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 8.5785 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 8.5785 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 8.579 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 8.579 | 60 | 28.8 | 13.3586 | 61.2 | [10 empty] | 8.579 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 8.5795 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 8.5785 | 60 | 28.8 | 4.872 | 61.8
8.5895 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 |  |  | 42.949 | 60 | 3.91 | 1.0246 | 60.2 | [9 empty] | 8.5895 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 | [10 empty] | 8.5895 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 8.5885 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 8.5885 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 13.3505 | 61.2 | [10 empty] | 8.589 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 8.5895 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 8.5885 | 60 | 28.8 | 4.8657 | 61.8
8.5995 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 |  |  | 43 | 60 | 3.91 | 1.0236 | 60.2 | [9 empty] | 8.5995 | 60 | 28.8 | 28.1202 | 60 | [10 empty] | 8.5995 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 8.5985 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 8.5985 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 13.3425 | 61.2 | [10 empty] | 8.599 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 8.5995 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 8.5985 | 60 | 28.8 | 4.8593 | 61.8
8.6095 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60 |  |  | 43.049 | 60 | 3.91 | 1.0221 | 60.2 | [9 empty] | 8.6095 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60 | [10 empty] | 8.6095 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 8.6085 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 8.6085 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 8.609 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 8.609 | 60 | 28.8 | 13.3347 | 61.2 | [10 empty] | 8.609 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 8.6095 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 8.6085 | 60 | 28.8 | 4.8527 | 61.8
8.6195 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 |  |  | 43.099 | 60 | 3.91 | 1.0228 | 60.2 | [9 empty] | 8.6195 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 | [10 empty] | 8.6195 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 8.6185 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 8.6185 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 8.619 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 8.619 | 60 | 28.8 | 13.3268 | 61.2 | [10 empty] | 8.619 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 8.6195 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 8.6185 | 60 | 28.8 | 4.8459 | 61.8
8.6295 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 |  |  | 43.149 | 60 | 3.91 | 1.0227 | 60.2 | [9 empty] | 8.6295 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 | [10 empty] | 8.6295 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 8.6285 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 8.6285 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 8.629 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 8.629 | 60 | 28.8 | 13.3191 | 61.2 | [10 empty] | 8.629 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 8.6295 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 8.6285 | 60 | 28.8 | 4.8389 | 61.8
8.6395 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 |  |  | 43.199 | 60 | 3.91 | 1.0249 | 60.2 | [9 empty] | 8.6395 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 | [10 empty] | 8.6395 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 8.6385 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 8.6385 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 13.3114 | 61.2 | [10 empty] | 8.639 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 8.6395 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 8.6385 | 60 | 28.8 | 4.8317 | 61.8
8.6495 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 |  |  | 43.249 | 60 | 3.91 | 1.0236 | 60.2 | [9 empty] | 8.6495 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 | [10 empty] | 8.6495 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 8.6485 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 8.6485 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 13.3038 | 61.2 | [10 empty] | 8.649 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 8.6495 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 8.6485 | 60 | 28.8 | 4.8243 | 61.8
8.6595 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 |  |  | 43.299 | 60 | 3.91 | 1.0241 | 60.2 | [9 empty] | 8.6595 | 60 | 28.8 | 28.1198 | 60 | [10 empty] | 8.6595 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 8.6585 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 8.6585 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 13.2962 | 61.2 | [10 empty] | 8.659 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 8.6595 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 8.6585 | 60 | 28.8 | 4.8167 | 61.8
8.6695 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 |  |  | 43.349 | 60 | 3.91 | 1.0197 | 60.2 | [9 empty] | 8.6695 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 | [10 empty] | 8.6695 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 8.6685 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 8.6685 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 13.2886 | 61.2 | [10 empty] | 8.669 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 8.6695 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 8.6685 | 60 | 28.8 | 4.8088 | 61.8
8.6795 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 |  |  | 43.399 | 60 | 3.91 | 1.0244 | 60.2 | [9 empty] | 8.6795 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 | [10 empty] | 8.6795 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 8.6785 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 8.6785 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 8.679 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.679 | 60 | 28.8 | 13.2811 | 61.2 | [10 empty] | 8.679 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 8.6795 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 8.6785 | 60 | 28.8 | 4.8006 | 61.8
8.6895 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 |  |  | 43.449 | 60 | 3.91 | 1.023 | 60.2 | [9 empty] | 8.6895 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 | [10 empty] | 8.6895 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 8.6885 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 8.6885 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 8.689 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.689 | 60 | 28.8 | 13.2736 | 61.2 | [10 empty] | 8.689 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 8.6895 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 8.6885 | 60 | 28.8 | 4.7922 | 61.8
8.6995 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 |  |  | 43.499 | 60 | 3.91 | 1.0247 | 60.2 | [9 empty] | 8.6995 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 | [10 empty] | 8.6995 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 8.6985 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 8.6985 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 8.6985 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.699 | 60 | 28.8 | 13.266 | 61.2 | [10 empty] | 8.699 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 8.6995 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 8.6985 | 60 | 28.8 | 4.7835 | 61.8
8.7095 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 |  |  | 43.549 | 60 | 3.91 | 1.0241 | 60.2 | [9 empty] | 8.7095 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 | [10 empty] | 8.7095 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 8.7085 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 8.7085 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 8.7085 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.709 | 60 | 28.8 | 13.2585 | 61.2 | [10 empty] | 8.709 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 8.7095 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 8.7085 | 60 | 28.8 | 4.7745 | 61.8
8.7195 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 |  |  | 43.599 | 60 | 3.91 | 1.0212 | 60.2 | [9 empty] | 8.7195 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 | [10 empty] | 8.7195 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 8.7185 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 8.7185 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 13.2509 | 61.2 | [10 empty] | 8.719 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 8.7195 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 8.7185 | 60 | 28.8 | 4.7652 | 61.8
8.7295 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 |  |  | 43.649 | 60 | 3.91 | 1.0232 | 60.2 | [9 empty] | 8.7295 | 60 | 28.8 | 28.1193 | 60 | [10 empty] | 8.7295 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 8.7285 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 8.7285 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 8.729 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.729 | 60 | 28.8 | 13.2432 | 61.2 | [10 empty] | 8.729 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 8.7295 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 8.7285 | 60 | 28.8 | 4.7556 | 61.8
8.7395 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 |  |  | 43.699 | 60 | 3.91 | 1.024 | 60.2 | [9 empty] | 8.7395 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 | [10 empty] | 8.7395 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 8.7385 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 8.7385 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 8.7385 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.739 | 60 | 28.8 | 13.2356 | 61.2 | [10 empty] | 8.739 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 8.7395 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 8.7385 | 60 | 28.8 | 4.7458 | 61.8
8.7495 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 |  |  | 43.749 | 60 | 3.91 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 8.7495 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 | [10 empty] | 8.7495 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 8.7485 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 8.7485 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 8.7485 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.749 | 60 | 28.8 | 13.2279 | 61.2 | [10 empty] | 8.749 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 8.7495 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 8.7485 | 60 | 28.8 | 4.7356 | 61.8
8.7595 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 |  |  | 43.799 | 60 | 3.91 | 1.023 | 60.2 | [9 empty] | 8.7595 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 | [10 empty] | 8.7595 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 8.7585 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 8.7585 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 13.2201 | 61.2 | [10 empty] | 8.759 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 8.7595 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 8.7585 | 60 | 28.8 | 4.7251 | 61.8
8.7695 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 43.849 | 60 | 3.91 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 8.7695 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 8.7695 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [10 empty] | 8.7685 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.7685 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 8.7685 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.769 | 60 | 28.8 | 13.2122 | 61.2 | [10 empty] | 8.769 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 8.7695 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 8.7685 | 60 | 28.8 | 4.7144 | 61.8
8.7795 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 43.899 | 60 | 3.91 | 1.0187 | 60.2 | [9 empty] | 8.7795 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 8.7795 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 8.7785 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 8.7785 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 8.779 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.779 | 60 | 28.8 | 13.2042 | 61.2 | [10 empty] | 8.779 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 8.7795 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 8.7785 | 60 | 28.8 | 4.7033 | 61.8
8.7895 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60 |  |  | 43.949 | 60 | 3.91 | 1.0231 | 60.2 | [9 empty] | 8.7895 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60 | [10 empty] | 8.7895 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [10 empty] | 8.7885 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 8.7885 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 8.7885 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.789 | 60 | 28.8 | 13.1961 | 61.2 | [10 empty] | 8.789 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 8.7895 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 8.7885 | 60 | 28.8 | 4.692 | 61.8
8.7995 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 44 | 60 | 3.91 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 8.7995 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 8.7995 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 8.7985 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 8.7985 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 8.7985 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.799 | 60 | 28.8 | 13.188 | 61.2 | [10 empty] | 8.799 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 8.7995 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 8.7985 | 60 | 28.8 | 4.6804 | 61.8
8.8095 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 44.049 | 60 | 3.91 | 1.0251 | 60.2 | [9 empty] | 8.8095 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 8.8095 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 8.8085 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 8.8085 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 8.8085 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 8.809 | 60 | 28.8 | 13.1797 | 61.2 | [10 empty] | 8.809 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 8.8095 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 8.8085 | 60 | 28.8 | 4.6686 | 61.8
8.8195 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 |  |  | 44.099 | 60 | 3.91 | 1.0237 | 60.2 | [9 empty] | 8.8195 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 | [10 empty] | 8.8195 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 8.8185 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 8.8185 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 8.8185 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.819 | 60 | 28.8 | 13.1713 | 61.2 | [10 empty] | 8.819 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 8.8195 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 8.8185 | 60 | 28.8 | 4.6565 | 61.8
8.8295 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 |  |  | 44.149 | 60 | 3.91 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 8.8295 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 | [10 empty] | 8.8295 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 8.8285 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 8.8285 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 8.829 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.829 | 60 | 28.8 | 13.1627 | 61.2 | [10 empty] | 8.829 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 8.8295 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 8.8285 | 60 | 28.8 | 4.6443 | 61.8
8.8395 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 |  |  | 44.199 | 60 | 3.91 | 1.0232 | 60.2 | [9 empty] | 8.8395 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 | [10 empty] | 8.8395 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 8.8385 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 8.8385 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 8.8385 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.839 | 60 | 28.8 | 13.154 | 61.2 | [10 empty] | 8.839 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 8.8395 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 8.8385 | 60 | 28.8 | 4.6318 | 61.8
8.85 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 |  |  | 44.249 | 60 | 3.91 | 1.0216 | 60.2 | [9 empty] | 8.85 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 | [10 empty] | 8.8495 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 8.8485 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.8485 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 8.8485 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.849 | 60 | 28.8 | 13.1452 | 61.2 | [10 empty] | 8.849 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 8.8495 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.8485 | 60 | 28.8 | 4.6191 | 61.8
8.8595 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 |  |  | 44.3 | 60 | 3.91 | 1.0234 | 60.2 | [9 empty] | 8.8595 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 | [10 empty] | 8.8595 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 8.8585 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 8.8585 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 8.8585 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.859 | 60 | 28.8 | 13.1362 | 61.2 | [10 empty] | 8.859 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 8.8595 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.8585 | 60 | 28.8 | 4.6062 | 61.8
8.8695 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 |  |  | 44.349 | 60 | 3.91 | 1.0225 | 60.2 | [9 empty] | 8.8695 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 | [10 empty] | 8.8695 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 8.8685 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 8.8685 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 8.8685 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.869 | 60 | 28.8 | 13.127 | 61.2 | [10 empty] | 8.869 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 8.8695 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.8685 | 60 | 28.8 | 4.5932 | 61.8
8.8795 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 44.399 | 60 | 3.91 | 0.99798 | 60.2 | [9 empty] | 8.8795 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 8.8795 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 8.8785 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 8.8785 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 8.879 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.879 | 60 | 28.8 | 13.1177 | 61.2 | [10 empty] | 8.879 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 8.8795 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.8785 | 60 | 28.8 | 4.5801 | 61.8
8.8895 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 44.449 | 60 | 3.91 | 0.98957 | 60.2 | [9 empty] | 8.8895 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 8.8895 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 8.8885 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 8.8885 | 60 | 28.8 | 19.7766 | 60.6 | [10 empty] | 8.8885 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.889 | 60 | 28.8 | 13.1082 | 61.2 | [10 empty] | 8.889 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 8.8895 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.8885 | 60 | 28.8 | 4.5668 | 61.8
8.8995 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 |  |  | 44.499 | 60 | 3.91 | 0.9931 | 60.2 | [9 empty] | 8.8995 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 | [10 empty] | 8.8995 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 8.8985 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 8.8985 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 8.8985 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 8.899 | 60 | 28.8 | 13.0986 | 61.2 | [10 empty] | 8.899 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 8.8995 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.8985 | 60 | 28.8 | 4.5535 | 61.8
8.9095 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 |  |  | 44.549 | 60 | 3.91 | 0.98974 | 60.2 | [9 empty] | 8.9095 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 | [10 empty] | 8.9095 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 8.9085 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 8.9085 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 8.9085 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 8.909 | 60 | 28.8 | 13.0888 | 61.2 | [10 empty] | 8.909 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 8.9095 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.9085 | 60 | 28.8 | 4.54 | 61.8
8.9195 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 |  |  | 44.599 | 60 | 3.91 | 0.99048 | 60.2 | [9 empty] | 8.9195 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 | [10 empty] | 8.9195 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 8.9185 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 8.9185 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 8.9185 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 8.919 | 60 | 28.8 | 13.0789 | 61.2 | [10 empty] | 8.919 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 8.9195 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 8.9185 | 60 | 28.8 | 4.5266 | 61.8
8.9295 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 44.649 | 60 | 3.91 | 0.99118 | 60.2 | [9 empty] | 8.9295 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9295 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 8.9285 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 8.9285 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 8.929 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 8.929 | 60 | 28.8 | 13.0688 | 61.2 | [10 empty] | 8.929 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 8.9295 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 8.9285 | 60 | 28.8 | 4.5131 | 61.8
8.9395 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 44.699 | 60 | 3.91 | 0.99041 | 60.2 | [9 empty] | 8.9395 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9395 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 8.9385 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 8.9385 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 8.9385 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 8.939 | 60 | 28.8 | 13.0585 | 61.2 | [10 empty] | 8.939 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 8.9395 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 8.9385 | 60 | 28.8 | 4.4995 | 61.8
8.9495 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 44.749 | 60 | 3.91 | 0.9887 | 60.2 | [9 empty] | 8.9495 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9495 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 8.9485 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 8.9485 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 8.9485 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 8.949 | 60 | 28.8 | 13.0481 | 61.2 | [10 empty] | 8.949 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 8.9495 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 8.9485 | 60 | 28.8 | 4.486 | 61.8
8.9595 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 44.799 | 60 | 3.91 | 0.99027 | 60.2 | [9 empty] | 8.9595 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9595 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 8.9585 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 8.9585 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 8.9585 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 8.959 | 60 | 28.8 | 13.0376 | 61.2 | [10 empty] | 8.959 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 8.9595 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 8.9585 | 60 | 28.8 | 4.4725 | 61.8
8.9695 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 44.849 | 60 | 3.91 | 0.99276 | 60.2 | [9 empty] | 8.9695 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9695 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 8.9685 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 8.9685 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 8.9685 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 8.969 | 60 | 28.8 | 13.0269 | 61.2 | [10 empty] | 8.969 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 8.9695 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 8.9685 | 60 | 28.8 | 4.4591 | 61.8
8.9795 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 44.899 | 60 | 3.91 | 0.9903 | 60.2 | [9 empty] | 8.9795 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9795 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 8.9785 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 8.9785 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 8.9795 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 8.979 | 60 | 28.8 | 13.016 | 61.2 | [10 empty] | 8.979 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 8.9795 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 8.9785 | 60 | 28.8 | 4.4457 | 61.8
8.9895 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 44.949 | 60 | 3.91 | 0.99115 | 60.2 | [9 empty] | 8.9895 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9895 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 8.9885 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 8.9885 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 8.9885 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8 | [10 empty] | 8.989 | 60 | 28.8 | 13.0051 | 61.2 | [10 empty] | 8.989 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 8.9895 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 8.9885 | 60 | 28.8 | 4.4324 | 61.8
8.9995 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 45 | 60 | 3.91 | 0.98886 | 60.2 | [9 empty] | 8.9995 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 8.9995 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 8.9985 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 8.9985 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 8.999 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8 | [10 empty] | 8.999 | 60 | 28.8 | 12.9941 | 61.2 | [10 empty] | 8.9995 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 8.9995 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 8.9985 | 60 | 28.8 | 4.4192 | 61.8
9.0095 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 45.049 | 60 | 3.91 | 0.98945 | 60.2 | [9 empty] | 9.0095 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 9.0095 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 9.0085 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.6 | [10 empty] | 9.0085 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 9.0085 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8 | [10 empty] | 9.009 | 60 | 28.8 | 12.9829 | 61.2 | [10 empty] | 9.009 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 9.0095 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 9.0085 | 60 | 28.8 | 4.4061 | 61.8
9.0195 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 45.099 | 60 | 3.91 | 0.99053 | 60.2 | [9 empty] | 9.0195 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 9.0195 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 9.0185 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.6 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 9.0185 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 12.9717 | 61.2 | [10 empty] | 9.019 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 9.0195 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 9.0185 | 60 | 28.8 | 4.3931 | 61.8
9.0295 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 45.149 | 60 | 3.91 | 0.98948 | 60.2 | [9 empty] | 9.0295 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 9.0295 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 9.0285 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.6 | [10 empty] | 9.0285 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 9.0295 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8 | [10 empty] | 9.029 | 60 | 28.8 | 12.9603 | 61.2 | [10 empty] | 9.029 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 9.0295 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 9.0285 | 60 | 28.8 | 4.3803 | 61.8
9.0395 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 45.199 | 60 | 3.91 | 0.99303 | 60.2 | [9 empty] | 9.0395 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 9.0395 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 9.0385 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.6 | [10 empty] | 9.0385 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6 | [10 empty] | 9.0385 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8 | [10 empty] | 9.039 | 60 | 28.8 | 12.949 | 61.2 | [10 empty] | 9.039 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 9.0395 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 9.0385 | 60 | 28.8 | 4.3676 | 61.8
9.0495 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 |  |  | 45.249 | 60 | 3.91 | 0.99202 | 60.2 | [9 empty] | 9.0495 | 60 | 28.8 | 28.1182 | 60 | [10 empty] | 9.0495 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 9.0485 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.6 | [10 empty] | 9.0485 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6 | [10 empty] | 9.0485 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8 | [10 empty] | 9.049 | 60 | 28.8 | 12.9375 | 61.2 | [10 empty] | 9.049 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 9.0495 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 9.0485 | 60 | 28.8 | 4.355 | 61.8
9.0595 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 |  |  | 45.299 | 60 | 3.91 | 0.99315 | 60.2 | [9 empty] | 9.0595 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 | [10 empty] | 9.0595 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 9.0585 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.6 | [10 empty] | 9.0585 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 9.0585 | 60 | 28.8 | 16.8501 | 60.8 | [10 empty] | 9.059 | 60 | 28.8 | 12.926 | 61.2 | [10 empty] | 9.059 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 9.0595 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 9.0585 | 60 | 28.8 | 4.3426 | 61.8
9.0695 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 |  |  | 45.349 | 60 | 3.91 | 0.99232 | 60.2 | [9 empty] | 9.0695 | 60 | 28.8 | 28.1183 | 60 | [10 empty] | 9.0695 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 9.0685 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.6 | [10 empty] | 9.0685 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 9.0685 | 60 | 28.8 | 16.8501 | 60.8 | [10 empty] | 9.069 | 60 | 28.8 | 12.9145 | 61.2 | [10 empty] | 9.069 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 9.0695 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 9.0685 | 60 | 28.8 | 4.3304 | 61.8
9.0795 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 45.399 | 60 | 3.91 | 0.99184 | 60.2 | [9 empty] | 9.0795 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 9.0795 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 9.0785 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.6 | [10 empty] | 9.0785 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6 | [10 empty] | 9.0795 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8 | [10 empty] | 9.079 | 60 | 28.8 | 12.903 | 61.2 | [10 empty] | 9.079 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 9.0795 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 9.0785 | 60 | 28.8 | 4.3183 | 61.8
9.0895 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 |  |  | 45.449 | 60 | 3.91 | 0.99248 | 60.2 | [9 empty] | 9.0895 | 60 | 28.8 | 28.1184 | 60 | [10 empty] | 9.0895 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 9.0885 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.6 | [10 empty] | 9.0885 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 9.0885 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8 | [10 empty] | 9.089 | 60 | 28.8 | 12.8915 | 61.2 | [10 empty] | 9.089 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 9.0895 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 9.0885 | 60 | 28.8 | 4.3064 | 61.8
9.0995 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 |  |  | 45.499 | 60 | 3.91 | 0.98987 | 60.2 | [9 empty] | 9.0995 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 | [10 empty] | 9.0995 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 9.0985 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.6 | [10 empty] | 9.0985 | 60 | 28.8 | 19.7707 | 60.6 | [10 empty] | 9.0985 | 60 | 28.8 | 16.8503 | 60.8 | [10 empty] | 9.099 | 60 | 28.8 | 12.8799 | 61.2 | [10 empty] | 9.099 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 9.0995 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 9.0985 | 60 | 28.8 | 4.2947 | 61.8
9.1095 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 |  |  | 45.549 | 60 | 3.91 | 0.98987 | 60.2 | [9 empty] | 9.1095 | 60 | 28.8 | 28.1185 | 60 | [10 empty] | 9.1095 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 9.1085 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.6 | [10 empty] | 9.1085 | 60 | 28.8 | 19.7705 | 60.6 | [10 empty] | 9.1085 | 60 | 28.8 | 16.8503 | 60.8 | [10 empty] | 9.109 | 60 | 28.8 | 12.8684 | 61.2 | [10 empty] | 9.109 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 9.1095 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 9.1085 | 60 | 28.8 | 4.2831 | 61.8
9.1195 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 |  |  | 45.599 | 60 | 3.91 | 0.99026 | 60.2 | [9 empty] | 9.1195 | 60 | 28.8 | 28.1186 | 60 | [10 empty] | 9.1195 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 9.1185 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.6 | [10 empty] | 9.1185 | 60 | 28.8 | 19.7702 | 60.6 | [10 empty] | 9.1185 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8 | [10 empty] | 9.119 | 60 | 28.8 | 12.8569 | 61.2 | [10 empty] | 9.119 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 9.1195 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 9.1185 | 60 | 28.8 | 4.2718 | 61.8
9.1295 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 |  |  | 45.649 | 60 | 3.91 | 0.99265 | 60.2 | [9 empty] | 9.1295 | 60 | 28.8 | 28.1187 | 60 | [10 empty] | 9.1295 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 9.1285 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.6 | [10 empty] | 9.1285 | 60 | 28.8 | 19.77 | 60.6 | [10 empty] | 9.1295 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8 | [10 empty] | 9.129 | 60 | 28.8 | 12.8455 | 61.2 | [10 empty] | 9.129 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 9.1295 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 9.1285 | 60 | 28.8 | 4.2606 | 61.8
9.1395 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 45.699 | 60 | 3.91 | 0.99053 | 60.2 | [9 empty] | 9.1395 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 9.1395 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 9.1385 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.6 | [10 empty] | 9.1385 | 60 | 28.8 | 19.7698 | 60.6 | [10 empty] | 9.1385 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8 | [10 empty] | 9.139 | 60 | 28.8 | 12.8341 | 61.2 | [10 empty] | 9.139 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 9.1395 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 9.1385 | 60 | 28.8 | 4.2496 | 61.8
9.1495 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 |  |  | 45.749 | 60 | 3.91 | 0.99323 | 60.2 | [9 empty] | 9.1495 | 60 | 28.8 | 28.1188 | 60 | [10 empty] | 9.1495 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 9.1485 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.6 | [10 empty] | 9.1485 | 60 | 28.8 | 19.7695 | 60.6 | [10 empty] | 9.1485 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8 | [10 empty] | 9.149 | 60 | 28.8 | 12.8228 | 61.2 | [10 empty] | 9.149 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 9.1495 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 9.1485 | 60 | 28.8 | 4.2387 | 61.8
9.1595 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60 |  |  | 45.799 | 60 | 3.91 | 0.98977 | 60.2 | [9 empty] | 9.1595 | 60 | 28.8 | 28.1189 | 60 | [10 empty] | 9.1595 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 9.1585 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.6 | [10 empty] | 9.1585 | 60 | 28.8 | 19.7693 | 60.6 | [10 empty] | 9.1585 | 60 | 28.8 | 16.8506 | 60.8 | [10 empty] | 9.159 | 60 | 28.8 | 12.8115 | 61.2 | [10 empty] | 9.159 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 9.1595 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 9.1585 | 60 | 28.8 | 4.2281 | 61.8
9.1695 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 |  |  | 45.85 | 60 | 3.91 | 0.99605 | 60.2 | [9 empty] | 9.1695 | 60 | 28.8 | 28.119 | 60 | [10 empty] | 9.1695 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 9.1685 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.6 | [10 empty] | 9.1685 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6 | [10 empty] | 9.1685 | 60 | 28.8 | 16.8506 | 60.8 | [10 empty] | 9.169 | 60 | 28.8 | 12.8004 | 61.2 | [10 empty] | 9.169 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 9.1695 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 9.1685 | 60 | 28.8 | 4.2176 | 61.8
9.1795 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 |  |  | 45.899 | 60 | 3.91 | 0.9925 | 60.2 | [9 empty] | 9.1795 | 60 | 28.8 | 28.1191 | 60 | [10 empty] | 9.1795 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 9.1785 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.6 | [10 empty] | 9.1785 | 60 | 28.8 | 19.769 | 60.6 | [10 empty] | 9.1795 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8 | [10 empty] | 9.179 | 60 | 28.8 | 12.7893 | 61.2 | [10 empty] | 9.179 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 9.1795 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 9.1785 | 60 | 28.8 | 4.2072 | 61.8
9.1895 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 |  |  | 45.949 | 60 | 3.91 | 0.99103 | 60.2 | [9 empty] | 9.1895 | 60 | 28.8 | 28.1192 | 60 | [10 empty] | 9.1895 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 9.1885 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.6 | [10 empty] | 9.1885 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6 | [10 empty] | 9.1885 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8 | [10 empty] | 9.189 | 60 | 28.8 | 12.7783 | 61.2 | [10 empty] | 9.189 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 9.1895 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 9.1885 | 60 | 28.8 | 4.197 | 61.8
9.1995 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 |  |  | 46 | 60 | 3.91 | 0.9918 | 60.2 | [9 empty] | 9.1995 | 60 | 28.8 | 28.1194 | 60 | [10 empty] | 9.1995 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 9.1985 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.6 | [10 empty] | 9.1985 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6 | [10 empty] | 9.1985 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8 | [10 empty] | 9.199 | 60 | 28.8 | 12.7674 | 61.2 | [10 empty] | 9.199 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 9.1995 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 9.1985 | 60 | 28.8 | 4.187 | 61.8
9.2095 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 |  |  | 46.049 | 60 | 3.91 | 0.9918 | 60.2 | [9 empty] | 9.2095 | 60 | 28.8 | 28.1195 | 60 | [10 empty] | 9.2095 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 9.2085 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.6 | [10 empty] | 9.2085 | 60 | 28.8 | 19.7685 | 60.6 | [10 empty] | 9.2085 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8 | [10 empty] | 9.209 | 60 | 28.8 | 12.7567 | 61.2 | [10 empty] | 9.209 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 9.2095 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 9.2085 | 60 | 28.8 | 4.1771 | 61.8
9.2195 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 |  |  | 46.099 | 60 | 3.91 | 0.99731 | 60.2 | [9 empty] | 9.2195 | 60 | 28.8 | 28.1196 | 60 | [10 empty] | 9.2195 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 9.2185 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.6 | [10 empty] | 9.2185 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6 | [10 empty] | 9.2185 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8 | [10 empty] | 9.219 | 60 | 28.8 | 12.746 | 61.2 | [10 empty] | 9.219 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 9.2195 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 9.2185 | 60 | 28.8 | 4.1673 | 61.8
9.2295 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 |  |  | 46.149 | 60 | 3.91 | 0.99191 | 60.2 | [9 empty] | 9.2295 | 60 | 28.8 | 28.1197 | 60 | [10 empty] | 9.2295 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 9.2285 | 60 | 28.8 | 22.6949 | 60.6 | [10 empty] | 9.2285 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6 | [10 empty] | 9.2295 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8 | [10 empty] | 9.229 | 60 | 28.8 | 12.7355 | 61.2 | [10 empty] | 9.229 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 9.2295 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 9.2285 | 60 | 28.8 | 4.1577 | 61.8
9.2395 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 |  |  | 46.199 | 60 | 3.91 | 0.99582 | 60.2 | [9 empty] | 9.2395 | 60 | 28.8 | 28.1199 | 60 | [10 empty] | 9.2395 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 9.2385 | 60 | 28.8 | 22.6913 | 60.6 | [10 empty] | 9.2385 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6 | [10 empty] | 9.2385 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8 | [10 empty] | 9.239 | 60 | 28.8 | 12.7251 | 61.2 | [10 empty] | 9.239 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 9.2395 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 9.2385 | 60 | 28.8 | 4.1482 | 61.8
9.2495 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 |  |  | 46.249 | 60 | 3.91 | 0.99529 | 60.2 | [9 empty] | 9.2495 | 60 | 28.8 | 28.12 | 60 | [10 empty] | 9.2495 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 9.2485 | 60 | 28.8 | 22.6873 | 60.6 | [10 empty] | 9.2485 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 9.2485 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8 | [10 empty] | 9.249 | 60 | 28.8 | 12.7148 | 61.2 | [10 empty] | 9.249 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 9.2495 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 9.2485 | 60 | 28.8 | 4.1388 | 61.8
9.2595 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60 |  |  | 46.299 | 60 | 3.91 | 0.99381 | 60.2 | [9 empty] | 9.2595 | 60 | 28.8 | 28.1201 | 60 | [10 empty] | 9.2595 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 9.2585 | 60 | 28.8 | 22.6831 | 60.6 | [10 empty] | 9.2585 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 9.2585 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8 | [10 empty] | 9.259 | 60 | 28.8 | 12.7046 | 61.2 | [10 empty] | 9.259 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 9.2595 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 9.2585 | 60 | 28.8 | 4.1295 | 61.8
9.2695 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 |  |  | 46.349 | 60 | 3.91 | 0.99429 | 60.2 | [9 empty] | 9.2695 | 60 | 28.8 | 28.1203 | 60 | [10 empty] | 9.2695 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 9.2685 | 60 | 28.8 | 22.6786 | 60.6 | [10 empty] | 9.2685 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 9.2685 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8 | [10 empty] | 9.269 | 60 | 28.8 | 12.6946 | 61.2 | [10 empty] | 9.269 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 9.2695 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 9.2685 | 60 | 28.8 | 4.1203 | 61.8
9.2795 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 |  |  | 46.399 | 60 | 3.91 | 0.99524 | 60.2 | [9 empty] | 9.2795 | 60 | 28.8 | 28.1204 | 60 | [10 empty] | 9.2795 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 9.2785 | 60 | 28.8 | 22.6737 | 60.6 | [10 empty] | 9.2785 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 9.2795 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8 | [10 empty] | 9.279 | 60 | 28.8 | 12.6847 | 61.2 | [10 empty] | 9.279 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 9.2795 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 9.2785 | 60 | 28.8 | 4.1111 | 61.8
9.2895 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 |  |  | 46.449 | 60 | 3.91 | 0.99647 | 60.2 | [9 empty] | 9.2895 | 60 | 28.8 | 28.1206 | 60 | [10 empty] | 9.2895 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 9.2885 | 60 | 28.8 | 22.6685 | 60.6 | [10 empty] | 9.2885 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 9.2885 | 60 | 28.8 | 16.8512 | 60.8 | [10 empty] | 9.289 | 60 | 28.8 | 12.675 | 61.2 | [10 empty] | 9.289 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 9.2895 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 9.2885 | 60 | 28.8 | 4.1021 | 61.8
9.2995 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 |  |  | 46.499 | 60 | 3.91 | 0.9942 | 60.2 | [9 empty] | 9.2995 | 60 | 28.8 | 28.1207 | 60 | [10 empty] | 9.2995 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 9.2985 | 60 | 28.8 | 22.6631 | 60.6 | [10 empty] | 9.299 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 9.2985 | 60 | 28.8 | 16.8512 | 60.8 | [10 empty] | 9.299 | 60 | 28.8 | 12.6653 | 61.2 | [10 empty] | 9.299 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 9.2995 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 9.2985 | 60 | 28.8 | 4.0931 | 61.8
9.3095 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 |  |  | 46.549 | 60 | 3.91 | 0.9942 | 60.2 | [9 empty] | 9.3095 | 60 | 28.8 | 28.1209 | 60 | [10 empty] | 9.3095 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 9.3085 | 60 | 28.8 | 22.6573 | 60.6 | [10 empty] | 9.3085 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6 | [10 empty] | 9.3085 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 9.309 | 60 | 28.8 | 12.6558 | 61.2 | [10 empty] | 9.309 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 9.3095 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 9.3085 | 60 | 28.8 | 4.0841 | 61.8
9.3195 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 |  |  | 46.599 | 60 | 3.91 | 0.99131 | 60.2 | [9 empty] | 9.3195 | 60 | 28.8 | 28.121 | 60 | [10 empty] | 9.3195 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 9.3185 | 60 | 28.8 | 22.6513 | 60.6 | [10 empty] | 9.3185 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6 | [10 empty] | 9.3185 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 9.319 | 60 | 28.8 | 12.6465 | 61.2 | [10 empty] | 9.319 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 9.3195 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 9.3185 | 60 | 28.8 | 4.0752 | 61.8
9.3295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 |  |  | 46.649 | 60 | 3.91 | 0.99487 | 60.2 | [9 empty] | 9.3295 | 60 | 28.8 | 28.1212 | 60 | [10 empty] | 9.3295 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 9.3285 | 60 | 28.8 | 22.645 | 60.6 | [10 empty] | 9.329 | 60 | 28.8 | 19.7685 | 60.6 | [10 empty] | 9.3295 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 9.329 | 60 | 28.8 | 12.6372 | 61.2 | [10 empty] | 9.329 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 9.3295 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 9.3285 | 60 | 28.8 | 4.0664 | 61.8
9.3395 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 |  |  | 46.699 | 60 | 3.91 | 0.99402 | 60.2 | [9 empty] | 9.3395 | 60 | 28.8 | 28.1213 | 60 | [10 empty] | 9.3395 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 9.3385 | 60 | 28.8 | 22.6385 | 60.6 | [10 empty] | 9.3385 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6 | [10 empty] | 9.3385 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8 | [10 empty] | 9.339 | 60 | 28.8 | 12.6281 | 61.2 | [10 empty] | 9.339 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 9.3395 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 9.3385 | 60 | 28.8 | 4.0576 | 61.8
9.3495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 |  |  | 46.749 | 60 | 3.91 | 0.99425 | 60.2 | [9 empty] | 9.3495 | 60 | 28.8 | 28.1215 | 60 | [10 empty] | 9.3495 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 9.3485 | 60 | 28.8 | 22.6317 | 60.6 | [10 empty] | 9.3485 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6 | [10 empty] | 9.3485 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8 | [10 empty] | 9.349 | 60 | 28.8 | 12.6191 | 61.2 | [10 empty] | 9.349 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 9.3495 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 9.3485 | 60 | 28.8 | 4.0487 | 61.8
9.3595 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 |  |  | 46.799 | 60 | 3.91 | 0.99263 | 60.2 | [9 empty] | 9.3595 | 60 | 28.8 | 28.1216 | 60 | [10 empty] | 9.3595 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 9.3585 | 60 | 28.8 | 22.6247 | 60.6 | [10 empty] | 9.3585 | 60 | 28.8 | 19.769 | 60.6 | [10 empty] | 9.3585 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8 | [10 empty] | 9.359 | 60 | 28.8 | 12.6102 | 61.2 | [10 empty] | 9.359 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 9.3595 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 9.3585 | 60 | 28.8 | 4.0399 | 61.8
9.3695 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 |  |  | 46.849 | 60 | 3.91 | 0.99156 | 60.2 | [9 empty] | 9.3695 | 60 | 28.8 | 28.1218 | 60 | [10 empty] | 9.3695 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 9.3685 | 60 | 28.8 | 22.6175 | 60.6 | [10 empty] | 9.3685 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6 | [10 empty] | 9.3685 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8 | [10 empty] | 9.369 | 60 | 28.8 | 12.6015 | 61.2 | [10 empty] | 9.369 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 9.3695 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 9.3685 | 60 | 28.8 | 4.0311 | 61.8
9.3795 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 |  |  | 46.899 | 60 | 3.91 | 0.99421 | 60.2 | [9 empty] | 9.3795 | 60 | 28.8 | 28.1219 | 60 | [10 empty] | 9.3795 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 9.3785 | 60 | 28.8 | 22.6101 | 60.6 | [10 empty] | 9.3785 | 60 | 28.8 | 19.7694 | 60.6 | [10 empty] | 9.3795 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8 | [10 empty] | 9.379 | 60 | 28.8 | 12.5928 | 61.2 | [10 empty] | 9.379 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 9.3795 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 9.3785 | 60 | 28.8 | 4.0223 | 61.8
9.3895 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 |  |  | 46.949 | 60 | 3.91 | 0.98961 | 60.2 | [9 empty] | 9.3895 | 60 | 28.8 | 28.1221 | 60 | [10 empty] | 9.3895 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 9.3885 | 60 | 28.8 | 22.6025 | 60.6 | [10 empty] | 9.3885 | 60 | 28.8 | 19.7696 | 60.6 | [10 empty] | 9.3885 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8 | [10 empty] | 9.389 | 60 | 28.8 | 12.5843 | 61.2 | [10 empty] | 9.389 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 9.3895 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 9.3885 | 60 | 28.8 | 4.0135 | 61.8
9.3995 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 |  |  | 47 | 60 | 3.91 | 0.99228 | 60.2 | [9 empty] | 9.3995 | 60 | 28.8 | 28.1222 | 60 | [10 empty] | 9.3995 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 9.3985 | 60 | 28.8 | 22.5948 | 60.6 | [10 empty] | 9.3985 | 60 | 28.8 | 19.7698 | 60.6 | [10 empty] | 9.3985 | 60 | 28.8 | 16.8517 | 60.8 | [10 empty] | 9.399 | 60 | 28.8 | 12.5759 | 61.2 | [10 empty] | 9.399 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 9.3995 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 9.3985 | 60 | 28.8 | 4.0046 | 61.8
9.4095 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 |  |  | 47.049 | 60 | 3.91 | 0.99228 | 60.2 | [9 empty] | 9.4095 | 60 | 28.8 | 28.1224 | 60 | [10 empty] | 9.4095 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 9.4085 | 60 | 28.8 | 22.587 | 60.6 | [10 empty] | 9.4085 | 60 | 28.8 | 19.7701 | 60.6 | [10 empty] | 9.4085 | 60 | 28.8 | 16.8517 | 60.8 | [10 empty] | 9.409 | 60 | 28.8 | 12.5676 | 61.2 | [10 empty] | 9.409 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 9.4095 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 9.4085 | 60 | 28.8 | 3.9957 | 61.8
9.419 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 |  |  | 47.099 | 60 | 3.91 | 0.99324 | 60.2 | [9 empty] | 9.419 | 60 | 28.8 | 28.1225 | 60 | [10 empty] | 9.4195 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 9.4185 | 60 | 28.8 | 22.579 | 60.6 | [10 empty] | 9.4185 | 60 | 28.8 | 19.7703 | 60.6 | [10 empty] | 9.4185 | 60 | 28.8 | 16.8518 | 60.8 | [10 empty] | 9.419 | 60 | 28.8 | 12.5593 | 61.2 | [10 empty] | 9.419 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 9.4195 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 9.4185 | 60 | 28.8 | 3.9868 | 61.8
9.4295 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60 |  |  | 47.149 | 60 | 3.91 | 0.99324 | 60.2 | [9 empty] | 9.4295 | 60 | 28.8 | 28.1226 | 60 | [10 empty] | 9.4295 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 9.4285 | 60 | 28.8 | 22.571 | 60.6 | [10 empty] | 9.4285 | 60 | 28.8 | 19.7706 | 60.6 | [10 empty] | 9.4295 | 60 | 28.8 | 16.8519 | 60.8 | [10 empty] | 9.429 | 60 | 28.8 | 12.5512 | 61.2 | [10 empty] | 9.429 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 9.4295 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 9.4285 | 60 | 28.8 | 3.9778 | 61.8
9.439 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60 |  |  | 47.199 | 60 | 3.91 | 0.99324 | 60.2 | [9 empty] | 9.439 | 60 | 28.8 | 28.1228 | 60 | [10 empty] | 9.44 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 9.4385 | 60 | 28.8 | 22.5629 | 60.6 | [10 empty] | 9.4385 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 9.4385 | 60 | 28.8 | 16.8519 | 60.8 | [10 empty] | 9.439 | 60 | 28.8 | 12.5431 | 61.2 | [10 empty] | 9.439 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 9.4395 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 9.4385 | 60 | 28.8 | 3.9688 | 61.8
9.449 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 |  |  | 47.249 | 60 | 3.91 | 0.99324 | 60.2 | [9 empty] | 9.449 | 60 | 28.8 | 28.1229 | 60 | [10 empty] | 9.4495 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 9.4485 | 60 | 28.8 | 22.5547 | 60.6 | [10 empty] | 9.4485 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6 | [10 empty] | 9.4485 | 60 | 28.8 | 16.852 | 60.8 | [10 empty] | 9.449 | 60 | 28.8 | 12.5352 | 61.2 | [10 empty] | 9.449 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 9.4495 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 9.4485 | 60 | 28.8 | 3.9597 | 61.8
9.459 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60 |  |  | 47.299 | 60 | 3.91 | 0.99324 | 60.2 | [9 empty] | 9.459 | 60 | 28.8 | 28.1231 | 60 | [10 empty] | 9.4595 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 9.4585 | 60 | 28.8 | 22.5465 | 60.6 | [10 empty] | 9.4585 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 9.4585 | 60 | 28.8 | 16.8521 | 60.8 | [10 empty] | 9.459 | 60 | 28.8 | 12.5273 | 61.2 | [10 empty] | 9.459 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 9.4595 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 9.4585 | 60 | 28.8 | 3.9506 | 61.8
9.469 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 |  |  | 47.349 | 60 | 3.91 | 0.99257 | 60.2 | [9 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 28.1232 | 60 | [10 empty] | 9.4695 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 9.4685 | 60 | 28.8 | 22.5383 | 60.6 | [10 empty] | 9.4685 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 9.4685 | 60 | 28.8 | 16.8521 | 60.8 | [10 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 12.5195 | 61.2 | [10 empty] | 9.469 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 9.4695 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 9.4685 | 60 | 28.8 | 3.9414 | 61.8
9.479 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60 |  |  | 47.4 | 60 | 3.91 | 0.99286 | 60.2 | [9 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 28.1233 | 60 | [10 empty] | 9.4795 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 9.4785 | 60 | 28.8 | 22.53 | 60.6 | [10 empty] | 9.4785 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8 | [10 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 12.5117 | 61.2 | [10 empty] | 9.479 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 9.4795 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 9.4785 | 60 | 28.8 | 3.9321 | 61.8
9.489 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60 |  |  | 47.449 | 60 | 3.91 | 0.99168 | 60.2 | [9 empty] | 9.489 | 60 | 28.8 | 28.1234 | 60 | [10 empty] | 9.4895 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 9.4885 | 60 | 28.8 | 22.5218 | 60.6 | [10 empty] | 9.4885 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6 | [10 empty] | 9.4885 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 9.489 | 60 | 28.8 | 12.504 | 61.2 | [10 empty] | 9.489 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 9.4895 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 9.4885 | 60 | 28.8 | 3.9228 | 61.8
9.4995 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 |  |  | 47.499 | 60 | 3.91 | 0.99388 | 60.2 | [9 empty] | 9.4995 | 60 | 28.8 | 28.1236 | 60 | [10 empty] | 9.4995 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 9.4985 | 60 | 28.8 | 22.5136 | 60.6 | [10 empty] | 9.4985 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 9.4985 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 9.499 | 60 | 28.8 | 12.4964 | 61.2 | [10 empty] | 9.499 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 9.4995 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 9.4985 | 60 | 28.8 | 3.9133 | 61.8
9.509 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60 |  |  | 47.549 | 60 | 3.91 | 0.99554 | 60.2 | [9 empty] | 9.509 | 60 | 28.8 | 28.1237 | 60 | [10 empty] | 9.5095 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 9.5085 | 60 | 28.8 | 22.5054 | 60.6 | [10 empty] | 9.5085 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 9.5085 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 9.509 | 60 | 28.8 | 12.4888 | 61.2 | [10 empty] | 9.509 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 9.5095 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 9.5085 | 60 | 28.8 | 3.9039 | 61.8
9.519 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 |  |  | 47.599 | 60 | 3.91 | 0.99356 | 60.2 | [9 empty] | 9.519 | 60 | 28.8 | 28.1238 | 60 | [10 empty] | 9.5195 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 9.5185 | 60 | 28.8 | 22.4973 | 60.6 | [10 empty] | 9.5185 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 9.5185 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 9.519 | 60 | 28.8 | 12.4813 | 61.2 | [10 empty] | 9.519 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 9.5195 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 9.5185 | 60 | 28.8 | 3.8943 | 61.8
9.529 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 |  |  | 47.649 | 60 | 3.91 | 0.99508 | 60.2 | [9 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 28.1239 | 60 | [10 empty] | 9.5295 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 9.5285 | 60 | 28.8 | 22.4893 | 60.6 | [10 empty] | 9.5285 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 12.4738 | 61.2 | [10 empty] | 9.529 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 9.5295 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 9.5285 | 60 | 28.8 | 3.8847 | 61.8
9.539 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 |  |  | 47.699 | 60 | 3.91 | 0.99584 | 60.2 | [9 empty] | 9.539 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60 | [10 empty] | 9.5395 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 9.5385 | 60 | 28.8 | 22.4813 | 60.6 | [10 empty] | 9.5385 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 9.5385 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 9.539 | 60 | 28.8 | 12.4663 | 61.2 | [10 empty] | 9.539 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 9.5395 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 9.5385 | 60 | 28.8 | 3.875 | 61.8
9.549 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 |  |  | 47.749 | 60 | 3.91 | 0.99477 | 60.2 | [9 empty] | 9.549 | 60 | 28.8 | 28.1241 | 60 | [10 empty] | 9.55 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 9.5485 | 60 | 28.8 | 22.4734 | 60.6 | [10 empty] | 9.5485 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 9.5485 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 9.549 | 60 | 28.8 | 12.4589 | 61.2 | [10 empty] | 9.549 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 9.5495 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 9.5485 | 60 | 28.8 | 3.8652 | 61.8
9.559 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 |  |  | 47.799 | 60 | 3.91 | 0.99408 | 60.2 | [9 empty] | 9.559 | 60 | 28.8 | 28.1242 | 60 | [10 empty] | 9.5595 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 9.5585 | 60 | 28.8 | 22.4656 | 60.6 | [10 empty] | 9.5585 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 9.5585 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 9.559 | 60 | 28.8 | 12.4514 | 61.2 | [10 empty] | 9.559 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 9.5595 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 9.5585 | 60 | 28.8 | 3.8554 | 61.8
9.569 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 |  |  | 47.849 | 60 | 3.91 | 0.99624 | 60.2 | [9 empty] | 9.569 | 60 | 28.8 | 28.1243 | 60 | [10 empty] | 9.5695 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 9.5685 | 60 | 28.8 | 22.4579 | 60.6 | [10 empty] | 9.5685 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 9.5685 | 60 | 28.8 | 16.8531 | 60.8 | [10 empty] | 9.569 | 60 | 28.8 | 12.444 | 61.2 | [10 empty] | 9.569 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 9.5695 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 9.5685 | 60 | 28.8 | 3.8455 | 61.8
9.579 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 |  |  | 47.899 | 60 | 3.91 | 0.99548 | 60.2 | [9 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 28.1244 | 60 | [10 empty] | 9.5795 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 9.5785 | 60 | 28.8 | 22.4503 | 60.6 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 12.4366 | 61.2 | [10 empty] | 9.579 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 9.5795 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 9.5785 | 60 | 28.8 | 3.8355 | 61.8
9.589 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 |  |  | 47.949 | 60 | 3.91 | 0.99493 | 60.2 | [9 empty] | 9.589 | 60 | 28.8 | 28.1245 | 60 | [10 empty] | 9.5895 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 9.5885 | 60 | 28.8 | 22.4428 | 60.6 | [10 empty] | 9.5885 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6 | [10 empty] | 9.5885 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8 | [10 empty] | 9.589 | 60 | 28.8 | 12.4293 | 61.2 | [10 empty] | 9.589 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 9.5895 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 9.5885 | 60 | 28.8 | 3.8255 | 61.8
9.599 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 |  |  | 48 | 60 | 3.91 | 0.99295 | 60.2 | [9 empty] | 9.599 | 60 | 28.8 | 28.1246 | 60 | [10 empty] | 9.5995 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 9.5985 | 60 | 28.8 | 22.4354 | 60.6 | [10 empty] | 9.5985 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 9.5985 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 9.599 | 60 | 28.8 | 12.4219 | 61.2 | [10 empty] | 9.599 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 9.5995 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 9.5985 | 60 | 28.8 | 3.8154 | 61.8
9.609 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 |  |  | 48.049 | 60 | 3.91 | 0.99295 | 60.2 | [9 empty] | 9.609 | 60 | 28.8 | 28.1247 | 60 | [10 empty] | 9.6095 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 9.6085 | 60 | 28.8 | 22.4281 | 60.6 | [10 empty] | 9.6085 | 60 | 28.8 | 19.7766 | 60.6 | [10 empty] | 9.6085 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 9.609 | 60 | 28.8 | 12.4145 | 61.2 | [10 empty] | 9.609 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 9.6095 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 9.6085 | 60 | 28.8 | 3.8053 | 61.8
9.619 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60 |  |  | 48.099 | 60 | 3.91 | 0.99652 | 60.2 | [9 empty] | 9.619 | 60 | 28.8 | 28.1248 | 60 | [10 empty] | 9.6195 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 9.6185 | 60 | 28.8 | 22.421 | 60.6 | [10 empty] | 9.6185 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 9.6185 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8 | [10 empty] | 9.619 | 60 | 28.8 | 12.4071 | 61.2 | [10 empty] | 9.619 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 9.6195 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 9.6185 | 60 | 28.8 | 3.7952 | 61.8
9.629 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 |  |  | 48.149 | 60 | 3.91 | 0.99393 | 60.2 | [9 empty] | 9.629 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 | [10 empty] | 9.6295 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 9.6285 | 60 | 28.8 | 22.414 | 60.6 | [10 empty] | 9.6285 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6 | [10 empty] | 9.6295 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 9.629 | 60 | 28.8 | 12.3997 | 61.2 | [10 empty] | 9.629 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 9.6295 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 9.6285 | 60 | 28.8 | 3.785 | 61.8
9.639 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 |  |  | 48.199 | 60 | 3.91 | 0.99672 | 60.2 | [9 empty] | 9.639 | 60 | 28.8 | 28.1249 | 60 | [10 empty] | 9.6395 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 9.6385 | 60 | 28.8 | 22.4071 | 60.6 | [10 empty] | 9.6385 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6 | [10 empty] | 9.6385 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8 | [10 empty] | 9.639 | 60 | 28.8 | 12.3922 | 61.2 | [10 empty] | 9.639 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 9.6395 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 9.6385 | 60 | 28.8 | 3.7748 | 61.8
9.649 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60 |  |  | 48.249 | 60 | 3.91 | 0.99327 | 60.2 | [9 empty] | 9.649 | 60 | 28.8 | 28.125 | 60 | [10 empty] | 9.6495 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 9.6485 | 60 | 28.8 | 22.4003 | 60.6 | [10 empty] | 9.6485 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 9.6485 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8 | [10 empty] | 9.649 | 60 | 28.8 | 12.3848 | 61.2 | [10 empty] | 9.649 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 9.6495 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 9.6485 | 60 | 28.8 | 3.7646 | 61.8
9.659 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60 |  |  | 48.299 | 60 | 3.91 | 0.99448 | 60.2 | [9 empty] | 9.659 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60 | [10 empty] | 9.66 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 9.6585 | 60 | 28.8 | 22.3937 | 60.6 | [10 empty] | 9.6585 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 9.6585 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 9.659 | 60 | 28.8 | 12.3773 | 61.2 | [10 empty] | 9.659 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 9.6595 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 9.6585 | 60 | 28.8 | 3.7543 | 61.8
9.669 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60 |  |  | 48.349 | 60 | 3.91 | 0.99752 | 60.2 | [9 empty] | 9.669 | 60 | 28.8 | 28.1251 | 60 | [10 empty] | 9.6695 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 9.6685 | 60 | 28.8 | 22.3872 | 60.6 | [10 empty] | 9.6685 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 9.6685 | 60 | 28.8 | 16.8543 | 60.8 | [10 empty] | 9.669 | 60 | 28.8 | 12.3698 | 61.2 | [10 empty] | 9.669 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 9.6695 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 9.6685 | 60 | 28.8 | 3.7441 | 61.8
9.679 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60 |  |  | 48.399 | 60 | 3.91 | 0.99418 | 60.2 | [9 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 28.1252 | 60 | [10 empty] | 9.6795 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 9.6785 | 60 | 28.8 | 22.3808 | 60.6 | [10 empty] | 9.6785 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 12.3623 | 61.2 | [10 empty] | 9.679 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 9.6795 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 9.6785 | 60 | 28.8 | 3.7339 | 61.8
9.689 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 |  |  | 48.449 | 60 | 3.91 | 0.99339 | 60.2 | [9 empty] | 9.689 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 | [10 empty] | 9.6895 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 9.6885 | 60 | 28.8 | 22.3745 | 60.6 | [10 empty] | 9.6885 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 9.6885 | 60 | 28.8 | 16.8545 | 60.8 | [10 empty] | 9.689 | 60 | 28.8 | 12.3547 | 61.2 | [10 empty] | 9.689 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 9.6895 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 9.6885 | 60 | 28.8 | 3.7237 | 61.8
9.699 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 |  |  | 48.499 | 60 | 3.91 | 0.99181 | 60.2 | [9 empty] | 9.699 | 60 | 28.8 | 28.1253 | 60 | [10 empty] | 9.6995 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 9.6985 | 60 | 28.8 | 22.3684 | 60.6 | [10 empty] | 9.6985 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 9.6985 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 9.699 | 60 | 28.8 | 12.3471 | 61.2 | [10 empty] | 9.699 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 9.6995 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 9.6985 | 60 | 28.8 | 3.7135 | 61.8
9.709 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60 |  |  | 48.549 | 60 | 3.91 | 0.99199 | 60.2 | [9 empty] | 9.709 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60 | [10 empty] | 9.7095 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 9.7085 | 60 | 28.8 | 22.3624 | 60.6 | [10 empty] | 9.7085 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 9.7085 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 9.709 | 60 | 28.8 | 12.3395 | 61.2 | [10 empty] | 9.709 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 9.7095 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 9.7085 | 60 | 28.8 | 3.7034 | 61.8
9.719 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60 |  |  | 48.599 | 60 | 3.91 | 0.99166 | 60.2 | [9 empty] | 9.719 | 60 | 28.8 | 28.1254 | 60 | [10 empty] | 9.7195 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 9.7185 | 60 | 28.8 | 22.3565 | 60.6 | [10 empty] | 9.7185 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 9.7185 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 9.719 | 60 | 28.8 | 12.3319 | 61.2 | [10 empty] | 9.719 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 9.7195 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 9.7185 | 60 | 28.8 | 3.6932 | 61.8
9.729 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 |  |  | 48.649 | 60 | 3.91 | 0.99432 | 60.2 | [9 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 | [10 empty] | 9.7295 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 9.7285 | 60 | 28.8 | 22.3507 | 60.6 | [10 empty] | 9.7285 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 12.3242 | 61.2 | [10 empty] | 9.729 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 9.7295 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 9.7285 | 60 | 28.8 | 3.6832 | 61.8
9.739 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 |  |  | 48.699 | 60 | 3.91 | 0.99125 | 60.2 | [9 empty] | 9.739 | 60 | 28.8 | 28.1255 | 60 | [10 empty] | 9.7395 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 9.7385 | 60 | 28.8 | 22.345 | 60.6 | [10 empty] | 9.7385 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 9.7385 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 9.739 | 60 | 28.8 | 12.3164 | 61.2 | [10 empty] | 9.739 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 9.7395 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 9.7385 | 60 | 28.8 | 3.6732 | 61.8
9.749 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 |  |  | 48.749 | 60 | 3.91 | 0.99329 | 60.2 | [9 empty] | 9.749 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 | [10 empty] | 9.7495 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 9.7485 | 60 | 28.8 | 22.3395 | 60.6 | [10 empty] | 9.7485 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 9.7485 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 9.749 | 60 | 28.8 | 12.3087 | 61.2 | [10 empty] | 9.749 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 9.7495 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 9.7485 | 60 | 28.8 | 3.6632 | 61.8
9.759 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 |  |  | 48.799 | 60 | 3.91 | 0.99265 | 60.2 | [9 empty] | 9.759 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 | [10 empty] | 9.7595 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 9.7585 | 60 | 28.8 | 22.3341 | 60.6 | [10 empty] | 9.7585 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 9.7585 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 9.759 | 60 | 28.8 | 12.3009 | 61.2 | [10 empty] | 9.759 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 9.7595 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 9.7585 | 60 | 28.8 | 3.6533 | 61.8
9.769 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 |  |  | 48.849 | 60 | 3.91 | 0.99382 | 60.2 | [9 empty] | 9.769 | 60 | 28.8 | 28.1256 | 60 | [10 empty] | 9.7695 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 9.7685 | 60 | 28.8 | 22.3287 | 60.6 | [10 empty] | 9.7685 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 9.7685 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 9.769 | 60 | 28.8 | 12.293 | 61.2 | [10 empty] | 9.769 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 9.7695 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 9.7685 | 60 | 28.8 | 3.6435 | 61.8
9.779 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 |  |  | 48.899 | 60 | 3.91 | 0.99416 | 60.2 | [9 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 | [10 empty] | 9.7795 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 9.7785 | 60 | 28.8 | 22.3235 | 60.6 | [10 empty] | 9.7785 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 12.2852 | 61.2 | [10 empty] | 9.779 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 9.7795 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 9.7785 | 60 | 28.8 | 3.6337 | 61.8
9.789 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 |  |  | 48.95 | 60 | 3.91 | 0.99388 | 60.2 | [9 empty] | 9.789 | 60 | 28.8 | 28.1257 | 60 | [10 empty] | 9.7895 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 9.7885 | 60 | 28.8 | 22.3183 | 60.6 | [10 empty] | 9.7885 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 9.7885 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 9.789 | 60 | 28.8 | 12.2773 | 61.2 | [10 empty] | 9.789 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 9.7895 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 9.7885 | 60 | 28.8 | 3.6241 | 61.8
9.799 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 |  |  | 49 | 60 | 3.91 | 0.99388 | 60.2 | [9 empty] | 9.799 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 9.7995 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 9.7985 | 60 | 28.8 | 22.3133 | 60.6 | [10 empty] | 9.7985 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 9.7985 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 9.799 | 60 | 28.8 | 12.2694 | 61.2 | [10 empty] | 9.799 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 9.7995 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 9.7985 | 60 | 28.8 | 3.6145 | 61.8
9.809 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 |  |  | 49.049 | 60 | 3.91 | 0.99162 | 60.2 | [9 empty] | 9.809 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 9.8095 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 9.8085 | 60 | 28.8 | 22.3083 | 60.6 | [10 empty] | 9.8085 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 9.8085 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 9.809 | 60 | 28.8 | 12.2615 | 61.2 | [10 empty] | 9.809 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 9.8095 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 9.8085 | 60 | 28.8 | 3.605 | 61.8
9.819 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 |  |  | 49.099 | 60 | 3.91 | 0.99257 | 60.2 | [9 empty] | 9.819 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 9.8195 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 9.8185 | 60 | 28.8 | 22.3033 | 60.6 | [10 empty] | 9.8185 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 9.8185 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 9.819 | 60 | 28.8 | 12.2535 | 61.2 | [10 empty] | 9.819 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 9.8195 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 9.8185 | 60 | 28.8 | 3.5956 | 61.8
9.829 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 |  |  | 49.149 | 60 | 3.91 | 0.99549 | 60.2 | [9 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 9.8295 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 9.8285 | 60 | 28.8 | 22.2985 | 60.6 | [10 empty] | 9.8285 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 12.2456 | 61.2 | [10 empty] | 9.829 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 9.8295 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 9.8285 | 60 | 28.8 | 3.5863 | 61.8
9.839 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 |  |  | 49.199 | 60 | 3.91 | 1.0072 | 60.2 | [9 empty] | 9.839 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 9.8395 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 9.8385 | 60 | 28.8 | 22.2937 | 60.6 | [10 empty] | 9.8385 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 9.8385 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 9.839 | 60 | 28.8 | 12.2376 | 61.2 | [10 empty] | 9.839 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 9.8395 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 9.8385 | 60 | 28.8 | 3.5771 | 61.8
9.849 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 49.249 | 60 | 3.91 | 1.0271 | 60.2 | [9 empty] | 9.849 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 9.8495 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 9.8485 | 60 | 28.8 | 22.2889 | 60.6 | [10 empty] | 9.8485 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 9.8485 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 9.849 | 60 | 28.8 | 12.2297 | 61.2 | [10 empty] | 9.849 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 9.8495 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 9.8485 | 60 | 28.8 | 3.5679 | 61.8
9.859 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 49.299 | 60 | 3.91 | 1.0281 | 60.2 | [9 empty] | 9.859 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 9.8595 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 9.8585 | 60 | 28.8 | 22.2842 | 60.6 | [10 empty] | 9.8585 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 9.8585 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 9.859 | 60 | 28.8 | 12.2217 | 61.2 | [10 empty] | 9.859 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 9.8595 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 9.8585 | 60 | 28.8 | 3.5589 | 61.8
9.869 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 |  |  | 49.349 | 60 | 3.91 | 1.0285 | 60.2 | [9 empty] | 9.869 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 9.8695 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 9.8685 | 60 | 28.8 | 22.2795 | 60.6 | [10 empty] | 9.8685 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 9.8685 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 9.869 | 60 | 28.8 | 12.2138 | 61.2 | [10 empty] | 9.869 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 9.8695 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 9.8685 | 60 | 28.8 | 3.55 | 61.8
9.879 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 |  |  | 49.399 | 60 | 3.91 | 1.0277 | 60.2 | [9 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 9.8795 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 9.8785 | 60 | 28.8 | 22.2748 | 60.6 | [10 empty] | 9.8785 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 12.2058 | 61.2 | [10 empty] | 9.879 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 9.8795 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 9.8785 | 60 | 28.8 | 3.5412 | 61.8
9.889 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 |  |  | 49.449 | 60 | 3.91 | 1.0291 | 60.2 | [9 empty] | 9.889 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 9.8895 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 9.8885 | 60 | 28.8 | 22.27 | 60.6 | [10 empty] | 9.8885 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 9.8885 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 9.889 | 60 | 28.8 | 12.1979 | 61.2 | [10 empty] | 9.889 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 9.8895 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 9.8885 | 60 | 28.8 | 3.5326 | 61.8
9.899 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 |  |  | 49.499 | 60 | 3.91 | 1.0311 | 60.2 | [9 empty] | 9.899 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [10 empty] | 9.8995 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 9.8985 | 60 | 28.8 | 22.2653 | 60.6 | [10 empty] | 9.8985 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 9.8985 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 9.899 | 60 | 28.8 | 12.19 | 61.2 | [10 empty] | 9.899 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 9.8995 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 9.8985 | 60 | 28.8 | 3.524 | 61.8
9.909 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 |  |  | 49.549 | 60 | 3.91 | 1.0291 | 60.2 | [9 empty] | 9.909 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [10 empty] | 9.9095 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 9.9085 | 60 | 28.8 | 22.2605 | 60.6 | [10 empty] | 9.9085 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 9.9085 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 9.909 | 60 | 28.8 | 12.1821 | 61.2 | [10 empty] | 9.909 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 9.9095 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9085 | 60 | 28.8 | 3.5155 | 61.8
9.919 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 |  |  | 49.599 | 60 | 3.91 | 1.0289 | 60.2 | [9 empty] | 9.919 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [10 empty] | 9.9195 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 9.9185 | 60 | 28.8 | 22.2557 | 60.6 | [10 empty] | 9.9185 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 9.9185 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 9.919 | 60 | 28.8 | 12.1743 | 61.2 | [10 empty] | 9.919 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 9.9195 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9185 | 60 | 28.8 | 3.5071 | 61.8
9.929 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 |  |  | 49.649 | 60 | 3.91 | 1.0292 | 60.2 | [9 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [10 empty] | 9.9295 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 9.9285 | 60 | 28.8 | 22.2508 | 60.6 | [10 empty] | 9.9285 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 12.1665 | 61.2 | [10 empty] | 9.929 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 9.9295 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9285 | 60 | 28.8 | 3.4988 | 61.8
9.939 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 |  |  | 49.699 | 60 | 3.91 | 1.0296 | 60.2 | [9 empty] | 9.939 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [10 empty] | 9.9395 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 9.9385 | 60 | 28.8 | 22.2459 | 60.6 | [10 empty] | 9.9385 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 9.9385 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 9.939 | 60 | 28.8 | 12.1587 | 61.2 | [10 empty] | 9.939 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 9.9395 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9385 | 60 | 28.8 | 3.4906 | 61.8
9.949 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 |  |  | 49.749 | 60 | 3.91 | 1.0323 | 60.2 | [9 empty] | 9.949 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [10 empty] | 9.9495 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 9.9485 | 60 | 28.8 | 22.2408 | 60.6 | [10 empty] | 9.9485 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 9.9485 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 9.949 | 60 | 28.8 | 12.151 | 61.2 | [10 empty] | 9.949 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 9.9495 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9485 | 60 | 28.8 | 3.4826 | 61.8
9.959 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 |  |  | 49.799 | 60 | 3.91 | 1.0327 | 60.2 | [9 empty] | 9.959 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [10 empty] | 9.9595 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 9.9585 | 60 | 28.8 | 22.2356 | 60.6 | [10 empty] | 9.9585 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 9.9585 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 9.959 | 60 | 28.8 | 12.1434 | 61.2 | [10 empty] | 9.959 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 9.9595 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9585 | 60 | 28.8 | 3.4746 | 61.8
9.969 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 |  |  | 49.849 | 60 | 3.91 | 1.0295 | 60.2 | [9 empty] | 9.969 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [10 empty] | 9.9695 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 9.9685 | 60 | 28.8 | 22.2303 | 60.6 | [10 empty] | 9.9685 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 9.9685 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 9.969 | 60 | 28.8 | 12.1358 | 61.2 | [10 empty] | 9.969 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 9.9695 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9685 | 60 | 28.8 | 3.4667 | 61.8
9.979 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 |  |  | 49.899 | 60 | 3.91 | 1.0307 | 60.2 | [9 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [10 empty] | 9.9795 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 9.9785 | 60 | 28.8 | 22.2248 | 60.6 | [10 empty] | 9.9785 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 12.1282 | 61.2 | [10 empty] | 9.979 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 9.9795 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9785 | 60 | 28.8 | 3.4589 | 61.8
9.989 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 |  |  | 49.949 | 60 | 3.91 | 1.0308 | 60.2 | [9 empty] | 9.989 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [10 empty] | 9.9895 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 9.9885 | 60 | 28.8 | 22.2192 | 60.6 | [10 empty] | 9.9885 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 9.9885 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 9.989 | 60 | 28.8 | 12.1207 | 61.2 | [10 empty] | 9.989 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 9.9895 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 9.9885 | 60 | 28.8 | 3.4512 | 61.8
9.999 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 |  |  | 50 | 60 | 3.91 | 1.0272 | 60.2 | [9 empty] | 9.999 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [10 empty] | 9.9995 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 9.9985 | 60 | 28.8 | 22.2134 | 60.6 | [10 empty] | 9.9985 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 9.9985 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 9.999 | 60 | 28.8 | 12.1133 | 61.2 | [10 empty] | 9.999 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 9.9995 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 9.9985 | 60 | 28.8 | 3.4436 | 61.8
10.009 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 |  |  | 50.049 | 60 | 3.91 | 1.0282 | 60.2 | [9 empty] | 10.009 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [10 empty] | 10.0095 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 10.0085 | 60 | 28.8 | 22.2073 | 60.6 | [10 empty] | 10.0085 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 10.0085 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.009 | 60 | 28.8 | 12.106 | 61.2 | [10 empty] | 10.009 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 10.0095 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0085 | 60 | 28.8 | 3.4361 | 61.8
10.019 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 |  |  | 50.099 | 60 | 3.91 | 1.0239 | 60.2 | [9 empty] | 10.019 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [10 empty] | 10.0195 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 10.0185 | 60 | 28.8 | 22.2011 | 60.6 | [10 empty] | 10.0185 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 10.0185 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.019 | 60 | 28.8 | 12.0987 | 61.2 | [10 empty] | 10.019 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 10.0195 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0185 | 60 | 28.8 | 3.4286 | 61.8
10.029 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 |  |  | 50.149 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 10.029 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [10 empty] | 10.0295 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 10.0285 | 60 | 28.8 | 22.1946 | 60.6 | [10 empty] | 10.0285 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 10.0295 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.029 | 60 | 28.8 | 12.0915 | 61.2 | [10 empty] | 10.029 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 10.0295 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0285 | 60 | 28.8 | 3.4213 | 61.8
10.0385 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 |  |  | 50.199 | 60 | 3.91 | 1.0232 | 60.2 | [9 empty] | 10.0385 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [10 empty] | 10.0395 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 10.0385 | 60 | 28.8 | 22.1879 | 60.6 | [10 empty] | 10.0385 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 10.0385 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.039 | 60 | 28.8 | 12.0844 | 61.2 | [10 empty] | 10.039 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 10.0395 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0385 | 60 | 28.8 | 3.414 | 61.8
10.0485 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 |  |  | 50.249 | 60 | 3.91 | 1.0252 | 60.2 | [9 empty] | 10.0485 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [10 empty] | 10.0495 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 10.0485 | 60 | 28.8 | 22.1809 | 60.6 | [10 empty] | 10.0485 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 10.0485 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.049 | 60 | 28.8 | 12.0773 | 61.2 | [10 empty] | 10.049 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 10.0495 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0485 | 60 | 28.8 | 3.4068 | 61.8
10.0585 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 |  |  | 50.299 | 60 | 3.91 | 1.027 | 60.2 | [9 empty] | 10.0585 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 10.0595 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 10.0585 | 60 | 28.8 | 22.1737 | 60.6 | [10 empty] | 10.0585 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 10.0585 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.059 | 60 | 28.8 | 12.0703 | 61.2 | [10 empty] | 10.059 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 10.0595 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0585 | 60 | 28.8 | 3.3996 | 61.8
10.0685 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 |  |  | 50.349 | 60 | 3.91 | 1.024 | 60.2 | [9 empty] | 10.0685 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 10.0695 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 10.0685 | 60 | 28.8 | 22.1662 | 60.6 | [10 empty] | 10.0685 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 10.0685 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.069 | 60 | 28.8 | 12.0634 | 61.2 | [10 empty] | 10.069 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 10.0695 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0685 | 60 | 28.8 | 3.3926 | 61.8
10.0785 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 50.399 | 60 | 3.91 | 1.0233 | 60.2 | [9 empty] | 10.0785 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.0795 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 10.0785 | 60 | 28.8 | 22.1583 | 60.6 | [10 empty] | 10.0785 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 10.0795 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.079 | 60 | 28.8 | 12.0566 | 61.2 | [10 empty] | 10.079 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 10.0795 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.0785 | 60 | 28.8 | 3.3856 | 61.8
10.0885 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 50.449 | 60 | 3.91 | 1.0254 | 60.2 | [9 empty] | 10.0885 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.0895 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 10.0885 | 60 | 28.8 | 22.1502 | 60.6 | [10 empty] | 10.0885 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 10.0885 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.089 | 60 | 28.8 | 12.0498 | 61.2 | [10 empty] | 10.089 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 10.0895 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 10.0885 | 60 | 28.8 | 3.3786 | 61.8
10.0985 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 50.5 | 60 | 3.91 | 1.024 | 60.2 | [9 empty] | 10.0985 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.0995 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 10.0985 | 60 | 28.8 | 22.1418 | 60.6 | [10 empty] | 10.0985 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 10.0985 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.099 | 60 | 28.8 | 12.0432 | 61.2 | [10 empty] | 10.099 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 10.0995 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 10.0985 | 60 | 28.8 | 3.3718 | 61.8
10.1085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 50.549 | 60 | 3.91 | 1.0246 | 60.2 | [9 empty] | 10.1085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.1095 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 10.1085 | 60 | 28.8 | 22.133 | 60.6 | [10 empty] | 10.1085 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 10.1085 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 10.109 | 60 | 28.8 | 12.0366 | 61.2 | [10 empty] | 10.109 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 10.1095 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 10.1085 | 60 | 28.8 | 3.365 | 61.8
10.1185 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 50.599 | 60 | 3.91 | 1.0249 | 60.2 | [9 empty] | 10.1185 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.1195 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 10.1185 | 60 | 28.8 | 22.124 | 60.6 | [10 empty] | 10.1185 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 10.1185 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 10.119 | 60 | 28.8 | 12.0301 | 61.2 | [10 empty] | 10.119 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 10.1195 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 10.1185 | 60 | 28.8 | 3.3582 | 61.8
10.1285 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 50.649 | 60 | 3.91 | 1.0215 | 60.2 | [9 empty] | 10.1285 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.1295 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 10.1285 | 60 | 28.8 | 22.1146 | 60.6 | [10 empty] | 10.1285 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 10.1295 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 10.129 | 60 | 28.8 | 12.0237 | 61.2 | [10 empty] | 10.129 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 10.1295 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 10.1285 | 60 | 28.8 | 3.3515 | 61.8
10.1385 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 50.699 | 60 | 3.91 | 1.0257 | 60.2 | [9 empty] | 10.1385 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.1395 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 10.1385 | 60 | 28.8 | 22.1049 | 60.6 | [10 empty] | 10.1385 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 10.1385 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 10.139 | 60 | 28.8 | 12.0173 | 61.2 | [10 empty] | 10.139 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 10.1395 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 10.1385 | 60 | 28.8 | 3.3449 | 61.8
10.1485 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 50.749 | 60 | 3.91 | 1.0217 | 60.2 | [9 empty] | 10.1485 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.1495 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 10.1485 | 60 | 28.8 | 22.0949 | 60.6 | [10 empty] | 10.1485 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 10.1485 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 10.149 | 60 | 28.8 | 12.011 | 61.2 | [10 empty] | 10.149 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 10.1495 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 10.1485 | 60 | 28.8 | 3.3383 | 61.8
10.1585 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 50.799 | 60 | 3.91 | 1.0241 | 60.2 | [9 empty] | 10.1585 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.1595 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 10.1585 | 60 | 28.8 | 22.0846 | 60.6 | [10 empty] | 10.1585 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 10.1585 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 10.159 | 60 | 28.8 | 12.0048 | 61.2 | [10 empty] | 10.159 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 10.1595 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 10.1585 | 60 | 28.8 | 3.3318 | 61.8
10.1685 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 50.849 | 60 | 3.91 | 1.0219 | 60.2 | [9 empty] | 10.1685 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.1695 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 10.1685 | 60 | 28.8 | 22.074 | 60.6 | [10 empty] | 10.1685 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 10.1685 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 10.169 | 60 | 28.8 | 11.9987 | 61.2 | [10 empty] | 10.169 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 10.1695 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 10.1685 | 60 | 28.8 | 3.3253 | 61.8
10.1785 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 50.899 | 60 | 3.91 | 1.0257 | 60.2 | [9 empty] | 10.1785 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.1795 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 10.1785 | 60 | 28.8 | 22.0631 | 60.6 | [10 empty] | 10.1785 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 10.179 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 10.179 | 60 | 28.8 | 11.9926 | 61.2 | [10 empty] | 10.179 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 10.1795 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 10.1785 | 60 | 28.8 | 3.3189 | 61.8
10.1885 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 50.949 | 60 | 3.91 | 1.022 | 60.2 | [9 empty] | 10.1885 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.1895 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 10.1885 | 60 | 28.8 | 22.0519 | 60.6 | [10 empty] | 10.1885 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 10.1885 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 10.189 | 60 | 28.8 | 11.9866 | 61.2 | [10 empty] | 10.189 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 10.1895 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 10.1885 | 60 | 28.8 | 3.3125 | 61.8
10.1985 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51 | 60 | 3.91 | 1.0263 | 60.2 | [9 empty] | 10.1985 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.1995 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 10.1985 | 60 | 28.8 | 22.0405 | 60.6 | [10 empty] | 10.1985 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 10.1985 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 10.199 | 60 | 28.8 | 11.9807 | 61.2 | [10 empty] | 10.199 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.4 | [10 empty] | 10.1995 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 10.1985 | 60 | 28.8 | 3.3062 | 61.8
10.2085 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.049 | 60 | 3.91 | 1.0239 | 60.2 | [9 empty] | 10.2085 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2095 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 10.2085 | 60 | 28.8 | 22.0288 | 60.6 | [10 empty] | 10.2085 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 10.2085 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 10.209 | 60 | 28.8 | 11.9748 | 61.2 | [10 empty] | 10.209 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.4 | [10 empty] | 10.2095 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 10.2085 | 60 | 28.8 | 3.2999 | 61.8
10.2185 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.099 | 60 | 3.91 | 1.0267 | 60.2 | [9 empty] | 10.2185 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2195 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 10.2185 | 60 | 28.8 | 22.0168 | 60.6 | [10 empty] | 10.2185 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 10.2185 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 10.219 | 60 | 28.8 | 11.969 | 61.2 | [10 empty] | 10.219 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.4 | [10 empty] | 10.2195 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 10.2185 | 60 | 28.8 | 3.2937 | 61.8
10.2285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.149 | 60 | 3.91 | 1.0272 | 60.2 | [9 empty] | 10.2285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2295 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 10.2285 | 60 | 28.8 | 22.0046 | 60.6 | [10 empty] | 10.2285 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 10.2295 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 10.229 | 60 | 28.8 | 11.9633 | 61.2 | [10 empty] | 10.229 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.4 | [10 empty] | 10.2295 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 10.2285 | 60 | 28.8 | 3.2875 | 61.8
10.2385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.199 | 60 | 3.91 | 1.0238 | 60.2 | [9 empty] | 10.2385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2395 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 10.2385 | 60 | 28.8 | 21.9922 | 60.6 | [10 empty] | 10.2385 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 10.2385 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 10.239 | 60 | 28.8 | 11.9576 | 61.2 | [10 empty] | 10.239 | 60 | 28.8 | 11.3177 | 61.4 | [10 empty] | 10.2395 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 10.2385 | 60 | 28.8 | 3.2813 | 61.8
10.2485 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.249 | 60 | 3.91 | 1.0246 | 60.2 | [9 empty] | 10.2485 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2495 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 10.2485 | 60 | 28.8 | 21.9796 | 60.6 | [10 empty] | 10.2485 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 10.2485 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 10.249 | 60 | 28.8 | 11.952 | 61.2 | [10 empty] | 10.249 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.4 | [10 empty] | 10.2495 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 10.2485 | 60 | 28.8 | 3.2752 | 61.8
10.2585 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.299 | 60 | 3.91 | 1.0229 | 60.2 | [9 empty] | 10.2585 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2595 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 10.2585 | 60 | 28.8 | 21.9669 | 60.6 | [10 empty] | 10.2585 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 10.2585 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 10.259 | 60 | 28.8 | 11.9465 | 61.2 | [10 empty] | 10.259 | 60 | 28.8 | 11.3189 | 61.4 | [10 empty] | 10.2595 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 10.2585 | 60 | 28.8 | 3.2691 | 61.8
10.2685 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.349 | 60 | 3.91 | 1.0245 | 60.2 | [9 empty] | 10.2685 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2695 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 10.2685 | 60 | 28.8 | 21.954 | 60.6 | [10 empty] | 10.2685 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 10.2685 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 10.269 | 60 | 28.8 | 11.941 | 61.2 | [10 empty] | 10.269 | 60 | 28.8 | 11.3193 | 61.4 | [10 empty] | 10.2695 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 10.2685 | 60 | 28.8 | 3.263 | 61.8
10.2785 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.399 | 60 | 3.91 | 1.0233 | 60.2 | [9 empty] | 10.2785 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2795 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 10.2785 | 60 | 28.8 | 21.9409 | 60.6 | [10 empty] | 10.2785 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 10.279 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 10.279 | 60 | 28.8 | 11.9355 | 61.2 | [10 empty] | 10.279 | 60 | 28.8 | 11.3195 | 61.4 | [10 empty] | 10.2795 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 10.2785 | 60 | 28.8 | 3.257 | 61.8
10.2885 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.449 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 10.2885 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2895 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 10.2885 | 60 | 28.8 | 21.9278 | 60.6 | [10 empty] | 10.2885 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 10.2885 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 10.289 | 60 | 28.8 | 11.9301 | 61.2 | [10 empty] | 10.289 | 60 | 28.8 | 11.3196 | 61.4 | [10 empty] | 10.2895 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.2885 | 60 | 28.8 | 3.251 | 61.8
10.2985 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.499 | 60 | 3.91 | 1.0266 | 60.2 | [9 empty] | 10.2985 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.2995 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 10.2985 | 60 | 28.8 | 21.9146 | 60.6 | [10 empty] | 10.2985 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 10.2985 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 10.299 | 60 | 28.8 | 11.9248 | 61.2 | [10 empty] | 10.299 | 60 | 28.8 | 11.3195 | 61.4 | [10 empty] | 10.2995 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.2985 | 60 | 28.8 | 3.2451 | 61.8
10.3085 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.549 | 60 | 3.91 | 1.0266 | 60.2 | [9 empty] | 10.3085 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.3095 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 10.3085 | 60 | 28.8 | 21.9012 | 60.6 | [10 empty] | 10.3085 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.3085 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 10.309 | 60 | 28.8 | 11.9195 | 61.2 | [10 empty] | 10.309 | 60 | 28.8 | 11.3191 | 61.4 | [10 empty] | 10.3095 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.3085 | 60 | 28.8 | 3.2392 | 61.8
10.3185 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.599 | 60 | 3.91 | 1.0264 | 60.2 | [9 empty] | 10.3185 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.3195 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 10.3185 | 60 | 28.8 | 21.8879 | 60.6 | [10 empty] | 10.3185 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.3185 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 10.319 | 60 | 28.8 | 11.9142 | 61.2 | [10 empty] | 10.319 | 60 | 28.8 | 11.3185 | 61.4 | [10 empty] | 10.3195 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.3185 | 60 | 28.8 | 3.2333 | 61.8
10.3285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.649 | 60 | 3.91 | 1.0219 | 60.2 | [9 empty] | 10.3285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.3295 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 10.3285 | 60 | 28.8 | 21.8745 | 60.6 | [10 empty] | 10.3285 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.3295 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 10.329 | 60 | 28.8 | 11.909 | 61.2 | [10 empty] | 10.329 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.4 | [10 empty] | 10.3295 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.3285 | 60 | 28.8 | 3.2274 | 61.8
10.3385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 |  |  | 51.699 | 60 | 3.91 | 1.0253 | 60.2 | [9 empty] | 10.3385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 10.3385 | 60 | 28.8 | 21.8611 | 60.6 | [10 empty] | 10.3385 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.3385 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 11.9039 | 61.2 | [10 empty] | 10.339 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.4 | [10 empty] | 10.3395 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.3385 | 60 | 28.8 | 3.2216 | 61.8
10.3485 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 51.749 | 60 | 3.91 | 1.0264 | 60.2 | [9 empty] | 10.3485 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.3495 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 10.3485 | 60 | 28.8 | 21.8477 | 60.6 | [10 empty] | 10.3485 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.3485 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 10.349 | 60 | 28.8 | 11.8988 | 61.2 | [10 empty] | 10.349 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.4 | [10 empty] | 10.3495 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.3485 | 60 | 28.8 | 3.2158 | 61.8
10.3585 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 51.799 | 60 | 3.91 | 1.0265 | 60.2 | [9 empty] | 10.3585 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 10.3585 | 60 | 28.8 | 21.8344 | 60.6 | [10 empty] | 10.3585 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.3585 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 11.8937 | 61.2 | [10 empty] | 10.359 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.4 | [10 empty] | 10.3595 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 10.3585 | 60 | 28.8 | 3.21 | 61.8
10.3685 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 51.849 | 60 | 3.91 | 1.0212 | 60.2 | [9 empty] | 10.3685 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 10.3685 | 60 | 28.8 | 21.8211 | 60.6 | [10 empty] | 10.3685 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.3685 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 11.8886 | 61.2 | [10 empty] | 10.369 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.4 | [10 empty] | 10.3695 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 10.3685 | 60 | 28.8 | 3.2042 | 61.8
10.3785 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 51.899 | 60 | 3.91 | 1.0223 | 60.2 | [9 empty] | 10.3785 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.3795 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 10.3785 | 60 | 28.8 | 21.8079 | 60.6 | [10 empty] | 10.3785 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.3795 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 10.379 | 60 | 28.8 | 11.8836 | 61.2 | [10 empty] | 10.379 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.4 | [10 empty] | 10.3795 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 10.3785 | 60 | 28.8 | 3.1985 | 61.8
10.3885 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 |  |  | 51.949 | 60 | 3.91 | 1.0264 | 60.2 | [9 empty] | 10.3885 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 10.3885 | 60 | 28.8 | 21.7947 | 60.6 | [10 empty] | 10.3885 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.3885 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 11.8787 | 61.2 | [10 empty] | 10.389 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.4 | [10 empty] | 10.3895 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.3885 | 60 | 28.8 | 3.1928 | 61.8
10.3985 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 52 | 60 | 3.91 | 1.0222 | 60.2 | [9 empty] | 10.3985 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 10.3985 | 60 | 28.8 | 21.7817 | 60.6 | [10 empty] | 10.3985 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.3985 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 11.8738 | 61.2 | [10 empty] | 10.399 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.4 | [10 empty] | 10.3995 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.3985 | 60 | 28.8 | 3.1871 | 61.8
10.4085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 52.05 | 60 | 3.91 | 1.0222 | 60.2 | [9 empty] | 10.4085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 10.4085 | 60 | 28.8 | 21.7688 | 60.6 | [10 empty] | 10.4085 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4085 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 11.8689 | 61.2 | [10 empty] | 10.409 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.4 | [10 empty] | 10.4095 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.4085 | 60 | 28.8 | 3.1815 | 61.8
10.4185 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 52.099 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 10.4185 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 10.4185 | 60 | 28.8 | 21.756 | 60.6 | [10 empty] | 10.4185 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4185 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 11.864 | 61.2 | [10 empty] | 10.419 | 60 | 28.8 | 11.2929 | 61.4 | [10 empty] | 10.4195 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.4185 | 60 | 28.8 | 3.1759 | 61.8
10.4285 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 52.149 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 10.4285 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.429 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 10.4285 | 60 | 28.8 | 21.7433 | 60.6 | [10 empty] | 10.4285 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4295 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 10.429 | 60 | 28.8 | 11.8592 | 61.2 | [10 empty] | 10.429 | 60 | 28.8 | 11.288 | 61.4 | [10 empty] | 10.4295 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 10.4285 | 60 | 28.8 | 3.1703 | 61.8
10.4385 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 52.199 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 10.4385 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 10.4385 | 60 | 28.8 | 21.7308 | 60.6 | [10 empty] | 10.4385 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4385 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 11.8544 | 61.2 | [10 empty] | 10.439 | 60 | 28.8 | 11.2826 | 61.4 | [10 empty] | 10.4395 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 10.4385 | 60 | 28.8 | 3.1647 | 61.8
10.4485 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 |  |  | 52.249 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 10.4485 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 10.4485 | 60 | 28.8 | 21.7184 | 60.6 | [10 empty] | 10.4485 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4485 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 11.8497 | 61.2 | [10 empty] | 10.449 | 60 | 28.8 | 11.2768 | 61.4 | [10 empty] | 10.4495 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 10.4485 | 60 | 28.8 | 3.1592 | 61.8
10.4585 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.299 | 60 | 3.91 | 1.0243 | 60.2 | [9 empty] | 10.4585 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.459 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 10.4585 | 60 | 28.8 | 21.7062 | 60.6 | [10 empty] | 10.4585 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4585 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 10.459 | 60 | 28.8 | 11.8449 | 61.2 | [10 empty] | 10.459 | 60 | 28.8 | 11.2704 | 61.4 | [10 empty] | 10.4595 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 10.4585 | 60 | 28.8 | 3.1537 | 61.8
10.4685 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.349 | 60 | 3.91 | 1.0168 | 60.2 | [9 empty] | 10.4685 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 10.4685 | 60 | 28.8 | 21.6942 | 60.6 | [10 empty] | 10.4685 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4685 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 11.8403 | 61.2 | [10 empty] | 10.469 | 60 | 28.8 | 11.2636 | 61.4 | [10 empty] | 10.4695 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 10.4685 | 60 | 28.8 | 3.1482 | 61.8
10.4785 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.399 | 60 | 3.91 | 0.99484 | 60.2 | [9 empty] | 10.4785 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.479 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 10.4785 | 60 | 28.8 | 21.6823 | 60.6 | [10 empty] | 10.4785 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4795 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 10.479 | 60 | 28.8 | 11.8356 | 61.2 | [10 empty] | 10.479 | 60 | 28.8 | 11.2563 | 61.4 | [10 empty] | 10.4795 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 10.4785 | 60 | 28.8 | 3.1427 | 61.8
10.4885 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.449 | 60 | 3.91 | 0.99119 | 60.2 | [9 empty] | 10.4885 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.4895 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 10.4885 | 60 | 28.8 | 21.6706 | 60.6 | [10 empty] | 10.4885 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.4885 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 10.489 | 60 | 28.8 | 11.831 | 61.2 | [10 empty] | 10.489 | 60 | 28.8 | 11.2485 | 61.4 | [10 empty] | 10.4895 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 10.4885 | 60 | 28.8 | 3.1373 | 61.8
10.4985 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.499 | 60 | 3.91 | 0.99059 | 60.2 | [9 empty] | 10.4985 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 10.4985 | 60 | 28.8 | 21.6591 | 60.6 | [10 empty] | 10.4985 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.4985 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 11.8264 | 61.2 | [10 empty] | 10.499 | 60 | 28.8 | 11.2403 | 61.4 | [10 empty] | 10.4995 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 10.4985 | 60 | 28.8 | 3.1319 | 61.8
10.5085 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.549 | 60 | 3.91 | 0.99059 | 60.2 | [9 empty] | 10.5085 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 10.5085 | 60 | 28.8 | 21.6478 | 60.6 | [10 empty] | 10.5085 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.5085 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 11.8218 | 61.2 | [10 empty] | 10.509 | 60 | 28.8 | 11.2316 | 61.4 | [10 empty] | 10.5095 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 10.5085 | 60 | 28.8 | 3.1265 | 61.8
10.5185 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.599 | 60 | 3.91 | 0.99358 | 60.2 | [9 empty] | 10.5185 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 10.5185 | 60 | 28.8 | 21.6367 | 60.6 | [10 empty] | 10.5185 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.5185 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 11.8173 | 61.2 | [10 empty] | 10.519 | 60 | 28.8 | 11.2226 | 61.4 | [10 empty] | 10.5195 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 10.5185 | 60 | 28.8 | 3.1212 | 61.8
10.5285 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.649 | 60 | 3.91 | 0.99083 | 60.2 | [9 empty] | 10.5285 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.529 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 10.5285 | 60 | 28.8 | 21.6257 | 60.6 | [10 empty] | 10.5285 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.5295 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 10.529 | 60 | 28.8 | 11.8127 | 61.2 | [10 empty] | 10.529 | 60 | 28.8 | 11.2131 | 61.4 | [10 empty] | 10.5295 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 10.5285 | 60 | 28.8 | 3.1159 | 61.8
10.5385 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.699 | 60 | 3.91 | 0.98955 | 60.2 | [9 empty] | 10.5385 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 10.5385 | 60 | 28.8 | 21.615 | 60.6 | [10 empty] | 10.5385 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 10.5385 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 11.8083 | 61.2 | [10 empty] | 10.539 | 60 | 28.8 | 11.2032 | 61.4 | [10 empty] | 10.5395 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.5385 | 60 | 28.8 | 3.1106 | 61.8
10.5485 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 |  |  | 52.749 | 60 | 3.91 | 0.99043 | 60.2 | [9 empty] | 10.5485 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 10.5485 | 60 | 28.8 | 21.6043 | 60.6 | [10 empty] | 10.5485 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 10.5485 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 11.8038 | 61.2 | [10 empty] | 10.549 | 60 | 28.8 | 11.193 | 61.4 | [10 empty] | 10.5495 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 10.5485 | 60 | 28.8 | 3.1054 | 61.8
10.5585 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [16 empty] | 10.5585 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.559 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 10.5585 | 60 | 28.8 | 21.5939 | 60.6 | [10 empty] | 10.5585 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 10.5585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.559 | 60 | 28.8 | 11.7994 | 61.2 | [10 empty] | 10.559 | 60 | 28.8 | 11.1825 | 61.4 | [10 empty] | 10.5595 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 10.5585 | 60 | 28.8 | 3.1002 | 61.8
10.5685 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [16 empty] | 10.5685 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 10.5685 | 60 | 28.8 | 21.5836 | 60.6 | [10 empty] | 10.5685 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 10.5685 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 11.795 | 61.2 | [10 empty] | 10.569 | 60 | 28.8 | 11.1717 | 61.4 | [10 empty] | 10.5695 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 10.5685 | 60 | 28.8 | 3.095 | 61.8
10.5785 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 10.5785 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.579 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 10.5785 | 60 | 28.8 | 21.5735 | 60.6 | [10 empty] | 10.5785 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 10.5795 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.579 | 60 | 28.8 | 11.7906 | 61.2 | [10 empty] | 10.579 | 60 | 28.8 | 11.1605 | 61.4 | [10 empty] | 10.5795 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 10.5785 | 60 | 28.8 | 3.0899 | 61.8
10.5885 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 10.5885 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.589 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 10.5885 | 60 | 28.8 | 21.5635 | 60.6 | [10 empty] | 10.5885 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 10.5885 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.589 | 60 | 28.8 | 11.7863 | 61.2 | [10 empty] | 10.589 | 60 | 28.8 | 11.1492 | 61.4 | [10 empty] | 10.5895 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 10.5885 | 60 | 28.8 | 3.0848 | 61.8
10.5985 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 10.5985 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 10.5985 | 60 | 28.8 | 21.5537 | 60.6 | [10 empty] | 10.5985 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 10.5985 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 11.7819 | 61.2 | [10 empty] | 10.599 | 60 | 28.8 | 11.1376 | 61.4 | [10 empty] | 10.5995 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 10.5985 | 60 | 28.8 | 3.0797 | 61.8
10.6085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 10.6085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 10.6085 | 60 | 28.8 | 21.544 | 60.6 | [10 empty] | 10.6085 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 10.6085 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 11.7777 | 61.2 | [10 empty] | 10.609 | 60 | 28.8 | 11.1259 | 61.4 | [10 empty] | 10.6095 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 10.6085 | 60 | 28.8 | 3.0747 | 61.8
10.6185 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [16 empty] | 10.6185 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 10.6185 | 60 | 28.8 | 21.5344 | 60.6 | [10 empty] | 10.6185 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 10.6185 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 11.7734 | 61.2 | [10 empty] | 10.619 | 60 | 28.8 | 11.114 | 61.4 | [10 empty] | 10.6195 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 10.6185 | 60 | 28.8 | 3.0698 | 61.8
10.6285 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [16 empty] | 10.6285 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 10.6285 | 60 | 28.8 | 21.5249 | 60.6 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 10.6295 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 11.7692 | 61.2 | [10 empty] | 10.629 | 60 | 28.8 | 11.1019 | 61.4 | [10 empty] | 10.6295 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 10.6285 | 60 | 28.8 | 3.0649 | 61.8
10.6385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [16 empty] | 10.6385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 10.6385 | 60 | 28.8 | 21.5155 | 60.6 | [10 empty] | 10.6385 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 10.6385 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 11.765 | 61.2 | [10 empty] | 10.639 | 60 | 28.8 | 11.0898 | 61.4 | [10 empty] | 10.6395 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 10.6385 | 60 | 28.8 | 3.06 | 61.8
10.6485 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [16 empty] | 10.6485 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 10.6485 | 60 | 28.8 | 21.5062 | 60.6 | [10 empty] | 10.6485 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 10.6485 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 11.7608 | 61.2 | [10 empty] | 10.649 | 60 | 28.8 | 11.0776 | 61.4 | [10 empty] | 10.6495 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 10.6485 | 60 | 28.8 | 3.0551 | 61.8
10.6585 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [16 empty] | 10.6585 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 10.6585 | 60 | 28.8 | 21.497 | 60.6 | [10 empty] | 10.6585 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 10.6585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 11.7566 | 61.2 | [10 empty] | 10.659 | 60 | 28.8 | 11.0654 | 61.4 | [10 empty] | 10.6595 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 10.6585 | 60 | 28.8 | 3.0504 | 61.8
10.6685 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [16 empty] | 10.6685 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [10 empty] | 10.669 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 10.6685 | 60 | 28.8 | 21.4879 | 60.6 | [10 empty] | 10.6685 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 10.6685 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.669 | 60 | 28.8 | 11.7525 | 61.2 | [10 empty] | 10.669 | 60 | 28.8 | 11.0531 | 61.4 | [10 empty] | 10.6695 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 10.6685 | 60 | 28.8 | 3.0456 | 61.8
10.6785 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [16 empty] | 10.6785 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [10 empty] | 10.679 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 10.6785 | 60 | 28.8 | 21.4788 | 60.6 | [10 empty] | 10.679 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 10.6795 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.679 | 60 | 28.8 | 11.7484 | 61.2 | [10 empty] | 10.6795 | 60 | 28.8 | 11.0409 | 61.4 | [10 empty] | 10.6795 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 10.6785 | 60 | 28.8 | 3.0409 | 61.8
10.6885 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [16 empty] | 10.6885 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 10.6885 | 60 | 28.8 | 21.4698 | 60.6 | [10 empty] | 10.6885 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 10.6885 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 11.7444 | 61.2 | [10 empty] | 10.689 | 60 | 28.8 | 11.0287 | 61.4 | [10 empty] | 10.6895 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 10.6885 | 60 | 28.8 | 3.0363 | 61.8
10.6985 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [16 empty] | 10.6985 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 10.6985 | 60 | 28.8 | 21.4608 | 60.6 | [10 empty] | 10.6985 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 10.6985 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 11.7403 | 61.2 | [10 empty] | 10.699 | 60 | 28.8 | 11.0166 | 61.4 | [10 empty] | 10.6995 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 10.6985 | 60 | 28.8 | 3.0317 | 61.8
10.7085 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [16 empty] | 10.7085 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 10.7085 | 60 | 28.8 | 21.4518 | 60.6 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 10.7085 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 11.7363 | 61.2 | [10 empty] | 10.709 | 60 | 28.8 | 11.0045 | 61.4 | [10 empty] | 10.7095 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 10.7085 | 60 | 28.8 | 3.0271 | 61.8
10.7185 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [16 empty] | 10.7185 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 10.7185 | 60 | 28.8 | 21.4428 | 60.6 | [10 empty] | 10.7185 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 10.7185 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 11.7323 | 61.2 | [10 empty] | 10.719 | 60 | 28.8 | 10.9925 | 61.4 | [10 empty] | 10.7195 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 10.7185 | 60 | 28.8 | 3.0226 | 61.8
10.7285 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [16 empty] | 10.7285 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [10 empty] | 10.729 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 10.7285 | 60 | 28.8 | 21.4338 | 60.6 | [10 empty] | 10.7285 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 10.7295 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.729 | 60 | 28.8 | 11.7284 | 61.2 | [10 empty] | 10.729 | 60 | 28.8 | 10.9807 | 61.4 | [10 empty] | 10.7295 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 10.7285 | 60 | 28.8 | 3.0182 | 61.8
10.7385 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [16 empty] | 10.7385 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 10.7385 | 60 | 28.8 | 21.4248 | 60.6 | [10 empty] | 10.7385 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 10.7385 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 11.7245 | 61.2 | [10 empty] | 10.739 | 60 | 28.8 | 10.969 | 61.4 | [10 empty] | 10.7395 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 10.7385 | 60 | 28.8 | 3.0138 | 61.8
10.7485 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 10.7485 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 10.7485 | 60 | 28.8 | 21.4158 | 60.6 | [10 empty] | 10.7485 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 10.7485 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 11.7206 | 61.2 | [10 empty] | 10.749 | 60 | 28.8 | 10.9574 | 61.4 | [10 empty] | 10.7495 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 10.7485 | 60 | 28.8 | 3.0094 | 61.8
10.7585 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 10.7585 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 10.7585 | 60 | 28.8 | 21.4068 | 60.6 | [10 empty] | 10.7585 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 10.7585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 11.7167 | 61.2 | [10 empty] | 10.759 | 60 | 28.8 | 10.946 | 61.4 | [10 empty] | 10.7595 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 10.7585 | 60 | 28.8 | 3.0051 | 61.8
10.7685 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 10.7685 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 10.7685 | 60 | 28.8 | 21.3977 | 60.6 | [10 empty] | 10.7685 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 10.7685 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 11.7129 | 61.2 | [10 empty] | 10.769 | 60 | 28.8 | 10.9348 | 61.4 | [10 empty] | 10.7695 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 10.7685 | 60 | 28.8 | 3.0008 | 61.8
10.7785 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [16 empty] | 10.7785 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 10.7785 | 60 | 28.8 | 21.3886 | 60.6 | [10 empty] | 10.7785 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 11.7091 | 61.2 | [10 empty] | 10.779 | 60 | 28.8 | 10.9237 | 61.4 | [10 empty] | 10.7795 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 10.7785 | 60 | 28.8 | 2.9966 | 61.8
10.7885 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 10.7885 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 10.7885 | 60 | 28.8 | 21.3794 | 60.6 | [10 empty] | 10.7885 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 10.7885 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 11.7053 | 61.2 | [10 empty] | 10.789 | 60 | 28.8 | 10.9128 | 61.4 | [10 empty] | 10.7895 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 10.7885 | 60 | 28.8 | 2.9924 | 61.8
10.7985 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 10.7985 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 10.7985 | 60 | 28.8 | 21.3701 | 60.6 | [10 empty] | 10.7985 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 10.7985 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 11.7016 | 61.2 | [10 empty] | 10.799 | 60 | 28.8 | 10.9021 | 61.4 | [10 empty] | 10.7995 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 10.7985 | 60 | 28.8 | 2.9883 | 61.8
10.8085 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [16 empty] | 10.8085 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 10.8085 | 60 | 28.8 | 21.3608 | 60.6 | [10 empty] | 10.8085 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 10.8085 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 11.6979 | 61.2 | [10 empty] | 10.809 | 60 | 28.8 | 10.8916 | 61.4 | [10 empty] | 10.8095 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 10.8085 | 60 | 28.8 | 2.9842 | 61.8
10.8185 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [16 empty] | 10.8185 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 10.8185 | 60 | 28.8 | 21.3514 | 60.6 | [10 empty] | 10.8185 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 10.8185 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 11.6942 | 61.2 | [10 empty] | 10.819 | 60 | 28.8 | 10.8813 | 61.4 | [10 empty] | 10.8195 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 10.8185 | 60 | 28.8 | 2.9802 | 61.8
10.8285 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [16 empty] | 10.8285 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 10.8285 | 60 | 28.8 | 21.3419 | 60.6 | [10 empty] | 10.8285 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 11.6906 | 61.2 | [10 empty] | 10.829 | 60 | 28.8 | 10.8711 | 61.4 | [10 empty] | 10.8295 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 10.8285 | 60 | 28.8 | 2.9762 | 61.8
10.8385 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [16 empty] | 10.8385 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 10.8385 | 60 | 28.8 | 21.3323 | 60.6 | [10 empty] | 10.8385 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 10.8385 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 11.6869 | 61.2 | [10 empty] | 10.839 | 60 | 28.8 | 10.8612 | 61.4 | [10 empty] | 10.8395 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 10.8385 | 60 | 28.8 | 2.9723 | 61.8
10.8485 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 10.8485 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 10.8485 | 60 | 28.8 | 21.3226 | 60.6 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 10.8485 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 11.6834 | 61.2 | [10 empty] | 10.849 | 60 | 28.8 | 10.8514 | 61.4 | [10 empty] | 10.8495 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 10.8485 | 60 | 28.8 | 2.9683 | 61.8
10.8585 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 10.8585 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 10.8585 | 60 | 28.8 | 21.3129 | 60.6 | [10 empty] | 10.8585 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 10.8585 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 11.6798 | 61.2 | [10 empty] | 10.859 | 60 | 28.8 | 10.8419 | 61.4 | [10 empty] | 10.8595 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 10.8585 | 60 | 28.8 | 2.9645 | 61.8
10.8685 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [16 empty] | 10.8685 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 10.8685 | 60 | 28.8 | 21.303 | 60.6 | [10 empty] | 10.8685 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 10.8685 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 11.6763 | 61.2 | [10 empty] | 10.869 | 60 | 28.8 | 10.8325 | 61.4 | [10 empty] | 10.8695 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 10.8685 | 60 | 28.8 | 2.9606 | 61.8
10.8785 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [16 empty] | 10.8785 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 10.8785 | 60 | 28.8 | 21.2931 | 60.6 | [10 empty] | 10.8785 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 11.6728 | 61.2 | [10 empty] | 10.879 | 60 | 28.8 | 10.8233 | 61.4 | [10 empty] | 10.8795 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 10.8785 | 60 | 28.8 | 2.9569 | 61.8
10.8885 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [16 empty] | 10.8885 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 10.8885 | 60 | 28.8 | 21.283 | 60.6 | [10 empty] | 10.8885 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 10.8885 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 11.6693 | 61.2 | [10 empty] | 10.889 | 60 | 28.8 | 10.8142 | 61.4 | [10 empty] | 10.8895 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 10.8885 | 60 | 28.8 | 2.9531 | 61.8
10.8985 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [16 empty] | 10.8985 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [10 empty] | 10.8995 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 10.8985 | 60 | 28.8 | 21.2728 | 60.6 | [10 empty] | 10.8985 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 10.8985 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 11.6659 | 61.2 | [10 empty] | 10.899 | 60 | 28.8 | 10.8053 | 61.4 | [10 empty] | 10.8995 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 10.8985 | 60 | 28.8 | 2.9494 | 61.8
10.9085 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 10.9085 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 10.9085 | 60 | 28.8 | 21.2626 | 60.6 | [10 empty] | 10.9085 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 10.9085 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 11.6624 | 61.2 | [10 empty] | 10.909 | 60 | 28.8 | 10.7966 | 61.4 | [10 empty] | 10.9095 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 10.9085 | 60 | 28.8 | 2.9457 | 61.8
10.9185 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 10.9185 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 10.9185 | 60 | 28.8 | 21.2522 | 60.6 | [10 empty] | 10.9185 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 10.9185 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 11.6591 | 61.2 | [10 empty] | 10.919 | 60 | 28.8 | 10.7881 | 61.4 | [10 empty] | 10.9195 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 10.9185 | 60 | 28.8 | 2.9421 | 61.8
10.9285 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 10.9285 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 10.9285 | 60 | 28.8 | 21.2418 | 60.6 | [10 empty] | 10.9285 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 11.6557 | 61.2 | [10 empty] | 10.929 | 60 | 28.8 | 10.7797 | 61.4 | [10 empty] | 10.9295 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 10.9285 | 60 | 28.8 | 2.9384 | 61.8
10.9385 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 10.9385 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 10.9385 | 60 | 28.8 | 21.2313 | 60.6 | [10 empty] | 10.9385 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 10.9385 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 11.6524 | 61.2 | [10 empty] | 10.939 | 60 | 28.8 | 10.7714 | 61.4 | [10 empty] | 10.9395 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 10.9385 | 60 | 28.8 | 2.9349 | 61.8
10.9485 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 10.9485 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 10.9485 | 60 | 28.8 | 21.2207 | 60.6 | [10 empty] | 10.9485 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 10.9485 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 11.6491 | 61.2 | [10 empty] | 10.949 | 60 | 28.8 | 10.7633 | 61.4 | [10 empty] | 10.9495 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 10.9485 | 60 | 28.8 | 2.9313 | 61.8
10.9585 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 10.9585 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 10.9585 | 60 | 28.8 | 21.21 | 60.6 | [10 empty] | 10.9585 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 10.9585 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 11.6458 | 61.2 | [10 empty] | 10.959 | 60 | 28.8 | 10.7552 | 61.4 | [10 empty] | 10.9595 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 10.9585 | 60 | 28.8 | 2.9278 | 61.8
10.9685 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 10.9685 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 10.9685 | 60 | 28.8 | 21.1992 | 60.6 | [10 empty] | 10.9685 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 10.9685 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 11.6426 | 61.2 | [10 empty] | 10.969 | 60 | 28.8 | 10.7473 | 61.4 | [10 empty] | 10.9695 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 10.9685 | 60 | 28.8 | 2.9243 | 61.8
10.9785 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 10.9785 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 10.9785 | 60 | 28.8 | 21.1884 | 60.6 | [10 empty] | 10.9785 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 11.6394 | 61.2 | [10 empty] | 10.979 | 60 | 28.8 | 10.7395 | 61.4 | [10 empty] | 10.9795 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 10.9785 | 60 | 28.8 | 2.9208 | 61.8
10.9885 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 10.9885 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 10.9885 | 60 | 28.8 | 21.1776 | 60.6 | [10 empty] | 10.9885 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 10.9885 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 11.6362 | 61.2 | [10 empty] | 10.989 | 60 | 28.8 | 10.7318 | 61.4 | [10 empty] | 10.9895 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 10.9885 | 60 | 28.8 | 2.9174 | 61.8
10.9985 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 10.9985 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 10.9985 | 60 | 28.8 | 21.1666 | 60.6 | [10 empty] | 10.9985 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 10.9985 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 11.6331 | 61.2 | [10 empty] | 10.999 | 60 | 28.8 | 10.7242 | 61.4 | [10 empty] | 10.9995 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 10.9985 | 60 | 28.8 | 2.9139 | 61.8
11.0085 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.0085 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 11.0085 | 60 | 28.8 | 21.1557 | 60.6 | [10 empty] | 11.0085 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 11.0085 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 11.009 | 60 | 28.8 | 11.6299 | 61.2 | [10 empty] | 11.0095 | 60 | 28.8 | 10.7167 | 61.4 | [10 empty] | 11.0095 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 11.0085 | 60 | 28.8 | 2.9105 | 61.8
11.0185 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.0185 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 11.0185 | 60 | 28.8 | 21.1447 | 60.6 | [10 empty] | 11.0185 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 11.0185 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 11.6268 | 61.2 | [10 empty] | 11.019 | 60 | 28.8 | 10.7093 | 61.4 | [10 empty] | 11.0195 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 11.0185 | 60 | 28.8 | 2.9072 | 61.8
11.0285 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.0285 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 11.0285 | 60 | 28.8 | 21.1337 | 60.6 | [10 empty] | 11.0285 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 11.0295 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 11.6238 | 61.2 | [10 empty] | 11.029 | 60 | 28.8 | 10.7019 | 61.4 | [10 empty] | 11.0295 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 11.0285 | 60 | 28.8 | 2.9038 | 61.8
11.0385 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.0385 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 11.0385 | 60 | 28.8 | 21.1226 | 60.6 | [10 empty] | 11.0385 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 11.0385 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 11.6207 | 61.2 | [10 empty] | 11.039 | 60 | 28.8 | 10.6945 | 61.4 | [10 empty] | 11.0395 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 11.0385 | 60 | 28.8 | 2.9005 | 61.8
11.0485 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.0485 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 11.0485 | 60 | 28.8 | 21.1116 | 60.6 | [10 empty] | 11.0485 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 11.0485 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 11.6177 | 61.2 | [10 empty] | 11.049 | 60 | 28.8 | 10.6872 | 61.4 | [10 empty] | 11.0495 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 11.0485 | 60 | 28.8 | 2.8972 | 61.8
11.0585 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.0585 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 11.0585 | 60 | 28.8 | 21.1005 | 60.6 | [10 empty] | 11.0585 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 11.0585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 11.6147 | 61.2 | [10 empty] | 11.059 | 60 | 28.8 | 10.6799 | 61.4 | [10 empty] | 11.0595 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 11.0585 | 60 | 28.8 | 2.8939 | 61.8
11.0685 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.0685 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 11.0685 | 60 | 28.8 | 21.0895 | 60.6 | [10 empty] | 11.0685 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 11.0685 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 11.6118 | 61.2 | [10 empty] | 11.069 | 60 | 28.8 | 10.6727 | 61.4 | [10 empty] | 11.0695 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 11.0685 | 60 | 28.8 | 2.8906 | 61.8
11.0785 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.0785 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 11.0785 | 60 | 28.8 | 21.0785 | 60.6 | [10 empty] | 11.0785 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 11.0795 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 11.6088 | 61.2 | [10 empty] | 11.079 | 60 | 28.8 | 10.6654 | 61.4 | [10 empty] | 11.0795 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 11.0785 | 60 | 28.8 | 2.8874 | 61.8
11.0885 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.0885 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 11.0885 | 60 | 28.8 | 21.0675 | 60.6 | [10 empty] | 11.0885 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 11.0885 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 11.6059 | 61.2 | [10 empty] | 11.089 | 60 | 28.8 | 10.6582 | 61.4 | [10 empty] | 11.0895 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 11.0885 | 60 | 28.8 | 2.8842 | 61.8
11.0985 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.0985 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 11.0985 | 60 | 28.8 | 21.0565 | 60.6 | [10 empty] | 11.0985 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 11.0985 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 11.6031 | 61.2 | [10 empty] | 11.099 | 60 | 28.8 | 10.6509 | 61.4 | [10 empty] | 11.0995 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 11.0985 | 60 | 28.8 | 2.881 | 61.8
11.1085 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 21.0456 | 60.6 | [10 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 11.6002 | 61.2 | [10 empty] | 11.109 | 60 | 28.8 | 10.6436 | 61.4 | [10 empty] | 11.1095 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 11.1085 | 60 | 28.8 | 2.8778 | 61.8
11.1185 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1185 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 11.1185 | 60 | 28.8 | 21.0347 | 60.6 | [10 empty] | 11.1185 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 11.1185 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 11.5974 | 61.2 | [10 empty] | 11.119 | 60 | 28.8 | 10.6363 | 61.4 | [10 empty] | 11.1195 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 11.1185 | 60 | 28.8 | 2.8746 | 61.8
11.1285 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1285 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 11.1285 | 60 | 28.8 | 21.0239 | 60.6 | [10 empty] | 11.1285 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 11.5946 | 61.2 | [10 empty] | 11.129 | 60 | 28.8 | 10.629 | 61.4 | [10 empty] | 11.1295 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 11.1285 | 60 | 28.8 | 2.8715 | 61.8
11.1385 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 21.0132 | 60.6 | [10 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 11.5918 | 61.2 | [10 empty] | 11.139 | 60 | 28.8 | 10.6215 | 61.4 | [10 empty] | 11.1395 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 11.1385 | 60 | 28.8 | 2.8683 | 61.8
11.1485 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 21.0025 | 60.6 | [10 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 11.5891 | 61.2 | [10 empty] | 11.149 | 60 | 28.8 | 10.614 | 61.4 | [10 empty] | 11.1495 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 11.1485 | 60 | 28.8 | 2.8652 | 61.8
11.1585 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1585 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 11.1585 | 60 | 28.8 | 20.9919 | 60.6 | [10 empty] | 11.1585 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 11.1585 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 11.5863 | 61.2 | [10 empty] | 11.159 | 60 | 28.8 | 10.6064 | 61.4 | [10 empty] | 11.1595 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 11.1585 | 60 | 28.8 | 2.8621 | 61.8
11.1685 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 20.9814 | 60.6 | [10 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 11.5836 | 61.2 | [10 empty] | 11.169 | 60 | 28.8 | 10.5988 | 61.4 | [10 empty] | 11.1695 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 11.1685 | 60 | 28.8 | 2.859 | 61.8
11.1785 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1785 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 11.1785 | 60 | 28.8 | 20.9709 | 60.6 | [10 empty] | 11.1785 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 11.581 | 61.2 | [10 empty] | 11.179 | 60 | 28.8 | 10.591 | 61.4 | [10 empty] | 11.1795 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 11.1785 | 60 | 28.8 | 2.856 | 61.8
11.1885 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 20.9606 | 60.6 | [10 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 11.5783 | 61.2 | [10 empty] | 11.189 | 60 | 28.8 | 10.5831 | 61.4 | [10 empty] | 11.1895 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 11.1885 | 60 | 28.8 | 2.8529 | 61.8
11.1985 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 20.9503 | 60.6 | [10 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 11.5757 | 61.2 | [10 empty] | 11.199 | 60 | 28.8 | 10.575 | 61.4 | [10 empty] | 11.1995 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 11.1985 | 60 | 28.8 | 2.8499 | 61.8
11.2085 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 20.9402 | 60.6 | [10 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 11.5731 | 61.2 | [10 empty] | 11.209 | 60 | 28.8 | 10.5669 | 61.4 | [10 empty] | 11.2095 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2085 | 60 | 28.8 | 2.8469 | 61.8
11.2185 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 20.9301 | 60.6 | [10 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 11.5705 | 61.2 | [10 empty] | 11.219 | 60 | 28.8 | 10.5585 | 61.4 | [10 empty] | 11.2195 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2185 | 60 | 28.8 | 2.8439 | 61.8
11.2285 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 11.2285 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 11.229 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 11.2285 | 60 | 28.8 | 20.9202 | 60.6 | [10 empty] | 11.2285 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 11.2295 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 11.229 | 60 | 28.8 | 11.5679 | 61.2 | [10 empty] | 11.229 | 60 | 28.8 | 10.55 | 61.4 | [10 empty] | 11.2295 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2285 | 60 | 28.8 | 2.841 | 61.8
11.2385 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.239 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 20.9104 | 60.6 | [10 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 11.239 | 60 | 28.8 | 11.5654 | 61.2 | [10 empty] | 11.239 | 60 | 28.8 | 10.5414 | 61.4 | [10 empty] | 11.2395 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2385 | 60 | 28.8 | 2.838 | 61.8
11.2485 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 20.9006 | 60.6 | [10 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 11.5629 | 61.2 | [10 empty] | 11.249 | 60 | 28.8 | 10.5326 | 61.4 | [10 empty] | 11.2495 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2485 | 60 | 28.8 | 2.8351 | 61.8
11.2585 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 20.891 | 60.6 | [10 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 11.5604 | 61.2 | [10 empty] | 11.259 | 60 | 28.8 | 10.5236 | 61.4 | [10 empty] | 11.2595 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2585 | 60 | 28.8 | 2.8322 | 61.8
11.2685 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 20.8815 | 60.6 | [10 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 11.5579 | 61.2 | [10 empty] | 11.269 | 60 | 28.8 | 10.5144 | 61.4 | [10 empty] | 11.2695 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2685 | 60 | 28.8 | 2.8294 | 61.8
11.2785 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.2785 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.279 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 11.2785 | 60 | 28.8 | 20.8721 | 60.6 | [10 empty] | 11.2785 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 11.2795 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 11.279 | 60 | 28.8 | 11.5555 | 61.2 | [10 empty] | 11.279 | 60 | 28.8 | 10.505 | 61.4 | [10 empty] | 11.2795 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2785 | 60 | 28.8 | 2.8265 | 61.8
11.2885 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 20.8628 | 60.6 | [10 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 11.5531 | 61.2 | [10 empty] | 11.289 | 60 | 28.8 | 10.4954 | 61.4 | [10 empty] | 11.2895 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2885 | 60 | 28.8 | 2.8237 | 61.8
11.2985 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 20.8536 | 60.6 | [10 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 11.5507 | 61.2 | [10 empty] | 11.299 | 60 | 28.8 | 10.4856 | 61.4 | [10 empty] | 11.2995 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.2985 | 60 | 28.8 | 2.8209 | 61.8
11.3085 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.309 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 20.8445 | 60.6 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 11.309 | 60 | 28.8 | 11.5483 | 61.2 | [10 empty] | 11.309 | 60 | 28.8 | 10.4757 | 61.4 | [10 empty] | 11.3095 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3085 | 60 | 28.8 | 2.8181 | 61.8
11.3185 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 11.319 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 20.8356 | 60.6 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 11.319 | 60 | 28.8 | 11.5459 | 61.2 | [10 empty] | 11.319 | 60 | 28.8 | 10.4655 | 61.4 | [10 empty] | 11.3195 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3185 | 60 | 28.8 | 2.8153 | 61.8
11.3285 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 11.329 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 20.8267 | 60.6 | [10 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 11.329 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 11.329 | 60 | 28.8 | 11.5436 | 61.2 | [10 empty] | 11.329 | 60 | 28.8 | 10.4551 | 61.4 | [10 empty] | 11.3295 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3285 | 60 | 28.8 | 2.8126 | 61.8
11.3385 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 11.339 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 20.8179 | 60.6 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 11.339 | 60 | 28.8 | 11.5413 | 61.2 | [10 empty] | 11.339 | 60 | 28.8 | 10.4445 | 61.4 | [10 empty] | 11.3395 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3385 | 60 | 28.8 | 2.8099 | 61.8
11.3485 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 11.349 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 20.8093 | 60.6 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 11.349 | 60 | 28.8 | 11.539 | 61.2 | [10 empty] | 11.349 | 60 | 28.8 | 10.4338 | 61.4 | [10 empty] | 11.3495 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3485 | 60 | 28.8 | 2.8072 | 61.8
11.3585 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 11.359 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 20.8007 | 60.6 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 11.359 | 60 | 28.8 | 11.5367 | 61.2 | [10 empty] | 11.359 | 60 | 28.8 | 10.4228 | 61.4 | [10 empty] | 11.3595 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3585 | 60 | 28.8 | 2.8046 | 61.8
11.3685 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 11.369 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 20.7923 | 60.6 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 11.369 | 60 | 28.8 | 11.5345 | 61.2 | [10 empty] | 11.369 | 60 | 28.8 | 10.4117 | 61.4 | [10 empty] | 11.3695 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3685 | 60 | 28.8 | 2.8019 | 61.8
11.3785 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 11.379 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 20.784 | 60.6 | [10 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6 | [10 empty] | 11.379 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 11.379 | 60 | 28.8 | 11.5322 | 61.2 | [10 empty] | 11.379 | 60 | 28.8 | 10.4003 | 61.4 | [10 empty] | 11.3795 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3785 | 60 | 28.8 | 2.7993 | 61.8
11.3885 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 11.389 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 20.7757 | 60.6 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 19.7975 | 60.8 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 11.389 | 60 | 28.8 | 11.53 | 61.2 | [10 empty] | 11.389 | 60 | 28.8 | 10.3889 | 61.4 | [10 empty] | 11.3895 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3885 | 60 | 28.8 | 2.7968 | 61.8
11.3985 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 11.399 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 20.7675 | 60.6 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 19.7983 | 60.8 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 11.399 | 60 | 28.8 | 11.5278 | 61.2 | [10 empty] | 11.399 | 60 | 28.8 | 10.3772 | 61.4 | [10 empty] | 11.3995 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.3985 | 60 | 28.8 | 2.7942 | 61.8
11.4085 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 11.409 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 20.7595 | 60.6 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 19.7991 | 60.8 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 11.409 | 60 | 28.8 | 11.5257 | 61.2 | [10 empty] | 11.409 | 60 | 28.8 | 10.3654 | 61.4 | [10 empty] | 11.4095 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 11.4085 | 60 | 28.8 | 2.7917 | 61.8
11.4185 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 11.419 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 20.7515 | 60.6 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 19.7998 | 60.8 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 11.419 | 60 | 28.8 | 11.5235 | 61.2 | [10 empty] | 11.419 | 60 | 28.8 | 10.3535 | 61.4 | [10 empty] | 11.4195 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4185 | 60 | 28.8 | 2.7892 | 61.8
11.4285 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [16 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [10 empty] | 11.429 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 20.7436 | 60.6 | [10 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 19.8005 | 60.8 | [10 empty] | 11.429 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 11.429 | 60 | 28.8 | 11.5214 | 61.2 | [10 empty] | 11.429 | 60 | 28.8 | 10.3414 | 61.4 | [10 empty] | 11.4295 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4285 | 60 | 28.8 | 2.7867 | 61.8
11.4385 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [16 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [10 empty] | 11.439 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 20.7358 | 60.6 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 19.8011 | 60.8 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 11.439 | 60 | 28.8 | 11.5193 | 61.2 | [10 empty] | 11.439 | 60 | 28.8 | 10.3292 | 61.4 | [10 empty] | 11.4395 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4385 | 60 | 28.8 | 2.7843 | 61.8
11.4485 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [16 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [10 empty] | 11.449 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 20.7281 | 60.6 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 19.8016 | 60.8 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 11.449 | 60 | 28.8 | 11.5172 | 61.2 | [10 empty] | 11.449 | 60 | 28.8 | 10.317 | 61.4 | [10 empty] | 11.4495 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4485 | 60 | 28.8 | 2.7818 | 61.8
11.4585 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [16 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [10 empty] | 11.459 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 20.7205 | 60.6 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 19.8019 | 60.8 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 11.459 | 60 | 28.8 | 11.5152 | 61.2 | [10 empty] | 11.459 | 60 | 28.8 | 10.3046 | 61.4 | [10 empty] | 11.4595 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4585 | 60 | 28.8 | 2.7794 | 61.8
11.4685 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 11.469 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 20.7129 | 60.6 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 19.8022 | 60.8 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 11.469 | 60 | 28.8 | 11.5132 | 61.2 | [10 empty] | 11.469 | 60 | 28.8 | 10.2922 | 61.4 | [10 empty] | 11.4695 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4685 | 60 | 28.8 | 2.7771 | 61.8
11.4785 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 11.479 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 20.7055 | 60.6 | [10 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 19.8022 | 60.8 | [10 empty] | 11.479 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 11.479 | 60 | 28.8 | 11.5111 | 61.2 | [10 empty] | 11.479 | 60 | 28.8 | 10.2796 | 61.4 | [10 empty] | 11.4795 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4785 | 60 | 28.8 | 2.7747 | 61.8
11.4885 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [16 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [10 empty] | 11.489 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 20.698 | 60.6 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 19.8021 | 60.8 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 11.489 | 60 | 28.8 | 11.5092 | 61.2 | [10 empty] | 11.489 | 60 | 28.8 | 10.2671 | 61.4 | [10 empty] | 11.4895 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4885 | 60 | 28.8 | 2.7724 | 61.8
11.4985 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [16 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [10 empty] | 11.499 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 20.6907 | 60.6 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 19.8017 | 60.8 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 11.499 | 60 | 28.8 | 11.5072 | 61.2 | [10 empty] | 11.499 | 60 | 28.8 | 10.2545 | 61.4 | [10 empty] | 11.4995 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.4985 | 60 | 28.8 | 2.7701 | 61.8
11.5085 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [16 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [10 empty] | 11.509 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 20.6834 | 60.6 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 19.8012 | 60.8 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 11.509 | 60 | 28.8 | 11.5052 | 61.2 | [10 empty] | 11.509 | 60 | 28.8 | 10.2419 | 61.4 | [10 empty] | 11.5095 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.5085 | 60 | 28.8 | 2.7678 | 61.8
11.5185 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [16 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [10 empty] | 11.519 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 20.6762 | 60.6 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 19.8003 | 60.8 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 11.519 | 60 | 28.8 | 11.5033 | 61.2 | [10 empty] | 11.519 | 60 | 28.8 | 10.2293 | 61.4 | [10 empty] | 11.5195 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.5185 | 60 | 28.8 | 2.7656 | 61.8
11.5285 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [16 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [10 empty] | 11.529 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 20.6691 | 60.6 | [10 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 19.7992 | 60.8 | [10 empty] | 11.529 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 11.529 | 60 | 28.8 | 11.5014 | 61.2 | [10 empty] | 11.529 | 60 | 28.8 | 10.2167 | 61.4 | [10 empty] | 11.5295 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 11.5285 | 60 | 28.8 | 2.7633 | 61.8
11.5385 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [16 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [10 empty] | 11.539 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 20.662 | 60.6 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 19.7979 | 60.8 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 11.539 | 60 | 28.8 | 11.4996 | 61.2 | [10 empty] | 11.539 | 60 | 28.8 | 10.2041 | 61.4 | [10 empty] | 11.5395 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.5385 | 60 | 28.8 | 2.7611 | 61.8
11.5485 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 11.549 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 20.655 | 60.6 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 19.7962 | 60.8 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 11.549 | 60 | 28.8 | 11.4977 | 61.2 | [10 empty] | 11.549 | 60 | 28.8 | 10.1916 | 61.4 | [10 empty] | 11.5495 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.5485 | 60 | 28.8 | 2.7589 | 61.8
11.5585 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [16 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [10 empty] | 11.559 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 20.648 | 60.6 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.8 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 11.559 | 60 | 28.8 | 11.4959 | 61.2 | [10 empty] | 11.559 | 60 | 28.8 | 10.1791 | 61.4 | [10 empty] | 11.5595 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.5585 | 60 | 28.8 | 2.7568 | 61.8
11.5685 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [16 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [10 empty] | 11.569 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 20.6411 | 60.6 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.8 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 11.569 | 60 | 28.8 | 11.4941 | 61.2 | [10 empty] | 11.569 | 60 | 28.8 | 10.1667 | 61.4 | [10 empty] | 11.5695 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.5685 | 60 | 28.8 | 2.7546 | 61.8
11.5785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 11.579 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 20.6342 | 60.6 | [10 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.8 | [10 empty] | 11.579 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 11.579 | 60 | 28.8 | 11.4923 | 61.2 | [10 empty] | 11.579 | 60 | 28.8 | 10.1543 | 61.4 | [10 empty] | 11.5795 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.5785 | 60 | 28.8 | 2.7525 | 61.8
11.5885 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 11.589 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 20.6274 | 60.6 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.8 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 11.589 | 60 | 28.8 | 11.4905 | 61.2 | [10 empty] | 11.589 | 60 | 28.8 | 10.1421 | 61.4 | [10 empty] | 11.5895 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.5885 | 60 | 28.8 | 2.7504 | 61.8
11.5985 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 11.599 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 20.6206 | 60.6 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.8 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 11.599 | 60 | 28.8 | 11.4888 | 61.2 | [10 empty] | 11.599 | 60 | 28.8 | 10.1299 | 61.4 | [10 empty] | 11.5995 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.5985 | 60 | 28.8 | 2.7484 | 61.8
11.6085 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 11.609 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 20.6138 | 60.6 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.8 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 11.609 | 60 | 28.8 | 11.4871 | 61.2 | [10 empty] | 11.609 | 60 | 28.8 | 10.1178 | 61.4 | [10 empty] | 11.6095 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.6085 | 60 | 28.8 | 2.7463 | 61.8
11.6185 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [16 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [10 empty] | 11.619 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 20.6071 | 60.6 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.8 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 11.619 | 60 | 28.8 | 11.4854 | 61.2 | [10 empty] | 11.619 | 60 | 28.8 | 10.1059 | 61.4 | [10 empty] | 11.6195 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6185 | 60 | 28.8 | 2.7443 | 61.8
11.6285 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [16 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [10 empty] | 11.629 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 20.6005 | 60.6 | [10 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 19.7696 | 60.8 | [10 empty] | 11.6295 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 11.629 | 60 | 28.8 | 11.4837 | 61.2 | [10 empty] | 11.629 | 60 | 28.8 | 10.094 | 61.4 | [10 empty] | 11.6295 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6285 | 60 | 28.8 | 2.7423 | 61.8
11.6385 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [16 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [10 empty] | 11.639 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 20.5938 | 60.6 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 19.7645 | 60.8 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 11.639 | 60 | 28.8 | 11.4821 | 61.2 | [10 empty] | 11.639 | 60 | 28.8 | 10.0823 | 61.4 | [10 empty] | 11.6395 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6385 | 60 | 28.8 | 2.7403 | 61.8
11.6485 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [16 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [10 empty] | 11.649 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 20.5872 | 60.6 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 19.759 | 60.8 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 11.649 | 60 | 28.8 | 11.4804 | 61.2 | [10 empty] | 11.649 | 60 | 28.8 | 10.0707 | 61.4 | [10 empty] | 11.6495 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6485 | 60 | 28.8 | 2.7383 | 61.8
11.6585 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [16 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [10 empty] | 11.659 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 20.5806 | 60.6 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 19.7531 | 60.8 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 11.659 | 60 | 28.8 | 11.4788 | 61.2 | [10 empty] | 11.659 | 60 | 28.8 | 10.0593 | 61.4 | [10 empty] | 11.6595 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6585 | 60 | 28.8 | 2.7363 | 61.8
11.6685 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [16 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [10 empty] | 11.669 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 20.5741 | 60.6 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 19.7469 | 60.8 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 11.669 | 60 | 28.8 | 11.4772 | 61.2 | [10 empty] | 11.669 | 60 | 28.8 | 10.048 | 61.4 | [10 empty] | 11.6695 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6685 | 60 | 28.8 | 2.7344 | 61.8
11.6785 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [16 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [10 empty] | 11.679 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 20.5676 | 60.6 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 19.7402 | 60.8 | [10 empty] | 11.6795 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 11.679 | 60 | 28.8 | 11.4757 | 61.2 | [10 empty] | 11.679 | 60 | 28.8 | 10.0368 | 61.4 | [10 empty] | 11.6795 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6785 | 60 | 28.8 | 2.7325 | 61.8
11.6885 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [16 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [10 empty] | 11.689 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 20.561 | 60.6 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 19.7332 | 60.8 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 11.689 | 60 | 28.8 | 11.4741 | 61.2 | [10 empty] | 11.689 | 60 | 28.8 | 10.0258 | 61.4 | [10 empty] | 11.6895 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6885 | 60 | 28.8 | 2.7306 | 61.8
11.6985 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [16 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [10 empty] | 11.699 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 20.5546 | 60.6 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 19.7259 | 60.8 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 11.699 | 60 | 28.8 | 11.4726 | 61.2 | [10 empty] | 11.699 | 60 | 28.8 | 10.0149 | 61.4 | [10 empty] | 11.6995 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.6985 | 60 | 28.8 | 2.7287 | 61.8
11.7085 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [16 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 28.1274 | 60 | [10 empty] | 11.709 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 20.5481 | 60.6 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 19.7182 | 60.8 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 11.709 | 60 | 28.8 | 11.4711 | 61.2 | [10 empty] | 11.709 | 60 | 28.8 | 10.0042 | 61.4 | [10 empty] | 11.7095 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7085 | 60 | 28.8 | 2.7268 | 61.8
11.7185 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [16 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 11.719 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 20.5416 | 60.6 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 19.7102 | 60.8 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 11.719 | 60 | 28.8 | 11.4696 | 61.2 | [10 empty] | 11.719 | 60 | 28.8 | 9.9936 | 61.4 | [10 empty] | 11.7195 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7185 | 60 | 28.8 | 2.725 | 61.8
11.7285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [16 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 11.729 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 20.5352 | 60.6 | [10 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 19.7018 | 60.8 | [10 empty] | 11.7295 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 11.729 | 60 | 28.8 | 11.4682 | 61.2 | [10 empty] | 11.729 | 60 | 28.8 | 9.9832 | 61.4 | [10 empty] | 11.7295 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7285 | 60 | 28.8 | 2.7231 | 61.8
11.7385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [16 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 11.739 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 20.5288 | 60.6 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 19.6932 | 60.8 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 11.739 | 60 | 28.8 | 11.4667 | 61.2 | [10 empty] | 11.739 | 60 | 28.8 | 9.9729 | 61.4 | [10 empty] | 11.7395 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7385 | 60 | 28.8 | 2.7213 | 61.8
11.7485 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [16 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 11.749 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 20.5224 | 60.6 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 19.6844 | 60.8 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 11.749 | 60 | 28.8 | 11.4653 | 61.2 | [10 empty] | 11.749 | 60 | 28.8 | 9.9628 | 61.4 | [10 empty] | 11.7495 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7485 | 60 | 28.8 | 2.7195 | 61.8
11.7585 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [16 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 11.759 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 20.516 | 60.6 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 19.6753 | 60.8 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 11.759 | 60 | 28.8 | 11.4639 | 61.2 | [10 empty] | 11.759 | 60 | 28.8 | 9.9528 | 61.4 | [10 empty] | 11.7595 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7585 | 60 | 28.8 | 2.7177 | 61.8
11.7685 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [16 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 11.769 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 20.5096 | 60.6 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 19.666 | 60.8 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 11.769 | 60 | 28.8 | 11.4625 | 61.2 | [10 empty] | 11.769 | 60 | 28.8 | 9.9429 | 61.4 | [10 empty] | 11.7695 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7685 | 60 | 28.8 | 2.716 | 61.8
11.7785 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [16 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 11.779 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 20.5032 | 60.6 | [10 empty] | 11.778 | 60 | 28.8 | 19.6565 | 60.8 | [10 empty] | 11.7795 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 11.779 | 60 | 28.8 | 11.4611 | 61.2 | [10 empty] | 11.779 | 60 | 28.8 | 9.9332 | 61.4 | [10 empty] | 11.7795 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7785 | 60 | 28.8 | 2.7142 | 61.8
11.7885 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 11.789 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 20.4969 | 60.6 | [10 empty] | 11.788 | 60 | 28.8 | 19.6469 | 60.8 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 11.789 | 60 | 28.8 | 11.4597 | 61.2 | [10 empty] | 11.789 | 60 | 28.8 | 9.9237 | 61.4 | [10 empty] | 11.7895 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7885 | 60 | 28.8 | 2.7125 | 61.8
11.7985 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 11.799 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 20.4905 | 60.6 | [10 empty] | 11.798 | 60 | 28.8 | 19.6371 | 60.8 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 11.799 | 60 | 28.8 | 11.4584 | 61.2 | [10 empty] | 11.799 | 60 | 28.8 | 9.9142 | 61.4 | [10 empty] | 11.7995 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.7985 | 60 | 28.8 | 2.7108 | 61.8
11.8085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 11.809 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 20.4842 | 60.6 | [10 empty] | 11.808 | 60 | 28.8 | 19.6272 | 60.8 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 11.809 | 60 | 28.8 | 11.4571 | 61.2 | [10 empty] | 11.809 | 60 | 28.8 | 9.9049 | 61.4 | [10 empty] | 11.8095 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.8085 | 60 | 28.8 | 2.7091 | 61.8
11.8185 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 11.819 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 20.4779 | 60.6 | [10 empty] | 11.818 | 60 | 28.8 | 19.6172 | 60.8 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.819 | 60 | 28.8 | 11.4558 | 61.2 | [10 empty] | 11.819 | 60 | 28.8 | 9.8957 | 61.4 | [10 empty] | 11.8195 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.8185 | 60 | 28.8 | 2.7074 | 61.8
11.8285 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [16 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 11.829 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 20.4716 | 60.6 | [10 empty] | 11.828 | 60 | 28.8 | 19.6072 | 60.8 | [10 empty] | 11.8295 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.829 | 60 | 28.8 | 11.4545 | 61.2 | [10 empty] | 11.829 | 60 | 28.8 | 9.8866 | 61.4 | [10 empty] | 11.8295 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.8285 | 60 | 28.8 | 2.7057 | 61.8
11.8385 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [16 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 11.839 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 20.4653 | 60.6 | [10 empty] | 11.838 | 60 | 28.8 | 19.5971 | 60.8 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.839 | 60 | 28.8 | 11.4532 | 61.2 | [10 empty] | 11.839 | 60 | 28.8 | 9.8776 | 61.4 | [10 empty] | 11.8395 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.8385 | 60 | 28.8 | 2.7041 | 61.8
11.8485 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [16 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 11.849 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 20.4591 | 60.6 | [10 empty] | 11.848 | 60 | 28.8 | 19.587 | 60.8 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.849 | 60 | 28.8 | 11.4519 | 61.2 | [10 empty] | 11.849 | 60 | 28.8 | 9.8687 | 61.4 | [10 empty] | 11.8495 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.8485 | 60 | 28.8 | 2.7025 | 61.8
11.8585 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [16 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 11.859 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 20.4528 | 60.6 | [10 empty] | 11.858 | 60 | 28.8 | 19.5768 | 60.8 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.859 | 60 | 28.8 | 11.4506 | 61.2 | [10 empty] | 11.859 | 60 | 28.8 | 9.8599 | 61.4 | [10 empty] | 11.8595 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.8585 | 60 | 28.8 | 2.7009 | 61.8
11.8685 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [16 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 11.869 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 20.4466 | 60.6 | [10 empty] | 11.868 | 60 | 28.8 | 19.5668 | 60.8 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.869 | 60 | 28.8 | 11.4494 | 61.2 | [10 empty] | 11.869 | 60 | 28.8 | 9.8512 | 61.4 | [10 empty] | 11.8695 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.8685 | 60 | 28.8 | 2.6993 | 61.8
11.8785 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [16 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 11.879 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 20.4404 | 60.6 | [10 empty] | 11.878 | 60 | 28.8 | 19.5567 | 60.8 | [10 empty] | 11.8795 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.879 | 60 | 28.8 | 11.4482 | 61.2 | [10 empty] | 11.879 | 60 | 28.8 | 9.8425 | 61.4 | [10 empty] | 11.8795 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.8785 | 60 | 28.8 | 2.6977 | 61.8
11.8885 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [16 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 11.889 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 20.4342 | 60.6 | [10 empty] | 11.888 | 60 | 28.8 | 19.5467 | 60.8 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.889 | 60 | 28.8 | 11.4469 | 61.2 | [10 empty] | 11.889 | 60 | 28.8 | 9.8339 | 61.4 | [10 empty] | 11.8895 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.8885 | 60 | 28.8 | 2.6961 | 61.8
11.8985 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [16 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 11.899 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 20.4281 | 60.6 | [10 empty] | 11.898 | 60 | 28.8 | 19.5368 | 60.8 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.899 | 60 | 28.8 | 11.4457 | 61.2 | [10 empty] | 11.899 | 60 | 28.8 | 9.8254 | 61.4 | [10 empty] | 11.8995 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.8985 | 60 | 28.8 | 2.6946 | 61.8
11.9085 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [16 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 11.909 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 20.4219 | 60.6 | [10 empty] | 11.908 | 60 | 28.8 | 19.5269 | 60.8 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.909 | 60 | 28.8 | 11.4445 | 61.2 | [10 empty] | 11.909 | 60 | 28.8 | 9.8169 | 61.4 | [10 empty] | 11.9095 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.9085 | 60 | 28.8 | 2.693 | 61.8
11.9185 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [16 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [10 empty] | 11.919 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 20.4158 | 60.6 | [10 empty] | 11.918 | 60 | 28.8 | 19.5172 | 60.8 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 11.919 | 60 | 28.8 | 11.4434 | 61.2 | [10 empty] | 11.919 | 60 | 28.8 | 9.8085 | 61.4 | [10 empty] | 11.9195 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.9185 | 60 | 28.8 | 2.6915 | 61.8
11.9285 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [16 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [10 empty] | 11.929 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 20.4097 | 60.6 | [10 empty] | 11.928 | 60 | 28.8 | 19.5075 | 60.8 | [10 empty] | 11.9295 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 11.929 | 60 | 28.8 | 11.4422 | 61.2 | [10 empty] | 11.929 | 60 | 28.8 | 9.8001 | 61.4 | [10 empty] | 11.9295 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.9285 | 60 | 28.8 | 2.69 | 61.8
11.9385 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [16 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 28.1268 | 60 | [10 empty] | 11.939 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 20.4037 | 60.6 | [10 empty] | 11.938 | 60 | 28.8 | 19.498 | 60.8 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 11.939 | 60 | 28.8 | 11.441 | 61.2 | [10 empty] | 11.939 | 60 | 28.8 | 9.7917 | 61.4 | [10 empty] | 11.9395 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 11.9385 | 60 | 28.8 | 2.6885 | 61.8
11.9485 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [16 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [10 empty] | 11.949 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 20.3977 | 60.6 | [10 empty] | 11.948 | 60 | 28.8 | 19.4886 | 60.8 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 11.949 | 60 | 28.8 | 11.4399 | 61.2 | [10 empty] | 11.949 | 60 | 28.8 | 9.7834 | 61.4 | [10 empty] | 11.9495 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.9485 | 60 | 28.8 | 2.6871 | 61.8
11.9585 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [16 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [10 empty] | 11.959 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 20.3917 | 60.6 | [10 empty] | 11.958 | 60 | 28.8 | 19.4794 | 60.8 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 11.959 | 60 | 28.8 | 11.4387 | 61.2 | [10 empty] | 11.959 | 60 | 28.8 | 9.775 | 61.4 | [10 empty] | 11.9595 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.9585 | 60 | 28.8 | 2.6856 | 61.8
11.9685 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [16 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [10 empty] | 11.969 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 20.3858 | 60.6 | [10 empty] | 11.968 | 60 | 28.8 | 19.4703 | 60.8 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 11.969 | 60 | 28.8 | 11.4376 | 61.2 | [10 empty] | 11.969 | 60 | 28.8 | 9.7667 | 61.4 | [10 empty] | 11.9695 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.9685 | 60 | 28.8 | 2.6842 | 61.8
11.9785 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [16 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [10 empty] | 11.979 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [10 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 20.3799 | 60.6 | [10 empty] | 11.978 | 60 | 28.8 | 19.4614 | 60.8 | [10 empty] | 11.9795 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 11.979 | 60 | 28.8 | 11.4365 | 61.2 | [10 empty] | 11.979 | 60 | 28.8 | 9.7583 | 61.4 | [10 empty] | 11.9795 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.9785 | 60 | 28.8 | 2.6827 | 61.8
11.9885 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [16 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [10 empty] | 11.989 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 20.374 | 60.6 | [10 empty] | 11.988 | 60 | 28.8 | 19.4526 | 60.8 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 11.989 | 60 | 28.8 | 11.4353 | 61.2 | [10 empty] | 11.9895 | 60 | 28.8 | 9.7499 | 61.4 | [10 empty] | 11.9895 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.9885 | 60 | 28.8 | 2.6813 | 61.8
11.9985 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [16 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [10 empty] | 11.999 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 20.3682 | 60.6 | [10 empty] | 11.998 | 60 | 28.8 | 19.4439 | 60.8 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 11.999 | 60 | 28.8 | 11.4342 | 61.2 | [10 empty] | 11.999 | 60 | 28.8 | 9.7415 | 61.4 | [10 empty] | 11.9995 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 11.9985 | 60 | 28.8 | 2.6799 | 61.8
12.0085 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [16 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [10 empty] | 12.009 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 20.3625 | 60.6 | [10 empty] | 12.008 | 60 | 28.8 | 19.4354 | 60.8 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 12.009 | 60 | 28.8 | 11.4331 | 61.2 | [10 empty] | 12.009 | 60 | 28.8 | 9.7331 | 61.4 | [10 empty] | 12.0095 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0085 | 60 | 28.8 | 2.6785 | 61.8
12.0185 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [16 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [10 empty] | 12.019 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 20.3567 | 60.6 | [10 empty] | 12.018 | 60 | 28.8 | 19.4271 | 60.8 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 12.019 | 60 | 28.8 | 11.4321 | 61.2 | [10 empty] | 12.019 | 60 | 28.8 | 9.7246 | 61.4 | [10 empty] | 12.0195 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0185 | 60 | 28.8 | 2.6772 | 61.8
12.0285 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [16 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [10 empty] | 12.029 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 20.3511 | 60.6 | [10 empty] | 12.028 | 60 | 28.8 | 19.419 | 60.8 | [10 empty] | 12.0295 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 12.029 | 60 | 28.8 | 11.431 | 61.2 | [10 empty] | 12.029 | 60 | 28.8 | 9.7161 | 61.4 | [10 empty] | 12.0295 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0285 | 60 | 28.8 | 2.6758 | 61.8
12.0385 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [16 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [10 empty] | 12.039 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 20.3454 | 60.6 | [10 empty] | 12.038 | 60 | 28.8 | 19.411 | 60.8 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 12.039 | 60 | 28.8 | 11.4299 | 61.2 | [10 empty] | 12.039 | 60 | 28.8 | 9.7076 | 61.4 | [10 empty] | 12.0395 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0385 | 60 | 28.8 | 2.6745 | 61.8
12.0485 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [16 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [10 empty] | 12.049 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 20.3398 | 60.6 | [10 empty] | 12.048 | 60 | 28.8 | 19.4032 | 60.8 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 12.049 | 60 | 28.8 | 11.4288 | 61.2 | [10 empty] | 12.049 | 60 | 28.8 | 9.699 | 61.4 | [10 empty] | 12.0495 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0485 | 60 | 28.8 | 2.6731 | 61.8
12.0585 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [16 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [10 empty] | 12.059 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 20.3343 | 60.6 | [10 empty] | 12.058 | 60 | 28.8 | 19.3955 | 60.8 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 12.059 | 60 | 28.8 | 11.4278 | 61.2 | [10 empty] | 12.059 | 60 | 28.8 | 9.6903 | 61.4 | [10 empty] | 12.0595 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0585 | 60 | 28.8 | 2.6718 | 61.8
12.0685 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [16 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [10 empty] | 12.069 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 20.3288 | 60.6 | [10 empty] | 12.068 | 60 | 28.8 | 19.388 | 60.8 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 12.069 | 60 | 28.8 | 11.4267 | 61.2 | [10 empty] | 12.069 | 60 | 28.8 | 9.6816 | 61.4 | [10 empty] | 12.0695 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0685 | 60 | 28.8 | 2.6705 | 61.8
12.0785 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [16 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [10 empty] | 12.079 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 20.3234 | 60.6 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 19.3806 | 60.8 | [10 empty] | 12.0795 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 12.079 | 60 | 28.8 | 11.4257 | 61.2 | [10 empty] | 12.079 | 60 | 28.8 | 9.6728 | 61.4 | [10 empty] | 12.0795 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 12.0785 | 60 | 28.8 | 2.6692 | 61.8
12.0885 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [16 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [10 empty] | 12.089 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 20.318 | 60.6 | [10 empty] | 12.088 | 60 | 28.8 | 19.3734 | 60.8 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 12.089 | 60 | 28.8 | 11.4247 | 61.2 | [10 empty] | 12.089 | 60 | 28.8 | 9.6639 | 61.4 | [10 empty] | 12.0895 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 12.0885 | 60 | 28.8 | 2.6679 | 61.8
12.0985 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [16 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 12.099 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 20.3127 | 60.6 | [10 empty] | 12.098 | 60 | 28.8 | 19.3664 | 60.8 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 12.099 | 60 | 28.8 | 11.4237 | 61.2 | [10 empty] | 12.099 | 60 | 28.8 | 9.655 | 61.4 | [10 empty] | 12.0995 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 12.0985 | 60 | 28.8 | 2.6666 | 61.8
12.1085 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [16 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 12.109 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 20.3074 | 60.6 | [10 empty] | 12.108 | 60 | 28.8 | 19.3595 | 60.8 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 12.109 | 60 | 28.8 | 11.4226 | 61.2 | [10 empty] | 12.109 | 60 | 28.8 | 9.646 | 61.4 | [10 empty] | 12.1095 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 12.1085 | 60 | 28.8 | 2.6653 | 61.8
12.1185 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [16 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 12.119 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 20.3022 | 60.6 | [10 empty] | 12.118 | 60 | 28.8 | 19.3527 | 60.8 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 12.119 | 60 | 28.8 | 11.4216 | 61.2 | [10 empty] | 12.119 | 60 | 28.8 | 9.6369 | 61.4 | [10 empty] | 12.1195 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 12.1185 | 60 | 28.8 | 2.6641 | 61.8
12.1285 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [16 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 12.129 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 20.297 | 60.6 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 19.3461 | 60.8 | [10 empty] | 12.129 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 12.129 | 60 | 28.8 | 11.4206 | 61.2 | [10 empty] | 12.129 | 60 | 28.8 | 9.6278 | 61.4 | [10 empty] | 12.1295 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 12.1285 | 60 | 28.8 | 2.6628 | 61.8
12.1385 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [16 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 12.139 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 20.2919 | 60.6 | [10 empty] | 12.138 | 60 | 28.8 | 19.3396 | 60.8 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 12.139 | 60 | 28.8 | 11.4197 | 61.2 | [10 empty] | 12.139 | 60 | 28.8 | 9.6186 | 61.4 | [10 empty] | 12.1395 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 12.1385 | 60 | 28.8 | 2.6616 | 61.8
12.1485 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.149 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 20.2869 | 60.6 | [10 empty] | 12.148 | 60 | 28.8 | 19.3332 | 60.8 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 12.149 | 60 | 28.8 | 11.4187 | 61.2 | [10 empty] | 12.149 | 60 | 28.8 | 9.6093 | 61.4 | [10 empty] | 12.1495 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 12.1485 | 60 | 28.8 | 2.6604 | 61.8
12.1585 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.159 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 20.2818 | 60.6 | [10 empty] | 12.158 | 60 | 28.8 | 19.327 | 60.8 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 12.159 | 60 | 28.8 | 11.4177 | 61.2 | [10 empty] | 12.159 | 60 | 28.8 | 9.6 | 61.4 | [10 empty] | 12.1595 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 12.1585 | 60 | 28.8 | 2.6592 | 61.8
12.1685 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.169 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 20.2769 | 60.6 | [10 empty] | 12.168 | 60 | 28.8 | 19.3208 | 60.8 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 12.169 | 60 | 28.8 | 11.4167 | 61.2 | [10 empty] | 12.169 | 60 | 28.8 | 9.5906 | 61.4 | [10 empty] | 12.1695 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 12.1685 | 60 | 28.8 | 2.658 | 61.8
12.1785 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.179 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 20.272 | 60.6 | [10 empty] | 12.178 | 60 | 28.8 | 19.3148 | 60.8 | [10 empty] | 12.179 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 12.179 | 60 | 28.8 | 11.4158 | 61.2 | [10 empty] | 12.179 | 60 | 28.8 | 9.5812 | 61.4 | [10 empty] | 12.1795 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 12.1785 | 60 | 28.8 | 2.6568 | 61.8
12.1885 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.189 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 20.2671 | 60.6 | [10 empty] | 12.188 | 60 | 28.8 | 19.3089 | 60.8 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 12.189 | 60 | 28.8 | 11.4148 | 61.2 | [10 empty] | 12.189 | 60 | 28.8 | 9.5717 | 61.4 | [10 empty] | 12.1895 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 12.1885 | 60 | 28.8 | 2.6556 | 61.8
12.1985 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [16 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 12.199 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 20.2623 | 60.6 | [10 empty] | 12.198 | 60 | 28.8 | 19.303 | 60.8 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 12.199 | 60 | 28.8 | 11.4139 | 61.2 | [10 empty] | 12.199 | 60 | 28.8 | 9.5621 | 61.4 | [10 empty] | 12.1995 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 12.1985 | 60 | 28.8 | 2.6544 | 61.8
12.2085 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [16 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 12.209 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 20.2576 | 60.6 | [10 empty] | 12.208 | 60 | 28.8 | 19.2973 | 60.8 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 12.209 | 60 | 28.8 | 11.4129 | 61.2 | [10 empty] | 12.209 | 60 | 28.8 | 9.5525 | 61.4 | [10 empty] | 12.2095 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 12.2085 | 60 | 28.8 | 2.6532 | 61.8
12.2185 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [16 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 12.219 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 20.2529 | 60.6 | [10 empty] | 12.218 | 60 | 28.8 | 19.2916 | 60.8 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 12.219 | 60 | 28.8 | 11.412 | 61.2 | [10 empty] | 12.219 | 60 | 28.8 | 9.5429 | 61.4 | [10 empty] | 12.2195 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 12.2185 | 60 | 28.8 | 2.6521 | 61.8
12.2285 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [16 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 12.229 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 20.2482 | 60.6 | [10 empty] | 12.228 | 60 | 28.8 | 19.2859 | 60.8 | [10 empty] | 12.229 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 12.229 | 60 | 28.8 | 11.4111 | 61.2 | [10 empty] | 12.229 | 60 | 28.8 | 9.5333 | 61.4 | [10 empty] | 12.2295 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 12.2285 | 60 | 28.8 | 2.6509 | 61.8
12.2385 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [16 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 28.1258 | 60 | [10 empty] | 12.239 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 20.2436 | 60.6 | [10 empty] | 12.238 | 60 | 28.8 | 19.2803 | 60.8 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 12.239 | 60 | 28.8 | 11.4101 | 61.2 | [10 empty] | 12.239 | 60 | 28.8 | 9.5236 | 61.4 | [10 empty] | 12.2395 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 12.2385 | 60 | 28.8 | 2.6498 | 61.8
12.2485 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.249 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 20.2391 | 60.6 | [10 empty] | 12.248 | 60 | 28.8 | 19.2748 | 60.8 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 12.249 | 60 | 28.8 | 11.4092 | 61.2 | [10 empty] | 12.249 | 60 | 28.8 | 9.5139 | 61.4 | [10 empty] | 12.2495 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 12.2485 | 60 | 28.8 | 2.6486 | 61.8
12.2585 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.259 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 20.2346 | 60.6 | [10 empty] | 12.258 | 60 | 28.8 | 19.2692 | 60.8 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 12.259 | 60 | 28.8 | 11.4083 | 61.2 | [10 empty] | 12.259 | 60 | 28.8 | 9.5042 | 61.4 | [10 empty] | 12.2595 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 12.2585 | 60 | 28.8 | 2.6475 | 61.8
12.2685 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [16 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 28.1259 | 60 | [10 empty] | 12.269 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 20.2301 | 60.6 | [10 empty] | 12.268 | 60 | 28.8 | 19.2637 | 60.8 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 12.269 | 60 | 28.8 | 11.4074 | 61.2 | [10 empty] | 12.269 | 60 | 28.8 | 9.4945 | 61.4 | [10 empty] | 12.2695 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 12.2685 | 60 | 28.8 | 2.6464 | 61.8
12.2785 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [16 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 12.279 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 20.2257 | 60.6 | [10 empty] | 12.278 | 60 | 28.8 | 19.2582 | 60.8 | [10 empty] | 12.2795 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 12.279 | 60 | 28.8 | 11.4065 | 61.2 | [10 empty] | 12.279 | 60 | 28.8 | 9.4848 | 61.4 | [10 empty] | 12.2795 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 12.2785 | 60 | 28.8 | 2.6453 | 61.8
12.2885 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [16 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 28.126 | 60 | [10 empty] | 12.289 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 20.2213 | 60.6 | [10 empty] | 12.288 | 60 | 28.8 | 19.2526 | 60.8 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 12.289 | 60 | 28.8 | 11.4056 | 61.2 | [10 empty] | 12.289 | 60 | 28.8 | 9.4752 | 61.4 | [10 empty] | 12.2895 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 12.2885 | 60 | 28.8 | 2.6442 | 61.8
12.2985 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [16 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 12.299 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 20.217 | 60.6 | [10 empty] | 12.298 | 60 | 28.8 | 19.247 | 60.8 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 12.299 | 60 | 28.8 | 11.4048 | 61.2 | [10 empty] | 12.299 | 60 | 28.8 | 9.4655 | 61.4 | [10 empty] | 12.2995 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 12.2985 | 60 | 28.8 | 2.6431 | 61.8
12.3085 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [16 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 28.1261 | 60 | [10 empty] | 12.309 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 20.2127 | 60.6 | [10 empty] | 12.308 | 60 | 28.8 | 19.2413 | 60.8 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 12.309 | 60 | 28.8 | 11.4039 | 61.2 | [10 empty] | 12.309 | 60 | 28.8 | 9.4559 | 61.4 | [10 empty] | 12.3095 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 12.3085 | 60 | 28.8 | 2.642 | 61.8
12.3185 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [16 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 28.1262 | 60 | [10 empty] | 12.319 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 20.2084 | 60.6 | [10 empty] | 12.318 | 60 | 28.8 | 19.2355 | 60.8 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 12.319 | 60 | 28.8 | 11.403 | 61.2 | [10 empty] | 12.319 | 60 | 28.8 | 9.4463 | 61.4 | [10 empty] | 12.3195 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 12.3185 | 60 | 28.8 | 2.641 | 61.8
12.3285 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [16 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 28.1263 | 60 | [10 empty] | 12.329 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 20.2042 | 60.6 | [10 empty] | 12.328 | 60 | 28.8 | 19.2297 | 60.8 | [10 empty] | 12.3295 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 12.329 | 60 | 28.8 | 11.4021 | 61.2 | [10 empty] | 12.329 | 60 | 28.8 | 9.4367 | 61.4 | [10 empty] | 12.3295 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 12.3285 | 60 | 28.8 | 2.6399 | 61.8
12.3385 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [16 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [10 empty] | 12.339 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 20.2 | 60.6 | [10 empty] | 12.338 | 60 | 28.8 | 19.2237 | 60.8 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 12.339 | 60 | 28.8 | 11.4013 | 61.2 | [10 empty] | 12.339 | 60 | 28.8 | 9.4273 | 61.4 | [10 empty] | 12.3395 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 12.3385 | 60 | 28.8 | 2.6389 | 61.8
12.3485 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [16 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 28.1264 | 60 | [10 empty] | 12.349 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 20.1959 | 60.6 | [10 empty] | 12.348 | 60 | 28.8 | 19.2176 | 60.8 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 12.349 | 60 | 28.8 | 11.4004 | 61.2 | [10 empty] | 12.349 | 60 | 28.8 | 9.4178 | 61.4 | [10 empty] | 12.3495 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 12.3485 | 60 | 28.8 | 2.6378 | 61.8
12.3585 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [16 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 28.1265 | 60 | [10 empty] | 12.359 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 20.1918 | 60.6 | [10 empty] | 12.358 | 60 | 28.8 | 19.2114 | 60.8 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 12.359 | 60 | 28.8 | 11.3996 | 61.2 | [10 empty] | 12.359 | 60 | 28.8 | 9.4084 | 61.4 | [10 empty] | 12.3595 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 12.3585 | 60 | 28.8 | 2.6368 | 61.8
12.3685 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [16 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 28.1266 | 60 | [10 empty] | 12.369 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 20.1878 | 60.6 | [10 empty] | 12.368 | 60 | 28.8 | 19.205 | 60.8 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 11.3987 | 61.2 | [10 empty] | 12.369 | 60 | 28.8 | 9.3991 | 61.4 | [10 empty] | 12.3695 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 12.3685 | 60 | 28.8 | 2.6358 | 61.8
12.3785 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [16 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 28.1267 | 60 | [10 empty] | 12.379 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 20.1838 | 60.6 | [10 empty] | 12.378 | 60 | 28.8 | 19.1984 | 60.8 | [10 empty] | 12.379 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 11.3979 | 61.2 | [10 empty] | 12.379 | 60 | 28.8 | 9.3899 | 61.4 | [10 empty] | 12.3795 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 12.3785 | 60 | 28.8 | 2.6348 | 61.8
12.3885 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [16 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 28.1269 | 60 | [10 empty] | 12.389 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 20.1798 | 60.6 | [10 empty] | 12.388 | 60 | 28.8 | 19.1916 | 60.8 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 12.389 | 60 | 28.8 | 11.3971 | 61.2 | [10 empty] | 12.389 | 60 | 28.8 | 9.3807 | 61.4 | [10 empty] | 12.3895 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 12.3885 | 60 | 28.8 | 2.6338 | 61.8
12.3985 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [16 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 28.127 | 60 | [10 empty] | 12.399 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 20.1759 | 60.6 | [10 empty] | 12.398 | 60 | 28.8 | 19.1846 | 60.8 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 11.3962 | 61.2 | [10 empty] | 12.399 | 60 | 28.8 | 9.3717 | 61.4 | [10 empty] | 12.3995 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 12.3985 | 60 | 28.8 | 2.6328 | 61.8
12.4085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [16 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 28.1271 | 60 | [10 empty] | 12.409 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 20.172 | 60.6 | [10 empty] | 12.408 | 60 | 28.8 | 19.1773 | 60.8 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 11.3954 | 61.2 | [10 empty] | 12.409 | 60 | 28.8 | 9.3627 | 61.4 | [10 empty] | 12.4095 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 12.4085 | 60 | 28.8 | 2.6318 | 61.8
12.4185 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [16 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60 | [10 empty] | 12.419 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 20.1681 | 60.6 | [10 empty] | 12.418 | 60 | 28.8 | 19.1699 | 60.8 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 11.3946 | 61.2 | [10 empty] | 12.419 | 60 | 28.8 | 9.3538 | 61.4 | [10 empty] | 12.4195 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 12.4185 | 60 | 28.8 | 2.6309 | 61.8
12.4285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [16 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 28.1273 | 60 | [10 empty] | 12.429 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 20.1643 | 60.6 | [10 empty] | 12.428 | 60 | 28.8 | 19.1621 | 60.8 | [10 empty] | 12.429 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 11.3938 | 61.2 | [10 empty] | 12.429 | 60 | 28.8 | 9.345 | 61.4 | [10 empty] | 12.4295 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 12.4285 | 60 | 28.8 | 2.6299 | 61.8
12.4385 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [16 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 28.1275 | 60 | [10 empty] | 12.439 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 20.1605 | 60.6 | [10 empty] | 12.438 | 60 | 28.8 | 19.1541 | 60.8 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 11.393 | 61.2 | [10 empty] | 12.439 | 60 | 28.8 | 9.3362 | 61.4 | [10 empty] | 12.4395 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 12.4385 | 60 | 28.8 | 2.629 | 61.8
12.4485 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [16 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 28.1276 | 60 | [10 empty] | 12.449 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 20.1567 | 60.6 | [10 empty] | 12.448 | 60 | 28.8 | 19.1458 | 60.8 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 11.3921 | 61.2 | [10 empty] | 12.449 | 60 | 28.8 | 9.3276 | 61.4 | [10 empty] | 12.4495 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 12.4485 | 60 | 28.8 | 2.628 | 61.8
12.4585 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [16 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 28.1277 | 60 | [10 empty] | 12.459 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 20.153 | 60.6 | [10 empty] | 12.458 | 60 | 28.8 | 19.1372 | 60.8 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 11.3913 | 61.2 | [10 empty] | 12.459 | 60 | 28.8 | 9.3191 | 61.4 | [10 empty] | 12.4595 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 12.4585 | 60 | 28.8 | 2.6271 | 61.8
12.4685 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [16 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 28.1278 | 60 | [10 empty] | 12.469 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 20.1493 | 60.6 | [10 empty] | 12.468 | 60 | 28.8 | 19.1283 | 60.8 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 11.3906 | 61.2 | [10 empty] | 12.469 | 60 | 28.8 | 9.3107 | 61.4 | [10 empty] | 12.4695 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 12.4685 | 60 | 28.8 | 2.6262 | 61.8
12.4785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 12.479 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 20.1456 | 60.6 | [10 empty] | 12.478 | 60 | 28.8 | 19.1191 | 60.8 | [10 empty] | 12.479 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 11.3898 | 61.2 | [10 empty] | 12.479 | 60 | 28.8 | 9.3023 | 61.4 | [10 empty] | 12.4795 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 12.4785 | 60 | 28.8 | 2.6253 | 61.8
12.4885 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [16 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [10 empty] | 12.489 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 20.142 | 60.6 | [10 empty] | 12.488 | 60 | 28.8 | 19.1096 | 60.8 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 11.389 | 61.2 | [10 empty] | 12.489 | 60 | 28.8 | 9.2941 | 61.4 | [10 empty] | 12.4895 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 12.4885 | 60 | 28.8 | 2.6244 | 61.8
12.4985 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 12.499 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 20.1384 | 60.6 | [10 empty] | 12.498 | 60 | 28.8 | 19.0998 | 60.8 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.499 | 60 | 28.8 | 11.3882 | 61.2 | [10 empty] | 12.499 | 60 | 28.8 | 9.286 | 61.4 | [10 empty] | 12.4995 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 12.4985 | 60 | 28.8 | 2.6236 | 61.8
12.5085 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [16 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [10 empty] | 12.509 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 20.1348 | 60.6 | [10 empty] | 12.508 | 60 | 28.8 | 19.0897 | 60.8 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 11.3874 | 61.2 | [10 empty] | 12.509 | 60 | 28.8 | 9.278 | 61.4 | [10 empty] | 12.5095 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 12.5085 | 60 | 28.8 | 2.6227 | 61.8
12.5185 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [16 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [10 empty] | 12.519 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 20.1313 | 60.6 | [10 empty] | 12.518 | 60 | 28.8 | 19.0793 | 60.8 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 11.3867 | 61.2 | [10 empty] | 12.519 | 60 | 28.8 | 9.27 | 61.4 | [10 empty] | 12.5195 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 12.5185 | 60 | 28.8 | 2.6218 | 61.8
12.5285 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 12.529 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 20.1278 | 60.6 | [10 empty] | 12.528 | 60 | 28.8 | 19.0686 | 60.8 | [10 empty] | 12.529 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 11.3859 | 61.2 | [10 empty] | 12.529 | 60 | 28.8 | 9.2622 | 61.4 | [10 empty] | 12.5295 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 12.5285 | 60 | 28.8 | 2.621 | 61.8
12.5385 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [16 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [10 empty] | 12.539 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 20.1243 | 60.6 | [10 empty] | 12.538 | 60 | 28.8 | 19.0576 | 60.8 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 11.3851 | 61.2 | [10 empty] | 12.539 | 60 | 28.8 | 9.2545 | 61.4 | [10 empty] | 12.5395 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 12.5385 | 60 | 28.8 | 2.6202 | 61.8
12.5485 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [16 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [10 empty] | 12.549 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 20.1209 | 60.6 | [10 empty] | 12.548 | 60 | 28.8 | 19.0463 | 60.8 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 11.3844 | 61.2 | [10 empty] | 12.549 | 60 | 28.8 | 9.2468 | 61.4 | [10 empty] | 12.5495 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 12.5485 | 60 | 28.8 | 2.6193 | 61.8
12.5585 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 12.559 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 20.1175 | 60.6 | [10 empty] | 12.558 | 60 | 28.8 | 19.0348 | 60.8 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 11.3836 | 61.2 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 9.2393 | 61.4 | [10 empty] | 12.5595 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 12.5585 | 60 | 28.8 | 2.6185 | 61.8
12.5685 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 12.569 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 20.1141 | 60.6 | [10 empty] | 12.568 | 60 | 28.8 | 19.0229 | 60.8 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 11.3829 | 61.2 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 9.2318 | 61.4 | [10 empty] | 12.5695 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 12.5685 | 60 | 28.8 | 2.6177 | 61.8
12.5785 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 12.579 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 20.1108 | 60.6 | [10 empty] | 12.578 | 60 | 28.8 | 19.0109 | 60.8 | [10 empty] | 12.579 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 11.3822 | 61.2 | [10 empty] | 12.579 | 60 | 28.8 | 9.2244 | 61.4 | [10 empty] | 12.5795 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 12.5785 | 60 | 28.8 | 2.6169 | 61.8
12.5885 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 12.589 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 20.1075 | 60.6 | [10 empty] | 12.588 | 60 | 28.8 | 18.9985 | 60.8 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 11.3815 | 61.2 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 9.2171 | 61.4 | [10 empty] | 12.5895 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 12.5885 | 60 | 28.8 | 2.6162 | 61.8
12.5985 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 12.599 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 20.1042 | 60.6 | [10 empty] | 12.598 | 60 | 28.8 | 18.986 | 60.8 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 11.3807 | 61.2 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 9.2099 | 61.4 | [10 empty] | 12.5995 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 12.5985 | 60 | 28.8 | 2.6154 | 61.8
12.6085 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 12.609 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 20.1009 | 60.6 | [10 empty] | 12.608 | 60 | 28.8 | 18.9733 | 60.8 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 11.38 | 61.2 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 9.2028 | 61.4 | [10 empty] | 12.6095 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 12.6085 | 60 | 28.8 | 2.6146 | 61.8
12.6185 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [16 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [10 empty] | 12.619 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 20.0977 | 60.6 | [10 empty] | 12.618 | 60 | 28.8 | 18.9604 | 60.8 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 11.3793 | 61.2 | [10 empty] | 12.619 | 60 | 28.8 | 9.1957 | 61.4 | [10 empty] | 12.6195 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 12.6185 | 60 | 28.8 | 2.6139 | 61.8
12.6285 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [16 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [10 empty] | 12.629 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 20.0945 | 60.6 | [10 empty] | 12.628 | 60 | 28.8 | 18.9473 | 60.8 | [10 empty] | 12.629 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 11.3786 | 61.2 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 9.1888 | 61.4 | [10 empty] | 12.6295 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 12.6285 | 60 | 28.8 | 2.6131 | 61.8
12.6385 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [16 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [10 empty] | 12.639 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 20.0914 | 60.6 | [10 empty] | 12.638 | 60 | 28.8 | 18.9341 | 60.8 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 11.378 | 61.2 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 9.1819 | 61.4 | [10 empty] | 12.6395 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 12.6385 | 60 | 28.8 | 2.6124 | 61.8
12.6485 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [16 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [10 empty] | 12.649 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 20.0882 | 60.6 | [10 empty] | 12.648 | 60 | 28.8 | 18.9208 | 60.8 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 11.3773 | 61.2 | [10 empty] | 12.649 | 60 | 28.8 | 9.175 | 61.4 | [10 empty] | 12.6495 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 12.6485 | 60 | 28.8 | 2.6117 | 61.8
12.6585 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [16 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [10 empty] | 12.659 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 20.0851 | 60.6 | [10 empty] | 12.658 | 60 | 28.8 | 18.9073 | 60.8 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 11.3766 | 61.2 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 9.1683 | 61.4 | [10 empty] | 12.6595 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 12.6585 | 60 | 28.8 | 2.6109 | 61.8
12.6685 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [16 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [10 empty] | 12.669 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 20.0821 | 60.6 | [10 empty] | 12.668 | 60 | 28.8 | 18.8938 | 60.8 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 11.3759 | 61.2 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 9.1616 | 61.4 | [10 empty] | 12.6695 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 12.6685 | 60 | 28.8 | 2.6102 | 61.8
12.6785 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [16 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [10 empty] | 12.679 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 20.079 | 60.6 | [10 empty] | 12.678 | 60 | 28.8 | 18.8802 | 60.8 | [10 empty] | 12.679 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 11.3753 | 61.2 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 9.1549 | 61.4 | [10 empty] | 12.6795 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 12.6785 | 60 | 28.8 | 2.6095 | 61.8
12.6885 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [16 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [10 empty] | 12.689 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 20.076 | 60.6 | [10 empty] | 12.688 | 60 | 28.8 | 18.8666 | 60.8 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 11.3746 | 61.2 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 9.1484 | 61.4 | [10 empty] | 12.6895 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 12.6885 | 60 | 28.8 | 2.6088 | 61.8
12.6985 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [16 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [10 empty] | 12.699 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 20.073 | 60.6 | [10 empty] | 12.698 | 60 | 28.8 | 18.853 | 60.8 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 11.374 | 61.2 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 9.1418 | 61.4 | [10 empty] | 12.6995 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 12.6985 | 60 | 28.8 | 2.6081 | 61.8
12.7085 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [16 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [10 empty] | 12.709 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 20.0701 | 60.6 | [10 empty] | 12.708 | 60 | 28.8 | 18.8393 | 60.8 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 11.3734 | 61.2 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 9.1354 | 61.4 | [10 empty] | 12.7095 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 12.7085 | 60 | 28.8 | 2.6075 | 61.8
12.7185 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [16 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [10 empty] | 12.719 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 20.0671 | 60.6 | [10 empty] | 12.718 | 60 | 28.8 | 18.8257 | 60.8 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 11.3727 | 61.2 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 9.129 | 61.4 | [10 empty] | 12.7195 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 12.7185 | 60 | 28.8 | 2.6068 | 61.8
12.7285 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.729 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 20.0642 | 60.6 | [10 empty] | 12.728 | 60 | 28.8 | 18.8121 | 60.8 | [10 empty] | 12.729 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 11.3721 | 61.2 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 9.1226 | 61.4 | [10 empty] | 12.7295 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 12.7285 | 60 | 28.8 | 2.6061 | 61.8
12.7385 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.739 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 20.0614 | 60.6 | [10 empty] | 12.738 | 60 | 28.8 | 18.7986 | 60.8 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 11.3715 | 61.2 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 9.1163 | 61.4 | [10 empty] | 12.7395 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 12.7385 | 60 | 28.8 | 2.6055 | 61.8
12.7485 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.749 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 20.0585 | 60.6 | [10 empty] | 12.748 | 60 | 28.8 | 18.7851 | 60.8 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 11.3709 | 61.2 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 9.1101 | 61.4 | [10 empty] | 12.7495 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 12.7485 | 60 | 28.8 | 2.6048 | 61.8
12.7585 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.759 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 20.0557 | 60.6 | [10 empty] | 12.758 | 60 | 28.8 | 18.7718 | 60.8 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 11.3703 | 61.2 | [10 empty] | 12.759 | 60 | 28.8 | 9.1039 | 61.4 | [10 empty] | 12.7595 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 12.7585 | 60 | 28.8 | 2.6042 | 61.8
12.7685 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.769 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 20.0529 | 60.6 | [10 empty] | 12.768 | 60 | 28.8 | 18.7585 | 60.8 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 11.3697 | 61.2 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 9.0977 | 61.4 | [10 empty] | 12.7695 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 12.7685 | 60 | 28.8 | 2.6035 | 61.8
12.7785 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.779 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 20.0502 | 60.6 | [10 empty] | 12.778 | 60 | 28.8 | 18.7453 | 60.8 | [10 empty] | 12.779 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 11.3691 | 61.2 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 9.0916 | 61.4 | [10 empty] | 12.7795 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 12.7785 | 60 | 28.8 | 2.6029 | 61.8
12.7885 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.789 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 20.0474 | 60.6 | [10 empty] | 12.788 | 60 | 28.8 | 18.7323 | 60.8 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 11.3685 | 61.2 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 9.0855 | 61.4 | [10 empty] | 12.789 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.7885 | 60 | 28.8 | 2.6022 | 61.8
12.7985 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.799 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 20.0447 | 60.6 | [10 empty] | 12.798 | 60 | 28.8 | 18.7194 | 60.8 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 11.3679 | 61.2 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 9.0795 | 61.4 | [10 empty] | 12.799 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.7985 | 60 | 28.8 | 2.6016 | 61.8
12.8085 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.809 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 20.042 | 60.6 | [10 empty] | 12.808 | 60 | 28.8 | 18.7066 | 60.8 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 11.3673 | 61.2 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 9.0735 | 61.4 | [10 empty] | 12.8095 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.8085 | 60 | 28.8 | 2.601 | 61.8
12.8185 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.819 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 20.0394 | 60.6 | [10 empty] | 12.818 | 60 | 28.8 | 18.694 | 60.8 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 11.3668 | 61.2 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 9.0676 | 61.4 | [10 empty] | 12.819 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.8185 | 60 | 28.8 | 2.6003 | 61.8
12.8285 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 12.829 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 20.0367 | 60.6 | [10 empty] | 12.828 | 60 | 28.8 | 18.6816 | 60.8 | [10 empty] | 12.829 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 11.3662 | 61.2 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 9.0616 | 61.4 | [10 empty] | 12.829 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 12.8285 | 60 | 28.8 | 2.5997 | 61.8
12.8385 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.839 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 20.0341 | 60.6 | [10 empty] | 12.838 | 60 | 28.8 | 18.6693 | 60.8 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 11.3656 | 61.2 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 9.0558 | 61.4 | [10 empty] | 12.839 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 12.8385 | 60 | 28.8 | 2.5991 | 61.8
12.8485 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.849 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 20.0315 | 60.6 | [10 empty] | 12.848 | 60 | 28.8 | 18.6572 | 60.8 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 11.365 | 61.2 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 9.0499 | 61.4 | [10 empty] | 12.849 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 12.8485 | 60 | 28.8 | 2.5985 | 61.8
12.8585 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.859 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 20.029 | 60.6 | [10 empty] | 12.858 | 60 | 28.8 | 18.6452 | 60.8 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 11.3645 | 61.2 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 9.0441 | 61.4 | [10 empty] | 12.859 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 12.8585 | 60 | 28.8 | 2.5979 | 61.8
12.8685 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.869 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 20.0265 | 60.6 | [10 empty] | 12.868 | 60 | 28.8 | 18.6334 | 60.8 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 11.3639 | 61.2 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 9.0383 | 61.4 | [10 empty] | 12.869 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.8685 | 60 | 28.8 | 2.5973 | 61.8
12.8785 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.879 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 20.0239 | 60.6 | [10 empty] | 12.878 | 60 | 28.8 | 18.6218 | 60.8 | [10 empty] | 12.879 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 11.3634 | 61.2 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 9.0326 | 61.4 | [10 empty] | 12.879 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.8785 | 60 | 28.8 | 2.5967 | 61.8
12.8885 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.889 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 20.0215 | 60.6 | [10 empty] | 12.888 | 60 | 28.8 | 18.6104 | 60.8 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 11.3628 | 61.2 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 9.0269 | 61.4 | [10 empty] | 12.889 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.8885 | 60 | 28.8 | 2.5961 | 61.8
12.8985 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.899 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 20.019 | 60.6 | [10 empty] | 12.898 | 60 | 28.8 | 18.5991 | 60.8 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 11.3623 | 61.2 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 9.0212 | 61.4 | [10 empty] | 12.899 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 12.8985 | 60 | 28.8 | 2.5955 | 61.8
12.9085 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 12.909 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 20.0166 | 60.6 | [10 empty] | 12.908 | 60 | 28.8 | 18.588 | 60.8 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 11.3617 | 61.2 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 9.0156 | 61.4 | [10 empty] | 12.909 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 12.9085 | 60 | 28.8 | 2.5949 | 61.8
12.9185 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [16 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [10 empty] | 12.919 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 20.0141 | 60.6 | [10 empty] | 12.918 | 60 | 28.8 | 18.5771 | 60.8 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 11.3612 | 61.2 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 9.01 | 61.4 | [10 empty] | 12.919 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 12.9185 | 60 | 28.8 | 2.5944 | 61.8
12.9285 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [16 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [10 empty] | 12.929 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 20.0118 | 60.6 | [10 empty] | 12.928 | 60 | 28.8 | 18.5663 | 60.8 | [10 empty] | 12.9295 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 11.3606 | 61.2 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 9.0044 | 61.4 | [10 empty] | 12.929 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 12.9285 | 60 | 28.8 | 2.5938 | 61.8
12.9385 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [16 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [10 empty] | 12.939 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 20.0094 | 60.6 | [10 empty] | 12.938 | 60 | 28.8 | 18.5557 | 60.8 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 11.3601 | 61.2 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 8.9988 | 61.4 | [10 empty] | 12.939 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 12.9385 | 60 | 28.8 | 2.5932 | 61.8
12.9485 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [16 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [10 empty] | 12.949 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 20.007 | 60.6 | [10 empty] | 12.948 | 60 | 28.8 | 18.5452 | 60.8 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 11.3595 | 61.2 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 8.9933 | 61.4 | [10 empty] | 12.949 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 12.9485 | 60 | 28.8 | 2.5926 | 61.8
12.9585 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [16 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [10 empty] | 12.959 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 20.0047 | 60.6 | [10 empty] | 12.958 | 60 | 28.8 | 18.5349 | 60.8 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 11.359 | 61.2 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 8.9878 | 61.4 | [10 empty] | 12.959 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 12.9585 | 60 | 28.8 | 2.5921 | 61.8
12.9685 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [16 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [10 empty] | 12.969 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 20.0024 | 60.6 | [10 empty] | 12.968 | 60 | 28.8 | 18.5247 | 60.8 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 11.3584 | 61.2 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 8.9824 | 61.4 | [10 empty] | 12.969 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 12.9685 | 60 | 28.8 | 2.5915 | 61.8
12.9785 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [16 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [10 empty] | 12.979 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 20.0002 | 60.6 | [10 empty] | 12.978 | 60 | 28.8 | 18.5147 | 60.8 | [10 empty] | 12.9795 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 11.3579 | 61.2 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 8.9769 | 61.4 | [10 empty] | 12.979 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 12.9785 | 60 | 28.8 | 2.591 | 61.8
12.9885 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [16 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [10 empty] | 12.989 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 19.9979 | 60.6 | [10 empty] | 12.988 | 60 | 28.8 | 18.5048 | 60.8 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 12.989 | 60 | 28.8 | 11.3573 | 61.2 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 8.9715 | 61.4 | [10 empty] | 12.9895 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 12.9885 | 60 | 28.8 | 2.5904 | 61.8
12.9985 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [16 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [10 empty] | 12.999 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 19.9957 | 60.6 | [10 empty] | 12.998 | 60 | 28.8 | 18.495 | 60.8 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 11.3568 | 61.2 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 8.9662 | 61.4 | [10 empty] | 12.999 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 12.9985 | 60 | 28.8 | 2.5899 | 61.8
13.0085 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [16 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [10 empty] | 13.009 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 19.9935 | 60.6 | [10 empty] | 13.008 | 60 | 28.8 | 18.4853 | 60.8 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 11.3562 | 61.2 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 8.9609 | 61.4 | [10 empty] | 13.009 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 13.0085 | 60 | 28.8 | 2.5893 | 61.8
13.0185 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [16 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [10 empty] | 13.019 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 19.9913 | 60.6 | [10 empty] | 13.018 | 60 | 28.8 | 18.4758 | 60.8 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 11.3557 | 61.2 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 8.9556 | 61.4 | [10 empty] | 13.019 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 13.0185 | 60 | 28.8 | 2.5888 | 61.8
13.0285 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [16 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [10 empty] | 13.029 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 19.9891 | 60.6 | [10 empty] | 13.028 | 60 | 28.8 | 18.4663 | 60.8 | [10 empty] | 13.0295 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 11.3551 | 61.2 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 8.9503 | 61.4 | [10 empty] | 13.029 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 13.0285 | 60 | 28.8 | 2.5882 | 61.8
13.0385 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [16 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [10 empty] | 13.039 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 19.987 | 60.6 | [10 empty] | 13.038 | 60 | 28.8 | 18.457 | 60.8 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 11.3546 | 61.2 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 8.9451 | 61.4 | [10 empty] | 13.039 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 13.0385 | 60 | 28.8 | 2.5877 | 61.8
13.0485 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [16 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [10 empty] | 13.049 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 19.9848 | 60.6 | [10 empty] | 13.048 | 60 | 28.8 | 18.4477 | 60.8 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 11.3541 | 61.2 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 8.9398 | 61.4 | [10 empty] | 13.049 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 13.0485 | 60 | 28.8 | 2.5872 | 61.8
13.0585 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [16 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [10 empty] | 13.059 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 19.9827 | 60.6 | [10 empty] | 13.058 | 60 | 28.8 | 18.4385 | 60.8 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 11.3535 | 61.2 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 8.9347 | 61.4 | [10 empty] | 13.059 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 13.0585 | 60 | 28.8 | 2.5867 | 61.8
13.0685 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.069 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 19.9806 | 60.6 | [10 empty] | 13.068 | 60 | 28.8 | 18.4294 | 60.8 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 11.353 | 61.2 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 8.9295 | 61.4 | [10 empty] | 13.069 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 13.0685 | 60 | 28.8 | 2.5862 | 61.8
13.0785 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.079 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 19.9786 | 60.6 | [10 empty] | 13.078 | 60 | 28.8 | 18.4203 | 60.8 | [10 empty] | 13.0795 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 11.3524 | 61.2 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 8.9244 | 61.4 | [10 empty] | 13.079 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 13.0785 | 60 | 28.8 | 2.5857 | 61.8
13.0885 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.089 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 19.9765 | 60.6 | [10 empty] | 13.088 | 60 | 28.8 | 18.4113 | 60.8 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 11.3519 | 61.2 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 8.9194 | 61.4 | [10 empty] | 13.089 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 13.0885 | 60 | 28.8 | 2.5852 | 61.8
13.0985 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.099 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 19.9745 | 60.6 | [10 empty] | 13.098 | 60 | 28.8 | 18.4024 | 60.8 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 11.3514 | 61.2 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 8.9144 | 61.4 | [10 empty] | 13.099 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 13.0985 | 60 | 28.8 | 2.5847 | 61.8
13.1085 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.109 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 19.9725 | 60.6 | [10 empty] | 13.108 | 60 | 28.8 | 18.3935 | 60.8 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 11.3508 | 61.2 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 8.9094 | 61.4 | [10 empty] | 13.109 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 13.1085 | 60 | 28.8 | 2.5842 | 61.8
13.1185 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.119 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 19.9705 | 60.6 | [10 empty] | 13.118 | 60 | 28.8 | 18.3846 | 60.8 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 11.3503 | 61.2 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 8.9044 | 61.4 | [10 empty] | 13.119 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 13.1185 | 60 | 28.8 | 2.5837 | 61.8
13.1285 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.129 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 19.9686 | 60.6 | [10 empty] | 13.128 | 60 | 28.8 | 18.3758 | 60.8 | [10 empty] | 13.1295 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 11.3498 | 61.2 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 8.8995 | 61.4 | [10 empty] | 13.1295 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 13.1285 | 60 | 28.8 | 2.5832 | 61.8
13.1385 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.139 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 19.9666 | 60.6 | [10 empty] | 13.138 | 60 | 28.8 | 18.367 | 60.8 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 11.3492 | 61.2 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 8.8946 | 61.4 | [10 empty] | 13.139 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 13.1385 | 60 | 28.8 | 2.5827 | 61.8
13.1485 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.149 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 19.9647 | 60.6 | [10 empty] | 13.148 | 60 | 28.8 | 18.3582 | 60.8 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 11.3487 | 61.2 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 8.8898 | 61.4 | [10 empty] | 13.149 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 13.1485 | 60 | 28.8 | 2.5822 | 61.8
13.1585 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.159 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 19.9628 | 60.6 | [10 empty] | 13.158 | 60 | 28.8 | 18.3494 | 60.8 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 11.3482 | 61.2 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 8.885 | 61.4 | [10 empty] | 13.1595 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 13.1585 | 60 | 28.8 | 2.5818 | 61.8
13.1685 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.169 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 19.9609 | 60.6 | [10 empty] | 13.168 | 60 | 28.8 | 18.3406 | 60.8 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 11.3477 | 61.2 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 8.8802 | 61.4 | [10 empty] | 13.169 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 13.1685 | 60 | 28.8 | 2.5813 | 61.8
13.1785 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.179 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 19.9591 | 60.6 | [10 empty] | 13.178 | 60 | 28.8 | 18.3318 | 60.8 | [10 empty] | 13.1795 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 13.179 | 60 | 28.8 | 11.3472 | 61.2 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 8.8755 | 61.4 | [10 empty] | 13.179 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 13.1785 | 60 | 28.8 | 2.5808 | 61.8
13.1885 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.189 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 19.9572 | 60.6 | [10 empty] | 13.188 | 60 | 28.8 | 18.323 | 60.8 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 11.3466 | 61.2 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 8.8708 | 61.4 | [10 empty] | 13.189 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 13.1885 | 60 | 28.8 | 2.5804 | 61.8
13.1985 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.199 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 19.9554 | 60.6 | [10 empty] | 13.198 | 60 | 28.8 | 18.3142 | 60.8 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 11.3461 | 61.2 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 8.8662 | 61.4 | [10 empty] | 13.199 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 13.1985 | 60 | 28.8 | 2.5799 | 61.8
13.2085 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.209 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 19.9536 | 60.6 | [10 empty] | 13.208 | 60 | 28.8 | 18.3054 | 60.8 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 11.3456 | 61.2 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 8.8616 | 61.4 | [10 empty] | 13.209 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 13.2085 | 60 | 28.8 | 2.5794 | 61.8
13.2185 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.219 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 19.9518 | 60.6 | [10 empty] | 13.218 | 60 | 28.8 | 18.2965 | 60.8 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 11.3451 | 61.2 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 8.8571 | 61.4 | [10 empty] | 13.219 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 13.2185 | 60 | 28.8 | 2.579 | 61.8
13.2285 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.229 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 19.9501 | 60.6 | [10 empty] | 13.228 | 60 | 28.8 | 18.2876 | 60.8 | [10 empty] | 13.2295 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 11.3447 | 61.2 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 8.8526 | 61.4 | [10 empty] | 13.229 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 13.2285 | 60 | 28.8 | 2.5785 | 61.8
13.2385 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.239 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 19.9483 | 60.6 | [10 empty] | 13.238 | 60 | 28.8 | 18.2787 | 60.8 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 11.3442 | 61.2 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 8.8481 | 61.4 | [10 empty] | 13.239 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 13.2385 | 60 | 28.8 | 2.5781 | 61.8
13.2485 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.249 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 19.9466 | 60.6 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 18.2698 | 60.8 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 11.3437 | 61.2 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 8.8437 | 61.4 | [10 empty] | 13.249 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 13.2485 | 60 | 28.8 | 2.5777 | 61.8
13.2585 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.259 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 19.9449 | 60.6 | [10 empty] | 13.258 | 60 | 28.8 | 18.2608 | 60.8 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 11.3432 | 61.2 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 8.8393 | 61.4 | [10 empty] | 13.259 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 13.2585 | 60 | 28.8 | 2.5772 | 61.8
13.2685 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 13.269 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 19.9432 | 60.6 | [10 empty] | 13.268 | 60 | 28.8 | 18.2517 | 60.8 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 11.3427 | 61.2 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 8.835 | 61.4 | [10 empty] | 13.2695 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 13.2685 | 60 | 28.8 | 2.5768 | 61.8
13.2785 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.279 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 19.9415 | 60.6 | [10 empty] | 13.278 | 60 | 28.8 | 18.2427 | 60.8 | [10 empty] | 13.2795 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 11.3423 | 61.2 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 8.8307 | 61.4 | [10 empty] | 13.279 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 13.2785 | 60 | 28.8 | 2.5763 | 61.8
13.2885 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.289 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 19.9399 | 60.6 | [10 empty] | 13.288 | 60 | 28.8 | 18.2335 | 60.8 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 11.3418 | 61.2 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 8.8264 | 61.4 | [10 empty] | 13.289 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 13.2885 | 60 | 28.8 | 2.5759 | 61.8
13.2985 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.299 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 19.9383 | 60.6 | [10 empty] | 13.298 | 60 | 28.8 | 18.2244 | 60.8 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 11.3414 | 61.2 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 8.8222 | 61.4 | [10 empty] | 13.2995 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 13.2985 | 60 | 28.8 | 2.5755 | 61.8
13.3085 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [16 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 28.1305 | 60 | [10 empty] | 13.309 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 19.9366 | 60.6 | [10 empty] | 13.308 | 60 | 28.8 | 18.2152 | 60.8 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 11.3409 | 61.2 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 8.8181 | 61.4 | [10 empty] | 13.309 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 13.3085 | 60 | 28.8 | 2.575 | 61.8
13.3185 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [16 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [10 empty] | 13.319 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 19.9351 | 60.6 | [10 empty] | 13.318 | 60 | 28.8 | 18.2059 | 60.8 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 11.3405 | 61.2 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 8.8139 | 61.4 | [10 empty] | 13.319 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 13.3185 | 60 | 28.8 | 2.5746 | 61.8
13.3285 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [16 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [10 empty] | 13.329 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 19.9335 | 60.6 | [10 empty] | 13.328 | 60 | 28.8 | 18.1966 | 60.8 | [10 empty] | 13.3295 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 11.34 | 61.2 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 8.8099 | 61.4 | [10 empty] | 13.329 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 13.3285 | 60 | 28.8 | 2.5742 | 61.8
13.3385 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [16 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [10 empty] | 13.339 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 19.9319 | 60.6 | [10 empty] | 13.338 | 60 | 28.8 | 18.1872 | 60.8 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 11.3396 | 61.2 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 8.8058 | 61.4 | [10 empty] | 13.339 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 13.3385 | 60 | 28.8 | 2.5738 | 61.8
13.3485 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [16 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [10 empty] | 13.349 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 19.9304 | 60.6 | [10 empty] | 13.348 | 60 | 28.8 | 18.1778 | 60.8 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 11.3392 | 61.2 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 8.8018 | 61.4 | [10 empty] | 13.349 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 13.3485 | 60 | 28.8 | 2.5734 | 61.8
13.3585 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [16 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [10 empty] | 13.359 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 19.9289 | 60.6 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 18.1684 | 60.8 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 11.3387 | 61.2 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 8.7979 | 61.4 | [10 empty] | 13.359 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 13.3585 | 60 | 28.8 | 2.5729 | 61.8
13.3685 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [16 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 28.1303 | 60 | [10 empty] | 13.369 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 19.9273 | 60.6 | [10 empty] | 13.368 | 60 | 28.8 | 18.1589 | 60.8 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 11.3383 | 61.2 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 8.7939 | 61.4 | [10 empty] | 13.369 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 13.3685 | 60 | 28.8 | 2.5725 | 61.8
13.3785 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [16 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [10 empty] | 13.379 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 19.9259 | 60.6 | [10 empty] | 13.378 | 60 | 28.8 | 18.1494 | 60.8 | [10 empty] | 13.3795 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 11.3379 | 61.2 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 8.7901 | 61.4 | [10 empty] | 13.379 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 13.3785 | 60 | 28.8 | 2.5721 | 61.8
13.3885 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [16 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [10 empty] | 13.389 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 19.9244 | 60.6 | [10 empty] | 13.388 | 60 | 28.8 | 18.1399 | 60.8 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 11.3375 | 61.2 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 8.7862 | 61.4 | [10 empty] | 13.389 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 13.3885 | 60 | 28.8 | 2.5717 | 61.8
13.3985 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [16 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [10 empty] | 13.399 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 19.9229 | 60.6 | [10 empty] | 13.398 | 60 | 28.8 | 18.1303 | 60.8 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.399 | 60 | 28.8 | 11.337 | 61.2 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 8.7824 | 61.4 | [10 empty] | 13.399 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 13.3985 | 60 | 28.8 | 2.5713 | 61.8
13.4085 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [16 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 28.1301 | 60 | [10 empty] | 13.409 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 19.9215 | 60.6 | [10 empty] | 13.408 | 60 | 28.8 | 18.1207 | 60.8 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 11.3366 | 61.2 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 8.7787 | 61.4 | [10 empty] | 13.4095 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 13.4085 | 60 | 28.8 | 2.5709 | 61.8
13.4185 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 13.419 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 19.9201 | 60.6 | [10 empty] | 13.418 | 60 | 28.8 | 18.1111 | 60.8 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 11.3362 | 61.2 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 8.775 | 61.4 | [10 empty] | 13.419 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 13.4185 | 60 | 28.8 | 2.5705 | 61.8
13.4285 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 13.429 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 19.9187 | 60.6 | [10 empty] | 13.428 | 60 | 28.8 | 18.1014 | 60.8 | [10 empty] | 13.429 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 11.3358 | 61.2 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 8.7713 | 61.4 | [10 empty] | 13.429 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 13.4285 | 60 | 28.8 | 2.5701 | 61.8
13.4385 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 13.439 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 19.9173 | 60.6 | [10 empty] | 13.438 | 60 | 28.8 | 18.0918 | 60.8 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 11.3354 | 61.2 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 8.7676 | 61.4 | [10 empty] | 13.439 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 13.4385 | 60 | 28.8 | 2.5697 | 61.8
13.4485 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [16 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60 | [10 empty] | 13.449 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 19.9159 | 60.6 | [10 empty] | 13.448 | 60 | 28.8 | 18.0821 | 60.8 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 11.335 | 61.2 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 8.764 | 61.4 | [10 empty] | 13.449 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 13.4485 | 60 | 28.8 | 2.5693 | 61.8
13.4585 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [16 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [10 empty] | 13.459 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 19.9145 | 60.6 | [10 empty] | 13.458 | 60 | 28.8 | 18.0725 | 60.8 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 11.3346 | 61.2 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 8.7604 | 61.4 | [10 empty] | 13.459 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 13.4585 | 60 | 28.8 | 2.5689 | 61.8
13.4685 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [16 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [10 empty] | 13.469 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 19.9132 | 60.6 | [10 empty] | 13.468 | 60 | 28.8 | 18.0628 | 60.8 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 11.3342 | 61.2 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 8.7569 | 61.4 | [10 empty] | 13.469 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 13.4685 | 60 | 28.8 | 2.5686 | 61.8
13.4785 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [16 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [10 empty] | 13.479 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 19.9118 | 60.6 | [10 empty] | 13.478 | 60 | 28.8 | 18.0532 | 60.8 | [10 empty] | 13.479 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.479 | 60 | 28.8 | 11.3338 | 61.2 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 8.7534 | 61.4 | [10 empty] | 13.479 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 13.4785 | 60 | 28.8 | 2.5682 | 61.8
13.4885 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [16 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 28.1297 | 60 | [10 empty] | 13.489 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 19.9105 | 60.6 | [10 empty] | 13.488 | 60 | 28.8 | 18.0436 | 60.8 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 11.3334 | 61.2 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 8.7499 | 61.4 | [10 empty] | 13.489 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 13.4885 | 60 | 28.8 | 2.5678 | 61.8
13.4985 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [16 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [10 empty] | 13.499 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 19.9092 | 60.6 | [10 empty] | 13.498 | 60 | 28.8 | 18.034 | 60.8 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 11.333 | 61.2 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 8.7464 | 61.4 | [10 empty] | 13.499 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 13.4985 | 60 | 28.8 | 2.5674 | 61.8
13.5085 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [16 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [10 empty] | 13.509 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 19.9079 | 60.6 | [10 empty] | 13.508 | 60 | 28.8 | 18.0244 | 60.8 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 13.509 | 60 | 28.8 | 11.3327 | 61.2 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 8.743 | 61.4 | [10 empty] | 13.509 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 13.5085 | 60 | 28.8 | 2.5671 | 61.8
13.5185 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [16 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [10 empty] | 13.519 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 19.9066 | 60.6 | [10 empty] | 13.518 | 60 | 28.8 | 18.0149 | 60.8 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 11.3323 | 61.2 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 8.7396 | 61.4 | [10 empty] | 13.519 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 13.5185 | 60 | 28.8 | 2.5667 | 61.8
13.5285 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [16 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 28.1295 | 60 | [10 empty] | 13.529 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 19.9054 | 60.6 | [10 empty] | 13.528 | 60 | 28.8 | 18.0054 | 60.8 | [10 empty] | 13.529 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 11.3319 | 61.2 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 8.7363 | 61.4 | [10 empty] | 13.529 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 13.5285 | 60 | 28.8 | 2.5664 | 61.8
13.5385 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [16 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [10 empty] | 13.539 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 19.9041 | 60.6 | [10 empty] | 13.538 | 60 | 28.8 | 17.9959 | 60.8 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 11.3315 | 61.2 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 8.733 | 61.4 | [10 empty] | 13.539 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 13.5385 | 60 | 28.8 | 2.566 | 61.8
13.5485 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [16 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [10 empty] | 13.549 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 19.9029 | 60.6 | [10 empty] | 13.548 | 60 | 28.8 | 17.9866 | 60.8 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 11.3312 | 61.2 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 8.7297 | 61.4 | [10 empty] | 13.549 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 13.5485 | 60 | 28.8 | 2.5657 | 61.8
13.5585 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 13.559 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 19.9016 | 60.6 | [10 empty] | 13.558 | 60 | 28.8 | 17.9772 | 60.8 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 11.3308 | 61.2 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 8.7264 | 61.4 | [10 empty] | 13.559 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 13.5585 | 60 | 28.8 | 2.5653 | 61.8
13.5685 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 13.569 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 19.9004 | 60.6 | [10 empty] | 13.568 | 60 | 28.8 | 17.9679 | 60.8 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 11.3304 | 61.2 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 8.7232 | 61.4 | [10 empty] | 13.569 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 13.5685 | 60 | 28.8 | 2.565 | 61.8
13.5785 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [16 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 28.1292 | 60 | [10 empty] | 13.579 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 19.8992 | 60.6 | [10 empty] | 13.578 | 60 | 28.8 | 17.9587 | 60.8 | [10 empty] | 13.579 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 11.3301 | 61.2 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 8.7199 | 61.4 | [10 empty] | 13.579 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 13.5785 | 60 | 28.8 | 2.5646 | 61.8
13.5885 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 13.589 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 19.898 | 60.6 | [10 empty] | 13.588 | 60 | 28.8 | 17.9496 | 60.8 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 11.3297 | 61.2 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 8.7168 | 61.4 | [10 empty] | 13.589 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 13.5885 | 60 | 28.8 | 2.5643 | 61.8
13.5985 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 13.599 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 19.8968 | 60.6 | [10 empty] | 13.598 | 60 | 28.8 | 17.9405 | 60.8 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 11.3294 | 61.2 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 8.7136 | 61.4 | [10 empty] | 13.599 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 13.5985 | 60 | 28.8 | 2.564 | 61.8
13.6085 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 13.609 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 19.8957 | 60.6 | [10 empty] | 13.608 | 60 | 28.8 | 17.9315 | 60.8 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 11.329 | 61.2 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 8.7105 | 61.4 | [10 empty] | 13.609 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 13.6085 | 60 | 28.8 | 2.5637 | 61.8
13.6185 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 13.619 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 19.8945 | 60.6 | [10 empty] | 13.618 | 60 | 28.8 | 17.9226 | 60.8 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 11.3287 | 61.2 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 8.7074 | 61.4 | [10 empty] | 13.619 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 13.6185 | 60 | 28.8 | 2.5633 | 61.8
13.6285 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 13.629 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 19.8934 | 60.6 | [10 empty] | 13.628 | 60 | 28.8 | 17.9138 | 60.8 | [10 empty] | 13.629 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 11.3283 | 61.2 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 8.7043 | 61.4 | [10 empty] | 13.629 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.6285 | 60 | 28.8 | 2.563 | 61.8
13.6385 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [16 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [10 empty] | 13.6395 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 19.8922 | 60.6 | [10 empty] | 13.638 | 60 | 28.8 | 17.905 | 60.8 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 11.328 | 61.2 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 8.7012 | 61.4 | [10 empty] | 13.639 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.6385 | 60 | 28.8 | 2.5627 | 61.8
13.6485 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [16 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 28.1288 | 60 | [10 empty] | 13.649 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 19.8911 | 60.6 | [10 empty] | 13.648 | 60 | 28.8 | 17.8964 | 60.8 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 11.3277 | 61.2 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 8.6982 | 61.4 | [10 empty] | 13.649 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.6485 | 60 | 28.8 | 2.5624 | 61.8
13.6585 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [16 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [10 empty] | 13.659 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 19.89 | 60.6 | [10 empty] | 13.658 | 60 | 28.8 | 17.8878 | 60.8 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 11.3274 | 61.2 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 8.6952 | 61.4 | [10 empty] | 13.659 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.6585 | 60 | 28.8 | 2.5621 | 61.8
13.6685 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 13.669 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 19.8889 | 60.6 | [10 empty] | 13.668 | 60 | 28.8 | 17.8793 | 60.8 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 11.327 | 61.2 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 8.6922 | 61.4 | [10 empty] | 13.669 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.6685 | 60 | 28.8 | 2.5618 | 61.8
13.6785 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 13.679 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 19.8878 | 60.6 | [10 empty] | 13.678 | 60 | 28.8 | 17.8709 | 60.8 | [10 empty] | 13.679 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 11.3267 | 61.2 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 8.6892 | 61.4 | [10 empty] | 13.679 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 13.6785 | 60 | 28.8 | 2.5615 | 61.8
13.6885 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [16 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [10 empty] | 13.689 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 19.8867 | 60.6 | [10 empty] | 13.688 | 60 | 28.8 | 17.8626 | 60.8 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 11.3264 | 61.2 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 8.6863 | 61.4 | [10 empty] | 13.689 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 13.6885 | 60 | 28.8 | 2.5612 | 61.8
13.6985 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [16 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [10 empty] | 13.699 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 19.8856 | 60.6 | [10 empty] | 13.698 | 60 | 28.8 | 17.8544 | 60.8 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 11.3262 | 61.2 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 8.6834 | 61.4 | [10 empty] | 13.699 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 13.6985 | 60 | 28.8 | 2.5609 | 61.8
13.7085 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [16 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [10 empty] | 13.709 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 19.8846 | 60.6 | [10 empty] | 13.708 | 60 | 28.8 | 17.8463 | 60.8 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 11.3259 | 61.2 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 8.6805 | 61.4 | [10 empty] | 13.709 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 13.7085 | 60 | 28.8 | 2.5607 | 61.8
13.7185 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [16 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [10 empty] | 13.719 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 19.8835 | 60.6 | [10 empty] | 13.718 | 60 | 28.8 | 17.8383 | 60.8 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 11.3256 | 61.2 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 8.6776 | 61.4 | [10 empty] | 13.719 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.7185 | 60 | 28.8 | 2.5604 | 61.8
13.7285 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [16 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [10 empty] | 13.729 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 19.8825 | 60.6 | [10 empty] | 13.728 | 60 | 28.8 | 17.8303 | 60.8 | [10 empty] | 13.7295 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 11.3253 | 61.2 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 8.6747 | 61.4 | [10 empty] | 13.729 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.7285 | 60 | 28.8 | 2.5601 | 61.8
13.7385 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 13.739 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 19.8815 | 60.6 | [10 empty] | 13.738 | 60 | 28.8 | 17.8225 | 60.8 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 11.3251 | 61.2 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 8.6719 | 61.4 | [10 empty] | 13.739 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.7385 | 60 | 28.8 | 2.5598 | 61.8
13.7485 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 13.749 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 19.8805 | 60.6 | [10 empty] | 13.748 | 60 | 28.8 | 17.8147 | 60.8 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 11.3248 | 61.2 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 8.6691 | 61.4 | [10 empty] | 13.749 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 13.7485 | 60 | 28.8 | 2.5596 | 61.8
13.7585 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [16 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [10 empty] | 13.759 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 19.8795 | 60.6 | [10 empty] | 13.758 | 60 | 28.8 | 17.8071 | 60.8 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 11.3246 | 61.2 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 8.6663 | 61.4 | [10 empty] | 13.759 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 13.7585 | 60 | 28.8 | 2.5593 | 61.8
13.7685 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [16 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [10 empty] | 13.769 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 19.8785 | 60.6 | [10 empty] | 13.768 | 60 | 28.8 | 17.7995 | 60.8 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 11.3243 | 61.2 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 8.6636 | 61.4 | [10 empty] | 13.769 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 13.7685 | 60 | 28.8 | 2.559 | 61.8
13.7785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 13.779 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 19.8775 | 60.6 | [10 empty] | 13.778 | 60 | 28.8 | 17.792 | 60.8 | [10 empty] | 13.779 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 11.3241 | 61.2 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 8.6608 | 61.4 | [10 empty] | 13.779 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 13.7785 | 60 | 28.8 | 2.5588 | 61.8
13.7885 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 13.789 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 19.8765 | 60.6 | [10 empty] | 13.788 | 60 | 28.8 | 17.7847 | 60.8 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 11.3239 | 61.2 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 8.6581 | 61.4 | [10 empty] | 13.789 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 13.7885 | 60 | 28.8 | 2.5585 | 61.8
13.7985 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 13.799 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 19.8755 | 60.6 | [10 empty] | 13.798 | 60 | 28.8 | 17.7773 | 60.8 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 11.3236 | 61.2 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 8.6554 | 61.4 | [10 empty] | 13.799 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 13.7985 | 60 | 28.8 | 2.5582 | 61.8
13.8085 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 13.809 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 19.8746 | 60.6 | [10 empty] | 13.808 | 60 | 28.8 | 17.7701 | 60.8 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 11.3234 | 61.2 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 8.6527 | 61.4 | [10 empty] | 13.809 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 13.8085 | 60 | 28.8 | 2.558 | 61.8
13.8185 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 13.819 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 19.8736 | 60.6 | [10 empty] | 13.818 | 60 | 28.8 | 17.763 | 60.8 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 11.3232 | 61.2 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 8.6501 | 61.4 | [10 empty] | 13.819 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 13.8185 | 60 | 28.8 | 2.5577 | 61.8
13.8285 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 13.829 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 19.8727 | 60.6 | [10 empty] | 13.828 | 60 | 28.8 | 17.7559 | 60.8 | [10 empty] | 13.829 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 11.323 | 61.2 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 8.6475 | 61.4 | [10 empty] | 13.829 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 13.8285 | 60 | 28.8 | 2.5575 | 61.8
13.8385 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 13.839 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 19.8718 | 60.6 | [10 empty] | 13.838 | 60 | 28.8 | 17.7489 | 60.8 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 11.3228 | 61.2 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 8.6448 | 61.4 | [10 empty] | 13.839 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 13.8385 | 60 | 28.8 | 2.5573 | 61.8
13.8485 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 13.849 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 19.8708 | 60.6 | [10 empty] | 13.848 | 60 | 28.8 | 17.742 | 60.8 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 11.3227 | 61.2 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 8.6423 | 61.4 | [10 empty] | 13.849 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 13.8485 | 60 | 28.8 | 2.557 | 61.8
13.8585 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 13.859 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 19.8699 | 60.6 | [10 empty] | 13.858 | 60 | 28.8 | 17.7352 | 60.8 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 11.3225 | 61.2 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 8.6397 | 61.4 | [10 empty] | 13.859 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 13.8585 | 60 | 28.8 | 2.5568 | 61.8
13.8685 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [16 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 28.1279 | 60 | [10 empty] | 13.869 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 19.869 | 60.6 | [10 empty] | 13.868 | 60 | 28.8 | 17.7284 | 60.8 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 11.3223 | 61.2 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 8.6371 | 61.4 | [10 empty] | 13.869 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 13.8685 | 60 | 28.8 | 2.5565 | 61.8
13.8785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 13.879 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 19.8681 | 60.6 | [10 empty] | 13.878 | 60 | 28.8 | 17.7217 | 60.8 | [10 empty] | 13.879 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 11.3222 | 61.2 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 8.6346 | 61.4 | [10 empty] | 13.879 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 13.8785 | 60 | 28.8 | 2.5563 | 61.8
13.8885 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 13.889 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 19.8672 | 60.6 | [10 empty] | 13.888 | 60 | 28.8 | 17.7151 | 60.8 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 11.322 | 61.2 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 8.6321 | 61.4 | [10 empty] | 13.889 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 13.8885 | 60 | 28.8 | 2.5561 | 61.8
13.8985 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [16 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 28.128 | 60 | [10 empty] | 13.899 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 19.8664 | 60.6 | [10 empty] | 13.898 | 60 | 28.8 | 17.7085 | 60.8 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 11.3218 | 61.2 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 8.6296 | 61.4 | [10 empty] | 13.899 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 13.8985 | 60 | 28.8 | 2.5558 | 61.8
13.9085 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [16 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 28.1281 | 60 | [10 empty] | 13.909 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 19.8655 | 60.6 | [10 empty] | 13.908 | 60 | 28.8 | 17.702 | 60.8 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 11.3217 | 61.2 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 8.6272 | 61.4 | [10 empty] | 13.909 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 13.9085 | 60 | 28.8 | 2.5556 | 61.8
13.9185 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 13.919 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 19.8646 | 60.6 | [10 empty] | 13.918 | 60 | 28.8 | 17.6956 | 60.8 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 11.3215 | 61.2 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 8.6247 | 61.4 | [10 empty] | 13.919 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 13.9185 | 60 | 28.8 | 2.5554 | 61.8
13.9285 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [16 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 28.1282 | 60 | [10 empty] | 13.929 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 19.8637 | 60.6 | [10 empty] | 13.928 | 60 | 28.8 | 17.6892 | 60.8 | [10 empty] | 13.929 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 11.3214 | 61.2 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 8.6223 | 61.4 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 13.9285 | 60 | 28.8 | 2.5551 | 61.8
13.9385 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [16 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 28.1283 | 60 | [10 empty] | 13.939 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 19.8629 | 60.6 | [10 empty] | 13.938 | 60 | 28.8 | 17.6828 | 60.8 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 11.3213 | 61.2 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 8.6199 | 61.4 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 13.9385 | 60 | 28.8 | 2.5549 | 61.8
13.9485 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [16 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 28.1284 | 60 | [10 empty] | 13.949 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 19.862 | 60.6 | [10 empty] | 13.948 | 60 | 28.8 | 17.6766 | 60.8 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 11.3211 | 61.2 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 8.6175 | 61.4 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 13.9485 | 60 | 28.8 | 2.5547 | 61.8
13.9585 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [16 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 28.1285 | 60 | [10 empty] | 13.959 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 19.8612 | 60.6 | [10 empty] | 13.958 | 60 | 28.8 | 17.6703 | 60.8 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 11.321 | 61.2 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 8.6152 | 61.4 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 13.9585 | 60 | 28.8 | 2.5545 | 61.8
13.9685 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [16 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 28.1286 | 60 | [10 empty] | 13.969 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 19.8603 | 60.6 | [10 empty] | 13.968 | 60 | 28.8 | 17.6641 | 60.8 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 11.3209 | 61.2 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 8.6128 | 61.4 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 13.9685 | 60 | 28.8 | 2.5543 | 61.8
13.9785 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [16 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 28.1287 | 60 | [10 empty] | 13.979 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 19.8595 | 60.6 | [10 empty] | 13.978 | 60 | 28.8 | 17.658 | 60.8 | [10 empty] | 13.979 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 11.3208 | 61.2 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 8.6105 | 61.4 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 13.9785 | 60 | 28.8 | 2.554 | 61.8
13.9885 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [16 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 28.1289 | 60 | [10 empty] | 13.989 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 19.8587 | 60.6 | [10 empty] | 13.988 | 60 | 28.8 | 17.6519 | 60.8 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 11.3206 | 61.2 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 8.6082 | 61.4 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 13.9885 | 60 | 28.8 | 2.5538 | 61.8
13.9985 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [16 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 28.129 | 60 | [10 empty] | 13.999 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 19.8579 | 60.6 | [10 empty] | 13.998 | 60 | 28.8 | 17.6458 | 60.8 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 13.999 | 60 | 28.8 | 11.3205 | 61.2 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 8.606 | 61.4 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 13.9985 | 60 | 28.8 | 2.5536 | 61.8
14.0085 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [16 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 28.1291 | 60 | [10 empty] | 14.009 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 19.857 | 60.6 | [10 empty] | 14.008 | 60 | 28.8 | 17.6398 | 60.8 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 11.3204 | 61.2 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 8.6037 | 61.4 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 14.0085 | 60 | 28.8 | 2.5534 | 61.8
14.0185 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [16 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 28.1293 | 60 | [10 empty] | 14.019 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 19.8562 | 60.6 | [10 empty] | 14.018 | 60 | 28.8 | 17.6338 | 60.8 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 11.3203 | 61.2 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 8.6015 | 61.4 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 14.0185 | 60 | 28.8 | 2.5532 | 61.8
14.0285 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [16 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 28.1294 | 60 | [10 empty] | 14.029 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 19.8554 | 60.6 | [10 empty] | 14.028 | 60 | 28.8 | 17.6279 | 60.8 | [10 empty] | 14.0295 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 11.3202 | 61.2 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 8.5993 | 61.4 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 14.0285 | 60 | 28.8 | 2.553 | 61.8
14.0385 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [16 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 28.1296 | 60 | [10 empty] | 14.039 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 19.8546 | 60.6 | [10 empty] | 14.038 | 60 | 28.8 | 17.622 | 60.8 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 11.3201 | 61.2 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 8.5971 | 61.4 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 14.0385 | 60 | 28.8 | 2.5528 | 61.8
14.0485 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [16 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 28.1298 | 60 | [10 empty] | 14.049 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 19.8538 | 60.6 | [10 empty] | 14.048 | 60 | 28.8 | 17.6161 | 60.8 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 11.3199 | 61.2 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 8.5949 | 61.4 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 14.0485 | 60 | 28.8 | 2.5526 | 61.8
14.0585 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [16 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 28.13 | 60 | [10 empty] | 14.059 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 19.853 | 60.6 | [10 empty] | 14.058 | 60 | 28.8 | 17.6102 | 60.8 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 11.3198 | 61.2 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 8.5927 | 61.4 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 14.0585 | 60 | 28.8 | 2.5523 | 61.8
14.0685 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [16 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 28.1302 | 60 | [10 empty] | 14.069 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 19.8523 | 60.6 | [10 empty] | 14.068 | 60 | 28.8 | 17.6044 | 60.8 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 11.3197 | 61.2 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 8.5906 | 61.4 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 14.0685 | 60 | 28.8 | 2.5521 | 61.8
14.0785 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [16 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 28.1304 | 60 | [10 empty] | 14.079 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 19.8515 | 60.6 | [10 empty] | 14.078 | 60 | 28.8 | 17.5986 | 60.8 | [10 empty] | 14.0795 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 11.3196 | 61.2 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 8.5885 | 61.4 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 14.0785 | 60 | 28.8 | 2.5519 | 61.8
14.0885 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [16 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 28.1306 | 60 | [10 empty] | 14.089 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 19.8507 | 60.6 | [10 empty] | 14.088 | 60 | 28.8 | 17.5928 | 60.8 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 11.3195 | 61.2 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 8.5864 | 61.4 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 14.0885 | 60 | 28.8 | 2.5517 | 61.8
14.0985 | 60 | 28.8 | 28.1308 | 60 | [16 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 28.1308 | 60 | [10 empty] | 14.099 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 19.85 | 60.6 | [10 empty] | 14.098 | 60 | 28.8 | 17.587 | 60.8 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 11.3194 | 61.2 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 8.5843 | 61.4 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 14.0985 | 60 | 28.8 | 2.5515 | 61.8
14.1085 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60 | [16 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 28.131 | 60 | [10 empty] | 14.109 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 19.8492 | 60.6 | [10 empty] | 14.108 | 60 | 28.8 | 17.5813 | 60.8 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 11.3193 | 61.2 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 8.5823 | 61.4 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 14.1085 | 60 | 28.8 | 2.5513 | 61.8
14.1185 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60 | [16 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 28.1312 | 60 | [10 empty] | 14.119 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 19.8485 | 60.6 | [10 empty] | 14.118 | 60 | 28.8 | 17.5755 | 60.8 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 11.3191 | 61.2 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 8.5802 | 61.4 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 14.1185 | 60 | 28.8 | 2.5511 | 61.8
14.1285 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60 | [16 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 28.1314 | 60 | [10 empty] | 14.129 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 19.8477 | 60.6 | [10 empty] | 14.128 | 60 | 28.8 | 17.5698 | 60.8 | [10 empty] | 14.129 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 11.319 | 61.2 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 8.5782 | 61.4 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 14.1285 | 60 | 28.8 | 2.5509 | 61.8
14.1385 | 60 | 28.8 | 28.1316 | 60 | [16 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 28.1316 | 60 | [10 empty] | 14.139 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 19.847 | 60.6 | [10 empty] | 14.138 | 60 | 28.8 | 17.5641 | 60.8 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 11.3189 | 61.2 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 8.5762 | 61.4 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 14.1385 | 60 | 28.8 | 2.5507 | 61.8
14.1485 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60 | [16 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 28.1318 | 60 | [10 empty] | 14.149 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 19.8463 | 60.6 | [10 empty] | 14.148 | 60 | 28.8 | 17.5584 | 60.8 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 11.3188 | 61.2 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 8.5742 | 61.4 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 14.1485 | 60 | 28.8 | 2.5505 | 61.8
14.1585 | 60 | 28.8 | 28.1321 | 60 | [16 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 28.1321 | 60 | [10 empty] | 14.159 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 19.8455 | 60.6 | [10 empty] | 14.158 | 60 | 28.8 | 17.5528 | 60.8 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 11.3187 | 61.2 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 8.5723 | 61.4 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 14.1585 | 60 | 28.8 | 2.5503 | 61.8
14.1685 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60 | [16 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60 | [10 empty] | 14.169 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 19.8448 | 60.6 | [10 empty] | 14.168 | 60 | 28.8 | 17.5471 | 60.8 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 11.3186 | 61.2 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 8.5703 | 61.4 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 14.1685 | 60 | 28.8 | 2.5501 | 61.8
14.1785 | 60 | 28.8 | 28.1325 | 60 | [16 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 28.1325 | 60 | [10 empty] | 14.179 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 19.8441 | 60.6 | [10 empty] | 14.178 | 60 | 28.8 | 17.5415 | 60.8 | [10 empty] | 14.1795 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 8.5684 | 61.4 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 14.1785 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8
14.1885 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60 | [16 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 28.1327 | 60 | [10 empty] | 14.189 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 19.8434 | 60.6 | [10 empty] | 14.188 | 60 | 28.8 | 17.5359 | 60.8 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 8.5665 | 61.4 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 14.1885 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8
14.1985 | 60 | 28.8 | 28.1329 | 60 | [16 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 28.1329 | 60 | [10 empty] | 14.199 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 19.8428 | 60.6 | [10 empty] | 14.198 | 60 | 28.8 | 17.5303 | 60.8 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 11.3182 | 61.2 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 8.5646 | 61.4 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 14.1985 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8
14.2085 | 60 | 28.8 | 28.1331 | 60 | [16 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 28.1331 | 60 | [10 empty] | 14.209 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 19.8421 | 60.6 | [10 empty] | 14.208 | 60 | 28.8 | 17.5247 | 60.8 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 11.3181 | 61.2 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 8.5627 | 61.4 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 14.2085 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8
14.2185 | 60 | 28.8 | 28.1333 | 60 | [16 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 28.1333 | 60 | [10 empty] | 14.219 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 19.8414 | 60.6 | [10 empty] | 14.218 | 60 | 28.8 | 17.5191 | 60.8 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 8.5609 | 61.4 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 14.2185 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8
14.2285 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60 | [16 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 28.1335 | 60 | [10 empty] | 14.229 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 19.8408 | 60.6 | [10 empty] | 14.228 | 60 | 28.8 | 17.5135 | 60.8 | [10 empty] | 14.2295 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 8.5591 | 61.4 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 14.2285 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8
14.2385 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60 | [16 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 28.1337 | 60 | [10 empty] | 14.239 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 19.8401 | 60.6 | [10 empty] | 14.238 | 60 | 28.8 | 17.508 | 60.8 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 11.3177 | 61.2 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 8.5572 | 61.4 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 14.2385 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8
14.2485 | 60 | 28.8 | 28.1339 | 60 | [16 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 28.1339 | 60 | [10 empty] | 14.249 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 19.8395 | 60.6 | [10 empty] | 14.248 | 60 | 28.8 | 17.5025 | 60.8 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 8.5554 | 61.4 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 14.2485 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8
14.2585 | 60 | 28.8 | 28.1341 | 60 | [16 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 28.1341 | 60 | [10 empty] | 14.259 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 19.8389 | 60.6 | [10 empty] | 14.258 | 60 | 28.8 | 17.497 | 60.8 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 8.5536 | 61.4 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 14.2585 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8
14.2685 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60 | [16 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60 | [10 empty] | 14.269 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 19.8382 | 60.6 | [10 empty] | 14.268 | 60 | 28.8 | 17.4915 | 60.8 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 8.5519 | 61.4 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 14.2685 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8
14.2785 | 60 | 28.8 | 28.1344 | 60 | [16 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 28.1344 | 60 | [10 empty] | 14.279 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 19.8376 | 60.6 | [10 empty] | 14.278 | 60 | 28.8 | 17.486 | 60.8 | [10 empty] | 14.2795 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 8.5501 | 61.4 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 14.2785 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8
14.2885 | 60 | 28.8 | 28.1346 | 60 | [16 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 28.1346 | 60 | [10 empty] | 14.289 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 19.837 | 60.6 | [10 empty] | 14.288 | 60 | 28.8 | 17.4805 | 60.8 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 8.5484 | 61.4 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 14.2885 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
14.2985 | 60 | 28.8 | 28.1347 | 60 | [16 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 28.1347 | 60 | [10 empty] | 14.299 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 19.8364 | 60.6 | [10 empty] | 14.298 | 60 | 28.8 | 17.4751 | 60.8 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 8.5467 | 61.4 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 14.2985 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
14.3085 | 60 | 28.8 | 28.1349 | 60 | [16 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 28.1349 | 60 | [10 empty] | 14.309 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 19.8358 | 60.6 | [10 empty] | 14.308 | 60 | 28.8 | 17.4697 | 60.8 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 8.545 | 61.4 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 14.3085 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
14.3185 | 60 | 28.8 | 28.135 | 60 | [16 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 28.135 | 60 | [10 empty] | 14.319 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 19.8353 | 60.6 | [10 empty] | 14.318 | 60 | 28.8 | 17.4643 | 60.8 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 8.5433 | 61.4 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 14.3185 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
14.3285 | 60 | 28.8 | 28.1351 | 60 | [16 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 28.1351 | 60 | [10 empty] | 14.329 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 19.8347 | 60.6 | [10 empty] | 14.328 | 60 | 28.8 | 17.459 | 60.8 | [10 empty] | 14.3295 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 8.5416 | 61.4 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 14.3285 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
14.3385 | 60 | 28.8 | 28.1353 | 60 | [16 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 28.1353 | 60 | [10 empty] | 14.339 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 19.8341 | 60.6 | [10 empty] | 14.338 | 60 | 28.8 | 17.4537 | 60.8 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 8.54 | 61.4 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 14.3385 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
14.3485 | 60 | 28.8 | 28.1354 | 60 | [16 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 28.1354 | 60 | [10 empty] | 14.349 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 19.8336 | 60.6 | [10 empty] | 14.348 | 60 | 28.8 | 17.4484 | 60.8 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 8.5384 | 61.4 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 14.3485 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
14.3585 | 60 | 28.8 | 28.1355 | 60 | [16 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 28.1355 | 60 | [10 empty] | 14.359 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 19.833 | 60.6 | [10 empty] | 14.358 | 60 | 28.8 | 17.4432 | 60.8 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 8.5368 | 61.4 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 14.3585 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
14.3685 | 60 | 28.8 | 28.1356 | 60 | [16 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 28.1356 | 60 | [10 empty] | 14.369 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 19.8325 | 60.6 | [10 empty] | 14.368 | 60 | 28.8 | 17.4379 | 60.8 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 8.5352 | 61.4 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 14.3685 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
14.3785 | 60 | 28.8 | 28.1357 | 60 | [16 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 28.1357 | 60 | [10 empty] | 14.379 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 19.832 | 60.6 | [10 empty] | 14.378 | 60 | 28.8 | 17.4328 | 60.8 | [10 empty] | 14.3795 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 8.5336 | 61.4 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 14.3785 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
14.3885 | 60 | 28.8 | 28.1358 | 60 | [16 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 28.1358 | 60 | [10 empty] | 14.389 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 19.8314 | 60.6 | [10 empty] | 14.388 | 60 | 28.8 | 17.4276 | 60.8 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 8.532 | 61.4 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 14.3885 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
14.3985 | 60 | 28.8 | 28.1359 | 60 | [16 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 28.1359 | 60 | [10 empty] | 14.399 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 19.8309 | 60.6 | [10 empty] | 14.398 | 60 | 28.8 | 17.4225 | 60.8 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 8.5305 | 61.4 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 14.3985 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
14.4085 | 60 | 28.8 | 28.136 | 60 | [16 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 28.136 | 60 | [10 empty] | 14.409 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 19.8304 | 60.6 | [10 empty] | 14.408 | 60 | 28.8 | 17.4174 | 60.8 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 8.5289 | 61.4 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 14.4085 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
14.4185 | 60 | 28.8 | 28.1361 | 60 | [16 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 28.1361 | 60 | [10 empty] | 14.419 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 19.8299 | 60.6 | [10 empty] | 14.418 | 60 | 28.8 | 17.4124 | 60.8 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 8.5274 | 61.4 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 14.4185 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
14.4285 | 60 | 28.8 | 28.1362 | 60 | [16 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 28.1362 | 60 | [10 empty] | 14.429 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 19.8294 | 60.6 | [10 empty] | 14.428 | 60 | 28.8 | 17.4074 | 60.8 | [10 empty] | 14.4295 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 8.5259 | 61.4 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 14.4285 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
14.4385 | 60 | 28.8 | 28.1363 | 60 | [16 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 28.1363 | 60 | [10 empty] | 14.439 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 19.8289 | 60.6 | [10 empty] | 14.438 | 60 | 28.8 | 17.4025 | 60.8 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 8.5245 | 61.4 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 14.4385 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
14.4485 | 60 | 28.8 | 28.1363 | 60 | [16 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 28.1363 | 60 | [10 empty] | 14.449 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 19.8284 | 60.6 | [10 empty] | 14.448 | 60 | 28.8 | 17.3976 | 60.8 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 8.523 | 61.4 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 14.4485 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
14.4585 | 60 | 28.8 | 28.1364 | 60 | [16 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 28.1364 | 60 | [10 empty] | 14.459 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 19.8279 | 60.6 | [10 empty] | 14.458 | 60 | 28.8 | 17.3928 | 60.8 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 8.5215 | 61.4 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 14.4585 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8
14.4685 | 60 | 28.8 | 28.1365 | 60 | [16 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 28.1365 | 60 | [10 empty] | 14.469 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 19.8275 | 60.6 | [10 empty] | 14.468 | 60 | 28.8 | 17.388 | 60.8 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 8.5201 | 61.4 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 14.4685 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8
14.4785 | 60 | 28.8 | 28.1366 | 60 | [16 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 28.1366 | 60 | [10 empty] | 14.479 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 19.827 | 60.6 | [10 empty] | 14.478 | 60 | 28.8 | 17.3832 | 60.8 | [10 empty] | 14.4795 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 8.5187 | 61.4 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 14.4785 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8
14.4885 | 60 | 28.8 | 28.1367 | 60 | [16 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 28.1367 | 60 | [10 empty] | 14.489 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 19.8265 | 60.6 | [10 empty] | 14.488 | 60 | 28.8 | 17.3785 | 60.8 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 8.5173 | 61.4 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 14.4885 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8
14.4985 | 60 | 28.8 | 28.1368 | 60 | [16 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 28.1368 | 60 | [10 empty] | 14.499 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 19.8261 | 60.6 | [10 empty] | 14.498 | 60 | 28.8 | 17.3739 | 60.8 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 8.5159 | 61.4 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 14.4985 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8
14.5085 | 60 | 28.8 | 28.137 | 60 | [16 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 28.137 | 60 | [10 empty] | 14.509 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 19.8256 | 60.6 | [10 empty] | 14.508 | 60 | 28.8 | 17.3693 | 60.8 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 8.5145 | 61.4 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 14.5085 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8
14.5185 | 60 | 28.8 | 28.1371 | 60 | [16 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 28.1371 | 60 | [10 empty] | 14.519 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 19.8251 | 60.6 | [10 empty] | 14.518 | 60 | 28.8 | 17.3647 | 60.8 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 8.5132 | 61.4 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 14.5185 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8
14.5285 | 60 | 28.8 | 28.1372 | 60 | [16 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 28.1372 | 60 | [10 empty] | 14.529 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 19.8247 | 60.6 | [10 empty] | 14.528 | 60 | 28.8 | 17.3602 | 60.8 | [10 empty] | 14.5295 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 8.5118 | 61.4 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 14.5285 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8
14.5385 | 60 | 28.8 | 28.1374 | 60 | [16 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 28.1374 | 60 | [10 empty] | 14.539 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 19.8243 | 60.6 | [10 empty] | 14.538 | 60 | 28.8 | 17.3558 | 60.8 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 8.5105 | 61.4 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 14.5385 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8
14.5485 | 60 | 28.8 | 28.1375 | 60 | [16 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 28.1375 | 60 | [10 empty] | 14.549 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 19.8238 | 60.6 | [10 empty] | 14.548 | 60 | 28.8 | 17.3514 | 60.8 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 14.549 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 8.5092 | 61.4 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 14.5485 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8
14.5585 | 60 | 28.8 | 28.1377 | 60 | [16 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 28.1377 | 60 | [10 empty] | 14.559 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 19.8234 | 60.6 | [10 empty] | 14.558 | 60 | 28.8 | 17.347 | 60.8 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 8.5079 | 61.4 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 14.5585 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8
14.5685 | 60 | 28.8 | 28.1379 | 60 | [16 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 28.1379 | 60 | [10 empty] | 14.569 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 19.8229 | 60.6 | [10 empty] | 14.568 | 60 | 28.8 | 17.3427 | 60.8 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 61 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 8.5066 | 61.4 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 14.5685 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8
14.5785 | 60 | 28.8 | 28.138 | 60 | [16 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 28.138 | 60 | [10 empty] | 14.579 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 19.8225 | 60.6 | [10 empty] | 14.578 | 60 | 28.8 | 17.3384 | 60.8 | [10 empty] | 14.5795 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 61 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 8.5053 | 61.4 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4 | [10 empty] | 14.5785 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8
14.5885 | 60 | 28.8 | 28.1382 | 60 | [16 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 28.1382 | 60 | [10 empty] | 14.589 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 19.8221 | 60.6 | [10 empty] | 14.588 | 60 | 28.8 | 17.3342 | 60.8 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 61 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 8.504 | 61.4 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 14.5885 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8
14.5985 | 60 | 28.8 | 28.1385 | 60 | [16 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 28.1385 | 60 | [10 empty] | 14.599 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 19.8217 | 60.6 | [10 empty] | 14.598 | 60 | 28.8 | 17.33 | 60.8 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 61 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 8.5028 | 61.4 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4 | [10 empty] | 14.5985 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8
14.6085 | 60 | 28.8 | 28.1387 | 60 | [16 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 28.1387 | 60 | [10 empty] | 14.609 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 19.8212 | 60.6 | [10 empty] | 14.608 | 60 | 28.8 | 17.3259 | 60.8 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 16.865 | 61 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 8.5015 | 61.4 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 14.6085 | 60 | 28.8 | 2.5406 | 61.8
14.6185 | 60 | 28.8 | 28.1389 | 60 | [16 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 28.1389 | 60 | [10 empty] | 14.619 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 19.8208 | 60.6 | [10 empty] | 14.618 | 60 | 28.8 | 17.3218 | 60.8 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 61 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 8.5003 | 61.4 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4 | [10 empty] | 14.6185 | 60 | 28.8 | 2.5404 | 61.8
14.6285 | 60 | 28.8 | 28.1392 | 60 | [16 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 28.1392 | 60 | [10 empty] | 14.629 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 19.8204 | 60.6 | [10 empty] | 14.628 | 60 | 28.8 | 17.3177 | 60.8 | [10 empty] | 14.6295 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 61 | [10 empty] | 14.629 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 8.499 | 61.4 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 14.6285 | 60 | 28.8 | 2.5402 | 61.8
14.6385 | 60 | 28.8 | 28.1395 | 60 | [16 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 28.1395 | 60 | [10 empty] | 14.639 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 19.82 | 60.6 | [10 empty] | 14.638 | 60 | 28.8 | 17.3137 | 60.8 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 61 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 8.4978 | 61.4 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 14.6385 | 60 | 28.8 | 2.54 | 61.8
14.6485 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60 | [16 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60 | [10 empty] | 14.649 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 19.8196 | 60.6 | [10 empty] | 14.648 | 60 | 28.8 | 17.3098 | 60.8 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 16.868 | 61 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 8.4966 | 61.4 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 14.6485 | 60 | 28.8 | 2.5398 | 61.8
14.6585 | 60 | 28.8 | 28.14 | 60 | [16 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 28.14 | 60 | [10 empty] | 14.659 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 19.8192 | 60.6 | [10 empty] | 14.658 | 60 | 28.8 | 17.3058 | 60.8 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 61 | [10 empty] | 14.659 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 8.4954 | 61.4 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 14.6585 | 60 | 28.8 | 2.5396 | 61.8
14.6685 | 60 | 28.8 | 28.1404 | 60 | [16 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 28.1404 | 60 | [10 empty] | 14.669 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 19.8188 | 60.6 | [10 empty] | 14.668 | 60 | 28.8 | 17.3019 | 60.8 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 61 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 8.4942 | 61.4 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 14.6685 | 60 | 28.8 | 2.5394 | 61.8
14.6785 | 60 | 28.8 | 28.1407 | 60 | [16 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 28.1407 | 60 | [10 empty] | 14.679 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 19.8185 | 60.6 | [10 empty] | 14.678 | 60 | 28.8 | 17.2981 | 60.8 | [10 empty] | 14.679 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 61 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 8.4931 | 61.4 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 14.6785 | 60 | 28.8 | 2.5392 | 61.8
14.6885 | 60 | 28.8 | 28.141 | 60 | [16 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 28.141 | 60 | [10 empty] | 14.689 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 19.8181 | 60.6 | [10 empty] | 14.688 | 60 | 28.8 | 17.2943 | 60.8 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 61 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 8.4919 | 61.4 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 14.6885 | 60 | 28.8 | 2.539 | 61.8
14.6985 | 60 | 28.8 | 28.1414 | 60 | [16 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 28.1414 | 60 | [10 empty] | 14.699 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 19.8177 | 60.6 | [10 empty] | 14.698 | 60 | 28.8 | 17.2905 | 60.8 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 16.87 | 61 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 8.4907 | 61.4 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 14.6985 | 60 | 28.8 | 2.5388 | 61.8
14.7085 | 60 | 28.8 | 28.1417 | 60 | [16 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 28.1417 | 60 | [10 empty] | 14.709 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 19.8173 | 60.6 | [10 empty] | 14.708 | 60 | 28.8 | 17.2868 | 60.8 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 16.87 | 61 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 8.4896 | 61.4 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 14.7085 | 60 | 28.8 | 2.5386 | 61.8
14.7185 | 60 | 28.8 | 28.1421 | 60 | [16 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 28.1421 | 60 | [10 empty] | 14.719 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 19.817 | 60.6 | [10 empty] | 14.718 | 60 | 28.8 | 17.2831 | 60.8 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 61 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 8.4884 | 61.4 | [10 empty] | 14.7185 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 14.718 | 60 | 28.8 | 2.5385 | 61.8
14.7285 | 60 | 28.8 | 28.1425 | 60 | [16 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 28.1425 | 60 | [10 empty] | 14.729 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 19.8166 | 60.6 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 17.2794 | 60.8 | [10 empty] | 14.729 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 61 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 8.4873 | 61.4 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 14.7285 | 60 | 28.8 | 2.5383 | 61.8
14.7385 | 60 | 28.8 | 28.1429 | 60 | [16 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 28.1429 | 60 | [10 empty] | 14.739 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 19.8162 | 60.6 | [10 empty] | 14.738 | 60 | 28.8 | 17.2758 | 60.8 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 61 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 8.4862 | 61.4 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 14.7385 | 60 | 28.8 | 2.5381 | 61.8
14.7485 | 60 | 28.8 | 28.1433 | 60 | [16 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 28.1433 | 60 | [10 empty] | 14.749 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 19.8159 | 60.6 | [10 empty] | 14.748 | 60 | 28.8 | 17.2722 | 60.8 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 61 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 8.4851 | 61.4 | [10 empty] | 14.7485 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 14.748 | 60 | 28.8 | 2.5379 | 61.8
14.7585 | 60 | 28.8 | 28.1437 | 60 | [16 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 28.1437 | 60 | [10 empty] | 14.759 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 19.8155 | 60.6 | [10 empty] | 14.758 | 60 | 28.8 | 17.2686 | 60.8 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 61 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 8.484 | 61.4 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 14.7585 | 60 | 28.8 | 2.5377 | 61.8
14.7685 | 60 | 28.8 | 28.1441 | 60 | [16 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 28.1441 | 60 | [10 empty] | 14.769 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 19.8152 | 60.6 | [10 empty] | 14.768 | 60 | 28.8 | 17.2651 | 60.8 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 16.865 | 61 | [10 empty] | 14.769 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 8.4829 | 61.4 | [10 empty] | 14.7685 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 14.768 | 60 | 28.8 | 2.5376 | 61.8
14.7785 | 60 | 28.8 | 28.1445 | 60 | [16 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 28.1445 | 60 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 19.8148 | 60.6 | [10 empty] | 14.778 | 60 | 28.8 | 17.2616 | 60.8 | [10 empty] | 14.7795 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 61 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 8.4818 | 61.4 | [10 empty] | 14.7785 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 14.778 | 60 | 28.8 | 2.5374 | 61.8
14.7885 | 60 | 28.8 | 28.1449 | 60 | [16 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 28.1449 | 60 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 19.8145 | 60.6 | [10 empty] | 14.788 | 60 | 28.8 | 17.2581 | 60.8 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 61 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 8.4807 | 61.4 | [10 empty] | 14.7885 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 14.788 | 60 | 28.8 | 2.5372 | 61.8
14.7985 | 60 | 28.8 | 28.1453 | 60 | [16 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 28.1453 | 60 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 19.8141 | 60.6 | [10 empty] | 14.798 | 60 | 28.8 | 17.2546 | 60.8 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 61 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 14.7985 | 60 | 28.8 | 8.4797 | 61.4 | [10 empty] | 14.799 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 14.798 | 60 | 28.8 | 2.537 | 61.8
14.8085 | 60 | 28.8 | 28.1458 | 60 | [16 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 28.1458 | 60 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 19.8138 | 60.6 | [10 empty] | 14.808 | 60 | 28.8 | 17.2512 | 60.8 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 61 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 8.4786 | 61.4 | [10 empty] | 14.8085 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 14.808 | 60 | 28.8 | 2.5369 | 61.8
14.8185 | 60 | 28.8 | 28.1462 | 60 | [16 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 28.1462 | 60 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 19.8134 | 60.6 | [10 empty] | 14.818 | 60 | 28.8 | 17.2478 | 60.8 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 61 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 8.4775 | 61.4 | [10 empty] | 14.8185 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 14.818 | 60 | 28.8 | 2.5367 | 61.8
14.8285 | 60 | 28.8 | 28.1466 | 60 | [16 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 28.1466 | 60 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 19.8131 | 60.6 | [10 empty] | 14.828 | 60 | 28.8 | 17.2445 | 60.8 | [10 empty] | 14.829 | 60 | 28.8 | 16.849 | 61 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 8.4765 | 61.4 | [10 empty] | 14.8285 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 14.828 | 60 | 28.8 | 2.5366 | 61.8
14.8385 | 60 | 28.8 | 28.147 | 60 | [16 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 28.147 | 60 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 19.8128 | 60.6 | [10 empty] | 14.838 | 60 | 28.8 | 17.2411 | 60.8 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 16.8451 | 61 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 8.4755 | 61.4 | [10 empty] | 14.8385 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 14.838 | 60 | 28.8 | 2.5364 | 61.8
14.8485 | 60 | 28.8 | 28.1474 | 60 | [16 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 28.1474 | 60 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 19.8124 | 60.6 | [10 empty] | 14.848 | 60 | 28.8 | 17.2378 | 60.8 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 61 | [10 empty] | 14.849 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 8.4745 | 61.4 | [10 empty] | 14.8485 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 14.848 | 60 | 28.8 | 2.5362 | 61.8
14.8585 | 60 | 28.8 | 28.1479 | 60 | [16 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 28.1479 | 60 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 19.8121 | 60.6 | [10 empty] | 14.858 | 60 | 28.8 | 17.2345 | 60.8 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 61 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 8.4734 | 61.4 | [10 empty] | 14.8585 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 14.858 | 60 | 28.8 | 2.5361 | 61.8
14.8685 | 60 | 28.8 | 28.1483 | 60 | [16 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 28.1483 | 60 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 19.8118 | 60.6 | [10 empty] | 14.868 | 60 | 28.8 | 17.2313 | 60.8 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 16.8311 | 61 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 8.4724 | 61.4 | [10 empty] | 14.8685 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 14.868 | 60 | 28.8 | 2.5359 | 61.8
14.8785 | 60 | 28.8 | 28.1487 | 60 | [16 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 28.1487 | 60 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 19.8114 | 60.6 | [10 empty] | 14.878 | 60 | 28.8 | 17.228 | 60.8 | [10 empty] | 14.879 | 60 | 28.8 | 16.8256 | 61 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 8.4714 | 61.4 | [10 empty] | 14.8785 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 14.878 | 60 | 28.8 | 2.5358 | 61.8
14.8885 | 60 | 28.8 | 28.1491 | 60 | [16 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 28.1491 | 60 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 19.8111 | 60.6 | [10 empty] | 14.888 | 60 | 28.8 | 17.2248 | 60.8 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 16.8198 | 61 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 8.4705 | 61.4 | [10 empty] | 14.8885 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 14.888 | 60 | 28.8 | 2.5356 | 61.8
14.8985 | 60 | 28.8 | 28.1495 | 60 | [16 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 28.1495 | 60 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 19.8107 | 60.6 | [10 empty] | 14.898 | 60 | 28.8 | 17.2217 | 60.8 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 16.8137 | 61 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 8.4695 | 61.4 | [10 empty] | 14.8985 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 14.898 | 60 | 28.8 | 2.5355 | 61.8
14.9085 | 60 | 28.8 | 28.1499 | 60 | [16 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 28.1499 | 60 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 19.8104 | 60.6 | [10 empty] | 14.908 | 60 | 28.8 | 17.2185 | 60.8 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 16.8072 | 61 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 8.4685 | 61.4 | [10 empty] | 14.9085 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 14.908 | 60 | 28.8 | 2.5353 | 61.8
14.9185 | 60 | 28.8 | 28.1503 | 60 | [16 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 28.1503 | 60 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 19.8101 | 60.6 | [10 empty] | 14.918 | 60 | 28.8 | 17.2154 | 60.8 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 16.8003 | 61 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 8.4675 | 61.4 | [10 empty] | 14.9185 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 14.918 | 60 | 28.8 | 2.5352 | 61.8
14.9285 | 60 | 28.8 | 28.1507 | 60 | [16 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 28.1507 | 60 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 19.8097 | 60.6 | [10 empty] | 14.928 | 60 | 28.8 | 17.2123 | 60.8 | [10 empty] | 14.929 | 60 | 28.8 | 16.7931 | 61 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 8.4666 | 61.4 | [10 empty] | 14.9285 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 14.928 | 60 | 28.8 | 2.5351 | 61.8
14.9385 | 60 | 28.8 | 28.1511 | 60 | [16 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 28.1511 | 60 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 19.8094 | 60.6 | [10 empty] | 14.938 | 60 | 28.8 | 17.2092 | 60.8 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 16.7857 | 61 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 8.4657 | 61.4 | [10 empty] | 14.9385 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 14.938 | 60 | 28.8 | 2.5349 | 61.8
14.9485 | 60 | 28.8 | 28.1515 | 60 | [16 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 28.1515 | 60 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 19.8091 | 60.6 | [10 empty] | 14.948 | 60 | 28.8 | 17.2061 | 60.8 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 16.7779 | 61 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 8.4647 | 61.4 | [10 empty] | 14.9485 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 14.948 | 60 | 28.8 | 2.5348 | 61.8
14.9585 | 60 | 28.8 | 28.1519 | 60 | [16 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 28.1519 | 60 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 19.8087 | 60.6 | [10 empty] | 14.958 | 60 | 28.8 | 17.2031 | 60.8 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 16.7699 | 61 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 8.4638 | 61.4 | [10 empty] | 14.9585 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 14.958 | 60 | 28.8 | 2.5347 | 61.8
14.9685 | 60 | 28.8 | 28.1522 | 60 | [16 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 28.1522 | 60 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 19.8084 | 60.6 | [10 empty] | 14.968 | 60 | 28.8 | 17.2001 | 60.8 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 16.7617 | 61 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 8.4629 | 61.4 | [10 empty] | 14.9685 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 14.968 | 60 | 28.8 | 2.5345 | 61.8
14.9785 | 60 | 28.8 | 28.1526 | 60 | [16 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 28.1526 | 60 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 19.808 | 60.6 | [10 empty] | 14.978 | 60 | 28.8 | 17.1971 | 60.8 | [10 empty] | 14.9795 | 60 | 28.8 | 16.7532 | 61 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 8.462 | 61.4 | [10 empty] | 14.9785 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 14.978 | 60 | 28.8 | 2.5344 | 61.8
14.9885 | 60 | 28.8 | 28.1529 | 60 | [16 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 28.1529 | 60 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 19.8077 | 60.6 | [10 empty] | 14.988 | 60 | 28.8 | 17.1942 | 60.8 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 16.7445 | 61 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 8.4611 | 61.4 | [10 empty] | 14.9885 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.6 | [10 empty] | 14.988 | 60 | 28.8 | 2.5343 | 61.8
14.9985 | 60 | 28.8 | 28.1533 | 60 | [16 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 28.1533 | 60 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 19.8074 | 60.6 | [10 empty] | 14.998 | 60 | 28.8 | 17.1912 | 60.8 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 16.7356 | 61 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 8.4602 | 61.4 | [10 empty] | 14.9985 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.6 | [10 empty] | 14.998 | 60 | 28.8 | 2.5342 | 61.8
15.0085 | 60 | 28.8 | 28.1536 | 60 | [16 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 28.1536 | 60 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 19.807 | 60.6 | [10 empty] | 15.008 | 60 | 28.8 | 17.1883 | 60.8 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 16.7266 | 61 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 8.4593 | 61.4 | [10 empty] | 15.0085 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.6 | [10 empty] | 15.008 | 60 | 28.8 | 2.534 | 61.8
15.0185 | 60 | 28.8 | 28.154 | 60 | [16 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 28.154 | 60 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 19.8067 | 60.6 | [10 empty] | 15.018 | 60 | 28.8 | 17.1855 | 60.8 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 16.7175 | 61 | [10 empty] | 15.019 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 8.4584 | 61.4 | [10 empty] | 15.0185 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.6 | [10 empty] | 15.018 | 60 | 28.8 | 2.5339 | 61.8
15.0285 | 60 | 28.8 | 28.1543 | 60 | [16 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 28.1543 | 60 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 19.8063 | 60.6 | [10 empty] | 15.028 | 60 | 28.8 | 17.1826 | 60.8 | [10 empty] | 15.0295 | 60 | 28.8 | 16.7082 | 61 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 8.4576 | 61.4 | [10 empty] | 15.0285 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.6 | [10 empty] | 15.028 | 60 | 28.8 | 2.5338 | 61.8
15.0385 | 60 | 28.8 | 28.1547 | 60 | [16 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 28.1547 | 60 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 15.038 | 60 | 28.8 | 19.806 | 60.6 | [10 empty] | 15.038 | 60 | 28.8 | 17.1798 | 60.8 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 16.6989 | 61 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 8.4567 | 61.4 | [10 empty] | 15.0385 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.6 | [10 empty] | 15.038 | 60 | 28.8 | 2.5337 | 61.8
15.0485 | 60 | 28.8 | 28.155 | 60 | [16 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 28.155 | 60 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 19.8056 | 60.6 | [10 empty] | 15.048 | 60 | 28.8 | 17.177 | 60.8 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 16.6895 | 61 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 8.4559 | 61.4 | [10 empty] | 15.0485 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.6 | [10 empty] | 15.048 | 60 | 28.8 | 2.5336 | 61.8
15.0585 | 60 | 28.8 | 28.1553 | 60 | [16 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 28.1553 | 60 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 15.058 | 60 | 28.8 | 19.8053 | 60.6 | [10 empty] | 15.058 | 60 | 28.8 | 17.1742 | 60.8 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 16.6801 | 61 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 8.4551 | 61.4 | [10 empty] | 15.0585 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.6 | [10 empty] | 15.058 | 60 | 28.8 | 2.5335 | 61.8
15.0685 | 60 | 28.8 | 28.1556 | 60 | [16 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 28.1556 | 60 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 15.068 | 60 | 28.8 | 19.805 | 60.6 | [10 empty] | 15.068 | 60 | 28.8 | 17.1714 | 60.8 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 16.6706 | 61 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 8.4542 | 61.4 | [10 empty] | 15.0685 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.6 | [10 empty] | 15.068 | 60 | 28.8 | 2.5334 | 61.8
15.0785 | 60 | 28.8 | 28.156 | 60 | [16 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 28.156 | 60 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 15.078 | 60 | 28.8 | 19.8046 | 60.6 | [10 empty] | 15.078 | 60 | 28.8 | 17.1687 | 60.8 | [10 empty] | 15.079 | 60 | 28.8 | 16.6612 | 61 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 8.4534 | 61.4 | [10 empty] | 15.0785 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.6 | [10 empty] | 15.078 | 60 | 28.8 | 2.5333 | 61.8
15.0885 | 60 | 28.8 | 28.1563 | 60 | [16 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 28.1563 | 60 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 19.8043 | 60.6 | [10 empty] | 15.088 | 60 | 28.8 | 17.166 | 60.8 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 16.6517 | 61 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 8.4526 | 61.4 | [10 empty] | 15.0885 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.6 | [10 empty] | 15.088 | 60 | 28.8 | 2.5331 | 61.8
15.0985 | 60 | 28.8 | 28.1566 | 60 | [16 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 28.1566 | 60 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 15.098 | 60 | 28.8 | 19.804 | 60.6 | [10 empty] | 15.098 | 60 | 28.8 | 17.1633 | 60.8 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 16.6424 | 61 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 8.4518 | 61.4 | [10 empty] | 15.0985 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.6 | [10 empty] | 15.098 | 60 | 28.8 | 2.533 | 61.8
15.1085 | 60 | 28.8 | 28.1569 | 60 | [16 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 28.1569 | 60 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 15.108 | 60 | 28.8 | 19.8036 | 60.6 | [10 empty] | 15.108 | 60 | 28.8 | 17.1607 | 60.8 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 16.633 | 61 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 8.451 | 61.4 | [10 empty] | 15.1085 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.6 | [10 empty] | 15.108 | 60 | 28.8 | 2.5329 | 61.8
15.1185 | 60 | 28.8 | 28.1572 | 60 | [16 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 28.1572 | 60 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 15.118 | 60 | 28.8 | 19.8033 | 60.6 | [10 empty] | 15.118 | 60 | 28.8 | 17.158 | 60.8 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 16.6237 | 61 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 8.4502 | 61.4 | [10 empty] | 15.1185 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.6 | [10 empty] | 15.118 | 60 | 28.8 | 2.5328 | 61.8
15.1285 | 60 | 28.8 | 28.1575 | 60 | [16 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 28.1575 | 60 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 15.128 | 60 | 28.8 | 19.803 | 60.6 | [10 empty] | 15.128 | 60 | 28.8 | 17.1554 | 60.8 | [10 empty] | 15.129 | 60 | 28.8 | 16.6146 | 61 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 8.4495 | 61.4 | [10 empty] | 15.1285 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.6 | [10 empty] | 15.128 | 60 | 28.8 | 2.5327 | 61.8
15.1385 | 60 | 28.8 | 28.1578 | 60 | [16 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 28.1578 | 60 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 15.138 | 60 | 28.8 | 19.8027 | 60.6 | [10 empty] | 15.138 | 60 | 28.8 | 17.1529 | 60.8 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 16.6055 | 61 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 8.4487 | 61.4 | [10 empty] | 15.1385 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.6 | [10 empty] | 15.138 | 60 | 28.8 | 2.5326 | 61.8
15.1485 | 60 | 28.8 | 28.1581 | 60 | [16 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 28.1581 | 60 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 15.148 | 60 | 28.8 | 19.8024 | 60.6 | [10 empty] | 15.148 | 60 | 28.8 | 17.1503 | 60.8 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 16.5965 | 61 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 8.448 | 61.4 | [10 empty] | 15.1485 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.6 | [10 empty] | 15.148 | 60 | 28.8 | 2.5325 | 61.8
15.1585 | 60 | 28.8 | 28.1584 | 60 | [16 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 28.1584 | 60 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 15.158 | 60 | 28.8 | 19.802 | 60.6 | [10 empty] | 15.158 | 60 | 28.8 | 17.1478 | 60.8 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 16.5876 | 61 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 8.4472 | 61.4 | [10 empty] | 15.1585 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.6 | [10 empty] | 15.158 | 60 | 28.8 | 2.5324 | 61.8
15.1685 | 60 | 28.8 | 28.1588 | 60 | [16 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 28.1588 | 60 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 15.168 | 60 | 28.8 | 19.8017 | 60.6 | [10 empty] | 15.168 | 60 | 28.8 | 17.1453 | 60.8 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 16.5789 | 61 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 8.4465 | 61.4 | [10 empty] | 15.1685 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.6 | [10 empty] | 15.168 | 60 | 28.8 | 2.5324 | 61.8
15.1785 | 60 | 28.8 | 28.1591 | 60 | [16 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 28.1591 | 60 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 15.178 | 60 | 28.8 | 19.8014 | 60.6 | [10 empty] | 15.178 | 60 | 28.8 | 17.1428 | 60.8 | [10 empty] | 15.179 | 60 | 28.8 | 16.5703 | 61 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 8.4458 | 61.4 | [10 empty] | 15.1785 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.6 | [10 empty] | 15.178 | 60 | 28.8 | 2.5323 | 61.8
15.1885 | 60 | 28.8 | 28.1594 | 60 | [16 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 28.1594 | 60 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 15.188 | 60 | 28.8 | 19.8011 | 60.6 | [10 empty] | 15.188 | 60 | 28.8 | 17.1404 | 60.8 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 16.5618 | 61 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 8.4451 | 61.4 | [10 empty] | 15.1885 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.6 | [10 empty] | 15.188 | 60 | 28.8 | 2.5322 | 61.8
15.1985 | 60 | 28.8 | 28.1597 | 60 | [16 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 28.1597 | 60 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 15.198 | 60 | 28.8 | 19.8008 | 60.6 | [10 empty] | 15.198 | 60 | 28.8 | 17.1379 | 60.8 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 16.5535 | 61 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 8.4444 | 61.4 | [10 empty] | 15.1985 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.6 | [10 empty] | 15.198 | 60 | 28.8 | 2.5321 | 61.8
15.2085 | 60 | 28.8 | 28.16 | 60 | [16 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 28.16 | 60 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 15.208 | 60 | 28.8 | 19.8005 | 60.6 | [10 empty] | 15.208 | 60 | 28.8 | 17.1355 | 60.8 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 16.5453 | 61 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 8.4437 | 61.4 | [10 empty] | 15.2085 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.6 | [10 empty] | 15.208 | 60 | 28.8 | 2.532 | 61.8
15.2185 | 60 | 28.8 | 28.1603 | 60 | [16 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 28.1603 | 60 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 15.218 | 60 | 28.8 | 19.8002 | 60.6 | [10 empty] | 15.218 | 60 | 28.8 | 17.1331 | 60.8 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 16.5372 | 61 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 8.443 | 61.4 | [10 empty] | 15.2185 | 60 | 28.8 | 8.3637 | 61.6 | [10 empty] | 15.218 | 60 | 28.8 | 2.5319 | 61.8
15.2285 | 60 | 28.8 | 28.1606 | 60 | [16 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 28.1606 | 60 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 15.228 | 60 | 28.8 | 19.8 | 60.6 | [10 empty] | 15.228 | 60 | 28.8 | 17.1308 | 60.8 | [10 empty] | 15.2295 | 60 | 28.8 | 16.5293 | 61 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 8.4423 | 61.4 | [10 empty] | 15.2285 | 60 | 28.8 | 8.3585 | 61.6 | [10 empty] | 15.228 | 60 | 28.8 | 2.5318 | 61.8
15.2385 | 60 | 28.8 | 28.1609 | 60 | [16 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 28.1609 | 60 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 15.238 | 60 | 28.8 | 19.7997 | 60.6 | [10 empty] | 15.2375 | 60 | 28.8 | 17.1284 | 60.8 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 16.5216 | 61 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 8.4416 | 61.4 | [10 empty] | 15.2385 | 60 | 28.8 | 8.3529 | 61.6 | [10 empty] | 15.238 | 60 | 28.8 | 2.5317 | 61.8
15.2485 | 60 | 28.8 | 28.1612 | 60 | [16 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 28.1612 | 60 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 15.248 | 60 | 28.8 | 19.7994 | 60.6 | [10 empty] | 15.248 | 60 | 28.8 | 17.1261 | 60.8 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 16.514 | 61 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 8.441 | 61.4 | [10 empty] | 15.2485 | 60 | 28.8 | 8.3468 | 61.6 | [10 empty] | 15.248 | 60 | 28.8 | 2.5317 | 61.8
15.2585 | 60 | 28.8 | 28.1615 | 60 | [16 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 28.1615 | 60 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 15.258 | 60 | 28.8 | 19.7991 | 60.6 | [10 empty] | 15.2575 | 60 | 28.8 | 17.1239 | 60.8 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 16.5066 | 61 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 8.4403 | 61.4 | [10 empty] | 15.2585 | 60 | 28.8 | 8.3402 | 61.6 | [10 empty] | 15.258 | 60 | 28.8 | 2.5316 | 61.8
15.2685 | 60 | 28.8 | 28.1618 | 60 | [16 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 28.1618 | 60 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 15.268 | 60 | 28.8 | 19.7989 | 60.6 | [10 empty] | 15.2675 | 60 | 28.8 | 17.1216 | 60.8 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 16.4993 | 61 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 8.4397 | 61.4 | [10 empty] | 15.2685 | 60 | 28.8 | 8.333 | 61.6 | [10 empty] | 15.268 | 60 | 28.8 | 2.5315 | 61.8
15.2785 | 60 | 28.8 | 28.1621 | 60 | [16 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 28.1621 | 60 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 15.278 | 60 | 28.8 | 19.7986 | 60.6 | [10 empty] | 15.278 | 60 | 28.8 | 17.1193 | 60.8 | [10 empty] | 15.2795 | 60 | 28.8 | 16.4921 | 61 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 8.4391 | 61.4 | [10 empty] | 15.2785 | 60 | 28.8 | 8.3254 | 61.6 | [10 empty] | 15.278 | 60 | 28.8 | 2.5314 | 61.8
15.2885 | 60 | 28.8 | 28.1624 | 60 | [16 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 28.1624 | 60 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 15.288 | 60 | 28.8 | 19.7984 | 60.6 | [10 empty] | 15.2875 | 60 | 28.8 | 17.1171 | 60.8 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 16.4851 | 61 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 8.4385 | 61.4 | [10 empty] | 15.2885 | 60 | 28.8 | 8.3173 | 61.6 | [10 empty] | 15.288 | 60 | 28.8 | 2.5313 | 61.8
15.2985 | 60 | 28.8 | 28.1627 | 60 | [16 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 28.1627 | 60 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 15.298 | 60 | 28.8 | 19.7981 | 60.6 | [10 empty] | 15.2975 | 60 | 28.8 | 17.1149 | 60.8 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 16.4782 | 61 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 8.4379 | 61.4 | [10 empty] | 15.2985 | 60 | 28.8 | 8.3087 | 61.6 | [10 empty] | 15.298 | 60 | 28.8 | 2.5313 | 61.8
15.3085 | 60 | 28.8 | 28.163 | 60 | [16 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 28.163 | 60 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 15.308 | 60 | 28.8 | 19.7979 | 60.6 | [10 empty] | 15.3075 | 60 | 28.8 | 17.1128 | 60.8 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 16.4715 | 61 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 8.4373 | 61.4 | [10 empty] | 15.3085 | 60 | 28.8 | 8.2997 | 61.6 | [10 empty] | 15.308 | 60 | 28.8 | 2.5312 | 61.8
15.3185 | 60 | 28.8 | 28.1633 | 60 | [16 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 28.1633 | 60 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 15.318 | 60 | 28.8 | 19.7976 | 60.6 | [10 empty] | 15.3175 | 60 | 28.8 | 17.1106 | 60.8 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 16.4649 | 61 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 8.4367 | 61.4 | [10 empty] | 15.3185 | 60 | 28.8 | 8.2903 | 61.6 | [10 empty] | 15.318 | 60 | 28.8 | 2.5311 | 61.8
15.3285 | 60 | 28.8 | 28.1636 | 60 | [16 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 28.1636 | 60 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 15.328 | 60 | 28.8 | 19.7974 | 60.6 | [10 empty] | 15.3275 | 60 | 28.8 | 17.1085 | 60.8 | [10 empty] | 15.3295 | 60 | 28.8 | 16.4584 | 61 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 8.4361 | 61.4 | [10 empty] | 15.3285 | 60 | 28.8 | 8.2804 | 61.6 | [10 empty] | 15.328 | 60 | 28.8 | 2.5311 | 61.8
15.3385 | 60 | 28.8 | 28.1639 | 60 | [16 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 28.1639 | 60 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 15.338 | 60 | 28.8 | 19.7971 | 60.6 | [10 empty] | 15.3375 | 60 | 28.8 | 17.1064 | 60.8 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 16.4521 | 61 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 8.4355 | 61.4 | [10 empty] | 15.3385 | 60 | 28.8 | 8.2701 | 61.6 | [10 empty] | 15.338 | 60 | 28.8 | 2.531 | 61.8
15.3485 | 60 | 28.8 | 28.1642 | 60 | [16 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 28.1642 | 60 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 15.348 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.6 | [10 empty] | 15.3475 | 60 | 28.8 | 17.1043 | 60.8 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 16.4459 | 61 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 8.4349 | 61.4 | [10 empty] | 15.3485 | 60 | 28.8 | 8.2595 | 61.6 | [10 empty] | 15.348 | 60 | 28.8 | 2.5309 | 61.8
15.3585 | 60 | 28.8 | 28.1644 | 60 | [16 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 28.1644 | 60 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 15.358 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6 | [10 empty] | 15.3575 | 60 | 28.8 | 17.1022 | 60.8 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 16.4398 | 61 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 8.4344 | 61.4 | [10 empty] | 15.3585 | 60 | 28.8 | 8.2485 | 61.6 | [10 empty] | 15.358 | 60 | 28.8 | 2.5308 | 61.8
15.3685 | 60 | 28.8 | 28.1647 | 60 | [16 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 28.1647 | 60 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 15.368 | 60 | 28.8 | 19.7964 | 60.6 | [10 empty] | 15.3675 | 60 | 28.8 | 17.1002 | 60.8 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 16.4338 | 61 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 8.4338 | 61.4 | [10 empty] | 15.3685 | 60 | 28.8 | 8.2372 | 61.6 | [10 empty] | 15.368 | 60 | 28.8 | 2.5308 | 61.8
15.3785 | 60 | 28.8 | 28.165 | 60 | [16 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 28.165 | 60 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 15.378 | 60 | 28.8 | 19.7962 | 60.6 | [10 empty] | 15.3775 | 60 | 28.8 | 17.0981 | 60.8 | [10 empty] | 15.379 | 60 | 28.8 | 16.4279 | 61 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 8.4333 | 61.4 | [10 empty] | 15.3785 | 60 | 28.8 | 8.2256 | 61.6 | [10 empty] | 15.378 | 60 | 28.8 | 2.5307 | 61.8
15.3885 | 60 | 28.8 | 28.1653 | 60 | [16 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 28.1653 | 60 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 15.388 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 15.3875 | 60 | 28.8 | 17.0961 | 60.8 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 16.4221 | 61 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 8.4328 | 61.4 | [10 empty] | 15.3885 | 60 | 28.8 | 8.2138 | 61.6 | [10 empty] | 15.388 | 60 | 28.8 | 2.5307 | 61.8
15.3985 | 60 | 28.8 | 28.1656 | 60 | [16 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 28.1656 | 60 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 15.398 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 15.3975 | 60 | 28.8 | 17.0941 | 60.8 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 16.4164 | 61 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 8.4322 | 61.4 | [10 empty] | 15.3985 | 60 | 28.8 | 8.2018 | 61.6 | [10 empty] | 15.398 | 60 | 28.8 | 2.5306 | 61.8
15.4085 | 60 | 28.8 | 28.1659 | 60 | [16 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 28.1659 | 60 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 15.408 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 15.4075 | 60 | 28.8 | 17.0922 | 60.8 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 16.4108 | 61 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 8.4317 | 61.4 | [10 empty] | 15.4085 | 60 | 28.8 | 8.1895 | 61.6 | [10 empty] | 15.408 | 60 | 28.8 | 2.5305 | 61.8
15.4185 | 60 | 28.8 | 28.1662 | 60 | [16 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 28.1662 | 60 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 15.418 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 15.4175 | 60 | 28.8 | 17.0902 | 60.8 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 16.4053 | 61 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 8.4312 | 61.4 | [10 empty] | 15.4185 | 60 | 28.8 | 8.1771 | 61.6 | [10 empty] | 15.418 | 60 | 28.8 | 2.5305 | 61.8
15.4285 | 60 | 28.8 | 28.1665 | 60 | [16 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 28.1665 | 60 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 15.428 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 15.4275 | 60 | 28.8 | 17.0883 | 60.8 | [10 empty] | 15.429 | 60 | 28.8 | 16.3998 | 61 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 8.4307 | 61.4 | [10 empty] | 15.4285 | 60 | 28.8 | 8.1646 | 61.6 | [10 empty] | 15.428 | 60 | 28.8 | 2.5304 | 61.8
15.4385 | 60 | 28.8 | 28.1668 | 60 | [16 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 28.1668 | 60 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 15.438 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6 | [10 empty] | 15.4375 | 60 | 28.8 | 17.0864 | 60.8 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 16.3944 | 61 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 8.4302 | 61.4 | [10 empty] | 15.4385 | 60 | 28.8 | 8.152 | 61.6 | [10 empty] | 15.438 | 60 | 28.8 | 2.5304 | 61.8
15.4485 | 60 | 28.8 | 28.1671 | 60 | [16 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 28.1671 | 60 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 15.448 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 15.4475 | 60 | 28.8 | 17.0845 | 60.8 | [10 empty] | 15.448 | 60 | 28.8 | 16.389 | 61 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 8.4297 | 61.4 | [10 empty] | 15.4485 | 60 | 28.8 | 8.1393 | 61.6 | [10 empty] | 15.448 | 60 | 28.8 | 2.5303 | 61.8
15.4585 | 60 | 28.8 | 28.1673 | 60 | [16 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 28.1673 | 60 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 15.458 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 15.4575 | 60 | 28.8 | 17.0826 | 60.8 | [10 empty] | 15.458 | 60 | 28.8 | 16.3837 | 61 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 8.4292 | 61.4 | [10 empty] | 15.4585 | 60 | 28.8 | 8.1266 | 61.6 | [10 empty] | 15.458 | 60 | 28.8 | 2.5302 | 61.8
15.4685 | 60 | 28.8 | 28.1676 | 60 | [16 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 28.1676 | 60 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 15.468 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 15.4675 | 60 | 28.8 | 17.0807 | 60.8 | [10 empty] | 15.468 | 60 | 28.8 | 16.3784 | 61 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 8.4287 | 61.4 | [10 empty] | 15.4685 | 60 | 28.8 | 8.1139 | 61.6 | [10 empty] | 15.468 | 60 | 28.8 | 2.5302 | 61.8
15.4785 | 60 | 28.8 | 28.1679 | 60 | [16 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 28.1679 | 60 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 15.478 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 15.4775 | 60 | 28.8 | 17.0789 | 60.8 | [10 empty] | 15.479 | 60 | 28.8 | 16.3731 | 61 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 8.4283 | 61.4 | [10 empty] | 15.4785 | 60 | 28.8 | 8.1012 | 61.6 | [10 empty] | 15.478 | 60 | 28.8 | 2.5301 | 61.8
15.4885 | 60 | 28.8 | 28.1682 | 60 | [16 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 28.1682 | 60 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 15.488 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 15.4875 | 60 | 28.8 | 17.0771 | 60.8 | [10 empty] | 15.488 | 60 | 28.8 | 16.3678 | 61 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 8.4278 | 61.4 | [10 empty] | 15.4885 | 60 | 28.8 | 8.0885 | 61.6 | [10 empty] | 15.488 | 60 | 28.8 | 2.5301 | 61.8
15.4985 | 60 | 28.8 | 28.1685 | 60 | [16 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 28.1685 | 60 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 15.498 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 15.4975 | 60 | 28.8 | 17.0752 | 60.8 | [10 empty] | 15.498 | 60 | 28.8 | 16.3625 | 61 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 8.4273 | 61.4 | [10 empty] | 15.4985 | 60 | 28.8 | 8.0759 | 61.6 | [10 empty] | 15.498 | 60 | 28.8 | 2.53 | 61.8
15.5085 | 60 | 28.8 | 28.1688 | 60 | [16 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 28.1688 | 60 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 15.508 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 15.5075 | 60 | 28.8 | 17.0734 | 60.8 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 16.3572 | 61 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 8.4269 | 61.4 | [10 empty] | 15.5085 | 60 | 28.8 | 8.0633 | 61.6 | [10 empty] | 15.508 | 60 | 28.8 | 2.53 | 61.8
15.5185 | 60 | 28.8 | 28.1691 | 60 | [16 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 28.1691 | 60 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 15.518 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 15.5175 | 60 | 28.8 | 17.0717 | 60.8 | [10 empty] | 15.518 | 60 | 28.8 | 16.3518 | 61 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 8.4264 | 61.4 | [10 empty] | 15.5185 | 60 | 28.8 | 8.0509 | 61.6 | [10 empty] | 15.518 | 60 | 28.8 | 2.5299 | 61.8
15.5285 | 60 | 28.8 | 28.1694 | 60 | [16 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 28.1694 | 60 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 15.528 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 15.5275 | 60 | 28.8 | 17.0699 | 60.8 | [10 empty] | 15.529 | 60 | 28.8 | 16.3464 | 61 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 8.4259 | 61.4 | [10 empty] | 15.5285 | 60 | 28.8 | 8.0386 | 61.6 | [10 empty] | 15.528 | 60 | 28.8 | 2.5299 | 61.8
15.5385 | 60 | 28.8 | 28.1696 | 60 | [16 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 28.1696 | 60 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 15.538 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 15.5375 | 60 | 28.8 | 17.0681 | 60.8 | [10 empty] | 15.538 | 60 | 28.8 | 16.341 | 61 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 8.4255 | 61.4 | [10 empty] | 15.5385 | 60 | 28.8 | 8.0264 | 61.6 | [10 empty] | 15.538 | 60 | 28.8 | 2.5298 | 61.8
15.5485 | 60 | 28.8 | 28.1699 | 60 | [16 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 28.1699 | 60 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 15.548 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 15.5475 | 60 | 28.8 | 17.0664 | 60.8 | [10 empty] | 15.548 | 60 | 28.8 | 16.3354 | 61 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 8.4251 | 61.4 | [10 empty] | 15.5485 | 60 | 28.8 | 8.0144 | 61.6 | [10 empty] | 15.548 | 60 | 28.8 | 2.5298 | 61.8
15.5585 | 60 | 28.8 | 28.1702 | 60 | [16 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 28.1702 | 60 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 15.558 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 15.5575 | 60 | 28.8 | 17.0647 | 60.8 | [10 empty] | 15.558 | 60 | 28.8 | 16.3298 | 61 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 8.4246 | 61.4 | [10 empty] | 15.5585 | 60 | 28.8 | 8.0025 | 61.6 | [10 empty] | 15.558 | 60 | 28.8 | 2.5297 | 61.8
15.5685 | 60 | 28.8 | 28.1705 | 60 | [16 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 28.1705 | 60 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 15.568 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 15.5675 | 60 | 28.8 | 17.063 | 60.8 | [10 empty] | 15.568 | 60 | 28.8 | 16.324 | 61 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 8.4242 | 61.4 | [10 empty] | 15.5685 | 60 | 28.8 | 7.9908 | 61.6 | [10 empty] | 15.568 | 60 | 28.8 | 2.5296 | 61.8
15.5785 | 60 | 28.8 | 28.1708 | 60 | [16 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 28.1708 | 60 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 15.578 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 15.5775 | 60 | 28.8 | 17.0613 | 60.8 | [10 empty] | 15.5795 | 60 | 28.8 | 16.3181 | 61 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 8.4237 | 61.4 | [10 empty] | 15.5785 | 60 | 28.8 | 7.9793 | 61.6 | [10 empty] | 15.578 | 60 | 28.8 | 2.5296 | 61.8
15.5885 | 60 | 28.8 | 28.1711 | 60 | [16 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 28.1711 | 60 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 15.588 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 15.5875 | 60 | 28.8 | 17.0596 | 60.8 | [10 empty] | 15.588 | 60 | 28.8 | 16.3121 | 61 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 8.4233 | 61.4 | [10 empty] | 15.5885 | 60 | 28.8 | 7.9679 | 61.6 | [10 empty] | 15.588 | 60 | 28.8 | 2.5295 | 61.8
15.5985 | 60 | 28.8 | 28.1714 | 60 | [16 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 28.1714 | 60 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 15.598 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 15.5975 | 60 | 28.8 | 17.0579 | 60.8 | [10 empty] | 15.598 | 60 | 28.8 | 16.3059 | 61 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 8.4229 | 61.4 | [10 empty] | 15.5985 | 60 | 28.8 | 7.9568 | 61.6 | [10 empty] | 15.598 | 60 | 28.8 | 2.5295 | 61.8
15.6085 | 60 | 28.8 | 28.1717 | 60 | [16 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 28.1717 | 60 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 15.608 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 15.6075 | 60 | 28.8 | 17.0562 | 60.8 | [10 empty] | 15.608 | 60 | 28.8 | 16.2995 | 61 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 8.4225 | 61.4 | [10 empty] | 15.6085 | 60 | 28.8 | 7.9458 | 61.6 | [10 empty] | 15.608 | 60 | 28.8 | 2.5294 | 61.8
15.6185 | 60 | 28.8 | 28.172 | 60 | [16 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 28.172 | 60 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 15.618 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 15.6175 | 60 | 28.8 | 17.0546 | 60.8 | [10 empty] | 15.618 | 60 | 28.8 | 16.2929 | 61 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 8.4221 | 61.4 | [10 empty] | 15.6185 | 60 | 28.8 | 7.935 | 61.6 | [10 empty] | 15.618 | 60 | 28.8 | 2.5294 | 61.8
15.6285 | 60 | 28.8 | 28.1723 | 60 | [16 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 28.1723 | 60 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 15.628 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 15.6275 | 60 | 28.8 | 17.0529 | 60.8 | [10 empty] | 15.6295 | 60 | 28.8 | 16.2861 | 61 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 8.4216 | 61.4 | [10 empty] | 15.6285 | 60 | 28.8 | 7.9244 | 61.6 | [10 empty] | 15.628 | 60 | 28.8 | 2.5293 | 61.8
15.6385 | 60 | 28.8 | 28.1726 | 60 | [16 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 28.1726 | 60 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 15.638 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 15.6375 | 60 | 28.8 | 17.0513 | 60.8 | [10 empty] | 15.638 | 60 | 28.8 | 16.2791 | 61 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 8.4212 | 61.4 | [10 empty] | 15.6385 | 60 | 28.8 | 7.914 | 61.6 | [10 empty] | 15.638 | 60 | 28.8 | 2.5292 | 61.8
15.6485 | 60 | 28.8 | 28.1729 | 60 | [16 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 28.1729 | 60 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 15.648 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 15.6475 | 60 | 28.8 | 17.0497 | 60.8 | [10 empty] | 15.648 | 60 | 28.8 | 16.2719 | 61 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 8.4208 | 61.4 | [10 empty] | 15.6485 | 60 | 28.8 | 7.9038 | 61.6 | [10 empty] | 15.648 | 60 | 28.8 | 2.5292 | 61.8
15.6585 | 60 | 28.8 | 28.1732 | 60 | [16 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 28.1732 | 60 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 15.658 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 15.6575 | 60 | 28.8 | 17.0481 | 60.8 | [10 empty] | 15.658 | 60 | 28.8 | 16.2644 | 61 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 8.4204 | 61.4 | [10 empty] | 15.6585 | 60 | 28.8 | 7.8937 | 61.6 | [10 empty] | 15.658 | 60 | 28.8 | 2.5291 | 61.8
15.6685 | 60 | 28.8 | 28.1736 | 60 | [16 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 28.1736 | 60 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 15.668 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 15.6675 | 60 | 28.8 | 17.0465 | 60.8 | [10 empty] | 15.668 | 60 | 28.8 | 16.2567 | 61 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 8.42 | 61.4 | [10 empty] | 15.6685 | 60 | 28.8 | 7.8839 | 61.6 | [10 empty] | 15.668 | 60 | 28.8 | 2.5291 | 61.8
15.6785 | 60 | 28.8 | 28.1739 | 60 | [16 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 28.1739 | 60 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 15.678 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 15.6775 | 60 | 28.8 | 17.0449 | 60.8 | [10 empty] | 15.6795 | 60 | 28.8 | 16.2487 | 61 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 8.4196 | 61.4 | [10 empty] | 15.6785 | 60 | 28.8 | 7.8742 | 61.6 | [10 empty] | 15.678 | 60 | 28.8 | 2.529 | 61.8
15.6885 | 60 | 28.8 | 28.1742 | 60 | [16 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 28.1742 | 60 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 15.688 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 15.6875 | 60 | 28.8 | 17.0433 | 60.8 | [10 empty] | 15.688 | 60 | 28.8 | 16.2404 | 61 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 8.4192 | 61.4 | [10 empty] | 15.6885 | 60 | 28.8 | 7.8647 | 61.6 | [10 empty] | 15.688 | 60 | 28.8 | 2.5289 | 61.8
15.6985 | 60 | 28.8 | 28.1745 | 60 | [16 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 28.1745 | 60 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 15.698 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 15.6975 | 60 | 28.8 | 17.0417 | 60.8 | [10 empty] | 15.698 | 60 | 28.8 | 16.2319 | 61 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 8.4189 | 61.4 | [10 empty] | 15.6985 | 60 | 28.8 | 7.8553 | 61.6 | [10 empty] | 15.698 | 60 | 28.8 | 2.5289 | 61.8
15.7085 | 60 | 28.8 | 28.1748 | 60 | [16 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 28.1748 | 60 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 15.708 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 15.7075 | 60 | 28.8 | 17.0401 | 60.8 | [10 empty] | 15.708 | 60 | 28.8 | 16.223 | 61 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 8.4185 | 61.4 | [10 empty] | 15.7085 | 60 | 28.8 | 7.8461 | 61.6 | [10 empty] | 15.708 | 60 | 28.8 | 2.5288 | 61.8
15.7185 | 60 | 28.8 | 28.1751 | 60 | [16 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 28.1751 | 60 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 15.718 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 15.7175 | 60 | 28.8 | 17.0386 | 60.8 | [10 empty] | 15.718 | 60 | 28.8 | 16.2139 | 61 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 8.4181 | 61.4 | [10 empty] | 15.7185 | 60 | 28.8 | 7.8371 | 61.6 | [10 empty] | 15.718 | 60 | 28.8 | 2.5287 | 61.8
15.7285 | 60 | 28.8 | 28.1754 | 60 | [16 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 28.1754 | 60 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 15.728 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 15.7275 | 60 | 28.8 | 17.037 | 60.8 | [10 empty] | 15.7295 | 60 | 28.8 | 16.2045 | 61 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 8.4177 | 61.4 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 7.8282 | 61.6 | [10 empty] | 15.7285 | 60 | 28.8 | 2.5287 | 61.8
15.7385 | 60 | 28.8 | 28.1757 | 60 | [16 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 28.1757 | 60 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 15.738 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 15.7375 | 60 | 28.8 | 17.0354 | 60.8 | [10 empty] | 15.738 | 60 | 28.8 | 16.1948 | 61 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 8.4173 | 61.4 | [10 empty] | 15.7385 | 60 | 28.8 | 7.8194 | 61.6 | [10 empty] | 15.738 | 60 | 28.8 | 2.5286 | 61.8
15.7485 | 60 | 28.8 | 28.1761 | 60 | [16 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 28.1761 | 60 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 15.748 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 15.7475 | 60 | 28.8 | 17.0339 | 60.8 | [10 empty] | 15.748 | 60 | 28.8 | 16.1848 | 61 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 8.417 | 61.4 | [10 empty] | 15.7485 | 60 | 28.8 | 7.8108 | 61.6 | [10 empty] | 15.748 | 60 | 28.8 | 2.5285 | 61.8
15.7585 | 60 | 28.8 | 28.1764 | 60 | [16 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 28.1764 | 60 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 15.758 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 15.7575 | 60 | 28.8 | 17.0324 | 60.8 | [10 empty] | 15.758 | 60 | 28.8 | 16.1745 | 61 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 8.4166 | 61.4 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 7.8023 | 61.6 | [10 empty] | 15.7585 | 60 | 28.8 | 2.5285 | 61.8
15.7685 | 60 | 28.8 | 28.1767 | 60 | [16 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 28.1767 | 60 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 15.768 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 15.7675 | 60 | 28.8 | 17.0308 | 60.8 | [10 empty] | 15.768 | 60 | 28.8 | 16.1639 | 61 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 8.4163 | 61.4 | [10 empty] | 15.7685 | 60 | 28.8 | 7.7939 | 61.6 | [10 empty] | 15.768 | 60 | 28.8 | 2.5284 | 61.8
15.7785 | 60 | 28.8 | 28.177 | 60 | [16 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 28.177 | 60 | [10 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 15.778 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 15.7775 | 60 | 28.8 | 17.0293 | 60.8 | [10 empty] | 15.7795 | 60 | 28.8 | 16.153 | 61 | [10 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 8.4159 | 61.4 | [10 empty] | 15.7785 | 60 | 28.8 | 7.7857 | 61.6 | [10 empty] | 15.778 | 60 | 28.8 | 2.5283 | 61.8
15.7885 | 60 | 28.8 | 28.1773 | 60 | [16 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 28.1773 | 60 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 15.788 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 15.7875 | 60 | 28.8 | 17.0278 | 60.8 | [10 empty] | 15.788 | 60 | 28.8 | 16.1419 | 61 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 8.4155 | 61.4 | [10 empty] | 15.7885 | 60 | 28.8 | 7.7775 | 61.6 | [10 empty] | 15.788 | 60 | 28.8 | 2.5283 | 61.8
15.7985 | 60 | 28.8 | 28.1776 | 60 | [16 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 28.1776 | 60 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 15.798 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 15.7975 | 60 | 28.8 | 17.0263 | 60.8 | [10 empty] | 15.798 | 60 | 28.8 | 16.1305 | 61 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 8.4152 | 61.4 | [10 empty] | 15.7985 | 60 | 28.8 | 7.7695 | 61.6 | [10 empty] | 15.798 | 60 | 28.8 | 2.5282 | 61.8
15.8085 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 15.808 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8075 | 60 | 28.8 | 17.0248 | 60.8 | [10 empty] | 15.808 | 60 | 28.8 | 16.1189 | 61 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 8.4148 | 61.4 | [10 empty] | 15.8085 | 60 | 28.8 | 7.7615 | 61.6 | [10 empty] | 15.808 | 60 | 28.8 | 2.5282 | 61.8
15.8185 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [16 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 15.818 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8175 | 60 | 28.8 | 17.0233 | 60.8 | [10 empty] | 15.818 | 60 | 28.8 | 16.1071 | 61 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 8.4145 | 61.4 | [10 empty] | 15.8185 | 60 | 28.8 | 7.7537 | 61.6 | [10 empty] | 15.818 | 60 | 28.8 | 2.5281 | 61.8
15.8285 | 60 | 28.8 | 28.1785 | 60 | [16 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 28.1785 | 60 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 15.828 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8275 | 60 | 28.8 | 17.0218 | 60.8 | [10 empty] | 15.8295 | 60 | 28.8 | 16.095 | 61 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 8.4141 | 61.4 | [10 empty] | 15.8285 | 60 | 28.8 | 7.7459 | 61.6 | [10 empty] | 15.828 | 60 | 28.8 | 2.528 | 61.8
15.8385 | 60 | 28.8 | 28.1788 | 60 | [16 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 28.1788 | 60 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 15.838 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8375 | 60 | 28.8 | 17.0203 | 60.8 | [10 empty] | 15.838 | 60 | 28.8 | 16.0827 | 61 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 8.4138 | 61.4 | [10 empty] | 15.8385 | 60 | 28.8 | 7.7382 | 61.6 | [10 empty] | 15.838 | 60 | 28.8 | 2.528 | 61.8
15.8485 | 60 | 28.8 | 28.1791 | 60 | [16 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 28.1791 | 60 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 15.848 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8475 | 60 | 28.8 | 17.0188 | 60.8 | [10 empty] | 15.848 | 60 | 28.8 | 16.0702 | 61 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 8.4135 | 61.4 | [10 empty] | 15.8485 | 60 | 28.8 | 7.7306 | 61.6 | [10 empty] | 15.848 | 60 | 28.8 | 2.5279 | 61.8
15.8585 | 60 | 28.8 | 28.1793 | 60 | [16 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 28.1793 | 60 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 15.858 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8575 | 60 | 28.8 | 17.0173 | 60.8 | [10 empty] | 15.858 | 60 | 28.8 | 16.0576 | 61 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 8.4131 | 61.4 | [10 empty] | 15.8585 | 60 | 28.8 | 7.723 | 61.6 | [10 empty] | 15.858 | 60 | 28.8 | 2.5278 | 61.8
15.8685 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [16 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [10 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 15.868 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8675 | 60 | 28.8 | 17.0158 | 60.8 | [10 empty] | 15.868 | 60 | 28.8 | 16.0448 | 61 | [10 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 15.8685 | 60 | 28.8 | 8.4128 | 61.4 | [10 empty] | 15.869 | 60 | 28.8 | 7.7155 | 61.6 | [10 empty] | 15.868 | 60 | 28.8 | 2.5278 | 61.8
15.8785 | 60 | 28.8 | 28.1799 | 60 | [16 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 28.1799 | 60 | [10 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.878 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8775 | 60 | 28.8 | 17.0144 | 60.8 | [10 empty] | 15.8795 | 60 | 28.8 | 16.0318 | 61 | [10 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 8.4125 | 61.4 | [10 empty] | 15.8785 | 60 | 28.8 | 7.7081 | 61.6 | [10 empty] | 15.878 | 60 | 28.8 | 2.5277 | 61.8
15.8885 | 60 | 28.8 | 28.1802 | 60 | [16 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 28.1802 | 60 | [10 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.888 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8875 | 60 | 28.8 | 17.0129 | 60.8 | [10 empty] | 15.888 | 60 | 28.8 | 16.0188 | 61 | [10 empty] | 15.889 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 8.4121 | 61.4 | [10 empty] | 15.8885 | 60 | 28.8 | 7.7007 | 61.6 | [10 empty] | 15.888 | 60 | 28.8 | 2.5277 | 61.8
15.8985 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [16 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.898 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.8975 | 60 | 28.8 | 17.0115 | 60.8 | [10 empty] | 15.898 | 60 | 28.8 | 16.0056 | 61 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 8.4118 | 61.4 | [10 empty] | 15.8985 | 60 | 28.8 | 7.6933 | 61.6 | [10 empty] | 15.898 | 60 | 28.8 | 2.5276 | 61.8
15.9085 | 60 | 28.8 | 28.1807 | 60 | [16 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 28.1807 | 60 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.908 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 15.9075 | 60 | 28.8 | 17.01 | 60.8 | [10 empty] | 15.908 | 60 | 28.8 | 15.9924 | 61 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 8.4115 | 61.4 | [10 empty] | 15.9085 | 60 | 28.8 | 7.6859 | 61.6 | [10 empty] | 15.908 | 60 | 28.8 | 2.5275 | 61.8
15.9185 | 60 | 28.8 | 28.1809 | 60 | [16 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 28.1809 | 60 | [10 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.918 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 15.9175 | 60 | 28.8 | 17.0086 | 60.8 | [10 empty] | 15.918 | 60 | 28.8 | 15.9791 | 61 | [10 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 8.4112 | 61.4 | [10 empty] | 15.9185 | 60 | 28.8 | 7.6785 | 61.6 | [10 empty] | 15.918 | 60 | 28.8 | 2.5275 | 61.8
15.9285 | 60 | 28.8 | 28.1812 | 60 | [16 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 28.1812 | 60 | [10 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.928 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 15.9275 | 60 | 28.8 | 17.0071 | 60.8 | [10 empty] | 15.9295 | 60 | 28.8 | 15.9658 | 61 | [10 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 8.4109 | 61.4 | [10 empty] | 15.9285 | 60 | 28.8 | 7.6712 | 61.6 | [10 empty] | 15.928 | 60 | 28.8 | 2.5274 | 61.8
15.9385 | 60 | 28.8 | 28.1814 | 60 | [16 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 28.1814 | 60 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.938 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 15.9375 | 60 | 28.8 | 17.0057 | 60.8 | [10 empty] | 15.938 | 60 | 28.8 | 15.9524 | 61 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 8.4106 | 61.4 | [10 empty] | 15.9385 | 60 | 28.8 | 7.6638 | 61.6 | [10 empty] | 15.938 | 60 | 28.8 | 2.5274 | 61.8
15.9485 | 60 | 28.8 | 28.1816 | 60 | [16 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 28.1816 | 60 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 15.9475 | 60 | 28.8 | 17.0043 | 60.8 | [10 empty] | 15.948 | 60 | 28.8 | 15.9391 | 61 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 8.4102 | 61.4 | [10 empty] | 15.9485 | 60 | 28.8 | 7.6565 | 61.6 | [10 empty] | 15.948 | 60 | 28.8 | 2.5273 | 61.8
15.9585 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [16 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [10 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 15.9575 | 60 | 28.8 | 17.0029 | 60.8 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 15.9257 | 61 | [10 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 8.4099 | 61.4 | [10 empty] | 15.9585 | 60 | 28.8 | 7.649 | 61.6 | [10 empty] | 15.958 | 60 | 28.8 | 2.5273 | 61.8
15.9685 | 60 | 28.8 | 28.1821 | 60 | [16 empty] | 15.9685 | 60 | 28.8 | 28.1821 | 60 | [10 empty] | 15.9685 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 15.9675 | 60 | 28.8 | 17.0015 | 60.8 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 15.9124 | 61 | [10 empty] | 15.969 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 15.9685 | 60 | 28.8 | 8.4096 | 61.4 | [10 empty] | 15.9685 | 60 | 28.8 | 7.6416 | 61.6 | [10 empty] | 15.968 | 60 | 28.8 | 2.5272 | 61.8
15.9785 | 60 | 28.8 | 28.1823 | 60 | [16 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 28.1823 | 60 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 15.9775 | 60 | 28.8 | 17.0001 | 60.8 | [10 empty] | 15.9795 | 60 | 28.8 | 15.8991 | 61 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 8.4093 | 61.4 | [10 empty] | 15.9785 | 60 | 28.8 | 7.6341 | 61.6 | [10 empty] | 15.978 | 60 | 28.8 | 2.5272 | 61.8
15.9885 | 60 | 28.8 | 28.1825 | 60 | [16 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 28.1825 | 60 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 15.988 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 15.9875 | 60 | 28.8 | 16.9987 | 60.8 | [10 empty] | 15.988 | 60 | 28.8 | 15.8859 | 61 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 8.409 | 61.4 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 7.6265 | 61.6 | [10 empty] | 15.9885 | 60 | 28.8 | 2.5271 | 61.8
15.9985 | 60 | 28.8 | 28.1827 | 60 | [16 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 28.1827 | 60 | [10 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 15.9975 | 60 | 28.8 | 16.9973 | 60.8 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 15.8727 | 61 | [10 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 8.4087 | 61.4 | [10 empty] | 15.9985 | 60 | 28.8 | 7.6188 | 61.6 | [10 empty] | 15.998 | 60 | 28.8 | 2.5271 | 61.8
16.0085 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [16 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 16.008 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 16.0075 | 60 | 28.8 | 16.9959 | 60.8 | [10 empty] | 16.008 | 60 | 28.8 | 15.8597 | 61 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 8.4084 | 61.4 | [10 empty] | 16.0085 | 60 | 28.8 | 7.6111 | 61.6 | [10 empty] | 16.008 | 60 | 28.8 | 2.527 | 61.8
16.0185 | 60 | 28.8 | 28.1831 | 60 | [16 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 28.1831 | 60 | [10 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 16.0175 | 60 | 28.8 | 16.9946 | 60.8 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 15.8468 | 61 | [10 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 8.4081 | 61.4 | [10 empty] | 16.0185 | 60 | 28.8 | 7.6032 | 61.6 | [10 empty] | 16.018 | 60 | 28.8 | 2.527 | 61.8
16.0285 | 60 | 28.8 | 28.1833 | 60 | [16 empty] | 16.0285 | 60 | 28.8 | 28.1833 | 60 | [10 empty] | 16.0285 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 16.028 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 16.0275 | 60 | 28.8 | 16.9932 | 60.8 | [10 empty] | 16.0295 | 60 | 28.8 | 15.8339 | 61 | [10 empty] | 16.0285 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0285 | 60 | 28.8 | 8.4078 | 61.4 | [10 empty] | 16.0285 | 60 | 28.8 | 7.5952 | 61.6 | [10 empty] | 16.028 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
16.0385 | 60 | 28.8 | 28.1835 | 60 | [16 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 28.1835 | 60 | [10 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 16.0375 | 60 | 28.8 | 16.9919 | 60.8 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 15.8212 | 61 | [10 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 8.4076 | 61.4 | [10 empty] | 16.0385 | 60 | 28.8 | 7.5871 | 61.6 | [10 empty] | 16.038 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
16.0485 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [16 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [10 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 16.0475 | 60 | 28.8 | 16.9906 | 60.8 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 15.8086 | 61 | [10 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 8.4073 | 61.4 | [10 empty] | 16.0485 | 60 | 28.8 | 7.5789 | 61.6 | [10 empty] | 16.048 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
16.0585 | 60 | 28.8 | 28.1838 | 60 | [16 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 28.1838 | 60 | [10 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 16.0575 | 60 | 28.8 | 16.9893 | 60.8 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 15.7962 | 61 | [10 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 8.407 | 61.4 | [10 empty] | 16.0585 | 60 | 28.8 | 7.5705 | 61.6 | [10 empty] | 16.058 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
16.0685 | 60 | 28.8 | 28.184 | 60 | [16 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 28.184 | 60 | [10 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 16.0675 | 60 | 28.8 | 16.988 | 60.8 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 15.7839 | 61 | [10 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 8.4067 | 61.4 | [10 empty] | 16.0685 | 60 | 28.8 | 7.5619 | 61.6 | [10 empty] | 16.068 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
16.0785 | 60 | 28.8 | 28.1842 | 60 | [16 empty] | 16.0785 | 60 | 28.8 | 28.1842 | 60 | [10 empty] | 16.0785 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 16.078 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 16.0775 | 60 | 28.8 | 16.9867 | 60.8 | [10 empty] | 16.079 | 60 | 28.8 | 15.7718 | 61 | [10 empty] | 16.0785 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0785 | 60 | 28.8 | 8.4065 | 61.4 | [10 empty] | 16.0785 | 60 | 28.8 | 7.5532 | 61.6 | [10 empty] | 16.078 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
16.0885 | 60 | 28.8 | 28.1843 | 60 | [16 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 28.1843 | 60 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 16.0875 | 60 | 28.8 | 16.9854 | 60.8 | [10 empty] | 16.088 | 60 | 28.8 | 15.7598 | 61 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 8.4062 | 61.4 | [10 empty] | 16.0885 | 60 | 28.8 | 7.5443 | 61.6 | [10 empty] | 16.088 | 60 | 28.8 | 2.5267 | 61.8
16.0985 | 60 | 28.8 | 28.1845 | 60 | [16 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 28.1845 | 60 | [10 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 16.0975 | 60 | 28.8 | 16.9841 | 60.8 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 15.748 | 61 | [10 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 8.4059 | 61.4 | [10 empty] | 16.0985 | 60 | 28.8 | 7.5352 | 61.6 | [10 empty] | 16.098 | 60 | 28.8 | 2.5267 | 61.8
16.1085 | 60 | 28.8 | 28.1847 | 60 | [16 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 28.1847 | 60 | [10 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 16.1075 | 60 | 28.8 | 16.9829 | 60.8 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 15.7363 | 61 | [10 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 8.4057 | 61.4 | [10 empty] | 16.1085 | 60 | 28.8 | 7.5259 | 61.6 | [10 empty] | 16.108 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
16.1185 | 60 | 28.8 | 28.1848 | 60 | [16 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 28.1848 | 60 | [10 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 16.1175 | 60 | 28.8 | 16.9816 | 60.8 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 15.7248 | 61 | [10 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 8.4054 | 61.4 | [10 empty] | 16.1185 | 60 | 28.8 | 7.5164 | 61.6 | [10 empty] | 16.118 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
16.1285 | 60 | 28.8 | 28.1849 | 60 | [16 empty] | 16.1285 | 60 | 28.8 | 28.1849 | 60 | [10 empty] | 16.1285 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 16.128 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 16.1275 | 60 | 28.8 | 16.9804 | 60.8 | [10 empty] | 16.129 | 60 | 28.8 | 15.7135 | 61 | [10 empty] | 16.1285 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 16.1285 | 60 | 28.8 | 8.4052 | 61.4 | [10 empty] | 16.1285 | 60 | 28.8 | 7.5067 | 61.6 | [10 empty] | 16.128 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
16.1385 | 60 | 28.8 | 28.1851 | 60 | [16 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 28.1851 | 60 | [10 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 16.1375 | 60 | 28.8 | 16.9792 | 60.8 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 15.7023 | 61 | [10 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 8.4049 | 61.4 | [10 empty] | 16.1385 | 60 | 28.8 | 7.4968 | 61.6 | [10 empty] | 16.138 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
16.1485 | 60 | 28.8 | 28.1852 | 60 | [16 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 28.1852 | 60 | [10 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 16.1475 | 60 | 28.8 | 16.978 | 60.8 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 15.6913 | 61 | [10 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 8.4047 | 61.4 | [10 empty] | 16.1485 | 60 | 28.8 | 7.4867 | 61.6 | [10 empty] | 16.148 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
16.158 | 60 | 28.8 | 28.1853 | 60 | [16 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 28.1853 | 60 | [10 empty] | 16.1585 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 16.1575 | 60 | 28.8 | 16.9768 | 60.8 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 15.6805 | 61 | [10 empty] | 16.1585 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 16.1585 | 60 | 28.8 | 8.4045 | 61.4 | [10 empty] | 16.1585 | 60 | 28.8 | 7.4764 | 61.6 | [10 empty] | 16.158 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
16.168 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [16 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 16.1675 | 60 | 28.8 | 16.9756 | 60.8 | [10 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 15.6698 | 61 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 8.4042 | 61.4 | [10 empty] | 16.1685 | 60 | 28.8 | 7.4659 | 61.6 | [10 empty] | 16.168 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
16.178 | 60 | 28.8 | 28.1856 | 60 | [16 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 28.1856 | 60 | [10 empty] | 16.1785 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 16.1775 | 60 | 28.8 | 16.9744 | 60.8 | [10 empty] | 16.179 | 60 | 28.8 | 15.6593 | 61 | [10 empty] | 16.1785 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 16.1785 | 60 | 28.8 | 8.404 | 61.4 | [10 empty] | 16.1785 | 60 | 28.8 | 7.4552 | 61.6 | [10 empty] | 16.178 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
16.1885 | 60 | 28.8 | 28.1857 | 60 | [16 empty] | 16.1885 | 60 | 28.8 | 28.1857 | 60 | [10 empty] | 16.1885 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 16.1875 | 60 | 28.8 | 16.9732 | 60.8 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 15.6489 | 61 | [10 empty] | 16.189 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 16.1885 | 60 | 28.8 | 8.4038 | 61.4 | [10 empty] | 16.1885 | 60 | 28.8 | 7.4443 | 61.6 | [10 empty] | 16.188 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
16.198 | 60 | 28.8 | 28.1858 | 60 | [16 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 28.1858 | 60 | [10 empty] | 16.1985 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 16.1975 | 60 | 28.8 | 16.9721 | 60.8 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 15.6387 | 61 | [10 empty] | 16.1985 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 16.1985 | 60 | 28.8 | 8.4036 | 61.4 | [10 empty] | 16.1985 | 60 | 28.8 | 7.4331 | 61.6 | [10 empty] | 16.198 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
16.208 | 60 | 28.8 | 28.1859 | 60 | [16 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 28.1859 | 60 | [10 empty] | 16.2085 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 16.2075 | 60 | 28.8 | 16.971 | 60.8 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 15.6286 | 61 | [10 empty] | 16.2085 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 16.2085 | 60 | 28.8 | 8.4034 | 61.4 | [10 empty] | 16.2085 | 60 | 28.8 | 7.4218 | 61.6 | [10 empty] | 16.208 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
16.218 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [16 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [10 empty] | 16.2185 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 16.2175 | 60 | 28.8 | 16.9698 | 60.8 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 15.6187 | 61 | [10 empty] | 16.219 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 16.2185 | 60 | 28.8 | 8.4032 | 61.4 | [10 empty] | 16.2185 | 60 | 28.8 | 7.4104 | 61.6 | [10 empty] | 16.218 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
16.228 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [16 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [10 empty] | 16.2285 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 16.2275 | 60 | 28.8 | 16.9687 | 60.8 | [10 empty] | 16.229 | 60 | 28.8 | 15.6089 | 61 | [10 empty] | 16.2285 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 16.2285 | 60 | 28.8 | 8.403 | 61.4 | [10 empty] | 16.2285 | 60 | 28.8 | 7.3987 | 61.6 | [10 empty] | 16.228 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
16.238 | 60 | 28.8 | 28.1861 | 60 | [16 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 28.1861 | 60 | [10 empty] | 16.2385 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 16.2375 | 60 | 28.8 | 16.9676 | 60.8 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 15.5992 | 61 | [10 empty] | 16.2385 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 16.2385 | 60 | 28.8 | 8.4028 | 61.4 | [10 empty] | 16.2385 | 60 | 28.8 | 7.3869 | 61.6 | [10 empty] | 16.238 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
16.248 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [16 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [10 empty] | 16.2485 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 16.2475 | 60 | 28.8 | 16.9665 | 60.8 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 15.5896 | 61 | [10 empty] | 16.2485 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 16.2485 | 60 | 28.8 | 8.4026 | 61.4 | [10 empty] | 16.2485 | 60 | 28.8 | 7.375 | 61.6 | [10 empty] | 16.248 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
16.2585 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [16 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [10 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 16.2575 | 60 | 28.8 | 16.9655 | 60.8 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 15.5801 | 61 | [10 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 8.4025 | 61.4 | [10 empty] | 16.2585 | 60 | 28.8 | 7.3629 | 61.6 | [10 empty] | 16.258 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
16.268 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.2685 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 16.2675 | 60 | 28.8 | 16.9644 | 60.8 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 15.5707 | 61 | [10 empty] | 16.2685 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 16.2685 | 60 | 28.8 | 8.4023 | 61.4 | [10 empty] | 16.2685 | 60 | 28.8 | 7.3507 | 61.6 | [10 empty] | 16.268 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
16.278 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.2785 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 16.2775 | 60 | 28.8 | 16.9633 | 60.8 | [10 empty] | 16.2795 | 60 | 28.8 | 15.5614 | 61 | [10 empty] | 16.2785 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 16.2785 | 60 | 28.8 | 8.4022 | 61.4 | [10 empty] | 16.2785 | 60 | 28.8 | 7.3383 | 61.6 | [10 empty] | 16.278 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
16.288 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.2885 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 16.2875 | 60 | 28.8 | 16.9623 | 60.8 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 15.5522 | 61 | [10 empty] | 16.2885 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 16.2885 | 60 | 28.8 | 8.402 | 61.4 | [10 empty] | 16.2885 | 60 | 28.8 | 7.3259 | 61.6 | [10 empty] | 16.288 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
16.298 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.2985 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.2975 | 60 | 28.8 | 16.9613 | 60.8 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 15.5431 | 61 | [10 empty] | 16.2985 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 16.2985 | 60 | 28.8 | 8.4019 | 61.4 | [10 empty] | 16.2985 | 60 | 28.8 | 7.3134 | 61.6 | [10 empty] | 16.298 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
16.308 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.3085 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.3075 | 60 | 28.8 | 16.9602 | 60.8 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 15.534 | 61 | [10 empty] | 16.3085 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 16.3085 | 60 | 28.8 | 8.4017 | 61.4 | [10 empty] | 16.3085 | 60 | 28.8 | 7.3009 | 61.6 | [10 empty] | 16.308 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
16.318 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.3185 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.3175 | 60 | 28.8 | 16.9592 | 60.8 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 15.525 | 61 | [10 empty] | 16.3185 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 16.3185 | 60 | 28.8 | 8.4016 | 61.4 | [10 empty] | 16.3185 | 60 | 28.8 | 7.2883 | 61.6 | [10 empty] | 16.318 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
16.328 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.3285 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.3275 | 60 | 28.8 | 16.9582 | 60.8 | [10 empty] | 16.329 | 60 | 28.8 | 15.516 | 61 | [10 empty] | 16.3285 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 16.3285 | 60 | 28.8 | 8.4015 | 61.4 | [10 empty] | 16.3285 | 60 | 28.8 | 7.2757 | 61.6 | [10 empty] | 16.328 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
16.338 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 16.3385 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.3375 | 60 | 28.8 | 16.9572 | 60.8 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 15.5071 | 61 | [10 empty] | 16.3385 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 16.3385 | 60 | 28.8 | 8.4013 | 61.4 | [10 empty] | 16.3385 | 60 | 28.8 | 7.263 | 61.6 | [10 empty] | 16.338 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
16.348 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [16 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [10 empty] | 16.3485 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.3475 | 60 | 28.8 | 16.9562 | 60.8 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 15.4981 | 61 | [10 empty] | 16.3485 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 16.3485 | 60 | 28.8 | 8.4012 | 61.4 | [10 empty] | 16.3485 | 60 | 28.8 | 7.2504 | 61.6 | [10 empty] | 16.348 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
16.358 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [16 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [10 empty] | 16.3585 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.3575 | 60 | 28.8 | 16.9552 | 60.8 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 15.4893 | 61 | [10 empty] | 16.3585 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 16.3585 | 60 | 28.8 | 8.4011 | 61.4 | [10 empty] | 16.3585 | 60 | 28.8 | 7.2377 | 61.6 | [10 empty] | 16.358 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
16.368 | 60 | 28.8 | 28.1861 | 60 | [16 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 28.1861 | 60 | [10 empty] | 16.3685 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.3675 | 60 | 28.8 | 16.9543 | 60.8 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 15.4804 | 61 | [10 empty] | 16.3685 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 16.3685 | 60 | 28.8 | 8.401 | 61.4 | [10 empty] | 16.3685 | 60 | 28.8 | 7.2251 | 61.6 | [10 empty] | 16.368 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
16.378 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [16 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [10 empty] | 16.3785 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.3775 | 60 | 28.8 | 16.9533 | 60.8 | [10 empty] | 16.379 | 60 | 28.8 | 15.4715 | 61 | [10 empty] | 16.3785 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 16.3785 | 60 | 28.8 | 8.4009 | 61.4 | [10 empty] | 16.3785 | 60 | 28.8 | 7.2126 | 61.6 | [10 empty] | 16.378 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
16.388 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [16 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.4 | [10 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.3875 | 60 | 28.8 | 16.9523 | 60.8 | [10 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 15.4626 | 61 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 8.4008 | 61.4 | [10 empty] | 16.3885 | 60 | 28.8 | 7.2001 | 61.6 | [10 empty] | 16.388 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
16.398 | 60 | 28.8 | 28.1859 | 60 | [16 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 28.1859 | 60 | [10 empty] | 16.3985 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.4 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.3975 | 60 | 28.8 | 16.9514 | 60.8 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 15.4537 | 61 | [10 empty] | 16.3985 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 16.3985 | 60 | 28.8 | 8.4007 | 61.4 | [10 empty] | 16.3985 | 60 | 28.8 | 7.1877 | 61.6 | [10 empty] | 16.398 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
16.408 | 60 | 28.8 | 28.1858 | 60 | [16 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 28.1858 | 60 | [10 empty] | 16.4085 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.4 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4075 | 60 | 28.8 | 16.9505 | 60.8 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 15.4447 | 61 | [10 empty] | 16.4085 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 16.4085 | 60 | 28.8 | 8.4006 | 61.4 | [10 empty] | 16.4085 | 60 | 28.8 | 7.1753 | 61.6 | [10 empty] | 16.408 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
16.418 | 60 | 28.8 | 28.1856 | 60 | [16 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 28.1856 | 60 | [10 empty] | 16.4185 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.4 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4175 | 60 | 28.8 | 16.9495 | 60.8 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 15.4358 | 61 | [10 empty] | 16.4185 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 16.4185 | 60 | 28.8 | 8.4005 | 61.4 | [10 empty] | 16.4185 | 60 | 28.8 | 7.163 | 61.6 | [10 empty] | 16.418 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
16.428 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [16 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [10 empty] | 16.4285 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.4 | [10 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4275 | 60 | 28.8 | 16.9486 | 60.8 | [10 empty] | 16.429 | 60 | 28.8 | 15.4267 | 61 | [10 empty] | 16.4285 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2 | [10 empty] | 16.4285 | 60 | 28.8 | 8.4005 | 61.4 | [10 empty] | 16.4285 | 60 | 28.8 | 7.1509 | 61.6 | [10 empty] | 16.428 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
16.438 | 60 | 28.8 | 28.1854 | 60 | [16 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 28.1854 | 60 | [10 empty] | 16.4385 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.4 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4375 | 60 | 28.8 | 16.9477 | 60.8 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 15.4177 | 61 | [10 empty] | 16.4385 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 16.4385 | 60 | 28.8 | 8.4004 | 61.4 | [10 empty] | 16.4385 | 60 | 28.8 | 7.1388 | 61.6 | [10 empty] | 16.438 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
16.448 | 60 | 28.8 | 28.1852 | 60 | [16 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 28.1852 | 60 | [10 empty] | 16.4485 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.4 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4475 | 60 | 28.8 | 16.9468 | 60.8 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 15.4086 | 61 | [10 empty] | 16.4485 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 16.4485 | 60 | 28.8 | 8.4003 | 61.4 | [10 empty] | 16.4485 | 60 | 28.8 | 7.1269 | 61.6 | [10 empty] | 16.448 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
16.458 | 60 | 28.8 | 28.1851 | 60 | [16 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 28.1851 | 60 | [10 empty] | 16.4585 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.4 | [10 empty] | 16.4575 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4575 | 60 | 28.8 | 16.9459 | 60.8 | [10 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 15.3994 | 61 | [10 empty] | 16.4585 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2 | [10 empty] | 16.4585 | 60 | 28.8 | 8.4003 | 61.4 | [10 empty] | 16.4585 | 60 | 28.8 | 7.1151 | 61.6 | [10 empty] | 16.458 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
16.468 | 60 | 28.8 | 28.1849 | 60 | [16 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 28.1849 | 60 | [10 empty] | 16.4685 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.4 | [10 empty] | 16.4675 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4675 | 60 | 28.8 | 16.945 | 60.8 | [10 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 15.3902 | 61 | [10 empty] | 16.4685 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 16.4685 | 60 | 28.8 | 8.4002 | 61.4 | [10 empty] | 16.4685 | 60 | 28.8 | 7.1035 | 61.6 | [10 empty] | 16.468 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.478 | 60 | 28.8 | 28.1848 | 60 | [16 empty] | 16.478 | 60 | 28.8 | 28.1848 | 60 | [10 empty] | 16.4785 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.4 | [10 empty] | 16.4775 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4775 | 60 | 28.8 | 16.9441 | 60.8 | [10 empty] | 16.479 | 60 | 28.8 | 15.3809 | 61 | [10 empty] | 16.4785 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 16.4785 | 60 | 28.8 | 8.4001 | 61.4 | [10 empty] | 16.4785 | 60 | 28.8 | 7.0919 | 61.6 | [10 empty] | 16.478 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.488 | 60 | 28.8 | 28.1846 | 60 | [16 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 28.1846 | 60 | [10 empty] | 16.4885 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.4 | [10 empty] | 16.4875 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4875 | 60 | 28.8 | 16.9432 | 60.8 | [10 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 15.3715 | 61 | [10 empty] | 16.4885 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 16.4885 | 60 | 28.8 | 8.4001 | 61.4 | [10 empty] | 16.4885 | 60 | 28.8 | 7.0806 | 61.6 | [10 empty] | 16.488 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.498 | 60 | 28.8 | 28.1844 | 60 | [16 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 28.1844 | 60 | [10 empty] | 16.4985 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.4 | [10 empty] | 16.4975 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.4975 | 60 | 28.8 | 16.9423 | 60.8 | [10 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 15.3621 | 61 | [10 empty] | 16.4985 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 16.4985 | 60 | 28.8 | 8.4 | 61.4 | [10 empty] | 16.4985 | 60 | 28.8 | 7.0693 | 61.6 | [10 empty] | 16.498 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.508 | 60 | 28.8 | 28.1843 | 60 | [16 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 28.1843 | 60 | [10 empty] | 16.5085 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.4 | [10 empty] | 16.5075 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.5075 | 60 | 28.8 | 16.9414 | 60.8 | [10 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 15.3526 | 61 | [10 empty] | 16.5085 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 16.5085 | 60 | 28.8 | 8.3999 | 61.4 | [10 empty] | 16.5085 | 60 | 28.8 | 7.0583 | 61.6 | [10 empty] | 16.508 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.518 | 60 | 28.8 | 28.1841 | 60 | [16 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 28.1841 | 60 | [10 empty] | 16.5185 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.4 | [10 empty] | 16.5175 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 16.5175 | 60 | 28.8 | 16.9406 | 60.8 | [10 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 15.343 | 61 | [10 empty] | 16.5185 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 16.5185 | 60 | 28.8 | 8.3999 | 61.4 | [10 empty] | 16.5185 | 60 | 28.8 | 7.0473 | 61.6 | [10 empty] | 16.518 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.528 | 60 | 28.8 | 28.1839 | 60 | [16 empty] | 16.528 | 60 | 28.8 | 28.1839 | 60 | [10 empty] | 16.5285 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.4 | [10 empty] | 16.5275 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.5275 | 60 | 28.8 | 16.9397 | 60.8 | [10 empty] | 16.529 | 60 | 28.8 | 15.3333 | 61 | [10 empty] | 16.5285 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 16.5285 | 60 | 28.8 | 8.3998 | 61.4 | [10 empty] | 16.5285 | 60 | 28.8 | 7.0366 | 61.6 | [10 empty] | 16.528 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.538 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [16 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [10 empty] | 16.5385 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.4 | [10 empty] | 16.5375 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.5375 | 60 | 28.8 | 16.9388 | 60.8 | [10 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 15.3235 | 61 | [10 empty] | 16.5385 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 16.5385 | 60 | 28.8 | 8.3998 | 61.4 | [10 empty] | 16.5385 | 60 | 28.8 | 7.0259 | 61.6 | [10 empty] | 16.538 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.548 | 60 | 28.8 | 28.1835 | 60 | [16 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 28.1835 | 60 | [10 empty] | 16.5485 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.4 | [10 empty] | 16.5475 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 16.5475 | 60 | 28.8 | 16.938 | 60.8 | [10 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 15.3137 | 61 | [10 empty] | 16.5485 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 16.5485 | 60 | 28.8 | 8.3997 | 61.4 | [10 empty] | 16.5485 | 60 | 28.8 | 7.0155 | 61.6 | [10 empty] | 16.548 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.558 | 60 | 28.8 | 28.1833 | 60 | [16 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 28.1833 | 60 | [10 empty] | 16.5585 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.4 | [10 empty] | 16.5575 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 16.5575 | 60 | 28.8 | 16.9372 | 60.8 | [10 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 15.3038 | 61 | [10 empty] | 16.5585 | 60 | 28.8 | 11.3005 | 61.2 | [10 empty] | 16.5585 | 60 | 28.8 | 8.3997 | 61.4 | [10 empty] | 16.5585 | 60 | 28.8 | 7.0052 | 61.6 | [10 empty] | 16.558 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.568 | 60 | 28.8 | 28.1831 | 60 | [16 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 28.1831 | 60 | [10 empty] | 16.5685 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.4 | [10 empty] | 16.5675 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 16.5675 | 60 | 28.8 | 16.9363 | 60.8 | [10 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 15.2938 | 61 | [10 empty] | 16.5685 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 16.5685 | 60 | 28.8 | 8.3997 | 61.4 | [10 empty] | 16.5685 | 60 | 28.8 | 6.995 | 61.6 | [10 empty] | 16.568 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.578 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [16 empty] | 16.578 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [10 empty] | 16.5785 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.4 | [10 empty] | 16.5775 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 16.5775 | 60 | 28.8 | 16.9355 | 60.8 | [10 empty] | 16.579 | 60 | 28.8 | 15.2838 | 61 | [10 empty] | 16.5785 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 16.5785 | 60 | 28.8 | 8.3996 | 61.4 | [10 empty] | 16.5785 | 60 | 28.8 | 6.985 | 61.6 | [10 empty] | 16.578 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.588 | 60 | 28.8 | 28.1827 | 60 | [16 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 28.1827 | 60 | [10 empty] | 16.5885 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.4 | [10 empty] | 16.5875 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 16.5875 | 60 | 28.8 | 16.9346 | 60.8 | [10 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 15.2736 | 61 | [10 empty] | 16.5885 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 16.5885 | 60 | 28.8 | 8.3996 | 61.4 | [10 empty] | 16.5885 | 60 | 28.8 | 6.9751 | 61.6 | [10 empty] | 16.588 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.598 | 60 | 28.8 | 28.1825 | 60 | [16 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 28.1825 | 60 | [10 empty] | 16.5985 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.4 | [10 empty] | 16.5975 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 16.5975 | 60 | 28.8 | 16.9338 | 60.8 | [10 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 15.2634 | 61 | [10 empty] | 16.5985 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2 | [10 empty] | 16.5985 | 60 | 28.8 | 8.3995 | 61.4 | [10 empty] | 16.5985 | 60 | 28.8 | 6.9654 | 61.6 | [10 empty] | 16.598 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.608 | 60 | 28.8 | 28.1823 | 60 | [16 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 28.1823 | 60 | [10 empty] | 16.6085 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.4 | [10 empty] | 16.6075 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 16.6075 | 60 | 28.8 | 16.933 | 60.8 | [10 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 15.2532 | 61 | [10 empty] | 16.6085 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 16.6085 | 60 | 28.8 | 8.3995 | 61.4 | [10 empty] | 16.6085 | 60 | 28.8 | 6.9558 | 61.6 | [10 empty] | 16.608 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.618 | 60 | 28.8 | 28.1821 | 60 | [16 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 28.1821 | 60 | [10 empty] | 16.6185 | 60 | 28.8 | 25.621 | 60.4 | [10 empty] | 16.6175 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 16.6175 | 60 | 28.8 | 16.9322 | 60.8 | [10 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 15.2429 | 61 | [10 empty] | 16.6185 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 16.6185 | 60 | 28.8 | 8.3995 | 61.4 | [10 empty] | 16.6185 | 60 | 28.8 | 6.9463 | 61.6 | [10 empty] | 16.618 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.628 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [16 empty] | 16.628 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [10 empty] | 16.6285 | 60 | 28.8 | 25.6172 | 60.4 | [10 empty] | 16.6275 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 16.6275 | 60 | 28.8 | 16.9313 | 60.8 | [10 empty] | 16.629 | 60 | 28.8 | 15.2325 | 61 | [10 empty] | 16.6285 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 16.6285 | 60 | 28.8 | 8.3994 | 61.4 | [10 empty] | 16.6285 | 60 | 28.8 | 6.937 | 61.6 | [10 empty] | 16.628 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.6385 | 60 | 28.8 | 28.1817 | 60 | [16 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 28.1817 | 60 | [10 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 25.6131 | 60.4 | [10 empty] | 16.6375 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 16.6375 | 60 | 28.8 | 16.9305 | 60.8 | [10 empty] | 16.638 | 60 | 28.8 | 15.2221 | 61 | [10 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2 | [10 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 8.3994 | 61.4 | [10 empty] | 16.6385 | 60 | 28.8 | 6.9278 | 61.6 | [10 empty] | 16.638 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.648 | 60 | 28.8 | 28.1815 | 60 | [16 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 28.1815 | 60 | [10 empty] | 16.6485 | 60 | 28.8 | 25.6085 | 60.4 | [10 empty] | 16.6475 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 16.6475 | 60 | 28.8 | 16.9297 | 60.8 | [10 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 15.2117 | 61 | [10 empty] | 16.6485 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 16.6485 | 60 | 28.8 | 8.3994 | 61.4 | [10 empty] | 16.6485 | 60 | 28.8 | 6.9187 | 61.6 | [10 empty] | 16.648 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.658 | 60 | 28.8 | 28.1813 | 60 | [16 empty] | 16.658 | 60 | 28.8 | 28.1813 | 60 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 25.6035 | 60.4 | [10 empty] | 16.6575 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 16.6575 | 60 | 28.8 | 16.9289 | 60.8 | [10 empty] | 16.658 | 60 | 28.8 | 15.2012 | 61 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4 | [10 empty] | 16.6585 | 60 | 28.8 | 6.9097 | 61.6 | [10 empty] | 16.658 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.668 | 60 | 28.8 | 28.1811 | 60 | [16 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 28.1811 | 60 | [10 empty] | 16.6685 | 60 | 28.8 | 25.5982 | 60.4 | [10 empty] | 16.6675 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 16.6675 | 60 | 28.8 | 16.9281 | 60.8 | [10 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 15.1907 | 61 | [10 empty] | 16.6685 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2 | [10 empty] | 16.6685 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4 | [10 empty] | 16.6685 | 60 | 28.8 | 6.9008 | 61.6 | [10 empty] | 16.668 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.678 | 60 | 28.8 | 28.1809 | 60 | [16 empty] | 16.678 | 60 | 28.8 | 28.1809 | 60 | [10 empty] | 16.6785 | 60 | 28.8 | 25.5924 | 60.4 | [10 empty] | 16.6775 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 16.6775 | 60 | 28.8 | 16.9273 | 60.8 | [10 empty] | 16.679 | 60 | 28.8 | 15.1802 | 61 | [10 empty] | 16.6785 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 16.6785 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4 | [10 empty] | 16.6785 | 60 | 28.8 | 6.892 | 61.6 | [10 empty] | 16.678 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.688 | 60 | 28.8 | 28.1807 | 60 | [16 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 28.1807 | 60 | [10 empty] | 16.6885 | 60 | 28.8 | 25.5862 | 60.4 | [10 empty] | 16.6875 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 16.6875 | 60 | 28.8 | 16.9265 | 60.8 | [10 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 15.1697 | 61 | [10 empty] | 16.6885 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2 | [10 empty] | 16.6885 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4 | [10 empty] | 16.6885 | 60 | 28.8 | 6.8833 | 61.6 | [10 empty] | 16.688 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.698 | 60 | 28.8 | 28.1806 | 60 | [16 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 28.1806 | 60 | [10 empty] | 16.6985 | 60 | 28.8 | 25.5797 | 60.4 | [10 empty] | 16.6975 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 16.6975 | 60 | 28.8 | 16.9257 | 60.8 | [10 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 15.1592 | 61 | [10 empty] | 16.6985 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 16.6985 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4 | [10 empty] | 16.6985 | 60 | 28.8 | 6.8746 | 61.6 | [10 empty] | 16.698 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.708 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [16 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [10 empty] | 16.7085 | 60 | 28.8 | 25.5728 | 60.4 | [10 empty] | 16.7075 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 16.7075 | 60 | 28.8 | 16.9249 | 60.8 | [10 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 15.1487 | 61 | [10 empty] | 16.7085 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 16.7085 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4 | [10 empty] | 16.7085 | 60 | 28.8 | 6.8661 | 61.6 | [10 empty] | 16.708 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
16.718 | 60 | 28.8 | 28.1802 | 60 | [16 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 28.1802 | 60 | [10 empty] | 16.7185 | 60 | 28.8 | 25.5655 | 60.4 | [10 empty] | 16.7175 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 16.7175 | 60 | 28.8 | 16.9241 | 60.8 | [10 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 15.1382 | 61 | [10 empty] | 16.7185 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 16.7185 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4 | [10 empty] | 16.7185 | 60 | 28.8 | 6.8576 | 61.6 | [10 empty] | 16.718 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.728 | 60 | 28.8 | 28.18 | 60 | [16 empty] | 16.728 | 60 | 28.8 | 28.18 | 60 | [10 empty] | 16.7285 | 60 | 28.8 | 25.5579 | 60.4 | [10 empty] | 16.7275 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 16.7275 | 60 | 28.8 | 16.9233 | 60.8 | [10 empty] | 16.729 | 60 | 28.8 | 15.1277 | 61 | [10 empty] | 16.7285 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2 | [10 empty] | 16.7285 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4 | [10 empty] | 16.7285 | 60 | 28.8 | 6.8492 | 61.6 | [10 empty] | 16.728 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.738 | 60 | 28.8 | 28.1799 | 60 | [16 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 28.1799 | 60 | [10 empty] | 16.7385 | 60 | 28.8 | 25.5499 | 60.4 | [10 empty] | 16.7375 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 16.7375 | 60 | 28.8 | 16.9225 | 60.8 | [10 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 15.1173 | 61 | [10 empty] | 16.7385 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2 | [10 empty] | 16.7385 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4 | [10 empty] | 16.7385 | 60 | 28.8 | 6.8408 | 61.6 | [10 empty] | 16.738 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.748 | 60 | 28.8 | 28.1797 | 60 | [16 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 28.1797 | 60 | [10 empty] | 16.7485 | 60 | 28.8 | 25.5417 | 60.4 | [10 empty] | 16.7475 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 16.7475 | 60 | 28.8 | 16.9217 | 60.8 | [10 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 15.1069 | 61 | [10 empty] | 16.7485 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2 | [10 empty] | 16.7485 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.7485 | 60 | 28.8 | 6.8325 | 61.6 | [10 empty] | 16.748 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
16.758 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [16 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [10 empty] | 16.7585 | 60 | 28.8 | 25.5331 | 60.4 | [10 empty] | 16.7575 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 16.7575 | 60 | 28.8 | 16.9209 | 60.8 | [10 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 15.0966 | 61 | [10 empty] | 16.7585 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 16.7585 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.7585 | 60 | 28.8 | 6.8242 | 61.6 | [10 empty] | 16.758 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
16.768 | 60 | 28.8 | 28.1794 | 60 | [16 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 28.1794 | 60 | [10 empty] | 16.7685 | 60 | 28.8 | 25.5243 | 60.4 | [10 empty] | 16.7675 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 16.7675 | 60 | 28.8 | 16.9202 | 60.8 | [10 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 15.0863 | 61 | [10 empty] | 16.7685 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2 | [10 empty] | 16.7685 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.7685 | 60 | 28.8 | 6.816 | 61.6 | [10 empty] | 16.768 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
16.778 | 60 | 28.8 | 28.1793 | 60 | [16 empty] | 16.778 | 60 | 28.8 | 28.1793 | 60 | [10 empty] | 16.7785 | 60 | 28.8 | 25.5152 | 60.4 | [10 empty] | 16.7775 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 16.7775 | 60 | 28.8 | 16.9194 | 60.8 | [10 empty] | 16.779 | 60 | 28.8 | 15.0761 | 61 | [10 empty] | 16.7785 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2 | [10 empty] | 16.7785 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.7785 | 60 | 28.8 | 6.8078 | 61.6 | [10 empty] | 16.778 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
16.788 | 60 | 28.8 | 28.1792 | 60 | [16 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 28.1792 | 60 | [10 empty] | 16.7885 | 60 | 28.8 | 25.5059 | 60.4 | [10 empty] | 16.7875 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 16.7875 | 60 | 28.8 | 16.9186 | 60.8 | [10 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 15.0659 | 61 | [10 empty] | 16.7885 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 16.7885 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.7885 | 60 | 28.8 | 6.7996 | 61.6 | [10 empty] | 16.788 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
16.798 | 60 | 28.8 | 28.179 | 60 | [16 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 28.179 | 60 | [10 empty] | 16.7985 | 60 | 28.8 | 25.4964 | 60.4 | [10 empty] | 16.7975 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 16.7975 | 60 | 28.8 | 16.9178 | 60.8 | [10 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 15.0559 | 61 | [10 empty] | 16.7985 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 16.7985 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.7985 | 60 | 28.8 | 6.7914 | 61.6 | [10 empty] | 16.798 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
16.808 | 60 | 28.8 | 28.1789 | 60 | [16 empty] | 16.808 | 60 | 28.8 | 28.1789 | 60 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 25.4867 | 60.4 | [10 empty] | 16.8075 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 16.8075 | 60 | 28.8 | 16.9171 | 60.8 | [10 empty] | 16.808 | 60 | 28.8 | 15.0459 | 61 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.8085 | 60 | 28.8 | 6.7832 | 61.6 | [10 empty] | 16.808 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
16.818 | 60 | 28.8 | 28.1788 | 60 | [16 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 28.1788 | 60 | [10 empty] | 16.8185 | 60 | 28.8 | 25.4769 | 60.4 | [10 empty] | 16.8175 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 16.8175 | 60 | 28.8 | 16.9163 | 60.8 | [10 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 15.036 | 61 | [10 empty] | 16.8185 | 60 | 28.8 | 11.2979 | 61.2 | [10 empty] | 16.8185 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.8185 | 60 | 28.8 | 6.7751 | 61.6 | [10 empty] | 16.818 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
16.828 | 60 | 28.8 | 28.1787 | 60 | [16 empty] | 16.828 | 60 | 28.8 | 28.1787 | 60 | [10 empty] | 16.8285 | 60 | 28.8 | 25.467 | 60.4 | [10 empty] | 16.8275 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 16.8275 | 60 | 28.8 | 16.9155 | 60.8 | [10 empty] | 16.829 | 60 | 28.8 | 15.0261 | 61 | [10 empty] | 16.8285 | 60 | 28.8 | 11.2978 | 61.2 | [10 empty] | 16.8285 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.8285 | 60 | 28.8 | 6.7669 | 61.6 | [10 empty] | 16.828 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
16.838 | 60 | 28.8 | 28.1786 | 60 | [16 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 28.1786 | 60 | [10 empty] | 16.8385 | 60 | 28.8 | 25.4569 | 60.4 | [10 empty] | 16.8375 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 16.8375 | 60 | 28.8 | 16.9147 | 60.8 | [10 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 15.0164 | 61 | [10 empty] | 16.8385 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2 | [10 empty] | 16.8385 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.8385 | 60 | 28.8 | 6.7587 | 61.6 | [10 empty] | 16.838 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
16.848 | 60 | 28.8 | 28.1785 | 60 | [16 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 28.1785 | 60 | [10 empty] | 16.8485 | 60 | 28.8 | 25.4468 | 60.4 | [10 empty] | 16.8475 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 16.8475 | 60 | 28.8 | 16.914 | 60.8 | [10 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 15.0068 | 61 | [10 empty] | 16.8485 | 60 | 28.8 | 11.2976 | 61.2 | [10 empty] | 16.8485 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4 | [10 empty] | 16.8485 | 60 | 28.8 | 6.7505 | 61.6 | [10 empty] | 16.848 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
16.8585 | 60 | 28.8 | 28.1784 | 60 | [16 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 28.1784 | 60 | [10 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 25.4366 | 60.4 | [10 empty] | 16.8575 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 16.8575 | 60 | 28.8 | 16.9132 | 60.8 | [10 empty] | 16.858 | 60 | 28.8 | 14.9972 | 61 | [10 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 11.2975 | 61.2 | [10 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4 | [10 empty] | 16.8585 | 60 | 28.8 | 6.7423 | 61.6 | [10 empty] | 16.858 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
16.868 | 60 | 28.8 | 28.1783 | 60 | [16 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 28.1783 | 60 | [10 empty] | 16.8685 | 60 | 28.8 | 25.4264 | 60.4 | [10 empty] | 16.8675 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 16.8675 | 60 | 28.8 | 16.9125 | 60.8 | [10 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 14.9878 | 61 | [10 empty] | 16.8685 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2 | [10 empty] | 16.8685 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4 | [10 empty] | 16.8685 | 60 | 28.8 | 6.734 | 61.6 | [10 empty] | 16.868 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
16.878 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [16 empty] | 16.878 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [10 empty] | 16.8785 | 60 | 28.8 | 25.4161 | 60.4 | [10 empty] | 16.8775 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 16.8775 | 60 | 28.8 | 16.9117 | 60.8 | [10 empty] | 16.8795 | 60 | 28.8 | 14.9785 | 61 | [10 empty] | 16.8785 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 16.8785 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4 | [10 empty] | 16.8785 | 60 | 28.8 | 6.7257 | 61.6 | [10 empty] | 16.878 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
16.888 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [16 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [10 empty] | 16.8885 | 60 | 28.8 | 25.4059 | 60.4 | [10 empty] | 16.8875 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 16.8875 | 60 | 28.8 | 16.911 | 60.8 | [10 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 14.9692 | 61 | [10 empty] | 16.8885 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 16.8885 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4 | [10 empty] | 16.8885 | 60 | 28.8 | 6.7174 | 61.6 | [10 empty] | 16.888 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
16.898 | 60 | 28.8 | 28.1781 | 60 | [16 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 28.1781 | 60 | [10 empty] | 16.8985 | 60 | 28.8 | 25.3957 | 60.4 | [10 empty] | 16.8975 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 16.8975 | 60 | 28.8 | 16.9102 | 60.8 | [10 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 14.9601 | 61 | [10 empty] | 16.8985 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 16.8985 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4 | [10 empty] | 16.8985 | 60 | 28.8 | 6.709 | 61.6 | [10 empty] | 16.898 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
16.908 | 60 | 28.8 | 28.1781 | 60 | [16 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 28.1781 | 60 | [10 empty] | 16.9085 | 60 | 28.8 | 25.3856 | 60.4 | [10 empty] | 16.9075 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 16.9075 | 60 | 28.8 | 16.9095 | 60.8 | [10 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 14.9511 | 61 | [10 empty] | 16.9085 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 16.9085 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4 | [10 empty] | 16.9085 | 60 | 28.8 | 6.7007 | 61.6 | [10 empty] | 16.908 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
16.918 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [16 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [10 empty] | 16.9185 | 60 | 28.8 | 25.3755 | 60.4 | [10 empty] | 16.9175 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 16.9175 | 60 | 28.8 | 16.9087 | 60.8 | [10 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 14.9422 | 61 | [10 empty] | 16.9185 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 16.9185 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4 | [10 empty] | 16.9185 | 60 | 28.8 | 6.6922 | 61.6 | [10 empty] | 16.918 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
16.928 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [16 empty] | 16.928 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [10 empty] | 16.9285 | 60 | 28.8 | 25.3655 | 60.4 | [10 empty] | 16.9275 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 16.9275 | 60 | 28.8 | 16.908 | 60.8 | [10 empty] | 16.9295 | 60 | 28.8 | 14.9334 | 61 | [10 empty] | 16.9285 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 16.9285 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4 | [10 empty] | 16.9285 | 60 | 28.8 | 6.6837 | 61.6 | [10 empty] | 16.928 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
16.938 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 16.9385 | 60 | 28.8 | 25.3557 | 60.4 | [10 empty] | 16.9375 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 16.9375 | 60 | 28.8 | 16.9073 | 60.8 | [10 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 14.9247 | 61 | [10 empty] | 16.9385 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 16.9385 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4 | [10 empty] | 16.9385 | 60 | 28.8 | 6.6752 | 61.6 | [10 empty] | 16.938 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
16.948 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 16.9485 | 60 | 28.8 | 25.3459 | 60.4 | [10 empty] | 16.9475 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 16.9475 | 60 | 28.8 | 16.9065 | 60.8 | [10 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 14.9161 | 61 | [10 empty] | 16.9485 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 16.9485 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4 | [10 empty] | 16.9485 | 60 | 28.8 | 6.6666 | 61.6 | [10 empty] | 16.948 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
16.958 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 16.9585 | 60 | 28.8 | 25.3362 | 60.4 | [10 empty] | 16.9575 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 16.9575 | 60 | 28.8 | 16.9058 | 60.8 | [10 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 14.9076 | 61 | [10 empty] | 16.9585 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 16.9585 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4 | [10 empty] | 16.9585 | 60 | 28.8 | 6.658 | 61.6 | [10 empty] | 16.958 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
16.968 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 16.9685 | 60 | 28.8 | 25.3267 | 60.4 | [10 empty] | 16.9675 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 16.9675 | 60 | 28.8 | 16.9051 | 60.8 | [10 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 14.8992 | 61 | [10 empty] | 16.9685 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 16.9685 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4 | [10 empty] | 16.9685 | 60 | 28.8 | 6.6494 | 61.6 | [10 empty] | 16.968 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
16.978 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 16.978 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 16.9785 | 60 | 28.8 | 25.3173 | 60.4 | [10 empty] | 16.9775 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 16.9775 | 60 | 28.8 | 16.9044 | 60.8 | [10 empty] | 16.9795 | 60 | 28.8 | 14.891 | 61 | [10 empty] | 16.9785 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 16.9785 | 60 | 28.8 | 8.3988 | 61.4 | [10 empty] | 16.9785 | 60 | 28.8 | 6.6407 | 61.6 | [10 empty] | 16.978 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
16.988 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 16.9885 | 60 | 28.8 | 25.308 | 60.4 | [10 empty] | 16.9875 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 16.9875 | 60 | 28.8 | 16.9037 | 60.8 | [10 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 14.8828 | 61 | [10 empty] | 16.9885 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 16.9885 | 60 | 28.8 | 8.3988 | 61.4 | [10 empty] | 16.9885 | 60 | 28.8 | 6.6319 | 61.6 | [10 empty] | 16.988 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
16.998 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 16.9985 | 60 | 28.8 | 25.2989 | 60.4 | [10 empty] | 16.9975 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 16.9975 | 60 | 28.8 | 16.903 | 60.8 | [10 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 14.8747 | 61 | [10 empty] | 16.9985 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 16.9985 | 60 | 28.8 | 8.3988 | 61.4 | [10 empty] | 16.9985 | 60 | 28.8 | 6.6231 | 61.6 | [10 empty] | 16.998 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
17.008 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 17.0085 | 60 | 28.8 | 25.29 | 60.4 | [10 empty] | 17.0075 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.0075 | 60 | 28.8 | 16.9023 | 60.8 | [10 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 14.8667 | 61 | [10 empty] | 17.009 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 17.0085 | 60 | 28.8 | 8.3987 | 61.4 | [10 empty] | 17.0085 | 60 | 28.8 | 6.6143 | 61.6 | [10 empty] | 17.008 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
17.018 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [16 empty] | 17.018 | 60 | 28.8 | 28.1779 | 60 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 25.2812 | 60.4 | [10 empty] | 17.0175 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.0175 | 60 | 28.8 | 16.9016 | 60.8 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 14.8588 | 61 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 8.3987 | 61.4 | [10 empty] | 17.0185 | 60 | 28.8 | 6.6054 | 61.6 | [10 empty] | 17.018 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.028 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [16 empty] | 17.028 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [10 empty] | 17.0285 | 60 | 28.8 | 25.2726 | 60.4 | [10 empty] | 17.0275 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.0275 | 60 | 28.8 | 16.9009 | 60.8 | [10 empty] | 17.0295 | 60 | 28.8 | 14.851 | 61 | [10 empty] | 17.0285 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.0285 | 60 | 28.8 | 8.3986 | 61.4 | [10 empty] | 17.0285 | 60 | 28.8 | 6.5965 | 61.6 | [10 empty] | 17.028 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.038 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [16 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 28.178 | 60 | [10 empty] | 17.0385 | 60 | 28.8 | 25.2641 | 60.4 | [10 empty] | 17.0375 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 17.0375 | 60 | 28.8 | 16.9002 | 60.8 | [10 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 14.8433 | 61 | [10 empty] | 17.0385 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.0385 | 60 | 28.8 | 8.3986 | 61.4 | [10 empty] | 17.0385 | 60 | 28.8 | 6.5876 | 61.6 | [10 empty] | 17.038 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.0485 | 60 | 28.8 | 28.1781 | 60 | [16 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 28.1781 | 60 | [10 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 25.2558 | 60.4 | [10 empty] | 17.0475 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.0475 | 60 | 28.8 | 16.8996 | 60.8 | [10 empty] | 17.048 | 60 | 28.8 | 14.8356 | 61 | [10 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 8.3985 | 61.4 | [10 empty] | 17.0485 | 60 | 28.8 | 6.5786 | 61.6 | [10 empty] | 17.048 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.058 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [16 empty] | 17.058 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 25.2477 | 60.4 | [10 empty] | 17.0575 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.0575 | 60 | 28.8 | 16.8989 | 60.8 | [10 empty] | 17.058 | 60 | 28.8 | 14.8281 | 61 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 8.3985 | 61.4 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 6.5696 | 61.6 | [10 empty] | 17.0585 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.068 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [16 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 28.1782 | 60 | [10 empty] | 17.0685 | 60 | 28.8 | 25.2397 | 60.4 | [10 empty] | 17.0675 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.0675 | 60 | 28.8 | 16.8982 | 60.8 | [10 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 14.8206 | 61 | [10 empty] | 17.0685 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.0685 | 60 | 28.8 | 8.3984 | 61.4 | [10 empty] | 17.0685 | 60 | 28.8 | 6.5606 | 61.6 | [10 empty] | 17.068 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.078 | 60 | 28.8 | 28.1783 | 60 | [16 empty] | 17.078 | 60 | 28.8 | 28.1783 | 60 | [10 empty] | 17.0785 | 60 | 28.8 | 25.2319 | 60.4 | [10 empty] | 17.0775 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.0775 | 60 | 28.8 | 16.8976 | 60.8 | [10 empty] | 17.0795 | 60 | 28.8 | 14.8132 | 61 | [10 empty] | 17.0785 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.0785 | 60 | 28.8 | 8.3984 | 61.4 | [10 empty] | 17.0785 | 60 | 28.8 | 6.5516 | 61.6 | [10 empty] | 17.078 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.088 | 60 | 28.8 | 28.1784 | 60 | [16 empty] | 17.088 | 60 | 28.8 | 28.1784 | 60 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 25.2243 | 60.4 | [10 empty] | 17.0875 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.0875 | 60 | 28.8 | 16.8969 | 60.8 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 14.8059 | 61 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 8.3983 | 61.4 | [10 empty] | 17.0885 | 60 | 28.8 | 6.5426 | 61.6 | [10 empty] | 17.088 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.098 | 60 | 28.8 | 28.1785 | 60 | [16 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 28.1785 | 60 | [10 empty] | 17.0985 | 60 | 28.8 | 25.2167 | 60.4 | [10 empty] | 17.0975 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.0975 | 60 | 28.8 | 16.8963 | 60.8 | [10 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 14.7986 | 61 | [10 empty] | 17.0985 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.0985 | 60 | 28.8 | 8.3983 | 61.4 | [10 empty] | 17.0985 | 60 | 28.8 | 6.5336 | 61.6 | [10 empty] | 17.098 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.108 | 60 | 28.8 | 28.1786 | 60 | [16 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 28.1786 | 60 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 25.2094 | 60.4 | [10 empty] | 17.1075 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.1075 | 60 | 28.8 | 16.8957 | 60.8 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 14.7914 | 61 | [10 empty] | 17.1085 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1085 | 60 | 28.8 | 8.3982 | 61.4 | [10 empty] | 17.1085 | 60 | 28.8 | 6.5246 | 61.6 | [10 empty] | 17.108 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.118 | 60 | 28.8 | 28.1787 | 60 | [16 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 28.1787 | 60 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 25.2022 | 60.4 | [10 empty] | 17.1175 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.1175 | 60 | 28.8 | 16.895 | 60.8 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 14.7843 | 61 | [10 empty] | 17.1185 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1185 | 60 | 28.8 | 8.3982 | 61.4 | [10 empty] | 17.1185 | 60 | 28.8 | 6.5156 | 61.6 | [10 empty] | 17.118 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.128 | 60 | 28.8 | 28.1789 | 60 | [16 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 28.1789 | 60 | [10 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 25.1951 | 60.4 | [10 empty] | 17.1275 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 17.1275 | 60 | 28.8 | 16.8944 | 60.8 | [10 empty] | 17.1295 | 60 | 28.8 | 14.7772 | 61 | [10 empty] | 17.1285 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1285 | 60 | 28.8 | 8.3981 | 61.4 | [10 empty] | 17.1285 | 60 | 28.8 | 6.5066 | 61.6 | [10 empty] | 17.128 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.138 | 60 | 28.8 | 28.179 | 60 | [16 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 28.179 | 60 | [10 empty] | 17.1385 | 60 | 28.8 | 25.1881 | 60.4 | [10 empty] | 17.1375 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.1375 | 60 | 28.8 | 16.8938 | 60.8 | [10 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 14.7702 | 61 | [10 empty] | 17.1385 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1385 | 60 | 28.8 | 8.398 | 61.4 | [10 empty] | 17.1385 | 60 | 28.8 | 6.4976 | 61.6 | [10 empty] | 17.138 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
17.148 | 60 | 28.8 | 28.1792 | 60 | [16 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 28.1792 | 60 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 25.1813 | 60.4 | [10 empty] | 17.1475 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.1475 | 60 | 28.8 | 16.8932 | 60.8 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 14.7632 | 61 | [10 empty] | 17.1485 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1485 | 60 | 28.8 | 8.398 | 61.4 | [10 empty] | 17.1485 | 60 | 28.8 | 6.4887 | 61.6 | [10 empty] | 17.148 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
17.158 | 60 | 28.8 | 28.1793 | 60 | [16 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 28.1793 | 60 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 25.1746 | 60.4 | [10 empty] | 17.1575 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.1575 | 60 | 28.8 | 16.8926 | 60.8 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 14.7563 | 61 | [10 empty] | 17.1585 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1585 | 60 | 28.8 | 8.3979 | 61.4 | [10 empty] | 17.1585 | 60 | 28.8 | 6.4798 | 61.6 | [10 empty] | 17.158 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
17.168 | 60 | 28.8 | 28.1795 | 60 | [16 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 28.1795 | 60 | [10 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 25.168 | 60.4 | [10 empty] | 17.1675 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.1675 | 60 | 28.8 | 16.892 | 60.8 | [10 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 14.7494 | 61 | [10 empty] | 17.1685 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1685 | 60 | 28.8 | 8.3979 | 61.4 | [10 empty] | 17.1685 | 60 | 28.8 | 6.4709 | 61.6 | [10 empty] | 17.168 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
17.178 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [16 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 25.1615 | 60.4 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.1775 | 60 | 28.8 | 16.8914 | 60.8 | [10 empty] | 17.1795 | 60 | 28.8 | 14.7426 | 61 | [10 empty] | 17.1785 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1785 | 60 | 28.8 | 8.3978 | 61.4 | [10 empty] | 17.1785 | 60 | 28.8 | 6.4621 | 61.6 | [10 empty] | 17.178 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
17.188 | 60 | 28.8 | 28.1798 | 60 | [16 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 28.1798 | 60 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 25.1551 | 60.4 | [10 empty] | 17.1875 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.1875 | 60 | 28.8 | 16.8908 | 60.8 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 14.7359 | 61 | [10 empty] | 17.1885 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1885 | 60 | 28.8 | 8.3977 | 61.4 | [10 empty] | 17.1885 | 60 | 28.8 | 6.4534 | 61.6 | [10 empty] | 17.188 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
17.198 | 60 | 28.8 | 28.18 | 60 | [16 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 28.18 | 60 | [10 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 25.1488 | 60.4 | [10 empty] | 17.1975 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.1975 | 60 | 28.8 | 16.8902 | 60.8 | [10 empty] | 17.198 | 60 | 28.8 | 14.7292 | 61 | [10 empty] | 17.1985 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.1985 | 60 | 28.8 | 8.3977 | 61.4 | [10 empty] | 17.1985 | 60 | 28.8 | 6.4447 | 61.6 | [10 empty] | 17.1985 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
17.208 | 60 | 28.8 | 28.1802 | 60 | [16 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 28.1802 | 60 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 25.1426 | 60.4 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.2075 | 60 | 28.8 | 16.8896 | 60.8 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 14.7225 | 61 | [10 empty] | 17.2085 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.2085 | 60 | 28.8 | 8.3976 | 61.4 | [10 empty] | 17.2085 | 60 | 28.8 | 6.436 | 61.6 | [10 empty] | 17.208 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
17.218 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [16 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 25.1364 | 60.4 | [10 empty] | 17.2175 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.2175 | 60 | 28.8 | 16.889 | 60.8 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 14.7159 | 61 | [10 empty] | 17.2185 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.2185 | 60 | 28.8 | 8.3976 | 61.4 | [10 empty] | 17.2185 | 60 | 28.8 | 6.4274 | 61.6 | [10 empty] | 17.218 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
17.228 | 60 | 28.8 | 28.1806 | 60 | [16 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 28.1806 | 60 | [10 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 25.1303 | 60.4 | [10 empty] | 17.2275 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.2275 | 60 | 28.8 | 16.8885 | 60.8 | [10 empty] | 17.2295 | 60 | 28.8 | 14.7093 | 61 | [10 empty] | 17.2285 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.2285 | 60 | 28.8 | 8.3975 | 61.4 | [10 empty] | 17.2285 | 60 | 28.8 | 6.4189 | 61.6 | [10 empty] | 17.228 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
17.238 | 60 | 28.8 | 28.1808 | 60 | [16 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 28.1808 | 60 | [10 empty] | 17.2385 | 60 | 28.8 | 25.1243 | 60.4 | [10 empty] | 17.2375 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 17.2375 | 60 | 28.8 | 16.8879 | 60.8 | [10 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 14.7027 | 61 | [10 empty] | 17.2385 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.2385 | 60 | 28.8 | 8.3975 | 61.4 | [10 empty] | 17.2385 | 60 | 28.8 | 6.4105 | 61.6 | [10 empty] | 17.238 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
17.248 | 60 | 28.8 | 28.181 | 60 | [16 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 28.181 | 60 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 25.1183 | 60.4 | [10 empty] | 17.2475 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.2475 | 60 | 28.8 | 16.8874 | 60.8 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 14.6962 | 61 | [10 empty] | 17.2485 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 17.2485 | 60 | 28.8 | 8.3974 | 61.4 | [10 empty] | 17.2485 | 60 | 28.8 | 6.4022 | 61.6 | [10 empty] | 17.248 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
17.258 | 60 | 28.8 | 28.1812 | 60 | [16 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 28.1812 | 60 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 25.1123 | 60.4 | [10 empty] | 17.2575 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.2575 | 60 | 28.8 | 16.8868 | 60.8 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 14.6897 | 61 | [10 empty] | 17.259 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.2585 | 60 | 28.8 | 8.3974 | 61.4 | [10 empty] | 17.2585 | 60 | 28.8 | 6.3939 | 61.6 | [10 empty] | 17.258 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.268 | 60 | 28.8 | 28.1815 | 60 | [16 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 28.1815 | 60 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 25.1063 | 60.4 | [10 empty] | 17.2675 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.2675 | 60 | 28.8 | 16.8863 | 60.8 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 14.6832 | 61 | [10 empty] | 17.2685 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.2685 | 60 | 28.8 | 8.3973 | 61.4 | [10 empty] | 17.2685 | 60 | 28.8 | 6.3857 | 61.6 | [10 empty] | 17.268 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.278 | 60 | 28.8 | 28.1817 | 60 | [16 empty] | 17.278 | 60 | 28.8 | 28.1817 | 60 | [10 empty] | 17.278 | 60 | 28.8 | 25.1003 | 60.4 | [10 empty] | 17.2775 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 17.2775 | 60 | 28.8 | 16.8857 | 60.8 | [10 empty] | 17.2795 | 60 | 28.8 | 14.6768 | 61 | [10 empty] | 17.2785 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.2785 | 60 | 28.8 | 8.3973 | 61.4 | [10 empty] | 17.2785 | 60 | 28.8 | 6.3776 | 61.6 | [10 empty] | 17.2785 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.288 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [16 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 25.0943 | 60.4 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 17.2875 | 60 | 28.8 | 16.8852 | 60.8 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 14.6704 | 61 | [10 empty] | 17.2885 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.2885 | 60 | 28.8 | 8.3972 | 61.4 | [10 empty] | 17.2885 | 60 | 28.8 | 6.3696 | 61.6 | [10 empty] | 17.288 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.298 | 60 | 28.8 | 28.1822 | 60 | [16 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 28.1822 | 60 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 25.0883 | 60.4 | [10 empty] | 17.2975 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 17.2975 | 60 | 28.8 | 16.8846 | 60.8 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 14.6641 | 61 | [10 empty] | 17.2985 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.2985 | 60 | 28.8 | 8.3972 | 61.4 | [10 empty] | 17.2985 | 60 | 28.8 | 6.3616 | 61.6 | [10 empty] | 17.298 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.308 | 60 | 28.8 | 28.1824 | 60 | [16 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 28.1824 | 60 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 25.0823 | 60.4 | [10 empty] | 17.3075 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 17.3075 | 60 | 28.8 | 16.8841 | 60.8 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 14.6577 | 61 | [10 empty] | 17.3085 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.3085 | 60 | 28.8 | 8.3972 | 61.4 | [10 empty] | 17.3085 | 60 | 28.8 | 6.3538 | 61.6 | [10 empty] | 17.308 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.318 | 60 | 28.8 | 28.1827 | 60 | [16 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 28.1827 | 60 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 25.0762 | 60.4 | [10 empty] | 17.3175 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 17.3175 | 60 | 28.8 | 16.8836 | 60.8 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 14.6515 | 61 | [10 empty] | 17.3185 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.3185 | 60 | 28.8 | 8.3971 | 61.4 | [10 empty] | 17.3185 | 60 | 28.8 | 6.346 | 61.6 | [10 empty] | 17.318 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.328 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [16 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [10 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 25.07 | 60.4 | [10 empty] | 17.3275 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 17.3275 | 60 | 28.8 | 16.8831 | 60.8 | [10 empty] | 17.3295 | 60 | 28.8 | 14.6452 | 61 | [10 empty] | 17.3285 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 17.3285 | 60 | 28.8 | 8.3971 | 61.4 | [10 empty] | 17.3285 | 60 | 28.8 | 6.3384 | 61.6 | [10 empty] | 17.328 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.338 | 60 | 28.8 | 28.1832 | 60 | [16 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 28.1832 | 60 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 25.0637 | 60.4 | [10 empty] | 17.3375 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 17.3375 | 60 | 28.8 | 16.8826 | 60.8 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 14.6389 | 61 | [10 empty] | 17.339 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.3385 | 60 | 28.8 | 8.3971 | 61.4 | [10 empty] | 17.3385 | 60 | 28.8 | 6.3308 | 61.6 | [10 empty] | 17.338 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.348 | 60 | 28.8 | 28.1834 | 60 | [16 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 28.1834 | 60 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 25.0574 | 60.4 | [10 empty] | 17.3475 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 17.3475 | 60 | 28.8 | 16.8821 | 60.8 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 14.6327 | 61 | [10 empty] | 17.3485 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.3485 | 60 | 28.8 | 8.397 | 61.4 | [10 empty] | 17.3485 | 60 | 28.8 | 6.3234 | 61.6 | [10 empty] | 17.348 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.358 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [16 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 25.0509 | 60.4 | [10 empty] | 17.3575 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 17.3575 | 60 | 28.8 | 16.8816 | 60.8 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 14.6266 | 61 | [10 empty] | 17.3585 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.3585 | 60 | 28.8 | 8.397 | 61.4 | [10 empty] | 17.3585 | 60 | 28.8 | 6.316 | 61.6 | [10 empty] | 17.358 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
17.368 | 60 | 28.8 | 28.1839 | 60 | [16 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 28.1839 | 60 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 25.0443 | 60.4 | [10 empty] | 17.3675 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 17.3675 | 60 | 28.8 | 16.8811 | 60.8 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 14.6204 | 61 | [10 empty] | 17.3685 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.3685 | 60 | 28.8 | 8.397 | 61.4 | [10 empty] | 17.3685 | 60 | 28.8 | 6.3087 | 61.6 | [10 empty] | 17.368 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
17.378 | 60 | 28.8 | 28.1842 | 60 | [16 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 28.1842 | 60 | [10 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 25.0376 | 60.4 | [10 empty] | 17.3775 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 17.3775 | 60 | 28.8 | 16.8806 | 60.8 | [10 empty] | 17.379 | 60 | 28.8 | 14.6143 | 61 | [10 empty] | 17.3785 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.3785 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4 | [10 empty] | 17.3785 | 60 | 28.8 | 6.3015 | 61.6 | [10 empty] | 17.378 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
17.388 | 60 | 28.8 | 28.1844 | 60 | [16 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 28.1844 | 60 | [10 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 25.0307 | 60.4 | [10 empty] | 17.3875 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 17.3875 | 60 | 28.8 | 16.8801 | 60.8 | [10 empty] | 17.388 | 60 | 28.8 | 14.6082 | 61 | [10 empty] | 17.3885 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.3885 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4 | [10 empty] | 17.389 | 60 | 28.8 | 6.2944 | 61.6 | [10 empty] | 17.3885 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
17.398 | 60 | 28.8 | 28.1847 | 60 | [16 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 28.1847 | 60 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 25.0236 | 60.4 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 17.3975 | 60 | 28.8 | 16.8796 | 60.8 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 14.6022 | 61 | [10 empty] | 17.3985 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.3985 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4 | [10 empty] | 17.3985 | 60 | 28.8 | 6.2873 | 61.6 | [10 empty] | 17.398 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
17.408 | 60 | 28.8 | 28.185 | 60 | [16 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 28.185 | 60 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 25.0164 | 60.4 | [10 empty] | 17.4075 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 17.4075 | 60 | 28.8 | 16.8791 | 60.8 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 14.5962 | 61 | [10 empty] | 17.4085 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.4085 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4 | [10 empty] | 17.4085 | 60 | 28.8 | 6.2804 | 61.6 | [10 empty] | 17.408 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
17.418 | 60 | 28.8 | 28.1852 | 60 | [16 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 28.1852 | 60 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 25.009 | 60.4 | [10 empty] | 17.4175 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 17.4175 | 60 | 28.8 | 16.8786 | 60.8 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 14.5902 | 61 | [10 empty] | 17.4185 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 17.4185 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4 | [10 empty] | 17.4185 | 60 | 28.8 | 6.2735 | 61.6 | [10 empty] | 17.418 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
17.428 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [16 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [10 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 25.0013 | 60.4 | [10 empty] | 17.4275 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 17.4275 | 60 | 28.8 | 16.8781 | 60.8 | [10 empty] | 17.429 | 60 | 28.8 | 14.5842 | 61 | [10 empty] | 17.4285 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4285 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4 | [10 empty] | 17.4285 | 60 | 28.8 | 6.2667 | 61.6 | [10 empty] | 17.428 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
17.438 | 60 | 28.8 | 28.1857 | 60 | [16 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 28.1857 | 60 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 24.9934 | 60.4 | [10 empty] | 17.4375 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 17.4375 | 60 | 28.8 | 16.8777 | 60.8 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 14.5783 | 61 | [10 empty] | 17.4385 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4385 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4 | [10 empty] | 17.4385 | 60 | 28.8 | 6.26 | 61.6 | [10 empty] | 17.438 | 60 | 28.8 | 2.5267 | 61.8
17.448 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [16 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 24.9854 | 60.4 | [10 empty] | 17.4475 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 17.4475 | 60 | 28.8 | 16.8772 | 60.8 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 14.5724 | 61 | [10 empty] | 17.4485 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4485 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4 | [10 empty] | 17.4485 | 60 | 28.8 | 6.2534 | 61.6 | [10 empty] | 17.448 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
17.458 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [16 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 28.1863 | 60 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 24.977 | 60.4 | [10 empty] | 17.4575 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 17.4575 | 60 | 28.8 | 16.8767 | 60.8 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 14.5666 | 61 | [10 empty] | 17.4585 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4585 | 60 | 28.8 | 8.3967 | 61.4 | [10 empty] | 17.4585 | 60 | 28.8 | 6.2468 | 61.6 | [10 empty] | 17.458 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
17.468 | 60 | 28.8 | 28.1865 | 60 | [16 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 28.1865 | 60 | [10 empty] | 17.4685 | 60 | 28.8 | 24.9685 | 60.4 | [10 empty] | 17.4675 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 17.4675 | 60 | 28.8 | 16.8763 | 60.8 | [10 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 14.5608 | 61 | [10 empty] | 17.4685 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4685 | 60 | 28.8 | 8.3967 | 61.4 | [10 empty] | 17.4685 | 60 | 28.8 | 6.2403 | 61.6 | [10 empty] | 17.468 | 60 | 28.8 | 2.527 | 61.8
17.478 | 60 | 28.8 | 28.1868 | 60 | [16 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 28.1868 | 60 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 24.9596 | 60.4 | [10 empty] | 17.4775 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 17.4775 | 60 | 28.8 | 16.8758 | 60.8 | [10 empty] | 17.479 | 60 | 28.8 | 14.555 | 61 | [10 empty] | 17.479 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4785 | 60 | 28.8 | 8.3967 | 61.4 | [10 empty] | 17.4785 | 60 | 28.8 | 6.2339 | 61.6 | [10 empty] | 17.478 | 60 | 28.8 | 2.5271 | 61.8
17.488 | 60 | 28.8 | 28.187 | 60 | [16 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 28.187 | 60 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 24.9506 | 60.4 | [10 empty] | 17.4875 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 17.4875 | 60 | 28.8 | 16.8754 | 60.8 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 14.5493 | 61 | [10 empty] | 17.4885 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4885 | 60 | 28.8 | 8.3966 | 61.4 | [10 empty] | 17.4885 | 60 | 28.8 | 6.2275 | 61.6 | [10 empty] | 17.488 | 60 | 28.8 | 2.5273 | 61.8
17.498 | 60 | 28.8 | 28.1873 | 60 | [16 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 28.1873 | 60 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 24.9412 | 60.4 | [10 empty] | 17.4975 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 17.4975 | 60 | 28.8 | 16.8749 | 60.8 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 14.5436 | 61 | [10 empty] | 17.4985 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.4985 | 60 | 28.8 | 8.3966 | 61.4 | [10 empty] | 17.4985 | 60 | 28.8 | 6.2212 | 61.6 | [10 empty] | 17.498 | 60 | 28.8 | 2.5274 | 61.8
17.508 | 60 | 28.8 | 28.1875 | 60 | [16 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 28.1875 | 60 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 24.9317 | 60.4 | [10 empty] | 17.5075 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 17.5075 | 60 | 28.8 | 16.8745 | 60.8 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 14.538 | 61 | [10 empty] | 17.5085 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 17.5085 | 60 | 28.8 | 8.3965 | 61.4 | [10 empty] | 17.5085 | 60 | 28.8 | 6.215 | 61.6 | [10 empty] | 17.508 | 60 | 28.8 | 2.5276 | 61.8
17.518 | 60 | 28.8 | 28.1878 | 60 | [16 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 28.1878 | 60 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 24.9218 | 60.4 | [10 empty] | 17.5175 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 17.5175 | 60 | 28.8 | 16.874 | 60.8 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 14.5324 | 61 | [10 empty] | 17.5185 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 17.5185 | 60 | 28.8 | 8.3965 | 61.4 | [10 empty] | 17.5185 | 60 | 28.8 | 6.2087 | 61.6 | [10 empty] | 17.518 | 60 | 28.8 | 2.5278 | 61.8
17.528 | 60 | 28.8 | 28.1881 | 60 | [16 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 28.1881 | 60 | [10 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 24.9117 | 60.4 | [10 empty] | 17.5275 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 17.5275 | 60 | 28.8 | 16.8736 | 60.8 | [10 empty] | 17.529 | 60 | 28.8 | 14.5269 | 61 | [10 empty] | 17.5285 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 17.5285 | 60 | 28.8 | 8.3964 | 61.4 | [10 empty] | 17.5285 | 60 | 28.8 | 6.2026 | 61.6 | [10 empty] | 17.528 | 60 | 28.8 | 2.5279 | 61.8
17.538 | 60 | 28.8 | 28.1883 | 60 | [16 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 28.1883 | 60 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 24.9013 | 60.4 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 17.5375 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 14.5214 | 61 | [10 empty] | 17.5385 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 17.5385 | 60 | 28.8 | 8.3964 | 61.4 | [10 empty] | 17.5385 | 60 | 28.8 | 6.1965 | 61.6 | [10 empty] | 17.538 | 60 | 28.8 | 2.5281 | 61.8
17.548 | 60 | 28.8 | 28.1886 | 60 | [16 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 28.1886 | 60 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 24.8907 | 60.4 | [10 empty] | 17.5475 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 17.5475 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 14.5159 | 61 | [10 empty] | 17.5485 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 17.5485 | 60 | 28.8 | 8.3963 | 61.4 | [10 empty] | 17.5485 | 60 | 28.8 | 6.1904 | 61.6 | [10 empty] | 17.548 | 60 | 28.8 | 2.5283 | 61.8
17.558 | 60 | 28.8 | 28.1888 | 60 | [16 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 28.1888 | 60 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 24.8799 | 60.4 | [10 empty] | 17.5575 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 17.5575 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 14.5105 | 61 | [10 empty] | 17.5585 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 17.5585 | 60 | 28.8 | 8.3962 | 61.4 | [10 empty] | 17.5585 | 60 | 28.8 | 6.1844 | 61.6 | [10 empty] | 17.558 | 60 | 28.8 | 2.5285 | 61.8
17.568 | 60 | 28.8 | 28.1891 | 60 | [16 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 28.1891 | 60 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 24.8688 | 60.4 | [10 empty] | 17.5675 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 17.5675 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 14.5052 | 61 | [10 empty] | 17.5685 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 17.5685 | 60 | 28.8 | 8.3961 | 61.4 | [10 empty] | 17.5685 | 60 | 28.8 | 6.1784 | 61.6 | [10 empty] | 17.568 | 60 | 28.8 | 2.5287 | 61.8
17.578 | 60 | 28.8 | 28.1893 | 60 | [16 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 28.1893 | 60 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 24.8574 | 60.4 | [10 empty] | 17.5775 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 17.5775 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 17.579 | 60 | 28.8 | 14.4999 | 61 | [10 empty] | 17.5785 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 17.5785 | 60 | 28.8 | 8.3961 | 61.4 | [10 empty] | 17.5785 | 60 | 28.8 | 6.1724 | 61.6 | [10 empty] | 17.578 | 60 | 28.8 | 2.5289 | 61.8
17.588 | 60 | 28.8 | 28.1896 | 60 | [16 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 28.1896 | 60 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 24.8459 | 60.4 | [10 empty] | 17.5875 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 17.5875 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 14.4946 | 61 | [10 empty] | 17.5885 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 17.5885 | 60 | 28.8 | 8.396 | 61.4 | [10 empty] | 17.5885 | 60 | 28.8 | 6.1665 | 61.6 | [10 empty] | 17.588 | 60 | 28.8 | 2.5291 | 61.8
17.598 | 60 | 28.8 | 28.1898 | 60 | [16 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 28.1898 | 60 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 24.8341 | 60.4 | [10 empty] | 17.5975 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 17.5975 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 14.4894 | 61 | [10 empty] | 17.5985 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 17.5985 | 60 | 28.8 | 8.3959 | 61.4 | [10 empty] | 17.5985 | 60 | 28.8 | 6.1606 | 61.6 | [10 empty] | 17.598 | 60 | 28.8 | 2.5293 | 61.8
17.608 | 60 | 28.8 | 28.1901 | 60 | [16 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 28.1901 | 60 | [10 empty] | 17.6085 | 60 | 28.8 | 24.8222 | 60.4 | [10 empty] | 17.6075 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 17.6075 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 14.4842 | 61 | [10 empty] | 17.6085 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 17.6085 | 60 | 28.8 | 8.3958 | 61.4 | [10 empty] | 17.6085 | 60 | 28.8 | 6.1547 | 61.6 | [10 empty] | 17.608 | 60 | 28.8 | 2.5296 | 61.8
17.618 | 60 | 28.8 | 28.1903 | 60 | [16 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 28.1903 | 60 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 24.81 | 60.4 | [10 empty] | 17.6175 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 17.6175 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 14.4791 | 61 | [10 empty] | 17.6185 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 17.6185 | 60 | 28.8 | 8.3956 | 61.4 | [10 empty] | 17.6185 | 60 | 28.8 | 6.1489 | 61.6 | [10 empty] | 17.618 | 60 | 28.8 | 2.5298 | 61.8
17.628 | 60 | 28.8 | 28.1906 | 60 | [16 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 28.1906 | 60 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 24.7977 | 60.4 | [10 empty] | 17.6275 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 17.6275 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8 | [10 empty] | 17.629 | 60 | 28.8 | 14.4741 | 61 | [10 empty] | 17.6285 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 17.6285 | 60 | 28.8 | 8.3955 | 61.4 | [10 empty] | 17.6285 | 60 | 28.8 | 6.1431 | 61.6 | [10 empty] | 17.628 | 60 | 28.8 | 2.53 | 61.8
17.638 | 60 | 28.8 | 28.1908 | 60 | [16 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 28.1908 | 60 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 24.7853 | 60.4 | [10 empty] | 17.6375 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 17.6375 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 14.4691 | 61 | [10 empty] | 17.6385 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 17.6385 | 60 | 28.8 | 8.3954 | 61.4 | [10 empty] | 17.6385 | 60 | 28.8 | 6.1373 | 61.6 | [10 empty] | 17.638 | 60 | 28.8 | 2.5303 | 61.8
17.648 | 60 | 28.8 | 28.191 | 60 | [16 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 28.191 | 60 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 24.7727 | 60.4 | [10 empty] | 17.6475 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 17.6475 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 14.4641 | 61 | [10 empty] | 17.6485 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 17.6485 | 60 | 28.8 | 8.3953 | 61.4 | [10 empty] | 17.6485 | 60 | 28.8 | 6.1315 | 61.6 | [10 empty] | 17.648 | 60 | 28.8 | 2.5305 | 61.8
17.658 | 60 | 28.8 | 28.1913 | 60 | [16 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 28.1913 | 60 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 24.76 | 60.4 | [10 empty] | 17.6575 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 17.6575 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 14.4592 | 61 | [10 empty] | 17.6585 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 17.6585 | 60 | 28.8 | 8.3951 | 61.4 | [10 empty] | 17.6585 | 60 | 28.8 | 6.1257 | 61.6 | [10 empty] | 17.658 | 60 | 28.8 | 2.5307 | 61.8
17.668 | 60 | 28.8 | 28.1915 | 60 | [16 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 28.1915 | 60 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 24.7471 | 60.4 | [10 empty] | 17.6675 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 17.6675 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 14.4544 | 61 | [10 empty] | 17.6685 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 17.6685 | 60 | 28.8 | 8.395 | 61.4 | [10 empty] | 17.6685 | 60 | 28.8 | 6.12 | 61.6 | [10 empty] | 17.668 | 60 | 28.8 | 2.531 | 61.8
17.678 | 60 | 28.8 | 28.1917 | 60 | [16 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 28.1917 | 60 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 24.7342 | 60.4 | [10 empty] | 17.6775 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 17.6775 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 17.6795 | 60 | 28.8 | 14.4496 | 61 | [10 empty] | 17.6785 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 17.6785 | 60 | 28.8 | 8.3948 | 61.4 | [10 empty] | 17.6785 | 60 | 28.8 | 6.1142 | 61.6 | [10 empty] | 17.678 | 60 | 28.8 | 2.5312 | 61.8
17.688 | 60 | 28.8 | 28.192 | 60 | [16 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 28.192 | 60 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 24.7212 | 60.4 | [10 empty] | 17.6875 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 17.6875 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 14.4448 | 61 | [10 empty] | 17.6885 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 17.6885 | 60 | 28.8 | 8.3946 | 61.4 | [10 empty] | 17.6885 | 60 | 28.8 | 6.1085 | 61.6 | [10 empty] | 17.688 | 60 | 28.8 | 2.5314 | 61.8
17.698 | 60 | 28.8 | 28.1922 | 60 | [16 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 28.1922 | 60 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 24.7082 | 60.4 | [10 empty] | 17.6975 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 17.6975 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 14.4401 | 61 | [10 empty] | 17.6985 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 17.6985 | 60 | 28.8 | 8.3945 | 61.4 | [10 empty] | 17.6985 | 60 | 28.8 | 6.1028 | 61.6 | [10 empty] | 17.698 | 60 | 28.8 | 2.5317 | 61.8
17.708 | 60 | 28.8 | 28.1924 | 60 | [16 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 28.1924 | 60 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 24.6951 | 60.4 | [10 empty] | 17.7075 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 17.7075 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 14.4355 | 61 | [10 empty] | 17.7085 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 17.7085 | 60 | 28.8 | 8.3943 | 61.4 | [10 empty] | 17.7085 | 60 | 28.8 | 6.0971 | 61.6 | [10 empty] | 17.708 | 60 | 28.8 | 2.5319 | 61.8
17.718 | 60 | 28.8 | 28.1927 | 60 | [16 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 28.1927 | 60 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 24.682 | 60.4 | [10 empty] | 17.7175 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 17.7175 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 14.4309 | 61 | [10 empty] | 17.7185 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 17.7185 | 60 | 28.8 | 8.3941 | 61.4 | [10 empty] | 17.7185 | 60 | 28.8 | 6.0914 | 61.6 | [10 empty] | 17.718 | 60 | 28.8 | 2.5321 | 61.8
17.728 | 60 | 28.8 | 28.1929 | 60 | [16 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 28.1929 | 60 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 24.6689 | 60.4 | [10 empty] | 17.7275 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 17.7275 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 17.729 | 60 | 28.8 | 14.4263 | 61 | [10 empty] | 17.7285 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 17.7285 | 60 | 28.8 | 8.3939 | 61.4 | [10 empty] | 17.7285 | 60 | 28.8 | 6.0857 | 61.6 | [10 empty] | 17.728 | 60 | 28.8 | 2.5324 | 61.8
17.738 | 60 | 28.8 | 28.1931 | 60 | [16 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 28.1931 | 60 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 24.6558 | 60.4 | [10 empty] | 17.7375 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 17.7375 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 14.4218 | 61 | [10 empty] | 17.7385 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 17.7385 | 60 | 28.8 | 8.3938 | 61.4 | [10 empty] | 17.7385 | 60 | 28.8 | 6.0801 | 61.6 | [10 empty] | 17.738 | 60 | 28.8 | 2.5326 | 61.8
17.748 | 60 | 28.8 | 28.1933 | 60 | [16 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 28.1933 | 60 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 24.6427 | 60.4 | [10 empty] | 17.7475 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 17.7475 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 14.4173 | 61 | [10 empty] | 17.7485 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 17.7485 | 60 | 28.8 | 8.3936 | 61.4 | [10 empty] | 17.7485 | 60 | 28.8 | 6.0744 | 61.6 | [10 empty] | 17.748 | 60 | 28.8 | 2.5328 | 61.8
17.758 | 60 | 28.8 | 28.1935 | 60 | [16 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 28.1935 | 60 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 24.6297 | 60.4 | [10 empty] | 17.7575 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 17.7575 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 14.4129 | 61 | [10 empty] | 17.7585 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 17.7585 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4 | [10 empty] | 17.7585 | 60 | 28.8 | 6.0688 | 61.6 | [10 empty] | 17.758 | 60 | 28.8 | 2.533 | 61.8
17.768 | 60 | 28.8 | 28.1937 | 60 | [16 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 28.1937 | 60 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 24.6167 | 60.4 | [10 empty] | 17.7675 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 17.7675 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 14.4086 | 61 | [10 empty] | 17.7685 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 17.7685 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4 | [10 empty] | 17.7685 | 60 | 28.8 | 6.0631 | 61.6 | [10 empty] | 17.768 | 60 | 28.8 | 2.5333 | 61.8
17.778 | 60 | 28.8 | 28.1939 | 60 | [16 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 28.1939 | 60 | [10 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 24.6038 | 60.4 | [10 empty] | 17.7775 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 17.7775 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 17.779 | 60 | 28.8 | 14.4043 | 61 | [10 empty] | 17.7785 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 17.7785 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4 | [10 empty] | 17.7785 | 60 | 28.8 | 6.0575 | 61.6 | [10 empty] | 17.778 | 60 | 28.8 | 2.5335 | 61.8
17.788 | 60 | 28.8 | 28.1941 | 60 | [16 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 28.1941 | 60 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 24.591 | 60.4 | [10 empty] | 17.7875 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 17.7875 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 14.4 | 61 | [10 empty] | 17.7885 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 17.7885 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4 | [10 empty] | 17.7885 | 60 | 28.8 | 6.0519 | 61.6 | [10 empty] | 17.788 | 60 | 28.8 | 2.5337 | 61.8
17.798 | 60 | 28.8 | 28.1943 | 60 | [16 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 28.1943 | 60 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 24.5783 | 60.4 | [10 empty] | 17.7975 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 17.7975 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 14.3958 | 61 | [10 empty] | 17.7985 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 17.7985 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4 | [10 empty] | 17.7985 | 60 | 28.8 | 6.0463 | 61.6 | [10 empty] | 17.798 | 60 | 28.8 | 2.5339 | 61.8
17.808 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [16 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 24.5656 | 60.4 | [10 empty] | 17.8075 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 17.8075 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 14.3916 | 61 | [10 empty] | 17.8085 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 17.8085 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4 | [10 empty] | 17.8085 | 60 | 28.8 | 6.0408 | 61.6 | [10 empty] | 17.808 | 60 | 28.8 | 2.5341 | 61.8
17.818 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [16 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 24.5531 | 60.4 | [10 empty] | 17.8175 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 17.8175 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 14.3874 | 61 | [10 empty] | 17.8185 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 17.8185 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4 | [10 empty] | 17.8185 | 60 | 28.8 | 6.0352 | 61.6 | [10 empty] | 17.818 | 60 | 28.8 | 2.5343 | 61.8
17.828 | 60 | 28.8 | 28.1948 | 60 | [16 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 28.1948 | 60 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 24.5407 | 60.4 | [10 empty] | 17.8275 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 17.8275 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 17.829 | 60 | 28.8 | 14.3833 | 61 | [10 empty] | 17.8285 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 17.8285 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4 | [10 empty] | 17.8285 | 60 | 28.8 | 6.0297 | 61.6 | [10 empty] | 17.828 | 60 | 28.8 | 2.5345 | 61.8
17.838 | 60 | 28.8 | 28.1949 | 60 | [16 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 28.1949 | 60 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 24.5285 | 60.4 | [10 empty] | 17.8375 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 17.8375 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 14.3793 | 61 | [10 empty] | 17.8385 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 17.8385 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4 | [10 empty] | 17.8385 | 60 | 28.8 | 6.0242 | 61.6 | [10 empty] | 17.838 | 60 | 28.8 | 2.5347 | 61.8
17.848 | 60 | 28.8 | 28.1951 | 60 | [16 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 28.1951 | 60 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 24.5163 | 60.4 | [10 empty] | 17.8475 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 17.8475 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 14.3752 | 61 | [10 empty] | 17.8485 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 17.8485 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4 | [10 empty] | 17.8485 | 60 | 28.8 | 6.0187 | 61.6 | [10 empty] | 17.848 | 60 | 28.8 | 2.5349 | 61.8
17.858 | 60 | 28.8 | 28.1952 | 60 | [16 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 28.1952 | 60 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 24.5043 | 60.4 | [10 empty] | 17.8575 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 17.8575 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 14.3713 | 61 | [10 empty] | 17.8585 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 17.8585 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4 | [10 empty] | 17.8585 | 60 | 28.8 | 6.0132 | 61.6 | [10 empty] | 17.858 | 60 | 28.8 | 2.5351 | 61.8
17.868 | 60 | 28.8 | 28.1953 | 60 | [16 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 28.1953 | 60 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 24.4925 | 60.4 | [10 empty] | 17.8675 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 17.8675 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 14.3673 | 61 | [10 empty] | 17.8685 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.8685 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4 | [10 empty] | 17.8685 | 60 | 28.8 | 6.0078 | 61.6 | [10 empty] | 17.868 | 60 | 28.8 | 2.5353 | 61.8
17.878 | 60 | 28.8 | 28.1954 | 60 | [16 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 28.1954 | 60 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 24.4808 | 60.4 | [10 empty] | 17.8775 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 17.8775 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 17.879 | 60 | 28.8 | 14.3634 | 61 | [10 empty] | 17.8785 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.8785 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4 | [10 empty] | 17.8785 | 60 | 28.8 | 6.0024 | 61.6 | [10 empty] | 17.878 | 60 | 28.8 | 2.5355 | 61.8
17.888 | 60 | 28.8 | 28.1955 | 60 | [16 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 28.1955 | 60 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 24.4693 | 60.4 | [10 empty] | 17.8875 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6 | [10 empty] | 17.8875 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 14.3596 | 61 | [10 empty] | 17.8885 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.8885 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4 | [10 empty] | 17.8885 | 60 | 28.8 | 5.997 | 61.6 | [10 empty] | 17.888 | 60 | 28.8 | 2.5357 | 61.8
17.898 | 60 | 28.8 | 28.1956 | 60 | [16 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 28.1956 | 60 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 24.4579 | 60.4 | [10 empty] | 17.8975 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 17.8975 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 14.3557 | 61 | [10 empty] | 17.8985 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.8985 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4 | [10 empty] | 17.8985 | 60 | 28.8 | 5.9916 | 61.6 | [10 empty] | 17.898 | 60 | 28.8 | 2.5359 | 61.8
17.908 | 60 | 28.8 | 28.1957 | 60 | [16 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 28.1957 | 60 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 24.4467 | 60.4 | [10 empty] | 17.9075 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 17.9075 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 14.3519 | 61 | [10 empty] | 17.9085 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9085 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4 | [10 empty] | 17.9085 | 60 | 28.8 | 5.9863 | 61.6 | [10 empty] | 17.908 | 60 | 28.8 | 2.5361 | 61.8
17.918 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [16 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 24.4356 | 60.4 | [10 empty] | 17.9175 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 17.9175 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 14.3482 | 61 | [10 empty] | 17.9185 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9185 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4 | [10 empty] | 17.9185 | 60 | 28.8 | 5.981 | 61.6 | [10 empty] | 17.918 | 60 | 28.8 | 2.5362 | 61.8
17.928 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [16 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [10 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 24.4247 | 60.4 | [10 empty] | 17.9275 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 17.9275 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 17.929 | 60 | 28.8 | 14.3445 | 61 | [10 empty] | 17.9285 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9285 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4 | [10 empty] | 17.9285 | 60 | 28.8 | 5.9757 | 61.6 | [10 empty] | 17.928 | 60 | 28.8 | 2.5364 | 61.8
17.938 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [16 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 24.414 | 60.4 | [10 empty] | 17.9375 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6 | [10 empty] | 17.9375 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 14.3408 | 61 | [10 empty] | 17.9385 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9385 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4 | [10 empty] | 17.9385 | 60 | 28.8 | 5.9705 | 61.6 | [10 empty] | 17.938 | 60 | 28.8 | 2.5366 | 61.8
17.948 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [16 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 24.4034 | 60.4 | [10 empty] | 17.9475 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 17.9475 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 14.3371 | 61 | [10 empty] | 17.9485 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9485 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 17.9485 | 60 | 28.8 | 5.9653 | 61.6 | [10 empty] | 17.948 | 60 | 28.8 | 2.5368 | 61.8
17.958 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [16 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 24.393 | 60.4 | [10 empty] | 17.9575 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6 | [10 empty] | 17.9575 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 14.3335 | 61 | [10 empty] | 17.9585 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9585 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 17.9585 | 60 | 28.8 | 5.9602 | 61.6 | [10 empty] | 17.958 | 60 | 28.8 | 2.5369 | 61.8
17.968 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [16 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 24.3827 | 60.4 | [10 empty] | 17.9675 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 17.9675 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 14.3299 | 61 | [10 empty] | 17.9685 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9685 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 17.9685 | 60 | 28.8 | 5.9551 | 61.6 | [10 empty] | 17.968 | 60 | 28.8 | 2.5371 | 61.8
17.978 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [16 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [10 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 24.3726 | 60.4 | [10 empty] | 17.9775 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6 | [10 empty] | 17.9775 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 17.979 | 60 | 28.8 | 14.3263 | 61 | [10 empty] | 17.9785 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9785 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 17.9785 | 60 | 28.8 | 5.95 | 61.6 | [10 empty] | 17.978 | 60 | 28.8 | 2.5373 | 61.8
17.988 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [16 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 24.3626 | 60.4 | [10 empty] | 17.9875 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 17.9875 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 14.3228 | 61 | [10 empty] | 17.9885 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9885 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 17.9885 | 60 | 28.8 | 5.945 | 61.6 | [10 empty] | 17.988 | 60 | 28.8 | 2.5375 | 61.8
17.998 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [16 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 24.3527 | 60.4 | [10 empty] | 17.9975 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6 | [10 empty] | 17.9975 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 14.3193 | 61 | [10 empty] | 17.9985 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 17.9985 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 17.9985 | 60 | 28.8 | 5.94 | 61.6 | [10 empty] | 17.998 | 60 | 28.8 | 2.5376 | 61.8
18.008 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [16 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 28.196 | 60 | [10 empty] | 18.0085 | 60 | 28.8 | 24.343 | 60.4 | [10 empty] | 18.0075 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 18.0075 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 14.3158 | 61 | [10 empty] | 18.0085 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 18.0085 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 18.0085 | 60 | 28.8 | 5.9351 | 61.6 | [10 empty] | 18.008 | 60 | 28.8 | 2.5378 | 61.8
18.018 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [16 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 24.3334 | 60.4 | [10 empty] | 18.0175 | 60 | 28.8 | 19.777 | 60.6 | [10 empty] | 18.0175 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 14.3124 | 61 | [10 empty] | 18.0185 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 18.0185 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 18.0185 | 60 | 28.8 | 5.9302 | 61.6 | [10 empty] | 18.018 | 60 | 28.8 | 2.538 | 61.8
18.028 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [16 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [10 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 24.3239 | 60.4 | [10 empty] | 18.0275 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6 | [10 empty] | 18.0275 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 18.0295 | 60 | 28.8 | 14.3089 | 61 | [10 empty] | 18.0285 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 18.0285 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 18.0285 | 60 | 28.8 | 5.9254 | 61.6 | [10 empty] | 18.028 | 60 | 28.8 | 2.5381 | 61.8
18.038 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [16 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 28.1959 | 60 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 24.3145 | 60.4 | [10 empty] | 18.0375 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 18.0375 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 14.3056 | 61 | [10 empty] | 18.0385 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 18.0385 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 18.0385 | 60 | 28.8 | 5.9206 | 61.6 | [10 empty] | 18.038 | 60 | 28.8 | 2.5383 | 61.8
18.048 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [16 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 24.3053 | 60.4 | [10 empty] | 18.0475 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 18.0475 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 14.3022 | 61 | [10 empty] | 18.0485 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 18.0485 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 18.0485 | 60 | 28.8 | 5.9158 | 61.6 | [10 empty] | 18.048 | 60 | 28.8 | 2.5385 | 61.8
18.058 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [16 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 28.1958 | 60 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 24.2961 | 60.4 | [10 empty] | 18.0575 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 18.0575 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 14.2988 | 61 | [10 empty] | 18.0585 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 18.0585 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 18.0585 | 60 | 28.8 | 5.9111 | 61.6 | [10 empty] | 18.058 | 60 | 28.8 | 2.5386 | 61.8
18.0685 | 60 | 28.8 | 28.1957 | 60 | [16 empty] | 18.0685 | 60 | 28.8 | 28.1957 | 60 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 24.2871 | 60.4 | [10 empty] | 18.0675 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 18.0675 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 14.2955 | 61 | [10 empty] | 18.0685 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 18.0685 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 18.0685 | 60 | 28.8 | 5.9065 | 61.6 | [10 empty] | 18.068 | 60 | 28.8 | 2.5388 | 61.8
18.078 | 60 | 28.8 | 28.1957 | 60 | [16 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 28.1957 | 60 | [10 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 24.2781 | 60.4 | [10 empty] | 18.0775 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6 | [10 empty] | 18.0775 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 18.0795 | 60 | 28.8 | 14.2922 | 61 | [10 empty] | 18.0785 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 18.0785 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 18.0785 | 60 | 28.8 | 5.9019 | 61.6 | [10 empty] | 18.078 | 60 | 28.8 | 2.539 | 61.8
18.088 | 60 | 28.8 | 28.1956 | 60 | [16 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 28.1956 | 60 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 24.2692 | 60.4 | [10 empty] | 18.0875 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 18.0875 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 14.289 | 61 | [10 empty] | 18.0885 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 18.0885 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 18.0885 | 60 | 28.8 | 5.8973 | 61.6 | [10 empty] | 18.088 | 60 | 28.8 | 2.5391 | 61.8
18.098 | 60 | 28.8 | 28.1956 | 60 | [16 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 28.1956 | 60 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 24.2604 | 60.4 | [10 empty] | 18.0975 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 18.0975 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 14.2857 | 61 | [10 empty] | 18.0985 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 18.0985 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 18.0985 | 60 | 28.8 | 5.8928 | 61.6 | [10 empty] | 18.098 | 60 | 28.8 | 2.5393 | 61.8
18.108 | 60 | 28.8 | 28.1955 | 60 | [16 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 28.1955 | 60 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 24.2516 | 60.4 | [10 empty] | 18.1075 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6 | [10 empty] | 18.1075 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 14.2825 | 61 | [10 empty] | 18.1085 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 18.1085 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 18.1085 | 60 | 28.8 | 5.8884 | 61.6 | [10 empty] | 18.108 | 60 | 28.8 | 2.5395 | 61.8
18.118 | 60 | 28.8 | 28.1954 | 60 | [16 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 28.1954 | 60 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 24.2429 | 60.4 | [10 empty] | 18.1175 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6 | [10 empty] | 18.1175 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 14.2793 | 61 | [10 empty] | 18.1185 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 18.1185 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 18.1185 | 60 | 28.8 | 5.8839 | 61.6 | [10 empty] | 18.118 | 60 | 28.8 | 2.5396 | 61.8
18.128 | 60 | 28.8 | 28.1954 | 60 | [16 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 28.1954 | 60 | [10 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 24.2342 | 60.4 | [10 empty] | 18.1275 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 18.1275 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 18.129 | 60 | 28.8 | 14.2761 | 61 | [10 empty] | 18.1285 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 18.1285 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 18.1285 | 60 | 28.8 | 5.8796 | 61.6 | [10 empty] | 18.128 | 60 | 28.8 | 2.5398 | 61.8
18.138 | 60 | 28.8 | 28.1953 | 60 | [16 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 28.1953 | 60 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 24.2256 | 60.4 | [10 empty] | 18.1375 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6 | [10 empty] | 18.1375 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 14.273 | 61 | [10 empty] | 18.1385 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 18.1385 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 18.1385 | 60 | 28.8 | 5.8753 | 61.6 | [10 empty] | 18.138 | 60 | 28.8 | 2.54 | 61.8
18.148 | 60 | 28.8 | 28.1952 | 60 | [16 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 28.1952 | 60 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 24.217 | 60.4 | [10 empty] | 18.1475 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 18.1475 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 14.2699 | 61 | [10 empty] | 18.1485 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 18.1485 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 18.1485 | 60 | 28.8 | 5.871 | 61.6 | [10 empty] | 18.148 | 60 | 28.8 | 2.5401 | 61.8
18.158 | 60 | 28.8 | 28.1952 | 60 | [16 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 28.1952 | 60 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 24.2084 | 60.4 | [10 empty] | 18.1575 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 18.1575 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 14.2668 | 61 | [10 empty] | 18.1585 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 18.1585 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 18.1585 | 60 | 28.8 | 5.8668 | 61.6 | [10 empty] | 18.158 | 60 | 28.8 | 2.5403 | 61.8
18.168 | 60 | 28.8 | 28.1951 | 60 | [16 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 28.1951 | 60 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 24.1998 | 60.4 | [10 empty] | 18.1675 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 18.1675 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 18.1685 | 60 | 28.8 | 14.2637 | 61 | [10 empty] | 18.1685 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 18.1685 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 18.1685 | 60 | 28.8 | 5.8626 | 61.6 | [10 empty] | 18.168 | 60 | 28.8 | 2.5404 | 61.8
18.1785 | 60 | 28.8 | 28.195 | 60 | [16 empty] | 18.1785 | 60 | 28.8 | 28.195 | 60 | [10 empty] | 18.178 | 60 | 28.8 | 24.1913 | 60.4 | [10 empty] | 18.1775 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 18.1775 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 18.1795 | 60 | 28.8 | 14.2606 | 61 | [10 empty] | 18.1785 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 18.1785 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 18.1785 | 60 | 28.8 | 5.8585 | 61.6 | [10 empty] | 18.178 | 60 | 28.8 | 2.5406 | 61.8
18.188 | 60 | 28.8 | 28.195 | 60 | [16 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 28.195 | 60 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 24.1827 | 60.4 | [10 empty] | 18.1875 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 18.1875 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 14.2576 | 61 | [10 empty] | 18.1885 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 18.1885 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 18.1885 | 60 | 28.8 | 5.8544 | 61.6 | [10 empty] | 18.188 | 60 | 28.8 | 2.5407 | 61.8
18.198 | 60 | 28.8 | 28.1949 | 60 | [16 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 28.1949 | 60 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 24.1742 | 60.4 | [10 empty] | 18.1975 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6 | [10 empty] | 18.1975 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 14.2546 | 61 | [10 empty] | 18.1985 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 18.1985 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 18.1985 | 60 | 28.8 | 5.8503 | 61.6 | [10 empty] | 18.198 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8
18.208 | 60 | 28.8 | 28.1948 | 60 | [16 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 28.1948 | 60 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 24.1656 | 60.4 | [10 empty] | 18.2075 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 | [10 empty] | 18.2075 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 14.2516 | 61 | [10 empty] | 18.2085 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 18.2085 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 18.2085 | 60 | 28.8 | 5.8463 | 61.6 | [10 empty] | 18.208 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8
18.218 | 60 | 28.8 | 28.1948 | 60 | [16 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 28.1948 | 60 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 24.157 | 60.4 | [10 empty] | 18.2175 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 18.2175 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 14.2486 | 61 | [10 empty] | 18.2185 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 18.2185 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 18.2185 | 60 | 28.8 | 5.8423 | 61.6 | [10 empty] | 18.218 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8
18.228 | 60 | 28.8 | 28.1947 | 60 | [16 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 28.1947 | 60 | [10 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 24.1483 | 60.4 | [10 empty] | 18.2275 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6 | [10 empty] | 18.2275 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 18.2295 | 60 | 28.8 | 14.2457 | 61 | [10 empty] | 18.2285 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 18.2285 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 18.2285 | 60 | 28.8 | 5.8384 | 61.6 | [10 empty] | 18.228 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8
18.238 | 60 | 28.8 | 28.1947 | 60 | [16 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 28.1947 | 60 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 24.1396 | 60.4 | [10 empty] | 18.2375 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 18.2375 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 14.2428 | 61 | [10 empty] | 18.2385 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 18.2385 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 18.2385 | 60 | 28.8 | 5.8345 | 61.6 | [10 empty] | 18.238 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8
18.248 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [16 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 24.1309 | 60.4 | [10 empty] | 18.2475 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6 | [10 empty] | 18.2475 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 18.2485 | 60 | 28.8 | 14.2399 | 61 | [10 empty] | 18.2485 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 18.2485 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 18.2485 | 60 | 28.8 | 5.8307 | 61.6 | [10 empty] | 18.248 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8
18.258 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [16 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 24.1222 | 60.4 | [10 empty] | 18.2575 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 18.2575 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 14.237 | 61 | [10 empty] | 18.2585 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 18.2585 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 18.2585 | 60 | 28.8 | 5.8269 | 61.6 | [10 empty] | 18.258 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8
18.268 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [16 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 24.1133 | 60.4 | [10 empty] | 18.2675 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 18.2675 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 14.2341 | 61 | [10 empty] | 18.2685 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 18.2685 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 18.2685 | 60 | 28.8 | 5.8231 | 61.6 | [10 empty] | 18.268 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8
18.278 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [16 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 28.1946 | 60 | [10 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 24.1045 | 60.4 | [10 empty] | 18.2775 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6 | [10 empty] | 18.2775 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 18.2795 | 60 | 28.8 | 14.2313 | 61 | [10 empty] | 18.2785 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 18.2785 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 18.2785 | 60 | 28.8 | 5.8194 | 61.6 | [10 empty] | 18.278 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8
18.288 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 24.0955 | 60.4 | [10 empty] | 18.2875 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 18.2875 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 14.2285 | 61 | [10 empty] | 18.2885 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 18.2885 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 18.2885 | 60 | 28.8 | 5.8157 | 61.6 | [10 empty] | 18.288 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8
18.298 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 24.0865 | 60.4 | [10 empty] | 18.2975 | 60 | 28.8 | 19.7708 | 60.6 | [10 empty] | 18.2975 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 14.2257 | 61 | [10 empty] | 18.2985 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 18.2985 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 18.2985 | 60 | 28.8 | 5.8121 | 61.6 | [10 empty] | 18.298 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8
18.308 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 24.0775 | 60.4 | [10 empty] | 18.3075 | 60 | 28.8 | 19.7705 | 60.6 | [10 empty] | 18.3075 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 14.2229 | 61 | [10 empty] | 18.3085 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 18.3085 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 18.3085 | 60 | 28.8 | 5.8085 | 61.6 | [10 empty] | 18.308 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8
18.318 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 24.0684 | 60.4 | [10 empty] | 18.3175 | 60 | 28.8 | 19.7702 | 60.6 | [10 empty] | 18.3175 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 14.2202 | 61 | [10 empty] | 18.3185 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 18.3185 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 18.3185 | 60 | 28.8 | 5.8049 | 61.6 | [10 empty] | 18.318 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8
18.328 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 24.0592 | 60.4 | [10 empty] | 18.3275 | 60 | 28.8 | 19.77 | 60.6 | [10 empty] | 18.3275 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 18.3295 | 60 | 28.8 | 14.2175 | 61 | [10 empty] | 18.3285 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 18.3285 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 18.3285 | 60 | 28.8 | 5.8013 | 61.6 | [10 empty] | 18.328 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8
18.338 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 24.0499 | 60.4 | [10 empty] | 18.3375 | 60 | 28.8 | 19.7697 | 60.6 | [10 empty] | 18.3375 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 14.2148 | 61 | [10 empty] | 18.3385 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 18.3385 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 18.3385 | 60 | 28.8 | 5.7978 | 61.6 | [10 empty] | 18.338 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8
18.348 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 24.0406 | 60.4 | [10 empty] | 18.3475 | 60 | 28.8 | 19.7695 | 60.6 | [10 empty] | 18.3475 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 14.2122 | 61 | [10 empty] | 18.3485 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 18.3485 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 18.3485 | 60 | 28.8 | 5.7943 | 61.6 | [10 empty] | 18.348 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8
18.358 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 24.0312 | 60.4 | [10 empty] | 18.3575 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6 | [10 empty] | 18.3575 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 18.3585 | 60 | 28.8 | 14.2095 | 61 | [10 empty] | 18.3585 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 18.3585 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 18.3585 | 60 | 28.8 | 5.7909 | 61.6 | [10 empty] | 18.358 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8
18.3685 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.3685 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 24.0217 | 60.4 | [10 empty] | 18.3675 | 60 | 28.8 | 19.7689 | 60.6 | [10 empty] | 18.3675 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 14.2069 | 61 | [10 empty] | 18.3685 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 18.3685 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 18.3685 | 60 | 28.8 | 5.7875 | 61.6 | [10 empty] | 18.368 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8
18.378 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 24.0122 | 60.4 | [10 empty] | 18.3775 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6 | [10 empty] | 18.3775 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 18.3795 | 60 | 28.8 | 14.2043 | 61 | [10 empty] | 18.3785 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 18.3785 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 18.3785 | 60 | 28.8 | 5.7841 | 61.6 | [10 empty] | 18.378 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8
18.388 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 24.0026 | 60.4 | [10 empty] | 18.3875 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6 | [10 empty] | 18.3875 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 18.3885 | 60 | 28.8 | 14.2018 | 61 | [10 empty] | 18.3885 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 18.3885 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 18.3885 | 60 | 28.8 | 5.7808 | 61.6 | [10 empty] | 18.388 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8
18.398 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 23.993 | 60.4 | [10 empty] | 18.3975 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 18.3975 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 14.1992 | 61 | [10 empty] | 18.3985 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 18.3985 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 18.3985 | 60 | 28.8 | 5.7774 | 61.6 | [10 empty] | 18.398 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8
18.408 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 23.9833 | 60.4 | [10 empty] | 18.4075 | 60 | 28.8 | 19.7679 | 60.6 | [10 empty] | 18.4075 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 14.1967 | 61 | [10 empty] | 18.4085 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.4085 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 18.4085 | 60 | 28.8 | 5.7742 | 61.6 | [10 empty] | 18.408 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8
18.418 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 23.9736 | 60.4 | [10 empty] | 18.4175 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6 | [10 empty] | 18.4175 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 14.1942 | 61 | [10 empty] | 18.4185 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.4185 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 18.4185 | 60 | 28.8 | 5.7709 | 61.6 | [10 empty] | 18.418 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8
18.428 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.428 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.428 | 60 | 28.8 | 23.9639 | 60.4 | [10 empty] | 18.4275 | 60 | 28.8 | 19.7674 | 60.6 | [10 empty] | 18.4275 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 18.4295 | 60 | 28.8 | 14.1918 | 61 | [10 empty] | 18.4285 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.4285 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 18.4285 | 60 | 28.8 | 5.7677 | 61.6 | [10 empty] | 18.428 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8
18.438 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 23.9541 | 60.4 | [10 empty] | 18.4375 | 60 | 28.8 | 19.7671 | 60.6 | [10 empty] | 18.4375 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 14.1893 | 61 | [10 empty] | 18.4385 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 18.4385 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 18.4385 | 60 | 28.8 | 5.7645 | 61.6 | [10 empty] | 18.438 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8
18.448 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 23.9442 | 60.4 | [10 empty] | 18.4475 | 60 | 28.8 | 19.7669 | 60.6 | [10 empty] | 18.4475 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 18.448 | 60 | 28.8 | 14.1869 | 61 | [10 empty] | 18.4485 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 18.4485 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 18.4485 | 60 | 28.8 | 5.7613 | 61.6 | [10 empty] | 18.4485 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8
18.458 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 23.9344 | 60.4 | [10 empty] | 18.4575 | 60 | 28.8 | 19.7666 | 60.6 | [10 empty] | 18.4575 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 14.1846 | 61 | [10 empty] | 18.4585 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 18.4585 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 18.4585 | 60 | 28.8 | 5.7582 | 61.6 | [10 empty] | 18.458 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8
18.468 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 23.9245 | 60.4 | [10 empty] | 18.4675 | 60 | 28.8 | 19.7664 | 60.6 | [10 empty] | 18.4675 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 14.1822 | 61 | [10 empty] | 18.4685 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 18.4685 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 18.4685 | 60 | 28.8 | 5.7551 | 61.6 | [10 empty] | 18.468 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8
18.478 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.478 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.478 | 60 | 28.8 | 23.9147 | 60.4 | [10 empty] | 18.4775 | 60 | 28.8 | 19.7661 | 60.6 | [10 empty] | 18.4775 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 18.4795 | 60 | 28.8 | 14.1799 | 61 | [10 empty] | 18.4785 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 18.4785 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 18.4785 | 60 | 28.8 | 5.752 | 61.6 | [10 empty] | 18.478 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
18.488 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 23.9048 | 60.4 | [10 empty] | 18.4875 | 60 | 28.8 | 19.7659 | 60.6 | [10 empty] | 18.4875 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 14.1775 | 61 | [10 empty] | 18.4885 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2 | [10 empty] | 18.4885 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 18.4885 | 60 | 28.8 | 5.749 | 61.6 | [10 empty] | 18.488 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
18.498 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 23.895 | 60.4 | [10 empty] | 18.4975 | 60 | 28.8 | 19.7656 | 60.6 | [10 empty] | 18.4975 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 18.4985 | 60 | 28.8 | 14.1753 | 61 | [10 empty] | 18.4985 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2 | [10 empty] | 18.4985 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 18.4985 | 60 | 28.8 | 5.746 | 61.6 | [10 empty] | 18.498 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
18.508 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 23.8851 | 60.4 | [10 empty] | 18.5075 | 60 | 28.8 | 19.7654 | 60.6 | [10 empty] | 18.5075 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 14.173 | 61 | [10 empty] | 18.5085 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.5085 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 18.5085 | 60 | 28.8 | 5.743 | 61.6 | [10 empty] | 18.508 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
18.518 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 23.8753 | 60.4 | [10 empty] | 18.5175 | 60 | 28.8 | 19.7651 | 60.6 | [10 empty] | 18.5175 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 14.1707 | 61 | [10 empty] | 18.5185 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.5185 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 18.5185 | 60 | 28.8 | 5.7401 | 61.6 | [10 empty] | 18.518 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
18.528 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [16 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 28.1945 | 60 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 23.8655 | 60.4 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 19.7648 | 60.6 | [10 empty] | 18.5275 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 18.5295 | 60 | 28.8 | 14.1685 | 61 | [10 empty] | 18.5285 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 18.5285 | 60 | 28.8 | 5.7371 | 61.6 | [10 empty] | 18.528 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
18.538 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [16 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 23.8558 | 60.4 | [10 empty] | 18.5375 | 60 | 28.8 | 19.7646 | 60.6 | [10 empty] | 18.5375 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 14.1663 | 61 | [10 empty] | 18.5385 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 18.5385 | 60 | 28.8 | 5.7343 | 61.6 | [10 empty] | 18.538 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
18.548 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [16 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 23.846 | 60.4 | [10 empty] | 18.5475 | 60 | 28.8 | 19.7643 | 60.6 | [10 empty] | 18.5475 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 14.1642 | 61 | [10 empty] | 18.549 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 18.549 | 60 | 28.8 | 5.7314 | 61.6 | [10 empty] | 18.548 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
18.558 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [16 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 28.1944 | 60 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 23.8364 | 60.4 | [10 empty] | 18.5575 | 60 | 28.8 | 19.7641 | 60.6 | [10 empty] | 18.5575 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 14.162 | 61 | [10 empty] | 18.5585 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 18.5585 | 60 | 28.8 | 5.7286 | 61.6 | [10 empty] | 18.558 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
18.568 | 60 | 28.8 | 28.1943 | 60 | [16 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 28.1943 | 60 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 23.8268 | 60.4 | [10 empty] | 18.5675 | 60 | 28.8 | 19.7639 | 60.6 | [10 empty] | 18.5675 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 14.1599 | 61 | [10 empty] | 18.5685 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 18.5685 | 60 | 28.8 | 5.7258 | 61.6 | [10 empty] | 18.568 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
18.578 | 60 | 28.8 | 28.1943 | 60 | [16 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 28.1943 | 60 | [10 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 23.8172 | 60.4 | [10 empty] | 18.5775 | 60 | 28.8 | 19.7636 | 60.6 | [10 empty] | 18.5775 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 18.5795 | 60 | 28.8 | 14.1578 | 61 | [10 empty] | 18.5785 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 18.5785 | 60 | 28.8 | 5.723 | 61.6 | [10 empty] | 18.578 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
18.588 | 60 | 28.8 | 28.1942 | 60 | [16 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 28.1942 | 60 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 23.8077 | 60.4 | [10 empty] | 18.5875 | 60 | 28.8 | 19.7634 | 60.6 | [10 empty] | 18.5875 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 14.1557 | 61 | [10 empty] | 18.5885 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 18.5885 | 60 | 28.8 | 5.7202 | 61.6 | [10 empty] | 18.588 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
18.598 | 60 | 28.8 | 28.1942 | 60 | [16 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 28.1942 | 60 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 23.7983 | 60.4 | [10 empty] | 18.5975 | 60 | 28.8 | 19.7631 | 60.6 | [10 empty] | 18.5975 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 14.1536 | 61 | [10 empty] | 18.5985 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 18.5985 | 60 | 28.8 | 5.7175 | 61.6 | [10 empty] | 18.598 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
18.608 | 60 | 28.8 | 28.1941 | 60 | [16 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 28.1941 | 60 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 23.789 | 60.4 | [10 empty] | 18.6075 | 60 | 28.8 | 19.7629 | 60.6 | [10 empty] | 18.6075 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 14.1515 | 61 | [10 empty] | 18.6085 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 18.6085 | 60 | 28.8 | 5.7148 | 61.6 | [10 empty] | 18.608 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
18.618 | 60 | 28.8 | 28.194 | 60 | [16 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 28.194 | 60 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 23.7798 | 60.4 | [10 empty] | 18.6175 | 60 | 28.8 | 19.7627 | 60.6 | [10 empty] | 18.6175 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 14.1495 | 61 | [10 empty] | 18.6185 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 18.6185 | 60 | 28.8 | 5.7121 | 61.6 | [10 empty] | 18.618 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
18.628 | 60 | 28.8 | 28.194 | 60 | [16 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 28.194 | 60 | [10 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 23.7706 | 60.4 | [10 empty] | 18.6275 | 60 | 28.8 | 19.7624 | 60.6 | [10 empty] | 18.6275 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 18.6295 | 60 | 28.8 | 14.1475 | 61 | [10 empty] | 18.6285 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2 | [10 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 18.6285 | 60 | 28.8 | 5.7095 | 61.6 | [10 empty] | 18.628 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
18.638 | 60 | 28.8 | 28.1939 | 60 | [16 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 28.1939 | 60 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 23.7615 | 60.4 | [10 empty] | 18.6375 | 60 | 28.8 | 19.7622 | 60.6 | [10 empty] | 18.6375 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 14.1455 | 61 | [10 empty] | 18.6385 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 18.6385 | 60 | 28.8 | 5.7069 | 61.6 | [10 empty] | 18.638 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
18.648 | 60 | 28.8 | 28.1938 | 60 | [16 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 28.1938 | 60 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 23.7526 | 60.4 | [10 empty] | 18.6475 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6 | [10 empty] | 18.6475 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 14.1435 | 61 | [10 empty] | 18.6485 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 18.6485 | 60 | 28.8 | 5.7043 | 61.6 | [10 empty] | 18.648 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
18.658 | 60 | 28.8 | 28.1937 | 60 | [16 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 28.1937 | 60 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 23.7437 | 60.4 | [10 empty] | 18.6575 | 60 | 28.8 | 19.7618 | 60.6 | [10 empty] | 18.6575 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 14.1416 | 61 | [10 empty] | 18.659 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 18.6585 | 60 | 28.8 | 5.7017 | 61.6 | [10 empty] | 18.658 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
18.668 | 60 | 28.8 | 28.1936 | 60 | [16 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 28.1936 | 60 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 23.7349 | 60.4 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 19.7616 | 60.6 | [10 empty] | 18.6675 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 14.1396 | 61 | [10 empty] | 18.6685 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.668 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 18.6685 | 60 | 28.8 | 5.6992 | 61.6 | [10 empty] | 18.6685 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
18.678 | 60 | 28.8 | 28.1935 | 60 | [16 empty] | 18.678 | 60 | 28.8 | 28.1935 | 60 | [10 empty] | 18.6785 | 60 | 28.8 | 23.7262 | 60.4 | [10 empty] | 18.6775 | 60 | 28.8 | 19.7614 | 60.6 | [10 empty] | 18.6775 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 18.679 | 60 | 28.8 | 14.1377 | 61 | [10 empty] | 18.6785 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.678 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 18.6785 | 60 | 28.8 | 5.6967 | 61.6 | [10 empty] | 18.678 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
18.688 | 60 | 28.8 | 28.1934 | 60 | [16 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 28.1934 | 60 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 23.7176 | 60.4 | [10 empty] | 18.6875 | 60 | 28.8 | 19.7612 | 60.6 | [10 empty] | 18.6875 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 14.1358 | 61 | [10 empty] | 18.689 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 18.6885 | 60 | 28.8 | 5.6942 | 61.6 | [10 empty] | 18.688 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
18.698 | 60 | 28.8 | 28.1932 | 60 | [16 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 28.1932 | 60 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 23.7091 | 60.4 | [10 empty] | 18.6975 | 60 | 28.8 | 19.761 | 60.6 | [10 empty] | 18.6975 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 14.1339 | 61 | [10 empty] | 18.6985 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 18.6985 | 60 | 28.8 | 5.6917 | 61.6 | [10 empty] | 18.698 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
18.708 | 60 | 28.8 | 28.1931 | 60 | [16 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 28.1931 | 60 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 23.7008 | 60.4 | [10 empty] | 18.7075 | 60 | 28.8 | 19.7608 | 60.6 | [10 empty] | 18.7075 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 14.132 | 61 | [10 empty] | 18.7085 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 18.7085 | 60 | 28.8 | 5.6893 | 61.6 | [10 empty] | 18.708 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
18.718 | 60 | 28.8 | 28.193 | 60 | [16 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 28.193 | 60 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 23.6925 | 60.4 | [10 empty] | 18.7175 | 60 | 28.8 | 19.7607 | 60.6 | [10 empty] | 18.7175 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 14.1302 | 61 | [10 empty] | 18.7185 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 18.7185 | 60 | 28.8 | 5.6868 | 61.6 | [10 empty] | 18.718 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
18.728 | 60 | 28.8 | 28.1929 | 60 | [16 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 28.1929 | 60 | [10 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 23.6843 | 60.4 | [10 empty] | 18.7275 | 60 | 28.8 | 19.7605 | 60.6 | [10 empty] | 18.7275 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8 | [10 empty] | 18.729 | 60 | 28.8 | 14.1283 | 61 | [10 empty] | 18.7285 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 18.7285 | 60 | 28.8 | 5.6844 | 61.6 | [10 empty] | 18.728 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
18.738 | 60 | 28.8 | 28.1927 | 60 | [16 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 28.1927 | 60 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 23.6762 | 60.4 | [10 empty] | 18.7375 | 60 | 28.8 | 19.7604 | 60.6 | [10 empty] | 18.7375 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 14.1265 | 61 | [10 empty] | 18.7385 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 18.7385 | 60 | 28.8 | 5.682 | 61.6 | [10 empty] | 18.738 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
18.748 | 60 | 28.8 | 28.1926 | 60 | [16 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 28.1926 | 60 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 23.6683 | 60.4 | [10 empty] | 18.7475 | 60 | 28.8 | 19.7603 | 60.6 | [10 empty] | 18.7475 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 14.1247 | 61 | [10 empty] | 18.7485 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 18.7485 | 60 | 28.8 | 5.6797 | 61.6 | [10 empty] | 18.748 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
18.758 | 60 | 28.8 | 28.1925 | 60 | [16 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 28.1925 | 60 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 23.6604 | 60.4 | [10 empty] | 18.7575 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6 | [10 empty] | 18.7575 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 14.1229 | 61 | [10 empty] | 18.7585 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 18.7585 | 60 | 28.8 | 5.6773 | 61.6 | [10 empty] | 18.758 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
18.768 | 60 | 28.8 | 28.1923 | 60 | [16 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 28.1923 | 60 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 23.6526 | 60.4 | [10 empty] | 18.7675 | 60 | 28.8 | 19.7601 | 60.6 | [10 empty] | 18.7675 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 14.1211 | 61 | [10 empty] | 18.7685 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 18.7685 | 60 | 28.8 | 5.675 | 61.6 | [10 empty] | 18.768 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
18.778 | 60 | 28.8 | 28.1922 | 60 | [16 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 28.1922 | 60 | [10 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 23.645 | 60.4 | [10 empty] | 18.7775 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6 | [10 empty] | 18.7775 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8 | [10 empty] | 18.779 | 60 | 28.8 | 14.1193 | 61 | [10 empty] | 18.7785 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2 | [10 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 18.7785 | 60 | 28.8 | 5.6727 | 61.6 | [10 empty] | 18.778 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
18.788 | 60 | 28.8 | 28.192 | 60 | [16 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 28.192 | 60 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 23.6374 | 60.4 | [10 empty] | 18.7875 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6 | [10 empty] | 18.7875 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 14.1176 | 61 | [10 empty] | 18.7885 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 18.7885 | 60 | 28.8 | 5.6705 | 61.6 | [10 empty] | 18.788 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
18.798 | 60 | 28.8 | 28.1919 | 60 | [16 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 28.1919 | 60 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 23.6299 | 60.4 | [10 empty] | 18.7975 | 60 | 28.8 | 19.7599 | 60.6 | [10 empty] | 18.7975 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 14.1158 | 61 | [10 empty] | 18.7985 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 18.7985 | 60 | 28.8 | 5.6682 | 61.6 | [10 empty] | 18.798 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
18.808 | 60 | 28.8 | 28.1918 | 60 | [16 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 28.1918 | 60 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 23.6225 | 60.4 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 19.7599 | 60.6 | [10 empty] | 18.8075 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 14.1141 | 61 | [10 empty] | 18.8085 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 18.8085 | 60 | 28.8 | 5.666 | 61.6 | [10 empty] | 18.808 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
18.818 | 60 | 28.8 | 28.1916 | 60 | [16 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 28.1916 | 60 | [10 empty] | 18.8185 | 60 | 28.8 | 23.6152 | 60.4 | [10 empty] | 18.8175 | 60 | 28.8 | 19.7599 | 60.6 | [10 empty] | 18.8175 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 14.1124 | 61 | [10 empty] | 18.8185 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2 | [10 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 18.8185 | 60 | 28.8 | 5.6637 | 61.6 | [10 empty] | 18.818 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8
18.828 | 60 | 28.8 | 28.1915 | 60 | [16 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 28.1915 | 60 | [10 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 23.608 | 60.4 | [10 empty] | 18.8275 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6 | [10 empty] | 18.8275 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8 | [10 empty] | 18.829 | 60 | 28.8 | 14.1107 | 61 | [10 empty] | 18.8285 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 18.8285 | 60 | 28.8 | 5.6616 | 61.6 | [10 empty] | 18.828 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
18.838 | 60 | 28.8 | 28.1913 | 60 | [16 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 28.1913 | 60 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 23.6009 | 60.4 | [10 empty] | 18.8375 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6 | [10 empty] | 18.8375 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 14.109 | 61 | [10 empty] | 18.8385 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 18.8385 | 60 | 28.8 | 5.6594 | 61.6 | [10 empty] | 18.838 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
18.848 | 60 | 28.8 | 28.1912 | 60 | [16 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 28.1912 | 60 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 23.5939 | 60.4 | [10 empty] | 18.8475 | 60 | 28.8 | 19.7601 | 60.6 | [10 empty] | 18.8475 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 14.1073 | 61 | [10 empty] | 18.8485 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 18.8485 | 60 | 28.8 | 5.6572 | 61.6 | [10 empty] | 18.848 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
18.858 | 60 | 28.8 | 28.191 | 60 | [16 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 28.191 | 60 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 23.5869 | 60.4 | [10 empty] | 18.8575 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6 | [10 empty] | 18.8575 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 14.1056 | 61 | [10 empty] | 18.859 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 18.8585 | 60 | 28.8 | 5.6551 | 61.6 | [10 empty] | 18.858 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
18.868 | 60 | 28.8 | 28.1909 | 60 | [16 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 28.1909 | 60 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 23.58 | 60.4 | [10 empty] | 18.8675 | 60 | 28.8 | 19.7603 | 60.6 | [10 empty] | 18.8675 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 14.104 | 61 | [10 empty] | 18.8685 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 18.8685 | 60 | 28.8 | 5.653 | 61.6 | [10 empty] | 18.868 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
18.878 | 60 | 28.8 | 28.1907 | 60 | [16 empty] | 18.878 | 60 | 28.8 | 28.1907 | 60 | [10 empty] | 18.878 | 60 | 28.8 | 23.5732 | 60.4 | [10 empty] | 18.8775 | 60 | 28.8 | 19.7605 | 60.6 | [10 empty] | 18.8775 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 18.879 | 60 | 28.8 | 14.1023 | 61 | [10 empty] | 18.8785 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.878 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 18.8785 | 60 | 28.8 | 5.6509 | 61.6 | [10 empty] | 18.878 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
18.888 | 60 | 28.8 | 28.1906 | 60 | [16 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 28.1906 | 60 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 23.5664 | 60.4 | [10 empty] | 18.8875 | 60 | 28.8 | 19.7606 | 60.6 | [10 empty] | 18.8875 | 60 | 28.8 | 16.8715 | 60.8 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 14.1007 | 61 | [10 empty] | 18.8885 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 18.8885 | 60 | 28.8 | 5.6488 | 61.6 | [10 empty] | 18.888 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
18.898 | 60 | 28.8 | 28.1904 | 60 | [16 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 28.1904 | 60 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 23.5598 | 60.4 | [10 empty] | 18.8975 | 60 | 28.8 | 19.7608 | 60.6 | [10 empty] | 18.8975 | 60 | 28.8 | 16.8716 | 60.8 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 14.0991 | 61 | [10 empty] | 18.8985 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 18.8985 | 60 | 28.8 | 5.6467 | 61.6 | [10 empty] | 18.898 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
18.908 | 60 | 28.8 | 28.1903 | 60 | [16 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 28.1903 | 60 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 23.5532 | 60.4 | [10 empty] | 18.9075 | 60 | 28.8 | 19.761 | 60.6 | [10 empty] | 18.9075 | 60 | 28.8 | 16.8717 | 60.8 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 14.0975 | 61 | [10 empty] | 18.9085 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 18.9085 | 60 | 28.8 | 5.6447 | 61.6 | [10 empty] | 18.908 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
18.918 | 60 | 28.8 | 28.1902 | 60 | [16 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 28.1902 | 60 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 23.5466 | 60.4 | [10 empty] | 18.9175 | 60 | 28.8 | 19.7612 | 60.6 | [10 empty] | 18.9175 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 14.0959 | 61 | [10 empty] | 18.9185 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 18.9185 | 60 | 28.8 | 5.6427 | 61.6 | [10 empty] | 18.918 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
18.928 | 60 | 28.8 | 28.19 | 60 | [16 empty] | 18.928 | 60 | 28.8 | 28.19 | 60 | [10 empty] | 18.928 | 60 | 28.8 | 23.5401 | 60.4 | [10 empty] | 18.9275 | 60 | 28.8 | 19.7615 | 60.6 | [10 empty] | 18.9275 | 60 | 28.8 | 16.872 | 60.8 | [10 empty] | 18.929 | 60 | 28.8 | 14.0943 | 61 | [10 empty] | 18.9285 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.928 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 18.9285 | 60 | 28.8 | 5.6407 | 61.6 | [10 empty] | 18.928 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
18.938 | 60 | 28.8 | 28.1899 | 60 | [16 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 28.1899 | 60 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 23.5337 | 60.4 | [10 empty] | 18.9375 | 60 | 28.8 | 19.7618 | 60.6 | [10 empty] | 18.9375 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 14.0927 | 61 | [10 empty] | 18.9385 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 18.9385 | 60 | 28.8 | 5.6387 | 61.6 | [10 empty] | 18.938 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
18.948 | 60 | 28.8 | 28.1898 | 60 | [16 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 28.1898 | 60 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 23.5273 | 60.4 | [10 empty] | 18.9475 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6 | [10 empty] | 18.9475 | 60 | 28.8 | 16.8722 | 60.8 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 14.0912 | 61 | [10 empty] | 18.9485 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 18.9485 | 60 | 28.8 | 5.6367 | 61.6 | [10 empty] | 18.948 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
18.958 | 60 | 28.8 | 28.1896 | 60 | [16 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 28.1896 | 60 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 23.521 | 60.4 | [10 empty] | 18.9575 | 60 | 28.8 | 19.7623 | 60.6 | [10 empty] | 18.9575 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 14.0896 | 61 | [10 empty] | 18.9585 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 18.9585 | 60 | 28.8 | 5.6348 | 61.6 | [10 empty] | 18.958 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
18.968 | 60 | 28.8 | 28.1895 | 60 | [16 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 28.1895 | 60 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 23.5147 | 60.4 | [10 empty] | 18.9675 | 60 | 28.8 | 19.7627 | 60.6 | [10 empty] | 18.9675 | 60 | 28.8 | 16.8724 | 60.8 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 14.0881 | 61 | [10 empty] | 18.9685 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 18.9685 | 60 | 28.8 | 5.6328 | 61.6 | [10 empty] | 18.968 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
18.978 | 60 | 28.8 | 28.1894 | 60 | [16 empty] | 18.978 | 60 | 28.8 | 28.1894 | 60 | [10 empty] | 18.978 | 60 | 28.8 | 23.5084 | 60.4 | [10 empty] | 18.9775 | 60 | 28.8 | 19.763 | 60.6 | [10 empty] | 18.9775 | 60 | 28.8 | 16.8725 | 60.8 | [10 empty] | 18.979 | 60 | 28.8 | 14.0866 | 61 | [10 empty] | 18.9785 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.978 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 18.9785 | 60 | 28.8 | 5.6309 | 61.6 | [10 empty] | 18.978 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
18.988 | 60 | 28.8 | 28.1893 | 60 | [16 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 28.1893 | 60 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 23.5022 | 60.4 | [10 empty] | 18.9875 | 60 | 28.8 | 19.7634 | 60.6 | [10 empty] | 18.9875 | 60 | 28.8 | 16.8726 | 60.8 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 14.0851 | 61 | [10 empty] | 18.9885 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 18.9885 | 60 | 28.8 | 5.629 | 61.6 | [10 empty] | 18.988 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
18.998 | 60 | 28.8 | 28.1892 | 60 | [16 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 28.1892 | 60 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 23.4961 | 60.4 | [10 empty] | 18.9975 | 60 | 28.8 | 19.7637 | 60.6 | [10 empty] | 18.9975 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 14.0835 | 61 | [10 empty] | 18.9985 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 18.9985 | 60 | 28.8 | 5.6272 | 61.6 | [10 empty] | 18.998 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.008 | 60 | 28.8 | 28.189 | 60 | [16 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 28.189 | 60 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 23.4899 | 60.4 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 19.7641 | 60.6 | [10 empty] | 19.0075 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8 | [10 empty] | 19.0085 | 60 | 28.8 | 14.0821 | 61 | [10 empty] | 19.0085 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 19.0085 | 60 | 28.8 | 5.6253 | 61.6 | [10 empty] | 19.008 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.018 | 60 | 28.8 | 28.1889 | 60 | [16 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 28.1889 | 60 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 23.4838 | 60.4 | [10 empty] | 19.0175 | 60 | 28.8 | 19.7645 | 60.6 | [10 empty] | 19.0175 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 14.0806 | 61 | [10 empty] | 19.0185 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 19.0185 | 60 | 28.8 | 5.6235 | 61.6 | [10 empty] | 19.018 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.0285 | 60 | 28.8 | 28.1888 | 60 | [16 empty] | 19.0285 | 60 | 28.8 | 28.1888 | 60 | [10 empty] | 19.028 | 60 | 28.8 | 23.4778 | 60.4 | [10 empty] | 19.0275 | 60 | 28.8 | 19.7649 | 60.6 | [10 empty] | 19.0275 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8 | [10 empty] | 19.0295 | 60 | 28.8 | 14.0791 | 61 | [10 empty] | 19.0285 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.028 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 19.0285 | 60 | 28.8 | 5.6217 | 61.6 | [10 empty] | 19.028 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.038 | 60 | 28.8 | 28.1887 | 60 | [16 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 28.1887 | 60 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 23.4717 | 60.4 | [10 empty] | 19.0375 | 60 | 28.8 | 19.7653 | 60.6 | [10 empty] | 19.0375 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 14.0776 | 61 | [10 empty] | 19.0385 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 19.0385 | 60 | 28.8 | 5.6199 | 61.6 | [10 empty] | 19.038 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.048 | 60 | 28.8 | 28.1886 | 60 | [16 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 28.1886 | 60 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 23.4657 | 60.4 | [10 empty] | 19.0475 | 60 | 28.8 | 19.7657 | 60.6 | [10 empty] | 19.0475 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 14.0762 | 61 | [10 empty] | 19.0485 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 19.0485 | 60 | 28.8 | 5.6181 | 61.6 | [10 empty] | 19.048 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.058 | 60 | 28.8 | 28.1885 | 60 | [16 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 28.1885 | 60 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 23.4597 | 60.4 | [10 empty] | 19.0575 | 60 | 28.8 | 19.7661 | 60.6 | [10 empty] | 19.0575 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 14.0748 | 61 | [10 empty] | 19.0585 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 19.0585 | 60 | 28.8 | 5.6163 | 61.6 | [10 empty] | 19.058 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.068 | 60 | 28.8 | 28.1884 | 60 | [16 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 28.1884 | 60 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 23.4537 | 60.4 | [10 empty] | 19.0675 | 60 | 28.8 | 19.7666 | 60.6 | [10 empty] | 19.0675 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 14.0733 | 61 | [10 empty] | 19.0685 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 19.0685 | 60 | 28.8 | 5.6146 | 61.6 | [10 empty] | 19.068 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.078 | 60 | 28.8 | 28.1883 | 60 | [16 empty] | 19.078 | 60 | 28.8 | 28.1883 | 60 | [10 empty] | 19.078 | 60 | 28.8 | 23.4478 | 60.4 | [10 empty] | 19.0775 | 60 | 28.8 | 19.767 | 60.6 | [10 empty] | 19.0775 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 19.0795 | 60 | 28.8 | 14.0719 | 61 | [10 empty] | 19.0785 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.078 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 19.0785 | 60 | 28.8 | 5.6129 | 61.6 | [10 empty] | 19.078 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.088 | 60 | 28.8 | 28.1882 | 60 | [16 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 28.1882 | 60 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 23.4418 | 60.4 | [10 empty] | 19.0875 | 60 | 28.8 | 19.7674 | 60.6 | [10 empty] | 19.0875 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 14.0705 | 61 | [10 empty] | 19.0885 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 19.0885 | 60 | 28.8 | 5.6111 | 61.6 | [10 empty] | 19.088 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.098 | 60 | 28.8 | 28.1882 | 60 | [16 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 28.1882 | 60 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 23.4359 | 60.4 | [10 empty] | 19.0975 | 60 | 28.8 | 19.7679 | 60.6 | [10 empty] | 19.0975 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 14.0691 | 61 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 19.0985 | 60 | 28.8 | 5.6094 | 61.6 | [10 empty] | 19.098 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.108 | 60 | 28.8 | 28.1881 | 60 | [16 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 28.1881 | 60 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 23.43 | 60.4 | [10 empty] | 19.1075 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6 | [10 empty] | 19.1075 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 14.0677 | 61 | [10 empty] | 19.1085 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 19.1085 | 60 | 28.8 | 5.6078 | 61.6 | [10 empty] | 19.108 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.118 | 60 | 28.8 | 28.188 | 60 | [16 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 28.188 | 60 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 23.4241 | 60.4 | [10 empty] | 19.1175 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6 | [10 empty] | 19.1175 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 14.0663 | 61 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 19.1185 | 60 | 28.8 | 5.6061 | 61.6 | [10 empty] | 19.118 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8
19.128 | 60 | 28.8 | 28.1879 | 60 | [16 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 28.1879 | 60 | [10 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 23.4182 | 60.4 | [10 empty] | 19.1275 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6 | [10 empty] | 19.1275 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.129 | 60 | 28.8 | 14.065 | 61 | [10 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 19.1285 | 60 | 28.8 | 5.6045 | 61.6 | [10 empty] | 19.128 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8
19.138 | 60 | 28.8 | 28.1878 | 60 | [16 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 28.1878 | 60 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 23.4123 | 60.4 | [10 empty] | 19.1375 | 60 | 28.8 | 19.7697 | 60.6 | [10 empty] | 19.1375 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 14.0636 | 61 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 19.1385 | 60 | 28.8 | 5.6028 | 61.6 | [10 empty] | 19.138 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.148 | 60 | 28.8 | 28.1877 | 60 | [16 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 28.1877 | 60 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 23.4064 | 60.4 | [10 empty] | 19.1475 | 60 | 28.8 | 19.7701 | 60.6 | [10 empty] | 19.1475 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 14.0623 | 61 | [10 empty] | 19.1485 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 19.1485 | 60 | 28.8 | 5.6012 | 61.6 | [10 empty] | 19.148 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.158 | 60 | 28.8 | 28.1877 | 60 | [16 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 28.1877 | 60 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 23.4006 | 60.4 | [10 empty] | 19.1575 | 60 | 28.8 | 19.7705 | 60.6 | [10 empty] | 19.1575 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 14.0609 | 61 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 19.1585 | 60 | 28.8 | 5.5996 | 61.6 | [10 empty] | 19.158 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.168 | 60 | 28.8 | 28.1876 | 60 | [16 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 28.1876 | 60 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 23.3947 | 60.4 | [10 empty] | 19.1675 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 19.1675 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 14.0596 | 61 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 19.1685 | 60 | 28.8 | 5.5981 | 61.6 | [10 empty] | 19.168 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.178 | 60 | 28.8 | 28.1875 | 60 | [16 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 28.1875 | 60 | [10 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 23.3889 | 60.4 | [10 empty] | 19.1775 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 19.1775 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.179 | 60 | 28.8 | 14.0583 | 61 | [10 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2 | [10 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 19.1785 | 60 | 28.8 | 5.5965 | 61.6 | [10 empty] | 19.178 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.188 | 60 | 28.8 | 28.1874 | 60 | [16 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 28.1874 | 60 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 23.383 | 60.4 | [10 empty] | 19.1875 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6 | [10 empty] | 19.1875 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 14.057 | 61 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 19.1885 | 60 | 28.8 | 5.595 | 61.6 | [10 empty] | 19.188 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.198 | 60 | 28.8 | 28.1873 | 60 | [16 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 28.1873 | 60 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 23.3772 | 60.4 | [10 empty] | 19.1975 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 19.1975 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 14.0557 | 61 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 19.1985 | 60 | 28.8 | 5.5934 | 61.6 | [10 empty] | 19.198 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.208 | 60 | 28.8 | 28.1872 | 60 | [16 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 28.1872 | 60 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 23.3714 | 60.4 | [10 empty] | 19.2075 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 19.2075 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 14.0544 | 61 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.2085 | 60 | 28.8 | 5.5919 | 61.6 | [10 empty] | 19.208 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.218 | 60 | 28.8 | 28.1872 | 60 | [16 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 28.1872 | 60 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 23.3655 | 60.4 | [10 empty] | 19.2175 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 19.2175 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 14.0531 | 61 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.2185 | 60 | 28.8 | 5.5904 | 61.6 | [10 empty] | 19.218 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.228 | 60 | 28.8 | 28.1871 | 60 | [16 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 28.1871 | 60 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 23.3597 | 60.4 | [10 empty] | 19.2275 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 19.2275 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.229 | 60 | 28.8 | 14.0519 | 61 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.2285 | 60 | 28.8 | 5.5889 | 61.6 | [10 empty] | 19.228 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
19.238 | 60 | 28.8 | 28.187 | 60 | [16 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 28.187 | 60 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 23.3539 | 60.4 | [10 empty] | 19.2375 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 19.2375 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 14.0506 | 61 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.2385 | 60 | 28.8 | 5.5875 | 61.6 | [10 empty] | 19.238 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.248 | 60 | 28.8 | 28.1869 | 60 | [16 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 28.1869 | 60 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 23.3481 | 60.4 | [10 empty] | 19.2475 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 19.2475 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 14.0493 | 61 | [10 empty] | 19.2485 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.2485 | 60 | 28.8 | 5.586 | 61.6 | [10 empty] | 19.248 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.258 | 60 | 28.8 | 28.1868 | 60 | [16 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 28.1868 | 60 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 23.3424 | 60.4 | [10 empty] | 19.2575 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 19.2575 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 14.0481 | 61 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.2585 | 60 | 28.8 | 5.5846 | 61.6 | [10 empty] | 19.258 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.268 | 60 | 28.8 | 28.1867 | 60 | [16 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 28.1867 | 60 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 23.3366 | 60.4 | [10 empty] | 19.2675 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6 | [10 empty] | 19.2675 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 14.0469 | 61 | [10 empty] | 19.2685 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.2685 | 60 | 28.8 | 5.5832 | 61.6 | [10 empty] | 19.268 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.278 | 60 | 28.8 | 28.1866 | 60 | [16 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 28.1866 | 60 | [10 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 23.3309 | 60.4 | [10 empty] | 19.2775 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 19.2775 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.2795 | 60 | 28.8 | 14.0457 | 61 | [10 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2 | [10 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 19.2785 | 60 | 28.8 | 5.5818 | 61.6 | [10 empty] | 19.278 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.288 | 60 | 28.8 | 28.1865 | 60 | [16 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 28.1865 | 60 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 23.3251 | 60.4 | [10 empty] | 19.2875 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 19.2875 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 14.0445 | 61 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 19.2885 | 60 | 28.8 | 5.5804 | 61.6 | [10 empty] | 19.288 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.298 | 60 | 28.8 | 28.1864 | 60 | [16 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 28.1864 | 60 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 23.3194 | 60.4 | [10 empty] | 19.2975 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 19.2975 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 14.0433 | 61 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 19.2985 | 60 | 28.8 | 5.579 | 61.6 | [10 empty] | 19.298 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.308 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [16 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 28.1862 | 60 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 23.3137 | 60.4 | [10 empty] | 19.3075 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 19.3075 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 14.0421 | 61 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2 | [10 empty] | 19.3075 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 19.3085 | 60 | 28.8 | 5.5776 | 61.6 | [10 empty] | 19.308 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.318 | 60 | 28.8 | 28.1861 | 60 | [16 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 28.1861 | 60 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 23.3081 | 60.4 | [10 empty] | 19.3175 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6 | [10 empty] | 19.3175 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 14.0409 | 61 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2 | [10 empty] | 19.3175 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.3185 | 60 | 28.8 | 5.5763 | 61.6 | [10 empty] | 19.318 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
19.328 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [16 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 28.186 | 60 | [10 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 23.3024 | 60.4 | [10 empty] | 19.3275 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 19.3275 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.3295 | 60 | 28.8 | 14.0397 | 61 | [10 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2 | [10 empty] | 19.3275 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.3285 | 60 | 28.8 | 5.5749 | 61.6 | [10 empty] | 19.328 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.338 | 60 | 28.8 | 28.1858 | 60 | [16 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 28.1858 | 60 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 23.2968 | 60.4 | [10 empty] | 19.3375 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 19.3375 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 14.0386 | 61 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 11.2976 | 61.2 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.3385 | 60 | 28.8 | 5.5736 | 61.6 | [10 empty] | 19.338 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.348 | 60 | 28.8 | 28.1857 | 60 | [16 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 28.1857 | 60 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 23.2912 | 60.4 | [10 empty] | 19.3475 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 19.3475 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 14.0374 | 61 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2 | [10 empty] | 19.3475 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.3485 | 60 | 28.8 | 5.5723 | 61.6 | [10 empty] | 19.348 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.358 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [16 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 28.1855 | 60 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 23.2857 | 60.4 | [10 empty] | 19.3575 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 19.3575 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 14.0363 | 61 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 11.2978 | 61.2 | [10 empty] | 19.3575 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.3585 | 60 | 28.8 | 5.571 | 61.6 | [10 empty] | 19.358 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.368 | 60 | 28.8 | 28.1853 | 60 | [16 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 28.1853 | 60 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 23.2802 | 60.4 | [10 empty] | 19.3675 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 19.3675 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 14.0352 | 61 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 19.3675 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 19.3685 | 60 | 28.8 | 5.5697 | 61.6 | [10 empty] | 19.368 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.378 | 60 | 28.8 | 28.1851 | 60 | [16 empty] | 19.378 | 60 | 28.8 | 28.1851 | 60 | [10 empty] | 19.378 | 60 | 28.8 | 23.2747 | 60.4 | [10 empty] | 19.3775 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 19.3775 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.379 | 60 | 28.8 | 14.0341 | 61 | [10 empty] | 19.378 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 19.3775 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 19.3785 | 60 | 28.8 | 5.5685 | 61.6 | [10 empty] | 19.378 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.388 | 60 | 28.8 | 28.1849 | 60 | [16 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 28.1849 | 60 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 23.2692 | 60.4 | [10 empty] | 19.3875 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 19.3875 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 14.033 | 61 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 19.3875 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 19.3885 | 60 | 28.8 | 5.5672 | 61.6 | [10 empty] | 19.388 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.398 | 60 | 28.8 | 28.1847 | 60 | [16 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 28.1847 | 60 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 23.2638 | 60.4 | [10 empty] | 19.3975 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 19.3975 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 14.0319 | 61 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2 | [10 empty] | 19.3975 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 19.3985 | 60 | 28.8 | 5.566 | 61.6 | [10 empty] | 19.398 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.408 | 60 | 28.8 | 28.1845 | 60 | [16 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 28.1845 | 60 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 23.2584 | 60.4 | [10 empty] | 19.4075 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 19.4075 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 14.0308 | 61 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 19.4075 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 19.4085 | 60 | 28.8 | 5.5648 | 61.6 | [10 empty] | 19.408 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.418 | 60 | 28.8 | 28.1842 | 60 | [16 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 28.1842 | 60 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 23.2531 | 60.4 | [10 empty] | 19.4175 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 19.4175 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 14.0297 | 61 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2 | [10 empty] | 19.4175 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 19.4185 | 60 | 28.8 | 5.5636 | 61.6 | [10 empty] | 19.418 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.428 | 60 | 28.8 | 28.184 | 60 | [16 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 28.184 | 60 | [10 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 23.2478 | 60.4 | [10 empty] | 19.4275 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 19.4275 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.429 | 60 | 28.8 | 14.0286 | 61 | [10 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 19.4275 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 19.4285 | 60 | 28.8 | 5.5624 | 61.6 | [10 empty] | 19.428 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.438 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [16 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 28.1837 | 60 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 23.2426 | 60.4 | [10 empty] | 19.4375 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 19.4375 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 14.0276 | 61 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 19.4375 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 19.4385 | 60 | 28.8 | 5.5612 | 61.6 | [10 empty] | 19.438 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
19.448 | 60 | 28.8 | 28.1835 | 60 | [16 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 28.1835 | 60 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 23.2374 | 60.4 | [10 empty] | 19.4475 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 19.4475 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 14.0266 | 61 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 19.4475 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 19.4485 | 60 | 28.8 | 5.56 | 61.6 | [10 empty] | 19.448 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.458 | 60 | 28.8 | 28.1832 | 60 | [16 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 28.1832 | 60 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 23.2322 | 60.4 | [10 empty] | 19.4575 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 19.4575 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 14.0255 | 61 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 19.4575 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 19.4585 | 60 | 28.8 | 5.5589 | 61.6 | [10 empty] | 19.458 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.468 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [16 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 28.1829 | 60 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 23.2271 | 60.4 | [10 empty] | 19.4675 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 19.4675 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 14.0245 | 61 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2 | [10 empty] | 19.4675 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 19.4685 | 60 | 28.8 | 5.5577 | 61.6 | [10 empty] | 19.468 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.478 | 60 | 28.8 | 28.1825 | 60 | [16 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 28.1825 | 60 | [10 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 23.222 | 60.4 | [10 empty] | 19.4775 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 19.4775 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.4795 | 60 | 28.8 | 14.0235 | 61 | [10 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 19.4775 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 19.4785 | 60 | 28.8 | 5.5566 | 61.6 | [10 empty] | 19.478 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.488 | 60 | 28.8 | 28.1822 | 60 | [16 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 28.1822 | 60 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 23.217 | 60.4 | [10 empty] | 19.4875 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 19.4875 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 14.0225 | 61 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2 | [10 empty] | 19.4875 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 19.4885 | 60 | 28.8 | 5.5555 | 61.6 | [10 empty] | 19.488 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.498 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [16 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 28.1819 | 60 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 23.2121 | 60.4 | [10 empty] | 19.4975 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 19.4975 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 14.0215 | 61 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 19.4975 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 19.4985 | 60 | 28.8 | 5.5544 | 61.6 | [10 empty] | 19.498 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.508 | 60 | 28.8 | 28.1815 | 60 | [16 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 28.1815 | 60 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 23.2071 | 60.4 | [10 empty] | 19.5075 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 19.5075 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 14.0205 | 61 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 19.5075 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 19.5085 | 60 | 28.8 | 5.5533 | 61.6 | [10 empty] | 19.508 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.518 | 60 | 28.8 | 28.1811 | 60 | [16 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 28.1811 | 60 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 23.2023 | 60.4 | [10 empty] | 19.5175 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6 | [10 empty] | 19.5175 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 14.0196 | 61 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2 | [10 empty] | 19.5175 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 5.5522 | 61.6 | [10 empty] | 19.518 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.528 | 60 | 28.8 | 28.1808 | 60 | [16 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 28.1808 | 60 | [10 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 23.1975 | 60.4 | [10 empty] | 19.5275 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 19.5275 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.5295 | 60 | 28.8 | 14.0186 | 61 | [10 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 19.5275 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 19.5285 | 60 | 28.8 | 5.5511 | 61.6 | [10 empty] | 19.528 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.538 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [16 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 28.1804 | 60 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 23.1927 | 60.4 | [10 empty] | 19.5375 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 19.5375 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 14.0177 | 61 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 19.5375 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 5.55 | 61.6 | [10 empty] | 19.538 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.548 | 60 | 28.8 | 28.18 | 60 | [16 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 28.18 | 60 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 23.188 | 60.4 | [10 empty] | 19.5475 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 19.5475 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 14.0167 | 61 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 19.5475 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 5.549 | 61.6 | [10 empty] | 19.548 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.558 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [16 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 28.1796 | 60 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 23.1833 | 60.4 | [10 empty] | 19.5575 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 19.5575 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 14.0158 | 61 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 19.5575 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 5.5479 | 61.6 | [10 empty] | 19.558 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.568 | 60 | 28.8 | 28.1791 | 60 | [16 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 28.1791 | 60 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 23.1787 | 60.4 | [10 empty] | 19.5675 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 19.5675 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 14.0149 | 61 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 19.5675 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 19.5685 | 60 | 28.8 | 5.5469 | 61.6 | [10 empty] | 19.568 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.578 | 60 | 28.8 | 28.1787 | 60 | [16 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 28.1787 | 60 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 23.1742 | 60.4 | [10 empty] | 19.5775 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 19.5775 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8 | [10 empty] | 19.5795 | 60 | 28.8 | 14.014 | 61 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 19.5775 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 5.5459 | 61.6 | [10 empty] | 19.578 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.588 | 60 | 28.8 | 28.1783 | 60 | [16 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 28.1783 | 60 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 23.1696 | 60.4 | [10 empty] | 19.5875 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 19.5875 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 14.0131 | 61 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 19.5875 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 5.5449 | 61.6 | [10 empty] | 19.588 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
19.598 | 60 | 28.8 | 28.1778 | 60 | [16 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 28.1778 | 60 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 23.1652 | 60.4 | [10 empty] | 19.5975 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 19.5975 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8 | [10 empty] | 19.5985 | 60 | 28.8 | 14.0122 | 61 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 19.5975 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 19.598 | 60 | 28.8 | 5.5439 | 61.6 | [10 empty] | 19.5975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.608 | 60 | 28.8 | 28.1774 | 60 | [16 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 28.1774 | 60 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 23.1608 | 60.4 | [10 empty] | 19.6075 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 19.6075 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 14.0113 | 61 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 19.6075 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 19.608 | 60 | 28.8 | 5.5429 | 61.6 | [10 empty] | 19.6075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.618 | 60 | 28.8 | 28.1769 | 60 | [16 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 28.1769 | 60 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 23.1564 | 60.4 | [10 empty] | 19.6175 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 19.6175 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 14.0105 | 61 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2 | [10 empty] | 19.6175 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 19.618 | 60 | 28.8 | 5.5419 | 61.6 | [10 empty] | 19.6175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.628 | 60 | 28.8 | 28.1765 | 60 | [16 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 28.1765 | 60 | [10 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 23.1521 | 60.4 | [10 empty] | 19.6275 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 19.6275 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8 | [10 empty] | 19.6295 | 60 | 28.8 | 14.0096 | 61 | [10 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 19.6275 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 19.628 | 60 | 28.8 | 5.5409 | 61.6 | [10 empty] | 19.6275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.638 | 60 | 28.8 | 28.176 | 60 | [16 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 28.176 | 60 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 23.1478 | 60.4 | [10 empty] | 19.6375 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 19.6375 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 14.0088 | 61 | [10 empty] | 19.638 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 19.6375 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 19.6385 | 60 | 28.8 | 5.5399 | 61.6 | [10 empty] | 19.6375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.648 | 60 | 28.8 | 28.1755 | 60 | [16 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 28.1755 | 60 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 23.1436 | 60.4 | [10 empty] | 19.6475 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 19.6475 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 14.0079 | 61 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 19.6475 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 19.648 | 60 | 28.8 | 5.5389 | 61.6 | [10 empty] | 19.6475 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.658 | 60 | 28.8 | 28.1751 | 60 | [16 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 28.1751 | 60 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 23.1394 | 60.4 | [10 empty] | 19.6575 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 19.6575 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 14.0071 | 61 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 19.6575 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 19.658 | 60 | 28.8 | 5.538 | 61.6 | [10 empty] | 19.6575 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.668 | 60 | 28.8 | 28.1746 | 60 | [16 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 28.1746 | 60 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 23.1352 | 60.4 | [10 empty] | 19.6675 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 19.6675 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 14.0063 | 61 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2 | [10 empty] | 19.6675 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 5.537 | 61.6 | [10 empty] | 19.668 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.678 | 60 | 28.8 | 28.1741 | 60 | [16 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 28.1741 | 60 | [10 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 23.1311 | 60.4 | [10 empty] | 19.6775 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 19.6775 | 60 | 28.8 | 16.8726 | 60.8 | [10 empty] | 19.6795 | 60 | 28.8 | 14.0054 | 61 | [10 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 19.6775 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 19.678 | 60 | 28.8 | 5.5361 | 61.6 | [10 empty] | 19.6775 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.6885 | 60 | 28.8 | 28.1737 | 60 | [16 empty] | 19.6885 | 60 | 28.8 | 28.1737 | 60 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 23.1271 | 60.4 | [10 empty] | 19.6875 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 19.6875 | 60 | 28.8 | 16.8725 | 60.8 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 14.0046 | 61 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2 | [10 empty] | 19.6875 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 19.688 | 60 | 28.8 | 5.5352 | 61.6 | [10 empty] | 19.6875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.698 | 60 | 28.8 | 28.1732 | 60 | [16 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 28.1732 | 60 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 23.123 | 60.4 | [10 empty] | 19.6975 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 19.6975 | 60 | 28.8 | 16.8724 | 60.8 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 14.0038 | 61 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 19.6975 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 19.698 | 60 | 28.8 | 5.5342 | 61.6 | [10 empty] | 19.6975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.708 | 60 | 28.8 | 28.1727 | 60 | [16 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 28.1727 | 60 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 23.1191 | 60.4 | [10 empty] | 19.7075 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 19.7075 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8 | [10 empty] | 19.7085 | 60 | 28.8 | 14.003 | 61 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 19.7075 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 19.708 | 60 | 28.8 | 5.5333 | 61.6 | [10 empty] | 19.7075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.7185 | 60 | 28.8 | 28.1723 | 60 | [16 empty] | 19.7185 | 60 | 28.8 | 28.1723 | 60 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 23.1151 | 60.4 | [10 empty] | 19.7175 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 19.7175 | 60 | 28.8 | 16.8722 | 60.8 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 14.0023 | 61 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 19.7175 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 19.718 | 60 | 28.8 | 5.5324 | 61.6 | [10 empty] | 19.7175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.728 | 60 | 28.8 | 28.1718 | 60 | [16 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 28.1718 | 60 | [10 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 23.1112 | 60.4 | [10 empty] | 19.7275 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 19.7275 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8 | [10 empty] | 19.7295 | 60 | 28.8 | 14.0015 | 61 | [10 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 19.7275 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 19.728 | 60 | 28.8 | 5.5315 | 61.6 | [10 empty] | 19.7275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.738 | 60 | 28.8 | 28.1713 | 60 | [16 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 28.1713 | 60 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 23.1073 | 60.4 | [10 empty] | 19.7375 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 19.7375 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 14.0007 | 61 | [10 empty] | 19.738 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2 | [10 empty] | 19.7375 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 19.7385 | 60 | 28.8 | 5.5306 | 61.6 | [10 empty] | 19.7375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.748 | 60 | 28.8 | 28.1709 | 60 | [16 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 28.1709 | 60 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 23.1035 | 60.4 | [10 empty] | 19.7475 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 19.7475 | 60 | 28.8 | 16.8718 | 60.8 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 14 | 61 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 19.7475 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 19.748 | 60 | 28.8 | 5.5297 | 61.6 | [10 empty] | 19.7475 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.758 | 60 | 28.8 | 28.1704 | 60 | [16 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 28.1704 | 60 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 23.0997 | 60.4 | [10 empty] | 19.7575 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 19.7575 | 60 | 28.8 | 16.8717 | 60.8 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 13.9992 | 61 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 19.7575 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 19.758 | 60 | 28.8 | 5.5288 | 61.6 | [10 empty] | 19.7575 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.768 | 60 | 28.8 | 28.17 | 60 | [16 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 28.17 | 60 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 23.096 | 60.4 | [10 empty] | 19.7675 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 19.7675 | 60 | 28.8 | 16.8715 | 60.8 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 13.9985 | 61 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 19.7675 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 19.768 | 60 | 28.8 | 5.5279 | 61.6 | [10 empty] | 19.7675 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.778 | 60 | 28.8 | 28.1696 | 60 | [16 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 28.1696 | 60 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 23.0922 | 60.4 | [10 empty] | 19.7775 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 19.7775 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8 | [10 empty] | 19.7795 | 60 | 28.8 | 13.9977 | 61 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 19.7775 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 5.5271 | 61.6 | [10 empty] | 19.778 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.788 | 60 | 28.8 | 28.1691 | 60 | [16 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 28.1691 | 60 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 23.0885 | 60.4 | [10 empty] | 19.7875 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 19.7875 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 13.997 | 61 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 19.7875 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 19.788 | 60 | 28.8 | 5.5262 | 61.6 | [10 empty] | 19.7875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.798 | 60 | 28.8 | 28.1687 | 60 | [16 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 28.1687 | 60 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 23.0849 | 60.4 | [10 empty] | 19.7975 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 19.7975 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 13.9963 | 61 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 19.798 | 60 | 28.8 | 5.5254 | 61.6 | [10 empty] | 19.7975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.808 | 60 | 28.8 | 28.1683 | 60 | [16 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 28.1683 | 60 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 23.0812 | 60.4 | [10 empty] | 19.8075 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 19.8075 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 13.9955 | 61 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 19.8075 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 19.808 | 60 | 28.8 | 5.5245 | 61.6 | [10 empty] | 19.8075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.818 | 60 | 28.8 | 28.1678 | 60 | [16 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 28.1678 | 60 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 23.0777 | 60.4 | [10 empty] | 19.8175 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 19.8175 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8 | [10 empty] | 19.8185 | 60 | 28.8 | 13.9948 | 61 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 19.8175 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 19.818 | 60 | 28.8 | 5.5237 | 61.6 | [10 empty] | 19.8175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.828 | 60 | 28.8 | 28.1674 | 60 | [16 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 28.1674 | 60 | [10 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 23.0741 | 60.4 | [10 empty] | 19.8275 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 19.8275 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8 | [10 empty] | 19.8295 | 60 | 28.8 | 13.9941 | 61 | [10 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2 | [10 empty] | 19.8275 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 19.828 | 60 | 28.8 | 5.5229 | 61.6 | [10 empty] | 19.8275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.838 | 60 | 28.8 | 28.167 | 60 | [16 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 28.167 | 60 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 23.0706 | 60.4 | [10 empty] | 19.8375 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 19.8375 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 13.9934 | 61 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 19.8375 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 19.838 | 60 | 28.8 | 5.5221 | 61.6 | [10 empty] | 19.8375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.848 | 60 | 28.8 | 28.1666 | 60 | [16 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 28.1666 | 60 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 23.067 | 60.4 | [10 empty] | 19.8475 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 19.8475 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 13.9927 | 61 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 19.8475 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 19.848 | 60 | 28.8 | 5.5213 | 61.6 | [10 empty] | 19.8475 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.858 | 60 | 28.8 | 28.1662 | 60 | [16 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 28.1662 | 60 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 23.0636 | 60.4 | [10 empty] | 19.8575 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 19.8575 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 13.9921 | 61 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 19.8575 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 19.858 | 60 | 28.8 | 5.5205 | 61.6 | [10 empty] | 19.8575 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.868 | 60 | 28.8 | 28.1658 | 60 | [16 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 28.1658 | 60 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 23.0601 | 60.4 | [10 empty] | 19.8675 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 19.8675 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 13.9914 | 61 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 19.8675 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 19.868 | 60 | 28.8 | 5.5197 | 61.6 | [10 empty] | 19.8675 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.878 | 60 | 28.8 | 28.1654 | 60 | [16 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 28.1654 | 60 | [10 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 23.0567 | 60.4 | [10 empty] | 19.8775 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 19.8775 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8 | [10 empty] | 19.8795 | 60 | 28.8 | 13.9907 | 61 | [10 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 19.8775 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 19.878 | 60 | 28.8 | 5.5189 | 61.6 | [10 empty] | 19.8775 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.888 | 60 | 28.8 | 28.165 | 60 | [16 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 28.165 | 60 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 23.0533 | 60.4 | [10 empty] | 19.8875 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 19.8875 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 13.99 | 61 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 19.8875 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 19.888 | 60 | 28.8 | 5.5182 | 61.6 | [10 empty] | 19.8875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.898 | 60 | 28.8 | 28.1646 | 60 | [16 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 28.1646 | 60 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 23.05 | 60.4 | [10 empty] | 19.8975 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 19.8975 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 13.9894 | 61 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 19.8975 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 19.898 | 60 | 28.8 | 5.5174 | 61.6 | [10 empty] | 19.8975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.908 | 60 | 28.8 | 28.1642 | 60 | [16 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 28.1642 | 60 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 23.0466 | 60.4 | [10 empty] | 19.9075 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 19.9075 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 13.9887 | 61 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 19.9075 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 19.908 | 60 | 28.8 | 5.5167 | 61.6 | [10 empty] | 19.9075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.918 | 60 | 28.8 | 28.1639 | 60 | [16 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 28.1639 | 60 | [10 empty] | 19.9185 | 60 | 28.8 | 23.0433 | 60.4 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 19.9175 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 13.9881 | 61 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 19.9175 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 19.918 | 60 | 28.8 | 5.516 | 61.6 | [10 empty] | 19.9175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.928 | 60 | 28.8 | 28.1635 | 60 | [16 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 28.1635 | 60 | [10 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 23.0401 | 60.4 | [10 empty] | 19.9275 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 19.9275 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8 | [10 empty] | 19.9295 | 60 | 28.8 | 13.9874 | 61 | [10 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 19.9275 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 19.928 | 60 | 28.8 | 5.5153 | 61.6 | [10 empty] | 19.9275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.938 | 60 | 28.8 | 28.1631 | 60 | [16 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 28.1631 | 60 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 23.0368 | 60.4 | [10 empty] | 19.9375 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 19.9375 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 13.9868 | 61 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 19.9375 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 19.938 | 60 | 28.8 | 5.5146 | 61.6 | [10 empty] | 19.9375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.948 | 60 | 28.8 | 28.1627 | 60 | [16 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 28.1627 | 60 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 23.0336 | 60.4 | [10 empty] | 19.9475 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 19.9475 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 13.9862 | 61 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 19.9475 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 19.948 | 60 | 28.8 | 5.5139 | 61.6 | [10 empty] | 19.9475 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.958 | 60 | 28.8 | 28.1623 | 60 | [16 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 28.1623 | 60 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 23.0304 | 60.4 | [10 empty] | 19.9575 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 19.9575 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 13.9855 | 61 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 19.9575 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 19.958 | 60 | 28.8 | 5.5132 | 61.6 | [10 empty] | 19.9575 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.968 | 60 | 28.8 | 28.162 | 60 | [16 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 28.162 | 60 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 23.0272 | 60.4 | [10 empty] | 19.9675 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 19.9675 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 13.9849 | 61 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 19.9675 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 19.968 | 60 | 28.8 | 5.5125 | 61.6 | [10 empty] | 19.9675 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.978 | 60 | 28.8 | 28.1616 | 60 | [16 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 28.1616 | 60 | [10 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 23.0241 | 60.4 | [10 empty] | 19.9775 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 19.9775 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8 | [10 empty] | 19.979 | 60 | 28.8 | 13.9843 | 61 | [10 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 19.9775 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 19.978 | 60 | 28.8 | 5.5119 | 61.6 | [10 empty] | 19.9775 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.988 | 60 | 28.8 | 28.1612 | 60 | [16 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 28.1612 | 60 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 23.021 | 60.4 | [10 empty] | 19.9875 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 19.9875 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 13.9837 | 61 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 19.9875 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 19.988 | 60 | 28.8 | 5.5113 | 61.6 | [10 empty] | 19.9875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
19.9985 | 60 | 28.8 | 28.1608 | 60 | [16 empty] | 19.9985 | 60 | 28.8 | 28.1608 | 60 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 23.0179 | 60.4 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 19.9975 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 13.9831 | 61 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 19.9975 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 19.998 | 60 | 28.8 | 5.5106 | 61.6 | [10 empty] | 19.9975 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.008 | 60 | 28.8 | 28.1605 | 60 | [16 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 28.1605 | 60 | [10 empty] | 20.0085 | 60 | 28.8 | 23.0148 | 60.4 | [10 empty] | 20.0075 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 20.0075 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 13.9825 | 61 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 20.0075 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 20.008 | 60 | 28.8 | 5.51 | 61.6 | [10 empty] | 20.0075 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.018 | 60 | 28.8 | 28.1601 | 60 | [16 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 28.1601 | 60 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 23.0118 | 60.4 | [10 empty] | 20.0175 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 20.0175 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 13.9819 | 61 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 20.0175 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 20.018 | 60 | 28.8 | 5.5095 | 61.6 | [10 empty] | 20.0175 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.028 | 60 | 28.8 | 28.1597 | 60 | [16 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 28.1597 | 60 | [10 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 23.0088 | 60.4 | [10 empty] | 20.0275 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6 | [10 empty] | 20.0275 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8 | [10 empty] | 20.0295 | 60 | 28.8 | 13.9813 | 61 | [10 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 20.0275 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 20.028 | 60 | 28.8 | 5.5089 | 61.6 | [10 empty] | 20.0275 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.038 | 60 | 28.8 | 28.1594 | 60 | [16 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 28.1594 | 60 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 23.0058 | 60.4 | [10 empty] | 20.0375 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6 | [10 empty] | 20.0375 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 13.9807 | 61 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 20.0375 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 20.038 | 60 | 28.8 | 5.5083 | 61.6 | [10 empty] | 20.0375 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.048 | 60 | 28.8 | 28.159 | 60 | [16 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 28.159 | 60 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 23.0028 | 60.4 | [10 empty] | 20.0475 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 20.0475 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 13.9801 | 61 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 20.0475 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 20.048 | 60 | 28.8 | 5.5078 | 61.6 | [10 empty] | 20.0475 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.058 | 60 | 28.8 | 28.1587 | 60 | [16 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 28.1587 | 60 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 22.9999 | 60.4 | [10 empty] | 20.0575 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 20.0575 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 13.9796 | 61 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 20.0575 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 20.058 | 60 | 28.8 | 5.5073 | 61.6 | [10 empty] | 20.0575 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.068 | 60 | 28.8 | 28.1583 | 60 | [16 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 28.1583 | 60 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 22.9969 | 60.4 | [10 empty] | 20.0675 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6 | [10 empty] | 20.0675 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 13.979 | 61 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 20.0675 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 20.068 | 60 | 28.8 | 5.5068 | 61.6 | [10 empty] | 20.0675 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.078 | 60 | 28.8 | 28.158 | 60 | [16 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 28.158 | 60 | [10 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 22.9941 | 60.4 | [10 empty] | 20.0775 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 20.0775 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 20.0795 | 60 | 28.8 | 13.9784 | 61 | [10 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 20.0775 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 20.078 | 60 | 28.8 | 5.5063 | 61.6 | [10 empty] | 20.0775 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
20.088 | 60 | 28.8 | 28.1576 | 60 | [16 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 28.1576 | 60 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 22.9912 | 60.4 | [10 empty] | 20.0875 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6 | [10 empty] | 20.0875 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 13.9779 | 61 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 20.0875 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 20.088 | 60 | 28.8 | 5.5058 | 61.6 | [10 empty] | 20.0875 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.098 | 60 | 28.8 | 28.1573 | 60 | [16 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 28.1573 | 60 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 22.9883 | 60.4 | [10 empty] | 20.0975 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 20.0975 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 13.9774 | 61 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 20.0975 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 20.098 | 60 | 28.8 | 5.5054 | 61.6 | [10 empty] | 20.0975 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.108 | 60 | 28.8 | 28.1569 | 60 | [16 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 28.1569 | 60 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 22.9855 | 60.4 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 20.1075 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 13.9768 | 61 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 20.1075 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 20.108 | 60 | 28.8 | 5.505 | 61.6 | [10 empty] | 20.1075 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.118 | 60 | 28.8 | 28.1566 | 60 | [16 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 28.1566 | 60 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 22.9827 | 60.4 | [10 empty] | 20.1175 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 20.1175 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 13.9763 | 61 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 20.1175 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 20.118 | 60 | 28.8 | 5.5045 | 61.6 | [10 empty] | 20.1175 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.128 | 60 | 28.8 | 28.1563 | 60 | [16 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 28.1563 | 60 | [10 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 22.9799 | 60.4 | [10 empty] | 20.1275 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 20.1275 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 20.1295 | 60 | 28.8 | 13.9757 | 61 | [10 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 20.1275 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 20.128 | 60 | 28.8 | 5.5041 | 61.6 | [10 empty] | 20.1275 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.138 | 60 | 28.8 | 28.1559 | 60 | [16 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 28.1559 | 60 | [10 empty] | 20.1385 | 60 | 28.8 | 22.9772 | 60.4 | [10 empty] | 20.1375 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 20.1375 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 13.9752 | 61 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 20.1375 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 20.138 | 60 | 28.8 | 5.5038 | 61.6 | [10 empty] | 20.1375 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.148 | 60 | 28.8 | 28.1556 | 60 | [16 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 28.1556 | 60 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 22.9745 | 60.4 | [10 empty] | 20.1475 | 60 | 28.8 | 19.7762 | 60.6 | [10 empty] | 20.1475 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 13.9747 | 61 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 20.1475 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 20.148 | 60 | 28.8 | 5.5034 | 61.6 | [10 empty] | 20.1475 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.158 | 60 | 28.8 | 28.1553 | 60 | [16 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 28.1553 | 60 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 22.9718 | 60.4 | [10 empty] | 20.1575 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 20.1575 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 13.9742 | 61 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 20.1575 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 20.158 | 60 | 28.8 | 5.503 | 61.6 | [10 empty] | 20.1575 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.168 | 60 | 28.8 | 28.155 | 60 | [16 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 28.155 | 60 | [10 empty] | 20.1685 | 60 | 28.8 | 22.9691 | 60.4 | [10 empty] | 20.1675 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 20.1675 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 13.9737 | 61 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 20.1675 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 20.168 | 60 | 28.8 | 5.5027 | 61.6 | [10 empty] | 20.1675 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
20.178 | 60 | 28.8 | 28.1547 | 60 | [16 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 28.1547 | 60 | [10 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 22.9664 | 60.4 | [10 empty] | 20.1775 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 20.1775 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 20.179 | 60 | 28.8 | 13.9732 | 61 | [10 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 20.1775 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 20.178 | 60 | 28.8 | 5.5024 | 61.6 | [10 empty] | 20.1775 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
20.188 | 60 | 28.8 | 28.1544 | 60 | [16 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 28.1544 | 60 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 22.9638 | 60.4 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 20.1875 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 13.9727 | 61 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 20.1875 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.188 | 60 | 28.8 | 5.5021 | 61.6 | [10 empty] | 20.1875 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
20.198 | 60 | 28.8 | 28.1541 | 60 | [16 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 28.1541 | 60 | [10 empty] | 20.1985 | 60 | 28.8 | 22.9612 | 60.4 | [10 empty] | 20.1975 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6 | [10 empty] | 20.1975 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 13.9722 | 61 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 20.1975 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.198 | 60 | 28.8 | 5.5018 | 61.6 | [10 empty] | 20.1975 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
20.208 | 60 | 28.8 | 28.1539 | 60 | [16 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 28.1539 | 60 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 22.9586 | 60.4 | [10 empty] | 20.2075 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6 | [10 empty] | 20.2075 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 13.9717 | 61 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 20.2075 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.208 | 60 | 28.8 | 5.5015 | 61.6 | [10 empty] | 20.2075 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
20.218 | 60 | 28.8 | 28.1536 | 60 | [16 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 28.1536 | 60 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 22.956 | 60.4 | [10 empty] | 20.2175 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 20.2175 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 13.9712 | 61 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 20.2175 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.218 | 60 | 28.8 | 5.5012 | 61.6 | [10 empty] | 20.2175 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
20.228 | 60 | 28.8 | 28.1533 | 60 | [16 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 28.1533 | 60 | [10 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 22.9534 | 60.4 | [10 empty] | 20.2275 | 60 | 28.8 | 19.7748 | 60.6 | [10 empty] | 20.2275 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 20.229 | 60 | 28.8 | 13.9707 | 61 | [10 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 20.2275 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 20.228 | 60 | 28.8 | 5.501 | 61.6 | [10 empty] | 20.2275 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
20.238 | 60 | 28.8 | 28.1531 | 60 | [16 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 28.1531 | 60 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 22.9509 | 60.4 | [10 empty] | 20.2375 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 20.2375 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 13.9703 | 61 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 20.2375 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 20.238 | 60 | 28.8 | 5.5007 | 61.6 | [10 empty] | 20.2375 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
20.248 | 60 | 28.8 | 28.1528 | 60 | [16 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 28.1528 | 60 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 22.9484 | 60.4 | [10 empty] | 20.2475 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 20.2475 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 13.9698 | 61 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 20.2475 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 20.248 | 60 | 28.8 | 5.5005 | 61.6 | [10 empty] | 20.2475 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
20.258 | 60 | 28.8 | 28.1526 | 60 | [16 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 28.1526 | 60 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 22.9459 | 60.4 | [10 empty] | 20.2575 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 20.2575 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 13.9693 | 61 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 20.2575 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 20.258 | 60 | 28.8 | 5.5003 | 61.6 | [10 empty] | 20.2575 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
20.268 | 60 | 28.8 | 28.1524 | 60 | [16 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 28.1524 | 60 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 22.9435 | 60.4 | [10 empty] | 20.2675 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 20.2675 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 13.9689 | 61 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 20.2675 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.268 | 60 | 28.8 | 5.5001 | 61.6 | [10 empty] | 20.2675 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
20.278 | 60 | 28.8 | 28.1521 | 60 | [16 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 28.1521 | 60 | [10 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 22.941 | 60.4 | [10 empty] | 20.2775 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 20.2775 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8 | [10 empty] | 20.279 | 60 | 28.8 | 13.9684 | 61 | [10 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 20.2775 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.278 | 60 | 28.8 | 5.4999 | 61.6 | [10 empty] | 20.2775 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
20.288 | 60 | 28.8 | 28.1519 | 60 | [16 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 28.1519 | 60 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 22.9386 | 60.4 | [10 empty] | 20.2875 | 60 | 28.8 | 19.7739 | 60.6 | [10 empty] | 20.2875 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 13.9679 | 61 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 20.2875 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.288 | 60 | 28.8 | 5.4997 | 61.6 | [10 empty] | 20.2875 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
20.298 | 60 | 28.8 | 28.1517 | 60 | [16 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 28.1517 | 60 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 22.9362 | 60.4 | [10 empty] | 20.2975 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 20.2975 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 13.9675 | 61 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 20.2975 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.298 | 60 | 28.8 | 5.4995 | 61.6 | [10 empty] | 20.2975 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
20.308 | 60 | 28.8 | 28.1514 | 60 | [16 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 28.1514 | 60 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 22.9338 | 60.4 | [10 empty] | 20.3075 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 20.3075 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 13.967 | 61 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 20.3075 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 20.308 | 60 | 28.8 | 5.4993 | 61.6 | [10 empty] | 20.3075 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
20.318 | 60 | 28.8 | 28.1512 | 60 | [16 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 28.1512 | 60 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 22.9315 | 60.4 | [10 empty] | 20.3175 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 20.3175 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 13.9666 | 61 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 20.3175 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 20.318 | 60 | 28.8 | 5.4991 | 61.6 | [10 empty] | 20.3175 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
20.328 | 60 | 28.8 | 28.1509 | 60 | [16 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 28.1509 | 60 | [10 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 22.9291 | 60.4 | [10 empty] | 20.3275 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 | [10 empty] | 20.3275 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 20.3295 | 60 | 28.8 | 13.9662 | 61 | [10 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 20.3275 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 20.328 | 60 | 28.8 | 5.499 | 61.6 | [10 empty] | 20.3275 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
20.338 | 60 | 28.8 | 28.1507 | 60 | [16 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 28.1507 | 60 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 22.9268 | 60.4 | [10 empty] | 20.3375 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 20.3375 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 13.9657 | 61 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 20.3375 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 20.338 | 60 | 28.8 | 5.4988 | 61.6 | [10 empty] | 20.3375 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
20.348 | 60 | 28.8 | 28.1504 | 60 | [16 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 28.1504 | 60 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 22.9245 | 60.4 | [10 empty] | 20.3475 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 20.3475 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 13.9653 | 61 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 20.3475 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 20.348 | 60 | 28.8 | 5.4986 | 61.6 | [10 empty] | 20.3475 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
20.358 | 60 | 28.8 | 28.1501 | 60 | [16 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 28.1501 | 60 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 22.9222 | 60.4 | [10 empty] | 20.3575 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 | [10 empty] | 20.3575 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 13.9648 | 61 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 20.3575 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 20.358 | 60 | 28.8 | 5.4985 | 61.6 | [10 empty] | 20.3575 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8
20.368 | 60 | 28.8 | 28.1498 | 60 | [16 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 28.1498 | 60 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 22.92 | 60.4 | [10 empty] | 20.3675 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 | [10 empty] | 20.3675 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 13.9644 | 61 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 20.3675 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 20.368 | 60 | 28.8 | 5.4983 | 61.6 | [10 empty] | 20.3675 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8
20.378 | 60 | 28.8 | 28.1495 | 60 | [16 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 28.1495 | 60 | [10 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 22.9177 | 60.4 | [10 empty] | 20.3775 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 20.3775 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 20.3795 | 60 | 28.8 | 13.964 | 61 | [10 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 20.3775 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 20.378 | 60 | 28.8 | 5.4982 | 61.6 | [10 empty] | 20.3775 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
20.388 | 60 | 28.8 | 28.1492 | 60 | [16 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 28.1492 | 60 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 22.9155 | 60.4 | [10 empty] | 20.3875 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 20.3875 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 13.9636 | 61 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 20.3875 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 20.388 | 60 | 28.8 | 5.498 | 61.6 | [10 empty] | 20.3875 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
20.398 | 60 | 28.8 | 28.1488 | 60 | [16 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 28.1488 | 60 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 22.9133 | 60.4 | [10 empty] | 20.3975 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 20.3975 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 13.9631 | 61 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 20.3975 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 20.398 | 60 | 28.8 | 5.4979 | 61.6 | [10 empty] | 20.3975 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
20.408 | 60 | 28.8 | 28.1485 | 60 | [16 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 28.1485 | 60 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 22.9111 | 60.4 | [10 empty] | 20.4075 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 20.4075 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 13.9627 | 61 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 20.4075 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 20.408 | 60 | 28.8 | 5.4977 | 61.6 | [10 empty] | 20.4075 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
20.418 | 60 | 28.8 | 28.1481 | 60 | [16 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 28.1481 | 60 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 22.909 | 60.4 | [10 empty] | 20.4175 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 20.4175 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 13.9623 | 61 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 20.4175 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 20.418 | 60 | 28.8 | 5.4976 | 61.6 | [10 empty] | 20.4175 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
20.428 | 60 | 28.8 | 28.1477 | 60 | [16 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 28.1477 | 60 | [10 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 22.9068 | 60.4 | [10 empty] | 20.4275 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 20.4275 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 20.429 | 60 | 28.8 | 13.9619 | 61 | [10 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 20.4275 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 20.428 | 60 | 28.8 | 5.4975 | 61.6 | [10 empty] | 20.4275 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
20.438 | 60 | 28.8 | 28.1472 | 60 | [16 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 28.1472 | 60 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 22.9047 | 60.4 | [10 empty] | 20.4375 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 20.4375 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 13.9615 | 61 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 20.4375 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 20.438 | 60 | 28.8 | 5.4973 | 61.6 | [10 empty] | 20.4375 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
20.448 | 60 | 28.8 | 28.1468 | 60 | [16 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 28.1468 | 60 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 22.9026 | 60.4 | [10 empty] | 20.4475 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 20.4475 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 13.9611 | 61 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 20.4475 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 20.448 | 60 | 28.8 | 5.4972 | 61.6 | [10 empty] | 20.4475 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
20.458 | 60 | 28.8 | 28.1463 | 60 | [16 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 28.1463 | 60 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 22.9005 | 60.4 | [10 empty] | 20.4575 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 20.4575 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 13.9607 | 61 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 20.4575 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 20.458 | 60 | 28.8 | 5.4971 | 61.6 | [10 empty] | 20.4575 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
20.468 | 60 | 28.8 | 28.1458 | 60 | [16 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 28.1458 | 60 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 22.8985 | 60.4 | [10 empty] | 20.4675 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 20.4675 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 13.9603 | 61 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 20.4675 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 20.468 | 60 | 28.8 | 5.4969 | 61.6 | [10 empty] | 20.4675 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
20.478 | 60 | 28.8 | 28.1452 | 60 | [16 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 28.1452 | 60 | [10 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 22.8964 | 60.4 | [10 empty] | 20.4775 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 20.4775 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 20.479 | 60 | 28.8 | 13.9599 | 61 | [10 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 20.4775 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 20.478 | 60 | 28.8 | 5.4968 | 61.6 | [10 empty] | 20.4775 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
20.488 | 60 | 28.8 | 28.1447 | 60 | [16 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 28.1447 | 60 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 22.8944 | 60.4 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 13.9596 | 61 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 20.488 | 60 | 28.8 | 5.4967 | 61.6 | [10 empty] | 20.4875 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
20.498 | 60 | 28.8 | 28.1441 | 60 | [16 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 28.1441 | 60 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 22.8924 | 60.4 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 13.9592 | 61 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 20.498 | 60 | 28.8 | 5.4966 | 61.6 | [10 empty] | 20.4975 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
20.508 | 60 | 28.8 | 28.1435 | 60 | [16 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 28.1435 | 60 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 22.8904 | 60.4 | [10 empty] | 20.5075 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 20.5075 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 13.9588 | 61 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 20.5075 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 20.508 | 60 | 28.8 | 5.4965 | 61.6 | [10 empty] | 20.5075 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
20.518 | 60 | 28.8 | 28.1429 | 60 | [16 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 28.1429 | 60 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 22.8885 | 60.4 | [10 empty] | 20.5175 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 20.5175 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 13.9585 | 61 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 20.5175 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 20.518 | 60 | 28.8 | 5.4964 | 61.6 | [10 empty] | 20.5175 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
20.528 | 60 | 28.8 | 28.1423 | 60 | [16 empty] | 20.528 | 60 | 28.8 | 28.1423 | 60 | [10 empty] | 20.528 | 60 | 28.8 | 22.8865 | 60.4 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 20.529 | 60 | 28.8 | 13.9581 | 61 | [10 empty] | 20.528 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 20.528 | 60 | 28.8 | 5.4962 | 61.6 | [10 empty] | 20.5275 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
20.538 | 60 | 28.8 | 28.1416 | 60 | [16 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 28.1416 | 60 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 22.8846 | 60.4 | [10 empty] | 20.5375 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 20.5375 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 13.9578 | 61 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 20.5375 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 20.538 | 60 | 28.8 | 5.4961 | 61.6 | [10 empty] | 20.5375 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
20.548 | 60 | 28.8 | 28.141 | 60 | [16 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 28.141 | 60 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 22.8827 | 60.4 | [10 empty] | 20.5475 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 20.5475 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 13.9574 | 61 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 20.5475 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 20.548 | 60 | 28.8 | 5.496 | 61.6 | [10 empty] | 20.5475 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.558 | 60 | 28.8 | 28.1404 | 60 | [16 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 28.1404 | 60 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 22.8808 | 60.4 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 13.9571 | 61 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 20.558 | 60 | 28.8 | 5.4959 | 61.6 | [10 empty] | 20.5575 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.568 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60 | [16 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 22.8789 | 60.4 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 13.9568 | 61 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 20.568 | 60 | 28.8 | 5.4958 | 61.6 | [10 empty] | 20.5675 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.578 | 60 | 28.8 | 28.1391 | 60 | [16 empty] | 20.578 | 60 | 28.8 | 28.1391 | 60 | [10 empty] | 20.578 | 60 | 28.8 | 22.877 | 60.4 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 20.579 | 60 | 28.8 | 13.9565 | 61 | [10 empty] | 20.578 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 20.578 | 60 | 28.8 | 5.4957 | 61.6 | [10 empty] | 20.5775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.588 | 60 | 28.8 | 28.1385 | 60 | [16 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 28.1385 | 60 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 22.8752 | 60.4 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 13.9562 | 61 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 20.588 | 60 | 28.8 | 5.4956 | 61.6 | [10 empty] | 20.5875 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.598 | 60 | 28.8 | 28.1379 | 60 | [16 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 28.1379 | 60 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 22.8733 | 60.4 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 13.9559 | 61 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 20.598 | 60 | 28.8 | 5.4955 | 61.6 | [10 empty] | 20.5975 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.608 | 60 | 28.8 | 28.1373 | 60 | [16 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 28.1373 | 60 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 22.8715 | 60.4 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 13.9556 | 61 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 20.608 | 60 | 28.8 | 5.4955 | 61.6 | [10 empty] | 20.6075 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.618 | 60 | 28.8 | 28.1367 | 60 | [16 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 28.1367 | 60 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 22.8697 | 60.4 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 13.9553 | 61 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 20.618 | 60 | 28.8 | 5.4954 | 61.6 | [10 empty] | 20.6175 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.628 | 60 | 28.8 | 28.1362 | 60 | [16 empty] | 20.628 | 60 | 28.8 | 28.1362 | 60 | [10 empty] | 20.628 | 60 | 28.8 | 22.8679 | 60.4 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.629 | 60 | 28.8 | 13.9551 | 61 | [10 empty] | 20.628 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 20.628 | 60 | 28.8 | 5.4953 | 61.6 | [10 empty] | 20.6275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.638 | 60 | 28.8 | 28.1358 | 60 | [16 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 28.1358 | 60 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 22.8662 | 60.4 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 13.9548 | 61 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 20.638 | 60 | 28.8 | 5.4952 | 61.6 | [10 empty] | 20.6375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.648 | 60 | 28.8 | 28.1353 | 60 | [16 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 28.1353 | 60 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 22.8644 | 60.4 | [10 empty] | 20.6475 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 20.6475 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.6485 | 60 | 28.8 | 13.9546 | 61 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 20.6475 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 20.648 | 60 | 28.8 | 5.4951 | 61.6 | [10 empty] | 20.6475 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.658 | 60 | 28.8 | 28.135 | 60 | [16 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 28.135 | 60 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 22.8627 | 60.4 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 13.9543 | 61 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 20.658 | 60 | 28.8 | 5.495 | 61.6 | [10 empty] | 20.6575 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.668 | 60 | 28.8 | 28.1347 | 60 | [16 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 28.1347 | 60 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 22.861 | 60.4 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 13.9541 | 61 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 20.668 | 60 | 28.8 | 5.4949 | 61.6 | [10 empty] | 20.6675 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.678 | 60 | 28.8 | 28.1344 | 60 | [16 empty] | 20.678 | 60 | 28.8 | 28.1344 | 60 | [10 empty] | 20.678 | 60 | 28.8 | 22.8593 | 60.4 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.679 | 60 | 28.8 | 13.9539 | 61 | [10 empty] | 20.678 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 20.678 | 60 | 28.8 | 5.4948 | 61.6 | [10 empty] | 20.6775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.688 | 60 | 28.8 | 28.1343 | 60 | [16 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 28.1343 | 60 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 22.8576 | 60.4 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 13.9537 | 61 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 20.688 | 60 | 28.8 | 5.4947 | 61.6 | [10 empty] | 20.6875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.698 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60 | [16 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60 | [10 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 22.856 | 60.4 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 13.9535 | 61 | [10 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 20.698 | 60 | 28.8 | 5.4946 | 61.6 | [10 empty] | 20.6975 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.708 | 60 | 28.8 | 28.1341 | 60 | [16 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 28.1341 | 60 | [10 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 22.8543 | 60.4 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 13.9533 | 61 | [10 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 20.708 | 60 | 28.8 | 5.4945 | 61.6 | [10 empty] | 20.7075 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.718 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60 | [16 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 28.1342 | 60 | [10 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 22.8527 | 60.4 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 13.9531 | 61 | [10 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 20.718 | 60 | 28.8 | 5.4944 | 61.6 | [10 empty] | 20.7175 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.728 | 60 | 28.8 | 28.1343 | 60 | [16 empty] | 20.728 | 60 | 28.8 | 28.1343 | 60 | [10 empty] | 20.728 | 60 | 28.8 | 22.8511 | 60.4 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.729 | 60 | 28.8 | 13.9529 | 61 | [10 empty] | 20.728 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 20.728 | 60 | 28.8 | 5.4943 | 61.6 | [10 empty] | 20.7275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.738 | 60 | 28.8 | 28.1345 | 60 | [16 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 28.1345 | 60 | [10 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 22.8495 | 60.4 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 13.9528 | 61 | [10 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 20.738 | 60 | 28.8 | 5.4942 | 61.6 | [10 empty] | 20.7375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.748 | 60 | 28.8 | 28.1348 | 60 | [16 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 28.1348 | 60 | [10 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 22.848 | 60.4 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 13.9526 | 61 | [10 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 20.748 | 60 | 28.8 | 5.4941 | 61.6 | [10 empty] | 20.7475 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.758 | 60 | 28.8 | 28.1351 | 60 | [16 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 28.1351 | 60 | [10 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 22.8464 | 60.4 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 13.9525 | 61 | [10 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 20.758 | 60 | 28.8 | 5.494 | 61.6 | [10 empty] | 20.7575 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.768 | 60 | 28.8 | 28.1355 | 60 | [16 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 28.1355 | 60 | [10 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 22.8449 | 60.4 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 13.9523 | 61 | [10 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 20.768 | 60 | 28.8 | 5.4938 | 61.6 | [10 empty] | 20.7675 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.778 | 60 | 28.8 | 28.1359 | 60 | [16 empty] | 20.778 | 60 | 28.8 | 28.1359 | 60 | [10 empty] | 20.778 | 60 | 28.8 | 22.8434 | 60.4 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.7795 | 60 | 28.8 | 13.9522 | 61 | [10 empty] | 20.778 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 20.778 | 60 | 28.8 | 5.4937 | 61.6 | [10 empty] | 20.7775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.788 | 60 | 28.8 | 28.1364 | 60 | [16 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 28.1364 | 60 | [10 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 22.8419 | 60.4 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 13.952 | 61 | [10 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 20.788 | 60 | 28.8 | 5.4935 | 61.6 | [10 empty] | 20.7875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.798 | 60 | 28.8 | 28.1369 | 60 | [16 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 28.1369 | 60 | [10 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 22.8404 | 60.4 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 13.9519 | 61 | [10 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 20.798 | 60 | 28.8 | 5.4934 | 61.6 | [10 empty] | 20.7975 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
20.808 | 60 | 28.8 | 28.1374 | 60.2 | [16 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 28.1374 | 60.2 | [10 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 22.8389 | 60.4 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 19.777 | 60.6 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 13.9518 | 61 | [10 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 20.808 | 60 | 28.8 | 5.4932 | 61.6 | [10 empty] | 20.8075 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.818 | 60 | 28.8 | 28.1379 | 60.2 | [16 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 28.1379 | 60.2 | [10 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 22.8375 | 60.4 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 13.9516 | 61 | [10 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 20.818 | 60 | 28.8 | 5.493 | 61.6 | [10 empty] | 20.8175 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.828 | 60 | 28.8 | 28.1385 | 60.2 | [16 empty] | 20.828 | 60 | 28.8 | 28.1385 | 60.2 | [10 empty] | 20.828 | 60 | 28.8 | 22.836 | 60.4 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.8295 | 60 | 28.8 | 13.9515 | 61 | [10 empty] | 20.828 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 20.828 | 60 | 28.8 | 5.4928 | 61.6 | [10 empty] | 20.8275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.838 | 60 | 28.8 | 28.1389 | 60.2 | [16 empty] | 20.838 | 60 | 28.8 | 28.1389 | 60.2 | [10 empty] | 20.838 | 60 | 28.8 | 22.8346 | 60.4 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 20.838 | 60 | 28.8 | 13.9514 | 61 | [10 empty] | 20.838 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 20.838 | 60 | 28.8 | 5.4926 | 61.6 | [10 empty] | 20.8375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.8485 | 60 | 28.8 | 28.1394 | 60.2 | [16 empty] | 20.8485 | 60 | 28.8 | 28.1394 | 60.2 | [10 empty] | 20.848 | 60 | 28.8 | 22.8332 | 60.4 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.848 | 60 | 28.8 | 13.9513 | 61 | [10 empty] | 20.848 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 20.848 | 60 | 28.8 | 5.4924 | 61.6 | [10 empty] | 20.8475 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.858 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60.2 | [16 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60.2 | [10 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 22.8319 | 60.4 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 13.9511 | 61 | [10 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 20.858 | 60 | 28.8 | 5.4922 | 61.6 | [10 empty] | 20.8575 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.868 | 60 | 28.8 | 28.14 | 60.2 | [16 empty] | 20.868 | 60 | 28.8 | 28.14 | 60.2 | [10 empty] | 20.868 | 60 | 28.8 | 22.8305 | 60.4 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.8685 | 60 | 28.8 | 13.951 | 61 | [10 empty] | 20.868 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 20.868 | 60 | 28.8 | 5.492 | 61.6 | [10 empty] | 20.8675 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.878 | 60 | 28.8 | 28.1402 | 60.2 | [16 empty] | 20.878 | 60 | 28.8 | 28.1402 | 60.2 | [10 empty] | 20.878 | 60 | 28.8 | 22.8292 | 60.4 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.8795 | 60 | 28.8 | 13.9509 | 61 | [10 empty] | 20.878 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 20.878 | 60 | 28.8 | 5.4917 | 61.6 | [10 empty] | 20.8775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.888 | 60 | 28.8 | 28.1402 | 60.2 | [16 empty] | 20.888 | 60 | 28.8 | 28.1402 | 60.2 | [10 empty] | 20.888 | 60 | 28.8 | 22.8278 | 60.4 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.888 | 60 | 28.8 | 13.9508 | 61 | [10 empty] | 20.888 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 20.888 | 60 | 28.8 | 5.4915 | 61.6 | [10 empty] | 20.8875 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.898 | 60 | 28.8 | 28.14 | 60.2 | [16 empty] | 20.898 | 60 | 28.8 | 28.14 | 60.2 | [10 empty] | 20.898 | 60 | 28.8 | 22.8265 | 60.4 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.8985 | 60 | 28.8 | 13.9507 | 61 | [10 empty] | 20.898 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 20.898 | 60 | 28.8 | 5.4912 | 61.6 | [10 empty] | 20.8975 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.908 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60.2 | [16 empty] | 20.908 | 60 | 28.8 | 28.1397 | 60.2 | [10 empty] | 20.908 | 60 | 28.8 | 22.8253 | 60.4 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.908 | 60 | 28.8 | 13.9505 | 61 | [10 empty] | 20.908 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 20.908 | 60 | 28.8 | 5.4909 | 61.6 | [10 empty] | 20.9075 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.918 | 60 | 28.8 | 28.1392 | 60.2 | [16 empty] | 20.918 | 60 | 28.8 | 28.1392 | 60.2 | [10 empty] | 20.918 | 60 | 28.8 | 22.824 | 60.4 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.918 | 60 | 28.8 | 13.9504 | 61 | [10 empty] | 20.918 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 20.918 | 60 | 28.8 | 5.4906 | 61.6 | [10 empty] | 20.9175 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.928 | 60 | 28.8 | 28.1384 | 60.2 | [16 empty] | 20.928 | 60 | 28.8 | 28.1384 | 60.2 | [10 empty] | 20.928 | 60 | 28.8 | 22.8227 | 60.4 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.9295 | 60 | 28.8 | 13.9503 | 61 | [10 empty] | 20.928 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 20.928 | 60 | 28.8 | 5.4904 | 61.6 | [10 empty] | 20.9275 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.938 | 60 | 28.8 | 28.1373 | 60.2 | [16 empty] | 20.938 | 60 | 28.8 | 28.1373 | 60.2 | [10 empty] | 20.938 | 60 | 28.8 | 22.8215 | 60.4 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.938 | 60 | 28.8 | 13.9502 | 61 | [10 empty] | 20.938 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 20.938 | 60 | 28.8 | 5.49 | 61.6 | [10 empty] | 20.9375 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.948 | 60 | 28.8 | 28.136 | 60.2 | [16 empty] | 20.948 | 60 | 28.8 | 28.136 | 60.2 | [10 empty] | 20.948 | 60 | 28.8 | 22.8203 | 60.4 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.948 | 60 | 28.8 | 13.95 | 61 | [10 empty] | 20.948 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 20.948 | 60 | 28.8 | 5.4897 | 61.6 | [10 empty] | 20.9475 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.958 | 60 | 28.8 | 28.1343 | 60.2 | [16 empty] | 20.958 | 60 | 28.8 | 28.1343 | 60.2 | [10 empty] | 20.958 | 60 | 28.8 | 22.8191 | 60.4 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.958 | 60 | 28.8 | 13.9499 | 61 | [10 empty] | 20.958 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 20.958 | 60 | 28.8 | 5.4894 | 61.6 | [10 empty] | 20.9575 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.968 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60.2 | [16 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 28.1323 | 60.2 | [10 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 22.8179 | 60.4 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 13.9498 | 61 | [10 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 20.968 | 60 | 28.8 | 5.4891 | 61.6 | [10 empty] | 20.9675 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
20.978 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60.2 | [16 empty] | 20.978 | 60 | 28.8 | 28.1299 | 60.2 | [10 empty] | 20.978 | 60 | 28.8 | 22.8168 | 60.4 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.9795 | 60 | 28.8 | 13.9497 | 61 | [10 empty] | 20.978 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 20.978 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 20.978 | 60 | 28.8 | 5.4887 | 61.6 | [10 empty] | 20.9775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.988 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60.2 | [16 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 28.1272 | 60.2 | [10 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 22.8156 | 60.4 | [10 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61 | [10 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 20.988 | 60 | 28.8 | 5.4884 | 61.6 | [10 empty] | 20.9875 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
20.998 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60.2 | [16 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 28.124 | 60.2 | [10 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 22.8145 | 60.4 | [10 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 13.9494 | 61 | [10 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 20.998 | 60 | 28.8 | 5.4881 | 61.6 | [10 empty] | 20.9975 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.008 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60.2 | [16 empty] | 21.008 | 60 | 28.8 | 28.1205 | 60.2 | [10 empty] | 21.008 | 60 | 28.8 | 22.8134 | 60.4 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.0085 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61 | [10 empty] | 21.008 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 21.008 | 60 | 28.8 | 5.4877 | 61.6 | [10 empty] | 21.0075 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.018 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60.2 | [16 empty] | 21.018 | 60 | 28.8 | 28.1165 | 60.2 | [10 empty] | 21.018 | 60 | 28.8 | 22.8123 | 60.4 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.018 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61 | [10 empty] | 21.018 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 21.018 | 60 | 28.8 | 5.4873 | 61.6 | [10 empty] | 21.0175 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.028 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60.2 | [16 empty] | 21.028 | 60 | 28.8 | 28.112 | 60.2 | [10 empty] | 21.028 | 60 | 28.8 | 22.8112 | 60.4 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.0295 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61 | [10 empty] | 21.028 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 21.028 | 60 | 28.8 | 5.487 | 61.6 | [10 empty] | 21.0275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.0385 | 60 | 28.8 | 28.1071 | 60.2 | [16 empty] | 21.0385 | 60 | 28.8 | 28.1071 | 60.2 | [10 empty] | 21.038 | 60 | 28.8 | 22.8101 | 60.4 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.038 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61 | [10 empty] | 21.038 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 21.038 | 60 | 28.8 | 5.4866 | 61.6 | [10 empty] | 21.0375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.048 | 60 | 28.8 | 28.1017 | 60.2 | [16 empty] | 21.048 | 60 | 28.8 | 28.1017 | 60.2 | [10 empty] | 21.048 | 60 | 28.8 | 22.8091 | 60.4 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.048 | 60 | 28.8 | 13.9487 | 61 | [10 empty] | 21.048 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 21.048 | 60 | 28.8 | 5.4863 | 61.6 | [10 empty] | 21.0475 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.058 | 60 | 28.8 | 28.0959 | 60.2 | [16 empty] | 21.058 | 60 | 28.8 | 28.0959 | 60.2 | [10 empty] | 21.058 | 60 | 28.8 | 22.808 | 60.4 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.058 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61 | [10 empty] | 21.058 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 21.0585 | 60 | 28.8 | 5.4859 | 61.6 | [10 empty] | 21.0575 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.068 | 60 | 28.8 | 28.0896 | 60.2 | [16 empty] | 21.068 | 60 | 28.8 | 28.0896 | 60.2 | [10 empty] | 21.068 | 60 | 28.8 | 22.807 | 60.4 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 21.068 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61 | [10 empty] | 21.068 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 21.068 | 60 | 28.8 | 5.4855 | 61.6 | [10 empty] | 21.0675 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
21.078 | 60 | 28.8 | 28.0828 | 60.2 | [16 empty] | 21.078 | 60 | 28.8 | 28.0828 | 60.2 | [10 empty] | 21.078 | 60 | 28.8 | 22.806 | 60.4 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 21.0795 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61 | [10 empty] | 21.078 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 21.078 | 60 | 28.8 | 5.4852 | 61.6 | [10 empty] | 21.0775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.088 | 60 | 28.8 | 28.0756 | 60.2 | [16 empty] | 21.088 | 60 | 28.8 | 28.0756 | 60.2 | [10 empty] | 21.088 | 60 | 28.8 | 22.805 | 60.4 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 21.0885 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61 | [10 empty] | 21.088 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 21.088 | 60 | 28.8 | 5.4848 | 61.6 | [10 empty] | 21.0875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.098 | 60 | 28.8 | 28.0679 | 60.2 | [16 empty] | 21.098 | 60 | 28.8 | 28.0679 | 60.2 | [10 empty] | 21.098 | 60 | 28.8 | 22.804 | 60.4 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 21.098 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61 | [10 empty] | 21.098 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 21.098 | 60 | 28.8 | 5.4844 | 61.6 | [10 empty] | 21.0975 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.108 | 60 | 28.8 | 28.0597 | 60.2 | [16 empty] | 21.108 | 60 | 28.8 | 28.0597 | 60.2 | [10 empty] | 21.108 | 60 | 28.8 | 22.803 | 60.4 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 21.108 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61 | [10 empty] | 21.108 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 21.108 | 60 | 28.8 | 5.4841 | 61.6 | [10 empty] | 21.1075 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.118 | 60 | 28.8 | 28.0511 | 60.2 | [16 empty] | 21.118 | 60 | 28.8 | 28.0511 | 60.2 | [10 empty] | 21.118 | 60 | 28.8 | 22.802 | 60.4 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 21.118 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61 | [10 empty] | 21.118 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 21.118 | 60 | 28.8 | 5.4837 | 61.6 | [10 empty] | 21.1175 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.128 | 60 | 28.8 | 28.0421 | 60.2 | [16 empty] | 21.128 | 60 | 28.8 | 28.0421 | 60.2 | [10 empty] | 21.128 | 60 | 28.8 | 22.8011 | 60.4 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 21.1295 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61 | [10 empty] | 21.128 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 21.128 | 60 | 28.8 | 5.4834 | 61.6 | [10 empty] | 21.1275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.138 | 60 | 28.8 | 28.0327 | 60.2 | [16 empty] | 21.138 | 60 | 28.8 | 28.0327 | 60.2 | [10 empty] | 21.138 | 60 | 28.8 | 22.8001 | 60.4 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 21.138 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61 | [10 empty] | 21.138 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 21.138 | 60 | 28.8 | 5.483 | 61.6 | [10 empty] | 21.1375 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.148 | 60 | 28.8 | 28.0229 | 60.2 | [16 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 28.0229 | 60.2 | [10 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 22.7992 | 60.4 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61 | [10 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 21.148 | 60 | 28.8 | 5.4827 | 61.6 | [10 empty] | 21.1475 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.158 | 60 | 28.8 | 28.0128 | 60.2 | [16 empty] | 21.158 | 60 | 28.8 | 28.0128 | 60.2 | [10 empty] | 21.158 | 60 | 28.8 | 22.7983 | 60.4 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 21.158 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61 | [10 empty] | 21.158 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 21.158 | 60 | 28.8 | 5.4823 | 61.6 | [10 empty] | 21.1575 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.168 | 60 | 28.8 | 28.0023 | 60.2 | [16 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 28.0023 | 60.2 | [10 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 22.7973 | 60.4 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61 | [10 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 21.168 | 60 | 28.8 | 5.482 | 61.6 | [10 empty] | 21.1675 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.178 | 60 | 28.8 | 27.9914 | 60.2 | [16 empty] | 21.178 | 60 | 28.8 | 27.9914 | 60.2 | [10 empty] | 21.178 | 60 | 28.8 | 22.7964 | 60.4 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 21.1795 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61 | [10 empty] | 21.178 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 21.178 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 21.178 | 60 | 28.8 | 5.4816 | 61.6 | [10 empty] | 21.1775 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.188 | 60 | 28.8 | 27.9804 | 60.2 | [16 empty] | 21.188 | 60 | 28.8 | 27.9804 | 60.2 | [10 empty] | 21.188 | 60 | 28.8 | 22.7955 | 60.4 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 21.188 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61 | [10 empty] | 21.188 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 21.188 | 60 | 28.8 | 5.4813 | 61.6 | [10 empty] | 21.1875 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.198 | 60 | 28.8 | 27.969 | 60.2 | [16 empty] | 21.198 | 60 | 28.8 | 27.969 | 60.2 | [10 empty] | 21.198 | 60 | 28.8 | 22.7947 | 60.4 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.198 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61 | [10 empty] | 21.198 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 21.198 | 60 | 28.8 | 5.481 | 61.6 | [10 empty] | 21.1975 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.208 | 60 | 28.8 | 27.9574 | 60.2 | [16 empty] | 21.208 | 60 | 28.8 | 27.9574 | 60.2 | [10 empty] | 21.208 | 60 | 28.8 | 22.7938 | 60.4 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.208 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61 | [10 empty] | 21.208 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 21.208 | 60 | 28.8 | 5.4806 | 61.6 | [10 empty] | 21.2075 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.218 | 60 | 28.8 | 27.9456 | 60.2 | [16 empty] | 21.218 | 60 | 28.8 | 27.9456 | 60.2 | [10 empty] | 21.218 | 60 | 28.8 | 22.7929 | 60.4 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.218 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61 | [10 empty] | 21.218 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 21.218 | 60 | 28.8 | 5.4803 | 61.6 | [10 empty] | 21.2175 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.228 | 60 | 28.8 | 27.9337 | 60.2 | [16 empty] | 21.228 | 60 | 28.8 | 27.9337 | 60.2 | [10 empty] | 21.228 | 60 | 28.8 | 22.792 | 60.4 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.2295 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61 | [10 empty] | 21.228 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 21.228 | 60 | 28.8 | 5.48 | 61.6 | [10 empty] | 21.2275 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.238 | 60 | 28.8 | 27.9216 | 60.2 | [16 empty] | 21.238 | 60 | 28.8 | 27.9216 | 60.2 | [10 empty] | 21.238 | 60 | 28.8 | 22.7912 | 60.4 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.238 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61 | [10 empty] | 21.238 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 21.238 | 60 | 28.8 | 5.4797 | 61.6 | [10 empty] | 21.2375 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.248 | 60 | 28.8 | 27.9093 | 60.2 | [16 empty] | 21.248 | 60 | 28.8 | 27.9093 | 60.2 | [10 empty] | 21.248 | 60 | 28.8 | 22.7903 | 60.4 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.248 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61 | [10 empty] | 21.248 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 21.248 | 60 | 28.8 | 5.4794 | 61.6 | [10 empty] | 21.2475 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.258 | 60 | 28.8 | 27.897 | 60.2 | [16 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 27.897 | 60.2 | [10 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 22.7895 | 60.4 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61 | [10 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 21.258 | 60 | 28.8 | 5.479 | 61.6 | [10 empty] | 21.2575 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.268 | 60 | 28.8 | 27.8846 | 60.2 | [16 empty] | 21.268 | 60 | 28.8 | 27.8846 | 60.2 | [10 empty] | 21.268 | 60 | 28.8 | 22.7887 | 60.4 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.268 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61 | [10 empty] | 21.268 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 21.268 | 60 | 28.8 | 5.4787 | 61.6 | [10 empty] | 21.2675 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.278 | 60 | 28.8 | 27.8722 | 60.2 | [16 empty] | 21.278 | 60 | 28.8 | 27.8722 | 60.2 | [10 empty] | 21.2785 | 60 | 28.8 | 22.7878 | 60.4 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.279 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [10 empty] | 21.278 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 21.278 | 60 | 28.8 | 5.4784 | 61.6 | [10 empty] | 21.2775 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.288 | 60 | 28.8 | 27.8598 | 60.2 | [16 empty] | 21.288 | 60 | 28.8 | 27.8598 | 60.2 | [10 empty] | 21.288 | 60 | 28.8 | 22.787 | 60.4 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.288 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [10 empty] | 21.288 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 21.288 | 60 | 28.8 | 5.4781 | 61.6 | [10 empty] | 21.2875 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.298 | 60 | 28.8 | 27.8474 | 60.2 | [16 empty] | 21.298 | 60 | 28.8 | 27.8474 | 60.2 | [10 empty] | 21.298 | 60 | 28.8 | 22.7862 | 60.4 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.298 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [10 empty] | 21.298 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 21.298 | 60 | 28.8 | 5.4778 | 61.6 | [10 empty] | 21.2975 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.308 | 60 | 28.8 | 27.835 | 60.2 | [16 empty] | 21.308 | 60 | 28.8 | 27.835 | 60.2 | [10 empty] | 21.3085 | 60 | 28.8 | 22.7854 | 60.4 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.308 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [10 empty] | 21.308 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 21.308 | 60 | 28.8 | 5.4775 | 61.6 | [10 empty] | 21.3075 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.318 | 60 | 28.8 | 27.8227 | 60.2 | [16 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 27.8227 | 60.2 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 22.7846 | 60.4 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 21.318 | 60 | 28.8 | 5.4772 | 61.6 | [10 empty] | 21.3175 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.328 | 60 | 28.8 | 27.8105 | 60.2 | [16 empty] | 21.328 | 60 | 28.8 | 27.8105 | 60.2 | [10 empty] | 21.328 | 60 | 28.8 | 22.7838 | 60.4 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 21.3295 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [10 empty] | 21.328 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 21.328 | 60 | 28.8 | 5.4769 | 61.6 | [10 empty] | 21.3275 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.338 | 60 | 28.8 | 27.7984 | 60.2 | [16 empty] | 21.338 | 60 | 28.8 | 27.7984 | 60.2 | [10 empty] | 21.3385 | 60 | 28.8 | 22.783 | 60.4 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.338 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [10 empty] | 21.338 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 21.338 | 60 | 28.8 | 5.4766 | 61.6 | [10 empty] | 21.3375 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.348 | 60 | 28.8 | 27.7863 | 60.2 | [16 empty] | 21.348 | 60 | 28.8 | 27.7863 | 60.2 | [10 empty] | 21.348 | 60 | 28.8 | 22.7822 | 60.4 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.348 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [10 empty] | 21.348 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 21.348 | 60 | 28.8 | 5.4763 | 61.6 | [10 empty] | 21.3475 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.358 | 60 | 28.8 | 27.7744 | 60.2 | [16 empty] | 21.358 | 60 | 28.8 | 27.7744 | 60.2 | [10 empty] | 21.358 | 60 | 28.8 | 22.7815 | 60.4 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.358 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [10 empty] | 21.358 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 21.358 | 60 | 28.8 | 5.476 | 61.6 | [10 empty] | 21.3575 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.368 | 60 | 28.8 | 27.7627 | 60.2 | [16 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 27.7627 | 60.2 | [10 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 22.7807 | 60.4 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61 | [10 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.368 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6 | [10 empty] | 21.3675 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.378 | 60 | 28.8 | 27.7511 | 60.2 | [16 empty] | 21.378 | 60 | 28.8 | 27.7511 | 60.2 | [10 empty] | 21.378 | 60 | 28.8 | 22.7799 | 60.4 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 21.3795 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [10 empty] | 21.378 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.378 | 60 | 28.8 | 5.4754 | 61.6 | [10 empty] | 21.3775 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.388 | 60 | 28.8 | 27.7396 | 60.2 | [16 empty] | 21.388 | 60 | 28.8 | 27.7396 | 60.2 | [10 empty] | 21.388 | 60 | 28.8 | 22.7792 | 60.4 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 21.388 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61 | [10 empty] | 21.388 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.388 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 21.3875 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.398 | 60 | 28.8 | 27.7283 | 60.2 | [16 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 27.7283 | 60.2 | [10 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 22.7784 | 60.4 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61 | [10 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.398 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6 | [10 empty] | 21.3975 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.408 | 60 | 28.8 | 27.7172 | 60.2 | [16 empty] | 21.408 | 60 | 28.8 | 27.7172 | 60.2 | [10 empty] | 21.408 | 60 | 28.8 | 22.7777 | 60.4 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 21.408 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [10 empty] | 21.408 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.408 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6 | [10 empty] | 21.4075 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.418 | 60 | 28.8 | 27.7062 | 60.2 | [16 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 27.7062 | 60.2 | [10 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 22.7769 | 60.4 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61 | [10 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.418 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6 | [10 empty] | 21.4175 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.428 | 60 | 28.8 | 27.6954 | 60.2 | [16 empty] | 21.428 | 60 | 28.8 | 27.6954 | 60.2 | [10 empty] | 21.428 | 60 | 28.8 | 22.7762 | 60.4 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8 | [10 empty] | 21.429 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61 | [10 empty] | 21.428 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.428 | 60 | 28.8 | 5.4739 | 61.6 | [10 empty] | 21.4275 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.438 | 60 | 28.8 | 27.6848 | 60.2 | [16 empty] | 21.438 | 60 | 28.8 | 27.6848 | 60.2 | [10 empty] | 21.438 | 60 | 28.8 | 22.7755 | 60.4 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.438 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [10 empty] | 21.438 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 21.438 | 60 | 28.8 | 5.4736 | 61.6 | [10 empty] | 21.4375 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.448 | 60 | 28.8 | 27.6744 | 60.2 | [16 empty] | 21.448 | 60 | 28.8 | 27.6744 | 60.2 | [10 empty] | 21.4485 | 60 | 28.8 | 22.7748 | 60.4 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 21.448 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [10 empty] | 21.448 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.448 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6 | [10 empty] | 21.4475 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.458 | 60 | 28.8 | 27.6642 | 60.2 | [16 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 27.6642 | 60.2 | [10 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 22.7741 | 60.4 | [10 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8 | [10 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [10 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 21.4575 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.458 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [10 empty] | 21.457 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.468 | 60 | 28.8 | 27.6541 | 60.2 | [16 empty] | 21.468 | 60 | 28.8 | 27.6541 | 60.2 | [10 empty] | 21.468 | 60 | 28.8 | 22.7733 | 60.4 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 21.468 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61 | [10 empty] | 21.468 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 21.4675 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.468 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6 | [10 empty] | 21.467 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.478 | 60 | 28.8 | 27.6442 | 60.2 | [16 empty] | 21.478 | 60 | 28.8 | 27.6442 | 60.2 | [10 empty] | 21.478 | 60 | 28.8 | 22.7726 | 60.4 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 21.479 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61 | [10 empty] | 21.478 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.478 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.6 | [10 empty] | 21.4775 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
21.488 | 60 | 28.8 | 27.6344 | 60.2 | [16 empty] | 21.488 | 60 | 28.8 | 27.6344 | 60.2 | [10 empty] | 21.488 | 60 | 28.8 | 22.7719 | 60.4 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8 | [10 empty] | 21.488 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61 | [10 empty] | 21.488 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 21.4875 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.488 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 21.487 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.498 | 60 | 28.8 | 27.6249 | 60.2 | [16 empty] | 21.498 | 60 | 28.8 | 27.6249 | 60.2 | [10 empty] | 21.498 | 60 | 28.8 | 22.7712 | 60.4 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8 | [10 empty] | 21.498 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [10 empty] | 21.498 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 21.4975 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.498 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6 | [10 empty] | 21.497 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.508 | 60 | 28.8 | 27.6154 | 60.2 | [16 empty] | 21.508 | 60 | 28.8 | 27.6154 | 60.2 | [10 empty] | 21.508 | 60 | 28.8 | 22.7706 | 60.4 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 21.508 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 21.508 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 21.5075 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 21.508 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 21.507 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.518 | 60 | 28.8 | 27.6062 | 60.2 | [16 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 27.6062 | 60.2 | [10 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 22.7699 | 60.4 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8 | [10 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 21.5175 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 21.518 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6 | [10 empty] | 21.517 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.528 | 60 | 28.8 | 27.5971 | 60.2 | [16 empty] | 21.528 | 60 | 28.8 | 27.5971 | 60.2 | [10 empty] | 21.528 | 60 | 28.8 | 22.7692 | 60.4 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8 | [10 empty] | 21.5295 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 21.528 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 21.5275 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 21.528 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6 | [10 empty] | 21.527 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.538 | 60 | 28.8 | 27.5881 | 60.2 | [16 empty] | 21.538 | 60 | 28.8 | 27.5881 | 60.2 | [10 empty] | 21.538 | 60 | 28.8 | 22.7685 | 60.4 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 21.538 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 21.538 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 21.5375 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 21.538 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 21.537 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.548 | 60 | 28.8 | 27.5793 | 60.2 | [16 empty] | 21.548 | 60 | 28.8 | 27.5793 | 60.2 | [10 empty] | 21.548 | 60 | 28.8 | 22.7679 | 60.4 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8 | [10 empty] | 21.548 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 21.548 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 21.5475 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 21.548 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 21.547 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
21.558 | 60 | 28.8 | 27.5706 | 60.2 | [16 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 27.5706 | 60.2 | [10 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 22.7672 | 60.4 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8 | [10 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 21.5575 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 21.558 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 21.557 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.568 | 60 | 28.8 | 27.562 | 60.2 | [16 empty] | 21.568 | 60 | 28.8 | 27.562 | 60.2 | [10 empty] | 21.568 | 60 | 28.8 | 22.7665 | 60.4 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 21.568 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 21.568 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 21.5675 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 21.568 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 21.567 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.578 | 60 | 28.8 | 27.5535 | 60.2 | [16 empty] | 21.578 | 60 | 28.8 | 27.5535 | 60.2 | [10 empty] | 21.578 | 60 | 28.8 | 22.7659 | 60.4 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8 | [10 empty] | 21.579 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 21.578 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 21.5775 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 21.578 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 21.577 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.588 | 60 | 28.8 | 27.5452 | 60.2 | [16 empty] | 21.588 | 60 | 28.8 | 27.5452 | 60.2 | [10 empty] | 21.588 | 60 | 28.8 | 22.7652 | 60.4 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8 | [10 empty] | 21.588 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 21.588 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 21.5875 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 21.588 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 21.587 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.598 | 60 | 28.8 | 27.537 | 60.2 | [16 empty] | 21.598 | 60 | 28.8 | 27.537 | 60.2 | [10 empty] | 21.598 | 60 | 28.8 | 22.7646 | 60.4 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 21.598 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 21.598 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 21.5975 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 21.598 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 21.597 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
21.608 | 60 | 28.8 | 27.5288 | 60.2 | [16 empty] | 21.608 | 60 | 28.8 | 27.5288 | 60.2 | [10 empty] | 21.608 | 60 | 28.8 | 22.7639 | 60.4 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8 | [10 empty] | 21.608 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 21.608 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6075 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 21.608 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 21.607 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.618 | 60 | 28.8 | 27.5208 | 60.2 | [16 empty] | 21.618 | 60 | 28.8 | 27.5208 | 60.2 | [10 empty] | 21.618 | 60 | 28.8 | 22.7633 | 60.4 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 21.618 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 21.618 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6175 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 21.618 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 21.617 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.628 | 60 | 28.8 | 27.5128 | 60.2 | [16 empty] | 21.628 | 60 | 28.8 | 27.5128 | 60.2 | [10 empty] | 21.628 | 60 | 28.8 | 22.7626 | 60.4 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8 | [10 empty] | 21.629 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 21.628 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6275 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 21.628 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 21.627 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.638 | 60 | 28.8 | 27.5049 | 60.2 | [16 empty] | 21.638 | 60 | 28.8 | 27.5049 | 60.2 | [10 empty] | 21.638 | 60 | 28.8 | 22.762 | 60.4 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 21.638 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 21.638 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6375 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 21.638 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 21.637 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.648 | 60 | 28.8 | 27.4971 | 60.2 | [16 empty] | 21.648 | 60 | 28.8 | 27.4971 | 60.2 | [10 empty] | 21.648 | 60 | 28.8 | 22.7614 | 60.4 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8 | [10 empty] | 21.648 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 21.648 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6475 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 21.648 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 21.647 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.658 | 60 | 28.8 | 27.4894 | 60.2 | [16 empty] | 21.658 | 60 | 28.8 | 27.4894 | 60.2 | [10 empty] | 21.658 | 60 | 28.8 | 22.7607 | 60.4 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8 | [10 empty] | 21.658 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 21.658 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6575 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 21.658 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 21.657 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.668 | 60 | 28.8 | 27.4817 | 60.2 | [16 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 27.4817 | 60.2 | [10 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 22.7601 | 60.4 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6675 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 21.668 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 21.667 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.678 | 60 | 28.8 | 27.4741 | 60.2 | [16 empty] | 21.678 | 60 | 28.8 | 27.4741 | 60.2 | [10 empty] | 21.678 | 60 | 28.8 | 22.7595 | 60.4 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8 | [10 empty] | 21.679 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 21.678 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 21.6775 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 21.678 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 21.677 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.688 | 60 | 28.8 | 27.4665 | 60.2 | [16 empty] | 21.688 | 60 | 28.8 | 27.4665 | 60.2 | [10 empty] | 21.688 | 60 | 28.8 | 22.7588 | 60.4 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 21.688 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 21.688 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 21.6875 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 21.688 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 21.687 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.698 | 60 | 28.8 | 27.459 | 60.2 | [16 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 27.459 | 60.2 | [10 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 22.7582 | 60.4 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8 | [10 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 21.6975 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 21.698 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 21.697 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.708 | 60 | 28.8 | 27.4515 | 60.2 | [16 empty] | 21.708 | 60 | 28.8 | 27.4515 | 60.2 | [10 empty] | 21.708 | 60 | 28.8 | 22.7576 | 60.4 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 21.708 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 21.708 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 21.7075 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 21.708 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 21.707 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.718 | 60 | 28.8 | 27.444 | 60.2 | [16 empty] | 21.718 | 60 | 28.8 | 27.444 | 60.2 | [10 empty] | 21.718 | 60 | 28.8 | 22.757 | 60.4 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8 | [10 empty] | 21.718 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 21.718 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 21.7175 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 21.718 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 21.717 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.728 | 60 | 28.8 | 27.4366 | 60.2 | [16 empty] | 21.728 | 60 | 28.8 | 27.4366 | 60.2 | [10 empty] | 21.728 | 60 | 28.8 | 22.7564 | 60.4 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 21.729 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61 | [10 empty] | 21.728 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 21.7275 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 21.728 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 21.727 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.738 | 60 | 28.8 | 27.4291 | 60.2 | [16 empty] | 21.738 | 60 | 28.8 | 27.4291 | 60.2 | [10 empty] | 21.738 | 60 | 28.8 | 22.7558 | 60.4 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8 | [10 empty] | 21.738 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 21.738 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 21.7375 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.738 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 21.737 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.748 | 60 | 28.8 | 27.4217 | 60.2 | [16 empty] | 21.748 | 60 | 28.8 | 27.4217 | 60.2 | [10 empty] | 21.748 | 60 | 28.8 | 22.7552 | 60.4 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 21.748 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 21.748 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 21.7475 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.748 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 21.747 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.758 | 60 | 28.8 | 27.4143 | 60.2 | [16 empty] | 21.758 | 60 | 28.8 | 27.4143 | 60.2 | [10 empty] | 21.758 | 60 | 28.8 | 22.7546 | 60.4 | [10 empty] | 21.757 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8 | [10 empty] | 21.758 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61 | [10 empty] | 21.758 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 21.7575 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.758 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 21.757 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.768 | 60 | 28.8 | 27.4068 | 60.2 | [16 empty] | 21.768 | 60 | 28.8 | 27.4068 | 60.2 | [10 empty] | 21.768 | 60 | 28.8 | 22.754 | 60.4 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 21.768 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 21.768 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 21.7675 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.768 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 21.767 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.778 | 60 | 28.8 | 27.3993 | 60.2 | [16 empty] | 21.778 | 60 | 28.8 | 27.3993 | 60.2 | [10 empty] | 21.778 | 60 | 28.8 | 22.7534 | 60.4 | [10 empty] | 21.777 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 21.7775 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8 | [10 empty] | 21.779 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 21.778 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 21.7775 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.778 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 21.777 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.788 | 60 | 28.8 | 27.3918 | 60.2 | [16 empty] | 21.788 | 60 | 28.8 | 27.3918 | 60.2 | [10 empty] | 21.788 | 60 | 28.8 | 22.7529 | 60.4 | [10 empty] | 21.787 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 21.788 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 21.788 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 21.7875 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.788 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 21.787 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.798 | 60 | 28.8 | 27.3843 | 60.2 | [16 empty] | 21.798 | 60 | 28.8 | 27.3843 | 60.2 | [10 empty] | 21.798 | 60 | 28.8 | 22.7523 | 60.4 | [10 empty] | 21.797 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 21.798 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 21.798 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 21.7975 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.798 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 21.797 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.808 | 60 | 28.8 | 27.3767 | 60.2 | [16 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 27.3767 | 60.2 | [10 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 22.7517 | 60.4 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8 | [10 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 21.8075 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.808 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [10 empty] | 21.807 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.818 | 60 | 28.8 | 27.3691 | 60.2 | [16 empty] | 21.818 | 60 | 28.8 | 27.3691 | 60.2 | [10 empty] | 21.818 | 60 | 28.8 | 22.7512 | 60.4 | [10 empty] | 21.817 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8 | [10 empty] | 21.818 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 21.818 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 21.8175 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.818 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 21.817 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.828 | 60 | 28.8 | 27.3614 | 60.2 | [16 empty] | 21.828 | 60 | 28.8 | 27.3614 | 60.2 | [10 empty] | 21.828 | 60 | 28.8 | 22.7506 | 60.4 | [10 empty] | 21.827 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8 | [10 empty] | 21.829 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 21.828 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 21.8275 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.828 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 21.827 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.838 | 60 | 28.8 | 27.3536 | 60.2 | [16 empty] | 21.838 | 60 | 28.8 | 27.3536 | 60.2 | [10 empty] | 21.838 | 60 | 28.8 | 22.7501 | 60.4 | [10 empty] | 21.837 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 21.838 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 21.838 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 21.8375 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.838 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 21.837 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.848 | 60 | 28.8 | 27.3458 | 60.2 | [16 empty] | 21.848 | 60 | 28.8 | 27.3458 | 60.2 | [10 empty] | 21.848 | 60 | 28.8 | 22.7495 | 60.4 | [10 empty] | 21.847 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8 | [10 empty] | 21.848 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 21.848 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 21.8475 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.848 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 21.847 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.858 | 60 | 28.8 | 27.3379 | 60.2 | [16 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 27.3379 | 60.2 | [10 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 22.749 | 60.4 | [10 empty] | 21.857 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 21.8575 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 21.8575 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.858 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 21.857 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.868 | 60 | 28.8 | 27.3299 | 60.2 | [16 empty] | 21.868 | 60 | 28.8 | 27.3299 | 60.2 | [10 empty] | 21.868 | 60 | 28.8 | 22.7485 | 60.4 | [10 empty] | 21.867 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8 | [10 empty] | 21.868 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 21.868 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 21.8675 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.868 | 60 | 28.8 | 5.471 | 61.6 | [10 empty] | 21.867 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.878 | 60 | 28.8 | 27.3218 | 60.2 | [16 empty] | 21.878 | 60 | 28.8 | 27.3218 | 60.2 | [10 empty] | 21.878 | 60 | 28.8 | 22.748 | 60.4 | [10 empty] | 21.877 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 21.8795 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 21.878 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 21.8775 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.878 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 21.877 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.888 | 60 | 28.8 | 27.3135 | 60.2 | [16 empty] | 21.888 | 60 | 28.8 | 27.3135 | 60.2 | [10 empty] | 21.888 | 60 | 28.8 | 22.7474 | 60.4 | [10 empty] | 21.887 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8 | [10 empty] | 21.888 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 21.888 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 21.8875 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.888 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 21.887 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
21.898 | 60 | 28.8 | 27.3052 | 60.2 | [16 empty] | 21.898 | 60 | 28.8 | 27.3052 | 60.2 | [10 empty] | 21.898 | 60 | 28.8 | 22.7469 | 60.4 | [10 empty] | 21.897 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 21.898 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 21.898 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 21.8975 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.898 | 60 | 28.8 | 5.4714 | 61.6 | [10 empty] | 21.897 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.908 | 60 | 28.8 | 27.2968 | 60.2 | [16 empty] | 21.908 | 60 | 28.8 | 27.2968 | 60.2 | [10 empty] | 21.908 | 60 | 28.8 | 22.7465 | 60.4 | [10 empty] | 21.907 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8 | [10 empty] | 21.908 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 21.908 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 21.9075 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 21.908 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [10 empty] | 21.907 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.918 | 60 | 28.8 | 27.2882 | 60.2 | [16 empty] | 21.918 | 60 | 28.8 | 27.2882 | 60.2 | [10 empty] | 21.918 | 60 | 28.8 | 22.746 | 60.4 | [10 empty] | 21.917 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 21.918 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 21.918 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 21.9175 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.918 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6 | [10 empty] | 21.917 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.928 | 60 | 28.8 | 27.2795 | 60.2 | [16 empty] | 21.928 | 60 | 28.8 | 27.2795 | 60.2 | [10 empty] | 21.928 | 60 | 28.8 | 22.7455 | 60.4 | [10 empty] | 21.927 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 21.929 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61 | [10 empty] | 21.928 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 21.9275 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.928 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [10 empty] | 21.927 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.938 | 60 | 28.8 | 27.2707 | 60.2 | [16 empty] | 21.938 | 60 | 28.8 | 27.2707 | 60.2 | [10 empty] | 21.938 | 60 | 28.8 | 22.745 | 60.4 | [10 empty] | 21.937 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 21.938 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61 | [10 empty] | 21.938 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 21.9375 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 21.938 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 21.937 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.948 | 60 | 28.8 | 27.2618 | 60.2 | [16 empty] | 21.948 | 60 | 28.8 | 27.2618 | 60.2 | [10 empty] | 21.948 | 60 | 28.8 | 22.7446 | 60.4 | [10 empty] | 21.947 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 21.948 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61 | [10 empty] | 21.948 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 21.9475 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 21.948 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6 | [10 empty] | 21.947 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.958 | 60 | 28.8 | 27.2527 | 60.2 | [16 empty] | 21.958 | 60 | 28.8 | 27.2527 | 60.2 | [10 empty] | 21.958 | 60 | 28.8 | 22.7441 | 60.4 | [10 empty] | 21.957 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 21.958 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61 | [10 empty] | 21.958 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 21.9575 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 21.958 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6 | [10 empty] | 21.957 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.968 | 60 | 28.8 | 27.2435 | 60.2 | [16 empty] | 21.968 | 60 | 28.8 | 27.2435 | 60.2 | [10 empty] | 21.968 | 60 | 28.8 | 22.7437 | 60.4 | [10 empty] | 21.967 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 21.968 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61 | [10 empty] | 21.968 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 21.9675 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 21.968 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.6 | [10 empty] | 21.967 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
21.978 | 60 | 28.8 | 27.2342 | 60.2 | [16 empty] | 21.978 | 60 | 28.8 | 27.2342 | 60.2 | [10 empty] | 21.978 | 60 | 28.8 | 22.7432 | 60.4 | [10 empty] | 21.977 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 21.977 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 21.979 | 60 | 28.8 | 13.9271 | 61 | [10 empty] | 21.978 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 21.9775 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 21.978 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6 | [10 empty] | 21.977 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.988 | 60 | 28.8 | 27.2248 | 60.2 | [16 empty] | 21.988 | 60 | 28.8 | 27.2248 | 60.2 | [10 empty] | 21.988 | 60 | 28.8 | 22.7428 | 60.4 | [10 empty] | 21.987 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 21.987 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 21.988 | 60 | 28.8 | 13.9269 | 61 | [10 empty] | 21.988 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 21.9875 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 21.988 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 21.987 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
21.9985 | 60 | 28.8 | 27.2152 | 60.2 | [16 empty] | 21.9985 | 60 | 28.8 | 27.2152 | 60.2 | [10 empty] | 21.9985 | 60 | 28.8 | 22.7424 | 60.4 | [10 empty] | 21.997 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 21.998 | 60 | 28.8 | 13.9267 | 61 | [10 empty] | 21.998 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 21.9975 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 21.998 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [10 empty] | 21.997 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
22.008 | 60 | 28.8 | 27.2055 | 60.2 | [16 empty] | 22.008 | 60 | 28.8 | 27.2055 | 60.2 | [10 empty] | 22.008 | 60 | 28.8 | 22.7419 | 60.4 | [10 empty] | 22.007 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 22.007 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 22.008 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61 | [10 empty] | 22.008 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 22.0075 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 22.008 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6 | [10 empty] | 22.007 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
22.018 | 60 | 28.8 | 27.1957 | 60.2 | [16 empty] | 22.018 | 60 | 28.8 | 27.1957 | 60.2 | [10 empty] | 22.018 | 60 | 28.8 | 22.7415 | 60.4 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 22.017 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 22.018 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61 | [10 empty] | 22.018 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 22.0175 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 22.018 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.6 | [10 empty] | 22.017 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
22.028 | 60 | 28.8 | 27.1858 | 60.2 | [16 empty] | 22.028 | 60 | 28.8 | 27.1858 | 60.2 | [10 empty] | 22.028 | 60 | 28.8 | 22.7411 | 60.4 | [10 empty] | 22.027 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 22.0295 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61 | [10 empty] | 22.028 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 22.0275 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 22.028 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6 | [10 empty] | 22.027 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
22.038 | 60 | 28.8 | 27.1758 | 60.2 | [16 empty] | 22.038 | 60 | 28.8 | 27.1758 | 60.2 | [10 empty] | 22.038 | 60 | 28.8 | 22.7407 | 60.4 | [10 empty] | 22.037 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 22.038 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61 | [10 empty] | 22.038 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 22.0375 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 22.038 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6 | [10 empty] | 22.037 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
22.048 | 60 | 28.8 | 27.1657 | 60.2 | [16 empty] | 22.048 | 60 | 28.8 | 27.1657 | 60.2 | [10 empty] | 22.048 | 60 | 28.8 | 22.7403 | 60.4 | [10 empty] | 22.047 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 22.047 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 22.048 | 60 | 28.8 | 13.9259 | 61 | [10 empty] | 22.048 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 22.0475 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 22.048 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6 | [10 empty] | 22.047 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
22.058 | 60 | 28.8 | 27.1555 | 60.2 | [16 empty] | 22.058 | 60 | 28.8 | 27.1555 | 60.2 | [10 empty] | 22.058 | 60 | 28.8 | 22.74 | 60.4 | [10 empty] | 22.057 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 22.057 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8 | [10 empty] | 22.058 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61 | [10 empty] | 22.058 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 22.0575 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 22.058 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [10 empty] | 22.057 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
22.068 | 60 | 28.8 | 27.1452 | 60.2 | [16 empty] | 22.068 | 60 | 28.8 | 27.1452 | 60.2 | [10 empty] | 22.068 | 60 | 28.8 | 22.7396 | 60.4 | [10 empty] | 22.067 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 22.067 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 22.068 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61 | [10 empty] | 22.068 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 22.0675 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 22.068 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [10 empty] | 22.067 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
22.078 | 60 | 28.8 | 27.1348 | 60.2 | [16 empty] | 22.078 | 60 | 28.8 | 27.1348 | 60.2 | [10 empty] | 22.078 | 60 | 28.8 | 22.7392 | 60.4 | [10 empty] | 22.077 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 22.077 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8 | [10 empty] | 22.0795 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61 | [10 empty] | 22.078 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 22.0775 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 22.078 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [10 empty] | 22.077 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
22.088 | 60 | 28.8 | 27.1244 | 60.2 | [16 empty] | 22.088 | 60 | 28.8 | 27.1244 | 60.2 | [10 empty] | 22.088 | 60 | 28.8 | 22.7388 | 60.4 | [10 empty] | 22.087 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 22.087 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8 | [10 empty] | 22.088 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61 | [10 empty] | 22.088 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 22.0875 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 22.088 | 60 | 28.8 | 5.4732 | 61.6 | [10 empty] | 22.087 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
22.098 | 60 | 28.8 | 27.114 | 60.2 | [16 empty] | 22.098 | 60 | 28.8 | 27.114 | 60.2 | [10 empty] | 22.098 | 60 | 28.8 | 22.7385 | 60.4 | [10 empty] | 22.097 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 22.097 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8 | [10 empty] | 22.098 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61 | [10 empty] | 22.098 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 22.0975 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 22.098 | 60 | 28.8 | 5.4733 | 61.6 | [10 empty] | 22.097 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
22.108 | 60 | 28.8 | 27.1035 | 60.2 | [16 empty] | 22.108 | 60 | 28.8 | 27.1035 | 60.2 | [10 empty] | 22.108 | 60 | 28.8 | 22.7381 | 60.4 | [10 empty] | 22.107 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 22.107 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8 | [10 empty] | 22.108 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 22.108 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 22.1075 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 22.108 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6 | [10 empty] | 22.107 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
22.118 | 60 | 28.8 | 27.0929 | 60.2 | [16 empty] | 22.118 | 60 | 28.8 | 27.0929 | 60.2 | [10 empty] | 22.118 | 60 | 28.8 | 22.7378 | 60.4 | [10 empty] | 22.117 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 22.117 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8 | [10 empty] | 22.118 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 22.118 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 22.1175 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 22.118 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6 | [10 empty] | 22.117 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
22.128 | 60 | 28.8 | 27.0824 | 60.2 | [16 empty] | 22.128 | 60 | 28.8 | 27.0824 | 60.2 | [10 empty] | 22.128 | 60 | 28.8 | 22.7374 | 60.4 | [10 empty] | 22.127 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 22.127 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8 | [10 empty] | 22.1295 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 22.128 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 22.1275 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 22.128 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6 | [10 empty] | 22.127 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
22.138 | 60 | 28.8 | 27.0718 | 60.2 | [16 empty] | 22.138 | 60 | 28.8 | 27.0718 | 60.2 | [10 empty] | 22.138 | 60 | 28.8 | 22.7371 | 60.4 | [10 empty] | 22.137 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 22.137 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8 | [10 empty] | 22.138 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 22.138 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 22.1375 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 22.138 | 60 | 28.8 | 5.4736 | 61.6 | [10 empty] | 22.137 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
22.148 | 60 | 28.8 | 27.0612 | 60.2 | [16 empty] | 22.148 | 60 | 28.8 | 27.0612 | 60.2 | [10 empty] | 22.148 | 60 | 28.8 | 22.7367 | 60.4 | [10 empty] | 22.147 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 22.147 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8 | [10 empty] | 22.148 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61 | [10 empty] | 22.148 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 22.1475 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 22.148 | 60 | 28.8 | 5.4737 | 61.6 | [10 empty] | 22.147 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
22.158 | 60 | 28.8 | 27.0507 | 60.2 | [16 empty] | 22.158 | 60 | 28.8 | 27.0507 | 60.2 | [10 empty] | 22.158 | 60 | 28.8 | 22.7364 | 60.4 | [10 empty] | 22.157 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 22.157 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8 | [10 empty] | 22.158 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61 | [10 empty] | 22.158 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 22.1575 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 22.158 | 60 | 28.8 | 5.4738 | 61.6 | [10 empty] | 22.157 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
22.168 | 60 | 28.8 | 27.0402 | 60.2 | [16 empty] | 22.168 | 60 | 28.8 | 27.0402 | 60.2 | [10 empty] | 22.168 | 60 | 28.8 | 22.736 | 60.4 | [10 empty] | 22.167 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 22.167 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61 | [10 empty] | 22.168 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 22.1675 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 22.168 | 60 | 28.8 | 5.4739 | 61.6 | [10 empty] | 22.167 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
22.178 | 60 | 28.8 | 27.0297 | 60.2 | [16 empty] | 22.178 | 60 | 28.8 | 27.0297 | 60.2 | [10 empty] | 22.178 | 60 | 28.8 | 22.7357 | 60.4 | [10 empty] | 22.177 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 22.177 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8 | [10 empty] | 22.1795 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61 | [10 empty] | 22.178 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 22.1775 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 22.178 | 60 | 28.8 | 5.474 | 61.6 | [10 empty] | 22.177 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.188 | 60 | 28.8 | 27.0193 | 60.2 | [16 empty] | 22.188 | 60 | 28.8 | 27.0193 | 60.2 | [10 empty] | 22.188 | 60 | 28.8 | 22.7354 | 60.4 | [10 empty] | 22.187 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 22.187 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8 | [10 empty] | 22.188 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61 | [10 empty] | 22.188 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 22.1875 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4 | [10 empty] | 22.188 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6 | [10 empty] | 22.187 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.198 | 60 | 28.8 | 27.0089 | 60.2 | [16 empty] | 22.198 | 60 | 28.8 | 27.0089 | 60.2 | [10 empty] | 22.198 | 60 | 28.8 | 22.735 | 60.4 | [10 empty] | 22.197 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 22.197 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8 | [10 empty] | 22.198 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61 | [10 empty] | 22.198 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 22.1975 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 22.198 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6 | [10 empty] | 22.197 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.208 | 60 | 28.8 | 26.9985 | 60.2 | [16 empty] | 22.208 | 60 | 28.8 | 26.9985 | 60.2 | [10 empty] | 22.208 | 60 | 28.8 | 22.7347 | 60.4 | [10 empty] | 22.207 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 22.207 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 22.208 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 22.2075 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4 | [10 empty] | 22.208 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6 | [10 empty] | 22.207 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.218 | 60 | 28.8 | 26.9883 | 60.2 | [16 empty] | 22.218 | 60 | 28.8 | 26.9883 | 60.2 | [10 empty] | 22.218 | 60 | 28.8 | 22.7344 | 60.4 | [10 empty] | 22.217 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 22.217 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 22.218 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 22.2175 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 22.218 | 60 | 28.8 | 5.4743 | 61.6 | [10 empty] | 22.217 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.228 | 60 | 28.8 | 26.9781 | 60.2 | [16 empty] | 22.228 | 60 | 28.8 | 26.9781 | 60.2 | [10 empty] | 22.228 | 60 | 28.8 | 22.7341 | 60.4 | [10 empty] | 22.227 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 22.227 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8 | [10 empty] | 22.229 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 22.228 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 22.2275 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4 | [10 empty] | 22.228 | 60 | 28.8 | 5.4744 | 61.6 | [10 empty] | 22.227 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.238 | 60 | 28.8 | 26.968 | 60.2 | [16 empty] | 22.238 | 60 | 28.8 | 26.968 | 60.2 | [10 empty] | 22.238 | 60 | 28.8 | 22.7337 | 60.4 | [10 empty] | 22.237 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 22.237 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 22.238 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 22.2375 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 22.238 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6 | [10 empty] | 22.237 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.248 | 60 | 28.8 | 26.958 | 60.2 | [16 empty] | 22.248 | 60 | 28.8 | 26.958 | 60.2 | [10 empty] | 22.248 | 60 | 28.8 | 22.7334 | 60.4 | [10 empty] | 22.247 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 22.247 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 22.248 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 22.2475 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4 | [10 empty] | 22.248 | 60 | 28.8 | 5.4746 | 61.6 | [10 empty] | 22.247 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.258 | 60 | 28.8 | 26.9482 | 60.2 | [16 empty] | 22.258 | 60 | 28.8 | 26.9482 | 60.2 | [10 empty] | 22.258 | 60 | 28.8 | 22.7331 | 60.4 | [10 empty] | 22.257 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 22.257 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61 | [10 empty] | 22.258 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 22.2575 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4 | [10 empty] | 22.258 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6 | [10 empty] | 22.257 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.268 | 60 | 28.8 | 26.9384 | 60.2 | [16 empty] | 22.268 | 60 | 28.8 | 26.9384 | 60.2 | [10 empty] | 22.268 | 60 | 28.8 | 22.7328 | 60.4 | [10 empty] | 22.267 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 22.267 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8 | [10 empty] | 22.268 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61 | [10 empty] | 22.268 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 22.2675 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 22.268 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6 | [10 empty] | 22.267 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.278 | 60 | 28.8 | 26.9287 | 60.2 | [16 empty] | 22.278 | 60 | 28.8 | 26.9287 | 60.2 | [10 empty] | 22.278 | 60 | 28.8 | 22.7325 | 60.4 | [10 empty] | 22.277 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 22.277 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8 | [10 empty] | 22.279 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61 | [10 empty] | 22.278 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 22.2775 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4 | [10 empty] | 22.278 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6 | [10 empty] | 22.277 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.288 | 60 | 28.8 | 26.9192 | 60.2 | [16 empty] | 22.288 | 60 | 28.8 | 26.9192 | 60.2 | [10 empty] | 22.288 | 60 | 28.8 | 22.7322 | 60.4 | [10 empty] | 22.287 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 22.287 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61 | [10 empty] | 22.288 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 22.2875 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 22.288 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6 | [10 empty] | 22.287 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.298 | 60 | 28.8 | 26.9097 | 60.2 | [16 empty] | 22.298 | 60 | 28.8 | 26.9097 | 60.2 | [10 empty] | 22.298 | 60 | 28.8 | 22.7318 | 60.4 | [10 empty] | 22.297 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 22.297 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61 | [10 empty] | 22.298 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 22.2975 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 22.298 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6 | [10 empty] | 22.297 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.308 | 60 | 28.8 | 26.9004 | 60.2 | [16 empty] | 22.308 | 60 | 28.8 | 26.9004 | 60.2 | [10 empty] | 22.308 | 60 | 28.8 | 22.7315 | 60.4 | [10 empty] | 22.307 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 22.307 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61 | [10 empty] | 22.308 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 22.3075 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4 | [10 empty] | 22.308 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6 | [10 empty] | 22.307 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.318 | 60 | 28.8 | 26.8912 | 60.2 | [16 empty] | 22.318 | 60 | 28.8 | 26.8912 | 60.2 | [10 empty] | 22.318 | 60 | 28.8 | 22.7312 | 60.4 | [10 empty] | 22.317 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 22.317 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61 | [10 empty] | 22.318 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 22.3175 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4 | [10 empty] | 22.318 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6 | [10 empty] | 22.317 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.328 | 60 | 28.8 | 26.8821 | 60.2 | [16 empty] | 22.328 | 60 | 28.8 | 26.8821 | 60.2 | [10 empty] | 22.328 | 60 | 28.8 | 22.7309 | 60.4 | [10 empty] | 22.327 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 22.327 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8 | [10 empty] | 22.3295 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61 | [10 empty] | 22.328 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 22.3275 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 22.328 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 22.327 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.338 | 60 | 28.8 | 26.8732 | 60.2 | [16 empty] | 22.338 | 60 | 28.8 | 26.8732 | 60.2 | [10 empty] | 22.338 | 60 | 28.8 | 22.7306 | 60.4 | [10 empty] | 22.337 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 22.337 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 13.9259 | 61 | [10 empty] | 22.338 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 22.3375 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4 | [10 empty] | 22.338 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 22.337 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.348 | 60 | 28.8 | 26.8644 | 60.2 | [16 empty] | 22.348 | 60 | 28.8 | 26.8644 | 60.2 | [10 empty] | 22.348 | 60 | 28.8 | 22.7303 | 60.4 | [10 empty] | 22.347 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 22.347 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61 | [10 empty] | 22.348 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 22.3475 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 22.348 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 22.347 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.358 | 60 | 28.8 | 26.8556 | 60.2 | [16 empty] | 22.358 | 60 | 28.8 | 26.8556 | 60.2 | [10 empty] | 22.358 | 60 | 28.8 | 22.73 | 60.4 | [10 empty] | 22.357 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6 | [10 empty] | 22.357 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 13.9261 | 61 | [10 empty] | 22.358 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 22.3575 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4 | [10 empty] | 22.358 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 22.357 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.368 | 60 | 28.8 | 26.847 | 60.2 | [16 empty] | 22.368 | 60 | 28.8 | 26.847 | 60.2 | [10 empty] | 22.368 | 60 | 28.8 | 22.7297 | 60.4 | [10 empty] | 22.367 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 22.367 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61 | [10 empty] | 22.368 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 22.3675 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4 | [10 empty] | 22.368 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 22.367 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.378 | 60 | 28.8 | 26.8386 | 60.2 | [16 empty] | 22.378 | 60 | 28.8 | 26.8386 | 60.2 | [10 empty] | 22.378 | 60 | 28.8 | 22.7294 | 60.4 | [10 empty] | 22.377 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 22.377 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 22.3795 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61 | [10 empty] | 22.378 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 22.3775 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 22.378 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 22.377 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.388 | 60 | 28.8 | 26.8302 | 60.2 | [16 empty] | 22.388 | 60 | 28.8 | 26.8302 | 60.2 | [10 empty] | 22.388 | 60 | 28.8 | 22.7291 | 60.4 | [10 empty] | 22.387 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 22.387 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 13.9264 | 61 | [10 empty] | 22.388 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 22.3875 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4 | [10 empty] | 22.388 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 22.387 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.3985 | 60 | 28.8 | 26.8219 | 60.2 | [16 empty] | 22.3985 | 60 | 28.8 | 26.8219 | 60.2 | [10 empty] | 22.398 | 60 | 28.8 | 22.7289 | 60.4 | [10 empty] | 22.397 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 22.397 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 13.9264 | 61 | [10 empty] | 22.398 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 22.3975 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 22.398 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6 | [10 empty] | 22.397 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.408 | 60 | 28.8 | 26.8138 | 60.2 | [16 empty] | 22.408 | 60 | 28.8 | 26.8138 | 60.2 | [10 empty] | 22.408 | 60 | 28.8 | 22.7286 | 60.4 | [10 empty] | 22.407 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 22.407 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61 | [10 empty] | 22.408 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 22.4075 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4 | [10 empty] | 22.408 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6 | [10 empty] | 22.407 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.418 | 60 | 28.8 | 26.8057 | 60.2 | [16 empty] | 22.418 | 60 | 28.8 | 26.8057 | 60.2 | [10 empty] | 22.418 | 60 | 28.8 | 22.7283 | 60.4 | [10 empty] | 22.417 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 22.417 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 13.9266 | 61 | [10 empty] | 22.418 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4175 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4 | [10 empty] | 22.418 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6 | [10 empty] | 22.417 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.4285 | 60 | 28.8 | 26.7978 | 60.2 | [16 empty] | 22.4285 | 60 | 28.8 | 26.7978 | 60.2 | [10 empty] | 22.428 | 60 | 28.8 | 22.728 | 60.4 | [10 empty] | 22.427 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 22.427 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 22.4295 | 60 | 28.8 | 13.9267 | 61 | [10 empty] | 22.428 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4275 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 22.428 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6 | [10 empty] | 22.427 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.438 | 60 | 28.8 | 26.7899 | 60.2 | [16 empty] | 22.438 | 60 | 28.8 | 26.7899 | 60.2 | [10 empty] | 22.438 | 60 | 28.8 | 22.7277 | 60.4 | [10 empty] | 22.437 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 22.437 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61 | [10 empty] | 22.438 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4375 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 22.438 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6 | [10 empty] | 22.437 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.448 | 60 | 28.8 | 26.7821 | 60.2 | [16 empty] | 22.448 | 60 | 28.8 | 26.7821 | 60.2 | [10 empty] | 22.448 | 60 | 28.8 | 22.7275 | 60.4 | [10 empty] | 22.447 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 22.447 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61 | [10 empty] | 22.448 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4475 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4 | [10 empty] | 22.448 | 60 | 28.8 | 5.4746 | 61.6 | [10 empty] | 22.447 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.458 | 60 | 28.8 | 26.7744 | 60.2 | [16 empty] | 22.458 | 60 | 28.8 | 26.7744 | 60.2 | [10 empty] | 22.458 | 60 | 28.8 | 22.7272 | 60.4 | [10 empty] | 22.457 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 22.457 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 13.9269 | 61 | [10 empty] | 22.458 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4575 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 22.458 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6 | [10 empty] | 22.457 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.468 | 60 | 28.8 | 26.7667 | 60.2 | [16 empty] | 22.468 | 60 | 28.8 | 26.7667 | 60.2 | [10 empty] | 22.468 | 60 | 28.8 | 22.7269 | 60.4 | [10 empty] | 22.467 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 22.467 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 22.4675 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61 | [10 empty] | 22.468 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4675 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4 | [10 empty] | 22.468 | 60 | 28.8 | 5.4744 | 61.6 | [10 empty] | 22.467 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.478 | 60 | 28.8 | 26.7591 | 60.2 | [16 empty] | 22.478 | 60 | 28.8 | 26.7591 | 60.2 | [10 empty] | 22.478 | 60 | 28.8 | 22.7267 | 60.4 | [10 empty] | 22.477 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 22.477 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 22.479 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61 | [10 empty] | 22.478 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4775 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4 | [10 empty] | 22.478 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6 | [10 empty] | 22.477 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.488 | 60 | 28.8 | 26.7516 | 60.2 | [16 empty] | 22.488 | 60 | 28.8 | 26.7516 | 60.2 | [10 empty] | 22.488 | 60 | 28.8 | 22.7264 | 60.4 | [10 empty] | 22.487 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 22.487 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 13.9271 | 61 | [10 empty] | 22.488 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4875 | 60 | 28.8 | 8.3783 | 61.4 | [10 empty] | 22.488 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6 | [10 empty] | 22.487 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.498 | 60 | 28.8 | 26.7441 | 60.2 | [16 empty] | 22.498 | 60 | 28.8 | 26.7441 | 60.2 | [10 empty] | 22.498 | 60 | 28.8 | 22.7262 | 60.4 | [10 empty] | 22.497 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 22.497 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61 | [10 empty] | 22.498 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 22.4975 | 60 | 28.8 | 8.3782 | 61.4 | [10 empty] | 22.498 | 60 | 28.8 | 5.4739 | 61.6 | [10 empty] | 22.497 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.508 | 60 | 28.8 | 26.7366 | 60.2 | [16 empty] | 22.508 | 60 | 28.8 | 26.7366 | 60.2 | [10 empty] | 22.508 | 60 | 28.8 | 22.7259 | 60.4 | [10 empty] | 22.507 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 22.507 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 22.5075 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61 | [10 empty] | 22.508 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 22.508 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 22.508 | 60 | 28.8 | 5.4737 | 61.6 | [10 empty] | 22.507 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.518 | 60 | 28.8 | 26.7292 | 60.2 | [16 empty] | 22.518 | 60 | 28.8 | 26.7292 | 60.2 | [10 empty] | 22.5185 | 60 | 28.8 | 22.7257 | 60.4 | [10 empty] | 22.517 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 22.517 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 22.5175 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61 | [10 empty] | 22.518 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 22.5175 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 22.518 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6 | [10 empty] | 22.517 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.528 | 60 | 28.8 | 26.7218 | 60.2 | [16 empty] | 22.528 | 60 | 28.8 | 26.7218 | 60.2 | [10 empty] | 22.528 | 60 | 28.8 | 22.7254 | 60.4 | [10 empty] | 22.527 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 22.5275 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 22.5285 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61 | [10 empty] | 22.528 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 22.5275 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 22.528 | 60 | 28.8 | 5.4733 | 61.6 | [10 empty] | 22.527 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.538 | 60 | 28.8 | 26.7145 | 60.2 | [16 empty] | 22.538 | 60 | 28.8 | 26.7145 | 60.2 | [10 empty] | 22.538 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4 | [10 empty] | 22.537 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 22.537 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 22.537 | 60 | 28.8 | 13.9274 | 61 | [10 empty] | 22.538 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 22.5375 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 22.538 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [10 empty] | 22.537 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.548 | 60 | 28.8 | 26.7071 | 60.2 | [16 empty] | 22.548 | 60 | 28.8 | 26.7071 | 60.2 | [10 empty] | 22.548 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4 | [10 empty] | 22.547 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 22.547 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 22.547 | 60 | 28.8 | 13.9274 | 61 | [10 empty] | 22.548 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 22.5475 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 22.548 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6 | [10 empty] | 22.547 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.558 | 60 | 28.8 | 26.6998 | 60.2 | [16 empty] | 22.558 | 60 | 28.8 | 26.6998 | 60.2 | [10 empty] | 22.558 | 60 | 28.8 | 22.7247 | 60.4 | [10 empty] | 22.557 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6 | [10 empty] | 22.557 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 22.557 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61 | [10 empty] | 22.558 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 22.5575 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 22.558 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6 | [10 empty] | 22.557 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
22.568 | 60 | 28.8 | 26.6925 | 60.2 | [16 empty] | 22.568 | 60 | 28.8 | 26.6925 | 60.2 | [10 empty] | 22.568 | 60 | 28.8 | 22.7245 | 60.4 | [10 empty] | 22.567 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 22.567 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 22.567 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61 | [10 empty] | 22.568 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2 | [10 empty] | 22.5675 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 22.568 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [10 empty] | 22.567 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.578 | 60 | 28.8 | 26.6852 | 60.2 | [16 empty] | 22.578 | 60 | 28.8 | 26.6852 | 60.2 | [10 empty] | 22.578 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4 | [10 empty] | 22.577 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 22.5775 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 22.5785 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61 | [10 empty] | 22.578 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 22.5775 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 22.578 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6 | [10 empty] | 22.577 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.588 | 60 | 28.8 | 26.6778 | 60.2 | [16 empty] | 22.588 | 60 | 28.8 | 26.6778 | 60.2 | [10 empty] | 22.588 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4 | [10 empty] | 22.587 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 22.587 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 22.587 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61 | [10 empty] | 22.588 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 22.588 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 22.588 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6 | [10 empty] | 22.587 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.598 | 60 | 28.8 | 26.6705 | 60.2 | [16 empty] | 22.598 | 60 | 28.8 | 26.6705 | 60.2 | [10 empty] | 22.598 | 60 | 28.8 | 22.7238 | 60.4 | [10 empty] | 22.597 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 22.597 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 22.597 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61 | [10 empty] | 22.598 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 22.5975 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 22.598 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6 | [10 empty] | 22.597 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.608 | 60 | 28.8 | 26.6631 | 60.2 | [16 empty] | 22.608 | 60 | 28.8 | 26.6631 | 60.2 | [10 empty] | 22.608 | 60 | 28.8 | 22.7236 | 60.4 | [10 empty] | 22.607 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 22.607 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 22.607 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61 | [10 empty] | 22.608 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 22.6075 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 22.608 | 60 | 28.8 | 5.4714 | 61.6 | [10 empty] | 22.607 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.618 | 60 | 28.8 | 26.6558 | 60.2 | [16 empty] | 22.618 | 60 | 28.8 | 26.6558 | 60.2 | [10 empty] | 22.618 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4 | [10 empty] | 22.617 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 22.617 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 22.617 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61 | [10 empty] | 22.618 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2 | [10 empty] | 22.6175 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 22.618 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 22.617 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
22.628 | 60 | 28.8 | 26.6484 | 60.2 | [16 empty] | 22.628 | 60 | 28.8 | 26.6484 | 60.2 | [10 empty] | 22.628 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4 | [10 empty] | 22.627 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 22.6275 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 22.6285 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61 | [10 empty] | 22.628 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 22.6275 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 22.628 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 22.627 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.638 | 60 | 28.8 | 26.641 | 60.2 | [16 empty] | 22.638 | 60 | 28.8 | 26.641 | 60.2 | [10 empty] | 22.638 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4 | [10 empty] | 22.637 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 22.6375 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 22.637 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61 | [10 empty] | 22.638 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 22.6375 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 22.638 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 22.637 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.648 | 60 | 28.8 | 26.6335 | 60.2 | [16 empty] | 22.648 | 60 | 28.8 | 26.6335 | 60.2 | [10 empty] | 22.648 | 60 | 28.8 | 22.7228 | 60.4 | [10 empty] | 22.647 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6 | [10 empty] | 22.647 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 22.647 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61 | [10 empty] | 22.648 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 22.6475 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 22.648 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 22.647 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.658 | 60 | 28.8 | 26.6261 | 60.2 | [16 empty] | 22.658 | 60 | 28.8 | 26.6261 | 60.2 | [10 empty] | 22.658 | 60 | 28.8 | 22.7226 | 60.4 | [10 empty] | 22.657 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 22.657 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 22.657 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61 | [10 empty] | 22.658 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2 | [10 empty] | 22.6575 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 22.658 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 22.657 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.668 | 60 | 28.8 | 26.6186 | 60.2 | [16 empty] | 22.668 | 60 | 28.8 | 26.6186 | 60.2 | [10 empty] | 22.668 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4 | [10 empty] | 22.667 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 22.667 | 60 | 28.8 | 16.8541 | 60.8 | [10 empty] | 22.667 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61 | [10 empty] | 22.668 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 22.6675 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 22.668 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 22.667 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.678 | 60 | 28.8 | 26.6111 | 60.2 | [16 empty] | 22.678 | 60 | 28.8 | 26.6111 | 60.2 | [10 empty] | 22.678 | 60 | 28.8 | 22.7222 | 60.4 | [10 empty] | 22.677 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 22.6775 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8 | [10 empty] | 22.6785 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61 | [10 empty] | 22.678 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 22.6775 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 22.678 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 22.677 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
22.688 | 60 | 28.8 | 26.6035 | 60.2 | [16 empty] | 22.688 | 60 | 28.8 | 26.6035 | 60.2 | [10 empty] | 22.688 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4 | [10 empty] | 22.687 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 22.687 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 22.687 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61 | [10 empty] | 22.688 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 22.6875 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 22.688 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 22.687 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.698 | 60 | 28.8 | 26.596 | 60.2 | [16 empty] | 22.698 | 60 | 28.8 | 26.596 | 60.2 | [10 empty] | 22.698 | 60 | 28.8 | 22.7218 | 60.4 | [10 empty] | 22.697 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 22.697 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 22.697 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61 | [10 empty] | 22.698 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2 | [10 empty] | 22.6975 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.698 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 22.697 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.708 | 60 | 28.8 | 26.5884 | 60.2 | [16 empty] | 22.708 | 60 | 28.8 | 26.5884 | 60.2 | [10 empty] | 22.7085 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4 | [10 empty] | 22.707 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 | [10 empty] | 22.707 | 60 | 28.8 | 16.8535 | 60.8 | [10 empty] | 22.707 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61 | [10 empty] | 22.708 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 22.7075 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.708 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 22.707 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.718 | 60 | 28.8 | 26.5808 | 60.2 | [16 empty] | 22.718 | 60 | 28.8 | 26.5808 | 60.2 | [10 empty] | 22.718 | 60 | 28.8 | 22.7214 | 60.4 | [10 empty] | 22.717 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 22.717 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 22.717 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61 | [10 empty] | 22.718 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 22.7175 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.718 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 22.717 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.728 | 60 | 28.8 | 26.5731 | 60.2 | [16 empty] | 22.728 | 60 | 28.8 | 26.5731 | 60.2 | [10 empty] | 22.728 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4 | [10 empty] | 22.727 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 22.727 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8 | [10 empty] | 22.7285 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61 | [10 empty] | 22.728 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 22.7275 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.728 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 22.727 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.738 | 60 | 28.8 | 26.5655 | 60.2 | [16 empty] | 22.738 | 60 | 28.8 | 26.5655 | 60.2 | [10 empty] | 22.738 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4 | [10 empty] | 22.737 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 22.737 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 22.737 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61 | [10 empty] | 22.738 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 22.7375 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.738 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 22.737 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.748 | 60 | 28.8 | 26.5578 | 60.2 | [16 empty] | 22.748 | 60 | 28.8 | 26.5578 | 60.2 | [10 empty] | 22.748 | 60 | 28.8 | 22.7208 | 60.4 | [10 empty] | 22.747 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 22.747 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 22.747 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61 | [10 empty] | 22.748 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 22.7475 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.748 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 22.747 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
22.758 | 60 | 28.8 | 26.5501 | 60.2 | [16 empty] | 22.758 | 60 | 28.8 | 26.5501 | 60.2 | [10 empty] | 22.758 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4 | [10 empty] | 22.757 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6 | [10 empty] | 22.757 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 22.757 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 22.758 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 22.7575 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.758 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 22.757 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.768 | 60 | 28.8 | 26.5424 | 60.2 | [16 empty] | 22.768 | 60 | 28.8 | 26.5424 | 60.2 | [10 empty] | 22.768 | 60 | 28.8 | 22.7205 | 60.4 | [10 empty] | 22.767 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6 | [10 empty] | 22.767 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 22.767 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 22.768 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 22.7675 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.768 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 22.767 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.778 | 60 | 28.8 | 26.5347 | 60.2 | [16 empty] | 22.778 | 60 | 28.8 | 26.5347 | 60.2 | [10 empty] | 22.778 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4 | [10 empty] | 22.777 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 22.777 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 22.7785 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 22.778 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 22.7775 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.778 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 22.777 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.788 | 60 | 28.8 | 26.527 | 60.2 | [16 empty] | 22.788 | 60 | 28.8 | 26.527 | 60.2 | [10 empty] | 22.788 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4 | [10 empty] | 22.787 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 22.787 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 22.787 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 22.788 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 22.7875 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.788 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 22.787 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.798 | 60 | 28.8 | 26.5193 | 60.2 | [16 empty] | 22.798 | 60 | 28.8 | 26.5193 | 60.2 | [10 empty] | 22.798 | 60 | 28.8 | 22.7199 | 60.4 | [10 empty] | 22.797 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 22.797 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 22.797 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 22.798 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 22.7975 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.798 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 22.797 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.808 | 60 | 28.8 | 26.5116 | 60.2 | [16 empty] | 22.808 | 60 | 28.8 | 26.5116 | 60.2 | [10 empty] | 22.808 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4 | [10 empty] | 22.807 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6 | [10 empty] | 22.807 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 22.807 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 22.808 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 22.808 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.808 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 22.807 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.818 | 60 | 28.8 | 26.5039 | 60.2 | [16 empty] | 22.818 | 60 | 28.8 | 26.5039 | 60.2 | [10 empty] | 22.8185 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4 | [10 empty] | 22.817 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6 | [10 empty] | 22.817 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 22.817 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 22.818 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2 | [10 empty] | 22.8175 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 22.818 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 22.817 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.828 | 60 | 28.8 | 26.4962 | 60.2 | [16 empty] | 22.828 | 60 | 28.8 | 26.4962 | 60.2 | [10 empty] | 22.828 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4 | [10 empty] | 22.827 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 22.827 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 22.8285 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61 | [10 empty] | 22.828 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 22.8275 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.828 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 22.827 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
22.838 | 60 | 28.8 | 26.4885 | 60.2 | [16 empty] | 22.838 | 60 | 28.8 | 26.4885 | 60.2 | [10 empty] | 22.838 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4 | [10 empty] | 22.837 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 22.837 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 22.837 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61 | [10 empty] | 22.838 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 22.8375 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.838 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 22.837 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.848 | 60 | 28.8 | 26.4809 | 60.2 | [16 empty] | 22.848 | 60 | 28.8 | 26.4809 | 60.2 | [10 empty] | 22.848 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4 | [10 empty] | 22.847 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 22.847 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 22.847 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 22.848 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 22.8475 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.848 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 22.847 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.858 | 60 | 28.8 | 26.4732 | 60.2 | [16 empty] | 22.858 | 60 | 28.8 | 26.4732 | 60.2 | [10 empty] | 22.858 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4 | [10 empty] | 22.857 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 22.857 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 22.857 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 22.858 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 22.8575 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.858 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 22.857 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.868 | 60 | 28.8 | 26.4656 | 60.2 | [16 empty] | 22.868 | 60 | 28.8 | 26.4656 | 60.2 | [10 empty] | 22.868 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4 | [10 empty] | 22.867 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 22.867 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 22.867 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 22.868 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2 | [10 empty] | 22.8675 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 22.868 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 22.867 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.878 | 60 | 28.8 | 26.4581 | 60.2 | [16 empty] | 22.878 | 60 | 28.8 | 26.4581 | 60.2 | [10 empty] | 22.878 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4 | [10 empty] | 22.877 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 22.877 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 22.8785 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 22.878 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 22.8775 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 22.878 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 22.877 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.8875 | 60 | 28.8 | 26.4505 | 60.2 | [16 empty] | 22.8875 | 60 | 28.8 | 26.4505 | 60.2 | [10 empty] | 22.888 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4 | [10 empty] | 22.887 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 22.887 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 22.887 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 22.888 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 22.8875 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 22.888 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 22.887 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.8975 | 60 | 28.8 | 26.443 | 60.2 | [16 empty] | 22.8975 | 60 | 28.8 | 26.443 | 60.2 | [10 empty] | 22.898 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4 | [10 empty] | 22.897 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 22.897 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 22.897 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 22.898 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 22.8975 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 22.898 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 22.897 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.908 | 60 | 28.8 | 26.4356 | 60.2 | [16 empty] | 22.908 | 60 | 28.8 | 26.4356 | 60.2 | [10 empty] | 22.908 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [10 empty] | 22.907 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6 | [10 empty] | 22.907 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 22.907 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61 | [10 empty] | 22.908 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 22.9075 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 22.908 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 22.907 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.9175 | 60 | 28.8 | 26.4281 | 60.2 | [16 empty] | 22.9175 | 60 | 28.8 | 26.4281 | 60.2 | [10 empty] | 22.918 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [10 empty] | 22.917 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6 | [10 empty] | 22.917 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 22.917 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61 | [10 empty] | 22.918 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 22.9175 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 22.918 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 22.917 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
22.9275 | 60 | 28.8 | 26.4208 | 60.2 | [16 empty] | 22.9275 | 60 | 28.8 | 26.4208 | 60.2 | [10 empty] | 22.928 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4 | [10 empty] | 22.927 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6 | [10 empty] | 22.927 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 22.9285 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 22.928 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 22.9275 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 22.928 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 22.927 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.938 | 60 | 28.8 | 26.4135 | 60.2 | [16 empty] | 22.938 | 60 | 28.8 | 26.4135 | 60.2 | [10 empty] | 22.938 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [10 empty] | 22.937 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 22.937 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 22.937 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 22.938 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 22.9375 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 22.938 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 22.937 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.9475 | 60 | 28.8 | 26.4062 | 60.2 | [16 empty] | 22.9475 | 60 | 28.8 | 26.4062 | 60.2 | [10 empty] | 22.948 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4 | [10 empty] | 22.947 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 22.947 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 22.947 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 22.948 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 22.9475 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 22.948 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 22.947 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.9575 | 60 | 28.8 | 26.399 | 60.2 | [16 empty] | 22.9575 | 60 | 28.8 | 26.399 | 60.2 | [10 empty] | 22.958 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [10 empty] | 22.957 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 22.957 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 22.957 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61 | [10 empty] | 22.958 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 22.9575 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 22.958 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 22.957 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.9675 | 60 | 28.8 | 26.3919 | 60.2 | [16 empty] | 22.9675 | 60 | 28.8 | 26.3919 | 60.2 | [10 empty] | 22.968 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [10 empty] | 22.967 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 22.967 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 22.967 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61 | [10 empty] | 22.968 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 22.9675 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 22.968 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 22.967 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.978 | 60 | 28.8 | 26.3848 | 60.2 | [16 empty] | 22.978 | 60 | 28.8 | 26.3848 | 60.2 | [10 empty] | 22.978 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [10 empty] | 22.977 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6 | [10 empty] | 22.977 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 22.9785 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 22.978 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 22.9775 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 22.978 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 22.977 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
22.9875 | 60 | 28.8 | 26.3778 | 60.2 | [16 empty] | 22.9875 | 60 | 28.8 | 26.3778 | 60.2 | [10 empty] | 22.988 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [10 empty] | 22.987 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 22.987 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 22.987 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 22.988 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 22.9875 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 22.988 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 22.987 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
22.9975 | 60 | 28.8 | 26.3709 | 60.2 | [16 empty] | 22.9975 | 60 | 28.8 | 26.3709 | 60.2 | [10 empty] | 22.998 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4 | [10 empty] | 22.997 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6 | [10 empty] | 22.997 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 22.997 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 22.998 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 22.9975 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 22.998 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 22.997 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.008 | 60 | 28.8 | 26.364 | 60.2 | [16 empty] | 23.008 | 60 | 28.8 | 26.364 | 60.2 | [10 empty] | 23.008 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4 | [10 empty] | 23.007 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 23.007 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 23.007 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 23.008 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 23.008 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 23.008 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 23.007 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.0175 | 60 | 28.8 | 26.3572 | 60.2 | [16 empty] | 23.0175 | 60 | 28.8 | 26.3572 | 60.2 | [10 empty] | 23.018 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [10 empty] | 23.017 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 23.017 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 23.017 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 23.018 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 23.0175 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 23.018 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 23.017 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.0275 | 60 | 28.8 | 26.3504 | 60.2 | [16 empty] | 23.0275 | 60 | 28.8 | 26.3504 | 60.2 | [10 empty] | 23.028 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4 | [10 empty] | 23.027 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 23.027 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 23.0285 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 23.028 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 23.0275 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 23.028 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 23.027 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.0375 | 60 | 28.8 | 26.3437 | 60.2 | [16 empty] | 23.0375 | 60 | 28.8 | 26.3437 | 60.2 | [10 empty] | 23.038 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4 | [10 empty] | 23.037 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 | [10 empty] | 23.037 | 60 | 28.8 | 16.8531 | 60.8 | [10 empty] | 23.037 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 23.038 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 23.0375 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 23.038 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 23.037 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.0475 | 60 | 28.8 | 26.3371 | 60.2 | [16 empty] | 23.0475 | 60 | 28.8 | 26.3371 | 60.2 | [10 empty] | 23.048 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [10 empty] | 23.047 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 23.047 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 23.047 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 23.048 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 23.0475 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 23.048 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 23.047 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.0575 | 60 | 28.8 | 26.3306 | 60.2 | [16 empty] | 23.0575 | 60 | 28.8 | 26.3306 | 60.2 | [10 empty] | 23.058 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 23.057 | 60 | 28.8 | 19.7739 | 60.6 | [10 empty] | 23.057 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8 | [10 empty] | 23.057 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 23.058 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 23.0575 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 23.058 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 23.057 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.0675 | 60 | 28.8 | 26.3241 | 60.2 | [16 empty] | 23.0675 | 60 | 28.8 | 26.3241 | 60.2 | [10 empty] | 23.068 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 23.067 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 23.067 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 23.067 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 23.068 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 23.0675 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 23.068 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 23.067 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.0775 | 60 | 28.8 | 26.3177 | 60.2 | [16 empty] | 23.0775 | 60 | 28.8 | 26.3177 | 60.2 | [10 empty] | 23.078 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 23.077 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 23.077 | 60 | 28.8 | 16.8535 | 60.8 | [10 empty] | 23.0785 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 23.078 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 23.0775 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 23.078 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 23.077 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.0875 | 60 | 28.8 | 26.3114 | 60.2 | [16 empty] | 23.0875 | 60 | 28.8 | 26.3114 | 60.2 | [10 empty] | 23.088 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 23.087 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 23.087 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 23.087 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 23.088 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 23.0875 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 23.088 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 23.087 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.0975 | 60 | 28.8 | 26.3051 | 60.2 | [16 empty] | 23.0975 | 60 | 28.8 | 26.3051 | 60.2 | [10 empty] | 23.098 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 23.097 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 23.097 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8 | [10 empty] | 23.097 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.098 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2 | [10 empty] | 23.0975 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 23.098 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 23.097 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.1075 | 60 | 28.8 | 26.2989 | 60.2 | [16 empty] | 23.1075 | 60 | 28.8 | 26.2989 | 60.2 | [10 empty] | 23.108 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 23.107 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6 | [10 empty] | 23.107 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 23.107 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.108 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 23.1075 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 23.108 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 23.107 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1175 | 60 | 28.8 | 26.2927 | 60.2 | [16 empty] | 23.1175 | 60 | 28.8 | 26.2927 | 60.2 | [10 empty] | 23.118 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 23.117 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6 | [10 empty] | 23.117 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8 | [10 empty] | 23.117 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.118 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 23.1175 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 23.118 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 23.117 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1275 | 60 | 28.8 | 26.2867 | 60.2 | [16 empty] | 23.1275 | 60 | 28.8 | 26.2867 | 60.2 | [10 empty] | 23.128 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 23.127 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 23.127 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8 | [10 empty] | 23.1285 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.128 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 23.1275 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 23.128 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 23.127 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1375 | 60 | 28.8 | 26.2807 | 60.2 | [16 empty] | 23.1375 | 60 | 28.8 | 26.2807 | 60.2 | [10 empty] | 23.138 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 23.137 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6 | [10 empty] | 23.137 | 60 | 28.8 | 16.8541 | 60.8 | [10 empty] | 23.137 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.138 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 23.1375 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.138 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 23.137 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1475 | 60 | 28.8 | 26.2747 | 60.2 | [16 empty] | 23.1475 | 60 | 28.8 | 26.2747 | 60.2 | [10 empty] | 23.148 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 23.147 | 60 | 28.8 | 19.7762 | 60.6 | [10 empty] | 23.147 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 23.147 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.148 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 23.1475 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.148 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 23.147 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1575 | 60 | 28.8 | 26.2688 | 60.2 | [16 empty] | 23.1575 | 60 | 28.8 | 26.2688 | 60.2 | [10 empty] | 23.158 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 23.157 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 23.157 | 60 | 28.8 | 16.8543 | 60.8 | [10 empty] | 23.157 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.158 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 23.1575 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.158 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 23.157 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1675 | 60 | 28.8 | 26.263 | 60.2 | [16 empty] | 23.1675 | 60 | 28.8 | 26.263 | 60.2 | [10 empty] | 23.168 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 23.167 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 23.167 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 23.167 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.168 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 23.1675 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.168 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 23.167 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1775 | 60 | 28.8 | 26.2573 | 60.2 | [16 empty] | 23.1775 | 60 | 28.8 | 26.2573 | 60.2 | [10 empty] | 23.178 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 23.177 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 23.177 | 60 | 28.8 | 16.8545 | 60.8 | [10 empty] | 23.1785 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.178 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 23.1775 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.178 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 23.177 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.1875 | 60 | 28.8 | 26.2516 | 60.2 | [16 empty] | 23.1875 | 60 | 28.8 | 26.2516 | 60.2 | [10 empty] | 23.188 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 23.187 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 23.187 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 23.187 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.188 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 23.1875 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.188 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 23.187 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.1975 | 60 | 28.8 | 26.2459 | 60.2 | [16 empty] | 23.1975 | 60 | 28.8 | 26.2459 | 60.2 | [10 empty] | 23.198 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 23.197 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 23.197 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 23.197 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.1975 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 23.1975 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.198 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 23.197 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2075 | 60 | 28.8 | 26.2403 | 60.2 | [16 empty] | 23.2075 | 60 | 28.8 | 26.2403 | 60.2 | [10 empty] | 23.208 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 23.207 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6 | [10 empty] | 23.207 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8 | [10 empty] | 23.207 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2075 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 23.2075 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.208 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 23.207 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2175 | 60 | 28.8 | 26.2348 | 60.2 | [16 empty] | 23.2175 | 60 | 28.8 | 26.2348 | 60.2 | [10 empty] | 23.218 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 23.217 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 23.217 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 23.217 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2175 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 23.2175 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.218 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 23.217 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2275 | 60 | 28.8 | 26.2293 | 60.2 | [16 empty] | 23.2275 | 60 | 28.8 | 26.2293 | 60.2 | [10 empty] | 23.228 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 23.227 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 23.227 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 23.2285 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2275 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 23.2275 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.228 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 23.227 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2375 | 60 | 28.8 | 26.2239 | 60.2 | [16 empty] | 23.2375 | 60 | 28.8 | 26.2239 | 60.2 | [10 empty] | 23.238 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 23.237 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 23.237 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 23.237 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2375 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 23.2375 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.238 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.237 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2475 | 60 | 28.8 | 26.2186 | 60.2 | [16 empty] | 23.2475 | 60 | 28.8 | 26.2186 | 60.2 | [10 empty] | 23.248 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 23.247 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 23.247 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 23.247 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2475 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 23.2475 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.248 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.247 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2575 | 60 | 28.8 | 26.2132 | 60.2 | [16 empty] | 23.2575 | 60 | 28.8 | 26.2132 | 60.2 | [10 empty] | 23.258 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 23.257 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 23.257 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 23.257 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2575 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 23.2575 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.258 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.257 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2675 | 60 | 28.8 | 26.208 | 60.2 | [16 empty] | 23.2675 | 60 | 28.8 | 26.208 | 60.2 | [10 empty] | 23.268 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 23.267 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 23.267 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 23.267 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2675 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 23.2675 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.268 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.267 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2775 | 60 | 28.8 | 26.2028 | 60.2 | [16 empty] | 23.2775 | 60 | 28.8 | 26.2028 | 60.2 | [10 empty] | 23.278 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [10 empty] | 23.277 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 23.277 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 23.2785 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2775 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 23.2775 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 23.278 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.277 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2875 | 60 | 28.8 | 26.1976 | 60.2 | [16 empty] | 23.2875 | 60 | 28.8 | 26.1976 | 60.2 | [10 empty] | 23.288 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4 | [10 empty] | 23.287 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 23.287 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 23.287 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2875 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 23.2875 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.288 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.287 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.2975 | 60 | 28.8 | 26.1925 | 60.2 | [16 empty] | 23.2975 | 60 | 28.8 | 26.1925 | 60.2 | [10 empty] | 23.298 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 23.297 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 23.297 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 23.297 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.2975 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 23.2975 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.298 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.297 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.3075 | 60 | 28.8 | 26.1874 | 60.2 | [16 empty] | 23.3075 | 60 | 28.8 | 26.1874 | 60.2 | [10 empty] | 23.308 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 23.307 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 23.307 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 23.307 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.3075 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 23.3075 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.308 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.307 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.3175 | 60 | 28.8 | 26.1824 | 60.2 | [16 empty] | 23.3175 | 60 | 28.8 | 26.1824 | 60.2 | [10 empty] | 23.318 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 23.317 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 23.317 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 23.317 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.3175 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 23.3175 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4 | [10 empty] | 23.318 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 23.317 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.3275 | 60 | 28.8 | 26.1775 | 60.2 | [16 empty] | 23.3275 | 60 | 28.8 | 26.1775 | 60.2 | [10 empty] | 23.328 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 23.327 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 23.327 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 23.3285 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.3275 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 23.3275 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 23.328 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 23.327 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.3375 | 60 | 28.8 | 26.1725 | 60.2 | [16 empty] | 23.3375 | 60 | 28.8 | 26.1725 | 60.2 | [10 empty] | 23.338 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 23.337 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 23.337 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 23.337 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.3375 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 23.3375 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 23.338 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 23.337 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.3475 | 60 | 28.8 | 26.1677 | 60.2 | [16 empty] | 23.3475 | 60 | 28.8 | 26.1677 | 60.2 | [10 empty] | 23.348 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 23.347 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 23.347 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 23.347 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.3475 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 23.3475 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4 | [10 empty] | 23.348 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 23.347 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
23.3575 | 60 | 28.8 | 26.1628 | 60.2 | [16 empty] | 23.3575 | 60 | 28.8 | 26.1628 | 60.2 | [10 empty] | 23.358 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 23.357 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 23.357 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 23.357 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.3575 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 23.3575 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 23.358 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 23.357 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.3675 | 60 | 28.8 | 26.1581 | 60.2 | [16 empty] | 23.3675 | 60 | 28.8 | 26.1581 | 60.2 | [10 empty] | 23.368 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 23.367 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 23.367 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 23.367 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.3675 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 23.3675 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 23.368 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 23.367 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.3775 | 60 | 28.8 | 26.1533 | 60.2 | [16 empty] | 23.3775 | 60 | 28.8 | 26.1533 | 60.2 | [10 empty] | 23.378 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 23.377 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 23.377 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 23.3785 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.3775 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 23.3775 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 23.378 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 23.377 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.3875 | 60 | 28.8 | 26.1486 | 60.2 | [16 empty] | 23.3875 | 60 | 28.8 | 26.1486 | 60.2 | [10 empty] | 23.388 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 23.387 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 23.387 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 23.387 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.3875 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 23.3875 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4 | [10 empty] | 23.388 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 23.387 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.3975 | 60 | 28.8 | 26.144 | 60.2 | [16 empty] | 23.3975 | 60 | 28.8 | 26.144 | 60.2 | [10 empty] | 23.398 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 23.397 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 23.397 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 23.397 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.3975 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 23.3975 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 23.398 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 23.397 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.4075 | 60 | 28.8 | 26.1393 | 60.2 | [16 empty] | 23.4075 | 60 | 28.8 | 26.1393 | 60.2 | [10 empty] | 23.408 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 23.407 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 23.407 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 23.407 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4075 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 23.4075 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4 | [10 empty] | 23.408 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 23.407 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.4175 | 60 | 28.8 | 26.1348 | 60.2 | [16 empty] | 23.4175 | 60 | 28.8 | 26.1348 | 60.2 | [10 empty] | 23.418 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 23.417 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 23.417 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 23.417 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4175 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 23.4175 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 23.418 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 23.417 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.4275 | 60 | 28.8 | 26.1302 | 60.2 | [16 empty] | 23.4275 | 60 | 28.8 | 26.1302 | 60.2 | [10 empty] | 23.428 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 23.427 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 23.427 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 23.429 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4275 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 23.4275 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 23.428 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 23.427 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.4375 | 60 | 28.8 | 26.1258 | 60.2 | [16 empty] | 23.4375 | 60 | 28.8 | 26.1258 | 60.2 | [10 empty] | 23.438 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 23.437 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6 | [10 empty] | 23.437 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 23.437 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4375 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 23.4375 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4 | [10 empty] | 23.438 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 23.437 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.4475 | 60 | 28.8 | 26.1213 | 60.2 | [16 empty] | 23.4475 | 60 | 28.8 | 26.1213 | 60.2 | [10 empty] | 23.448 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 23.447 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 23.447 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 23.447 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4475 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 23.4475 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 23.448 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 23.447 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.4575 | 60 | 28.8 | 26.1169 | 60.2 | [16 empty] | 23.4575 | 60 | 28.8 | 26.1169 | 60.2 | [10 empty] | 23.458 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 23.457 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6 | [10 empty] | 23.457 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 23.457 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4575 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 23.4575 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 23.458 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 23.457 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.4675 | 60 | 28.8 | 26.1125 | 60.2 | [16 empty] | 23.4675 | 60 | 28.8 | 26.1125 | 60.2 | [10 empty] | 23.468 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [10 empty] | 23.467 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 23.467 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 23.467 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4675 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 23.4675 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4 | [10 empty] | 23.468 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 23.467 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.4775 | 60 | 28.8 | 26.1082 | 60.2 | [16 empty] | 23.4775 | 60 | 28.8 | 26.1082 | 60.2 | [10 empty] | 23.478 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4 | [10 empty] | 23.477 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6 | [10 empty] | 23.477 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 23.479 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4775 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 23.4775 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4 | [10 empty] | 23.478 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 23.477 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.4875 | 60 | 28.8 | 26.1039 | 60.2 | [16 empty] | 23.4875 | 60 | 28.8 | 26.1039 | 60.2 | [10 empty] | 23.488 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [10 empty] | 23.487 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 23.487 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 23.487 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4875 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 23.4875 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 23.488 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 23.487 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.4975 | 60 | 28.8 | 26.0997 | 60.2 | [16 empty] | 23.4975 | 60 | 28.8 | 26.0997 | 60.2 | [10 empty] | 23.498 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 23.497 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 23.497 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 23.497 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.4975 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 23.4975 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4 | [10 empty] | 23.498 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 23.497 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5075 | 60 | 28.8 | 26.0955 | 60.2 | [16 empty] | 23.5075 | 60 | 28.8 | 26.0955 | 60.2 | [10 empty] | 23.508 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [10 empty] | 23.507 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 23.507 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 23.507 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.5075 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 23.5075 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 23.508 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 23.507 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5175 | 60 | 28.8 | 26.0913 | 60.2 | [16 empty] | 23.5175 | 60 | 28.8 | 26.0913 | 60.2 | [10 empty] | 23.518 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [10 empty] | 23.517 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 23.517 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 23.517 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.5175 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 23.5175 | 60 | 28.8 | 8.3767 | 61.4 | [10 empty] | 23.518 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 23.517 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5275 | 60 | 28.8 | 26.0871 | 60.2 | [16 empty] | 23.5275 | 60 | 28.8 | 26.0871 | 60.2 | [10 empty] | 23.528 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4 | [10 empty] | 23.527 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 23.527 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 23.529 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 23.5275 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 23.5275 | 60 | 28.8 | 8.3766 | 61.4 | [10 empty] | 23.528 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 23.527 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5375 | 60 | 28.8 | 26.083 | 60.2 | [16 empty] | 23.5375 | 60 | 28.8 | 26.083 | 60.2 | [10 empty] | 23.538 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4 | [10 empty] | 23.537 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 23.537 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 23.537 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.5375 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 23.5375 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4 | [10 empty] | 23.538 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 23.537 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5475 | 60 | 28.8 | 26.0789 | 60.2 | [16 empty] | 23.5475 | 60 | 28.8 | 26.0789 | 60.2 | [10 empty] | 23.548 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4 | [10 empty] | 23.547 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 23.547 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 23.547 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.5475 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 23.5475 | 60 | 28.8 | 8.3764 | 61.4 | [10 empty] | 23.548 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 23.547 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5575 | 60 | 28.8 | 26.0749 | 60.2 | [16 empty] | 23.5575 | 60 | 28.8 | 26.0749 | 60.2 | [10 empty] | 23.558 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [10 empty] | 23.557 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6 | [10 empty] | 23.557 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 23.557 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.5575 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 23.5575 | 60 | 28.8 | 8.3763 | 61.4 | [10 empty] | 23.558 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 23.557 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5675 | 60 | 28.8 | 26.0709 | 60.2 | [16 empty] | 23.5675 | 60 | 28.8 | 26.0709 | 60.2 | [10 empty] | 23.568 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4 | [10 empty] | 23.567 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 23.567 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 23.567 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.5675 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.5675 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.4 | [10 empty] | 23.568 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 23.567 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5775 | 60 | 28.8 | 26.0669 | 60.2 | [16 empty] | 23.5775 | 60 | 28.8 | 26.0669 | 60.2 | [10 empty] | 23.578 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4 | [10 empty] | 23.577 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 23.577 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 23.579 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.5775 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.5775 | 60 | 28.8 | 8.3761 | 61.4 | [10 empty] | 23.578 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 23.577 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.5875 | 60 | 28.8 | 26.063 | 60.2 | [16 empty] | 23.5875 | 60 | 28.8 | 26.063 | 60.2 | [10 empty] | 23.588 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4 | [10 empty] | 23.587 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 23.587 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 23.587 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.5875 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.5875 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4 | [10 empty] | 23.588 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 23.587 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.5975 | 60 | 28.8 | 26.059 | 60.2 | [16 empty] | 23.5975 | 60 | 28.8 | 26.059 | 60.2 | [10 empty] | 23.598 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4 | [10 empty] | 23.597 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 23.597 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 23.597 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.5975 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.5975 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4 | [10 empty] | 23.598 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 23.597 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6075 | 60 | 28.8 | 26.0552 | 60.2 | [16 empty] | 23.6075 | 60 | 28.8 | 26.0552 | 60.2 | [10 empty] | 23.608 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4 | [10 empty] | 23.607 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 23.607 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 23.607 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.6075 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.6075 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4 | [10 empty] | 23.608 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 23.607 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6175 | 60 | 28.8 | 26.0513 | 60.2 | [16 empty] | 23.6175 | 60 | 28.8 | 26.0513 | 60.2 | [10 empty] | 23.618 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4 | [10 empty] | 23.617 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 23.617 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 23.617 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 23.6175 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.6175 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4 | [10 empty] | 23.618 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 23.617 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6275 | 60 | 28.8 | 26.0475 | 60.2 | [16 empty] | 23.6275 | 60 | 28.8 | 26.0475 | 60.2 | [10 empty] | 23.628 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4 | [10 empty] | 23.627 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 23.627 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 23.629 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 23.6275 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.6275 | 60 | 28.8 | 8.3755 | 61.4 | [10 empty] | 23.628 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 23.627 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6375 | 60 | 28.8 | 26.0437 | 60.2 | [16 empty] | 23.6375 | 60 | 28.8 | 26.0437 | 60.2 | [10 empty] | 23.638 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4 | [10 empty] | 23.637 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 23.637 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 23.637 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 23.6375 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.6375 | 60 | 28.8 | 8.3754 | 61.4 | [10 empty] | 23.638 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 23.637 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6475 | 60 | 28.8 | 26.0399 | 60.2 | [16 empty] | 23.6475 | 60 | 28.8 | 26.0399 | 60.2 | [10 empty] | 23.648 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4 | [10 empty] | 23.647 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 23.647 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 23.647 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 23.6475 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.6475 | 60 | 28.8 | 8.3752 | 61.4 | [10 empty] | 23.648 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 23.647 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6575 | 60 | 28.8 | 26.0362 | 60.2 | [16 empty] | 23.6575 | 60 | 28.8 | 26.0362 | 60.2 | [10 empty] | 23.658 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4 | [10 empty] | 23.657 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6 | [10 empty] | 23.657 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 23.657 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 23.6575 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.6575 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 23.658 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 23.657 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6675 | 60 | 28.8 | 26.0325 | 60.2 | [16 empty] | 23.6675 | 60 | 28.8 | 26.0325 | 60.2 | [10 empty] | 23.668 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4 | [10 empty] | 23.667 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 23.667 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 23.667 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 23.6675 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.6675 | 60 | 28.8 | 8.375 | 61.4 | [10 empty] | 23.668 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 23.667 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6775 | 60 | 28.8 | 26.0288 | 60.2 | [16 empty] | 23.6775 | 60 | 28.8 | 26.0288 | 60.2 | [10 empty] | 23.678 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [10 empty] | 23.677 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 23.677 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 23.6785 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 23.6775 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.6775 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4 | [10 empty] | 23.678 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 23.677 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6875 | 60 | 28.8 | 26.0251 | 60.2 | [16 empty] | 23.6875 | 60 | 28.8 | 26.0251 | 60.2 | [10 empty] | 23.688 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [10 empty] | 23.687 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 23.687 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 23.687 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 23.6875 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.6875 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4 | [10 empty] | 23.688 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 23.687 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.6975 | 60 | 28.8 | 26.0215 | 60.2 | [16 empty] | 23.6975 | 60 | 28.8 | 26.0215 | 60.2 | [10 empty] | 23.698 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 23.697 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 23.697 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 23.697 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 23.6975 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.6975 | 60 | 28.8 | 8.3746 | 61.4 | [10 empty] | 23.698 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 23.697 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.7075 | 60 | 28.8 | 26.0179 | 60.2 | [16 empty] | 23.7075 | 60 | 28.8 | 26.0179 | 60.2 | [10 empty] | 23.708 | 60 | 28.8 | 22.6959 | 60.4 | [10 empty] | 23.707 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 23.707 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 23.707 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 23.7075 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.7075 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4 | [10 empty] | 23.708 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 23.707 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.7175 | 60 | 28.8 | 26.0143 | 60.2 | [16 empty] | 23.7175 | 60 | 28.8 | 26.0143 | 60.2 | [10 empty] | 23.718 | 60 | 28.8 | 22.6957 | 60.4 | [10 empty] | 23.717 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 23.717 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 23.717 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 23.7175 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.7175 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4 | [10 empty] | 23.718 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 23.717 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.7275 | 60 | 28.8 | 26.0108 | 60.2 | [16 empty] | 23.7275 | 60 | 28.8 | 26.0108 | 60.2 | [10 empty] | 23.728 | 60 | 28.8 | 22.6955 | 60.4 | [10 empty] | 23.727 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 23.727 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 23.7285 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61 | [10 empty] | 23.7275 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.7275 | 60 | 28.8 | 8.3742 | 61.4 | [10 empty] | 23.728 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 23.727 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.7375 | 60 | 28.8 | 26.0073 | 60.2 | [16 empty] | 23.7375 | 60 | 28.8 | 26.0073 | 60.2 | [10 empty] | 23.738 | 60 | 28.8 | 22.6954 | 60.4 | [10 empty] | 23.737 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 23.737 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 23.737 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61 | [10 empty] | 23.7375 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.7375 | 60 | 28.8 | 8.3741 | 61.4 | [10 empty] | 23.738 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 23.737 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.7475 | 60 | 28.8 | 26.0038 | 60.2 | [16 empty] | 23.7475 | 60 | 28.8 | 26.0038 | 60.2 | [10 empty] | 23.748 | 60 | 28.8 | 22.6952 | 60.4 | [10 empty] | 23.747 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 23.747 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 23.747 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 23.7475 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 23.7475 | 60 | 28.8 | 8.374 | 61.4 | [10 empty] | 23.748 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 23.747 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.7575 | 60 | 28.8 | 26.0003 | 60.2 | [16 empty] | 23.7575 | 60 | 28.8 | 26.0003 | 60.2 | [10 empty] | 23.758 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4 | [10 empty] | 23.757 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 23.757 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 23.757 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 23.7575 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.7575 | 60 | 28.8 | 8.3738 | 61.4 | [10 empty] | 23.758 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 23.757 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
23.7675 | 60 | 28.8 | 25.9968 | 60.2 | [16 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 25.9968 | 60.2 | [10 empty] | 23.768 | 60 | 28.8 | 22.6949 | 60.4 | [10 empty] | 23.767 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 23.767 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.7675 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4 | [10 empty] | 23.768 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 23.767 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.7775 | 60 | 28.8 | 25.9934 | 60.2 | [16 empty] | 23.7775 | 60 | 28.8 | 25.9934 | 60.2 | [10 empty] | 23.778 | 60 | 28.8 | 22.6948 | 60.4 | [10 empty] | 23.777 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 23.777 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 23.7785 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 23.7775 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.7775 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4 | [10 empty] | 23.778 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 23.777 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.7875 | 60 | 28.8 | 25.99 | 60.2 | [16 empty] | 23.7875 | 60 | 28.8 | 25.99 | 60.2 | [10 empty] | 23.788 | 60 | 28.8 | 22.6947 | 60.4 | [10 empty] | 23.787 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.787 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 23.787 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 23.7875 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.7875 | 60 | 28.8 | 8.3735 | 61.4 | [10 empty] | 23.788 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 23.787 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.7975 | 60 | 28.8 | 25.9867 | 60.2 | [16 empty] | 23.7975 | 60 | 28.8 | 25.9867 | 60.2 | [10 empty] | 23.798 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4 | [10 empty] | 23.797 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.797 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 23.797 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 23.7975 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 23.7975 | 60 | 28.8 | 8.3734 | 61.4 | [10 empty] | 23.798 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 23.797 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.8075 | 60 | 28.8 | 25.9833 | 60.2 | [16 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 25.9833 | 60.2 | [10 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4 | [10 empty] | 23.807 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.807 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 23.807 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.8075 | 60 | 28.8 | 8.3732 | 61.4 | [10 empty] | 23.808 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 23.807 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.8175 | 60 | 28.8 | 25.98 | 60.2 | [16 empty] | 23.8175 | 60 | 28.8 | 25.98 | 60.2 | [10 empty] | 23.818 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4 | [10 empty] | 23.817 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.817 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.817 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 23.8175 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.8175 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4 | [10 empty] | 23.818 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 23.817 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.8275 | 60 | 28.8 | 25.9768 | 60.2 | [16 empty] | 23.8275 | 60 | 28.8 | 25.9768 | 60.2 | [10 empty] | 23.828 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4 | [10 empty] | 23.827 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.827 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.8285 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61 | [10 empty] | 23.8275 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.8275 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4 | [10 empty] | 23.828 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 23.827 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
23.8375 | 60 | 28.8 | 25.9735 | 60.2 | [16 empty] | 23.8375 | 60 | 28.8 | 25.9735 | 60.2 | [10 empty] | 23.838 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4 | [10 empty] | 23.837 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.837 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.837 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 23.8375 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 23.8375 | 60 | 28.8 | 8.3729 | 61.4 | [10 empty] | 23.838 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 23.837 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.8475 | 60 | 28.8 | 25.9703 | 60.2 | [16 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 25.9703 | 60.2 | [10 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4 | [10 empty] | 23.847 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.847 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.847 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 23.8475 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4 | [10 empty] | 23.848 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 23.847 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.8575 | 60 | 28.8 | 25.9671 | 60.2 | [16 empty] | 23.8575 | 60 | 28.8 | 25.9671 | 60.2 | [10 empty] | 23.858 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4 | [10 empty] | 23.857 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.857 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.857 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 23.8575 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 23.8575 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4 | [10 empty] | 23.858 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 23.857 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.8675 | 60 | 28.8 | 25.9639 | 60.2 | [16 empty] | 23.8675 | 60 | 28.8 | 25.9639 | 60.2 | [10 empty] | 23.868 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4 | [10 empty] | 23.867 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.867 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.867 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 23.8675 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 23.8675 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4 | [10 empty] | 23.868 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 23.867 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.8775 | 60 | 28.8 | 25.9608 | 60.2 | [16 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 25.9608 | 60.2 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4 | [10 empty] | 23.877 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.8785 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 23.8775 | 60 | 28.8 | 8.3726 | 61.4 | [10 empty] | 23.878 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 23.877 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.8875 | 60 | 28.8 | 25.9577 | 60.2 | [16 empty] | 23.8875 | 60 | 28.8 | 25.9577 | 60.2 | [10 empty] | 23.888 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4 | [10 empty] | 23.887 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.887 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.887 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 23.8875 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 23.888 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 23.888 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 23.887 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
23.8975 | 60 | 28.8 | 25.9546 | 60.2 | [16 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 25.9546 | 60.2 | [10 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4 | [10 empty] | 23.897 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.897 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.897 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 23.8975 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 23.898 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 23.897 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9075 | 60 | 28.8 | 25.9516 | 60.2 | [16 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 25.9516 | 60.2 | [10 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4 | [10 empty] | 23.907 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 23.907 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.907 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 23.9075 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 23.908 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 23.907 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9175 | 60 | 28.8 | 25.9485 | 60.2 | [16 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 25.9485 | 60.2 | [10 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 22.6947 | 60.4 | [10 empty] | 23.917 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.917 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.917 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 23.9175 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 23.918 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 23.917 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9275 | 60 | 28.8 | 25.9455 | 60.2 | [16 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 25.9455 | 60.2 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 22.6948 | 60.4 | [10 empty] | 23.927 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.9285 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 23.9275 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 23.928 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 23.927 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9375 | 60 | 28.8 | 25.9426 | 60.2 | [16 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 25.9426 | 60.2 | [10 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 22.6949 | 60.4 | [10 empty] | 23.937 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.937 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 23.937 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 23.9375 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 23.938 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 23.937 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9475 | 60 | 28.8 | 25.9396 | 60.2 | [16 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 25.9396 | 60.2 | [10 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 22.695 | 60.4 | [10 empty] | 23.947 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.947 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 23.947 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 23.9475 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 23.948 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 23.947 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9575 | 60 | 28.8 | 25.9367 | 60.2 | [16 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 25.9367 | 60.2 | [10 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4 | [10 empty] | 23.957 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 23.957 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 23.957 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 23.9575 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 23.958 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 23.957 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9675 | 60 | 28.8 | 25.9339 | 60.2 | [16 empty] | 23.9675 | 60 | 28.8 | 25.9339 | 60.2 | [10 empty] | 23.9675 | 60 | 28.8 | 22.6953 | 60.4 | [10 empty] | 23.967 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 23.967 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 23.967 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 23.9675 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 23.968 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 23.968 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 23.967 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9775 | 60 | 28.8 | 25.931 | 60.2 | [16 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 25.931 | 60.2 | [10 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 22.6954 | 60.4 | [10 empty] | 23.977 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 23.977 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 23.9785 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 23.9775 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 23.978 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 23.977 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9875 | 60 | 28.8 | 25.9282 | 60.2 | [16 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 25.9282 | 60.2 | [10 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 22.6956 | 60.4 | [10 empty] | 23.987 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 23.987 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 23.987 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 23.9875 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4 | [10 empty] | 23.988 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 23.987 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
23.9975 | 60 | 28.8 | 25.9254 | 60.2 | [16 empty] | 23.9975 | 60 | 28.8 | 25.9254 | 60.2 | [10 empty] | 23.998 | 60 | 28.8 | 22.6957 | 60.4 | [10 empty] | 23.997 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 23.997 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 23.997 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 23.9975 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 23.9975 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 23.9985 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 23.997 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0075 | 60 | 28.8 | 25.9227 | 60.2 | [16 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 25.9227 | 60.2 | [10 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 22.6959 | 60.4 | [10 empty] | 24.007 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 24.007 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 24.007 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61 | [10 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 24.0075 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4 | [10 empty] | 24.008 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 24.007 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0175 | 60 | 28.8 | 25.92 | 60.2 | [16 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 25.92 | 60.2 | [10 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [10 empty] | 24.017 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 24.017 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61 | [10 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 24.0175 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 24.018 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 24.017 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0275 | 60 | 28.8 | 25.9173 | 60.2 | [16 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 25.9173 | 60.2 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [10 empty] | 24.027 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 24.0285 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 24.0275 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4 | [10 empty] | 24.028 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 24.027 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0375 | 60 | 28.8 | 25.9146 | 60.2 | [16 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 25.9146 | 60.2 | [10 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [10 empty] | 24.037 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.037 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 24.037 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 24.0375 | 60 | 28.8 | 8.3726 | 61.4 | [10 empty] | 24.038 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6 | [10 empty] | 24.037 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0475 | 60 | 28.8 | 25.912 | 60.2 | [16 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 25.912 | 60.2 | [10 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [10 empty] | 24.047 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.047 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 24.047 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 24.0475 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4 | [10 empty] | 24.048 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6 | [10 empty] | 24.047 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0575 | 60 | 28.8 | 25.9094 | 60.2 | [16 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 25.9094 | 60.2 | [10 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4 | [10 empty] | 24.057 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.057 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 24.057 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 24.0575 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4 | [10 empty] | 24.058 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 24.057 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0675 | 60 | 28.8 | 25.9068 | 60.2 | [16 empty] | 24.0675 | 60 | 28.8 | 25.9068 | 60.2 | [10 empty] | 24.0675 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [10 empty] | 24.067 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.067 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 24.067 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 24.0675 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 24.0675 | 60 | 28.8 | 8.3729 | 61.4 | [10 empty] | 24.068 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6 | [10 empty] | 24.067 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0775 | 60 | 28.8 | 25.9042 | 60.2 | [16 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 25.9042 | 60.2 | [10 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4 | [10 empty] | 24.077 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.077 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 24.0785 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 24.0775 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4 | [10 empty] | 24.078 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6 | [10 empty] | 24.077 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0875 | 60 | 28.8 | 25.9017 | 60.2 | [16 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 25.9017 | 60.2 | [10 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4 | [10 empty] | 24.087 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.087 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 24.087 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 24.0875 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4 | [10 empty] | 24.088 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 24.087 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.0975 | 60 | 28.8 | 25.8992 | 60.2 | [16 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 25.8992 | 60.2 | [10 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4 | [10 empty] | 24.097 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.097 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 24.097 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 24.0975 | 60 | 28.8 | 8.3733 | 61.4 | [10 empty] | 24.098 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 24.097 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.1075 | 60 | 28.8 | 25.8968 | 60.2 | [16 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 25.8968 | 60.2 | [10 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4 | [10 empty] | 24.107 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.107 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 24.107 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 24.1075 | 60 | 28.8 | 8.3734 | 61.4 | [10 empty] | 24.108 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6 | [10 empty] | 24.107 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
24.1175 | 60 | 28.8 | 25.8943 | 60.2 | [16 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 25.8943 | 60.2 | [10 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4 | [10 empty] | 24.117 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.117 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 24.117 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1175 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4 | [10 empty] | 24.118 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6 | [10 empty] | 24.117 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1275 | 60 | 28.8 | 25.8919 | 60.2 | [16 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 25.8919 | 60.2 | [10 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4 | [10 empty] | 24.127 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.127 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 24.1285 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1275 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4 | [10 empty] | 24.128 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 24.127 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1375 | 60 | 28.8 | 25.8895 | 60.2 | [16 empty] | 24.1375 | 60 | 28.8 | 25.8895 | 60.2 | [10 empty] | 24.1375 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4 | [10 empty] | 24.137 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.137 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 24.137 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 24.1375 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.138 | 60 | 28.8 | 8.3739 | 61.4 | [10 empty] | 24.138 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6 | [10 empty] | 24.137 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1475 | 60 | 28.8 | 25.8872 | 60.2 | [16 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 25.8872 | 60.2 | [10 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4 | [10 empty] | 24.147 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.147 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 24.147 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1475 | 60 | 28.8 | 8.3741 | 61.4 | [10 empty] | 24.148 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6 | [10 empty] | 24.147 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1575 | 60 | 28.8 | 25.8848 | 60.2 | [16 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 25.8848 | 60.2 | [10 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4 | [10 empty] | 24.157 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.157 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 24.157 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1575 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4 | [10 empty] | 24.158 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 24.157 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1675 | 60 | 28.8 | 25.8825 | 60.2 | [16 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 25.8825 | 60.2 | [10 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4 | [10 empty] | 24.167 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.167 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 24.167 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1675 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4 | [10 empty] | 24.168 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6 | [10 empty] | 24.167 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1775 | 60 | 28.8 | 25.8802 | 60.2 | [16 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 25.8802 | 60.2 | [10 empty] | 24.178 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4 | [10 empty] | 24.177 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 24.1785 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1775 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4 | [10 empty] | 24.178 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6 | [10 empty] | 24.177 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1875 | 60 | 28.8 | 25.8779 | 60.2 | [16 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 25.8779 | 60.2 | [10 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4 | [10 empty] | 24.187 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.187 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 24.187 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1875 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4 | [10 empty] | 24.188 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6 | [10 empty] | 24.187 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
24.1975 | 60 | 28.8 | 25.8757 | 60.2 | [16 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 25.8757 | 60.2 | [10 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [10 empty] | 24.197 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.197 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 24.197 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.1975 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4 | [10 empty] | 24.198 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 24.197 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2075 | 60 | 28.8 | 25.8735 | 60.2 | [16 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 25.8735 | 60.2 | [10 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4 | [10 empty] | 24.207 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.207 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 24.207 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.2075 | 60 | 28.8 | 8.3754 | 61.4 | [10 empty] | 24.208 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 24.207 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2175 | 60 | 28.8 | 25.8712 | 60.2 | [16 empty] | 24.2175 | 60 | 28.8 | 25.8712 | 60.2 | [10 empty] | 24.2175 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4 | [10 empty] | 24.217 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.217 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 24.217 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 24.2175 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 24.2175 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4 | [10 empty] | 24.218 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6 | [10 empty] | 24.217 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2275 | 60 | 28.8 | 25.8691 | 60.2 | [16 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 25.8691 | 60.2 | [10 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4 | [10 empty] | 24.227 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.227 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 24.2285 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 24.2275 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4 | [10 empty] | 24.228 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6 | [10 empty] | 24.227 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2375 | 60 | 28.8 | 25.8669 | 60.2 | [16 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 25.8669 | 60.2 | [10 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4 | [10 empty] | 24.237 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.237 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 24.237 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 24.2375 | 60 | 28.8 | 8.3761 | 61.4 | [10 empty] | 24.238 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 24.237 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2475 | 60 | 28.8 | 25.8647 | 60.2 | [16 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 25.8647 | 60.2 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4 | [10 empty] | 24.247 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.247 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 24.247 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 24.2475 | 60 | 28.8 | 8.3763 | 61.4 | [10 empty] | 24.248 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6 | [10 empty] | 24.247 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2575 | 60 | 28.8 | 25.8626 | 60.2 | [16 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 25.8626 | 60.2 | [10 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4 | [10 empty] | 24.257 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.257 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 24.257 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 24.2575 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4 | [10 empty] | 24.258 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6 | [10 empty] | 24.257 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2675 | 60 | 28.8 | 25.8605 | 60.2 | [16 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 25.8605 | 60.2 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [10 empty] | 24.267 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.267 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 24.267 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 24.2675 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4 | [10 empty] | 24.268 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 24.267 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2775 | 60 | 28.8 | 25.8584 | 60.2 | [16 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 25.8584 | 60.2 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4 | [10 empty] | 24.277 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.277 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 24.2785 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 24.2775 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4 | [10 empty] | 24.278 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6 | [10 empty] | 24.277 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
24.2875 | 60 | 28.8 | 25.8563 | 60.2 | [16 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 25.8563 | 60.2 | [10 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [10 empty] | 24.287 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.287 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 24.287 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 24.2875 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4 | [10 empty] | 24.288 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6 | [10 empty] | 24.287 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.2975 | 60 | 28.8 | 25.8543 | 60.2 | [16 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 25.8543 | 60.2 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [10 empty] | 24.297 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.297 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 24.297 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 24.2975 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4 | [10 empty] | 24.298 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 24.297 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3075 | 60 | 28.8 | 25.8523 | 60.2 | [16 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 25.8523 | 60.2 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [10 empty] | 24.307 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.307 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 24.307 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 24.3075 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4 | [10 empty] | 24.308 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6 | [10 empty] | 24.307 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3175 | 60 | 28.8 | 25.8502 | 60.2 | [16 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 25.8502 | 60.2 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4 | [10 empty] | 24.317 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.317 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 24.317 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 24.3175 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4 | [10 empty] | 24.318 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6 | [10 empty] | 24.317 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3275 | 60 | 28.8 | 25.8482 | 60.2 | [16 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 25.8482 | 60.2 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [10 empty] | 24.327 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.327 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 24.3285 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 24.3275 | 60 | 28.8 | 8.3783 | 61.4 | [10 empty] | 24.328 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [10 empty] | 24.327 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3375 | 60 | 28.8 | 25.8462 | 60.2 | [16 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 25.8462 | 60.2 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 22.7017 | 60.4 | [10 empty] | 24.337 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.337 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 24.337 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 24.3375 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4 | [10 empty] | 24.338 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6 | [10 empty] | 24.337 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3475 | 60 | 28.8 | 25.8443 | 60.2 | [16 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 25.8443 | 60.2 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4 | [10 empty] | 24.347 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.347 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 24.347 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 24.3475 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4 | [10 empty] | 24.348 | 60 | 28.8 | 5.471 | 61.6 | [10 empty] | 24.347 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3575 | 60 | 28.8 | 25.8423 | 60.2 | [16 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 25.8423 | 60.2 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4 | [10 empty] | 24.357 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.357 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 24.357 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 24.3575 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4 | [10 empty] | 24.358 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6 | [10 empty] | 24.357 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3675 | 60 | 28.8 | 25.8404 | 60.2 | [16 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 25.8404 | 60.2 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4 | [10 empty] | 24.367 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.367 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 24.367 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 24.3675 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4 | [10 empty] | 24.368 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 24.367 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3775 | 60 | 28.8 | 25.8384 | 60.2 | [16 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 25.8384 | 60.2 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [10 empty] | 24.377 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.377 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 24.3785 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 24.3775 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4 | [10 empty] | 24.378 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6 | [10 empty] | 24.377 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3875 | 60 | 28.8 | 25.8365 | 60.2 | [16 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 25.8365 | 60.2 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4 | [10 empty] | 24.387 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.387 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 24.387 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 24.3875 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4 | [10 empty] | 24.388 | 60 | 28.8 | 5.4714 | 61.6 | [10 empty] | 24.387 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
24.3975 | 60 | 28.8 | 25.8346 | 60.2 | [16 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 25.8346 | 60.2 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [10 empty] | 24.397 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.397 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 24.397 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 24.3975 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4 | [10 empty] | 24.398 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [10 empty] | 24.397 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
24.4075 | 60 | 28.8 | 25.8327 | 60.2 | [16 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 25.8327 | 60.2 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [10 empty] | 24.407 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.407 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 24.407 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 24.4075 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4 | [10 empty] | 24.408 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6 | [10 empty] | 24.407 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
24.4175 | 60 | 28.8 | 25.8309 | 60.2 | [16 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 25.8309 | 60.2 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 24.417 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.417 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 24.417 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 24.4175 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4 | [10 empty] | 24.418 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 24.417 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
24.4275 | 60 | 28.8 | 25.829 | 60.2 | [16 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 25.829 | 60.2 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 24.427 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.427 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 24.4285 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 24.4275 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4 | [10 empty] | 24.428 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6 | [10 empty] | 24.427 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
24.4375 | 60 | 28.8 | 25.8272 | 60.2 | [16 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 25.8272 | 60.2 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 24.437 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.437 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 24.437 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 24.4375 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4 | [10 empty] | 24.438 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6 | [10 empty] | 24.437 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
24.4475 | 60 | 28.8 | 25.8254 | 60.2 | [16 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 25.8254 | 60.2 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 24.447 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 24.447 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 24.447 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 24.4475 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 24.448 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.6 | [10 empty] | 24.447 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
24.4575 | 60 | 28.8 | 25.8236 | 60.2 | [16 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 25.8236 | 60.2 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 24.457 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.457 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 24.457 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 24.4575 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 24.458 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6 | [10 empty] | 24.457 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
24.4675 | 60 | 28.8 | 25.8218 | 60.2 | [16 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 25.8218 | 60.2 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 24.467 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.467 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 24.467 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 24.4675 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 24.468 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [10 empty] | 24.467 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
24.4775 | 60 | 28.8 | 25.82 | 60.2 | [16 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 25.82 | 60.2 | [10 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 24.477 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.477 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 24.4785 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 24.4775 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 24.478 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6 | [10 empty] | 24.477 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
24.4875 | 60 | 28.8 | 25.8182 | 60.2 | [16 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 25.8182 | 60.2 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 24.487 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.487 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 24.487 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 24.4875 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 24.488 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6 | [10 empty] | 24.487 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
24.4975 | 60 | 28.8 | 25.8165 | 60.2 | [16 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 25.8165 | 60.2 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 24.497 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6 | [10 empty] | 24.497 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 24.497 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 24.4975 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 24.498 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6 | [10 empty] | 24.497 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
24.5075 | 60 | 28.8 | 25.8148 | 60.2 | [16 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 25.8148 | 60.2 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 24.507 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.507 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.507 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 24.5075 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 24.508 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6 | [10 empty] | 24.507 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
24.5175 | 60 | 28.8 | 25.8131 | 60.2 | [16 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 25.8131 | 60.2 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 24.517 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 24.517 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.517 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 24.5175 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4 | [10 empty] | 24.518 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6 | [10 empty] | 24.517 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
24.5275 | 60 | 28.8 | 25.8114 | 60.2 | [16 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 25.8114 | 60.2 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 24.527 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 24.527 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.5285 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 24.5275 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 24.528 | 60 | 28.8 | 5.4732 | 61.6 | [10 empty] | 24.527 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
24.5375 | 60 | 28.8 | 25.8097 | 60.2 | [16 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 25.8097 | 60.2 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 24.537 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 24.537 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.537 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 24.5375 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 24.538 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6 | [10 empty] | 24.537 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
24.5475 | 60 | 28.8 | 25.808 | 60.2 | [16 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 25.808 | 60.2 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 24.547 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 24.547 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 24.547 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 24.5475 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 24.548 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6 | [10 empty] | 24.547 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
24.5575 | 60 | 28.8 | 25.8064 | 60.2 | [16 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 25.8064 | 60.2 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 24.557 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 24.557 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 24.557 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 24.5575 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 24.558 | 60 | 28.8 | 5.4737 | 61.6 | [10 empty] | 24.557 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
24.5675 | 60 | 28.8 | 25.8048 | 60.2 | [16 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 25.8048 | 60.2 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 24.567 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6 | [10 empty] | 24.567 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 24.567 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 24.5675 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 24.568 | 60 | 28.8 | 5.4738 | 61.6 | [10 empty] | 24.567 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
24.5775 | 60 | 28.8 | 25.8032 | 60.2 | [16 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 25.8032 | 60.2 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 24.577 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 24.577 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.5785 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 24.5775 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 24.578 | 60 | 28.8 | 5.474 | 61.6 | [10 empty] | 24.577 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
24.5875 | 60 | 28.8 | 25.8016 | 60.2 | [16 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 25.8016 | 60.2 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 24.587 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 24.587 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.587 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 24.5875 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 24.588 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6 | [10 empty] | 24.587 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
24.5975 | 60 | 28.8 | 25.8 | 60.2 | [16 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 25.8 | 60.2 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 24.597 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6 | [10 empty] | 24.597 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.597 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 24.5975 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 24.598 | 60 | 28.8 | 5.4743 | 61.6 | [10 empty] | 24.597 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
24.6075 | 60 | 28.8 | 25.7984 | 60.2 | [16 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 25.7984 | 60.2 | [10 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 24.607 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 24.607 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 24.607 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 24.6075 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 24.608 | 60 | 28.8 | 5.4744 | 61.6 | [10 empty] | 24.607 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
24.6175 | 60 | 28.8 | 25.7969 | 60.2 | [16 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 25.7969 | 60.2 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 24.617 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 24.617 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 24.617 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 24.6175 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 24.618 | 60 | 28.8 | 5.4746 | 61.6 | [10 empty] | 24.617 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
24.6275 | 60 | 28.8 | 25.7954 | 60.2 | [16 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 25.7954 | 60.2 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 24.627 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 24.627 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 24.6285 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 24.6275 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 24.628 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6 | [10 empty] | 24.627 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.6375 | 60 | 28.8 | 25.7938 | 60.2 | [16 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 25.7938 | 60.2 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 24.637 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 24.637 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 24.637 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 24.6375 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 24.638 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6 | [10 empty] | 24.637 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.6475 | 60 | 28.8 | 25.7924 | 60.2 | [16 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 25.7924 | 60.2 | [10 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 24.647 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 24.647 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 24.647 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 24.6475 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 24.648 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6 | [10 empty] | 24.647 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.6575 | 60 | 28.8 | 25.7909 | 60.2 | [16 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 25.7909 | 60.2 | [10 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 24.657 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 24.657 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 24.657 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 24.6575 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 24.658 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 24.657 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.6675 | 60 | 28.8 | 25.7894 | 60.2 | [16 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 25.7894 | 60.2 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 24.667 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 24.667 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 24.667 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 24.6675 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 24.668 | 60 | 28.8 | 5.4752 | 61.6 | [10 empty] | 24.667 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.6775 | 60 | 28.8 | 25.788 | 60.2 | [16 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 25.788 | 60.2 | [10 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 24.677 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 24.677 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 24.6785 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 24.6775 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 24.678 | 60 | 28.8 | 5.4753 | 61.6 | [10 empty] | 24.677 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.6875 | 60 | 28.8 | 25.7865 | 60.2 | [16 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 25.7865 | 60.2 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 24.687 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 24.687 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 24.687 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 24.6875 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 24.688 | 60 | 28.8 | 5.4755 | 61.6 | [10 empty] | 24.687 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.6975 | 60 | 28.8 | 25.7851 | 60.2 | [16 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 25.7851 | 60.2 | [10 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 24.697 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6 | [10 empty] | 24.697 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 24.697 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 24.6975 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 24.698 | 60 | 28.8 | 5.4756 | 61.6 | [10 empty] | 24.697 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.7075 | 60 | 28.8 | 25.7837 | 60.2 | [16 empty] | 24.7075 | 60 | 28.8 | 25.7837 | 60.2 | [10 empty] | 24.7075 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 24.707 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 24.707 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 24.707 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 24.7075 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 24.7075 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 24.708 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6 | [10 empty] | 24.707 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.7175 | 60 | 28.8 | 25.7824 | 60.2 | [16 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 25.7824 | 60.2 | [10 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 24.717 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 24.717 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 24.717 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 24.7175 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 24.718 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6 | [10 empty] | 24.717 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.7275 | 60 | 28.8 | 25.781 | 60.2 | [16 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 25.781 | 60.2 | [10 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 24.727 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6 | [10 empty] | 24.727 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 24.7285 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 24.7275 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 24.728 | 60 | 28.8 | 5.4758 | 61.6 | [10 empty] | 24.727 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.7375 | 60 | 28.8 | 25.7796 | 60.2 | [16 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 25.7796 | 60.2 | [10 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 24.737 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 24.737 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 24.737 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 24.7375 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 24.738 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6 | [10 empty] | 24.737 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.7475 | 60 | 28.8 | 25.7783 | 60.2 | [16 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 25.7783 | 60.2 | [10 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 24.747 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 24.747 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 24.747 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 24.7475 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 24.748 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6 | [10 empty] | 24.747 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.7575 | 60 | 28.8 | 25.777 | 60.2 | [16 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 25.777 | 60.2 | [10 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4 | [10 empty] | 24.757 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6 | [10 empty] | 24.757 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 24.757 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 24.7575 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 24.758 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6 | [10 empty] | 24.757 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.7675 | 60 | 28.8 | 25.7757 | 60.2 | [16 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 25.7757 | 60.2 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 24.767 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 24.767 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 24.767 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 24.7675 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 24.768 | 60 | 28.8 | 5.476 | 61.6 | [10 empty] | 24.767 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.7775 | 60 | 28.8 | 25.7744 | 60.2 | [16 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 25.7744 | 60.2 | [10 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 24.777 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6 | [10 empty] | 24.777 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 24.7785 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.7775 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 24.778 | 60 | 28.8 | 5.476 | 61.6 | [10 empty] | 24.777 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.7875 | 60 | 28.8 | 25.7731 | 60.2 | [16 empty] | 24.7875 | 60 | 28.8 | 25.7731 | 60.2 | [10 empty] | 24.7875 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 24.787 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6 | [10 empty] | 24.787 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 24.787 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 24.7875 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.7875 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 24.788 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6 | [10 empty] | 24.787 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.7975 | 60 | 28.8 | 25.7718 | 60.2 | [16 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 25.7718 | 60.2 | [10 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 24.797 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 24.797 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 24.797 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.7975 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 24.798 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6 | [10 empty] | 24.797 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8075 | 60 | 28.8 | 25.7706 | 60.2 | [16 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 25.7706 | 60.2 | [10 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 24.807 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 24.807 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 24.807 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.8075 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 24.808 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6 | [10 empty] | 24.807 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8175 | 60 | 28.8 | 25.7693 | 60.2 | [16 empty] | 24.8175 | 60 | 28.8 | 25.7693 | 60.2 | [10 empty] | 24.8175 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 24.817 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 24.817 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8 | [10 empty] | 24.817 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 24.8175 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8175 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 24.818 | 60 | 28.8 | 5.4758 | 61.6 | [10 empty] | 24.817 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8275 | 60 | 28.8 | 25.7681 | 60.2 | [16 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 25.7681 | 60.2 | [10 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 24.827 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 24.827 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 24.829 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8275 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 24.828 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6 | [10 empty] | 24.827 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8375 | 60 | 28.8 | 25.7668 | 60.2 | [16 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 25.7668 | 60.2 | [10 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4 | [10 empty] | 24.837 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 24.837 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 24.837 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8375 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 24.838 | 60 | 28.8 | 5.4756 | 61.6 | [10 empty] | 24.837 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8475 | 60 | 28.8 | 25.7656 | 60.2 | [16 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 25.7656 | 60.2 | [10 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 24.847 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 24.847 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 24.847 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8475 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 24.848 | 60 | 28.8 | 5.4755 | 61.6 | [10 empty] | 24.847 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8575 | 60 | 28.8 | 25.7644 | 60.2 | [16 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 25.7644 | 60.2 | [10 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 24.857 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 24.857 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 24.857 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8575 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 24.858 | 60 | 28.8 | 5.4754 | 61.6 | [10 empty] | 24.857 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8675 | 60 | 28.8 | 25.7632 | 60.2 | [16 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 25.7632 | 60.2 | [10 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 24.867 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 24.867 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 24.867 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8675 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 24.868 | 60 | 28.8 | 5.4753 | 61.6 | [10 empty] | 24.867 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8775 | 60 | 28.8 | 25.762 | 60.2 | [16 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 25.762 | 60.2 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 24.877 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 24.877 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 24.879 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8775 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 24.878 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6 | [10 empty] | 24.877 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8875 | 60 | 28.8 | 25.7608 | 60.2 | [16 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 25.7608 | 60.2 | [10 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 24.887 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 24.887 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 24.887 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8875 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 24.888 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6 | [10 empty] | 24.887 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.8975 | 60 | 28.8 | 25.7596 | 60.2 | [16 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 25.7596 | 60.2 | [10 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 24.897 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 24.897 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 24.897 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.8975 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 24.898 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6 | [10 empty] | 24.897 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
24.9075 | 60 | 28.8 | 25.7585 | 60.2 | [16 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 25.7585 | 60.2 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 24.907 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 24.907 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 24.907 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.9075 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 24.908 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6 | [10 empty] | 24.907 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.9175 | 60 | 28.8 | 25.7573 | 60.2 | [16 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 25.7573 | 60.2 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 24.917 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 24.917 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 24.917 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.9175 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 24.918 | 60 | 28.8 | 5.4743 | 61.6 | [10 empty] | 24.917 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.9275 | 60 | 28.8 | 25.7561 | 60.2 | [16 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 25.7561 | 60.2 | [10 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 24.927 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6 | [10 empty] | 24.927 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 24.929 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 24.9275 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 24.928 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6 | [10 empty] | 24.927 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.9375 | 60 | 28.8 | 25.755 | 60.2 | [16 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 25.755 | 60.2 | [10 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 24.937 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 24.937 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 24.937 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.9375 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 24.938 | 60 | 28.8 | 5.4738 | 61.6 | [10 empty] | 24.937 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.9475 | 60 | 28.8 | 25.7538 | 60.2 | [16 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 25.7538 | 60.2 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 24.947 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6 | [10 empty] | 24.947 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 24.947 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.9475 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 24.948 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6 | [10 empty] | 24.947 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.9575 | 60 | 28.8 | 25.7527 | 60.2 | [16 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 25.7527 | 60.2 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 24.957 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 24.957 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 24.957 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.9575 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 24.958 | 60 | 28.8 | 5.4733 | 61.6 | [10 empty] | 24.957 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
24.9675 | 60 | 28.8 | 25.7516 | 60.2 | [16 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 25.7516 | 60.2 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 24.967 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6 | [10 empty] | 24.967 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 24.967 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 24.9675 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 24.968 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6 | [10 empty] | 24.967 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.9775 | 60 | 28.8 | 25.7504 | 60.2 | [16 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 25.7504 | 60.2 | [10 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 24.977 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 24.977 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 24.979 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 24.9775 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 24.978 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6 | [10 empty] | 24.977 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.9875 | 60 | 28.8 | 25.7493 | 60.2 | [16 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 25.7493 | 60.2 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 24.987 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 24.987 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 24.987 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 24.9875 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 24.988 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6 | [10 empty] | 24.987 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
24.9975 | 60 | 28.8 | 25.7482 | 60.2 | [16 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 25.7482 | 60.2 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 24.997 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 24.997 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 24.997 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 24.9975 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 24.998 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.6 | [10 empty] | 24.997 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
25.0075 | 60 | 28.8 | 25.7471 | 60.2 | [16 empty] | 25.0075 | 60 | 28.8 | 25.7471 | 60.2 | [10 empty] | 25.0075 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 25.007 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 25.007 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 25.007 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 25.0075 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 25.008 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.008 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6 | [10 empty] | 25.007 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
25.0175 | 60 | 28.8 | 25.746 | 60.2 | [16 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 25.746 | 60.2 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 25.017 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 25.017 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 25.017 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 25.0175 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.018 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6 | [10 empty] | 25.017 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
25.0275 | 60 | 28.8 | 25.7449 | 60.2 | [16 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 25.7449 | 60.2 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 25.027 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 25.029 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 25.0275 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.028 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6 | [10 empty] | 25.027 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
25.0375 | 60 | 28.8 | 25.7438 | 60.2 | [16 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 25.7438 | 60.2 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 25.037 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 25.037 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 25.037 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 25.0375 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.038 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6 | [10 empty] | 25.037 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
25.0475 | 60 | 28.8 | 25.7427 | 60.2 | [16 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 25.7427 | 60.2 | [10 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 25.047 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 25.047 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 25.047 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 25.0475 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 25.048 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.048 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6 | [10 empty] | 25.047 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
25.0575 | 60 | 28.8 | 25.7416 | 60.2 | [16 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 25.7416 | 60.2 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 25.057 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 25.057 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 25.057 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 25.0575 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4 | [10 empty] | 25.058 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6 | [10 empty] | 25.057 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
25.0675 | 60 | 28.8 | 25.7405 | 60.2 | [16 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 25.7405 | 60.2 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 25.067 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 25.067 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 25.067 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 25.0675 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.068 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6 | [10 empty] | 25.067 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
25.0775 | 60 | 28.8 | 25.7395 | 60.2 | [16 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 25.7395 | 60.2 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 25.077 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 25.079 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2 | [10 empty] | 25.0775 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.078 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6 | [10 empty] | 25.077 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
25.0875 | 60 | 28.8 | 25.7384 | 60.2 | [16 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 25.7384 | 60.2 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 25.087 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 25.087 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 25.087 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 25.0875 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.088 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6 | [10 empty] | 25.087 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
25.0975 | 60 | 28.8 | 25.7374 | 60.2 | [16 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 25.7374 | 60.2 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 25.097 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 25.097 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 25.0975 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.098 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6 | [10 empty] | 25.097 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
25.1075 | 60 | 28.8 | 25.7363 | 60.2 | [16 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 25.7363 | 60.2 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 25.107 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 25.107 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 25.107 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 25.1075 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4 | [10 empty] | 25.108 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6 | [10 empty] | 25.107 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
25.1175 | 60 | 28.8 | 25.7353 | 60.2 | [16 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 25.7353 | 60.2 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 25.117 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 25.117 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 25.117 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 25.1175 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 25.118 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6 | [10 empty] | 25.117 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
25.1275 | 60 | 28.8 | 25.7343 | 60.2 | [16 empty] | 25.1275 | 60 | 28.8 | 25.7343 | 60.2 | [10 empty] | 25.1275 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 25.127 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 25.127 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 25.1285 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 25.1275 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 25.128 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 25.128 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 25.127 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
25.1375 | 60 | 28.8 | 25.7333 | 60.2 | [16 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 25.7333 | 60.2 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 25.137 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 25.137 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 25.137 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 25.1375 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 25.138 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 25.137 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
25.1475 | 60 | 28.8 | 25.7323 | 60.2 | [16 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 25.7323 | 60.2 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 25.147 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 25.147 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 25.147 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 25.1475 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 25.148 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 25.147 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
25.1575 | 60 | 28.8 | 25.7313 | 60.2 | [16 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 25.7313 | 60.2 | [10 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 25.157 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 25.157 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 25.157 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 25.1575 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 25.158 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 25.158 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 25.157 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
25.1675 | 60 | 28.8 | 25.7303 | 60.2 | [16 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 25.7303 | 60.2 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 25.167 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 25.167 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 25.167 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 25.1675 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 25.168 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 25.167 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
25.1775 | 60 | 28.8 | 25.7293 | 60.2 | [16 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 25.7293 | 60.2 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 25.177 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 25.1785 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 25.1775 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 25.178 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 25.177 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
25.1875 | 60 | 28.8 | 25.7283 | 60.2 | [16 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 25.7283 | 60.2 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 25.187 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 25.187 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 25.187 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 25.1875 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 25.188 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 25.187 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
25.1975 | 60 | 28.8 | 25.7274 | 60.2 | [16 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 25.7274 | 60.2 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 25.197 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 25.197 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 25.197 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 25.1975 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 25.198 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 25.197 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
25.2075 | 60 | 28.8 | 25.7264 | 60.2 | [16 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 25.7264 | 60.2 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 25.207 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 25.207 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 25.207 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 25.2075 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 25.208 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 25.207 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
25.2175 | 60 | 28.8 | 25.7255 | 60.2 | [16 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 25.7255 | 60.2 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 25.217 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 25.217 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 25.217 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 25.2175 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 25.218 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 25.217 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
25.2275 | 60 | 28.8 | 25.7246 | 60.2 | [16 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 25.7246 | 60.2 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.227 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.2285 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 25.2275 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 25.228 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 25.227 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
25.2375 | 60 | 28.8 | 25.7237 | 60.2 | [16 empty] | 25.2375 | 60 | 28.8 | 25.7237 | 60.2 | [10 empty] | 25.2375 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.237 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 25.237 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.237 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 25.2375 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 25.238 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 25.238 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 25.237 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
25.2475 | 60 | 28.8 | 25.7228 | 60.2 | [16 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 25.7228 | 60.2 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.247 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 25.247 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 25.247 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 25.2475 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 25.248 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 25.247 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
25.2575 | 60 | 28.8 | 25.7219 | 60.2 | [16 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 25.7219 | 60.2 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.257 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 25.257 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 25.257 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 25.2575 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.258 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 25.257 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
25.2675 | 60 | 28.8 | 25.721 | 60.2 | [16 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 25.721 | 60.2 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.267 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 25.267 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 25.267 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 25.2675 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.268 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 25.267 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
25.2775 | 60 | 28.8 | 25.7201 | 60.2 | [16 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 25.7201 | 60.2 | [10 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.277 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 25.277 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 25.2785 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 25.2775 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 25.278 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 25.277 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
25.2875 | 60 | 28.8 | 25.7193 | 60.2 | [16 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 25.7193 | 60.2 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.287 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 25.287 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.287 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 25.2875 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 25.288 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 25.287 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
25.2975 | 60 | 28.8 | 25.7184 | 60.2 | [16 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 25.7184 | 60.2 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.297 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 25.297 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.297 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 25.2975 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 25.298 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 25.297 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
25.3075 | 60 | 28.8 | 25.7176 | 60.2 | [16 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 25.7176 | 60.2 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.307 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 25.307 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.307 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 25.3075 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 25.308 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 25.307 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
25.3175 | 60 | 28.8 | 25.7167 | 60.2 | [16 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 25.7167 | 60.2 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.317 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 25.317 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.317 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 25.3175 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 25.318 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 25.317 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
25.3275 | 60 | 28.8 | 25.7159 | 60.2 | [16 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 25.7159 | 60.2 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.327 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.3285 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 25.3275 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 25.328 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 25.327 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
25.3375 | 60 | 28.8 | 25.7151 | 60.2 | [16 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 25.7151 | 60.2 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.337 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6 | [10 empty] | 25.337 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.337 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 25.3375 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 25.338 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 25.337 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
25.3475 | 60 | 28.8 | 25.7143 | 60.2 | [16 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 25.7143 | 60.2 | [10 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.347 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6 | [10 empty] | 25.347 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.347 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 25.3475 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 25.348 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 25.348 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 25.347 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
25.3575 | 60 | 28.8 | 25.7135 | 60.2 | [16 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 25.7135 | 60.2 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.357 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 25.357 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.357 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 25.3575 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 25.358 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 25.357 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
25.3675 | 60 | 28.8 | 25.7127 | 60.2 | [16 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 25.7127 | 60.2 | [10 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.367 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 25.367 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.367 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 25.3675 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 25.368 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 25.367 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.3775 | 60 | 28.8 | 25.712 | 60.2 | [16 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 25.712 | 60.2 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.377 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8 | [10 empty] | 25.379 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 25.3775 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 25.378 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 25.377 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.387 | 60 | 28.8 | 25.7112 | 60.2 | [16 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 25.7112 | 60.2 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 25.3875 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 25.388 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 25.387 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.397 | 60 | 28.8 | 25.7104 | 60.2 | [16 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 25.7104 | 60.2 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 25.3975 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 25.398 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 25.397 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.407 | 60 | 28.8 | 25.7097 | 60.2 | [16 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 25.7097 | 60.2 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8 | [10 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 25.4075 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 25.408 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6 | [10 empty] | 25.407 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.417 | 60 | 28.8 | 25.7089 | 60.2 | [16 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 25.7089 | 60.2 | [10 empty] | 25.4175 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6 | [10 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 25.4175 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 25.4175 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 25.418 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 25.417 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.427 | 60 | 28.8 | 25.7082 | 60.2 | [16 empty] | 25.427 | 60 | 28.8 | 25.7082 | 60.2 | [10 empty] | 25.4275 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.427 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6 | [10 empty] | 25.4275 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.4285 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61 | [10 empty] | 25.4275 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 25.428 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 25.428 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 25.427 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.437 | 60 | 28.8 | 25.7075 | 60.2 | [16 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 25.7075 | 60.2 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6 | [10 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8 | [10 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 25.4375 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 25.438 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 25.437 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.447 | 60 | 28.8 | 25.7067 | 60.2 | [16 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 25.7067 | 60.2 | [10 empty] | 25.4475 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 25.4475 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 25.4475 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 25.448 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6 | [10 empty] | 25.447 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.457 | 60 | 28.8 | 25.706 | 60.2 | [16 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 25.706 | 60.2 | [10 empty] | 25.4575 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61 | [10 empty] | 25.4575 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 25.4575 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 25.458 | 60 | 28.8 | 5.4586 | 61.6 | [10 empty] | 25.457 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.467 | 60 | 28.8 | 25.7053 | 60.2 | [16 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 25.7053 | 60.2 | [10 empty] | 25.4675 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 25.4675 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 25.4675 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 25.468 | 60 | 28.8 | 5.4583 | 61.6 | [10 empty] | 25.467 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.477 | 60 | 28.8 | 25.7046 | 60.2 | [16 empty] | 25.477 | 60 | 28.8 | 25.7046 | 60.2 | [10 empty] | 25.4775 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.477 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 25.477 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8 | [10 empty] | 25.4785 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 25.4775 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 25.4775 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 25.478 | 60 | 28.8 | 5.458 | 61.6 | [10 empty] | 25.477 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.487 | 60 | 28.8 | 25.7039 | 60.2 | [16 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 25.7039 | 60.2 | [10 empty] | 25.4875 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61 | [10 empty] | 25.4875 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 25.4875 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 25.488 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6 | [10 empty] | 25.487 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.497 | 60 | 28.8 | 25.7032 | 60.2 | [16 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 25.7032 | 60.2 | [10 empty] | 25.4975 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61 | [10 empty] | 25.4975 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 25.4975 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 25.498 | 60 | 28.8 | 5.4575 | 61.6 | [10 empty] | 25.497 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.507 | 60 | 28.8 | 25.7025 | 60.2 | [16 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 25.7025 | 60.2 | [10 empty] | 25.5075 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61 | [10 empty] | 25.5075 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 25.5075 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 25.508 | 60 | 28.8 | 5.4572 | 61.6 | [10 empty] | 25.507 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.517 | 60 | 28.8 | 25.7018 | 60.2 | [16 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 25.7018 | 60.2 | [10 empty] | 25.5175 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61 | [10 empty] | 25.5175 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 25.5175 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 25.518 | 60 | 28.8 | 5.457 | 61.6 | [10 empty] | 25.517 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.527 | 60 | 28.8 | 25.7011 | 60.2 | [16 empty] | 25.527 | 60 | 28.8 | 25.7011 | 60.2 | [10 empty] | 25.5275 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 25.527 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6 | [10 empty] | 25.527 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8 | [10 empty] | 25.5285 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61 | [10 empty] | 25.5275 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 25.5275 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 25.528 | 60 | 28.8 | 5.4568 | 61.6 | [10 empty] | 25.527 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.537 | 60 | 28.8 | 25.7005 | 60.2 | [16 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 25.7005 | 60.2 | [10 empty] | 25.5375 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61 | [10 empty] | 25.5375 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 25.5375 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 25.538 | 60 | 28.8 | 5.4565 | 61.6 | [10 empty] | 25.537 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.547 | 60 | 28.8 | 25.6998 | 60.2 | [16 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 25.6998 | 60.2 | [10 empty] | 25.5475 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61 | [10 empty] | 25.5475 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 25.5475 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 25.548 | 60 | 28.8 | 5.4563 | 61.6 | [10 empty] | 25.547 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.557 | 60 | 28.8 | 25.6991 | 60.2 | [16 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 25.6991 | 60.2 | [10 empty] | 25.5575 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 25.5575 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 25.5575 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 25.558 | 60 | 28.8 | 5.4561 | 61.6 | [10 empty] | 25.557 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.567 | 60 | 28.8 | 25.6985 | 60.2 | [16 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 25.6985 | 60.2 | [10 empty] | 25.5675 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 25.5675 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 25.5675 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 25.568 | 60 | 28.8 | 5.4559 | 61.6 | [10 empty] | 25.567 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.577 | 60 | 28.8 | 25.6978 | 60.2 | [16 empty] | 25.577 | 60 | 28.8 | 25.6978 | 60.2 | [10 empty] | 25.5775 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 25.577 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 25.577 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8 | [10 empty] | 25.5785 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 25.5775 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 25.5775 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 25.578 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6 | [10 empty] | 25.577 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.587 | 60 | 28.8 | 25.6972 | 60.2 | [16 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 25.6972 | 60.2 | [10 empty] | 25.5875 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.5875 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 25.5875 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 25.588 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6 | [10 empty] | 25.587 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.597 | 60 | 28.8 | 25.6965 | 60.2 | [16 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 25.6965 | 60.2 | [10 empty] | 25.5975 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.5975 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.5975 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 25.598 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6 | [10 empty] | 25.597 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.607 | 60 | 28.8 | 25.6959 | 60.2 | [16 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 25.6959 | 60.2 | [10 empty] | 25.6075 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.6075 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6075 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 25.608 | 60 | 28.8 | 5.4553 | 61.6 | [10 empty] | 25.607 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.617 | 60 | 28.8 | 25.6953 | 60.2 | [16 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 25.6953 | 60.2 | [10 empty] | 25.6175 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.6175 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6175 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 25.618 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6 | [10 empty] | 25.617 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.627 | 60 | 28.8 | 25.6946 | 60.2 | [16 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 25.6946 | 60.2 | [10 empty] | 25.6275 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6 | [10 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8 | [10 empty] | 25.6285 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.6275 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6275 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 25.628 | 60 | 28.8 | 5.4551 | 61.6 | [10 empty] | 25.627 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.637 | 60 | 28.8 | 25.694 | 60.2 | [16 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 25.694 | 60.2 | [10 empty] | 25.6375 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.6375 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6375 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 25.638 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6 | [10 empty] | 25.637 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.647 | 60 | 28.8 | 25.6934 | 60.2 | [16 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 25.6934 | 60.2 | [10 empty] | 25.6475 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.6475 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6475 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 25.648 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 25.647 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.657 | 60 | 28.8 | 25.6928 | 60.2 | [16 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 25.6928 | 60.2 | [10 empty] | 25.6575 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.6575 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6575 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 25.658 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 25.657 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.667 | 60 | 28.8 | 25.6922 | 60.2 | [16 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 25.6922 | 60.2 | [10 empty] | 25.6675 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.6675 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6675 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 25.668 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 25.667 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.677 | 60 | 28.8 | 25.6916 | 60.2 | [16 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 25.6916 | 60.2 | [10 empty] | 25.6775 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 25.6785 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.6775 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6775 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 25.678 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 25.677 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.687 | 60 | 28.8 | 25.691 | 60.2 | [16 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 25.691 | 60.2 | [10 empty] | 25.6875 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.6875 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6875 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 25.688 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 25.687 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.697 | 60 | 28.8 | 25.6904 | 60.2 | [16 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 25.6904 | 60.2 | [10 empty] | 25.6975 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.6975 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.6975 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 25.698 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 25.697 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.707 | 60 | 28.8 | 25.6898 | 60.2 | [16 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 25.6898 | 60.2 | [10 empty] | 25.7075 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.7075 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.7075 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 25.708 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6 | [10 empty] | 25.707 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.717 | 60 | 28.8 | 25.6892 | 60.2 | [16 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 25.6892 | 60.2 | [10 empty] | 25.7175 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.7175 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 25.7175 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 25.718 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 25.717 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.727 | 60 | 28.8 | 25.6887 | 60.2 | [16 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 25.6887 | 60.2 | [10 empty] | 25.7275 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 25.7285 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.7275 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 25.7275 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 25.728 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6 | [10 empty] | 25.727 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.737 | 60 | 28.8 | 25.6881 | 60.2 | [16 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 25.6881 | 60.2 | [10 empty] | 25.7375 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.7375 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 25.7375 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 25.738 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6 | [10 empty] | 25.737 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.747 | 60 | 28.8 | 25.6875 | 60.2 | [16 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 25.6875 | 60.2 | [10 empty] | 25.7475 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.7475 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 25.7475 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 25.748 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6 | [10 empty] | 25.747 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
25.757 | 60 | 28.8 | 25.687 | 60.2 | [16 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 25.687 | 60.2 | [10 empty] | 25.7575 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.7575 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 25.7575 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.758 | 60 | 28.8 | 5.4551 | 61.6 | [10 empty] | 25.757 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
25.767 | 60 | 28.8 | 25.6864 | 60.2 | [16 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 25.6864 | 60.2 | [10 empty] | 25.7675 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.7675 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 25.7675 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.768 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6 | [10 empty] | 25.767 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
25.777 | 60 | 28.8 | 25.6859 | 60.2 | [16 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 25.6859 | 60.2 | [10 empty] | 25.7775 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8 | [10 empty] | 25.7785 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.7775 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 25.7775 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.778 | 60 | 28.8 | 5.4553 | 61.6 | [10 empty] | 25.777 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.787 | 60 | 28.8 | 25.6853 | 60.2 | [16 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 25.6853 | 60.2 | [10 empty] | 25.7875 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.7875 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 25.7875 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.788 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6 | [10 empty] | 25.787 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.797 | 60 | 28.8 | 25.6848 | 60.2 | [16 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 25.6848 | 60.2 | [10 empty] | 25.7975 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.7975 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 25.7975 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.798 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6 | [10 empty] | 25.797 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.807 | 60 | 28.8 | 25.6842 | 60.2 | [16 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 25.6842 | 60.2 | [10 empty] | 25.8075 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.8075 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 25.8075 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.808 | 60 | 28.8 | 5.4557 | 61.6 | [10 empty] | 25.807 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.817 | 60 | 28.8 | 25.6837 | 60.2 | [16 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 25.6837 | 60.2 | [10 empty] | 25.8175 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 25.8175 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.818 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6 | [10 empty] | 25.817 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.827 | 60 | 28.8 | 25.6832 | 60.2 | [16 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 25.6832 | 60.2 | [10 empty] | 25.8275 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8 | [10 empty] | 25.8285 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.8275 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 25.8275 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.828 | 60 | 28.8 | 5.456 | 61.6 | [10 empty] | 25.827 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.837 | 60 | 28.8 | 25.6826 | 60.2 | [16 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 25.6826 | 60.2 | [10 empty] | 25.8375 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.8375 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 25.8375 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.838 | 60 | 28.8 | 5.4561 | 61.6 | [10 empty] | 25.837 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.847 | 60 | 28.8 | 25.6821 | 60.2 | [16 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 25.6821 | 60.2 | [10 empty] | 25.8475 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.8475 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 25.8475 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.848 | 60 | 28.8 | 5.4563 | 61.6 | [10 empty] | 25.847 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.857 | 60 | 28.8 | 25.6816 | 60.2 | [16 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 25.6816 | 60.2 | [10 empty] | 25.8575 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 25.8575 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.858 | 60 | 28.8 | 5.4564 | 61.6 | [10 empty] | 25.857 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.867 | 60 | 28.8 | 25.6811 | 60.2 | [16 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 25.6811 | 60.2 | [10 empty] | 25.8675 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.8675 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 25.8675 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.868 | 60 | 28.8 | 5.4566 | 61.6 | [10 empty] | 25.867 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.877 | 60 | 28.8 | 25.6806 | 60.2 | [16 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 25.6806 | 60.2 | [10 empty] | 25.8775 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8 | [10 empty] | 25.8785 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 25.8775 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.878 | 60 | 28.8 | 5.4568 | 61.6 | [10 empty] | 25.877 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
25.887 | 60 | 28.8 | 25.6801 | 60.2 | [16 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 25.6801 | 60.2 | [10 empty] | 25.8875 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 25.8875 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.888 | 60 | 28.8 | 5.4569 | 61.6 | [10 empty] | 25.887 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.897 | 60 | 28.8 | 25.6796 | 60.2 | [16 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 25.6796 | 60.2 | [10 empty] | 25.8975 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 25.8975 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.898 | 60 | 28.8 | 5.4571 | 61.6 | [10 empty] | 25.897 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.907 | 60 | 28.8 | 25.6791 | 60.2 | [16 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 25.6791 | 60.2 | [10 empty] | 25.9075 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 25.9075 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 25.908 | 60 | 28.8 | 5.4572 | 61.6 | [10 empty] | 25.907 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.917 | 60 | 28.8 | 25.6786 | 60.2 | [16 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 25.6786 | 60.2 | [10 empty] | 25.9175 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 25.9175 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.918 | 60 | 28.8 | 5.4574 | 61.6 | [10 empty] | 25.917 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.927 | 60 | 28.8 | 25.6781 | 60.2 | [16 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 25.6781 | 60.2 | [10 empty] | 25.9275 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8 | [10 empty] | 25.9285 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 25.9275 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.928 | 60 | 28.8 | 5.4576 | 61.6 | [10 empty] | 25.927 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.937 | 60 | 28.8 | 25.6777 | 60.2 | [16 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 25.6777 | 60.2 | [10 empty] | 25.9375 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 25.9375 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.938 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6 | [10 empty] | 25.937 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.947 | 60 | 28.8 | 25.6772 | 60.2 | [16 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 25.6772 | 60.2 | [10 empty] | 25.9475 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 25.9475 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 25.948 | 60 | 28.8 | 5.4579 | 61.6 | [10 empty] | 25.947 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
25.957 | 60 | 28.8 | 25.6767 | 60.2 | [16 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 25.6767 | 60.2 | [10 empty] | 25.9575 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 25.9575 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 25.958 | 60 | 28.8 | 5.458 | 61.6 | [10 empty] | 25.957 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.967 | 60 | 28.8 | 25.6762 | 60.2 | [16 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 25.6762 | 60.2 | [10 empty] | 25.9675 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 25.9675 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 25.968 | 60 | 28.8 | 5.4582 | 61.6 | [10 empty] | 25.967 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.977 | 60 | 28.8 | 25.6758 | 60.2 | [16 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 25.6758 | 60.2 | [10 empty] | 25.9775 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 25.9785 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 25.9775 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 25.978 | 60 | 28.8 | 5.4583 | 61.6 | [10 empty] | 25.977 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.987 | 60 | 28.8 | 25.6753 | 60.2 | [16 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 25.6753 | 60.2 | [10 empty] | 25.9875 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 25.9875 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 25.988 | 60 | 28.8 | 5.4585 | 61.6 | [10 empty] | 25.987 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
25.997 | 60 | 28.8 | 25.6749 | 60.2 | [16 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 25.6749 | 60.2 | [10 empty] | 25.9975 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 25.9975 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 25.998 | 60 | 28.8 | 5.4586 | 61.6 | [10 empty] | 25.997 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.007 | 60 | 28.8 | 25.6744 | 60.2 | [16 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 25.6744 | 60.2 | [10 empty] | 26.0075 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 26.0075 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 26.0075 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 26.008 | 60 | 28.8 | 5.4587 | 61.6 | [10 empty] | 26.007 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.017 | 60 | 28.8 | 25.674 | 60.2 | [16 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 25.674 | 60.2 | [10 empty] | 26.0175 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 26.0175 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.018 | 60 | 28.8 | 5.4589 | 61.6 | [10 empty] | 26.017 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.027 | 60 | 28.8 | 25.6735 | 60.2 | [16 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 25.6735 | 60.2 | [10 empty] | 26.0275 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 26.029 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.028 | 60 | 28.8 | 5.459 | 61.6 | [10 empty] | 26.027 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.037 | 60 | 28.8 | 25.6731 | 60.2 | [16 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 25.6731 | 60.2 | [10 empty] | 26.0375 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 26.0375 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.038 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6 | [10 empty] | 26.037 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.047 | 60 | 28.8 | 25.6727 | 60.2 | [16 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 25.6727 | 60.2 | [10 empty] | 26.0475 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.048 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6 | [10 empty] | 26.047 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.057 | 60 | 28.8 | 25.6722 | 60.2 | [16 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 25.6722 | 60.2 | [10 empty] | 26.0575 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 26.0575 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.058 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6 | [10 empty] | 26.057 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.067 | 60 | 28.8 | 25.6718 | 60.2 | [16 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 25.6718 | 60.2 | [10 empty] | 26.0675 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 26.068 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6 | [10 empty] | 26.067 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.077 | 60 | 28.8 | 25.6714 | 60.2 | [16 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 25.6714 | 60.2 | [10 empty] | 26.0775 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 26.079 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 26.078 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6 | [10 empty] | 26.077 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.087 | 60 | 28.8 | 25.671 | 60.2 | [16 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 25.671 | 60.2 | [10 empty] | 26.0875 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 26.0875 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 26.088 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6 | [10 empty] | 26.087 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.097 | 60 | 28.8 | 25.6706 | 60.2 | [16 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 25.6706 | 60.2 | [10 empty] | 26.0975 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 26.098 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6 | [10 empty] | 26.097 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.107 | 60 | 28.8 | 25.6702 | 60.2 | [16 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 25.6702 | 60.2 | [10 empty] | 26.1075 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 26.108 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6 | [10 empty] | 26.107 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.117 | 60 | 28.8 | 25.6698 | 60.2 | [16 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 25.6698 | 60.2 | [10 empty] | 26.1175 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 26.118 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6 | [10 empty] | 26.117 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.127 | 60 | 28.8 | 25.6694 | 60.2 | [16 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 25.6694 | 60.2 | [10 empty] | 26.1275 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8 | [10 empty] | 26.1285 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 26.128 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6 | [10 empty] | 26.127 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.137 | 60 | 28.8 | 25.669 | 60.2 | [16 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 25.669 | 60.2 | [10 empty] | 26.1375 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.138 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6 | [10 empty] | 26.137 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.147 | 60 | 28.8 | 25.6686 | 60.2 | [16 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 25.6686 | 60.2 | [10 empty] | 26.1475 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.148 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6 | [10 empty] | 26.147 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.157 | 60 | 28.8 | 25.6682 | 60.2 | [16 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 25.6682 | 60.2 | [10 empty] | 26.1575 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.158 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6 | [10 empty] | 26.157 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.167 | 60 | 28.8 | 25.6678 | 60.2 | [16 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 25.6678 | 60.2 | [10 empty] | 26.1675 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 26.168 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6 | [10 empty] | 26.167 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.177 | 60 | 28.8 | 25.6674 | 60.2 | [16 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 25.6674 | 60.2 | [10 empty] | 26.1775 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 26.179 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 26.178 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6 | [10 empty] | 26.177 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.187 | 60 | 28.8 | 25.667 | 60.2 | [16 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 25.667 | 60.2 | [10 empty] | 26.1875 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 26.188 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6 | [10 empty] | 26.187 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.197 | 60 | 28.8 | 25.6667 | 60.2 | [16 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 25.6667 | 60.2 | [10 empty] | 26.1975 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.198 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6 | [10 empty] | 26.197 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.207 | 60 | 28.8 | 25.6663 | 60.2 | [16 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 25.6663 | 60.2 | [10 empty] | 26.2075 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.208 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 26.207 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.217 | 60 | 28.8 | 25.6659 | 60.2 | [16 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 25.6659 | 60.2 | [10 empty] | 26.2175 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.218 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6 | [10 empty] | 26.217 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.227 | 60 | 28.8 | 25.6656 | 60.2 | [16 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 25.6656 | 60.2 | [10 empty] | 26.2275 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 16.852 | 60.8 | [10 empty] | 26.2285 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.2275 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.228 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6 | [10 empty] | 26.227 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.237 | 60 | 28.8 | 25.6652 | 60.2 | [16 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 25.6652 | 60.2 | [10 empty] | 26.2375 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 16.8518 | 60.8 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.238 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6 | [10 empty] | 26.237 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.247 | 60 | 28.8 | 25.6648 | 60.2 | [16 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 25.6648 | 60.2 | [10 empty] | 26.2475 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.248 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6 | [10 empty] | 26.247 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.257 | 60 | 28.8 | 25.6645 | 60.2 | [16 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 25.6645 | 60.2 | [10 empty] | 26.2575 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.258 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6 | [10 empty] | 26.257 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.267 | 60 | 28.8 | 25.6641 | 60.2 | [16 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 25.6641 | 60.2 | [10 empty] | 26.2675 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.2675 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6 | [10 empty] | 26.267 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.277 | 60 | 28.8 | 25.6638 | 60.2 | [16 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 25.6638 | 60.2 | [10 empty] | 26.2775 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8 | [10 empty] | 26.2785 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.277 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.2775 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6 | [10 empty] | 26.2775 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.287 | 60 | 28.8 | 25.6634 | 60.2 | [16 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 25.6634 | 60.2 | [10 empty] | 26.2875 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.288 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6 | [10 empty] | 26.287 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.297 | 60 | 28.8 | 25.6631 | 60.2 | [16 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 25.6631 | 60.2 | [10 empty] | 26.2975 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.2975 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6 | [10 empty] | 26.297 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.307 | 60 | 28.8 | 25.6627 | 60.2 | [16 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 25.6627 | 60.2 | [10 empty] | 26.3075 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3075 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6 | [10 empty] | 26.307 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.317 | 60 | 28.8 | 25.6624 | 60.2 | [16 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 25.6624 | 60.2 | [10 empty] | 26.3175 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.318 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 26.317 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.327 | 60 | 28.8 | 25.662 | 60.2 | [16 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 25.662 | 60.2 | [10 empty] | 26.3275 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8 | [10 empty] | 26.329 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3275 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6 | [10 empty] | 26.327 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.337 | 60 | 28.8 | 25.6617 | 60.2 | [16 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 25.6617 | 60.2 | [10 empty] | 26.3375 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3375 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6 | [10 empty] | 26.337 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.347 | 60 | 28.8 | 25.6614 | 60.2 | [16 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 25.6614 | 60.2 | [10 empty] | 26.3475 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3475 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6 | [10 empty] | 26.347 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.357 | 60 | 28.8 | 25.661 | 60.2 | [16 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 25.661 | 60.2 | [10 empty] | 26.3575 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3575 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6 | [10 empty] | 26.357 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.367 | 60 | 28.8 | 25.6607 | 60.2 | [16 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 25.6607 | 60.2 | [10 empty] | 26.3675 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3675 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6 | [10 empty] | 26.367 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.377 | 60 | 28.8 | 25.6604 | 60.2 | [16 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 25.6604 | 60.2 | [10 empty] | 26.3775 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6 | [10 empty] | 26.3775 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 26.379 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3775 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6 | [10 empty] | 26.377 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.387 | 60 | 28.8 | 25.66 | 60.2 | [16 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 25.66 | 60.2 | [10 empty] | 26.3875 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3875 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 26.387 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.397 | 60 | 28.8 | 25.6597 | 60.2 | [16 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 25.6597 | 60.2 | [10 empty] | 26.3975 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.3975 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6 | [10 empty] | 26.397 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.407 | 60 | 28.8 | 25.6594 | 60.2 | [16 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 25.6594 | 60.2 | [10 empty] | 26.4075 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.4075 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6 | [10 empty] | 26.407 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.417 | 60 | 28.8 | 25.659 | 60.2 | [16 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 25.659 | 60.2 | [10 empty] | 26.4175 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 19.7748 | 60.6 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.4175 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6 | [10 empty] | 26.417 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.427 | 60 | 28.8 | 25.6587 | 60.2 | [16 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 25.6587 | 60.2 | [10 empty] | 26.4275 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 26.4275 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8 | [10 empty] | 26.429 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.4275 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6 | [10 empty] | 26.427 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.437 | 60 | 28.8 | 25.6584 | 60.2 | [16 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 25.6584 | 60.2 | [10 empty] | 26.4375 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 16.8485 | 60.8 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 26.4375 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 26.437 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.447 | 60 | 28.8 | 25.6581 | 60.2 | [16 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 25.6581 | 60.2 | [10 empty] | 26.4475 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 16.8484 | 60.8 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.4475 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6 | [10 empty] | 26.447 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.457 | 60 | 28.8 | 25.6577 | 60.2 | [16 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 25.6577 | 60.2 | [10 empty] | 26.4575 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 26.4575 | 60 | 28.8 | 16.8482 | 60.8 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.4575 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6 | [10 empty] | 26.457 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.467 | 60 | 28.8 | 25.6574 | 60.2 | [16 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 25.6574 | 60.2 | [10 empty] | 26.4675 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 16.8481 | 60.8 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.4675 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6 | [10 empty] | 26.467 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.477 | 60 | 28.8 | 25.6571 | 60.2 | [16 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 25.6571 | 60.2 | [10 empty] | 26.4775 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 26.4775 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8 | [10 empty] | 26.4785 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.4775 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 26.477 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
26.487 | 60 | 28.8 | 25.6567 | 60.2 | [16 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 25.6567 | 60.2 | [10 empty] | 26.4875 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 16.8478 | 60.8 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.4875 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6 | [10 empty] | 26.487 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.497 | 60 | 28.8 | 25.6564 | 60.2 | [16 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 25.6564 | 60.2 | [10 empty] | 26.4975 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 16.8477 | 60.8 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.4975 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6 | [10 empty] | 26.497 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.507 | 60 | 28.8 | 25.6561 | 60.2 | [16 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 25.6561 | 60.2 | [10 empty] | 26.5075 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 16.8476 | 60.8 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 26.5075 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 26.507 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.517 | 60 | 28.8 | 25.6557 | 60.2 | [16 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 25.6557 | 60.2 | [10 empty] | 26.5175 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.5175 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6 | [10 empty] | 26.517 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.527 | 60 | 28.8 | 25.6554 | 60.2 | [16 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 25.6554 | 60.2 | [10 empty] | 26.5275 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 26.5275 | 60 | 28.8 | 16.8473 | 60.8 | [10 empty] | 26.5285 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.5275 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6 | [10 empty] | 26.527 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.537 | 60 | 28.8 | 25.6551 | 60.2 | [16 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 25.6551 | 60.2 | [10 empty] | 26.5375 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 16.8472 | 60.8 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.5375 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 26.537 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
26.547 | 60 | 28.8 | 25.6547 | 60.2 | [16 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 25.6547 | 60.2 | [10 empty] | 26.5475 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.5475 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6 | [10 empty] | 26.547 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.557 | 60 | 28.8 | 25.6544 | 60.2 | [16 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 25.6544 | 60.2 | [10 empty] | 26.5575 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 16.847 | 60.8 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 26.5575 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 26.557 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.567 | 60 | 28.8 | 25.654 | 60.2 | [16 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 25.654 | 60.2 | [10 empty] | 26.5675 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 16.8469 | 60.8 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 26.5675 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6 | [10 empty] | 26.567 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.577 | 60 | 28.8 | 25.6537 | 60.2 | [16 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 25.6537 | 60.2 | [10 empty] | 26.5775 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6 | [10 empty] | 26.5775 | 60 | 28.8 | 16.8468 | 60.8 | [10 empty] | 26.5785 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 26.5775 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 26.577 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.587 | 60 | 28.8 | 25.6533 | 60.2 | [16 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 25.6533 | 60.2 | [10 empty] | 26.5875 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 26.5875 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6 | [10 empty] | 26.587 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.597 | 60 | 28.8 | 25.653 | 60.2 | [16 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 25.653 | 60.2 | [10 empty] | 26.5975 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.5975 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 26.597 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
26.607 | 60 | 28.8 | 25.6527 | 60.2 | [16 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 25.6527 | 60.2 | [10 empty] | 26.6075 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 16.8464 | 60.8 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.6075 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6 | [10 empty] | 26.607 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
26.617 | 60 | 28.8 | 25.6523 | 60.2 | [16 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 25.6523 | 60.2 | [10 empty] | 26.6175 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 16.8463 | 60.8 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 26.6175 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 26.617 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
26.627 | 60 | 28.8 | 25.652 | 60.2 | [16 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 25.652 | 60.2 | [10 empty] | 26.6275 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 26.6275 | 60 | 28.8 | 16.8462 | 60.8 | [10 empty] | 26.6285 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 26.6275 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6 | [10 empty] | 26.627 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
26.637 | 60 | 28.8 | 25.6516 | 60.2 | [16 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 25.6516 | 60.2 | [10 empty] | 26.6375 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 16.8461 | 60.8 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 26.6375 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 26.637 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
26.647 | 60 | 28.8 | 25.6512 | 60.2 | [16 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 25.6512 | 60.2 | [10 empty] | 26.6475 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 16.846 | 60.8 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 26.6475 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 26.647 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
26.657 | 60 | 28.8 | 25.6509 | 60.2 | [16 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 25.6509 | 60.2 | [10 empty] | 26.6575 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 16.8459 | 60.8 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 26.6575 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6 | [10 empty] | 26.657 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
26.667 | 60 | 28.8 | 25.6505 | 60.2 | [16 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 25.6505 | 60.2 | [10 empty] | 26.6675 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 16.8458 | 60.8 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 26.6675 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 26.667 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
26.677 | 60 | 28.8 | 25.6502 | 60.2 | [16 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 25.6502 | 60.2 | [10 empty] | 26.6775 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 16.8457 | 60.8 | [10 empty] | 26.6785 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 26.6775 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 26.677 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.687 | 60 | 28.8 | 25.6498 | 60.2 | [16 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 25.6498 | 60.2 | [10 empty] | 26.6875 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 16.8457 | 60.8 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 26.6875 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6 | [10 empty] | 26.687 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.697 | 60 | 28.8 | 25.6495 | 60.2 | [16 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 25.6495 | 60.2 | [10 empty] | 26.6975 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 16.8456 | 60.8 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.6975 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 26.697 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.707 | 60 | 28.8 | 25.6491 | 60.2 | [16 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 25.6491 | 60.2 | [10 empty] | 26.7075 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 16.8455 | 60.8 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 26.7075 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 26.707 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.717 | 60 | 28.8 | 25.6488 | 60.2 | [16 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 25.6488 | 60.2 | [10 empty] | 26.7175 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 16.8454 | 60.8 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.7175 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6 | [10 empty] | 26.717 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.727 | 60 | 28.8 | 25.6484 | 60.2 | [16 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 25.6484 | 60.2 | [10 empty] | 26.7275 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8 | [10 empty] | 26.7285 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 26.7275 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 26.727 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.737 | 60 | 28.8 | 25.6481 | 60.2 | [16 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 25.6481 | 60.2 | [10 empty] | 26.7375 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 16.8452 | 60.8 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 26.7375 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 26.737 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.747 | 60 | 28.8 | 25.6477 | 60.2 | [16 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 25.6477 | 60.2 | [10 empty] | 26.7475 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 16.8451 | 60.8 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 26.7475 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6 | [10 empty] | 26.747 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.757 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [16 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 26.7575 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 16.845 | 60.8 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 26.7575 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 26.757 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.767 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [16 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [10 empty] | 26.7675 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 26.7675 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 26.767 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.777 | 60 | 28.8 | 25.6467 | 60.2 | [16 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 25.6467 | 60.2 | [10 empty] | 26.7775 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 16.8448 | 60.8 | [10 empty] | 26.7785 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 26.7775 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 26.777 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.787 | 60 | 28.8 | 25.6463 | 60.2 | [16 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 25.6463 | 60.2 | [10 empty] | 26.7875 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 16.8447 | 60.8 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 26.7875 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6 | [10 empty] | 26.787 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.797 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [16 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [10 empty] | 26.7975 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 16.8446 | 60.8 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 26.7975 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 26.797 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.807 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [16 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [10 empty] | 26.8075 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 16.8445 | 60.8 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 26.8075 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 26.807 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.817 | 60 | 28.8 | 25.6453 | 60.2 | [16 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 25.6453 | 60.2 | [10 empty] | 26.8175 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 16.8445 | 60.8 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 26.8175 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6 | [10 empty] | 26.817 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.827 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2 | [16 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 25.645 | 60.2 | [10 empty] | 26.8275 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8 | [10 empty] | 26.8285 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 26.8275 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 26.827 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.837 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [16 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 26.8375 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 16.8443 | 60.8 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 26.8375 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 26.837 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.847 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [16 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [10 empty] | 26.8475 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 16.8442 | 60.8 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 26.8475 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 26.847 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.857 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [16 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 26.8575 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 16.8441 | 60.8 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 26.8575 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6 | [10 empty] | 26.857 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.867 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [16 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 26.8675 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 16.844 | 60.8 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 26.8675 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 26.867 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.877 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [16 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 26.8775 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 16.8439 | 60.8 | [10 empty] | 26.8785 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 26.8775 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 26.877 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.887 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [16 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 26.8875 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 16.8438 | 60.8 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 26.8875 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6 | [10 empty] | 26.887 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.897 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [16 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 26.8975 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 16.8437 | 60.8 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 26.8975 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 26.897 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.907 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 26.9075 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 16.8436 | 60.8 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 26.9075 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6 | [10 empty] | 26.907 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.917 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [16 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 26.9175 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 16.8435 | 60.8 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 26.9175 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 26.917 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.927 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [16 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 26.9275 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 16.8434 | 60.8 | [10 empty] | 26.9285 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 26.9275 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 26.927 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.937 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [16 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 26.9375 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 16.8434 | 60.8 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 26.9375 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6 | [10 empty] | 26.937 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.947 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [16 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 26.9475 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 16.8433 | 60.8 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 26.9475 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 26.947 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.957 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 26.9575 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 16.8432 | 60.8 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 26.9575 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6 | [10 empty] | 26.957 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.967 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [16 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 26.9675 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 16.8431 | 60.8 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 26.9675 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 26.967 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.977 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [16 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 26.9775 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 16.843 | 60.8 | [10 empty] | 26.9785 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 26.9775 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6 | [10 empty] | 26.977 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
26.987 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [16 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 26.9875 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 16.8429 | 60.8 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 26.9875 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 26.987 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
26.997 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [16 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 26.9975 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 26.9975 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 26.997 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.007 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 27.0075 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6 | [10 empty] | 27.0075 | 60 | 28.8 | 16.8427 | 60.8 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 27.0075 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6 | [10 empty] | 27.007 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.017 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [16 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 27.0175 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 16.8425 | 60.8 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 27.0175 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 27.017 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.027 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [16 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 27.0275 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 16.8424 | 60.8 | [10 empty] | 27.029 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 27.0275 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6 | [10 empty] | 27.027 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.037 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 27.0375 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 16.8423 | 60.8 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 27.0375 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 27.037 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.047 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 27.0475 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 16.8422 | 60.8 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 27.0475 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6 | [10 empty] | 27.047 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.057 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [16 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 27.0575 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 16.8421 | 60.8 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 27.0575 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 27.057 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.067 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 27.0675 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 16.842 | 60.8 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 27.0675 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6 | [10 empty] | 27.067 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.077 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 27.0775 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 27.0775 | 60 | 28.8 | 16.8419 | 60.8 | [10 empty] | 27.0785 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.0775 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 27.077 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.087 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [16 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 27.0875 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 16.8418 | 60.8 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.0875 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 27.087 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
27.097 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [16 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 27.0975 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 16.8417 | 60.8 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.0975 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6 | [10 empty] | 27.097 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.107 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 27.1075 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 16.8415 | 60.8 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.1075 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 27.107 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.117 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [16 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 27.1175 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 16.8414 | 60.8 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 27.1175 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6 | [10 empty] | 27.117 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.127 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [16 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 27.1275 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 27.1265 | 60 | 28.8 | 16.8413 | 60.8 | [10 empty] | 27.1285 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 27.1275 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 27.127 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.137 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [16 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 27.1375 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 27.1365 | 60 | 28.8 | 16.8412 | 60.8 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 27.1375 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 27.137 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.147 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [16 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 27.1475 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 27.1465 | 60 | 28.8 | 16.841 | 60.8 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 27.1475 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6 | [10 empty] | 27.147 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.157 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [16 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 27.1575 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 27.1565 | 60 | 28.8 | 16.8409 | 60.8 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 27.1575 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 27.157 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.167 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [16 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 27.1675 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6 | [10 empty] | 27.1665 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 27.1675 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 27.167 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.177 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [16 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 27.1775 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 16.8407 | 60.8 | [10 empty] | 27.1785 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 27.1775 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 27.177 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.187 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [16 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 27.1875 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 27.1865 | 60 | 28.8 | 16.8405 | 60.8 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 27.1875 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6 | [10 empty] | 27.187 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.197 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [16 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 27.1975 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6 | [10 empty] | 27.1965 | 60 | 28.8 | 16.8404 | 60.8 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 27.1975 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 27.197 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
27.207 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [16 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 27.2075 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 27.2065 | 60 | 28.8 | 16.8403 | 60.8 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 27.2075 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 27.207 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.217 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [16 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 27.2175 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6 | [10 empty] | 27.2165 | 60 | 28.8 | 16.8401 | 60.8 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.2175 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6 | [10 empty] | 27.217 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.227 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [16 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 27.2275 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 16.84 | 60.8 | [10 empty] | 27.2285 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.2275 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 27.227 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.237 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [16 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 27.2375 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 27.2365 | 60 | 28.8 | 16.8398 | 60.8 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.2375 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 27.237 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.247 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 27.2475 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6 | [10 empty] | 27.2465 | 60 | 28.8 | 16.8397 | 60.8 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.2475 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 27.247 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.257 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [16 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 27.2575 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6 | [10 empty] | 27.2565 | 60 | 28.8 | 16.8395 | 60.8 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.2575 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 27.257 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.267 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [16 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 27.2675 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6 | [10 empty] | 27.2665 | 60 | 28.8 | 16.8394 | 60.8 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.2675 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 27.267 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.277 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [16 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 27.2775 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 16.8393 | 60.8 | [10 empty] | 27.2785 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.2775 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 27.277 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.287 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 27.2875 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 27.2865 | 60 | 28.8 | 16.8391 | 60.8 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.2875 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 27.287 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.297 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [16 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 27.2975 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6 | [10 empty] | 27.2965 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.2975 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 27.297 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.307 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [16 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 27.3075 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 27.3065 | 60 | 28.8 | 16.8388 | 60.8 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.3075 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 27.307 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.317 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [16 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 27.3175 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6 | [10 empty] | 27.3165 | 60 | 28.8 | 16.8387 | 60.8 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3175 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 27.317 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.327 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 27.3275 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 16.8385 | 60.8 | [10 empty] | 27.3285 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3275 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 27.327 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
27.337 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 27.3375 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 27.3365 | 60 | 28.8 | 16.8384 | 60.8 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3375 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 27.337 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.347 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [16 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 27.3475 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6 | [10 empty] | 27.3465 | 60 | 28.8 | 16.8382 | 60.8 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3475 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.347 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.357 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [16 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 27.3575 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 27.3565 | 60 | 28.8 | 16.8381 | 60.8 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3575 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.357 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.367 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [16 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 27.3675 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6 | [10 empty] | 27.3665 | 60 | 28.8 | 16.8379 | 60.8 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3675 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.367 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.377 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 27.3775 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 27.3765 | 60 | 28.8 | 16.8378 | 60.8 | [10 empty] | 27.379 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3775 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.377 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.387 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 27.3875 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6 | [10 empty] | 27.3865 | 60 | 28.8 | 16.8376 | 60.8 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3875 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.387 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.397 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.3975 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6 | [10 empty] | 27.3965 | 60 | 28.8 | 16.8375 | 60.8 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.3975 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.397 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.407 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.4075 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6 | [10 empty] | 27.4065 | 60 | 28.8 | 16.8374 | 60.8 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.4075 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.407 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.417 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.4175 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6 | [10 empty] | 27.4165 | 60 | 28.8 | 16.8372 | 60.8 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 27.4175 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 27.417 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.427 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.4275 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 16.8371 | 60.8 | [10 empty] | 27.429 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.4275 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 27.427 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.437 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [16 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 27.4375 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6 | [10 empty] | 27.4365 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.4375 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 27.437 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.447 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.4475 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 27.4465 | 60 | 28.8 | 16.8368 | 60.8 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.4475 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 27.447 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.457 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.4575 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 27.4565 | 60 | 28.8 | 16.8367 | 60.8 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.4575 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 27.457 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.467 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.4675 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6 | [10 empty] | 27.4665 | 60 | 28.8 | 16.8366 | 60.8 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 27.4675 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 27.467 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.477 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 27.4775 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 27.4765 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8 | [10 empty] | 27.479 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.4775 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 27.477 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.487 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 27.4875 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6 | [10 empty] | 27.4865 | 60 | 28.8 | 16.8364 | 60.8 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.4875 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 27.487 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.497 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [16 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 27.4975 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 27.4965 | 60 | 28.8 | 16.8363 | 60.8 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 27.4975 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 27.497 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.507 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [16 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 27.5075 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 27.5065 | 60 | 28.8 | 16.8362 | 60.8 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 27.5075 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 27.507 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.517 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [16 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 27.5175 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 27.5165 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 27.5175 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 27.517 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.527 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 27.5275 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8 | [10 empty] | 27.5285 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 27.5275 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 27.527 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.537 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 27.5375 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 27.5365 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 27.5375 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 27.537 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.547 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [16 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 27.5475 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 27.5465 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 27.548 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 27.547 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.557 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 27.5575 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 27.5565 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 27.5575 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 27.557 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.567 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [16 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 27.5675 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 27.5665 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 27.5675 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 27.567 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.577 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [16 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 27.5775 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 27.5785 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.5775 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 27.577 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.587 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 27.5875 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 27.5865 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 27.5875 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 27.587 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.597 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [16 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 27.5975 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 27.5965 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 27.5975 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 27.597 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.607 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [16 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 27.6075 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 27.6065 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 27.6075 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 27.607 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.617 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [16 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 27.6175 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 27.6165 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 27.6175 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 27.617 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.627 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 27.6275 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 27.6285 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 27.6275 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 27.627 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.637 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 27.6375 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 27.6365 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 27.6375 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 27.637 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.647 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [16 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 27.6475 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 27.6465 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 27.6475 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 27.647 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.657 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [16 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 27.6575 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 27.6575 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 27.657 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.667 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [16 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 27.6675 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 27.6665 | 60 | 28.8 | 16.8362 | 60.8 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 27.6675 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 27.667 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.677 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [16 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 27.6775 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 16.8363 | 60.8 | [10 empty] | 27.6785 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 27.6775 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 27.677 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.687 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [16 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 27.6875 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 27.6865 | 60 | 28.8 | 16.8364 | 60.8 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 27.6875 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 27.687 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.697 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [16 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 27.6975 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 27.6965 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 27.6975 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 27.697 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.707 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 27.7075 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6 | [10 empty] | 27.7065 | 60 | 28.8 | 16.8366 | 60.8 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 27.7075 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 27.707 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.717 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [16 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 27.7175 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 27.7165 | 60 | 28.8 | 16.8367 | 60.8 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 27.7175 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 27.717 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.727 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [16 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 27.7275 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 16.8369 | 60.8 | [10 empty] | 27.7285 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 27.7275 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 27.727 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.737 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [16 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 27.7375 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 27.7365 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 27.7375 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 27.737 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.747 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [16 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 27.7475 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 27.7465 | 60 | 28.8 | 16.8372 | 60.8 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 27.7475 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 27.747 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.757 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [16 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 27.7575 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 27.7565 | 60 | 28.8 | 16.8374 | 60.8 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 27.7575 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 27.757 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.767 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 27.7675 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 16.8376 | 60.8 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 27.7675 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 27.767 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.777 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [16 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 27.7775 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 16.8378 | 60.8 | [10 empty] | 27.7785 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 27.7775 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 27.777 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.787 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 27.7875 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 27.7865 | 60 | 28.8 | 16.838 | 60.8 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 27.7875 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.787 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.797 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 27.7975 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 27.7965 | 60 | 28.8 | 16.8382 | 60.8 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 27.7975 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.797 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.807 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 27.8075 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 27.8065 | 60 | 28.8 | 16.8384 | 60.8 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 27.8075 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.807 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.817 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [16 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 27.8175 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 27.8165 | 60 | 28.8 | 16.8386 | 60.8 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 27.8175 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.817 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.827 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [16 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 27.8275 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 16.8388 | 60.8 | [10 empty] | 27.8285 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 27.8275 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.827 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.837 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [16 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 27.8375 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 27.8365 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 27.8375 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.837 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.847 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [16 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 27.8475 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 16.8392 | 60.8 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 27.8475 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.847 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.857 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [16 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 27.8575 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 27.8565 | 60 | 28.8 | 16.8395 | 60.8 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 27.8575 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.857 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.867 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [16 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 27.8675 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6 | [10 empty] | 27.8665 | 60 | 28.8 | 16.8397 | 60.8 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 27.8675 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.867 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.877 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [16 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 27.8775 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 16.8399 | 60.8 | [10 empty] | 27.8785 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 27.8775 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 27.877 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.887 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [16 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 27.8875 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 27.8865 | 60 | 28.8 | 16.8402 | 60.8 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 27.8875 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.887 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.897 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [16 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 27.8975 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6 | [10 empty] | 27.8965 | 60 | 28.8 | 16.8404 | 60.8 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 27.8975 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.897 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.907 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [16 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 27.9075 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 27.9065 | 60 | 28.8 | 16.8406 | 60.8 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 27.908 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.907 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.917 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 27.9175 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6 | [10 empty] | 27.9165 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 27.9175 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.917 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.927 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [16 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 27.9275 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 16.8411 | 60.8 | [10 empty] | 27.9285 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 27.9275 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.927 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.937 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 27.9375 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6 | [10 empty] | 27.9365 | 60 | 28.8 | 16.8413 | 60.8 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 27.9375 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.937 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.947 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 27.9475 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6 | [10 empty] | 27.9465 | 60 | 28.8 | 16.8415 | 60.8 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 27.9475 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.947 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.957 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [16 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 27.9575 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 27.9565 | 60 | 28.8 | 16.8417 | 60.8 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 27.9575 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.957 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.967 | 60 | 28.8 | 25.6436 | 60.2 | [16 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 25.6436 | 60.2 | [10 empty] | 27.9675 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6 | [10 empty] | 27.9665 | 60 | 28.8 | 16.8419 | 60.8 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 27.9675 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.967 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.977 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2 | [16 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 25.6438 | 60.2 | [10 empty] | 27.9775 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 16.8421 | 60.8 | [10 empty] | 27.9785 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 27.9775 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.977 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.987 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [16 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 27.9875 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 16.8423 | 60.8 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 27.9875 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 27.987 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
27.997 | 60 | 28.8 | 25.6442 | 60.2 | [16 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 25.6442 | 60.2 | [10 empty] | 27.9975 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6 | [10 empty] | 27.9965 | 60 | 28.8 | 16.8425 | 60.8 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 27.9975 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 27.9975 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 27.997 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.007 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2 | [16 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 25.6444 | 60.2 | [10 empty] | 28.0075 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 28.0065 | 60 | 28.8 | 16.8427 | 60.8 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.0075 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.007 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.017 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [16 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 28.0175 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6 | [10 empty] | 28.0165 | 60 | 28.8 | 16.8429 | 60.8 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.0175 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.017 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.027 | 60 | 28.8 | 25.6449 | 60.2 | [16 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 25.6449 | 60.2 | [10 empty] | 28.028 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 16.8431 | 60.8 | [10 empty] | 28.0285 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.0275 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.027 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.037 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [16 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 28.0375 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6 | [10 empty] | 28.0365 | 60 | 28.8 | 16.8433 | 60.8 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.0375 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.037 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.047 | 60 | 28.8 | 25.6453 | 60.2 | [16 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 25.6453 | 60.2 | [10 empty] | 28.0475 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 28.0465 | 60 | 28.8 | 16.8435 | 60.8 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.0475 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.047 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.057 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2 | [16 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 25.6455 | 60.2 | [10 empty] | 28.0575 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6 | [10 empty] | 28.0565 | 60 | 28.8 | 16.8437 | 60.8 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.0575 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.057 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.067 | 60 | 28.8 | 25.6457 | 60.2 | [16 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 25.6457 | 60.2 | [10 empty] | 28.0675 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6 | [10 empty] | 28.0665 | 60 | 28.8 | 16.8439 | 60.8 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.0675 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.067 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.077 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [16 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [10 empty] | 28.0775 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 16.8441 | 60.8 | [10 empty] | 28.0785 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.0775 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.077 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.087 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [16 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 25.646 | 60.2 | [10 empty] | 28.0875 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6 | [10 empty] | 28.0865 | 60 | 28.8 | 16.8442 | 60.8 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.0875 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.087 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.097 | 60 | 28.8 | 25.6462 | 60.2 | [16 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 25.6462 | 60.2 | [10 empty] | 28.0975 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 28.0965 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.0975 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.097 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.107 | 60 | 28.8 | 25.6464 | 60.2 | [16 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 25.6464 | 60.2 | [10 empty] | 28.1075 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6 | [10 empty] | 28.1065 | 60 | 28.8 | 16.8446 | 60.8 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.1075 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.107 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.117 | 60 | 28.8 | 25.6465 | 60.2 | [16 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 25.6465 | 60.2 | [10 empty] | 28.1175 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 28.1165 | 60 | 28.8 | 16.8447 | 60.8 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.1175 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.117 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.127 | 60 | 28.8 | 25.6467 | 60.2 | [16 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 25.6467 | 60.2 | [10 empty] | 28.1275 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8 | [10 empty] | 28.1285 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.1275 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.127 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.137 | 60 | 28.8 | 25.6468 | 60.2 | [16 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 25.6468 | 60.2 | [10 empty] | 28.1375 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 28.1365 | 60 | 28.8 | 16.845 | 60.8 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61 | [10 empty] | 28.1375 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.1375 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.137 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.147 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [16 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [10 empty] | 28.1475 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6 | [10 empty] | 28.1465 | 60 | 28.8 | 16.8452 | 60.8 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.1475 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.147 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.157 | 60 | 28.8 | 25.6471 | 60.2 | [16 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 25.6471 | 60.2 | [10 empty] | 28.1575 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 28.1565 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.1575 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.157 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.167 | 60 | 28.8 | 25.6472 | 60.2 | [16 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 25.6472 | 60.2 | [10 empty] | 28.1675 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 28.1665 | 60 | 28.8 | 16.8455 | 60.8 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 28.1675 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.167 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.177 | 60 | 28.8 | 25.6473 | 60.2 | [16 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 25.6473 | 60.2 | [10 empty] | 28.1775 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6 | [10 empty] | 28.1765 | 60 | 28.8 | 16.8456 | 60.8 | [10 empty] | 28.1785 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2 | [10 empty] | 28.177 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.1775 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.1765 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.187 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [16 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 28.1875 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 28.1865 | 60 | 28.8 | 16.8458 | 60.8 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2 | [10 empty] | 28.187 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.1875 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.1865 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.197 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [16 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 28.1975 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 28.1965 | 60 | 28.8 | 16.8459 | 60.8 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 28.1975 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.197 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.207 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [16 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 28.2075 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6 | [10 empty] | 28.2065 | 60 | 28.8 | 16.8461 | 60.8 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2 | [10 empty] | 28.207 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 28.2075 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2065 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.217 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [16 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 28.2175 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 28.2165 | 60 | 28.8 | 16.8462 | 60.8 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2 | [10 empty] | 28.217 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 28.2175 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2165 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.227 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [16 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 28.2275 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 16.8463 | 60.8 | [10 empty] | 28.2285 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2 | [10 empty] | 28.227 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 28.2275 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2265 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.237 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [16 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 28.2375 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6 | [10 empty] | 28.2365 | 60 | 28.8 | 16.8465 | 60.8 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 13.9269 | 61 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 28.2375 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.237 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.247 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [16 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 28.2475 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 28.2465 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2 | [10 empty] | 28.247 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 28.2475 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2465 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.257 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [16 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 25.6476 | 60.2 | [10 empty] | 28.2575 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 28.2565 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 13.9266 | 61 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2 | [10 empty] | 28.257 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 28.2575 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2565 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.267 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [16 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 28.2675 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6 | [10 empty] | 28.2665 | 60 | 28.8 | 16.8468 | 60.8 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2 | [10 empty] | 28.267 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 28.2675 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2665 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.277 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [16 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 25.6475 | 60.2 | [10 empty] | 28.2775 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 16.847 | 60.8 | [10 empty] | 28.2785 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2 | [10 empty] | 28.277 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 28.2775 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2765 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.287 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [16 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 25.6474 | 60.2 | [10 empty] | 28.2875 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6 | [10 empty] | 28.2865 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2 | [10 empty] | 28.287 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 28.2875 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2865 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.297 | 60 | 28.8 | 25.6473 | 60.2 | [16 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 25.6473 | 60.2 | [10 empty] | 28.2975 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 28.2965 | 60 | 28.8 | 16.8472 | 60.8 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 13.9261 | 61 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2 | [10 empty] | 28.297 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 28.2975 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.2965 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.307 | 60 | 28.8 | 25.6472 | 60.2 | [16 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 25.6472 | 60.2 | [10 empty] | 28.3075 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6 | [10 empty] | 28.3065 | 60 | 28.8 | 16.8473 | 60.8 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2 | [10 empty] | 28.307 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 28.3075 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.3065 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.317 | 60 | 28.8 | 25.6471 | 60.2 | [16 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 25.6471 | 60.2 | [10 empty] | 28.3175 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6 | [10 empty] | 28.3165 | 60 | 28.8 | 16.8474 | 60.8 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2 | [10 empty] | 28.317 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 28.3175 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.3165 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.327 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [16 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 25.647 | 60.2 | [10 empty] | 28.3275 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8 | [10 empty] | 28.3285 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2 | [10 empty] | 28.327 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 28.3275 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.3265 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.337 | 60 | 28.8 | 25.6468 | 60.2 | [16 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 25.6468 | 60.2 | [10 empty] | 28.3375 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6 | [10 empty] | 28.3365 | 60 | 28.8 | 16.8476 | 60.8 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2 | [10 empty] | 28.337 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 28.3375 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.3365 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.347 | 60 | 28.8 | 25.6466 | 60.2 | [16 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 25.6466 | 60.2 | [10 empty] | 28.3475 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6 | [10 empty] | 28.3465 | 60 | 28.8 | 16.8477 | 60.8 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2 | [10 empty] | 28.347 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 28.3475 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.3465 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.357 | 60 | 28.8 | 25.6465 | 60.2 | [16 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 25.6465 | 60.2 | [10 empty] | 28.3575 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6 | [10 empty] | 28.3565 | 60 | 28.8 | 16.8479 | 60.8 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2 | [10 empty] | 28.357 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 28.3575 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.3565 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.367 | 60 | 28.8 | 25.6463 | 60.2 | [16 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 25.6463 | 60.2 | [10 empty] | 28.3675 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6 | [10 empty] | 28.3665 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2 | [10 empty] | 28.367 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 28.3675 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6 | [10 empty] | 28.3665 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.377 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2 | [16 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 25.6461 | 60.2 | [10 empty] | 28.3775 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6 | [10 empty] | 28.3765 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8 | [10 empty] | 28.3785 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2 | [10 empty] | 28.377 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 28.3775 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.3765 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.387 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [16 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 25.6458 | 60.2 | [10 empty] | 28.3875 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6 | [10 empty] | 28.3865 | 60 | 28.8 | 16.8481 | 60.8 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2 | [10 empty] | 28.387 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 28.3875 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.3865 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.397 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [16 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 25.6456 | 60.2 | [10 empty] | 28.3975 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6 | [10 empty] | 28.3965 | 60 | 28.8 | 16.8482 | 60.8 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2 | [10 empty] | 28.397 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 28.3975 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.3965 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.407 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2 | [16 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 25.6454 | 60.2 | [10 empty] | 28.4075 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6 | [10 empty] | 28.4065 | 60 | 28.8 | 16.8483 | 60.8 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2 | [10 empty] | 28.407 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 28.4075 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.4065 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.417 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [16 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 25.6451 | 60.2 | [10 empty] | 28.4175 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6 | [10 empty] | 28.4165 | 60 | 28.8 | 16.8484 | 60.8 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2 | [10 empty] | 28.417 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 28.4175 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 28.4165 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.427 | 60 | 28.8 | 25.6448 | 60.2 | [16 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 25.6448 | 60.2 | [10 empty] | 28.4275 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6 | [10 empty] | 28.4265 | 60 | 28.8 | 16.8485 | 60.8 | [10 empty] | 28.429 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2 | [10 empty] | 28.427 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 28.4275 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.4265 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.437 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [16 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 25.6446 | 60.2 | [10 empty] | 28.4375 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6 | [10 empty] | 28.4365 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2 | [10 empty] | 28.437 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 28.4375 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.4365 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.447 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [16 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 25.6443 | 60.2 | [10 empty] | 28.4475 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6 | [10 empty] | 28.4465 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2 | [10 empty] | 28.447 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 28.4475 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.4465 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.457 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [16 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 25.644 | 60.2 | [10 empty] | 28.4575 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6 | [10 empty] | 28.4565 | 60 | 28.8 | 16.8487 | 60.8 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2 | [10 empty] | 28.457 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 28.4575 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 28.4565 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.467 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [16 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 25.6437 | 60.2 | [10 empty] | 28.4675 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6 | [10 empty] | 28.4665 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2 | [10 empty] | 28.467 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 28.4675 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.4665 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.477 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [16 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 28.4775 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6 | [10 empty] | 28.4765 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8 | [10 empty] | 28.4785 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2 | [10 empty] | 28.477 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 28.4775 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.4765 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.487 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 28.4875 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6 | [10 empty] | 28.4865 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2 | [10 empty] | 28.487 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 28.4875 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.4865 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.497 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 28.4975 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 28.4965 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6 | [10 empty] | 28.4965 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2 | [10 empty] | 28.497 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 28.4975 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 28.4965 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.507 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [16 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 28.5075 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 28.5065 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6 | [10 empty] | 28.5065 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2 | [10 empty] | 28.507 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 28.5075 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.5065 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.517 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [16 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 28.5175 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 28.5165 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6 | [10 empty] | 28.5165 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2 | [10 empty] | 28.517 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 28.5175 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.5165 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.527 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [16 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 28.5275 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6 | [10 empty] | 28.5265 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 28.5285 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2 | [10 empty] | 28.527 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 28.5275 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 28.5265 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.537 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [16 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 28.5375 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 28.5365 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6 | [10 empty] | 28.5365 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 13.9259 | 61 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2 | [10 empty] | 28.537 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 28.5375 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 28.5365 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.547 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [16 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [10 empty] | 28.5475 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 28.5465 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6 | [10 empty] | 28.5465 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2 | [10 empty] | 28.547 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 28.5475 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 28.5465 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.557 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [16 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 28.5575 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 28.5565 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6 | [10 empty] | 28.5565 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2 | [10 empty] | 28.557 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 28.5575 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 28.5565 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.567 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [16 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 28.5675 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 28.5665 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6 | [10 empty] | 28.5665 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2 | [10 empty] | 28.567 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 28.5675 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 28.5665 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.577 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [16 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 28.5775 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 28.5765 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6 | [10 empty] | 28.5765 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8 | [10 empty] | 28.5785 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61 | [10 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2 | [10 empty] | 28.577 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4 | [10 empty] | 28.5775 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 28.5765 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.587 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [16 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 28.5875 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 28.5865 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6 | [10 empty] | 28.5865 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 13.9267 | 61 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2 | [10 empty] | 28.587 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 28.5875 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 28.5865 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.597 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 28.5975 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 28.5965 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6 | [10 empty] | 28.5965 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2 | [10 empty] | 28.597 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 28.5975 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 28.5965 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.607 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 28.6075 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 28.6065 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 28.6065 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2 | [10 empty] | 28.607 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 28.6075 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 28.6065 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.617 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 28.6175 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 28.6165 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 28.6165 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2 | [10 empty] | 28.617 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 28.6175 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 28.6165 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.627 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 28.6275 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 28.6265 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6 | [10 empty] | 28.6265 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8 | [10 empty] | 28.629 | 60 | 28.8 | 13.9274 | 61 | [10 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2 | [10 empty] | 28.627 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4 | [10 empty] | 28.6275 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 28.6265 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.637 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [16 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 28.6375 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 28.6365 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6 | [10 empty] | 28.6365 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2 | [10 empty] | 28.637 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 28.6375 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 28.6365 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.647 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 28.6475 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 28.6465 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 28.6465 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2 | [10 empty] | 28.647 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 28.6475 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 28.6465 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.657 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [16 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 28.6575 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 28.6565 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6 | [10 empty] | 28.6565 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2 | [10 empty] | 28.657 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 28.6575 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 28.6565 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.667 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [16 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 28.6675 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 28.6665 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6 | [10 empty] | 28.6665 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2 | [10 empty] | 28.667 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 28.6675 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 28.6665 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.677 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [16 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 28.6775 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 28.6765 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6 | [10 empty] | 28.6765 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.679 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2 | [10 empty] | 28.677 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 28.6775 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 28.6765 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.687 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [16 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 28.6875 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 28.6865 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 28.6865 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2 | [10 empty] | 28.687 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 28.6875 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 28.6865 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.697 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [16 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 28.6975 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 28.6965 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6 | [10 empty] | 28.696 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2 | [10 empty] | 28.697 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 28.6975 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 28.6965 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.707 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [16 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 28.7075 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 28.7065 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 28.706 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2 | [10 empty] | 28.707 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 28.7075 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 28.7065 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.717 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [16 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 28.7175 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7165 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 28.7165 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2 | [10 empty] | 28.717 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 28.7175 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 28.7165 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.727 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [16 empty] | 28.727 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 28.7275 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7265 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6 | [10 empty] | 28.7265 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.729 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61 | [10 empty] | 28.727 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2 | [10 empty] | 28.727 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4 | [10 empty] | 28.7275 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 28.7265 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.737 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 28.7375 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7365 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 28.736 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2 | [10 empty] | 28.737 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 28.7375 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 28.7365 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.747 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [16 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 28.7475 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7465 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 28.746 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2 | [10 empty] | 28.747 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 28.7475 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 28.7465 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.757 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 28.7575 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7565 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6 | [10 empty] | 28.7565 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2 | [10 empty] | 28.757 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 28.7575 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 28.7565 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
28.767 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 28.7675 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7665 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6 | [10 empty] | 28.766 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2 | [10 empty] | 28.767 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 28.7675 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.7665 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.777 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [16 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 28.7775 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7765 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6 | [10 empty] | 28.7765 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.7785 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61 | [10 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2 | [10 empty] | 28.777 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 28.7775 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.7765 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.787 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 28.7875 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7865 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6 | [10 empty] | 28.786 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2 | [10 empty] | 28.787 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 28.7875 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.7865 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.797 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [16 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 28.7975 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.7965 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6 | [10 empty] | 28.796 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2 | [10 empty] | 28.797 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 28.7975 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 28.7965 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.807 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 28.8075 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4 | [10 empty] | 28.8065 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6 | [10 empty] | 28.806 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2 | [10 empty] | 28.807 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 28.8075 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 28.8065 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.817 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [16 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 28.8175 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 28.8165 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6 | [10 empty] | 28.816 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2 | [10 empty] | 28.817 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 28.8175 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 28.8165 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.827 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 28.8275 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 28.8265 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6 | [10 empty] | 28.8265 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.829 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61 | [10 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2 | [10 empty] | 28.827 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 28.8275 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 28.8265 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
28.837 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 28.8375 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [10 empty] | 28.8365 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6 | [10 empty] | 28.836 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2 | [10 empty] | 28.837 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 28.8375 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 28.8365 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.847 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [16 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 28.8475 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 28.8465 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6 | [10 empty] | 28.846 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2 | [10 empty] | 28.847 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.8475 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 28.8465 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.857 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [16 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 28.8575 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4 | [10 empty] | 28.8565 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6 | [10 empty] | 28.856 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2 | [10 empty] | 28.857 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.8575 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 28.8565 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.867 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [16 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 28.8675 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 28.8665 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6 | [10 empty] | 28.866 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61 | [10 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2 | [10 empty] | 28.867 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.8675 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 28.8665 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.877 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [16 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 28.8775 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [10 empty] | 28.8765 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 28.8765 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.879 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61 | [10 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2 | [10 empty] | 28.877 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.8775 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 28.8765 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.887 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [16 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 28.8875 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [10 empty] | 28.8865 | 60 | 28.8 | 19.7766 | 60.6 | [10 empty] | 28.886 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2 | [10 empty] | 28.887 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.8875 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 28.8865 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
28.897 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 28.8975 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 28.8965 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 28.896 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2 | [10 empty] | 28.897 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.8975 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 28.8965 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.907 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [16 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 28.9075 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [10 empty] | 28.9065 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6 | [10 empty] | 28.906 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2 | [10 empty] | 28.907 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.9075 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 28.9065 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.917 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [16 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 28.9175 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [10 empty] | 28.9165 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6 | [10 empty] | 28.916 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2 | [10 empty] | 28.917 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4 | [10 empty] | 28.9175 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 28.9165 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.927 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [16 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 28.9275 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [10 empty] | 28.9265 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6 | [10 empty] | 28.9265 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 28.9285 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61 | [10 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2 | [10 empty] | 28.927 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 28.9275 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.9265 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.937 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [16 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 28.9375 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [10 empty] | 28.9365 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 28.936 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 28.9365 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2 | [10 empty] | 28.937 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 28.9375 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.9365 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.947 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 28.9475 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [10 empty] | 28.9465 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 28.946 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2 | [10 empty] | 28.947 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4 | [10 empty] | 28.9475 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.9465 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.957 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [16 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 28.9575 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [10 empty] | 28.9565 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6 | [10 empty] | 28.956 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 28.9565 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2 | [10 empty] | 28.957 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4 | [10 empty] | 28.9575 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.9565 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.967 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [16 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 28.9675 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [10 empty] | 28.9665 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6 | [10 empty] | 28.966 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 28.9665 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 28.967 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 28.9675 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.9665 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
28.977 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [16 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 28.9775 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [10 empty] | 28.9765 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8 | [10 empty] | 28.9785 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2 | [10 empty] | 28.977 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4 | [10 empty] | 28.9775 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 28.9765 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.987 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 28.9875 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [10 empty] | 28.9865 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 28.986 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4 | [10 empty] | 28.9875 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 28.987 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
28.997 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 28.9975 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [10 empty] | 28.9965 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 28.9965 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8 | [10 empty] | 28.9965 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 28.9975 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 28.997 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4 | [10 empty] | 28.9975 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 28.9965 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.007 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.0075 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [10 empty] | 29.0065 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 29.006 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8 | [10 empty] | 29.0065 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2 | [10 empty] | 29.007 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4 | [10 empty] | 29.0075 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0065 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.017 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.0175 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6 | [10 empty] | 29.016 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8 | [10 empty] | 29.0165 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 29.0175 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.017 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.027 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.0275 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [10 empty] | 29.0265 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8 | [10 empty] | 29.0285 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 29.027 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4 | [10 empty] | 29.0275 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0265 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.037 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.0375 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [10 empty] | 29.0365 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6 | [10 empty] | 29.036 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8 | [10 empty] | 29.0365 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2 | [10 empty] | 29.037 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4 | [10 empty] | 29.0375 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0365 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.047 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.0475 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [10 empty] | 29.0465 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6 | [10 empty] | 29.046 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8 | [10 empty] | 29.0465 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2 | [10 empty] | 29.047 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4 | [10 empty] | 29.0475 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0465 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.057 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.0575 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [10 empty] | 29.0565 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 29.056 | 60 | 28.8 | 16.8501 | 60.8 | [10 empty] | 29.0565 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2 | [10 empty] | 29.057 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4 | [10 empty] | 29.0575 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0565 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.067 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 29.0675 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [10 empty] | 29.0665 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 29.066 | 60 | 28.8 | 16.8501 | 60.8 | [10 empty] | 29.0665 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2 | [10 empty] | 29.067 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4 | [10 empty] | 29.0675 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0665 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.077 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 29.0775 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [10 empty] | 29.0765 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8 | [10 empty] | 29.0785 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2 | [10 empty] | 29.077 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4 | [10 empty] | 29.0775 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0765 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
29.087 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 29.0875 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [10 empty] | 29.0865 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6 | [10 empty] | 29.086 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8 | [10 empty] | 29.0865 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2 | [10 empty] | 29.087 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4 | [10 empty] | 29.0875 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0865 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.097 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [16 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 29.0975 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [10 empty] | 29.0965 | 60 | 28.8 | 19.7707 | 60.6 | [10 empty] | 29.096 | 60 | 28.8 | 16.8503 | 60.8 | [10 empty] | 29.0965 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2 | [10 empty] | 29.097 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4 | [10 empty] | 29.0975 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.0965 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.107 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [16 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 29.1075 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [10 empty] | 29.1065 | 60 | 28.8 | 19.7705 | 60.6 | [10 empty] | 29.106 | 60 | 28.8 | 16.8503 | 60.8 | [10 empty] | 29.1065 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2 | [10 empty] | 29.107 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4 | [10 empty] | 29.1075 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.1065 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.117 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 29.1175 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [10 empty] | 29.1165 | 60 | 28.8 | 19.7702 | 60.6 | [10 empty] | 29.116 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8 | [10 empty] | 29.1165 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 29.117 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4 | [10 empty] | 29.1175 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.1165 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.127 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [16 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 29.1275 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [10 empty] | 29.1265 | 60 | 28.8 | 19.77 | 60.6 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8 | [10 empty] | 29.1285 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4 | [10 empty] | 29.1275 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6 | [10 empty] | 29.127 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.137 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [16 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 29.1375 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [10 empty] | 29.1365 | 60 | 28.8 | 19.7698 | 60.6 | [10 empty] | 29.136 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8 | [10 empty] | 29.1365 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2 | [10 empty] | 29.137 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4 | [10 empty] | 29.1375 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.1365 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.147 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 29.1475 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [10 empty] | 29.1465 | 60 | 28.8 | 19.7695 | 60.6 | [10 empty] | 29.146 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8 | [10 empty] | 29.1465 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 29.147 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4 | [10 empty] | 29.1475 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.1465 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.157 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [16 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 29.1575 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [10 empty] | 29.1565 | 60 | 28.8 | 19.7693 | 60.6 | [10 empty] | 29.156 | 60 | 28.8 | 16.8506 | 60.8 | [10 empty] | 29.1565 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2 | [10 empty] | 29.157 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4 | [10 empty] | 29.158 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.1565 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.167 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 29.1675 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [10 empty] | 29.1665 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6 | [10 empty] | 29.166 | 60 | 28.8 | 16.8506 | 60.8 | [10 empty] | 29.1665 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2 | [10 empty] | 29.167 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4 | [10 empty] | 29.1675 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.1665 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.177 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [16 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 29.1775 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [10 empty] | 29.1765 | 60 | 28.8 | 19.769 | 60.6 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8 | [10 empty] | 29.1785 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 29.177 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4 | [10 empty] | 29.1775 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.1765 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
29.187 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [16 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 29.1875 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [10 empty] | 29.1865 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6 | [10 empty] | 29.186 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8 | [10 empty] | 29.1865 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2 | [10 empty] | 29.187 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4 | [10 empty] | 29.1875 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6 | [10 empty] | 29.1865 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
29.197 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [16 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 29.1975 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 29.1965 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6 | [10 empty] | 29.196 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8 | [10 empty] | 29.1965 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2 | [10 empty] | 29.197 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4 | [10 empty] | 29.1975 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 29.1965 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
29.207 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [16 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 29.2075 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 29.2065 | 60 | 28.8 | 19.7685 | 60.6 | [10 empty] | 29.206 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8 | [10 empty] | 29.2065 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 29.207 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4 | [10 empty] | 29.2075 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 29.2065 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
29.217 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [16 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 29.2175 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 29.2165 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6 | [10 empty] | 29.216 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8 | [10 empty] | 29.2165 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2 | [10 empty] | 29.217 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4 | [10 empty] | 29.2175 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 29.2165 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
29.227 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [16 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 29.2275 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 29.2265 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8 | [10 empty] | 29.2285 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2 | [10 empty] | 29.227 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4 | [10 empty] | 29.2275 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6 | [10 empty] | 29.2265 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
29.237 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 29.2375 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 29.2365 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6 | [10 empty] | 29.236 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8 | [10 empty] | 29.2365 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2 | [10 empty] | 29.237 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4 | [10 empty] | 29.2375 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 29.2365 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
29.247 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [16 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2 | [10 empty] | 29.2475 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 29.2465 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 29.246 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8 | [10 empty] | 29.2465 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2 | [10 empty] | 29.247 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4 | [10 empty] | 29.2475 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 29.2465 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
29.257 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 29.2575 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 29.2565 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 29.256 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8 | [10 empty] | 29.2565 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2 | [10 empty] | 29.257 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4 | [10 empty] | 29.2575 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 29.2565 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
29.267 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [16 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 29.2675 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 29.2665 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 29.266 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8 | [10 empty] | 29.2665 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4 | [10 empty] | 29.267 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6 | [10 empty] | 29.2665 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
29.277 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 29.2775 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 29.2765 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8 | [10 empty] | 29.2785 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4 | [10 empty] | 29.277 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 29.2765 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
29.287 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [16 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 29.2875 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.2865 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 29.286 | 60 | 28.8 | 16.8512 | 60.8 | [10 empty] | 29.2865 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 29.287 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
29.297 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 29.2975 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6 | [10 empty] | 29.296 | 60 | 28.8 | 16.8512 | 60.8 | [10 empty] | 29.2965 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2 | [10 empty] | 29.297 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4 | [10 empty] | 29.2975 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6 | [10 empty] | 29.2965 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
29.307 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 29.3075 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.3065 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6 | [10 empty] | 29.306 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 29.3065 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4 | [10 empty] | 29.307 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 29.3065 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
29.317 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [16 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 29.3175 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.3165 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6 | [10 empty] | 29.316 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 29.3165 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4 | [10 empty] | 29.317 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 29.3165 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
29.327 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 29.3275 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 19.7685 | 60.6 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8 | [10 empty] | 29.3285 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4 | [10 empty] | 29.327 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6 | [10 empty] | 29.3265 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
29.337 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [16 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 29.3375 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.3365 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6 | [10 empty] | 29.336 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8 | [10 empty] | 29.3365 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4 | [10 empty] | 29.337 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 29.3365 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
29.347 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [16 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 29.3475 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.3465 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6 | [10 empty] | 29.346 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8 | [10 empty] | 29.3465 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4 | [10 empty] | 29.347 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 29.3465 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
29.357 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [16 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 29.3575 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.3565 | 60 | 28.8 | 19.769 | 60.6 | [10 empty] | 29.356 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8 | [10 empty] | 29.3565 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4 | [10 empty] | 29.357 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6 | [10 empty] | 29.3565 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
29.367 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [16 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 29.3675 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.3665 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6 | [10 empty] | 29.366 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8 | [10 empty] | 29.3665 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4 | [10 empty] | 29.367 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 29.3665 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
29.377 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 29.3775 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.3765 | 60 | 28.8 | 19.7694 | 60.6 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8 | [10 empty] | 29.3785 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4 | [10 empty] | 29.377 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 29.3765 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
29.387 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 29.3875 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.3865 | 60 | 28.8 | 19.7696 | 60.6 | [10 empty] | 29.386 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8 | [10 empty] | 29.3865 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4 | [10 empty] | 29.387 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6 | [10 empty] | 29.3865 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
29.397 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [16 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 29.3975 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.3965 | 60 | 28.8 | 19.7698 | 60.6 | [10 empty] | 29.396 | 60 | 28.8 | 16.8517 | 60.8 | [10 empty] | 29.3965 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4 | [10 empty] | 29.397 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 29.3965 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
29.407 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [16 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 29.4075 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4065 | 60 | 28.8 | 19.7701 | 60.6 | [10 empty] | 29.406 | 60 | 28.8 | 16.8517 | 60.8 | [10 empty] | 29.4065 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 29.407 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 29.4065 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
29.417 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [16 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 29.4175 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4165 | 60 | 28.8 | 19.7703 | 60.6 | [10 empty] | 29.416 | 60 | 28.8 | 16.8518 | 60.8 | [10 empty] | 29.4165 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4 | [10 empty] | 29.417 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6 | [10 empty] | 29.4165 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
29.427 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [16 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 29.4275 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4265 | 60 | 28.8 | 19.7706 | 60.6 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 16.8519 | 60.8 | [10 empty] | 29.4285 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4 | [10 empty] | 29.427 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 29.4265 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
29.437 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [16 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 29.4375 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4365 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6 | [10 empty] | 29.436 | 60 | 28.8 | 16.8519 | 60.8 | [10 empty] | 29.4365 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4 | [10 empty] | 29.437 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 29.4365 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
29.447 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [16 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 29.4475 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4465 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6 | [10 empty] | 29.446 | 60 | 28.8 | 16.852 | 60.8 | [10 empty] | 29.4465 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4 | [10 empty] | 29.447 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6 | [10 empty] | 29.4465 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
29.457 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [16 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 29.4575 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4565 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6 | [10 empty] | 29.456 | 60 | 28.8 | 16.8521 | 60.8 | [10 empty] | 29.4565 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4 | [10 empty] | 29.457 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 29.4565 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
29.467 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [16 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 29.4675 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4665 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6 | [10 empty] | 29.466 | 60 | 28.8 | 16.8521 | 60.8 | [10 empty] | 29.4665 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [10 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4 | [10 empty] | 29.467 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 29.4665 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
29.477 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [16 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 29.4775 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4765 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6 | [10 empty] | 29.4765 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8 | [10 empty] | 29.4785 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [10 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2 | [10 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4 | [10 empty] | 29.477 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 29.4765 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
29.487 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [16 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 29.4875 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4865 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6 | [10 empty] | 29.486 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8 | [10 empty] | 29.4865 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4 | [10 empty] | 29.487 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6 | [10 empty] | 29.4865 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
29.497 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [16 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 29.4975 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.4965 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6 | [10 empty] | 29.496 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8 | [10 empty] | 29.4965 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4 | [10 empty] | 29.497 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 29.4965 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
29.507 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [16 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 29.5075 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.5065 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6 | [10 empty] | 29.506 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8 | [10 empty] | 29.5065 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4 | [10 empty] | 29.507 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 29.5065 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
29.517 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [16 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 29.5175 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.5165 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6 | [10 empty] | 29.516 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8 | [10 empty] | 29.5165 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [10 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4 | [10 empty] | 29.517 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 29.5165 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
29.527 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [16 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 29.5275 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.5265 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6 | [10 empty] | 29.5265 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8 | [10 empty] | 29.5285 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [10 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4 | [10 empty] | 29.527 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 29.5265 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
29.537 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 29.5375 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.5365 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6 | [10 empty] | 29.536 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8 | [10 empty] | 29.5365 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4 | [10 empty] | 29.537 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 29.5365 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
29.547 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 29.5475 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [10 empty] | 29.5465 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6 | [10 empty] | 29.546 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8 | [10 empty] | 29.5465 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 29.547 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 29.5465 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
29.557 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [16 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 29.5575 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.5565 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6 | [10 empty] | 29.556 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8 | [10 empty] | 29.5565 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4 | [10 empty] | 29.557 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 29.5565 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
29.567 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [16 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 29.5675 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.5665 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6 | [10 empty] | 29.566 | 60 | 28.8 | 16.8531 | 60.8 | [10 empty] | 29.5665 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61 | [10 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2 | [10 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4 | [10 empty] | 29.567 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.5665 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
29.577 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [16 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 29.5775 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6 | [10 empty] | 29.5765 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8 | [10 empty] | 29.5785 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4 | [10 empty] | 29.577 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.5765 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
29.587 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [16 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 29.5875 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.5865 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6 | [10 empty] | 29.586 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8 | [10 empty] | 29.5865 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4 | [10 empty] | 29.587 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.5865 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
29.597 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [16 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 29.5975 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.5965 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6 | [10 empty] | 29.596 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8 | [10 empty] | 29.5965 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [10 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 29.597 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4 | [10 empty] | 29.5975 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.5965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.6065 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [16 empty] | 29.6065 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 29.6075 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.6065 | 60 | 28.8 | 19.7766 | 60.6 | [10 empty] | 29.606 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8 | [10 empty] | 29.6065 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4 | [10 empty] | 29.607 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.6065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.6165 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 29.6165 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 29.6175 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.6165 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6 | [10 empty] | 29.616 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8 | [10 empty] | 29.6165 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61 | [10 empty] | 29.617 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 29.617 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4 | [10 empty] | 29.617 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.6165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.627 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [16 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 29.6275 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [10 empty] | 29.6265 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8 | [10 empty] | 29.6285 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4 | [10 empty] | 29.627 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.6265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.637 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 29.6375 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.6365 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6 | [10 empty] | 29.636 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8 | [10 empty] | 29.6365 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4 | [10 empty] | 29.637 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.6365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.647 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 29.6475 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.6465 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6 | [10 empty] | 29.646 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8 | [10 empty] | 29.6465 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 29.647 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.6465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.657 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [16 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 29.6575 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.6565 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6 | [10 empty] | 29.656 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8 | [10 empty] | 29.6565 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [10 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4 | [10 empty] | 29.657 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.6565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.6665 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [16 empty] | 29.6665 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 29.6675 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.6665 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6 | [10 empty] | 29.666 | 60 | 28.8 | 16.8543 | 60.8 | [10 empty] | 29.6665 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61 | [10 empty] | 29.667 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 29.667 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4 | [10 empty] | 29.667 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.6665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.6765 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [16 empty] | 29.6765 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 29.6775 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.6765 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6 | [10 empty] | 29.6765 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8 | [10 empty] | 29.6785 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [10 empty] | 29.677 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 29.677 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4 | [10 empty] | 29.677 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.6765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.6865 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 29.6865 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 29.6875 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.6865 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6 | [10 empty] | 29.686 | 60 | 28.8 | 16.8545 | 60.8 | [10 empty] | 29.6865 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4 | [10 empty] | 29.687 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.6865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.6965 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 29.6965 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 29.6975 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.6965 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6 | [10 empty] | 29.696 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8 | [10 empty] | 29.6965 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 29.697 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.6965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7065 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [16 empty] | 29.7065 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 29.7075 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7065 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6 | [10 empty] | 29.706 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8 | [10 empty] | 29.7065 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4 | [10 empty] | 29.707 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.7065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7165 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 29.7165 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 29.7175 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7165 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6 | [10 empty] | 29.716 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8 | [10 empty] | 29.7165 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [10 empty] | 29.717 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 29.717 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4 | [10 empty] | 29.717 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.7165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7265 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 29.7265 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 29.7275 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7265 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6 | [10 empty] | 29.7265 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8 | [10 empty] | 29.7285 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 29.727 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 29.727 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 29.727 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.7265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7365 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 29.7365 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 29.7375 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7365 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6 | [10 empty] | 29.736 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8 | [10 empty] | 29.7365 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4 | [10 empty] | 29.737 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.7365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7465 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [16 empty] | 29.7465 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 29.7475 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7465 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6 | [10 empty] | 29.746 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8 | [10 empty] | 29.7465 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4 | [10 empty] | 29.747 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.7465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7565 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [16 empty] | 29.7565 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 29.7575 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7565 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6 | [10 empty] | 29.756 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8 | [10 empty] | 29.7565 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 29.757 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.7565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.767 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 29.7675 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7665 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6 | [10 empty] | 29.766 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8 | [10 empty] | 29.7665 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [10 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2 | [10 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4 | [10 empty] | 29.767 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.7665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7765 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 29.7765 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 29.7775 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [10 empty] | 29.7765 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6 | [10 empty] | 29.7765 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8 | [10 empty] | 29.7785 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61 | [10 empty] | 29.777 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2 | [10 empty] | 29.777 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 29.777 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.7765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7865 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [16 empty] | 29.7865 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 29.7875 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.7865 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6 | [10 empty] | 29.786 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8 | [10 empty] | 29.7865 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4 | [10 empty] | 29.787 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.7865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.7965 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [16 empty] | 29.7965 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 29.7975 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.7965 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6 | [10 empty] | 29.796 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8 | [10 empty] | 29.7965 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 29.797 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.7965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8065 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [16 empty] | 29.8065 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 29.8075 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.8065 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6 | [10 empty] | 29.806 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8 | [10 empty] | 29.8065 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 29.807 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.8065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8165 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 29.8165 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 29.8175 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.8165 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6 | [10 empty] | 29.816 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 29.8165 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [10 empty] | 29.817 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2 | [10 empty] | 29.817 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4 | [10 empty] | 29.817 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6 | [10 empty] | 29.8165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8265 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 29.8265 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 29.8275 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.8265 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6 | [10 empty] | 29.8265 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8 | [10 empty] | 29.8285 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [10 empty] | 29.827 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2 | [10 empty] | 29.827 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 29.827 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.8265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8365 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.8365 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.8375 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.8365 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6 | [10 empty] | 29.836 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8 | [10 empty] | 29.8365 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 29.837 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.8365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8465 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.8465 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.8475 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [10 empty] | 29.8465 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6 | [10 empty] | 29.846 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8 | [10 empty] | 29.8465 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4 | [10 empty] | 29.847 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.8465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8565 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.8565 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.8575 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 29.8565 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6 | [10 empty] | 29.856 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 29.8565 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.857 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.8565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8665 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.8665 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.8675 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 29.8665 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6 | [10 empty] | 29.866 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8 | [10 empty] | 29.8665 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61 | [10 empty] | 29.867 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2 | [10 empty] | 29.867 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.867 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.8665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8765 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.8765 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.8775 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 29.8765 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6 | [10 empty] | 29.8765 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8 | [10 empty] | 29.8785 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [10 empty] | 29.877 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2 | [10 empty] | 29.877 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.877 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6 | [10 empty] | 29.8765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8865 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 29.8865 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 29.8875 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [10 empty] | 29.8865 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6 | [10 empty] | 29.886 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 29.8865 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.887 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.8865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.8965 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.8965 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.8975 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 29.8965 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6 | [10 empty] | 29.896 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8 | [10 empty] | 29.8965 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4 | [10 empty] | 29.897 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.8965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9065 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.9065 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.9075 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 29.9065 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6 | [10 empty] | 29.906 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 29.9065 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.907 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.9065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9165 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.9165 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.9175 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [10 empty] | 29.9165 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6 | [10 empty] | 29.916 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8 | [10 empty] | 29.9165 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 29.917 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2 | [10 empty] | 29.917 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.917 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6 | [10 empty] | 29.9165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9265 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.9265 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.9275 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 29.9265 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6 | [10 empty] | 29.9265 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 29.9285 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [10 empty] | 29.927 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2 | [10 empty] | 29.927 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.927 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.9265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9365 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 29.9365 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 29.9375 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [10 empty] | 29.9365 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6 | [10 empty] | 29.936 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8 | [10 empty] | 29.9365 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.937 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6 | [10 empty] | 29.9365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9465 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 29.9465 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 29.9475 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 29.9465 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6 | [10 empty] | 29.946 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 29.9465 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.947 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 29.9465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9565 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 29.9565 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 29.9575 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [10 empty] | 29.9565 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6 | [10 empty] | 29.956 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8 | [10 empty] | 29.9565 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.957 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 29.9565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9665 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [16 empty] | 29.9665 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 29.9675 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 29.9665 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6 | [10 empty] | 29.966 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 29.9665 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [10 empty] | 29.967 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2 | [10 empty] | 29.967 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.967 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6 | [10 empty] | 29.9665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9765 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [16 empty] | 29.9765 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 29.9775 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [10 empty] | 29.9765 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6 | [10 empty] | 29.9765 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 29.9785 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 29.977 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2 | [10 empty] | 29.977 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.977 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 29.9765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9865 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 29.9865 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 29.9875 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [10 empty] | 29.9865 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6 | [10 empty] | 29.986 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4 | [10 empty] | 29.987 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6 | [10 empty] | 29.9865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
29.9965 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [16 empty] | 29.9965 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 29.9975 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [40 empty] | 29.9965 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 29.997 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
30.007 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [16 empty] | 30.007 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 30.0075 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [40 empty] | 30.0065 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.007 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
30.0165 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 30.0165 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 30.0175 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [40 empty] | 30.0165 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.017 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
30.0265 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 30.0265 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 30.0275 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [40 empty] | 30.029 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.027 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
30.0365 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [16 empty] | 30.0365 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 30.037 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [40 empty] | 30.0365 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.037 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
30.0465 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 30.0465 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 30.047 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [40 empty] | 30.0465 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.047 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
30.0565 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [16 empty] | 30.0565 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 30.057 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [40 empty] | 30.0565 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.057 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
30.0665 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [16 empty] | 30.0665 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 30.067 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [40 empty] | 30.0665 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.067 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
30.0765 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 30.0765 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 30.077 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [40 empty] | 30.0785 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61 | [40 empty] | 30.077 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
30.0865 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 30.0865 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 30.087 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [40 empty] | 30.0865 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [40 empty] | 30.087 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
30.0965 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [16 empty] | 30.0965 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 30.097 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [40 empty] | 30.0965 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61 | [40 empty] | 30.097 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
30.1065 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [16 empty] | 30.1065 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 30.107 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [40 empty] | 30.1065 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [40 empty] | 30.107 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
30.1165 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [16 empty] | 30.1165 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 30.117 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [40 empty] | 30.1165 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61 | [40 empty] | 30.117 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
30.1265 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 30.1265 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 30.127 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [40 empty] | 30.129 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61 | [40 empty] | 30.127 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
30.1365 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [16 empty] | 30.1365 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 30.137 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [40 empty] | 30.1365 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61 | [40 empty] | 30.137 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
30.1465 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [16 empty] | 30.1465 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 30.147 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [40 empty] | 30.1465 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61 | [40 empty] | 30.147 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
30.1565 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [16 empty] | 30.1565 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 30.157 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [40 empty] | 30.1565 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [40 empty] | 30.157 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
30.1665 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [16 empty] | 30.1665 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 30.167 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [40 empty] | 30.1665 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61 | [40 empty] | 30.167 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
30.1765 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [16 empty] | 30.1765 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 30.177 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.179 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61 | [40 empty] | 30.177 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
30.1865 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [16 empty] | 30.1865 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 30.187 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.1865 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61 | [40 empty] | 30.187 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
30.1965 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [16 empty] | 30.1965 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 30.197 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.1965 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61 | [40 empty] | 30.197 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
30.2065 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [16 empty] | 30.2065 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 30.207 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.2065 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61 | [40 empty] | 30.207 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
30.2165 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 30.2165 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 30.217 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.2165 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61 | [40 empty] | 30.217 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
30.2265 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 30.2265 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 30.227 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.2285 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61 | [40 empty] | 30.227 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
30.2365 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [16 empty] | 30.2365 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 30.237 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.2365 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61 | [40 empty] | 30.237 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
30.2465 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [16 empty] | 30.2465 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 30.247 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 30.2465 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61 | [40 empty] | 30.247 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
30.2565 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 30.2565 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 30.257 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [40 empty] | 30.2565 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61 | [40 empty] | 30.2575 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
30.2665 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 30.2665 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 30.267 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [40 empty] | 30.2665 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61 | [40 empty] | 30.267 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
30.2765 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [16 empty] | 30.2765 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 30.277 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [40 empty] | 30.279 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61 | [40 empty] | 30.277 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
30.2865 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 30.2865 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 30.287 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [40 empty] | 30.2865 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61 | [40 empty] | 30.287 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
30.2965 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 30.2965 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 30.297 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [40 empty] | 30.2965 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61 | [40 empty] | 30.297 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
30.3065 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [16 empty] | 30.3065 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 30.307 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [40 empty] | 30.3065 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61 | [40 empty] | 30.307 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
30.3165 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 30.3165 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 30.317 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [40 empty] | 30.3165 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61 | [40 empty] | 30.317 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
30.3265 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [16 empty] | 30.3265 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [10 empty] | 30.327 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [40 empty] | 30.3285 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61 | [40 empty] | 30.327 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
30.3365 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 30.3365 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 30.337 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [40 empty] | 30.3365 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61 | [40 empty] | 30.337 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
30.3465 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 30.3465 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 30.347 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [40 empty] | 30.347 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61 | [40 empty] | 30.347 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
30.3565 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 30.3565 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 30.357 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [40 empty] | 30.3565 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61 | [40 empty] | 30.357 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
30.3665 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [16 empty] | 30.3665 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 30.367 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [40 empty] | 30.3665 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61 | [40 empty] | 30.367 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
30.3765 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [16 empty] | 30.3765 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 30.377 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [40 empty] | 30.3785 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61 | [40 empty] | 30.377 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
30.3865 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [16 empty] | 30.3865 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 30.387 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [40 empty] | 30.3865 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61 | [40 empty] | 30.387 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
30.3965 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [16 empty] | 30.3965 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 30.397 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [40 empty] | 30.3965 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61 | [40 empty] | 30.3975 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
30.4065 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [16 empty] | 30.4065 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 30.407 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [40 empty] | 30.4065 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61 | [40 empty] | 30.407 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
30.4165 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [16 empty] | 30.4165 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 30.417 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [40 empty] | 30.4165 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61 | [40 empty] | 30.417 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
30.4265 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 30.4265 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 30.427 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [40 empty] | 30.4285 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61 | [40 empty] | 30.427 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
30.4365 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [16 empty] | 30.4365 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 30.437 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4 | [40 empty] | 30.4365 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61 | [40 empty] | 30.437 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
30.4465 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 30.4465 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 30.447 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [40 empty] | 30.4465 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61 | [40 empty] | 30.447 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
30.4565 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [16 empty] | 30.4565 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 30.457 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [40 empty] | 30.4565 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61 | [40 empty] | 30.457 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
30.4665 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [16 empty] | 30.4665 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 30.467 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [40 empty] | 30.4665 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61 | [40 empty] | 30.467 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
30.4765 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [16 empty] | 30.4765 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 30.477 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [40 empty] | 30.4785 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61 | [40 empty] | 30.4775 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
30.4865 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [16 empty] | 30.4865 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 30.487 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 30.4865 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61 | [40 empty] | 30.487 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
30.4965 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 30.4965 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 30.497 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [40 empty] | 30.4965 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61 | [40 empty] | 30.497 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.5065 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [16 empty] | 30.5065 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 30.507 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4 | [40 empty] | 30.5065 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61 | [40 empty] | 30.507 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.5165 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [16 empty] | 30.5165 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 30.517 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4 | [40 empty] | 30.5165 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61 | [40 empty] | 30.517 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.5265 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [16 empty] | 30.5265 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 30.527 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [40 empty] | 30.5285 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61 | [40 empty] | 30.527 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.5365 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [16 empty] | 30.5365 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 30.537 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4 | [40 empty] | 30.5365 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61 | [40 empty] | 30.537 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.5465 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [16 empty] | 30.5465 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 30.547 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4 | [40 empty] | 30.5465 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61 | [40 empty] | 30.547 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.5565 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [16 empty] | 30.5565 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 30.557 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4 | [40 empty] | 30.5565 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61 | [40 empty] | 30.557 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.5665 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [16 empty] | 30.5665 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 30.567 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4 | [40 empty] | 30.5665 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61 | [40 empty] | 30.567 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.5765 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [16 empty] | 30.5765 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 30.577 | 60 | 28.8 | 22.7016 | 60.4 | [40 empty] | 30.5785 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61 | [40 empty] | 30.577 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.5865 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [16 empty] | 30.5865 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 30.5865 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [40 empty] | 30.5865 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61 | [40 empty] | 30.587 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.5965 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [16 empty] | 30.5965 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 30.5965 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4 | [40 empty] | 30.5965 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61 | [40 empty] | 30.597 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6065 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [16 empty] | 30.6065 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 30.607 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 30.6065 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61 | [40 empty] | 30.607 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6165 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [16 empty] | 30.6165 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 30.6165 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 30.6165 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61 | [40 empty] | 30.617 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6265 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [16 empty] | 30.6265 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 30.6265 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [40 empty] | 30.6285 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61 | [40 empty] | 30.627 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6365 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [16 empty] | 30.6365 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 30.6365 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [40 empty] | 30.6365 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61 | [40 empty] | 30.637 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6465 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [16 empty] | 30.6465 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 30.6465 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [40 empty] | 30.6465 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61 | [40 empty] | 30.647 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6565 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [16 empty] | 30.6565 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 30.6565 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4 | [40 empty] | 30.6565 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61 | [40 empty] | 30.657 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6665 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [16 empty] | 30.6665 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 30.6665 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [40 empty] | 30.6665 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61 | [40 empty] | 30.667 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.6765 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [16 empty] | 30.6765 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 30.677 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4 | [40 empty] | 30.6785 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61 | [40 empty] | 30.677 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.6865 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [16 empty] | 30.6865 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 30.6865 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4 | [40 empty] | 30.6865 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61 | [40 empty] | 30.687 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.6965 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [16 empty] | 30.6965 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 30.6965 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4 | [40 empty] | 30.6965 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61 | [40 empty] | 30.697 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7065 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [16 empty] | 30.7065 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 30.7065 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4 | [40 empty] | 30.7065 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61 | [40 empty] | 30.707 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7165 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [16 empty] | 30.7165 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 30.7165 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4 | [40 empty] | 30.7165 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61 | [40 empty] | 30.717 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7265 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [16 empty] | 30.7265 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 30.7265 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4 | [40 empty] | 30.7285 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [40 empty] | 30.727 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7365 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [16 empty] | 30.7365 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 30.7365 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4 | [40 empty] | 30.7365 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [40 empty] | 30.737 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7465 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [16 empty] | 30.7465 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 30.747 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4 | [40 empty] | 30.7465 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61 | [40 empty] | 30.747 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7565 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [16 empty] | 30.7565 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 30.7565 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4 | [40 empty] | 30.7565 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [40 empty] | 30.757 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7665 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [16 empty] | 30.7665 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 30.7665 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4 | [40 empty] | 30.7665 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [40 empty] | 30.767 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7765 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [16 empty] | 30.7765 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 30.7765 | 60 | 28.8 | 22.6996 | 60.4 | [40 empty] | 30.7785 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [40 empty] | 30.777 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7865 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [16 empty] | 30.7865 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 30.7865 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [40 empty] | 30.7865 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [40 empty] | 30.787 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.7965 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [16 empty] | 30.7965 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 30.7965 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4 | [40 empty] | 30.7965 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [40 empty] | 30.797 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.8065 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [16 empty] | 30.8065 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 30.8065 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4 | [40 empty] | 30.8065 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [40 empty] | 30.807 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
30.8165 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [16 empty] | 30.8165 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 30.8165 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4 | [40 empty] | 30.8165 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [40 empty] | 30.817 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8265 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [16 empty] | 30.8265 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 30.8265 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4 | [40 empty] | 30.8285 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [40 empty] | 30.827 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8365 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [16 empty] | 30.8365 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 30.8365 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4 | [40 empty] | 30.8365 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [40 empty] | 30.837 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8465 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 30.8465 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 30.8465 | 60 | 28.8 | 22.6989 | 60.4 | [40 empty] | 30.8465 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [40 empty] | 30.847 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8565 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 30.8565 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 30.8565 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4 | [40 empty] | 30.8565 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [40 empty] | 30.857 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8665 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 30.8665 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 30.8665 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4 | [40 empty] | 30.8665 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [40 empty] | 30.867 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8765 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 30.8765 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 30.8765 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4 | [40 empty] | 30.8785 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61 | [40 empty] | 30.877 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8865 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 30.8865 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 30.8865 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4 | [40 empty] | 30.8865 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [40 empty] | 30.887 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.8965 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 30.8965 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 30.8965 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4 | [40 empty] | 30.8965 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61 | [40 empty] | 30.897 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
30.9065 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 30.9065 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 30.9065 | 60 | 28.8 | 22.6983 | 60.4 | [40 empty] | 30.9065 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61 | [40 empty] | 30.907 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.9165 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 30.9165 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 30.9165 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4 | [40 empty] | 30.9165 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [40 empty] | 30.917 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.9265 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 30.9265 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 30.9265 | 60 | 28.8 | 22.6981 | 60.4 | [40 empty] | 30.9285 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61 | [40 empty] | 30.927 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.9365 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 30.9365 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 30.9365 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4 | [40 empty] | 30.9365 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61 | [40 empty] | 30.937 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.9465 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 30.9465 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 30.9465 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4 | [40 empty] | 30.9465 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61 | [40 empty] | 30.947 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.9565 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 30.9565 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 30.9565 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4 | [40 empty] | 30.9565 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61 | [40 empty] | 30.957 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
30.9665 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 30.9665 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 30.9665 | 60 | 28.8 | 22.6977 | 60.4 | [40 empty] | 30.9665 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61 | [40 empty] | 30.967 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.9765 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 30.9765 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 30.9765 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4 | [40 empty] | 30.9785 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61 | [40 empty] | 30.977 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.9865 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 30.9865 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 30.9865 | 60 | 28.8 | 22.6975 | 60.4 | [40 empty] | 30.9865 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61 | [40 empty] | 30.987 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
30.9965 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 30.9965 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 30.9965 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4 | [40 empty] | 30.9965 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
31.0065 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 31.0065 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 31.0065 | 60 | 28.8 | 22.6973 | 60.4 | [40 empty] | 31.0065 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
31.0165 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 31.0165 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 31.0165 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4 | [40 empty] | 31.0165 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
31.0265 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 31.0265 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 31.0265 | 60 | 28.8 | 22.6971 | 60.4 | [40 empty] | 31.0285 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
31.0365 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 31.0365 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 31.0365 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [40 empty] | 31.0365 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
31.0465 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 31.0465 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 31.0465 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [40 empty] | 31.0465 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
31.0565 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 31.0565 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 31.0565 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4 | [40 empty] | 31.0565 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
31.0665 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [16 empty] | 31.0665 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 31.0665 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4 | [40 empty] | 31.0665 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
31.0765 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [16 empty] | 31.0765 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 31.0765 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4 | [40 empty] | 31.0785 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
31.0865 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [16 empty] | 31.0865 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 31.0865 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [40 empty] | 31.0865 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
31.0965 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 31.0965 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 31.0965 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [40 empty] | 31.0965 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
31.1065 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 31.1065 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 31.1065 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [40 empty] | 31.1065 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
31.1165 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 31.1165 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 31.1165 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4 | [40 empty] | 31.1165 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
31.1265 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [16 empty] | 31.1265 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 31.1265 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4 | [40 empty] | 31.1285 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
31.1365 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [16 empty] | 31.1365 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 31.1365 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [40 empty] | 31.1365 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
31.1465 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 31.1465 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 31.1465 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [40 empty] | 31.1465 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
31.1565 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 31.1565 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 31.1565 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [40 empty] | 31.1565 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
31.1665 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [16 empty] | 31.1665 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 31.1665 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [40 empty] | 31.1665 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
31.1765 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [16 empty] | 31.1765 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 31.1765 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.1785 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
31.1865 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [16 empty] | 31.1865 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 31.1865 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.1865 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
31.1965 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [16 empty] | 31.1965 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 31.1965 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.1965 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
31.2065 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [16 empty] | 31.2065 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 31.2065 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.2065 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
31.2165 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [16 empty] | 31.2165 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 31.2165 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.2165 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
31.2265 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [16 empty] | 31.2265 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 31.2265 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.2285 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
31.2365 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 31.2365 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 31.2365 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.2365 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
31.2465 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 31.2465 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 31.2465 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.2465 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
31.2565 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [16 empty] | 31.2565 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 31.2565 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.2565 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
31.2665 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [16 empty] | 31.2665 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 31.2665 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.2665 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
31.2765 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [16 empty] | 31.2765 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 31.2765 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4 | [40 empty] | 31.279 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
31.2865 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [16 empty] | 31.2865 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 31.2865 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [40 empty] | 31.2865 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
31.2965 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [16 empty] | 31.2965 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 31.2965 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [40 empty] | 31.2965 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
31.3065 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [16 empty] | 31.3065 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 31.3065 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4 | [40 empty] | 31.3065 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
31.3165 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 31.3165 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 31.3165 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [40 empty] | 31.3165 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
31.3265 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 31.3265 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 31.3265 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4 | [40 empty] | 31.329 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
31.3365 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.3365 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.3365 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4 | [40 empty] | 31.3365 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
31.3465 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.3465 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.3465 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [40 empty] | 31.3465 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
31.3565 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.3565 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.3565 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4 | [40 empty] | 31.3565 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
31.3665 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.3665 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.3665 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4 | [40 empty] | 31.3665 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
31.3765 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.3765 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.3765 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4 | [40 empty] | 31.379 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
31.3865 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.3865 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.3865 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4 | [40 empty] | 31.3865 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
31.3965 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.3965 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.3965 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4 | [40 empty] | 31.3965 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
31.4065 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 31.4065 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 31.4065 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4 | [40 empty] | 31.4065 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
31.4165 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 31.4165 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 31.4165 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4 | [40 empty] | 31.4165 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
31.4265 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 31.4265 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 31.4265 | 60 | 28.8 | 22.6971 | 60.4 | [40 empty] | 31.429 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
31.4365 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [16 empty] | 31.4365 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 31.4365 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4 | [40 empty] | 31.4365 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
31.4465 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [16 empty] | 31.4465 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 31.4465 | 60 | 28.8 | 22.6973 | 60.4 | [40 empty] | 31.4465 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
31.4565 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [16 empty] | 31.4565 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 31.4565 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4 | [40 empty] | 31.4565 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
31.4665 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [16 empty] | 31.4665 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 31.4665 | 60 | 28.8 | 22.6975 | 60.4 | [40 empty] | 31.4665 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
31.4765 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 31.4765 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 31.4765 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4 | [40 empty] | 31.479 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
31.4865 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [16 empty] | 31.4865 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 31.4865 | 60 | 28.8 | 22.6977 | 60.4 | [40 empty] | 31.4865 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
31.497 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [16 empty] | 31.497 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 31.4965 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4 | [40 empty] | 31.4965 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
31.5065 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [16 empty] | 31.5065 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 31.5065 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4 | [40 empty] | 31.5065 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
31.5165 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [16 empty] | 31.5165 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 31.5165 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4 | [40 empty] | 31.5165 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
31.5265 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 31.5265 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 31.5265 | 60 | 28.8 | 22.6981 | 60.4 | [40 empty] | 31.529 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
31.5365 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 31.5365 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 31.5365 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4 | [40 empty] | 31.5365 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
31.5465 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 31.5465 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 31.5465 | 60 | 28.8 | 22.6983 | 60.4 | [40 empty] | 31.5465 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
31.5565 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [16 empty] | 31.5565 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 31.5565 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4 | [40 empty] | 31.5565 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
31.5665 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [16 empty] | 31.5665 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 31.5665 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4 | [40 empty] | 31.5665 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
31.5765 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [16 empty] | 31.5765 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 31.5765 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4 | [40 empty] | 31.579 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
31.5865 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [16 empty] | 31.5865 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 31.5865 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4 | [40 empty] | 31.5865 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
31.5965 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [16 empty] | 31.5965 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 31.5965 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4 | [40 empty] | 31.5965 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
31.6065 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [16 empty] | 31.6065 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 31.6065 | 60 | 28.8 | 22.6989 | 60.4 | [40 empty] | 31.6065 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
31.6165 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [16 empty] | 31.6165 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 31.6165 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4 | [40 empty] | 31.6165 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
31.6265 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [16 empty] | 31.6265 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 31.6265 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4 | [40 empty] | 31.629 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
31.6365 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [16 empty] | 31.6365 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 31.6365 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4 | [40 empty] | 31.6365 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
31.6465 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [16 empty] | 31.6465 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 31.6465 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4 | [40 empty] | 31.6465 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
31.6565 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [16 empty] | 31.6565 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 31.6565 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4 | [40 empty] | 31.6565 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
31.6665 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [16 empty] | 31.6665 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 31.6665 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4 | [40 empty] | 31.6665 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
31.6765 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 31.6765 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 31.6765 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4 | [40 empty] | 31.6785 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
31.6865 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 31.6865 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 31.6865 | 60 | 28.8 | 22.6996 | 60.4 | [40 empty] | 31.6865 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
31.6965 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 31.6965 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 31.6965 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4 | [40 empty] | 31.6965 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
31.7065 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 31.7065 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 31.7065 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4 | [40 empty] | 31.7065 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
31.7165 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [16 empty] | 31.7165 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 31.7165 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4 | [40 empty] | 31.7165 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
31.7265 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [16 empty] | 31.7265 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 31.7265 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4 | [40 empty] | 31.7285 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
31.7365 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [16 empty] | 31.7365 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 31.7365 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4 | [40 empty] | 31.7365 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
31.7465 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 31.7465 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 31.7465 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4 | [40 empty] | 31.7465 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
31.7565 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 31.7565 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 31.7565 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4 | [40 empty] | 31.7565 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
31.7665 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 31.7665 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 31.7665 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4 | [40 empty] | 31.7665 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
31.7765 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [16 empty] | 31.7765 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 31.7765 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4 | [40 empty] | 31.7785 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
31.7865 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [16 empty] | 31.7865 | 60 | 28.8 | 25.6347 | 60.2 | [10 empty] | 31.7865 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4 | [40 empty] | 31.7865 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
31.7965 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [16 empty] | 31.7965 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 31.7965 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4 | [40 empty] | 31.7965 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
31.8065 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 31.8065 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 31.8065 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4 | [40 empty] | 31.8065 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
31.8165 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [16 empty] | 31.8165 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 31.8165 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4 | [40 empty] | 31.8165 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
31.8265 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 31.8265 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 31.8265 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [40 empty] | 31.8285 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
31.8365 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 31.8365 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 31.8365 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4 | [40 empty] | 31.8365 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
31.8465 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [16 empty] | 31.8465 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 31.8465 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4 | [40 empty] | 31.8465 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
31.8565 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [16 empty] | 31.8565 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 31.8565 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4 | [40 empty] | 31.8565 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
31.8665 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [16 empty] | 31.8665 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 31.8665 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [40 empty] | 31.8665 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
31.8765 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [16 empty] | 31.8765 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 31.8765 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4 | [40 empty] | 31.8785 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
31.8865 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [16 empty] | 31.8865 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 31.8865 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [40 empty] | 31.8865 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
31.8965 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [16 empty] | 31.8965 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 31.8965 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4 | [40 empty] | 31.8965 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
31.9065 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 31.9065 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 31.9065 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [40 empty] | 31.9065 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
31.9165 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [16 empty] | 31.9165 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 31.9165 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [40 empty] | 31.9165 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
31.9265 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [16 empty] | 31.9265 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 31.9265 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4 | [40 empty] | 31.9285 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
31.9365 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 31.9365 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 31.9365 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 31.9365 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
31.9465 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 31.9465 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 31.9465 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 31.9465 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
31.9565 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [16 empty] | 31.9565 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 31.9565 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 31.9565 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
31.9665 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 31.9665 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 31.9665 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 31.9665 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
31.9765 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 31.9765 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 31.9765 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 31.9785 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
31.9865 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [16 empty] | 31.9865 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 31.987 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 31.9865 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
31.9965 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 31.9965 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 31.9965 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 31.9965 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
32.0065 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [16 empty] | 32.0065 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 32.0065 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0065 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
32.0165 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 32.0165 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 32.0165 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0165 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
32.0265 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 32.0265 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 32.0265 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0285 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
32.0365 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [16 empty] | 32.0365 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 32.0365 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0365 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
32.0465 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [16 empty] | 32.0465 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 32.0465 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0465 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
32.0565 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [16 empty] | 32.0565 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 32.0565 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0565 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
32.0665 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [16 empty] | 32.0665 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 32.0665 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0665 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
32.0765 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [16 empty] | 32.0765 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 32.0765 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0785 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
32.0865 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [16 empty] | 32.0865 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 32.0865 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0865 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
32.0965 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [16 empty] | 32.0965 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 32.0965 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.0965 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
32.1065 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [16 empty] | 32.1065 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 32.1065 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1065 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
32.1165 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [16 empty] | 32.1165 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 32.1165 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1165 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
32.1265 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1265 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1265 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1285 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
32.1365 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1365 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1365 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1365 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
32.1465 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1465 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1465 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1465 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
32.1565 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1565 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1565 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1565 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
32.1665 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1665 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1665 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1665 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
32.1765 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1765 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1765 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1785 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
32.1865 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1865 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1865 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1865 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
32.1965 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 32.1965 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 32.1965 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.1965 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
32.2065 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [16 empty] | 32.2065 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 32.2065 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2065 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
32.2165 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [16 empty] | 32.2165 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 32.2165 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2165 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
32.2265 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [16 empty] | 32.2265 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 32.2265 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2285 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
32.2365 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [16 empty] | 32.2365 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 32.2365 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2365 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
32.2465 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [16 empty] | 32.2465 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 32.2465 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2465 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
32.2565 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [16 empty] | 32.2565 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 32.2565 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2565 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
32.2665 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [16 empty] | 32.2665 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 32.2665 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2665 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
32.2765 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 32.2765 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 32.2765 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2785 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
32.2865 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 32.2865 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 32.2865 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2865 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
32.2965 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [16 empty] | 32.2965 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 32.2965 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.2965 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
32.3065 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [16 empty] | 32.3065 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 32.3065 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3065 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
32.3165 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 32.3165 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 32.3165 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3165 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
32.3265 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 32.3265 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 32.3265 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3285 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
32.3365 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [16 empty] | 32.3365 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 32.3365 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3365 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
32.3465 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 32.3465 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 32.3465 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3465 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
32.3565 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [16 empty] | 32.3565 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 32.3565 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3565 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
32.3665 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 32.3665 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 32.3665 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3665 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
32.3765 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [16 empty] | 32.3765 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 32.3765 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3785 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
32.3865 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [16 empty] | 32.3865 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 32.3865 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3865 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
32.3965 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [16 empty] | 32.3965 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [10 empty] | 32.3965 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.3965 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
32.4065 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [16 empty] | 32.4065 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 32.4065 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.4065 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
32.4165 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 32.4165 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 32.4165 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4165 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
32.4265 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [16 empty] | 32.4265 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 32.4265 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4285 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
32.4365 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 32.4365 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 32.4365 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4365 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
32.4465 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [16 empty] | 32.4465 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 32.4465 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4465 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
32.4565 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 32.4565 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 32.4565 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4565 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
32.4665 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 32.4665 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 32.4665 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4665 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
32.4765 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 32.4765 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 32.4765 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4785 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
32.4865 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 32.4865 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 32.4865 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4865 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
32.4965 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [16 empty] | 32.4965 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 32.4965 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.4965 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
32.5065 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [16 empty] | 32.5065 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 32.5065 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.5065 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
32.5165 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 32.5165 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 32.5165 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.5165 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
32.5265 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 32.5265 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 32.5265 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.5285 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
32.5365 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 32.5365 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 32.5365 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.5365 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
32.5465 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 32.5465 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 32.5465 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.5465 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
32.5565 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [16 empty] | 32.5565 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 32.5565 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.5565 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
32.5665 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [16 empty] | 32.5665 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 32.5665 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4 | [40 empty] | 32.5665 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
32.5765 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [16 empty] | 32.5765 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 32.5765 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.579 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
32.5865 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [16 empty] | 32.5865 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 32.5865 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.5865 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
32.5965 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [16 empty] | 32.5965 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 32.5965 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4 | [40 empty] | 32.5965 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
32.6065 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [16 empty] | 32.6065 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 32.6065 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4 | [40 empty] | 32.6065 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
32.6165 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [16 empty] | 32.6165 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 32.6165 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [40 empty] | 32.6165 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
32.6265 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [16 empty] | 32.6265 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 32.6265 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4 | [40 empty] | 32.629 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
32.6365 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [16 empty] | 32.6365 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 32.6365 | 60 | 28.8 | 22.7016 | 60.4 | [40 empty] | 32.6365 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
32.6465 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [16 empty] | 32.6465 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 32.6465 | 60 | 28.8 | 22.7017 | 60.4 | [40 empty] | 32.6465 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
32.6565 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [16 empty] | 32.6565 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 32.6565 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4 | [40 empty] | 32.6565 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
32.6665 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 32.6665 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 32.6665 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4 | [40 empty] | 32.6665 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
32.6765 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 32.6765 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 32.6765 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4 | [40 empty] | 32.6785 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
32.6865 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 32.6865 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 32.6865 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4 | [40 empty] | 32.6865 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
32.6965 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 32.6965 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 32.6965 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4 | [40 empty] | 32.6965 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
32.7065 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [16 empty] | 32.7065 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 32.7065 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4 | [40 empty] | 32.7065 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
32.717 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [16 empty] | 32.717 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 32.7165 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4 | [40 empty] | 32.7165 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
32.7265 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [16 empty] | 32.7265 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 32.7265 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 32.729 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
32.7365 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [16 empty] | 32.7365 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 32.7365 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [40 empty] | 32.7365 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
32.7465 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 32.7465 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 32.7465 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [40 empty] | 32.7465 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
32.7565 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [16 empty] | 32.7565 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 32.7565 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [40 empty] | 32.7565 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
32.7665 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [16 empty] | 32.7665 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 32.7665 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [40 empty] | 32.7665 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
32.7765 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 32.7765 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 32.7765 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [40 empty] | 32.7785 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
32.7865 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [16 empty] | 32.7865 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 32.7865 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4 | [40 empty] | 32.7865 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
32.7965 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [16 empty] | 32.7965 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 32.7965 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [40 empty] | 32.7965 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
32.8065 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [16 empty] | 32.8065 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 32.8065 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4 | [40 empty] | 32.8065 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
32.8165 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [16 empty] | 32.8165 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 32.8165 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [40 empty] | 32.8165 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
32.827 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [16 empty] | 32.827 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 32.8265 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 32.8285 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
32.8365 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [16 empty] | 32.8365 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 32.8365 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [40 empty] | 32.8365 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
32.8465 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [16 empty] | 32.8465 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [10 empty] | 32.8465 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4 | [40 empty] | 32.8465 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
32.8565 | 60 | 28.8 | 25.6239 | 60.2 | [16 empty] | 32.8565 | 60 | 28.8 | 25.6239 | 60.2 | [10 empty] | 32.8565 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [40 empty] | 32.8565 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
32.8665 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2 | [16 empty] | 32.8665 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2 | [10 empty] | 32.8665 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [40 empty] | 32.8665 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
32.8765 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2 | [16 empty] | 32.8765 | 60 | 28.8 | 25.6236 | 60.2 | [10 empty] | 32.8765 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [40 empty] | 32.879 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
32.8865 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2 | [16 empty] | 32.8865 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2 | [10 empty] | 32.8865 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [40 empty] | 32.8865 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
32.8965 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2 | [16 empty] | 32.8965 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2 | [10 empty] | 32.8965 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4 | [40 empty] | 32.8965 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
32.9065 | 60 | 28.8 | 25.6231 | 60.2 | [16 empty] | 32.9065 | 60 | 28.8 | 25.6231 | 60.2 | [10 empty] | 32.9065 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [40 empty] | 32.9065 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
32.9165 | 60 | 28.8 | 25.6229 | 60.2 | [16 empty] | 32.9165 | 60 | 28.8 | 25.6229 | 60.2 | [10 empty] | 32.9165 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4 | [40 empty] | 32.9165 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
32.9265 | 60 | 28.8 | 25.6228 | 60.2 | [16 empty] | 32.9265 | 60 | 28.8 | 25.6228 | 60.2 | [10 empty] | 32.9265 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [40 empty] | 32.929 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
32.937 | 60 | 28.8 | 25.6226 | 60.2 | [16 empty] | 32.937 | 60 | 28.8 | 25.6226 | 60.2 | [10 empty] | 32.9365 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [40 empty] | 32.9365 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
32.9465 | 60 | 28.8 | 25.6225 | 60.2 | [16 empty] | 32.9465 | 60 | 28.8 | 25.6225 | 60.2 | [10 empty] | 32.9465 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [40 empty] | 32.9465 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
32.9565 | 60 | 28.8 | 25.6224 | 60.2 | [16 empty] | 32.9565 | 60 | 28.8 | 25.6224 | 60.2 | [10 empty] | 32.9565 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [40 empty] | 32.9565 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
32.9665 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2 | [16 empty] | 32.9665 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2 | [10 empty] | 32.9665 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [40 empty] | 32.9665 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
32.9765 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2 | [16 empty] | 32.9765 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2 | [10 empty] | 32.9765 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [40 empty] | 32.979 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
32.9865 | 60 | 28.8 | 25.622 | 60.2 | [16 empty] | 32.9865 | 60 | 28.8 | 25.622 | 60.2 | [10 empty] | 32.9865 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [40 empty] | 32.9865 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
32.9965 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [16 empty] | 32.9965 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [10 empty] | 32.9965 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [40 empty] | 32.9965 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
33.0065 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [16 empty] | 33.0065 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [10 empty] | 33.0065 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [40 empty] | 33.0065 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
33.0165 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [16 empty] | 33.0165 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [10 empty] | 33.0165 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [40 empty] | 33.0165 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
33.0265 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [16 empty] | 33.0265 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 33.0265 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [40 empty] | 33.0285 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
33.0365 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [16 empty] | 33.0365 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 33.0365 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [40 empty] | 33.0365 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
33.0465 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [16 empty] | 33.0465 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 33.0465 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4 | [40 empty] | 33.0465 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
33.0565 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [16 empty] | 33.0565 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 33.0565 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [40 empty] | 33.0565 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
33.0665 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [16 empty] | 33.0665 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 33.0665 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4 | [40 empty] | 33.0665 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
33.0765 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [16 empty] | 33.0765 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 33.0765 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [40 empty] | 33.0785 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
33.0865 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [16 empty] | 33.0865 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 33.0865 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [40 empty] | 33.0865 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
33.0965 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [16 empty] | 33.0965 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 33.0965 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4 | [40 empty] | 33.0965 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
33.1065 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [16 empty] | 33.1065 | 60 | 28.8 | 25.6216 | 60.2 | [10 empty] | 33.1065 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [40 empty] | 33.1065 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
33.1165 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [16 empty] | 33.1165 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 33.1165 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [40 empty] | 33.1165 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
33.1265 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [16 empty] | 33.1265 | 60 | 28.8 | 25.6217 | 60.2 | [10 empty] | 33.1265 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4 | [40 empty] | 33.1285 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
33.1365 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [16 empty] | 33.1365 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [10 empty] | 33.1365 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4 | [40 empty] | 33.1365 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
33.1465 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [16 empty] | 33.1465 | 60 | 28.8 | 25.6218 | 60.2 | [10 empty] | 33.1465 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [40 empty] | 33.1465 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
33.1565 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [16 empty] | 33.1565 | 60 | 28.8 | 25.6219 | 60.2 | [10 empty] | 33.1565 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4 | [40 empty] | 33.1565 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
33.1665 | 60 | 28.8 | 25.622 | 60.2 | [16 empty] | 33.1665 | 60 | 28.8 | 25.622 | 60.2 | [10 empty] | 33.1665 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [40 empty] | 33.1665 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
33.1765 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2 | [16 empty] | 33.1765 | 60 | 28.8 | 25.6221 | 60.2 | [10 empty] | 33.1765 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [40 empty] | 33.1785 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
33.1865 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2 | [16 empty] | 33.1865 | 60 | 28.8 | 25.6222 | 60.2 | [10 empty] | 33.1865 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [40 empty] | 33.1865 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
33.1965 | 60 | 28.8 | 25.6223 | 60.2 | [16 empty] | 33.1965 | 60 | 28.8 | 25.6223 | 60.2 | [10 empty] | 33.1965 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4 | [40 empty] | 33.1965 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
33.2065 | 60 | 28.8 | 25.6224 | 60.2 | [16 empty] | 33.2065 | 60 | 28.8 | 25.6224 | 60.2 | [10 empty] | 33.2065 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [40 empty] | 33.2065 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
33.2165 | 60 | 28.8 | 25.6225 | 60.2 | [16 empty] | 33.2165 | 60 | 28.8 | 25.6225 | 60.2 | [10 empty] | 33.2165 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [40 empty] | 33.2165 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
33.2265 | 60 | 28.8 | 25.6227 | 60.2 | [16 empty] | 33.2265 | 60 | 28.8 | 25.6227 | 60.2 | [10 empty] | 33.2265 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [40 empty] | 33.2285 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
33.2365 | 60 | 28.8 | 25.6228 | 60.2 | [16 empty] | 33.2365 | 60 | 28.8 | 25.6228 | 60.2 | [10 empty] | 33.2365 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [40 empty] | 33.2365 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
33.2465 | 60 | 28.8 | 25.6229 | 60.2 | [16 empty] | 33.2465 | 60 | 28.8 | 25.6229 | 60.2 | [10 empty] | 33.2465 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [40 empty] | 33.2465 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
33.2565 | 60 | 28.8 | 25.6231 | 60.2 | [16 empty] | 33.2565 | 60 | 28.8 | 25.6231 | 60.2 | [10 empty] | 33.2565 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4 | [40 empty] | 33.2565 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
33.2665 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2 | [16 empty] | 33.2665 | 60 | 28.8 | 25.6232 | 60.2 | [10 empty] | 33.2665 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [40 empty] | 33.2665 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
33.2765 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2 | [16 empty] | 33.2765 | 60 | 28.8 | 25.6234 | 60.2 | [10 empty] | 33.2765 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [40 empty] | 33.2785 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
33.2865 | 60 | 28.8 | 25.6235 | 60.2 | [16 empty] | 33.2865 | 60 | 28.8 | 25.6235 | 60.2 | [10 empty] | 33.2865 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4 | [40 empty] | 33.2865 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
33.2965 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2 | [16 empty] | 33.2965 | 60 | 28.8 | 25.6237 | 60.2 | [10 empty] | 33.2965 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [40 empty] | 33.2965 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
33.3065 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2 | [16 empty] | 33.3065 | 60 | 28.8 | 25.6238 | 60.2 | [10 empty] | 33.3065 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [40 empty] | 33.3065 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
33.3165 | 60 | 28.8 | 25.624 | 60.2 | [16 empty] | 33.3165 | 60 | 28.8 | 25.624 | 60.2 | [10 empty] | 33.3165 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [40 empty] | 33.3165 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
33.3265 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [16 empty] | 33.3265 | 60 | 28.8 | 25.6241 | 60.2 | [10 empty] | 33.3265 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4 | [40 empty] | 33.3285 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
33.3365 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [16 empty] | 33.3365 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 33.3365 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [40 empty] | 33.3365 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
33.3465 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 33.3465 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 33.3465 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [40 empty] | 33.3465 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
33.3565 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [16 empty] | 33.3565 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [10 empty] | 33.3565 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [40 empty] | 33.3565 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
33.3665 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [16 empty] | 33.3665 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 33.3665 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [40 empty] | 33.3665 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
33.3765 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [16 empty] | 33.3765 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 33.3765 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [40 empty] | 33.3785 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
33.3865 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [16 empty] | 33.3865 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 33.3865 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [40 empty] | 33.3865 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
33.3965 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [16 empty] | 33.3965 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [10 empty] | 33.3965 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [40 empty] | 33.3965 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
33.4065 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [16 empty] | 33.4065 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 33.4065 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [40 empty] | 33.4065 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
33.4165 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 33.4165 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 33.4165 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [40 empty] | 33.4165 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
33.4265 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [16 empty] | 33.4265 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 33.4265 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [40 empty] | 33.429 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
33.4365 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [16 empty] | 33.4365 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 33.4365 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [40 empty] | 33.4365 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
33.4465 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [16 empty] | 33.4465 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 33.4465 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [40 empty] | 33.4465 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
33.4565 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [16 empty] | 33.4565 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 33.4565 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [40 empty] | 33.4565 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.4665 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [16 empty] | 33.4665 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 33.4665 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [40 empty] | 33.4665 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.4765 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 33.4765 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 33.4765 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [40 empty] | 33.4785 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.4865 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [16 empty] | 33.4865 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 33.4865 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [40 empty] | 33.4865 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.4965 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [16 empty] | 33.4965 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 33.4965 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [40 empty] | 33.4965 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
33.5065 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [16 empty] | 33.5065 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 33.5065 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4 | [40 empty] | 33.5065 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
33.5165 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [16 empty] | 33.5165 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 33.5165 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [40 empty] | 33.5165 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.5265 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 33.5265 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 33.5265 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [40 empty] | 33.5285 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.5365 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [16 empty] | 33.5365 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 33.5365 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [40 empty] | 33.5365 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.5465 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [16 empty] | 33.5465 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 33.5465 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4 | [40 empty] | 33.5465 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.5565 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [16 empty] | 33.5565 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 33.5565 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [40 empty] | 33.5565 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.5665 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [16 empty] | 33.5665 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 33.5665 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4 | [40 empty] | 33.5665 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.5765 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [16 empty] | 33.5765 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 33.5765 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [40 empty] | 33.5785 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.5865 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 33.5865 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 33.5865 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4 | [40 empty] | 33.5865 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.5965 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [16 empty] | 33.5965 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 33.5965 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [40 empty] | 33.5965 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6065 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 33.6065 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 33.6065 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4 | [40 empty] | 33.6065 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6165 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [16 empty] | 33.6165 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 33.6165 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [40 empty] | 33.6165 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6265 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 33.6265 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 33.6265 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [40 empty] | 33.6285 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6365 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 33.6365 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 33.6365 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4 | [40 empty] | 33.6365 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6465 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 33.6465 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 33.6465 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [40 empty] | 33.6465 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6565 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 33.6565 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 33.6565 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4 | [40 empty] | 33.6565 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6665 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 33.6665 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 33.6665 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4 | [40 empty] | 33.6665 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6765 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [16 empty] | 33.6765 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 33.6765 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4 | [40 empty] | 33.6785 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6865 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [16 empty] | 33.6865 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 33.6865 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [40 empty] | 33.6865 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
33.6965 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [16 empty] | 33.6965 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 33.6965 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4 | [40 empty] | 33.6965 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.7065 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [16 empty] | 33.7065 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 33.7065 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4 | [40 empty] | 33.7065 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.7165 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [16 empty] | 33.7165 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 33.7165 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [40 empty] | 33.7165 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.7265 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [16 empty] | 33.7265 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 33.7265 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [40 empty] | 33.7285 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.7365 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [16 empty] | 33.7365 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 33.7365 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4 | [40 empty] | 33.7365 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
33.7465 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [16 empty] | 33.7465 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 33.7465 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4 | [40 empty] | 33.7465 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
33.7565 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [16 empty] | 33.7565 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 33.7565 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [40 empty] | 33.7565 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
33.7665 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [16 empty] | 33.7665 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 33.7665 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [40 empty] | 33.7665 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
33.7765 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [16 empty] | 33.7765 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 33.7765 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4 | [40 empty] | 33.7785 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
33.7865 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [16 empty] | 33.7865 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 33.7865 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4 | [40 empty] | 33.7865 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
33.7965 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [16 empty] | 33.7965 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 33.7965 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [40 empty] | 33.7965 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8065 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [16 empty] | 33.8065 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 33.8065 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4 | [40 empty] | 33.8065 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8165 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [16 empty] | 33.8165 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 33.8165 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4 | [40 empty] | 33.8165 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8265 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [16 empty] | 33.8265 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 33.8265 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [40 empty] | 33.8285 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8365 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [16 empty] | 33.8365 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 33.8365 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4 | [40 empty] | 33.8365 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8465 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [16 empty] | 33.8465 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 33.8465 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4 | [40 empty] | 33.8465 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8565 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [16 empty] | 33.8565 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 33.8565 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [40 empty] | 33.8565 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8665 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [16 empty] | 33.8665 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 33.8665 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4 | [40 empty] | 33.8665 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8765 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [16 empty] | 33.8765 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 33.8765 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4 | [40 empty] | 33.8785 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
33.8865 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [16 empty] | 33.8865 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 33.8865 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [40 empty] | 33.8865 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.8965 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [16 empty] | 33.8965 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 33.8965 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4 | [40 empty] | 33.8965 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9065 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 33.9065 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 33.9065 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4 | [40 empty] | 33.9065 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9165 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [16 empty] | 33.9165 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 33.9165 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [40 empty] | 33.9165 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9265 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [16 empty] | 33.9265 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 33.9265 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4 | [40 empty] | 33.9285 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9365 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 33.9365 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 33.9365 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4 | [40 empty] | 33.9365 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9465 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [16 empty] | 33.9465 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 33.9465 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [40 empty] | 33.9465 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9565 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [16 empty] | 33.9565 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 33.9565 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4 | [40 empty] | 33.9565 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9665 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [16 empty] | 33.9665 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 33.9665 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4 | [40 empty] | 33.9665 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9765 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [16 empty] | 33.9765 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 33.9765 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [40 empty] | 33.979 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9865 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [16 empty] | 33.9865 | 60 | 28.8 | 25.6332 | 60.2 | [10 empty] | 33.9865 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4 | [40 empty] | 33.9865 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
33.9965 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [16 empty] | 33.9965 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 33.9965 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4 | [40 empty] | 33.9965 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
34.0065 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 34.0065 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 34.0065 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [40 empty] | 34.0065 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
34.0165 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 34.0165 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 34.0165 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4 | [40 empty] | 34.0165 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
34.0265 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [16 empty] | 34.0265 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 34.0265 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4 | [40 empty] | 34.029 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
34.0365 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 34.0365 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 34.0365 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4 | [40 empty] | 34.0365 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
34.0465 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [16 empty] | 34.0465 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2 | [10 empty] | 34.0465 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [40 empty] | 34.0465 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
34.0565 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 34.0565 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 34.0565 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [40 empty] | 34.0565 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
34.0665 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 34.0665 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 34.0665 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4 | [40 empty] | 34.0665 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
34.0765 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 34.0765 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 34.0765 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [40 empty] | 34.0785 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
34.0865 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 34.0865 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 34.0865 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [40 empty] | 34.0865 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
34.0965 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [16 empty] | 34.0965 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 34.0965 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4 | [40 empty] | 34.0965 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
34.1065 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [16 empty] | 34.1065 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 34.1065 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [40 empty] | 34.1065 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
34.1165 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 34.1165 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 34.1165 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [40 empty] | 34.1165 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
34.1265 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 34.1265 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 34.1265 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [40 empty] | 34.129 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
34.1365 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [16 empty] | 34.1365 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 34.1365 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [40 empty] | 34.1365 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
34.1465 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [16 empty] | 34.1465 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 34.1465 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [40 empty] | 34.1465 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
34.1565 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [16 empty] | 34.1565 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 34.1565 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [40 empty] | 34.1565 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
34.167 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [16 empty] | 34.167 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 34.1665 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [40 empty] | 34.1665 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
34.1765 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [16 empty] | 34.1765 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 34.1765 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [40 empty] | 34.1785 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
34.1865 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [16 empty] | 34.1865 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 34.1865 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [40 empty] | 34.1865 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
34.1965 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [16 empty] | 34.1965 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 34.1965 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 34.197 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
34.2065 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [16 empty] | 34.2065 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 34.2065 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 34.2065 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
34.2165 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [16 empty] | 34.2165 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [10 empty] | 34.2165 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 34.2165 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
34.2265 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [16 empty] | 34.2265 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [10 empty] | 34.2265 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 34.229 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
34.2365 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [16 empty] | 34.2365 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 34.2365 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 34.2365 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
34.2465 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 34.2465 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [10 empty] | 34.2465 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 34.2465 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
34.2565 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 34.2565 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 34.2565 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4 | [40 empty] | 34.2565 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
34.2665 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [16 empty] | 34.2665 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 34.2665 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [40 empty] | 34.2665 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
34.2765 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [16 empty] | 34.2765 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 34.2765 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4 | [40 empty] | 34.279 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
34.2865 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [16 empty] | 34.2865 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2 | [10 empty] | 34.2865 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4 | [40 empty] | 34.2865 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
34.2965 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 34.2965 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 34.2965 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4 | [40 empty] | 34.2965 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
34.3065 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [16 empty] | 34.3065 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [10 empty] | 34.3065 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4 | [40 empty] | 34.307 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
34.3165 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 34.3165 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 34.3165 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4 | [40 empty] | 34.3165 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
34.3265 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [16 empty] | 34.3265 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 34.3265 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4 | [40 empty] | 34.3285 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
34.3365 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 34.3365 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 34.3365 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4 | [40 empty] | 34.3365 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
34.3465 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 34.3465 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 34.3465 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4 | [40 empty] | 34.3465 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
34.3565 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [16 empty] | 34.3565 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 34.3565 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4 | [40 empty] | 34.3565 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
34.3665 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [16 empty] | 34.3665 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 34.3665 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4 | [40 empty] | 34.3665 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
34.3765 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [16 empty] | 34.3765 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [10 empty] | 34.3765 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4 | [40 empty] | 34.3785 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
34.3865 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [16 empty] | 34.3865 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 34.3865 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4 | [40 empty] | 34.3865 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
34.3965 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [16 empty] | 34.3965 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 34.3965 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4 | [40 empty] | 34.3965 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
34.4065 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [16 empty] | 34.4065 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [10 empty] | 34.4065 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4 | [40 empty] | 34.4065 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
34.4165 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [16 empty] | 34.4165 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 34.4165 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4 | [40 empty] | 34.4165 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
34.4265 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [16 empty] | 34.4265 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [10 empty] | 34.4265 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4 | [40 empty] | 34.4285 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
34.4365 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [16 empty] | 34.4365 | 60 | 28.8 | 25.6414 | 60.2 | [10 empty] | 34.4365 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4 | [40 empty] | 34.4365 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
34.447 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [16 empty] | 34.447 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 34.4465 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4 | [40 empty] | 34.4465 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
34.4565 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [16 empty] | 34.4565 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [10 empty] | 34.4565 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4 | [40 empty] | 34.4565 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
34.4665 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [16 empty] | 34.4665 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 34.4665 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4 | [40 empty] | 34.4665 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
34.4765 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [16 empty] | 34.4765 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 34.4765 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4 | [40 empty] | 34.479 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
34.4865 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [16 empty] | 34.4865 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 34.4865 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4 | [40 empty] | 34.4865 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
34.4965 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [16 empty] | 34.4965 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 34.4965 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4 | [40 empty] | 34.4965 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
34.5065 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 34.5065 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 34.5065 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4 | [40 empty] | 34.5065 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
34.5165 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [16 empty] | 34.5165 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 34.5165 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4 | [40 empty] | 34.5165 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
34.5265 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [16 empty] | 34.5265 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 34.527 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4 | [40 empty] | 34.5285 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
34.5365 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 34.5365 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 34.5365 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4 | [40 empty] | 34.5365 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
34.5465 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 34.5465 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 34.5465 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4 | [40 empty] | 34.5465 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
34.5565 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 34.5565 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 34.5565 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4 | [40 empty] | 34.5565 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
34.5665 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [16 empty] | 34.5665 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 34.5665 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4 | [40 empty] | 34.5665 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
34.5765 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 34.5765 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 34.5765 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4 | [40 empty] | 34.5785 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
34.5865 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 34.5865 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 34.5865 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4 | [40 empty] | 34.5865 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
34.5965 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 34.5965 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 34.5965 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4 | [40 empty] | 34.5965 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
34.6065 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 34.6065 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 34.6065 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4 | [40 empty] | 34.6065 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
34.6165 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 34.6165 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 34.6165 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4 | [40 empty] | 34.6165 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
34.6265 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 34.6265 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 34.6265 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4 | [40 empty] | 34.6285 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
34.6365 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 34.6365 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 34.6365 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4 | [40 empty] | 34.6365 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
34.6465 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 34.6465 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 34.6465 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4 | [40 empty] | 34.6465 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
34.6565 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 34.6565 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 34.6565 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4 | [40 empty] | 34.6565 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
34.6665 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 34.6665 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 34.6665 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4 | [40 empty] | 34.6665 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
34.6765 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [16 empty] | 34.6765 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 34.6765 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4 | [40 empty] | 34.6785 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
34.6865 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 34.6865 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 34.6865 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4 | [40 empty] | 34.6865 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
34.6965 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 34.6965 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 34.6965 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4 | [40 empty] | 34.6965 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
34.7065 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [16 empty] | 34.7065 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 34.7065 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4 | [40 empty] | 34.7065 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
34.7165 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [16 empty] | 34.7165 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 34.7165 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4 | [40 empty] | 34.7165 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
34.7265 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 34.7265 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 34.7265 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4 | [40 empty] | 34.7285 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
34.7365 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [16 empty] | 34.7365 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [10 empty] | 34.7365 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4 | [40 empty] | 34.7365 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
34.7465 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [16 empty] | 34.7465 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 34.7465 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4 | [40 empty] | 34.7465 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
34.7565 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [16 empty] | 34.7565 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 34.7565 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4 | [40 empty] | 34.7565 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
34.7665 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [16 empty] | 34.7665 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [10 empty] | 34.7665 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4 | [40 empty] | 34.7665 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
34.7765 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [16 empty] | 34.7765 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 34.7765 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4 | [40 empty] | 34.7785 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
34.7865 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [16 empty] | 34.7865 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [10 empty] | 34.7865 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4 | [40 empty] | 34.7865 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
34.7965 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 34.7965 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 34.7965 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4 | [40 empty] | 34.7965 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
34.8065 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [16 empty] | 34.8065 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [10 empty] | 34.8065 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4 | [40 empty] | 34.8065 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
34.8165 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [16 empty] | 34.8165 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 34.8165 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4 | [40 empty] | 34.8165 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
34.8265 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [16 empty] | 34.8265 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 34.8265 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4 | [40 empty] | 34.8285 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
34.8365 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 34.8365 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 34.8365 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4 | [40 empty] | 34.8365 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
34.8465 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [16 empty] | 34.8465 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 34.8465 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4 | [40 empty] | 34.8465 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
34.8565 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [16 empty] | 34.8565 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 34.8565 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4 | [40 empty] | 34.8565 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
34.8665 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 34.8665 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 34.8665 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4 | [40 empty] | 34.8665 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
34.8765 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [16 empty] | 34.8765 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 34.8765 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4 | [40 empty] | 34.8785 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
34.8865 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 34.8865 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 34.8865 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4 | [40 empty] | 34.8865 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
34.8965 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [16 empty] | 34.8965 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 34.8965 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4 | [40 empty] | 34.8965 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
34.9065 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [16 empty] | 34.9065 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 34.9065 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4 | [40 empty] | 34.9065 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
34.9165 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [16 empty] | 34.9165 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2 | [10 empty] | 34.9165 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4 | [40 empty] | 34.9165 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
34.9265 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [16 empty] | 34.9265 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 34.9265 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4 | [40 empty] | 34.9285 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
34.9365 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [16 empty] | 34.9365 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 34.9365 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4 | [40 empty] | 34.9365 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
34.9465 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [16 empty] | 34.9465 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [10 empty] | 34.9465 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4 | [40 empty] | 34.9465 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
34.9565 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [16 empty] | 34.9565 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2 | [10 empty] | 34.9565 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4 | [40 empty] | 34.9565 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
34.9665 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 34.9665 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 34.9665 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4 | [40 empty] | 34.9665 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
34.9765 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [16 empty] | 34.9765 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [10 empty] | 34.9765 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4 | [40 empty] | 34.9785 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
34.9865 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [16 empty] | 34.9865 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2 | [10 empty] | 34.9865 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4 | [40 empty] | 34.9865 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
34.9965 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [16 empty] | 34.9965 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2 | [10 empty] | 34.9965 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
35.0065 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 35.0065 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 35.0065 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
35.0165 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 35.0165 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 35.0165 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
35.0265 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 35.0265 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 35.0265 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
35.0365 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 35.0365 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 35.0365 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
35.0465 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [16 empty] | 35.0465 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 35.0465 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
35.0565 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [16 empty] | 35.0565 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 35.0565 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
35.0665 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [16 empty] | 35.0665 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 35.0665 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
35.0765 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [16 empty] | 35.0765 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 35.0765 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
35.0865 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [16 empty] | 35.0865 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 35.0865 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
35.0965 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 35.0965 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 35.0965 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
35.1065 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 35.1065 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 35.1065 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
35.1165 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [16 empty] | 35.1165 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 35.1165 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
35.1265 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [16 empty] | 35.1265 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 35.1265 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
35.1365 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [16 empty] | 35.1365 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 35.1365 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
35.1465 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [16 empty] | 35.1465 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 35.1465 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
35.1565 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [16 empty] | 35.1565 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 35.1565 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
35.1665 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [16 empty] | 35.1665 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 35.1665 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
35.1765 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [16 empty] | 35.1765 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 35.1765 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
35.1865 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [16 empty] | 35.1865 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 35.1865 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
35.1965 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [16 empty] | 35.1965 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 35.1965 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
35.2065 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [16 empty] | 35.2065 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 35.2065 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
35.2165 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [16 empty] | 35.2165 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 35.2165 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
35.2265 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [16 empty] | 35.2265 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 35.2265 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
35.2365 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [16 empty] | 35.2365 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 35.2365 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
35.2465 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 35.2465 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 35.2465 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
35.2565 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 35.2565 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 35.2565 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
35.2665 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 35.2665 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 35.2665 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
35.2765 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 35.2765 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 35.2765 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
35.2865 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [16 empty] | 35.2865 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 35.2865 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
35.2965 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [16 empty] | 35.2965 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [10 empty] | 35.2965 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
35.3065 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [16 empty] | 35.3065 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 35.3065 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
35.3165 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 35.3165 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 35.3165 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
35.3265 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [16 empty] | 35.3265 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 35.3265 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
35.3365 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [16 empty] | 35.3365 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 35.3365 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
35.3465 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 35.3465 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 35.3465 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
35.3565 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 35.3565 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 35.3565 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
35.3665 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [16 empty] | 35.3665 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 35.3665 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
35.3765 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [16 empty] | 35.3765 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 35.3765 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
35.3865 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [16 empty] | 35.3865 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 35.3865 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
35.3965 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [16 empty] | 35.3965 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 35.3965 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
35.4065 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [16 empty] | 35.4065 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 35.4065 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
35.4165 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [16 empty] | 35.4165 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 35.4165 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
35.4265 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [16 empty] | 35.4265 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 35.4265 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
35.437 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [16 empty] | 35.437 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 35.4365 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
35.4465 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 35.4465 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 35.4465 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
35.4565 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 35.4565 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 35.4565 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
35.4665 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 35.4665 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 35.4665 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
35.4765 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 35.4765 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 35.4765 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
35.4865 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 35.4865 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 35.4865 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
35.4965 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 35.4965 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 35.4965 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
35.5065 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 35.5065 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [10 empty] | 35.5065 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
35.5165 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [16 empty] | 35.5165 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 35.5165 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
35.5265 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [16 empty] | 35.5265 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 35.5265 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
35.5365 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [16 empty] | 35.5365 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 35.5365 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
35.547 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [16 empty] | 35.547 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [10 empty] | 35.5465 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
35.5565 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [16 empty] | 35.5565 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 35.5565 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
35.5665 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [16 empty] | 35.5665 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 35.5665 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
35.5765 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [16 empty] | 35.5765 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 35.5765 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
35.5865 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [16 empty] | 35.5865 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [10 empty] | 35.5865 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
35.5965 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [16 empty] | 35.5965 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 35.5965 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
35.6065 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [16 empty] | 35.6065 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 35.6065 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
35.6165 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 35.6165 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [10 empty] | 35.6165 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
35.6265 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 35.6265 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 35.6265 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
35.6365 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [16 empty] | 35.6365 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [10 empty] | 35.6365 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
35.6465 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [16 empty] | 35.6465 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 35.6465 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
35.657 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [16 empty] | 35.657 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [10 empty] | 35.6565 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
35.6665 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [16 empty] | 35.6665 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [10 empty] | 35.6665 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
35.6765 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 35.6765 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 35.6765 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
35.6865 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [16 empty] | 35.6865 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [10 empty] | 35.6865 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
35.6965 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [16 empty] | 35.6965 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 35.6965 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
35.7065 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [16 empty] | 35.7065 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 35.7065 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
35.7165 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [16 empty] | 35.7165 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [10 empty] | 35.7165 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
35.7265 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 35.7265 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 35.7265 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
35.7365 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [16 empty] | 35.7365 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [10 empty] | 35.7365 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
35.7465 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 35.7465 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [10 empty] | 35.7465 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
35.7565 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [16 empty] | 35.7565 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 35.7565 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4
35.7665 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 35.7665 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [10 empty] | 35.7665 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
35.7765 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 35.7765 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 35.7765 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
35.7865 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 35.7865 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [10 empty] | 35.787 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
35.7965 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 35.7965 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [10 empty] | 35.7965 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
35.8065 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 35.8065 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 35.8065 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
35.8165 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [16 empty] | 35.8165 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [10 empty] | 35.8165 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
35.8265 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [16 empty] | 35.8265 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [10 empty] | 35.8265 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
35.8365 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [16 empty] | 35.8365 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [10 empty] | 35.8365 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
35.8465 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [16 empty] | 35.8465 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 35.8465 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
35.8565 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [16 empty] | 35.8565 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [10 empty] | 35.8565 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
35.8665 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [16 empty] | 35.8665 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [10 empty] | 35.8665 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
35.8765 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [16 empty] | 35.8765 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 35.8765 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
35.8865 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [16 empty] | 35.8865 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [10 empty] | 35.8865 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
35.8965 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [16 empty] | 35.8965 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 35.897 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
35.9065 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [16 empty] | 35.9065 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [10 empty] | 35.9065 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
35.9165 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [16 empty] | 35.9165 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [10 empty] | 35.9165 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
35.9265 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [16 empty] | 35.9265 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 35.9265 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
35.9365 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [16 empty] | 35.9365 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [10 empty] | 35.9365 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
35.9465 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [16 empty] | 35.9465 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 35.9465 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
35.9565 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [16 empty] | 35.9565 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [10 empty] | 35.9565 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
35.9665 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [16 empty] | 35.9665 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [10 empty] | 35.9665 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
35.9765 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [16 empty] | 35.9765 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 35.977 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
35.9865 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [16 empty] | 35.9865 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [10 empty] | 35.9865 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
35.9965 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [16 empty] | 35.9965 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [10 empty] | 35.9965 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
36.0065 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [16 empty] | 36.0065 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 36.0065 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
36.0165 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [16 empty] | 36.0165 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 36.0165 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
36.0265 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [16 empty] | 36.0265 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [10 empty] | 36.0265 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
36.0365 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [16 empty] | 36.0365 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [10 empty] | 36.0365 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
36.0465 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [16 empty] | 36.0465 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 36.0465 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
36.0565 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [16 empty] | 36.0565 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [10 empty] | 36.0565 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
36.0665 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [16 empty] | 36.0665 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 36.0665 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
36.0765 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [16 empty] | 36.0765 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [10 empty] | 36.0765 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
36.0865 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [16 empty] | 36.0865 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [10 empty] | 36.087 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
36.0965 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [16 empty] | 36.0965 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 36.0965 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
36.1065 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [16 empty] | 36.1065 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2 | [10 empty] | 36.1065 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
36.1165 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [16 empty] | 36.1165 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [10 empty] | 36.1165 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
36.1265 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [16 empty] | 36.1265 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 36.1265 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
36.1365 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [16 empty] | 36.1365 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 36.1365 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
36.1465 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 36.1465 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [10 empty] | 36.1465 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
36.1565 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 36.1565 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 36.1565 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
36.1665 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [16 empty] | 36.1665 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [10 empty] | 36.1665 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.1765 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [16 empty] | 36.1765 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [10 empty] | 36.1765 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.1865 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 36.1865 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 36.1865 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.1965 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [16 empty] | 36.1965 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [10 empty] | 36.1965 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.2065 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [16 empty] | 36.2065 | 60 | 28.8 | 25.6321 | 60.2 | [10 empty] | 36.2065 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.2165 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 36.2165 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 36.2165 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.2265 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [16 empty] | 36.2265 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2 | [10 empty] | 36.2265 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.2365 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [16 empty] | 36.2365 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [10 empty] | 36.2365 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.2465 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 36.2465 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 36.2465 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.2565 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [16 empty] | 36.2565 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2 | [10 empty] | 36.2565 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.2665 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [16 empty] | 36.2665 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [10 empty] | 36.2665 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.2765 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [16 empty] | 36.2765 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 36.2765 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
36.2865 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [16 empty] | 36.2865 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [10 empty] | 36.2865 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
36.2965 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [16 empty] | 36.2965 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 36.2965 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
36.3065 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [16 empty] | 36.3065 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [10 empty] | 36.3065 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
36.3165 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [16 empty] | 36.3165 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 36.3165 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
36.3265 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [16 empty] | 36.3265 | 60 | 28.8 | 25.6334 | 60.2 | [10 empty] | 36.3265 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
36.336 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [16 empty] | 36.336 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2 | [10 empty] | 36.3365 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
36.3465 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 36.3465 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 36.3465 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.356 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 36.356 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [10 empty] | 36.3565 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.366 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 36.366 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 36.3665 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.3765 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [16 empty] | 36.3765 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2 | [10 empty] | 36.3765 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.386 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 36.386 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 36.3865 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.396 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 36.396 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [10 empty] | 36.3965 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.406 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [16 empty] | 36.406 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 36.4065 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.416 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 36.416 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [10 empty] | 36.4165 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.426 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 36.426 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 36.4265 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
36.436 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [16 empty] | 36.436 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2 | [10 empty] | 36.4365 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.446 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 36.446 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 36.4465 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.456 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 36.456 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [10 empty] | 36.4565 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.466 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [16 empty] | 36.466 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 36.4665 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.476 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [16 empty] | 36.476 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2 | [10 empty] | 36.4765 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
36.4865 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 36.4865 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [10 empty] | 36.4865 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
36.496 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [16 empty] | 36.496 | 60 | 28.8 | 25.6359 | 60.2 | [10 empty] | 36.4965 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
36.506 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [16 empty] | 36.506 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [10 empty] | 36.5065 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
36.516 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [16 empty] | 36.516 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 36.5165 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
36.526 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [16 empty] | 36.526 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [10 empty] | 36.5265 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
36.536 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [16 empty] | 36.536 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 36.5365 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
36.546 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [16 empty] | 36.546 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [10 empty] | 36.5465 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
36.556 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [16 empty] | 36.556 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [10 empty] | 36.5565 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
36.566 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [16 empty] | 36.566 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2 | [10 empty] | 36.5665 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
36.576 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [16 empty] | 36.576 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [10 empty] | 36.5765 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
36.586 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [16 empty] | 36.586 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 36.5865 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
36.596 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 36.596 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [10 empty] | 36.5965 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
36.606 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [16 empty] | 36.606 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 36.6065 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
36.616 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [16 empty] | 36.616 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2 | [10 empty] | 36.6165 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
36.626 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [16 empty] | 36.626 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 36.6265 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
36.636 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [16 empty] | 36.636 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2 | [10 empty] | 36.6365 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
36.646 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [16 empty] | 36.646 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [10 empty] | 36.6465 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
36.656 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [16 empty] | 36.656 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [10 empty] | 36.6565 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
36.666 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 36.666 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [10 empty] | 36.6665 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
36.676 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 36.676 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [10 empty] | 36.6765 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
36.686 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 36.686 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 36.6865 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
36.696 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [16 empty] | 36.696 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2 | [10 empty] | 36.6965 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
36.706 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [16 empty] | 36.706 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [10 empty] | 36.7065 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
36.716 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [16 empty] | 36.716 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [10 empty] | 36.7165 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
36.726 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [16 empty] | 36.726 | 60 | 28.8 | 25.6398 | 60.2 | [10 empty] | 36.7265 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
36.736 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [16 empty] | 36.736 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.2 | [10 empty] | 36.7365 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
36.746 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [16 empty] | 36.746 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [10 empty] | 36.7465 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
36.756 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [16 empty] | 36.756 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [10 empty] | 36.7565 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
36.766 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [16 empty] | 36.766 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 36.7665 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
36.776 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [16 empty] | 36.776 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [10 empty] | 36.7765 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
36.786 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [16 empty] | 36.786 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 36.7865 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
36.796 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 36.796 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 36.7965 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
36.806 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [16 empty] | 36.806 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [10 empty] | 36.8065 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
36.816 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [16 empty] | 36.816 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 36.8165 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
36.826 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [16 empty] | 36.826 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 36.8265 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
36.836 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [16 empty] | 36.836 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [10 empty] | 36.8365 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
36.846 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [16 empty] | 36.846 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 36.8465 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
36.856 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [16 empty] | 36.856 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [10 empty] | 36.8565 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
36.866 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [16 empty] | 36.866 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [10 empty] | 36.8665 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
36.876 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [16 empty] | 36.876 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 36.8765 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
36.886 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 36.886 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 36.8865 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
36.8965 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [16 empty] | 36.8965 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 36.8965 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
36.906 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [16 empty] | 36.906 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [10 empty] | 36.9065 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
36.916 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 36.916 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 36.9165 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
36.926 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 36.926 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [10 empty] | 36.9265 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
36.936 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [16 empty] | 36.936 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 36.9365 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
36.946 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 36.946 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 36.9465 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
36.956 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 36.956 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 36.9565 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
36.966 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 36.966 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 36.9665 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
36.976 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [16 empty] | 36.976 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 36.9765 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4
36.986 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [16 empty] | 36.986 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 36.9865 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
36.996 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [16 empty] | 36.996 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 36.9965 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
37.006 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [16 empty] | 37.006 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 37.0065 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
37.016 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [16 empty] | 37.016 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 37.0165 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
37.026 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [16 empty] | 37.026 | 60 | 28.8 | 25.6434 | 60.2 | [10 empty] | 37.0265 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
37.036 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [16 empty] | 37.036 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 37.0365 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
37.046 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [16 empty] | 37.046 | 60 | 28.8 | 25.6433 | 60.2 | [10 empty] | 37.0465 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
37.056 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 37.056 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 37.0565 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
37.066 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [16 empty] | 37.066 | 60 | 28.8 | 25.6432 | 60.2 | [10 empty] | 37.0665 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
37.076 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [16 empty] | 37.076 | 60 | 28.8 | 25.6431 | 60.2 | [10 empty] | 37.077 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
37.086 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [16 empty] | 37.086 | 60 | 28.8 | 25.643 | 60.2 | [10 empty] | 37.0865 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
37.096 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 37.096 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [10 empty] | 37.0965 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
37.106 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [16 empty] | 37.106 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [10 empty] | 37.1065 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
37.116 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [16 empty] | 37.116 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [10 empty] | 37.1165 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
37.126 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 37.126 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [10 empty] | 37.1265 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
37.136 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [16 empty] | 37.136 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [10 empty] | 37.1365 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
37.146 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [16 empty] | 37.146 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [10 empty] | 37.1465 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
37.156 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [16 empty] | 37.156 | 60 | 28.8 | 25.6418 | 60.2 | [10 empty] | 37.1565 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
37.166 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [16 empty] | 37.166 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [10 empty] | 37.1665 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
37.176 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [16 empty] | 37.176 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [10 empty] | 37.1765 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
37.186 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 37.186 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [10 empty] | 37.187 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
37.196 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [16 empty] | 37.196 | 60 | 28.8 | 25.6408 | 60.2 | [10 empty] | 37.1965 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
37.206 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [16 empty] | 37.206 | 60 | 28.8 | 25.6405 | 60.2 | [10 empty] | 37.2065 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
37.216 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [16 empty] | 37.216 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [10 empty] | 37.2165 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
37.226 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 37.226 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [10 empty] | 37.2265 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
37.236 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 37.236 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [10 empty] | 37.2365 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
37.246 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 37.246 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [10 empty] | 37.2465 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
37.256 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 37.256 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [10 empty] | 37.2565 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
37.266 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [16 empty] | 37.266 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2 | [10 empty] | 37.2665 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
37.276 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 37.276 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [10 empty] | 37.2765 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
37.286 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [16 empty] | 37.286 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [10 empty] | 37.2865 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
37.296 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [16 empty] | 37.296 | 60 | 28.8 | 25.6378 | 60.2 | [10 empty] | 37.2965 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
37.306 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [16 empty] | 37.306 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [10 empty] | 37.3065 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
37.316 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [16 empty] | 37.316 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [10 empty] | 37.316 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
37.326 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [16 empty] | 37.326 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2 | [10 empty] | 37.3265 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
37.336 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [16 empty] | 37.336 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2 | [10 empty] | 37.336 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
37.346 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [16 empty] | 37.346 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [10 empty] | 37.346 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
37.356 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 37.356 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [10 empty] | 37.356 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
37.366 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [16 empty] | 37.366 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2 | [10 empty] | 37.366 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
37.376 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [16 empty] | 37.376 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [10 empty] | 37.376 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
37.386 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 37.386 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [10 empty] | 37.386 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
37.396 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 37.396 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [10 empty] | 37.396 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
37.406 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [16 empty] | 37.406 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [10 empty] | 37.406 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
37.416 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 37.416 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [10 empty] | 37.416 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
37.426 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 37.426 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [10 empty] | 37.426 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
37.436 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 37.436 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [10 empty] | 37.436 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
37.446 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [16 empty] | 37.446 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [10 empty] | 37.446 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
37.456 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [16 empty] | 37.456 | 60 | 28.8 | 25.633 | 60.2 | [10 empty] | 37.456 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
37.466 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [16 empty] | 37.466 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [10 empty] | 37.466 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
37.476 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 37.476 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [10 empty] | 37.476 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
37.486 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 37.486 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [10 empty] | 37.486 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
37.496 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 37.496 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [10 empty] | 37.496 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
37.506 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 37.506 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [10 empty] | 37.506 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
37.516 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [16 empty] | 37.516 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [10 empty] | 37.516 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
37.526 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [16 empty] | 37.526 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [10 empty] | 37.526 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
37.536 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [16 empty] | 37.536 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [10 empty] | 37.536 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
37.546 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [16 empty] | 37.546 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2 | [10 empty] | 37.546 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
37.556 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [16 empty] | 37.556 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [10 empty] | 37.556 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
37.566 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [16 empty] | 37.566 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2 | [10 empty] | 37.566 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
37.576 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [16 empty] | 37.576 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [10 empty] | 37.576 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
37.586 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [16 empty] | 37.586 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [10 empty] | 37.586 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
37.596 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [16 empty] | 37.596 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [10 empty] | 37.596 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
37.606 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [16 empty] | 37.606 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [10 empty] | 37.606 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
37.616 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [16 empty] | 37.616 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [10 empty] | 37.616 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
37.626 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [16 empty] | 37.626 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [10 empty] | 37.626 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
37.636 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 37.636 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [10 empty] | 37.636 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
37.646 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 37.646 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [10 empty] | 37.646 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
37.656 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [16 empty] | 37.656 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [10 empty] | 37.656 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
37.666 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 37.666 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [10 empty] | 37.666 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
37.676 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [16 empty] | 37.676 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [10 empty] | 37.676 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
37.686 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [16 empty] | 37.686 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [10 empty] | 37.686 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
37.696 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 37.696 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [10 empty] | 37.696 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
37.706 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [16 empty] | 37.706 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [10 empty] | 37.706 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
37.716 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 37.716 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [10 empty] | 37.716 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
37.726 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [16 empty] | 37.726 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [10 empty] | 37.726 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
37.736 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [16 empty] | 37.736 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [10 empty] | 37.736 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
37.746 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [16 empty] | 37.746 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [10 empty] | 37.746 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
37.756 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [16 empty] | 37.756 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [10 empty] | 37.756 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
37.766 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [16 empty] | 37.766 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [10 empty] | 37.766 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
37.776 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [16 empty] | 37.776 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [10 empty] | 37.776 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
37.786 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [16 empty] | 37.786 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [10 empty] | 37.786 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
37.796 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [16 empty] | 37.796 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [10 empty] | 37.796 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
37.806 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [16 empty] | 37.806 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [10 empty] | 37.806 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
37.816 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [16 empty] | 37.816 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [10 empty] | 37.816 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
37.826 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [16 empty] | 37.826 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 37.826 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
37.836 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [16 empty] | 37.836 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [10 empty] | 37.836 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
37.846 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [16 empty] | 37.846 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 37.846 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
37.856 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [16 empty] | 37.856 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 37.856 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
37.866 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 37.866 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 37.866 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
37.876 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 37.876 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 37.876 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
37.886 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 37.886 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 37.886 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
37.896 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [16 empty] | 37.896 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 37.896 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
37.906 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [16 empty] | 37.906 | 60 | 28.8 | 25.6243 | 60.2 | [10 empty] | 37.906 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
37.916 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 37.916 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 37.916 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
37.926 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 37.926 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 37.926 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
37.936 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 37.936 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 37.936 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
37.946 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [16 empty] | 37.946 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.2 | [10 empty] | 37.946 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
37.956 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [16 empty] | 37.956 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 37.956 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
37.966 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [16 empty] | 37.966 | 60 | 28.8 | 25.6245 | 60.2 | [10 empty] | 37.966 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
37.976 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [16 empty] | 37.976 | 60 | 28.8 | 25.6246 | 60.2 | [10 empty] | 37.976 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
37.986 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [16 empty] | 37.986 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [10 empty] | 37.986 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
37.996 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2 | [16 empty] | 37.996 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
38.006 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2 | [16 empty] | 38.006 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
38.016 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2 | [16 empty] | 38.016 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
38.026 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2 | [16 empty] | 38.026 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
38.036 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2 | [16 empty] | 38.036 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
38.046 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2 | [16 empty] | 38.046 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2
38.056 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2 | [16 empty] | 38.056 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2
38.066 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2 | [16 empty] | 38.066 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2
38.076 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2 | [16 empty] | 38.076 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2
38.086 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2 | [16 empty] | 38.086 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2
38.096 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2 | [16 empty] | 38.096 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2
38.106 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2 | [16 empty] | 38.106 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2
38.116 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2 | [16 empty] | 38.116 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2
38.126 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2 | [16 empty] | 38.126 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2
38.136 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2 | [16 empty] | 38.136 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2
38.146 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2 | [16 empty] | 38.146 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
38.156 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2 | [16 empty] | 38.156 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2
38.166 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2 | [16 empty] | 38.166 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2
38.176 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2 | [16 empty] | 38.176 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2
38.186 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2 | [16 empty] | 38.186 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2
38.196 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2 | [16 empty] | 38.196 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2
38.206 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2 | [16 empty] | 38.206 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2
38.216 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [16 empty] | 38.216 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2
38.226 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2 | [16 empty] | 38.226 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2
38.236 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2 | [16 empty] | 38.236 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2
38.246 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2 | [16 empty] | 38.246 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2
38.256 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2 | [16 empty] | 38.256 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2
38.266 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2 | [16 empty] | 38.266 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2
38.276 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2 | [16 empty] | 38.276 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2
38.286 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2 | [16 empty] | 38.286 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2
38.296 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 38.296 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
38.306 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2 | [16 empty] | 38.306 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
38.316 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2 | [16 empty] | 38.316 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2
38.326 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2 | [16 empty] | 38.326 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2
38.336 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2 | [16 empty] | 38.336 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2
38.346 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 38.346 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2
38.356 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2 | [16 empty] | 38.356 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2
38.366 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2 | [16 empty] | 38.366 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2
38.376 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 38.376 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2
38.386 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2 | [16 empty] | 38.386 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2
38.396 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2 | [16 empty] | 38.396 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2
38.406 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [16 empty] | 38.406 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2
38.416 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2 | [16 empty] | 38.416 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2
38.426 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2 | [16 empty] | 38.426 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2
38.436 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [16 empty] | 38.436 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2
38.446 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2 | [16 empty] | 38.446 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2
38.456 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2 | [16 empty] | 38.456 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2
38.466 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [16 empty] | 38.466 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2
38.476 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2 | [16 empty] | 38.476 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2
38.486 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [16 empty] | 38.486 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2
38.496 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2 | [16 empty] | 38.496 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2
38.506 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2 | [16 empty] | 38.506 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2
38.516 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [16 empty] | 38.516 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2
38.526 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2 | [16 empty] | 38.526 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2
38.536 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [16 empty] | 38.536 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
38.546 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2 | [16 empty] | 38.546 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
38.556 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2 | [16 empty] | 38.556 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2
38.566 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [16 empty] | 38.566 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
38.576 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2 | [16 empty] | 38.576 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
38.586 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2 | [16 empty] | 38.586 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2
38.596 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2 | [16 empty] | 38.596 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
38.606 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2 | [16 empty] | 38.606 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
38.616 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2 | [16 empty] | 38.616 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
38.626 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [16 empty] | 38.626 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
38.636 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2 | [16 empty] | 38.636 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
38.646 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2 | [16 empty] | 38.646 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
38.656 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2 | [16 empty] | 38.656 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
38.666 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2 | [16 empty] | 38.666 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
38.676 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2 | [16 empty] | 38.676 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
38.686 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2 | [16 empty] | 38.686 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
38.696 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2 | [16 empty] | 38.696 | 60 | 28.8 | 25.6307 | 60.2
38.706 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2 | [16 empty] | 38.706 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
38.716 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2 | [16 empty] | 38.716 | 60 | 28.8 | 25.631 | 60.2
38.726 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [16 empty] | 38.726 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
38.736 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2 | [16 empty] | 38.736 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
38.746 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2 | [16 empty] | 38.746 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
38.756 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2 | [16 empty] | 38.756 | 60 | 28.8 | 25.6316 | 60.2
38.766 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2 | [16 empty] | 38.766 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
38.776 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2 | [16 empty] | 38.776 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
38.786 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 38.786 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
38.796 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2 | [16 empty] | 38.796 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
38.806 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2 | [16 empty] | 38.806 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
38.816 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2 | [16 empty] | 38.816 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
38.826 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [16 empty] | 38.826 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
38.836 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [16 empty] | 38.836 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
38.846 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 38.846 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
38.856 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2 | [16 empty] | 38.856 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
38.866 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2 | [16 empty] | 38.866 | 60 | 28.8 | 25.6341 | 60.2
38.876 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2 | [16 empty] | 38.876 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
38.886 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2 | [16 empty] | 38.886 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
38.896 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 38.896 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
38.906 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 38.906 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
38.916 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2 | [16 empty] | 38.916 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
38.926 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2 | [16 empty] | 38.926 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.2
38.936 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 38.936 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
38.946 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2 | [16 empty] | 38.946 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
38.956 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2 | [16 empty] | 38.956 | 60 | 28.8 | 25.6363 | 60.2
38.966 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2 | [16 empty] | 38.966 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
38.976 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2 | [16 empty] | 38.976 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
38.986 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [16 empty] | 38.986 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
38.996 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2 | [16 empty] | 38.996 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
39.006 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2 | [16 empty] | 39.006 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
39.016 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2 | [16 empty] | 39.016 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
39.026 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [16 empty] | 39.026 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
39.036 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2 | [16 empty] | 39.036 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
39.046 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2 | [16 empty] | 39.046 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
39.056 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2 | [16 empty] | 39.056 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2
39.066 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 39.066 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
39.076 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2 | [16 empty] | 39.076 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
39.086 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2 | [16 empty] | 39.086 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2
39.096 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 39.096 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
39.106 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2 | [16 empty] | 39.106 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
39.116 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2 | [16 empty] | 39.116 | 60 | 28.8 | 25.6397 | 60.2
39.126 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 39.126 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2
39.136 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2 | [16 empty] | 39.136 | 60 | 28.8 | 25.6401 | 60.2
39.146 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2 | [16 empty] | 39.146 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.2
39.156 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [16 empty] | 39.156 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2
39.166 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2 | [16 empty] | 39.166 | 60 | 28.8 | 25.6406 | 60.2
39.176 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [16 empty] | 39.176 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2
39.186 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [16 empty] | 39.186 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2
39.196 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2 | [16 empty] | 39.196 | 60 | 28.8 | 25.641 | 60.2
39.206 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2 | [16 empty] | 39.206 | 60 | 28.8 | 25.6412 | 60.2
39.216 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [16 empty] | 39.216 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2
39.226 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [16 empty] | 39.226 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2
39.236 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2 | [16 empty] | 39.236 | 60 | 28.8 | 25.6416 | 60.2
39.246 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [16 empty] | 39.246 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2
39.256 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [16 empty] | 39.256 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2
39.266 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [16 empty] | 39.266 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2
39.276 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2 | [16 empty] | 39.276 | 60 | 28.8 | 25.6421 | 60.2
39.286 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [16 empty] | 39.286 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2
39.296 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [16 empty] | 39.296 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2
39.306 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 39.306 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2
39.316 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [16 empty] | 39.316 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2
39.326 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [16 empty] | 39.326 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2
39.336 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [16 empty] | 39.336 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2
39.346 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [16 empty] | 39.346 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2
39.356 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 39.356 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2
39.366 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 39.366 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2
39.376 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 39.376 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
39.386 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 39.386 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
39.396 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 39.396 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
39.406 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 39.406 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
39.416 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 39.416 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
39.426 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 39.426 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
39.436 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2 | [16 empty] | 39.436 | 60 | 28.8 | 25.6429 | 60.2
39.446 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 39.446 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2
39.456 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2 | [16 empty] | 39.456 | 60 | 28.8 | 25.6428 | 60.2
39.466 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2 | [16 empty] | 39.466 | 60 | 28.8 | 25.6427 | 60.2
39.476 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2 | [16 empty] | 39.476 | 60 | 28.8 | 25.6426 | 60.2
39.486 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2 | [16 empty] | 39.486 | 60 | 28.8 | 25.6425 | 60.2
39.496 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2 | [16 empty] | 39.496 | 60 | 28.8 | 25.6424 | 60.2
39.506 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2 | [16 empty] | 39.506 | 60 | 28.8 | 25.6423 | 60.2
39.516 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2 | [16 empty] | 39.516 | 60 | 28.8 | 25.6422 | 60.2
39.526 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2 | [16 empty] | 39.526 | 60 | 28.8 | 25.642 | 60.2
39.536 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2 | [16 empty] | 39.536 | 60 | 28.8 | 25.6419 | 60.2
39.546 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2 | [16 empty] | 39.546 | 60 | 28.8 | 25.6417 | 60.2
39.556 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2 | [16 empty] | 39.556 | 60 | 28.8 | 25.6415 | 60.2
39.566 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2 | [16 empty] | 39.566 | 60 | 28.8 | 25.6413 | 60.2
39.576 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2 | [16 empty] | 39.576 | 60 | 28.8 | 25.6411 | 60.2
39.586 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2 | [16 empty] | 39.586 | 60 | 28.8 | 25.6409 | 60.2
39.596 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2 | [16 empty] | 39.596 | 60 | 28.8 | 25.6407 | 60.2
39.606 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2 | [16 empty] | 39.606 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.2
39.616 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2 | [16 empty] | 39.616 | 60 | 28.8 | 25.6402 | 60.2
39.626 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2 | [16 empty] | 39.626 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.2
39.6365 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2 | [16 empty] | 39.6365 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.2
39.646 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2 | [16 empty] | 39.646 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
39.656 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2 | [16 empty] | 39.656 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
39.666 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2 | [16 empty] | 39.666 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
39.676 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2 | [16 empty] | 39.676 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
39.686 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2 | [16 empty] | 39.686 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
39.696 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2 | [16 empty] | 39.696 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
39.706 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2 | [16 empty] | 39.706 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
39.716 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2 | [16 empty] | 39.716 | 60 | 28.8 | 25.6373 | 60.2
39.726 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2 | [16 empty] | 39.726 | 60 | 28.8 | 25.637 | 60.2
39.736 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2 | [16 empty] | 39.736 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
39.746 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2 | [16 empty] | 39.746 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
39.756 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2 | [16 empty] | 39.756 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
39.766 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2 | [16 empty] | 39.766 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
39.776 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2 | [16 empty] | 39.776 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
39.786 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2 | [16 empty] | 39.786 | 60 | 28.8 | 25.6351 | 60.2
39.796 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2 | [16 empty] | 39.796 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
39.806 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2 | [16 empty] | 39.806 | 60 | 28.8 | 25.6345 | 60.2
39.816 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2 | [16 empty] | 39.816 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
39.826 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2 | [16 empty] | 39.826 | 60 | 28.8 | 25.6339 | 60.2
39.836 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2 | [16 empty] | 39.836 | 60 | 28.8 | 25.6336 | 60.2
39.846 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2 | [16 empty] | 39.846 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
39.856 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2 | [16 empty] | 39.856 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
39.866 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2 | [16 empty] | 39.866 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
39.876 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2 | [16 empty] | 39.876 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
39.886 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2 | [16 empty] | 39.886 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
39.896 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2 | [16 empty] | 39.896 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
39.906 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2 | [16 empty] | 39.906 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
39.916 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2 | [16 empty] | 39.916 | 60 | 28.8 | 25.6314 | 60.2
39.926 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2 | [16 empty] | 39.926 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
39.936 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2 | [16 empty] | 39.936 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
39.946 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
39.956 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
39.966 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
39.976 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
39.986 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
39.996 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
40.006 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
40.016 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2
40.026 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2
40.036 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2
40.046 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2
40.056 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2
40.066 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2
40.076 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
40.086 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2
40.096 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2
40.106 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2
40.116 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2
40.126 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2
40.136 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2
40.146 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2
40.156 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
40.166 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2
40.176 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2
40.186 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2
40.196 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2
40.206 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2
40.216 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2
40.226 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2
40.236 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2
40.246 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
40.256 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
40.266 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
40.276 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
40.286 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
40.296 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
40.306 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
40.316 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
40.326 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
40.336 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
40.346 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
40.356 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
40.366 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
40.376 | 60 | 28.8 | 25.6247 | 60.2
40.386 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
40.396 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
40.406 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
40.416 | 60 | 28.8 | 25.6248 | 60.2
40.426 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
40.436 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
40.446 | 60 | 28.8 | 25.6249 | 60.2
40.456 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
40.466 | 60 | 28.8 | 25.625 | 60.2
40.476 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
40.486 | 60 | 28.8 | 25.6251 | 60.2
40.496 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2
40.506 | 60 | 28.8 | 25.6252 | 60.2
40.516 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2
40.526 | 60 | 28.8 | 25.6253 | 60.2
40.536 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2
40.546 | 60 | 28.8 | 25.6254 | 60.2
40.556 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2
40.566 | 60 | 28.8 | 25.6255 | 60.2
40.576 | 60 | 28.8 | 25.6256 | 60.2
40.586 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2
40.596 | 60 | 28.8 | 25.6257 | 60.2
40.606 | 60 | 28.8 | 25.6258 | 60.2
40.616 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2
40.626 | 60 | 28.8 | 25.6259 | 60.2
40.636 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2
40.646 | 60 | 28.8 | 25.626 | 60.2
40.656 | 60 | 28.8 | 25.6261 | 60.2
40.666 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
40.676 | 60 | 28.8 | 25.6262 | 60.2
40.686 | 60 | 28.8 | 25.6263 | 60.2
40.696 | 60 | 28.8 | 25.6264 | 60.2
40.706 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2
40.716 | 60 | 28.8 | 25.6265 | 60.2
40.726 | 60 | 28.8 | 25.6266 | 60.2
40.736 | 60 | 28.8 | 25.6267 | 60.2
40.746 | 60 | 28.8 | 25.6268 | 60.2
40.756 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2
40.766 | 60 | 28.8 | 25.6269 | 60.2
40.7755 | 60 | 28.8 | 25.627 | 60.2
40.7855 | 60 | 28.8 | 25.6271 | 60.2
40.7955 | 60 | 28.8 | 25.6272 | 60.2
40.8055 | 60 | 28.8 | 25.6273 | 60.2
40.8155 | 60 | 28.8 | 25.6274 | 60.2
40.8255 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.2
40.8355 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
40.8455 | 60 | 28.8 | 25.6276 | 60.2
40.8555 | 60 | 28.8 | 25.6277 | 60.2
40.8655 | 60 | 28.8 | 25.6278 | 60.2
40.8755 | 60 | 28.8 | 25.6279 | 60.2
40.8855 | 60 | 28.8 | 25.628 | 60.2
40.8955 | 60 | 28.8 | 25.6281 | 60.2
40.9055 | 60 | 28.8 | 25.6282 | 60.2
40.9155 | 60 | 28.8 | 25.6283 | 60.2
40.9255 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2
40.9355 | 60 | 28.8 | 25.6284 | 60.2
40.9455 | 60 | 28.8 | 25.6285 | 60.2
40.9555 | 60 | 28.8 | 25.6286 | 60.2
40.9655 | 60 | 28.8 | 25.6287 | 60.2
40.9755 | 60 | 28.8 | 25.6288 | 60.2
40.9855 | 60 | 28.8 | 25.6289 | 60.2
40.9955 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2
41.0055 | 60 | 28.8 | 25.629 | 60.2
41.0155 | 60 | 28.8 | 25.6291 | 60.2
41.0255 | 60 | 28.8 | 25.6292 | 60.2
41.0355 | 60 | 28.8 | 25.6293 | 60.2
41.0455 | 60 | 28.8 | 25.6294 | 60.2
41.0555 | 60 | 28.8 | 25.6295 | 60.2
41.0655 | 60 | 28.8 | 25.6296 | 60.2
41.0755 | 60 | 28.8 | 25.6297 | 60.2
41.0855 | 60 | 28.8 | 25.6298 | 60.2
41.0955 | 60 | 28.8 | 25.6299 | 60.2
41.1055 | 60 | 28.8 | 25.63 | 60.2
41.1155 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.2
41.1255 | 60 | 28.8 | 25.6302 | 60.2
41.1355 | 60 | 28.8 | 25.6303 | 60.2
41.1455 | 60 | 28.8 | 25.6304 | 60.2
41.1555 | 60 | 28.8 | 25.6305 | 60.2
41.1655 | 60 | 28.8 | 25.6306 | 60.2
41.1755 | 60 | 28.8 | 25.6308 | 60.2
41.1855 | 60 | 28.8 | 25.6309 | 60.2
41.1955 | 60 | 28.8 | 25.6311 | 60.2
41.2055 | 60 | 28.8 | 25.6312 | 60.2
41.2155 | 60 | 28.8 | 25.6313 | 60.2
41.2255 | 60 | 28.8 | 25.6315 | 60.2
41.2355 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
41.2455 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
41.2555 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
41.2655 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
41.2755 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.2
41.2855 | 60 | 28.8 | 25.6326 | 60.2
41.2955 | 60 | 28.8 | 25.6327 | 60.2
41.3055 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
41.3155 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
41.3255 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
41.3355 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
41.3455 | 60 | 28.8 | 25.6337 | 60.2
41.3555 | 60 | 28.8 | 25.634 | 60.2
41.3655 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
41.3755 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.2
41.3855 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
41.3955 | 60 | 28.8 | 25.6348 | 60.2
41.4055 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
41.4155 | 60 | 28.8 | 25.6352 | 60.2
41.4255 | 60 | 28.8 | 25.6354 | 60.2
41.4355 | 60 | 28.8 | 25.6356 | 60.2
41.4455 | 60 | 28.8 | 25.6358 | 60.2
41.4555 | 60 | 28.8 | 25.636 | 60.2
41.4655 | 60 | 28.8 | 25.6362 | 60.2
41.4755 | 60 | 28.8 | 25.6364 | 60.2
41.4855 | 60 | 28.8 | 25.6366 | 60.2
41.4955 | 60 | 28.8 | 25.6367 | 60.2
41.5055 | 60 | 28.8 | 25.6369 | 60.2
41.5155 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
41.5255 | 60 | 28.8 | 25.6372 | 60.2
41.5355 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.2
41.5455 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
41.5555 | 60 | 28.8 | 25.6376 | 60.2
41.5655 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
41.5755 | 60 | 28.8 | 25.6379 | 60.2
41.5855 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
41.5955 | 60 | 28.8 | 25.6381 | 60.2
41.6055 | 60 | 28.8 | 25.6382 | 60.2
41.6155 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
41.6255 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
41.6355 | 60 | 28.8 | 25.6384 | 60.2
41.6455 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
41.6555 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
41.6655 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.2
41.6755 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
41.6855 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
41.6955 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
41.7055 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
41.7155 | 60 | 28.8 | 25.6388 | 60.2
41.7255 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
41.7355 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
41.7455 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
41.7555 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
41.7655 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
41.7755 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
41.7855 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
41.7955 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2
41.8055 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2
41.8155 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.2
41.8255 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
41.8355 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
41.8455 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
41.8555 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
41.8655 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
41.8755 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.8855 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.8955 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.9055 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.9155 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.9255 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.9355 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.9455 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.9555 | 60 | 28.8 | 25.6395 | 60.2
41.9655 | 60 | 28.8 | 25.6394 | 60.2
41.9755 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
41.9855 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.2
41.9955 | 60 | 28.8 | 25.6391 | 60.2
42.0055 | 60 | 28.8 | 25.639 | 60.2
42.0155 | 60 | 28.8 | 25.6389 | 60.2
42.0255 | 60 | 28.8 | 25.6387 | 60.2
42.0355 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.2
42.0455 | 60 | 28.8 | 25.6383 | 60.2
42.0555 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.2
42.0655 | 60 | 28.8 | 25.6377 | 60.2
42.0755 | 60 | 28.8 | 25.6375 | 60.2
42.0855 | 60 | 28.8 | 25.6371 | 60.2
42.0955 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.2
42.1055 | 60 | 28.8 | 25.6365 | 60.2
42.1155 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.2
42.1255 | 60 | 28.8 | 25.6357 | 60.2
42.1355 | 60 | 28.8 | 25.6353 | 60.2
42.1455 | 60 | 28.8 | 25.635 | 60.2
42.1555 | 60 | 28.8 | 25.6346 | 60.2
42.1655 | 60 | 28.8 | 25.6342 | 60.2
42.1755 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
42.1855 | 60 | 28.8 | 25.6335 | 60.2
42.1955 | 60 | 28.8 | 25.6331 | 60.2
42.2055 | 60 | 28.8 | 25.6328 | 60.2
42.2155 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
42.2255 | 60 | 28.8 | 25.6323 | 60.2
42.2355 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
42.2455 | 60 | 28.8 | 25.6319 | 60.2
42.2555 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
42.2655 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
42.2755 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
42.2855 | 60 | 28.8 | 25.6317 | 60.2
42.2955 | 60 | 28.8 | 25.6318 | 60.2
42.3055 | 60 | 28.8 | 25.632 | 60.2
42.3155 | 60 | 28.8 | 25.6322 | 60.2
42.3255 | 60 | 28.8 | 25.6325 | 60.2
42.3355 | 60 | 28.8 | 25.6329 | 60.2
42.3455 | 60 | 28.8 | 25.6333 | 60.2
42.3555 | 60 | 28.8 | 25.6338 | 60.2
42.3655 | 60 | 28.8 | 25.6343 | 60.2
42.3755 | 60 | 28.8 | 25.6349 | 60.2
42.3855 | 60 | 28.8 | 25.6355 | 60.4
42.3955 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.4
42.4055 | 60 | 28.8 | 25.6368 | 60.4
42.4155 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.4
42.4255 | 60 | 28.8 | 25.638 | 60.4
42.4355 | 60 | 28.8 | 25.6386 | 60.4
42.4455 | 60 | 28.8 | 25.6392 | 60.4
42.4555 | 60 | 28.8 | 25.6396 | 60.4
42.4655 | 60 | 28.8 | 25.64 | 60.4
42.4755 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.4
42.4855 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.4
42.4955 | 60 | 28.8 | 25.6404 | 60.4
42.5055 | 60 | 28.8 | 25.6403 | 60.4
42.5155 | 60 | 28.8 | 25.6399 | 60.4
42.5255 | 60 | 28.8 | 25.6393 | 60.4
42.5355 | 60 | 28.8 | 25.6385 | 60.4
42.5455 | 60 | 28.8 | 25.6374 | 60.4
42.5555 | 60 | 28.8 | 25.6361 | 60.4
42.5655 | 60 | 28.8 | 25.6344 | 60.4
42.5755 | 60 | 28.8 | 25.6324 | 60.4
42.5855 | 60 | 28.8 | 25.6301 | 60.4
42.5955 | 60 | 28.8 | 25.6275 | 60.4
42.6055 | 60 | 28.8 | 25.6244 | 60.4
42.6155 | 60 | 28.8 | 25.621 | 60.4
42.6255 | 60 | 28.8 | 25.6172 | 60.4
42.6355 | 60 | 28.8 | 25.6131 | 60.4
42.6455 | 60 | 28.8 | 25.6085 | 60.4
42.6555 | 60 | 28.8 | 25.6035 | 60.4
42.6655 | 60 | 28.8 | 25.5982 | 60.4
42.6755 | 60 | 28.8 | 25.5924 | 60.4
42.6855 | 60 | 28.8 | 25.5862 | 60.4
42.6955 | 60 | 28.8 | 25.5797 | 60.4
42.7055 | 60 | 28.8 | 25.5728 | 60.4
42.7155 | 60 | 28.8 | 25.5655 | 60.4
42.7255 | 60 | 28.8 | 25.5579 | 60.4
42.7355 | 60 | 28.8 | 25.5499 | 60.4
42.7455 | 60 | 28.8 | 25.5417 | 60.4
42.7555 | 60 | 28.8 | 25.5331 | 60.4
42.7655 | 60 | 28.8 | 25.5243 | 60.4
42.7755 | 60 | 28.8 | 25.5152 | 60.4
42.7855 | 60 | 28.8 | 25.5059 | 60.4
42.7955 | 60 | 28.8 | 25.4964 | 60.4
42.8055 | 60 | 28.8 | 25.4867 | 60.4
42.8155 | 60 | 28.8 | 25.4769 | 60.4
42.8255 | 60 | 28.8 | 25.467 | 60.4
42.8355 | 60 | 28.8 | 25.4569 | 60.4
42.8455 | 60 | 28.8 | 25.4468 | 60.4
42.8555 | 60 | 28.8 | 25.4366 | 60.4
42.8655 | 60 | 28.8 | 25.4264 | 60.4
42.8755 | 60 | 28.8 | 25.4161 | 60.4
42.8855 | 60 | 28.8 | 25.4059 | 60.4
42.8955 | 60 | 28.8 | 25.3957 | 60.4
42.9055 | 60 | 28.8 | 25.3856 | 60.4
42.9155 | 60 | 28.8 | 25.3755 | 60.4
42.9255 | 60 | 28.8 | 25.3655 | 60.4
42.9355 | 60 | 28.8 | 25.3557 | 60.4
42.9455 | 60 | 28.8 | 25.3459 | 60.4
42.9555 | 60 | 28.8 | 25.3362 | 60.4
42.9655 | 60 | 28.8 | 25.3267 | 60.4
42.9755 | 60 | 28.8 | 25.3173 | 60.4
42.9855 | 60 | 28.8 | 25.308 | 60.4
42.9955 | 60 | 28.8 | 25.2989 | 60.4
43.0055 | 60 | 28.8 | 25.29 | 60.4
43.0155 | 60 | 28.8 | 25.2812 | 60.4
43.0255 | 60 | 28.8 | 25.2726 | 60.4
43.0355 | 60 | 28.8 | 25.2641 | 60.4
43.0455 | 60 | 28.8 | 25.2558 | 60.4
43.0555 | 60 | 28.8 | 25.2477 | 60.4
43.0655 | 60 | 28.8 | 25.2397 | 60.4
43.0755 | 60 | 28.8 | 25.2319 | 60.4
43.0855 | 60 | 28.8 | 25.2243 | 60.4
43.0955 | 60 | 28.8 | 25.2167 | 60.4
43.105 | 60 | 28.8 | 25.2094 | 60.4
43.115 | 60 | 28.8 | 25.2022 | 60.4
43.125 | 60 | 28.8 | 25.1951 | 60.4
43.1355 | 60 | 28.8 | 25.1881 | 60.4
43.145 | 60 | 28.8 | 25.1813 | 60.4
43.155 | 60 | 28.8 | 25.1746 | 60.4
43.165 | 60 | 28.8 | 25.168 | 60.4
43.175 | 60 | 28.8 | 25.1615 | 60.4
43.185 | 60 | 28.8 | 25.1551 | 60.4
43.195 | 60 | 28.8 | 25.1488 | 60.4
43.205 | 60 | 28.8 | 25.1426 | 60.4
43.215 | 60 | 28.8 | 25.1364 | 60.4
43.225 | 60 | 28.8 | 25.1303 | 60.4
43.2355 | 60 | 28.8 | 25.1243 | 60.4
43.245 | 60 | 28.8 | 25.1183 | 60.4
43.255 | 60 | 28.8 | 25.1123 | 60.4
43.265 | 60 | 28.8 | 25.1063 | 60.4
43.275 | 60 | 28.8 | 25.1003 | 60.4
43.285 | 60 | 28.8 | 25.0943 | 60.4
43.295 | 60 | 28.8 | 25.0883 | 60.4
43.305 | 60 | 28.8 | 25.0823 | 60.4
43.315 | 60 | 28.8 | 25.0762 | 60.4
43.325 | 60 | 28.8 | 25.07 | 60.4
43.335 | 60 | 28.8 | 25.0637 | 60.4
43.345 | 60 | 28.8 | 25.0574 | 60.4
43.355 | 60 | 28.8 | 25.0509 | 60.4
43.365 | 60 | 28.8 | 25.0443 | 60.4
43.375 | 60 | 28.8 | 25.0376 | 60.4
43.385 | 60 | 28.8 | 25.0307 | 60.4
43.395 | 60 | 28.8 | 25.0236 | 60.4
43.405 | 60 | 28.8 | 25.0164 | 60.4
43.415 | 60 | 28.8 | 25.009 | 60.4
43.425 | 60 | 28.8 | 25.0013 | 60.4
43.435 | 60 | 28.8 | 24.9934 | 60.4
43.445 | 60 | 28.8 | 24.9854 | 60.4
43.455 | 60 | 28.8 | 24.977 | 60.4
43.4655 | 60 | 28.8 | 24.9685 | 60.4
43.475 | 60 | 28.8 | 24.9596 | 60.4
43.485 | 60 | 28.8 | 24.9506 | 60.4
43.495 | 60 | 28.8 | 24.9412 | 60.4
43.505 | 60 | 28.8 | 24.9317 | 60.4
43.515 | 60 | 28.8 | 24.9218 | 60.4
43.525 | 60 | 28.8 | 24.9117 | 60.4
43.535 | 60 | 28.8 | 24.9013 | 60.4
43.545 | 60 | 28.8 | 24.8907 | 60.4
43.555 | 60 | 28.8 | 24.8799 | 60.4
43.565 | 60 | 28.8 | 24.8688 | 60.4
43.575 | 60 | 28.8 | 24.8574 | 60.4
43.585 | 60 | 28.8 | 24.8459 | 60.4
43.595 | 60 | 28.8 | 24.8341 | 60.4
43.6055 | 60 | 28.8 | 24.8222 | 60.4
43.615 | 60 | 28.8 | 24.81 | 60.4
43.625 | 60 | 28.8 | 24.7977 | 60.4
43.635 | 60 | 28.8 | 24.7853 | 60.4
43.645 | 60 | 28.8 | 24.7727 | 60.4
43.655 | 60 | 28.8 | 24.76 | 60.4
43.665 | 60 | 28.8 | 24.7471 | 60.4
43.675 | 60 | 28.8 | 24.7342 | 60.4
43.685 | 60 | 28.8 | 24.7212 | 60.4
43.695 | 60 | 28.8 | 24.7082 | 60.4
43.705 | 60 | 28.8 | 24.6951 | 60.4
43.715 | 60 | 28.8 | 24.682 | 60.4
43.725 | 60 | 28.8 | 24.6689 | 60.4
43.735 | 60 | 28.8 | 24.6558 | 60.4
43.745 | 60 | 28.8 | 24.6427 | 60.4
43.755 | 60 | 28.8 | 24.6297 | 60.4
43.765 | 60 | 28.8 | 24.6167 | 60.4
43.775 | 60 | 28.8 | 24.6038 | 60.4
43.785 | 60 | 28.8 | 24.591 | 60.4
43.795 | 60 | 28.8 | 24.5783 | 60.4
43.805 | 60 | 28.8 | 24.5656 | 60.4
43.815 | 60 | 28.8 | 24.5531 | 60.4
43.825 | 60 | 28.8 | 24.5407 | 60.4
43.835 | 60 | 28.8 | 24.5285 | 60.4
43.845 | 60 | 28.8 | 24.5163 | 60.4
43.855 | 60 | 28.8 | 24.5043 | 60.4
43.865 | 60 | 28.8 | 24.4925 | 60.4
43.875 | 60 | 28.8 | 24.4808 | 60.4
43.885 | 60 | 28.8 | 24.4693 | 60.4
43.895 | 60 | 28.8 | 24.4579 | 60.4
43.905 | 60 | 28.8 | 24.4467 | 60.4
43.915 | 60 | 28.8 | 24.4356 | 60.4
43.925 | 60 | 28.8 | 24.4247 | 60.4
43.935 | 60 | 28.8 | 24.414 | 60.4
43.945 | 60 | 28.8 | 24.4034 | 60.4
43.955 | 60 | 28.8 | 24.393 | 60.4
43.965 | 60 | 28.8 | 24.3827 | 60.4
43.975 | 60 | 28.8 | 24.3726 | 60.4
43.985 | 60 | 28.8 | 24.3626 | 60.4
43.995 | 60 | 28.8 | 24.3527 | 60.4
44.0055 | 60 | 28.8 | 24.343 | 60.4
44.015 | 60 | 28.8 | 24.3334 | 60.4
44.025 | 60 | 28.8 | 24.3239 | 60.4
44.035 | 60 | 28.8 | 24.3145 | 60.4
44.045 | 60 | 28.8 | 24.3053 | 60.4
44.055 | 60 | 28.8 | 24.2961 | 60.4
44.065 | 60 | 28.8 | 24.2871 | 60.4
44.075 | 60 | 28.8 | 24.2781 | 60.4
44.085 | 60 | 28.8 | 24.2692 | 60.4
44.095 | 60 | 28.8 | 24.2604 | 60.4
44.105 | 60 | 28.8 | 24.2516 | 60.4
44.115 | 60 | 28.8 | 24.2429 | 60.4
44.125 | 60 | 28.8 | 24.2342 | 60.4
44.135 | 60 | 28.8 | 24.2256 | 60.4
44.145 | 60 | 28.8 | 24.217 | 60.4
44.155 | 60 | 28.8 | 24.2084 | 60.4
44.165 | 60 | 28.8 | 24.1998 | 60.4
44.175 | 60 | 28.8 | 24.1913 | 60.4
44.185 | 60 | 28.8 | 24.1827 | 60.4
44.195 | 60 | 28.8 | 24.1742 | 60.4
44.205 | 60 | 28.8 | 24.1656 | 60.4
44.215 | 60 | 28.8 | 24.157 | 60.4
44.225 | 60 | 28.8 | 24.1483 | 60.4
44.235 | 60 | 28.8 | 24.1396 | 60.4
44.245 | 60 | 28.8 | 24.1309 | 60.4
44.255 | 60 | 28.8 | 24.1222 | 60.4
44.265 | 60 | 28.8 | 24.1133 | 60.4
44.275 | 60 | 28.8 | 24.1045 | 60.4
44.285 | 60 | 28.8 | 24.0955 | 60.4
44.295 | 60 | 28.8 | 24.0865 | 60.4
44.305 | 60 | 28.8 | 24.0775 | 60.4
44.315 | 60 | 28.8 | 24.0684 | 60.4
44.325 | 60 | 28.8 | 24.0592 | 60.4
44.335 | 60 | 28.8 | 24.0499 | 60.4
44.345 | 60 | 28.8 | 24.0406 | 60.4
44.355 | 60 | 28.8 | 24.0312 | 60.4
44.365 | 60 | 28.8 | 24.0217 | 60.4
44.375 | 60 | 28.8 | 24.0122 | 60.4
44.385 | 60 | 28.8 | 24.0026 | 60.4
44.395 | 60 | 28.8 | 23.993 | 60.4
44.405 | 60 | 28.8 | 23.9833 | 60.4
44.415 | 60 | 28.8 | 23.9736 | 60.4
44.425 | 60 | 28.8 | 23.9639 | 60.4
44.435 | 60 | 28.8 | 23.9541 | 60.4
44.445 | 60 | 28.8 | 23.9442 | 60.4
44.455 | 60 | 28.8 | 23.9344 | 60.4
44.465 | 60 | 28.8 | 23.9245 | 60.4
44.475 | 60 | 28.8 | 23.9147 | 60.4
44.485 | 60 | 28.8 | 23.9048 | 60.4
44.495 | 60 | 28.8 | 23.895 | 60.4
44.505 | 60 | 28.8 | 23.8851 | 60.4
44.515 | 60 | 28.8 | 23.8753 | 60.4
44.525 | 60 | 28.8 | 23.8655 | 60.4
44.535 | 60 | 28.8 | 23.8558 | 60.4
44.545 | 60 | 28.8 | 23.846 | 60.4
44.555 | 60 | 28.8 | 23.8364 | 60.4
44.565 | 60 | 28.8 | 23.8268 | 60.4
44.575 | 60 | 28.8 | 23.8172 | 60.4
44.585 | 60 | 28.8 | 23.8077 | 60.4
44.595 | 60 | 28.8 | 23.7983 | 60.4
44.605 | 60 | 28.8 | 23.789 | 60.4
44.615 | 60 | 28.8 | 23.7798 | 60.4
44.625 | 60 | 28.8 | 23.7706 | 60.4
44.635 | 60 | 28.8 | 23.7615 | 60.4
44.645 | 60 | 28.8 | 23.7526 | 60.4
44.655 | 60 | 28.8 | 23.7437 | 60.4
44.665 | 60 | 28.8 | 23.7349 | 60.4
44.6755 | 60 | 28.8 | 23.7262 | 60.4
44.685 | 60 | 28.8 | 23.7176 | 60.4
44.695 | 60 | 28.8 | 23.7091 | 60.4
44.705 | 60 | 28.8 | 23.7008 | 60.4
44.715 | 60 | 28.8 | 23.6925 | 60.4
44.725 | 60 | 28.8 | 23.6843 | 60.4
44.735 | 60 | 28.8 | 23.6762 | 60.4
44.745 | 60 | 28.8 | 23.6683 | 60.4
44.755 | 60 | 28.8 | 23.6604 | 60.4
44.765 | 60 | 28.8 | 23.6526 | 60.4
44.775 | 60 | 28.8 | 23.645 | 60.4
44.785 | 60 | 28.8 | 23.6374 | 60.4
44.795 | 60 | 28.8 | 23.6299 | 60.4
44.805 | 60 | 28.8 | 23.6225 | 60.4
44.8155 | 60 | 28.8 | 23.6152 | 60.4
44.825 | 60 | 28.8 | 23.608 | 60.4
44.835 | 60 | 28.8 | 23.6009 | 60.4
44.845 | 60 | 28.8 | 23.5939 | 60.4
44.855 | 60 | 28.8 | 23.5869 | 60.4
44.865 | 60 | 28.8 | 23.58 | 60.4
44.875 | 60 | 28.8 | 23.5732 | 60.4
44.885 | 60 | 28.8 | 23.5664 | 60.4
44.895 | 60 | 28.8 | 23.5598 | 60.4
44.905 | 60 | 28.8 | 23.5532 | 60.4
44.915 | 60 | 28.8 | 23.5466 | 60.4
44.925 | 60 | 28.8 | 23.5401 | 60.4
44.935 | 60 | 28.8 | 23.5337 | 60.4
44.945 | 60 | 28.8 | 23.5273 | 60.4
44.955 | 60 | 28.8 | 23.521 | 60.4
44.965 | 60 | 28.8 | 23.5147 | 60.4
44.975 | 60 | 28.8 | 23.5084 | 60.4
44.985 | 60 | 28.8 | 23.5022 | 60.4
44.995 | 60 | 28.8 | 23.4961 | 60.4
45.005 | 60 | 28.8 | 23.4899 | 60.4
45.015 | 60 | 28.8 | 23.4838 | 60.4
45.025 | 60 | 28.8 | 23.4778 | 60.4
45.035 | 60 | 28.8 | 23.4717 | 60.4
45.045 | 60 | 28.8 | 23.4657 | 60.4
45.055 | 60 | 28.8 | 23.4597 | 60.4
45.065 | 60 | 28.8 | 23.4537 | 60.4
45.075 | 60 | 28.8 | 23.4478 | 60.4
45.085 | 60 | 28.8 | 23.4418 | 60.4
45.095 | 60 | 28.8 | 23.4359 | 60.4
45.105 | 60 | 28.8 | 23.43 | 60.4
45.115 | 60 | 28.8 | 23.4241 | 60.4
45.125 | 60 | 28.8 | 23.4182 | 60.4
45.135 | 60 | 28.8 | 23.4123 | 60.4
45.145 | 60 | 28.8 | 23.4064 | 60.4
45.155 | 60 | 28.8 | 23.4006 | 60.4
45.165 | 60 | 28.8 | 23.3947 | 60.4
45.175 | 60 | 28.8 | 23.3889 | 60.4
45.185 | 60 | 28.8 | 23.383 | 60.4
45.195 | 60 | 28.8 | 23.3772 | 60.4
45.205 | 60 | 28.8 | 23.3714 | 60.4
45.215 | 60 | 28.8 | 23.3655 | 60.4
45.225 | 60 | 28.8 | 23.3597 | 60.4
45.235 | 60 | 28.8 | 23.3539 | 60.4
45.245 | 60 | 28.8 | 23.3481 | 60.4
45.255 | 60 | 28.8 | 23.3424 | 60.4
45.265 | 60 | 28.8 | 23.3366 | 60.4
45.275 | 60 | 28.8 | 23.3309 | 60.4
45.285 | 60 | 28.8 | 23.3251 | 60.4
45.295 | 60 | 28.8 | 23.3194 | 60.4
45.305 | 60 | 28.8 | 23.3137 | 60.4
45.315 | 60 | 28.8 | 23.3081 | 60.4
45.325 | 60 | 28.8 | 23.3024 | 60.4
45.335 | 60 | 28.8 | 23.2968 | 60.4
45.345 | 60 | 28.8 | 23.2912 | 60.4
45.355 | 60 | 28.8 | 23.2857 | 60.4
45.365 | 60 | 28.8 | 23.2802 | 60.4
45.375 | 60 | 28.8 | 23.2747 | 60.4
45.385 | 60 | 28.8 | 23.2692 | 60.4
45.395 | 60 | 28.8 | 23.2638 | 60.4
45.405 | 60 | 28.8 | 23.2584 | 60.4
45.415 | 60 | 28.8 | 23.2531 | 60.4
45.425 | 60 | 28.8 | 23.2478 | 60.4
45.435 | 60 | 28.8 | 23.2426 | 60.4
45.445 | 60 | 28.8 | 23.2374 | 60.4
45.455 | 60 | 28.8 | 23.2322 | 60.4
45.465 | 60 | 28.8 | 23.2271 | 60.4
45.475 | 60 | 28.8 | 23.222 | 60.4
45.485 | 60 | 28.8 | 23.217 | 60.4
45.495 | 60 | 28.8 | 23.2121 | 60.4
45.505 | 60 | 28.8 | 23.2071 | 60.4
45.515 | 60 | 28.8 | 23.2023 | 60.4
45.525 | 60 | 28.8 | 23.1975 | 60.4
45.535 | 60 | 28.8 | 23.1927 | 60.4
45.545 | 60 | 28.8 | 23.188 | 60.4
45.555 | 60 | 28.8 | 23.1833 | 60.4
45.565 | 60 | 28.8 | 23.1787 | 60.4
45.575 | 60 | 28.8 | 23.1742 | 60.4
45.585 | 60 | 28.8 | 23.1696 | 60.4
45.595 | 60 | 28.8 | 23.1652 | 60.4
45.605 | 60 | 28.8 | 23.1608 | 60.4
45.615 | 60 | 28.8 | 23.1564 | 60.4
45.625 | 60 | 28.8 | 23.1521 | 60.4
45.635 | 60 | 28.8 | 23.1478 | 60.4
45.645 | 60 | 28.8 | 23.1436 | 60.4
45.655 | 60 | 28.8 | 23.1394 | 60.4
45.665 | 60 | 28.8 | 23.1352 | 60.4
45.675 | 60 | 28.8 | 23.1311 | 60.4
45.685 | 60 | 28.8 | 23.1271 | 60.4
45.695 | 60 | 28.8 | 23.123 | 60.4
45.705 | 60 | 28.8 | 23.1191 | 60.4
45.715 | 60 | 28.8 | 23.1151 | 60.4
45.725 | 60 | 28.8 | 23.1112 | 60.4
45.735 | 60 | 28.8 | 23.1073 | 60.4
45.745 | 60 | 28.8 | 23.1035 | 60.4
45.755 | 60 | 28.8 | 23.0997 | 60.4
45.765 | 60 | 28.8 | 23.096 | 60.4
45.775 | 60 | 28.8 | 23.0922 | 60.4
45.785 | 60 | 28.8 | 23.0885 | 60.4
45.795 | 60 | 28.8 | 23.0849 | 60.4
45.805 | 60 | 28.8 | 23.0812 | 60.4
45.815 | 60 | 28.8 | 23.0777 | 60.4
45.825 | 60 | 28.8 | 23.0741 | 60.4
45.835 | 60 | 28.8 | 23.0706 | 60.4
45.845 | 60 | 28.8 | 23.067 | 60.4
45.855 | 60 | 28.8 | 23.0636 | 60.4
45.865 | 60 | 28.8 | 23.0601 | 60.4
45.875 | 60 | 28.8 | 23.0567 | 60.4
45.885 | 60 | 28.8 | 23.0533 | 60.4
45.895 | 60 | 28.8 | 23.05 | 60.4
45.905 | 60 | 28.8 | 23.0466 | 60.4
45.9155 | 60 | 28.8 | 23.0433 | 60.4
45.925 | 60 | 28.8 | 23.0401 | 60.4
45.935 | 60 | 28.8 | 23.0368 | 60.4
45.945 | 60 | 28.8 | 23.0336 | 60.4
45.955 | 60 | 28.8 | 23.0304 | 60.4
45.965 | 60 | 28.8 | 23.0272 | 60.4
45.975 | 60 | 28.8 | 23.0241 | 60.4
45.985 | 60 | 28.8 | 23.021 | 60.4
45.995 | 60 | 28.8 | 23.0179 | 60.4
46.0055 | 60 | 28.8 | 23.0148 | 60.4
46.015 | 60 | 28.8 | 23.0118 | 60.4
46.025 | 60 | 28.8 | 23.0088 | 60.4
46.035 | 60 | 28.8 | 23.0058 | 60.4
46.045 | 60 | 28.8 | 23.0028 | 60.4
46.055 | 60 | 28.8 | 22.9999 | 60.4
46.065 | 60 | 28.8 | 22.9969 | 60.4
46.075 | 60 | 28.8 | 22.9941 | 60.4
46.085 | 60 | 28.8 | 22.9912 | 60.4
46.095 | 60 | 28.8 | 22.9883 | 60.4
46.105 | 60 | 28.8 | 22.9855 | 60.4
46.115 | 60 | 28.8 | 22.9827 | 60.4
46.125 | 60 | 28.8 | 22.9799 | 60.4
46.1355 | 60 | 28.8 | 22.9772 | 60.4
46.145 | 60 | 28.8 | 22.9745 | 60.4
46.155 | 60 | 28.8 | 22.9718 | 60.4
46.1655 | 60 | 28.8 | 22.9691 | 60.4
46.175 | 60 | 28.8 | 22.9664 | 60.4
46.185 | 60 | 28.8 | 22.9638 | 60.4
46.1955 | 60 | 28.8 | 22.9612 | 60.4
46.205 | 60 | 28.8 | 22.9586 | 60.4
46.215 | 60 | 28.8 | 22.956 | 60.4
46.225 | 60 | 28.8 | 22.9534 | 60.4
46.235 | 60 | 28.8 | 22.9509 | 60.4
46.245 | 60 | 28.8 | 22.9484 | 60.4
46.255 | 60 | 28.8 | 22.9459 | 60.4
46.265 | 60 | 28.8 | 22.9435 | 60.4
46.275 | 60 | 28.8 | 22.941 | 60.4
46.285 | 60 | 28.8 | 22.9386 | 60.4
46.295 | 60 | 28.8 | 22.9362 | 60.4
46.305 | 60 | 28.8 | 22.9338 | 60.4
46.315 | 60 | 28.8 | 22.9315 | 60.4
46.325 | 60 | 28.8 | 22.9291 | 60.4
46.335 | 60 | 28.8 | 22.9268 | 60.4
46.345 | 60 | 28.8 | 22.9245 | 60.4
46.355 | 60 | 28.8 | 22.9222 | 60.4
46.365 | 60 | 28.8 | 22.92 | 60.4
46.375 | 60 | 28.8 | 22.9177 | 60.4
46.385 | 60 | 28.8 | 22.9155 | 60.4
46.395 | 60 | 28.8 | 22.9133 | 60.4
46.405 | 60 | 28.8 | 22.9111 | 60.4
46.415 | 60 | 28.8 | 22.909 | 60.4
46.425 | 60 | 28.8 | 22.9068 | 60.4
46.435 | 60 | 28.8 | 22.9047 | 60.4
46.445 | 60 | 28.8 | 22.9026 | 60.4
46.455 | 60 | 28.8 | 22.9005 | 60.4
46.465 | 60 | 28.8 | 22.8985 | 60.4
46.475 | 60 | 28.8 | 22.8964 | 60.4
46.485 | 60 | 28.8 | 22.8944 | 60.4
46.495 | 60 | 28.8 | 22.8924 | 60.4
46.505 | 60 | 28.8 | 22.8904 | 60.4
46.515 | 60 | 28.8 | 22.8885 | 60.4
46.525 | 60 | 28.8 | 22.8865 | 60.4
46.535 | 60 | 28.8 | 22.8846 | 60.4
46.545 | 60 | 28.8 | 22.8827 | 60.4
46.555 | 60 | 28.8 | 22.8808 | 60.4
46.565 | 60 | 28.8 | 22.8789 | 60.4
46.575 | 60 | 28.8 | 22.877 | 60.4
46.585 | 60 | 28.8 | 22.8752 | 60.4
46.595 | 60 | 28.8 | 22.8733 | 60.4
46.605 | 60 | 28.8 | 22.8715 | 60.4
46.615 | 60 | 28.8 | 22.8697 | 60.4
46.625 | 60 | 28.8 | 22.8679 | 60.4
46.635 | 60 | 28.8 | 22.8662 | 60.4
46.645 | 60 | 28.8 | 22.8644 | 60.4
46.655 | 60 | 28.8 | 22.8627 | 60.4
46.665 | 60 | 28.8 | 22.861 | 60.4
46.675 | 60 | 28.8 | 22.8593 | 60.4
46.685 | 60 | 28.8 | 22.8576 | 60.4
46.695 | 60 | 28.8 | 22.856 | 60.4
46.705 | 60 | 28.8 | 22.8543 | 60.4
46.715 | 60 | 28.8 | 22.8527 | 60.4
46.725 | 60 | 28.8 | 22.8511 | 60.4
46.735 | 60 | 28.8 | 22.8495 | 60.4
46.745 | 60 | 28.8 | 22.848 | 60.4
46.755 | 60 | 28.8 | 22.8464 | 60.4
46.765 | 60 | 28.8 | 22.8449 | 60.4
46.775 | 60 | 28.8 | 22.8434 | 60.4
46.785 | 60 | 28.8 | 22.8419 | 60.4
46.795 | 60 | 28.8 | 22.8404 | 60.4
46.805 | 60 | 28.8 | 22.8389 | 60.4
46.815 | 60 | 28.8 | 22.8375 | 60.4
46.825 | 60 | 28.8 | 22.836 | 60.4
46.835 | 60 | 28.8 | 22.8346 | 60.4
46.845 | 60 | 28.8 | 22.8332 | 60.4
46.855 | 60 | 28.8 | 22.8319 | 60.4
46.865 | 60 | 28.8 | 22.8305 | 60.4
46.875 | 60 | 28.8 | 22.8292 | 60.4
46.885 | 60 | 28.8 | 22.8278 | 60.4
46.895 | 60 | 28.8 | 22.8265 | 60.4
46.905 | 60 | 28.8 | 22.8253 | 60.4
46.915 | 60 | 28.8 | 22.824 | 60.4
46.925 | 60 | 28.8 | 22.8227 | 60.4
46.935 | 60 | 28.8 | 22.8215 | 60.4
46.945 | 60 | 28.8 | 22.8203 | 60.4
46.955 | 60 | 28.8 | 22.8191 | 60.4
46.965 | 60 | 28.8 | 22.8179 | 60.4
46.975 | 60 | 28.8 | 22.8168 | 60.4
46.985 | 60 | 28.8 | 22.8156 | 60.4
46.995 | 60 | 28.8 | 22.8145 | 60.4
47.005 | 60 | 28.8 | 22.8134 | 60.4
47.015 | 60 | 28.8 | 22.8123 | 60.4
47.025 | 60 | 28.8 | 22.8112 | 60.4
47.035 | 60 | 28.8 | 22.8101 | 60.4
47.045 | 60 | 28.8 | 22.8091 | 60.4
47.055 | 60 | 28.8 | 22.808 | 60.4
47.065 | 60 | 28.8 | 22.807 | 60.4
47.075 | 60 | 28.8 | 22.806 | 60.4
47.085 | 60 | 28.8 | 22.805 | 60.4
47.095 | 60 | 28.8 | 22.804 | 60.4
47.105 | 60 | 28.8 | 22.803 | 60.4
47.115 | 60 | 28.8 | 22.802 | 60.4
47.125 | 60 | 28.8 | 22.8011 | 60.4
47.135 | 60 | 28.8 | 22.8001 | 60.4
47.145 | 60 | 28.8 | 22.7992 | 60.4
47.155 | 60 | 28.8 | 22.7983 | 60.4
47.165 | 60 | 28.8 | 22.7973 | 60.4
47.175 | 60 | 28.8 | 22.7964 | 60.4
47.185 | 60 | 28.8 | 22.7955 | 60.4
47.195 | 60 | 28.8 | 22.7947 | 60.4
47.205 | 60 | 28.8 | 22.7938 | 60.4
47.215 | 60 | 28.8 | 22.7929 | 60.4
47.225 | 60 | 28.8 | 22.792 | 60.4
47.235 | 60 | 28.8 | 22.7912 | 60.4
47.245 | 60 | 28.8 | 22.7903 | 60.4
47.255 | 60 | 28.8 | 22.7895 | 60.4
47.265 | 60 | 28.8 | 22.7887 | 60.4
47.2755 | 60 | 28.8 | 22.7878 | 60.4
47.285 | 60 | 28.8 | 22.787 | 60.4
47.295 | 60 | 28.8 | 22.7862 | 60.4
47.3055 | 60 | 28.8 | 22.7854 | 60.4
47.315 | 60 | 28.8 | 22.7846 | 60.4
47.325 | 60 | 28.8 | 22.7838 | 60.4
47.3355 | 60 | 28.8 | 22.783 | 60.4
47.345 | 60 | 28.8 | 22.7822 | 60.4
47.355 | 60 | 28.8 | 22.7815 | 60.4
47.365 | 60 | 28.8 | 22.7807 | 60.4
47.375 | 60 | 28.8 | 22.7799 | 60.4
47.385 | 60 | 28.8 | 22.7792 | 60.4
47.395 | 60 | 28.8 | 22.7784 | 60.4
47.405 | 60 | 28.8 | 22.7777 | 60.4
47.415 | 60 | 28.8 | 22.7769 | 60.4
47.425 | 60 | 28.8 | 22.7762 | 60.4
47.435 | 60 | 28.8 | 22.7755 | 60.4
47.4455 | 60 | 28.8 | 22.7748 | 60.4
47.455 | 60 | 28.8 | 22.7741 | 60.4
47.465 | 60 | 28.8 | 22.7733 | 60.4
47.475 | 60 | 28.8 | 22.7726 | 60.4
47.485 | 60 | 28.8 | 22.7719 | 60.4
47.495 | 60 | 28.8 | 22.7712 | 60.4
47.505 | 60 | 28.8 | 22.7706 | 60.4
47.515 | 60 | 28.8 | 22.7699 | 60.4
47.525 | 60 | 28.8 | 22.7692 | 60.4
47.535 | 60 | 28.8 | 22.7685 | 60.4
47.545 | 60 | 28.8 | 22.7679 | 60.4
47.555 | 60 | 28.8 | 22.7672 | 60.4
47.565 | 60 | 28.8 | 22.7665 | 60.4
47.575 | 60 | 28.8 | 22.7659 | 60.4
47.585 | 60 | 28.8 | 22.7652 | 60.4
47.595 | 60 | 28.8 | 22.7646 | 60.4
47.605 | 60 | 28.8 | 22.7639 | 60.4
47.615 | 60 | 28.8 | 22.7633 | 60.4
47.625 | 60 | 28.8 | 22.7626 | 60.4
47.635 | 60 | 28.8 | 22.762 | 60.4
47.645 | 60 | 28.8 | 22.7614 | 60.4
47.655 | 60 | 28.8 | 22.7607 | 60.4
47.665 | 60 | 28.8 | 22.7601 | 60.4
47.675 | 60 | 28.8 | 22.7595 | 60.4
47.685 | 60 | 28.8 | 22.7588 | 60.4
47.695 | 60 | 28.8 | 22.7582 | 60.4
47.705 | 60 | 28.8 | 22.7576 | 60.4
47.715 | 60 | 28.8 | 22.757 | 60.4
47.725 | 60 | 28.8 | 22.7564 | 60.4
47.735 | 60 | 28.8 | 22.7558 | 60.4
47.745 | 60 | 28.8 | 22.7552 | 60.4
47.755 | 60 | 28.8 | 22.7546 | 60.4
47.765 | 60 | 28.8 | 22.754 | 60.4
47.775 | 60 | 28.8 | 22.7534 | 60.4
47.785 | 60 | 28.8 | 22.7529 | 60.4
47.795 | 60 | 28.8 | 22.7523 | 60.4
47.805 | 60 | 28.8 | 22.7517 | 60.4
47.815 | 60 | 28.8 | 22.7512 | 60.4
47.825 | 60 | 28.8 | 22.7506 | 60.4
47.835 | 60 | 28.8 | 22.7501 | 60.4
47.845 | 60 | 28.8 | 22.7495 | 60.4
47.855 | 60 | 28.8 | 22.749 | 60.4
47.865 | 60 | 28.8 | 22.7485 | 60.4
47.875 | 60 | 28.8 | 22.748 | 60.4
47.885 | 60 | 28.8 | 22.7474 | 60.4
47.895 | 60 | 28.8 | 22.7469 | 60.4
47.905 | 60 | 28.8 | 22.7465 | 60.4
47.915 | 60 | 28.8 | 22.746 | 60.4
47.925 | 60 | 28.8 | 22.7455 | 60.4
47.935 | 60 | 28.8 | 22.745 | 60.4
47.945 | 60 | 28.8 | 22.7446 | 60.4
47.955 | 60 | 28.8 | 22.7441 | 60.4
47.965 | 60 | 28.8 | 22.7437 | 60.4
47.975 | 60 | 28.8 | 22.7432 | 60.4
47.985 | 60 | 28.8 | 22.7428 | 60.4
47.9955 | 60 | 28.8 | 22.7424 | 60.4
48.005 | 60 | 28.8 | 22.7419 | 60.4
48.015 | 60 | 28.8 | 22.7415 | 60.4
48.025 | 60 | 28.8 | 22.7411 | 60.4
48.035 | 60 | 28.8 | 22.7407 | 60.4
48.045 | 60 | 28.8 | 22.7403 | 60.4
48.055 | 60 | 28.8 | 22.74 | 60.4
48.065 | 60 | 28.8 | 22.7396 | 60.4
48.075 | 60 | 28.8 | 22.7392 | 60.4
48.085 | 60 | 28.8 | 22.7388 | 60.4
48.095 | 60 | 28.8 | 22.7385 | 60.4
48.105 | 60 | 28.8 | 22.7381 | 60.4
48.115 | 60 | 28.8 | 22.7378 | 60.4
48.125 | 60 | 28.8 | 22.7374 | 60.4
48.135 | 60 | 28.8 | 22.7371 | 60.4
48.145 | 60 | 28.8 | 22.7367 | 60.4
48.155 | 60 | 28.8 | 22.7364 | 60.4
48.165 | 60 | 28.8 | 22.736 | 60.4
48.175 | 60 | 28.8 | 22.7357 | 60.4
48.185 | 60 | 28.8 | 22.7354 | 60.4
48.195 | 60 | 28.8 | 22.735 | 60.4
48.205 | 60 | 28.8 | 22.7347 | 60.4
48.215 | 60 | 28.8 | 22.7344 | 60.4
48.225 | 60 | 28.8 | 22.7341 | 60.4
48.235 | 60 | 28.8 | 22.7337 | 60.4
48.245 | 60 | 28.8 | 22.7334 | 60.4
48.255 | 60 | 28.8 | 22.7331 | 60.4
48.265 | 60 | 28.8 | 22.7328 | 60.4
48.275 | 60 | 28.8 | 22.7325 | 60.4
48.285 | 60 | 28.8 | 22.7322 | 60.4
48.295 | 60 | 28.8 | 22.7318 | 60.4
48.305 | 60 | 28.8 | 22.7315 | 60.4
48.315 | 60 | 28.8 | 22.7312 | 60.4
48.325 | 60 | 28.8 | 22.7309 | 60.4
48.335 | 60 | 28.8 | 22.7306 | 60.4
48.345 | 60 | 28.8 | 22.7303 | 60.4
48.355 | 60 | 28.8 | 22.73 | 60.4
48.365 | 60 | 28.8 | 22.7297 | 60.4
48.375 | 60 | 28.8 | 22.7294 | 60.4
48.385 | 60 | 28.8 | 22.7291 | 60.4
48.395 | 60 | 28.8 | 22.7289 | 60.4
48.405 | 60 | 28.8 | 22.7286 | 60.4
48.415 | 60 | 28.8 | 22.7283 | 60.4
48.425 | 60 | 28.8 | 22.728 | 60.4
48.435 | 60 | 28.8 | 22.7277 | 60.4
48.445 | 60 | 28.8 | 22.7275 | 60.4
48.455 | 60 | 28.8 | 22.7272 | 60.4
48.465 | 60 | 28.8 | 22.7269 | 60.4
48.475 | 60 | 28.8 | 22.7267 | 60.4
48.485 | 60 | 28.8 | 22.7264 | 60.4
48.495 | 60 | 28.8 | 22.7262 | 60.4
48.505 | 60 | 28.8 | 22.7259 | 60.4
48.5155 | 60 | 28.8 | 22.7257 | 60.4
48.525 | 60 | 28.8 | 22.7254 | 60.4
48.535 | 60 | 28.8 | 22.7252 | 60.4
48.545 | 60 | 28.8 | 22.7249 | 60.4
48.555 | 60 | 28.8 | 22.7247 | 60.4
48.565 | 60 | 28.8 | 22.7245 | 60.4
48.575 | 60 | 28.8 | 22.7243 | 60.4
48.585 | 60 | 28.8 | 22.724 | 60.4
48.595 | 60 | 28.8 | 22.7238 | 60.4
48.605 | 60 | 28.8 | 22.7236 | 60.4
48.615 | 60 | 28.8 | 22.7234 | 60.4
48.625 | 60 | 28.8 | 22.7232 | 60.4
48.635 | 60 | 28.8 | 22.723 | 60.4
48.645 | 60 | 28.8 | 22.7228 | 60.4
48.655 | 60 | 28.8 | 22.7226 | 60.4
48.665 | 60 | 28.8 | 22.7224 | 60.4
48.675 | 60 | 28.8 | 22.7222 | 60.4
48.685 | 60 | 28.8 | 22.722 | 60.4
48.695 | 60 | 28.8 | 22.7218 | 60.4
48.7055 | 60 | 28.8 | 22.7216 | 60.4
48.715 | 60 | 28.8 | 22.7214 | 60.4
48.725 | 60 | 28.8 | 22.7212 | 60.4
48.735 | 60 | 28.8 | 22.721 | 60.4
48.745 | 60 | 28.8 | 22.7208 | 60.4
48.755 | 60 | 28.8 | 22.7206 | 60.4
48.765 | 60 | 28.8 | 22.7205 | 60.4
48.775 | 60 | 28.8 | 22.7203 | 60.4
48.785 | 60 | 28.8 | 22.7201 | 60.4
48.795 | 60 | 28.8 | 22.7199 | 60.4
48.805 | 60 | 28.8 | 22.7197 | 60.4
48.8155 | 60 | 28.8 | 22.7195 | 60.4
48.825 | 60 | 28.8 | 22.7193 | 60.4
48.835 | 60 | 28.8 | 22.7191 | 60.4
48.845 | 60 | 28.8 | 22.7189 | 60.4
48.855 | 60 | 28.8 | 22.7187 | 60.4
48.865 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
48.875 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
48.885 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
48.895 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
48.905 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
48.915 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
48.925 | 60 | 28.8 | 22.7173 | 60.4
48.935 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
48.945 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
48.955 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
48.965 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
48.975 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
48.985 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
48.995 | 60 | 28.8 | 22.7157 | 60.4
49.005 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.4
49.015 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
49.025 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.4
49.035 | 60 | 28.8 | 22.7148 | 60.4
49.045 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
49.055 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
49.065 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
49.075 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
49.085 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
49.095 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
49.105 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
49.115 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
49.125 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
49.135 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
49.145 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
49.155 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
49.165 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
49.175 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
49.185 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
49.195 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
49.205 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
49.215 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
49.225 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
49.235 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
49.245 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
49.255 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
49.265 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
49.275 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
49.285 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
49.295 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
49.305 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
49.315 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
49.325 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
49.335 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
49.345 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
49.355 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
49.365 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
49.375 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
49.385 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
49.395 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
49.405 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
49.415 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
49.425 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
49.435 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
49.445 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
49.455 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
49.465 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4
49.475 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4
49.485 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4
49.495 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
49.505 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4
49.515 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4
49.525 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4
49.535 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4
49.545 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4
49.555 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4
49.565 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4
49.575 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4
49.585 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4
49.595 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4
49.605 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4
49.615 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4
49.625 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4
49.635 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4
49.645 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4
49.655 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4
49.665 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4
49.675 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4
49.685 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4
49.695 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
49.705 | 60 | 28.8 | 22.6959 | 60.4
49.715 | 60 | 28.8 | 22.6957 | 60.4
49.725 | 60 | 28.8 | 22.6955 | 60.4
49.735 | 60 | 28.8 | 22.6954 | 60.4
49.745 | 60 | 28.8 | 22.6952 | 60.4
49.755 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4
49.765 | 60 | 28.8 | 22.6949 | 60.4
49.775 | 60 | 28.8 | 22.6948 | 60.4
49.785 | 60 | 28.8 | 22.6947 | 60.4
49.795 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4
49.8045 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4
49.815 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4
49.825 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4
49.835 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4
49.8445 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4
49.855 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4
49.865 | 60 | 28.8 | 22.6944 | 60.4
49.8745 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4
49.885 | 60 | 28.8 | 22.6945 | 60.4
49.8945 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4
49.9045 | 60 | 28.8 | 22.6946 | 60.4
49.9145 | 60 | 28.8 | 22.6947 | 60.4
49.9245 | 60 | 28.8 | 22.6948 | 60.4
49.9345 | 60 | 28.8 | 22.6949 | 60.4
49.9445 | 60 | 28.8 | 22.695 | 60.4
49.9545 | 60 | 28.8 | 22.6951 | 60.4
49.9645 | 60 | 28.8 | 22.6953 | 60.4
49.9745 | 60 | 28.8 | 22.6954 | 60.4
49.9845 | 60 | 28.8 | 22.6956 | 60.4
49.995 | 60 | 28.8 | 22.6957 | 60.4
50.0045 | 60 | 28.8 | 22.6959 | 60.4
50.0145 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
50.0245 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4
50.0345 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4
50.0445 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4
50.0545 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4
50.0645 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4
50.0745 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4
50.0845 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4
50.0945 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4
50.1045 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4
50.1145 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4
50.1245 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4
50.1345 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4
50.1445 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4
50.1545 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4
50.1645 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4
50.175 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4
50.1845 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4
50.1945 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4
50.2045 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4
50.2145 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4
50.2245 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4
50.2345 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4
50.2445 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4
50.2545 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4
50.2645 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4
50.2745 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4
50.2845 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4
50.2945 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4
50.3045 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
50.3145 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4
50.3245 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4
50.3345 | 60 | 28.8 | 22.7017 | 60.4
50.3445 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4
50.3545 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4
50.3645 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4
50.3745 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4
50.3845 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4
50.3945 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
50.4045 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
50.4145 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
50.4245 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
50.4345 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
50.4445 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
50.4545 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
50.4645 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
50.4745 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
50.4845 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
50.4945 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
50.5045 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
50.5145 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
50.5245 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
50.5345 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
50.5445 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
50.5545 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
50.5645 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
50.5745 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
50.5845 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
50.5945 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
50.6045 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
50.6145 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
50.6245 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
50.6345 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
50.6445 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
50.6545 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
50.6645 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
50.6745 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
50.6845 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
50.6945 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
50.7045 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
50.7145 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
50.7245 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
50.7345 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
50.7445 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
50.7545 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4
50.7645 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
50.7745 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
50.7845 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
50.7945 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
50.8045 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
50.8145 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
50.8245 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
50.8345 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
50.8445 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
50.8545 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
50.8645 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
50.8745 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
50.8845 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
50.8945 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
50.9045 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
50.9145 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
50.9245 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
50.9345 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
50.9445 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
50.9545 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
50.9645 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
50.9745 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
50.9845 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
50.9945 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
51.0045 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
51.0145 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
51.0245 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
51.0345 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
51.0445 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
51.0545 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
51.0645 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
51.0745 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
51.0845 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
51.0945 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
51.1045 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
51.1145 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
51.1245 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
51.1345 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
51.1445 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
51.1545 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
51.1645 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
51.1745 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
51.1845 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
51.1945 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
51.2045 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
51.2145 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
51.2245 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.2345 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.2445 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.2545 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.2645 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.2745 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.2845 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.2945 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.3045 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.3145 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.3245 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.3345 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.3445 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.3545 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.3645 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.3745 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.3845 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.3945 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4045 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4145 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4245 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4345 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4445 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4545 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4645 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4745 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4845 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.4945 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.5045 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.5145 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.5245 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
51.5345 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.5445 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.5545 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
51.5645 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
51.5745 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
51.5845 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
51.5945 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
51.6045 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
51.6145 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
51.6245 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
51.6345 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
51.6445 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
51.6545 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
51.6645 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
51.6745 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
51.6845 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
51.6945 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
51.7045 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
51.7145 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
51.7245 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
51.7345 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
51.7445 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
51.7545 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
51.7645 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
51.7745 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
51.7845 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
51.7945 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
51.8045 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
51.8145 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
51.8245 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
51.8345 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
51.8445 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
51.8545 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
51.8645 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
51.8745 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
51.8845 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
51.8945 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
51.9045 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
51.9145 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
51.9245 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
51.9345 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
51.9445 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
51.9545 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
51.9645 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
51.9745 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
51.9845 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
51.9945 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
52.0045 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
52.0145 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
52.0245 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
52.0345 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
52.0445 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
52.0545 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
52.0645 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
52.0745 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
52.0845 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
52.0945 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
52.1045 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
52.1145 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
52.1245 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
52.1345 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
52.1445 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
52.1545 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
52.1645 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
52.1745 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
52.1845 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
52.1945 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
52.2045 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
52.2145 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
52.2245 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
52.2345 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
52.2445 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
52.2545 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
52.2645 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
52.2745 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
52.2845 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
52.2945 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
52.3045 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
52.3145 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
52.3245 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
52.3345 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
52.3445 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
52.3545 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
52.3645 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
52.3745 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
52.3845 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
52.3945 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
52.4045 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
52.4145 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
52.4245 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
52.4345 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
52.4445 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
52.4545 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
52.4645 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
52.4745 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
52.4845 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
52.4945 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
52.5045 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
52.5145 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
52.5245 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
52.5345 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
52.5445 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
52.5545 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
52.5645 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
52.5745 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
52.5845 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
52.5945 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
52.6045 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
52.6145 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
52.6245 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
52.6345 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
52.6445 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
52.6545 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
52.6645 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
52.6745 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
52.6845 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
52.6945 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
52.7045 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
52.7145 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
52.7245 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
52.7345 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
52.7445 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
52.7545 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
52.7645 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
52.7745 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
52.7845 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
52.7945 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
52.8045 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
52.8145 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
52.8245 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
52.8345 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
52.8445 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
52.8545 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
52.8645 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
52.8745 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
52.8845 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
52.8945 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
52.9045 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
52.9145 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
52.9245 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
52.9345 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
52.9445 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
52.9545 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
52.9645 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
52.9745 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
52.9845 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
52.9945 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0045 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0145 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0245 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0345 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0445 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0545 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0645 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0745 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0845 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.0945 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.1045 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
53.1145 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
53.1245 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
53.1345 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
53.1445 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
53.1545 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
53.1645 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
53.1745 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
53.1845 | 60 | 28.8 | 22.714 | 60.4
53.1945 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
53.2045 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
53.2145 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
53.2245 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
53.2345 | 60 | 28.8 | 22.7135 | 60.4
53.2445 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
53.2545 | 60 | 28.8 | 22.7133 | 60.4
53.2645 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
53.2745 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
53.2845 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
53.2945 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
53.3045 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
53.3145 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
53.3245 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
53.3345 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
53.3445 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
53.3545 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
53.3645 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
53.3745 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
53.3845 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
53.3945 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
53.4045 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
53.4145 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
53.4245 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
53.4345 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
53.4445 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
53.4545 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
53.4645 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
53.4745 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
53.4845 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
53.4945 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
53.5045 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
53.5145 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
53.5245 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
53.5345 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
53.5445 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
53.5545 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
53.5645 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
53.5745 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
53.5845 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
53.5945 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
53.6045 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
53.6145 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
53.6245 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
53.6345 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
53.6445 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
53.6545 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
53.6645 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
53.6745 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
53.6845 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
53.6945 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4
53.7045 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
53.7145 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
53.7245 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
53.7345 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
53.7445 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
53.7545 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
53.7645 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
53.7745 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
53.7845 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
53.7945 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
53.8045 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
53.8145 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
53.8245 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
53.8345 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
53.8445 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
53.8545 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
53.8645 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
53.8745 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
53.8845 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
53.8945 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
53.9045 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
53.9145 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
53.9245 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
53.9345 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
53.9445 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
53.9545 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
53.9645 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
53.9745 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
53.9845 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
53.9945 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.0045 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.0145 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.025 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.0345 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.0445 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.0545 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.0645 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.0745 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
54.0845 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.0945 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.1045 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.1145 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.1245 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.1345 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.1445 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
54.1545 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
54.1645 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
54.1745 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
54.1845 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
54.1945 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
54.2045 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
54.2145 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
54.2245 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
54.2345 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
54.2445 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
54.2545 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
54.2645 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
54.2745 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
54.2845 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
54.2945 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
54.3045 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
54.3145 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
54.3245 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
54.3345 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
54.3445 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
54.3545 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
54.3645 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
54.3745 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
54.3845 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
54.3945 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
54.4045 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
54.4145 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
54.4245 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
54.4345 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
54.4445 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
54.4545 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
54.4645 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
54.4745 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
54.4845 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
54.4945 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
54.5045 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
54.5145 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
54.5245 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
54.5345 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
54.5445 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
54.5545 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
54.5645 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
54.5745 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
54.5845 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
54.5945 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
54.6045 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
54.6145 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
54.6245 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
54.6345 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
54.6445 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
54.6545 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
54.6645 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
54.6745 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
54.6845 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
54.6945 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
54.7045 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
54.7145 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7245 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7345 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7445 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7545 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7645 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7745 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7845 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.7945 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.8045 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
54.8145 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
54.8245 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
54.8345 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
54.8445 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
54.8545 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
54.8645 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
54.8745 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
54.8845 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
54.8945 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
54.9045 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
54.9145 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
54.9245 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
54.9345 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
54.9445 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
54.9545 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
54.9645 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
54.9745 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
54.9845 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
54.9945 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
55.0045 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
55.0145 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
55.0245 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
55.0345 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
55.0445 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
55.0545 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
55.0645 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
55.0745 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
55.0845 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
55.0945 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
55.1045 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
55.1145 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
55.1245 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
55.1345 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
55.1445 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
55.1545 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
55.1645 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
55.1745 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
55.1845 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
55.1945 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
55.2045 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
55.2145 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
55.2245 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
55.2345 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
55.2445 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
55.2545 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
55.2645 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
55.2745 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
55.2845 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.2945 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.3045 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.3145 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.3245 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.3345 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.3445 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.3545 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.3645 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.3745 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.3845 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.3945 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4045 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4145 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4245 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4345 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4445 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4545 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4645 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4745 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4845 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.4945 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.5045 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.5145 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.5245 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.5345 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.5445 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
55.5545 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.5645 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.5745 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.5845 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.5945 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.6045 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.6145 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.6245 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
55.6345 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.6445 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.6545 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.6645 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.6745 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.6845 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.6945 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7045 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7145 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7245 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7345 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7445 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7545 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7645 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7745 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
55.7845 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.7945 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.8045 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.8145 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.8245 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.8345 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.8445 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
55.8545 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
55.8645 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
55.8745 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
55.8845 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
55.8945 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
55.9045 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
55.9145 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
55.9245 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
55.9345 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
55.9445 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
55.9545 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
55.9645 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
55.9745 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
55.9845 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
55.9945 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
56.0045 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
56.0145 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
56.0245 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
56.034 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
56.044 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
56.054 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
56.064 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
56.074 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
56.084 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
56.094 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
56.104 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
56.114 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
56.124 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
56.134 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
56.144 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
56.154 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
56.164 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
56.174 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.184 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.194 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.204 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.214 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.224 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.234 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.244 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
56.254 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
56.264 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
56.274 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
56.284 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
56.294 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
56.304 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
56.314 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
56.324 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
56.334 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
56.344 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
56.354 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
56.364 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
56.374 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
56.384 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
56.394 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
56.404 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
56.414 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
56.424 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
56.434 | 60 | 28.8 | 22.7032 | 60.4
56.444 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
56.454 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
56.464 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
56.474 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
56.484 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
56.494 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
56.504 | 60 | 28.8 | 22.7024 | 60.4
56.514 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4
56.524 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4
56.534 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4
56.544 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4
56.554 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4
56.564 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4
56.574 | 60 | 28.8 | 22.7016 | 60.4
56.5835 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4
56.5935 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4
56.604 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
56.6135 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
56.6235 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4
56.6335 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4
56.6435 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4
56.6535 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4
56.6635 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4
56.674 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4
56.6835 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4
56.6935 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4
56.7035 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4
56.7135 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4
56.7235 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4
56.7335 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4
56.744 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4
56.7535 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4
56.7635 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4
56.7735 | 60 | 28.8 | 22.6996 | 60.4
56.7835 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4
56.7935 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4
56.8035 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4
56.8135 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4
56.8235 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4
56.8335 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4
56.8435 | 60 | 28.8 | 22.6989 | 60.4
56.8535 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4
56.8635 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4
56.8735 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4
56.8835 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4
56.8935 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4
56.9035 | 60 | 28.8 | 22.6983 | 60.4
56.9135 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4
56.9235 | 60 | 28.8 | 22.6981 | 60.4
56.9335 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4
56.9435 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4
56.9535 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4
56.9635 | 60 | 28.8 | 22.6977 | 60.4
56.9735 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4
56.9835 | 60 | 28.8 | 22.6975 | 60.4
56.9935 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4
57.0035 | 60 | 28.8 | 22.6973 | 60.4
57.0135 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4
57.0235 | 60 | 28.8 | 22.6971 | 60.4
57.0335 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4
57.0435 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4
57.0535 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4
57.0635 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4
57.0735 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4
57.0835 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4
57.0935 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4
57.1035 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4
57.1135 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4
57.1235 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4
57.1335 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4
57.1435 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4
57.1535 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4
57.1635 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4
57.1735 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.1835 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.1935 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2035 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2135 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2235 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2335 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2435 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2535 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2635 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2735 | 60 | 28.8 | 22.6961 | 60.4
57.2835 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4
57.2935 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4
57.3035 | 60 | 28.8 | 22.6962 | 60.4
57.3135 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4
57.3235 | 60 | 28.8 | 22.6963 | 60.4
57.3335 | 60 | 28.8 | 22.6964 | 60.4
57.3435 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4
57.3535 | 60 | 28.8 | 22.6965 | 60.4
57.3635 | 60 | 28.8 | 22.6966 | 60.4
57.3735 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4
57.3835 | 60 | 28.8 | 22.6967 | 60.4
57.3935 | 60 | 28.8 | 22.6968 | 60.4
57.4035 | 60 | 28.8 | 22.6969 | 60.4
57.4135 | 60 | 28.8 | 22.697 | 60.4
57.4235 | 60 | 28.8 | 22.6971 | 60.4
57.4335 | 60 | 28.8 | 22.6972 | 60.4
57.4435 | 60 | 28.8 | 22.6973 | 60.4
57.4535 | 60 | 28.8 | 22.6974 | 60.4
57.4635 | 60 | 28.8 | 22.6975 | 60.4
57.4735 | 60 | 28.8 | 22.6976 | 60.4
57.4835 | 60 | 28.8 | 22.6977 | 60.4
57.4935 | 60 | 28.8 | 22.6978 | 60.4
57.5035 | 60 | 28.8 | 22.6979 | 60.4
57.5135 | 60 | 28.8 | 22.698 | 60.4
57.5235 | 60 | 28.8 | 22.6981 | 60.4
57.5335 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.4
57.5435 | 60 | 28.8 | 22.6983 | 60.4
57.5535 | 60 | 28.8 | 22.6984 | 60.4
57.5635 | 60 | 28.8 | 22.6985 | 60.4
57.5735 | 60 | 28.8 | 22.6986 | 60.4
57.5835 | 60 | 28.8 | 22.6987 | 60.4
57.5935 | 60 | 28.8 | 22.6988 | 60.4
57.6035 | 60 | 28.8 | 22.6989 | 60.4
57.6135 | 60 | 28.8 | 22.699 | 60.4
57.6235 | 60 | 28.8 | 22.6991 | 60.4
57.6335 | 60 | 28.8 | 22.6992 | 60.4
57.6435 | 60 | 28.8 | 22.6993 | 60.4
57.6535 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4
57.6635 | 60 | 28.8 | 22.6994 | 60.4
57.6735 | 60 | 28.8 | 22.6995 | 60.4
57.6835 | 60 | 28.8 | 22.6996 | 60.4
57.6935 | 60 | 28.8 | 22.6997 | 60.4
57.7035 | 60 | 28.8 | 22.6998 | 60.4
57.7135 | 60 | 28.8 | 22.6999 | 60.4
57.7235 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4
57.7335 | 60 | 28.8 | 22.7 | 60.4
57.7435 | 60 | 28.8 | 22.7001 | 60.4
57.7535 | 60 | 28.8 | 22.7002 | 60.4
57.7635 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4
57.7735 | 60 | 28.8 | 22.7003 | 60.4
57.7835 | 60 | 28.8 | 22.7004 | 60.4
57.7935 | 60 | 28.8 | 22.7005 | 60.4
57.8035 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4
57.8135 | 60 | 28.8 | 22.7006 | 60.4
57.8235 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4
57.8335 | 60 | 28.8 | 22.7007 | 60.4
57.8435 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4
57.8535 | 60 | 28.8 | 22.7008 | 60.4
57.8635 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4
57.8735 | 60 | 28.8 | 22.7009 | 60.4
57.8835 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4
57.8935 | 60 | 28.8 | 22.701 | 60.4
57.9035 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4
57.9135 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4
57.9235 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.4
57.9335 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
57.9435 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
57.9535 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
57.9635 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
57.9735 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
57.984 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
57.9935 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0035 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0135 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0235 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0335 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0435 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0535 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0635 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0735 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0835 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.0935 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1035 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1135 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1235 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1335 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1435 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1535 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1635 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1735 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1835 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.1935 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2035 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2135 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2235 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2335 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2435 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2535 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2635 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2735 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2835 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.2935 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3035 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3135 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3235 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3335 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3435 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3535 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3635 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3735 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3835 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.3935 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.4035 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.4135 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4235 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4335 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4435 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4535 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4635 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4735 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4835 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.4935 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5035 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5135 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5235 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5335 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5435 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5535 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5635 | 60 | 28.8 | 22.7012 | 60.4
58.5735 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.5835 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.5935 | 60 | 28.8 | 22.7013 | 60.4
58.6035 | 60 | 28.8 | 22.7014 | 60.4
58.6135 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4
58.6235 | 60 | 28.8 | 22.7015 | 60.4
58.6335 | 60 | 28.8 | 22.7016 | 60.4
58.6435 | 60 | 28.8 | 22.7017 | 60.4
58.6535 | 60 | 28.8 | 22.7018 | 60.4
58.6635 | 60 | 28.8 | 22.7019 | 60.4
58.6735 | 60 | 28.8 | 22.702 | 60.4
58.6835 | 60 | 28.8 | 22.7021 | 60.4
58.6935 | 60 | 28.8 | 22.7022 | 60.4
58.7035 | 60 | 28.8 | 22.7023 | 60.4
58.7135 | 60 | 28.8 | 22.7025 | 60.4
58.7235 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
58.7335 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
58.7435 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
58.7535 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
58.7635 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
58.7735 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
58.7835 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
58.7935 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
58.8035 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
58.8135 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
58.8235 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
58.8335 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
58.8435 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
58.8535 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
58.8635 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
58.8735 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
58.8835 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
58.8935 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
58.9035 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
58.9135 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
58.9235 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
58.9335 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
58.9435 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
58.9535 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
58.9635 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
58.9735 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
58.9835 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
58.9935 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
59.0035 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
59.0135 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
59.0235 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
59.0335 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
59.0435 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
59.0535 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
59.0635 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
59.0735 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
59.0835 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
59.0935 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
59.1035 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
59.1135 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
59.1235 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
59.1335 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
59.1435 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
59.1535 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
59.1635 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
59.1735 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
59.1835 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
59.1935 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
59.2035 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
59.2135 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
59.2235 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
59.2335 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
59.2435 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
59.2535 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
59.2635 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
59.2735 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
59.2835 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
59.2935 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
59.3035 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
59.3135 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
59.3235 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
59.3335 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
59.3435 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
59.3535 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
59.3635 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
59.3735 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
59.3835 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
59.3935 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
59.4035 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
59.4135 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
59.4235 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
59.4335 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
59.4435 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
59.4535 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
59.4635 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
59.4735 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
59.4835 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
59.4935 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
59.5035 | 60 | 28.8 | 22.7129 | 60.4
59.5135 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
59.5235 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
59.5335 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
59.5435 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
59.5535 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
59.5635 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
59.5735 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
59.5835 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
59.5935 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
59.6035 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
59.6135 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
59.6235 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
59.6335 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
59.6435 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
59.6535 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
59.6635 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
59.6735 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
59.6835 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
59.6935 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
59.7035 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
59.7135 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
59.7235 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
59.7335 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
59.7435 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
59.7535 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
59.7635 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
59.7735 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
59.7835 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
59.7935 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
59.8035 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
59.8135 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
59.8235 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
59.8335 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
59.8435 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
59.8535 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
59.8635 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
59.8735 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
59.8835 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
59.8935 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
59.9035 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
59.9135 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
59.9235 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
59.9335 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
59.9435 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
59.9535 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
59.9635 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
59.9735 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
59.9835 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
59.9935 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
60.0035 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
60.0135 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
60.0235 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
60.0335 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
60.0435 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
60.0535 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
60.0635 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
60.0735 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
60.0835 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
60.0935 | 60 | 28.8 | 22.7035 | 60.4
60.1035 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
60.1135 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
60.1235 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
60.1335 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
60.1435 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
60.1535 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
60.1635 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
60.1735 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
60.1835 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
60.1935 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
60.2035 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
60.2135 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
60.2235 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
60.2335 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
60.2435 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
60.2535 | 60 | 28.8 | 22.7026 | 60.4
60.2635 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
60.2735 | 60 | 28.8 | 22.7027 | 60.4
60.2835 | 60 | 28.8 | 22.7028 | 60.4
60.2935 | 60 | 28.8 | 22.7029 | 60.4
60.3035 | 60 | 28.8 | 22.703 | 60.4
60.3135 | 60 | 28.8 | 22.7031 | 60.4
60.3235 | 60 | 28.8 | 22.7033 | 60.4
60.3335 | 60 | 28.8 | 22.7034 | 60.4
60.3435 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
60.3535 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
60.3635 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
60.3735 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
60.3835 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
60.3935 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
60.4035 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
60.4135 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
60.4235 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
60.4335 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
60.4435 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
60.4535 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
60.4635 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
60.4735 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
60.4835 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
60.4935 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4
60.5035 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
60.5135 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
60.524 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
60.5335 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
60.5435 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
60.5535 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
60.5635 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
60.5735 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
60.5835 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
60.5935 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
60.6035 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
60.6135 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
60.6235 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
60.6335 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
60.6435 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
60.6535 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
60.6635 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
60.6735 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
60.6835 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
60.6935 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
60.7035 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
60.7135 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
60.7235 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
60.7335 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
60.7435 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
60.7535 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
60.7635 | 60 | 28.8 | 22.7138 | 60.4
60.7735 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.4
60.7835 | 60 | 28.8 | 22.7143 | 60.4
60.7935 | 60 | 28.8 | 22.7145 | 60.4
60.8035 | 60 | 28.8 | 22.7147 | 60.4
60.8135 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
60.8235 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
60.8335 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
60.8435 | 60 | 28.8 | 22.7154 | 60.4
60.8535 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
60.8635 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
60.8735 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
60.8835 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
60.8935 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
60.9035 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
60.9135 | 60 | 28.8 | 22.7167 | 60.4
60.9235 | 60 | 28.8 | 22.7169 | 60.4
60.9335 | 60 | 28.8 | 22.7171 | 60.4
60.9435 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
60.9535 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
60.9635 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
60.9735 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
60.9835 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
60.9935 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
61.0035 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
61.0135 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
61.0235 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
61.0335 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
61.0435 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
61.0535 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
61.0635 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
61.0735 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
61.0835 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
61.0935 | 60 | 28.8 | 22.7185 | 60.4
61.1035 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
61.1135 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
61.1235 | 60 | 28.8 | 22.7184 | 60.4
61.1335 | 60 | 28.8 | 22.7183 | 60.4
61.1435 | 60 | 28.8 | 22.7182 | 60.4
61.1535 | 60 | 28.8 | 22.7181 | 60.4
61.1635 | 60 | 28.8 | 22.718 | 60.4
61.1735 | 60 | 28.8 | 22.7179 | 60.4
61.1835 | 60 | 28.8 | 22.7178 | 60.4
61.1935 | 60 | 28.8 | 22.7177 | 60.4
61.2035 | 60 | 28.8 | 22.7175 | 60.4
61.2135 | 60 | 28.8 | 22.7174 | 60.4
61.2235 | 60 | 28.8 | 22.7172 | 60.4
61.2335 | 60 | 28.8 | 22.717 | 60.4
61.2435 | 60 | 28.8 | 22.7168 | 60.4
61.2535 | 60 | 28.8 | 22.7166 | 60.4
61.2635 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.4
61.2735 | 60 | 28.8 | 22.7162 | 60.4
61.2835 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.4
61.2935 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.4
61.3035 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.4
61.3135 | 60 | 28.8 | 22.7153 | 60.4
61.3235 | 60 | 28.8 | 22.7151 | 60.4
61.3335 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.4
61.3435 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.4
61.3535 | 60 | 28.8 | 22.7144 | 60.4
61.3635 | 60 | 28.8 | 22.7142 | 60.4
61.3735 | 60 | 28.8 | 22.7139 | 60.4
61.3835 | 60 | 28.8 | 22.7137 | 60.4
61.3935 | 60 | 28.8 | 22.7134 | 60.4
61.4035 | 60 | 28.8 | 22.7132 | 60.4
61.4135 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.4
61.4235 | 60 | 28.8 | 22.7128 | 60.4
61.4335 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
61.4435 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
61.4535 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
61.4635 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
61.4735 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
61.4835 | 60 | 28.8 | 22.7115 | 60.4
61.4935 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
61.5035 | 60 | 28.8 | 22.7111 | 60.4
61.5135 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
61.5235 | 60 | 28.8 | 22.7107 | 60.4
61.5335 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
61.5435 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
61.5535 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
61.5635 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
61.5735 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
61.5835 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
61.5935 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
61.6035 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
61.6135 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
61.6235 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
61.6335 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
61.6435 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
61.6535 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
61.6635 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
61.6735 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
61.6835 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
61.6935 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
61.7035 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
61.7135 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
61.7235 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
61.7335 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
61.7435 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
61.7535 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4
61.7635 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
61.7735 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
61.784 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
61.7935 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
61.8035 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
61.8135 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
61.8235 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
61.8335 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
61.8435 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
61.8535 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
61.8635 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
61.8735 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
61.8835 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
61.894 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
61.9035 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
61.9135 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
61.9235 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
61.9335 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
61.9435 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
61.9535 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
61.9635 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
61.974 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
61.9835 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
61.9935 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
62.0035 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
62.0135 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
62.0235 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
62.0335 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
62.0435 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
62.0535 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
62.0635 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
62.0735 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
62.084 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
62.0935 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
62.1035 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
62.1135 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
62.1235 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
62.1335 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
62.1435 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
62.1535 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
62.1635 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.1735 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.1835 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.1935 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.2035 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.2135 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.2235 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.2335 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.2435 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.2535 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.2635 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.2735 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
62.2835 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
62.2935 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
62.3035 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
62.3135 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
62.3235 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
62.3335 | 60 | 28.8 | 22.7036 | 60.4
62.3435 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.3535 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.3635 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.3735 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.3835 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.3935 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.4035 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.4135 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.4235 | 60 | 28.8 | 22.7037 | 60.4
62.4335 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.4435 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.4535 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.4635 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.4735 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.4
62.4835 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
62.4935 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
62.5035 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
62.5135 | 60 | 28.8 | 22.7039 | 60.4
62.5235 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
62.5335 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
62.5435 | 60 | 28.8 | 22.704 | 60.4
62.5535 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
62.5635 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
62.5735 | 60 | 28.8 | 22.7041 | 60.4
62.5835 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
62.5935 | 60 | 28.8 | 22.7042 | 60.4
62.6035 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
62.6135 | 60 | 28.8 | 22.7043 | 60.4
62.6235 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
62.6335 | 60 | 28.8 | 22.7044 | 60.4
62.6435 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
62.6535 | 60 | 28.8 | 22.7045 | 60.4
62.6635 | 60 | 28.8 | 22.7046 | 60.4
62.6735 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
62.6835 | 60 | 28.8 | 22.7047 | 60.4
62.6935 | 60 | 28.8 | 22.7048 | 60.4
62.7035 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
62.7135 | 60 | 28.8 | 22.7049 | 60.4
62.7235 | 60 | 28.8 | 22.705 | 60.4
62.7335 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
62.7435 | 60 | 28.8 | 22.7051 | 60.4
62.7535 | 60 | 28.8 | 22.7052 | 60.4
62.7635 | 60 | 28.8 | 22.7053 | 60.4
62.7735 | 60 | 28.8 | 22.7054 | 60.4
62.7835 | 60 | 28.8 | 22.7055 | 60.4
62.7935 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
62.8035 | 60 | 28.8 | 22.7056 | 60.4
62.8135 | 60 | 28.8 | 22.7057 | 60.4
62.8235 | 60 | 28.8 | 22.7058 | 60.4
62.8335 | 60 | 28.8 | 22.7059 | 60.4
62.8435 | 60 | 28.8 | 22.706 | 60.4
62.8535 | 60 | 28.8 | 22.7061 | 60.4
62.8635 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.4
62.8735 | 60 | 28.8 | 22.7063 | 60.4
62.8835 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
62.8935 | 60 | 28.8 | 22.7064 | 60.4
62.9035 | 60 | 28.8 | 22.7065 | 60.4
62.9135 | 60 | 28.8 | 22.7066 | 60.4
62.9235 | 60 | 28.8 | 22.7067 | 60.4
62.9335 | 60 | 28.8 | 22.7068 | 60.4
62.9435 | 60 | 28.8 | 22.7069 | 60.4
62.9535 | 60 | 28.8 | 22.707 | 60.4
62.9635 | 60 | 28.8 | 22.7071 | 60.4
62.9735 | 60 | 28.8 | 22.7072 | 60.4
62.9835 | 60 | 28.8 | 22.7073 | 60.4
62.9935 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
63.0035 | 60 | 28.8 | 22.7074 | 60.4
63.0135 | 60 | 28.8 | 22.7075 | 60.4
63.0235 | 60 | 28.8 | 22.7076 | 60.4
63.0335 | 60 | 28.8 | 22.7077 | 60.4
63.0435 | 60 | 28.8 | 22.7078 | 60.4
63.0535 | 60 | 28.8 | 22.7079 | 60.4
63.0635 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
63.074 | 60 | 28.8 | 22.708 | 60.4
63.0835 | 60 | 28.8 | 22.7081 | 60.4
63.0935 | 60 | 28.8 | 22.7082 | 60.4
63.1035 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
63.1135 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.4
63.1235 | 60 | 28.8 | 22.7084 | 60.4
63.1335 | 60 | 28.8 | 22.7085 | 60.4
63.1435 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
63.1535 | 60 | 28.8 | 22.7086 | 60.4
63.1635 | 60 | 28.8 | 22.7087 | 60.4
63.1735 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
63.184 | 60 | 28.8 | 22.7088 | 60.4
63.1935 | 60 | 28.8 | 22.7089 | 60.4
63.2035 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
63.2135 | 60 | 28.8 | 22.709 | 60.4
63.2235 | 60 | 28.8 | 22.7091 | 60.4
63.2335 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
63.2435 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
63.2535 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
63.2635 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
63.2735 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
63.2835 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
63.2935 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
63.3035 | 60 | 28.8 | 22.7097 | 60.4
63.313 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
63.3235 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
63.333 | 60 | 28.8 | 22.71 | 60.4
63.343 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
63.353 | 60 | 28.8 | 22.7102 | 60.4
63.363 | 60 | 28.8 | 22.7103 | 60.4
63.373 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
63.383 | 60 | 28.8 | 22.7105 | 60.4
63.393 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
63.403 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
63.413 | 60 | 28.8 | 22.7109 | 60.4
63.423 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
63.433 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
63.443 | 60 | 28.8 | 22.7113 | 60.4
63.453 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
63.463 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
63.473 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.4
63.483 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
63.493 | 60 | 28.8 | 22.7119 | 60.4
63.503 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
63.513 | 60 | 28.8 | 22.7122 | 60.4
63.523 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
63.533 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
63.543 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
63.553 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
63.563 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
63.573 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
63.583 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
63.593 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
63.603 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
63.613 | 60 | 28.8 | 22.7127 | 60.4
63.623 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
63.633 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
63.643 | 60 | 28.8 | 22.7125 | 60.4
63.653 | 60 | 28.8 | 22.7124 | 60.4
63.663 | 60 | 28.8 | 22.7123 | 60.4
63.673 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
63.683 | 60 | 28.8 | 22.712 | 60.4
63.693 | 60 | 28.8 | 22.7118 | 60.4
63.703 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
63.713 | 60 | 28.8 | 22.7114 | 60.4
63.723 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
63.733 | 60 | 28.8 | 22.711 | 60.4
63.743 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
63.753 | 60 | 28.8 | 22.7106 | 60.4
63.763 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
63.773 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
63.783 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
63.793 | 60 | 28.8 | 22.7098 | 60.4
63.803 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
63.813 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
63.823 | 60 | 28.8 | 22.7094 | 60.4
63.833 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
63.843 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
63.853 | 60 | 28.8 | 22.7092 | 60.4
63.863 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
63.873 | 60 | 28.8 | 22.7093 | 60.4
63.883 | 60 | 28.8 | 22.7095 | 60.4
63.893 | 60 | 28.8 | 22.7096 | 60.4
63.903 | 60 | 28.8 | 22.7099 | 60.4
63.913 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.4
63.923 | 60 | 28.8 | 22.7104 | 60.4
63.933 | 60 | 28.8 | 22.7108 | 60.4
63.943 | 60 | 28.8 | 22.7112 | 60.4
63.953 | 60 | 28.8 | 22.7116 | 60.4
63.963 | 60 | 28.8 | 22.7121 | 60.4
63.973 | 60 | 28.8 | 22.7126 | 60.4
63.983 | 60 | 28.8 | 22.7131 | 60.4
63.993 | 60 | 28.8 | 22.7136 | 60.4
64.003 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.6
64.013 | 60 | 28.8 | 22.7146 | 60.6
64.023 | 60 | 28.8 | 22.715 | 60.6
64.033 | 60 | 28.8 | 22.7155 | 60.6
64.043 | 60 | 28.8 | 22.7158 | 60.6
64.053 | 60 | 28.8 | 22.7161 | 60.6
64.063 | 60 | 28.8 | 22.7164 | 60.6
64.073 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.6
64.083 | 60 | 28.8 | 22.7165 | 60.6
64.093 | 60 | 28.8 | 22.7163 | 60.6
64.103 | 60 | 28.8 | 22.716 | 60.6
64.113 | 60 | 28.8 | 22.7156 | 60.6
64.123 | 60 | 28.8 | 22.7149 | 60.6
64.133 | 60 | 28.8 | 22.7141 | 60.6
64.143 | 60 | 28.8 | 22.713 | 60.6
64.153 | 60 | 28.8 | 22.7117 | 60.6
64.163 | 60 | 28.8 | 22.7101 | 60.6
64.173 | 60 | 28.8 | 22.7083 | 60.6
64.183 | 60 | 28.8 | 22.7062 | 60.6
64.193 | 60 | 28.8 | 22.7038 | 60.6
64.203 | 60 | 28.8 | 22.7011 | 60.6
64.213 | 60 | 28.8 | 22.6982 | 60.6
64.223 | 60 | 28.8 | 22.6949 | 60.6
64.233 | 60 | 28.8 | 22.6913 | 60.6
64.243 | 60 | 28.8 | 22.6873 | 60.6
64.253 | 60 | 28.8 | 22.6831 | 60.6
64.263 | 60 | 28.8 | 22.6786 | 60.6
64.273 | 60 | 28.8 | 22.6737 | 60.6
64.283 | 60 | 28.8 | 22.6685 | 60.6
64.293 | 60 | 28.8 | 22.6631 | 60.6
64.303 | 60 | 28.8 | 22.6573 | 60.6
64.313 | 60 | 28.8 | 22.6513 | 60.6
64.323 | 60 | 28.8 | 22.645 | 60.6
64.333 | 60 | 28.8 | 22.6385 | 60.6
64.343 | 60 | 28.8 | 22.6317 | 60.6
64.353 | 60 | 28.8 | 22.6247 | 60.6
64.363 | 60 | 28.8 | 22.6175 | 60.6
64.373 | 60 | 28.8 | 22.6101 | 60.6
64.383 | 60 | 28.8 | 22.6025 | 60.6
64.393 | 60 | 28.8 | 22.5948 | 60.6
64.403 | 60 | 28.8 | 22.587 | 60.6
64.413 | 60 | 28.8 | 22.579 | 60.6
64.423 | 60 | 28.8 | 22.571 | 60.6
64.433 | 60 | 28.8 | 22.5629 | 60.6
64.443 | 60 | 28.8 | 22.5547 | 60.6
64.453 | 60 | 28.8 | 22.5465 | 60.6
64.463 | 60 | 28.8 | 22.5383 | 60.6
64.473 | 60 | 28.8 | 22.53 | 60.6
64.483 | 60 | 28.8 | 22.5218 | 60.6
64.493 | 60 | 28.8 | 22.5136 | 60.6
64.503 | 60 | 28.8 | 22.5054 | 60.6
64.513 | 60 | 28.8 | 22.4973 | 60.6
64.523 | 60 | 28.8 | 22.4893 | 60.6
64.533 | 60 | 28.8 | 22.4813 | 60.6
64.543 | 60 | 28.8 | 22.4734 | 60.6
64.553 | 60 | 28.8 | 22.4656 | 60.6
64.563 | 60 | 28.8 | 22.4579 | 60.6
64.573 | 60 | 28.8 | 22.4503 | 60.6
64.583 | 60 | 28.8 | 22.4428 | 60.6
64.593 | 60 | 28.8 | 22.4354 | 60.6
64.603 | 60 | 28.8 | 22.4281 | 60.6
64.613 | 60 | 28.8 | 22.421 | 60.6
64.623 | 60 | 28.8 | 22.414 | 60.6
64.633 | 60 | 28.8 | 22.4071 | 60.6
64.643 | 60 | 28.8 | 22.4003 | 60.6
64.653 | 60 | 28.8 | 22.3937 | 60.6
64.663 | 60 | 28.8 | 22.3872 | 60.6
64.673 | 60 | 28.8 | 22.3808 | 60.6
64.683 | 60 | 28.8 | 22.3745 | 60.6
64.693 | 60 | 28.8 | 22.3684 | 60.6
64.703 | 60 | 28.8 | 22.3624 | 60.6
64.713 | 60 | 28.8 | 22.3565 | 60.6
64.723 | 60 | 28.8 | 22.3507 | 60.6
64.733 | 60 | 28.8 | 22.345 | 60.6
64.743 | 60 | 28.8 | 22.3395 | 60.6
64.753 | 60 | 28.8 | 22.3341 | 60.6
64.763 | 60 | 28.8 | 22.3287 | 60.6
64.773 | 60 | 28.8 | 22.3235 | 60.6
64.783 | 60 | 28.8 | 22.3183 | 60.6
64.793 | 60 | 28.8 | 22.3133 | 60.6
64.803 | 60 | 28.8 | 22.3083 | 60.6
64.813 | 60 | 28.8 | 22.3033 | 60.6
64.823 | 60 | 28.8 | 22.2985 | 60.6
64.833 | 60 | 28.8 | 22.2937 | 60.6
64.843 | 60 | 28.8 | 22.2889 | 60.6
64.853 | 60 | 28.8 | 22.2842 | 60.6
64.863 | 60 | 28.8 | 22.2795 | 60.6
64.873 | 60 | 28.8 | 22.2748 | 60.6
64.883 | 60 | 28.8 | 22.27 | 60.6
64.893 | 60 | 28.8 | 22.2653 | 60.6
64.903 | 60 | 28.8 | 22.2605 | 60.6
64.913 | 60 | 28.8 | 22.2557 | 60.6
64.923 | 60 | 28.8 | 22.2508 | 60.6
64.933 | 60 | 28.8 | 22.2459 | 60.6
64.943 | 60 | 28.8 | 22.2408 | 60.6
64.953 | 60 | 28.8 | 22.2356 | 60.6
64.963 | 60 | 28.8 | 22.2303 | 60.6
64.973 | 60 | 28.8 | 22.2248 | 60.6
64.983 | 60 | 28.8 | 22.2192 | 60.6
64.993 | 60 | 28.8 | 22.2134 | 60.6
65.003 | 60 | 28.8 | 22.2073 | 60.6
65.013 | 60 | 28.8 | 22.2011 | 60.6
65.023 | 60 | 28.8 | 22.1946 | 60.6
65.033 | 60 | 28.8 | 22.1879 | 60.6
65.043 | 60 | 28.8 | 22.1809 | 60.6
65.053 | 60 | 28.8 | 22.1737 | 60.6
65.063 | 60 | 28.8 | 22.1662 | 60.6
65.073 | 60 | 28.8 | 22.1583 | 60.6
65.083 | 60 | 28.8 | 22.1502 | 60.6
65.093 | 60 | 28.8 | 22.1418 | 60.6
65.103 | 60 | 28.8 | 22.133 | 60.6
65.113 | 60 | 28.8 | 22.124 | 60.6
65.123 | 60 | 28.8 | 22.1146 | 60.6
65.133 | 60 | 28.8 | 22.1049 | 60.6
65.143 | 60 | 28.8 | 22.0949 | 60.6
65.153 | 60 | 28.8 | 22.0846 | 60.6
65.163 | 60 | 28.8 | 22.074 | 60.6
65.173 | 60 | 28.8 | 22.0631 | 60.6
65.183 | 60 | 28.8 | 22.0519 | 60.6
65.193 | 60 | 28.8 | 22.0405 | 60.6
65.203 | 60 | 28.8 | 22.0288 | 60.6
65.213 | 60 | 28.8 | 22.0168 | 60.6
65.223 | 60 | 28.8 | 22.0046 | 60.6
65.233 | 60 | 28.8 | 21.9922 | 60.6
65.243 | 60 | 28.8 | 21.9796 | 60.6
65.253 | 60 | 28.8 | 21.9669 | 60.6
65.263 | 60 | 28.8 | 21.954 | 60.6
65.273 | 60 | 28.8 | 21.9409 | 60.6
65.283 | 60 | 28.8 | 21.9278 | 60.6
65.293 | 60 | 28.8 | 21.9146 | 60.6
65.303 | 60 | 28.8 | 21.9012 | 60.6
65.313 | 60 | 28.8 | 21.8879 | 60.6
65.323 | 60 | 28.8 | 21.8745 | 60.6
65.333 | 60 | 28.8 | 21.8611 | 60.6
65.343 | 60 | 28.8 | 21.8477 | 60.6
65.353 | 60 | 28.8 | 21.8344 | 60.6
65.363 | 60 | 28.8 | 21.8211 | 60.6
65.373 | 60 | 28.8 | 21.8079 | 60.6
65.383 | 60 | 28.8 | 21.7947 | 60.6
65.393 | 60 | 28.8 | 21.7817 | 60.6
65.403 | 60 | 28.8 | 21.7688 | 60.6
65.413 | 60 | 28.8 | 21.756 | 60.6
65.423 | 60 | 28.8 | 21.7433 | 60.6
65.433 | 60 | 28.8 | 21.7308 | 60.6
65.443 | 60 | 28.8 | 21.7184 | 60.6
65.453 | 60 | 28.8 | 21.7062 | 60.6
65.463 | 60 | 28.8 | 21.6942 | 60.6
65.473 | 60 | 28.8 | 21.6823 | 60.6
65.483 | 60 | 28.8 | 21.6706 | 60.6
65.493 | 60 | 28.8 | 21.6591 | 60.6
65.503 | 60 | 28.8 | 21.6478 | 60.6
65.513 | 60 | 28.8 | 21.6367 | 60.6
65.523 | 60 | 28.8 | 21.6257 | 60.6
65.533 | 60 | 28.8 | 21.615 | 60.6
65.543 | 60 | 28.8 | 21.6043 | 60.6
65.553 | 60 | 28.8 | 21.5939 | 60.6
65.563 | 60 | 28.8 | 21.5836 | 60.6
65.573 | 60 | 28.8 | 21.5735 | 60.6
65.583 | 60 | 28.8 | 21.5635 | 60.6
65.593 | 60 | 28.8 | 21.5537 | 60.6
65.603 | 60 | 28.8 | 21.544 | 60.6
65.613 | 60 | 28.8 | 21.5344 | 60.6
65.623 | 60 | 28.8 | 21.5249 | 60.6
65.633 | 60 | 28.8 | 21.5155 | 60.6
65.643 | 60 | 28.8 | 21.5062 | 60.6
65.653 | 60 | 28.8 | 21.497 | 60.6
65.663 | 60 | 28.8 | 21.4879 | 60.6
65.673 | 60 | 28.8 | 21.4788 | 60.6
65.683 | 60 | 28.8 | 21.4698 | 60.6
65.693 | 60 | 28.8 | 21.4608 | 60.6
65.703 | 60 | 28.8 | 21.4518 | 60.6
65.713 | 60 | 28.8 | 21.4428 | 60.6
65.723 | 60 | 28.8 | 21.4338 | 60.6
65.733 | 60 | 28.8 | 21.4248 | 60.6
65.743 | 60 | 28.8 | 21.4158 | 60.6
65.753 | 60 | 28.8 | 21.4068 | 60.6
65.763 | 60 | 28.8 | 21.3977 | 60.6
65.773 | 60 | 28.8 | 21.3886 | 60.6
65.783 | 60 | 28.8 | 21.3794 | 60.6
65.793 | 60 | 28.8 | 21.3701 | 60.6
65.803 | 60 | 28.8 | 21.3608 | 60.6
65.813 | 60 | 28.8 | 21.3514 | 60.6
65.823 | 60 | 28.8 | 21.3419 | 60.6
65.833 | 60 | 28.8 | 21.3323 | 60.6
65.843 | 60 | 28.8 | 21.3226 | 60.6
65.853 | 60 | 28.8 | 21.3129 | 60.6
65.863 | 60 | 28.8 | 21.303 | 60.6
65.873 | 60 | 28.8 | 21.2931 | 60.6
65.883 | 60 | 28.8 | 21.283 | 60.6
65.893 | 60 | 28.8 | 21.2728 | 60.6
65.903 | 60 | 28.8 | 21.2626 | 60.6
65.913 | 60 | 28.8 | 21.2522 | 60.6
65.923 | 60 | 28.8 | 21.2418 | 60.6
65.933 | 60 | 28.8 | 21.2313 | 60.6
65.943 | 60 | 28.8 | 21.2207 | 60.6
65.953 | 60 | 28.8 | 21.21 | 60.6
65.963 | 60 | 28.8 | 21.1992 | 60.6
65.973 | 60 | 28.8 | 21.1884 | 60.6
65.983 | 60 | 28.8 | 21.1776 | 60.6
65.993 | 60 | 28.8 | 21.1666 | 60.6
66.003 | 60 | 28.8 | 21.1557 | 60.6
66.013 | 60 | 28.8 | 21.1447 | 60.6
66.023 | 60 | 28.8 | 21.1337 | 60.6
66.033 | 60 | 28.8 | 21.1226 | 60.6
66.043 | 60 | 28.8 | 21.1116 | 60.6
66.053 | 60 | 28.8 | 21.1005 | 60.6
66.063 | 60 | 28.8 | 21.0895 | 60.6
66.073 | 60 | 28.8 | 21.0785 | 60.6
66.083 | 60 | 28.8 | 21.0675 | 60.6
66.093 | 60 | 28.8 | 21.0565 | 60.6
66.103 | 60 | 28.8 | 21.0456 | 60.6
66.113 | 60 | 28.8 | 21.0347 | 60.6
66.123 | 60 | 28.8 | 21.0239 | 60.6
66.133 | 60 | 28.8 | 21.0132 | 60.6
66.143 | 60 | 28.8 | 21.0025 | 60.6
66.153 | 60 | 28.8 | 20.9919 | 60.6
66.163 | 60 | 28.8 | 20.9814 | 60.6
66.173 | 60 | 28.8 | 20.9709 | 60.6
66.183 | 60 | 28.8 | 20.9606 | 60.6
66.193 | 60 | 28.8 | 20.9503 | 60.6
66.203 | 60 | 28.8 | 20.9402 | 60.6
66.213 | 60 | 28.8 | 20.9301 | 60.6
66.223 | 60 | 28.8 | 20.9202 | 60.6
66.233 | 60 | 28.8 | 20.9104 | 60.6
66.243 | 60 | 28.8 | 20.9006 | 60.6
66.253 | 60 | 28.8 | 20.891 | 60.6
66.263 | 60 | 28.8 | 20.8815 | 60.6
66.273 | 60 | 28.8 | 20.8721 | 60.6
66.283 | 60 | 28.8 | 20.8628 | 60.6
66.293 | 60 | 28.8 | 20.8536 | 60.6
66.303 | 60 | 28.8 | 20.8445 | 60.6
66.313 | 60 | 28.8 | 20.8356 | 60.6
66.323 | 60 | 28.8 | 20.8267 | 60.6
66.333 | 60 | 28.8 | 20.8179 | 60.6
66.343 | 60 | 28.8 | 20.8093 | 60.6
66.353 | 60 | 28.8 | 20.8007 | 60.6
66.363 | 60 | 28.8 | 20.7923 | 60.6
66.373 | 60 | 28.8 | 20.784 | 60.6
66.383 | 60 | 28.8 | 20.7757 | 60.6
66.393 | 60 | 28.8 | 20.7675 | 60.6
66.403 | 60 | 28.8 | 20.7595 | 60.6
66.413 | 60 | 28.8 | 20.7515 | 60.6
66.423 | 60 | 28.8 | 20.7436 | 60.6
66.433 | 60 | 28.8 | 20.7358 | 60.6
66.443 | 60 | 28.8 | 20.7281 | 60.6
66.453 | 60 | 28.8 | 20.7205 | 60.6
66.463 | 60 | 28.8 | 20.7129 | 60.6
66.473 | 60 | 28.8 | 20.7055 | 60.6
66.483 | 60 | 28.8 | 20.698 | 60.6
66.493 | 60 | 28.8 | 20.6907 | 60.6
66.503 | 60 | 28.8 | 20.6834 | 60.6
66.513 | 60 | 28.8 | 20.6762 | 60.6
66.523 | 60 | 28.8 | 20.6691 | 60.6
66.533 | 60 | 28.8 | 20.662 | 60.6
66.543 | 60 | 28.8 | 20.655 | 60.6
66.553 | 60 | 28.8 | 20.648 | 60.6
66.563 | 60 | 28.8 | 20.6411 | 60.6
66.573 | 60 | 28.8 | 20.6342 | 60.6
66.583 | 60 | 28.8 | 20.6274 | 60.6
66.593 | 60 | 28.8 | 20.6206 | 60.6
66.603 | 60 | 28.8 | 20.6138 | 60.6
66.613 | 60 | 28.8 | 20.6071 | 60.6
66.623 | 60 | 28.8 | 20.6005 | 60.6
66.633 | 60 | 28.8 | 20.5938 | 60.6
66.643 | 60 | 28.8 | 20.5872 | 60.6
66.653 | 60 | 28.8 | 20.5806 | 60.6
66.663 | 60 | 28.8 | 20.5741 | 60.6
66.673 | 60 | 28.8 | 20.5676 | 60.6
66.683 | 60 | 28.8 | 20.561 | 60.6
66.693 | 60 | 28.8 | 20.5546 | 60.6
66.703 | 60 | 28.8 | 20.5481 | 60.6
66.713 | 60 | 28.8 | 20.5416 | 60.6
66.723 | 60 | 28.8 | 20.5352 | 60.6
66.733 | 60 | 28.8 | 20.5288 | 60.6
66.743 | 60 | 28.8 | 20.5224 | 60.6
66.753 | 60 | 28.8 | 20.516 | 60.6
66.763 | 60 | 28.8 | 20.5096 | 60.6
66.773 | 60 | 28.8 | 20.5032 | 60.6
66.783 | 60 | 28.8 | 20.4969 | 60.6
66.793 | 60 | 28.8 | 20.4905 | 60.6
66.803 | 60 | 28.8 | 20.4842 | 60.6
66.813 | 60 | 28.8 | 20.4779 | 60.6
66.823 | 60 | 28.8 | 20.4716 | 60.6
66.833 | 60 | 28.8 | 20.4653 | 60.6
66.843 | 60 | 28.8 | 20.4591 | 60.6
66.853 | 60 | 28.8 | 20.4528 | 60.6
66.863 | 60 | 28.8 | 20.4466 | 60.6
66.873 | 60 | 28.8 | 20.4404 | 60.6
66.883 | 60 | 28.8 | 20.4342 | 60.6
66.893 | 60 | 28.8 | 20.4281 | 60.6
66.903 | 60 | 28.8 | 20.4219 | 60.6
66.913 | 60 | 28.8 | 20.4158 | 60.6
66.923 | 60 | 28.8 | 20.4097 | 60.6
66.933 | 60 | 28.8 | 20.4037 | 60.6
66.943 | 60 | 28.8 | 20.3977 | 60.6
66.953 | 60 | 28.8 | 20.3917 | 60.6
66.963 | 60 | 28.8 | 20.3858 | 60.6
66.973 | 60 | 28.8 | 20.3799 | 60.6
66.983 | 60 | 28.8 | 20.374 | 60.6
66.993 | 60 | 28.8 | 20.3682 | 60.6
67.003 | 60 | 28.8 | 20.3625 | 60.6
67.013 | 60 | 28.8 | 20.3567 | 60.6
67.023 | 60 | 28.8 | 20.3511 | 60.6
67.033 | 60 | 28.8 | 20.3454 | 60.6
67.043 | 60 | 28.8 | 20.3398 | 60.6
67.053 | 60 | 28.8 | 20.3343 | 60.6
67.063 | 60 | 28.8 | 20.3288 | 60.6
67.073 | 60 | 28.8 | 20.3234 | 60.6
67.083 | 60 | 28.8 | 20.318 | 60.6
67.093 | 60 | 28.8 | 20.3127 | 60.6
67.103 | 60 | 28.8 | 20.3074 | 60.6
67.113 | 60 | 28.8 | 20.3022 | 60.6
67.123 | 60 | 28.8 | 20.297 | 60.6
67.133 | 60 | 28.8 | 20.2919 | 60.6
67.143 | 60 | 28.8 | 20.2869 | 60.6
67.153 | 60 | 28.8 | 20.2818 | 60.6
67.163 | 60 | 28.8 | 20.2769 | 60.6
67.173 | 60 | 28.8 | 20.272 | 60.6
67.183 | 60 | 28.8 | 20.2671 | 60.6
67.193 | 60 | 28.8 | 20.2623 | 60.6
67.203 | 60 | 28.8 | 20.2576 | 60.6
67.213 | 60 | 28.8 | 20.2529 | 60.6
67.223 | 60 | 28.8 | 20.2482 | 60.6
67.233 | 60 | 28.8 | 20.2436 | 60.6
67.243 | 60 | 28.8 | 20.2391 | 60.6
67.253 | 60 | 28.8 | 20.2346 | 60.6
67.263 | 60 | 28.8 | 20.2301 | 60.6
67.273 | 60 | 28.8 | 20.2257 | 60.6
67.283 | 60 | 28.8 | 20.2213 | 60.6
67.293 | 60 | 28.8 | 20.217 | 60.6
67.303 | 60 | 28.8 | 20.2127 | 60.6
67.313 | 60 | 28.8 | 20.2084 | 60.6
67.323 | 60 | 28.8 | 20.2042 | 60.6
67.333 | 60 | 28.8 | 20.2 | 60.6
67.343 | 60 | 28.8 | 20.1959 | 60.6
67.353 | 60 | 28.8 | 20.1918 | 60.6
67.363 | 60 | 28.8 | 20.1878 | 60.6
67.373 | 60 | 28.8 | 20.1838 | 60.6
67.383 | 60 | 28.8 | 20.1798 | 60.6
67.393 | 60 | 28.8 | 20.1759 | 60.6
67.403 | 60 | 28.8 | 20.172 | 60.6
67.413 | 60 | 28.8 | 20.1681 | 60.6
67.423 | 60 | 28.8 | 20.1643 | 60.6
67.433 | 60 | 28.8 | 20.1605 | 60.6
67.443 | 60 | 28.8 | 20.1567 | 60.6
67.453 | 60 | 28.8 | 20.153 | 60.6
67.463 | 60 | 28.8 | 20.1493 | 60.6
67.473 | 60 | 28.8 | 20.1456 | 60.6
67.483 | 60 | 28.8 | 20.142 | 60.6
67.493 | 60 | 28.8 | 20.1384 | 60.6
67.503 | 60 | 28.8 | 20.1348 | 60.6
67.513 | 60 | 28.8 | 20.1313 | 60.6
67.523 | 60 | 28.8 | 20.1278 | 60.6
67.533 | 60 | 28.8 | 20.1243 | 60.6
67.543 | 60 | 28.8 | 20.1209 | 60.6
67.553 | 60 | 28.8 | 20.1175 | 60.6
67.563 | 60 | 28.8 | 20.1141 | 60.6
67.573 | 60 | 28.8 | 20.1108 | 60.6
67.583 | 60 | 28.8 | 20.1075 | 60.6
67.593 | 60 | 28.8 | 20.1042 | 60.6
67.603 | 60 | 28.8 | 20.1009 | 60.6
67.613 | 60 | 28.8 | 20.0977 | 60.6
67.623 | 60 | 28.8 | 20.0945 | 60.6
67.633 | 60 | 28.8 | 20.0914 | 60.6
67.643 | 60 | 28.8 | 20.0882 | 60.6
67.653 | 60 | 28.8 | 20.0851 | 60.6
67.663 | 60 | 28.8 | 20.0821 | 60.6
67.673 | 60 | 28.8 | 20.079 | 60.6
67.683 | 60 | 28.8 | 20.076 | 60.6
67.693 | 60 | 28.8 | 20.073 | 60.6
67.703 | 60 | 28.8 | 20.0701 | 60.6
67.713 | 60 | 28.8 | 20.0671 | 60.6
67.723 | 60 | 28.8 | 20.0642 | 60.6
67.733 | 60 | 28.8 | 20.0614 | 60.6
67.743 | 60 | 28.8 | 20.0585 | 60.6
67.753 | 60 | 28.8 | 20.0557 | 60.6
67.763 | 60 | 28.8 | 20.0529 | 60.6
67.773 | 60 | 28.8 | 20.0502 | 60.6
67.783 | 60 | 28.8 | 20.0474 | 60.6
67.793 | 60 | 28.8 | 20.0447 | 60.6
67.803 | 60 | 28.8 | 20.042 | 60.6
67.813 | 60 | 28.8 | 20.0394 | 60.6
67.823 | 60 | 28.8 | 20.0367 | 60.6
67.833 | 60 | 28.8 | 20.0341 | 60.6
67.843 | 60 | 28.8 | 20.0315 | 60.6
67.853 | 60 | 28.8 | 20.029 | 60.6
67.863 | 60 | 28.8 | 20.0265 | 60.6
67.873 | 60 | 28.8 | 20.0239 | 60.6
67.883 | 60 | 28.8 | 20.0215 | 60.6
67.893 | 60 | 28.8 | 20.019 | 60.6
67.903 | 60 | 28.8 | 20.0166 | 60.6
67.913 | 60 | 28.8 | 20.0141 | 60.6
67.923 | 60 | 28.8 | 20.0118 | 60.6
67.933 | 60 | 28.8 | 20.0094 | 60.6
67.943 | 60 | 28.8 | 20.007 | 60.6
67.953 | 60 | 28.8 | 20.0047 | 60.6
67.963 | 60 | 28.8 | 20.0024 | 60.6
67.973 | 60 | 28.8 | 20.0002 | 60.6
67.983 | 60 | 28.8 | 19.9979 | 60.6
67.993 | 60 | 28.8 | 19.9957 | 60.6
68.003 | 60 | 28.8 | 19.9935 | 60.6
68.013 | 60 | 28.8 | 19.9913 | 60.6
68.023 | 60 | 28.8 | 19.9891 | 60.6
68.033 | 60 | 28.8 | 19.987 | 60.6
68.043 | 60 | 28.8 | 19.9848 | 60.6
68.053 | 60 | 28.8 | 19.9827 | 60.6
68.063 | 60 | 28.8 | 19.9806 | 60.6
68.073 | 60 | 28.8 | 19.9786 | 60.6
68.083 | 60 | 28.8 | 19.9765 | 60.6
68.093 | 60 | 28.8 | 19.9745 | 60.6
68.103 | 60 | 28.8 | 19.9725 | 60.6
68.113 | 60 | 28.8 | 19.9705 | 60.6
68.123 | 60 | 28.8 | 19.9686 | 60.6
68.133 | 60 | 28.8 | 19.9666 | 60.6
68.143 | 60 | 28.8 | 19.9647 | 60.6
68.153 | 60 | 28.8 | 19.9628 | 60.6
68.163 | 60 | 28.8 | 19.9609 | 60.6
68.173 | 60 | 28.8 | 19.9591 | 60.6
68.183 | 60 | 28.8 | 19.9572 | 60.6
68.193 | 60 | 28.8 | 19.9554 | 60.6
68.203 | 60 | 28.8 | 19.9536 | 60.6
68.213 | 60 | 28.8 | 19.9518 | 60.6
68.223 | 60 | 28.8 | 19.9501 | 60.6
68.233 | 60 | 28.8 | 19.9483 | 60.6
68.243 | 60 | 28.8 | 19.9466 | 60.6
68.253 | 60 | 28.8 | 19.9449 | 60.6
68.263 | 60 | 28.8 | 19.9432 | 60.6
68.273 | 60 | 28.8 | 19.9415 | 60.6
68.283 | 60 | 28.8 | 19.9399 | 60.6
68.293 | 60 | 28.8 | 19.9383 | 60.6
68.303 | 60 | 28.8 | 19.9366 | 60.6
68.313 | 60 | 28.8 | 19.9351 | 60.6
68.323 | 60 | 28.8 | 19.9335 | 60.6
68.333 | 60 | 28.8 | 19.9319 | 60.6
68.343 | 60 | 28.8 | 19.9304 | 60.6
68.353 | 60 | 28.8 | 19.9289 | 60.6
68.363 | 60 | 28.8 | 19.9273 | 60.6
68.373 | 60 | 28.8 | 19.9259 | 60.6
68.383 | 60 | 28.8 | 19.9244 | 60.6
68.393 | 60 | 28.8 | 19.9229 | 60.6
68.403 | 60 | 28.8 | 19.9215 | 60.6
68.413 | 60 | 28.8 | 19.9201 | 60.6
68.423 | 60 | 28.8 | 19.9187 | 60.6
68.433 | 60 | 28.8 | 19.9173 | 60.6
68.443 | 60 | 28.8 | 19.9159 | 60.6
68.453 | 60 | 28.8 | 19.9145 | 60.6
68.463 | 60 | 28.8 | 19.9132 | 60.6
68.473 | 60 | 28.8 | 19.9118 | 60.6
68.483 | 60 | 28.8 | 19.9105 | 60.6
68.493 | 60 | 28.8 | 19.9092 | 60.6
68.503 | 60 | 28.8 | 19.9079 | 60.6
68.513 | 60 | 28.8 | 19.9066 | 60.6
68.523 | 60 | 28.8 | 19.9054 | 60.6
68.533 | 60 | 28.8 | 19.9041 | 60.6
68.543 | 60 | 28.8 | 19.9029 | 60.6
68.553 | 60 | 28.8 | 19.9016 | 60.6
68.563 | 60 | 28.8 | 19.9004 | 60.6
68.573 | 60 | 28.8 | 19.8992 | 60.6
68.583 | 60 | 28.8 | 19.898 | 60.6
68.593 | 60 | 28.8 | 19.8968 | 60.6
68.603 | 60 | 28.8 | 19.8957 | 60.6
68.613 | 60 | 28.8 | 19.8945 | 60.6
68.623 | 60 | 28.8 | 19.8934 | 60.6
68.633 | 60 | 28.8 | 19.8922 | 60.6
68.643 | 60 | 28.8 | 19.8911 | 60.6
68.653 | 60 | 28.8 | 19.89 | 60.6
68.663 | 60 | 28.8 | 19.8889 | 60.6
68.673 | 60 | 28.8 | 19.8878 | 60.6
68.683 | 60 | 28.8 | 19.8867 | 60.6
68.693 | 60 | 28.8 | 19.8856 | 60.6
68.703 | 60 | 28.8 | 19.8846 | 60.6
68.713 | 60 | 28.8 | 19.8835 | 60.6
68.723 | 60 | 28.8 | 19.8825 | 60.6
68.733 | 60 | 28.8 | 19.8815 | 60.6
68.743 | 60 | 28.8 | 19.8805 | 60.6
68.753 | 60 | 28.8 | 19.8795 | 60.6
68.763 | 60 | 28.8 | 19.8785 | 60.6
68.773 | 60 | 28.8 | 19.8775 | 60.6
68.783 | 60 | 28.8 | 19.8765 | 60.6
68.793 | 60 | 28.8 | 19.8755 | 60.6
68.803 | 60 | 28.8 | 19.8746 | 60.6
68.813 | 60 | 28.8 | 19.8736 | 60.6
68.823 | 60 | 28.8 | 19.8727 | 60.6
68.833 | 60 | 28.8 | 19.8718 | 60.6
68.843 | 60 | 28.8 | 19.8708 | 60.6
68.853 | 60 | 28.8 | 19.8699 | 60.6
68.863 | 60 | 28.8 | 19.869 | 60.6
68.873 | 60 | 28.8 | 19.8681 | 60.6
68.883 | 60 | 28.8 | 19.8672 | 60.6
68.893 | 60 | 28.8 | 19.8664 | 60.6
68.903 | 60 | 28.8 | 19.8655 | 60.6
68.913 | 60 | 28.8 | 19.8646 | 60.6
68.923 | 60 | 28.8 | 19.8637 | 60.6
68.933 | 60 | 28.8 | 19.8629 | 60.6
68.943 | 60 | 28.8 | 19.862 | 60.6
68.953 | 60 | 28.8 | 19.8612 | 60.6
68.963 | 60 | 28.8 | 19.8603 | 60.6
68.973 | 60 | 28.8 | 19.8595 | 60.6
68.983 | 60 | 28.8 | 19.8587 | 60.6
68.993 | 60 | 28.8 | 19.8579 | 60.6
69.003 | 60 | 28.8 | 19.857 | 60.6
69.013 | 60 | 28.8 | 19.8562 | 60.6
69.023 | 60 | 28.8 | 19.8554 | 60.6
69.033 | 60 | 28.8 | 19.8546 | 60.6
69.043 | 60 | 28.8 | 19.8538 | 60.6
69.053 | 60 | 28.8 | 19.853 | 60.6
69.063 | 60 | 28.8 | 19.8523 | 60.6
69.073 | 60 | 28.8 | 19.8515 | 60.6
69.083 | 60 | 28.8 | 19.8507 | 60.6
69.093 | 60 | 28.8 | 19.85 | 60.6
69.103 | 60 | 28.8 | 19.8492 | 60.6
69.113 | 60 | 28.8 | 19.8485 | 60.6
69.123 | 60 | 28.8 | 19.8477 | 60.6
69.133 | 60 | 28.8 | 19.847 | 60.6
69.143 | 60 | 28.8 | 19.8463 | 60.6
69.153 | 60 | 28.8 | 19.8455 | 60.6
69.163 | 60 | 28.8 | 19.8448 | 60.6
69.173 | 60 | 28.8 | 19.8441 | 60.6
69.183 | 60 | 28.8 | 19.8434 | 60.6
69.193 | 60 | 28.8 | 19.8428 | 60.6
69.203 | 60 | 28.8 | 19.8421 | 60.6
69.213 | 60 | 28.8 | 19.8414 | 60.6
69.223 | 60 | 28.8 | 19.8408 | 60.6
69.233 | 60 | 28.8 | 19.8401 | 60.6
69.243 | 60 | 28.8 | 19.8395 | 60.6
69.253 | 60 | 28.8 | 19.8389 | 60.6
69.263 | 60 | 28.8 | 19.8382 | 60.6
69.273 | 60 | 28.8 | 19.8376 | 60.6
69.283 | 60 | 28.8 | 19.837 | 60.6
69.293 | 60 | 28.8 | 19.8364 | 60.6
69.303 | 60 | 28.8 | 19.8358 | 60.6
69.313 | 60 | 28.8 | 19.8353 | 60.6
69.323 | 60 | 28.8 | 19.8347 | 60.6
69.333 | 60 | 28.8 | 19.8341 | 60.6
69.343 | 60 | 28.8 | 19.8336 | 60.6
69.353 | 60 | 28.8 | 19.833 | 60.6
69.363 | 60 | 28.8 | 19.8325 | 60.6
69.373 | 60 | 28.8 | 19.832 | 60.6
69.383 | 60 | 28.8 | 19.8314 | 60.6
69.393 | 60 | 28.8 | 19.8309 | 60.6
69.403 | 60 | 28.8 | 19.8304 | 60.6
69.413 | 60 | 28.8 | 19.8299 | 60.6
69.423 | 60 | 28.8 | 19.8294 | 60.6
69.433 | 60 | 28.8 | 19.8289 | 60.6
69.443 | 60 | 28.8 | 19.8284 | 60.6
69.453 | 60 | 28.8 | 19.8279 | 60.6
69.463 | 60 | 28.8 | 19.8275 | 60.6
69.473 | 60 | 28.8 | 19.827 | 60.6
69.483 | 60 | 28.8 | 19.8265 | 60.6
69.493 | 60 | 28.8 | 19.8261 | 60.6
69.503 | 60 | 28.8 | 19.8256 | 60.6
69.513 | 60 | 28.8 | 19.8251 | 60.6
69.523 | 60 | 28.8 | 19.8247 | 60.6
69.533 | 60 | 28.8 | 19.8243 | 60.6
69.543 | 60 | 28.8 | 19.8238 | 60.6
69.553 | 60 | 28.8 | 19.8234 | 60.6
69.563 | 60 | 28.8 | 19.8229 | 60.6
69.573 | 60 | 28.8 | 19.8225 | 60.6
69.583 | 60 | 28.8 | 19.8221 | 60.6
69.593 | 60 | 28.8 | 19.8217 | 60.6
69.603 | 60 | 28.8 | 19.8212 | 60.6
69.613 | 60 | 28.8 | 19.8208 | 60.6
69.623 | 60 | 28.8 | 19.8204 | 60.6
69.633 | 60 | 28.8 | 19.82 | 60.6
69.643 | 60 | 28.8 | 19.8196 | 60.6
69.653 | 60 | 28.8 | 19.8192 | 60.6
69.663 | 60 | 28.8 | 19.8188 | 60.6
69.673 | 60 | 28.8 | 19.8185 | 60.6
69.683 | 60 | 28.8 | 19.8181 | 60.6
69.693 | 60 | 28.8 | 19.8177 | 60.6
69.703 | 60 | 28.8 | 19.8173 | 60.6
69.713 | 60 | 28.8 | 19.817 | 60.6
69.723 | 60 | 28.8 | 19.8166 | 60.6
69.733 | 60 | 28.8 | 19.8162 | 60.6
69.743 | 60 | 28.8 | 19.8159 | 60.6
69.753 | 60 | 28.8 | 19.8155 | 60.6
69.763 | 60 | 28.8 | 19.8152 | 60.6
69.773 | 60 | 28.8 | 19.8148 | 60.6
69.783 | 60 | 28.8 | 19.8145 | 60.6
69.793 | 60 | 28.8 | 19.8141 | 60.6
69.803 | 60 | 28.8 | 19.8138 | 60.6
69.813 | 60 | 28.8 | 19.8134 | 60.6
69.823 | 60 | 28.8 | 19.8131 | 60.6
69.833 | 60 | 28.8 | 19.8128 | 60.6
69.843 | 60 | 28.8 | 19.8124 | 60.6
69.853 | 60 | 28.8 | 19.8121 | 60.6
69.863 | 60 | 28.8 | 19.8118 | 60.6
69.873 | 60 | 28.8 | 19.8114 | 60.6
69.883 | 60 | 28.8 | 19.8111 | 60.6
69.893 | 60 | 28.8 | 19.8107 | 60.6
69.903 | 60 | 28.8 | 19.8104 | 60.6
69.913 | 60 | 28.8 | 19.8101 | 60.6
69.923 | 60 | 28.8 | 19.8097 | 60.6
69.933 | 60 | 28.8 | 19.8094 | 60.6
69.943 | 60 | 28.8 | 19.8091 | 60.6
69.953 | 60 | 28.8 | 19.8087 | 60.6
69.963 | 60 | 28.8 | 19.8084 | 60.6
69.973 | 60 | 28.8 | 19.808 | 60.6
69.983 | 60 | 28.8 | 19.8077 | 60.6
69.993 | 60 | 28.8 | 19.8074 | 60.6
70.003 | 60 | 28.8 | 19.807 | 60.6
70.013 | 60 | 28.8 | 19.8067 | 60.6
70.023 | 60 | 28.8 | 19.8063 | 60.6
70.0325 | 60 | 28.8 | 19.806 | 60.6
70.043 | 60 | 28.8 | 19.8056 | 60.6
70.0525 | 60 | 28.8 | 19.8053 | 60.6
70.0625 | 60 | 28.8 | 19.805 | 60.6
70.0725 | 60 | 28.8 | 19.8046 | 60.6
70.083 | 60 | 28.8 | 19.8043 | 60.6
70.0925 | 60 | 28.8 | 19.804 | 60.6
70.1025 | 60 | 28.8 | 19.8036 | 60.6
70.1125 | 60 | 28.8 | 19.8033 | 60.6
70.1225 | 60 | 28.8 | 19.803 | 60.6
70.1325 | 60 | 28.8 | 19.8027 | 60.6
70.1425 | 60 | 28.8 | 19.8024 | 60.6
70.1525 | 60 | 28.8 | 19.802 | 60.6
70.1625 | 60 | 28.8 | 19.8017 | 60.6
70.1725 | 60 | 28.8 | 19.8014 | 60.6
70.1825 | 60 | 28.8 | 19.8011 | 60.6
70.1925 | 60 | 28.8 | 19.8008 | 60.6
70.2025 | 60 | 28.8 | 19.8005 | 60.6
70.2125 | 60 | 28.8 | 19.8002 | 60.6
70.2225 | 60 | 28.8 | 19.8 | 60.6
70.2325 | 60 | 28.8 | 19.7997 | 60.6
70.2425 | 60 | 28.8 | 19.7994 | 60.6
70.2525 | 60 | 28.8 | 19.7991 | 60.6
70.2625 | 60 | 28.8 | 19.7989 | 60.6
70.2725 | 60 | 28.8 | 19.7986 | 60.6
70.2825 | 60 | 28.8 | 19.7984 | 60.6
70.2925 | 60 | 28.8 | 19.7981 | 60.6
70.3025 | 60 | 28.8 | 19.7979 | 60.6
70.3125 | 60 | 28.8 | 19.7976 | 60.6
70.3225 | 60 | 28.8 | 19.7974 | 60.6
70.3325 | 60 | 28.8 | 19.7971 | 60.6
70.3425 | 60 | 28.8 | 19.7969 | 60.6
70.3525 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6
70.3625 | 60 | 28.8 | 19.7964 | 60.6
70.3725 | 60 | 28.8 | 19.7962 | 60.6
70.3825 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
70.3925 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
70.4025 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
70.4125 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6
70.4225 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6
70.4325 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6
70.4425 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
70.4525 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
70.4625 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
70.4725 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
70.4825 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
70.4925 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
70.5025 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
70.5125 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6
70.5225 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
70.5325 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
70.5425 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
70.5525 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
70.5625 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
70.5725 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
70.5825 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
70.5925 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
70.6025 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
70.6125 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
70.6225 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
70.6325 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
70.6425 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
70.6525 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
70.6625 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
70.6725 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
70.6825 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
70.6925 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
70.7025 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
70.7125 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
70.7225 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
70.7325 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
70.7425 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
70.7525 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
70.7625 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
70.7725 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
70.7825 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
70.7925 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
70.8025 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8125 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8225 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8325 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8425 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8525 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8625 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8725 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8825 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.8925 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.9025 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
70.9125 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
70.9225 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
70.9325 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
70.943 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
70.9525 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
70.9625 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
70.973 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
70.9825 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
70.9925 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
71.0025 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
71.0125 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
71.0225 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
71.0325 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
71.0425 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
71.0525 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
71.0625 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
71.0725 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
71.083 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
71.0925 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
71.1025 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
71.1125 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
71.1225 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
71.1325 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6 |  | 1
71.1425 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
71.1525 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
71.163 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
71.1725 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
71.1825 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
71.1925 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
71.2025 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
71.2125 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
71.2225 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
71.2325 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
71.2425 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
71.2525 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
71.2625 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
71.2725 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
71.2825 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
71.2925 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.3025 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.3125 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.3225 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.3325 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.3425 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.3525 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.3625 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.3725 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.3825 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.3925 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.4025 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.4125 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.4225 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.4325 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.4425 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.452 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.462 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.472 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.482 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.492 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.502 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.512 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
71.522 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.532 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.542 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
71.552 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
71.562 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
71.572 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
71.582 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
71.592 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
71.602 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
71.612 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
71.622 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
71.632 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
71.642 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
71.652 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
71.662 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
71.672 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
71.682 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
71.692 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
71.702 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
71.712 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
71.722 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
71.732 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
71.742 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
71.752 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
71.762 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
71.772 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
71.782 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
71.792 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
71.802 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
71.812 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
71.822 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
71.832 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
71.842 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
71.852 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
71.862 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
71.872 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
71.882 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
71.892 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
71.902 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
71.912 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
71.922 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
71.932 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
71.942 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
71.952 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
71.962 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
71.972 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
71.982 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
71.992 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
72.002 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
72.012 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
72.022 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
72.032 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
72.042 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.052 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.062 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.072 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.082 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.092 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.102 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.112 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.122 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
72.132 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.142 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.152 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.162 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.1725 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.182 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.192 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.2025 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.212 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.222 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.232 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
72.242 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
72.252 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
72.262 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
72.272 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
72.2825 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
72.292 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
72.302 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
72.312 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
72.322 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
72.332 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
72.342 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
72.352 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
72.362 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
72.372 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
72.382 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
72.3925 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
72.402 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
72.412 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
72.422 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
72.432 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
72.442 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
72.452 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
72.462 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
72.472 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
72.482 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
72.492 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
72.502 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
72.512 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
72.522 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
72.5325 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
72.542 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
72.552 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
72.562 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
72.572 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
72.582 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
72.592 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
72.602 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
72.612 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
72.622 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
72.632 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
72.642 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
72.652 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
72.662 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
72.672 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
72.682 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
72.692 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
72.702 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
72.712 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
72.722 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
72.732 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
72.742 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
72.752 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
72.762 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
72.772 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6
72.782 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
72.792 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
72.802 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6
72.812 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
72.822 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6
72.832 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6
72.842 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6
72.852 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6
72.862 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6
72.872 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6
72.882 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6
72.892 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6
72.902 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6
72.912 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
72.922 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6
72.932 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6
72.942 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6
72.952 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6
72.962 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6
72.972 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6
72.982 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6
72.992 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6
73.002 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6
73.012 | 60 | 28.8 | 19.777 | 60.6
73.022 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6
73.032 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6
73.042 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6
73.052 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6
73.062 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6
73.072 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6
73.082 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6
73.092 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6
73.102 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6
73.112 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6
73.122 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6
73.132 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6
73.142 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6
73.152 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6
73.162 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
73.172 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6
73.182 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6
73.192 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6
73.202 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6
73.212 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
73.222 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6
73.232 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6
73.242 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6
73.252 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6
73.262 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
73.272 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6
73.282 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
73.292 | 60 | 28.8 | 19.7708 | 60.6
73.302 | 60 | 28.8 | 19.7705 | 60.6
73.312 | 60 | 28.8 | 19.7702 | 60.6
73.322 | 60 | 28.8 | 19.77 | 60.6
73.332 | 60 | 28.8 | 19.7697 | 60.6
73.342 | 60 | 28.8 | 19.7695 | 60.6
73.352 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6
73.362 | 60 | 28.8 | 19.7689 | 60.6
73.372 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6
73.382 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6
73.392 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6
73.402 | 60 | 28.8 | 19.7679 | 60.6
73.412 | 60 | 28.8 | 19.7676 | 60.6
73.422 | 60 | 28.8 | 19.7674 | 60.6
73.432 | 60 | 28.8 | 19.7671 | 60.6
73.442 | 60 | 28.8 | 19.7669 | 60.6
73.452 | 60 | 28.8 | 19.7666 | 60.6
73.462 | 60 | 28.8 | 19.7664 | 60.6
73.472 | 60 | 28.8 | 19.7661 | 60.6
73.482 | 60 | 28.8 | 19.7659 | 60.6
73.492 | 60 | 28.8 | 19.7656 | 60.6
73.502 | 60 | 28.8 | 19.7654 | 60.6
73.512 | 60 | 28.8 | 19.7651 | 60.6
73.5225 | 60 | 28.8 | 19.7648 | 60.6
73.532 | 60 | 28.8 | 19.7646 | 60.6
73.542 | 60 | 28.8 | 19.7643 | 60.6
73.552 | 60 | 28.8 | 19.7641 | 60.6
73.562 | 60 | 28.8 | 19.7639 | 60.6
73.572 | 60 | 28.8 | 19.7636 | 60.6
73.582 | 60 | 28.8 | 19.7634 | 60.6
73.592 | 60 | 28.8 | 19.7631 | 60.6
73.602 | 60 | 28.8 | 19.7629 | 60.6
73.612 | 60 | 28.8 | 19.7627 | 60.6
73.622 | 60 | 28.8 | 19.7624 | 60.6
73.632 | 60 | 28.8 | 19.7622 | 60.6
73.642 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6
73.652 | 60 | 28.8 | 19.7618 | 60.6
73.6625 | 60 | 28.8 | 19.7616 | 60.6
73.672 | 60 | 28.8 | 19.7614 | 60.6
73.682 | 60 | 28.8 | 19.7612 | 60.6
73.692 | 60 | 28.8 | 19.761 | 60.6
73.702 | 60 | 28.8 | 19.7608 | 60.6
73.712 | 60 | 28.8 | 19.7607 | 60.6
73.722 | 60 | 28.8 | 19.7605 | 60.6
73.732 | 60 | 28.8 | 19.7604 | 60.6
73.742 | 60 | 28.8 | 19.7603 | 60.6
73.752 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6
73.762 | 60 | 28.8 | 19.7601 | 60.6
73.772 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6
73.782 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6
73.792 | 60 | 28.8 | 19.7599 | 60.6
73.8025 | 60 | 28.8 | 19.7599 | 60.6
73.812 | 60 | 28.8 | 19.7599 | 60.6
73.822 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6
73.832 | 60 | 28.8 | 19.76 | 60.6
73.842 | 60 | 28.8 | 19.7601 | 60.6
73.852 | 60 | 28.8 | 19.7602 | 60.6
73.862 | 60 | 28.8 | 19.7603 | 60.6
73.872 | 60 | 28.8 | 19.7605 | 60.6
73.882 | 60 | 28.8 | 19.7606 | 60.6
73.892 | 60 | 28.8 | 19.7608 | 60.6
73.902 | 60 | 28.8 | 19.761 | 60.6
73.912 | 60 | 28.8 | 19.7612 | 60.6
73.922 | 60 | 28.8 | 19.7615 | 60.6
73.932 | 60 | 28.8 | 19.7618 | 60.6
73.942 | 60 | 28.8 | 19.762 | 60.6
73.952 | 60 | 28.8 | 19.7623 | 60.6
73.962 | 60 | 28.8 | 19.7627 | 60.6
73.972 | 60 | 28.8 | 19.763 | 60.6
73.982 | 60 | 28.8 | 19.7634 | 60.6
73.992 | 60 | 28.8 | 19.7637 | 60.6
74.0025 | 60 | 28.8 | 19.7641 | 60.6
74.012 | 60 | 28.8 | 19.7645 | 60.6
74.022 | 60 | 28.8 | 19.7649 | 60.6
74.032 | 60 | 28.8 | 19.7653 | 60.6
74.042 | 60 | 28.8 | 19.7657 | 60.6
74.052 | 60 | 28.8 | 19.7661 | 60.6
74.062 | 60 | 28.8 | 19.7666 | 60.6
74.072 | 60 | 28.8 | 19.767 | 60.6
74.082 | 60 | 28.8 | 19.7674 | 60.6
74.092 | 60 | 28.8 | 19.7679 | 60.6
74.102 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6
74.112 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6
74.122 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6
74.132 | 60 | 28.8 | 19.7697 | 60.6
74.142 | 60 | 28.8 | 19.7701 | 60.6
74.152 | 60 | 28.8 | 19.7705 | 60.6
74.162 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
74.172 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
74.182 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6
74.192 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6
74.202 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
74.212 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6
74.222 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6
74.232 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
74.242 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6
74.252 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6
74.262 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6
74.272 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6
74.282 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6
74.292 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6
74.302 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6
74.312 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6
74.322 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6
74.332 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6
74.342 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
74.352 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6
74.362 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6
74.372 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6
74.382 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
74.392 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
74.402 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
74.412 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
74.422 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6
74.432 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
74.442 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
74.452 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
74.462 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
74.472 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
74.482 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
74.492 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
74.502 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
74.512 | 60 | 28.8 | 19.7846 | 60.6
74.522 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
74.532 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
74.542 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
74.552 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
74.562 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
74.572 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
74.582 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
74.592 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
74.602 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
74.612 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
74.622 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
74.632 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
74.642 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
74.652 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
74.662 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
74.672 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
74.682 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
74.692 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
74.702 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
74.712 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
74.722 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
74.732 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
74.742 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
74.752 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
74.762 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
74.772 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
74.782 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
74.792 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
74.802 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6
74.812 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
74.822 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
74.832 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
74.842 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
74.852 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
74.862 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
74.872 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
74.882 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
74.892 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
74.902 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
74.9125 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
74.922 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
74.932 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
74.942 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
74.952 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6
74.962 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6
74.972 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6
74.982 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6
74.9925 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6
75.002 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6
75.012 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6
75.022 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6
75.032 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6
75.042 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6
75.052 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6
75.062 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6
75.072 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6
75.082 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6
75.092 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6
75.1025 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6
75.112 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6
75.122 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6
75.132 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6
75.142 | 60 | 28.8 | 19.7762 | 60.6
75.152 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6
75.162 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6
75.172 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6
75.1825 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6
75.192 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6
75.202 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6
75.212 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6
75.222 | 60 | 28.8 | 19.7748 | 60.6
75.232 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6
75.242 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6
75.252 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6
75.262 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6
75.272 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
75.282 | 60 | 28.8 | 19.7739 | 60.6
75.292 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6
75.302 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6
75.312 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6
75.322 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6
75.332 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6
75.342 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6
75.352 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6
75.362 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6
75.372 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6
75.382 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
75.392 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
75.402 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
75.412 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
75.422 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
75.432 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6
75.442 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6
75.452 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6
75.462 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
75.472 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
75.482 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
75.492 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
75.502 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6
75.512 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6
75.522 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6
75.532 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6
75.542 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6
75.552 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6
75.562 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6
75.572 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6
75.582 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6
75.592 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6
75.602 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
75.612 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6
75.622 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6
75.632 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6
75.642 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6
75.652 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6
75.662 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6
75.672 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6
75.682 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6
75.692 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6
75.702 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6
75.712 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6
75.722 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6
75.732 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6
75.742 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6
75.752 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6
75.762 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6
75.772 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6
75.782 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6
75.792 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6
75.802 | 60 | 28.8 | 19.777 | 60.6
75.812 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6
75.822 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6
75.832 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6
75.842 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6
75.852 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6
75.862 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6
75.872 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6
75.882 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6
75.892 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6
75.902 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6
75.912 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6
75.922 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6
75.932 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
75.942 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6
75.952 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6
75.962 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6
75.972 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6
75.9825 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6
75.9925 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6
76.002 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6
76.012 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6
76.022 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6
76.032 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6
76.042 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6
76.052 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6
76.062 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6
76.072 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
76.082 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6
76.092 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6
76.102 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
76.112 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
76.122 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
76.132 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
76.142 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6
76.152 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
76.162 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
76.172 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
76.182 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
76.192 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
76.202 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
76.212 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
76.222 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
76.232 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
76.242 | 60 | 28.8 | 19.7819 | 60.6
76.252 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
76.262 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
76.272 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
76.282 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
76.292 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
76.302 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
76.3125 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
76.322 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
76.332 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
76.342 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
76.352 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
76.362 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
76.372 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6
76.382 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
76.392 | 60 | 28.8 | 19.7841 | 60.6
76.402 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
76.412 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
76.422 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
76.432 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
76.442 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
76.4525 | 60 | 28.8 | 19.7853 | 60.6
76.462 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
76.472 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
76.482 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
76.492 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
76.502 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
76.512 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
76.522 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
76.532 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
76.542 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
76.552 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
76.562 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
76.572 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
76.582 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
76.592 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
76.602 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
76.612 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
76.622 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
76.632 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
76.642 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
76.652 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
76.662 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
76.672 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
76.682 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
76.692 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
76.702 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
76.712 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
76.722 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
76.732 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
76.742 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
76.7515 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
76.762 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
76.7715 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
76.7815 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
76.7915 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
76.802 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
76.8115 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
76.8215 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
76.8315 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
76.8415 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
76.8515 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
76.8615 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
76.8715 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
76.8815 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6
76.8915 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6
76.9015 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6
76.9115 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
76.9215 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
76.9315 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6
76.9415 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
76.9515 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
76.9615 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
76.9715 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
76.9815 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
76.9915 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
77.0015 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
77.012 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
77.0215 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
77.0315 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
77.0415 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6
77.0515 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
77.0615 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6
77.0715 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6
77.0815 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6
77.0915 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
77.1015 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
77.1115 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
77.1215 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
77.1315 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
77.1415 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
77.1515 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
77.1615 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
77.1715 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
77.1815 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
77.1915 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
77.2015 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
77.2115 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
77.2215 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
77.2315 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
77.2415 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
77.2515 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
77.2615 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
77.2715 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
77.2815 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
77.2915 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
77.3015 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
77.3115 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
77.3215 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
77.3315 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
77.3415 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
77.3515 | 60 | 28.8 | 19.7858 | 60.6
77.3615 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
77.3715 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
77.3815 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
77.3915 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
77.4015 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
77.4115 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
77.4215 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
77.4315 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
77.4415 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
77.4515 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
77.4615 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
77.4715 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
77.4815 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
77.4915 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
77.5015 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
77.5115 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6
77.5215 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6
77.5315 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6
77.5415 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6
77.5515 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6
77.5615 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6
77.5715 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6
77.5815 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6
77.5915 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6
77.6015 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6
77.6115 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6
77.6215 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6
77.6315 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6
77.6415 | 60 | 28.8 | 19.7753 | 60.6
77.6515 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6
77.6615 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6
77.6715 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6
77.6815 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
77.6915 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6
77.7015 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6
77.7115 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6
77.7215 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
77.7315 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6
77.7415 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6
77.7515 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6
77.7615 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6
77.7715 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6
77.7815 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
77.7915 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
77.8015 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6
77.8115 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6
77.8215 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
77.8315 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
77.8415 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6
77.8515 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6
77.8615 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6
77.8715 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6
77.8815 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6
77.8915 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
77.9015 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6
77.9115 | 60 | 28.8 | 19.7711 | 60.6
77.9215 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6
77.9315 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
77.9415 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
77.9515 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6
77.9615 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6
77.9715 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6
77.9815 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6
77.9915 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6
78.0015 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
78.0115 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6
78.0215 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6
78.0315 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6
78.0415 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6
78.0515 | 60 | 28.8 | 19.7739 | 60.6
78.0615 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6
78.0715 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6
78.0815 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6
78.0915 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6
78.1015 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6
78.1115 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6
78.1215 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6
78.1315 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6
78.1415 | 60 | 28.8 | 19.7762 | 60.6
78.1515 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6
78.1615 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6
78.1715 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6
78.1815 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6
78.1915 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6
78.2015 | 60 | 28.8 | 19.7777 | 60.6
78.2115 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6
78.2215 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6
78.2315 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6
78.2415 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
78.2515 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6
78.2615 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6
78.2715 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6
78.2815 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6
78.2915 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6
78.3015 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6
78.3115 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
78.3215 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6
78.3315 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
78.3415 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
78.3515 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
78.3615 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
78.3715 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
78.3815 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
78.3915 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
78.4015 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
78.4115 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
78.4215 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
78.4315 | 60 | 28.8 | 19.7826 | 60.6
78.4415 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
78.4515 | 60 | 28.8 | 19.783 | 60.6
78.4615 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
78.4715 | 60 | 28.8 | 19.7834 | 60.6
78.4815 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
78.4915 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6
78.5015 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
78.5115 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6
78.5215 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
78.5315 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
78.5415 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
78.5515 | 60 | 28.8 | 19.7849 | 60.6
78.5615 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
78.5715 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
78.5815 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
78.5915 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
78.6015 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
78.6115 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
78.6215 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
78.6315 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
78.6415 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
78.6515 | 60 | 28.8 | 19.7865 | 60.6
78.6615 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
78.6715 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
78.6815 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
78.6915 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
78.7015 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
78.7115 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
78.7215 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
78.7315 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
78.7415 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
78.7515 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
78.7615 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
78.7715 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
78.7815 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.7915 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.8015 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.8115 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8215 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8315 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8415 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8515 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8615 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8715 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8815 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.8915 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.9015 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
78.9115 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.9215 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.9315 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.9415 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.9515 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
78.9615 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
78.9715 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
78.9815 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
78.9915 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
79.0015 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
79.0115 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.0215 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.0315 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.0415 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.0515 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.0615 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.0715 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.0815 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.0915 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1015 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1115 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1215 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1315 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1415 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1515 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1615 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1715 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1815 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.1915 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2015 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2115 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2215 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2315 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2415 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2515 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2615 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2715 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2815 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.2915 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3015 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3115 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3215 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3315 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3415 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3515 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3615 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.3715 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.3815 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.3915 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.4015 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.4115 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.4215 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.4315 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.4415 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
79.4515 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.4615 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.4715 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.4815 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.4915 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
79.5015 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.5115 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
79.5215 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
79.5315 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
79.5415 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
79.5515 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
79.5615 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
79.5715 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
79.5815 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
79.5915 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
79.6015 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
79.6115 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
79.6215 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
79.6315 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
79.6415 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
79.6515 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
79.6615 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
79.6715 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
79.6815 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
79.6915 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
79.7015 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
79.7115 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
79.7215 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
79.7315 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
79.7415 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
79.7515 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
79.7615 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
79.7715 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
79.7815 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
79.7915 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
79.8015 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
79.8115 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
79.8215 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
79.8315 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
79.8415 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
79.8515 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
79.8615 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
79.8715 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
79.8815 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
79.8915 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
79.9015 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
79.9115 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
79.9215 | 60 | 28.8 | 19.7924 | 60.6
79.9315 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
79.9415 | 60 | 28.8 | 19.7927 | 60.6
79.9515 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6
79.9615 | 60 | 28.8 | 19.793 | 60.6
79.9715 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
79.9815 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
79.9915 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
80.0015 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
80.0115 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
80.0215 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
80.0315 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
80.0415 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
80.0515 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
80.0615 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
80.0715 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
80.0815 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
80.0915 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
80.1015 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
80.1115 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
80.1215 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
80.1315 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
80.1415 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
80.1515 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
80.1615 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
80.1715 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
80.1815 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
80.1915 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
80.2015 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
80.2115 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
80.2215 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
80.2315 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
80.2415 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
80.2515 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
80.2615 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
80.2715 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
80.2815 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
80.2915 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
80.3015 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
80.3115 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
80.3215 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
80.3315 | 60 | 28.8 | 19.792 | 60.6
80.3415 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
80.3515 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
80.3615 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
80.3715 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
80.3815 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
80.3915 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
80.4015 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
80.4115 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
80.4215 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
80.4315 | 60 | 28.8 | 19.7884 | 60.6
80.4415 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
80.4515 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
80.4615 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
80.4715 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
80.4815 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
80.4915 | 60 | 28.8 | 19.786 | 60.6
80.5015 | 60 | 28.8 | 19.7856 | 60.6
80.5115 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
80.5215 | 60 | 28.8 | 19.7848 | 60.6
80.5315 | 60 | 28.8 | 19.7844 | 60.6
80.5415 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
80.5515 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
80.5615 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
80.5715 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
80.5815 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
80.5915 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
80.6015 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
80.6115 | 60 | 28.8 | 19.7814 | 60.6
80.6215 | 60 | 28.8 | 19.7811 | 60.6
80.6315 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
80.6415 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
80.6515 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
80.6615 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6
80.6715 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6
80.6815 | 60 | 28.8 | 19.7791 | 60.6
80.6915 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6
80.7015 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.6
80.7115 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6
80.7215 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6
80.7315 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6
80.7415 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6
80.7515 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6
80.7615 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6
80.7715 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6
80.7815 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6
80.7915 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6
80.8015 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6
80.8115 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6
80.8215 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6
80.8315 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6
80.8415 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6
80.8515 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6
80.8615 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
80.8715 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6
80.8815 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6
80.8915 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6
80.9015 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6
80.9115 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6
80.9215 | 60 | 28.8 | 19.7727 | 60.6
80.9315 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6
80.9415 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6
80.9515 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6
80.9615 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6
80.9715 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6
80.9815 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6
80.9915 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6
81.0015 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6
81.0115 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
81.0215 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
81.0315 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.0415 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.0515 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.0615 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.0715 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.0815 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.0915 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.1015 | 60 | 28.8 | 19.7714 | 60.6
81.1115 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
81.1215 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6
81.1315 | 60 | 28.8 | 19.7716 | 60.6
81.1415 | 60 | 28.8 | 19.7717 | 60.6
81.1515 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6
81.1615 | 60 | 28.8 | 19.7719 | 60.6
81.1715 | 60 | 28.8 | 19.772 | 60.6
81.1815 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6
81.1915 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6
81.2015 | 60 | 28.8 | 19.7723 | 60.6
81.2115 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6
81.2215 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6
81.2315 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6
81.2415 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
81.2515 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6
81.2615 | 60 | 28.8 | 19.773 | 60.6
81.2715 | 60 | 28.8 | 19.7731 | 60.6
81.2815 | 60 | 28.8 | 19.7733 | 60.6
81.2915 | 60 | 28.8 | 19.7734 | 60.6
81.3015 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6
81.3115 | 60 | 28.8 | 19.7736 | 60.6
81.3215 | 60 | 28.8 | 19.7737 | 60.6
81.3315 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6
81.3415 | 60 | 28.8 | 19.774 | 60.6
81.3515 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6
81.3615 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6
81.3715 | 60 | 28.8 | 19.7743 | 60.6
81.3815 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6
81.3915 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6
81.4015 | 60 | 28.8 | 19.7747 | 60.6
81.4115 | 60 | 28.8 | 19.7748 | 60.6
81.4215 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6
81.4315 | 60 | 28.8 | 19.775 | 60.6
81.4415 | 60 | 28.8 | 19.7751 | 60.6
81.4515 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6
81.4615 | 60 | 28.8 | 19.7754 | 60.6
81.4715 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6
81.4815 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6
81.4915 | 60 | 28.8 | 19.7757 | 60.6
81.5015 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6
81.5115 | 60 | 28.8 | 19.776 | 60.6
81.5215 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6
81.5315 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6
81.5415 | 60 | 28.8 | 19.7764 | 60.6
81.5515 | 60 | 28.8 | 19.7765 | 60.6
81.5615 | 60 | 28.8 | 19.7767 | 60.6
81.5715 | 60 | 28.8 | 19.7768 | 60.6
81.5815 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6
81.5915 | 60 | 28.8 | 19.7771 | 60.6
81.6015 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6
81.6115 | 60 | 28.8 | 19.7774 | 60.6
81.6215 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6
81.6315 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6
81.6415 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6
81.6515 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6
81.6615 | 60 | 28.8 | 19.778 | 60.6
81.6715 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6
81.6815 | 60 | 28.8 | 19.7783 | 60.6
81.6915 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6
81.7015 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
81.7115 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6
81.7215 | 60 | 28.8 | 19.7788 | 60.6
81.7315 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6
81.7415 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6
81.7515 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6
81.7615 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6
81.7715 | 60 | 28.8 | 19.7794 | 60.6
81.7815 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6
81.7915 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6
81.8015 | 60 | 28.8 | 19.7797 | 60.6
81.8115 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6
81.8215 | 60 | 28.8 | 19.7799 | 60.6
81.8315 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6
81.8415 | 60 | 28.8 | 19.7802 | 60.6
81.8515 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6
81.8615 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
81.8715 | 60 | 28.8 | 19.7805 | 60.6
81.8815 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
81.8915 | 60 | 28.8 | 19.7808 | 60.6
81.9015 | 60 | 28.8 | 19.7809 | 60.6
81.9115 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
81.9215 | 60 | 28.8 | 19.7812 | 60.6
81.9315 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
81.9415 | 60 | 28.8 | 19.7815 | 60.6
81.9515 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
81.9615 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
81.9715 | 60 | 28.8 | 19.782 | 60.6
81.9815 | 60 | 28.8 | 19.7822 | 60.6
81.9915 | 60 | 28.8 | 19.7823 | 60.6
82.0015 | 60 | 28.8 | 19.7825 | 60.6
82.0115 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
82.0215 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
82.0315 | 60 | 28.8 | 19.7831 | 60.6
82.0415 | 60 | 28.8 | 19.7833 | 60.6
82.0515 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
82.0615 | 60 | 28.8 | 19.7838 | 60.6
82.0715 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
82.0815 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
82.0915 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
82.1015 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
82.1115 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
82.1215 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
82.1315 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
82.1415 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
82.1515 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
82.1615 | 60 | 28.8 | 19.7862 | 60.6
82.1715 | 60 | 28.8 | 19.7864 | 60.6
82.1815 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
82.1915 | 60 | 28.8 | 19.7869 | 60.6
82.2015 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
82.2115 | 60 | 28.8 | 19.7874 | 60.6
82.2215 | 60 | 28.8 | 19.7876 | 60.6
82.2315 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
82.2415 | 60 | 28.8 | 19.7881 | 60.6
82.2515 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
82.2615 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
82.2715 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
82.2815 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
82.2915 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
82.3015 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
82.3115 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
82.3215 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
82.3315 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
82.3415 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
82.3515 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
82.3615 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
82.3715 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
82.3815 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
82.3915 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
82.4015 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
82.4115 | 60 | 28.8 | 19.7912 | 60.6
82.4215 | 60 | 28.8 | 19.7913 | 60.6
82.4315 | 60 | 28.8 | 19.7915 | 60.6
82.4415 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
82.4515 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
82.4615 | 60 | 28.8 | 19.7919 | 60.6
82.4715 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
82.4815 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
82.4915 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
82.5015 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
82.5115 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
82.5215 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6
82.5315 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
82.5415 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
82.5515 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
82.5615 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
82.5715 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
82.5815 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
82.5915 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
82.6015 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
82.6115 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
82.6215 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
82.6315 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
82.6415 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
82.6515 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
82.6615 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
82.6715 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6
82.6815 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6
82.6915 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6
82.7015 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6
82.7115 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6
82.7215 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
82.7315 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
82.7415 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6
82.7515 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
82.7615 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
82.7715 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
82.7815 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
82.7915 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
82.8015 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
82.8115 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
82.8215 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
82.8315 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
82.8415 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
82.8515 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
82.8615 | 60 | 28.8 | 19.796 | 60.6
82.8715 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
82.8815 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
82.8915 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
82.9015 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
82.9115 | 60 | 28.8 | 19.7958 | 60.6
82.9215 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
82.9315 | 60 | 28.8 | 19.7957 | 60.6
82.9415 | 60 | 28.8 | 19.7956 | 60.6
82.9515 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
82.9615 | 60 | 28.8 | 19.7955 | 60.6
82.9715 | 60 | 28.8 | 19.7954 | 60.6
82.9815 | 60 | 28.8 | 19.7953 | 60.6
82.9915 | 60 | 28.8 | 19.7952 | 60.6
83.0015 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6
83.0115 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6
83.0215 | 60 | 28.8 | 19.795 | 60.6
83.0315 | 60 | 28.8 | 19.7949 | 60.6
83.0415 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
83.0515 | 60 | 28.8 | 19.7948 | 60.6
83.0615 | 60 | 28.8 | 19.7947 | 60.6
83.0715 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
83.0815 | 60 | 28.8 | 19.7946 | 60.6
83.0915 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
83.1015 | 60 | 28.8 | 19.7945 | 60.6
83.1115 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
83.1215 | 60 | 28.8 | 19.7944 | 60.6
83.1315 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
83.1415 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
83.1515 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
83.1615 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
83.1715 | 60 | 28.8 | 19.7942 | 60.6
83.1815 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
83.1915 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
83.2015 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.6
83.2115 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
83.2215 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
83.2315 | 60 | 28.8 | 19.794 | 60.6
83.2415 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
83.2515 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
83.2615 | 60 | 28.8 | 19.7939 | 60.6
83.2715 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
83.2815 | 60 | 28.8 | 19.7938 | 60.6
83.2915 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
83.3015 | 60 | 28.8 | 19.7937 | 60.6
83.3115 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
83.3215 | 60 | 28.8 | 19.7935 | 60.6
83.3315 | 60 | 28.8 | 19.7934 | 60.6
83.3415 | 60 | 28.8 | 19.7933 | 60.6
83.3515 | 60 | 28.8 | 19.7932 | 60.6
83.3615 | 60 | 28.8 | 19.7931 | 60.6
83.3715 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
83.3815 | 60 | 28.8 | 19.7928 | 60.6
83.3915 | 60 | 28.8 | 19.7926 | 60.6
83.4015 | 60 | 28.8 | 19.7925 | 60.6
83.4115 | 60 | 28.8 | 19.7923 | 60.6
83.4215 | 60 | 28.8 | 19.7921 | 60.6
83.4315 | 60 | 28.8 | 19.7918 | 60.6
83.4415 | 60 | 28.8 | 19.7916 | 60.6
83.4515 | 60 | 28.8 | 19.7914 | 60.6
83.4615 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
83.4715 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
83.4815 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
83.491 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
83.501 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
83.511 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
83.5215 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
83.531 | 60 | 28.8 | 19.7889 | 60.6
83.541 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
83.551 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
83.561 | 60 | 28.8 | 19.7878 | 60.6
83.571 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
83.581 | 60 | 28.8 | 19.7871 | 60.6
83.591 | 60 | 28.8 | 19.7867 | 60.6
83.601 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
83.611 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
83.621 | 60 | 28.8 | 19.7855 | 60.6
83.631 | 60 | 28.8 | 19.7851 | 60.6
83.641 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
83.651 | 60 | 28.8 | 19.7843 | 60.6
83.661 | 60 | 28.8 | 19.7839 | 60.6
83.671 | 60 | 28.8 | 19.7836 | 60.6
83.681 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
83.691 | 60 | 28.8 | 19.7828 | 60.6
83.701 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
83.711 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
83.721 | 60 | 28.8 | 19.7817 | 60.6
83.731 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
83.741 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
83.751 | 60 | 28.8 | 19.7806 | 60.6
83.761 | 60 | 28.8 | 19.7803 | 60.6
83.771 | 60 | 28.8 | 19.78 | 60.6
83.781 | 60 | 28.8 | 19.7796 | 60.6
83.791 | 60 | 28.8 | 19.7793 | 60.6
83.801 | 60 | 28.8 | 19.779 | 60.6
83.811 | 60 | 28.8 | 19.7787 | 60.6
83.821 | 60 | 28.8 | 19.7784 | 60.6
83.831 | 60 | 28.8 | 19.7781 | 60.6
83.841 | 60 | 28.8 | 19.7778 | 60.6
83.851 | 60 | 28.8 | 19.7775 | 60.6
83.861 | 60 | 28.8 | 19.7772 | 60.6
83.871 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6
83.881 | 60 | 28.8 | 19.7766 | 60.6
83.891 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6
83.901 | 60 | 28.8 | 19.7761 | 60.6
83.911 | 60 | 28.8 | 19.7758 | 60.6
83.921 | 60 | 28.8 | 19.7755 | 60.6
83.931 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6
83.941 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6
83.951 | 60 | 28.8 | 19.7746 | 60.6
83.961 | 60 | 28.8 | 19.7744 | 60.6
83.971 | 60 | 28.8 | 19.7741 | 60.6
83.981 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6
83.991 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6
84.001 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6
84.0115 | 60 | 28.8 | 19.7729 | 60.6
84.021 | 60 | 28.8 | 19.7726 | 60.6
84.031 | 60 | 28.8 | 19.7724 | 60.6
84.041 | 60 | 28.8 | 19.7721 | 60.6
84.051 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6
84.061 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
84.071 | 60 | 28.8 | 19.7713 | 60.6
84.081 | 60 | 28.8 | 19.771 | 60.6
84.091 | 60 | 28.8 | 19.7707 | 60.6
84.101 | 60 | 28.8 | 19.7705 | 60.6
84.111 | 60 | 28.8 | 19.7702 | 60.6
84.121 | 60 | 28.8 | 19.77 | 60.6
84.131 | 60 | 28.8 | 19.7698 | 60.6
84.141 | 60 | 28.8 | 19.7695 | 60.6
84.151 | 60 | 28.8 | 19.7693 | 60.6
84.161 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6
84.171 | 60 | 28.8 | 19.769 | 60.6
84.181 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6
84.191 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6
84.201 | 60 | 28.8 | 19.7685 | 60.6
84.211 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6
84.221 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6
84.231 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6
84.241 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6
84.251 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6
84.261 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6
84.271 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6
84.281 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6
84.2915 | 60 | 28.8 | 19.7682 | 60.6
84.301 | 60 | 28.8 | 19.7683 | 60.6
84.311 | 60 | 28.8 | 19.7684 | 60.6
84.3215 | 60 | 28.8 | 19.7685 | 60.6
84.331 | 60 | 28.8 | 19.7687 | 60.6
84.341 | 60 | 28.8 | 19.7688 | 60.6
84.351 | 60 | 28.8 | 19.769 | 60.6
84.361 | 60 | 28.8 | 19.7692 | 60.6
84.371 | 60 | 28.8 | 19.7694 | 60.6
84.381 | 60 | 28.8 | 19.7696 | 60.6
84.391 | 60 | 28.8 | 19.7698 | 60.6
84.401 | 60 | 28.8 | 19.7701 | 60.6
84.411 | 60 | 28.8 | 19.7703 | 60.6
84.421 | 60 | 28.8 | 19.7706 | 60.6
84.431 | 60 | 28.8 | 19.7709 | 60.6
84.441 | 60 | 28.8 | 19.7712 | 60.6
84.451 | 60 | 28.8 | 19.7715 | 60.6
84.461 | 60 | 28.8 | 19.7718 | 60.6
84.471 | 60 | 28.8 | 19.7722 | 60.6
84.481 | 60 | 28.8 | 19.7725 | 60.6
84.491 | 60 | 28.8 | 19.7728 | 60.6
84.501 | 60 | 28.8 | 19.7732 | 60.6
84.511 | 60 | 28.8 | 19.7735 | 60.6
84.521 | 60 | 28.8 | 19.7738 | 60.6
84.531 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.6
84.541 | 60 | 28.8 | 19.7745 | 60.6
84.551 | 60 | 28.8 | 19.7749 | 60.6
84.561 | 60 | 28.8 | 19.7752 | 60.6
84.5715 | 60 | 28.8 | 19.7756 | 60.6
84.581 | 60 | 28.8 | 19.7759 | 60.6
84.591 | 60 | 28.8 | 19.7763 | 60.6
84.601 | 60 | 28.8 | 19.7766 | 60.6
84.611 | 60 | 28.8 | 19.7769 | 60.6
84.621 | 60 | 28.8 | 19.7773 | 60.6
84.631 | 60 | 28.8 | 19.7776 | 60.6
84.641 | 60 | 28.8 | 19.7779 | 60.6
84.651 | 60 | 28.8 | 19.7782 | 60.6
84.661 | 60 | 28.8 | 19.7786 | 60.6
84.671 | 60 | 28.8 | 19.7789 | 60.6
84.681 | 60 | 28.8 | 19.7792 | 60.6
84.691 | 60 | 28.8 | 19.7795 | 60.6
84.701 | 60 | 28.8 | 19.7798 | 60.6
84.711 | 60 | 28.8 | 19.7801 | 60.6
84.721 | 60 | 28.8 | 19.7804 | 60.6
84.731 | 60 | 28.8 | 19.7807 | 60.6
84.741 | 60 | 28.8 | 19.781 | 60.6
84.751 | 60 | 28.8 | 19.7813 | 60.6
84.761 | 60 | 28.8 | 19.7816 | 60.6
84.771 | 60 | 28.8 | 19.7818 | 60.6
84.781 | 60 | 28.8 | 19.7821 | 60.6
84.791 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.6
84.801 | 60 | 28.8 | 19.7827 | 60.6
84.811 | 60 | 28.8 | 19.7829 | 60.6
84.821 | 60 | 28.8 | 19.7832 | 60.6
84.831 | 60 | 28.8 | 19.7835 | 60.6
84.841 | 60 | 28.8 | 19.7837 | 60.6
84.851 | 60 | 28.8 | 19.784 | 60.6
84.861 | 60 | 28.8 | 19.7842 | 60.6
84.871 | 60 | 28.8 | 19.7845 | 60.6
84.881 | 60 | 28.8 | 19.7847 | 60.6
84.891 | 60 | 28.8 | 19.785 | 60.6
84.901 | 60 | 28.8 | 19.7852 | 60.6
84.911 | 60 | 28.8 | 19.7854 | 60.6
84.921 | 60 | 28.8 | 19.7857 | 60.6
84.931 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.6
84.941 | 60 | 28.8 | 19.7861 | 60.6
84.951 | 60 | 28.8 | 19.7863 | 60.6
84.961 | 60 | 28.8 | 19.7866 | 60.6
84.971 | 60 | 28.8 | 19.7868 | 60.6
84.981 | 60 | 28.8 | 19.787 | 60.6
84.991 | 60 | 28.8 | 19.7872 | 60.6
85.001 | 60 | 28.8 | 19.7873 | 60.6
85.011 | 60 | 28.8 | 19.7875 | 60.6
85.021 | 60 | 28.8 | 19.7877 | 60.6
85.031 | 60 | 28.8 | 19.7879 | 60.6
85.041 | 60 | 28.8 | 19.788 | 60.6
85.051 | 60 | 28.8 | 19.7882 | 60.6
85.061 | 60 | 28.8 | 19.7883 | 60.6
85.071 | 60 | 28.8 | 19.7885 | 60.6
85.081 | 60 | 28.8 | 19.7886 | 60.6
85.091 | 60 | 28.8 | 19.7887 | 60.6
85.101 | 60 | 28.8 | 19.7888 | 60.6
85.111 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
85.121 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
85.131 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
85.141 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
85.151 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
85.161 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
85.171 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
85.181 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
85.191 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
85.201 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
85.211 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
85.221 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
85.231 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
85.241 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
85.251 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
85.261 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
85.271 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
85.281 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
85.291 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
85.301 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.311 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.321 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.331 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.341 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.351 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.361 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.371 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.381 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.391 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.401 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.411 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.421 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.431 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.441 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.451 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.461 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.471 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.481 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.491 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.501 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.511 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.521 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.531 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
85.541 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
85.551 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
85.561 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
85.571 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
85.581 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
85.591 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
85.601 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
85.611 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
85.6215 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
85.631 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
85.641 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
85.651 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
85.661 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
85.6715 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
85.681 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
85.691 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
85.7015 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
85.711 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
85.721 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
85.731 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
85.741 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
85.751 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
85.761 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
85.771 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
85.781 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
85.791 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
85.801 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
85.811 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
85.821 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
85.831 | 60 | 28.8 | 19.7897 | 60.6
85.8415 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
85.851 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
85.861 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
85.871 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
85.881 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
85.891 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
85.901 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
85.911 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
85.921 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
85.931 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
85.941 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
85.951 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
85.961 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
85.971 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
85.981 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
85.991 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
86.001 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
86.011 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
86.021 | 60 | 28.8 | 19.791 | 60.6
86.031 | 60 | 28.8 | 19.7909 | 60.6
86.041 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
86.051 | 60 | 28.8 | 19.7908 | 60.6
86.061 | 60 | 28.8 | 19.7907 | 60.6
86.071 | 60 | 28.8 | 19.7905 | 60.6
86.081 | 60 | 28.8 | 19.7904 | 60.6
86.091 | 60 | 28.8 | 19.7903 | 60.6
86.101 | 60 | 28.8 | 19.7901 | 60.6
86.111 | 60 | 28.8 | 19.79 | 60.6
86.121 | 60 | 28.8 | 19.7898 | 60.6
86.131 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
86.141 | 60 | 28.8 | 19.7895 | 60.6
86.151 | 60 | 28.8 | 19.7893 | 60.6
86.161 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
86.171 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
86.181 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
86.191 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
86.201 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
86.211 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.6
86.221 | 60 | 28.8 | 19.7891 | 60.6
86.231 | 60 | 28.8 | 19.7892 | 60.6
86.241 | 60 | 28.8 | 19.7894 | 60.6
86.251 | 60 | 28.8 | 19.7896 | 60.6
86.261 | 60 | 28.8 | 19.7899 | 60.6
86.271 | 60 | 28.8 | 19.7902 | 60.6
86.281 | 60 | 28.8 | 19.7906 | 60.6
86.291 | 60 | 28.8 | 19.7911 | 60.6
86.301 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.6
86.311 | 60 | 28.8 | 19.7922 | 60.6
86.321 | 60 | 28.8 | 19.7929 | 60.6
86.331 | 60 | 28.8 | 19.7936 | 60.6
86.341 | 60 | 28.8 | 19.7943 | 60.6
86.351 | 60 | 28.8 | 19.7951 | 60.6
86.361 | 60 | 28.8 | 19.7959 | 60.6
86.371 | 60 | 28.8 | 19.7967 | 60.6
86.381 | 60 | 28.8 | 19.7975 | 60.8
86.391 | 60 | 28.8 | 19.7983 | 60.8
86.401 | 60 | 28.8 | 19.7991 | 60.8
86.411 | 60 | 28.8 | 19.7998 | 60.8
86.421 | 60 | 28.8 | 19.8005 | 60.8
86.431 | 60 | 28.8 | 19.8011 | 60.8
86.441 | 60 | 28.8 | 19.8016 | 60.8
86.451 | 60 | 28.8 | 19.8019 | 60.8
86.461 | 60 | 28.8 | 19.8022 | 60.8
86.471 | 60 | 28.8 | 19.8022 | 60.8
86.481 | 60 | 28.8 | 19.8021 | 60.8
86.491 | 60 | 28.8 | 19.8017 | 60.8
86.501 | 60 | 28.8 | 19.8012 | 60.8
86.511 | 60 | 28.8 | 19.8003 | 60.8
86.521 | 60 | 28.8 | 19.7992 | 60.8
86.531 | 60 | 28.8 | 19.7979 | 60.8
86.541 | 60 | 28.8 | 19.7962 | 60.8
86.551 | 60 | 28.8 | 19.7941 | 60.8
86.561 | 60 | 28.8 | 19.7917 | 60.8
86.571 | 60 | 28.8 | 19.789 | 60.8
86.581 | 60 | 28.8 | 19.7859 | 60.8
86.591 | 60 | 28.8 | 19.7824 | 60.8
86.601 | 60 | 28.8 | 19.7785 | 60.8
86.611 | 60 | 28.8 | 19.7742 | 60.8
86.621 | 60 | 28.8 | 19.7696 | 60.8
86.631 | 60 | 28.8 | 19.7645 | 60.8
86.641 | 60 | 28.8 | 19.759 | 60.8
86.651 | 60 | 28.8 | 19.7531 | 60.8
86.661 | 60 | 28.8 | 19.7469 | 60.8
86.671 | 60 | 28.8 | 19.7402 | 60.8
86.681 | 60 | 28.8 | 19.7332 | 60.8
86.691 | 60 | 28.8 | 19.7259 | 60.8
86.701 | 60 | 28.8 | 19.7182 | 60.8
86.711 | 60 | 28.8 | 19.7102 | 60.8
86.721 | 60 | 28.8 | 19.7018 | 60.8
86.731 | 60 | 28.8 | 19.6932 | 60.8
86.741 | 60 | 28.8 | 19.6844 | 60.8
86.751 | 60 | 28.8 | 19.6753 | 60.8
86.761 | 60 | 28.8 | 19.666 | 60.8
86.7705 | 60 | 28.8 | 19.6565 | 60.8
86.7805 | 60 | 28.8 | 19.6469 | 60.8
86.7905 | 60 | 28.8 | 19.6371 | 60.8
86.8005 | 60 | 28.8 | 19.6272 | 60.8
86.8105 | 60 | 28.8 | 19.6172 | 60.8
86.8205 | 60 | 28.8 | 19.6072 | 60.8
86.8305 | 60 | 28.8 | 19.5971 | 60.8
86.8405 | 60 | 28.8 | 19.587 | 60.8
86.8505 | 60 | 28.8 | 19.5768 | 60.8
86.8605 | 60 | 28.8 | 19.5668 | 60.8
86.8705 | 60 | 28.8 | 19.5567 | 60.8
86.8805 | 60 | 28.8 | 19.5467 | 60.8
86.8905 | 60 | 28.8 | 19.5368 | 60.8
86.9005 | 60 | 28.8 | 19.5269 | 60.8
86.9105 | 60 | 28.8 | 19.5172 | 60.8
86.9205 | 60 | 28.8 | 19.5075 | 60.8
86.9305 | 60 | 28.8 | 19.498 | 60.8
86.9405 | 60 | 28.8 | 19.4886 | 60.8
86.9505 | 60 | 28.8 | 19.4794 | 60.8
86.9605 | 60 | 28.8 | 19.4703 | 60.8
86.9705 | 60 | 28.8 | 19.4614 | 60.8
86.9805 | 60 | 28.8 | 19.4526 | 60.8
86.9905 | 60 | 28.8 | 19.4439 | 60.8
87.0005 | 60 | 28.8 | 19.4354 | 60.8
87.0105 | 60 | 28.8 | 19.4271 | 60.8
87.0205 | 60 | 28.8 | 19.419 | 60.8
87.0305 | 60 | 28.8 | 19.411 | 60.8
87.0405 | 60 | 28.8 | 19.4032 | 60.8
87.0505 | 60 | 28.8 | 19.3955 | 60.8
87.0605 | 60 | 28.8 | 19.388 | 60.8
87.071 | 60 | 28.8 | 19.3806 | 60.8
87.0805 | 60 | 28.8 | 19.3734 | 60.8
87.0905 | 60 | 28.8 | 19.3664 | 60.8
87.1005 | 60 | 28.8 | 19.3595 | 60.8
87.1105 | 60 | 28.8 | 19.3527 | 60.8
87.121 | 60 | 28.8 | 19.3461 | 60.8
87.1305 | 60 | 28.8 | 19.3396 | 60.8
87.1405 | 60 | 28.8 | 19.3332 | 60.8
87.1505 | 60 | 28.8 | 19.327 | 60.8
87.1605 | 60 | 28.8 | 19.3208 | 60.8
87.1705 | 60 | 28.8 | 19.3148 | 60.8
87.1805 | 60 | 28.8 | 19.3089 | 60.8
87.1905 | 60 | 28.8 | 19.303 | 60.8
87.2005 | 60 | 28.8 | 19.2973 | 60.8
87.2105 | 60 | 28.8 | 19.2916 | 60.8
87.2205 | 60 | 28.8 | 19.2859 | 60.8
87.2305 | 60 | 28.8 | 19.2803 | 60.8
87.2405 | 60 | 28.8 | 19.2748 | 60.8
87.2505 | 60 | 28.8 | 19.2692 | 60.8
87.2605 | 60 | 28.8 | 19.2637 | 60.8
87.2705 | 60 | 28.8 | 19.2582 | 60.8
87.2805 | 60 | 28.8 | 19.2526 | 60.8
87.2905 | 60 | 28.8 | 19.247 | 60.8
87.3005 | 60 | 28.8 | 19.2413 | 60.8
87.3105 | 60 | 28.8 | 19.2355 | 60.8
87.3205 | 60 | 28.8 | 19.2297 | 60.8
87.3305 | 60 | 28.8 | 19.2237 | 60.8
87.3405 | 60 | 28.8 | 19.2176 | 60.8
87.3505 | 60 | 28.8 | 19.2114 | 60.8
87.3605 | 60 | 28.8 | 19.205 | 60.8
87.3705 | 60 | 28.8 | 19.1984 | 60.8
87.3805 | 60 | 28.8 | 19.1916 | 60.8
87.3905 | 60 | 28.8 | 19.1846 | 60.8
87.4005 | 60 | 28.8 | 19.1773 | 60.8
87.4105 | 60 | 28.8 | 19.1699 | 60.8
87.4205 | 60 | 28.8 | 19.1621 | 60.8
87.4305 | 60 | 28.8 | 19.1541 | 60.8
87.4405 | 60 | 28.8 | 19.1458 | 60.8
87.4505 | 60 | 28.8 | 19.1372 | 60.8
87.4605 | 60 | 28.8 | 19.1283 | 60.8
87.4705 | 60 | 28.8 | 19.1191 | 60.8
87.4805 | 60 | 28.8 | 19.1096 | 60.8
87.4905 | 60 | 28.8 | 19.0998 | 60.8
87.5005 | 60 | 28.8 | 19.0897 | 60.8
87.5105 | 60 | 28.8 | 19.0793 | 60.8
87.5205 | 60 | 28.8 | 19.0686 | 60.8
87.5305 | 60 | 28.8 | 19.0576 | 60.8
87.5405 | 60 | 28.8 | 19.0463 | 60.8
87.5505 | 60 | 28.8 | 19.0348 | 60.8
87.5605 | 60 | 28.8 | 19.0229 | 60.8
87.5705 | 60 | 28.8 | 19.0109 | 60.8
87.5805 | 60 | 28.8 | 18.9985 | 60.8
87.5905 | 60 | 28.8 | 18.986 | 60.8
87.6005 | 60 | 28.8 | 18.9733 | 60.8
87.6105 | 60 | 28.8 | 18.9604 | 60.8
87.6205 | 60 | 28.8 | 18.9473 | 60.8
87.6305 | 60 | 28.8 | 18.9341 | 60.8
87.6405 | 60 | 28.8 | 18.9208 | 60.8
87.6505 | 60 | 28.8 | 18.9073 | 60.8
87.6605 | 60 | 28.8 | 18.8938 | 60.8
87.6705 | 60 | 28.8 | 18.8802 | 60.8
87.6805 | 60 | 28.8 | 18.8666 | 60.8
87.6905 | 60 | 28.8 | 18.853 | 60.8
87.7005 | 60 | 28.8 | 18.8393 | 60.8
87.7105 | 60 | 28.8 | 18.8257 | 60.8
87.7205 | 60 | 28.8 | 18.8121 | 60.8
87.7305 | 60 | 28.8 | 18.7986 | 60.8
87.7405 | 60 | 28.8 | 18.7851 | 60.8
87.7505 | 60 | 28.8 | 18.7718 | 60.8
87.7605 | 60 | 28.8 | 18.7585 | 60.8
87.7705 | 60 | 28.8 | 18.7453 | 60.8
87.7805 | 60 | 28.8 | 18.7323 | 60.8
87.7905 | 60 | 28.8 | 18.7194 | 60.8
87.8005 | 60 | 28.8 | 18.7066 | 60.8
87.8105 | 60 | 28.8 | 18.694 | 60.8
87.8205 | 60 | 28.8 | 18.6816 | 60.8
87.8305 | 60 | 28.8 | 18.6693 | 60.8
87.8405 | 60 | 28.8 | 18.6572 | 60.8
87.8505 | 60 | 28.8 | 18.6452 | 60.8
87.8605 | 60 | 28.8 | 18.6334 | 60.8
87.8705 | 60 | 28.8 | 18.6218 | 60.8
87.8805 | 60 | 28.8 | 18.6104 | 60.8
87.8905 | 60 | 28.8 | 18.5991 | 60.8
87.9005 | 60 | 28.8 | 18.588 | 60.8
87.9105 | 60 | 28.8 | 18.5771 | 60.8
87.9205 | 60 | 28.8 | 18.5663 | 60.8
87.9305 | 60 | 28.8 | 18.5557 | 60.8
87.9405 | 60 | 28.8 | 18.5452 | 60.8
87.9505 | 60 | 28.8 | 18.5349 | 60.8
87.9605 | 60 | 28.8 | 18.5247 | 60.8
87.9705 | 60 | 28.8 | 18.5147 | 60.8
87.9805 | 60 | 28.8 | 18.5048 | 60.8
87.9905 | 60 | 28.8 | 18.495 | 60.8
88.0005 | 60 | 28.8 | 18.4853 | 60.8
88.0105 | 60 | 28.8 | 18.4758 | 60.8
88.0205 | 60 | 28.8 | 18.4663 | 60.8
88.0305 | 60 | 28.8 | 18.457 | 60.8
88.0405 | 60 | 28.8 | 18.4477 | 60.8
88.0505 | 60 | 28.8 | 18.4385 | 60.8
88.0605 | 60 | 28.8 | 18.4294 | 60.8
88.0705 | 60 | 28.8 | 18.4203 | 60.8
88.0805 | 60 | 28.8 | 18.4113 | 60.8
88.0905 | 60 | 28.8 | 18.4024 | 60.8
88.1005 | 60 | 28.8 | 18.3935 | 60.8
88.1105 | 60 | 28.8 | 18.3846 | 60.8
88.1205 | 60 | 28.8 | 18.3758 | 60.8
88.1305 | 60 | 28.8 | 18.367 | 60.8
88.1405 | 60 | 28.8 | 18.3582 | 60.8
88.1505 | 60 | 28.8 | 18.3494 | 60.8
88.1605 | 60 | 28.8 | 18.3406 | 60.8
88.1705 | 60 | 28.8 | 18.3318 | 60.8
88.1805 | 60 | 28.8 | 18.323 | 60.8
88.1905 | 60 | 28.8 | 18.3142 | 60.8
88.2005 | 60 | 28.8 | 18.3054 | 60.8
88.2105 | 60 | 28.8 | 18.2965 | 60.8
88.2205 | 60 | 28.8 | 18.2876 | 60.8
88.2305 | 60 | 28.8 | 18.2787 | 60.8
88.241 | 60 | 28.8 | 18.2698 | 60.8
88.2505 | 60 | 28.8 | 18.2608 | 60.8
88.2605 | 60 | 28.8 | 18.2517 | 60.8
88.2705 | 60 | 28.8 | 18.2427 | 60.8
88.2805 | 60 | 28.8 | 18.2335 | 60.8
88.2905 | 60 | 28.8 | 18.2244 | 60.8
88.3005 | 60 | 28.8 | 18.2152 | 60.8
88.3105 | 60 | 28.8 | 18.2059 | 60.8
88.3205 | 60 | 28.8 | 18.1966 | 60.8
88.3305 | 60 | 28.8 | 18.1872 | 60.8
88.3405 | 60 | 28.8 | 18.1778 | 60.8
88.351 | 60 | 28.8 | 18.1684 | 60.8
88.3605 | 60 | 28.8 | 18.1589 | 60.8
88.3705 | 60 | 28.8 | 18.1494 | 60.8
88.3805 | 60 | 28.8 | 18.1399 | 60.8
88.3905 | 60 | 28.8 | 18.1303 | 60.8
88.4005 | 60 | 28.8 | 18.1207 | 60.8
88.4105 | 60 | 28.8 | 18.1111 | 60.8
88.4205 | 60 | 28.8 | 18.1014 | 60.8
88.4305 | 60 | 28.8 | 18.0918 | 60.8
88.4405 | 60 | 28.8 | 18.0821 | 60.8
88.4505 | 60 | 28.8 | 18.0725 | 60.8
88.4605 | 60 | 28.8 | 18.0628 | 60.8
88.4705 | 60 | 28.8 | 18.0532 | 60.8
88.4805 | 60 | 28.8 | 18.0436 | 60.8
88.4905 | 60 | 28.8 | 18.034 | 60.8
88.5005 | 60 | 28.8 | 18.0244 | 60.8
88.5105 | 60 | 28.8 | 18.0149 | 60.8
88.5205 | 60 | 28.8 | 18.0054 | 60.8
88.5305 | 60 | 28.8 | 17.9959 | 60.8
88.5405 | 60 | 28.8 | 17.9866 | 60.8
88.5505 | 60 | 28.8 | 17.9772 | 60.8
88.5605 | 60 | 28.8 | 17.9679 | 60.8
88.5705 | 60 | 28.8 | 17.9587 | 60.8
88.5805 | 60 | 28.8 | 17.9496 | 60.8
88.5905 | 60 | 28.8 | 17.9405 | 60.8
88.6005 | 60 | 28.8 | 17.9315 | 60.8
88.6105 | 60 | 28.8 | 17.9226 | 60.8
88.6205 | 60 | 28.8 | 17.9138 | 60.8
88.6305 | 60 | 28.8 | 17.905 | 60.8
88.6405 | 60 | 28.8 | 17.8964 | 60.8
88.6505 | 60 | 28.8 | 17.8878 | 60.8
88.6605 | 60 | 28.8 | 17.8793 | 60.8
88.6705 | 60 | 28.8 | 17.8709 | 60.8
88.6805 | 60 | 28.8 | 17.8626 | 60.8
88.6905 | 60 | 28.8 | 17.8544 | 60.8
88.7005 | 60 | 28.8 | 17.8463 | 60.8
88.7105 | 60 | 28.8 | 17.8383 | 60.8
88.7205 | 60 | 28.8 | 17.8303 | 60.8
88.7305 | 60 | 28.8 | 17.8225 | 60.8
88.7405 | 60 | 28.8 | 17.8147 | 60.8
88.7505 | 60 | 28.8 | 17.8071 | 60.8
88.7605 | 60 | 28.8 | 17.7995 | 60.8
88.7705 | 60 | 28.8 | 17.792 | 60.8
88.7805 | 60 | 28.8 | 17.7847 | 60.8
88.7905 | 60 | 28.8 | 17.7773 | 60.8
88.8005 | 60 | 28.8 | 17.7701 | 60.8
88.8105 | 60 | 28.8 | 17.763 | 60.8
88.8205 | 60 | 28.8 | 17.7559 | 60.8
88.8305 | 60 | 28.8 | 17.7489 | 60.8
88.8405 | 60 | 28.8 | 17.742 | 60.8
88.8505 | 60 | 28.8 | 17.7352 | 60.8
88.8605 | 60 | 28.8 | 17.7284 | 60.8
88.8705 | 60 | 28.8 | 17.7217 | 60.8
88.8805 | 60 | 28.8 | 17.7151 | 60.8
88.8905 | 60 | 28.8 | 17.7085 | 60.8
88.9005 | 60 | 28.8 | 17.702 | 60.8
88.9105 | 60 | 28.8 | 17.6956 | 60.8
88.9205 | 60 | 28.8 | 17.6892 | 60.8
88.9305 | 60 | 28.8 | 17.6828 | 60.8
88.9405 | 60 | 28.8 | 17.6766 | 60.8
88.9505 | 60 | 28.8 | 17.6703 | 60.8
88.9605 | 60 | 28.8 | 17.6641 | 60.8
88.9705 | 60 | 28.8 | 17.658 | 60.8
88.9805 | 60 | 28.8 | 17.6519 | 60.8
88.9905 | 60 | 28.8 | 17.6458 | 60.8
89.0005 | 60 | 28.8 | 17.6398 | 60.8
89.0105 | 60 | 28.8 | 17.6338 | 60.8
89.0205 | 60 | 28.8 | 17.6279 | 60.8
89.0305 | 60 | 28.8 | 17.622 | 60.8
89.0405 | 60 | 28.8 | 17.6161 | 60.8
89.0505 | 60 | 28.8 | 17.6102 | 60.8
89.0605 | 60 | 28.8 | 17.6044 | 60.8
89.0705 | 60 | 28.8 | 17.5986 | 60.8
89.0805 | 60 | 28.8 | 17.5928 | 60.8
89.0905 | 60 | 28.8 | 17.587 | 60.8
89.1005 | 60 | 28.8 | 17.5813 | 60.8
89.1105 | 60 | 28.8 | 17.5755 | 60.8
89.1205 | 60 | 28.8 | 17.5698 | 60.8
89.1305 | 60 | 28.8 | 17.5641 | 60.8
89.1405 | 60 | 28.8 | 17.5584 | 60.8
89.1505 | 60 | 28.8 | 17.5528 | 60.8
89.1605 | 60 | 28.8 | 17.5471 | 60.8
89.1705 | 60 | 28.8 | 17.5415 | 60.8
89.1805 | 60 | 28.8 | 17.5359 | 60.8
89.1905 | 60 | 28.8 | 17.5303 | 60.8
89.2005 | 60 | 28.8 | 17.5247 | 60.8
89.2105 | 60 | 28.8 | 17.5191 | 60.8
89.2205 | 60 | 28.8 | 17.5135 | 60.8
89.2305 | 60 | 28.8 | 17.508 | 60.8
89.2405 | 60 | 28.8 | 17.5025 | 60.8
89.2505 | 60 | 28.8 | 17.497 | 60.8
89.2605 | 60 | 28.8 | 17.4915 | 60.8
89.2705 | 60 | 28.8 | 17.486 | 60.8
89.2805 | 60 | 28.8 | 17.4805 | 60.8
89.2905 | 60 | 28.8 | 17.4751 | 60.8
89.3005 | 60 | 28.8 | 17.4697 | 60.8
89.3105 | 60 | 28.8 | 17.4643 | 60.8
89.3205 | 60 | 28.8 | 17.459 | 60.8
89.3305 | 60 | 28.8 | 17.4537 | 60.8
89.3405 | 60 | 28.8 | 17.4484 | 60.8
89.3505 | 60 | 28.8 | 17.4432 | 60.8
89.3605 | 60 | 28.8 | 17.4379 | 60.8
89.3705 | 60 | 28.8 | 17.4328 | 60.8
89.3805 | 60 | 28.8 | 17.4276 | 60.8
89.3905 | 60 | 28.8 | 17.4225 | 60.8
89.4005 | 60 | 28.8 | 17.4174 | 60.8
89.4105 | 60 | 28.8 | 17.4124 | 60.8
89.4205 | 60 | 28.8 | 17.4074 | 60.8
89.4305 | 60 | 28.8 | 17.4025 | 60.8
89.4405 | 60 | 28.8 | 17.3976 | 60.8
89.4505 | 60 | 28.8 | 17.3928 | 60.8
89.4605 | 60 | 28.8 | 17.388 | 60.8
89.4705 | 60 | 28.8 | 17.3832 | 60.8
89.4805 | 60 | 28.8 | 17.3785 | 60.8
89.4905 | 60 | 28.8 | 17.3739 | 60.8
89.5005 | 60 | 28.8 | 17.3693 | 60.8
89.5105 | 60 | 28.8 | 17.3647 | 60.8
89.5205 | 60 | 28.8 | 17.3602 | 60.8
89.5305 | 60 | 28.8 | 17.3558 | 60.8
89.5405 | 60 | 28.8 | 17.3514 | 60.8
89.5505 | 60 | 28.8 | 17.347 | 60.8
89.5605 | 60 | 28.8 | 17.3427 | 60.8
89.5705 | 60 | 28.8 | 17.3384 | 60.8
89.5805 | 60 | 28.8 | 17.3342 | 60.8
89.5905 | 60 | 28.8 | 17.33 | 60.8
89.6005 | 60 | 28.8 | 17.3259 | 60.8
89.6105 | 60 | 28.8 | 17.3218 | 60.8
89.6205 | 60 | 28.8 | 17.3177 | 60.8
89.6305 | 60 | 28.8 | 17.3137 | 60.8
89.6405 | 60 | 28.8 | 17.3098 | 60.8
89.6505 | 60 | 28.8 | 17.3058 | 60.8
89.6605 | 60 | 28.8 | 17.3019 | 60.8
89.6705 | 60 | 28.8 | 17.2981 | 60.8
89.6805 | 60 | 28.8 | 17.2943 | 60.8
89.6905 | 60 | 28.8 | 17.2905 | 60.8
89.7005 | 60 | 28.8 | 17.2868 | 60.8
89.7105 | 60 | 28.8 | 17.2831 | 60.8
89.721 | 60 | 28.8 | 17.2794 | 60.8
89.7305 | 60 | 28.8 | 17.2758 | 60.8
89.7405 | 60 | 28.8 | 17.2722 | 60.8
89.7505 | 60 | 28.8 | 17.2686 | 60.8
89.7605 | 60 | 28.8 | 17.2651 | 60.8
89.7705 | 60 | 28.8 | 17.2616 | 60.8
89.7805 | 60 | 28.8 | 17.2581 | 60.8
89.7905 | 60 | 28.8 | 17.2546 | 60.8
89.8005 | 60 | 28.8 | 17.2512 | 60.8
89.8105 | 60 | 28.8 | 17.2478 | 60.8
89.8205 | 60 | 28.8 | 17.2445 | 60.8
89.8305 | 60 | 28.8 | 17.2411 | 60.8
89.8405 | 60 | 28.8 | 17.2378 | 60.8
89.8505 | 60 | 28.8 | 17.2345 | 60.8
89.8605 | 60 | 28.8 | 17.2313 | 60.8
89.8705 | 60 | 28.8 | 17.228 | 60.8
89.8805 | 60 | 28.8 | 17.2248 | 60.8
89.8905 | 60 | 28.8 | 17.2217 | 60.8
89.9005 | 60 | 28.8 | 17.2185 | 60.8
89.9105 | 60 | 28.8 | 17.2154 | 60.8
89.9205 | 60 | 28.8 | 17.2123 | 60.8
89.9305 | 60 | 28.8 | 17.2092 | 60.8
89.9405 | 60 | 28.8 | 17.2061 | 60.8
89.9505 | 60 | 28.8 | 17.2031 | 60.8
89.9605 | 60 | 28.8 | 17.2001 | 60.8
89.9705 | 60 | 28.8 | 17.1971 | 60.8
89.9805 | 60 | 28.8 | 17.1942 | 60.8
89.9905 | 60 | 28.8 | 17.1912 | 60.8
90.0005 | 60 | 28.8 | 17.1883 | 60.8
90.0105 | 60 | 28.8 | 17.1855 | 60.8
90.0205 | 60 | 28.8 | 17.1826 | 60.8
90.0305 | 60 | 28.8 | 17.1798 | 60.8
90.0405 | 60 | 28.8 | 17.177 | 60.8
90.0505 | 60 | 28.8 | 17.1742 | 60.8
90.0605 | 60 | 28.8 | 17.1714 | 60.8
90.0705 | 60 | 28.8 | 17.1687 | 60.8
90.0805 | 60 | 28.8 | 17.166 | 60.8
90.0905 | 60 | 28.8 | 17.1633 | 60.8
90.1005 | 60 | 28.8 | 17.1607 | 60.8
90.1105 | 60 | 28.8 | 17.158 | 60.8
90.1205 | 60 | 28.8 | 17.1554 | 60.8
90.1305 | 60 | 28.8 | 17.1529 | 60.8
90.1405 | 60 | 28.8 | 17.1503 | 60.8
90.1505 | 60 | 28.8 | 17.1478 | 60.8
90.1605 | 60 | 28.8 | 17.1453 | 60.8
90.1705 | 60 | 28.8 | 17.1428 | 60.8
90.1805 | 60 | 28.8 | 17.1404 | 60.8
90.1905 | 60 | 28.8 | 17.1379 | 60.8
90.2005 | 60 | 28.8 | 17.1355 | 60.8
90.2105 | 60 | 28.8 | 17.1331 | 60.8
90.2205 | 60 | 28.8 | 17.1308 | 60.8
90.23 | 60 | 28.8 | 17.1284 | 60.8
90.2405 | 60 | 28.8 | 17.1261 | 60.8
90.25 | 60 | 28.8 | 17.1239 | 60.8
90.26 | 60 | 28.8 | 17.1216 | 60.8
90.2705 | 60 | 28.8 | 17.1193 | 60.8
90.28 | 60 | 28.8 | 17.1171 | 60.8
90.29 | 60 | 28.8 | 17.1149 | 60.8
90.3 | 60 | 28.8 | 17.1128 | 60.8
90.31 | 60 | 28.8 | 17.1106 | 60.8
90.32 | 60 | 28.8 | 17.1085 | 60.8
90.33 | 60 | 28.8 | 17.1064 | 60.8
90.34 | 60 | 28.8 | 17.1043 | 60.8
90.35 | 60 | 28.8 | 17.1022 | 60.8
90.36 | 60 | 28.8 | 17.1002 | 60.8
90.37 | 60 | 28.8 | 17.0981 | 60.8
90.38 | 60 | 28.8 | 17.0961 | 60.8
90.39 | 60 | 28.8 | 17.0941 | 60.8
90.4 | 60 | 28.8 | 17.0922 | 60.8
90.41 | 60 | 28.8 | 17.0902 | 60.8
90.42 | 60 | 28.8 | 17.0883 | 60.8
90.43 | 60 | 28.8 | 17.0864 | 60.8
90.44 | 60 | 28.8 | 17.0845 | 60.8
90.45 | 60 | 28.8 | 17.0826 | 60.8
90.46 | 60 | 28.8 | 17.0807 | 60.8
90.47 | 60 | 28.8 | 17.0789 | 60.8
90.48 | 60 | 28.8 | 17.0771 | 60.8
90.49 | 60 | 28.8 | 17.0752 | 60.8
90.5 | 60 | 28.8 | 17.0734 | 60.8
90.51 | 60 | 28.8 | 17.0717 | 60.8
90.52 | 60 | 28.8 | 17.0699 | 60.8
90.53 | 60 | 28.8 | 17.0681 | 60.8
90.54 | 60 | 28.8 | 17.0664 | 60.8
90.55 | 60 | 28.8 | 17.0647 | 60.8
90.56 | 60 | 28.8 | 17.063 | 60.8
90.57 | 60 | 28.8 | 17.0613 | 60.8
90.58 | 60 | 28.8 | 17.0596 | 60.8
90.59 | 60 | 28.8 | 17.0579 | 60.8
90.6 | 60 | 28.8 | 17.0562 | 60.8
90.61 | 60 | 28.8 | 17.0546 | 60.8
90.62 | 60 | 28.8 | 17.0529 | 60.8
90.63 | 60 | 28.8 | 17.0513 | 60.8
90.64 | 60 | 28.8 | 17.0497 | 60.8
90.65 | 60 | 28.8 | 17.0481 | 60.8
90.66 | 60 | 28.8 | 17.0465 | 60.8
90.67 | 60 | 28.8 | 17.0449 | 60.8
90.68 | 60 | 28.8 | 17.0433 | 60.8
90.69 | 60 | 28.8 | 17.0417 | 60.8
90.7 | 60 | 28.8 | 17.0401 | 60.8
90.71 | 60 | 28.8 | 17.0386 | 60.8
90.72 | 60 | 28.8 | 17.037 | 60.8
90.73 | 60 | 28.8 | 17.0354 | 60.8
90.74 | 60 | 28.8 | 17.0339 | 60.8
90.75 | 60 | 28.8 | 17.0324 | 60.8
90.76 | 60 | 28.8 | 17.0308 | 60.8
90.77 | 60 | 28.8 | 17.0293 | 60.8
90.78 | 60 | 28.8 | 17.0278 | 60.8
90.79 | 60 | 28.8 | 17.0263 | 60.8
90.8 | 60 | 28.8 | 17.0248 | 60.8
90.81 | 60 | 28.8 | 17.0233 | 60.8
90.82 | 60 | 28.8 | 17.0218 | 60.8
90.83 | 60 | 28.8 | 17.0203 | 60.8
90.84 | 60 | 28.8 | 17.0188 | 60.8
90.85 | 60 | 28.8 | 17.0173 | 60.8
90.86 | 60 | 28.8 | 17.0158 | 60.8
90.87 | 60 | 28.8 | 17.0144 | 60.8
90.88 | 60 | 28.8 | 17.0129 | 60.8
90.89 | 60 | 28.8 | 17.0115 | 60.8
90.9 | 60 | 28.8 | 17.01 | 60.8
90.91 | 60 | 28.8 | 17.0086 | 60.8
90.92 | 60 | 28.8 | 17.0071 | 60.8
90.93 | 60 | 28.8 | 17.0057 | 60.8
90.94 | 60 | 28.8 | 17.0043 | 60.8
90.95 | 60 | 28.8 | 17.0029 | 60.8
90.96 | 60 | 28.8 | 17.0015 | 60.8
90.97 | 60 | 28.8 | 17.0001 | 60.8
90.98 | 60 | 28.8 | 16.9987 | 60.8
90.99 | 60 | 28.8 | 16.9973 | 60.8
91 | 60 | 28.8 | 16.9959 | 60.8
91.01 | 60 | 28.8 | 16.9946 | 60.8
91.02 | 60 | 28.8 | 16.9932 | 60.8
91.03 | 60 | 28.8 | 16.9919 | 60.8
91.04 | 60 | 28.8 | 16.9906 | 60.8
91.05 | 60 | 28.8 | 16.9893 | 60.8
91.06 | 60 | 28.8 | 16.988 | 60.8
91.07 | 60 | 28.8 | 16.9867 | 60.8
91.08 | 60 | 28.8 | 16.9854 | 60.8
91.09 | 60 | 28.8 | 16.9841 | 60.8
91.1 | 60 | 28.8 | 16.9829 | 60.8
91.11 | 60 | 28.8 | 16.9816 | 60.8
91.12 | 60 | 28.8 | 16.9804 | 60.8
91.13 | 60 | 28.8 | 16.9792 | 60.8
91.14 | 60 | 28.8 | 16.978 | 60.8
91.15 | 60 | 28.8 | 16.9768 | 60.8
91.16 | 60 | 28.8 | 16.9756 | 60.8
91.17 | 60 | 28.8 | 16.9744 | 60.8
91.18 | 60 | 28.8 | 16.9732 | 60.8
91.19 | 60 | 28.8 | 16.9721 | 60.8
91.2 | 60 | 28.8 | 16.971 | 60.8
91.21 | 60 | 28.8 | 16.9698 | 60.8
91.22 | 60 | 28.8 | 16.9687 | 60.8
91.23 | 60 | 28.8 | 16.9676 | 60.8
91.24 | 60 | 28.8 | 16.9665 | 60.8
91.25 | 60 | 28.8 | 16.9655 | 60.8
91.26 | 60 | 28.8 | 16.9644 | 60.8
91.27 | 60 | 28.8 | 16.9633 | 60.8
91.28 | 60 | 28.8 | 16.9623 | 60.8
91.29 | 60 | 28.8 | 16.9613 | 60.8
91.3 | 60 | 28.8 | 16.9602 | 60.8
91.31 | 60 | 28.8 | 16.9592 | 60.8
91.32 | 60 | 28.8 | 16.9582 | 60.8
91.33 | 60 | 28.8 | 16.9572 | 60.8
91.34 | 60 | 28.8 | 16.9562 | 60.8
91.35 | 60 | 28.8 | 16.9552 | 60.8
91.36 | 60 | 28.8 | 16.9543 | 60.8
91.37 | 60 | 28.8 | 16.9533 | 60.8
91.38 | 60 | 28.8 | 16.9523 | 60.8
91.39 | 60 | 28.8 | 16.9514 | 60.8
91.4 | 60 | 28.8 | 16.9505 | 60.8
91.41 | 60 | 28.8 | 16.9495 | 60.8
91.42 | 60 | 28.8 | 16.9486 | 60.8
91.43 | 60 | 28.8 | 16.9477 | 60.8
91.44 | 60 | 28.8 | 16.9468 | 60.8
91.45 | 60 | 28.8 | 16.9459 | 60.8
91.46 | 60 | 28.8 | 16.945 | 60.8
91.47 | 60 | 28.8 | 16.9441 | 60.8
91.48 | 60 | 28.8 | 16.9432 | 60.8
91.49 | 60 | 28.8 | 16.9423 | 60.8
91.5 | 60 | 28.8 | 16.9414 | 60.8
91.51 | 60 | 28.8 | 16.9406 | 60.8
91.52 | 60 | 28.8 | 16.9397 | 60.8
91.53 | 60 | 28.8 | 16.9388 | 60.8
91.54 | 60 | 28.8 | 16.938 | 60.8
91.55 | 60 | 28.8 | 16.9372 | 60.8
91.56 | 60 | 28.8 | 16.9363 | 60.8
91.57 | 60 | 28.8 | 16.9355 | 60.8
91.58 | 60 | 28.8 | 16.9346 | 60.8
91.59 | 60 | 28.8 | 16.9338 | 60.8
91.6 | 60 | 28.8 | 16.933 | 60.8
91.61 | 60 | 28.8 | 16.9322 | 60.8
91.62 | 60 | 28.8 | 16.9313 | 60.8
91.63 | 60 | 28.8 | 16.9305 | 60.8
91.64 | 60 | 28.8 | 16.9297 | 60.8
91.65 | 60 | 28.8 | 16.9289 | 60.8
91.66 | 60 | 28.8 | 16.9281 | 60.8
91.67 | 60 | 28.8 | 16.9273 | 60.8
91.68 | 60 | 28.8 | 16.9265 | 60.8
91.69 | 60 | 28.8 | 16.9257 | 60.8
91.7 | 60 | 28.8 | 16.9249 | 60.8
91.71 | 60 | 28.8 | 16.9241 | 60.8
91.72 | 60 | 28.8 | 16.9233 | 60.8
91.73 | 60 | 28.8 | 16.9225 | 60.8
91.74 | 60 | 28.8 | 16.9217 | 60.8
91.75 | 60 | 28.8 | 16.9209 | 60.8
91.76 | 60 | 28.8 | 16.9202 | 60.8
91.77 | 60 | 28.8 | 16.9194 | 60.8
91.78 | 60 | 28.8 | 16.9186 | 60.8
91.79 | 60 | 28.8 | 16.9178 | 60.8
91.8 | 60 | 28.8 | 16.9171 | 60.8
91.81 | 60 | 28.8 | 16.9163 | 60.8
91.82 | 60 | 28.8 | 16.9155 | 60.8
91.83 | 60 | 28.8 | 16.9147 | 60.8
91.84 | 60 | 28.8 | 16.914 | 60.8
91.85 | 60 | 28.8 | 16.9132 | 60.8
91.86 | 60 | 28.8 | 16.9125 | 60.8
91.87 | 60 | 28.8 | 16.9117 | 60.8
91.88 | 60 | 28.8 | 16.911 | 60.8
91.89 | 60 | 28.8 | 16.9102 | 60.8
91.9 | 60 | 28.8 | 16.9095 | 60.8
91.91 | 60 | 28.8 | 16.9087 | 60.8
91.92 | 60 | 28.8 | 16.908 | 60.8
91.93 | 60 | 28.8 | 16.9073 | 60.8
91.94 | 60 | 28.8 | 16.9065 | 60.8
91.95 | 60 | 28.8 | 16.9058 | 60.8
91.96 | 60 | 28.8 | 16.9051 | 60.8
91.97 | 60 | 28.8 | 16.9044 | 60.8
91.98 | 60 | 28.8 | 16.9037 | 60.8
91.99 | 60 | 28.8 | 16.903 | 60.8
92 | 60 | 28.8 | 16.9023 | 60.8
92.01 | 60 | 28.8 | 16.9016 | 60.8
92.02 | 60 | 28.8 | 16.9009 | 60.8
92.03 | 60 | 28.8 | 16.9002 | 60.8
92.04 | 60 | 28.8 | 16.8996 | 60.8
92.05 | 60 | 28.8 | 16.8989 | 60.8
92.06 | 60 | 28.8 | 16.8982 | 60.8
92.07 | 60 | 28.8 | 16.8976 | 60.8
92.08 | 60 | 28.8 | 16.8969 | 60.8
92.09 | 60 | 28.8 | 16.8963 | 60.8
92.1 | 60 | 28.8 | 16.8957 | 60.8
92.11 | 60 | 28.8 | 16.895 | 60.8
92.12 | 60 | 28.8 | 16.8944 | 60.8
92.13 | 60 | 28.8 | 16.8938 | 60.8
92.14 | 60 | 28.8 | 16.8932 | 60.8
92.15 | 60 | 28.8 | 16.8926 | 60.8
92.16 | 60 | 28.8 | 16.892 | 60.8
92.17 | 60 | 28.8 | 16.8914 | 60.8
92.18 | 60 | 28.8 | 16.8908 | 60.8
92.19 | 60 | 28.8 | 16.8902 | 60.8
92.2 | 60 | 28.8 | 16.8896 | 60.8
92.21 | 60 | 28.8 | 16.889 | 60.8
92.22 | 60 | 28.8 | 16.8885 | 60.8
92.23 | 60 | 28.8 | 16.8879 | 60.8
92.24 | 60 | 28.8 | 16.8874 | 60.8
92.25 | 60 | 28.8 | 16.8868 | 60.8
92.26 | 60 | 28.8 | 16.8863 | 60.8
92.27 | 60 | 28.8 | 16.8857 | 60.8
92.28 | 60 | 28.8 | 16.8852 | 60.8
92.29 | 60 | 28.8 | 16.8846 | 60.8
92.3 | 60 | 28.8 | 16.8841 | 60.8
92.31 | 60 | 28.8 | 16.8836 | 60.8
92.32 | 60 | 28.8 | 16.8831 | 60.8
92.33 | 60 | 28.8 | 16.8826 | 60.8
92.34 | 60 | 28.8 | 16.8821 | 60.8
92.35 | 60 | 28.8 | 16.8816 | 60.8
92.36 | 60 | 28.8 | 16.8811 | 60.8
92.37 | 60 | 28.8 | 16.8806 | 60.8
92.38 | 60 | 28.8 | 16.8801 | 60.8
92.39 | 60 | 28.8 | 16.8796 | 60.8
92.4 | 60 | 28.8 | 16.8791 | 60.8
92.41 | 60 | 28.8 | 16.8786 | 60.8
92.42 | 60 | 28.8 | 16.8781 | 60.8
92.43 | 60 | 28.8 | 16.8777 | 60.8
92.44 | 60 | 28.8 | 16.8772 | 60.8
92.45 | 60 | 28.8 | 16.8767 | 60.8
92.46 | 60 | 28.8 | 16.8763 | 60.8
92.47 | 60 | 28.8 | 16.8758 | 60.8
92.48 | 60 | 28.8 | 16.8754 | 60.8
92.49 | 60 | 28.8 | 16.8749 | 60.8
92.5 | 60 | 28.8 | 16.8745 | 60.8
92.51 | 60 | 28.8 | 16.874 | 60.8
92.52 | 60 | 28.8 | 16.8736 | 60.8
92.53 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
92.54 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8
92.55 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8
92.56 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8
92.57 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8
92.58 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
92.59 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
92.6 | 60 | 28.8 | 16.8702 | 60.8
92.61 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
92.62 | 60 | 28.8 | 16.8694 | 60.8
92.63 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
92.64 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
92.65 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
92.66 | 60 | 28.8 | 16.8678 | 60.8
92.67 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
92.68 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
92.69 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
92.7 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
92.71 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
92.72 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
92.73 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
92.74 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
92.75 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
92.76 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
92.77 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
92.78 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
92.79 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
92.8 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
92.81 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
92.82 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
92.83 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
92.84 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
92.85 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
92.86 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
92.87 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
92.88 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
92.89 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
92.9 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
92.91 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
92.92 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
92.93 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
92.94 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
92.95 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
92.96 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
92.97 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
92.98 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
92.99 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
93 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
93.01 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
93.02 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8
93.03 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
93.04 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
93.05 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
93.06 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
93.07 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
93.08 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
93.09 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
93.1 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
93.11 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
93.12 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
93.13 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
93.14 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
93.15 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
93.16 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
93.17 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
93.18 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
93.19 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
93.2 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
93.21 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8
93.22 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8
93.23 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
93.24 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
93.25 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
93.26 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
93.27 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
93.28 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
93.29 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
93.3 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
93.31 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
93.32 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
93.33 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
93.34 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
93.35 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
93.36 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
93.37 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
93.38 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
93.39 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
93.4 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
93.41 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
93.42 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
93.43 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
93.44 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
93.45 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
93.46 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
93.47 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
93.48 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
93.49 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
93.5 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
93.51 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
93.52 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
93.53 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
93.54 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
93.55 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
93.56 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
93.57 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
93.58 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
93.59 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
93.6 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
93.61 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
93.62 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
93.63 | 60 | 28.8 | 16.8675 | 60.8
93.64 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
93.65 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
93.66 | 60 | 28.8 | 16.8681 | 60.8
93.67 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
93.68 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
93.69 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
93.7 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
93.71 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
93.72 | 60 | 28.8 | 16.8692 | 60.8
93.73 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
93.74 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
93.75 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 60.8
93.76 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
93.77 | 60 | 28.8 | 16.87 | 60.8
93.78 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
93.79 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
93.8 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
93.81 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
93.82 | 60 | 28.8 | 16.8707 | 60.8
93.83 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8
93.84 | 60 | 28.8 | 16.871 | 60.8
93.85 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
93.86 | 60 | 28.8 | 16.8713 | 60.8
93.87 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8
93.88 | 60 | 28.8 | 16.8715 | 60.8
93.89 | 60 | 28.8 | 16.8716 | 60.8
93.9 | 60 | 28.8 | 16.8717 | 60.8
93.91 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8
93.92 | 60 | 28.8 | 16.872 | 60.8
93.93 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8
93.94 | 60 | 28.8 | 16.8722 | 60.8
93.95 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8
93.96 | 60 | 28.8 | 16.8724 | 60.8
93.97 | 60 | 28.8 | 16.8725 | 60.8
93.98 | 60 | 28.8 | 16.8726 | 60.8
93.99 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8
94 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8
94.01 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8
94.02 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8
94.03 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8
94.04 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8
94.05 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8
94.06 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
94.07 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
94.08 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8
94.09 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8
94.1 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8
94.11 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.12 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.13 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.14 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.15 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.16 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.17 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.18 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.19 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.2 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.21 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.22 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.23 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.24 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.25 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.26 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.27 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.28 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.29 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.3 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.31 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.32 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.33 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.34 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.35 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.36 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.37 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.38 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.39 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.4 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.41 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.42 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.43 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.44 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.45 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.46 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.47 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.48 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.49 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.5 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.51 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.52 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.53 | 60 | 28.8 | 16.8734 | 60.8
94.54 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.55 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.56 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.57 | 60 | 28.8 | 16.8733 | 60.8
94.58 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8
94.59 | 60 | 28.8 | 16.8732 | 60.8
94.6 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
94.61 | 60 | 28.8 | 16.8731 | 60.8
94.62 | 60 | 28.8 | 16.873 | 60.8
94.63 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8
94.64 | 60 | 28.8 | 16.8729 | 60.8
94.65 | 60 | 28.8 | 16.8728 | 60.8
94.66 | 60 | 28.8 | 16.8727 | 60.8
94.67 | 60 | 28.8 | 16.8726 | 60.8
94.68 | 60 | 28.8 | 16.8725 | 60.8
94.69 | 60 | 28.8 | 16.8724 | 60.8
94.7 | 60 | 28.8 | 16.8723 | 60.8
94.71 | 60 | 28.8 | 16.8722 | 60.8
94.72 | 60 | 28.8 | 16.8721 | 60.8
94.73 | 60 | 28.8 | 16.8719 | 60.8
94.74 | 60 | 28.8 | 16.8718 | 60.8
94.75 | 60 | 28.8 | 16.8717 | 60.8
94.76 | 60 | 28.8 | 16.8715 | 60.8
94.77 | 60 | 28.8 | 16.8714 | 60.8
94.78 | 60 | 28.8 | 16.8712 | 60.8
94.79 | 60 | 28.8 | 16.8711 | 60.8
94.8 | 60 | 28.8 | 16.8709 | 60.8
94.81 | 60 | 28.8 | 16.8708 | 60.8
94.82 | 60 | 28.8 | 16.8706 | 60.8
94.83 | 60 | 28.8 | 16.8704 | 60.8
94.84 | 60 | 28.8 | 16.8703 | 60.8
94.85 | 60 | 28.8 | 16.8701 | 60.8
94.86 | 60 | 28.8 | 16.8699 | 60.8
94.87 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 60.8
94.88 | 60 | 28.8 | 16.8696 | 60.8
94.89 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 60.8
94.9 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 60.8
94.91 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 60.8
94.92 | 60 | 28.8 | 16.869 | 60.8
94.93 | 60 | 28.8 | 16.8688 | 60.8
94.94 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 60.8
94.95 | 60 | 28.8 | 16.8685 | 60.8
94.96 | 60 | 28.8 | 16.8683 | 60.8
94.97 | 60 | 28.8 | 16.8682 | 60.8
94.98 | 60 | 28.8 | 16.868 | 60.8
94.99 | 60 | 28.8 | 16.8679 | 60.8
95 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 60.8
95.01 | 60 | 28.8 | 16.8676 | 60.8
95.02 | 60 | 28.8 | 16.8674 | 60.8
95.03 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 60.8
95.04 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
95.05 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
95.06 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
95.07 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
95.08 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
95.09 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
95.1 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
95.11 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
95.12 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
95.13 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
95.14 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
95.15 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
95.16 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
95.17 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
95.18 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
95.19 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
95.2 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
95.21 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
95.22 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
95.23 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
95.24 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
95.25 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
95.26 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
95.27 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
95.28 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
95.29 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
95.3 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
95.31 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
95.32 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
95.33 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
95.34 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
95.35 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
95.36 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
95.37 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
95.38 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
95.39 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
95.4 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
95.41 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
95.42 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
95.43 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
95.44 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
95.45 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
95.46 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
95.47 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
95.48 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
95.49 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
95.5 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
95.51 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
95.52 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
95.53 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
95.54 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
95.55 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
95.56 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
95.57 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
95.58 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.59 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.6 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.61 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.62 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.63 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.64 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.65 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.66 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.67 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.68 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.69 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.7 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.71 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.72 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.73 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.74 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
95.75 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.76 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.77 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.78 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.79 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.8 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.81 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.82 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.83 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
95.84 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.85 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.86 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.87 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.88 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.89 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.9 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.91 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.92 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.93 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.94 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.95 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.96 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.97 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.98 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
95.99 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.01 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.02 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.03 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.04 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.05 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.06 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
96.07 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
96.08 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
96.09 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
96.1 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
96.11 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
96.12 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
96.13 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
96.14 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
96.15 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
96.16 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
96.17 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
96.18 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
96.19 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.2 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.21 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.22 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.23 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.24 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.25 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.26 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.27 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.28 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.29 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.3 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.31 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.32 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
96.33 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.34 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.35 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.36 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
96.37 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
96.38 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
96.39 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
96.4 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
96.41 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
96.42 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
96.43 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.44 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
96.45 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
96.46 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
96.47 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
96.48 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
96.49 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
96.5 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
96.51 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
96.52 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
96.53 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
96.54 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
96.55 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
96.56 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
96.57 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
96.58 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
96.59 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
96.6 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
96.61 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
96.62 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
96.63 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
96.64 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
96.65 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
96.66 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
96.67 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
96.68 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
96.69 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
96.7 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
96.71 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
96.72 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
96.73 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
96.74 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
96.75 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
96.76 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
96.77 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
96.78 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
96.79 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
96.8 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
96.81 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
96.82 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
96.83 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
96.84 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
96.85 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
96.86 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
96.87 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
96.88 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
96.89 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
96.9 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
96.91 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
96.92 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
96.93 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
96.94 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
96.95 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
96.96 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
96.9695 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
96.9795 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
96.99 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
96.9995 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
97.0095 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
97.02 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
97.03 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
97.0395 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
97.0495 | 60 | 28.8 | 16.8672 | 60.8
97.0595 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
97.0695 | 60 | 28.8 | 16.8671 | 60.8
97.0795 | 60 | 28.8 | 16.867 | 60.8
97.0895 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
97.0995 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
97.1095 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
97.1195 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
97.1295 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
97.1395 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
97.1495 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
97.1595 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
97.1695 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
97.1795 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
97.1895 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
97.1995 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
97.2095 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
97.2195 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
97.2295 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
97.2395 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
97.2495 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
97.2595 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
97.2695 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
97.2795 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
97.2895 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
97.2995 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
97.3095 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
97.3195 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
97.3295 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
97.3395 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
97.3495 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
97.3595 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
97.3695 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
97.3795 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
97.3895 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
97.3995 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
97.4095 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
97.4195 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
97.4295 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
97.4395 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
97.4495 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
97.4595 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
97.4695 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
97.4795 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
97.4895 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
97.4995 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
97.5095 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
97.52 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
97.5295 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
97.5395 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
97.5495 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
97.5595 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
97.57 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8
97.5795 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
97.5895 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
97.5995 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
97.6095 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
97.62 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
97.63 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8
97.6395 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8
97.6495 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8
97.6595 | 60 | 28.8 | 16.8541 | 60.8
97.67 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8
97.6795 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8
97.6895 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8
97.6995 | 60 | 28.8 | 16.8535 | 60.8
97.7095 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8
97.7195 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8
97.7295 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8
97.7395 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8
97.7495 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8
97.7595 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8
97.7695 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8
97.7795 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8
97.7895 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8
97.7995 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8
97.8095 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8
97.8195 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8
97.8295 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
97.8395 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
97.8495 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
97.8595 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8
97.8695 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8
97.8795 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8
97.8895 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8
97.8995 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
97.9095 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
97.9195 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
97.9295 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
97.9395 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8
97.9495 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8
97.9595 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8
97.9695 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8
97.9795 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8
97.9895 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8
97.9995 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8
98.0095 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8
98.0195 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8
98.0295 | 60 | 28.8 | 16.8531 | 60.8
98.0395 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8
98.0495 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8
98.0595 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8
98.0695 | 60 | 28.8 | 16.8535 | 60.8
98.0795 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8
98.0895 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8
98.0995 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8
98.1095 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8
98.1195 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8
98.1295 | 60 | 28.8 | 16.8541 | 60.8
98.1395 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8
98.1495 | 60 | 28.8 | 16.8543 | 60.8
98.1595 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8
98.1695 | 60 | 28.8 | 16.8545 | 60.8
98.1795 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8
98.1895 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
98.1995 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
98.2095 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
98.2195 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
98.2295 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
98.2395 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
98.2495 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
98.2595 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
98.2695 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
98.2795 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
98.2895 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
98.2995 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
98.3095 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8
98.3195 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
98.3295 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
98.3395 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
98.3495 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
98.3595 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
98.3695 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
98.3795 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
98.3895 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
98.3995 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
98.4095 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
98.4195 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
98.4295 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
98.4395 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
98.4495 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
98.4595 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
98.4695 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
98.4795 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
98.4895 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
98.4995 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
98.5095 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
98.5195 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8
98.5295 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
98.5395 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8
98.5495 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8
98.5595 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
98.5695 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
98.5795 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
98.5895 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
98.5995 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
98.6095 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
98.6195 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
98.6295 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
98.6395 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
98.6495 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
98.6595 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
98.6695 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
98.6795 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
98.6895 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
98.6995 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
98.7095 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
98.7195 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
98.7295 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
98.7395 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
98.7495 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
98.76 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
98.7695 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
98.7795 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
98.7895 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
98.7995 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
98.8095 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8195 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8295 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8395 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8495 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8595 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.87 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8795 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8895 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.8995 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.9095 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.92 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.9295 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
98.9395 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
98.9495 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
98.9595 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
98.9695 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
98.9795 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
98.9895 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
98.9995 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
99.01 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
99.02 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
99.0295 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
99.0395 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
99.0495 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
99.0595 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
99.0695 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
99.0795 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
99.0895 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
99.0995 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
99.1095 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
99.1195 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
99.1295 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
99.1395 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
99.1495 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
99.1595 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
99.17 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
99.1795 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
99.1895 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
99.1995 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
99.2095 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
99.2195 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
99.2295 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
99.2395 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8
99.2495 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
99.2595 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8
99.2695 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
99.2795 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
99.2895 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
99.2995 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
99.3095 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
99.3195 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
99.3295 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
99.3395 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
99.3495 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
99.3595 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
99.3695 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
99.3795 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
99.3895 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
99.3995 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
99.4095 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
99.4195 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8
99.4295 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
99.4395 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
99.4495 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
99.4595 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
99.4695 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
99.4795 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
99.4895 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
99.4995 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.5095 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.5195 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.5295 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.5395 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
99.5495 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
99.5595 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
99.5695 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.5795 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.5895 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.5995 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
99.6095 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
99.6195 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
99.6295 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
99.6395 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
99.6495 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
99.6595 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
99.6695 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
99.6795 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8
99.6895 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
99.6995 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
99.7095 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
99.7195 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
99.7295 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
99.7395 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
99.7495 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
99.7595 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
99.7695 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
99.7795 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
99.7895 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
99.7995 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
99.8095 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8
99.8195 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
99.8295 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
99.8395 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
99.8495 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
99.8595 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
99.8695 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
99.8795 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
99.8895 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
99.8995 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
99.9095 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
99.9195 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
99.9295 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
99.9395 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
99.9495 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
99.9595 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
99.9695 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
99.9795 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
99.9895 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
99.9995 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
100.0095 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
100.02 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
100.0295 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
100.0395 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
100.0495 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
100.0595 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
100.07 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
100.0795 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
100.09 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
100.0995 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
100.1095 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
100.1195 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
100.1295 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
100.1395 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
100.1495 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
100.1595 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
100.17 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
100.1795 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
100.1895 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
100.1995 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
100.2095 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
100.22 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
100.2295 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
100.2395 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
100.2495 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
100.2595 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
100.2695 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
100.2795 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.2895 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.2995 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.3095 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.32 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.3295 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.3395 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.3495 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.3595 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.37 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
100.3795 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
100.3895 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
100.3995 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
100.4095 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
100.42 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
100.4295 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
100.4395 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
100.4495 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
100.4595 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
100.4695 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
100.4795 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
100.4895 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
100.4995 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
100.5095 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
100.5195 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
100.5295 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
100.5395 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
100.5495 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
100.5595 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
100.5695 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
100.5795 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
100.5895 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
100.5995 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
100.6095 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
100.6195 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
100.6295 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
100.6395 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
100.6495 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
100.6595 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
100.6695 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
100.6795 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
100.6895 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
100.6995 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
100.7095 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
100.7195 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
100.7295 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
100.7395 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
100.7495 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
100.7595 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
100.7695 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
100.7795 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
100.7895 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
100.7995 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
100.8095 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
100.8195 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
100.8295 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
100.8395 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
100.8495 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
100.8595 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
100.8695 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
100.8795 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
100.8895 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
100.8995 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
100.9095 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
100.9195 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8
100.9295 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
100.9395 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
100.9495 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
100.9595 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
100.9695 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
100.9795 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
100.9895 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
100.9995 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
101.0095 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
101.0195 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
101.0295 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
101.0395 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
101.0495 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
101.0595 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
101.0695 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
101.0795 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
101.0895 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8
101.0995 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8
101.1095 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8
101.1195 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8
101.1295 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8
101.1395 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8
101.1495 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8
101.1595 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8
101.1695 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8
101.1795 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8
101.1895 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8
101.1995 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
101.2095 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8
101.2195 | 60 | 28.8 | 16.852 | 60.8
101.2295 | 60 | 28.8 | 16.8518 | 60.8
101.2395 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8
101.2495 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8
101.2595 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8
101.2695 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8
101.2795 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8
101.2895 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8
101.2995 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8
101.3095 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8
101.3195 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8
101.3295 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8
101.3395 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8
101.3495 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8
101.3595 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
101.37 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
101.3795 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8
101.3895 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8
101.3995 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8
101.4095 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8
101.42 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8
101.4295 | 60 | 28.8 | 16.8485 | 60.8
101.4395 | 60 | 28.8 | 16.8484 | 60.8
101.45 | 60 | 28.8 | 16.8482 | 60.8
101.4595 | 60 | 28.8 | 16.8481 | 60.8
101.47 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8
101.4795 | 60 | 28.8 | 16.8478 | 60.8
101.4895 | 60 | 28.8 | 16.8477 | 60.8
101.4995 | 60 | 28.8 | 16.8476 | 60.8
101.5095 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8
101.52 | 60 | 28.8 | 16.8473 | 60.8
101.5295 | 60 | 28.8 | 16.8472 | 60.8
101.5395 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8
101.5495 | 60 | 28.8 | 16.847 | 60.8
101.5595 | 60 | 28.8 | 16.8469 | 60.8
101.57 | 60 | 28.8 | 16.8468 | 60.8
101.5795 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8
101.5895 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8
101.5995 | 60 | 28.8 | 16.8464 | 60.8
101.6095 | 60 | 28.8 | 16.8463 | 60.8
101.62 | 60 | 28.8 | 16.8462 | 60.8
101.6295 | 60 | 28.8 | 16.8461 | 60.8
101.6395 | 60 | 28.8 | 16.846 | 60.8
101.6495 | 60 | 28.8 | 16.8459 | 60.8
101.6595 | 60 | 28.8 | 16.8458 | 60.8
101.6695 | 60 | 28.8 | 16.8457 | 60.8
101.6795 | 60 | 28.8 | 16.8457 | 60.8
101.6895 | 60 | 28.8 | 16.8456 | 60.8
101.6995 | 60 | 28.8 | 16.8455 | 60.8
101.7095 | 60 | 28.8 | 16.8454 | 60.8
101.7195 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8
101.7295 | 60 | 28.8 | 16.8452 | 60.8
101.7395 | 60 | 28.8 | 16.8451 | 60.8
101.7495 | 60 | 28.8 | 16.845 | 60.8
101.7595 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8
101.7695 | 60 | 28.8 | 16.8448 | 60.8
101.7795 | 60 | 28.8 | 16.8447 | 60.8
101.7895 | 60 | 28.8 | 16.8446 | 60.8
101.7995 | 60 | 28.8 | 16.8445 | 60.8
101.8095 | 60 | 28.8 | 16.8445 | 60.8
101.8195 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8
101.8295 | 60 | 28.8 | 16.8443 | 60.8
101.8395 | 60 | 28.8 | 16.8442 | 60.8
101.8495 | 60 | 28.8 | 16.8441 | 60.8
101.8595 | 60 | 28.8 | 16.844 | 60.8
101.8695 | 60 | 28.8 | 16.8439 | 60.8
101.8795 | 60 | 28.8 | 16.8438 | 60.8
101.8895 | 60 | 28.8 | 16.8437 | 60.8
101.8995 | 60 | 28.8 | 16.8436 | 60.8
101.9095 | 60 | 28.8 | 16.8435 | 60.8
101.9195 | 60 | 28.8 | 16.8434 | 60.8
101.9295 | 60 | 28.8 | 16.8434 | 60.8
101.9395 | 60 | 28.8 | 16.8433 | 60.8
101.9495 | 60 | 28.8 | 16.8432 | 60.8
101.9595 | 60 | 28.8 | 16.8431 | 60.8
101.9695 | 60 | 28.8 | 16.843 | 60.8
101.9795 | 60 | 28.8 | 16.8429 | 60.8
101.9895 | 60 | 28.8 | 16.8428 | 60.8
102 | 60 | 28.8 | 16.8427 | 60.8
102.0095 | 60 | 28.8 | 16.8425 | 60.8
102.0195 | 60 | 28.8 | 16.8424 | 60.8
102.0295 | 60 | 28.8 | 16.8423 | 60.8
102.0395 | 60 | 28.8 | 16.8422 | 60.8
102.0495 | 60 | 28.8 | 16.8421 | 60.8
102.0595 | 60 | 28.8 | 16.842 | 60.8
102.07 | 60 | 28.8 | 16.8419 | 60.8
102.0795 | 60 | 28.8 | 16.8418 | 60.8
102.0895 | 60 | 28.8 | 16.8417 | 60.8
102.0995 | 60 | 28.8 | 16.8415 | 60.8
102.1095 | 60 | 28.8 | 16.8414 | 60.8
102.119 | 60 | 28.8 | 16.8413 | 60.8
102.129 | 60 | 28.8 | 16.8412 | 60.8
102.139 | 60 | 28.8 | 16.841 | 60.8
102.149 | 60 | 28.8 | 16.8409 | 60.8
102.159 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8
102.1695 | 60 | 28.8 | 16.8407 | 60.8
102.179 | 60 | 28.8 | 16.8405 | 60.8
102.189 | 60 | 28.8 | 16.8404 | 60.8
102.199 | 60 | 28.8 | 16.8403 | 60.8
102.209 | 60 | 28.8 | 16.8401 | 60.8
102.2195 | 60 | 28.8 | 16.84 | 60.8
102.229 | 60 | 28.8 | 16.8398 | 60.8
102.239 | 60 | 28.8 | 16.8397 | 60.8
102.249 | 60 | 28.8 | 16.8395 | 60.8
102.259 | 60 | 28.8 | 16.8394 | 60.8
102.2695 | 60 | 28.8 | 16.8393 | 60.8
102.279 | 60 | 28.8 | 16.8391 | 60.8
102.289 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8
102.299 | 60 | 28.8 | 16.8388 | 60.8
102.309 | 60 | 28.8 | 16.8387 | 60.8
102.3195 | 60 | 28.8 | 16.8385 | 60.8
102.329 | 60 | 28.8 | 16.8384 | 60.8
102.339 | 60 | 28.8 | 16.8382 | 60.8
102.349 | 60 | 28.8 | 16.8381 | 60.8
102.359 | 60 | 28.8 | 16.8379 | 60.8
102.369 | 60 | 28.8 | 16.8378 | 60.8
102.379 | 60 | 28.8 | 16.8376 | 60.8
102.389 | 60 | 28.8 | 16.8375 | 60.8
102.399 | 60 | 28.8 | 16.8374 | 60.8
102.409 | 60 | 28.8 | 16.8372 | 60.8
102.4195 | 60 | 28.8 | 16.8371 | 60.8
102.429 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8
102.439 | 60 | 28.8 | 16.8368 | 60.8
102.449 | 60 | 28.8 | 16.8367 | 60.8
102.459 | 60 | 28.8 | 16.8366 | 60.8
102.469 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8
102.479 | 60 | 28.8 | 16.8364 | 60.8
102.489 | 60 | 28.8 | 16.8363 | 60.8
102.499 | 60 | 28.8 | 16.8362 | 60.8
102.509 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8
102.5195 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8
102.529 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8
102.539 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8
102.549 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8
102.559 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8
102.5695 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8
102.579 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8
102.589 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8
102.599 | 60 | 28.8 | 16.8358 | 60.8
102.609 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8
102.6195 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8
102.629 | 60 | 28.8 | 16.8359 | 60.8
102.639 | 60 | 28.8 | 16.836 | 60.8
102.6495 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 60.8
102.659 | 60 | 28.8 | 16.8362 | 60.8
102.6695 | 60 | 28.8 | 16.8363 | 60.8
102.679 | 60 | 28.8 | 16.8364 | 60.8
102.689 | 60 | 28.8 | 16.8365 | 60.8
102.699 | 60 | 28.8 | 16.8366 | 60.8
102.709 | 60 | 28.8 | 16.8367 | 60.8
102.7195 | 60 | 28.8 | 16.8369 | 60.8
102.729 | 60 | 28.8 | 16.837 | 60.8
102.739 | 60 | 28.8 | 16.8372 | 60.8
102.749 | 60 | 28.8 | 16.8374 | 60.8
102.7595 | 60 | 28.8 | 16.8376 | 60.8
102.7695 | 60 | 28.8 | 16.8378 | 60.8
102.779 | 60 | 28.8 | 16.838 | 60.8
102.789 | 60 | 28.8 | 16.8382 | 60.8
102.799 | 60 | 28.8 | 16.8384 | 60.8
102.809 | 60 | 28.8 | 16.8386 | 60.8
102.8195 | 60 | 28.8 | 16.8388 | 60.8
102.829 | 60 | 28.8 | 16.839 | 60.8
102.8395 | 60 | 28.8 | 16.8392 | 60.8
102.849 | 60 | 28.8 | 16.8395 | 60.8
102.859 | 60 | 28.8 | 16.8397 | 60.8
102.8695 | 60 | 28.8 | 16.8399 | 60.8
102.879 | 60 | 28.8 | 16.8402 | 60.8
102.889 | 60 | 28.8 | 16.8404 | 60.8
102.899 | 60 | 28.8 | 16.8406 | 60.8
102.909 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 60.8
102.9195 | 60 | 28.8 | 16.8411 | 60.8
102.929 | 60 | 28.8 | 16.8413 | 60.8
102.939 | 60 | 28.8 | 16.8415 | 60.8
102.949 | 60 | 28.8 | 16.8417 | 60.8
102.959 | 60 | 28.8 | 16.8419 | 60.8
102.9695 | 60 | 28.8 | 16.8421 | 60.8
102.9795 | 60 | 28.8 | 16.8423 | 60.8
102.989 | 60 | 28.8 | 16.8425 | 60.8
102.999 | 60 | 28.8 | 16.8427 | 60.8
103.009 | 60 | 28.8 | 16.8429 | 60.8
103.0195 | 60 | 28.8 | 16.8431 | 60.8
103.029 | 60 | 28.8 | 16.8433 | 60.8
103.039 | 60 | 28.8 | 16.8435 | 60.8
103.049 | 60 | 28.8 | 16.8437 | 60.8
103.059 | 60 | 28.8 | 16.8439 | 60.8
103.0695 | 60 | 28.8 | 16.8441 | 60.8
103.079 | 60 | 28.8 | 16.8442 | 60.8
103.089 | 60 | 28.8 | 16.8444 | 60.8
103.099 | 60 | 28.8 | 16.8446 | 60.8
103.109 | 60 | 28.8 | 16.8447 | 60.8
103.1195 | 60 | 28.8 | 16.8449 | 60.8
103.129 | 60 | 28.8 | 16.845 | 60.8
103.139 | 60 | 28.8 | 16.8452 | 60.8
103.149 | 60 | 28.8 | 16.8453 | 60.8
103.159 | 60 | 28.8 | 16.8455 | 60.8
103.169 | 60 | 28.8 | 16.8456 | 60.8
103.179 | 60 | 28.8 | 16.8458 | 60.8
103.189 | 60 | 28.8 | 16.8459 | 60.8
103.199 | 60 | 28.8 | 16.8461 | 60.8
103.209 | 60 | 28.8 | 16.8462 | 60.8
103.2195 | 60 | 28.8 | 16.8463 | 60.8
103.229 | 60 | 28.8 | 16.8465 | 60.8
103.239 | 60 | 28.8 | 16.8466 | 60.8
103.249 | 60 | 28.8 | 16.8467 | 60.8
103.259 | 60 | 28.8 | 16.8468 | 60.8
103.2695 | 60 | 28.8 | 16.847 | 60.8
103.279 | 60 | 28.8 | 16.8471 | 60.8
103.289 | 60 | 28.8 | 16.8472 | 60.8
103.299 | 60 | 28.8 | 16.8473 | 60.8
103.309 | 60 | 28.8 | 16.8474 | 60.8
103.3195 | 60 | 28.8 | 16.8475 | 60.8
103.329 | 60 | 28.8 | 16.8476 | 60.8
103.339 | 60 | 28.8 | 16.8477 | 60.8
103.349 | 60 | 28.8 | 16.8479 | 60.8
103.359 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8
103.369 | 60 | 28.8 | 16.848 | 60.8
103.379 | 60 | 28.8 | 16.8481 | 60.8
103.389 | 60 | 28.8 | 16.8482 | 60.8
103.399 | 60 | 28.8 | 16.8483 | 60.8
103.409 | 60 | 28.8 | 16.8484 | 60.8
103.419 | 60 | 28.8 | 16.8485 | 60.8
103.429 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8
103.439 | 60 | 28.8 | 16.8486 | 60.8
103.449 | 60 | 28.8 | 16.8487 | 60.8
103.459 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8
103.469 | 60 | 28.8 | 16.8488 | 60.8
103.479 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8
103.489 | 60 | 28.8 | 16.8489 | 60.8
103.499 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8
103.509 | 60 | 28.8 | 16.849 | 60.8
103.519 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8
103.529 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8
103.539 | 60 | 28.8 | 16.8491 | 60.8
103.549 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8
103.559 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8
103.569 | 60 | 28.8 | 16.8492 | 60.8
103.579 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8
103.589 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8
103.599 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8
103.609 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8
103.619 | 60 | 28.8 | 16.8493 | 60.8
103.629 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.639 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.649 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.659 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.669 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.679 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.6885 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.6985 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.709 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.719 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.7285 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.7385 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.749 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.7585 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.769 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.7785 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.7885 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.7985 | 60 | 28.8 | 16.8494 | 60.8
103.8085 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.819 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.8285 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.8385 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.8485 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.8585 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.869 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.8785 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.8885 | 60 | 28.8 | 16.8495 | 60.8
103.8985 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8
103.9085 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8
103.919 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8
103.9285 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8
103.9385 | 60 | 28.8 | 16.8496 | 60.8
103.9485 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8
103.9585 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8
103.9695 | 60 | 28.8 | 16.8497 | 60.8
103.9785 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8
103.989 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8
103.9985 | 60 | 28.8 | 16.8498 | 60.8
104.0085 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8
104.0195 | 60 | 28.8 | 16.8499 | 60.8
104.0285 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8
104.0385 | 60 | 28.8 | 16.85 | 60.8
104.0485 | 60 | 28.8 | 16.8501 | 60.8
104.0585 | 60 | 28.8 | 16.8501 | 60.8
104.0695 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8
104.0785 | 60 | 28.8 | 16.8502 | 60.8
104.0885 | 60 | 28.8 | 16.8503 | 60.8
104.0985 | 60 | 28.8 | 16.8503 | 60.8
104.1085 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8
104.1195 | 60 | 28.8 | 16.8504 | 60.8
104.1285 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8
104.1385 | 60 | 28.8 | 16.8505 | 60.8
104.1485 | 60 | 28.8 | 16.8506 | 60.8
104.1585 | 60 | 28.8 | 16.8506 | 60.8
104.1695 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8
104.1785 | 60 | 28.8 | 16.8507 | 60.8
104.1885 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8
104.1985 | 60 | 28.8 | 16.8508 | 60.8
104.2085 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8
104.2195 | 60 | 28.8 | 16.8509 | 60.8
104.2285 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8
104.2385 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8
104.2485 | 60 | 28.8 | 16.851 | 60.8
104.2585 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8
104.2695 | 60 | 28.8 | 16.8511 | 60.8
104.2785 | 60 | 28.8 | 16.8512 | 60.8
104.2885 | 60 | 28.8 | 16.8512 | 60.8
104.2985 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8
104.3085 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8
104.3195 | 60 | 28.8 | 16.8513 | 60.8
104.3285 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8
104.3385 | 60 | 28.8 | 16.8514 | 60.8
104.3485 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8
104.3585 | 60 | 28.8 | 16.8515 | 60.8
104.3695 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8
104.3785 | 60 | 28.8 | 16.8516 | 60.8
104.3885 | 60 | 28.8 | 16.8517 | 60.8
104.3985 | 60 | 28.8 | 16.8517 | 60.8
104.4085 | 60 | 28.8 | 16.8518 | 60.8
104.4195 | 60 | 28.8 | 16.8519 | 60.8
104.4285 | 60 | 28.8 | 16.8519 | 60.8
104.4385 | 60 | 28.8 | 16.852 | 60.8
104.4485 | 60 | 28.8 | 16.8521 | 60.8
104.4585 | 60 | 28.8 | 16.8521 | 60.8
104.469 | 60 | 28.8 | 16.8522 | 60.8
104.4785 | 60 | 28.8 | 16.8523 | 60.8
104.4885 | 60 | 28.8 | 16.8524 | 60.8
104.4985 | 60 | 28.8 | 16.8525 | 60.8
104.5085 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 60.8
104.519 | 60 | 28.8 | 16.8527 | 60.8
104.5285 | 60 | 28.8 | 16.8528 | 60.8
104.5385 | 60 | 28.8 | 16.8529 | 60.8
104.5485 | 60 | 28.8 | 16.853 | 60.8
104.5585 | 60 | 28.8 | 16.8531 | 60.8
104.569 | 60 | 28.8 | 16.8532 | 60.8
104.5785 | 60 | 28.8 | 16.8533 | 60.8
104.5885 | 60 | 28.8 | 16.8534 | 60.8
104.5985 | 60 | 28.8 | 16.8536 | 60.8
104.6085 | 60 | 28.8 | 16.8537 | 60.8
104.6195 | 60 | 28.8 | 16.8538 | 60.8
104.6285 | 60 | 28.8 | 16.8539 | 60.8
104.6385 | 60 | 28.8 | 16.854 | 60.8
104.6485 | 60 | 28.8 | 16.8542 | 60.8
104.6585 | 60 | 28.8 | 16.8543 | 60.8
104.669 | 60 | 28.8 | 16.8544 | 60.8
104.6785 | 60 | 28.8 | 16.8545 | 60.8
104.6885 | 60 | 28.8 | 16.8546 | 60.8
104.6985 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
104.7085 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
104.719 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
104.7285 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
104.7385 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
104.7485 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
104.7585 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
104.769 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
104.7785 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
104.7885 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8
104.7985 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
104.8085 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
104.819 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
104.8285 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
104.8385 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
104.8485 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
104.8585 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
104.869 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
104.8785 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
104.8885 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
104.8985 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
104.9085 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
104.919 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
104.9285 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
104.9385 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
104.9485 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
104.9585 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
104.969 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
104.9785 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
104.9885 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
104.9985 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0085 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0195 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0285 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0385 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0485 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0585 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0695 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0785 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0885 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.0985 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
105.1085 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
105.1195 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
105.1285 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
105.1385 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
105.1485 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
105.1585 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
105.169 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
105.1785 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
105.1885 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
105.1985 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
105.2085 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
105.2195 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
105.2285 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
105.2385 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
105.2485 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
105.2585 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
105.269 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
105.2785 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
105.2885 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
105.2985 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
105.3085 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
105.3195 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
105.3285 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
105.3385 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8
105.3485 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
105.3585 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
105.3695 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
105.3785 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
105.3885 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
105.3985 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
105.4085 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
105.4195 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
105.4285 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
105.4385 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
105.4485 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
105.4585 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
105.4695 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
105.4785 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
105.4885 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
105.4985 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
105.5085 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
105.5195 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
105.5285 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
105.5385 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.5485 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.5585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.5695 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.5785 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.5885 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.5985 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6085 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6195 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6285 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6385 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6485 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6695 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6785 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6885 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.6985 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.7085 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.7195 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.7285 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.7385 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.7485 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.7585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
105.769 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.7785 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.7885 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.7985 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.8085 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.819 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.8285 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.8385 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
105.8485 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.8585 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.869 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.8785 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.8885 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.8985 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9085 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.919 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9285 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9385 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9485 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9585 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.969 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9785 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9885 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
105.9985 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
106.0085 | 60 | 28.8 | 16.8547 | 60.8
106.0195 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
106.0285 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
106.0385 | 60 | 28.8 | 16.8548 | 60.8
106.0485 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
106.0585 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
106.0695 | 60 | 28.8 | 16.8549 | 60.8
106.0785 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
106.0885 | 60 | 28.8 | 16.855 | 60.8
106.0985 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
106.1085 | 60 | 28.8 | 16.8551 | 60.8
106.119 | 60 | 28.8 | 16.8552 | 60.8
106.1285 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
106.1385 | 60 | 28.8 | 16.8553 | 60.8
106.1485 | 60 | 28.8 | 16.8554 | 60.8
106.1585 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
106.169 | 60 | 28.8 | 16.8555 | 60.8
106.1785 | 60 | 28.8 | 16.8556 | 60.8
106.1885 | 60 | 28.8 | 16.8557 | 60.8
106.1985 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 60.8
106.2085 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
106.2195 | 60 | 28.8 | 16.8559 | 60.8
106.2285 | 60 | 28.8 | 16.856 | 60.8
106.2385 | 60 | 28.8 | 16.8561 | 60.8
106.2485 | 60 | 28.8 | 16.8562 | 60.8
106.2585 | 60 | 28.8 | 16.8563 | 60.8
106.2695 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
106.2785 | 60 | 28.8 | 16.8564 | 60.8
106.2885 | 60 | 28.8 | 16.8565 | 60.8
106.2985 | 60 | 28.8 | 16.8566 | 60.8
106.3085 | 60 | 28.8 | 16.8567 | 60.8
106.319 | 60 | 28.8 | 16.8568 | 60.8
106.3285 | 60 | 28.8 | 16.8569 | 60.8
106.3385 | 60 | 28.8 | 16.857 | 60.8
106.3485 | 60 | 28.8 | 16.8571 | 60.8
106.3585 | 60 | 28.8 | 16.8572 | 60.8
106.369 | 60 | 28.8 | 16.8573 | 60.8
106.3785 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
106.3885 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
106.3985 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
106.4085 | 60 | 28.8 | 16.8576 | 60.8
106.419 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
106.4285 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
106.4385 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
106.4485 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
106.4585 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
106.469 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
106.4785 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
106.4885 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
106.4985 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
106.5085 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
106.519 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
106.5285 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
106.5385 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
106.5485 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
106.5585 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
106.569 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
106.5785 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
106.5885 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
106.5985 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
106.6085 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
106.6195 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
106.6285 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
106.6385 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
106.6485 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
106.6585 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
106.6695 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
106.6785 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
106.6885 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
106.6985 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
106.7085 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
106.7195 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
106.7285 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
106.7385 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
106.7485 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
106.7585 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
106.7695 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
106.7785 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
106.7885 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
106.7985 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
106.8085 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8195 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8285 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8385 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8485 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8585 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8695 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8785 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8885 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.8985 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.9085 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
106.9195 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
106.9285 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
106.9385 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
106.9485 | 60 | 28.8 | 16.8607 | 60.8
106.9585 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
106.9695 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
106.9785 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
106.9885 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
106.9985 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
107.0085 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
107.0195 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
107.0285 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
107.0385 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
107.0485 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
107.0585 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
107.0695 | 60 | 28.8 | 16.8602 | 60.8
107.0785 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
107.0885 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
107.0985 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
107.1085 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
107.119 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
107.1285 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
107.1385 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
107.1485 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
107.1585 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
107.169 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
107.1785 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
107.1885 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
107.1985 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
107.2085 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
107.219 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
107.2285 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
107.2385 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
107.2485 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
107.2585 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
107.2695 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
107.2785 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
107.2885 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
107.2985 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
107.3085 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
107.3195 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
107.3285 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
107.3385 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
107.3485 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
107.3585 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
107.369 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
107.3785 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
107.3885 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
107.3985 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
107.4085 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
107.419 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
107.4285 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
107.4385 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
107.4485 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
107.4585 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
107.469 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.4785 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.4885 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.4985 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.5085 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.519 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.5285 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.5385 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.5485 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
107.5585 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
107.569 | 60 | 28.8 | 16.8578 | 60.8
107.5785 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
107.5885 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
107.5985 | 60 | 28.8 | 16.858 | 60.8
107.6085 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
107.619 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
107.6285 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
107.6385 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
107.6485 | 60 | 28.8 | 16.8584 | 60.8
107.6585 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
107.669 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 60.8
107.6785 | 60 | 28.8 | 16.8587 | 60.8
107.6885 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
107.6985 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
107.7085 | 60 | 28.8 | 16.8591 | 60.8
107.719 | 60 | 28.8 | 16.8592 | 60.8
107.7285 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
107.7385 | 60 | 28.8 | 16.8595 | 60.8
107.7485 | 60 | 28.8 | 16.8597 | 60.8
107.7585 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
107.769 | 60 | 28.8 | 16.86 | 60.8
107.7785 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
107.7885 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
107.7985 | 60 | 28.8 | 16.8604 | 60.8
107.8085 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
107.819 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
107.8285 | 60 | 28.8 | 16.8609 | 60.8
107.8385 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 60.8
107.8485 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
107.8585 | 60 | 28.8 | 16.8614 | 60.8
107.869 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
107.8785 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
107.8885 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
107.8985 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
107.9085 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
107.9195 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
107.9285 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
107.9385 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
107.9485 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
107.9585 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
107.9695 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 60.8
107.9785 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
107.9885 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
107.9985 | 60 | 28.8 | 16.8636 | 60.8
108.0085 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
108.0195 | 60 | 28.8 | 16.8639 | 60.8
108.0285 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
108.0385 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
108.0485 | 60 | 28.8 | 16.8643 | 60.8
108.0585 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
108.0695 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
108.0785 | 60 | 28.8 | 16.8646 | 60.8
108.0885 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
108.0985 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
108.1085 | 60 | 28.8 | 16.865 | 60.8
108.1195 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
108.1285 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
108.1385 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
108.1485 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
108.1585 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
108.1695 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
108.1785 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
108.1885 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
108.1985 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
108.2085 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
108.2195 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
108.2285 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
108.2385 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
108.2485 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
108.2585 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
108.2695 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
108.2785 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
108.2885 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
108.2985 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
108.3085 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
108.3195 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
108.3285 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
108.3385 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
108.3485 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
108.3585 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
108.3695 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
108.3785 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.3885 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.3985 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4085 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.419 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4285 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4385 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4485 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4585 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.469 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4785 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4885 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.4985 | 60 | 28.8 | 16.8669 | 60.8
108.5085 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
108.519 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
108.5285 | 60 | 28.8 | 16.8668 | 60.8
108.5385 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
108.5485 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
108.5585 | 60 | 28.8 | 16.8667 | 60.8
108.569 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
108.5785 | 60 | 28.8 | 16.8666 | 60.8
108.5885 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
108.5985 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 60.8
108.6085 | 60 | 28.8 | 16.8664 | 60.8
108.619 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
108.6285 | 60 | 28.8 | 16.8663 | 60.8
108.6385 | 60 | 28.8 | 16.8662 | 60.8
108.6485 | 60 | 28.8 | 16.8661 | 60.8
108.6585 | 60 | 28.8 | 16.866 | 60.8
108.669 | 60 | 28.8 | 16.8659 | 60.8
108.6785 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 60.8
108.6885 | 60 | 28.8 | 16.8657 | 60.8
108.6985 | 60 | 28.8 | 16.8656 | 60.8
108.7085 | 60 | 28.8 | 16.8655 | 60.8
108.7195 | 60 | 28.8 | 16.8654 | 60.8
108.7285 | 60 | 28.8 | 16.8653 | 60.8
108.7385 | 60 | 28.8 | 16.8652 | 60.8
108.7485 | 60 | 28.8 | 16.8651 | 60.8
108.7585 | 60 | 28.8 | 16.8649 | 60.8
108.769 | 60 | 28.8 | 16.8648 | 60.8
108.7785 | 60 | 28.8 | 16.8647 | 60.8
108.7885 | 60 | 28.8 | 16.8645 | 60.8
108.7985 | 60 | 28.8 | 16.8644 | 60.8
108.8085 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 60.8
108.819 | 60 | 28.8 | 16.8641 | 60.8
108.8285 | 60 | 28.8 | 16.864 | 60.8
108.8385 | 60 | 28.8 | 16.8638 | 60.8
108.8485 | 60 | 28.8 | 16.8637 | 60.8
108.8585 | 60 | 28.8 | 16.8635 | 60.8
108.869 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 60.8
108.8785 | 60 | 28.8 | 16.8633 | 60.8
108.8885 | 60 | 28.8 | 16.8631 | 60.8
108.8985 | 60 | 28.8 | 16.863 | 60.8
108.9085 | 60 | 28.8 | 16.8629 | 60.8
108.919 | 60 | 28.8 | 16.8628 | 60.8
108.9285 | 60 | 28.8 | 16.8627 | 60.8
108.9385 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 60.8
108.9485 | 60 | 28.8 | 16.8625 | 60.8
108.9585 | 60 | 28.8 | 16.8624 | 60.8
108.969 | 60 | 28.8 | 16.8623 | 60.8
108.9785 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
108.9885 | 60 | 28.8 | 16.8622 | 60.8
108.9985 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
109.0085 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
109.0195 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
109.0285 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.0385 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.0485 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.0585 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.0695 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.0785 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.0885 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.0985 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.1085 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.119 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
109.1285 | 60 | 28.8 | 16.8621 | 60.8
109.1385 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.1485 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.1585 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.1695 | 60 | 28.8 | 16.862 | 60.8
109.1785 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
109.1885 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 60.8
109.1985 | 60 | 28.8 | 16.8618 | 60.8
109.2085 | 60 | 28.8 | 16.8617 | 60.8
109.2195 | 60 | 28.8 | 16.8616 | 60.8
109.2285 | 60 | 28.8 | 16.8615 | 60.8
109.2385 | 60 | 28.8 | 16.8613 | 60.8
109.2485 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
109.2585 | 60 | 28.8 | 16.861 | 60.8
109.2695 | 60 | 28.8 | 16.8608 | 60.8
109.2785 | 60 | 28.8 | 16.8606 | 60.8
109.2885 | 60 | 28.8 | 16.8603 | 60.8
109.2985 | 60 | 28.8 | 16.8601 | 60.8
109.3085 | 60 | 28.8 | 16.8598 | 60.8
109.3195 | 60 | 28.8 | 16.8596 | 60.8
109.3285 | 60 | 28.8 | 16.8593 | 60.8
109.3385 | 60 | 28.8 | 16.859 | 60.8
109.3485 | 60 | 28.8 | 16.8588 | 60.8
109.3585 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
109.3695 | 60 | 28.8 | 16.8583 | 60.8
109.3785 | 60 | 28.8 | 16.8581 | 60.8
109.3885 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
109.3985 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
109.4085 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
109.4195 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
109.4285 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
109.4385 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
109.4485 | 60 | 28.8 | 16.8574 | 60.8
109.4585 | 60 | 28.8 | 16.8575 | 60.8
109.4695 | 60 | 28.8 | 16.8577 | 60.8
109.4785 | 60 | 28.8 | 16.8579 | 60.8
109.4885 | 60 | 28.8 | 16.8582 | 60.8
109.4985 | 60 | 28.8 | 16.8585 | 60.8
109.5085 | 60 | 28.8 | 16.8589 | 60.8
109.5195 | 60 | 28.8 | 16.8594 | 60.8
109.5285 | 60 | 28.8 | 16.8599 | 60.8
109.5385 | 60 | 28.8 | 16.8605 | 60.8
109.5485 | 60 | 28.8 | 16.8612 | 60.8
109.5585 | 60 | 28.8 | 16.8619 | 61
109.5695 | 60 | 28.8 | 16.8626 | 61
109.5785 | 60 | 28.8 | 16.8634 | 61
109.5885 | 60 | 28.8 | 16.8642 | 61
109.5985 | 60 | 28.8 | 16.865 | 61
109.6085 | 60 | 28.8 | 16.8658 | 61
109.6195 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 61
109.6285 | 60 | 28.8 | 16.8673 | 61
109.6385 | 60 | 28.8 | 16.868 | 61
109.6485 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 61
109.6585 | 60 | 28.8 | 16.8691 | 61
109.669 | 60 | 28.8 | 16.8695 | 61
109.6785 | 60 | 28.8 | 16.8698 | 61
109.6885 | 60 | 28.8 | 16.87 | 61
109.6985 | 60 | 28.8 | 16.87 | 61
109.7085 | 60 | 28.8 | 16.8697 | 61
109.719 | 60 | 28.8 | 16.8693 | 61
109.7285 | 60 | 28.8 | 16.8686 | 61
109.7385 | 60 | 28.8 | 16.8677 | 61
109.7485 | 60 | 28.8 | 16.8665 | 61
109.7585 | 60 | 28.8 | 16.865 | 61
109.7695 | 60 | 28.8 | 16.8632 | 61
109.7785 | 60 | 28.8 | 16.8611 | 61
109.7885 | 60 | 28.8 | 16.8586 | 61
109.7985 | 60 | 28.8 | 16.8558 | 61
109.8085 | 60 | 28.8 | 16.8526 | 61
109.819 | 60 | 28.8 | 16.849 | 61
109.8285 | 60 | 28.8 | 16.8451 | 61
109.8385 | 60 | 28.8 | 16.8408 | 61
109.8485 | 60 | 28.8 | 16.8361 | 61
109.8585 | 60 | 28.8 | 16.8311 | 61
109.869 | 60 | 28.8 | 16.8256 | 61
109.8785 | 60 | 28.8 | 16.8198 | 61
109.8885 | 60 | 28.8 | 16.8137 | 61
109.8985 | 60 | 28.8 | 16.8072 | 61
109.9085 | 60 | 28.8 | 16.8003 | 61
109.919 | 60 | 28.8 | 16.7931 | 61
109.9285 | 60 | 28.8 | 16.7857 | 61
109.9385 | 60 | 28.8 | 16.7779 | 61
109.9485 | 60 | 28.8 | 16.7699 | 61
109.9585 | 60 | 28.8 | 16.7617 | 61
109.9695 | 60 | 28.8 | 16.7532 | 61
109.9785 | 60 | 28.8 | 16.7445 | 61
109.9885 | 60 | 28.8 | 16.7356 | 61
109.9985 | 60 | 28.8 | 16.7266 | 61
110.0085 | 60 | 28.8 | 16.7175 | 61
110.0195 | 60 | 28.8 | 16.7082 | 61
110.0285 | 60 | 28.8 | 16.6989 | 61
110.0385 | 60 | 28.8 | 16.6895 | 61
110.0485 | 60 | 28.8 | 16.6801 | 61
110.0585 | 60 | 28.8 | 16.6706 | 61
110.069 | 60 | 28.8 | 16.6612 | 61
110.0785 | 60 | 28.8 | 16.6517 | 61
110.0885 | 60 | 28.8 | 16.6424 | 61
110.0985 | 60 | 28.8 | 16.633 | 61
110.1085 | 60 | 28.8 | 16.6237 | 61
110.119 | 60 | 28.8 | 16.6146 | 61
110.1285 | 60 | 28.8 | 16.6055 | 61
110.1385 | 60 | 28.8 | 16.5965 | 61
110.1485 | 60 | 28.8 | 16.5876 | 61
110.1585 | 60 | 28.8 | 16.5789 | 61
110.169 | 60 | 28.8 | 16.5703 | 61
110.1785 | 60 | 28.8 | 16.5618 | 61
110.1885 | 60 | 28.8 | 16.5535 | 61
110.1985 | 60 | 28.8 | 16.5453 | 61
110.2085 | 60 | 28.8 | 16.5372 | 61
110.2195 | 60 | 28.8 | 16.5293 | 61
110.2285 | 60 | 28.8 | 16.5216 | 61
110.2385 | 60 | 28.8 | 16.514 | 61
110.2485 | 60 | 28.8 | 16.5066 | 61
110.2585 | 60 | 28.8 | 16.4993 | 61
110.2695 | 60 | 28.8 | 16.4921 | 61
110.2785 | 60 | 28.8 | 16.4851 | 61
110.2885 | 60 | 28.8 | 16.4782 | 61
110.2985 | 60 | 28.8 | 16.4715 | 61
110.3085 | 60 | 28.8 | 16.4649 | 61
110.3195 | 60 | 28.8 | 16.4584 | 61
110.3285 | 60 | 28.8 | 16.4521 | 61
110.3385 | 60 | 28.8 | 16.4459 | 61
110.3485 | 60 | 28.8 | 16.4398 | 61
110.3585 | 60 | 28.8 | 16.4338 | 61
110.369 | 60 | 28.8 | 16.4279 | 61
110.3785 | 60 | 28.8 | 16.4221 | 61
110.3885 | 60 | 28.8 | 16.4164 | 61
110.3985 | 60 | 28.8 | 16.4108 | 61
110.4085 | 60 | 28.8 | 16.4053 | 61
110.419 | 60 | 28.8 | 16.3998 | 61
110.4285 | 60 | 28.8 | 16.3944 | 61
110.438 | 60 | 28.8 | 16.389 | 61
110.448 | 60 | 28.8 | 16.3837 | 61
110.458 | 60 | 28.8 | 16.3784 | 61
110.469 | 60 | 28.8 | 16.3731 | 61
110.478 | 60 | 28.8 | 16.3678 | 61
110.488 | 60 | 28.8 | 16.3625 | 61
110.4985 | 60 | 28.8 | 16.3572 | 61
110.508 | 60 | 28.8 | 16.3518 | 61
110.519 | 60 | 28.8 | 16.3464 | 61
110.528 | 60 | 28.8 | 16.341 | 61
110.538 | 60 | 28.8 | 16.3354 | 61
110.548 | 60 | 28.8 | 16.3298 | 61
110.558 | 60 | 28.8 | 16.324 | 61
110.5695 | 60 | 28.8 | 16.3181 | 61
110.578 | 60 | 28.8 | 16.3121 | 61
110.588 | 60 | 28.8 | 16.3059 | 61
110.598 | 60 | 28.8 | 16.2995 | 61
110.608 | 60 | 28.8 | 16.2929 | 61
110.6195 | 60 | 28.8 | 16.2861 | 61
110.628 | 60 | 28.8 | 16.2791 | 61
110.638 | 60 | 28.8 | 16.2719 | 61
110.648 | 60 | 28.8 | 16.2644 | 61
110.658 | 60 | 28.8 | 16.2567 | 61
110.6695 | 60 | 28.8 | 16.2487 | 61
110.678 | 60 | 28.8 | 16.2404 | 61
110.688 | 60 | 28.8 | 16.2319 | 61
110.698 | 60 | 28.8 | 16.223 | 61
110.708 | 60 | 28.8 | 16.2139 | 61
110.7195 | 60 | 28.8 | 16.2045 | 61
110.728 | 60 | 28.8 | 16.1948 | 61
110.738 | 60 | 28.8 | 16.1848 | 61
110.748 | 60 | 28.8 | 16.1745 | 61
110.758 | 60 | 28.8 | 16.1639 | 61
110.7695 | 60 | 28.8 | 16.153 | 61
110.778 | 60 | 28.8 | 16.1419 | 61
110.788 | 60 | 28.8 | 16.1305 | 61
110.798 | 60 | 28.8 | 16.1189 | 61
110.808 | 60 | 28.8 | 16.1071 | 61
110.8195 | 60 | 28.8 | 16.095 | 61
110.828 | 60 | 28.8 | 16.0827 | 61
110.838 | 60 | 28.8 | 16.0702 | 61
110.848 | 60 | 28.8 | 16.0576 | 61
110.858 | 60 | 28.8 | 16.0448 | 61
110.8695 | 60 | 28.8 | 16.0318 | 61
110.878 | 60 | 28.8 | 16.0188 | 61
110.888 | 60 | 28.8 | 16.0056 | 61
110.898 | 60 | 28.8 | 15.9924 | 61
110.908 | 60 | 28.8 | 15.9791 | 61
110.9195 | 60 | 28.8 | 15.9658 | 61
110.928 | 60 | 28.8 | 15.9524 | 61
110.938 | 60 | 28.8 | 15.9391 | 61
110.948 | 60 | 28.8 | 15.9257 | 61
110.958 | 60 | 28.8 | 15.9124 | 61
110.9695 | 60 | 28.8 | 15.8991 | 61
110.978 | 60 | 28.8 | 15.8859 | 61
110.988 | 60 | 28.8 | 15.8727 | 61
110.998 | 60 | 28.8 | 15.8597 | 61
111.008 | 60 | 28.8 | 15.8468 | 61
111.0195 | 60 | 28.8 | 15.8339 | 61
111.028 | 60 | 28.8 | 15.8212 | 61
111.038 | 60 | 28.8 | 15.8086 | 61
111.048 | 60 | 28.8 | 15.7962 | 61
111.058 | 60 | 28.8 | 15.7839 | 61
111.069 | 60 | 28.8 | 15.7718 | 61
111.078 | 60 | 28.8 | 15.7598 | 61
111.088 | 60 | 28.8 | 15.748 | 61
111.098 | 60 | 28.8 | 15.7363 | 61
111.108 | 60 | 28.8 | 15.7248 | 61
111.119 | 60 | 28.8 | 15.7135 | 61
111.128 | 60 | 28.8 | 15.7023 | 61
111.138 | 60 | 28.8 | 15.6913 | 61
111.148 | 60 | 28.8 | 15.6805 | 61
111.158 | 60 | 28.8 | 15.6698 | 61
111.169 | 60 | 28.8 | 15.6593 | 61
111.178 | 60 | 28.8 | 15.6489 | 61
111.188 | 60 | 28.8 | 15.6387 | 61
111.198 | 60 | 28.8 | 15.6286 | 61
111.208 | 60 | 28.8 | 15.6187 | 61
111.219 | 60 | 28.8 | 15.6089 | 61
111.228 | 60 | 28.8 | 15.5992 | 61
111.238 | 60 | 28.8 | 15.5896 | 61
111.248 | 60 | 28.8 | 15.5801 | 61
111.258 | 60 | 28.8 | 15.5707 | 61
111.2695 | 60 | 28.8 | 15.5614 | 61
111.278 | 60 | 28.8 | 15.5522 | 61
111.288 | 60 | 28.8 | 15.5431 | 61
111.298 | 60 | 28.8 | 15.534 | 61
111.308 | 60 | 28.8 | 15.525 | 61
111.319 | 60 | 28.8 | 15.516 | 61
111.328 | 60 | 28.8 | 15.5071 | 61
111.338 | 60 | 28.8 | 15.4981 | 61
111.348 | 60 | 28.8 | 15.4893 | 61
111.358 | 60 | 28.8 | 15.4804 | 61
111.369 | 60 | 28.8 | 15.4715 | 61
111.378 | 60 | 28.8 | 15.4626 | 61
111.388 | 60 | 28.8 | 15.4537 | 61
111.398 | 60 | 28.8 | 15.4447 | 61
111.408 | 60 | 28.8 | 15.4358 | 61
111.419 | 60 | 28.8 | 15.4267 | 61
111.428 | 60 | 28.8 | 15.4177 | 61
111.438 | 60 | 28.8 | 15.4086 | 61
111.448 | 60 | 28.8 | 15.3994 | 61
111.458 | 60 | 28.8 | 15.3902 | 61
111.469 | 60 | 28.8 | 15.3809 | 61
111.478 | 60 | 28.8 | 15.3715 | 61
111.488 | 60 | 28.8 | 15.3621 | 61
111.498 | 60 | 28.8 | 15.3526 | 61
111.508 | 60 | 28.8 | 15.343 | 61
111.519 | 60 | 28.8 | 15.3333 | 61
111.528 | 60 | 28.8 | 15.3235 | 61
111.538 | 60 | 28.8 | 15.3137 | 61
111.548 | 60 | 28.8 | 15.3038 | 61
111.558 | 60 | 28.8 | 15.2938 | 61
111.569 | 60 | 28.8 | 15.2838 | 61
111.578 | 60 | 28.8 | 15.2736 | 61
111.588 | 60 | 28.8 | 15.2634 | 61
111.598 | 60 | 28.8 | 15.2532 | 61
111.608 | 60 | 28.8 | 15.2429 | 61
111.619 | 60 | 28.8 | 15.2325 | 61
111.628 | 60 | 28.8 | 15.2221 | 61
111.638 | 60 | 28.8 | 15.2117 | 61
111.648 | 60 | 28.8 | 15.2012 | 61
111.658 | 60 | 28.8 | 15.1907 | 61
111.669 | 60 | 28.8 | 15.1802 | 61
111.678 | 60 | 28.8 | 15.1697 | 61
111.688 | 60 | 28.8 | 15.1592 | 61
111.698 | 60 | 28.8 | 15.1487 | 61
111.708 | 60 | 28.8 | 15.1382 | 61
111.719 | 60 | 28.8 | 15.1277 | 61
111.728 | 60 | 28.8 | 15.1173 | 61
111.738 | 60 | 28.8 | 15.1069 | 61
111.748 | 60 | 28.8 | 15.0966 | 61
111.758 | 60 | 28.8 | 15.0863 | 61
111.769 | 60 | 28.8 | 15.0761 | 61
111.778 | 60 | 28.8 | 15.0659 | 61
111.788 | 60 | 28.8 | 15.0559 | 61
111.798 | 60 | 28.8 | 15.0459 | 61
111.808 | 60 | 28.8 | 15.036 | 61
111.819 | 60 | 28.8 | 15.0261 | 61
111.828 | 60 | 28.8 | 15.0164 | 61
111.838 | 60 | 28.8 | 15.0068 | 61
111.848 | 60 | 28.8 | 14.9972 | 61
111.858 | 60 | 28.8 | 14.9878 | 61
111.8695 | 60 | 28.8 | 14.9785 | 61
111.878 | 60 | 28.8 | 14.9692 | 61
111.888 | 60 | 28.8 | 14.9601 | 61
111.898 | 60 | 28.8 | 14.9511 | 61
111.908 | 60 | 28.8 | 14.9422 | 61
111.9195 | 60 | 28.8 | 14.9334 | 61
111.928 | 60 | 28.8 | 14.9247 | 61
111.938 | 60 | 28.8 | 14.9161 | 61
111.948 | 60 | 28.8 | 14.9076 | 61
111.958 | 60 | 28.8 | 14.8992 | 61
111.9695 | 60 | 28.8 | 14.891 | 61
111.978 | 60 | 28.8 | 14.8828 | 61
111.988 | 60 | 28.8 | 14.8747 | 61
111.998 | 60 | 28.8 | 14.8667 | 61
112.0085 | 60 | 28.8 | 14.8588 | 61
112.0195 | 60 | 28.8 | 14.851 | 61
112.028 | 60 | 28.8 | 14.8433 | 61
112.038 | 60 | 28.8 | 14.8356 | 61
112.048 | 60 | 28.8 | 14.8281 | 61
112.058 | 60 | 28.8 | 14.8206 | 61
112.0695 | 60 | 28.8 | 14.8132 | 61
112.0785 | 60 | 28.8 | 14.8059 | 61
112.088 | 60 | 28.8 | 14.7986 | 61
112.098 | 60 | 28.8 | 14.7914 | 61
112.108 | 60 | 28.8 | 14.7843 | 61
112.1195 | 60 | 28.8 | 14.7772 | 61
112.128 | 60 | 28.8 | 14.7702 | 61
112.138 | 60 | 28.8 | 14.7632 | 61
112.148 | 60 | 28.8 | 14.7563 | 61
112.158 | 60 | 28.8 | 14.7494 | 61
112.1695 | 60 | 28.8 | 14.7426 | 61
112.178 | 60 | 28.8 | 14.7359 | 61
112.188 | 60 | 28.8 | 14.7292 | 61
112.198 | 60 | 28.8 | 14.7225 | 61
112.208 | 60 | 28.8 | 14.7159 | 61
112.2195 | 60 | 28.8 | 14.7093 | 61
112.228 | 60 | 28.8 | 14.7027 | 61
112.238 | 60 | 28.8 | 14.6962 | 61
112.248 | 60 | 28.8 | 14.6897 | 61
112.258 | 60 | 28.8 | 14.6832 | 61
112.2695 | 60 | 28.8 | 14.6768 | 61
112.278 | 60 | 28.8 | 14.6704 | 61
112.288 | 60 | 28.8 | 14.6641 | 61
112.298 | 60 | 28.8 | 14.6577 | 61
112.308 | 60 | 28.8 | 14.6515 | 61
112.3195 | 60 | 28.8 | 14.6452 | 61
112.328 | 60 | 28.8 | 14.6389 | 61
112.338 | 60 | 28.8 | 14.6327 | 61
112.348 | 60 | 28.8 | 14.6266 | 61
112.358 | 60 | 28.8 | 14.6204 | 61
112.369 | 60 | 28.8 | 14.6143 | 61
112.378 | 60 | 28.8 | 14.6082 | 61
112.388 | 60 | 28.8 | 14.6022 | 61
112.398 | 60 | 28.8 | 14.5962 | 61
112.408 | 60 | 28.8 | 14.5902 | 61
112.419 | 60 | 28.8 | 14.5842 | 61
112.428 | 60 | 28.8 | 14.5783 | 61
112.438 | 60 | 28.8 | 14.5724 | 61
112.448 | 60 | 28.8 | 14.5666 | 61
112.458 | 60 | 28.8 | 14.5608 | 61
112.469 | 60 | 28.8 | 14.555 | 61
112.478 | 60 | 28.8 | 14.5493 | 61
112.488 | 60 | 28.8 | 14.5436 | 61
112.498 | 60 | 28.8 | 14.538 | 61
112.508 | 60 | 28.8 | 14.5324 | 61
112.519 | 60 | 28.8 | 14.5269 | 61
112.528 | 60 | 28.8 | 14.5214 | 61
112.538 | 60 | 28.8 | 14.5159 | 61
112.548 | 60 | 28.8 | 14.5105 | 61
112.558 | 60 | 28.8 | 14.5052 | 61
112.569 | 60 | 28.8 | 14.4999 | 61
112.578 | 60 | 28.8 | 14.4946 | 61
112.588 | 60 | 28.8 | 14.4894 | 61
112.598 | 60 | 28.8 | 14.4842 | 61
112.608 | 60 | 28.8 | 14.4791 | 61
112.619 | 60 | 28.8 | 14.4741 | 61
112.628 | 60 | 28.8 | 14.4691 | 61
112.638 | 60 | 28.8 | 14.4641 | 61
112.648 | 60 | 28.8 | 14.4592 | 61
112.658 | 60 | 28.8 | 14.4544 | 61
112.6695 | 60 | 28.8 | 14.4496 | 61
112.678 | 60 | 28.8 | 14.4448 | 61
112.688 | 60 | 28.8 | 14.4401 | 61
112.698 | 60 | 28.8 | 14.4355 | 61
112.708 | 60 | 28.8 | 14.4309 | 61
112.719 | 60 | 28.8 | 14.4263 | 61
112.728 | 60 | 28.8 | 14.4218 | 61
112.738 | 60 | 28.8 | 14.4173 | 61
112.748 | 60 | 28.8 | 14.4129 | 61
112.758 | 60 | 28.8 | 14.4086 | 61
112.769 | 60 | 28.8 | 14.4043 | 61
112.778 | 60 | 28.8 | 14.4 | 61
112.788 | 60 | 28.8 | 14.3958 | 61
112.798 | 60 | 28.8 | 14.3916 | 61
112.808 | 60 | 28.8 | 14.3874 | 61
112.819 | 60 | 28.8 | 14.3833 | 61
112.828 | 60 | 28.8 | 14.3793 | 61
112.838 | 60 | 28.8 | 14.3752 | 61
112.848 | 60 | 28.8 | 14.3713 | 61
112.858 | 60 | 28.8 | 14.3673 | 61
112.869 | 60 | 28.8 | 14.3634 | 61
112.878 | 60 | 28.8 | 14.3596 | 61
112.888 | 60 | 28.8 | 14.3557 | 61
112.898 | 60 | 28.8 | 14.3519 | 61
112.908 | 60 | 28.8 | 14.3482 | 61
112.919 | 60 | 28.8 | 14.3445 | 61
112.928 | 60 | 28.8 | 14.3408 | 61
112.938 | 60 | 28.8 | 14.3371 | 61
112.948 | 60 | 28.8 | 14.3335 | 61
112.958 | 60 | 28.8 | 14.3299 | 61
112.969 | 60 | 28.8 | 14.3263 | 61
112.978 | 60 | 28.8 | 14.3228 | 61
112.988 | 60 | 28.8 | 14.3193 | 61
112.998 | 60 | 28.8 | 14.3158 | 61
113.008 | 60 | 28.8 | 14.3124 | 61
113.0195 | 60 | 28.8 | 14.3089 | 61
113.028 | 60 | 28.8 | 14.3056 | 61
113.038 | 60 | 28.8 | 14.3022 | 61
113.048 | 60 | 28.8 | 14.2988 | 61
113.058 | 60 | 28.8 | 14.2955 | 61
113.0695 | 60 | 28.8 | 14.2922 | 61
113.078 | 60 | 28.8 | 14.289 | 61
113.088 | 60 | 28.8 | 14.2857 | 61
113.098 | 60 | 28.8 | 14.2825 | 61
113.108 | 60 | 28.8 | 14.2793 | 61
113.119 | 60 | 28.8 | 14.2761 | 61
113.128 | 60 | 28.8 | 14.273 | 61
113.138 | 60 | 28.8 | 14.2699 | 61
113.148 | 60 | 28.8 | 14.2668 | 61
113.1585 | 60 | 28.8 | 14.2637 | 61
113.1695 | 60 | 28.8 | 14.2606 | 61
113.178 | 60 | 28.8 | 14.2576 | 61
113.188 | 60 | 28.8 | 14.2546 | 61
113.198 | 60 | 28.8 | 14.2516 | 61
113.208 | 60 | 28.8 | 14.2486 | 61
113.2195 | 60 | 28.8 | 14.2457 | 61
113.228 | 60 | 28.8 | 14.2428 | 61
113.2385 | 60 | 28.8 | 14.2399 | 61
113.248 | 60 | 28.8 | 14.237 | 61
113.258 | 60 | 28.8 | 14.2341 | 61
113.2695 | 60 | 28.8 | 14.2313 | 61
113.278 | 60 | 28.8 | 14.2285 | 61
113.288 | 60 | 28.8 | 14.2257 | 61
113.298 | 60 | 28.8 | 14.2229 | 61
113.308 | 60 | 28.8 | 14.2202 | 61
113.3195 | 60 | 28.8 | 14.2175 | 61
113.328 | 60 | 28.8 | 14.2148 | 61
113.338 | 60 | 28.8 | 14.2122 | 61
113.3485 | 60 | 28.8 | 14.2095 | 61
113.358 | 60 | 28.8 | 14.2069 | 61
113.3695 | 60 | 28.8 | 14.2043 | 61
113.3785 | 60 | 28.8 | 14.2018 | 61
113.388 | 60 | 28.8 | 14.1992 | 61
113.398 | 60 | 28.8 | 14.1967 | 61
113.408 | 60 | 28.8 | 14.1942 | 61
113.4195 | 60 | 28.8 | 14.1918 | 61
113.428 | 60 | 28.8 | 14.1893 | 61
113.438 | 60 | 28.8 | 14.1869 | 61
113.448 | 60 | 28.8 | 14.1846 | 61
113.458 | 60 | 28.8 | 14.1822 | 61
113.4695 | 60 | 28.8 | 14.1799 | 61
113.478 | 60 | 28.8 | 14.1775 | 61
113.4885 | 60 | 28.8 | 14.1753 | 61
113.498 | 60 | 28.8 | 14.173 | 61
113.508 | 60 | 28.8 | 14.1707 | 61
113.5195 | 60 | 28.8 | 14.1685 | 61
113.528 | 60 | 28.8 | 14.1663 | 61
113.538 | 60 | 28.8 | 14.1642 | 61
113.548 | 60 | 28.8 | 14.162 | 61
113.558 | 60 | 28.8 | 14.1599 | 61
113.5695 | 60 | 28.8 | 14.1578 | 61
113.578 | 60 | 28.8 | 14.1557 | 61
113.588 | 60 | 28.8 | 14.1536 | 61
113.598 | 60 | 28.8 | 14.1515 | 61
113.608 | 60 | 28.8 | 14.1495 | 61
113.6195 | 60 | 28.8 | 14.1475 | 61
113.628 | 60 | 28.8 | 14.1455 | 61
113.638 | 60 | 28.8 | 14.1435 | 61
113.648 | 60 | 28.8 | 14.1416 | 61
113.658 | 60 | 28.8 | 14.1396 | 61
113.669 | 60 | 28.8 | 14.1377 | 61
113.678 | 60 | 28.8 | 14.1358 | 61
113.688 | 60 | 28.8 | 14.1339 | 61
113.698 | 60 | 28.8 | 14.132 | 61
113.708 | 60 | 28.8 | 14.1302 | 61
113.719 | 60 | 28.8 | 14.1283 | 61
113.728 | 60 | 28.8 | 14.1265 | 61
113.738 | 60 | 28.8 | 14.1247 | 61
113.748 | 60 | 28.8 | 14.1229 | 61
113.758 | 60 | 28.8 | 14.1211 | 61
113.769 | 60 | 28.8 | 14.1193 | 61
113.778 | 60 | 28.8 | 14.1176 | 61
113.788 | 60 | 28.8 | 14.1158 | 61
113.798 | 60 | 28.8 | 14.1141 | 61
113.808 | 60 | 28.8 | 14.1124 | 61
113.819 | 60 | 28.8 | 14.1107 | 61
113.828 | 60 | 28.8 | 14.109 | 61
113.838 | 60 | 28.8 | 14.1073 | 61
113.848 | 60 | 28.8 | 14.1056 | 61
113.858 | 60 | 28.8 | 14.104 | 61
113.869 | 60 | 28.8 | 14.1023 | 61
113.878 | 60 | 28.8 | 14.1007 | 61
113.888 | 60 | 28.8 | 14.0991 | 61
113.898 | 60 | 28.8 | 14.0975 | 61
113.908 | 60 | 28.8 | 14.0959 | 61
113.919 | 60 | 28.8 | 14.0943 | 61
113.928 | 60 | 28.8 | 14.0927 | 61
113.938 | 60 | 28.8 | 14.0912 | 61
113.948 | 60 | 28.8 | 14.0896 | 61
113.958 | 60 | 28.8 | 14.0881 | 61
113.969 | 60 | 28.8 | 14.0866 | 61
113.978 | 60 | 28.8 | 14.0851 | 61
113.988 | 60 | 28.8 | 14.0835 | 61
113.9985 | 60 | 28.8 | 14.0821 | 61
114.008 | 60 | 28.8 | 14.0806 | 61
114.0195 | 60 | 28.8 | 14.0791 | 61
114.028 | 60 | 28.8 | 14.0776 | 61
114.038 | 60 | 28.8 | 14.0762 | 61
114.048 | 60 | 28.8 | 14.0748 | 61
114.058 | 60 | 28.8 | 14.0733 | 61
114.0695 | 60 | 28.8 | 14.0719 | 61
114.078 | 60 | 28.8 | 14.0705 | 61
114.088 | 60 | 28.8 | 14.0691 | 61
114.098 | 60 | 28.8 | 14.0677 | 61
114.108 | 60 | 28.8 | 14.0663 | 61
114.119 | 60 | 28.8 | 14.065 | 61
114.128 | 60 | 28.8 | 14.0636 | 61
114.138 | 60 | 28.8 | 14.0623 | 61
114.148 | 60 | 28.8 | 14.0609 | 61
114.158 | 60 | 28.8 | 14.0596 | 61
114.169 | 60 | 28.8 | 14.0583 | 61
114.178 | 60 | 28.8 | 14.057 | 61
114.188 | 60 | 28.8 | 14.0557 | 61
114.198 | 60 | 28.8 | 14.0544 | 61
114.208 | 60 | 28.8 | 14.0531 | 61
114.219 | 60 | 28.8 | 14.0519 | 61
114.228 | 60 | 28.8 | 14.0506 | 61
114.238 | 60 | 28.8 | 14.0493 | 61
114.248 | 60 | 28.8 | 14.0481 | 61
114.258 | 60 | 28.8 | 14.0469 | 61
114.2695 | 60 | 28.8 | 14.0457 | 61
114.278 | 60 | 28.8 | 14.0445 | 61
114.288 | 60 | 28.8 | 14.0433 | 61
114.298 | 60 | 28.8 | 14.0421 | 61
114.308 | 60 | 28.8 | 14.0409 | 61
114.3195 | 60 | 28.8 | 14.0397 | 61
114.328 | 60 | 28.8 | 14.0386 | 61
114.338 | 60 | 28.8 | 14.0374 | 61
114.348 | 60 | 28.8 | 14.0363 | 61
114.358 | 60 | 28.8 | 14.0352 | 61
114.369 | 60 | 28.8 | 14.0341 | 61
114.378 | 60 | 28.8 | 14.033 | 61
114.388 | 60 | 28.8 | 14.0319 | 61
114.398 | 60 | 28.8 | 14.0308 | 61
114.408 | 60 | 28.8 | 14.0297 | 61
114.419 | 60 | 28.8 | 14.0286 | 61
114.428 | 60 | 28.8 | 14.0276 | 61
114.438 | 60 | 28.8 | 14.0266 | 61
114.448 | 60 | 28.8 | 14.0255 | 61
114.458 | 60 | 28.8 | 14.0245 | 61
114.4695 | 60 | 28.8 | 14.0235 | 61
114.478 | 60 | 28.8 | 14.0225 | 61
114.488 | 60 | 28.8 | 14.0215 | 61
114.498 | 60 | 28.8 | 14.0205 | 61
114.508 | 60 | 28.8 | 14.0196 | 61
114.5195 | 60 | 28.8 | 14.0186 | 61
114.528 | 60 | 28.8 | 14.0177 | 61
114.538 | 60 | 28.8 | 14.0167 | 61
114.548 | 60 | 28.8 | 14.0158 | 61
114.558 | 60 | 28.8 | 14.0149 | 61
114.5695 | 60 | 28.8 | 14.014 | 61
114.578 | 60 | 28.8 | 14.0131 | 61
114.5885 | 60 | 28.8 | 14.0122 | 61
114.598 | 60 | 28.8 | 14.0113 | 61
114.608 | 60 | 28.8 | 14.0105 | 61
114.6195 | 60 | 28.8 | 14.0096 | 61
114.628 | 60 | 28.8 | 14.0088 | 61
114.638 | 60 | 28.8 | 14.0079 | 61
114.648 | 60 | 28.8 | 14.0071 | 61
114.658 | 60 | 28.8 | 14.0063 | 61
114.6695 | 60 | 28.8 | 14.0054 | 61
114.678 | 60 | 28.8 | 14.0046 | 61
114.688 | 60 | 28.8 | 14.0038 | 61
114.6985 | 60 | 28.8 | 14.003 | 61
114.708 | 60 | 28.8 | 14.0023 | 61
114.7195 | 60 | 28.8 | 14.0015 | 61
114.728 | 60 | 28.8 | 14.0007 | 61
114.738 | 60 | 28.8 | 14 | 61
114.748 | 60 | 28.8 | 13.9992 | 61
114.758 | 60 | 28.8 | 13.9985 | 61
114.7695 | 60 | 28.8 | 13.9977 | 61
114.778 | 60 | 28.8 | 13.997 | 61
114.788 | 60 | 28.8 | 13.9963 | 61
114.798 | 60 | 28.8 | 13.9955 | 61
114.8085 | 60 | 28.8 | 13.9948 | 61
114.8195 | 60 | 28.8 | 13.9941 | 61
114.828 | 60 | 28.8 | 13.9934 | 61
114.838 | 60 | 28.8 | 13.9927 | 61
114.848 | 60 | 28.8 | 13.9921 | 61
114.858 | 60 | 28.8 | 13.9914 | 61
114.8695 | 60 | 28.8 | 13.9907 | 61
114.878 | 60 | 28.8 | 13.99 | 61
114.888 | 60 | 28.8 | 13.9894 | 61
114.898 | 60 | 28.8 | 13.9887 | 61
114.908 | 60 | 28.8 | 13.9881 | 61
114.9195 | 60 | 28.8 | 13.9874 | 61
114.928 | 60 | 28.8 | 13.9868 | 61
114.938 | 60 | 28.8 | 13.9862 | 61
114.948 | 60 | 28.8 | 13.9855 | 61
114.958 | 60 | 28.8 | 13.9849 | 61
114.969 | 60 | 28.8 | 13.9843 | 61
114.978 | 60 | 28.8 | 13.9837 | 61
114.988 | 60 | 28.8 | 13.9831 | 61
114.998 | 60 | 28.8 | 13.9825 | 61
115.008 | 60 | 28.8 | 13.9819 | 61
115.0195 | 60 | 28.8 | 13.9813 | 61
115.028 | 60 | 28.8 | 13.9807 | 61
115.038 | 60 | 28.8 | 13.9801 | 61
115.048 | 60 | 28.8 | 13.9796 | 61
115.058 | 60 | 28.8 | 13.979 | 61
115.0695 | 60 | 28.8 | 13.9784 | 61
115.078 | 60 | 28.8 | 13.9779 | 61
115.088 | 60 | 28.8 | 13.9774 | 61
115.098 | 60 | 28.8 | 13.9768 | 61
115.108 | 60 | 28.8 | 13.9763 | 61
115.1195 | 60 | 28.8 | 13.9757 | 61
115.128 | 60 | 28.8 | 13.9752 | 61
115.138 | 60 | 28.8 | 13.9747 | 61
115.148 | 60 | 28.8 | 13.9742 | 61
115.158 | 60 | 28.8 | 13.9737 | 61
115.169 | 60 | 28.8 | 13.9732 | 61
115.178 | 60 | 28.8 | 13.9727 | 61
115.188 | 60 | 28.8 | 13.9722 | 61
115.198 | 60 | 28.8 | 13.9717 | 61
115.208 | 60 | 28.8 | 13.9712 | 61
115.219 | 60 | 28.8 | 13.9707 | 61
115.228 | 60 | 28.8 | 13.9703 | 61
115.238 | 60 | 28.8 | 13.9698 | 61
115.248 | 60 | 28.8 | 13.9693 | 61
115.258 | 60 | 28.8 | 13.9689 | 61
115.269 | 60 | 28.8 | 13.9684 | 61
115.278 | 60 | 28.8 | 13.9679 | 61
115.288 | 60 | 28.8 | 13.9675 | 61
115.298 | 60 | 28.8 | 13.967 | 61
115.308 | 60 | 28.8 | 13.9666 | 61
115.3195 | 60 | 28.8 | 13.9662 | 61
115.328 | 60 | 28.8 | 13.9657 | 61
115.338 | 60 | 28.8 | 13.9653 | 61
115.348 | 60 | 28.8 | 13.9648 | 61
115.358 | 60 | 28.8 | 13.9644 | 61
115.3695 | 60 | 28.8 | 13.964 | 61
115.378 | 60 | 28.8 | 13.9636 | 61
115.388 | 60 | 28.8 | 13.9631 | 61
115.398 | 60 | 28.8 | 13.9627 | 61
115.408 | 60 | 28.8 | 13.9623 | 61
115.419 | 60 | 28.8 | 13.9619 | 61
115.428 | 60 | 28.8 | 13.9615 | 61
115.438 | 60 | 28.8 | 13.9611 | 61
115.448 | 60 | 28.8 | 13.9607 | 61
115.458 | 60 | 28.8 | 13.9603 | 61
115.469 | 60 | 28.8 | 13.9599 | 61
115.478 | 60 | 28.8 | 13.9596 | 61
115.488 | 60 | 28.8 | 13.9592 | 61
115.498 | 60 | 28.8 | 13.9588 | 61
115.508 | 60 | 28.8 | 13.9585 | 61
115.519 | 60 | 28.8 | 13.9581 | 61
115.528 | 60 | 28.8 | 13.9578 | 61
115.538 | 60 | 28.8 | 13.9574 | 61
115.548 | 60 | 28.8 | 13.9571 | 61
115.558 | 60 | 28.8 | 13.9568 | 61
115.569 | 60 | 28.8 | 13.9565 | 61
115.578 | 60 | 28.8 | 13.9562 | 61
115.588 | 60 | 28.8 | 13.9559 | 61
115.598 | 60 | 28.8 | 13.9556 | 61
115.608 | 60 | 28.8 | 13.9553 | 61
115.619 | 60 | 28.8 | 13.9551 | 61
115.628 | 60 | 28.8 | 13.9548 | 61
115.6385 | 60 | 28.8 | 13.9546 | 61
115.648 | 60 | 28.8 | 13.9543 | 61
115.658 | 60 | 28.8 | 13.9541 | 61
115.669 | 60 | 28.8 | 13.9539 | 61
115.678 | 60 | 28.8 | 13.9537 | 61
115.688 | 60 | 28.8 | 13.9535 | 61
115.698 | 60 | 28.8 | 13.9533 | 61
115.708 | 60 | 28.8 | 13.9531 | 61
115.719 | 60 | 28.8 | 13.9529 | 61
115.728 | 60 | 28.8 | 13.9528 | 61
115.738 | 60 | 28.8 | 13.9526 | 61
115.748 | 60 | 28.8 | 13.9525 | 61
115.758 | 60 | 28.8 | 13.9523 | 61
115.7695 | 60 | 28.8 | 13.9522 | 61
115.778 | 60 | 28.8 | 13.952 | 61
115.788 | 60 | 28.8 | 13.9519 | 61
115.798 | 60 | 28.8 | 13.9518 | 61
115.808 | 60 | 28.8 | 13.9516 | 61
115.8195 | 60 | 28.8 | 13.9515 | 61
115.828 | 60 | 28.8 | 13.9514 | 61
115.838 | 60 | 28.8 | 13.9513 | 61
115.848 | 60 | 28.8 | 13.9511 | 61
115.8585 | 60 | 28.8 | 13.951 | 61
115.8695 | 60 | 28.8 | 13.9509 | 61
115.878 | 60 | 28.8 | 13.9508 | 61
115.8885 | 60 | 28.8 | 13.9507 | 61
115.898 | 60 | 28.8 | 13.9505 | 61
115.908 | 60 | 28.8 | 13.9504 | 61
115.9195 | 60 | 28.8 | 13.9503 | 61
115.928 | 60 | 28.8 | 13.9502 | 61
115.938 | 60 | 28.8 | 13.95 | 61
115.948 | 60 | 28.8 | 13.9499 | 61
115.958 | 60 | 28.8 | 13.9498 | 61
115.9695 | 60 | 28.8 | 13.9497 | 61
115.978 | 60 | 28.8 | 13.9495 | 61
115.988 | 60 | 28.8 | 13.9494 | 61
115.9985 | 60 | 28.8 | 13.9492 | 61
116.008 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
116.0195 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
116.028 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61
116.038 | 60 | 28.8 | 13.9487 | 61
116.048 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
116.058 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61
116.0695 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
116.0785 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
116.088 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61
116.098 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
116.108 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61
116.1195 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
116.128 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61
116.138 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61
116.148 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
116.158 | 60 | 28.8 | 13.9469 | 61
116.1695 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
116.178 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61
116.188 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61
116.198 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
116.208 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
116.2195 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
116.228 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
116.238 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
116.248 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
116.258 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
116.269 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
116.278 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
116.288 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
116.298 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
116.308 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
116.3195 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
116.328 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
116.338 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
116.348 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
116.358 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
116.3695 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
116.378 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
116.388 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
116.398 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
116.408 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
116.419 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
116.428 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
116.438 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
116.448 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
116.458 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
116.469 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
116.478 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
116.488 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
116.498 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
116.508 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
116.5195 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
116.528 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
116.538 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
116.548 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
116.558 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
116.569 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
116.578 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
116.588 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
116.598 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
116.608 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
116.619 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
116.628 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
116.638 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
116.648 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
116.658 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
116.669 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
116.678 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
116.688 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
116.698 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
116.708 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
116.719 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61
116.728 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
116.738 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
116.748 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61
116.758 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
116.769 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
116.778 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
116.788 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61
116.798 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
116.808 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
116.819 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
116.828 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
116.838 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
116.848 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
116.858 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
116.8695 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
116.878 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
116.888 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
116.898 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
116.908 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
116.919 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61
116.928 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61
116.938 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61
116.948 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61
116.958 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61
116.969 | 60 | 28.8 | 13.9271 | 61
116.978 | 60 | 28.8 | 13.9269 | 61
116.988 | 60 | 28.8 | 13.9267 | 61
116.998 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61
117.008 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61
117.0195 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61
117.028 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61
117.038 | 60 | 28.8 | 13.9259 | 61
117.048 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61
117.058 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61
117.0695 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61
117.078 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61
117.088 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61
117.098 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
117.108 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
117.1195 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
117.128 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
117.138 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61
117.148 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61
117.1575 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61
117.1695 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61
117.178 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61
117.188 | 60 | 28.8 | 13.925 | 61
117.1975 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
117.2075 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
117.219 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
117.2275 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
117.2375 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
117.2475 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61
117.258 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61
117.269 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61
117.2775 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61
117.2875 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61
117.2975 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61
117.3075 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61
117.3195 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61
117.3275 | 60 | 28.8 | 13.9259 | 61
117.3375 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61
117.3475 | 60 | 28.8 | 13.9261 | 61
117.3575 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61
117.3695 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61
117.3775 | 60 | 28.8 | 13.9264 | 61
117.3875 | 60 | 28.8 | 13.9264 | 61
117.3975 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61
117.4075 | 60 | 28.8 | 13.9266 | 61
117.4195 | 60 | 28.8 | 13.9267 | 61
117.4275 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61
117.4375 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61
117.4475 | 60 | 28.8 | 13.9269 | 61
117.4575 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61
117.469 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61
117.4775 | 60 | 28.8 | 13.9271 | 61
117.4875 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61
117.4975 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61
117.5075 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61
117.5185 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61
117.527 | 60 | 28.8 | 13.9274 | 61
117.537 | 60 | 28.8 | 13.9274 | 61
117.547 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61
117.557 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61
117.5685 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61
117.577 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61
117.587 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61
117.597 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61
117.607 | 60 | 28.8 | 13.9277 | 61
117.6185 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61
117.627 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61
117.637 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61
117.647 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61
117.657 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61
117.6685 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61
117.677 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61
117.687 | 60 | 28.8 | 13.928 | 61
117.697 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61
117.707 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61
117.7185 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61
117.727 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61
117.737 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61
117.747 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
117.757 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
117.7685 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
117.777 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
117.787 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
117.797 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
117.807 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
117.8185 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61
117.827 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61
117.837 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
117.847 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
117.857 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
117.8685 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
117.877 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
117.887 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
117.897 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61
117.907 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61
117.9185 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61
117.927 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
117.937 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
117.947 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61
117.957 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61
117.9685 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
117.977 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
117.987 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
117.997 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
118.007 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
118.0185 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
118.027 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
118.037 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
118.047 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
118.057 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
118.0685 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
118.077 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
118.087 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.097 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.107 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.1185 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.127 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.137 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.147 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.157 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.1685 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.177 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.187 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.197 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.207 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.2185 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.227 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.237 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.247 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.257 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.2685 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.277 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.287 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.297 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.307 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.3185 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.327 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.337 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.347 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.357 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.3685 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.377 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.387 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.397 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.407 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.419 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.427 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.437 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.447 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.457 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.469 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.477 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.487 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.497 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.507 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.519 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
118.527 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.537 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.547 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.557 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.569 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.577 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.587 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.597 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.607 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
118.619 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
118.627 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
118.637 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
118.647 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
118.657 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
118.6685 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
118.677 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
118.687 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
118.697 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
118.707 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
118.7185 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61
118.727 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61
118.737 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
118.747 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
118.757 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
118.7685 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
118.777 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
118.787 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
118.797 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61
118.807 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
118.8185 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61
118.827 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
118.837 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
118.847 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
118.857 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
118.8685 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61
118.877 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
118.887 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61
118.897 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
118.907 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
118.9185 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
118.927 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
118.937 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
118.947 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
118.957 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
118.9685 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
118.977 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
118.987 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
118.997 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61
119.007 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61
119.0185 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
119.027 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
119.037 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
119.047 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
119.057 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
119.0685 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
119.077 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
119.087 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
119.097 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
119.107 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
119.1185 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
119.127 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
119.137 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
119.147 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
119.157 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
119.1685 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
119.177 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
119.187 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
119.197 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
119.207 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
119.2185 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
119.227 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
119.237 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
119.247 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
119.257 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
119.2685 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
119.277 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
119.287 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
119.297 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
119.307 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
119.3185 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
119.327 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
119.337 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
119.347 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
119.357 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
119.3685 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
119.377 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
119.387 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
119.397 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
119.407 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
119.4185 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
119.427 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
119.437 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
119.447 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
119.457 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
119.4685 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
119.477 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
119.487 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
119.497 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
119.507 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
119.5185 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
119.527 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
119.537 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
119.547 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.557 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.5685 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.577 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.587 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
119.597 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
119.607 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
119.6185 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
119.627 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
119.637 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
119.647 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.657 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.6685 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.677 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
119.687 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
119.697 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
119.707 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
119.7185 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
119.727 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
119.737 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
119.747 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
119.757 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
119.7685 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
119.777 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
119.787 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
119.797 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
119.807 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
119.819 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
119.827 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
119.837 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
119.847 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
119.857 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
119.869 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
119.877 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
119.887 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
119.897 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
119.907 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
119.919 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
119.927 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
119.937 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
119.947 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
119.957 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
119.969 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
119.977 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
119.987 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
119.997 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
120.007 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
120.019 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
120.027 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
120.037 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
120.047 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
120.057 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
120.069 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
120.077 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
120.087 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
120.097 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
120.107 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
120.1185 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
120.127 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
120.137 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
120.147 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
120.157 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
120.1685 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
120.177 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
120.187 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
120.197 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
120.207 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
120.2185 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
120.227 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
120.237 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
120.247 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
120.257 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
120.2685 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
120.277 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
120.287 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
120.297 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
120.307 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
120.3185 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
120.327 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
120.337 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
120.347 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
120.357 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
120.369 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
120.377 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
120.387 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
120.397 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
120.407 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
120.4185 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
120.427 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
120.437 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
120.447 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
120.457 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61
120.4685 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61
120.477 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61
120.487 | 60 | 28.8 | 13.9335 | 61
120.497 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61
120.507 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61
120.5185 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61
120.527 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61
120.537 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61
120.547 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
120.557 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
120.5685 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
120.577 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.587 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.597 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.607 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.6185 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.627 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.637 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.647 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.657 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.6685 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.677 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.687 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.697 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.707 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.7185 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.727 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.737 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.747 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.757 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.7685 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.777 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.787 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.797 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.807 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.8185 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.827 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.837 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.847 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.857 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.8685 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.877 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.887 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.897 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.907 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.9185 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.927 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.937 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.947 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.957 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.9685 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.977 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
120.987 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
120.997 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
121.007 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
121.019 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
121.027 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
121.037 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
121.047 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
121.057 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
121.069 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
121.077 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
121.087 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61
121.097 | 60 | 28.8 | 13.9327 | 61
121.107 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
121.1185 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
121.127 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
121.137 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
121.147 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
121.157 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
121.169 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
121.177 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
121.187 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
121.197 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
121.207 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
121.2185 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
121.227 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
121.237 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61
121.247 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
121.257 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
121.2685 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61
121.277 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
121.287 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
121.297 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
121.307 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
121.319 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
121.327 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61
121.337 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61
121.347 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
121.357 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61
121.369 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61
121.377 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
121.387 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
121.397 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
121.407 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
121.419 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
121.427 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
121.437 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61
121.447 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
121.457 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
121.4685 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
121.477 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
121.487 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
121.497 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
121.507 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
121.5185 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
121.527 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
121.537 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
121.547 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
121.557 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
121.5685 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
121.577 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
121.587 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
121.597 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
121.607 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
121.6185 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
121.627 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61
121.637 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
121.647 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
121.657 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61
121.6685 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61
121.677 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61
121.687 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61
121.697 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
121.707 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
121.7185 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
121.727 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
121.737 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
121.747 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
121.757 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61
121.7685 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61
121.777 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
121.787 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
121.797 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
121.807 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.8185 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.827 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.837 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.847 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
121.857 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
121.8685 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
121.877 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
121.887 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
121.897 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
121.907 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
121.9185 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.927 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.937 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.947 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
121.957 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
121.9685 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
121.977 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
121.987 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61
121.997 | 60 | 28.8 | 13.9286 | 61
122.007 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
122.019 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
122.027 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
122.037 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
122.047 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
122.057 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61
122.0685 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61
122.077 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61
122.087 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
122.097 | 60 | 28.8 | 13.9293 | 61
122.107 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
122.1185 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
122.127 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
122.137 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
122.147 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
122.157 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
122.1685 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
122.177 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
122.187 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
122.197 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
122.207 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
122.2185 | 60 | 28.8 | 13.9302 | 61
122.227 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
122.237 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61
122.247 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
122.257 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
122.2685 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
122.277 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
122.287 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
122.297 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
122.307 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61
122.3185 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61
122.327 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
122.337 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
122.347 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61
122.357 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
122.369 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
122.377 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
122.387 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
122.397 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
122.407 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
122.419 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
122.427 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
122.437 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61
122.447 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61
122.457 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
122.469 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
122.477 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61
122.487 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61
122.497 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
122.507 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
122.5185 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
122.527 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
122.537 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
122.547 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
122.557 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
122.5685 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
122.577 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
122.587 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
122.597 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
122.607 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
122.6185 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
122.627 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.637 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.647 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.657 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.6685 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.677 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.687 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.697 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.707 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.7185 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.727 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.737 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
122.747 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
122.757 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
122.7685 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
122.777 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
122.787 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
122.797 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
122.807 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
122.8185 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
122.827 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
122.837 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61
122.847 | 60 | 28.8 | 13.9318 | 61
122.857 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
122.8685 | 60 | 28.8 | 13.9316 | 61
122.877 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
122.887 | 60 | 28.8 | 13.9314 | 61
122.897 | 60 | 28.8 | 13.9313 | 61
122.907 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
122.9185 | 60 | 28.8 | 13.9311 | 61
122.927 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
122.937 | 60 | 28.8 | 13.9309 | 61
122.947 | 60 | 28.8 | 13.9307 | 61
122.957 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
122.9685 | 60 | 28.8 | 13.9305 | 61
122.977 | 60 | 28.8 | 13.9304 | 61
122.987 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
122.997 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
123.007 | 60 | 28.8 | 13.93 | 61
123.0185 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
123.027 | 60 | 28.8 | 13.9298 | 61
123.037 | 60 | 28.8 | 13.9296 | 61
123.047 | 60 | 28.8 | 13.9295 | 61
123.057 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
123.0685 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
123.077 | 60 | 28.8 | 13.9291 | 61
123.087 | 60 | 28.8 | 13.9289 | 61
123.097 | 60 | 28.8 | 13.9288 | 61
123.107 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
123.1185 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
123.127 | 60 | 28.8 | 13.9284 | 61
123.137 | 60 | 28.8 | 13.9282 | 61
123.147 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61
123.157 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61
123.1685 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61
123.177 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61
123.187 | 60 | 28.8 | 13.9275 | 61
123.197 | 60 | 28.8 | 13.9273 | 61
123.207 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61
123.2185 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61
123.227 | 60 | 28.8 | 13.9269 | 61
123.237 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61
123.247 | 60 | 28.8 | 13.9266 | 61
123.257 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61
123.2685 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61
123.277 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61
123.287 | 60 | 28.8 | 13.9261 | 61
123.297 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61
123.307 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61
123.3185 | 60 | 28.8 | 13.9257 | 61
123.327 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61
123.337 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61
123.347 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61
123.357 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61
123.3685 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61
123.377 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61
123.387 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
123.397 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
123.407 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
123.419 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
123.427 | 60 | 28.8 | 13.9251 | 61
123.437 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
123.447 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
123.457 | 60 | 28.8 | 13.9252 | 61
123.4685 | 60 | 28.8 | 13.9253 | 61
123.477 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61
123.487 | 60 | 28.8 | 13.9254 | 61
123.497 | 60 | 28.8 | 13.9255 | 61
123.507 | 60 | 28.8 | 13.9256 | 61
123.5185 | 60 | 28.8 | 13.9258 | 61
123.527 | 60 | 28.8 | 13.9259 | 61
123.537 | 60 | 28.8 | 13.926 | 61
123.547 | 60 | 28.8 | 13.9262 | 61
123.557 | 60 | 28.8 | 13.9263 | 61
123.5685 | 60 | 28.8 | 13.9265 | 61
123.577 | 60 | 28.8 | 13.9267 | 61
123.587 | 60 | 28.8 | 13.9268 | 61
123.597 | 60 | 28.8 | 13.927 | 61
123.607 | 60 | 28.8 | 13.9272 | 61
123.619 | 60 | 28.8 | 13.9274 | 61
123.627 | 60 | 28.8 | 13.9276 | 61
123.637 | 60 | 28.8 | 13.9279 | 61
123.647 | 60 | 28.8 | 13.9281 | 61
123.657 | 60 | 28.8 | 13.9283 | 61
123.669 | 60 | 28.8 | 13.9285 | 61
123.677 | 60 | 28.8 | 13.9287 | 61
123.687 | 60 | 28.8 | 13.929 | 61
123.697 | 60 | 28.8 | 13.9292 | 61
123.707 | 60 | 28.8 | 13.9294 | 61
123.719 | 60 | 28.8 | 13.9297 | 61
123.727 | 60 | 28.8 | 13.9299 | 61
123.737 | 60 | 28.8 | 13.9301 | 61
123.747 | 60 | 28.8 | 13.9303 | 61
123.757 | 60 | 28.8 | 13.9306 | 61
123.7685 | 60 | 28.8 | 13.9308 | 61
123.777 | 60 | 28.8 | 13.931 | 61
123.787 | 60 | 28.8 | 13.9312 | 61
123.797 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61
123.807 | 60 | 28.8 | 13.9317 | 61
123.819 | 60 | 28.8 | 13.9319 | 61
123.827 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
123.837 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
123.847 | 60 | 28.8 | 13.9325 | 61
123.857 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
123.869 | 60 | 28.8 | 13.933 | 61
123.877 | 60 | 28.8 | 13.9332 | 61
123.887 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61
123.897 | 60 | 28.8 | 13.9336 | 61
123.907 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
123.9185 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
123.9265 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
123.937 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
123.9465 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
123.9565 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
123.9685 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
123.977 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
123.9865 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
123.9965 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
124.0065 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
124.0185 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
124.0265 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
124.0365 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
124.0465 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
124.0565 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
124.0685 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
124.0765 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
124.0865 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
124.0965 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
124.1065 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
124.1185 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
124.1265 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
124.1365 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
124.1465 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
124.1565 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
124.1685 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
124.1765 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
124.1865 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
124.1965 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
124.2065 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
124.2185 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
124.2265 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
124.2365 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
124.2465 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
124.2565 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
124.2685 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
124.2765 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.2865 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.2965 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.3065 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.3185 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
124.3265 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.3365 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.3465 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.3565 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
124.3685 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
124.3765 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
124.3865 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
124.3965 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
124.4065 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
124.4185 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
124.4265 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
124.4365 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
124.4465 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
124.4565 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
124.4685 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
124.4765 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
124.4865 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
124.4965 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
124.5065 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
124.5185 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
124.5265 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
124.5365 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
124.5465 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
124.5565 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
124.5685 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
124.5765 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
124.5865 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
124.5965 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
124.6065 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
124.6185 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
124.6265 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
124.6365 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
124.6465 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
124.6565 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
124.6685 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
124.6765 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
124.6865 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
124.6965 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
124.7065 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
124.7185 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
124.7265 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
124.7365 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
124.7465 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
124.7565 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
124.7685 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
124.7765 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
124.7865 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
124.7965 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
124.8065 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
124.8185 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
124.8265 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
124.8365 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
124.8465 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
124.8565 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
124.8685 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
124.8765 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
124.8865 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
124.8965 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
124.9065 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
124.9185 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
124.9265 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
124.9365 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
124.9465 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
124.9565 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
124.9685 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
124.977 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
124.9865 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
124.9965 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.0065 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.019 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.0265 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.0365 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.0465 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.0565 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.0685 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
125.0765 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
125.0865 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
125.0965 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
125.1065 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
125.119 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
125.1265 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
125.1365 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
125.1465 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
125.1565 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
125.169 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
125.1765 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
125.1865 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
125.1965 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
125.2065 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
125.2185 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
125.2265 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
125.2365 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
125.2465 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
125.2565 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
125.269 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
125.2765 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
125.2865 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
125.2965 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
125.3065 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
125.3185 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
125.3265 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
125.337 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
125.3465 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
125.3565 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
125.3685 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
125.3765 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
125.3865 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
125.3965 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
125.4065 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
125.4185 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
125.4265 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
125.4365 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
125.4465 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
125.4565 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
125.4685 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
125.4765 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
125.4865 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
125.4965 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
125.5065 | 60 | 28.8 | 13.9407 | 61
125.5185 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
125.5265 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
125.5365 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
125.5465 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
125.5565 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
125.5685 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
125.5765 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
125.5865 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
125.5965 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
125.6065 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
125.6185 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
125.6265 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
125.6365 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
125.6465 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
125.6565 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
125.6685 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
125.6765 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
125.6865 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
125.6965 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
125.7065 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
125.7185 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
125.7265 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
125.7365 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
125.7465 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
125.7565 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
125.7685 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
125.7765 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
125.7865 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
125.7965 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
125.8065 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
125.8185 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
125.8265 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
125.8365 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
125.8465 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
125.8565 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
125.8685 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
125.8765 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
125.8865 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
125.8965 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
125.9065 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
125.9185 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
125.9265 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
125.9365 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
125.9465 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
125.9565 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
125.9685 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
125.9765 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
125.9865 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
125.9965 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
126.0065 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
126.0185 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
126.0265 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
126.0365 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
126.0465 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
126.0565 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
126.0685 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
126.0765 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
126.0865 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
126.0965 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
126.1065 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
126.1185 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
126.1265 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
126.1365 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
126.1465 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
126.1565 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
126.1685 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
126.1765 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
126.1865 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
126.1965 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
126.2065 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
126.2185 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
126.2265 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
126.2365 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
126.2465 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
126.2565 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
126.269 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
126.2765 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
126.2865 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
126.2965 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
126.3065 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
126.319 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
126.3265 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
126.3365 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
126.3465 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
126.3565 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
126.369 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
126.3765 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
126.3865 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
126.3965 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
126.4065 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
126.419 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
126.4265 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
126.4365 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
126.4465 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
126.4565 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
126.469 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
126.4765 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
126.4865 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
126.4965 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
126.5065 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
126.519 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
126.5265 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
126.5365 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
126.5465 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
126.5565 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
126.569 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
126.5765 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
126.5865 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
126.5965 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
126.6065 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
126.619 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
126.6265 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
126.6365 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
126.6465 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
126.6565 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
126.6685 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
126.6765 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
126.6865 | 60 | 28.8 | 13.9339 | 61
126.6965 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
126.7065 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
126.7185 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
126.7265 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
126.7365 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
126.7465 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
126.7565 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
126.7685 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
126.7765 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
126.7865 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
126.7965 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
126.8065 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
126.8185 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
126.8265 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
126.8365 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
126.8465 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
126.8565 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
126.8685 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
126.8765 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
126.8865 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
126.8965 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
126.9065 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
126.9185 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
126.9265 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
126.9365 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
126.9465 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
126.9565 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
126.9685 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
126.9765 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
126.9865 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
126.9965 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
127.0065 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
127.0185 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
127.0265 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
127.0365 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
127.0465 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
127.0565 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
127.0685 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
127.0765 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
127.0865 | 60 | 28.8 | 13.9413 | 61
127.0965 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
127.1065 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
127.1185 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
127.1265 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
127.1365 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
127.1465 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
127.1565 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
127.1685 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
127.1765 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
127.1865 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
127.1965 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
127.2065 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
127.2185 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
127.2265 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
127.2365 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
127.2465 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
127.2565 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
127.2685 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
127.2765 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
127.2865 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
127.2965 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
127.3065 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
127.3185 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
127.3265 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
127.3365 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
127.3465 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
127.3565 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
127.3685 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
127.3765 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
127.3865 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
127.3965 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
127.4065 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
127.4185 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
127.4265 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
127.4365 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
127.4465 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
127.4565 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
127.4685 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
127.4765 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
127.4865 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
127.4965 | 60 | 28.8 | 13.946 | 61
127.5065 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
127.5185 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
127.5265 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
127.5365 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
127.5465 | 60 | 28.8 | 13.9457 | 61
127.5565 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
127.569 | 60 | 28.8 | 13.9455 | 61
127.5765 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
127.5865 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
127.5965 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
127.6065 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
127.619 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
127.6265 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
127.6365 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
127.6465 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
127.6565 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
127.6685 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
127.6765 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
127.6865 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
127.6965 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
127.7065 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
127.719 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
127.7265 | 60 | 28.8 | 13.9434 | 61
127.7365 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
127.7465 | 60 | 28.8 | 13.9431 | 61
127.7565 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
127.7685 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
127.7765 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
127.7865 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
127.7965 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
127.8065 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
127.8185 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
127.8265 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
127.8365 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
127.8465 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
127.8565 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
127.869 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
127.8765 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
127.8865 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
127.8965 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
127.9065 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
127.919 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
127.9265 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
127.9365 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
127.9465 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
127.9565 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
127.969 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
127.9765 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
127.9865 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
127.9965 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
128.0065 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
128.0185 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
128.0265 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
128.0365 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
128.0465 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
128.0565 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
128.0685 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
128.0765 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
128.0865 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
128.0965 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
128.1065 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
128.1185 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
128.1265 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
128.1365 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
128.1465 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
128.1565 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
128.1685 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
128.1765 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
128.1865 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
128.1965 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
128.2065 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
128.2185 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
128.2265 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
128.2365 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
128.2465 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
128.2565 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
128.2685 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
128.2765 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
128.2865 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
128.2965 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
128.3065 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
128.3185 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
128.3265 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
128.3365 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
128.3465 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
128.3565 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
128.3685 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
128.3765 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
128.3865 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
128.3965 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
128.4065 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
128.419 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
128.4265 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
128.4365 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
128.4465 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.4565 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.4685 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.4765 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.4865 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
128.4965 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
128.5065 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.5185 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.5265 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.5365 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.5465 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.5565 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.5685 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.5765 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.5865 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.5965 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6065 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6185 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6265 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6365 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6465 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6565 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6685 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6765 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
128.6865 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.6965 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.7065 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.7185 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.7265 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
128.7365 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
128.7465 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
128.7565 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
128.7685 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
128.7765 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
128.7865 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.7965 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8065 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8185 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8265 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8365 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8465 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8565 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8685 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
128.8765 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.8865 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.8965 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9065 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9185 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9265 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9365 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9465 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9565 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.969 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9765 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9865 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
128.9965 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
129.0065 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
129.019 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
129.0265 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
129.0365 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
129.0465 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
129.0565 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
129.0685 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
129.0765 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
129.0865 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
129.0965 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
129.1065 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
129.119 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
129.1265 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
129.1365 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
129.1465 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
129.1565 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
129.1685 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
129.1765 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
129.187 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
129.1965 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
129.2065 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
129.219 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
129.2265 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
129.2365 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
129.2465 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
129.2565 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
129.269 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
129.2765 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
129.2865 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
129.297 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
129.3065 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
129.3185 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
129.3265 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
129.3365 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
129.3465 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
129.3565 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
129.3685 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
129.3765 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
129.3865 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
129.3965 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
129.4065 | 60 | 28.8 | 13.9367 | 61
129.4185 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
129.4265 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
129.4365 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
129.4465 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
129.4565 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
129.469 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
129.4765 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
129.4865 | 60 | 28.8 | 13.937 | 61
129.4965 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
129.5065 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
129.5185 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
129.5265 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
129.5365 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
129.5465 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
129.5565 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
129.5685 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
129.5765 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
129.5865 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61
129.5965 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
129.6065 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
129.6185 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
129.6265 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
129.6365 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
129.6465 | 60 | 28.8 | 13.9378 | 61
129.6565 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
129.6685 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
129.6765 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
129.6865 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
129.6965 | 60 | 28.8 | 13.9381 | 61
129.7065 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
129.7185 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
129.7265 | 60 | 28.8 | 13.9383 | 61
129.7365 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
129.7465 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
129.7565 | 60 | 28.8 | 13.9385 | 61
129.7685 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
129.7765 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
129.7865 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
129.7965 | 60 | 28.8 | 13.9388 | 61
129.8065 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
129.8185 | 60 | 28.8 | 13.939 | 61
129.8265 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
129.8365 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
129.8465 | 60 | 28.8 | 13.9392 | 61
129.8565 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
129.8685 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
129.8765 | 60 | 28.8 | 13.9395 | 61
129.8865 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
129.8965 | 60 | 28.8 | 13.9397 | 61
129.9065 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
129.9185 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
129.9265 | 60 | 28.8 | 13.94 | 61
129.9365 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
129.9465 | 60 | 28.8 | 13.9402 | 61
129.9565 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
129.9685 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
129.9765 | 60 | 28.8 | 13.9405 | 61
129.9865 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
129.9965 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
130.0065 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
130.0185 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61
130.0265 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
130.0365 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
130.0465 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
130.0565 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
130.0685 | 60 | 28.8 | 13.9416 | 61
130.0765 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
130.0865 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61
130.0965 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
130.1065 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
130.1185 | 60 | 28.8 | 13.9422 | 61
130.1265 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
130.1365 | 60 | 28.8 | 13.9425 | 61
130.1465 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
130.1565 | 60 | 28.8 | 13.9428 | 61
130.1685 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
130.1765 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
130.1865 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
130.1965 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
130.2065 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
130.2185 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
130.2265 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61
130.2365 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
130.2465 | 60 | 28.8 | 13.944 | 61
130.2565 | 60 | 28.8 | 13.9442 | 61
130.2685 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
130.2765 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61
130.2865 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
130.297 | 60 | 28.8 | 13.9448 | 61
130.3065 | 60 | 28.8 | 13.945 | 61
130.3185 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
130.3265 | 60 | 28.8 | 13.9453 | 61
130.3365 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
130.3465 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
130.3565 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
130.3685 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
130.3765 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
130.3865 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
130.3965 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61
130.4065 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61
130.4185 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
130.4265 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61
130.4365 | 60 | 28.8 | 13.9471 | 61
130.4465 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
130.4565 | 60 | 28.8 | 13.9474 | 61
130.469 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
130.4765 | 60 | 28.8 | 13.9477 | 61
130.4865 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61
130.4965 | 60 | 28.8 | 13.948 | 61
130.5065 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61
130.519 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
130.5265 | 60 | 28.8 | 13.9484 | 61
130.5365 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
130.5465 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
130.5565 | 60 | 28.8 | 13.9487 | 61
130.5685 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61
130.5765 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61
130.5865 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
130.5965 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
130.6065 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
130.6185 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
130.6265 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
130.636 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
130.6465 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
130.6565 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
130.666 | 60 | 28.8 | 13.9491 | 61
130.676 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
130.686 | 60 | 28.8 | 13.949 | 61
130.696 | 60 | 28.8 | 13.9489 | 61
130.706 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61
130.716 | 60 | 28.8 | 13.9488 | 61
130.7265 | 60 | 28.8 | 13.9487 | 61
130.736 | 60 | 28.8 | 13.9486 | 61
130.746 | 60 | 28.8 | 13.9485 | 61
130.756 | 60 | 28.8 | 13.9483 | 61
130.766 | 60 | 28.8 | 13.9482 | 61
130.776 | 60 | 28.8 | 13.9481 | 61
130.786 | 60 | 28.8 | 13.9479 | 61
130.796 | 60 | 28.8 | 13.9478 | 61
130.806 | 60 | 28.8 | 13.9476 | 61
130.816 | 60 | 28.8 | 13.9475 | 61
130.826 | 60 | 28.8 | 13.9473 | 61
130.836 | 60 | 28.8 | 13.9472 | 61
130.846 | 60 | 28.8 | 13.947 | 61
130.856 | 60 | 28.8 | 13.9468 | 61
130.866 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61
130.876 | 60 | 28.8 | 13.9465 | 61
130.886 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61
130.896 | 60 | 28.8 | 13.9461 | 61
130.906 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61
130.916 | 60 | 28.8 | 13.9458 | 61
130.926 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61
130.936 | 60 | 28.8 | 13.9454 | 61
130.946 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61
130.956 | 60 | 28.8 | 13.9451 | 61
130.966 | 60 | 28.8 | 13.9449 | 61
130.976 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61
130.986 | 60 | 28.8 | 13.9446 | 61
130.996 | 60 | 28.8 | 13.9444 | 61
131.006 | 60 | 28.8 | 13.9443 | 61
131.016 | 60 | 28.8 | 13.9441 | 61
131.026 | 60 | 28.8 | 13.9439 | 61
131.036 | 60 | 28.8 | 13.9438 | 61
131.046 | 60 | 28.8 | 13.9436 | 61
131.056 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61
131.066 | 60 | 28.8 | 13.9433 | 61
131.076 | 60 | 28.8 | 13.9432 | 61
131.086 | 60 | 28.8 | 13.943 | 61
131.096 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61
131.106 | 60 | 28.8 | 13.9427 | 61
131.116 | 60 | 28.8 | 13.9426 | 61
131.126 | 60 | 28.8 | 13.9424 | 61
131.136 | 60 | 28.8 | 13.9423 | 61
131.146 | 60 | 28.8 | 13.9421 | 61
131.156 | 60 | 28.8 | 13.942 | 61
131.166 | 60 | 28.8 | 13.9418 | 61
131.176 | 60 | 28.8 | 13.9417 | 61
131.186 | 60 | 28.8 | 13.9415 | 61
131.196 | 60 | 28.8 | 13.9414 | 61
131.206 | 60 | 28.8 | 13.9412 | 61
131.216 | 60 | 28.8 | 13.9411 | 61
131.226 | 60 | 28.8 | 13.9409 | 61
131.236 | 60 | 28.8 | 13.9408 | 61
131.246 | 60 | 28.8 | 13.9406 | 61
131.256 | 60 | 28.8 | 13.9404 | 61
131.266 | 60 | 28.8 | 13.9403 | 61
131.276 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61
131.286 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61
131.296 | 60 | 28.8 | 13.9398 | 61
131.306 | 60 | 28.8 | 13.9396 | 61
131.316 | 60 | 28.8 | 13.9394 | 61
131.326 | 60 | 28.8 | 13.9393 | 61
131.336 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
131.346 | 60 | 28.8 | 13.9389 | 61
131.356 | 60 | 28.8 | 13.9387 | 61
131.366 | 60 | 28.8 | 13.9386 | 61
131.376 | 60 | 28.8 | 13.9384 | 61
131.386 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
131.396 | 60 | 28.8 | 13.938 | 61
131.406 | 60 | 28.8 | 13.9379 | 61
131.416 | 60 | 28.8 | 13.9377 | 61
131.426 | 60 | 28.8 | 13.9376 | 61
131.436 | 60 | 28.8 | 13.9374 | 61
131.446 | 60 | 28.8 | 13.9372 | 61
131.456 | 60 | 28.8 | 13.9371 | 61
131.466 | 60 | 28.8 | 13.9369 | 61
131.476 | 60 | 28.8 | 13.9368 | 61
131.486 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
131.496 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
131.506 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
131.516 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
131.526 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
131.536 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
131.546 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
131.556 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
131.566 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
131.576 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
131.586 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
131.596 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
131.606 | 60 | 28.8 | 13.9352 | 61
131.616 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
131.626 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
131.636 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
131.646 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
131.656 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
131.666 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
131.676 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
131.686 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
131.696 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
131.706 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
131.716 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
131.726 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
131.736 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
131.746 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
131.756 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
131.766 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
131.776 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
131.786 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
131.796 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
131.806 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
131.816 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.826 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.836 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.846 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.856 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.866 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.876 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.886 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.896 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.906 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.916 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
131.926 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
131.936 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
131.946 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
131.956 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
131.966 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
131.976 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
131.9865 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
131.996 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.006 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.016 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.026 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.036 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.046 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
132.056 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
132.066 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
132.076 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
132.086 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
132.096 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
132.106 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.116 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.126 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.136 | 60 | 28.8 | 13.9341 | 61
132.146 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
132.156 | 60 | 28.8 | 13.9342 | 61
132.166 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
132.176 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
132.186 | 60 | 28.8 | 13.9345 | 61
132.196 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
132.206 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61
132.216 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
132.226 | 60 | 28.8 | 13.9349 | 61
132.236 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
132.246 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
132.256 | 60 | 28.8 | 13.9353 | 61
132.266 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
132.276 | 60 | 28.8 | 13.9355 | 61
132.286 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
132.296 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
132.306 | 60 | 28.8 | 13.9359 | 61
132.316 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
132.326 | 60 | 28.8 | 13.9362 | 61
132.336 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
132.346 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
132.356 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
132.366 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
132.376 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
132.386 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
132.396 | 60 | 28.8 | 13.9366 | 61
132.406 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
132.416 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
132.426 | 60 | 28.8 | 13.9364 | 61
132.436 | 60 | 28.8 | 13.9363 | 61
132.446 | 60 | 28.8 | 13.9361 | 61
132.456 | 60 | 28.8 | 13.936 | 61
132.466 | 60 | 28.8 | 13.9358 | 61
132.476 | 60 | 28.8 | 13.9356 | 61
132.486 | 60 | 28.8 | 13.9354 | 61
132.496 | 60 | 28.8 | 13.9351 | 61
132.506 | 60 | 28.8 | 13.9348 | 61
132.516 | 60 | 28.8 | 13.9346 | 61
132.526 | 60 | 28.8 | 13.9343 | 61
132.536 | 60 | 28.8 | 13.934 | 61
132.546 | 60 | 28.8 | 13.9337 | 61
132.556 | 60 | 28.8 | 13.9334 | 61
132.566 | 60 | 28.8 | 13.9331 | 61
132.576 | 60 | 28.8 | 13.9328 | 61
132.586 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
132.596 | 60 | 28.8 | 13.9324 | 61
132.606 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
132.616 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
132.626 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
132.636 | 60 | 28.8 | 13.932 | 61
132.646 | 60 | 28.8 | 13.9321 | 61
132.656 | 60 | 28.8 | 13.9322 | 61
132.666 | 60 | 28.8 | 13.9323 | 61
132.676 | 60 | 28.8 | 13.9326 | 61
132.686 | 60 | 28.8 | 13.9329 | 61
132.696 | 60 | 28.8 | 13.9333 | 61
132.706 | 60 | 28.8 | 13.9338 | 61
132.716 | 60 | 28.8 | 13.9344 | 61
132.726 | 60 | 28.8 | 13.935 | 61
132.736 | 60 | 28.8 | 13.9357 | 61
132.746 | 60 | 28.8 | 13.9365 | 61
132.756 | 60 | 28.8 | 13.9373 | 61
132.766 | 60 | 28.8 | 13.9382 | 61
132.776 | 60 | 28.8 | 13.9391 | 61
132.786 | 60 | 28.8 | 13.9401 | 61.2
132.796 | 60 | 28.8 | 13.941 | 61.2
132.806 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61.2
132.816 | 60 | 28.8 | 13.9429 | 61.2
132.826 | 60 | 28.8 | 13.9437 | 61.2
132.836 | 60 | 28.8 | 13.9445 | 61.2
132.8455 | 60 | 28.8 | 13.9452 | 61.2
132.8555 | 60 | 28.8 | 13.9459 | 61.2
132.8655 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61.2
132.8755 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61.2
132.8855 | 60 | 28.8 | 13.9467 | 61.2
132.8955 | 60 | 28.8 | 13.9466 | 61.2
132.9055 | 60 | 28.8 | 13.9463 | 61.2
132.9155 | 60 | 28.8 | 13.9456 | 61.2
132.9255 | 60 | 28.8 | 13.9447 | 61.2
132.9355 | 60 | 28.8 | 13.9435 | 61.2
132.9455 | 60 | 28.8 | 13.9419 | 61.2
132.9555 | 60 | 28.8 | 13.9399 | 61.2
132.9655 | 60 | 28.8 | 13.9375 | 61.2
132.9755 | 60 | 28.8 | 13.9347 | 61.2
132.9855 | 60 | 28.8 | 13.9315 | 61.2
132.9955 | 60 | 28.8 | 13.9278 | 61.2
133.0055 | 60 | 28.8 | 13.9237 | 61.2
133.0155 | 60 | 28.8 | 13.9191 | 61.2
133.0255 | 60 | 28.8 | 13.914 | 61.2
133.0355 | 60 | 28.8 | 13.9084 | 61.2
133.0455 | 60 | 28.8 | 13.9023 | 61.2
133.0555 | 60 | 28.8 | 13.8957 | 61.2
133.0655 | 60 | 28.8 | 13.8887 | 61.2
133.0755 | 60 | 28.8 | 13.8811 | 61.2
133.0855 | 60 | 28.8 | 13.8731 | 61.2
133.0955 | 60 | 28.8 | 13.8646 | 61.2
133.1055 | 60 | 28.8 | 13.8557 | 61.2
133.1155 | 60 | 28.8 | 13.8464 | 61.2
133.1255 | 60 | 28.8 | 13.8366 | 61.2
133.1355 | 60 | 28.8 | 13.8265 | 61.2
133.1455 | 60 | 28.8 | 13.816 | 61.2
133.1555 | 60 | 28.8 | 13.8051 | 61.2
133.1655 | 60 | 28.8 | 13.794 | 61.2
133.1755 | 60 | 28.8 | 13.7826 | 61.2
133.1855 | 60 | 28.8 | 13.771 | 61.2
133.1955 | 60 | 28.8 | 13.7591 | 61.2
133.2055 | 60 | 28.8 | 13.7471 | 61.2
133.2155 | 60 | 28.8 | 13.7349 | 61.2
133.2255 | 60 | 28.8 | 13.7225 | 61.2
133.2355 | 60 | 28.8 | 13.7101 | 61.2
133.2455 | 60 | 28.8 | 13.6976 | 61.2
133.2555 | 60 | 28.8 | 13.6851 | 61.2
133.2655 | 60 | 28.8 | 13.6726 | 61.2
133.2755 | 60 | 28.8 | 13.66 | 61.2
133.2855 | 60 | 28.8 | 13.6476 | 61.2
133.2955 | 60 | 28.8 | 13.6351 | 61.2
133.3055 | 60 | 28.8 | 13.6228 | 61.2
133.3155 | 60 | 28.8 | 13.6105 | 61.2
133.3255 | 60 | 28.8 | 13.5984 | 61.2
133.3355 | 60 | 28.8 | 13.5864 | 61.2
133.3455 | 60 | 28.8 | 13.5746 | 61.2
133.3555 | 60 | 28.8 | 13.5629 | 61.2
133.3655 | 60 | 28.8 | 13.5514 | 61.2
133.3755 | 60 | 28.8 | 13.54 | 61.2
133.3855 | 60 | 28.8 | 13.5289 | 61.2
133.3955 | 60 | 28.8 | 13.5179 | 61.2
133.4055 | 60 | 28.8 | 13.5071 | 61.2
133.4155 | 60 | 28.8 | 13.4965 | 61.2
133.4255 | 60 | 28.8 | 13.4861 | 61.2
133.4355 | 60 | 28.8 | 13.4759 | 61.2
133.4455 | 60 | 28.8 | 13.4659 | 61.2
133.4555 | 60 | 28.8 | 13.456 | 61.2
133.4655 | 60 | 28.8 | 13.4464 | 61.2
133.4755 | 60 | 28.8 | 13.4369 | 61.2
133.4855 | 60 | 28.8 | 13.4276 | 61.2
133.4955 | 60 | 28.8 | 13.4185 | 61.2
133.5055 | 60 | 28.8 | 13.4095 | 61.2
133.5155 | 60 | 28.8 | 13.4007 | 61.2
133.5255 | 60 | 28.8 | 13.392 | 61.2
133.5355 | 60 | 28.8 | 13.3834 | 61.2
133.5455 | 60 | 28.8 | 13.375 | 61.2
133.5555 | 60 | 28.8 | 13.3667 | 61.2
133.5655 | 60 | 28.8 | 13.3586 | 61.2
133.5755 | 60 | 28.8 | 13.3505 | 61.2
133.5855 | 60 | 28.8 | 13.3425 | 61.2
133.5955 | 60 | 28.8 | 13.3347 | 61.2
133.6055 | 60 | 28.8 | 13.3268 | 61.2
133.6155 | 60 | 28.8 | 13.3191 | 61.2
133.6255 | 60 | 28.8 | 13.3114 | 61.2
133.6355 | 60 | 28.8 | 13.3038 | 61.2
133.6455 | 60 | 28.8 | 13.2962 | 61.2
133.6555 | 60 | 28.8 | 13.2886 | 61.2
133.6655 | 60 | 28.8 | 13.2811 | 61.2
133.6755 | 60 | 28.8 | 13.2736 | 61.2
133.6855 | 60 | 28.8 | 13.266 | 61.2
133.6955 | 60 | 28.8 | 13.2585 | 61.2
133.7055 | 60 | 28.8 | 13.2509 | 61.2
133.7155 | 60 | 28.8 | 13.2432 | 61.2
133.7255 | 60 | 28.8 | 13.2356 | 61.2
133.7355 | 60 | 28.8 | 13.2279 | 61.2
133.7455 | 60 | 28.8 | 13.2201 | 61.2
133.7555 | 60 | 28.8 | 13.2122 | 61.2
133.7655 | 60 | 28.8 | 13.2042 | 61.2
133.7755 | 60 | 28.8 | 13.1961 | 61.2
133.7855 | 60 | 28.8 | 13.188 | 61.2
133.7955 | 60 | 28.8 | 13.1797 | 61.2
133.8055 | 60 | 28.8 | 13.1713 | 61.2
133.8155 | 60 | 28.8 | 13.1627 | 61.2
133.8255 | 60 | 28.8 | 13.154 | 61.2
133.8355 | 60 | 28.8 | 13.1452 | 61.2
133.8455 | 60 | 28.8 | 13.1362 | 61.2
133.8555 | 60 | 28.8 | 13.127 | 61.2
133.8655 | 60 | 28.8 | 13.1177 | 61.2
133.8755 | 60 | 28.8 | 13.1082 | 61.2
133.8855 | 60 | 28.8 | 13.0986 | 61.2
133.8955 | 60 | 28.8 | 13.0888 | 61.2
133.9055 | 60 | 28.8 | 13.0789 | 61.2
133.9155 | 60 | 28.8 | 13.0688 | 61.2
133.9255 | 60 | 28.8 | 13.0585 | 61.2
133.9355 | 60 | 28.8 | 13.0481 | 61.2
133.9455 | 60 | 28.8 | 13.0376 | 61.2
133.9555 | 60 | 28.8 | 13.0269 | 61.2
133.9655 | 60 | 28.8 | 13.016 | 61.2
133.9755 | 60 | 28.8 | 13.0051 | 61.2
133.9855 | 60 | 28.8 | 12.9941 | 61.2
133.9955 | 60 | 28.8 | 12.9829 | 61.2
134.0055 | 60 | 28.8 | 12.9717 | 61.2
134.0155 | 60 | 28.8 | 12.9603 | 61.2
134.0255 | 60 | 28.8 | 12.949 | 61.2
134.0355 | 60 | 28.8 | 12.9375 | 61.2
134.0455 | 60 | 28.8 | 12.926 | 61.2
134.0555 | 60 | 28.8 | 12.9145 | 61.2
134.0655 | 60 | 28.8 | 12.903 | 61.2
134.0755 | 60 | 28.8 | 12.8915 | 61.2
134.0855 | 60 | 28.8 | 12.8799 | 61.2
134.0955 | 60 | 28.8 | 12.8684 | 61.2
134.1055 | 60 | 28.8 | 12.8569 | 61.2
134.1155 | 60 | 28.8 | 12.8455 | 61.2
134.1255 | 60 | 28.8 | 12.8341 | 61.2
134.1355 | 60 | 28.8 | 12.8228 | 61.2
134.1455 | 60 | 28.8 | 12.8115 | 61.2
134.1555 | 60 | 28.8 | 12.8004 | 61.2
134.1655 | 60 | 28.8 | 12.7893 | 61.2
134.1755 | 60 | 28.8 | 12.7783 | 61.2
134.1855 | 60 | 28.8 | 12.7674 | 61.2
134.1955 | 60 | 28.8 | 12.7567 | 61.2
134.2055 | 60 | 28.8 | 12.746 | 61.2
134.2155 | 60 | 28.8 | 12.7355 | 61.2
134.2255 | 60 | 28.8 | 12.7251 | 61.2
134.2355 | 60 | 28.8 | 12.7148 | 61.2
134.2455 | 60 | 28.8 | 12.7046 | 61.2
134.2555 | 60 | 28.8 | 12.6946 | 61.2
134.2655 | 60 | 28.8 | 12.6847 | 61.2
134.2755 | 60 | 28.8 | 12.675 | 61.2
134.2855 | 60 | 28.8 | 12.6653 | 61.2
134.2955 | 60 | 28.8 | 12.6558 | 61.2
134.3055 | 60 | 28.8 | 12.6465 | 61.2
134.3155 | 60 | 28.8 | 12.6372 | 61.2
134.3255 | 60 | 28.8 | 12.6281 | 61.2
134.3355 | 60 | 28.8 | 12.6191 | 61.2
134.3455 | 60 | 28.8 | 12.6102 | 61.2
134.3555 | 60 | 28.8 | 12.6015 | 61.2
134.3655 | 60 | 28.8 | 12.5928 | 61.2
134.3755 | 60 | 28.8 | 12.5843 | 61.2
134.3855 | 60 | 28.8 | 12.5759 | 61.2
134.3955 | 60 | 28.8 | 12.5676 | 61.2
134.4055 | 60 | 28.8 | 12.5593 | 61.2
134.4155 | 60 | 28.8 | 12.5512 | 61.2
134.4255 | 60 | 28.8 | 12.5431 | 61.2
134.4355 | 60 | 28.8 | 12.5352 | 61.2
134.4455 | 60 | 28.8 | 12.5273 | 61.2
134.4555 | 60 | 28.8 | 12.5195 | 61.2
134.4655 | 60 | 28.8 | 12.5117 | 61.2
134.4755 | 60 | 28.8 | 12.504 | 61.2
134.4855 | 60 | 28.8 | 12.4964 | 61.2
134.4955 | 60 | 28.8 | 12.4888 | 61.2
134.5055 | 60 | 28.8 | 12.4813 | 61.2
134.5155 | 60 | 28.8 | 12.4738 | 61.2
134.5255 | 60 | 28.8 | 12.4663 | 61.2
134.5355 | 60 | 28.8 | 12.4589 | 61.2
134.5455 | 60 | 28.8 | 12.4514 | 61.2
134.5555 | 60 | 28.8 | 12.444 | 61.2
134.5655 | 60 | 28.8 | 12.4366 | 61.2
134.5755 | 60 | 28.8 | 12.4293 | 61.2
134.5855 | 60 | 28.8 | 12.4219 | 61.2
134.5955 | 60 | 28.8 | 12.4145 | 61.2
134.6055 | 60 | 28.8 | 12.4071 | 61.2
134.6155 | 60 | 28.8 | 12.3997 | 61.2
134.6255 | 60 | 28.8 | 12.3922 | 61.2
134.6355 | 60 | 28.8 | 12.3848 | 61.2
134.6455 | 60 | 28.8 | 12.3773 | 61.2
134.6555 | 60 | 28.8 | 12.3698 | 61.2
134.6655 | 60 | 28.8 | 12.3623 | 61.2
134.6755 | 60 | 28.8 | 12.3547 | 61.2
134.6855 | 60 | 28.8 | 12.3471 | 61.2
134.6955 | 60 | 28.8 | 12.3395 | 61.2
134.7055 | 60 | 28.8 | 12.3319 | 61.2
134.7155 | 60 | 28.8 | 12.3242 | 61.2
134.7255 | 60 | 28.8 | 12.3164 | 61.2
134.7355 | 60 | 28.8 | 12.3087 | 61.2
134.7455 | 60 | 28.8 | 12.3009 | 61.2
134.7555 | 60 | 28.8 | 12.293 | 61.2
134.7655 | 60 | 28.8 | 12.2852 | 61.2
134.7755 | 60 | 28.8 | 12.2773 | 61.2
134.7855 | 60 | 28.8 | 12.2694 | 61.2
134.7955 | 60 | 28.8 | 12.2615 | 61.2
134.8055 | 60 | 28.8 | 12.2535 | 61.2
134.8155 | 60 | 28.8 | 12.2456 | 61.2
134.8255 | 60 | 28.8 | 12.2376 | 61.2
134.8355 | 60 | 28.8 | 12.2297 | 61.2
134.8455 | 60 | 28.8 | 12.2217 | 61.2
134.8555 | 60 | 28.8 | 12.2138 | 61.2
134.8655 | 60 | 28.8 | 12.2058 | 61.2
134.8755 | 60 | 28.8 | 12.1979 | 61.2
134.8855 | 60 | 28.8 | 12.19 | 61.2
134.8955 | 60 | 28.8 | 12.1821 | 61.2
134.9055 | 60 | 28.8 | 12.1743 | 61.2
134.9155 | 60 | 28.8 | 12.1665 | 61.2
134.9255 | 60 | 28.8 | 12.1587 | 61.2
134.9355 | 60 | 28.8 | 12.151 | 61.2
134.9455 | 60 | 28.8 | 12.1434 | 61.2
134.9555 | 60 | 28.8 | 12.1358 | 61.2
134.9655 | 60 | 28.8 | 12.1282 | 61.2
134.9755 | 60 | 28.8 | 12.1207 | 61.2
134.9855 | 60 | 28.8 | 12.1133 | 61.2
134.9955 | 60 | 28.8 | 12.106 | 61.2
135.0055 | 60 | 28.8 | 12.0987 | 61.2
135.0155 | 60 | 28.8 | 12.0915 | 61.2
135.0255 | 60 | 28.8 | 12.0844 | 61.2
135.0355 | 60 | 28.8 | 12.0773 | 61.2
135.0455 | 60 | 28.8 | 12.0703 | 61.2
135.0555 | 60 | 28.8 | 12.0634 | 61.2
135.0655 | 60 | 28.8 | 12.0566 | 61.2
135.0755 | 60 | 28.8 | 12.0498 | 61.2
135.0855 | 60 | 28.8 | 12.0432 | 61.2
135.0955 | 60 | 28.8 | 12.0366 | 61.2
135.1055 | 60 | 28.8 | 12.0301 | 61.2
135.1155 | 60 | 28.8 | 12.0237 | 61.2
135.1255 | 60 | 28.8 | 12.0173 | 61.2
135.1355 | 60 | 28.8 | 12.011 | 61.2
135.1455 | 60 | 28.8 | 12.0048 | 61.2
135.1555 | 60 | 28.8 | 11.9987 | 61.2
135.1655 | 60 | 28.8 | 11.9926 | 61.2
135.1755 | 60 | 28.8 | 11.9866 | 61.2
135.1855 | 60 | 28.8 | 11.9807 | 61.2
135.1955 | 60 | 28.8 | 11.9748 | 61.2
135.2055 | 60 | 28.8 | 11.969 | 61.2
135.2155 | 60 | 28.8 | 11.9633 | 61.2
135.2255 | 60 | 28.8 | 11.9576 | 61.2
135.2355 | 60 | 28.8 | 11.952 | 61.2
135.2455 | 60 | 28.8 | 11.9465 | 61.2
135.2555 | 60 | 28.8 | 11.941 | 61.2
135.2655 | 60 | 28.8 | 11.9355 | 61.2
135.2755 | 60 | 28.8 | 11.9301 | 61.2
135.2855 | 60 | 28.8 | 11.9248 | 61.2
135.2955 | 60 | 28.8 | 11.9195 | 61.2
135.3055 | 60 | 28.8 | 11.9142 | 61.2
135.3155 | 60 | 28.8 | 11.909 | 61.2
135.3255 | 60 | 28.8 | 11.9039 | 61.2
135.3355 | 60 | 28.8 | 11.8988 | 61.2
135.3455 | 60 | 28.8 | 11.8937 | 61.2
135.3555 | 60 | 28.8 | 11.8886 | 61.2
135.3655 | 60 | 28.8 | 11.8836 | 61.2
135.3755 | 60 | 28.8 | 11.8787 | 61.2
135.3855 | 60 | 28.8 | 11.8738 | 61.2
135.3955 | 60 | 28.8 | 11.8689 | 61.2
135.4055 | 60 | 28.8 | 11.864 | 61.2
135.4155 | 60 | 28.8 | 11.8592 | 61.2
135.4255 | 60 | 28.8 | 11.8544 | 61.2
135.4355 | 60 | 28.8 | 11.8497 | 61.2
135.4455 | 60 | 28.8 | 11.8449 | 61.2
135.4555 | 60 | 28.8 | 11.8403 | 61.2
135.4655 | 60 | 28.8 | 11.8356 | 61.2
135.4755 | 60 | 28.8 | 11.831 | 61.2
135.4855 | 60 | 28.8 | 11.8264 | 61.2
135.4955 | 60 | 28.8 | 11.8218 | 61.2
135.5055 | 60 | 28.8 | 11.8173 | 61.2
135.5155 | 60 | 28.8 | 11.8127 | 61.2
135.5255 | 60 | 28.8 | 11.8083 | 61.2
135.5355 | 60 | 28.8 | 11.8038 | 61.2
135.5455 | 60 | 28.8 | 11.7994 | 61.2
135.5555 | 60 | 28.8 | 11.795 | 61.2
135.5655 | 60 | 28.8 | 11.7906 | 61.2
135.5755 | 60 | 28.8 | 11.7863 | 61.2
135.5855 | 60 | 28.8 | 11.7819 | 61.2
135.5955 | 60 | 28.8 | 11.7777 | 61.2
135.6055 | 60 | 28.8 | 11.7734 | 61.2
135.6155 | 60 | 28.8 | 11.7692 | 61.2
135.6255 | 60 | 28.8 | 11.765 | 61.2
135.6355 | 60 | 28.8 | 11.7608 | 61.2
135.6455 | 60 | 28.8 | 11.7566 | 61.2
135.6555 | 60 | 28.8 | 11.7525 | 61.2
135.6655 | 60 | 28.8 | 11.7484 | 61.2
135.6755 | 60 | 28.8 | 11.7444 | 61.2
135.6855 | 60 | 28.8 | 11.7403 | 61.2
135.6955 | 60 | 28.8 | 11.7363 | 61.2
135.7055 | 60 | 28.8 | 11.7323 | 61.2
135.7155 | 60 | 28.8 | 11.7284 | 61.2
135.7255 | 60 | 28.8 | 11.7245 | 61.2
135.7355 | 60 | 28.8 | 11.7206 | 61.2
135.7455 | 60 | 28.8 | 11.7167 | 61.2
135.7555 | 60 | 28.8 | 11.7129 | 61.2
135.7655 | 60 | 28.8 | 11.7091 | 61.2
135.7755 | 60 | 28.8 | 11.7053 | 61.2
135.7855 | 60 | 28.8 | 11.7016 | 61.2
135.7955 | 60 | 28.8 | 11.6979 | 61.2
135.8055 | 60 | 28.8 | 11.6942 | 61.2
135.8155 | 60 | 28.8 | 11.6906 | 61.2
135.8255 | 60 | 28.8 | 11.6869 | 61.2
135.8355 | 60 | 28.8 | 11.6834 | 61.2
135.8455 | 60 | 28.8 | 11.6798 | 61.2
135.8555 | 60 | 28.8 | 11.6763 | 61.2
135.8655 | 60 | 28.8 | 11.6728 | 61.2
135.8755 | 60 | 28.8 | 11.6693 | 61.2
135.8855 | 60 | 28.8 | 11.6659 | 61.2
135.8955 | 60 | 28.8 | 11.6624 | 61.2
135.9055 | 60 | 28.8 | 11.6591 | 61.2
135.9155 | 60 | 28.8 | 11.6557 | 61.2
135.9255 | 60 | 28.8 | 11.6524 | 61.2
135.9355 | 60 | 28.8 | 11.6491 | 61.2
135.9455 | 60 | 28.8 | 11.6458 | 61.2
135.9555 | 60 | 28.8 | 11.6426 | 61.2
135.9655 | 60 | 28.8 | 11.6394 | 61.2
135.9755 | 60 | 28.8 | 11.6362 | 61.2
135.9855 | 60 | 28.8 | 11.6331 | 61.2
135.9955 | 60 | 28.8 | 11.6299 | 61.2
136.0055 | 60 | 28.8 | 11.6268 | 61.2
136.0155 | 60 | 28.8 | 11.6238 | 61.2
136.0255 | 60 | 28.8 | 11.6207 | 61.2
136.0355 | 60 | 28.8 | 11.6177 | 61.2
136.0455 | 60 | 28.8 | 11.6147 | 61.2
136.0555 | 60 | 28.8 | 11.6118 | 61.2
136.0655 | 60 | 28.8 | 11.6088 | 61.2
136.0755 | 60 | 28.8 | 11.6059 | 61.2
136.0855 | 60 | 28.8 | 11.6031 | 61.2
136.0955 | 60 | 28.8 | 11.6002 | 61.2
136.1055 | 60 | 28.8 | 11.5974 | 61.2
136.1155 | 60 | 28.8 | 11.5946 | 61.2
136.1255 | 60 | 28.8 | 11.5918 | 61.2
136.1355 | 60 | 28.8 | 11.5891 | 61.2
136.1455 | 60 | 28.8 | 11.5863 | 61.2
136.1555 | 60 | 28.8 | 11.5836 | 61.2
136.1655 | 60 | 28.8 | 11.581 | 61.2
136.1755 | 60 | 28.8 | 11.5783 | 61.2
136.1855 | 60 | 28.8 | 11.5757 | 61.2
136.1955 | 60 | 28.8 | 11.5731 | 61.2
136.2055 | 60 | 28.8 | 11.5705 | 61.2
136.2155 | 60 | 28.8 | 11.5679 | 61.2
136.2255 | 60 | 28.8 | 11.5654 | 61.2
136.2355 | 60 | 28.8 | 11.5629 | 61.2
136.2455 | 60 | 28.8 | 11.5604 | 61.2
136.2555 | 60 | 28.8 | 11.5579 | 61.2
136.2655 | 60 | 28.8 | 11.5555 | 61.2
136.2755 | 60 | 28.8 | 11.5531 | 61.2
136.2855 | 60 | 28.8 | 11.5507 | 61.2
136.2955 | 60 | 28.8 | 11.5483 | 61.2
136.3055 | 60 | 28.8 | 11.5459 | 61.2
136.3155 | 60 | 28.8 | 11.5436 | 61.2
136.3255 | 60 | 28.8 | 11.5413 | 61.2
136.3355 | 60 | 28.8 | 11.539 | 61.2
136.3455 | 60 | 28.8 | 11.5367 | 61.2
136.3555 | 60 | 28.8 | 11.5345 | 61.2
136.3655 | 60 | 28.8 | 11.5322 | 61.2
136.3755 | 60 | 28.8 | 11.53 | 61.2
136.3855 | 60 | 28.8 | 11.5278 | 61.2
136.3955 | 60 | 28.8 | 11.5257 | 61.2
136.4055 | 60 | 28.8 | 11.5235 | 61.2
136.4155 | 60 | 28.8 | 11.5214 | 61.2
136.4255 | 60 | 28.8 | 11.5193 | 61.2
136.4355 | 60 | 28.8 | 11.5172 | 61.2
136.4455 | 60 | 28.8 | 11.5152 | 61.2
136.4555 | 60 | 28.8 | 11.5132 | 61.2
136.4655 | 60 | 28.8 | 11.5111 | 61.2
136.4755 | 60 | 28.8 | 11.5092 | 61.2
136.4855 | 60 | 28.8 | 11.5072 | 61.2
136.4955 | 60 | 28.8 | 11.5052 | 61.2
136.5055 | 60 | 28.8 | 11.5033 | 61.2
136.5155 | 60 | 28.8 | 11.5014 | 61.2
136.5255 | 60 | 28.8 | 11.4996 | 61.2
136.5355 | 60 | 28.8 | 11.4977 | 61.2
136.5455 | 60 | 28.8 | 11.4959 | 61.2
136.5555 | 60 | 28.8 | 11.4941 | 61.2
136.5655 | 60 | 28.8 | 11.4923 | 61.2
136.5755 | 60 | 28.8 | 11.4905 | 61.2
136.5855 | 60 | 28.8 | 11.4888 | 61.2
136.5955 | 60 | 28.8 | 11.4871 | 61.2
136.6055 | 60 | 28.8 | 11.4854 | 61.2
136.6155 | 60 | 28.8 | 11.4837 | 61.2
136.6255 | 60 | 28.8 | 11.4821 | 61.2
136.6355 | 60 | 28.8 | 11.4804 | 61.2
136.6455 | 60 | 28.8 | 11.4788 | 61.2
136.6555 | 60 | 28.8 | 11.4772 | 61.2
136.6655 | 60 | 28.8 | 11.4757 | 61.2
136.6755 | 60 | 28.8 | 11.4741 | 61.2
136.6855 | 60 | 28.8 | 11.4726 | 61.2
136.6955 | 60 | 28.8 | 11.4711 | 61.2
136.7055 | 60 | 28.8 | 11.4696 | 61.2
136.7155 | 60 | 28.8 | 11.4682 | 61.2
136.7255 | 60 | 28.8 | 11.4667 | 61.2
136.7355 | 60 | 28.8 | 11.4653 | 61.2
136.7455 | 60 | 28.8 | 11.4639 | 61.2
136.7555 | 60 | 28.8 | 11.4625 | 61.2
136.7655 | 60 | 28.8 | 11.4611 | 61.2
136.7755 | 60 | 28.8 | 11.4597 | 61.2
136.7855 | 60 | 28.8 | 11.4584 | 61.2
136.7955 | 60 | 28.8 | 11.4571 | 61.2
136.8055 | 60 | 28.8 | 11.4558 | 61.2
136.8155 | 60 | 28.8 | 11.4545 | 61.2
136.8255 | 60 | 28.8 | 11.4532 | 61.2
136.8355 | 60 | 28.8 | 11.4519 | 61.2
136.8455 | 60 | 28.8 | 11.4506 | 61.2
136.8555 | 60 | 28.8 | 11.4494 | 61.2
136.8655 | 60 | 28.8 | 11.4482 | 61.2
136.8755 | 60 | 28.8 | 11.4469 | 61.2
136.8855 | 60 | 28.8 | 11.4457 | 61.2
136.8955 | 60 | 28.8 | 11.4445 | 61.2
136.9055 | 60 | 28.8 | 11.4434 | 61.2
136.9155 | 60 | 28.8 | 11.4422 | 61.2
136.9255 | 60 | 28.8 | 11.441 | 61.2
136.9355 | 60 | 28.8 | 11.4399 | 61.2
136.9455 | 60 | 28.8 | 11.4387 | 61.2
136.9555 | 60 | 28.8 | 11.4376 | 61.2
136.9655 | 60 | 28.8 | 11.4365 | 61.2
136.9755 | 60 | 28.8 | 11.4353 | 61.2
136.9855 | 60 | 28.8 | 11.4342 | 61.2
136.9955 | 60 | 28.8 | 11.4331 | 61.2
137.0055 | 60 | 28.8 | 11.4321 | 61.2
137.0155 | 60 | 28.8 | 11.431 | 61.2
137.0255 | 60 | 28.8 | 11.4299 | 61.2
137.0355 | 60 | 28.8 | 11.4288 | 61.2
137.0455 | 60 | 28.8 | 11.4278 | 61.2
137.0555 | 60 | 28.8 | 11.4267 | 61.2
137.0655 | 60 | 28.8 | 11.4257 | 61.2
137.0755 | 60 | 28.8 | 11.4247 | 61.2
137.0855 | 60 | 28.8 | 11.4237 | 61.2
137.0955 | 60 | 28.8 | 11.4226 | 61.2
137.1055 | 60 | 28.8 | 11.4216 | 61.2
137.1155 | 60 | 28.8 | 11.4206 | 61.2
137.1255 | 60 | 28.8 | 11.4197 | 61.2
137.1355 | 60 | 28.8 | 11.4187 | 61.2
137.1455 | 60 | 28.8 | 11.4177 | 61.2
137.1555 | 60 | 28.8 | 11.4167 | 61.2
137.1655 | 60 | 28.8 | 11.4158 | 61.2
137.1755 | 60 | 28.8 | 11.4148 | 61.2
137.1855 | 60 | 28.8 | 11.4139 | 61.2
137.1955 | 60 | 28.8 | 11.4129 | 61.2
137.2055 | 60 | 28.8 | 11.412 | 61.2
137.2155 | 60 | 28.8 | 11.4111 | 61.2
137.2255 | 60 | 28.8 | 11.4101 | 61.2
137.2355 | 60 | 28.8 | 11.4092 | 61.2
137.2455 | 60 | 28.8 | 11.4083 | 61.2
137.2555 | 60 | 28.8 | 11.4074 | 61.2
137.2655 | 60 | 28.8 | 11.4065 | 61.2
137.2755 | 60 | 28.8 | 11.4056 | 61.2
137.2855 | 60 | 28.8 | 11.4048 | 61.2
137.2955 | 60 | 28.8 | 11.4039 | 61.2
137.3055 | 60 | 28.8 | 11.403 | 61.2
137.3155 | 60 | 28.8 | 11.4021 | 61.2
137.3255 | 60 | 28.8 | 11.4013 | 61.2
137.3355 | 60 | 28.8 | 11.4004 | 61.2
137.3455 | 60 | 28.8 | 11.3996 | 61.2
137.355 | 60 | 28.8 | 11.3987 | 61.2
137.365 | 60 | 28.8 | 11.3979 | 61.2
137.3755 | 60 | 28.8 | 11.3971 | 61.2
137.385 | 60 | 28.8 | 11.3962 | 61.2
137.395 | 60 | 28.8 | 11.3954 | 61.2
137.405 | 60 | 28.8 | 11.3946 | 61.2
137.415 | 60 | 28.8 | 11.3938 | 61.2
137.425 | 60 | 28.8 | 11.393 | 61.2
137.435 | 60 | 28.8 | 11.3921 | 61.2
137.445 | 60 | 28.8 | 11.3913 | 61.2
137.455 | 60 | 28.8 | 11.3906 | 61.2
137.465 | 60 | 28.8 | 11.3898 | 61.2
137.475 | 60 | 28.8 | 11.389 | 61.2
137.4855 | 60 | 28.8 | 11.3882 | 61.2
137.495 | 60 | 28.8 | 11.3874 | 61.2
137.505 | 60 | 28.8 | 11.3867 | 61.2
137.515 | 60 | 28.8 | 11.3859 | 61.2
137.525 | 60 | 28.8 | 11.3851 | 61.2
137.535 | 60 | 28.8 | 11.3844 | 61.2
137.545 | 60 | 28.8 | 11.3836 | 61.2
137.555 | 60 | 28.8 | 11.3829 | 61.2
137.565 | 60 | 28.8 | 11.3822 | 61.2
137.575 | 60 | 28.8 | 11.3815 | 61.2
137.585 | 60 | 28.8 | 11.3807 | 61.2
137.595 | 60 | 28.8 | 11.38 | 61.2
137.605 | 60 | 28.8 | 11.3793 | 61.2
137.615 | 60 | 28.8 | 11.3786 | 61.2
137.625 | 60 | 28.8 | 11.378 | 61.2
137.635 | 60 | 28.8 | 11.3773 | 61.2
137.645 | 60 | 28.8 | 11.3766 | 61.2
137.655 | 60 | 28.8 | 11.3759 | 61.2
137.665 | 60 | 28.8 | 11.3753 | 61.2
137.675 | 60 | 28.8 | 11.3746 | 61.2
137.685 | 60 | 28.8 | 11.374 | 61.2
137.695 | 60 | 28.8 | 11.3734 | 61.2
137.705 | 60 | 28.8 | 11.3727 | 61.2
137.715 | 60 | 28.8 | 11.3721 | 61.2
137.725 | 60 | 28.8 | 11.3715 | 61.2
137.735 | 60 | 28.8 | 11.3709 | 61.2
137.745 | 60 | 28.8 | 11.3703 | 61.2
137.755 | 60 | 28.8 | 11.3697 | 61.2
137.765 | 60 | 28.8 | 11.3691 | 61.2
137.775 | 60 | 28.8 | 11.3685 | 61.2
137.785 | 60 | 28.8 | 11.3679 | 61.2
137.795 | 60 | 28.8 | 11.3673 | 61.2
137.805 | 60 | 28.8 | 11.3668 | 61.2
137.815 | 60 | 28.8 | 11.3662 | 61.2
137.825 | 60 | 28.8 | 11.3656 | 61.2
137.835 | 60 | 28.8 | 11.365 | 61.2
137.845 | 60 | 28.8 | 11.3645 | 61.2
137.855 | 60 | 28.8 | 11.3639 | 61.2
137.865 | 60 | 28.8 | 11.3634 | 61.2
137.875 | 60 | 28.8 | 11.3628 | 61.2
137.885 | 60 | 28.8 | 11.3623 | 61.2
137.895 | 60 | 28.8 | 11.3617 | 61.2
137.905 | 60 | 28.8 | 11.3612 | 61.2
137.915 | 60 | 28.8 | 11.3606 | 61.2
137.925 | 60 | 28.8 | 11.3601 | 61.2
137.935 | 60 | 28.8 | 11.3595 | 61.2
137.945 | 60 | 28.8 | 11.359 | 61.2
137.955 | 60 | 28.8 | 11.3584 | 61.2
137.965 | 60 | 28.8 | 11.3579 | 61.2
137.9755 | 60 | 28.8 | 11.3573 | 61.2
137.985 | 60 | 28.8 | 11.3568 | 61.2
137.995 | 60 | 28.8 | 11.3562 | 61.2
138.005 | 60 | 28.8 | 11.3557 | 61.2
138.015 | 60 | 28.8 | 11.3551 | 61.2
138.025 | 60 | 28.8 | 11.3546 | 61.2
138.035 | 60 | 28.8 | 11.3541 | 61.2
138.045 | 60 | 28.8 | 11.3535 | 61.2
138.055 | 60 | 28.8 | 11.353 | 61.2
138.065 | 60 | 28.8 | 11.3524 | 61.2
138.075 | 60 | 28.8 | 11.3519 | 61.2
138.085 | 60 | 28.8 | 11.3514 | 61.2
138.095 | 60 | 28.8 | 11.3508 | 61.2
138.105 | 60 | 28.8 | 11.3503 | 61.2
138.115 | 60 | 28.8 | 11.3498 | 61.2
138.125 | 60 | 28.8 | 11.3492 | 61.2
138.135 | 60 | 28.8 | 11.3487 | 61.2
138.145 | 60 | 28.8 | 11.3482 | 61.2
138.155 | 60 | 28.8 | 11.3477 | 61.2
138.1655 | 60 | 28.8 | 11.3472 | 61.2
138.175 | 60 | 28.8 | 11.3466 | 61.2
138.185 | 60 | 28.8 | 11.3461 | 61.2
138.195 | 60 | 28.8 | 11.3456 | 61.2
138.205 | 60 | 28.8 | 11.3451 | 61.2
138.215 | 60 | 28.8 | 11.3447 | 61.2
138.225 | 60 | 28.8 | 11.3442 | 61.2
138.235 | 60 | 28.8 | 11.3437 | 61.2
138.245 | 60 | 28.8 | 11.3432 | 61.2
138.255 | 60 | 28.8 | 11.3427 | 61.2
138.265 | 60 | 28.8 | 11.3423 | 61.2
138.275 | 60 | 28.8 | 11.3418 | 61.2
138.285 | 60 | 28.8 | 11.3414 | 61.2
138.295 | 60 | 28.8 | 11.3409 | 61.2
138.305 | 60 | 28.8 | 11.3405 | 61.2
138.315 | 60 | 28.8 | 11.34 | 61.2
138.325 | 60 | 28.8 | 11.3396 | 61.2
138.335 | 60 | 28.8 | 11.3392 | 61.2
138.345 | 60 | 28.8 | 11.3387 | 61.2
138.355 | 60 | 28.8 | 11.3383 | 61.2
138.365 | 60 | 28.8 | 11.3379 | 61.2
138.375 | 60 | 28.8 | 11.3375 | 61.2
138.3855 | 60 | 28.8 | 11.337 | 61.2
138.395 | 60 | 28.8 | 11.3366 | 61.2
138.405 | 60 | 28.8 | 11.3362 | 61.2
138.415 | 60 | 28.8 | 11.3358 | 61.2
138.425 | 60 | 28.8 | 11.3354 | 61.2
138.435 | 60 | 28.8 | 11.335 | 61.2
138.445 | 60 | 28.8 | 11.3346 | 61.2
138.455 | 60 | 28.8 | 11.3342 | 61.2
138.4655 | 60 | 28.8 | 11.3338 | 61.2
138.475 | 60 | 28.8 | 11.3334 | 61.2
138.485 | 60 | 28.8 | 11.333 | 61.2
138.4955 | 60 | 28.8 | 11.3327 | 61.2
138.505 | 60 | 28.8 | 11.3323 | 61.2
138.515 | 60 | 28.8 | 11.3319 | 61.2
138.525 | 60 | 28.8 | 11.3315 | 61.2
138.535 | 60 | 28.8 | 11.3312 | 61.2
138.545 | 60 | 28.8 | 11.3308 | 61.2
138.555 | 60 | 28.8 | 11.3304 | 61.2
138.565 | 60 | 28.8 | 11.3301 | 61.2
138.575 | 60 | 28.8 | 11.3297 | 61.2
138.585 | 60 | 28.8 | 11.3294 | 61.2
138.595 | 60 | 28.8 | 11.329 | 61.2
138.605 | 60 | 28.8 | 11.3287 | 61.2
138.615 | 60 | 28.8 | 11.3283 | 61.2
138.625 | 60 | 28.8 | 11.328 | 61.2
138.635 | 60 | 28.8 | 11.3277 | 61.2
138.645 | 60 | 28.8 | 11.3274 | 61.2
138.655 | 60 | 28.8 | 11.327 | 61.2
138.665 | 60 | 28.8 | 11.3267 | 61.2
138.675 | 60 | 28.8 | 11.3264 | 61.2
138.685 | 60 | 28.8 | 11.3262 | 61.2
138.695 | 60 | 28.8 | 11.3259 | 61.2
138.705 | 60 | 28.8 | 11.3256 | 61.2
138.715 | 60 | 28.8 | 11.3253 | 61.2
138.725 | 60 | 28.8 | 11.3251 | 61.2
138.735 | 60 | 28.8 | 11.3248 | 61.2
138.745 | 60 | 28.8 | 11.3246 | 61.2
138.755 | 60 | 28.8 | 11.3243 | 61.2
138.765 | 60 | 28.8 | 11.3241 | 61.2
138.775 | 60 | 28.8 | 11.3239 | 61.2
138.785 | 60 | 28.8 | 11.3236 | 61.2
138.795 | 60 | 28.8 | 11.3234 | 61.2
138.805 | 60 | 28.8 | 11.3232 | 61.2
138.815 | 60 | 28.8 | 11.323 | 61.2
138.825 | 60 | 28.8 | 11.3228 | 61.2
138.835 | 60 | 28.8 | 11.3227 | 61.2
138.845 | 60 | 28.8 | 11.3225 | 61.2
138.855 | 60 | 28.8 | 11.3223 | 61.2
138.865 | 60 | 28.8 | 11.3222 | 61.2
138.875 | 60 | 28.8 | 11.322 | 61.2
138.885 | 60 | 28.8 | 11.3218 | 61.2
138.895 | 60 | 28.8 | 11.3217 | 61.2
138.905 | 60 | 28.8 | 11.3215 | 61.2
138.915 | 60 | 28.8 | 11.3214 | 61.2
138.925 | 60 | 28.8 | 11.3213 | 61.2
138.935 | 60 | 28.8 | 11.3211 | 61.2
138.945 | 60 | 28.8 | 11.321 | 61.2
138.955 | 60 | 28.8 | 11.3209 | 61.2
138.965 | 60 | 28.8 | 11.3208 | 61.2
138.975 | 60 | 28.8 | 11.3206 | 61.2
138.9855 | 60 | 28.8 | 11.3205 | 61.2
138.995 | 60 | 28.8 | 11.3204 | 61.2
139.005 | 60 | 28.8 | 11.3203 | 61.2
139.015 | 60 | 28.8 | 11.3202 | 61.2
139.025 | 60 | 28.8 | 11.3201 | 61.2
139.035 | 60 | 28.8 | 11.3199 | 61.2
139.045 | 60 | 28.8 | 11.3198 | 61.2
139.055 | 60 | 28.8 | 11.3197 | 61.2
139.065 | 60 | 28.8 | 11.3196 | 61.2
139.075 | 60 | 28.8 | 11.3195 | 61.2
139.085 | 60 | 28.8 | 11.3194 | 61.2
139.095 | 60 | 28.8 | 11.3193 | 61.2
139.105 | 60 | 28.8 | 11.3191 | 61.2
139.115 | 60 | 28.8 | 11.319 | 61.2
139.125 | 60 | 28.8 | 11.3189 | 61.2
139.135 | 60 | 28.8 | 11.3188 | 61.2
139.145 | 60 | 28.8 | 11.3187 | 61.2
139.155 | 60 | 28.8 | 11.3186 | 61.2
139.165 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.2
139.175 | 60 | 28.8 | 11.3183 | 61.2
139.185 | 60 | 28.8 | 11.3182 | 61.2
139.195 | 60 | 28.8 | 11.3181 | 61.2
139.205 | 60 | 28.8 | 11.318 | 61.2
139.215 | 60 | 28.8 | 11.3179 | 61.2
139.225 | 60 | 28.8 | 11.3177 | 61.2
139.235 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.2
139.245 | 60 | 28.8 | 11.3175 | 61.2
139.255 | 60 | 28.8 | 11.3174 | 61.2
139.265 | 60 | 28.8 | 11.3173 | 61.2
139.275 | 60 | 28.8 | 11.3172 | 61.2
139.285 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.2
139.295 | 60 | 28.8 | 11.3169 | 61.2
139.305 | 60 | 28.8 | 11.3168 | 61.2
139.315 | 60 | 28.8 | 11.3167 | 61.2
139.325 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
139.335 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
139.345 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
139.355 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
139.365 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
139.375 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
139.385 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
139.395 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
139.405 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
139.415 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
139.425 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
139.435 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
139.445 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
139.455 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
139.465 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
139.475 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
139.485 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
139.495 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
139.505 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
139.515 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
139.525 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
139.5355 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
139.545 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
139.555 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
139.565 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
139.575 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
139.585 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
139.595 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
139.605 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
139.6155 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
139.625 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
139.635 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
139.6455 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
139.655 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
139.665 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
139.675 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
139.685 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
139.695 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
139.705 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
139.715 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
139.725 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
139.735 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
139.745 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
139.7555 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
139.765 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
139.775 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
139.785 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
139.795 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
139.805 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
139.815 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
139.825 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
139.8355 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2
139.845 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
139.855 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
139.865 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2
139.875 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2
139.885 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
139.895 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
139.905 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2
139.915 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
139.925 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
139.935 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
139.945 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2
139.955 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2
139.965 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
139.975 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
139.985 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2
139.995 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2
140.0055 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
140.015 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
140.025 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2
140.035 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
140.045 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
140.055 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
140.065 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
140.075 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
140.085 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
140.095 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
140.105 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
140.115 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
140.125 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
140.135 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
140.145 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
140.155 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
140.165 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
140.175 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
140.185 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
140.195 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
140.205 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
140.215 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
140.225 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
140.235 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
140.245 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
140.255 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
140.265 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
140.275 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
140.285 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
140.295 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
140.305 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
140.315 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
140.325 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
140.335 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
140.345 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
140.355 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
140.365 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
140.375 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
140.385 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
140.395 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
140.405 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
140.415 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
140.425 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
140.435 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
140.445 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
140.455 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
140.465 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
140.475 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
140.485 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
140.495 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
140.505 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
140.515 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
140.525 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
140.535 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
140.545 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
140.555 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
140.565 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
140.575 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
140.585 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
140.595 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
140.605 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.615 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.625 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.635 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.645 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.655 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.665 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.675 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.685 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.695 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.705 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.715 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.725 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.735 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.745 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.755 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
140.765 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.775 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.785 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.795 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.805 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
140.815 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
140.825 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
140.835 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
140.845 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
140.855 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
140.865 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
140.8755 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
140.885 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
140.895 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
140.905 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
140.915 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
140.925 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
140.935 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
140.945 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
140.9555 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
140.965 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
140.975 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
140.985 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
140.995 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.005 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.015 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.025 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.035 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.045 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.055 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.065 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.075 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.085 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.095 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
141.105 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
141.115 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
141.125 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
141.135 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
141.145 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
141.155 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
141.165 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
141.1755 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
141.185 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
141.195 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
141.2055 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
141.215 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
141.225 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
141.235 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
141.245 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
141.255 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
141.265 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
141.275 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
141.285 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
141.295 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
141.305 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
141.315 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
141.325 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
141.335 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
141.345 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
141.355 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2
141.365 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2
141.375 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
141.385 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
141.395 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
141.405 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
141.415 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2
141.425 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
141.435 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
141.445 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2
141.455 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
141.465 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
141.475 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
141.485 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
141.495 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
141.505 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
141.515 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
141.525 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
141.535 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
141.545 | 60 | 28.8 | 11.3005 | 61.2
141.555 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
141.565 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2
141.575 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
141.585 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2
141.595 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
141.605 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
141.615 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
141.625 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2
141.635 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2
141.645 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2
141.655 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2
141.665 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2
141.675 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2
141.685 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2
141.695 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2
141.705 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2
141.715 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2
141.725 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2
141.735 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2
141.745 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2
141.755 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2
141.765 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2
141.775 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2
141.785 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
141.795 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2
141.805 | 60 | 28.8 | 11.2979 | 61.2
141.815 | 60 | 28.8 | 11.2978 | 61.2
141.825 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2
141.835 | 60 | 28.8 | 11.2976 | 61.2
141.845 | 60 | 28.8 | 11.2975 | 61.2
141.855 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2
141.865 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
141.875 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
141.885 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
141.895 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
141.905 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
141.915 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
141.925 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
141.935 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
141.945 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
141.955 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
141.965 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
141.975 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
141.985 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
141.9955 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
142.005 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
142.015 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.025 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.035 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.045 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.055 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.065 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.075 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.085 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.095 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.105 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.115 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.125 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.135 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.145 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.155 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.165 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.175 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.185 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.195 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.205 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.215 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.225 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.235 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
142.2455 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.255 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.265 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.275 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.285 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.295 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.305 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.315 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
142.3255 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.335 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.345 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.355 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.365 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.375 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.385 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.395 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.405 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
142.415 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.425 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.435 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.445 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.455 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.4655 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.475 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.485 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.495 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
142.505 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
142.515 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
142.525 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
142.535 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
142.545 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
142.555 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
142.565 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
142.575 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
142.585 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
142.595 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
142.605 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
142.615 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
142.625 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
142.635 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
142.645 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
142.655 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
142.665 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
142.675 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
142.685 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
142.695 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
142.705 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
142.715 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
142.725 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
142.735 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
142.745 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
142.755 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
142.765 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
142.775 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
142.785 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
142.795 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
142.805 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
142.815 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
142.825 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
142.835 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
142.845 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
142.855 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.865 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.875 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.885 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.895 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.905 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.915 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.925 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.935 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.945 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.955 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.965 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.975 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.985 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
142.995 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
143.005 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
143.015 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
143.025 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
143.035 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
143.045 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
143.055 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
143.065 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
143.075 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
143.085 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
143.095 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
143.105 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
143.115 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
143.125 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
143.135 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
143.145 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
143.155 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
143.165 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
143.175 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
143.185 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
143.195 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
143.205 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
143.215 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
143.225 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
143.235 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
143.245 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
143.255 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
143.265 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
143.275 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
143.285 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
143.295 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
143.305 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
143.315 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
143.325 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
143.335 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
143.345 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
143.355 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
143.365 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
143.375 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
143.385 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
143.395 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.405 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.415 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.425 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
143.435 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
143.445 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
143.455 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
143.465 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
143.475 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2
143.485 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2
143.495 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.505 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.515 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.525 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.5355 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.545 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.555 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.565 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.575 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.585 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.595 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2
143.605 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2
143.615 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2
143.625 | 60 | 28.8 | 11.2954 | 61.2
143.635 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.6455 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.655 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.665 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.6755 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.685 | 60 | 28.8 | 11.2955 | 61.2
143.695 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.705 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.715 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.725 | 60 | 28.8 | 11.2956 | 61.2
143.735 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2
143.745 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2
143.755 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2
143.765 | 60 | 28.8 | 11.2957 | 61.2
143.775 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
143.785 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
143.795 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
143.805 | 60 | 28.8 | 11.2958 | 61.2
143.815 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
143.825 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
143.835 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
143.8455 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
143.855 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
143.865 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.875 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.885 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.895 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.905 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.915 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.925 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.935 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.945 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.955 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.965 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.975 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.985 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
143.995 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.005 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.015 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.025 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.035 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.045 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.055 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.065 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.075 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.0845 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.095 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.1045 | 60 | 28.8 | 11.2959 | 61.2
144.1145 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
144.1245 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
144.135 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
144.1445 | 60 | 28.8 | 11.296 | 61.2
144.1545 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
144.1645 | 60 | 28.8 | 11.2961 | 61.2
144.1745 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
144.1845 | 60 | 28.8 | 11.2962 | 61.2
144.1945 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
144.2045 | 60 | 28.8 | 11.2963 | 61.2
144.2145 | 60 | 28.8 | 11.2964 | 61.2
144.2245 | 60 | 28.8 | 11.2965 | 61.2
144.235 | 60 | 28.8 | 11.2966 | 61.2
144.2445 | 60 | 28.8 | 11.2967 | 61.2
144.255 | 60 | 28.8 | 11.2968 | 61.2
144.2645 | 60 | 28.8 | 11.2969 | 61.2
144.2745 | 60 | 28.8 | 11.297 | 61.2
144.2845 | 60 | 28.8 | 11.2971 | 61.2
144.2945 | 60 | 28.8 | 11.2972 | 61.2
144.3045 | 60 | 28.8 | 11.2973 | 61.2
144.3145 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.2
144.3245 | 60 | 28.8 | 11.2976 | 61.2
144.3345 | 60 | 28.8 | 11.2977 | 61.2
144.3445 | 60 | 28.8 | 11.2978 | 61.2
144.3545 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2
144.3645 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
144.3745 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2
144.3845 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2
144.3945 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2
144.4045 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2
144.4145 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2
144.4245 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2
144.4345 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2
144.4445 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2
144.4545 | 60 | 28.8 | 11.2993 | 61.2
144.4645 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2
144.4745 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2
144.4845 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
144.4945 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
144.5045 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2
144.5145 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
144.5245 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
144.5345 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2
144.5445 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
144.5545 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
144.5645 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
144.5745 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
144.5845 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
144.5945 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
144.6045 | 60 | 28.8 | 11.3011 | 61.2
144.6145 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
144.6245 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
144.6345 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
144.6445 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
144.6545 | 60 | 28.8 | 11.3017 | 61.2
144.6645 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2
144.6745 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2
144.6845 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
144.6945 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
144.7045 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
144.7145 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
144.7245 | 60 | 28.8 | 11.3024 | 61.2
144.7345 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
144.7445 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
144.7545 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
144.7645 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
144.7745 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
144.7845 | 60 | 28.8 | 11.303 | 61.2
144.7945 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2
144.8045 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2
144.8145 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2
144.8245 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2
144.8345 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
144.8445 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
144.8545 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
144.8645 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
144.8745 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
144.8845 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
144.8945 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
144.9045 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
144.9145 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
144.9245 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
144.9345 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
144.9445 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
144.9545 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
144.9645 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
144.9745 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
144.9845 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
144.9945 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
145.0045 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
145.0145 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
145.0245 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
145.0345 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
145.0445 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
145.0545 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
145.0645 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
145.0745 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
145.0845 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
145.0945 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
145.1045 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
145.1145 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
145.1245 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
145.1345 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
145.1445 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
145.1545 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
145.1645 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
145.1745 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
145.1845 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
145.1945 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
145.2045 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
145.2145 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
145.2245 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
145.2345 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
145.2445 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
145.2545 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
145.2645 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
145.2745 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
145.2845 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
145.2945 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
145.3045 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
145.3145 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
145.3245 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
145.3345 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
145.3445 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
145.3545 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
145.3645 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
145.3745 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
145.3845 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
145.3945 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
145.4045 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
145.4145 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
145.4245 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
145.4345 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
145.4445 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
145.4545 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
145.4645 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
145.4745 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
145.4845 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
145.4945 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
145.5045 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
145.5145 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
145.5245 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
145.5345 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
145.5445 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
145.5545 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
145.5645 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
145.5745 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
145.5845 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
145.5945 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
145.6045 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
145.6145 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
145.6245 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
145.6345 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
145.6445 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
145.6545 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
145.6645 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
145.6745 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
145.6845 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
145.6945 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
145.7045 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
145.7145 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
145.7245 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
145.7345 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
145.7445 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
145.7545 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
145.7645 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.7745 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.7845 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.7945 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.8045 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8145 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8245 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8345 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8445 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8545 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8645 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8745 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
145.8845 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.8945 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.9045 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.9145 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
145.9245 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
145.9345 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
145.9445 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
145.9545 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
145.9645 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
145.9745 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
145.9845 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
145.9945 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
146.0045 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
146.0145 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
146.0245 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
146.0345 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
146.0445 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
146.0545 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
146.0645 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
146.0745 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
146.0845 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
146.0945 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
146.1045 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
146.1145 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
146.1245 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
146.1345 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
146.1445 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
146.1545 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
146.1645 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
146.1745 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
146.1845 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
146.1945 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
146.2045 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
146.2145 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
146.2245 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
146.2345 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
146.2445 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
146.2545 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
146.2645 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
146.2745 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
146.2845 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
146.2945 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
146.3045 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
146.3145 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
146.3245 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
146.3345 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
146.3445 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
146.3545 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
146.3645 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
146.3745 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
146.3845 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
146.3945 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
146.4045 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
146.4145 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
146.4245 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
146.4345 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
146.4445 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
146.4545 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
146.4645 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
146.4745 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
146.4845 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
146.4945 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
146.5045 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
146.5145 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
146.5245 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
146.5345 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
146.5445 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
146.5545 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
146.5645 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
146.5745 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
146.5845 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
146.5945 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6045 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6145 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6245 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6345 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6445 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6545 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6645 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
146.6745 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
146.6845 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
146.6945 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
146.7045 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
146.7145 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
146.7245 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
146.7345 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
146.7445 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
146.7545 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
146.7645 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
146.7745 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
146.7845 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
146.7945 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
146.8045 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
146.8145 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
146.8245 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
146.8345 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
146.8445 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
146.8545 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
146.8645 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
146.8745 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
146.8845 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
146.8945 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
146.9045 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
146.9145 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
146.9245 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
146.9345 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
146.9445 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
146.9545 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
146.9645 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
146.9745 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
146.9845 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
146.9945 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
147.0045 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
147.0145 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
147.0245 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
147.0345 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
147.0445 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
147.0545 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
147.0645 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
147.0745 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
147.0845 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
147.0945 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
147.1045 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
147.1145 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
147.1245 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
147.1345 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
147.1445 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
147.1545 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
147.1645 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
147.1745 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
147.1845 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
147.1945 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
147.2045 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2
147.2145 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2
147.2245 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
147.2345 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2
147.2445 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2
147.2545 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2
147.2645 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
147.2745 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
147.2845 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
147.2945 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
147.3045 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
147.3145 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
147.3245 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
147.3345 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
147.3445 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
147.3545 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
147.3645 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
147.3745 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
147.3845 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
147.3945 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
147.4045 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4145 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4245 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4345 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4445 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4545 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4645 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4745 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4845 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
147.4945 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
147.5045 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
147.5145 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
147.5245 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
147.5345 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
147.5445 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
147.5545 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.2
147.5645 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
147.5745 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
147.5845 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
147.5945 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
147.6045 | 60 | 28.8 | 11.3125 | 61.2
147.6145 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
147.6245 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
147.6345 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
147.6445 | 60 | 28.8 | 11.3121 | 61.2
147.6545 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
147.6645 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2
147.6745 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2
147.6845 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
147.6945 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2
147.7045 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
147.7145 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
147.7245 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
147.7345 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2
147.7445 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2
147.7545 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
147.7645 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
147.7745 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2
147.7845 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2
147.7945 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
147.8045 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.2
147.8145 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2
147.8245 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
147.8345 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
147.8445 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
147.8545 | 60 | 28.8 | 11.3103 | 61.2
147.8645 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
147.8745 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
147.8845 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
147.8945 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
147.9045 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
147.9145 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
147.9245 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
147.9345 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
147.9445 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
147.9545 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
147.9645 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
147.9745 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
147.9845 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
147.9945 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
148.0045 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
148.0145 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
148.0245 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
148.0345 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
148.0445 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
148.0545 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
148.0645 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
148.0745 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
148.0845 | 60 | 28.8 | 11.3079 | 61.2
148.0945 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
148.1045 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
148.1145 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
148.1245 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
148.1345 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
148.1445 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
148.1545 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
148.1645 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
148.1745 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
148.184 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
148.194 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
148.204 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
148.214 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
148.224 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
148.234 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
148.244 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
148.254 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
148.264 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
148.274 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
148.284 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
148.294 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
148.304 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
148.314 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
148.324 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
148.334 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
148.344 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
148.354 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
148.364 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
148.374 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
148.384 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
148.394 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
148.404 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
148.414 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
148.424 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
148.434 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
148.444 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
148.454 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
148.464 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
148.474 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
148.484 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
148.494 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
148.504 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
148.514 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
148.524 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
148.534 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
148.544 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
148.554 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.564 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.574 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.584 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.594 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.604 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.614 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.624 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.634 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.644 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.654 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.664 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.674 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.684 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.694 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.704 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.714 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.724 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.734 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
148.744 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.754 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.764 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.774 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.784 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
148.794 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.804 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.814 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.824 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
148.834 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
148.844 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
148.854 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
148.864 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
148.874 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
148.884 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
148.894 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
148.904 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
148.914 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
148.924 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
148.934 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
148.944 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
148.954 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
148.964 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
148.974 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
148.984 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
148.994 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
149.004 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
149.014 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
149.024 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
149.034 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
149.044 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
149.054 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
149.064 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
149.074 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
149.084 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
149.094 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
149.104 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.114 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.124 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.134 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.144 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.154 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.164 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.174 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.184 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.194 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.204 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
149.214 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
149.224 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
149.234 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
149.244 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
149.254 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
149.264 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
149.274 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
149.284 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
149.294 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
149.304 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
149.314 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
149.324 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
149.334 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
149.344 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
149.354 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
149.364 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
149.374 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
149.384 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
149.394 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
149.404 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
149.414 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
149.424 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
149.434 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
149.444 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
149.454 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
149.464 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
149.474 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
149.484 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
149.494 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
149.504 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
149.514 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
149.524 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
149.534 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
149.544 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
149.554 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
149.564 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
149.574 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
149.584 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
149.594 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
149.604 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
149.614 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
149.624 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
149.634 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
149.644 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
149.654 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
149.664 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
149.674 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
149.684 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
149.694 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
149.704 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
149.714 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
149.724 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
149.734 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
149.744 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
149.754 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
149.764 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.774 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.784 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.794 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.804 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.814 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.824 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.834 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.844 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.854 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.864 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.874 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.884 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.894 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.904 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.914 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
149.924 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.934 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.944 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.954 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
149.964 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
149.974 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
149.984 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
149.994 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
150.004 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
150.014 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
150.024 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
150.034 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
150.044 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
150.054 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
150.064 | 60 | 28.8 | 11.304 | 61.2
150.074 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
150.084 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
150.094 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
150.104 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
150.114 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
150.124 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
150.134 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
150.144 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
150.154 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
150.164 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
150.174 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
150.184 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
150.194 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
150.204 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
150.214 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
150.224 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
150.234 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
150.244 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
150.254 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
150.264 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
150.274 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
150.284 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
150.294 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
150.304 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
150.314 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
150.324 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
150.334 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
150.344 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
150.354 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
150.364 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
150.374 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
150.384 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
150.394 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
150.404 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
150.414 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
150.424 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
150.434 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
150.444 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
150.454 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
150.464 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
150.474 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
150.484 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
150.494 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
150.504 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
150.514 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
150.524 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
150.534 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
150.544 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
150.554 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
150.564 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
150.574 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
150.584 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.594 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.604 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.614 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.624 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.634 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.644 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.654 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.664 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.674 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.684 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.694 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.704 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
150.714 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
150.724 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
150.734 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
150.744 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
150.754 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
150.764 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
150.774 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
150.784 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
150.794 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
150.8035 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
150.814 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
150.824 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
150.834 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
150.8435 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
150.854 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
150.8635 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
150.8735 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
150.8835 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
150.8935 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
150.9035 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
150.9135 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
150.9235 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
150.9335 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
150.9435 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
150.9535 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
150.9635 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
150.9735 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
150.9835 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
150.994 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
151.0035 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
151.0135 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
151.0235 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
151.0335 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
151.0435 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
151.0535 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
151.0635 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
151.0735 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
151.0835 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
151.0935 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
151.1035 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
151.1135 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
151.1235 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
151.1335 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
151.1435 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
151.1535 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
151.1635 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
151.1735 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
151.1835 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
151.1935 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
151.2035 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
151.2135 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
151.2235 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.2335 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.2435 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.2535 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.2635 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.2735 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.2835 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.2935 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.3035 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.3135 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.3235 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.3335 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.3435 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.3535 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.3635 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.3735 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.3835 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.3935 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.4035 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.4135 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.4235 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.4335 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.4435 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.4535 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
151.4635 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.4735 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.4835 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.4935 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.5035 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
151.5135 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.5235 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.5335 | 60 | 28.8 | 11.3046 | 61.2
151.5435 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
151.5535 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
151.5635 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
151.5735 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
151.5835 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
151.5935 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
151.6035 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
151.6135 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
151.6235 | 60 | 28.8 | 11.3051 | 61.2
151.6335 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
151.6435 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
151.6535 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
151.6635 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
151.6735 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
151.6835 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
151.6935 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
151.7035 | 60 | 28.8 | 11.3057 | 61.2
151.7135 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
151.7235 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
151.7335 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
151.7435 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
151.7535 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
151.7635 | 60 | 28.8 | 11.3062 | 61.2
151.7735 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
151.7835 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
151.7935 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
151.8035 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
151.8135 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
151.8235 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
151.8335 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
151.8435 | 60 | 28.8 | 11.3071 | 61.2
151.8535 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
151.8635 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
151.8735 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
151.8835 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
151.8935 | 60 | 28.8 | 11.3076 | 61.2
151.9035 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
151.9135 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
151.9235 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
151.9335 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
151.9435 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
151.9535 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
151.9635 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
151.9735 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
151.9835 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
151.9935 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
152.0035 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
152.0135 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
152.0235 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
152.0335 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
152.0435 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
152.0535 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
152.0635 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
152.0735 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
152.0835 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
152.0935 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
152.1035 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
152.1135 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
152.1235 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
152.1335 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
152.1435 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
152.1535 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
152.1635 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.1735 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.1835 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.1935 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.2035 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
152.2135 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
152.2235 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
152.2335 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.2435 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.2535 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.2635 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
152.2735 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
152.2835 | 60 | 28.8 | 11.31 | 61.2
152.2935 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
152.3035 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
152.3135 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
152.3235 | 60 | 28.8 | 11.3097 | 61.2
152.3335 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
152.3435 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
152.3535 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
152.3635 | 60 | 28.8 | 11.3093 | 61.2
152.3735 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
152.3835 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
152.3935 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
152.4035 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
152.4135 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
152.4235 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
152.4335 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
152.4435 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
152.4535 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
152.4635 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
152.4735 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
152.4835 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
152.4935 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
152.5035 | 60 | 28.8 | 11.3073 | 61.2
152.5135 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
152.5235 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
152.5335 | 60 | 28.8 | 11.3068 | 61.2
152.5435 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
152.5535 | 60 | 28.8 | 11.3065 | 61.2
152.5635 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
152.5735 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
152.5835 | 60 | 28.8 | 11.306 | 61.2
152.5935 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
152.6035 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
152.6135 | 60 | 28.8 | 11.3054 | 61.2
152.6235 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
152.6335 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
152.6435 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.2
152.6535 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
152.6635 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
152.6735 | 60 | 28.8 | 11.3043 | 61.2
152.6835 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
152.6935 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
152.7035 | 60 | 28.8 | 11.3037 | 61.2
152.7135 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
152.7235 | 60 | 28.8 | 11.3033 | 61.2
152.7335 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2
152.7435 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
152.7535 | 60 | 28.8 | 11.3027 | 61.2
152.7635 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
152.7735 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
152.7835 | 60 | 28.8 | 11.3021 | 61.2
152.7935 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
152.8035 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2
152.8135 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
152.8235 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.2
152.8335 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
152.8435 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
152.8535 | 60 | 28.8 | 11.3008 | 61.2
152.8635 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
152.8735 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
152.8835 | 60 | 28.8 | 11.3002 | 61.2
152.8935 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
152.9035 | 60 | 28.8 | 11.2999 | 61.2
152.9135 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
152.9235 | 60 | 28.8 | 11.2996 | 61.2
152.9335 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2
152.9435 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2
152.9535 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2
152.9635 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2
152.9735 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2
152.984 | 60 | 28.8 | 11.2987 | 61.2
152.9935 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2
153.0035 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2
153.0135 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2
153.0235 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2
153.0335 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2
153.0435 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2
153.0535 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
153.0635 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
153.0735 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
153.0835 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2
153.0935 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2
153.1035 | 60 | 28.8 | 11.298 | 61.2
153.1135 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
153.124 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
153.1335 | 60 | 28.8 | 11.2981 | 61.2
153.1435 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2
153.1535 | 60 | 28.8 | 11.2982 | 61.2
153.1635 | 60 | 28.8 | 11.2983 | 61.2
153.1735 | 60 | 28.8 | 11.2984 | 61.2
153.1835 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2
153.1935 | 60 | 28.8 | 11.2985 | 61.2
153.2035 | 60 | 28.8 | 11.2986 | 61.2
153.2135 | 60 | 28.8 | 11.2988 | 61.2
153.2235 | 60 | 28.8 | 11.2989 | 61.2
153.2335 | 60 | 28.8 | 11.299 | 61.2
153.2435 | 60 | 28.8 | 11.2991 | 61.2
153.2535 | 60 | 28.8 | 11.2992 | 61.2
153.2635 | 60 | 28.8 | 11.2994 | 61.2
153.2735 | 60 | 28.8 | 11.2995 | 61.2
153.2835 | 60 | 28.8 | 11.2997 | 61.2
153.2935 | 60 | 28.8 | 11.2998 | 61.2
153.3035 | 60 | 28.8 | 11.3 | 61.2
153.3135 | 60 | 28.8 | 11.3001 | 61.2
153.3235 | 60 | 28.8 | 11.3003 | 61.2
153.3335 | 60 | 28.8 | 11.3004 | 61.2
153.3435 | 60 | 28.8 | 11.3006 | 61.2
153.3535 | 60 | 28.8 | 11.3007 | 61.2
153.3635 | 60 | 28.8 | 11.3009 | 61.2
153.3735 | 60 | 28.8 | 11.301 | 61.2
153.3835 | 60 | 28.8 | 11.3012 | 61.2
153.3935 | 60 | 28.8 | 11.3013 | 61.2
153.4035 | 60 | 28.8 | 11.3015 | 61.2
153.4135 | 60 | 28.8 | 11.3016 | 61.2
153.4235 | 60 | 28.8 | 11.3018 | 61.2
153.4335 | 60 | 28.8 | 11.3019 | 61.2
153.4435 | 60 | 28.8 | 11.302 | 61.2
153.4535 | 60 | 28.8 | 11.3022 | 61.2
153.4635 | 60 | 28.8 | 11.3023 | 61.2
153.4735 | 60 | 28.8 | 11.3025 | 61.2
153.4835 | 60 | 28.8 | 11.3026 | 61.2
153.4935 | 60 | 28.8 | 11.3028 | 61.2
153.5035 | 60 | 28.8 | 11.3029 | 61.2
153.5135 | 60 | 28.8 | 11.3031 | 61.2
153.5235 | 60 | 28.8 | 11.3032 | 61.2
153.5335 | 60 | 28.8 | 11.3034 | 61.2
153.5435 | 60 | 28.8 | 11.3035 | 61.2
153.5535 | 60 | 28.8 | 11.3036 | 61.2
153.5635 | 60 | 28.8 | 11.3038 | 61.2
153.5735 | 60 | 28.8 | 11.3039 | 61.2
153.5835 | 60 | 28.8 | 11.3041 | 61.2
153.5935 | 60 | 28.8 | 11.3042 | 61.2
153.6035 | 60 | 28.8 | 11.3044 | 61.2
153.6135 | 60 | 28.8 | 11.3045 | 61.2
153.6235 | 60 | 28.8 | 11.3047 | 61.2
153.6335 | 60 | 28.8 | 11.3048 | 61.2
153.6435 | 60 | 28.8 | 11.305 | 61.2
153.6535 | 60 | 28.8 | 11.3052 | 61.2
153.6635 | 60 | 28.8 | 11.3053 | 61.2
153.6735 | 60 | 28.8 | 11.3055 | 61.2
153.6835 | 60 | 28.8 | 11.3056 | 61.2
153.6935 | 60 | 28.8 | 11.3058 | 61.2
153.7035 | 60 | 28.8 | 11.3059 | 61.2
153.7135 | 60 | 28.8 | 11.3061 | 61.2
153.7235 | 60 | 28.8 | 11.3063 | 61.2
153.7335 | 60 | 28.8 | 11.3064 | 61.2
153.7435 | 60 | 28.8 | 11.3066 | 61.2
153.7535 | 60 | 28.8 | 11.3067 | 61.2
153.7635 | 60 | 28.8 | 11.3069 | 61.2
153.7735 | 60 | 28.8 | 11.307 | 61.2
153.7835 | 60 | 28.8 | 11.3072 | 61.2
153.7935 | 60 | 28.8 | 11.3074 | 61.2
153.8035 | 60 | 28.8 | 11.3075 | 61.2
153.8135 | 60 | 28.8 | 11.3077 | 61.2
153.8235 | 60 | 28.8 | 11.3078 | 61.2
153.8335 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.2
153.8435 | 60 | 28.8 | 11.3081 | 61.2
153.8535 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
153.8635 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
153.8735 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
153.8835 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
153.8935 | 60 | 28.8 | 11.3089 | 61.2
153.9035 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
153.9135 | 60 | 28.8 | 11.3092 | 61.2
153.9235 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
153.9335 | 60 | 28.8 | 11.3095 | 61.2
153.9435 | 60 | 28.8 | 11.3096 | 61.2
153.9535 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
153.9635 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
153.9735 | 60 | 28.8 | 11.3101 | 61.2
153.984 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
153.9935 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
154.0035 | 60 | 28.8 | 11.3105 | 61.2
154.0135 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2
154.0235 | 60 | 28.8 | 11.3108 | 61.2
154.0335 | 60 | 28.8 | 11.3109 | 61.2
154.0435 | 60 | 28.8 | 11.3111 | 61.2
154.0535 | 60 | 28.8 | 11.3112 | 61.2
154.0635 | 60 | 28.8 | 11.3113 | 61.2
154.0735 | 60 | 28.8 | 11.3115 | 61.2
154.0835 | 60 | 28.8 | 11.3116 | 61.2
154.0935 | 60 | 28.8 | 11.3118 | 61.2
154.1035 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2
154.1135 | 60 | 28.8 | 11.312 | 61.2
154.1235 | 60 | 28.8 | 11.3122 | 61.2
154.1335 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
154.1435 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
154.1535 | 60 | 28.8 | 11.3126 | 61.2
154.1635 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
154.1735 | 60 | 28.8 | 11.3128 | 61.2
154.1835 | 60 | 28.8 | 11.313 | 61.2
154.1935 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
154.2035 | 60 | 28.8 | 11.3132 | 61.2
154.2135 | 60 | 28.8 | 11.3133 | 61.2
154.2235 | 60 | 28.8 | 11.3134 | 61.2
154.2335 | 60 | 28.8 | 11.3136 | 61.2
154.2435 | 60 | 28.8 | 11.3137 | 61.2
154.2535 | 60 | 28.8 | 11.3138 | 61.2
154.2635 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
154.2735 | 60 | 28.8 | 11.314 | 61.2
154.2835 | 60 | 28.8 | 11.3141 | 61.2
154.2935 | 60 | 28.8 | 11.3142 | 61.2
154.3035 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
154.3135 | 60 | 28.8 | 11.3144 | 61.2
154.3235 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
154.3335 | 60 | 28.8 | 11.3145 | 61.2
154.3435 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
154.3535 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.2
154.3635 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
154.3735 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.2
154.3835 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
154.3935 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
154.4035 | 60 | 28.8 | 11.315 | 61.2
154.4135 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
154.4235 | 60 | 28.8 | 11.3151 | 61.2
154.4335 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
154.4435 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
154.4535 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
154.4635 | 60 | 28.8 | 11.3153 | 61.2
154.4735 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
154.4835 | 60 | 28.8 | 11.3154 | 61.2
154.4935 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
154.5035 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
154.5135 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
154.5235 | 60 | 28.8 | 11.3156 | 61.2
154.5335 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
154.5435 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
154.5535 | 60 | 28.8 | 11.3158 | 61.2
154.5635 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
154.5735 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
154.5835 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
154.5935 | 60 | 28.8 | 11.316 | 61.2
154.6035 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
154.6135 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
154.6235 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
154.6335 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
154.6435 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
154.6535 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
154.6635 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
154.6735 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
154.6835 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
154.6935 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
154.7035 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
154.7135 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
154.7235 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
154.7335 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
154.7435 | 60 | 28.8 | 11.3166 | 61.2
154.7535 | 60 | 28.8 | 11.3165 | 61.2
154.7635 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.2
154.7735 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.2
154.7835 | 60 | 28.8 | 11.3162 | 61.2
154.7935 | 60 | 28.8 | 11.3161 | 61.2
154.8035 | 60 | 28.8 | 11.3159 | 61.2
154.8135 | 60 | 28.8 | 11.3157 | 61.2
154.8235 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.2
154.8335 | 60 | 28.8 | 11.3152 | 61.2
154.8435 | 60 | 28.8 | 11.3149 | 61.2
154.8535 | 60 | 28.8 | 11.3146 | 61.2
154.8635 | 60 | 28.8 | 11.3143 | 61.2
154.8735 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
154.8835 | 60 | 28.8 | 11.3135 | 61.2
154.8935 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
154.9035 | 60 | 28.8 | 11.3127 | 61.2
154.9135 | 60 | 28.8 | 11.3123 | 61.2
154.9235 | 60 | 28.8 | 11.3119 | 61.2
154.9335 | 60 | 28.8 | 11.3114 | 61.2
154.9435 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
154.9535 | 60 | 28.8 | 11.3106 | 61.2
154.9635 | 60 | 28.8 | 11.3102 | 61.2
154.9735 | 60 | 28.8 | 11.3098 | 61.2
154.9835 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
154.9935 | 60 | 28.8 | 11.3091 | 61.2
155.0035 | 60 | 28.8 | 11.3088 | 61.2
155.0135 | 60 | 28.8 | 11.3086 | 61.2
155.0235 | 60 | 28.8 | 11.3084 | 61.2
155.0335 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
155.0435 | 60 | 28.8 | 11.3082 | 61.2
155.0535 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
155.0635 | 60 | 28.8 | 11.3083 | 61.2
155.0735 | 60 | 28.8 | 11.3085 | 61.2
155.0835 | 60 | 28.8 | 11.3087 | 61.2
155.0935 | 60 | 28.8 | 11.309 | 61.2
155.1035 | 60 | 28.8 | 11.3094 | 61.2
155.1135 | 60 | 28.8 | 11.3099 | 61.2
155.1235 | 60 | 28.8 | 11.3104 | 61.2
155.1335 | 60 | 28.8 | 11.311 | 61.2
155.1435 | 60 | 28.8 | 11.3117 | 61.2
155.1535 | 60 | 28.8 | 11.3124 | 61.2
155.1635 | 60 | 28.8 | 11.3131 | 61.2
155.1735 | 60 | 28.8 | 11.3139 | 61.2
155.1835 | 60 | 28.8 | 11.3147 | 61.4
155.1935 | 60 | 28.8 | 11.3155 | 61.4
155.2035 | 60 | 28.8 | 11.3163 | 61.4
155.2135 | 60 | 28.8 | 11.317 | 61.4
155.2235 | 60 | 28.8 | 11.3177 | 61.4
155.2335 | 60 | 28.8 | 11.3184 | 61.4
155.2435 | 60 | 28.8 | 11.3189 | 61.4
155.2535 | 60 | 28.8 | 11.3193 | 61.4
155.2635 | 60 | 28.8 | 11.3195 | 61.4
155.2735 | 60 | 28.8 | 11.3196 | 61.4
155.2835 | 60 | 28.8 | 11.3195 | 61.4
155.2935 | 60 | 28.8 | 11.3191 | 61.4
155.3035 | 60 | 28.8 | 11.3185 | 61.4
155.3135 | 60 | 28.8 | 11.3176 | 61.4
155.3235 | 60 | 28.8 | 11.3164 | 61.4
155.3335 | 60 | 28.8 | 11.3148 | 61.4
155.3435 | 60 | 28.8 | 11.3129 | 61.4
155.3535 | 60 | 28.8 | 11.3107 | 61.4
155.3635 | 60 | 28.8 | 11.308 | 61.4
155.3735 | 60 | 28.8 | 11.3049 | 61.4
155.3835 | 60 | 28.8 | 11.3014 | 61.4
155.3935 | 60 | 28.8 | 11.2974 | 61.4
155.4035 | 60 | 28.8 | 11.2929 | 61.4
155.4135 | 60 | 28.8 | 11.288 | 61.4
155.4235 | 60 | 28.8 | 11.2826 | 61.4
155.4335 | 60 | 28.8 | 11.2768 | 61.4
155.4435 | 60 | 28.8 | 11.2704 | 61.4
155.4535 | 60 | 28.8 | 11.2636 | 61.4
155.4635 | 60 | 28.8 | 11.2563 | 61.4
155.4735 | 60 | 28.8 | 11.2485 | 61.4
155.4835 | 60 | 28.8 | 11.2403 | 61.4
155.4935 | 60 | 28.8 | 11.2316 | 61.4
155.5035 | 60 | 28.8 | 11.2226 | 61.4
155.5135 | 60 | 28.8 | 11.2131 | 61.4
155.5235 | 60 | 28.8 | 11.2032 | 61.4
155.5335 | 60 | 28.8 | 11.193 | 61.4
155.5435 | 60 | 28.8 | 11.1825 | 61.4
155.5535 | 60 | 28.8 | 11.1717 | 61.4
155.5635 | 60 | 28.8 | 11.1605 | 61.4
155.5735 | 60 | 28.8 | 11.1492 | 61.4
155.5835 | 60 | 28.8 | 11.1376 | 61.4
155.5935 | 60 | 28.8 | 11.1259 | 61.4
155.6035 | 60 | 28.8 | 11.114 | 61.4
155.6135 | 60 | 28.8 | 11.1019 | 61.4
155.6235 | 60 | 28.8 | 11.0898 | 61.4
155.6335 | 60 | 28.8 | 11.0776 | 61.4
155.6435 | 60 | 28.8 | 11.0654 | 61.4
155.6535 | 60 | 28.8 | 11.0531 | 61.4
155.664 | 60 | 28.8 | 11.0409 | 61.4
155.6735 | 60 | 28.8 | 11.0287 | 61.4
155.6835 | 60 | 28.8 | 11.0166 | 61.4
155.6935 | 60 | 28.8 | 11.0045 | 61.4
155.7035 | 60 | 28.8 | 10.9925 | 61.4
155.7135 | 60 | 28.8 | 10.9807 | 61.4
155.7235 | 60 | 28.8 | 10.969 | 61.4
155.7335 | 60 | 28.8 | 10.9574 | 61.4
155.7435 | 60 | 28.8 | 10.946 | 61.4
155.7535 | 60 | 28.8 | 10.9348 | 61.4
155.7635 | 60 | 28.8 | 10.9237 | 61.4
155.7735 | 60 | 28.8 | 10.9128 | 61.4
155.7835 | 60 | 28.8 | 10.9021 | 61.4
155.7935 | 60 | 28.8 | 10.8916 | 61.4
155.8035 | 60 | 28.8 | 10.8813 | 61.4
155.8135 | 60 | 28.8 | 10.8711 | 61.4
155.8235 | 60 | 28.8 | 10.8612 | 61.4
155.8335 | 60 | 28.8 | 10.8514 | 61.4
155.8435 | 60 | 28.8 | 10.8419 | 61.4
155.8535 | 60 | 28.8 | 10.8325 | 61.4
155.8635 | 60 | 28.8 | 10.8233 | 61.4
155.8735 | 60 | 28.8 | 10.8142 | 61.4
155.8835 | 60 | 28.8 | 10.8053 | 61.4
155.8935 | 60 | 28.8 | 10.7966 | 61.4
155.9035 | 60 | 28.8 | 10.7881 | 61.4
155.9135 | 60 | 28.8 | 10.7797 | 61.4
155.9235 | 60 | 28.8 | 10.7714 | 61.4
155.9335 | 60 | 28.8 | 10.7633 | 61.4
155.9435 | 60 | 28.8 | 10.7552 | 61.4
155.9535 | 60 | 28.8 | 10.7473 | 61.4
155.9635 | 60 | 28.8 | 10.7395 | 61.4
155.9735 | 60 | 28.8 | 10.7318 | 61.4
155.9835 | 60 | 28.8 | 10.7242 | 61.4
155.994 | 60 | 28.8 | 10.7167 | 61.4
156.0035 | 60 | 28.8 | 10.7093 | 61.4
156.0135 | 60 | 28.8 | 10.7019 | 61.4
156.0235 | 60 | 28.8 | 10.6945 | 61.4
156.0335 | 60 | 28.8 | 10.6872 | 61.4
156.0435 | 60 | 28.8 | 10.6799 | 61.4
156.0535 | 60 | 28.8 | 10.6727 | 61.4
156.0635 | 60 | 28.8 | 10.6654 | 61.4
156.0735 | 60 | 28.8 | 10.6582 | 61.4
156.0835 | 60 | 28.8 | 10.6509 | 61.4
156.0935 | 60 | 28.8 | 10.6436 | 61.4
156.1035 | 60 | 28.8 | 10.6363 | 61.4
156.1135 | 60 | 28.8 | 10.629 | 61.4
156.1235 | 60 | 28.8 | 10.6215 | 61.4
156.1335 | 60 | 28.8 | 10.614 | 61.4
156.1435 | 60 | 28.8 | 10.6064 | 61.4
156.1535 | 60 | 28.8 | 10.5988 | 61.4
156.1635 | 60 | 28.8 | 10.591 | 61.4
156.1735 | 60 | 28.8 | 10.5831 | 61.4
156.1835 | 60 | 28.8 | 10.575 | 61.4
156.1935 | 60 | 28.8 | 10.5669 | 61.4
156.2035 | 60 | 28.8 | 10.5585 | 61.4
156.2135 | 60 | 28.8 | 10.55 | 61.4
156.2235 | 60 | 28.8 | 10.5414 | 61.4
156.2335 | 60 | 28.8 | 10.5326 | 61.4
156.2435 | 60 | 28.8 | 10.5236 | 61.4
156.2535 | 60 | 28.8 | 10.5144 | 61.4
156.2635 | 60 | 28.8 | 10.505 | 61.4
156.2735 | 60 | 28.8 | 10.4954 | 61.4
156.2835 | 60 | 28.8 | 10.4856 | 61.4
156.2935 | 60 | 28.8 | 10.4757 | 61.4
156.3035 | 60 | 28.8 | 10.4655 | 61.4
156.3135 | 60 | 28.8 | 10.4551 | 61.4
156.3235 | 60 | 28.8 | 10.4445 | 61.4
156.3335 | 60 | 28.8 | 10.4338 | 61.4
156.3435 | 60 | 28.8 | 10.4228 | 61.4
156.3535 | 60 | 28.8 | 10.4117 | 61.4
156.3635 | 60 | 28.8 | 10.4003 | 61.4
156.3735 | 60 | 28.8 | 10.3889 | 61.4
156.3835 | 60 | 28.8 | 10.3772 | 61.4
156.3935 | 60 | 28.8 | 10.3654 | 61.4
156.4035 | 60 | 28.8 | 10.3535 | 61.4
156.4135 | 60 | 28.8 | 10.3414 | 61.4
156.4235 | 60 | 28.8 | 10.3292 | 61.4
156.4335 | 60 | 28.8 | 10.317 | 61.4
156.4435 | 60 | 28.8 | 10.3046 | 61.4
156.4535 | 60 | 28.8 | 10.2922 | 61.4
156.4635 | 60 | 28.8 | 10.2796 | 61.4
156.4735 | 60 | 28.8 | 10.2671 | 61.4
156.4835 | 60 | 28.8 | 10.2545 | 61.4
156.4935 | 60 | 28.8 | 10.2419 | 61.4
156.5035 | 60 | 28.8 | 10.2293 | 61.4
156.5135 | 60 | 28.8 | 10.2167 | 61.4
156.5235 | 60 | 28.8 | 10.2041 | 61.4
156.5335 | 60 | 28.8 | 10.1916 | 61.4
156.5435 | 60 | 28.8 | 10.1791 | 61.4
156.5535 | 60 | 28.8 | 10.1667 | 61.4
156.5635 | 60 | 28.8 | 10.1543 | 61.4
156.5735 | 60 | 28.8 | 10.1421 | 61.4
156.5835 | 60 | 28.8 | 10.1299 | 61.4
156.5935 | 60 | 28.8 | 10.1178 | 61.4
156.6035 | 60 | 28.8 | 10.1059 | 61.4
156.6135 | 60 | 28.8 | 10.094 | 61.4
156.6235 | 60 | 28.8 | 10.0823 | 61.4
156.6335 | 60 | 28.8 | 10.0707 | 61.4
156.6435 | 60 | 28.8 | 10.0593 | 61.4
156.6535 | 60 | 28.8 | 10.048 | 61.4
156.6635 | 60 | 28.8 | 10.0368 | 61.4
156.6735 | 60 | 28.8 | 10.0258 | 61.4
156.6835 | 60 | 28.8 | 10.0149 | 61.4
156.6935 | 60 | 28.8 | 10.0042 | 61.4
156.7035 | 60 | 28.8 | 9.9936 | 61.4
156.7135 | 60 | 28.8 | 9.9832 | 61.4
156.7235 | 60 | 28.8 | 9.9729 | 61.4
156.7335 | 60 | 28.8 | 9.9628 | 61.4
156.7435 | 60 | 28.8 | 9.9528 | 61.4
156.7535 | 60 | 28.8 | 9.9429 | 61.4
156.7635 | 60 | 28.8 | 9.9332 | 61.4
156.7735 | 60 | 28.8 | 9.9237 | 61.4
156.7835 | 60 | 28.8 | 9.9142 | 61.4
156.7935 | 60 | 28.8 | 9.9049 | 61.4
156.8035 | 60 | 28.8 | 9.8957 | 61.4
156.8135 | 60 | 28.8 | 9.8866 | 61.4
156.8235 | 60 | 28.8 | 9.8776 | 61.4
156.8335 | 60 | 28.8 | 9.8687 | 61.4
156.8435 | 60 | 28.8 | 9.8599 | 61.4
156.8535 | 60 | 28.8 | 9.8512 | 61.4
156.8635 | 60 | 28.8 | 9.8425 | 61.4
156.8735 | 60 | 28.8 | 9.8339 | 61.4
156.8835 | 60 | 28.8 | 9.8254 | 61.4
156.8935 | 60 | 28.8 | 9.8169 | 61.4
156.9035 | 60 | 28.8 | 9.8085 | 61.4
156.9135 | 60 | 28.8 | 9.8001 | 61.4
156.9235 | 60 | 28.8 | 9.7917 | 61.4
156.9335 | 60 | 28.8 | 9.7834 | 61.4
156.9435 | 60 | 28.8 | 9.775 | 61.4
156.9535 | 60 | 28.8 | 9.7667 | 61.4
156.9635 | 60 | 28.8 | 9.7583 | 61.4
156.974 | 60 | 28.8 | 9.7499 | 61.4
156.9835 | 60 | 28.8 | 9.7415 | 61.4
156.9935 | 60 | 28.8 | 9.7331 | 61.4
157.0035 | 60 | 28.8 | 9.7246 | 61.4
157.0135 | 60 | 28.8 | 9.7161 | 61.4
157.0235 | 60 | 28.8 | 9.7076 | 61.4
157.0335 | 60 | 28.8 | 9.699 | 61.4
157.0435 | 60 | 28.8 | 9.6903 | 61.4
157.0535 | 60 | 28.8 | 9.6816 | 61.4
157.0635 | 60 | 28.8 | 9.6728 | 61.4
157.0735 | 60 | 28.8 | 9.6639 | 61.4
157.0835 | 60 | 28.8 | 9.655 | 61.4
157.0935 | 60 | 28.8 | 9.646 | 61.4
157.1035 | 60 | 28.8 | 9.6369 | 61.4
157.1135 | 60 | 28.8 | 9.6278 | 61.4
157.1235 | 60 | 28.8 | 9.6186 | 61.4
157.1335 | 60 | 28.8 | 9.6093 | 61.4
157.1435 | 60 | 28.8 | 9.6 | 61.4
157.1535 | 60 | 28.8 | 9.5906 | 61.4
157.1635 | 60 | 28.8 | 9.5812 | 61.4
157.1735 | 60 | 28.8 | 9.5717 | 61.4
157.1835 | 60 | 28.8 | 9.5621 | 61.4
157.1935 | 60 | 28.8 | 9.5525 | 61.4
157.2035 | 60 | 28.8 | 9.5429 | 61.4
157.2135 | 60 | 28.8 | 9.5333 | 61.4
157.2235 | 60 | 28.8 | 9.5236 | 61.4
157.2335 | 60 | 28.8 | 9.5139 | 61.4
157.2435 | 60 | 28.8 | 9.5042 | 61.4
157.2535 | 60 | 28.8 | 9.4945 | 61.4
157.2635 | 60 | 28.8 | 9.4848 | 61.4
157.2735 | 60 | 28.8 | 9.4752 | 61.4
157.2835 | 60 | 28.8 | 9.4655 | 61.4
157.2935 | 60 | 28.8 | 9.4559 | 61.4
157.3035 | 60 | 28.8 | 9.4463 | 61.4
157.3135 | 60 | 28.8 | 9.4367 | 61.4
157.3235 | 60 | 28.8 | 9.4273 | 61.4
157.3335 | 60 | 28.8 | 9.4178 | 61.4
157.3435 | 60 | 28.8 | 9.4084 | 61.4
157.3535 | 60 | 28.8 | 9.3991 | 61.4
157.3635 | 60 | 28.8 | 9.3899 | 61.4
157.3735 | 60 | 28.8 | 9.3807 | 61.4
157.3835 | 60 | 28.8 | 9.3717 | 61.4
157.3935 | 60 | 28.8 | 9.3627 | 61.4
157.4035 | 60 | 28.8 | 9.3538 | 61.4
157.4135 | 60 | 28.8 | 9.345 | 61.4
157.4235 | 60 | 28.8 | 9.3362 | 61.4
157.4335 | 60 | 28.8 | 9.3276 | 61.4
157.4435 | 60 | 28.8 | 9.3191 | 61.4
157.4535 | 60 | 28.8 | 9.3107 | 61.4
157.4635 | 60 | 28.8 | 9.3023 | 61.4
157.4735 | 60 | 28.8 | 9.2941 | 61.4
157.4835 | 60 | 28.8 | 9.286 | 61.4
157.4935 | 60 | 28.8 | 9.278 | 61.4
157.5035 | 60 | 28.8 | 9.27 | 61.4
157.5135 | 60 | 28.8 | 9.2622 | 61.4
157.5235 | 60 | 28.8 | 9.2545 | 61.4
157.5335 | 60 | 28.8 | 9.2468 | 61.4
157.543 | 60 | 28.8 | 9.2393 | 61.4
157.553 | 60 | 28.8 | 9.2318 | 61.4
157.5635 | 60 | 28.8 | 9.2244 | 61.4
157.573 | 60 | 28.8 | 9.2171 | 61.4
157.583 | 60 | 28.8 | 9.2099 | 61.4
157.593 | 60 | 28.8 | 9.2028 | 61.4
157.6035 | 60 | 28.8 | 9.1957 | 61.4
157.613 | 60 | 28.8 | 9.1888 | 61.4
157.623 | 60 | 28.8 | 9.1819 | 61.4
157.6335 | 60 | 28.8 | 9.175 | 61.4
157.643 | 60 | 28.8 | 9.1683 | 61.4
157.653 | 60 | 28.8 | 9.1616 | 61.4
157.663 | 60 | 28.8 | 9.1549 | 61.4
157.673 | 60 | 28.8 | 9.1484 | 61.4
157.683 | 60 | 28.8 | 9.1418 | 61.4
157.693 | 60 | 28.8 | 9.1354 | 61.4
157.703 | 60 | 28.8 | 9.129 | 61.4
157.713 | 60 | 28.8 | 9.1226 | 61.4
157.723 | 60 | 28.8 | 9.1163 | 61.4
157.733 | 60 | 28.8 | 9.1101 | 61.4
157.7435 | 60 | 28.8 | 9.1039 | 61.4
157.753 | 60 | 28.8 | 9.0977 | 61.4
157.763 | 60 | 28.8 | 9.0916 | 61.4
157.773 | 60 | 28.8 | 9.0855 | 61.4
157.783 | 60 | 28.8 | 9.0795 | 61.4
157.793 | 60 | 28.8 | 9.0735 | 61.4
157.803 | 60 | 28.8 | 9.0676 | 61.4
157.813 | 60 | 28.8 | 9.0616 | 61.4
157.823 | 60 | 28.8 | 9.0558 | 61.4
157.833 | 60 | 28.8 | 9.0499 | 61.4
157.843 | 60 | 28.8 | 9.0441 | 61.4
157.853 | 60 | 28.8 | 9.0383 | 61.4
157.863 | 60 | 28.8 | 9.0326 | 61.4
157.873 | 60 | 28.8 | 9.0269 | 61.4
157.883 | 60 | 28.8 | 9.0212 | 61.4
157.893 | 60 | 28.8 | 9.0156 | 61.4
157.903 | 60 | 28.8 | 9.01 | 61.4
157.913 | 60 | 28.8 | 9.0044 | 61.4
157.923 | 60 | 28.8 | 8.9988 | 61.4
157.933 | 60 | 28.8 | 8.9933 | 61.4
157.943 | 60 | 28.8 | 8.9878 | 61.4
157.953 | 60 | 28.8 | 8.9824 | 61.4
157.963 | 60 | 28.8 | 8.9769 | 61.4
157.973 | 60 | 28.8 | 8.9715 | 61.4
157.983 | 60 | 28.8 | 8.9662 | 61.4
157.993 | 60 | 28.8 | 8.9609 | 61.4
158.003 | 60 | 28.8 | 8.9556 | 61.4
158.013 | 60 | 28.8 | 8.9503 | 61.4
158.023 | 60 | 28.8 | 8.9451 | 61.4
158.033 | 60 | 28.8 | 8.9398 | 61.4
158.043 | 60 | 28.8 | 8.9347 | 61.4
158.053 | 60 | 28.8 | 8.9295 | 61.4
158.063 | 60 | 28.8 | 8.9244 | 61.4
158.073 | 60 | 28.8 | 8.9194 | 61.4
158.083 | 60 | 28.8 | 8.9144 | 61.4
158.093 | 60 | 28.8 | 8.9094 | 61.4
158.103 | 60 | 28.8 | 8.9044 | 61.4
158.113 | 60 | 28.8 | 8.8995 | 61.4
158.123 | 60 | 28.8 | 8.8946 | 61.4
158.133 | 60 | 28.8 | 8.8898 | 61.4
158.143 | 60 | 28.8 | 8.885 | 61.4
158.153 | 60 | 28.8 | 8.8802 | 61.4
158.163 | 60 | 28.8 | 8.8755 | 61.4
158.173 | 60 | 28.8 | 8.8708 | 61.4
158.183 | 60 | 28.8 | 8.8662 | 61.4
158.193 | 60 | 28.8 | 8.8616 | 61.4
158.203 | 60 | 28.8 | 8.8571 | 61.4
158.213 | 60 | 28.8 | 8.8526 | 61.4
158.223 | 60 | 28.8 | 8.8481 | 61.4
158.233 | 60 | 28.8 | 8.8437 | 61.4
158.243 | 60 | 28.8 | 8.8393 | 61.4
158.253 | 60 | 28.8 | 8.835 | 61.4
158.263 | 60 | 28.8 | 8.8307 | 61.4
158.273 | 60 | 28.8 | 8.8264 | 61.4
158.283 | 60 | 28.8 | 8.8222 | 61.4
158.293 | 60 | 28.8 | 8.8181 | 61.4
158.303 | 60 | 28.8 | 8.8139 | 61.4
158.313 | 60 | 28.8 | 8.8099 | 61.4
158.323 | 60 | 28.8 | 8.8058 | 61.4
158.333 | 60 | 28.8 | 8.8018 | 61.4
158.343 | 60 | 28.8 | 8.7979 | 61.4
158.353 | 60 | 28.8 | 8.7939 | 61.4
158.363 | 60 | 28.8 | 8.7901 | 61.4
158.373 | 60 | 28.8 | 8.7862 | 61.4
158.383 | 60 | 28.8 | 8.7824 | 61.4
158.393 | 60 | 28.8 | 8.7787 | 61.4
158.403 | 60 | 28.8 | 8.775 | 61.4
158.413 | 60 | 28.8 | 8.7713 | 61.4
158.423 | 60 | 28.8 | 8.7676 | 61.4
158.433 | 60 | 28.8 | 8.764 | 61.4
158.443 | 60 | 28.8 | 8.7604 | 61.4
158.453 | 60 | 28.8 | 8.7569 | 61.4
158.463 | 60 | 28.8 | 8.7534 | 61.4
158.473 | 60 | 28.8 | 8.7499 | 61.4
158.483 | 60 | 28.8 | 8.7464 | 61.4
158.493 | 60 | 28.8 | 8.743 | 61.4
158.503 | 60 | 28.8 | 8.7396 | 61.4
158.513 | 60 | 28.8 | 8.7363 | 61.4
158.523 | 60 | 28.8 | 8.733 | 61.4
158.533 | 60 | 28.8 | 8.7297 | 61.4
158.543 | 60 | 28.8 | 8.7264 | 61.4
158.553 | 60 | 28.8 | 8.7232 | 61.4
158.563 | 60 | 28.8 | 8.7199 | 61.4
158.573 | 60 | 28.8 | 8.7168 | 61.4
158.583 | 60 | 28.8 | 8.7136 | 61.4
158.593 | 60 | 28.8 | 8.7105 | 61.4
158.603 | 60 | 28.8 | 8.7074 | 61.4
158.613 | 60 | 28.8 | 8.7043 | 61.4
158.623 | 60 | 28.8 | 8.7012 | 61.4
158.633 | 60 | 28.8 | 8.6982 | 61.4
158.643 | 60 | 28.8 | 8.6952 | 61.4
158.653 | 60 | 28.8 | 8.6922 | 61.4
158.663 | 60 | 28.8 | 8.6892 | 61.4
158.673 | 60 | 28.8 | 8.6863 | 61.4
158.683 | 60 | 28.8 | 8.6834 | 61.4
158.693 | 60 | 28.8 | 8.6805 | 61.4
158.703 | 60 | 28.8 | 8.6776 | 61.4
158.713 | 60 | 28.8 | 8.6747 | 61.4
158.723 | 60 | 28.8 | 8.6719 | 61.4
158.733 | 60 | 28.8 | 8.6691 | 61.4
158.743 | 60 | 28.8 | 8.6663 | 61.4
158.753 | 60 | 28.8 | 8.6636 | 61.4
158.763 | 60 | 28.8 | 8.6608 | 61.4
158.773 | 60 | 28.8 | 8.6581 | 61.4
158.783 | 60 | 28.8 | 8.6554 | 61.4
158.793 | 60 | 28.8 | 8.6527 | 61.4
158.803 | 60 | 28.8 | 8.6501 | 61.4
158.813 | 60 | 28.8 | 8.6475 | 61.4
158.823 | 60 | 28.8 | 8.6448 | 61.4
158.833 | 60 | 28.8 | 8.6423 | 61.4
158.843 | 60 | 28.8 | 8.6397 | 61.4
158.853 | 60 | 28.8 | 8.6371 | 61.4
158.863 | 60 | 28.8 | 8.6346 | 61.4
158.873 | 60 | 28.8 | 8.6321 | 61.4
158.883 | 60 | 28.8 | 8.6296 | 61.4
158.893 | 60 | 28.8 | 8.6272 | 61.4
158.903 | 60 | 28.8 | 8.6247 | 61.4
158.913 | 60 | 28.8 | 8.6223 | 61.4
158.923 | 60 | 28.8 | 8.6199 | 61.4
158.933 | 60 | 28.8 | 8.6175 | 61.4
158.943 | 60 | 28.8 | 8.6152 | 61.4
158.953 | 60 | 28.8 | 8.6128 | 61.4
158.963 | 60 | 28.8 | 8.6105 | 61.4
158.973 | 60 | 28.8 | 8.6082 | 61.4
158.983 | 60 | 28.8 | 8.606 | 61.4
158.993 | 60 | 28.8 | 8.6037 | 61.4
159.003 | 60 | 28.8 | 8.6015 | 61.4
159.013 | 60 | 28.8 | 8.5993 | 61.4
159.023 | 60 | 28.8 | 8.5971 | 61.4
159.033 | 60 | 28.8 | 8.5949 | 61.4
159.043 | 60 | 28.8 | 8.5927 | 61.4
159.053 | 60 | 28.8 | 8.5906 | 61.4
159.063 | 60 | 28.8 | 8.5885 | 61.4
159.073 | 60 | 28.8 | 8.5864 | 61.4
159.083 | 60 | 28.8 | 8.5843 | 61.4
159.093 | 60 | 28.8 | 8.5823 | 61.4
159.103 | 60 | 28.8 | 8.5802 | 61.4
159.113 | 60 | 28.8 | 8.5782 | 61.4
159.123 | 60 | 28.8 | 8.5762 | 61.4
159.133 | 60 | 28.8 | 8.5742 | 61.4
159.143 | 60 | 28.8 | 8.5723 | 61.4
159.153 | 60 | 28.8 | 8.5703 | 61.4
159.163 | 60 | 28.8 | 8.5684 | 61.4
159.173 | 60 | 28.8 | 8.5665 | 61.4
159.183 | 60 | 28.8 | 8.5646 | 61.4
159.193 | 60 | 28.8 | 8.5627 | 61.4
159.203 | 60 | 28.8 | 8.5609 | 61.4
159.213 | 60 | 28.8 | 8.5591 | 61.4
159.223 | 60 | 28.8 | 8.5572 | 61.4
159.233 | 60 | 28.8 | 8.5554 | 61.4
159.243 | 60 | 28.8 | 8.5536 | 61.4
159.253 | 60 | 28.8 | 8.5519 | 61.4
159.263 | 60 | 28.8 | 8.5501 | 61.4
159.273 | 60 | 28.8 | 8.5484 | 61.4
159.283 | 60 | 28.8 | 8.5467 | 61.4
159.293 | 60 | 28.8 | 8.545 | 61.4
159.303 | 60 | 28.8 | 8.5433 | 61.4
159.313 | 60 | 28.8 | 8.5416 | 61.4
159.323 | 60 | 28.8 | 8.54 | 61.4
159.333 | 60 | 28.8 | 8.5384 | 61.4
159.343 | 60 | 28.8 | 8.5368 | 61.4
159.353 | 60 | 28.8 | 8.5352 | 61.4
159.363 | 60 | 28.8 | 8.5336 | 61.4
159.373 | 60 | 28.8 | 8.532 | 61.4
159.383 | 60 | 28.8 | 8.5305 | 61.4
159.393 | 60 | 28.8 | 8.5289 | 61.4
159.403 | 60 | 28.8 | 8.5274 | 61.4
159.413 | 60 | 28.8 | 8.5259 | 61.4
159.423 | 60 | 28.8 | 8.5245 | 61.4
159.433 | 60 | 28.8 | 8.523 | 61.4
159.443 | 60 | 28.8 | 8.5215 | 61.4
159.453 | 60 | 28.8 | 8.5201 | 61.4
159.463 | 60 | 28.8 | 8.5187 | 61.4
159.473 | 60 | 28.8 | 8.5173 | 61.4
159.483 | 60 | 28.8 | 8.5159 | 61.4
159.493 | 60 | 28.8 | 8.5145 | 61.4
159.503 | 60 | 28.8 | 8.5132 | 61.4
159.513 | 60 | 28.8 | 8.5118 | 61.4
159.523 | 60 | 28.8 | 8.5105 | 61.4
159.533 | 60 | 28.8 | 8.5092 | 61.4
159.543 | 60 | 28.8 | 8.5079 | 61.4
159.553 | 60 | 28.8 | 8.5066 | 61.4
159.563 | 60 | 28.8 | 8.5053 | 61.4
159.573 | 60 | 28.8 | 8.504 | 61.4
159.583 | 60 | 28.8 | 8.5028 | 61.4
159.593 | 60 | 28.8 | 8.5015 | 61.4
159.603 | 60 | 28.8 | 8.5003 | 61.4
159.613 | 60 | 28.8 | 8.499 | 61.4
159.623 | 60 | 28.8 | 8.4978 | 61.4
159.633 | 60 | 28.8 | 8.4966 | 61.4
159.643 | 60 | 28.8 | 8.4954 | 61.4
159.653 | 60 | 28.8 | 8.4942 | 61.4
159.663 | 60 | 28.8 | 8.4931 | 61.4
159.673 | 60 | 28.8 | 8.4919 | 61.4
159.683 | 60 | 28.8 | 8.4907 | 61.4
159.693 | 60 | 28.8 | 8.4896 | 61.4
159.703 | 60 | 28.8 | 8.4884 | 61.4
159.713 | 60 | 28.8 | 8.4873 | 61.4
159.723 | 60 | 28.8 | 8.4862 | 61.4
159.733 | 60 | 28.8 | 8.4851 | 61.4
159.743 | 60 | 28.8 | 8.484 | 61.4
159.753 | 60 | 28.8 | 8.4829 | 61.4
159.763 | 60 | 28.8 | 8.4818 | 61.4
159.773 | 60 | 28.8 | 8.4807 | 61.4
159.783 | 60 | 28.8 | 8.4797 | 61.4
159.793 | 60 | 28.8 | 8.4786 | 61.4
159.803 | 60 | 28.8 | 8.4775 | 61.4
159.813 | 60 | 28.8 | 8.4765 | 61.4
159.823 | 60 | 28.8 | 8.4755 | 61.4
159.833 | 60 | 28.8 | 8.4745 | 61.4
159.843 | 60 | 28.8 | 8.4734 | 61.4
159.853 | 60 | 28.8 | 8.4724 | 61.4
159.863 | 60 | 28.8 | 8.4714 | 61.4
159.873 | 60 | 28.8 | 8.4705 | 61.4
159.883 | 60 | 28.8 | 8.4695 | 61.4
159.893 | 60 | 28.8 | 8.4685 | 61.4
159.903 | 60 | 28.8 | 8.4675 | 61.4
159.913 | 60 | 28.8 | 8.4666 | 61.4
159.923 | 60 | 28.8 | 8.4657 | 61.4
159.933 | 60 | 28.8 | 8.4647 | 61.4
159.943 | 60 | 28.8 | 8.4638 | 61.4
159.953 | 60 | 28.8 | 8.4629 | 61.4
159.963 | 60 | 28.8 | 8.462 | 61.4
159.973 | 60 | 28.8 | 8.4611 | 61.4
159.983 | 60 | 28.8 | 8.4602 | 61.4
159.993 | 60 | 28.8 | 8.4593 | 61.4
160.003 | 60 | 28.8 | 8.4584 | 61.4
160.013 | 60 | 28.8 | 8.4576 | 61.4
160.023 | 60 | 28.8 | 8.4567 | 61.4
160.033 | 60 | 28.8 | 8.4559 | 61.4
160.043 | 60 | 28.8 | 8.4551 | 61.4
160.053 | 60 | 28.8 | 8.4542 | 61.4
160.063 | 60 | 28.8 | 8.4534 | 61.4
160.073 | 60 | 28.8 | 8.4526 | 61.4
160.083 | 60 | 28.8 | 8.4518 | 61.4
160.093 | 60 | 28.8 | 8.451 | 61.4
160.103 | 60 | 28.8 | 8.4502 | 61.4
160.113 | 60 | 28.8 | 8.4495 | 61.4
160.123 | 60 | 28.8 | 8.4487 | 61.4
160.133 | 60 | 28.8 | 8.448 | 61.4
160.143 | 60 | 28.8 | 8.4472 | 61.4
160.153 | 60 | 28.8 | 8.4465 | 61.4
160.163 | 60 | 28.8 | 8.4458 | 61.4
160.173 | 60 | 28.8 | 8.4451 | 61.4
160.183 | 60 | 28.8 | 8.4444 | 61.4
160.193 | 60 | 28.8 | 8.4437 | 61.4
160.203 | 60 | 28.8 | 8.443 | 61.4
160.213 | 60 | 28.8 | 8.4423 | 61.4
160.223 | 60 | 28.8 | 8.4416 | 61.4
160.233 | 60 | 28.8 | 8.441 | 61.4
160.243 | 60 | 28.8 | 8.4403 | 61.4
160.253 | 60 | 28.8 | 8.4397 | 61.4
160.263 | 60 | 28.8 | 8.4391 | 61.4
160.273 | 60 | 28.8 | 8.4385 | 61.4
160.283 | 60 | 28.8 | 8.4379 | 61.4
160.293 | 60 | 28.8 | 8.4373 | 61.4
160.303 | 60 | 28.8 | 8.4367 | 61.4
160.313 | 60 | 28.8 | 8.4361 | 61.4
160.323 | 60 | 28.8 | 8.4355 | 61.4
160.333 | 60 | 28.8 | 8.4349 | 61.4
160.343 | 60 | 28.8 | 8.4344 | 61.4
160.353 | 60 | 28.8 | 8.4338 | 61.4
160.363 | 60 | 28.8 | 8.4333 | 61.4
160.373 | 60 | 28.8 | 8.4328 | 61.4
160.383 | 60 | 28.8 | 8.4322 | 61.4
160.393 | 60 | 28.8 | 8.4317 | 61.4
160.403 | 60 | 28.8 | 8.4312 | 61.4
160.413 | 60 | 28.8 | 8.4307 | 61.4
160.423 | 60 | 28.8 | 8.4302 | 61.4
160.433 | 60 | 28.8 | 8.4297 | 61.4
160.443 | 60 | 28.8 | 8.4292 | 61.4
160.453 | 60 | 28.8 | 8.4287 | 61.4
160.463 | 60 | 28.8 | 8.4283 | 61.4
160.473 | 60 | 28.8 | 8.4278 | 61.4
160.483 | 60 | 28.8 | 8.4273 | 61.4
160.493 | 60 | 28.8 | 8.4269 | 61.4
160.503 | 60 | 28.8 | 8.4264 | 61.4
160.513 | 60 | 28.8 | 8.4259 | 61.4
160.523 | 60 | 28.8 | 8.4255 | 61.4
160.533 | 60 | 28.8 | 8.4251 | 61.4
160.543 | 60 | 28.8 | 8.4246 | 61.4
160.553 | 60 | 28.8 | 8.4242 | 61.4
160.563 | 60 | 28.8 | 8.4237 | 61.4
160.573 | 60 | 28.8 | 8.4233 | 61.4
160.583 | 60 | 28.8 | 8.4229 | 61.4
160.593 | 60 | 28.8 | 8.4225 | 61.4
160.603 | 60 | 28.8 | 8.4221 | 61.4
160.613 | 60 | 28.8 | 8.4216 | 61.4
160.623 | 60 | 28.8 | 8.4212 | 61.4
160.633 | 60 | 28.8 | 8.4208 | 61.4
160.643 | 60 | 28.8 | 8.4204 | 61.4
160.653 | 60 | 28.8 | 8.42 | 61.4
160.663 | 60 | 28.8 | 8.4196 | 61.4
160.673 | 60 | 28.8 | 8.4192 | 61.4
160.683 | 60 | 28.8 | 8.4189 | 61.4
160.693 | 60 | 28.8 | 8.4185 | 61.4
160.703 | 60 | 28.8 | 8.4181 | 61.4
160.713 | 60 | 28.8 | 8.4177 | 61.4
160.723 | 60 | 28.8 | 8.4173 | 61.4
160.733 | 60 | 28.8 | 8.417 | 61.4
160.743 | 60 | 28.8 | 8.4166 | 61.4
160.753 | 60 | 28.8 | 8.4163 | 61.4
160.763 | 60 | 28.8 | 8.4159 | 61.4
160.773 | 60 | 28.8 | 8.4155 | 61.4
160.783 | 60 | 28.8 | 8.4152 | 61.4
160.793 | 60 | 28.8 | 8.4148 | 61.4
160.803 | 60 | 28.8 | 8.4145 | 61.4
160.813 | 60 | 28.8 | 8.4141 | 61.4
160.823 | 60 | 28.8 | 8.4138 | 61.4
160.833 | 60 | 28.8 | 8.4135 | 61.4
160.843 | 60 | 28.8 | 8.4131 | 61.4
160.853 | 60 | 28.8 | 8.4128 | 61.4
160.863 | 60 | 28.8 | 8.4125 | 61.4
160.873 | 60 | 28.8 | 8.4121 | 61.4
160.883 | 60 | 28.8 | 8.4118 | 61.4
160.893 | 60 | 28.8 | 8.4115 | 61.4
160.903 | 60 | 28.8 | 8.4112 | 61.4
160.913 | 60 | 28.8 | 8.4109 | 61.4
160.923 | 60 | 28.8 | 8.4106 | 61.4
160.933 | 60 | 28.8 | 8.4102 | 61.4
160.943 | 60 | 28.8 | 8.4099 | 61.4
160.953 | 60 | 28.8 | 8.4096 | 61.4
160.963 | 60 | 28.8 | 8.4093 | 61.4
160.973 | 60 | 28.8 | 8.409 | 61.4
160.983 | 60 | 28.8 | 8.4087 | 61.4
160.993 | 60 | 28.8 | 8.4084 | 61.4
161.003 | 60 | 28.8 | 8.4081 | 61.4
161.013 | 60 | 28.8 | 8.4078 | 61.4
161.023 | 60 | 28.8 | 8.4076 | 61.4
161.033 | 60 | 28.8 | 8.4073 | 61.4
161.043 | 60 | 28.8 | 8.407 | 61.4
161.053 | 60 | 28.8 | 8.4067 | 61.4
161.063 | 60 | 28.8 | 8.4065 | 61.4
161.073 | 60 | 28.8 | 8.4062 | 61.4
161.083 | 60 | 28.8 | 8.4059 | 61.4
161.093 | 60 | 28.8 | 8.4057 | 61.4
161.103 | 60 | 28.8 | 8.4054 | 61.4
161.113 | 60 | 28.8 | 8.4052 | 61.4
161.123 | 60 | 28.8 | 8.4049 | 61.4
161.133 | 60 | 28.8 | 8.4047 | 61.4
161.143 | 60 | 28.8 | 8.4045 | 61.4
161.153 | 60 | 28.8 | 8.4042 | 61.4
161.163 | 60 | 28.8 | 8.404 | 61.4
161.173 | 60 | 28.8 | 8.4038 | 61.4
161.183 | 60 | 28.8 | 8.4036 | 61.4
161.193 | 60 | 28.8 | 8.4034 | 61.4
161.203 | 60 | 28.8 | 8.4032 | 61.4
161.213 | 60 | 28.8 | 8.403 | 61.4
161.223 | 60 | 28.8 | 8.4028 | 61.4
161.233 | 60 | 28.8 | 8.4026 | 61.4
161.243 | 60 | 28.8 | 8.4025 | 61.4
161.253 | 60 | 28.8 | 8.4023 | 61.4
161.263 | 60 | 28.8 | 8.4022 | 61.4
161.273 | 60 | 28.8 | 8.402 | 61.4
161.283 | 60 | 28.8 | 8.4019 | 61.4
161.293 | 60 | 28.8 | 8.4017 | 61.4
161.303 | 60 | 28.8 | 8.4016 | 61.4
161.313 | 60 | 28.8 | 8.4015 | 61.4
161.323 | 60 | 28.8 | 8.4013 | 61.4
161.333 | 60 | 28.8 | 8.4012 | 61.4
161.343 | 60 | 28.8 | 8.4011 | 61.4
161.353 | 60 | 28.8 | 8.401 | 61.4
161.363 | 60 | 28.8 | 8.4009 | 61.4
161.373 | 60 | 28.8 | 8.4008 | 61.4
161.383 | 60 | 28.8 | 8.4007 | 61.4
161.393 | 60 | 28.8 | 8.4006 | 61.4
161.403 | 60 | 28.8 | 8.4005 | 61.4
161.413 | 60 | 28.8 | 8.4005 | 61.4
161.423 | 60 | 28.8 | 8.4004 | 61.4
161.433 | 60 | 28.8 | 8.4003 | 61.4
161.443 | 60 | 28.8 | 8.4003 | 61.4
161.453 | 60 | 28.8 | 8.4002 | 61.4
161.463 | 60 | 28.8 | 8.4001 | 61.4
161.473 | 60 | 28.8 | 8.4001 | 61.4
161.483 | 60 | 28.8 | 8.4 | 61.4
161.493 | 60 | 28.8 | 8.3999 | 61.4
161.503 | 60 | 28.8 | 8.3999 | 61.4
161.513 | 60 | 28.8 | 8.3998 | 61.4
161.523 | 60 | 28.8 | 8.3998 | 61.4
161.533 | 60 | 28.8 | 8.3997 | 61.4
161.543 | 60 | 28.8 | 8.3997 | 61.4
161.553 | 60 | 28.8 | 8.3997 | 61.4
161.563 | 60 | 28.8 | 8.3996 | 61.4
161.573 | 60 | 28.8 | 8.3996 | 61.4
161.583 | 60 | 28.8 | 8.3995 | 61.4
161.593 | 60 | 28.8 | 8.3995 | 61.4
161.603 | 60 | 28.8 | 8.3995 | 61.4
161.613 | 60 | 28.8 | 8.3994 | 61.4
161.623 | 60 | 28.8 | 8.3994 | 61.4
161.633 | 60 | 28.8 | 8.3994 | 61.4
161.643 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4
161.653 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4
161.663 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4
161.673 | 60 | 28.8 | 8.3993 | 61.4
161.683 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4
161.693 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4
161.703 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4
161.713 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4
161.723 | 60 | 28.8 | 8.3992 | 61.4
161.733 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.743 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.753 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.763 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.773 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.783 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.793 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.803 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.813 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.823 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.833 | 60 | 28.8 | 8.3991 | 61.4
161.843 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4
161.853 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4
161.863 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4
161.873 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4
161.883 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4
161.893 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4
161.903 | 60 | 28.8 | 8.399 | 61.4
161.913 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4
161.923 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4
161.933 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4
161.943 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4
161.953 | 60 | 28.8 | 8.3989 | 61.4
161.963 | 60 | 28.8 | 8.3988 | 61.4
161.973 | 60 | 28.8 | 8.3988 | 61.4
161.983 | 60 | 28.8 | 8.3988 | 61.4
161.993 | 60 | 28.8 | 8.3987 | 61.4
162.003 | 60 | 28.8 | 8.3987 | 61.4
162.013 | 60 | 28.8 | 8.3986 | 61.4
162.023 | 60 | 28.8 | 8.3986 | 61.4
162.033 | 60 | 28.8 | 8.3985 | 61.4
162.043 | 60 | 28.8 | 8.3985 | 61.4
162.053 | 60 | 28.8 | 8.3984 | 61.4
162.063 | 60 | 28.8 | 8.3984 | 61.4
162.073 | 60 | 28.8 | 8.3983 | 61.4
162.083 | 60 | 28.8 | 8.3983 | 61.4
162.093 | 60 | 28.8 | 8.3982 | 61.4
162.103 | 60 | 28.8 | 8.3982 | 61.4
162.113 | 60 | 28.8 | 8.3981 | 61.4
162.123 | 60 | 28.8 | 8.398 | 61.4
162.133 | 60 | 28.8 | 8.398 | 61.4
162.143 | 60 | 28.8 | 8.3979 | 61.4
162.153 | 60 | 28.8 | 8.3979 | 61.4
162.163 | 60 | 28.8 | 8.3978 | 61.4
162.173 | 60 | 28.8 | 8.3977 | 61.4
162.183 | 60 | 28.8 | 8.3977 | 61.4
162.193 | 60 | 28.8 | 8.3976 | 61.4
162.203 | 60 | 28.8 | 8.3976 | 61.4
162.213 | 60 | 28.8 | 8.3975 | 61.4
162.223 | 60 | 28.8 | 8.3975 | 61.4
162.233 | 60 | 28.8 | 8.3974 | 61.4
162.243 | 60 | 28.8 | 8.3974 | 61.4
162.253 | 60 | 28.8 | 8.3973 | 61.4
162.263 | 60 | 28.8 | 8.3973 | 61.4
162.273 | 60 | 28.8 | 8.3972 | 61.4
162.283 | 60 | 28.8 | 8.3972 | 61.4
162.293 | 60 | 28.8 | 8.3972 | 61.4
162.303 | 60 | 28.8 | 8.3971 | 61.4
162.313 | 60 | 28.8 | 8.3971 | 61.4
162.323 | 60 | 28.8 | 8.3971 | 61.4
162.333 | 60 | 28.8 | 8.397 | 61.4
162.343 | 60 | 28.8 | 8.397 | 61.4
162.353 | 60 | 28.8 | 8.397 | 61.4
162.363 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4
162.373 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4
162.383 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4
162.393 | 60 | 28.8 | 8.3969 | 61.4
162.403 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4
162.413 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4
162.423 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4
162.433 | 60 | 28.8 | 8.3968 | 61.4
162.443 | 60 | 28.8 | 8.3967 | 61.4
162.453 | 60 | 28.8 | 8.3967 | 61.4
162.463 | 60 | 28.8 | 8.3967 | 61.4
162.473 | 60 | 28.8 | 8.3966 | 61.4
162.483 | 60 | 28.8 | 8.3966 | 61.4
162.493 | 60 | 28.8 | 8.3965 | 61.4
162.503 | 60 | 28.8 | 8.3965 | 61.4
162.513 | 60 | 28.8 | 8.3964 | 61.4
162.523 | 60 | 28.8 | 8.3964 | 61.4
162.533 | 60 | 28.8 | 8.3963 | 61.4
162.543 | 60 | 28.8 | 8.3962 | 61.4
162.553 | 60 | 28.8 | 8.3961 | 61.4
162.563 | 60 | 28.8 | 8.3961 | 61.4
162.573 | 60 | 28.8 | 8.396 | 61.4
162.583 | 60 | 28.8 | 8.3959 | 61.4
162.593 | 60 | 28.8 | 8.3958 | 61.4
162.603 | 60 | 28.8 | 8.3956 | 61.4
162.613 | 60 | 28.8 | 8.3955 | 61.4
162.623 | 60 | 28.8 | 8.3954 | 61.4
162.633 | 60 | 28.8 | 8.3953 | 61.4
162.643 | 60 | 28.8 | 8.3951 | 61.4
162.653 | 60 | 28.8 | 8.395 | 61.4
162.663 | 60 | 28.8 | 8.3948 | 61.4
162.673 | 60 | 28.8 | 8.3946 | 61.4
162.683 | 60 | 28.8 | 8.3945 | 61.4
162.693 | 60 | 28.8 | 8.3943 | 61.4
162.703 | 60 | 28.8 | 8.3941 | 61.4
162.713 | 60 | 28.8 | 8.3939 | 61.4
162.723 | 60 | 28.8 | 8.3938 | 61.4
162.733 | 60 | 28.8 | 8.3936 | 61.4
162.743 | 60 | 28.8 | 8.3934 | 61.4
162.753 | 60 | 28.8 | 8.3932 | 61.4
162.763 | 60 | 28.8 | 8.393 | 61.4
162.773 | 60 | 28.8 | 8.3928 | 61.4
162.783 | 60 | 28.8 | 8.3926 | 61.4
162.793 | 60 | 28.8 | 8.3924 | 61.4
162.803 | 60 | 28.8 | 8.3922 | 61.4
162.813 | 60 | 28.8 | 8.392 | 61.4
162.823 | 60 | 28.8 | 8.3918 | 61.4
162.833 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.4
162.843 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.4
162.853 | 60 | 28.8 | 8.3912 | 61.4
162.863 | 60 | 28.8 | 8.391 | 61.4
162.873 | 60 | 28.8 | 8.3908 | 61.4
162.883 | 60 | 28.8 | 8.3907 | 61.4
162.893 | 60 | 28.8 | 8.3905 | 61.4
162.903 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
162.913 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
162.923 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
162.933 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
162.943 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
162.953 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
162.963 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
162.973 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
162.983 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
162.993 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
163.003 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
163.013 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
163.023 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
163.033 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
163.043 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
163.053 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
163.063 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
163.073 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
163.083 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
163.093 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
163.103 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
163.113 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
163.123 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
163.133 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
163.143 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
163.153 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
163.163 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
163.173 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
163.183 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
163.193 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
163.203 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
163.213 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
163.223 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
163.233 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
163.243 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
163.253 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
163.263 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
163.273 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
163.283 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
163.293 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
163.303 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
163.313 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
163.323 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
163.333 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
163.343 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
163.353 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
163.363 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
163.373 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
163.383 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
163.393 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
163.403 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
163.413 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
163.423 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
163.433 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
163.443 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
163.453 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
163.463 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
163.473 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
163.483 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
163.493 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
163.503 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
163.5125 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
163.5225 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
163.5325 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
163.5425 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
163.5525 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
163.5625 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
163.5725 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
163.5825 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
163.5925 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
163.6025 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
163.6125 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
163.6225 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
163.6325 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
163.6425 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
163.6525 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
163.6625 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
163.6725 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
163.6825 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
163.6925 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
163.7025 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
163.7125 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
163.7225 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
163.7325 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
163.7425 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
163.7525 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
163.7625 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
163.7725 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
163.7825 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
163.7925 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
163.8025 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
163.8125 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
163.8225 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
163.8325 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
163.8425 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
163.8525 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
163.8625 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
163.8725 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
163.8825 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
163.8925 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
163.9025 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
163.9125 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
163.9225 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
163.9325 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
163.9425 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
163.9525 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
163.9625 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
163.9725 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
163.9825 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
163.9925 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
164.0025 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
164.0125 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
164.0225 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
164.0325 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
164.0425 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
164.0525 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
164.0625 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
164.0725 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
164.0825 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
164.0925 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
164.1025 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
164.1125 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
164.1225 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
164.1325 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
164.1425 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
164.1525 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
164.1625 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
164.1725 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
164.1825 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
164.1925 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.2025 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.2125 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.2225 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.2325 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.2425 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.2525 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.2625 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
164.2725 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
164.2825 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
164.292 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
164.302 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.312 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.3225 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.332 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.342 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.352 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
164.362 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
164.372 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
164.382 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
164.392 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
164.402 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
164.412 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
164.422 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
164.432 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
164.442 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
164.452 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
164.462 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
164.472 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
164.482 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
164.492 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
164.502 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
164.512 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
164.522 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
164.532 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
164.542 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
164.552 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
164.562 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
164.572 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
164.582 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
164.592 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
164.602 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
164.612 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
164.622 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
164.632 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
164.642 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
164.652 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
164.662 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
164.672 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
164.682 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
164.692 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
164.702 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
164.712 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
164.722 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
164.732 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
164.742 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
164.752 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
164.762 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
164.772 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
164.7825 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
164.792 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
164.802 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
164.812 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
164.822 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
164.832 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
164.842 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
164.852 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
164.862 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
164.872 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
164.882 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
164.892 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
164.902 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
164.912 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
164.922 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
164.932 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
164.942 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
164.952 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
164.962 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
164.972 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
164.982 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
164.992 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
165.002 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
165.012 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
165.022 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
165.032 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
165.042 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
165.052 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
165.062 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
165.072 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
165.082 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
165.092 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
165.102 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
165.112 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
165.122 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
165.132 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
165.142 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
165.152 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
165.162 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
165.172 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.182 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.192 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.202 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.212 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
165.222 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
165.232 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
165.242 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
165.252 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.262 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.272 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.282 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.292 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
165.302 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
165.312 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
165.322 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
165.332 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
165.342 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
165.352 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
165.362 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
165.372 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
165.382 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
165.392 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
165.402 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
165.412 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
165.422 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
165.432 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
165.442 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
165.452 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
165.462 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
165.472 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
165.482 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
165.492 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
165.502 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
165.512 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
165.522 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
165.532 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
165.542 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
165.552 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
165.562 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
165.572 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
165.582 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
165.592 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
165.602 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
165.612 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
165.622 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
165.632 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
165.642 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
165.652 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
165.662 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
165.672 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
165.682 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
165.692 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
165.702 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
165.712 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
165.722 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
165.732 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
165.742 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
165.752 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
165.762 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
165.772 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
165.782 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
165.792 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
165.802 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
165.812 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
165.822 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
165.832 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
165.842 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
165.852 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
165.862 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
165.872 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
165.882 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
165.892 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
165.902 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
165.912 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
165.922 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
165.932 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
165.942 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
165.952 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
165.9625 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
165.972 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
165.982 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
165.992 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
166.002 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
166.012 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
166.022 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
166.032 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
166.042 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
166.052 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
166.062 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
166.072 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
166.082 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
166.092 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
166.102 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
166.112 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
166.122 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
166.1325 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
166.142 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
166.152 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
166.1625 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
166.172 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
166.182 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
166.192 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
166.202 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
166.212 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
166.222 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
166.232 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
166.2425 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
166.252 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
166.262 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
166.272 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
166.282 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
166.292 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
166.302 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
166.312 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
166.322 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
166.332 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
166.342 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
166.352 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.362 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.372 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.3825 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.392 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.402 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.412 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.422 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
166.432 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
166.442 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
166.452 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
166.462 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
166.472 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
166.482 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
166.492 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
166.502 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
166.512 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
166.522 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
166.532 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
166.542 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
166.552 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
166.562 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
166.572 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
166.582 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
166.592 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
166.602 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
166.612 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
166.622 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
166.632 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
166.642 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
166.652 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
166.662 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
166.672 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
166.682 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
166.692 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
166.702 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
166.712 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
166.722 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
166.732 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
166.742 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
166.752 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
166.762 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.772 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.782 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.792 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.802 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.812 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.822 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.832 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.842 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.852 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.862 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.872 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.882 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.892 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
166.902 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
166.912 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
166.922 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
166.932 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
166.942 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
166.952 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
166.962 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
166.972 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
166.982 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
166.992 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
167.002 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
167.012 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
167.022 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
167.032 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
167.042 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
167.052 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
167.062 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
167.072 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
167.082 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
167.092 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
167.102 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
167.112 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
167.122 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
167.132 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
167.142 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
167.152 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
167.162 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
167.172 | 60 | 28.8 | 8.381 | 61.4
167.182 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
167.192 | 60 | 28.8 | 8.3809 | 61.4
167.202 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
167.212 | 60 | 28.8 | 8.3807 | 61.4
167.222 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
167.232 | 60 | 28.8 | 8.3805 | 61.4
167.242 | 60 | 28.8 | 8.3804 | 61.4
167.252 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
167.262 | 60 | 28.8 | 8.3802 | 61.4
167.272 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
167.282 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
167.292 | 60 | 28.8 | 8.38 | 61.4
167.302 | 60 | 28.8 | 8.3799 | 61.4
167.312 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
167.322 | 60 | 28.8 | 8.3797 | 61.4
167.332 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
167.342 | 60 | 28.8 | 8.3795 | 61.4
167.352 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.4
167.362 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
167.372 | 60 | 28.8 | 8.3792 | 61.4
167.382 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
167.392 | 60 | 28.8 | 8.379 | 61.4
167.402 | 60 | 28.8 | 8.3789 | 61.4
167.412 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
167.422 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
167.432 | 60 | 28.8 | 8.3787 | 61.4
167.442 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
167.452 | 60 | 28.8 | 8.3785 | 61.4
167.462 | 60 | 28.8 | 8.3784 | 61.4
167.472 | 60 | 28.8 | 8.3783 | 61.4
167.482 | 60 | 28.8 | 8.3782 | 61.4
167.4925 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
167.502 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
167.512 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
167.522 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
167.532 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
167.542 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4
167.552 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
167.562 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
167.5725 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4
167.582 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
167.592 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
167.602 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4
167.612 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4
167.622 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4
167.632 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4
167.642 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4
167.652 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
167.662 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
167.672 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
167.682 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.692 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.702 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.712 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.722 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.732 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.742 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.752 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.762 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.772 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.782 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.7925 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.802 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
167.812 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.822 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.832 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.842 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.852 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
167.862 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
167.872 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
167.882 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
167.892 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4
167.902 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4
167.912 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4
167.922 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4
167.932 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4
167.942 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4
167.952 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4
167.962 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4
167.972 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
167.982 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
167.9925 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4
168.002 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4
168.012 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
168.022 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
168.032 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
168.042 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4
168.052 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4
168.062 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
168.072 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
168.082 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
168.092 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
168.102 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
168.112 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
168.122 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.132 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.142 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.152 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.162 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.172 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.182 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.192 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.202 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.212 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.222 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.232 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.242 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.252 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.262 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
168.272 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.282 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.292 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.302 | 60 | 28.8 | 8.378 | 61.4
168.312 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
168.322 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
168.332 | 60 | 28.8 | 8.3779 | 61.4
168.342 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
168.352 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
168.362 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4
168.372 | 60 | 28.8 | 8.3777 | 61.4
168.382 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
168.392 | 60 | 28.8 | 8.3776 | 61.4
168.402 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4
168.412 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
168.422 | 60 | 28.8 | 8.3774 | 61.4
168.432 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4
168.442 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4
168.452 | 60 | 28.8 | 8.3772 | 61.4
168.462 | 60 | 28.8 | 8.3771 | 61.4
168.472 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
168.482 | 60 | 28.8 | 8.3769 | 61.4
168.492 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
168.502 | 60 | 28.8 | 8.3767 | 61.4
168.512 | 60 | 28.8 | 8.3766 | 61.4
168.522 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4
168.532 | 60 | 28.8 | 8.3764 | 61.4
168.542 | 60 | 28.8 | 8.3763 | 61.4
168.552 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.4
168.562 | 60 | 28.8 | 8.3761 | 61.4
168.572 | 60 | 28.8 | 8.376 | 61.4
168.582 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4
168.592 | 60 | 28.8 | 8.3757 | 61.4
168.602 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4
168.612 | 60 | 28.8 | 8.3755 | 61.4
168.622 | 60 | 28.8 | 8.3754 | 61.4
168.632 | 60 | 28.8 | 8.3752 | 61.4
168.642 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4
168.652 | 60 | 28.8 | 8.375 | 61.4
168.662 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4
168.672 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4
168.682 | 60 | 28.8 | 8.3746 | 61.4
168.692 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4
168.702 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4
168.712 | 60 | 28.8 | 8.3742 | 61.4
168.722 | 60 | 28.8 | 8.3741 | 61.4
168.732 | 60 | 28.8 | 8.374 | 61.4
168.742 | 60 | 28.8 | 8.3738 | 61.4
168.752 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4
168.762 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4
168.772 | 60 | 28.8 | 8.3735 | 61.4
168.782 | 60 | 28.8 | 8.3734 | 61.4
168.792 | 60 | 28.8 | 8.3732 | 61.4
168.802 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4
168.812 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4
168.822 | 60 | 28.8 | 8.3729 | 61.4
168.832 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4
168.842 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4
168.852 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4
168.862 | 60 | 28.8 | 8.3726 | 61.4
168.8725 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4
168.882 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4
168.892 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4
168.902 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4
168.912 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
168.922 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
168.932 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
168.942 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
168.9525 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
168.962 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
168.972 | 60 | 28.8 | 8.3723 | 61.4
168.982 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4
168.992 | 60 | 28.8 | 8.3724 | 61.4
169.002 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4
169.012 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.4
169.022 | 60 | 28.8 | 8.3726 | 61.4
169.032 | 60 | 28.8 | 8.3727 | 61.4
169.042 | 60 | 28.8 | 8.3728 | 61.4
169.052 | 60 | 28.8 | 8.3729 | 61.4
169.062 | 60 | 28.8 | 8.373 | 61.4
169.072 | 60 | 28.8 | 8.3731 | 61.4
169.082 | 60 | 28.8 | 8.3733 | 61.4
169.092 | 60 | 28.8 | 8.3734 | 61.4
169.102 | 60 | 28.8 | 8.3736 | 61.4
169.112 | 60 | 28.8 | 8.3737 | 61.4
169.1225 | 60 | 28.8 | 8.3739 | 61.4
169.132 | 60 | 28.8 | 8.3741 | 61.4
169.142 | 60 | 28.8 | 8.3743 | 61.4
169.152 | 60 | 28.8 | 8.3745 | 61.4
169.162 | 60 | 28.8 | 8.3747 | 61.4
169.172 | 60 | 28.8 | 8.3749 | 61.4
169.182 | 60 | 28.8 | 8.3751 | 61.4
169.192 | 60 | 28.8 | 8.3754 | 61.4
169.202 | 60 | 28.8 | 8.3756 | 61.4
169.212 | 60 | 28.8 | 8.3758 | 61.4
169.222 | 60 | 28.8 | 8.3761 | 61.4
169.232 | 60 | 28.8 | 8.3763 | 61.4
169.242 | 60 | 28.8 | 8.3765 | 61.4
169.252 | 60 | 28.8 | 8.3768 | 61.4
169.262 | 60 | 28.8 | 8.377 | 61.4
169.272 | 60 | 28.8 | 8.3773 | 61.4
169.282 | 60 | 28.8 | 8.3775 | 61.4
169.292 | 60 | 28.8 | 8.3778 | 61.4
169.302 | 60 | 28.8 | 8.3781 | 61.4
169.312 | 60 | 28.8 | 8.3783 | 61.4
169.322 | 60 | 28.8 | 8.3786 | 61.4
169.332 | 60 | 28.8 | 8.3788 | 61.4
169.342 | 60 | 28.8 | 8.3791 | 61.4
169.352 | 60 | 28.8 | 8.3793 | 61.4
169.362 | 60 | 28.8 | 8.3796 | 61.4
169.372 | 60 | 28.8 | 8.3798 | 61.4
169.382 | 60 | 28.8 | 8.3801 | 61.4
169.392 | 60 | 28.8 | 8.3803 | 61.4
169.402 | 60 | 28.8 | 8.3806 | 61.4
169.412 | 60 | 28.8 | 8.3808 | 61.4
169.422 | 60 | 28.8 | 8.3811 | 61.4
169.432 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
169.442 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
169.452 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
169.462 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
169.472 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
169.482 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
169.492 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
169.502 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
169.512 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
169.522 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
169.532 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
169.542 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
169.552 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
169.562 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
169.572 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
169.582 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
169.592 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
169.602 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
169.612 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
169.622 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
169.632 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
169.642 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
169.652 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
169.662 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
169.672 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
169.682 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
169.692 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
169.702 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
169.712 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
169.722 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
169.732 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
169.742 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
169.752 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
169.762 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
169.772 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
169.782 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
169.792 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
169.802 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
169.812 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
169.822 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
169.832 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
169.842 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
169.852 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
169.862 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
169.872 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
169.882 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
169.892 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
169.902 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
169.912 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
169.922 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
169.932 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
169.942 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
169.952 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
169.962 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
169.972 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
169.982 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
169.9925 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
170.002 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
170.012 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
170.022 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
170.0325 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
170.042 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
170.052 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
170.062 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
170.072 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
170.082 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
170.092 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
170.102 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
170.1125 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
170.122 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
170.132 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
170.1425 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
170.152 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
170.162 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
170.172 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
170.182 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
170.192 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
170.202 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
170.212 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
170.2225 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
170.232 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
170.242 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
170.252 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
170.262 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
170.272 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
170.282 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
170.292 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
170.302 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
170.312 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
170.322 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
170.3325 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
170.342 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
170.352 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
170.362 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
170.372 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
170.382 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
170.392 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
170.402 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
170.4125 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
170.422 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
170.432 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
170.442 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
170.452 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
170.462 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
170.472 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
170.482 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
170.492 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
170.502 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
170.512 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
170.522 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
170.532 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
170.542 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
170.552 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
170.562 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
170.572 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
170.582 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
170.592 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
170.602 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
170.612 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
170.622 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
170.632 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
170.642 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
170.652 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
170.662 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
170.672 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
170.682 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
170.692 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
170.702 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
170.712 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
170.722 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
170.732 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
170.742 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.752 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.762 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.772 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.782 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.792 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.802 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.812 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.822 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.832 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.842 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.852 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.862 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.872 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.882 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.892 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
170.902 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.912 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.922 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.932 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
170.942 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
170.952 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
170.962 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
170.972 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
170.982 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
170.992 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
171.002 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
171.0115 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
171.022 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
171.0315 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
171.042 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
171.0515 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
171.0615 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
171.072 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
171.0815 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
171.0915 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
171.1015 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
171.1115 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
171.1215 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
171.1315 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
171.1415 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
171.1515 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
171.1615 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
171.1715 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
171.1815 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.1915 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.2015 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.212 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.2215 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.2315 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.2415 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.2515 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.2615 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.2715 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.2815 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.2915 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3015 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3115 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3215 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3315 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3415 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3515 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3615 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3715 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3815 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.3915 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.4015 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.4115 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.4215 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
171.4315 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.4415 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.4515 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.4615 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.4715 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.4815 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.4915 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
171.5015 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.5115 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.5215 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.5315 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.5415 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
171.5515 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
171.5615 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
171.5715 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
171.5815 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
171.5915 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
171.6015 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
171.6115 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
171.6215 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
171.6315 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
171.6415 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
171.6515 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
171.6615 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
171.6715 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
171.6815 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
171.6915 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
171.7015 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
171.7115 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
171.7215 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
171.7315 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
171.7415 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
171.7515 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
171.7615 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
171.7715 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
171.7815 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
171.7915 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
171.8015 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
171.8115 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
171.8215 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
171.8315 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
171.8415 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
171.8515 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
171.8615 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
171.8715 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
171.8815 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
171.8915 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
171.9015 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
171.9115 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
171.9215 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
171.9315 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
171.9415 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
171.9515 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
171.9615 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
171.9715 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
171.9815 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
171.9915 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
172.0015 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
172.0115 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
172.0215 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
172.0315 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
172.0415 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
172.0515 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
172.0615 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
172.0715 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
172.0815 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
172.0915 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
172.1015 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
172.1115 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
172.1215 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
172.1315 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
172.1415 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
172.1515 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
172.1615 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
172.1715 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
172.1815 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
172.1915 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
172.2015 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.2115 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.2215 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.2315 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.2415 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.2515 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.2615 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.2715 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.2815 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.2915 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.3015 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3115 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3215 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3315 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3415 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3515 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3615 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3715 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3815 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.3915 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.4015 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
172.4115 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.4215 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.4315 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.4415 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.4515 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
172.4615 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.4715 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.4815 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
172.4915 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
172.5015 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
172.5115 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
172.5215 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
172.5315 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
172.5415 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
172.5515 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
172.5615 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
172.5715 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
172.5815 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
172.5915 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
172.6015 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
172.6115 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
172.6215 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
172.6315 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
172.6415 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
172.6515 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
172.6615 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
172.6715 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
172.6815 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
172.6915 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
172.7015 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
172.7115 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
172.7215 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
172.7315 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
172.7415 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
172.7515 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
172.7615 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
172.7715 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
172.7815 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
172.7915 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
172.8015 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
172.8115 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
172.8215 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
172.8315 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
172.8415 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
172.8515 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
172.8615 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
172.8715 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
172.8815 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
172.8915 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
172.9015 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
172.9115 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
172.9215 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
172.9315 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
172.9415 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
172.9515 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
172.9615 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
172.9715 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
172.9815 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
172.9915 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
173.0015 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
173.0115 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
173.0215 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
173.0315 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.0415 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.0515 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.0615 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.0715 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.0815 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.0915 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.1015 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.1115 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.1215 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.1315 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.1415 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.1515 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
173.1615 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
173.1715 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
173.1815 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
173.1915 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
173.2015 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
173.2115 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
173.2215 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
173.2315 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
173.2415 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
173.2515 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
173.2615 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
173.2715 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
173.2815 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
173.2915 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
173.3015 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
173.3115 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
173.3215 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
173.3315 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
173.3415 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
173.3515 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
173.3615 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
173.3715 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
173.3815 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
173.3915 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
173.4015 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
173.4115 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
173.4215 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
173.4315 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
173.4415 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
173.4515 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
173.4615 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
173.4715 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
173.4815 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
173.4915 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
173.5015 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
173.5115 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
173.5215 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
173.5315 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
173.5415 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
173.5515 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
173.5615 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
173.5715 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
173.5815 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
173.5915 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
173.6015 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
173.6115 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
173.6215 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
173.6315 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
173.6415 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
173.6515 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
173.6615 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
173.6715 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
173.6815 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
173.6915 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
173.7015 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
173.7115 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
173.7215 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
173.7315 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
173.7415 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
173.7515 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
173.7615 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
173.7715 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
173.7815 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
173.7915 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
173.8015 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
173.8115 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
173.8215 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
173.8315 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.8415 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.8515 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.8615 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.8715 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.8815 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.8915 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.9015 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
173.9115 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
173.9215 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
173.9315 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
173.9415 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
173.9515 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
173.9615 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
173.9715 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
173.9815 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
173.9915 | 60 | 28.8 | 8.3818 | 61.4
174.0015 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
174.0115 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
174.0215 | 60 | 28.8 | 8.382 | 61.4
174.0315 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
174.0415 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
174.0515 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
174.0615 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
174.0715 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
174.0815 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
174.0915 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
174.1015 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
174.1115 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
174.1215 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
174.1315 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
174.1415 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
174.1515 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
174.1615 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
174.1715 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
174.1815 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
174.1915 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
174.2015 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
174.2115 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
174.2215 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
174.2315 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
174.2415 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
174.2515 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
174.2615 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
174.2715 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
174.2815 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
174.2915 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
174.3015 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
174.3115 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
174.3215 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
174.3315 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
174.3415 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
174.3515 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
174.3615 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
174.3715 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
174.3815 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
174.3915 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
174.4015 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
174.4115 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
174.4215 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
174.4315 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
174.4415 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
174.4515 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
174.4615 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
174.4715 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
174.4815 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
174.4915 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
174.5015 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
174.5115 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
174.5215 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
174.5315 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
174.5415 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
174.5515 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
174.5615 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
174.5715 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
174.5815 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
174.5915 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
174.6015 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
174.6115 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
174.6215 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
174.6315 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
174.6415 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
174.6515 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
174.6615 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
174.6715 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
174.6815 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
174.6915 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
174.7015 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
174.7115 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
174.7215 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
174.7315 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
174.7415 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
174.7515 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
174.7615 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
174.7715 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
174.7815 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
174.7915 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
174.8015 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
174.8115 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
174.8215 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
174.8315 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
174.8415 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
174.8515 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
174.8615 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
174.8715 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
174.8815 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
174.8915 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9015 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9115 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9215 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9315 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9415 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9515 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9615 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9715 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
174.9815 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
174.9915 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0015 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0115 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0215 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0315 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0415 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0515 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0615 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.0715 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
175.0815 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
175.0915 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
175.1015 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
175.1115 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
175.1215 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
175.1315 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
175.1415 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
175.1515 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
175.1615 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
175.1715 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
175.1815 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
175.1915 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
175.2015 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
175.2115 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
175.2215 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
175.2315 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
175.2415 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
175.2515 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
175.2615 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
175.2715 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.2815 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.2915 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.3015 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.3115 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.3215 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.3315 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.3415 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
175.3515 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
175.3615 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
175.3715 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.3815 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.3915 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.4015 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.4115 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
175.4215 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
175.4315 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
175.4415 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
175.4515 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
175.4615 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
175.4715 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
175.4815 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
175.4915 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
175.5015 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
175.5115 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
175.5215 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.5315 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
175.5415 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
175.5515 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
175.5615 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
175.5715 | 60 | 28.8 | 8.3894 | 61.4
175.5815 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
175.5915 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
175.6015 | 60 | 28.8 | 8.3891 | 61.4
175.6115 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
175.6215 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
175.6315 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
175.6415 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
175.6515 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
175.6615 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
175.6715 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
175.6815 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
175.6915 | 60 | 28.8 | 8.3883 | 61.4
175.7015 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
175.7115 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
175.7215 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
175.7315 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
175.7415 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
175.7515 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
175.7615 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
175.7715 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
175.7815 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
175.7915 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
175.8015 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
175.8115 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
175.8215 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
175.8315 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
175.8415 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
175.8515 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
175.8615 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
175.8715 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
175.8815 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
175.8915 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
175.9015 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
175.9115 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
175.9215 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
175.9315 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
175.9415 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
175.9515 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
175.9615 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
175.9715 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
175.9815 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
175.9915 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
176.0015 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
176.0115 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
176.0215 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
176.0315 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
176.0415 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
176.0515 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
176.0615 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
176.0715 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
176.0815 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
176.0915 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
176.1015 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
176.1115 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
176.1215 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
176.1315 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
176.1415 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
176.1515 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
176.1615 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
176.1715 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
176.1815 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
176.1915 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2015 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2115 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2215 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2315 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2415 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2515 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2615 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2715 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2815 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.2915 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3015 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3115 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3215 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3315 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3415 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3515 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3615 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3715 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3815 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.3915 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
176.4015 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4115 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4215 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4315 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4415 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4515 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4615 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4715 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4815 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.4915 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.5015 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.5115 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
176.5215 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.5315 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.5415 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.5515 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.5615 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.5715 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.5815 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.5915 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.6015 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6115 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6215 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6315 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6415 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6515 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6615 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6715 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6815 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.6915 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7015 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7115 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7215 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7315 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7415 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7515 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7615 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7715 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7815 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.7915 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.8015 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.8115 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.8215 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.8315 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.8415 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.8515 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.8615 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.8715 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.8815 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.8915 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.9015 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.9115 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.9215 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
176.9315 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.9415 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.9515 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.9615 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.9715 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.9815 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
176.9915 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0015 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0115 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0215 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0315 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0415 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0515 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0615 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
177.0715 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
177.0815 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
177.0915 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
177.1015 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
177.1115 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
177.1215 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
177.1315 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
177.1415 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
177.1515 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
177.1615 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
177.1715 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
177.1815 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
177.1915 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
177.2015 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
177.2115 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
177.2215 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
177.2315 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
177.2415 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
177.2515 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
177.2615 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
177.2715 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
177.2815 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
177.2915 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
177.3015 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
177.3115 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
177.3215 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
177.3315 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
177.3415 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
177.3515 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
177.3615 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
177.3715 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
177.3815 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
177.3915 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
177.4015 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
177.4115 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
177.4215 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
177.4315 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
177.4415 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
177.4515 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
177.4615 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
177.4715 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
177.4815 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
177.4915 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
177.5015 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
177.5115 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
177.5215 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
177.5315 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
177.5415 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
177.5515 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
177.5615 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
177.5715 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
177.5815 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
177.5915 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
177.6015 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
177.6115 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
177.6215 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
177.6315 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
177.6415 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
177.6515 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
177.6615 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
177.6715 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
177.6815 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
177.6915 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
177.7015 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
177.7115 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
177.7215 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
177.7315 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
177.7415 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
177.7515 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
177.7615 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
177.771 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.781 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.7915 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.801 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.811 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
177.821 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
177.831 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
177.841 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
177.851 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.861 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.871 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.881 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
177.891 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
177.901 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
177.911 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
177.921 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
177.931 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
177.941 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
177.951 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
177.961 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
177.9715 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
177.981 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
177.991 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
178.001 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
178.011 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
178.021 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
178.031 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
178.041 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
178.051 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
178.061 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
178.071 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
178.081 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
178.091 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
178.101 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
178.1115 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
178.121 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
178.131 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
178.1415 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
178.151 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
178.161 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
178.171 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
178.181 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
178.191 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
178.201 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
178.211 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
178.221 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
178.231 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
178.241 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
178.2515 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
178.261 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
178.271 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
178.2815 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
178.291 | 60 | 28.8 | 8.3839 | 61.4
178.301 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
178.311 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
178.321 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
178.331 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
178.341 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
178.351 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
178.361 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
178.371 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
178.381 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
178.3915 | 60 | 28.8 | 8.3833 | 61.4
178.401 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
178.411 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
178.421 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
178.431 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
178.441 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
178.451 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
178.461 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
178.471 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
178.481 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
178.491 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
178.501 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
178.511 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
178.521 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
178.531 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
178.541 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
178.551 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
178.561 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
178.571 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
178.581 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
178.591 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
178.601 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
178.611 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.621 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.631 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.641 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.651 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.661 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
178.671 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
178.681 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
178.691 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
178.701 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.711 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.721 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.731 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
178.741 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
178.751 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
178.761 | 60 | 28.8 | 8.3823 | 61.4
178.771 | 60 | 28.8 | 8.3824 | 61.4
178.781 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
178.791 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
178.801 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
178.811 | 60 | 28.8 | 8.3827 | 61.4
178.821 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
178.831 | 60 | 28.8 | 8.3828 | 61.4
178.841 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
178.851 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
178.861 | 60 | 28.8 | 8.3831 | 61.4
178.871 | 60 | 28.8 | 8.3832 | 61.4
178.881 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
178.891 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
178.901 | 60 | 28.8 | 8.3836 | 61.4
178.9105 | 60 | 28.8 | 8.3837 | 61.4
178.9205 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
178.9305 | 60 | 28.8 | 8.384 | 61.4
178.9405 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
178.9505 | 60 | 28.8 | 8.3842 | 61.4
178.9605 | 60 | 28.8 | 8.3844 | 61.4
178.9705 | 60 | 28.8 | 8.3845 | 61.4
178.9805 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.4
178.9905 | 60 | 28.8 | 8.3847 | 61.4
179.0005 | 60 | 28.8 | 8.3849 | 61.4
179.0105 | 60 | 28.8 | 8.385 | 61.4
179.0205 | 60 | 28.8 | 8.3851 | 61.4
179.0305 | 60 | 28.8 | 8.3852 | 61.4
179.0405 | 60 | 28.8 | 8.3854 | 61.4
179.0505 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
179.0605 | 60 | 28.8 | 8.3856 | 61.4
179.0705 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
179.0805 | 60 | 28.8 | 8.3858 | 61.4
179.0905 | 60 | 28.8 | 8.3859 | 61.4
179.1005 | 60 | 28.8 | 8.386 | 61.4
179.1105 | 60 | 28.8 | 8.3861 | 61.4
179.1205 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
179.1305 | 60 | 28.8 | 8.3863 | 61.4
179.1405 | 60 | 28.8 | 8.3864 | 61.4
179.1505 | 60 | 28.8 | 8.3865 | 61.4
179.1605 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.4
179.1705 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
179.1805 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
179.1905 | 60 | 28.8 | 8.3868 | 61.4
179.2005 | 60 | 28.8 | 8.3869 | 61.4
179.2105 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
179.2205 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.4
179.2305 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
179.2405 | 60 | 28.8 | 8.3872 | 61.4
179.2505 | 60 | 28.8 | 8.3873 | 61.4
179.2605 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
179.2705 | 60 | 28.8 | 8.3874 | 61.4
179.2805 | 60 | 28.8 | 8.3875 | 61.4
179.2905 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
179.3005 | 60 | 28.8 | 8.3877 | 61.4
179.3105 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.4
179.3205 | 60 | 28.8 | 8.3879 | 61.4
179.3305 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
179.3405 | 60 | 28.8 | 8.3881 | 61.4
179.3505 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.4
179.3605 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
179.3705 | 60 | 28.8 | 8.3885 | 61.4
179.3805 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.4
179.3905 | 60 | 28.8 | 8.3888 | 61.4
179.4005 | 60 | 28.8 | 8.3889 | 61.4
179.4105 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
179.4205 | 60 | 28.8 | 8.3892 | 61.4
179.4305 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
179.4405 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
179.4505 | 60 | 28.8 | 8.3896 | 61.4
179.4605 | 60 | 28.8 | 8.3897 | 61.4
179.4705 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
179.4805 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.4
179.4905 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
179.5005 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
179.5105 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
179.5205 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
179.5305 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
179.5405 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
179.5505 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
179.5605 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.4
179.5705 | 60 | 28.8 | 8.3903 | 61.4
179.5805 | 60 | 28.8 | 8.3902 | 61.4
179.5905 | 60 | 28.8 | 8.3901 | 61.4
179.6005 | 60 | 28.8 | 8.3899 | 61.4
179.6105 | 60 | 28.8 | 8.3898 | 61.4
179.6205 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.4
179.6305 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.4
179.6405 | 60 | 28.8 | 8.389 | 61.4
179.6505 | 60 | 28.8 | 8.3887 | 61.4
179.6605 | 60 | 28.8 | 8.3884 | 61.4
179.6705 | 60 | 28.8 | 8.388 | 61.4
179.6805 | 60 | 28.8 | 8.3876 | 61.4
179.6905 | 60 | 28.8 | 8.3871 | 61.4
179.7005 | 60 | 28.8 | 8.3867 | 61.4
179.7105 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.4
179.7205 | 60 | 28.8 | 8.3857 | 61.4
179.7305 | 60 | 28.8 | 8.3853 | 61.4
179.7405 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
179.7505 | 60 | 28.8 | 8.3843 | 61.4
179.7605 | 60 | 28.8 | 8.3838 | 61.4
179.7705 | 60 | 28.8 | 8.3834 | 61.4
179.781 | 60 | 28.8 | 8.383 | 61.4
179.7905 | 60 | 28.8 | 8.3826 | 61.4
179.8005 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.4
179.8105 | 60 | 28.8 | 8.3819 | 61.4
179.8205 | 60 | 28.8 | 8.3816 | 61.4
179.8305 | 60 | 28.8 | 8.3814 | 61.4
179.8405 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
179.8505 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
179.8605 | 60 | 28.8 | 8.3812 | 61.4
179.8705 | 60 | 28.8 | 8.3813 | 61.4
179.8805 | 60 | 28.8 | 8.3815 | 61.4
179.8905 | 60 | 28.8 | 8.3817 | 61.4
179.9005 | 60 | 28.8 | 8.3821 | 61.4
179.9105 | 60 | 28.8 | 8.3825 | 61.4
179.9205 | 60 | 28.8 | 8.3829 | 61.4
179.9305 | 60 | 28.8 | 8.3835 | 61.4
179.9405 | 60 | 28.8 | 8.3841 | 61.4
179.9505 | 60 | 28.8 | 8.3848 | 61.4
179.9605 | 60 | 28.8 | 8.3855 | 61.4
179.9705 | 60 | 28.8 | 8.3862 | 61.6
179.9805 | 60 | 28.8 | 8.387 | 61.6
179.9905 | 60 | 28.8 | 8.3878 | 61.6
180.0005 | 60 | 28.8 | 8.3886 | 61.6
180.0105 | 60 | 28.8 | 8.3893 | 61.6
180.0205 | 60 | 28.8 | 8.39 | 61.6
180.0305 | 60 | 28.8 | 8.3906 | 61.6
180.0405 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.6
180.0505 | 60 | 28.8 | 8.3914 | 61.6
180.0605 | 60 | 28.8 | 8.3916 | 61.6
180.0705 | 60 | 28.8 | 8.3917 | 61.6
180.0805 | 60 | 28.8 | 8.3915 | 61.6
180.0905 | 60 | 28.8 | 8.3911 | 61.6
180.1005 | 60 | 28.8 | 8.3904 | 61.6
180.1105 | 60 | 28.8 | 8.3895 | 61.6
180.1205 | 60 | 28.8 | 8.3882 | 61.6
180.1305 | 60 | 28.8 | 8.3866 | 61.6
180.1405 | 60 | 28.8 | 8.3846 | 61.6
180.1505 | 60 | 28.8 | 8.3822 | 61.6
180.1605 | 60 | 28.8 | 8.3794 | 61.6
180.1705 | 60 | 28.8 | 8.3762 | 61.6
180.1805 | 60 | 28.8 | 8.3725 | 61.6
180.1905 | 60 | 28.8 | 8.3683 | 61.6
180.2005 | 60 | 28.8 | 8.3637 | 61.6
180.2105 | 60 | 28.8 | 8.3585 | 61.6
180.2205 | 60 | 28.8 | 8.3529 | 61.6
180.2305 | 60 | 28.8 | 8.3468 | 61.6
180.2405 | 60 | 28.8 | 8.3402 | 61.6
180.2505 | 60 | 28.8 | 8.333 | 61.6
180.2605 | 60 | 28.8 | 8.3254 | 61.6
180.2705 | 60 | 28.8 | 8.3173 | 61.6
180.2805 | 60 | 28.8 | 8.3087 | 61.6
180.2905 | 60 | 28.8 | 8.2997 | 61.6
180.3005 | 60 | 28.8 | 8.2903 | 61.6
180.3105 | 60 | 28.8 | 8.2804 | 61.6
180.3205 | 60 | 28.8 | 8.2701 | 61.6
180.3305 | 60 | 28.8 | 8.2595 | 61.6
180.3405 | 60 | 28.8 | 8.2485 | 61.6
180.3505 | 60 | 28.8 | 8.2372 | 61.6
180.3605 | 60 | 28.8 | 8.2256 | 61.6
180.3705 | 60 | 28.8 | 8.2138 | 61.6
180.3805 | 60 | 28.8 | 8.2018 | 61.6
180.3905 | 60 | 28.8 | 8.1895 | 61.6
180.4005 | 60 | 28.8 | 8.1771 | 61.6
180.4105 | 60 | 28.8 | 8.1646 | 61.6
180.4205 | 60 | 28.8 | 8.152 | 61.6
180.4305 | 60 | 28.8 | 8.1393 | 61.6
180.4405 | 60 | 28.8 | 8.1266 | 61.6
180.4505 | 60 | 28.8 | 8.1139 | 61.6
180.4605 | 60 | 28.8 | 8.1012 | 61.6
180.4705 | 60 | 28.8 | 8.0885 | 61.6
180.4805 | 60 | 28.8 | 8.0759 | 61.6
180.4905 | 60 | 28.8 | 8.0633 | 61.6
180.5005 | 60 | 28.8 | 8.0509 | 61.6
180.5105 | 60 | 28.8 | 8.0386 | 61.6
180.5205 | 60 | 28.8 | 8.0264 | 61.6
180.5305 | 60 | 28.8 | 8.0144 | 61.6
180.5405 | 60 | 28.8 | 8.0025 | 61.6
180.5505 | 60 | 28.8 | 7.9908 | 61.6
180.5605 | 60 | 28.8 | 7.9793 | 61.6
180.5705 | 60 | 28.8 | 7.9679 | 61.6
180.5805 | 60 | 28.8 | 7.9568 | 61.6
180.5905 | 60 | 28.8 | 7.9458 | 61.6
180.6005 | 60 | 28.8 | 7.935 | 61.6
180.6105 | 60 | 28.8 | 7.9244 | 61.6
180.6205 | 60 | 28.8 | 7.914 | 61.6
180.6305 | 60 | 28.8 | 7.9038 | 61.6
180.6405 | 60 | 28.8 | 7.8937 | 61.6
180.6505 | 60 | 28.8 | 7.8839 | 61.6
180.6605 | 60 | 28.8 | 7.8742 | 61.6
180.6705 | 60 | 28.8 | 7.8647 | 61.6
180.6805 | 60 | 28.8 | 7.8553 | 61.6
180.6905 | 60 | 28.8 | 7.8461 | 61.6
180.7005 | 60 | 28.8 | 7.8371 | 61.6
180.7105 | 60 | 28.8 | 7.8282 | 61.6
180.7205 | 60 | 28.8 | 7.8194 | 61.6
180.7305 | 60 | 28.8 | 7.8108 | 61.6
180.7405 | 60 | 28.8 | 7.8023 | 61.6
180.7505 | 60 | 28.8 | 7.7939 | 61.6
180.7605 | 60 | 28.8 | 7.7857 | 61.6
180.7705 | 60 | 28.8 | 7.7775 | 61.6
180.7805 | 60 | 28.8 | 7.7695 | 61.6
180.7905 | 60 | 28.8 | 7.7615 | 61.6
180.8005 | 60 | 28.8 | 7.7537 | 61.6
180.8105 | 60 | 28.8 | 7.7459 | 61.6
180.8205 | 60 | 28.8 | 7.7382 | 61.6
180.8305 | 60 | 28.8 | 7.7306 | 61.6
180.8405 | 60 | 28.8 | 7.723 | 61.6
180.851 | 60 | 28.8 | 7.7155 | 61.6
180.8605 | 60 | 28.8 | 7.7081 | 61.6
180.8705 | 60 | 28.8 | 7.7007 | 61.6
180.8805 | 60 | 28.8 | 7.6933 | 61.6
180.8905 | 60 | 28.8 | 7.6859 | 61.6
180.9005 | 60 | 28.8 | 7.6785 | 61.6
180.9105 | 60 | 28.8 | 7.6712 | 61.6
180.9205 | 60 | 28.8 | 7.6638 | 61.6
180.9305 | 60 | 28.8 | 7.6565 | 61.6
180.9405 | 60 | 28.8 | 7.649 | 61.6
180.9505 | 60 | 28.8 | 7.6416 | 61.6
180.9605 | 60 | 28.8 | 7.6341 | 61.6
180.9705 | 60 | 28.8 | 7.6265 | 61.6
180.9805 | 60 | 28.8 | 7.6188 | 61.6
180.9905 | 60 | 28.8 | 7.6111 | 61.6
181.0005 | 60 | 28.8 | 7.6032 | 61.6
181.0105 | 60 | 28.8 | 7.5952 | 61.6
181.0205 | 60 | 28.8 | 7.5871 | 61.6
181.0305 | 60 | 28.8 | 7.5789 | 61.6
181.0405 | 60 | 28.8 | 7.5705 | 61.6
181.0505 | 60 | 28.8 | 7.5619 | 61.6
181.0605 | 60 | 28.8 | 7.5532 | 61.6
181.0705 | 60 | 28.8 | 7.5443 | 61.6
181.0805 | 60 | 28.8 | 7.5352 | 61.6
181.0905 | 60 | 28.8 | 7.5259 | 61.6
181.1005 | 60 | 28.8 | 7.5164 | 61.6
181.1105 | 60 | 28.8 | 7.5067 | 61.6
181.1205 | 60 | 28.8 | 7.4968 | 61.6
181.1305 | 60 | 28.8 | 7.4867 | 61.6
181.1405 | 60 | 28.8 | 7.4764 | 61.6
181.1505 | 60 | 28.8 | 7.4659 | 61.6
181.1605 | 60 | 28.8 | 7.4552 | 61.6
181.1705 | 60 | 28.8 | 7.4443 | 61.6
181.1805 | 60 | 28.8 | 7.4331 | 61.6
181.1905 | 60 | 28.8 | 7.4218 | 61.6
181.2005 | 60 | 28.8 | 7.4104 | 61.6
181.2105 | 60 | 28.8 | 7.3987 | 61.6
181.2205 | 60 | 28.8 | 7.3869 | 61.6
181.2305 | 60 | 28.8 | 7.375 | 61.6
181.2405 | 60 | 28.8 | 7.3629 | 61.6
181.2505 | 60 | 28.8 | 7.3507 | 61.6
181.2605 | 60 | 28.8 | 7.3383 | 61.6
181.2705 | 60 | 28.8 | 7.3259 | 61.6
181.2805 | 60 | 28.8 | 7.3134 | 61.6
181.2905 | 60 | 28.8 | 7.3009 | 61.6
181.3005 | 60 | 28.8 | 7.2883 | 61.6
181.3105 | 60 | 28.8 | 7.2757 | 61.6
181.3205 | 60 | 28.8 | 7.263 | 61.6
181.3305 | 60 | 28.8 | 7.2504 | 61.6
181.3405 | 60 | 28.8 | 7.2377 | 61.6
181.3505 | 60 | 28.8 | 7.2251 | 61.6
181.3605 | 60 | 28.8 | 7.2126 | 61.6
181.3705 | 60 | 28.8 | 7.2001 | 61.6
181.3805 | 60 | 28.8 | 7.1877 | 61.6
181.3905 | 60 | 28.8 | 7.1753 | 61.6
181.4005 | 60 | 28.8 | 7.163 | 61.6
181.4105 | 60 | 28.8 | 7.1509 | 61.6
181.4205 | 60 | 28.8 | 7.1388 | 61.6
181.4305 | 60 | 28.8 | 7.1269 | 61.6
181.4405 | 60 | 28.8 | 7.1151 | 61.6
181.4505 | 60 | 28.8 | 7.1035 | 61.6
181.4605 | 60 | 28.8 | 7.0919 | 61.6
181.4705 | 60 | 28.8 | 7.0806 | 61.6
181.4805 | 60 | 28.8 | 7.0693 | 61.6
181.4905 | 60 | 28.8 | 7.0583 | 61.6
181.5005 | 60 | 28.8 | 7.0473 | 61.6
181.5105 | 60 | 28.8 | 7.0366 | 61.6
181.5205 | 60 | 28.8 | 7.0259 | 61.6
181.5305 | 60 | 28.8 | 7.0155 | 61.6
181.5405 | 60 | 28.8 | 7.0052 | 61.6
181.5505 | 60 | 28.8 | 6.995 | 61.6
181.5605 | 60 | 28.8 | 6.985 | 61.6
181.5705 | 60 | 28.8 | 6.9751 | 61.6
181.5805 | 60 | 28.8 | 6.9654 | 61.6
181.5905 | 60 | 28.8 | 6.9558 | 61.6
181.6005 | 60 | 28.8 | 6.9463 | 61.6
181.6105 | 60 | 28.8 | 6.937 | 61.6
181.6205 | 60 | 28.8 | 6.9278 | 61.6
181.6305 | 60 | 28.8 | 6.9187 | 61.6
181.6405 | 60 | 28.8 | 6.9097 | 61.6
181.6505 | 60 | 28.8 | 6.9008 | 61.6
181.6605 | 60 | 28.8 | 6.892 | 61.6
181.6705 | 60 | 28.8 | 6.8833 | 61.6
181.6805 | 60 | 28.8 | 6.8746 | 61.6
181.6905 | 60 | 28.8 | 6.8661 | 61.6
181.7005 | 60 | 28.8 | 6.8576 | 61.6
181.7105 | 60 | 28.8 | 6.8492 | 61.6
181.7205 | 60 | 28.8 | 6.8408 | 61.6
181.7305 | 60 | 28.8 | 6.8325 | 61.6
181.7405 | 60 | 28.8 | 6.8242 | 61.6
181.7505 | 60 | 28.8 | 6.816 | 61.6
181.7605 | 60 | 28.8 | 6.8078 | 61.6
181.7705 | 60 | 28.8 | 6.7996 | 61.6
181.7805 | 60 | 28.8 | 6.7914 | 61.6
181.7905 | 60 | 28.8 | 6.7832 | 61.6
181.8005 | 60 | 28.8 | 6.7751 | 61.6
181.8105 | 60 | 28.8 | 6.7669 | 61.6
181.8205 | 60 | 28.8 | 6.7587 | 61.6
181.8305 | 60 | 28.8 | 6.7505 | 61.6
181.8405 | 60 | 28.8 | 6.7423 | 61.6
181.8505 | 60 | 28.8 | 6.734 | 61.6
181.8605 | 60 | 28.8 | 6.7257 | 61.6
181.8705 | 60 | 28.8 | 6.7174 | 61.6
181.8805 | 60 | 28.8 | 6.709 | 61.6
181.8905 | 60 | 28.8 | 6.7007 | 61.6
181.9005 | 60 | 28.8 | 6.6922 | 61.6
181.9105 | 60 | 28.8 | 6.6837 | 61.6
181.9205 | 60 | 28.8 | 6.6752 | 61.6
181.9305 | 60 | 28.8 | 6.6666 | 61.6
181.9405 | 60 | 28.8 | 6.658 | 61.6
181.9505 | 60 | 28.8 | 6.6494 | 61.6
181.9605 | 60 | 28.8 | 6.6407 | 61.6
181.9705 | 60 | 28.8 | 6.6319 | 61.6
181.9805 | 60 | 28.8 | 6.6231 | 61.6
181.9905 | 60 | 28.8 | 6.6143 | 61.6
182.0005 | 60 | 28.8 | 6.6054 | 61.6
182.0105 | 60 | 28.8 | 6.5965 | 61.6
182.0205 | 60 | 28.8 | 6.5876 | 61.6
182.0305 | 60 | 28.8 | 6.5786 | 61.6
182.0405 | 60 | 28.8 | 6.5696 | 61.6
182.0505 | 60 | 28.8 | 6.5606 | 61.6
182.0605 | 60 | 28.8 | 6.5516 | 61.6
182.0705 | 60 | 28.8 | 6.5426 | 61.6
182.0805 | 60 | 28.8 | 6.5336 | 61.6
182.0905 | 60 | 28.8 | 6.5246 | 61.6
182.1005 | 60 | 28.8 | 6.5156 | 61.6
182.1105 | 60 | 28.8 | 6.5066 | 61.6
182.1205 | 60 | 28.8 | 6.4976 | 61.6
182.1305 | 60 | 28.8 | 6.4887 | 61.6
182.1405 | 60 | 28.8 | 6.4798 | 61.6
182.1505 | 60 | 28.8 | 6.4709 | 61.6
182.1605 | 60 | 28.8 | 6.4621 | 61.6
182.1705 | 60 | 28.8 | 6.4534 | 61.6
182.1805 | 60 | 28.8 | 6.4447 | 61.6
182.1905 | 60 | 28.8 | 6.436 | 61.6
182.2005 | 60 | 28.8 | 6.4274 | 61.6
182.2105 | 60 | 28.8 | 6.4189 | 61.6
182.2205 | 60 | 28.8 | 6.4105 | 61.6
182.2305 | 60 | 28.8 | 6.4022 | 61.6
182.2405 | 60 | 28.8 | 6.3939 | 61.6
182.2505 | 60 | 28.8 | 6.3857 | 61.6
182.2605 | 60 | 28.8 | 6.3776 | 61.6
182.2705 | 60 | 28.8 | 6.3696 | 61.6
182.2805 | 60 | 28.8 | 6.3616 | 61.6
182.2905 | 60 | 28.8 | 6.3538 | 61.6
182.3005 | 60 | 28.8 | 6.346 | 61.6
182.3105 | 60 | 28.8 | 6.3384 | 61.6
182.3205 | 60 | 28.8 | 6.3308 | 61.6
182.3305 | 60 | 28.8 | 6.3234 | 61.6
182.3405 | 60 | 28.8 | 6.316 | 61.6
182.3505 | 60 | 28.8 | 6.3087 | 61.6
182.3605 | 60 | 28.8 | 6.3015 | 61.6
182.371 | 60 | 28.8 | 6.2944 | 61.6
182.3805 | 60 | 28.8 | 6.2873 | 61.6
182.3905 | 60 | 28.8 | 6.2804 | 61.6
182.4005 | 60 | 28.8 | 6.2735 | 61.6
182.4105 | 60 | 28.8 | 6.2667 | 61.6
182.4205 | 60 | 28.8 | 6.26 | 61.6
182.4305 | 60 | 28.8 | 6.2534 | 61.6
182.4405 | 60 | 28.8 | 6.2468 | 61.6
182.4505 | 60 | 28.8 | 6.2403 | 61.6
182.4605 | 60 | 28.8 | 6.2339 | 61.6
182.4705 | 60 | 28.8 | 6.2275 | 61.6
182.4805 | 60 | 28.8 | 6.2212 | 61.6
182.4905 | 60 | 28.8 | 6.215 | 61.6
182.5005 | 60 | 28.8 | 6.2087 | 61.6
182.5105 | 60 | 28.8 | 6.2026 | 61.6
182.5205 | 60 | 28.8 | 6.1965 | 61.6
182.5305 | 60 | 28.8 | 6.1904 | 61.6
182.5405 | 60 | 28.8 | 6.1844 | 61.6
182.5505 | 60 | 28.8 | 6.1784 | 61.6
182.5605 | 60 | 28.8 | 6.1724 | 61.6
182.5705 | 60 | 28.8 | 6.1665 | 61.6
182.5805 | 60 | 28.8 | 6.1606 | 61.6
182.5905 | 60 | 28.8 | 6.1547 | 61.6
182.6005 | 60 | 28.8 | 6.1489 | 61.6
182.6105 | 60 | 28.8 | 6.1431 | 61.6
182.6205 | 60 | 28.8 | 6.1373 | 61.6
182.6305 | 60 | 28.8 | 6.1315 | 61.6
182.6405 | 60 | 28.8 | 6.1257 | 61.6
182.6505 | 60 | 28.8 | 6.12 | 61.6
182.6605 | 60 | 28.8 | 6.1142 | 61.6
182.6705 | 60 | 28.8 | 6.1085 | 61.6
182.6805 | 60 | 28.8 | 6.1028 | 61.6
182.6905 | 60 | 28.8 | 6.0971 | 61.6
182.7005 | 60 | 28.8 | 6.0914 | 61.6
182.7105 | 60 | 28.8 | 6.0857 | 61.6
182.7205 | 60 | 28.8 | 6.0801 | 61.6
182.7305 | 60 | 28.8 | 6.0744 | 61.6
182.7405 | 60 | 28.8 | 6.0688 | 61.6
182.7505 | 60 | 28.8 | 6.0631 | 61.6
182.7605 | 60 | 28.8 | 6.0575 | 61.6
182.7705 | 60 | 28.8 | 6.0519 | 61.6
182.7805 | 60 | 28.8 | 6.0463 | 61.6
182.7905 | 60 | 28.8 | 6.0408 | 61.6
182.8005 | 60 | 28.8 | 6.0352 | 61.6
182.8105 | 60 | 28.8 | 6.0297 | 61.6
182.8205 | 60 | 28.8 | 6.0242 | 61.6
182.8305 | 60 | 28.8 | 6.0187 | 61.6
182.8405 | 60 | 28.8 | 6.0132 | 61.6
182.8505 | 60 | 28.8 | 6.0078 | 61.6
182.8605 | 60 | 28.8 | 6.0024 | 61.6
182.8705 | 60 | 28.8 | 5.997 | 61.6
182.8805 | 60 | 28.8 | 5.9916 | 61.6
182.8905 | 60 | 28.8 | 5.9863 | 61.6
182.9005 | 60 | 28.8 | 5.981 | 61.6
182.9105 | 60 | 28.8 | 5.9757 | 61.6
182.9205 | 60 | 28.8 | 5.9705 | 61.6
182.9305 | 60 | 28.8 | 5.9653 | 61.6
182.9405 | 60 | 28.8 | 5.9602 | 61.6
182.9505 | 60 | 28.8 | 5.9551 | 61.6
182.9605 | 60 | 28.8 | 5.95 | 61.6
182.9705 | 60 | 28.8 | 5.945 | 61.6
182.9805 | 60 | 28.8 | 5.94 | 61.6
182.9905 | 60 | 28.8 | 5.9351 | 61.6
183.0005 | 60 | 28.8 | 5.9302 | 61.6
183.0105 | 60 | 28.8 | 5.9254 | 61.6
183.0205 | 60 | 28.8 | 5.9206 | 61.6
183.0305 | 60 | 28.8 | 5.9158 | 61.6
183.0405 | 60 | 28.8 | 5.9111 | 61.6
183.0505 | 60 | 28.8 | 5.9065 | 61.6
183.0605 | 60 | 28.8 | 5.9019 | 61.6
183.0705 | 60 | 28.8 | 5.8973 | 61.6
183.0805 | 60 | 28.8 | 5.8928 | 61.6
183.0905 | 60 | 28.8 | 5.8884 | 61.6
183.1005 | 60 | 28.8 | 5.8839 | 61.6
183.1105 | 60 | 28.8 | 5.8796 | 61.6
183.1205 | 60 | 28.8 | 5.8753 | 61.6
183.1305 | 60 | 28.8 | 5.871 | 61.6
183.1405 | 60 | 28.8 | 5.8668 | 61.6
183.1505 | 60 | 28.8 | 5.8626 | 61.6
183.1605 | 60 | 28.8 | 5.8585 | 61.6
183.1705 | 60 | 28.8 | 5.8544 | 61.6
183.1805 | 60 | 28.8 | 5.8503 | 61.6
183.1905 | 60 | 28.8 | 5.8463 | 61.6
183.2005 | 60 | 28.8 | 5.8423 | 61.6
183.2105 | 60 | 28.8 | 5.8384 | 61.6
183.2205 | 60 | 28.8 | 5.8345 | 61.6
183.2305 | 60 | 28.8 | 5.8307 | 61.6
183.2405 | 60 | 28.8 | 5.8269 | 61.6
183.2505 | 60 | 28.8 | 5.8231 | 61.6
183.2605 | 60 | 28.8 | 5.8194 | 61.6
183.2705 | 60 | 28.8 | 5.8157 | 61.6
183.2805 | 60 | 28.8 | 5.8121 | 61.6
183.2905 | 60 | 28.8 | 5.8085 | 61.6
183.3005 | 60 | 28.8 | 5.8049 | 61.6
183.3105 | 60 | 28.8 | 5.8013 | 61.6
183.3205 | 60 | 28.8 | 5.7978 | 61.6
183.3305 | 60 | 28.8 | 5.7943 | 61.6
183.3405 | 60 | 28.8 | 5.7909 | 61.6
183.3505 | 60 | 28.8 | 5.7875 | 61.6
183.3605 | 60 | 28.8 | 5.7841 | 61.6
183.3705 | 60 | 28.8 | 5.7808 | 61.6
183.3805 | 60 | 28.8 | 5.7774 | 61.6
183.3905 | 60 | 28.8 | 5.7742 | 61.6
183.4005 | 60 | 28.8 | 5.7709 | 61.6
183.4105 | 60 | 28.8 | 5.7677 | 61.6
183.4205 | 60 | 28.8 | 5.7645 | 61.6
183.4305 | 60 | 28.8 | 5.7613 | 61.6
183.4405 | 60 | 28.8 | 5.7582 | 61.6
183.4505 | 60 | 28.8 | 5.7551 | 61.6
183.4605 | 60 | 28.8 | 5.752 | 61.6
183.4705 | 60 | 28.8 | 5.749 | 61.6
183.4805 | 60 | 28.8 | 5.746 | 61.6
183.4905 | 60 | 28.8 | 5.743 | 61.6
183.5005 | 60 | 28.8 | 5.7401 | 61.6
183.5105 | 60 | 28.8 | 5.7371 | 61.6
183.5205 | 60 | 28.8 | 5.7343 | 61.6
183.531 | 60 | 28.8 | 5.7314 | 61.6
183.5405 | 60 | 28.8 | 5.7286 | 61.6
183.5505 | 60 | 28.8 | 5.7258 | 61.6
183.5605 | 60 | 28.8 | 5.723 | 61.6
183.5705 | 60 | 28.8 | 5.7202 | 61.6
183.5805 | 60 | 28.8 | 5.7175 | 61.6
183.5905 | 60 | 28.8 | 5.7148 | 61.6
183.6005 | 60 | 28.8 | 5.7121 | 61.6
183.6105 | 60 | 28.8 | 5.7095 | 61.6
183.6205 | 60 | 28.8 | 5.7069 | 61.6
183.6305 | 60 | 28.8 | 5.7043 | 61.6
183.6405 | 60 | 28.8 | 5.7017 | 61.6
183.6505 | 60 | 28.8 | 5.6992 | 61.6
183.6605 | 60 | 28.8 | 5.6967 | 61.6
183.6705 | 60 | 28.8 | 5.6942 | 61.6
183.6805 | 60 | 28.8 | 5.6917 | 61.6
183.6905 | 60 | 28.8 | 5.6893 | 61.6
183.7005 | 60 | 28.8 | 5.6868 | 61.6
183.7105 | 60 | 28.8 | 5.6844 | 61.6
183.7205 | 60 | 28.8 | 5.682 | 61.6
183.7305 | 60 | 28.8 | 5.6797 | 61.6
183.7405 | 60 | 28.8 | 5.6773 | 61.6
183.7505 | 60 | 28.8 | 5.675 | 61.6
183.7605 | 60 | 28.8 | 5.6727 | 61.6
183.7705 | 60 | 28.8 | 5.6705 | 61.6
183.7805 | 60 | 28.8 | 5.6682 | 61.6
183.7905 | 60 | 28.8 | 5.666 | 61.6
183.8005 | 60 | 28.8 | 5.6637 | 61.6
183.8105 | 60 | 28.8 | 5.6616 | 61.6
183.8205 | 60 | 28.8 | 5.6594 | 61.6
183.8305 | 60 | 28.8 | 5.6572 | 61.6
183.8405 | 60 | 28.8 | 5.6551 | 61.6
183.8505 | 60 | 28.8 | 5.653 | 61.6
183.8605 | 60 | 28.8 | 5.6509 | 61.6
183.8705 | 60 | 28.8 | 5.6488 | 61.6
183.8805 | 60 | 28.8 | 5.6467 | 61.6
183.8905 | 60 | 28.8 | 5.6447 | 61.6
183.9005 | 60 | 28.8 | 5.6427 | 61.6
183.9105 | 60 | 28.8 | 5.6407 | 61.6
183.9205 | 60 | 28.8 | 5.6387 | 61.6
183.9305 | 60 | 28.8 | 5.6367 | 61.6
183.9405 | 60 | 28.8 | 5.6348 | 61.6
183.9505 | 60 | 28.8 | 5.6328 | 61.6
183.9605 | 60 | 28.8 | 5.6309 | 61.6
183.9705 | 60 | 28.8 | 5.629 | 61.6
183.9805 | 60 | 28.8 | 5.6272 | 61.6
183.9905 | 60 | 28.8 | 5.6253 | 61.6
184.0005 | 60 | 28.8 | 5.6235 | 61.6
184.0105 | 60 | 28.8 | 5.6217 | 61.6
184.0205 | 60 | 28.8 | 5.6199 | 61.6
184.0305 | 60 | 28.8 | 5.6181 | 61.6
184.0405 | 60 | 28.8 | 5.6163 | 61.6
184.0505 | 60 | 28.8 | 5.6146 | 61.6
184.0605 | 60 | 28.8 | 5.6129 | 61.6
184.0705 | 60 | 28.8 | 5.6111 | 61.6
184.0805 | 60 | 28.8 | 5.6094 | 61.6
184.0905 | 60 | 28.8 | 5.6078 | 61.6
184.1005 | 60 | 28.8 | 5.6061 | 61.6
184.1105 | 60 | 28.8 | 5.6045 | 61.6
184.1205 | 60 | 28.8 | 5.6028 | 61.6
184.1305 | 60 | 28.8 | 5.6012 | 61.6
184.1405 | 60 | 28.8 | 5.5996 | 61.6
184.1505 | 60 | 28.8 | 5.5981 | 61.6
184.1605 | 60 | 28.8 | 5.5965 | 61.6
184.1705 | 60 | 28.8 | 5.595 | 61.6
184.1805 | 60 | 28.8 | 5.5934 | 61.6
184.1905 | 60 | 28.8 | 5.5919 | 61.6
184.2005 | 60 | 28.8 | 5.5904 | 61.6
184.2105 | 60 | 28.8 | 5.5889 | 61.6
184.2205 | 60 | 28.8 | 5.5875 | 61.6
184.2305 | 60 | 28.8 | 5.586 | 61.6
184.2405 | 60 | 28.8 | 5.5846 | 61.6
184.2505 | 60 | 28.8 | 5.5832 | 61.6
184.2605 | 60 | 28.8 | 5.5818 | 61.6
184.2705 | 60 | 28.8 | 5.5804 | 61.6
184.2805 | 60 | 28.8 | 5.579 | 61.6
184.2905 | 60 | 28.8 | 5.5776 | 61.6
184.3005 | 60 | 28.8 | 5.5763 | 61.6
184.3105 | 60 | 28.8 | 5.5749 | 61.6
184.3205 | 60 | 28.8 | 5.5736 | 61.6
184.3305 | 60 | 28.8 | 5.5723 | 61.6
184.3405 | 60 | 28.8 | 5.571 | 61.6
184.3505 | 60 | 28.8 | 5.5697 | 61.6
184.3605 | 60 | 28.8 | 5.5685 | 61.6
184.3705 | 60 | 28.8 | 5.5672 | 61.6
184.3805 | 60 | 28.8 | 5.566 | 61.6
184.3905 | 60 | 28.8 | 5.5648 | 61.6
184.4005 | 60 | 28.8 | 5.5636 | 61.6
184.4105 | 60 | 28.8 | 5.5624 | 61.6
184.4205 | 60 | 28.8 | 5.5612 | 61.6
184.4305 | 60 | 28.8 | 5.56 | 61.6
184.4405 | 60 | 28.8 | 5.5589 | 61.6
184.4505 | 60 | 28.8 | 5.5577 | 61.6
184.4605 | 60 | 28.8 | 5.5566 | 61.6
184.4705 | 60 | 28.8 | 5.5555 | 61.6
184.4805 | 60 | 28.8 | 5.5544 | 61.6
184.4905 | 60 | 28.8 | 5.5533 | 61.6
184.5 | 60 | 28.8 | 5.5522 | 61.6
184.5105 | 60 | 28.8 | 5.5511 | 61.6
184.52 | 60 | 28.8 | 5.55 | 61.6
184.53 | 60 | 28.8 | 5.549 | 61.6
184.54 | 60 | 28.8 | 5.5479 | 61.6
184.5505 | 60 | 28.8 | 5.5469 | 61.6
184.56 | 60 | 28.8 | 5.5459 | 61.6
184.57 | 60 | 28.8 | 5.5449 | 61.6
184.58 | 60 | 28.8 | 5.5439 | 61.6
184.59 | 60 | 28.8 | 5.5429 | 61.6
184.6 | 60 | 28.8 | 5.5419 | 61.6
184.61 | 60 | 28.8 | 5.5409 | 61.6
184.6205 | 60 | 28.8 | 5.5399 | 61.6
184.63 | 60 | 28.8 | 5.5389 | 61.6
184.64 | 60 | 28.8 | 5.538 | 61.6
184.65 | 60 | 28.8 | 5.537 | 61.6
184.66 | 60 | 28.8 | 5.5361 | 61.6
184.67 | 60 | 28.8 | 5.5352 | 61.6
184.68 | 60 | 28.8 | 5.5342 | 61.6
184.69 | 60 | 28.8 | 5.5333 | 61.6
184.7 | 60 | 28.8 | 5.5324 | 61.6
184.71 | 60 | 28.8 | 5.5315 | 61.6
184.7205 | 60 | 28.8 | 5.5306 | 61.6
184.73 | 60 | 28.8 | 5.5297 | 61.6
184.74 | 60 | 28.8 | 5.5288 | 61.6
184.75 | 60 | 28.8 | 5.5279 | 61.6
184.76 | 60 | 28.8 | 5.5271 | 61.6
184.77 | 60 | 28.8 | 5.5262 | 61.6
184.78 | 60 | 28.8 | 5.5254 | 61.6
184.79 | 60 | 28.8 | 5.5245 | 61.6
184.8 | 60 | 28.8 | 5.5237 | 61.6
184.81 | 60 | 28.8 | 5.5229 | 61.6
184.82 | 60 | 28.8 | 5.5221 | 61.6
184.83 | 60 | 28.8 | 5.5213 | 61.6
184.84 | 60 | 28.8 | 5.5205 | 61.6
184.85 | 60 | 28.8 | 5.5197 | 61.6
184.86 | 60 | 28.8 | 5.5189 | 61.6
184.87 | 60 | 28.8 | 5.5182 | 61.6
184.88 | 60 | 28.8 | 5.5174 | 61.6
184.89 | 60 | 28.8 | 5.5167 | 61.6
184.9 | 60 | 28.8 | 5.516 | 61.6
184.91 | 60 | 28.8 | 5.5153 | 61.6
184.92 | 60 | 28.8 | 5.5146 | 61.6
184.93 | 60 | 28.8 | 5.5139 | 61.6
184.94 | 60 | 28.8 | 5.5132 | 61.6
184.95 | 60 | 28.8 | 5.5125 | 61.6
184.96 | 60 | 28.8 | 5.5119 | 61.6
184.97 | 60 | 28.8 | 5.5113 | 61.6
184.98 | 60 | 28.8 | 5.5106 | 61.6
184.99 | 60 | 28.8 | 5.51 | 61.6
185 | 60 | 28.8 | 5.5095 | 61.6
185.01 | 60 | 28.8 | 5.5089 | 61.6
185.02 | 60 | 28.8 | 5.5083 | 61.6
185.03 | 60 | 28.8 | 5.5078 | 61.6
185.04 | 60 | 28.8 | 5.5073 | 61.6
185.05 | 60 | 28.8 | 5.5068 | 61.6
185.06 | 60 | 28.8 | 5.5063 | 61.6
185.07 | 60 | 28.8 | 5.5058 | 61.6
185.08 | 60 | 28.8 | 5.5054 | 61.6
185.09 | 60 | 28.8 | 5.505 | 61.6
185.1 | 60 | 28.8 | 5.5045 | 61.6
185.11 | 60 | 28.8 | 5.5041 | 61.6
185.12 | 60 | 28.8 | 5.5038 | 61.6
185.13 | 60 | 28.8 | 5.5034 | 61.6
185.14 | 60 | 28.8 | 5.503 | 61.6
185.15 | 60 | 28.8 | 5.5027 | 61.6
185.16 | 60 | 28.8 | 5.5024 | 61.6
185.17 | 60 | 28.8 | 5.5021 | 61.6
185.18 | 60 | 28.8 | 5.5018 | 61.6
185.19 | 60 | 28.8 | 5.5015 | 61.6
185.2 | 60 | 28.8 | 5.5012 | 61.6
185.21 | 60 | 28.8 | 5.501 | 61.6
185.22 | 60 | 28.8 | 5.5007 | 61.6
185.23 | 60 | 28.8 | 5.5005 | 61.6
185.24 | 60 | 28.8 | 5.5003 | 61.6
185.25 | 60 | 28.8 | 5.5001 | 61.6
185.26 | 60 | 28.8 | 5.4999 | 61.6
185.27 | 60 | 28.8 | 5.4997 | 61.6
185.28 | 60 | 28.8 | 5.4995 | 61.6
185.29 | 60 | 28.8 | 5.4993 | 61.6
185.3 | 60 | 28.8 | 5.4991 | 61.6
185.31 | 60 | 28.8 | 5.499 | 61.6
185.32 | 60 | 28.8 | 5.4988 | 61.6
185.33 | 60 | 28.8 | 5.4986 | 61.6
185.34 | 60 | 28.8 | 5.4985 | 61.6
185.35 | 60 | 28.8 | 5.4983 | 61.6
185.36 | 60 | 28.8 | 5.4982 | 61.6
185.37 | 60 | 28.8 | 5.498 | 61.6
185.38 | 60 | 28.8 | 5.4979 | 61.6
185.39 | 60 | 28.8 | 5.4977 | 61.6
185.4 | 60 | 28.8 | 5.4976 | 61.6
185.41 | 60 | 28.8 | 5.4975 | 61.6
185.42 | 60 | 28.8 | 5.4973 | 61.6
185.43 | 60 | 28.8 | 5.4972 | 61.6
185.44 | 60 | 28.8 | 5.4971 | 61.6
185.45 | 60 | 28.8 | 5.4969 | 61.6
185.46 | 60 | 28.8 | 5.4968 | 61.6
185.47 | 60 | 28.8 | 5.4967 | 61.6
185.48 | 60 | 28.8 | 5.4966 | 61.6
185.49 | 60 | 28.8 | 5.4965 | 61.6
185.5 | 60 | 28.8 | 5.4964 | 61.6
185.51 | 60 | 28.8 | 5.4962 | 61.6
185.52 | 60 | 28.8 | 5.4961 | 61.6
185.53 | 60 | 28.8 | 5.496 | 61.6
185.54 | 60 | 28.8 | 5.4959 | 61.6
185.55 | 60 | 28.8 | 5.4958 | 61.6
185.56 | 60 | 28.8 | 5.4957 | 61.6
185.57 | 60 | 28.8 | 5.4956 | 61.6
185.58 | 60 | 28.8 | 5.4955 | 61.6
185.59 | 60 | 28.8 | 5.4955 | 61.6
185.6 | 60 | 28.8 | 5.4954 | 61.6
185.61 | 60 | 28.8 | 5.4953 | 61.6
185.62 | 60 | 28.8 | 5.4952 | 61.6
185.63 | 60 | 28.8 | 5.4951 | 61.6
185.64 | 60 | 28.8 | 5.495 | 61.6
185.65 | 60 | 28.8 | 5.4949 | 61.6
185.66 | 60 | 28.8 | 5.4948 | 61.6
185.67 | 60 | 28.8 | 5.4947 | 61.6
185.68 | 60 | 28.8 | 5.4946 | 61.6
185.69 | 60 | 28.8 | 5.4945 | 61.6
185.7 | 60 | 28.8 | 5.4944 | 61.6
185.71 | 60 | 28.8 | 5.4943 | 61.6
185.72 | 60 | 28.8 | 5.4942 | 61.6
185.73 | 60 | 28.8 | 5.4941 | 61.6
185.74 | 60 | 28.8 | 5.494 | 61.6
185.75 | 60 | 28.8 | 5.4938 | 61.6
185.76 | 60 | 28.8 | 5.4937 | 61.6
185.77 | 60 | 28.8 | 5.4935 | 61.6
185.78 | 60 | 28.8 | 5.4934 | 61.6
185.79 | 60 | 28.8 | 5.4932 | 61.6
185.8 | 60 | 28.8 | 5.493 | 61.6
185.81 | 60 | 28.8 | 5.4928 | 61.6
185.82 | 60 | 28.8 | 5.4926 | 61.6
185.83 | 60 | 28.8 | 5.4924 | 61.6
185.84 | 60 | 28.8 | 5.4922 | 61.6
185.85 | 60 | 28.8 | 5.492 | 61.6
185.86 | 60 | 28.8 | 5.4917 | 61.6
185.87 | 60 | 28.8 | 5.4915 | 61.6
185.88 | 60 | 28.8 | 5.4912 | 61.6
185.89 | 60 | 28.8 | 5.4909 | 61.6
185.9 | 60 | 28.8 | 5.4906 | 61.6
185.91 | 60 | 28.8 | 5.4904 | 61.6
185.92 | 60 | 28.8 | 5.49 | 61.6
185.93 | 60 | 28.8 | 5.4897 | 61.6
185.94 | 60 | 28.8 | 5.4894 | 61.6
185.95 | 60 | 28.8 | 5.4891 | 61.6
185.96 | 60 | 28.8 | 5.4887 | 61.6
185.97 | 60 | 28.8 | 5.4884 | 61.6
185.98 | 60 | 28.8 | 5.4881 | 61.6
185.99 | 60 | 28.8 | 5.4877 | 61.6
186 | 60 | 28.8 | 5.4873 | 61.6
186.01 | 60 | 28.8 | 5.487 | 61.6
186.02 | 60 | 28.8 | 5.4866 | 61.6
186.03 | 60 | 28.8 | 5.4863 | 61.6
186.0405 | 60 | 28.8 | 5.4859 | 61.6
186.05 | 60 | 28.8 | 5.4855 | 61.6
186.06 | 60 | 28.8 | 5.4852 | 61.6
186.07 | 60 | 28.8 | 5.4848 | 61.6
186.08 | 60 | 28.8 | 5.4844 | 61.6
186.09 | 60 | 28.8 | 5.4841 | 61.6
186.1 | 60 | 28.8 | 5.4837 | 61.6
186.11 | 60 | 28.8 | 5.4834 | 61.6
186.12 | 60 | 28.8 | 5.483 | 61.6
186.13 | 60 | 28.8 | 5.4827 | 61.6
186.14 | 60 | 28.8 | 5.4823 | 61.6
186.15 | 60 | 28.8 | 5.482 | 61.6
186.16 | 60 | 28.8 | 5.4816 | 61.6
186.17 | 60 | 28.8 | 5.4813 | 61.6
186.18 | 60 | 28.8 | 5.481 | 61.6
186.19 | 60 | 28.8 | 5.4806 | 61.6
186.2 | 60 | 28.8 | 5.4803 | 61.6
186.21 | 60 | 28.8 | 5.48 | 61.6
186.22 | 60 | 28.8 | 5.4797 | 61.6
186.23 | 60 | 28.8 | 5.4794 | 61.6
186.24 | 60 | 28.8 | 5.479 | 61.6
186.25 | 60 | 28.8 | 5.4787 | 61.6
186.26 | 60 | 28.8 | 5.4784 | 61.6
186.27 | 60 | 28.8 | 5.4781 | 61.6
186.28 | 60 | 28.8 | 5.4778 | 61.6
186.29 | 60 | 28.8 | 5.4775 | 61.6
186.3 | 60 | 28.8 | 5.4772 | 61.6
186.31 | 60 | 28.8 | 5.4769 | 61.6
186.32 | 60 | 28.8 | 5.4766 | 61.6
186.33 | 60 | 28.8 | 5.4763 | 61.6
186.34 | 60 | 28.8 | 5.476 | 61.6
186.35 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6
186.36 | 60 | 28.8 | 5.4754 | 61.6
186.37 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
186.38 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6
186.39 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6
186.4 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6
186.41 | 60 | 28.8 | 5.4739 | 61.6
186.42 | 60 | 28.8 | 5.4736 | 61.6
186.43 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6
186.44 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6
186.45 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6
186.46 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.6
186.47 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6
186.48 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6
186.49 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6
186.5 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6
186.51 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6
186.52 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6
186.53 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6
186.54 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6
186.55 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6
186.56 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6
186.57 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6
186.58 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6
186.59 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6
186.6 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
186.61 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6
186.62 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6
186.63 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
186.64 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
186.65 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
186.66 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
186.67 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
186.68 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
186.69 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
186.7 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
186.71 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
186.72 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
186.73 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6
186.74 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6
186.75 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
186.76 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6
186.77 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6
186.78 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6
186.79 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6
186.8 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6
186.81 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6
186.82 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6
186.83 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6
186.84 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6
186.85 | 60 | 28.8 | 5.471 | 61.6
186.86 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6
186.87 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6
186.88 | 60 | 28.8 | 5.4714 | 61.6
186.89 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6
186.9 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6
186.91 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6
186.92 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6
186.93 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6
186.94 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6
186.95 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.6
186.96 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6
186.97 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6
186.98 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6
186.99 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6
187 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.6
187.01 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6
187.02 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6
187.03 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6
187.04 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6
187.05 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6
187.06 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6
187.07 | 60 | 28.8 | 5.4732 | 61.6
187.08 | 60 | 28.8 | 5.4733 | 61.6
187.09 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6
187.1 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6
187.11 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6
187.12 | 60 | 28.8 | 5.4736 | 61.6
187.13 | 60 | 28.8 | 5.4737 | 61.6
187.14 | 60 | 28.8 | 5.4738 | 61.6
187.15 | 60 | 28.8 | 5.4739 | 61.6
187.16 | 60 | 28.8 | 5.474 | 61.6
187.17 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6
187.18 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6
187.19 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6
187.2 | 60 | 28.8 | 5.4743 | 61.6
187.21 | 60 | 28.8 | 5.4744 | 61.6
187.22 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6
187.23 | 60 | 28.8 | 5.4746 | 61.6
187.24 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6
187.25 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6
187.26 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6
187.27 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6
187.28 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6
187.29 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6
187.3 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6
187.31 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
187.32 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
187.33 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
187.34 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
187.35 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
187.36 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
187.37 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
187.38 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6
187.39 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6
187.4 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6
187.41 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6
187.42 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6
187.43 | 60 | 28.8 | 5.4746 | 61.6
187.44 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6
187.45 | 60 | 28.8 | 5.4744 | 61.6
187.46 | 60 | 28.8 | 5.4742 | 61.6
187.47 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6
187.48 | 60 | 28.8 | 5.4739 | 61.6
187.49 | 60 | 28.8 | 5.4737 | 61.6
187.5 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6
187.51 | 60 | 28.8 | 5.4733 | 61.6
187.52 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6
187.53 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6
187.54 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6
187.55 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6
187.56 | 60 | 28.8 | 5.4722 | 61.6
187.57 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6
187.58 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.6
187.59 | 60 | 28.8 | 5.4714 | 61.6
187.6 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6
187.61 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6
187.62 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6
187.63 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6
187.64 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6
187.65 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6
187.66 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
187.67 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6
187.68 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
187.69 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
187.7 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
187.71 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
187.72 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
187.73 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
187.74 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
187.75 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
187.76 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
187.77 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
187.78 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
187.79 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
187.8 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
187.81 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
187.82 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
187.83 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
187.84 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
187.85 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
187.86 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
187.87 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
187.88 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
187.89 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
187.9 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
187.91 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
187.92 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
187.93 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
187.94 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
187.95 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
187.96 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
187.97 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
187.98 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
187.99 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
188 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
188.01 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
188.02 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
188.03 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
188.04 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
188.05 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
188.06 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
188.07 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
188.08 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
188.09 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
188.1 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
188.11 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6
188.12 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
188.13 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6
188.14 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6
188.15 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6
188.16 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6
188.17 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6
188.18 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6
188.19 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6
188.2 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6
188.21 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6
188.22 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.23 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.24 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.25 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.26 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.27 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.28 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.29 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.3 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
188.31 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6
188.32 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6
188.33 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6
188.34 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6
188.35 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6
188.36 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6
188.37 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6
188.38 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6
188.39 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6
188.4 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
188.41 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
188.42 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
188.43 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6
188.44 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
188.45 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
188.46 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
188.47 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
188.48 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
188.49 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
188.5 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
188.51 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
188.52 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
188.53 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
188.54 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
188.55 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
188.56 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
188.57 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
188.58 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
188.59 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
188.6 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6
188.61 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
188.62 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
188.63 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
188.64 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
188.65 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
188.66 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
188.67 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
188.68 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
188.69 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
188.7 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
188.71 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
188.72 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
188.73 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
188.74 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
188.75 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
188.76 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
188.77 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
188.78 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
188.79 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
188.8 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
188.81 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
188.82 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
188.83 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
188.84 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
188.85 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
188.86 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
188.87 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
188.88 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
188.89 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
188.9 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
188.91 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
188.92 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
188.93 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
188.94 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
188.95 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
188.96 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
188.97 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
188.9805 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
188.99 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
189 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
189.01 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
189.02 | 60 | 28.8 | 5.4681 | 61.6
189.03 | 60 | 28.8 | 5.4682 | 61.6
189.04 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
189.05 | 60 | 28.8 | 5.4684 | 61.6
189.06 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
189.07 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
189.08 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
189.09 | 60 | 28.8 | 5.4687 | 61.6
189.1 | 60 | 28.8 | 5.4688 | 61.6
189.11 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
189.12 | 60 | 28.8 | 5.469 | 61.6
189.13 | 60 | 28.8 | 5.4691 | 61.6
189.14 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
189.15 | 60 | 28.8 | 5.4693 | 61.6
189.16 | 60 | 28.8 | 5.4694 | 61.6
189.17 | 60 | 28.8 | 5.4695 | 61.6
189.18 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
189.19 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
189.2 | 60 | 28.8 | 5.4697 | 61.6
189.21 | 60 | 28.8 | 5.4698 | 61.6
189.22 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
189.23 | 60 | 28.8 | 5.47 | 61.6
189.24 | 60 | 28.8 | 5.4701 | 61.6
189.25 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6
189.26 | 60 | 28.8 | 5.4703 | 61.6
189.27 | 60 | 28.8 | 5.4704 | 61.6
189.28 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6
189.29 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.6
189.3 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.6
189.31 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6
189.32 | 60 | 28.8 | 5.4709 | 61.6
189.33 | 60 | 28.8 | 5.471 | 61.6
189.34 | 60 | 28.8 | 5.4711 | 61.6
189.35 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6
189.36 | 60 | 28.8 | 5.4713 | 61.6
189.37 | 60 | 28.8 | 5.4714 | 61.6
189.38 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6
189.39 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.6
189.4 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6
189.41 | 60 | 28.8 | 5.4719 | 61.6
189.42 | 60 | 28.8 | 5.472 | 61.6
189.43 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.6
189.44 | 60 | 28.8 | 5.4723 | 61.6
189.45 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6
189.46 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.6
189.47 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6
189.48 | 60 | 28.8 | 5.4728 | 61.6
189.49 | 60 | 28.8 | 5.4729 | 61.6
189.5 | 60 | 28.8 | 5.4731 | 61.6
189.51 | 60 | 28.8 | 5.4732 | 61.6
189.52 | 60 | 28.8 | 5.4734 | 61.6
189.53 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6
189.54 | 60 | 28.8 | 5.4737 | 61.6
189.55 | 60 | 28.8 | 5.4738 | 61.6
189.56 | 60 | 28.8 | 5.474 | 61.6
189.57 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6
189.58 | 60 | 28.8 | 5.4743 | 61.6
189.59 | 60 | 28.8 | 5.4744 | 61.6
189.6 | 60 | 28.8 | 5.4746 | 61.6
189.61 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6
189.62 | 60 | 28.8 | 5.4748 | 61.6
189.63 | 60 | 28.8 | 5.475 | 61.6
189.64 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
189.65 | 60 | 28.8 | 5.4752 | 61.6
189.66 | 60 | 28.8 | 5.4753 | 61.6
189.67 | 60 | 28.8 | 5.4755 | 61.6
189.68 | 60 | 28.8 | 5.4756 | 61.6
189.69 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6
189.7 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6
189.71 | 60 | 28.8 | 5.4758 | 61.6
189.72 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6
189.73 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6
189.74 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6
189.75 | 60 | 28.8 | 5.476 | 61.6
189.76 | 60 | 28.8 | 5.476 | 61.6
189.77 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6
189.78 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6
189.79 | 60 | 28.8 | 5.4759 | 61.6
189.8 | 60 | 28.8 | 5.4758 | 61.6
189.81 | 60 | 28.8 | 5.4757 | 61.6
189.82 | 60 | 28.8 | 5.4756 | 61.6
189.83 | 60 | 28.8 | 5.4755 | 61.6
189.84 | 60 | 28.8 | 5.4754 | 61.6
189.85 | 60 | 28.8 | 5.4753 | 61.6
189.86 | 60 | 28.8 | 5.4751 | 61.6
189.87 | 60 | 28.8 | 5.4749 | 61.6
189.88 | 60 | 28.8 | 5.4747 | 61.6
189.89 | 60 | 28.8 | 5.4745 | 61.6
189.9 | 60 | 28.8 | 5.4743 | 61.6
189.91 | 60 | 28.8 | 5.4741 | 61.6
189.92 | 60 | 28.8 | 5.4738 | 61.6
189.93 | 60 | 28.8 | 5.4735 | 61.6
189.94 | 60 | 28.8 | 5.4733 | 61.6
189.95 | 60 | 28.8 | 5.473 | 61.6
189.96 | 60 | 28.8 | 5.4727 | 61.6
189.97 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.6
189.98 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.6
189.99 | 60 | 28.8 | 5.4718 | 61.6
190 | 60 | 28.8 | 5.4715 | 61.6
190.01 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.6
190.02 | 60 | 28.8 | 5.4708 | 61.6
190.03 | 60 | 28.8 | 5.4705 | 61.6
190.04 | 60 | 28.8 | 5.4702 | 61.6
190.05 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
190.06 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.6
190.07 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
190.08 | 60 | 28.8 | 5.4689 | 61.6
190.09 | 60 | 28.8 | 5.4686 | 61.6
190.1 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.6
190.11 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
190.12 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
190.13 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
190.14 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
190.15 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
190.16 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
190.17 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
190.18 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
190.19 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
190.2 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
190.21 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
190.22 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
190.23 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
190.24 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
190.25 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
190.26 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
190.27 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
190.28 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
190.29 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
190.3 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
190.31 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
190.32 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
190.33 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
190.34 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
190.35 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
190.36 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
190.37 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
190.38 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6
190.39 | 60 | 28.8 | 5.46 | 61.6
190.4 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6
190.41 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6
190.42 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6
190.43 | 60 | 28.8 | 5.4588 | 61.6
190.44 | 60 | 28.8 | 5.4586 | 61.6
190.45 | 60 | 28.8 | 5.4583 | 61.6
190.46 | 60 | 28.8 | 5.458 | 61.6
190.47 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6
190.48 | 60 | 28.8 | 5.4575 | 61.6
190.49 | 60 | 28.8 | 5.4572 | 61.6
190.5 | 60 | 28.8 | 5.457 | 61.6
190.51 | 60 | 28.8 | 5.4568 | 61.6
190.52 | 60 | 28.8 | 5.4565 | 61.6
190.53 | 60 | 28.8 | 5.4563 | 61.6
190.54 | 60 | 28.8 | 5.4561 | 61.6
190.55 | 60 | 28.8 | 5.4559 | 61.6
190.56 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6
190.57 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6
190.58 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6
190.59 | 60 | 28.8 | 5.4553 | 61.6
190.6 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6
190.61 | 60 | 28.8 | 5.4551 | 61.6
190.62 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6
190.63 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6
190.64 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6
190.65 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6
190.66 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6
190.67 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6
190.68 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6
190.69 | 60 | 28.8 | 5.4548 | 61.6
190.7 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6
190.71 | 60 | 28.8 | 5.4549 | 61.6
190.72 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6
190.73 | 60 | 28.8 | 5.455 | 61.6
190.74 | 60 | 28.8 | 5.4551 | 61.6
190.75 | 60 | 28.8 | 5.4552 | 61.6
190.76 | 60 | 28.8 | 5.4553 | 61.6
190.77 | 60 | 28.8 | 5.4554 | 61.6
190.78 | 60 | 28.8 | 5.4556 | 61.6
190.79 | 60 | 28.8 | 5.4557 | 61.6
190.8 | 60 | 28.8 | 5.4558 | 61.6
190.81 | 60 | 28.8 | 5.456 | 61.6
190.82 | 60 | 28.8 | 5.4561 | 61.6
190.83 | 60 | 28.8 | 5.4563 | 61.6
190.84 | 60 | 28.8 | 5.4564 | 61.6
190.85 | 60 | 28.8 | 5.4566 | 61.6
190.86 | 60 | 28.8 | 5.4568 | 61.6
190.87 | 60 | 28.8 | 5.4569 | 61.6
190.88 | 60 | 28.8 | 5.4571 | 61.6
190.89 | 60 | 28.8 | 5.4572 | 61.6
190.9 | 60 | 28.8 | 5.4574 | 61.6
190.91 | 60 | 28.8 | 5.4576 | 61.6
190.92 | 60 | 28.8 | 5.4577 | 61.6
190.93 | 60 | 28.8 | 5.4579 | 61.6
190.94 | 60 | 28.8 | 5.458 | 61.6
190.95 | 60 | 28.8 | 5.4582 | 61.6
190.96 | 60 | 28.8 | 5.4583 | 61.6
190.97 | 60 | 28.8 | 5.4585 | 61.6
190.98 | 60 | 28.8 | 5.4586 | 61.6
190.99 | 60 | 28.8 | 5.4587 | 61.6
191 | 60 | 28.8 | 5.4589 | 61.6
191.01 | 60 | 28.8 | 5.459 | 61.6
191.02 | 60 | 28.8 | 5.4591 | 61.6
191.03 | 60 | 28.8 | 5.4593 | 61.6
191.04 | 60 | 28.8 | 5.4594 | 61.6
191.05 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.6
191.06 | 60 | 28.8 | 5.4596 | 61.6
191.07 | 60 | 28.8 | 5.4597 | 61.6
191.08 | 60 | 28.8 | 5.4598 | 61.6
191.09 | 60 | 28.8 | 5.4599 | 61.6
191.1 | 60 | 28.8 | 5.4601 | 61.6
191.11 | 60 | 28.8 | 5.4602 | 61.6
191.12 | 60 | 28.8 | 5.4603 | 61.6
191.13 | 60 | 28.8 | 5.4604 | 61.6
191.14 | 60 | 28.8 | 5.4605 | 61.6
191.15 | 60 | 28.8 | 5.4606 | 61.6
191.16 | 60 | 28.8 | 5.4607 | 61.6
191.17 | 60 | 28.8 | 5.4608 | 61.6
191.18 | 60 | 28.8 | 5.4609 | 61.6
191.19 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
191.2 | 60 | 28.8 | 5.461 | 61.6
191.21 | 60 | 28.8 | 5.4611 | 61.6
191.22 | 60 | 28.8 | 5.4612 | 61.6
191.23 | 60 | 28.8 | 5.4613 | 61.6
191.24 | 60 | 28.8 | 5.4614 | 61.6
191.2495 | 60 | 28.8 | 5.4615 | 61.6
191.2595 | 60 | 28.8 | 5.4616 | 61.6
191.27 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
191.2795 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
191.2895 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6
191.3 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
191.3095 | 60 | 28.8 | 5.462 | 61.6
191.3195 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
191.3295 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.6
191.3395 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
191.3495 | 60 | 28.8 | 5.4624 | 61.6
191.3595 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
191.3695 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
191.3795 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
191.3895 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
191.3995 | 60 | 28.8 | 5.4628 | 61.6
191.4095 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
191.4195 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
191.4295 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
191.4395 | 60 | 28.8 | 5.4631 | 61.6
191.4495 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
191.4595 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
191.4695 | 60 | 28.8 | 5.4633 | 61.6
191.4795 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
191.4895 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
191.4995 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
191.5095 | 60 | 28.8 | 5.4636 | 61.6
191.5195 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
191.5295 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
191.5395 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
191.5495 | 60 | 28.8 | 5.4638 | 61.6
191.5595 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
191.5695 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
191.5795 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
191.5895 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
191.5995 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
191.6095 | 60 | 28.8 | 5.4641 | 61.6
191.6195 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
191.6295 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
191.6395 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
191.6495 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
191.6595 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
191.6695 | 60 | 28.8 | 5.4643 | 61.6
191.6795 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
191.6895 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
191.6995 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
191.7095 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
191.7195 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
191.7295 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
191.7395 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
191.7495 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
191.7595 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
191.7695 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.6
191.7795 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
191.7895 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
191.7995 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
191.8095 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
191.8195 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
191.8295 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
191.8395 | 60 | 28.8 | 5.4648 | 61.6
191.8495 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
191.8595 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
191.8695 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
191.8795 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
191.8895 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
191.8995 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
191.9095 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
191.9195 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
191.9295 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
191.9395 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
191.9495 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
191.9595 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
191.9695 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
191.9795 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
191.9895 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
191.9995 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
192.0095 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
192.0195 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
192.0295 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
192.0395 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
192.0495 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
192.0595 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
192.0695 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
192.0795 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
192.0895 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
192.0995 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
192.1095 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
192.1195 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
192.1295 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
192.1395 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
192.1495 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
192.1595 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
192.1695 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
192.1795 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
192.1895 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
192.1995 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
192.2095 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
192.2195 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
192.2295 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
192.2395 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
192.2495 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
192.2595 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
192.2695 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
192.2795 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
192.2895 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
192.2995 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
192.3095 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
192.3195 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
192.3295 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.3395 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.3495 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.3595 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.3695 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.3795 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.3895 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.3995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
192.4095 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
192.4195 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
192.4295 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
192.4395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
192.4495 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
192.4595 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
192.4695 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
192.4795 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
192.4895 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
192.4995 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
192.5095 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
192.5195 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
192.53 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
192.5395 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
192.5495 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
192.5595 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
192.5695 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
192.5795 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
192.5895 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
192.5995 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
192.6095 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
192.6195 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
192.6295 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
192.6395 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
192.6495 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
192.6595 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
192.6695 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
192.6795 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
192.6895 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
192.6995 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
192.7095 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
192.7195 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
192.7295 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
192.7395 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
192.7495 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
192.7595 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
192.7695 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.7795 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.7895 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.7995 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.8095 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.8195 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.8295 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.8395 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.8495 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.8595 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
192.8695 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.8795 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.89 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.8995 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9095 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9195 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9295 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9395 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9495 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9595 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9695 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
192.9795 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
192.9895 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
192.9995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
193.0095 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
193.0195 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
193.0295 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
193.0395 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.0495 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.0595 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.0695 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.0795 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.0895 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.0995 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.1095 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.1195 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.1295 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.1395 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.1495 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.1595 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.1695 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.1795 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.1895 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.1995 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2095 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2195 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2295 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2395 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2495 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2595 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2695 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2795 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2895 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.2995 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.3095 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.3195 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.3295 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.3395 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.3495 | 60 | 28.8 | 5.468 | 61.6
193.3595 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.3695 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.3795 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.3895 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.3995 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
193.4095 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.4195 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.4295 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.4395 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
193.4495 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.4595 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.4695 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.4795 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
193.4895 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
193.4995 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
193.5095 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
193.5195 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
193.5295 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
193.5395 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
193.5495 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
193.5595 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
193.5695 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
193.5795 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
193.5895 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
193.5995 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
193.6095 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
193.6195 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
193.6295 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
193.6395 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
193.6495 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
193.6595 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
193.6695 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
193.6795 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
193.6895 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
193.6995 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
193.7095 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
193.7195 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
193.7295 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
193.7395 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
193.7495 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
193.7595 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
193.7695 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
193.7795 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
193.7895 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
193.7995 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
193.8095 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
193.8195 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
193.8295 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
193.8395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
193.8495 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
193.8595 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
193.8695 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
193.8795 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
193.8895 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
193.8995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
193.9095 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
193.9195 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
193.9295 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
193.9395 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
193.9495 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
193.9595 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
193.9695 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
193.9795 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
193.9895 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
193.9995 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0095 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0195 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0295 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0395 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0495 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0595 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0695 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0795 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0895 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.0995 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.1095 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
194.1195 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
194.1295 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
194.14 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
194.1495 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
194.1595 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
194.1695 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
194.1795 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
194.1895 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
194.1995 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
194.2095 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
194.2195 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
194.2295 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
194.2395 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
194.249 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
194.259 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
194.269 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
194.2795 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
194.289 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
194.299 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
194.309 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
194.319 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
194.329 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
194.339 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
194.349 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
194.359 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
194.369 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
194.379 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
194.389 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
194.399 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
194.409 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
194.419 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
194.429 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
194.439 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
194.449 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
194.459 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
194.469 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
194.479 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
194.489 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
194.499 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
194.509 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
194.519 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
194.529 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
194.539 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
194.549 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
194.559 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
194.569 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
194.5795 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
194.589 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
194.599 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.609 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.619 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.629 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.639 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.649 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.659 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.669 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.679 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.689 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.699 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.709 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.719 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.729 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.739 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.749 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.759 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.769 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.779 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.789 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.799 | 60 | 28.8 | 5.4679 | 61.6
194.809 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.819 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.829 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.839 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.849 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.859 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
194.869 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.879 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.889 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.899 | 60 | 28.8 | 5.4677 | 61.6
194.909 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
194.919 | 60 | 28.8 | 5.4676 | 61.6
194.929 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
194.939 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
194.949 | 60 | 28.8 | 5.4675 | 61.6
194.959 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
194.969 | 60 | 28.8 | 5.4674 | 61.6
194.979 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
194.989 | 60 | 28.8 | 5.4673 | 61.6
194.999 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
195.009 | 60 | 28.8 | 5.4672 | 61.6
195.019 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
195.029 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
195.039 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
195.049 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
195.059 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
195.069 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
195.079 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
195.089 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
195.099 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
195.109 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
195.119 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
195.129 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
195.139 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
195.149 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
195.159 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
195.169 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
195.179 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
195.189 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
195.199 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
195.209 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
195.219 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
195.229 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
195.2395 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
195.249 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
195.259 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
195.269 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
195.279 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
195.289 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
195.299 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
195.309 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
195.319 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
195.329 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
195.339 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
195.349 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
195.359 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
195.369 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
195.3795 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
195.389 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
195.399 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
195.409 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
195.419 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
195.429 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
195.439 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
195.449 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
195.4595 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
195.469 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
195.479 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.489 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.499 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.509 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.519 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.529 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.539 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.549 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.559 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.569 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.579 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.589 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.599 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.609 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.619 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.629 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.639 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.649 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.659 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.669 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.679 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.689 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.699 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.709 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.719 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.729 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.739 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.749 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.759 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.769 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.779 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.789 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
195.799 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.809 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.819 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.829 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.839 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.849 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.859 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.869 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.879 | 60 | 28.8 | 5.4652 | 61.6
195.889 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.899 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.909 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.919 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.929 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.939 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
195.949 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.959 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.969 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.979 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
195.9895 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
195.999 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
196.009 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
196.019 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
196.029 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
196.039 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
196.049 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
196.059 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
196.069 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
196.079 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
196.089 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
196.099 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
196.109 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
196.119 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
196.129 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
196.139 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
196.149 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
196.159 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
196.169 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
196.179 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
196.189 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
196.199 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
196.209 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
196.219 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
196.229 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
196.239 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
196.249 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
196.259 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
196.269 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
196.279 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
196.289 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
196.299 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
196.309 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
196.319 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
196.329 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
196.339 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
196.349 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
196.359 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
196.369 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
196.379 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
196.389 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
196.399 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
196.409 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
196.419 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
196.429 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
196.439 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
196.449 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.459 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.469 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.479 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.489 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.499 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.509 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.519 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.529 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.539 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.549 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.559 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.569 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.579 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.589 | 60 | 28.8 | 5.4671 | 61.6
196.599 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.609 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.619 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.629 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.639 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.649 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
196.659 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
196.669 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
196.679 | 60 | 28.8 | 5.4669 | 61.6
196.689 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
196.699 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
196.709 | 60 | 28.8 | 5.4668 | 61.6
196.7195 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
196.729 | 60 | 28.8 | 5.4667 | 61.6
196.739 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.6
196.7495 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
196.759 | 60 | 28.8 | 5.4665 | 61.6
196.769 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
196.779 | 60 | 28.8 | 5.4664 | 61.6
196.789 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
196.799 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
196.809 | 60 | 28.8 | 5.4662 | 61.6
196.819 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
196.8295 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
196.839 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
196.849 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
196.859 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
196.869 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
196.879 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
196.889 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
196.899 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
196.909 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
196.919 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
196.929 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
196.939 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
196.949 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
196.959 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
196.969 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
196.979 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
196.989 | 60 | 28.8 | 5.4654 | 61.6
196.999 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
197.009 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
197.019 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
197.029 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
197.039 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
197.049 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
197.059 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
197.069 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
197.079 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
197.089 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
197.099 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
197.109 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
197.119 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
197.129 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
197.139 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
197.149 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
197.159 | 60 | 28.8 | 5.4661 | 61.6
197.169 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
197.179 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
197.189 | 60 | 28.8 | 5.466 | 61.6
197.199 | 60 | 28.8 | 5.4659 | 61.6
197.209 | 60 | 28.8 | 5.4658 | 61.6
197.219 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
197.229 | 60 | 28.8 | 5.4656 | 61.6
197.239 | 60 | 28.8 | 5.4655 | 61.6
197.249 | 60 | 28.8 | 5.4653 | 61.6
197.259 | 60 | 28.8 | 5.4651 | 61.6
197.269 | 60 | 28.8 | 5.4649 | 61.6
197.279 | 60 | 28.8 | 5.4647 | 61.6
197.289 | 60 | 28.8 | 5.4645 | 61.6
197.299 | 60 | 28.8 | 5.4642 | 61.6
197.309 | 60 | 28.8 | 5.464 | 61.6
197.319 | 60 | 28.8 | 5.4637 | 61.6
197.329 | 60 | 28.8 | 5.4635 | 61.6
197.339 | 60 | 28.8 | 5.4632 | 61.6
197.349 | 60 | 28.8 | 5.4629 | 61.6
197.359 | 60 | 28.8 | 5.4627 | 61.6
197.369 | 60 | 28.8 | 5.4625 | 61.6
197.379 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
197.389 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
197.399 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6
197.409 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
197.419 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
197.429 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
197.439 | 60 | 28.8 | 5.4617 | 61.6
197.449 | 60 | 28.8 | 5.4618 | 61.6
197.459 | 60 | 28.8 | 5.4619 | 61.6
197.469 | 60 | 28.8 | 5.4621 | 61.6
197.479 | 60 | 28.8 | 5.4623 | 61.6
197.489 | 60 | 28.8 | 5.4626 | 61.6
197.499 | 60 | 28.8 | 5.463 | 61.6
197.509 | 60 | 28.8 | 5.4634 | 61.6
197.519 | 60 | 28.8 | 5.4639 | 61.6
197.529 | 60 | 28.8 | 5.4644 | 61.6
197.539 | 60 | 28.8 | 5.465 | 61.6
197.549 | 60 | 28.8 | 5.4657 | 61.6
197.559 | 60 | 28.8 | 5.4663 | 61.6
197.569 | 60 | 28.8 | 5.467 | 61.6
197.579 | 60 | 28.8 | 5.4678 | 61.6
197.589 | 60 | 28.8 | 5.4685 | 61.6
197.599 | 60 | 28.8 | 5.4692 | 61.6
197.609 | 60 | 28.8 | 5.4699 | 61.6
197.619 | 60 | 28.8 | 5.4706 | 61.8
197.629 | 60 | 28.8 | 5.4712 | 61.8
197.639 | 60 | 28.8 | 5.4717 | 61.8
197.649 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.8
197.659 | 60 | 28.8 | 5.4724 | 61.8
197.669 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.8
197.679 | 60 | 28.8 | 5.4726 | 61.8
197.689 | 60 | 28.8 | 5.4725 | 61.8
197.699 | 60 | 28.8 | 5.4721 | 61.8
197.709 | 60 | 28.8 | 5.4716 | 61.8
197.719 | 60 | 28.8 | 5.4707 | 61.8
197.729 | 60 | 28.8 | 5.4696 | 61.8
197.739 | 60 | 28.8 | 5.4683 | 61.8
197.749 | 60 | 28.8 | 5.4666 | 61.8
197.759 | 60 | 28.8 | 5.4646 | 61.8
197.769 | 60 | 28.8 | 5.4622 | 61.8
197.779 | 60 | 28.8 | 5.4595 | 61.8
197.789 | 60 | 28.8 | 5.4565 | 61.8
197.799 | 60 | 28.8 | 5.453 | 61.8
197.809 | 60 | 28.8 | 5.4492 | 61.8
197.819 | 60 | 28.8 | 5.445 | 61.8
197.829 | 60 | 28.8 | 5.4404 | 61.8
197.839 | 60 | 28.8 | 5.4354 | 61.8
197.849 | 60 | 28.8 | 5.43 | 61.8
197.859 | 60 | 28.8 | 5.4242 | 61.8
197.869 | 60 | 28.8 | 5.418 | 61.8
197.879 | 60 | 28.8 | 5.4114 | 61.8
197.889 | 60 | 28.8 | 5.4044 | 61.8
197.899 | 60 | 28.8 | 5.3972 | 61.8
197.909 | 60 | 28.8 | 5.3895 | 61.8
197.919 | 60 | 28.8 | 5.3816 | 61.8
197.929 | 60 | 28.8 | 5.3733 | 61.8
197.939 | 60 | 28.8 | 5.3647 | 61.8
197.949 | 60 | 28.8 | 5.3559 | 61.8
197.959 | 60 | 28.8 | 5.3469 | 61.8
197.9685 | 60 | 28.8 | 5.3376 | 61.8
197.9785 | 60 | 28.8 | 5.3281 | 61.8
197.989 | 60 | 28.8 | 5.3184 | 61.8
197.9985 | 60 | 28.8 | 5.3086 | 61.8
198.0085 | 60 | 28.8 | 5.2987 | 61.8
198.019 | 60 | 28.8 | 5.2887 | 61.8
198.0285 | 60 | 28.8 | 5.2786 | 61.8
198.0385 | 60 | 28.8 | 5.2685 | 61.8
198.0485 | 60 | 28.8 | 5.2583 | 61.8
198.0585 | 60 | 28.8 | 5.2481 | 61.8
198.0685 | 60 | 28.8 | 5.2379 | 61.8
198.0785 | 60 | 28.8 | 5.2277 | 61.8
198.0885 | 60 | 28.8 | 5.2176 | 61.8
198.0985 | 60 | 28.8 | 5.2076 | 61.8
198.1085 | 60 | 28.8 | 5.1976 | 61.8
198.1185 | 60 | 28.8 | 5.1877 | 61.8
198.129 | 60 | 28.8 | 5.1779 | 61.8
198.1385 | 60 | 28.8 | 5.1683 | 61.8
198.1485 | 60 | 28.8 | 5.1587 | 61.8
198.159 | 60 | 28.8 | 5.1493 | 61.8
198.1685 | 60 | 28.8 | 5.14 | 61.8
198.1785 | 60 | 28.8 | 5.1308 | 61.8
198.1885 | 60 | 28.8 | 5.1218 | 61.8
198.1985 | 60 | 28.8 | 5.113 | 61.8
198.2085 | 60 | 28.8 | 5.1042 | 61.8
198.2185 | 60 | 28.8 | 5.0957 | 61.8
198.2285 | 60 | 28.8 | 5.0873 | 61.8
198.2385 | 60 | 28.8 | 5.079 | 61.8
198.2485 | 60 | 28.8 | 5.0709 | 61.8
198.2585 | 60 | 28.8 | 5.063 | 61.8
198.2685 | 60 | 28.8 | 5.0552 | 61.8
198.2785 | 60 | 28.8 | 5.0475 | 61.8
198.2885 | 60 | 28.8 | 5.04 | 61.8
198.2985 | 60 | 28.8 | 5.0327 | 61.8
198.3085 | 60 | 28.8 | 5.0254 | 61.8
198.3185 | 60 | 28.8 | 5.0184 | 61.8
198.3285 | 60 | 28.8 | 5.0114 | 61.8
198.3385 | 60 | 28.8 | 5.0046 | 61.8
198.3485 | 60 | 28.8 | 4.9979 | 61.8
198.3585 | 60 | 28.8 | 4.9913 | 61.8
198.3685 | 60 | 28.8 | 4.9848 | 61.8
198.3785 | 60 | 28.8 | 4.9785 | 61.8
198.3885 | 60 | 28.8 | 4.9722 | 61.8
198.3985 | 60 | 28.8 | 4.9661 | 61.8
198.4085 | 60 | 28.8 | 4.96 | 61.8
198.4185 | 60 | 28.8 | 4.954 | 61.8
198.4285 | 60 | 28.8 | 4.9481 | 61.8
198.4385 | 60 | 28.8 | 4.9422 | 61.8
198.4485 | 60 | 28.8 | 4.9364 | 61.8
198.4585 | 60 | 28.8 | 4.9306 | 61.8
198.4685 | 60 | 28.8 | 4.9248 | 61.8
198.4785 | 60 | 28.8 | 4.9191 | 61.8
198.4885 | 60 | 28.8 | 4.9134 | 61.8
198.4985 | 60 | 28.8 | 4.9076 | 61.8
198.5085 | 60 | 28.8 | 4.9018 | 61.8
198.5185 | 60 | 28.8 | 4.896 | 61.8
198.5285 | 60 | 28.8 | 4.8901 | 61.8
198.5385 | 60 | 28.8 | 4.8842 | 61.8
198.5485 | 60 | 28.8 | 4.8781 | 61.8
198.5585 | 60 | 28.8 | 4.872 | 61.8
198.5685 | 60 | 28.8 | 4.8657 | 61.8
198.5785 | 60 | 28.8 | 4.8593 | 61.8
198.5885 | 60 | 28.8 | 4.8527 | 61.8
198.5985 | 60 | 28.8 | 4.8459 | 61.8
198.6085 | 60 | 28.8 | 4.8389 | 61.8
198.6185 | 60 | 28.8 | 4.8317 | 61.8
198.6285 | 60 | 28.8 | 4.8243 | 61.8
198.6385 | 60 | 28.8 | 4.8167 | 61.8
198.6485 | 60 | 28.8 | 4.8088 | 61.8
198.6585 | 60 | 28.8 | 4.8006 | 61.8
198.6685 | 60 | 28.8 | 4.7922 | 61.8
198.6785 | 60 | 28.8 | 4.7835 | 61.8
198.6885 | 60 | 28.8 | 4.7745 | 61.8
198.6985 | 60 | 28.8 | 4.7652 | 61.8
198.7085 | 60 | 28.8 | 4.7556 | 61.8
198.7185 | 60 | 28.8 | 4.7458 | 61.8
198.7285 | 60 | 28.8 | 4.7356 | 61.8
198.7385 | 60 | 28.8 | 4.7251 | 61.8
198.7485 | 60 | 28.8 | 4.7144 | 61.8
198.7585 | 60 | 28.8 | 4.7033 | 61.8
198.7685 | 60 | 28.8 | 4.692 | 61.8
198.7785 | 60 | 28.8 | 4.6804 | 61.8
198.7885 | 60 | 28.8 | 4.6686 | 61.8
198.7985 | 60 | 28.8 | 4.6565 | 61.8
198.8085 | 60 | 28.8 | 4.6443 | 61.8
198.8185 | 60 | 28.8 | 4.6318 | 61.8
198.8285 | 60 | 28.8 | 4.6191 | 61.8
198.8385 | 60 | 28.8 | 4.6062 | 61.8
198.8485 | 60 | 28.8 | 4.5932 | 61.8
198.8585 | 60 | 28.8 | 4.5801 | 61.8
198.8685 | 60 | 28.8 | 4.5668 | 61.8
198.8785 | 60 | 28.8 | 4.5535 | 61.8
198.8885 | 60 | 28.8 | 4.54 | 61.8
198.8985 | 60 | 28.8 | 4.5266 | 61.8
198.9085 | 60 | 28.8 | 4.5131 | 61.8
198.9185 | 60 | 28.8 | 4.4995 | 61.8
198.9285 | 60 | 28.8 | 4.486 | 61.8
198.9385 | 60 | 28.8 | 4.4725 | 61.8
198.9485 | 60 | 28.8 | 4.4591 | 61.8
198.9585 | 60 | 28.8 | 4.4457 | 61.8
198.9685 | 60 | 28.8 | 4.4324 | 61.8
198.9785 | 60 | 28.8 | 4.4192 | 61.8
198.9885 | 60 | 28.8 | 4.4061 | 61.8
198.9985 | 60 | 28.8 | 4.3931 | 61.8
199.0085 | 60 | 28.8 | 4.3803 | 61.8
199.0185 | 60 | 28.8 | 4.3676 | 61.8
199.0285 | 60 | 28.8 | 4.355 | 61.8
199.0385 | 60 | 28.8 | 4.3426 | 61.8
199.0485 | 60 | 28.8 | 4.3304 | 61.8
199.0585 | 60 | 28.8 | 4.3183 | 61.8
199.0685 | 60 | 28.8 | 4.3064 | 61.8
199.0785 | 60 | 28.8 | 4.2947 | 61.8
199.0885 | 60 | 28.8 | 4.2831 | 61.8
199.0985 | 60 | 28.8 | 4.2718 | 61.8
199.1085 | 60 | 28.8 | 4.2606 | 61.8
199.1185 | 60 | 28.8 | 4.2496 | 61.8
199.1285 | 60 | 28.8 | 4.2387 | 61.8
199.1385 | 60 | 28.8 | 4.2281 | 61.8
199.1485 | 60 | 28.8 | 4.2176 | 61.8
199.1585 | 60 | 28.8 | 4.2072 | 61.8
199.1685 | 60 | 28.8 | 4.197 | 61.8
199.1785 | 60 | 28.8 | 4.187 | 61.8
199.1885 | 60 | 28.8 | 4.1771 | 61.8
199.1985 | 60 | 28.8 | 4.1673 | 61.8
199.2085 | 60 | 28.8 | 4.1577 | 61.8
199.2185 | 60 | 28.8 | 4.1482 | 61.8
199.2285 | 60 | 28.8 | 4.1388 | 61.8
199.2385 | 60 | 28.8 | 4.1295 | 61.8
199.2485 | 60 | 28.8 | 4.1203 | 61.8
199.2585 | 60 | 28.8 | 4.1111 | 61.8
199.2685 | 60 | 28.8 | 4.1021 | 61.8
199.2785 | 60 | 28.8 | 4.0931 | 61.8
199.2885 | 60 | 28.8 | 4.0841 | 61.8
199.2985 | 60 | 28.8 | 4.0752 | 61.8
199.3085 | 60 | 28.8 | 4.0664 | 61.8
199.3185 | 60 | 28.8 | 4.0576 | 61.8
199.3285 | 60 | 28.8 | 4.0487 | 61.8
199.3385 | 60 | 28.8 | 4.0399 | 61.8
199.3485 | 60 | 28.8 | 4.0311 | 61.8
199.3585 | 60 | 28.8 | 4.0223 | 61.8
199.3685 | 60 | 28.8 | 4.0135 | 61.8
199.3785 | 60 | 28.8 | 4.0046 | 61.8
199.3885 | 60 | 28.8 | 3.9957 | 61.8
199.3985 | 60 | 28.8 | 3.9868 | 61.8
199.4085 | 60 | 28.8 | 3.9778 | 61.8
199.4185 | 60 | 28.8 | 3.9688 | 61.8
199.4285 | 60 | 28.8 | 3.9597 | 61.8
199.4385 | 60 | 28.8 | 3.9506 | 61.8
199.4485 | 60 | 28.8 | 3.9414 | 61.8
199.4585 | 60 | 28.8 | 3.9321 | 61.8
199.4685 | 60 | 28.8 | 3.9228 | 61.8
199.4785 | 60 | 28.8 | 3.9133 | 61.8
199.4885 | 60 | 28.8 | 3.9039 | 61.8
199.4985 | 60 | 28.8 | 3.8943 | 61.8
199.5085 | 60 | 28.8 | 3.8847 | 61.8
199.5185 | 60 | 28.8 | 3.875 | 61.8
199.5285 | 60 | 28.8 | 3.8652 | 61.8
199.5385 | 60 | 28.8 | 3.8554 | 61.8
199.5485 | 60 | 28.8 | 3.8455 | 61.8
199.5585 | 60 | 28.8 | 3.8355 | 61.8
199.5685 | 60 | 28.8 | 3.8255 | 61.8
199.5785 | 60 | 28.8 | 3.8154 | 61.8
199.5885 | 60 | 28.8 | 3.8053 | 61.8
199.5985 | 60 | 28.8 | 3.7952 | 61.8
199.6085 | 60 | 28.8 | 3.785 | 61.8
199.6185 | 60 | 28.8 | 3.7748 | 61.8
199.6285 | 60 | 28.8 | 3.7646 | 61.8
199.6385 | 60 | 28.8 | 3.7543 | 61.8
199.6485 | 60 | 28.8 | 3.7441 | 61.8
199.6585 | 60 | 28.8 | 3.7339 | 61.8
199.6685 | 60 | 28.8 | 3.7237 | 61.8
199.6785 | 60 | 28.8 | 3.7135 | 61.8
199.6885 | 60 | 28.8 | 3.7034 | 61.8
199.6985 | 60 | 28.8 | 3.6932 | 61.8
199.7085 | 60 | 28.8 | 3.6832 | 61.8
199.7185 | 60 | 28.8 | 3.6732 | 61.8
199.7285 | 60 | 28.8 | 3.6632 | 61.8
199.7385 | 60 | 28.8 | 3.6533 | 61.8
199.7485 | 60 | 28.8 | 3.6435 | 61.8
199.7585 | 60 | 28.8 | 3.6337 | 61.8
199.7685 | 60 | 28.8 | 3.6241 | 61.8
199.7785 | 60 | 28.8 | 3.6145 | 61.8
199.7885 | 60 | 28.8 | 3.605 | 61.8
199.7985 | 60 | 28.8 | 3.5956 | 61.8
199.8085 | 60 | 28.8 | 3.5863 | 61.8
199.8185 | 60 | 28.8 | 3.5771 | 61.8
199.8285 | 60 | 28.8 | 3.5679 | 61.8
199.8385 | 60 | 28.8 | 3.5589 | 61.8
199.8485 | 60 | 28.8 | 3.55 | 61.8
199.8585 | 60 | 28.8 | 3.5412 | 61.8
199.8685 | 60 | 28.8 | 3.5326 | 61.8
199.8785 | 60 | 28.8 | 3.524 | 61.8
199.8885 | 60 | 28.8 | 3.5155 | 61.8
199.8985 | 60 | 28.8 | 3.5071 | 61.8
199.9085 | 60 | 28.8 | 3.4988 | 61.8
199.9185 | 60 | 28.8 | 3.4906 | 61.8
199.9285 | 60 | 28.8 | 3.4826 | 61.8
199.9385 | 60 | 28.8 | 3.4746 | 61.8
199.9485 | 60 | 28.8 | 3.4667 | 61.8
199.9585 | 60 | 28.8 | 3.4589 | 61.8
199.9685 | 60 | 28.8 | 3.4512 | 61.8
199.9785 | 60 | 28.8 | 3.4436 | 61.8
199.9885 | 60 | 28.8 | 3.4361 | 61.8
199.9985 | 60 | 28.8 | 3.4286 | 61.8
200.0085 | 60 | 28.8 | 3.4213 | 61.8
200.0185 | 60 | 28.8 | 3.414 | 61.8
200.0285 | 60 | 28.8 | 3.4068 | 61.8
200.0385 | 60 | 28.8 | 3.3996 | 61.8
200.0485 | 60 | 28.8 | 3.3926 | 61.8
200.0585 | 60 | 28.8 | 3.3856 | 61.8
200.0685 | 60 | 28.8 | 3.3786 | 61.8
200.0785 | 60 | 28.8 | 3.3718 | 61.8
200.0885 | 60 | 28.8 | 3.365 | 61.8
200.0985 | 60 | 28.8 | 3.3582 | 61.8
200.1085 | 60 | 28.8 | 3.3515 | 61.8
200.1185 | 60 | 28.8 | 3.3449 | 61.8
200.1285 | 60 | 28.8 | 3.3383 | 61.8
200.1385 | 60 | 28.8 | 3.3318 | 61.8
200.1485 | 60 | 28.8 | 3.3253 | 61.8
200.1585 | 60 | 28.8 | 3.3189 | 61.8
200.1685 | 60 | 28.8 | 3.3125 | 61.8
200.1785 | 60 | 28.8 | 3.3062 | 61.8
200.1885 | 60 | 28.8 | 3.2999 | 61.8
200.1985 | 60 | 28.8 | 3.2937 | 61.8
200.2085 | 60 | 28.8 | 3.2875 | 61.8
200.2185 | 60 | 28.8 | 3.2813 | 61.8
200.2285 | 60 | 28.8 | 3.2752 | 61.8
200.2385 | 60 | 28.8 | 3.2691 | 61.8
200.2485 | 60 | 28.8 | 3.263 | 61.8
200.2585 | 60 | 28.8 | 3.257 | 61.8
200.2685 | 60 | 28.8 | 3.251 | 61.8
200.2785 | 60 | 28.8 | 3.2451 | 61.8
200.2885 | 60 | 28.8 | 3.2392 | 61.8
200.2985 | 60 | 28.8 | 3.2333 | 61.8
200.3085 | 60 | 28.8 | 3.2274 | 61.8
200.3185 | 60 | 28.8 | 3.2216 | 61.8
200.3285 | 60 | 28.8 | 3.2158 | 61.8
200.3385 | 60 | 28.8 | 3.21 | 61.8
200.3485 | 60 | 28.8 | 3.2042 | 61.8
200.3585 | 60 | 28.8 | 3.1985 | 61.8
200.3685 | 60 | 28.8 | 3.1928 | 61.8
200.3785 | 60 | 28.8 | 3.1871 | 61.8
200.3885 | 60 | 28.8 | 3.1815 | 61.8
200.3985 | 60 | 28.8 | 3.1759 | 61.8
200.4085 | 60 | 28.8 | 3.1703 | 61.8
200.4185 | 60 | 28.8 | 3.1647 | 61.8
200.4285 | 60 | 28.8 | 3.1592 | 61.8
200.4385 | 60 | 28.8 | 3.1537 | 61.8
200.4485 | 60 | 28.8 | 3.1482 | 61.8
200.4585 | 60 | 28.8 | 3.1427 | 61.8
200.4685 | 60 | 28.8 | 3.1373 | 61.8
200.4785 | 60 | 28.8 | 3.1319 | 61.8
200.4885 | 60 | 28.8 | 3.1265 | 61.8
200.4985 | 60 | 28.8 | 3.1212 | 61.8
200.5085 | 60 | 28.8 | 3.1159 | 61.8
200.5185 | 60 | 28.8 | 3.1106 | 61.8
200.5285 | 60 | 28.8 | 3.1054 | 61.8
200.5385 | 60 | 28.8 | 3.1002 | 61.8
200.5485 | 60 | 28.8 | 3.095 | 61.8
200.5585 | 60 | 28.8 | 3.0899 | 61.8
200.5685 | 60 | 28.8 | 3.0848 | 61.8
200.5785 | 60 | 28.8 | 3.0797 | 61.8
200.5885 | 60 | 28.8 | 3.0747 | 61.8
200.5985 | 60 | 28.8 | 3.0698 | 61.8
200.6085 | 60 | 28.8 | 3.0649 | 61.8
200.6185 | 60 | 28.8 | 3.06 | 61.8
200.6285 | 60 | 28.8 | 3.0551 | 61.8
200.6385 | 60 | 28.8 | 3.0504 | 61.8
200.6485 | 60 | 28.8 | 3.0456 | 61.8
200.6585 | 60 | 28.8 | 3.0409 | 61.8
200.6685 | 60 | 28.8 | 3.0363 | 61.8
200.6785 | 60 | 28.8 | 3.0317 | 61.8
200.6885 | 60 | 28.8 | 3.0271 | 61.8
200.6985 | 60 | 28.8 | 3.0226 | 61.8
200.7085 | 60 | 28.8 | 3.0182 | 61.8
200.7185 | 60 | 28.8 | 3.0138 | 61.8
200.7285 | 60 | 28.8 | 3.0094 | 61.8
200.7385 | 60 | 28.8 | 3.0051 | 61.8
200.7485 | 60 | 28.8 | 3.0008 | 61.8
200.7585 | 60 | 28.8 | 2.9966 | 61.8
200.7685 | 60 | 28.8 | 2.9924 | 61.8
200.7785 | 60 | 28.8 | 2.9883 | 61.8
200.7885 | 60 | 28.8 | 2.9842 | 61.8
200.7985 | 60 | 28.8 | 2.9802 | 61.8
200.8085 | 60 | 28.8 | 2.9762 | 61.8
200.8185 | 60 | 28.8 | 2.9723 | 61.8
200.8285 | 60 | 28.8 | 2.9683 | 61.8
200.8385 | 60 | 28.8 | 2.9645 | 61.8
200.8485 | 60 | 28.8 | 2.9606 | 61.8
200.8585 | 60 | 28.8 | 2.9569 | 61.8
200.8685 | 60 | 28.8 | 2.9531 | 61.8
200.8785 | 60 | 28.8 | 2.9494 | 61.8
200.8885 | 60 | 28.8 | 2.9457 | 61.8
200.8985 | 60 | 28.8 | 2.9421 | 61.8
200.9085 | 60 | 28.8 | 2.9384 | 61.8
200.9185 | 60 | 28.8 | 2.9349 | 61.8
200.9285 | 60 | 28.8 | 2.9313 | 61.8
200.9385 | 60 | 28.8 | 2.9278 | 61.8
200.9485 | 60 | 28.8 | 2.9243 | 61.8
200.9585 | 60 | 28.8 | 2.9208 | 61.8
200.9685 | 60 | 28.8 | 2.9174 | 61.8
200.9785 | 60 | 28.8 | 2.9139 | 61.8
200.9885 | 60 | 28.8 | 2.9105 | 61.8
200.9985 | 60 | 28.8 | 2.9072 | 61.8
201.0085 | 60 | 28.8 | 2.9038 | 61.8
201.0185 | 60 | 28.8 | 2.9005 | 61.8
201.0285 | 60 | 28.8 | 2.8972 | 61.8
201.0385 | 60 | 28.8 | 2.8939 | 61.8
201.0485 | 60 | 28.8 | 2.8906 | 61.8
201.0585 | 60 | 28.8 | 2.8874 | 61.8
201.0685 | 60 | 28.8 | 2.8842 | 61.8
201.0785 | 60 | 28.8 | 2.881 | 61.8
201.0885 | 60 | 28.8 | 2.8778 | 61.8
201.0985 | 60 | 28.8 | 2.8746 | 61.8
201.1085 | 60 | 28.8 | 2.8715 | 61.8
201.1185 | 60 | 28.8 | 2.8683 | 61.8
201.1285 | 60 | 28.8 | 2.8652 | 61.8
201.1385 | 60 | 28.8 | 2.8621 | 61.8
201.1485 | 60 | 28.8 | 2.859 | 61.8
201.1585 | 60 | 28.8 | 2.856 | 61.8
201.1685 | 60 | 28.8 | 2.8529 | 61.8
201.1785 | 60 | 28.8 | 2.8499 | 61.8
201.1885 | 60 | 28.8 | 2.8469 | 61.8
201.1985 | 60 | 28.8 | 2.8439 | 61.8
201.2085 | 60 | 28.8 | 2.841 | 61.8
201.2185 | 60 | 28.8 | 2.838 | 61.8
201.2285 | 60 | 28.8 | 2.8351 | 61.8
201.2385 | 60 | 28.8 | 2.8322 | 61.8
201.2485 | 60 | 28.8 | 2.8294 | 61.8
201.2585 | 60 | 28.8 | 2.8265 | 61.8
201.2685 | 60 | 28.8 | 2.8237 | 61.8
201.2785 | 60 | 28.8 | 2.8209 | 61.8
201.2885 | 60 | 28.8 | 2.8181 | 61.8
201.2985 | 60 | 28.8 | 2.8153 | 61.8
201.3085 | 60 | 28.8 | 2.8126 | 61.8
201.3185 | 60 | 28.8 | 2.8099 | 61.8
201.3285 | 60 | 28.8 | 2.8072 | 61.8
201.3385 | 60 | 28.8 | 2.8046 | 61.8
201.3485 | 60 | 28.8 | 2.8019 | 61.8
201.3585 | 60 | 28.8 | 2.7993 | 61.8
201.3685 | 60 | 28.8 | 2.7968 | 61.8
201.3785 | 60 | 28.8 | 2.7942 | 61.8
201.3885 | 60 | 28.8 | 2.7917 | 61.8
201.3985 | 60 | 28.8 | 2.7892 | 61.8
201.4085 | 60 | 28.8 | 2.7867 | 61.8
201.4185 | 60 | 28.8 | 2.7843 | 61.8
201.4285 | 60 | 28.8 | 2.7818 | 61.8
201.4385 | 60 | 28.8 | 2.7794 | 61.8
201.4485 | 60 | 28.8 | 2.7771 | 61.8
201.4585 | 60 | 28.8 | 2.7747 | 61.8
201.4685 | 60 | 28.8 | 2.7724 | 61.8
201.4785 | 60 | 28.8 | 2.7701 | 61.8
201.4885 | 60 | 28.8 | 2.7678 | 61.8
201.4985 | 60 | 28.8 | 2.7656 | 61.8
201.5085 | 60 | 28.8 | 2.7633 | 61.8
201.5185 | 60 | 28.8 | 2.7611 | 61.8
201.5285 | 60 | 28.8 | 2.7589 | 61.8
201.5385 | 60 | 28.8 | 2.7568 | 61.8
201.5485 | 60 | 28.8 | 2.7546 | 61.8
201.5585 | 60 | 28.8 | 2.7525 | 61.8
201.5685 | 60 | 28.8 | 2.7504 | 61.8
201.5785 | 60 | 28.8 | 2.7484 | 61.8
201.5885 | 60 | 28.8 | 2.7463 | 61.8
201.5985 | 60 | 28.8 | 2.7443 | 61.8
201.6085 | 60 | 28.8 | 2.7423 | 61.8
201.6185 | 60 | 28.8 | 2.7403 | 61.8
201.6285 | 60 | 28.8 | 2.7383 | 61.8
201.6385 | 60 | 28.8 | 2.7363 | 61.8
201.6485 | 60 | 28.8 | 2.7344 | 61.8
201.6585 | 60 | 28.8 | 2.7325 | 61.8
201.6685 | 60 | 28.8 | 2.7306 | 61.8
201.6785 | 60 | 28.8 | 2.7287 | 61.8
201.6885 | 60 | 28.8 | 2.7268 | 61.8
201.6985 | 60 | 28.8 | 2.725 | 61.8
201.7085 | 60 | 28.8 | 2.7231 | 61.8
201.7185 | 60 | 28.8 | 2.7213 | 61.8
201.7285 | 60 | 28.8 | 2.7195 | 61.8
201.7385 | 60 | 28.8 | 2.7177 | 61.8
201.7485 | 60 | 28.8 | 2.716 | 61.8
201.7585 | 60 | 28.8 | 2.7142 | 61.8
201.7685 | 60 | 28.8 | 2.7125 | 61.8
201.7785 | 60 | 28.8 | 2.7108 | 61.8
201.7885 | 60 | 28.8 | 2.7091 | 61.8
201.7985 | 60 | 28.8 | 2.7074 | 61.8
201.8085 | 60 | 28.8 | 2.7057 | 61.8
201.8185 | 60 | 28.8 | 2.7041 | 61.8
201.8285 | 60 | 28.8 | 2.7025 | 61.8
201.8385 | 60 | 28.8 | 2.7009 | 61.8
201.8485 | 60 | 28.8 | 2.6993 | 61.8
201.8585 | 60 | 28.8 | 2.6977 | 61.8
201.8685 | 60 | 28.8 | 2.6961 | 61.8
201.8785 | 60 | 28.8 | 2.6946 | 61.8
201.8885 | 60 | 28.8 | 2.693 | 61.8
201.8985 | 60 | 28.8 | 2.6915 | 61.8
201.9085 | 60 | 28.8 | 2.69 | 61.8
201.9185 | 60 | 28.8 | 2.6885 | 61.8
201.9285 | 60 | 28.8 | 2.6871 | 61.8
201.9385 | 60 | 28.8 | 2.6856 | 61.8
201.9485 | 60 | 28.8 | 2.6842 | 61.8
201.9585 | 60 | 28.8 | 2.6827 | 61.8
201.9685 | 60 | 28.8 | 2.6813 | 61.8
201.9785 | 60 | 28.8 | 2.6799 | 61.8
201.9885 | 60 | 28.8 | 2.6785 | 61.8
201.9985 | 60 | 28.8 | 2.6772 | 61.8
202.0085 | 60 | 28.8 | 2.6758 | 61.8
202.0185 | 60 | 28.8 | 2.6745 | 61.8
202.0285 | 60 | 28.8 | 2.6731 | 61.8
202.0385 | 60 | 28.8 | 2.6718 | 61.8
202.0485 | 60 | 28.8 | 2.6705 | 61.8
202.0585 | 60 | 28.8 | 2.6692 | 61.8
202.0685 | 60 | 28.8 | 2.6679 | 61.8
202.0785 | 60 | 28.8 | 2.6666 | 61.8
202.0885 | 60 | 28.8 | 2.6653 | 61.8
202.0985 | 60 | 28.8 | 2.6641 | 61.8
202.1085 | 60 | 28.8 | 2.6628 | 61.8
202.1185 | 60 | 28.8 | 2.6616 | 61.8
202.1285 | 60 | 28.8 | 2.6604 | 61.8
202.1385 | 60 | 28.8 | 2.6592 | 61.8
202.1485 | 60 | 28.8 | 2.658 | 61.8
202.1585 | 60 | 28.8 | 2.6568 | 61.8
202.1685 | 60 | 28.8 | 2.6556 | 61.8
202.1785 | 60 | 28.8 | 2.6544 | 61.8
202.1885 | 60 | 28.8 | 2.6532 | 61.8
202.1985 | 60 | 28.8 | 2.6521 | 61.8
202.2085 | 60 | 28.8 | 2.6509 | 61.8
202.2185 | 60 | 28.8 | 2.6498 | 61.8
202.2285 | 60 | 28.8 | 2.6486 | 61.8
202.2385 | 60 | 28.8 | 2.6475 | 61.8
202.2485 | 60 | 28.8 | 2.6464 | 61.8
202.2585 | 60 | 28.8 | 2.6453 | 61.8
202.2685 | 60 | 28.8 | 2.6442 | 61.8
202.2785 | 60 | 28.8 | 2.6431 | 61.8
202.2885 | 60 | 28.8 | 2.642 | 61.8
202.2985 | 60 | 28.8 | 2.641 | 61.8
202.3085 | 60 | 28.8 | 2.6399 | 61.8
202.3185 | 60 | 28.8 | 2.6389 | 61.8
202.3285 | 60 | 28.8 | 2.6378 | 61.8
202.3385 | 60 | 28.8 | 2.6368 | 61.8
202.3485 | 60 | 28.8 | 2.6358 | 61.8
202.3585 | 60 | 28.8 | 2.6348 | 61.8
202.3685 | 60 | 28.8 | 2.6338 | 61.8
202.3785 | 60 | 28.8 | 2.6328 | 61.8
202.3885 | 60 | 28.8 | 2.6318 | 61.8
202.3985 | 60 | 28.8 | 2.6309 | 61.8
202.4085 | 60 | 28.8 | 2.6299 | 61.8
202.4185 | 60 | 28.8 | 2.629 | 61.8
202.4285 | 60 | 28.8 | 2.628 | 61.8
202.4385 | 60 | 28.8 | 2.6271 | 61.8
202.4485 | 60 | 28.8 | 2.6262 | 61.8
202.4585 | 60 | 28.8 | 2.6253 | 61.8
202.4685 | 60 | 28.8 | 2.6244 | 61.8
202.4785 | 60 | 28.8 | 2.6236 | 61.8
202.4885 | 60 | 28.8 | 2.6227 | 61.8
202.4985 | 60 | 28.8 | 2.6218 | 61.8
202.5085 | 60 | 28.8 | 2.621 | 61.8
202.5185 | 60 | 28.8 | 2.6202 | 61.8
202.5285 | 60 | 28.8 | 2.6193 | 61.8
202.5385 | 60 | 28.8 | 2.6185 | 61.8
202.5485 | 60 | 28.8 | 2.6177 | 61.8
202.5585 | 60 | 28.8 | 2.6169 | 61.8
202.5685 | 60 | 28.8 | 2.6162 | 61.8
202.5785 | 60 | 28.8 | 2.6154 | 61.8
202.5885 | 60 | 28.8 | 2.6146 | 61.8
202.5985 | 60 | 28.8 | 2.6139 | 61.8
202.6085 | 60 | 28.8 | 2.6131 | 61.8
202.6185 | 60 | 28.8 | 2.6124 | 61.8
202.6285 | 60 | 28.8 | 2.6117 | 61.8
202.6385 | 60 | 28.8 | 2.6109 | 61.8
202.6485 | 60 | 28.8 | 2.6102 | 61.8
202.6585 | 60 | 28.8 | 2.6095 | 61.8
202.6685 | 60 | 28.8 | 2.6088 | 61.8
202.6785 | 60 | 28.8 | 2.6081 | 61.8
202.6885 | 60 | 28.8 | 2.6075 | 61.8
202.6985 | 60 | 28.8 | 2.6068 | 61.8
202.7085 | 60 | 28.8 | 2.6061 | 61.8
202.7185 | 60 | 28.8 | 2.6055 | 61.8
202.7285 | 60 | 28.8 | 2.6048 | 61.8
202.7385 | 60 | 28.8 | 2.6042 | 61.8
202.7485 | 60 | 28.8 | 2.6035 | 61.8
202.7585 | 60 | 28.8 | 2.6029 | 61.8
202.7685 | 60 | 28.8 | 2.6022 | 61.8
202.7785 | 60 | 28.8 | 2.6016 | 61.8
202.7885 | 60 | 28.8 | 2.601 | 61.8
202.7985 | 60 | 28.8 | 2.6003 | 61.8
202.8085 | 60 | 28.8 | 2.5997 | 61.8
202.8185 | 60 | 28.8 | 2.5991 | 61.8
202.8285 | 60 | 28.8 | 2.5985 | 61.8
202.8385 | 60 | 28.8 | 2.5979 | 61.8
202.8485 | 60 | 28.8 | 2.5973 | 61.8
202.8585 | 60 | 28.8 | 2.5967 | 61.8
202.8685 | 60 | 28.8 | 2.5961 | 61.8
202.8785 | 60 | 28.8 | 2.5955 | 61.8
202.8885 | 60 | 28.8 | 2.5949 | 61.8
202.8985 | 60 | 28.8 | 2.5944 | 61.8
202.9085 | 60 | 28.8 | 2.5938 | 61.8
202.9185 | 60 | 28.8 | 2.5932 | 61.8
202.9285 | 60 | 28.8 | 2.5926 | 61.8
202.9385 | 60 | 28.8 | 2.5921 | 61.8
202.9485 | 60 | 28.8 | 2.5915 | 61.8
202.9585 | 60 | 28.8 | 2.591 | 61.8
202.9685 | 60 | 28.8 | 2.5904 | 61.8
202.9785 | 60 | 28.8 | 2.5899 | 61.8
202.9885 | 60 | 28.8 | 2.5893 | 61.8
202.9985 | 60 | 28.8 | 2.5888 | 61.8
203.0085 | 60 | 28.8 | 2.5882 | 61.8
203.0185 | 60 | 28.8 | 2.5877 | 61.8
203.0285 | 60 | 28.8 | 2.5872 | 61.8
203.0385 | 60 | 28.8 | 2.5867 | 61.8
203.0485 | 60 | 28.8 | 2.5862 | 61.8
203.0585 | 60 | 28.8 | 2.5857 | 61.8
203.0685 | 60 | 28.8 | 2.5852 | 61.8
203.0785 | 60 | 28.8 | 2.5847 | 61.8
203.0885 | 60 | 28.8 | 2.5842 | 61.8
203.0985 | 60 | 28.8 | 2.5837 | 61.8
203.1085 | 60 | 28.8 | 2.5832 | 61.8
203.1185 | 60 | 28.8 | 2.5827 | 61.8
203.1285 | 60 | 28.8 | 2.5822 | 61.8
203.1385 | 60 | 28.8 | 2.5818 | 61.8
203.1485 | 60 | 28.8 | 2.5813 | 61.8
203.1585 | 60 | 28.8 | 2.5808 | 61.8
203.1685 | 60 | 28.8 | 2.5804 | 61.8
203.1785 | 60 | 28.8 | 2.5799 | 61.8
203.1885 | 60 | 28.8 | 2.5794 | 61.8
203.1985 | 60 | 28.8 | 2.579 | 61.8
203.2085 | 60 | 28.8 | 2.5785 | 61.8
203.2185 | 60 | 28.8 | 2.5781 | 61.8
203.2285 | 60 | 28.8 | 2.5777 | 61.8
203.2385 | 60 | 28.8 | 2.5772 | 61.8
203.2485 | 60 | 28.8 | 2.5768 | 61.8
203.2585 | 60 | 28.8 | 2.5763 | 61.8
203.2685 | 60 | 28.8 | 2.5759 | 61.8
203.2785 | 60 | 28.8 | 2.5755 | 61.8
203.2885 | 60 | 28.8 | 2.575 | 61.8
203.2985 | 60 | 28.8 | 2.5746 | 61.8
203.3085 | 60 | 28.8 | 2.5742 | 61.8
203.3185 | 60 | 28.8 | 2.5738 | 61.8
203.3285 | 60 | 28.8 | 2.5734 | 61.8
203.3385 | 60 | 28.8 | 2.5729 | 61.8
203.3485 | 60 | 28.8 | 2.5725 | 61.8
203.3585 | 60 | 28.8 | 2.5721 | 61.8
203.3685 | 60 | 28.8 | 2.5717 | 61.8
203.3785 | 60 | 28.8 | 2.5713 | 61.8
203.3885 | 60 | 28.8 | 2.5709 | 61.8
203.3985 | 60 | 28.8 | 2.5705 | 61.8
203.4085 | 60 | 28.8 | 2.5701 | 61.8
203.4185 | 60 | 28.8 | 2.5697 | 61.8
203.4285 | 60 | 28.8 | 2.5693 | 61.8
203.4385 | 60 | 28.8 | 2.5689 | 61.8
203.4485 | 60 | 28.8 | 2.5686 | 61.8
203.4585 | 60 | 28.8 | 2.5682 | 61.8
203.4685 | 60 | 28.8 | 2.5678 | 61.8
203.4785 | 60 | 28.8 | 2.5674 | 61.8
203.4885 | 60 | 28.8 | 2.5671 | 61.8
203.4985 | 60 | 28.8 | 2.5667 | 61.8
203.5085 | 60 | 28.8 | 2.5664 | 61.8
203.5185 | 60 | 28.8 | 2.566 | 61.8
203.5285 | 60 | 28.8 | 2.5657 | 61.8
203.5385 | 60 | 28.8 | 2.5653 | 61.8
203.5485 | 60 | 28.8 | 2.565 | 61.8
203.5585 | 60 | 28.8 | 2.5646 | 61.8
203.5685 | 60 | 28.8 | 2.5643 | 61.8
203.5785 | 60 | 28.8 | 2.564 | 61.8
203.5885 | 60 | 28.8 | 2.5637 | 61.8
203.5985 | 60 | 28.8 | 2.5633 | 61.8
203.6085 | 60 | 28.8 | 2.563 | 61.8
203.6185 | 60 | 28.8 | 2.5627 | 61.8
203.6285 | 60 | 28.8 | 2.5624 | 61.8
203.6385 | 60 | 28.8 | 2.5621 | 61.8
203.6485 | 60 | 28.8 | 2.5618 | 61.8
203.6585 | 60 | 28.8 | 2.5615 | 61.8
203.6685 | 60 | 28.8 | 2.5612 | 61.8
203.6785 | 60 | 28.8 | 2.5609 | 61.8
203.6885 | 60 | 28.8 | 2.5607 | 61.8
203.6985 | 60 | 28.8 | 2.5604 | 61.8
203.7085 | 60 | 28.8 | 2.5601 | 61.8
203.7185 | 60 | 28.8 | 2.5598 | 61.8
203.7285 | 60 | 28.8 | 2.5596 | 61.8
203.7385 | 60 | 28.8 | 2.5593 | 61.8
203.7485 | 60 | 28.8 | 2.559 | 61.8
203.7585 | 60 | 28.8 | 2.5588 | 61.8
203.7685 | 60 | 28.8 | 2.5585 | 61.8
203.7785 | 60 | 28.8 | 2.5582 | 61.8
203.7885 | 60 | 28.8 | 2.558 | 61.8
203.7985 | 60 | 28.8 | 2.5577 | 61.8
203.8085 | 60 | 28.8 | 2.5575 | 61.8
203.8185 | 60 | 28.8 | 2.5573 | 61.8
203.8285 | 60 | 28.8 | 2.557 | 61.8
203.8385 | 60 | 28.8 | 2.5568 | 61.8
203.8485 | 60 | 28.8 | 2.5565 | 61.8
203.8585 | 60 | 28.8 | 2.5563 | 61.8
203.8685 | 60 | 28.8 | 2.5561 | 61.8
203.8785 | 60 | 28.8 | 2.5558 | 61.8
203.8885 | 60 | 28.8 | 2.5556 | 61.8
203.8985 | 60 | 28.8 | 2.5554 | 61.8
203.9085 | 60 | 28.8 | 2.5551 | 61.8
203.9185 | 60 | 28.8 | 2.5549 | 61.8
203.9285 | 60 | 28.8 | 2.5547 | 61.8
203.9385 | 60 | 28.8 | 2.5545 | 61.8
203.9485 | 60 | 28.8 | 2.5543 | 61.8
203.9585 | 60 | 28.8 | 2.554 | 61.8
203.9685 | 60 | 28.8 | 2.5538 | 61.8
203.9785 | 60 | 28.8 | 2.5536 | 61.8
203.9885 | 60 | 28.8 | 2.5534 | 61.8
203.9985 | 60 | 28.8 | 2.5532 | 61.8
204.0085 | 60 | 28.8 | 2.553 | 61.8
204.0185 | 60 | 28.8 | 2.5528 | 61.8
204.0285 | 60 | 28.8 | 2.5526 | 61.8
204.0385 | 60 | 28.8 | 2.5523 | 61.8
204.0485 | 60 | 28.8 | 2.5521 | 61.8
204.0585 | 60 | 28.8 | 2.5519 | 61.8
204.0685 | 60 | 28.8 | 2.5517 | 61.8
204.0785 | 60 | 28.8 | 2.5515 | 61.8
204.0885 | 60 | 28.8 | 2.5513 | 61.8
204.0985 | 60 | 28.8 | 2.5511 | 61.8
204.1085 | 60 | 28.8 | 2.5509 | 61.8
204.1185 | 60 | 28.8 | 2.5507 | 61.8
204.1285 | 60 | 28.8 | 2.5505 | 61.8
204.1385 | 60 | 28.8 | 2.5503 | 61.8
204.1485 | 60 | 28.8 | 2.5501 | 61.8
204.1585 | 60 | 28.8 | 2.5499 | 61.8
204.1685 | 60 | 28.8 | 2.5497 | 61.8
204.1785 | 60 | 28.8 | 2.5495 | 61.8
204.1885 | 60 | 28.8 | 2.5493 | 61.8
204.1985 | 60 | 28.8 | 2.5491 | 61.8
204.2085 | 60 | 28.8 | 2.5489 | 61.8
204.2185 | 60 | 28.8 | 2.5487 | 61.8
204.2285 | 60 | 28.8 | 2.5485 | 61.8
204.2385 | 60 | 28.8 | 2.5483 | 61.8
204.2485 | 60 | 28.8 | 2.5481 | 61.8
204.2585 | 60 | 28.8 | 2.5479 | 61.8
204.2685 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
204.2785 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
204.2885 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
204.2985 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
204.3085 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
204.3185 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
204.3285 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
204.3385 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
204.3485 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
204.3585 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
204.3685 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
204.3785 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
204.3885 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
204.3985 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
204.4085 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
204.4185 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
204.4285 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
204.4385 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8
204.4485 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8
204.4585 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8
204.4685 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8
204.4785 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8
204.4885 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8
204.4985 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8
204.5085 | 60 | 28.8 | 2.5424 | 61.8
204.5185 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8
204.5285 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8
204.5385 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8
204.5485 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8
204.5585 | 60 | 28.8 | 2.5413 | 61.8
204.5685 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8
204.5785 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8
204.5885 | 60 | 28.8 | 2.5406 | 61.8
204.5985 | 60 | 28.8 | 2.5404 | 61.8
204.6085 | 60 | 28.8 | 2.5402 | 61.8
204.6185 | 60 | 28.8 | 2.54 | 61.8
204.6285 | 60 | 28.8 | 2.5398 | 61.8
204.6385 | 60 | 28.8 | 2.5396 | 61.8
204.6485 | 60 | 28.8 | 2.5394 | 61.8
204.6585 | 60 | 28.8 | 2.5392 | 61.8
204.6685 | 60 | 28.8 | 2.539 | 61.8
204.6785 | 60 | 28.8 | 2.5388 | 61.8
204.6885 | 60 | 28.8 | 2.5386 | 61.8
204.698 | 60 | 28.8 | 2.5385 | 61.8
204.7085 | 60 | 28.8 | 2.5383 | 61.8
204.7185 | 60 | 28.8 | 2.5381 | 61.8
204.728 | 60 | 28.8 | 2.5379 | 61.8
204.7385 | 60 | 28.8 | 2.5377 | 61.8
204.748 | 60 | 28.8 | 2.5376 | 61.8
204.758 | 60 | 28.8 | 2.5374 | 61.8
204.768 | 60 | 28.8 | 2.5372 | 61.8
204.778 | 60 | 28.8 | 2.537 | 61.8
204.788 | 60 | 28.8 | 2.5369 | 61.8
204.798 | 60 | 28.8 | 2.5367 | 61.8
204.808 | 60 | 28.8 | 2.5366 | 61.8
204.818 | 60 | 28.8 | 2.5364 | 61.8
204.828 | 60 | 28.8 | 2.5362 | 61.8
204.838 | 60 | 28.8 | 2.5361 | 61.8
204.848 | 60 | 28.8 | 2.5359 | 61.8
204.858 | 60 | 28.8 | 2.5358 | 61.8
204.868 | 60 | 28.8 | 2.5356 | 61.8
204.878 | 60 | 28.8 | 2.5355 | 61.8
204.888 | 60 | 28.8 | 2.5353 | 61.8
204.898 | 60 | 28.8 | 2.5352 | 61.8
204.908 | 60 | 28.8 | 2.5351 | 61.8
204.918 | 60 | 28.8 | 2.5349 | 61.8
204.928 | 60 | 28.8 | 2.5348 | 61.8
204.938 | 60 | 28.8 | 2.5347 | 61.8
204.948 | 60 | 28.8 | 2.5345 | 61.8
204.958 | 60 | 28.8 | 2.5344 | 61.8
204.968 | 60 | 28.8 | 2.5343 | 61.8
204.978 | 60 | 28.8 | 2.5342 | 61.8
204.988 | 60 | 28.8 | 2.534 | 61.8
204.998 | 60 | 28.8 | 2.5339 | 61.8
205.008 | 60 | 28.8 | 2.5338 | 61.8
205.018 | 60 | 28.8 | 2.5337 | 61.8
205.028 | 60 | 28.8 | 2.5336 | 61.8
205.038 | 60 | 28.8 | 2.5335 | 61.8
205.048 | 60 | 28.8 | 2.5334 | 61.8
205.058 | 60 | 28.8 | 2.5333 | 61.8
205.068 | 60 | 28.8 | 2.5331 | 61.8
205.078 | 60 | 28.8 | 2.533 | 61.8
205.088 | 60 | 28.8 | 2.5329 | 61.8
205.098 | 60 | 28.8 | 2.5328 | 61.8
205.108 | 60 | 28.8 | 2.5327 | 61.8
205.118 | 60 | 28.8 | 2.5326 | 61.8
205.128 | 60 | 28.8 | 2.5325 | 61.8
205.138 | 60 | 28.8 | 2.5324 | 61.8
205.148 | 60 | 28.8 | 2.5324 | 61.8
205.158 | 60 | 28.8 | 2.5323 | 61.8
205.168 | 60 | 28.8 | 2.5322 | 61.8
205.178 | 60 | 28.8 | 2.5321 | 61.8
205.188 | 60 | 28.8 | 2.532 | 61.8
205.198 | 60 | 28.8 | 2.5319 | 61.8
205.208 | 60 | 28.8 | 2.5318 | 61.8
205.218 | 60 | 28.8 | 2.5317 | 61.8
205.228 | 60 | 28.8 | 2.5317 | 61.8
205.238 | 60 | 28.8 | 2.5316 | 61.8
205.248 | 60 | 28.8 | 2.5315 | 61.8
205.258 | 60 | 28.8 | 2.5314 | 61.8
205.268 | 60 | 28.8 | 2.5313 | 61.8
205.278 | 60 | 28.8 | 2.5313 | 61.8
205.288 | 60 | 28.8 | 2.5312 | 61.8
205.298 | 60 | 28.8 | 2.5311 | 61.8
205.308 | 60 | 28.8 | 2.5311 | 61.8
205.318 | 60 | 28.8 | 2.531 | 61.8
205.328 | 60 | 28.8 | 2.5309 | 61.8
205.338 | 60 | 28.8 | 2.5308 | 61.8
205.348 | 60 | 28.8 | 2.5308 | 61.8
205.358 | 60 | 28.8 | 2.5307 | 61.8
205.368 | 60 | 28.8 | 2.5307 | 61.8
205.378 | 60 | 28.8 | 2.5306 | 61.8
205.388 | 60 | 28.8 | 2.5305 | 61.8
205.398 | 60 | 28.8 | 2.5305 | 61.8
205.408 | 60 | 28.8 | 2.5304 | 61.8
205.418 | 60 | 28.8 | 2.5304 | 61.8
205.428 | 60 | 28.8 | 2.5303 | 61.8
205.438 | 60 | 28.8 | 2.5302 | 61.8
205.448 | 60 | 28.8 | 2.5302 | 61.8
205.458 | 60 | 28.8 | 2.5301 | 61.8
205.468 | 60 | 28.8 | 2.5301 | 61.8
205.478 | 60 | 28.8 | 2.53 | 61.8
205.488 | 60 | 28.8 | 2.53 | 61.8
205.498 | 60 | 28.8 | 2.5299 | 61.8
205.508 | 60 | 28.8 | 2.5299 | 61.8
205.518 | 60 | 28.8 | 2.5298 | 61.8
205.528 | 60 | 28.8 | 2.5298 | 61.8
205.538 | 60 | 28.8 | 2.5297 | 61.8
205.548 | 60 | 28.8 | 2.5296 | 61.8
205.558 | 60 | 28.8 | 2.5296 | 61.8
205.568 | 60 | 28.8 | 2.5295 | 61.8
205.578 | 60 | 28.8 | 2.5295 | 61.8
205.588 | 60 | 28.8 | 2.5294 | 61.8
205.598 | 60 | 28.8 | 2.5294 | 61.8
205.608 | 60 | 28.8 | 2.5293 | 61.8
205.618 | 60 | 28.8 | 2.5292 | 61.8
205.628 | 60 | 28.8 | 2.5292 | 61.8
205.638 | 60 | 28.8 | 2.5291 | 61.8
205.648 | 60 | 28.8 | 2.5291 | 61.8
205.658 | 60 | 28.8 | 2.529 | 61.8
205.668 | 60 | 28.8 | 2.5289 | 61.8
205.678 | 60 | 28.8 | 2.5289 | 61.8
205.688 | 60 | 28.8 | 2.5288 | 61.8
205.698 | 60 | 28.8 | 2.5287 | 61.8
205.7085 | 60 | 28.8 | 2.5287 | 61.8
205.718 | 60 | 28.8 | 2.5286 | 61.8
205.728 | 60 | 28.8 | 2.5285 | 61.8
205.7385 | 60 | 28.8 | 2.5285 | 61.8
205.748 | 60 | 28.8 | 2.5284 | 61.8
205.758 | 60 | 28.8 | 2.5283 | 61.8
205.768 | 60 | 28.8 | 2.5283 | 61.8
205.778 | 60 | 28.8 | 2.5282 | 61.8
205.788 | 60 | 28.8 | 2.5282 | 61.8
205.798 | 60 | 28.8 | 2.5281 | 61.8
205.808 | 60 | 28.8 | 2.528 | 61.8
205.818 | 60 | 28.8 | 2.528 | 61.8
205.828 | 60 | 28.8 | 2.5279 | 61.8
205.838 | 60 | 28.8 | 2.5278 | 61.8
205.848 | 60 | 28.8 | 2.5278 | 61.8
205.858 | 60 | 28.8 | 2.5277 | 61.8
205.868 | 60 | 28.8 | 2.5277 | 61.8
205.878 | 60 | 28.8 | 2.5276 | 61.8
205.888 | 60 | 28.8 | 2.5275 | 61.8
205.898 | 60 | 28.8 | 2.5275 | 61.8
205.908 | 60 | 28.8 | 2.5274 | 61.8
205.918 | 60 | 28.8 | 2.5274 | 61.8
205.928 | 60 | 28.8 | 2.5273 | 61.8
205.938 | 60 | 28.8 | 2.5273 | 61.8
205.948 | 60 | 28.8 | 2.5272 | 61.8
205.958 | 60 | 28.8 | 2.5272 | 61.8
205.9685 | 60 | 28.8 | 2.5271 | 61.8
205.978 | 60 | 28.8 | 2.5271 | 61.8
205.988 | 60 | 28.8 | 2.527 | 61.8
205.998 | 60 | 28.8 | 2.527 | 61.8
206.008 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
206.018 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
206.028 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
206.038 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
206.048 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
206.058 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
206.068 | 60 | 28.8 | 2.5267 | 61.8
206.078 | 60 | 28.8 | 2.5267 | 61.8
206.088 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
206.098 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
206.108 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
206.118 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
206.128 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
206.138 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
206.148 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
206.158 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
206.168 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
206.178 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
206.188 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
206.198 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
206.208 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
206.218 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
206.228 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
206.238 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
206.248 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
206.258 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
206.268 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
206.278 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
206.288 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
206.298 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
206.308 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
206.318 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
206.328 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
206.338 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
206.348 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
206.358 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
206.368 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
206.378 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
206.388 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
206.398 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
206.408 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
206.418 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
206.428 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
206.438 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
206.448 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.458 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.468 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.478 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.488 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.498 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.508 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.518 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.528 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.538 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.548 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.558 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.568 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.578 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.588 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.598 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.608 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.618 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.628 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.638 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.648 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.658 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.668 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.678 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.688 | 60 | 28.8 | 2.5254 | 61.8
206.698 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.708 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.718 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.728 | 60 | 28.8 | 2.5255 | 61.8
206.738 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
206.748 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
206.758 | 60 | 28.8 | 2.5256 | 61.8
206.768 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
206.778 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
206.788 | 60 | 28.8 | 2.5257 | 61.8
206.798 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
206.808 | 60 | 28.8 | 2.5258 | 61.8
206.818 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
206.828 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
206.838 | 60 | 28.8 | 2.5259 | 61.8
206.848 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
206.858 | 60 | 28.8 | 2.526 | 61.8
206.868 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
206.878 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
206.888 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
206.898 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
206.908 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
206.918 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
206.928 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
206.938 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
206.948 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
206.958 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
206.968 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
206.978 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
206.988 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
206.998 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.008 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.018 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.028 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.0385 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.048 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.058 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.068 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.078 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.088 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.098 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.108 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.118 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
207.128 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
207.138 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
207.148 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
207.158 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
207.168 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
207.1785 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
207.188 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
207.198 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
207.208 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
207.218 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
207.228 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
207.238 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.248 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.2585 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.268 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.278 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.288 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.298 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.308 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.318 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.328 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.338 | 60 | 28.8 | 2.5261 | 61.8
207.348 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
207.358 | 60 | 28.8 | 2.5262 | 61.8
207.3685 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
207.378 | 60 | 28.8 | 2.5263 | 61.8
207.388 | 60 | 28.8 | 2.5264 | 61.8
207.398 | 60 | 28.8 | 2.5265 | 61.8
207.408 | 60 | 28.8 | 2.5266 | 61.8
207.418 | 60 | 28.8 | 2.5267 | 61.8
207.428 | 60 | 28.8 | 2.5268 | 61.8
207.438 | 60 | 28.8 | 2.5269 | 61.8
207.448 | 60 | 28.8 | 2.527 | 61.8
207.458 | 60 | 28.8 | 2.5271 | 61.8
207.468 | 60 | 28.8 | 2.5273 | 61.8
207.478 | 60 | 28.8 | 2.5274 | 61.8
207.488 | 60 | 28.8 | 2.5276 | 61.8
207.498 | 60 | 28.8 | 2.5278 | 61.8
207.508 | 60 | 28.8 | 2.5279 | 61.8
207.518 | 60 | 28.8 | 2.5281 | 61.8
207.528 | 60 | 28.8 | 2.5283 | 61.8
207.538 | 60 | 28.8 | 2.5285 | 61.8
207.548 | 60 | 28.8 | 2.5287 | 61.8
207.558 | 60 | 28.8 | 2.5289 | 61.8
207.568 | 60 | 28.8 | 2.5291 | 61.8
207.578 | 60 | 28.8 | 2.5293 | 61.8
207.588 | 60 | 28.8 | 2.5296 | 61.8
207.598 | 60 | 28.8 | 2.5298 | 61.8
207.608 | 60 | 28.8 | 2.53 | 61.8
207.618 | 60 | 28.8 | 2.5303 | 61.8
207.628 | 60 | 28.8 | 2.5305 | 61.8
207.638 | 60 | 28.8 | 2.5307 | 61.8
207.648 | 60 | 28.8 | 2.531 | 61.8
207.658 | 60 | 28.8 | 2.5312 | 61.8
207.668 | 60 | 28.8 | 2.5314 | 61.8
207.678 | 60 | 28.8 | 2.5317 | 61.8
207.688 | 60 | 28.8 | 2.5319 | 61.8
207.698 | 60 | 28.8 | 2.5321 | 61.8
207.708 | 60 | 28.8 | 2.5324 | 61.8
207.718 | 60 | 28.8 | 2.5326 | 61.8
207.728 | 60 | 28.8 | 2.5328 | 61.8
207.738 | 60 | 28.8 | 2.533 | 61.8
207.748 | 60 | 28.8 | 2.5333 | 61.8
207.758 | 60 | 28.8 | 2.5335 | 61.8
207.768 | 60 | 28.8 | 2.5337 | 61.8
207.778 | 60 | 28.8 | 2.5339 | 61.8
207.788 | 60 | 28.8 | 2.5341 | 61.8
207.798 | 60 | 28.8 | 2.5343 | 61.8
207.808 | 60 | 28.8 | 2.5345 | 61.8
207.818 | 60 | 28.8 | 2.5347 | 61.8
207.828 | 60 | 28.8 | 2.5349 | 61.8
207.838 | 60 | 28.8 | 2.5351 | 61.8
207.848 | 60 | 28.8 | 2.5353 | 61.8
207.858 | 60 | 28.8 | 2.5355 | 61.8
207.868 | 60 | 28.8 | 2.5357 | 61.8
207.878 | 60 | 28.8 | 2.5359 | 61.8
207.888 | 60 | 28.8 | 2.5361 | 61.8
207.898 | 60 | 28.8 | 2.5362 | 61.8
207.908 | 60 | 28.8 | 2.5364 | 61.8
207.918 | 60 | 28.8 | 2.5366 | 61.8
207.928 | 60 | 28.8 | 2.5368 | 61.8
207.938 | 60 | 28.8 | 2.5369 | 61.8
207.948 | 60 | 28.8 | 2.5371 | 61.8
207.958 | 60 | 28.8 | 2.5373 | 61.8
207.968 | 60 | 28.8 | 2.5375 | 61.8
207.978 | 60 | 28.8 | 2.5376 | 61.8
207.988 | 60 | 28.8 | 2.5378 | 61.8
207.998 | 60 | 28.8 | 2.538 | 61.8
208.008 | 60 | 28.8 | 2.5381 | 61.8
208.018 | 60 | 28.8 | 2.5383 | 61.8
208.028 | 60 | 28.8 | 2.5385 | 61.8
208.038 | 60 | 28.8 | 2.5386 | 61.8
208.048 | 60 | 28.8 | 2.5388 | 61.8
208.058 | 60 | 28.8 | 2.539 | 61.8
208.068 | 60 | 28.8 | 2.5391 | 61.8
208.078 | 60 | 28.8 | 2.5393 | 61.8
208.088 | 60 | 28.8 | 2.5395 | 61.8
208.098 | 60 | 28.8 | 2.5396 | 61.8
208.108 | 60 | 28.8 | 2.5398 | 61.8
208.118 | 60 | 28.8 | 2.54 | 61.8
208.128 | 60 | 28.8 | 2.5401 | 61.8
208.138 | 60 | 28.8 | 2.5403 | 61.8
208.148 | 60 | 28.8 | 2.5404 | 61.8
208.158 | 60 | 28.8 | 2.5406 | 61.8
208.168 | 60 | 28.8 | 2.5407 | 61.8
208.178 | 60 | 28.8 | 2.5409 | 61.8
208.188 | 60 | 28.8 | 2.5411 | 61.8
208.198 | 60 | 28.8 | 2.5412 | 61.8
208.208 | 60 | 28.8 | 2.5414 | 61.8
208.218 | 60 | 28.8 | 2.5415 | 61.8
208.228 | 60 | 28.8 | 2.5417 | 61.8
208.238 | 60 | 28.8 | 2.5418 | 61.8
208.248 | 60 | 28.8 | 2.5419 | 61.8
208.258 | 60 | 28.8 | 2.5421 | 61.8
208.268 | 60 | 28.8 | 2.5422 | 61.8
208.278 | 60 | 28.8 | 2.5423 | 61.8
208.288 | 60 | 28.8 | 2.5425 | 61.8
208.298 | 60 | 28.8 | 2.5426 | 61.8
208.308 | 60 | 28.8 | 2.5427 | 61.8
208.318 | 60 | 28.8 | 2.5428 | 61.8
208.328 | 60 | 28.8 | 2.543 | 61.8
208.338 | 60 | 28.8 | 2.5431 | 61.8
208.348 | 60 | 28.8 | 2.5432 | 61.8
208.358 | 60 | 28.8 | 2.5433 | 61.8
208.368 | 60 | 28.8 | 2.5434 | 61.8
208.378 | 60 | 28.8 | 2.5435 | 61.8
208.388 | 60 | 28.8 | 2.5436 | 61.8
208.398 | 60 | 28.8 | 2.5437 | 61.8
208.408 | 60 | 28.8 | 2.5438 | 61.8
208.418 | 60 | 28.8 | 2.5439 | 61.8
208.4285 | 60 | 28.8 | 2.544 | 61.8
208.438 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8
208.448 | 60 | 28.8 | 2.5441 | 61.8
208.458 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
208.468 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
208.478 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
208.488 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
208.498 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
208.508 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
208.518 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
208.528 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
208.538 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
208.548 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
208.558 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
208.568 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
208.578 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
208.588 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
208.598 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
208.608 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
208.618 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
208.628 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
208.638 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
208.6485 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
208.658 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
208.668 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
208.678 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
208.688 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
208.698 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
208.708 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
208.718 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
208.728 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
208.738 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
208.748 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
208.758 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
208.768 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
208.778 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
208.788 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
208.798 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8
208.808 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
208.818 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
208.828 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
208.838 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
208.848 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
208.858 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
208.868 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
208.878 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
208.888 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
208.898 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
208.908 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
208.918 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
208.928 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
208.938 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
208.948 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
208.958 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
208.968 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
208.978 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
208.988 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
208.998 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.008 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.018 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.028 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.038 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.048 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.058 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.068 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.078 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.088 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.098 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8
209.108 | 60 | 28.8 | 2.5478 | 61.8
209.118 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.128 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.138 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.148 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.158 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.168 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.178 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.188 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.198 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.208 | 60 | 28.8 | 2.5477 | 61.8
209.218 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.228 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.238 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.248 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.258 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.268 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.278 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.288 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.298 | 60 | 28.8 | 2.5476 | 61.8
209.308 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.318 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.328 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.338 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.348 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.358 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.368 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.378 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.388 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.398 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.408 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.418 | 60 | 28.8 | 2.5475 | 61.8
209.428 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.438 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.448 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.458 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.468 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.478 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.488 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.498 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.508 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.518 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.528 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.538 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.548 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.558 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.568 | 60 | 28.8 | 2.5474 | 61.8
209.5775 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.5875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.5975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.648 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6575 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6675 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6775 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.6975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7475 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.758 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7675 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7775 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.7975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8475 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8575 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8675 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8775 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8875 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.8975 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9075 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9175 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9275 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9375 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9475 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9575 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9675 | 60 | 28.8 | 2.5473 | 61.8
209.9775 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
209.9875 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
209.9975 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
210.0075 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
210.0175 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
210.0275 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
210.0375 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
210.0475 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
210.0575 | 60 | 28.8 | 2.5472 | 61.8
210.0675 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.0775 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.0875 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.0975 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.1075 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.1175 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.1275 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.1375 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.1475 | 60 | 28.8 | 2.5471 | 61.8
210.1575 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
210.1675 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
210.1775 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
210.1875 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
210.1975 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
210.2075 | 60 | 28.8 | 2.547 | 61.8
210.2175 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
210.2275 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
210.2375 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
210.2475 | 60 | 28.8 | 2.5469 | 61.8
210.2575 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
210.2675 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
210.2775 | 60 | 28.8 | 2.5468 | 61.8
210.2875 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
210.2975 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
210.3075 | 60 | 28.8 | 2.5467 | 61.8
210.3175 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
210.3275 | 60 | 28.8 | 2.5466 | 61.8
210.3375 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8
210.3475 | 60 | 28.8 | 2.5465 | 61.8
210.3575 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
210.3675 | 60 | 28.8 | 2.5464 | 61.8
210.3775 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
210.3875 | 60 | 28.8 | 2.5463 | 61.8
210.3975 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
210.4075 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
210.4175 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
210.4275 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
210.4375 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
210.4475 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
210.4575 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
210.4675 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
210.4775 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
210.4875 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
210.4975 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
210.5075 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
210.5175 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
210.5275 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.5375 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.5475 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.5575 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.5675 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.5775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.5875 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.5975 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6075 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6175 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6475 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6575 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6675 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.6975 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7075 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7175 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7275 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7375 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7475 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7575 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7675 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
210.7875 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.7975 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8075 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8175 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8475 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8575 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8675 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.8875 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.8975 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.9075 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.9175 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.9275 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.9375 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.9475 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
210.9575 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.9675 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.9775 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.9875 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
210.9975 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
211.0075 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
211.0175 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
211.0275 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
211.0375 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
211.0475 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
211.0575 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.0675 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.0775 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.0875 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.0975 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.1075 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.1175 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.1275 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.1375 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.1475 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.1575 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.1675 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.1775 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.1875 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.1975 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.2075 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.2175 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.2275 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.2375 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.2475 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.2575 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.2675 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.2775 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.2875 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.2975 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3075 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3175 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3275 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3375 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3475 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3575 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3675 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.3775 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.3875 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.3975 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.4075 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.4175 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.4275 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.437 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.447 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.4575 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
211.467 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.477 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.487 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.497 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.507 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.517 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.527 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
211.537 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.547 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.557 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.567 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.577 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
211.587 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.597 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.607 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.617 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.627 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.637 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.647 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.657 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.667 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.677 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.687 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.697 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.707 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.717 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.727 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.737 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.747 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.757 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.767 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.777 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.787 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.797 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.807 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.817 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.827 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.837 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.847 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.857 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.867 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
211.877 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.887 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.897 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.907 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.917 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.927 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.937 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.947 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
211.957 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.967 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.977 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.987 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
211.997 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
212.007 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
212.017 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
212.027 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
212.037 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
212.047 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
212.057 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
212.067 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
212.077 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
212.087 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
212.097 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
212.107 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
212.117 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
212.127 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
212.137 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
212.147 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
212.157 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.167 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.177 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.187 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.197 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.207 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.217 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.227 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.237 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.247 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.257 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.267 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.277 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.287 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.297 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.307 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.317 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.327 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.337 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.347 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.357 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.367 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.377 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.387 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.397 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.407 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.417 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.427 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.437 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.447 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.457 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.467 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.477 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.487 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.497 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.507 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.517 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.527 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.537 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
212.547 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.557 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.567 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.577 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.587 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.597 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
212.607 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.617 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.627 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.637 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.647 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.657 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
212.667 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.677 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.687 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.697 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.707 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.717 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.727 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
212.737 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.747 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.757 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.767 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.777 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.787 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.797 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.807 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
212.817 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.827 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.837 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.847 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.857 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.867 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.877 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.887 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.897 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
212.907 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.917 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.927 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.937 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.947 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.957 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
212.967 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
212.977 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
212.987 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
212.997 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.007 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.017 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.027 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.037 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.047 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.057 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.067 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.077 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.087 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.097 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.107 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.117 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.127 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.137 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.147 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.157 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.167 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.177 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.187 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.197 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.207 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.217 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.227 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.237 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.247 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.257 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.267 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.277 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.287 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.297 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.307 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.317 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.327 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
213.337 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.347 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.357 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.367 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.377 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.387 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.397 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.407 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.417 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.427 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.437 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.447 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.457 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.467 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.477 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.487 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.497 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.507 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.517 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.527 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.537 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.547 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.557 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.567 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.577 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.587 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.597 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.607 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.617 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.627 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.637 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.647 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.657 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.667 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.677 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.687 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.697 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.707 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.717 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.727 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.737 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
213.747 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.757 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.767 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.777 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.787 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.797 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.807 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
213.817 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.827 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.837 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.847 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.857 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.867 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
213.877 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.887 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.897 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.907 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.917 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.927 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.937 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.947 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.957 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.967 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.977 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.987 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
213.997 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.007 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.017 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.027 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.037 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.047 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.057 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.067 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.077 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.087 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
214.097 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.107 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.117 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.127 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.137 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.147 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.157 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.167 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
214.177 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.187 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.197 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.207 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.217 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.227 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.237 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.247 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.257 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
214.267 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.277 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.287 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.297 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.307 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.317 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.327 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.337 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.347 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.357 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.367 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
214.377 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
214.387 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
214.397 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
214.407 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
214.417 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
214.427 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
214.437 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
214.447 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
214.457 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
214.467 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
214.477 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
214.487 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
214.497 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
214.507 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
214.517 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
214.527 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
214.537 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
214.547 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
214.557 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
214.567 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
214.577 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
214.587 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
214.597 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
214.607 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.617 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.627 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.637 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.647 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.657 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.667 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.677 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.687 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.697 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.707 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.717 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.727 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.737 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.747 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.757 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.767 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.777 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.787 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.797 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.807 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.817 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.827 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.837 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.847 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.857 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.867 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.877 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
214.887 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.897 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.907 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.917 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.927 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.937 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
214.947 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.957 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.967 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.977 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.987 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
214.997 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
215.007 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
215.017 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
215.027 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
215.037 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
215.047 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
215.057 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
215.067 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
215.077 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
215.087 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
215.097 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
215.107 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
215.117 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
215.127 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
215.137 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
215.147 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
215.157 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
215.167 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
215.177 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
215.187 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
215.197 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
215.207 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
215.217 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
215.227 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
215.237 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
215.247 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
215.257 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
215.267 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
215.277 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
215.287 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
215.297 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
215.307 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
215.317 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
215.327 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
215.337 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
215.347 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.357 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.367 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.377 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.387 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.397 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.407 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.417 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.427 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.437 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.447 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.457 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.467 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.477 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.487 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.497 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.507 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.517 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.527 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.537 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.547 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.557 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.567 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.577 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.587 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.597 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.607 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.617 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.627 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.637 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.647 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.657 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.667 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.677 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.687 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.697 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.707 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.717 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.727 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
215.737 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
215.747 | 60 | 28.8 | 2.5442 | 61.8
215.757 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.767 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.777 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.787 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.797 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.807 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.817 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.827 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.837 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.847 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.857 | 60 | 28.8 | 2.5443 | 61.8
215.867 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.877 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.887 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.897 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.907 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.917 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.927 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
215.937 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.947 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.957 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.967 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.977 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.987 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
215.997 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.007 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.017 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.027 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.037 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.047 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.057 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.067 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.077 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.087 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.097 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.107 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.117 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.127 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.137 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.147 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.157 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.167 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.177 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.187 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.197 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.207 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.217 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.227 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.237 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.247 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.2575 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.267 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.277 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.287 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.297 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.307 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.317 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.327 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.337 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.347 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.357 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.367 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.377 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.387 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.397 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.407 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.417 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.427 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.437 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.447 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.457 | 60 | 28.8 | 2.5444 | 61.8
216.467 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.477 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.487 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.497 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.507 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.517 | 60 | 28.8 | 2.5445 | 61.8
216.527 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.537 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.547 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.557 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.567 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.577 | 60 | 28.8 | 2.5446 | 61.8
216.587 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
216.597 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
216.607 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
216.617 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
216.627 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
216.637 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
216.647 | 60 | 28.8 | 2.5447 | 61.8
216.657 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.667 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.677 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.687 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.697 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.707 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.717 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.727 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.737 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.747 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.757 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.767 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.777 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.787 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.797 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.807 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.817 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.827 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.837 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.847 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.857 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.867 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.877 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.887 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.897 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.907 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.917 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.927 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.937 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.947 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.957 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
216.967 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
216.977 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
216.987 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
216.997 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.007 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.017 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.027 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.037 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.047 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.057 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.067 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
217.077 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.087 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.097 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.107 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.117 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.127 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.137 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.147 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.157 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.167 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.177 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
217.187 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.197 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.207 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.217 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.227 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.237 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.247 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.257 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.267 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.277 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.287 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.297 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.307 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
217.317 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.327 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.337 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.347 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.357 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.367 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.377 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.387 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.397 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.407 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.417 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.427 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.437 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.447 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.457 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.467 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.477 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.487 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.497 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.507 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.517 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.527 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.537 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.547 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.557 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.567 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.577 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.587 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.597 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.607 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.617 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.627 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.637 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.647 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.657 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.667 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.677 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.687 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.697 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.707 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.717 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.727 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.737 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.747 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.757 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.767 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.777 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.787 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.797 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.807 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.817 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.827 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.837 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.847 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.857 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.867 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.877 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.887 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.897 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.907 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.917 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.927 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.937 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.947 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.957 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.967 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.977 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.987 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
217.997 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.007 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.017 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.027 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.037 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.047 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.057 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.067 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.077 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.087 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.097 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.107 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.117 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.127 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.137 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.147 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.1565 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.1665 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.177 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.1865 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.1965 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2065 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.217 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2265 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2365 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2465 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2565 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2665 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2765 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2865 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.2965 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.3065 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.3165 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.3265 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.3365 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.3465 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.3565 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.3665 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.3765 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.3865 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.3965 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.4065 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.4165 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.4265 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.4365 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.4465 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.4565 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.4665 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.4765 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.4865 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.4965 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.5065 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5165 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5265 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5365 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5465 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5565 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5665 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5765 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.5865 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.5965 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6065 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6165 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6265 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6365 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6465 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6565 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6665 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6765 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6865 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.6965 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.7065 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.7165 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.7265 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.7365 | 60 | 28.8 | 2.5448 | 61.8
218.7465 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.7565 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.7665 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.7765 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.7865 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.7965 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.8065 | 60 | 28.8 | 2.5449 | 61.8
218.8165 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.8265 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.8365 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.8465 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.8565 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.8665 | 60 | 28.8 | 2.545 | 61.8
218.8765 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.8865 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.8965 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.9065 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.9165 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.9265 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.9365 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.9465 | 60 | 28.8 | 2.5451 | 61.8
218.9565 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.967 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.9765 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.9865 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
218.997 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
219.0065 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
219.0165 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
219.0265 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
219.0365 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
219.0465 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
219.0565 | 60 | 28.8 | 2.5452 | 61.8
219.0665 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.0765 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.0865 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.0965 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.107 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.1165 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.1265 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.1365 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.1465 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.1565 | 60 | 28.8 | 2.5453 | 61.8
219.1665 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
219.1765 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
219.1865 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
219.1965 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
219.2065 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
219.2165 | 60 | 28.8 | 2.5454 | 61.8
219.2265 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
219.2365 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
219.2465 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
219.2565 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
219.267 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
219.2765 | 60 | 28.8 | 2.5455 | 61.8
219.2865 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
219.2965 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
219.3065 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
219.3165 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
219.3265 | 60 | 28.8 | 2.5456 | 61.8
219.3365 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
219.3465 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
219.3565 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
219.3665 | 60 | 28.8 | 2.5457 | 61.8
219.3765 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
219.3865 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
219.3965 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
219.4065 | 60 | 28.8 | 2.5458 | 61.8
219.4165 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
219.4265 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
219.4365 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
219.4465 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
219.4565 | 60 | 28.8 | 2.5459 | 61.8
219.4665 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
219.4765 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
219.4865 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
219.4965 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
219.5065 | 60 | 28.8 | 2.546 | 61.8
219.5165 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
219.5265 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
219.5365 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
219.5465 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
219.5565 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
219.5665 | 60 | 28.8 | 2.5461 | 61.8
219.5765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.5865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.5965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.6965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.7965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8765 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8865 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.8965 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.9065 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.9165 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.9265 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.9365 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.9465 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.9565 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8
219.9665 | 60 | 28.8 | 2.5462 | 61.8

## Estatismo Rango 2%
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1
Potencia nominal (MW): | 35
Banda muerta (Hz): | 0
80% del rango (MW): | 27.2
Valor inicial de la potencia (MW) | 7
DeltaF [Hz] | 0.2 | Cambio esperado
Estatismo [%]-Min | 2 | 5.8333 | MW
Datos a ingresar
Escalones con estatismo Configurado del 2%
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón negativo | 1 |  | 60 | 59.8 | 7.0006 | 12.8237 | 7 | 60 | 59.8 | 2.0035 | 3.05 | 0.65
Escalón negativo | 2 |  | 59.8 | 59.6 | 12.8033 | 18.6032 | 7 | 59.8 | 59.6 | 2.0115 | 2.75 | 1.05
Escalón positivo | 3 |  | 59.6 | 59.8 | 18.6141 | 12.8349 | 7 | 59.6 | 59.8 | 2.0187 | 5.15 | 0.65
Escalón positivo | 4 |  | 59.8 | 60 | 12.8387 | 7.0007 | 7 | 59.8 | 60 | 1.9984 | 2.9 | 1.05
[10 empty] | 2.008 | 3.4625 | 0.85
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial
Note on A3: Rolando Guisao Vélez: En estasección es posible solicitar un documento tecnico al fabricante donde se indiquen estos limites.

## Gráficas cálculo estatismo 2%
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Datos Completos | [6 empty] | Escalon 1 | [14 empty] | Escalon 2 | [15 empty] | Escalon 3 | [15 empty] | Escalon 4
[13 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | [9 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo
Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [9 empty] | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz]
257596 | 0 | 60 | 7 | 7.006 | 60 |  | 297596 | 40 | 60 | 7 | 7.0106 | 60 | [9 empty] | 327596 | 70 | 60 | 7 | 12.8149 | 59.8 | [10 empty] | 357596 | 100 | 60 | 7 | 18.6118 | 59.6 | [10 empty] | 387596 | 130 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8
257646 | 0.05 | 60 | 7 | 7.0164 | 60 |  | 297646 | 40.05 | 60 | 7 | 7.0072 | 60 | [9 empty] | 327646 | 70.05 | 60 | 7 | 12.8064 | 59.8 | [10 empty] | 357646 | 100.05 | 60 | 7 | 18.6131 | 59.6 | [10 empty] | 387646 | 130.05 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
257696 | 0.1 | 60 | 7 | 7.0135 | 60 |  | 297696 | 40.1 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 | [9 empty] | 327696 | 70.1 | 60 | 7 | 12.8064 | 59.8 | [10 empty] | 357696 | 100.1 | 60 | 7 | 18.6184 | 59.6 | [10 empty] | 387696 | 130.1 | 60 | 7 | 12.84 | 59.8
257746 | 0.15 | 60 | 7 | 7.0113 | 60 |  | 297746 | 40.15 | 60 | 7 | 6.998 | 60 | [9 empty] | 327746 | 70.15 | 60 | 7 | 12.8084 | 59.8 | [10 empty] | 357746 | 100.15 | 60 | 7 | 18.6151 | 59.6 | [10 empty] | 387746 | 130.15 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8
257796 | 0.2 | 60 | 7 | 7.0026 | 60 |  | 297796 | 40.2 | 60 | 7 | 6.9915 | 60 | [9 empty] | 327796 | 70.2 | 60 | 7 | 12.8056 | 59.8 | [10 empty] | 357796 | 100.2 | 60 | 7 | 18.6166 | 59.6 | [10 empty] | 387796 | 130.2 | 60 | 7 | 12.8379 | 59.8
257846 | 0.25 | 60 | 7 | 7.0059 | 60 |  | 297846 | 40.25 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 | [9 empty] | 327846 | 70.25 | 60 | 7 | 12.8082 | 59.8 | [10 empty] | 357846 | 100.25 | 60 | 7 | 18.618 | 59.6 | [10 empty] | 387846 | 130.25 | 60 | 7 | 12.8392 | 59.8
257896 | 0.3 | 60 | 7 | 7.0082 | 60 |  | 297896 | 40.3 | 60 | 7 | 6.9879 | 60 | [9 empty] | 327896 | 70.3 | 60 | 7 | 12.8036 | 59.8 | [10 empty] | 357896 | 100.3 | 60 | 7 | 18.6165 | 59.6 | [10 empty] | 387896 | 130.3 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
257946 | 0.35 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 |  | 297946 | 40.35 | 60 | 7 | 6.986 | 60 | [9 empty] | 327946 | 70.35 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8 | [10 empty] | 357946 | 100.35 | 60 | 7 | 18.6124 | 59.6 | [10 empty] | 387946 | 130.35 | 60 | 7 | 12.8403 | 59.8
257996 | 0.4 | 60 | 7 | 7.0117 | 60 |  | 297996 | 40.4 | 60 | 7 | 6.9892 | 60 | [9 empty] | 327996 | 70.4 | 60 | 7 | 12.8022 | 59.8 | [10 empty] | 357996 | 100.4 | 60 | 7 | 18.6071 | 59.6 | [10 empty] | 387996 | 130.4 | 60 | 7 | 12.8407 | 59.8
258046 | 0.45 | 60 | 7 | 7.0086 | 60 |  | 298046 | 40.45 | 60 | 7 | 6.9868 | 60 | [9 empty] | 328046 | 70.45 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8 | [10 empty] | 358046 | 100.45 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6 | [10 empty] | 388046 | 130.45 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
258095 | 0.499 | 60 | 7 | 7.0086 | 60 |  | 298096 | 40.5 | 60 | 7 | 6.9868 | 60 | [9 empty] | 328096 | 70.5 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8 | [10 empty] | 358096 | 100.5 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6 | [10 empty] | 388095 | 130.499 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
258146 | 0.55 | 60 | 7 | 7.0086 | 60 |  | 298146 | 40.55 | 60 | 7 | 6.9868 | 60 | [9 empty] | 328146 | 70.55 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8 | [10 empty] | 358146 | 100.55 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6 | [10 empty] | 388146 | 130.55 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
258195 | 0.599 | 60 | 7 | 7.0086 | 60 |  | 298195 | 40.599 | 60 | 7 | 6.9868 | 60 | [9 empty] | 328195 | 70.599 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8 |  |  | 1 | [7 empty] | 358196 | 100.6 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6 | [10 empty] | 388196 | 130.6 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
258246 | 0.65 | 60 | 7 | 7.0092 | 60 |  | 298246 | 40.65 | 60 | 7 | 6.9928 | 60 | [9 empty] | 328246 | 70.65 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8 | [10 empty] | 358246 | 100.65 | 60 | 7 | 18.5986 | 59.6 | [10 empty] | 388246 | 130.65 | 60 | 7 | 12.8321 | 59.8
258296 | 0.7 | 60 | 7 | 7.0092 | 60 |  | 298296 | 40.7 | 60 | 7 | 6.9928 | 60 | [9 empty] | 328296 | 70.7 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8 | [10 empty] | 358296 | 100.7 | 60 | 7 | 18.5986 | 59.6 | [10 empty] | 388296 | 130.7 | 60 | 7 | 12.8321 | 59.8
258346 | 0.75 | 60 | 7 | 7.0104 | 60 | Gráfica Potencia vs tiempo | 298346 | 40.75 | 60 | 7 | 6.989 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  |  | 328346 | 70.75 | 60 | 7 | 12.811 | 59.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  |  | 358346 | 100.75 | 60 | 7 | 18.6018 | 59.6 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 388346 | 130.75 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle)
258396 | 0.8 | 60 | 7 | 7.0135 | 60 |  | 298396 | 40.8 | 60 | 7 | 6.9849 | 60 | [9 empty] | 328396 | 70.8 | 60 | 7 | 12.8219 | 59.8 | [10 empty] | 358396 | 100.8 | 60 | 7 | 18.6046 | 59.6 | [10 empty] | 388396 | 130.8 | 60 | 7 | 12.8369 | 59.8
258446 | 0.85 | 60 | 7 | 7.0019 | 60 |  | 298446 | 40.85 | 60 | 7 | 7.0008 | 60 | [9 empty] | 328446 | 70.85 | 60 | 7 | 12.8114 | 59.8 | [10 empty] | 358446 | 100.85 | 60 | 7 | 18.61 | 59.6 | [10 empty] | 388446 | 130.85 | 60 | 7 | 12.8303 | 59.8
258496 | 0.9 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 298496 | 40.9 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 | [9 empty] | 328496 | 70.9 | 60 | 7 | 12.8094 | 59.8 | [10 empty] | 358496 | 100.9 | 60 | 7 | 18.6172 | 59.6 | [10 empty] | 388496 | 130.9 | 60 | 7 | 12.8309 | 59.8
258546 | 0.95 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 |  | 298546 | 40.95 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | [9 empty] | 328546 | 70.95 | 60 | 7 | 12.8038 | 59.8 | [10 empty] | 358546 | 100.95 | 60 | 7 | 18.6253 | 59.6 | [10 empty] | 388546 | 130.95 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8
258596 | 1 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 298596 | 41 | 60 | 7 | 7.0058 | 60 | [9 empty] | 328596 | 71 | 60 | 7 | 12.8032 | 59.8 | [10 empty] | 358596 | 101 | 60 | 7 | 18.6362 | 59.6 | [10 empty] | 388596 | 131 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
258646 | 1.05 | 60 | 7 | 7.0007 | 60 |  | 298646 | 41.05 | 60 | 7 | 7.0061 | 60 | [9 empty] | 328646 | 71.05 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8 | [10 empty] | 358646 | 101.05 | 60 | 7 | 18.6324 | 59.6 | [10 empty] | 388646 | 131.05 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
258696 | 1.1 | 60 | 7 | 7 | 60 |  | 298696 | 41.1 | 60 | 7 | 7.0061 | 60 | [9 empty] | 328696 | 71.1 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8 | [10 empty] | 358696 | 101.1 | 60 | 7 | 18.6292 | 59.6 | [10 empty] | 388696 | 131.1 | 60 | 7 | 12.8357 | 59.8
258746 | 1.15 | 60 | 7 | 7.0053 | 60 |  | 298746 | 41.15 | 60 | 7 | 7.0074 | 60 | [9 empty] | 328746 | 71.15 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8 | [10 empty] | 358746 | 101.15 | 60 | 7 | 18.6289 | 59.6 | [10 empty] | 388746 | 131.15 | 60 | 7 | 12.8336 | 59.8
258796 | 1.2 | 60 | 7 | 7.0043 | 60 |  | 298796 | 41.2 | 60 | 7 | 7.0026 | 60 | [9 empty] | 328796 | 71.2 | 60 | 7 | 12.805 | 59.8 | [10 empty] | 358796 | 101.2 | 60 | 7 | 18.6321 | 59.6 | [10 empty] | 388796 | 131.2 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8
258846 | 1.25 | 60 | 7 | 7.002 | 60 |  | 298846 | 41.25 | 60 | 7 | 7.0072 | 60 | [9 empty] | 328846 | 71.25 | 60 | 7 | 12.8094 | 59.8 | [10 empty] | 358846 | 101.25 | 60 | 7 | 18.6289 | 59.6 | [10 empty] | 388846 | 131.25 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8
258896 | 1.3 | 60 | 7 | 7.005 | 60 |  | 298896 | 41.3 | 60 | 7 | 7.0102 | 60 | [9 empty] | 328896 | 71.3 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8 | [10 empty] | 358896 | 101.3 | 60 | 7 | 18.6292 | 59.6 | [10 empty] | 388896 | 131.3 | 60 | 7 | 12.8413 | 59.8
258946 | 1.35 | 60 | 7 | 7.0012 | 60 |  | 298946 | 41.35 | 60 | 7 | 7.0072 | 60 | [9 empty] | 328946 | 71.35 | 60 | 7 | 12.8096 | 59.8 | [10 empty] | 358946 | 101.35 | 60 | 7 | 18.6225 | 59.6 | [10 empty] | 388946 | 131.35 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8
258996 | 1.4 | 60 | 7 | 6.9982 | 60 |  | 298996 | 41.4 | 60 | 7 | 7.0076 | 60 | [9 empty] | 328996 | 71.4 | 60 | 7 | 12.8084 | 59.8 | [10 empty] | 358996 | 101.4 | 60 | 7 | 18.6187 | 59.6 | [10 empty] | 388996 | 131.4 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8
259046 | 1.45 | 60 | 7 | 6.9992 | 60 |  | 299046 | 41.45 | 60 | 7 | 7.0147 | 60 | [9 empty] | 329046 | 71.45 | 60 | 7 | 12.8165 | 59.8 | [10 empty] | 359046 | 101.45 | 60 | 7 | 18.6153 | 59.6 | [10 empty] | 389046 | 131.45 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8
259096 | 1.5 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 299096 | 41.5 | 60 | 7 | 7.0088 | 60 | [9 empty] | 329096 | 71.5 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [10 empty] | 359096 | 101.5 | 60 | 7 | 18.6182 | 59.6 | [10 empty] | 389096 | 131.5 | 60 | 7 | 12.845 | 59.8
259146 | 1.55 | 60 | 7 | 7.0022 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | 299146 | 41.55 | 60 | 7 | 7.009 | 60 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 329146 | 71.55 | 60 | 7 | 12.8097 | 59.8 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 359146 | 101.55 | 60 | 7 | 18.6096 | 59.6 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 389146 | 131.55 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados
259196 | 1.6 | 60 | 7 | 7.0038 | 60 |  | 299196 | 41.6 | 60 | 7 | 7.009 | 60 | Estatismo | 2% |  | Valor Inicial P | 7.0006 | MW | Variable | Valor | Unidad | 329196 | 71.6 | 60 | 7 | 12.8097 | 59.8 |  | Estatismo | 2% |  | Valor Inicial P | 12.8033 | MW | Variable | Valor | Unidad | 359196 | 101.6 | 60 | 7 | 18.6157 | 59.6 |  | Estatismo | 2% |  | Valor Inicial P | 18.6141 | MW | Variable | Valor | Unidad | 389196 | 131.6 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8 |  | Estatismo | 2% |  | Valor Inicial P | 12.8387 | MW | Variable | Valor | Unidad
259246 | 1.65 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 |  | 299246 | 41.65 | 60 | 7 | 7.0066 | 60 | f_inicial | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 7.1756 | MW | Tiempo Escalón | 49.8 | s | 329246 | 71.65 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8 |  | f_inicial | 59.8 | Hz | Banda Inicial superior | 12.9783 | MW | Tiempo Escalón | 79.8 | s | 359246 | 101.65 | 60 | 7 | 18.6087 | 59.6 |  | f_inicial | 59.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 18.4391 | MW | Tiempo Escalón | 109.8 | s | 389246 | 131.65 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8 |  | f_inicial | 59.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 12.6637 | MW | Tiempo Escalón | 139.8 | s
259296 | 1.7 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 |  | 299296 | 41.7 | 60 | 7 | 7.0113 | 60 | f_final | 59.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 6.8256 | MW | Valor final P | 12.8237 | MW | 329296 | 71.7 | 60 | 7 | 12.8078 | 59.8 |  | f_final | 59.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 12.6283 | MW | Valor final P | 18.6032 | MW | 359296 | 101.7 | 60 | 7 | 18.6068 | 59.6 |  | f_final | 59.8 | Hz | Banda Inicial superior | 18.7891 | MW | Valor final P | 12.8349 | MW | 389296 | 131.7 | 60 | 7 | 12.8447 | 59.8 |  | f_final | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 13.0137 | MW | Valor final P | 7.0007 | MW
259346 | 1.75 | 60 | 7 | 6.9975 | 60 |  | 299346 | 41.75 | 60 | 7 | 7.0112 | 60 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 12.834 | MW | Respuesta Inicial | 50.45 | s | 329346 | 71.75 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 18.6366 | MW | Respuesta Inicial | 80.85 | s | 359346 | 101.75 | 60 | 7 | 18.6046 | 59.6 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 12.7807 | MW | Respuesta Inicial | 110.45 | s | 389346 | 131.75 | 60 | 7 | 12.849 | 59.8 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 7.0054 | MW | Respuesta Inicial | 140.85 | s
259396 | 1.8 | 60 | 7 | 6.9971 | 60 |  | 299396 | 41.8 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 13.009 | MW | Establecimiento | 52.85 | s | 329396 | 71.8 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 18.8116 | MW | Establecimiento | 82.55 | s | 359396 | 101.8 | 60 | 7 | 18.5957 | 59.6 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 12.6057 | MW | Establecimiento | 114.95 | s | 389396 | 131.8 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 6.8304 | MW | Establecimiento | 143.25 | s
259446 | 1.85 | 60 | 7 | 6.9939 | 60 |  | 299446 | 41.85 | 60 | 7 | 7.0014 | 60 | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 12.659 | MW | Tr | 0.65 | s | 329446 | 71.85 | 60 | 7 | 12.8087 | 59.8 |  | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 18.4616 | MW | Tr | 1.05 | s | 359446 | 101.85 | 60 | 7 | 18.6025 | 59.6 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 12.9557 | MW | Tr | 0.65 | s | 389446 | 131.85 | 60 | 7 | 12.847 | 59.8 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 7.1804 | MW | Tr | 1.05 | s
259496 | 1.9 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 |  | 299496 | 41.9 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 | DP | 5.8334 | MW |  |  |  | Te | 3.05 | s | 329496 | 71.9 | 60 | 7 | 12.8056 | 59.8 |  | DP | 5.8334 | MW |  |  |  | Te | 2.75 | s | 359496 | 101.9 | 60 | 7 | 18.5942 | 59.6 |  | DP | -5.8334 | MW |  |  |  | Te | 5.15 | s | 389496 | 131.9 | 60 | 7 | 12.8414 | 59.8 |  | DP | -5.8334 | MW |  |  |  | Te | 3.45 | s
259546 | 1.95 | 60 | 7 | 6.9942 | 60 |  | 299546 | 41.95 | 60 | 7 | 7.0072 | 60 | [6 empty] | Estatismo | 2.004% |  | 329546 | 71.95 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8 | [7 empty] | Estatismo | 2.012% |  | 359546 | 101.95 | 60 | 7 | 18.5903 | 59.6 | [7 empty] | Estatismo | 2.019% |  | 389546 | 131.95 | 60 | 7 | 12.8475 | 59.8 | [7 empty] | Estatismo | 1.998%
259596 | 2 | 60 | 7 | 6.9944 | 60 |  | 299596 | 42 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 329596 | 72 | 60 | 7 | 12.8042 | 59.8 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 359596 | 102 | 60 | 7 | 18.5861 | 59.6 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 389596 | 132 | 60 | 7 | 12.8415 | 59.8 |  | Grafica banda 3% Delta cambio
259646 | 2.05 | 60 | 7 | 6.9946 | 60 |  | 299646 | 42.05 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 329646 | 72.05 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8 |  | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 359646 | 102.05 | 60 | 7 | 18.5908 | 59.6 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 389646 | 132.05 | 60 | 7 | 12.8426 | 59.8 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior
259696 | 2.1 | 60 | 7 | 6.992 | 60 |  | 299696 | 42.1 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 | 0 | 7.1756 | 6.8256 | 13.009 | 12.659 |  |  |  |  | 329696 | 72.1 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8 |  | 0 | 12.9783 | 12.6283 | 18.8116 | 18.4616 |  |  |  |  | 359696 | 102.1 | 60 | 7 | 18.5918 | 59.6 |  | 0 | 18.4391 | 18.7891 | 12.6057 | 12.9557 |  |  |  |  | 389696 | 132.1 | 60 | 7 | 12.8379 | 59.8 |  | 0 | 12.6637 | 13.0137 | 6.8304 | 7.1804
259746 | 2.15 | 60 | 7 | 6.989 | 60 |  | 299746 | 42.15 | 60 | 7 | 7.0046 | 60 | 70 | 7.1756 | 6.8256 | 13.009 | 12.659 |  |  |  |  | 329746 | 72.15 | 60 | 7 | 12.8118 | 59.8 |  | 200 | 12.9783 | 12.6283 | 18.8116 | 18.4616 |  |  |  |  | 359746 | 102.15 | 60 | 7 | 18.588 | 59.6 |  | 200 | 18.4391 | 18.7891 | 12.6057 | 12.9557 |  |  |  |  | 389746 | 132.15 | 60 | 7 | 12.8399 | 59.8 |  | 200 | 12.6637 | 13.0137 | 6.8304 | 7.1804
259796 | 2.2 | 60 | 7 | 6.9955 | 60 |  | 299796 | 42.2 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 | [9 empty] | 329796 | 72.2 | 60 | 7 | 12.8046 | 59.8 | [10 empty] | 359796 | 102.2 | 60 | 7 | 18.5761 | 59.6 | [10 empty] | 389796 | 132.2 | 60 | 7 | 12.8401 | 59.8
259846 | 2.25 | 60 | 7 | 6.9874 | 60 |  | 299846 | 42.25 | 60 | 7 | 7.0054 | 60 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 329846 | 72.25 | 60 | 7 | 12.8089 | 59.8 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 359846 | 102.25 | 60 | 7 | 18.5828 | 59.6 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 389846 | 132.25 | 60 | 7 | 12.8355 | 59.8 |  | Grafica Tiempos
259896 | 2.3 | 60 | 7 | 6.9909 | 60 |  | 299896 | 42.3 | 60 | 7 | 7.0036 | 60 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 329896 | 72.3 | 60 | 7 | 12.8147 | 59.8 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 359896 | 102.3 | 60 | 7 | 18.5746 | 59.6 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 389896 | 132.3 | 60 | 7 | 12.8313 | 59.8 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  | Gráfica Potencia vs. Frecuencia
259946 | 2.35 | 60 | 7 | 6.9933 | 60 |  | 299946 | 42.35 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 | 50.45 | 52.85 | 49.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 329946 | 72.35 | 60 | 7 | 12.8086 | 59.8 |  | 80.85 | 82.55 | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 359946 | 102.35 | 60 | 7 | 18.5779 | 59.6 |  | 110.45 | 114.95 | 109.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 389946 | 132.35 | 60 | 7 | 12.8354 | 59.8 |  | 140.85 | 143.25 | 139.8 | 0 | 0
259996 | 2.4 | 60 | 7 | 6.9889 | 60 |  | 299996 | 42.4 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 | 50.45 | 52.85 | 49.8 | 35 | 70 |  |  |  |  | 329996 | 72.4 | 60 | 7 | 12.8082 | 59.8 |  | 80.85 | 82.55 | 79.8 | 35 | 70 |  |  |  |  | 359996 | 102.4 | 60 | 7 | 18.5812 | 59.6 |  | 110.45 | 114.95 | 109.8 | 35 | 70 |  |  |  |  | 389996 | 132.4 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8 |  | 140.85 | 143.25 | 139.8 | 35 | 70
260046 | 2.45 | 60 | 7 | 6.9884 | 60 |  | 300046 | 42.45 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 | [9 empty] | 330046 | 72.45 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8 | [10 empty] | 360046 | 102.45 | 60 | 7 | 18.5837 | 59.6 | [10 empty] | 390046 | 132.45 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
260096 | 2.5 | 60 | 7 | 6.9903 | 60 | Potencia activa de referencia | 300096 | 42.5 | 60 | 7 | 6.9915 | 60 | [9 empty] | 330096 | 72.5 | 60 | 7 | 12.8049 | 59.8 | [10 empty] | 360096 | 102.5 | 60 | 7 | 18.5916 | 59.6 | [10 empty] | 390096 | 132.5 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
260146 | 2.55 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 |  | 300146 | 42.55 | 60 | 7 | 6.9958 | 60 | [9 empty] | 330146 | 72.55 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8 | [10 empty] | 360146 | 102.55 | 60 | 7 | 18.6004 | 59.6 | [10 empty] | 390146 | 132.55 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8
260196 | 2.6 | 60 | 7 | 6.993 | 60 |  | 300196 | 42.6 | 60 | 7 | 6.9888 | 60 | [9 empty] | 330196 | 72.6 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8 | [10 empty] | 360196 | 102.6 | 60 | 7 | 18.6002 | 59.6 | [10 empty] | 390196 | 132.6 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8
260246 | 2.65 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 300246 | 42.65 | 60 | 7 | 6.995 | 60 | [9 empty] | 330246 | 72.65 | 60 | 7 | 12.797 | 59.8 | [10 empty] | 360246 | 102.65 | 60 | 7 | 18.6081 | 59.6 | [10 empty] | 390246 | 132.65 | 60 | 7 | 12.8326 | 59.8
260296 | 2.7 | 60 | 7 | 7.0014 | 60 |  | 300296 | 42.7 | 60 | 7 | 6.9938 | 60 | [9 empty] | 330296 | 72.7 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.8 | [10 empty] | 360296 | 102.7 | 60 | 7 | 18.6086 | 59.6 | [10 empty] | 390296 | 132.7 | 60 | 7 | 12.8421 | 59.8
260346 | 2.75 | 60 | 7 | 6.9948 | 60 |  | 300346 | 42.75 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 | [9 empty] | 330346 | 72.75 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8 | [10 empty] | 360346 | 102.75 | 60 | 7 | 18.6087 | 59.6 | [10 empty] | 390346 | 132.75 | 60 | 7 | 12.8318 | 59.8
260396 | 2.8 | 60 | 7 | 6.9927 | 60 |  | 300396 | 42.8 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 | [9 empty] | 330396 | 72.8 | 60 | 7 | 12.802 | 59.8 | [10 empty] | 360396 | 102.8 | 60 | 7 | 18.6091 | 59.6 | [10 empty] | 390396 | 132.8 | 60 | 7 | 12.836 | 59.8
260446 | 2.85 | 60 | 7 | 6.9998 | 60 |  | 300446 | 42.85 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 | [9 empty] | 330446 | 72.85 | 60 | 7 | 12.8029 | 59.8 | [10 empty] | 360446 | 102.85 | 60 | 7 | 18.6013 | 59.6 | [10 empty] | 390446 | 132.85 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8
260496 | 2.9 | 60 | 7 | 6.9959 | 60 |  | 300496 | 42.9 | 60 | 7 | 6.9941 | 60 | [9 empty] | 330496 | 72.9 | 60 | 7 | 12.8048 | 59.8 | [10 empty] | 360496 | 102.9 | 60 | 7 | 18.5998 | 59.6 | [10 empty] | 390496 | 132.9 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8
260546 | 2.95 | 60 | 7 | 6.9959 | 60 |  | 300546 | 42.95 | 60 | 7 | 6.9958 | 60 | [9 empty] | 330546 | 72.95 | 60 | 7 | 12.8145 | 59.8 | [10 empty] | 360546 | 102.95 | 60 | 7 | 18.5992 | 59.6 | [10 empty] | 390546 | 132.95 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
260596 | 3 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 |  | 300596 | 43 | 60 | 7 | 6.996 | 60 | [9 empty] | 330596 | 73 | 60 | 7 | 12.8115 | 59.8 | [10 empty] | 360596 | 103 | 60 | 7 | 18.5983 | 59.6 | [10 empty] | 390596 | 133 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8
260646 | 3.05 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 300646 | 43.05 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 | [9 empty] | 330646 | 73.05 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8 | [10 empty] | 360646 | 103.05 | 60 | 7 | 18.6009 | 59.6 | [10 empty] | 390646 | 133.05 | 60 | 7 | 12.8478 | 59.8
260696 | 3.1 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 300696 | 43.1 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 | [9 empty] | 330696 | 73.1 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8 | [10 empty] | 360696 | 103.1 | 60 | 7 | 18.5951 | 59.6 | [10 empty] | 390696 | 133.1 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
260746 | 3.15 | 60 | 7 | 7.0024 | 60 |  | 300746 | 43.15 | 60 | 7 | 6.997 | 60 | [9 empty] | 330746 | 73.15 | 60 | 7 | 12.8177 | 59.8 | [10 empty] | 360746 | 103.15 | 60 | 7 | 18.5929 | 59.6 | [10 empty] | 390746 | 133.15 | 60 | 7 | 12.846 | 59.8
260796 | 3.2 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 |  | 300796 | 43.2 | 60 | 7 | 6.9931 | 60 | [9 empty] | 330796 | 73.2 | 60 | 7 | 12.8174 | 59.8 | [10 empty] | 360796 | 103.2 | 60 | 7 | 18.594 | 59.6 | [10 empty] | 390796 | 133.2 | 60 | 7 | 12.846 | 59.8
260846 | 3.25 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 300846 | 43.25 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | [9 empty] | 330846 | 73.25 | 60 | 7 | 12.8159 | 59.8 | [10 empty] | 360846 | 103.25 | 60 | 7 | 18.584 | 59.6 | [10 empty] | 390846 | 133.25 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8
260896 | 3.3 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 300896 | 43.3 | 60 | 7 | 7.0058 | 60 | [9 empty] | 330896 | 73.3 | 60 | 7 | 12.8093 | 59.8 | [10 empty] | 360896 | 103.3 | 60 | 7 | 18.5824 | 59.6 | [10 empty] | 390896 | 133.3 | 60 | 7 | 12.8411 | 59.8
260946 | 3.35 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 300946 | 43.35 | 60 | 7 | 7.0039 | 60 | [9 empty] | 330946 | 73.35 | 60 | 7 | 12.8058 | 59.8 | [10 empty] | 360946 | 103.35 | 60 | 7 | 18.5861 | 59.6 | [10 empty] | 390946 | 133.35 | 60 | 7 | 12.8492 | 59.8
260996 | 3.4 | 60 | 7 | 6.9993 | 60 |  | 300996 | 43.4 | 60 | 7 | 7.0009 | 60 | [9 empty] | 330996 | 73.4 | 60 | 7 | 12.8043 | 59.8 | [10 empty] | 360996 | 103.4 | 60 | 7 | 18.5846 | 59.6 | [10 empty] | 390996 | 133.4 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8
261046 | 3.45 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 301046 | 43.45 | 60 | 7 | 7.0075 | 60 | [9 empty] | 331046 | 73.45 | 60 | 7 | 12.8033 | 59.8 | [10 empty] | 361046 | 103.45 | 60 | 7 | 18.587 | 59.6 | [10 empty] | 391046 | 133.45 | 60 | 7 | 12.847 | 59.8
261096 | 3.5 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 |  | 301096 | 43.5 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 | [9 empty] | 331096 | 73.5 | 60 | 7 | 12.8027 | 59.8 | [10 empty] | 361096 | 103.5 | 60 | 7 | 18.5789 | 59.6 | [10 empty] | 391096 | 133.5 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8
261146 | 3.55 | 60 | 7 | 6.9908 | 60 |  | 301146 | 43.55 | 60 | 7 | 6.9996 | 60 | [9 empty] | 331146 | 73.55 | 60 | 7 | 12.8016 | 59.8 | [10 empty] | 361146 | 103.55 | 60 | 7 | 18.5805 | 59.6 | [10 empty] | 391146 | 133.55 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
261196 | 3.6 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 301196 | 43.6 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 | [9 empty] | 331196 | 73.6 | 60 | 7 | 12.8016 | 59.8 | [10 empty] | 361196 | 103.6 | 60 | 7 | 18.5812 | 59.6 | [10 empty] | 391196 | 133.6 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
261246 | 3.65 | 60 | 7 | 6.9912 | 60 |  | 301246 | 43.65 | 60 | 7 | 7.0068 | 60 | [9 empty] | 331246 | 73.65 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8 | [10 empty] | 361246 | 103.65 | 60 | 7 | 18.5777 | 59.6 | [10 empty] | 391246 | 133.65 | 60 | 7 | 12.8436 | 59.8
261296 | 3.7 | 60 | 7 | 6.9916 | 60 |  | 301296 | 43.7 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 | [9 empty] | 331296 | 73.7 | 60 | 7 | 12.8038 | 59.8 | [10 empty] | 361296 | 103.7 | 60 | 7 | 18.5806 | 59.6 | [10 empty] | 391296 | 133.7 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
261346 | 3.75 | 60 | 7 | 6.9881 | 60 |  | 301346 | 43.75 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 | [9 empty] | 331346 | 73.75 | 60 | 7 | 12.8071 | 59.8 | [10 empty] | 361346 | 103.75 | 60 | 7 | 18.5801 | 59.6 | [10 empty] | 391346 | 133.75 | 60 | 7 | 12.84 | 59.8
261396 | 3.8 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 |  | 301396 | 43.8 | 60 | 7 | 7.0021 | 60 | [9 empty] | 331396 | 73.8 | 60 | 7 | 12.8128 | 59.8 | [10 empty] | 361396 | 103.8 | 60 | 7 | 18.5793 | 59.6 | [10 empty] | 391396 | 133.8 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
261446 | 3.85 | 60 | 7 | 6.9808 | 60 |  | 301446 | 43.85 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 | [9 empty] | 331446 | 73.85 | 60 | 7 | 12.8153 | 59.8 | [10 empty] | 361446 | 103.85 | 60 | 7 | 18.5751 | 59.6 | [10 empty] | 391446 | 133.85 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8
261496 | 3.9 | 60 | 7 | 6.9894 | 60 |  | 301496 | 43.9 | 60 | 7 | 6.9923 | 60 | [9 empty] | 331496 | 73.9 | 60 | 7 | 12.814 | 59.8 | [10 empty] | 361496 | 103.9 | 60 | 7 | 18.5785 | 59.6 | [10 empty] | 391496 | 133.9 | 60 | 7 | 12.839 | 59.8
261546 | 3.95 | 60 | 7 | 6.9843 | 60 |  | 301546 | 43.95 | 60 | 7 | 7.0061 | 60 | [9 empty] | 331546 | 73.95 | 60 | 7 | 12.8112 | 59.8 | [10 empty] | 361546 | 103.95 | 60 | 7 | 18.5785 | 59.6 | [10 empty] | 391546 | 133.95 | 60 | 7 | 12.839 | 59.8
261596 | 4 | 60 | 7 | 6.9851 | 60 |  | 301596 | 44 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 | [9 empty] | 331596 | 74 | 60 | 7 | 12.8121 | 59.8 | [10 empty] | 361596 | 104 | 60 | 7 | 18.581 | 59.6 | [10 empty] | 391596 | 134 | 60 | 7 | 12.8372 | 59.8
261646 | 4.05 | 60 | 7 | 6.9825 | 60 |  | 301646 | 44.05 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 | [9 empty] | 331646 | 74.05 | 60 | 7 | 12.8098 | 59.8 | [10 empty] | 361646 | 104.05 | 60 | 7 | 18.5751 | 59.6 | [10 empty] | 391646 | 134.05 | 60 | 7 | 12.8405 | 59.8
261696 | 4.1 | 60 | 7 | 6.9815 | 60 |  | 301696 | 44.1 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 | [9 empty] | 331696 | 74.1 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 361696 | 104.1 | 60 | 7 | 18.5824 | 59.6 | [10 empty] | 391696 | 134.1 | 60 | 7 | 12.8397 | 59.8
261746 | 4.15 | 60 | 7 | 6.9806 | 60 |  | 301746 | 44.15 | 60 | 7 | 6.9939 | 60 | [9 empty] | 331746 | 74.15 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8 | [10 empty] | 361746 | 104.15 | 60 | 7 | 18.5934 | 59.6 | [10 empty] | 391746 | 134.15 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
261796 | 4.2 | 60 | 7 | 6.9803 | 60 |  | 301796 | 44.2 | 60 | 7 | 6.9932 | 60 | [9 empty] | 331796 | 74.2 | 60 | 7 | 12.8066 | 59.8 | [10 empty] | 361796 | 104.2 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6 | [10 empty] | 391796 | 134.2 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8
261846 | 4.25 | 60 | 7 | 6.9803 | 60 |  | 301846 | 44.25 | 60 | 7 | 6.9922 | 60 | [9 empty] | 331846 | 74.25 | 60 | 7 | 12.8102 | 59.8 | [10 empty] | 361846 | 104.25 | 60 | 7 | 18.5911 | 59.6 | [10 empty] | 391846 | 134.25 | 60 | 7 | 12.843 | 59.8
261896 | 4.3 | 60 | 7 | 6.9724 | 60 |  | 301896 | 44.3 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 | [9 empty] | 331896 | 74.3 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 361896 | 104.3 | 60 | 7 | 18.5884 | 59.6 | [10 empty] | 391896 | 134.3 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8
261946 | 4.35 | 60 | 7 | 6.9764 | 60 |  | 301946 | 44.35 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 | [9 empty] | 331946 | 74.35 | 60 | 7 | 12.801 | 59.8 | [10 empty] | 361946 | 104.35 | 60 | 7 | 18.5853 | 59.6 | [10 empty] | 391946 | 134.35 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8
261996 | 4.4 | 60 | 7 | 6.9776 | 60 |  | 301996 | 44.4 | 60 | 7 | 6.9949 | 60 | [9 empty] | 331996 | 74.4 | 60 | 7 | 12.8061 | 59.8 | [10 empty] | 361996 | 104.4 | 60 | 7 | 18.5836 | 59.6 | [10 empty] | 391996 | 134.4 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
262046 | 4.45 | 60 | 7 | 6.9729 | 60 |  | 302046 | 44.45 | 60 | 7 | 6.9947 | 60 | [9 empty] | 332046 | 74.45 | 60 | 7 | 12.8037 | 59.8 | [10 empty] | 362046 | 104.45 | 60 | 7 | 18.5836 | 59.6 | [10 empty] | 392046 | 134.45 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
262096 | 4.5 | 60 | 7 | 6.9767 | 60 |  | 302096 | 44.5 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 | [9 empty] | 332096 | 74.5 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [10 empty] | 362096 | 104.5 | 60 | 7 | 18.5767 | 59.6 | [10 empty] | 392096 | 134.5 | 60 | 7 | 12.8415 | 59.8
262146 | 4.55 | 60 | 7 | 6.9674 | 60 |  | 302146 | 44.55 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 | [9 empty] | 332146 | 74.55 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 362146 | 104.55 | 60 | 7 | 18.5788 | 59.6 | [10 empty] | 392146 | 134.55 | 60 | 7 | 12.8434 | 59.8
262196 | 4.6 | 60 | 7 | 6.9702 | 60 |  | 302196 | 44.6 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 | [9 empty] | 332196 | 74.6 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 362196 | 104.6 | 60 | 7 | 18.5813 | 59.6 | [10 empty] | 392196 | 134.6 | 60 | 7 | 12.8436 | 59.8
262246 | 4.65 | 60 | 7 | 6.9685 | 60 |  | 302246 | 44.65 | 60 | 7 | 6.9944 | 60 | [9 empty] | 332246 | 74.65 | 60 | 7 | 12.8116 | 59.8 | [10 empty] | 362246 | 104.65 | 60 | 7 | 18.5745 | 59.6 | [10 empty] | 392246 | 134.65 | 60 | 7 | 12.8447 | 59.8
262296 | 4.7 | 60 | 7 | 6.9628 | 60 |  | 302296 | 44.7 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 | [9 empty] | 332296 | 74.7 | 60 | 7 | 12.8121 | 59.8 | [10 empty] | 362296 | 104.7 | 60 | 7 | 18.5766 | 59.6 | [10 empty] | 392296 | 134.7 | 60 | 7 | 12.8493 | 59.8
262346 | 4.75 | 60 | 7 | 6.9651 | 60 |  | 302346 | 44.75 | 60 | 7 | 6.9962 | 60 | [9 empty] | 332346 | 74.75 | 60 | 7 | 12.8038 | 59.8 | [10 empty] | 362346 | 104.75 | 60 | 7 | 18.5686 | 59.6 | [10 empty] | 392346 | 134.75 | 60 | 7 | 12.846 | 59.8
262396 | 4.8 | 60 | 7 | 6.9641 | 60 |  | 302396 | 44.8 | 60 | 7 | 6.9936 | 60 | [9 empty] | 332396 | 74.8 | 60 | 7 | 12.8035 | 59.8 | [10 empty] | 362396 | 104.8 | 60 | 7 | 18.5781 | 59.6 | [10 empty] | 392396 | 134.8 | 60 | 7 | 12.852 | 59.8
262446 | 4.85 | 60 | 7 | 6.9656 | 60 |  | 302446 | 44.85 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 | [9 empty] | 332446 | 74.85 | 60 | 7 | 12.8061 | 59.8 | [10 empty] | 362446 | 104.85 | 60 | 7 | 18.5815 | 59.6 | [10 empty] | 392446 | 134.85 | 60 | 7 | 12.8464 | 59.8
262496 | 4.9 | 60 | 7 | 6.9664 | 60 |  | 302496 | 44.9 | 60 | 7 | 7.0031 | 60 | [9 empty] | 332496 | 74.9 | 60 | 7 | 12.8063 | 59.8 | [10 empty] | 362496 | 104.9 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6 | [10 empty] | 392496 | 134.9 | 60 | 7 | 12.8511 | 59.8
262546 | 4.95 | 60 | 7 | 6.9652 | 60 |  | 302546 | 44.95 | 60 | 7 | 7.0046 | 60 | [9 empty] | 332546 | 74.95 | 60 | 7 | 12.7995 | 59.8 | [10 empty] | 362546 | 104.95 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6 | [10 empty] | 392546 | 134.95 | 60 | 7 | 12.8503 | 59.8
262596 | 5 | 60 | 7 | 6.9661 | 60 |  | 302596 | 45 | 60 | 7 | 7.0043 | 60 | [9 empty] | 332596 | 75 | 60 | 7 | 12.8033 | 59.8 | [10 empty] | 362596 | 105 | 60 | 7 | 18.5863 | 59.6 | [10 empty] | 392596 | 135 | 60 | 7 | 12.8502 | 59.8
262646 | 5.05 | 60 | 7 | 6.9602 | 60 |  | 302646 | 45.05 | 60 | 7 | 7.0026 | 60 | [9 empty] | 332646 | 75.05 | 60 | 7 | 12.798 | 59.8 | [10 empty] | 362646 | 105.05 | 60 | 7 | 18.5924 | 59.6 | [10 empty] | 392646 | 135.05 | 60 | 7 | 12.8502 | 59.8
262696 | 5.1 | 60 | 7 | 6.9574 | 60 |  | 302696 | 45.1 | 60 | 7 | 7.0026 | 60 | [9 empty] | 332696 | 75.1 | 60 | 7 | 12.798 | 59.8 | [10 empty] | 362696 | 105.1 | 60 | 7 | 18.5894 | 59.6 | [10 empty] | 392696 | 135.1 | 60 | 7 | 12.8505 | 59.8
262746 | 5.15 | 60 | 7 | 6.9557 | 60 |  | 302746 | 45.15 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 | [9 empty] | 332746 | 75.15 | 60 | 7 | 12.7966 | 59.8 | [10 empty] | 362746 | 105.15 | 60 | 7 | 18.5887 | 59.6 | [10 empty] | 392746 | 135.15 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8
262796 | 5.2 | 60 | 7 | 6.9551 | 60 |  | 302796 | 45.2 | 60 | 7 | 6.997 | 60 | [9 empty] | 332796 | 75.2 | 60 | 7 | 12.8053 | 59.8 | [10 empty] | 362796 | 105.2 | 60 | 7 | 18.591 | 59.6 | [10 empty] | 392796 | 135.2 | 60 | 7 | 12.8499 | 59.8
262846 | 5.25 | 60 | 7 | 6.9532 | 60 |  | 302846 | 45.25 | 60 | 7 | 7.0007 | 60 | [9 empty] | 332846 | 75.25 | 60 | 7 | 12.7974 | 59.8 | [10 empty] | 362846 | 105.25 | 60 | 7 | 18.5853 | 59.6 | [10 empty] | 392846 | 135.25 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
262896 | 5.3 | 60 | 7 | 6.9537 | 60 |  | 302896 | 45.3 | 60 | 7 | 7.0006 | 60 | [9 empty] | 332896 | 75.3 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8 | [10 empty] | 362896 | 105.3 | 60 | 7 | 18.5839 | 59.6 | [10 empty] | 392896 | 135.3 | 60 | 7 | 12.8495 | 59.8
262946 | 5.35 | 60 | 7 | 6.9558 | 60 |  | 302946 | 45.35 | 60 | 7 | 6.9963 | 60 | [9 empty] | 332946 | 75.35 | 60 | 7 | 12.8069 | 59.8 | [10 empty] | 362946 | 105.35 | 60 | 7 | 18.5818 | 59.6 | [10 empty] | 392946 | 135.35 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
262996 | 5.4 | 60 | 7 | 6.9558 | 60 |  | 302996 | 45.4 | 60 | 7 | 7.0036 | 60 | [9 empty] | 332996 | 75.4 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8 | [10 empty] | 362996 | 105.4 | 60 | 7 | 18.5828 | 59.6 | [10 empty] | 392996 | 135.4 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8
263046 | 5.45 | 60 | 7 | 6.9565 | 60 |  | 303046 | 45.45 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 333046 | 75.45 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 363046 | 105.45 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6 | [10 empty] | 393046 | 135.45 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
263096 | 5.5 | 60 | 7 | 6.9565 | 60 |  | 303096 | 45.5 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 333096 | 75.5 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 363096 | 105.5 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6 | [10 empty] | 393096 | 135.5 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
263146 | 5.55 | 60 | 7 | 6.9565 | 60 |  | 303146 | 45.55 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 333146 | 75.55 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 363146 | 105.55 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6 | [10 empty] | 393146 | 135.55 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
263196 | 5.6 | 60 | 7 | 6.9565 | 60 |  | 303196 | 45.6 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 333196 | 75.6 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8 | [10 empty] | 363196 | 105.6 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6 | [10 empty] | 393196 | 135.6 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
263246 | 5.65 | 60 | 7 | 6.9565 | 60 |  | 303246 | 45.65 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 333246 | 75.65 | 60 | 7 | 12.7985 | 59.8 | [10 empty] | 363246 | 105.65 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6 | [10 empty] | 393246 | 135.65 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
263296 | 5.7 | 60 | 7 | 6.9565 | 60 |  | 303296 | 45.7 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 | [9 empty] | 333296 | 75.7 | 60 | 7 | 12.7985 | 59.8 | [10 empty] | 363296 | 105.7 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6 | [10 empty] | 393296 | 135.7 | 60 | 7 | 12.8495 | 59.8
263346 | 5.75 | 60 | 7 | 6.9565 | 60 |  | 303346 | 45.75 | 60 | 7 | 7.0039 | 60 | [9 empty] | 333346 | 75.75 | 60 | 7 | 12.8025 | 59.8 | [10 empty] | 363346 | 105.75 | 60 | 7 | 18.5981 | 59.6 | [10 empty] | 393346 | 135.75 | 60 | 7 | 12.8474 | 59.8
263396 | 5.8 | 60 | 7 | 6.9866 | 60 |  | 303396 | 45.8 | 60 | 7 | 7.0066 | 60 | [9 empty] | 333396 | 75.8 | 60 | 7 | 12.8081 | 59.8 | [10 empty] | 363396 | 105.8 | 60 | 7 | 18.6 | 59.6 | [10 empty] | 393396 | 135.8 | 60 | 7 | 12.8447 | 59.8
263446 | 5.85 | 60 | 7 | 6.9904 | 60 |  | 303446 | 45.85 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 | [9 empty] | 333446 | 75.85 | 60 | 7 | 12.8056 | 59.8 | [10 empty] | 363446 | 105.85 | 60 | 7 | 18.6071 | 59.6 | [10 empty] | 393446 | 135.85 | 60 | 7 | 12.8496 | 59.8
263496 | 5.9 | 60 | 7 | 6.9843 | 60 |  | 303496 | 45.9 | 60 | 7 | 7.0062 | 60 | [9 empty] | 333496 | 75.9 | 60 | 7 | 12.8 | 59.8 | [10 empty] | 363496 | 105.9 | 60 | 7 | 18.6081 | 59.6 | [10 empty] | 393496 | 135.9 | 60 | 7 | 12.8467 | 59.8
263546 | 5.95 | 60 | 7 | 6.9938 | 60 |  | 303546 | 45.95 | 60 | 7 | 7.0061 | 60 | [9 empty] | 333546 | 75.95 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8 | [10 empty] | 363546 | 105.95 | 60 | 7 | 18.6059 | 59.6 | [10 empty] | 393546 | 135.95 | 60 | 7 | 12.847 | 59.8
263596 | 6 | 60 | 7 | 6.9938 | 60 |  | 303596 | 46 | 60 | 7 | 7.0035 | 60 | [9 empty] | 333596 | 76 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8 | [10 empty] | 363596 | 106 | 60 | 7 | 18.6006 | 59.6 | [10 empty] | 393596 | 136 | 60 | 7 | 12.8507 | 59.8
263646 | 6.05 | 60 | 7 | 6.9888 | 60 |  | 303646 | 46.05 | 60 | 7 | 7.004 | 60 | [9 empty] | 333646 | 76.05 | 60 | 7 | 12.8068 | 59.8 | [10 empty] | 363646 | 106.05 | 60 | 7 | 18.6054 | 59.6 | [10 empty] | 393646 | 136.05 | 60 | 7 | 12.8388 | 59.8
263696 | 6.1 | 60 | 7 | 6.9841 | 60 |  | 303696 | 46.1 | 60 | 7 | 7.004 | 60 | [9 empty] | 333696 | 76.1 | 60 | 7 | 12.8068 | 59.8 | [10 empty] | 363696 | 106.1 | 60 | 7 | 18.6051 | 59.6 | [10 empty] | 393696 | 136.1 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8
263746 | 6.15 | 60 | 7 | 6.9914 | 60 |  | 303746 | 46.15 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 | [9 empty] | 333746 | 76.15 | 60 | 7 | 12.8091 | 59.8 | [10 empty] | 363746 | 106.15 | 60 | 7 | 18.6013 | 59.6 | [10 empty] | 393746 | 136.15 | 60 | 7 | 12.8289 | 59.8
263796 | 6.2 | 60 | 7 | 6.9861 | 60 |  | 303796 | 46.2 | 60 | 7 | 7.007 | 60 | [9 empty] | 333796 | 76.2 | 60 | 7 | 12.8115 | 59.8 | [10 empty] | 363796 | 106.2 | 60 | 7 | 18.6055 | 59.6 | [10 empty] | 393796 | 136.2 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8
263846 | 6.25 | 60 | 7 | 6.9905 | 60 |  | 303846 | 46.25 | 60 | 7 | 7.0032 | 60 | [9 empty] | 333846 | 76.25 | 60 | 7 | 12.8109 | 59.8 | [10 empty] | 363846 | 106.25 | 60 | 7 | 18.6042 | 59.6 | [10 empty] | 393846 | 136.25 | 60 | 7 | 12.8264 | 59.8
263896 | 6.3 | 60 | 7 | 6.9903 | 60 |  | 303896 | 46.3 | 60 | 7 | 7.0075 | 60 | [9 empty] | 333896 | 76.3 | 60 | 7 | 12.8135 | 59.8 | [10 empty] | 363896 | 106.3 | 60 | 7 | 18.6009 | 59.6 | [10 empty] | 393896 | 136.3 | 60 | 7 | 12.8241 | 59.8
263946 | 6.35 | 60 | 7 | 6.9827 | 60 |  | 303946 | 46.35 | 60 | 7 | 7.0126 | 60 | [9 empty] | 333946 | 76.35 | 60 | 7 | 12.8049 | 59.8 | [10 empty] | 363946 | 106.35 | 60 | 7 | 18.5914 | 59.6 | [10 empty] | 393946 | 136.35 | 60 | 7 | 12.8199 | 59.8
263996 | 6.4 | 60 | 7 | 6.9866 | 60 |  | 303996 | 46.4 | 60 | 7 | 7.0094 | 60 | [9 empty] | 333996 | 76.4 | 60 | 7 | 12.8072 | 59.8 | [10 empty] | 363996 | 106.4 | 60 | 7 | 18.5997 | 59.6 | [10 empty] | 393996 | 136.4 | 60 | 7 | 12.8227 | 59.8
264046 | 6.45 | 60 | 7 | 6.9835 | 60 |  | 304046 | 46.45 | 60 | 7 | 7.003 | 60 | [9 empty] | 334046 | 76.45 | 60 | 7 | 12.8085 | 59.8 | [10 empty] | 364046 | 106.45 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6 | [10 empty] | 394046 | 136.45 | 60 | 7 | 12.8272 | 59.8
264096 | 6.5 | 60 | 7 | 6.9866 | 60 |  | 304096 | 46.5 | 60 | 7 | 7.0055 | 60 | [9 empty] | 334096 | 76.5 | 60 | 7 | 12.8027 | 59.8 | [10 empty] | 364096 | 106.5 | 60 | 7 | 18.5927 | 59.6 | [10 empty] | 394096 | 136.5 | 60 | 7 | 12.821 | 59.8
264146 | 6.55 | 60 | 7 | 6.9828 | 60 |  | 304146 | 46.55 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | [9 empty] | 334146 | 76.55 | 60 | 7 | 12.8063 | 59.8 | [10 empty] | 364146 | 106.55 | 60 | 7 | 18.6016 | 59.6 | [10 empty] | 394146 | 136.55 | 60 | 7 | 12.8246 | 59.8
264196 | 6.6 | 60 | 7 | 6.9787 | 60 |  | 304196 | 46.6 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | [9 empty] | 334196 | 76.6 | 60 | 7 | 12.804 | 59.8 | [10 empty] | 364196 | 106.6 | 60 | 7 | 18.6019 | 59.6 | [10 empty] | 394196 | 136.6 | 60 | 7 | 12.8259 | 59.8
264246 | 6.65 | 60 | 7 | 6.9799 | 60 |  | 304246 | 46.65 | 60 | 7 | 6.9915 | 60 | [9 empty] | 334246 | 76.65 | 60 | 7 | 12.8108 | 59.8 | [10 empty] | 364246 | 106.65 | 60 | 7 | 18.6125 | 59.6 | [10 empty] | 394246 | 136.65 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8
264296 | 6.7 | 60 | 7 | 6.9738 | 60 |  | 304296 | 46.7 | 60 | 7 | 6.9888 | 60 | [9 empty] | 334296 | 76.7 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [10 empty] | 364296 | 106.7 | 60 | 7 | 18.6 | 59.6 | [10 empty] | 394296 | 136.7 | 60 | 7 | 12.8264 | 59.8
264346 | 6.75 | 60 | 7 | 6.9787 | 60 |  | 304346 | 46.75 | 60 | 7 | 6.992 | 60 | [9 empty] | 334346 | 76.75 | 60 | 7 | 12.8022 | 59.8 | [10 empty] | 364346 | 106.75 | 60 | 7 | 18.6025 | 59.6 | [10 empty] | 394346 | 136.75 | 60 | 7 | 12.8269 | 59.8
264396 | 6.8 | 60 | 7 | 6.9809 | 60 |  | 304396 | 46.8 | 60 | 7 | 6.9888 | 60 | [9 empty] | 334396 | 76.8 | 60 | 7 | 12.8118 | 59.8 | [10 empty] | 364396 | 106.8 | 60 | 7 | 18.5988 | 59.6 | [10 empty] | 394396 | 136.8 | 60 | 7 | 12.829 | 59.8
264446 | 6.85 | 60 | 7 | 6.9773 | 60 |  | 304446 | 46.85 | 60 | 7 | 6.9829 | 60 | [9 empty] | 334446 | 76.85 | 60 | 7 | 12.809 | 59.8 | [10 empty] | 364446 | 106.85 | 60 | 7 | 18.6085 | 59.6 | [10 empty] | 394446 | 136.85 | 60 | 7 | 12.8313 | 59.8
264496 | 6.9 | 60 | 7 | 6.9771 | 60 |  | 304496 | 46.9 | 60 | 7 | 6.9912 | 60 | [9 empty] | 334496 | 76.9 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8 | [10 empty] | 364496 | 106.9 | 60 | 7 | 18.6032 | 59.6 | [10 empty] | 394496 | 136.9 | 60 | 7 | 12.8299 | 59.8
264546 | 6.95 | 60 | 7 | 6.9759 | 60 |  | 304546 | 46.95 | 60 | 7 | 6.987 | 60 | [9 empty] | 334546 | 76.95 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8 | [10 empty] | 364546 | 106.95 | 60 | 7 | 18.6032 | 59.6 | [10 empty] | 394546 | 136.95 | 60 | 7 | 12.8337 | 59.8
264596 | 7 | 60 | 7 | 6.9722 | 60 |  | 304596 | 47 | 60 | 7 | 6.9882 | 60 | [9 empty] | 334596 | 77 | 60 | 7 | 12.8146 | 59.8 | [10 empty] | 364596 | 107 | 60 | 7 | 18.5981 | 59.6 | [10 empty] | 394596 | 137 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8
264646 | 7.05 | 60 | 7 | 6.9811 | 60 |  | 304646 | 47.05 | 60 | 7 | 6.9906 | 60 | [9 empty] | 334646 | 77.05 | 60 | 7 | 12.8129 | 59.8 | [10 empty] | 364646 | 107.05 | 60 | 7 | 18.6056 | 59.6 | [10 empty] | 394646 | 137.05 | 60 | 7 | 12.8406 | 59.8
264696 | 7.1 | 60 | 7 | 6.9758 | 60 |  | 304696 | 47.1 | 60 | 7 | 6.9906 | 60 | [9 empty] | 334696 | 77.1 | 60 | 7 | 12.8129 | 59.8 | [10 empty] | 364696 | 107.1 | 60 | 7 | 18.6005 | 59.6 | [10 empty] | 394696 | 137.1 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8
264746 | 7.15 | 60 | 7 | 6.9773 | 60 |  | 304746 | 47.15 | 60 | 7 | 6.9854 | 60 | [9 empty] | 334746 | 77.15 | 60 | 7 | 12.8081 | 59.8 | [10 empty] | 364746 | 107.15 | 60 | 7 | 18.5961 | 59.6 | [10 empty] | 394746 | 137.15 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8
264796 | 7.2 | 60 | 7 | 6.9711 | 60 |  | 304796 | 47.2 | 60 | 7 | 6.9895 | 60 | [9 empty] | 334796 | 77.2 | 60 | 7 | 12.8064 | 59.8 | [10 empty] | 364796 | 107.2 | 60 | 7 | 18.5951 | 59.6 | [10 empty] | 394796 | 137.2 | 60 | 7 | 12.8405 | 59.8
264846 | 7.25 | 60 | 7 | 6.9766 | 60 |  | 304846 | 47.25 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 | [9 empty] | 334846 | 77.25 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8 | [10 empty] | 364846 | 107.25 | 60 | 7 | 18.6038 | 59.6 | [10 empty] | 394846 | 137.25 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
264896 | 7.3 | 60 | 7 | 6.9762 | 60 |  | 304896 | 47.3 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 | [9 empty] | 334896 | 77.3 | 60 | 7 | 12.8025 | 59.8 | [10 empty] | 364896 | 107.3 | 60 | 7 | 18.6075 | 59.6 | [10 empty] | 394896 | 137.3 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8
264946 | 7.35 | 60 | 7 | 6.9735 | 60 |  | 304946 | 47.35 | 60 | 7 | 6.999 | 60 | [9 empty] | 334946 | 77.35 | 60 | 7 | 12.814 | 59.8 | [10 empty] | 364946 | 107.35 | 60 | 7 | 18.6163 | 59.6 | [10 empty] | 394946 | 137.35 | 60 | 7 | 12.8382 | 59.8
264996 | 7.4 | 60 | 7 | 6.98 | 60 |  | 304996 | 47.4 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 | [9 empty] | 334996 | 77.4 | 60 | 7 | 12.8024 | 59.8 | [10 empty] | 364996 | 107.4 | 60 | 7 | 18.6163 | 59.6 | [10 empty] | 394996 | 137.4 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8
265046 | 7.45 | 60 | 7 | 6.9846 | 60 |  | 305046 | 47.45 | 60 | 7 | 7.0057 | 60 | [9 empty] | 335046 | 77.45 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8 | [10 empty] | 365046 | 107.45 | 60 | 7 | 18.6237 | 59.6 | [10 empty] | 395046 | 137.45 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
265096 | 7.5 | 60 | 7 | 6.9789 | 60 |  | 305096 | 47.5 | 60 | 7 | 7.0076 | 60 | [9 empty] | 335096 | 77.5 | 60 | 7 | 12.8057 | 59.8 | [10 empty] | 365096 | 107.5 | 60 | 7 | 18.6168 | 59.6 | [10 empty] | 395096 | 137.5 | 60 | 7 | 12.8354 | 59.8
265146 | 7.55 | 60 | 7 | 6.978 | 60 |  | 305146 | 47.55 | 60 | 7 | 7.0047 | 60 | [9 empty] | 335146 | 77.55 | 60 | 7 | 12.8078 | 59.8 | [10 empty] | 365146 | 107.55 | 60 | 7 | 18.6246 | 59.6 | [10 empty] | 395146 | 137.55 | 60 | 7 | 12.8428 | 59.8
265196 | 7.6 | 60 | 7 | 6.9843 | 60 |  | 305196 | 47.6 | 60 | 7 | 7.0047 | 60 | [9 empty] | 335196 | 77.6 | 60 | 7 | 12.8071 | 59.8 | [10 empty] | 365196 | 107.6 | 60 | 7 | 18.6212 | 59.6 | [10 empty] | 395196 | 137.6 | 60 | 7 | 12.838 | 59.8
265246 | 7.65 | 60 | 7 | 6.9872 | 60 |  | 305246 | 47.65 | 60 | 7 | 7.0104 | 60 | [9 empty] | 335246 | 77.65 | 60 | 7 | 12.8047 | 59.8 | [10 empty] | 365246 | 107.65 | 60 | 7 | 18.6217 | 59.6 | [10 empty] | 395246 | 137.65 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8
265296 | 7.7 | 60 | 7 | 6.9804 | 60 |  | 305296 | 47.7 | 60 | 7 | 7.0078 | 60 | [9 empty] | 335296 | 77.7 | 60 | 7 | 12.8067 | 59.8 | [10 empty] | 365296 | 107.7 | 60 | 7 | 18.6178 | 59.6 | [10 empty] | 395296 | 137.7 | 60 | 7 | 12.8341 | 59.8
265346 | 7.75 | 60 | 7 | 6.9838 | 60 |  | 305346 | 47.75 | 60 | 7 | 7.0095 | 60 | [9 empty] | 335346 | 77.75 | 60 | 7 | 12.7973 | 59.8 | [10 empty] | 365346 | 107.75 | 60 | 7 | 18.6135 | 59.6 | [10 empty] | 395346 | 137.75 | 60 | 7 | 12.828 | 59.8
265396 | 7.8 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 305396 | 47.8 | 60 | 7 | 7.0093 | 60 | [9 empty] | 335396 | 77.8 | 60 | 7 | 12.7974 | 59.8 | [10 empty] | 365396 | 107.8 | 60 | 7 | 18.6172 | 59.6 | [10 empty] | 395396 | 137.8 | 60 | 7 | 12.8284 | 59.8
265446 | 7.85 | 60 | 7 | 6.9887 | 60 |  | 305446 | 47.85 | 60 | 7 | 7.0122 | 60 | [9 empty] | 335446 | 77.85 | 60 | 7 | 12.798 | 59.8 | [10 empty] | 365446 | 107.85 | 60 | 7 | 18.6148 | 59.6 | [10 empty] | 395446 | 137.85 | 60 | 7 | 12.8285 | 59.8
265496 | 7.9 | 60 | 7 | 6.9868 | 60 |  | 305496 | 47.9 | 60 | 7 | 7.0095 | 60 | [9 empty] | 335496 | 77.9 | 60 | 7 | 12.7898 | 59.8 | [10 empty] | 365496 | 107.9 | 60 | 7 | 18.6195 | 59.6 | [10 empty] | 395496 | 137.9 | 60 | 7 | 12.8283 | 59.8
265546 | 7.95 | 60 | 7 | 6.9856 | 60 |  | 305546 | 47.95 | 60 | 7 | 7.0055 | 60 | [9 empty] | 335546 | 77.95 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8 | [10 empty] | 365546 | 107.95 | 60 | 7 | 18.6195 | 59.6 | [10 empty] | 395546 | 137.95 | 60 | 7 | 12.829 | 59.8
265596 | 8 | 60 | 7 | 6.9793 | 60 |  | 305596 | 48 | 60 | 7 | 7.0111 | 60 | [9 empty] | 335596 | 78 | 60 | 7 | 12.8002 | 59.8 | [10 empty] | 365596 | 108 | 60 | 7 | 18.6197 | 59.6 | [10 empty] | 395596 | 138 | 60 | 7 | 12.8273 | 59.8
265646 | 8.05 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 |  | 305646 | 48.05 | 60 | 7 | 7.0071 | 60 | [9 empty] | 335646 | 78.05 | 60 | 7 | 12.8 | 59.8 | [10 empty] | 365646 | 108.05 | 60 | 7 | 18.6204 | 59.6 | [10 empty] | 395646 | 138.05 | 60 | 7 | 12.8227 | 59.8
265696 | 8.1 | 60 | 7 | 6.9947 | 60 |  | 305696 | 48.1 | 60 | 7 | 7.0071 | 60 | [9 empty] | 335696 | 78.1 | 60 | 7 | 12.7959 | 59.8 | [10 empty] | 365696 | 108.1 | 60 | 7 | 18.6258 | 59.6 | [10 empty] | 395696 | 138.1 | 60 | 7 | 12.8245 | 59.8
265746 | 8.15 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 305746 | 48.15 | 60 | 7 | 7.0022 | 60 | [9 empty] | 335746 | 78.15 | 60 | 7 | 12.7932 | 59.8 | [10 empty] | 365746 | 108.15 | 60 | 7 | 18.6342 | 59.6 | [10 empty] | 395746 | 138.15 | 60 | 7 | 12.8251 | 59.8
265796 | 8.2 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 305796 | 48.2 | 60 | 7 | 7.0067 | 60 | [9 empty] | 335796 | 78.2 | 60 | 7 | 12.7988 | 59.8 | [10 empty] | 365796 | 108.2 | 60 | 7 | 18.6381 | 59.6 | [10 empty] | 395796 | 138.2 | 60 | 7 | 12.8289 | 59.8
265846 | 8.25 | 60 | 7 | 7 | 60 |  | 305846 | 48.25 | 60 | 7 | 7.0043 | 60 | [9 empty] | 335846 | 78.25 | 60 | 7 | 12.7857 | 59.8 | [10 empty] | 365846 | 108.25 | 60 | 7 | 18.6389 | 59.6 | [10 empty] | 395846 | 138.25 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8
265896 | 8.3 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 |  | 305896 | 48.3 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 | [9 empty] | 335896 | 78.3 | 60 | 7 | 12.7914 | 59.8 | [10 empty] | 365896 | 108.3 | 60 | 7 | 18.6406 | 59.6 | [10 empty] | 395896 | 138.3 | 60 | 7 | 12.8262 | 59.8
265946 | 8.35 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 |  | 305946 | 48.35 | 60 | 7 | 7.0031 | 60 | [9 empty] | 335946 | 78.35 | 60 | 7 | 12.7934 | 59.8 | [10 empty] | 365946 | 108.35 | 60 | 7 | 18.6395 | 59.6 | [10 empty] | 395946 | 138.35 | 60 | 7 | 12.8222 | 59.8
265996 | 8.4 | 60 | 7 | 7.0021 | 60 |  | 305996 | 48.4 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 | [9 empty] | 335996 | 78.4 | 60 | 7 | 12.7863 | 59.8 | [10 empty] | 365996 | 108.4 | 60 | 7 | 18.6383 | 59.6 | [10 empty] | 395996 | 138.4 | 60 | 7 | 12.828 | 59.8
266046 | 8.45 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 |  | 306046 | 48.45 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 | [9 empty] | 336046 | 78.45 | 60 | 7 | 12.7919 | 59.8 | [10 empty] | 366046 | 108.45 | 60 | 7 | 18.6383 | 59.6 | [10 empty] | 396046 | 138.45 | 60 | 7 | 12.8266 | 59.8
266096 | 8.5 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 306096 | 48.5 | 60 | 7 | 7.0013 | 60 | [9 empty] | 336096 | 78.5 | 60 | 7 | 12.7976 | 59.8 | [10 empty] | 366096 | 108.5 | 60 | 7 | 18.6368 | 59.6 | [10 empty] | 396096 | 138.5 | 60 | 7 | 12.8348 | 59.8
266146 | 8.55 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 306146 | 48.55 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 | [9 empty] | 336146 | 78.55 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8 | [10 empty] | 366146 | 108.55 | 60 | 7 | 18.632 | 59.6 | [10 empty] | 396146 | 138.55 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
266196 | 8.6 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 306196 | 48.6 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 | [9 empty] | 336196 | 78.6 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8 | [10 empty] | 366196 | 108.6 | 60 | 7 | 18.6316 | 59.6 | [10 empty] | 396196 | 138.6 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
266246 | 8.65 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 |  | 306246 | 48.65 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 336246 | 78.65 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8 | [10 empty] | 366246 | 108.65 | 60 | 7 | 18.6387 | 59.6 | [10 empty] | 396246 | 138.65 | 60 | 7 | 12.8416 | 59.8
266296 | 8.7 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 |  | 306296 | 48.7 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 | [9 empty] | 336296 | 78.7 | 60 | 7 | 12.807 | 59.8 | [10 empty] | 366296 | 108.7 | 60 | 7 | 18.6356 | 59.6 | [10 empty] | 396296 | 138.7 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8
266346 | 8.75 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 306346 | 48.75 | 60 | 7 | 7.0024 | 60 | [9 empty] | 336346 | 78.75 | 60 | 7 | 12.8049 | 59.8 | [10 empty] | 366346 | 108.75 | 60 | 7 | 18.6363 | 59.6 | [10 empty] | 396346 | 138.75 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8
266396 | 8.8 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 306396 | 48.8 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 | [9 empty] | 336396 | 78.8 | 60 | 7 | 12.8026 | 59.8 | [10 empty] | 366396 | 108.8 | 60 | 7 | 18.6355 | 59.6 | [10 empty] | 396396 | 138.8 | 60 | 7 | 12.8427 | 59.8
266446 | 8.85 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 306446 | 48.85 | 60 | 7 | 6.9963 | 60 | [9 empty] | 336446 | 78.85 | 60 | 7 | 12.8063 | 59.8 | [10 empty] | 366446 | 108.85 | 60 | 7 | 18.6414 | 59.6 | [10 empty] | 396446 | 138.85 | 60 | 7 | 12.8468 | 59.8
266496 | 8.9 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 306496 | 48.9 | 60 | 7 | 6.9964 | 60 | [9 empty] | 336496 | 78.9 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8 | [10 empty] | 366496 | 108.9 | 60 | 7 | 18.6404 | 59.6 | [10 empty] | 396496 | 138.9 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
266546 | 8.95 | 60 | 7 | 7.0023 | 60 |  | 306546 | 48.95 | 60 | 7 | 6.9922 | 60 | [9 empty] | 336546 | 78.95 | 60 | 7 | 12.799 | 59.8 | [10 empty] | 366546 | 108.95 | 60 | 7 | 18.6453 | 59.6 | [10 empty] | 396546 | 138.95 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
266596 | 9 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 306596 | 49 | 60 | 7 | 6.9878 | 60 | [9 empty] | 336596 | 79 | 60 | 7 | 12.7997 | 59.8 | [10 empty] | 366596 | 109 | 60 | 7 | 18.6421 | 59.6 | [10 empty] | 396596 | 139 | 60 | 7 | 12.8417 | 59.8
266646 | 9.05 | 60 | 7 | 7.0093 | 60 |  | 306646 | 49.05 | 60 | 7 | 6.9952 | 60 | [9 empty] | 336646 | 79.05 | 60 | 7 | 12.807 | 59.8 | [10 empty] | 366646 | 109.05 | 60 | 7 | 18.6521 | 59.6 | [10 empty] | 396646 | 139.05 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8
266696 | 9.1 | 60 | 7 | 7.003 | 60 |  | 306696 | 49.1 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 | [9 empty] | 336696 | 79.1 | 60 | 7 | 12.807 | 59.8 | [10 empty] | 366696 | 109.1 | 60 | 7 | 18.648 | 59.6 | [10 empty] | 396696 | 139.1 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8
266746 | 9.15 | 60 | 7 | 7.0107 | 60 |  | 306746 | 49.15 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 | [9 empty] | 336746 | 79.15 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8 | [10 empty] | 366746 | 109.15 | 60 | 7 | 18.6435 | 59.6 | [10 empty] | 396746 | 139.15 | 60 | 7 | 12.8411 | 59.8
266796 | 9.2 | 60 | 7 | 7.0087 | 60 |  | 306796 | 49.2 | 60 | 7 | 6.9933 | 60 | [9 empty] | 336796 | 79.2 | 60 | 7 | 12.7979 | 59.8 | [10 empty] | 366796 | 109.2 | 60 | 7 | 18.6413 | 59.6 | [10 empty] | 396796 | 139.2 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
266846 | 9.25 | 60 | 7 | 7.0087 | 60 |  | 306846 | 49.25 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 | [9 empty] | 336846 | 79.25 | 60 | 7 | 12.7998 | 59.8 | [10 empty] | 366846 | 109.25 | 60 | 7 | 18.6439 | 59.6 | [10 empty] | 396846 | 139.25 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8
266896 | 9.3 | 60 | 7 | 7.0116 | 60 |  | 306896 | 49.3 | 60 | 7 | 6.9944 | 60 | [9 empty] | 336896 | 79.3 | 60 | 7 | 12.8044 | 59.8 | [10 empty] | 366896 | 109.3 | 60 | 7 | 18.6433 | 59.6 | [10 empty] | 396896 | 139.3 | 60 | 7 | 12.8426 | 59.8
266946 | 9.35 | 60 | 7 | 7.0092 | 60 |  | 306946 | 49.35 | 60 | 7 | 6.992 | 60 | [9 empty] | 336946 | 79.35 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8 | [10 empty] | 366946 | 109.35 | 60 | 7 | 18.6411 | 59.6 | [10 empty] | 396946 | 139.35 | 60 | 7 | 12.8429 | 59.8
266996 | 9.4 | 60 | 7 | 7.0062 | 60 |  | 306996 | 49.4 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | [9 empty] | 336996 | 79.4 | 60 | 7 | 12.8048 | 59.8 | [10 empty] | 366996 | 109.4 | 60 | 7 | 18.6424 | 59.6 | [10 empty] | 396996 | 139.4 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8
267046 | 9.45 | 60 | 7 | 7.01 | 60 |  | 307046 | 49.45 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 | [9 empty] | 337046 | 79.45 | 60 | 7 | 12.8053 | 59.8 | [10 empty] | 367046 | 109.45 | 60 | 7 | 18.6391 | 59.6 | [10 empty] | 397046 | 139.45 | 60 | 7 | 12.85 | 59.8
267096 | 9.5 | 60 | 7 | 7.0129 | 60 |  | 307096 | 49.5 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 | [9 empty] | 337096 | 79.5 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.8 | [10 empty] | 367096 | 109.5 | 60 | 7 | 18.6386 | 59.6 | [10 empty] | 397096 | 139.5 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8
267146 | 9.55 | 60 | 7 | 7.0084 | 60 |  | 307146 | 49.55 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 | [9 empty] | 337146 | 79.55 | 60 | 7 | 12.8022 | 59.8 | [10 empty] | 367146 | 109.55 | 60 | 7 | 18.6326 | 59.6 | [10 empty] | 397146 | 139.55 | 60 | 7 | 12.8495 | 59.8
267196 | 9.6 | 60 | 7 | 7.0077 | 60 |  | 307196 | 49.6 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 | [9 empty] | 337196 | 79.6 | 60 | 7 | 12.7943 | 59.8 | [10 empty] | 367196 | 109.6 | 60 | 7 | 18.6339 | 59.6 | [10 empty] | 397196 | 139.6 | 60 | 7 | 12.8485 | 59.8
267246 | 9.65 | 60 | 7 | 7.011 | 60 |  | 307246 | 49.65 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 | [9 empty] | 337246 | 79.65 | 60 | 7 | 12.7994 | 59.8 | [10 empty] | 367246 | 109.65 | 60 | 7 | 18.6382 | 59.6 | [10 empty] | 397246 | 139.65 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
267296 | 9.7 | 60 | 7 | 7.0074 | 60 |  | 307296 | 49.7 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 | [9 empty] | 337296 | 79.7 | 60 | 7 | 12.7966 | 59.8 | [10 empty] | 367296 | 109.7 | 60 | 7 | 18.6346 | 59.6 | [10 empty] | 397296 | 139.7 | 60 | 7 | 12.8466 | 59.8
267346 | 9.75 | 60 | 7 | 7.0074 | 60 |  | 307346 | 49.75 | 60 | 7 | 7.0054 | 60 | [9 empty] | 337346 | 79.75 | 60 | 7 | 12.8011 | 59.8 | [10 empty] | 367346 | 109.75 | 60 | 7 | 18.6303 | 59.6 | [10 empty] | 397346 | 139.75 | 60 | 7 | 12.8466 | 59.8
267396 | 9.8 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 307396 | 49.8 | 60 | 7 | 7.0067 | 60 | [9 empty] | 337396 | 79.8 | 60 | 7 | 12.7981 | 59.8 | [10 empty] | 367396 | 109.8 | 60 | 7 | 18.6323 | 59.6 | [10 empty] | 397396 | 139.8 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8
267446 | 9.85 | 60 | 7 | 7.0008 | 60 |  | 307446 | 49.85 | 60 | 7 | 7.005 | 59.8 | [9 empty] | 337446 | 79.85 | 60 | 7 | 12.798 | 59.6 | [10 empty] | 367446 | 109.85 | 60 | 7 | 18.6297 | 59.8 | [10 empty] | 397446 | 139.85 | 60 | 7 | 12.8486 | 60
267496 | 9.9 | 60 | 7 | 6.9975 | 60 |  | 307496 | 49.9 | 60 | 7 | 7.0044 | 59.8 | [9 empty] | 337496 | 79.9 | 60 | 7 | 12.8003 | 59.6 | [10 empty] | 367496 | 109.9 | 60 | 7 | 18.6344 | 59.8 | [10 empty] | 397496 | 139.9 | 60 | 7 | 12.8507 | 60
267546 | 9.95 | 60 | 7 | 6.9927 | 60 |  | 307546 | 49.95 | 60 | 7 | 7.0054 | 59.8 | [9 empty] | 337546 | 79.95 | 60 | 7 | 12.7937 | 59.6 | [10 empty] | 367546 | 109.95 | 60 | 7 | 18.6253 | 59.8 | [10 empty] | 397546 | 139.95 | 60 | 7 | 12.8507 | 60
267596 | 10 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 |  | 307596 | 50 | 60 | 7 | 7.0012 | 59.8 | [9 empty] | 337596 | 80 | 60 | 7 | 12.7952 | 59.6 | [10 empty] | 367596 | 110 | 60 | 7 | 18.6212 | 59.8 | [10 empty] | 397596 | 140 | 60 | 7 | 12.8468 | 60
267646 | 10.05 | 60 | 7 | 6.9909 | 60 |  | 307646 | 50.05 | 60 | 7 | 7.0005 | 59.8 | [9 empty] | 337646 | 80.05 | 60 | 7 | 12.7907 | 59.6 | [10 empty] | 367646 | 110.05 | 60 | 7 | 18.6267 | 59.8 | [10 empty] | 397646 | 140.05 | 60 | 7 | 12.8513 | 60
267696 | 10.1 | 60 | 7 | 6.9941 | 60 |  | 307696 | 50.1 | 60 | 7 | 7.0005 | 59.8 | [9 empty] | 337696 | 80.1 | 60 | 7 | 12.7907 | 59.6 | [10 empty] | 367696 | 110.1 | 60 | 7 | 18.6271 | 59.8 | [10 empty] | 397696 | 140.1 | 60 | 7 | 12.8401 | 60
267746 | 10.15 | 60 | 7 | 6.9893 | 60 |  | 307746 | 50.15 | 60 | 7 | 7.0045 | 59.8 | [9 empty] | 337746 | 80.15 | 60 | 7 | 12.7958 | 59.6 | [10 empty] | 367746 | 110.15 | 60 | 7 | 18.6266 | 59.8 | [10 empty] | 397746 | 140.15 | 60 | 7 | 12.8321 | 60
267796 | 10.2 | 60 | 7 | 6.9963 | 60 |  | 307796 | 50.2 | 60 | 7 | 6.9997 | 59.8 | [9 empty] | 337796 | 80.2 | 60 | 7 | 12.7922 | 59.6 | [10 empty] | 367796 | 110.2 | 60 | 7 | 18.6255 | 59.8 | [10 empty] | 397796 | 140.2 | 60 | 7 | 12.8323 | 60
267846 | 10.25 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 |  | 307846 | 50.25 | 60 | 7 | 7.0046 | 59.8 | [9 empty] | 337846 | 80.25 | 60 | 7 | 12.7961 | 59.6 | [10 empty] | 367846 | 110.25 | 60 | 7 | 18.6259 | 59.8 | [10 empty] | 397846 | 140.25 | 60 | 7 | 12.8259 | 60
267896 | 10.3 | 60 | 7 | 6.9965 | 60 |  | 307896 | 50.3 | 60 | 7 | 7.0031 | 59.8 | [9 empty] | 337896 | 80.3 | 60 | 7 | 12.7947 | 59.6 | [10 empty] | 367896 | 110.3 | 60 | 7 | 18.6252 | 59.8 | [10 empty] | 397896 | 140.3 | 60 | 7 | 12.8207 | 60
267946 | 10.35 | 60 | 7 | 6.9984 | 60 |  | 307946 | 50.35 | 60 | 7 | 6.9983 | 59.8 | [9 empty] | 337946 | 80.35 | 60 | 7 | 12.7985 | 59.6 | [10 empty] | 367946 | 110.35 | 60 | 7 | 18.6229 | 59.8 | [10 empty] | 397946 | 140.35 | 60 | 7 | 12.8255 | 60
267996 | 10.4 | 60 | 7 | 6.9931 | 60 |  | 307996 | 50.4 | 60 | 7 | 7.1049 | 59.8 | [9 empty] | 337996 | 80.4 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.6 | [10 empty] | 367996 | 110.4 | 60 | 7 | 18.4752 | 59.8 | [10 empty] | 397996 | 140.4 | 60 | 7 | 12.8205 | 60
268046 | 10.45 | 60 | 7 | 6.9917 | 60 |  | 308046 | 50.45 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8 | [9 empty] | 338046 | 80.45 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6 | [10 empty] | 368046 | 110.45 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8 | [10 empty] | 398046 | 140.45 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
268096 | 10.5 | 60 | 7 | 6.9917 | 60 |  | 308096 | 50.5 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8 | [9 empty] | 338096 | 80.5 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6 | [10 empty] | 368096 | 110.5 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8 | [10 empty] | 398096 | 140.5 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
268146 | 10.55 | 60 | 7 | 6.9917 | 60 |  | 308146 | 50.55 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8 | [9 empty] | 338146 | 80.55 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6 | [10 empty] | 368146 | 110.55 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8 | [10 empty] | 398146 | 140.55 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
268196 | 10.6 | 60 | 7 | 6.9917 | 60 |  | 308196 | 50.6 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8 | [9 empty] | 338196 | 80.6 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6 | [10 empty] | 368196 | 110.6 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8 | [10 empty] | 398195 | 140.599 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
268246 | 10.65 | 60 | 7 | 6.9964 | 60 |  | 308246 | 50.65 | 60 | 7 | 9.5547 | 59.8 | [9 empty] | 338246 | 80.65 | 60 | 7 | 12.789 | 59.6 | [10 empty] | 368246 | 110.65 | 60 | 7 | 17.1005 | 59.8 | [10 empty] | 398246 | 140.65 | 60 | 7 | 12.8212 | 60
268296 | 10.7 | 60 | 7 | 6.9964 | 60 |  | 308296 | 50.7 | 60 | 7 | 9.5547 | 59.8 | [9 empty] | 338296 | 80.7 | 60 | 7 | 12.789 | 59.6 | [10 empty] | 368296 | 110.7 | 60 | 7 | 17.1005 | 59.8 | [10 empty] | 398296 | 140.7 | 60 | 7 | 12.8212 | 60
268346 | 10.75 | 60 | 7 | 6.9998 | 60 |  | 308346 | 50.75 | 60 | 7 | 9.6046 | 59.8 | [9 empty] | 338346 | 80.75 | 60 | 7 | 12.7873 | 59.6 | [10 empty] | 368346 | 110.75 | 60 | 7 | 17.0723 | 59.8 | [10 empty] | 398346 | 140.75 | 60 | 7 | 12.8173 | 60
268396 | 10.8 | 60 | 7 | 7.0089 | 60 |  | 308396 | 50.8 | 60 | 7 | 9.6227 | 59.8 | [9 empty] | 338396 | 80.8 | 60 | 7 | 12.8684 | 59.6 | [10 empty] | 368396 | 110.8 | 60 | 7 | 17.0675 | 59.8 | [10 empty] | 398396 | 140.8 | 60 | 7 | 12.7227 | 60
268446 | 10.85 | 60 | 7 | 6.9996 | 60 |  | 308446 | 50.85 | 60 | 7 | 9.6201 | 59.8 | [9 empty] | 338446 | 80.85 | 60 | 7 | 13.0673 | 59.6 | [10 empty] | 368446 | 110.85 | 60 | 7 | 17.0664 | 59.8 | [10 empty] | 398446 | 140.85 | 60 | 7 | 12.5263 | 60
268496 | 10.9 | 60 | 7 | 7.0012 | 60 |  | 308496 | 50.9 | 60 | 7 | 9.6177 | 59.8 | [9 empty] | 338496 | 80.9 | 60 | 7 | 13.5851 | 59.6 | [10 empty] | 368496 | 110.9 | 60 | 7 | 17.0652 | 59.8 | [10 empty] | 398496 | 140.9 | 60 | 7 | 11.784 | 60
268546 | 10.95 | 60 | 7 | 7.0012 | 60 |  | 308546 | 50.95 | 60 | 7 | 9.6204 | 59.8 | [9 empty] | 338546 | 80.95 | 60 | 7 | 13.8215 | 59.6 | [10 empty] | 368546 | 110.95 | 60 | 7 | 17.0649 | 59.8 | [10 empty] | 398546 | 140.95 | 60 | 7 | 11.784 | 60
268596 | 11 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 308596 | 51 | 60 | 7 | 9.6176 | 59.8 | [9 empty] | 338596 | 81 | 60 | 7 | 14.4448 | 59.6 | [10 empty] | 368596 | 111 | 60 | 7 | 17.0634 | 59.8 | [10 empty] | 398596 | 141 | 60 | 7 | 10.3033 | 60
268646 | 11.05 | 60 | 7 | 7.0023 | 60 |  | 308646 | 51.05 | 60 | 7 | 9.6162 | 59.8 | [9 empty] | 338646 | 81.05 | 60 | 7 | 15.107 | 59.6 | [10 empty] | 368646 | 111.05 | 60 | 7 | 17.0622 | 59.8 | [10 empty] | 398646 | 141.05 | 60 | 7 | 9.9298 | 60
268696 | 11.1 | 60 | 7 | 7.0001 | 60 |  | 308696 | 51.1 | 60 | 7 | 9.6162 | 59.8 | [9 empty] | 338696 | 81.1 | 60 | 7 | 15.107 | 59.6 | [10 empty] | 368696 | 111.1 | 60 | 7 | 17.0639 | 59.8 | [10 empty] | 398696 | 141.1 | 60 | 7 | 9.676 | 60
268746 | 11.15 | 60 | 7 | 6.9971 | 60 |  | 308746 | 51.15 | 60 | 7 | 9.6327 | 59.8 | [9 empty] | 338746 | 81.15 | 60 | 7 | 15.4695 | 59.6 | [10 empty] | 368746 | 111.15 | 60 | 7 | 17.062 | 59.8 | [10 empty] | 398746 | 141.15 | 60 | 7 | 9.4079 | 60
268796 | 11.2 | 60 | 7 | 6.9982 | 60 |  | 308796 | 51.2 | 60 | 7 | 9.7122 | 59.8 | [9 empty] | 338796 | 81.2 | 60 | 7 | 15.4766 | 59.6 | [10 empty] | 368796 | 111.2 | 60 | 7 | 17.0551 | 59.8 | [10 empty] | 398796 | 141.2 | 60 | 7 | 9.377 | 60
268846 | 11.25 | 60 | 7 | 6.9982 | 60 |  | 308846 | 51.25 | 60 | 7 | 9.874 | 59.8 | [9 empty] | 338846 | 81.25 | 60 | 7 | 15.4808 | 59.6 | [10 empty] | 368846 | 111.25 | 60 | 7 | 16.6628 | 59.8 | [10 empty] | 398846 | 141.25 | 60 | 7 | 9.3573 | 60
268896 | 11.3 | 60 | 7 | 6.9958 | 60 |  | 308896 | 51.3 | 60 | 7 | 10.4176 | 59.8 | [9 empty] | 338896 | 81.3 | 60 | 7 | 15.4934 | 59.6 | [10 empty] | 368896 | 111.3 | 60 | 7 | 15.8968 | 59.8 | [10 empty] | 398896 | 141.3 | 60 | 7 | 9.3602 | 60
268946 | 11.35 | 60 | 7 | 6.9915 | 60 |  | 308946 | 51.35 | 60 | 7 | 10.7647 | 59.8 | [9 empty] | 338946 | 81.35 | 60 | 7 | 15.4821 | 59.6 | [10 empty] | 368946 | 111.35 | 60 | 7 | 15.579 | 59.8 | [10 empty] | 398946 | 141.35 | 60 | 7 | 9.3592 | 60
268996 | 11.4 | 60 | 7 | 6.9865 | 60 |  | 308996 | 51.4 | 60 | 7 | 11.4705 | 59.8 | [9 empty] | 338996 | 81.4 | 60 | 7 | 15.485 | 59.6 | [10 empty] | 368996 | 111.4 | 60 | 7 | 15.3797 | 59.8 | [10 empty] | 398996 | 141.4 | 60 | 7 | 9.3585 | 60
269046 | 11.45 | 60 | 7 | 6.9874 | 60 |  | 309046 | 51.45 | 60 | 7 | 11.7311 | 59.8 | [9 empty] | 339046 | 81.45 | 60 | 7 | 15.4826 | 59.6 | [10 empty] | 369046 | 111.45 | 60 | 7 | 15.2961 | 59.8 | [10 empty] | 399046 | 141.45 | 60 | 7 | 9.3555 | 60
269096 | 11.5 | 60 | 7 | 6.9807 | 60 |  | 309096 | 51.5 | 60 | 7 | 11.8384 | 59.8 | [9 empty] | 339096 | 81.5 | 60 | 7 | 15.4771 | 59.6 | [10 empty] | 369096 | 111.5 | 60 | 7 | 15.227 | 59.8 | [10 empty] | 399096 | 141.5 | 60 | 7 | 9.3598 | 60
269146 | 11.55 | 60 | 7 | 6.9816 | 60 |  | 309146 | 51.55 | 60 | 7 | 11.8242 | 59.8 | [9 empty] | 339146 | 81.55 | 60 | 7 | 15.483 | 59.6 | [10 empty] | 369146 | 111.55 | 60 | 7 | 15.1765 | 59.8 | [10 empty] | 399146 | 141.55 | 60 | 7 | 9.3523 | 60
269196 | 11.6 | 60 | 7 | 6.9834 | 60 |  | 309196 | 51.6 | 60 | 7 | 11.8242 | 59.8 | [9 empty] | 339196 | 81.6 | 60 | 7 | 15.483 | 59.6 | [10 empty] | 369196 | 111.6 | 60 | 7 | 15.1714 | 59.8 | [10 empty] | 399196 | 141.6 | 60 | 7 | 9.3192 | 60
269246 | 11.65 | 60 | 7 | 6.9831 | 60 |  | 309246 | 51.65 | 60 | 7 | 11.8389 | 59.8 | [9 empty] | 339246 | 81.65 | 60 | 7 | 15.7305 | 59.6 | [10 empty] | 369246 | 111.65 | 60 | 7 | 15.1517 | 59.8 | [10 empty] | 399246 | 141.65 | 60 | 7 | 9.0423 | 60
269296 | 11.7 | 60 | 7 | 6.9786 | 60 |  | 309296 | 51.7 | 60 | 7 | 11.8328 | 59.8 | [9 empty] | 339296 | 81.7 | 60 | 7 | 15.9813 | 59.6 | [10 empty] | 369296 | 111.7 | 60 | 7 | 15.153 | 59.8 | [10 empty] | 399296 | 141.7 | 60 | 7 | 8.4957 | 60
269346 | 11.75 | 60 | 7 | 6.9786 | 60 |  | 309346 | 51.75 | 60 | 7 | 11.8396 | 59.8 | [9 empty] | 339346 | 81.75 | 60 | 7 | 16.1624 | 59.6 | [10 empty] | 369346 | 111.75 | 60 | 7 | 15.155 | 59.8 | [10 empty] | 399346 | 141.75 | 60 | 7 | 8.2781 | 60
269396 | 11.8 | 60 | 7 | 6.9765 | 60 |  | 309396 | 51.8 | 60 | 7 | 11.8301 | 59.8 | [9 empty] | 339396 | 81.8 | 60 | 7 | 16.4245 | 59.6 | [10 empty] | 369396 | 111.8 | 60 | 7 | 15.1545 | 59.8 | [10 empty] | 399396 | 141.8 | 60 | 7 | 7.8547 | 60
269446 | 11.85 | 60 | 7 | 6.9847 | 60 |  | 309446 | 51.85 | 60 | 7 | 11.8399 | 59.8 | [9 empty] | 339446 | 81.85 | 60 | 7 | 16.7073 | 59.6 | [10 empty] | 369446 | 111.85 | 60 | 7 | 15.1537 | 59.8 | [10 empty] | 399446 | 141.85 | 60 | 7 | 7.7397 | 60
269496 | 11.9 | 60 | 7 | 6.9717 | 60 |  | 309496 | 51.9 | 60 | 7 | 11.8312 | 59.8 | [9 empty] | 339496 | 81.9 | 60 | 7 | 16.7426 | 59.6 | [10 empty] | 369496 | 111.9 | 60 | 7 | 15.1484 | 59.8 | [10 empty] | 399496 | 141.9 | 60 | 7 | 7.7128 | 60
269546 | 11.95 | 60 | 7 | 6.9777 | 60 |  | 309546 | 51.95 | 60 | 7 | 11.8266 | 59.8 | [9 empty] | 339546 | 81.95 | 60 | 7 | 16.7344 | 59.6 | [10 empty] | 369546 | 111.95 | 60 | 7 | 15.1502 | 59.8 | [10 empty] | 399546 | 141.95 | 60 | 7 | 7.7128 | 60
269596 | 12 | 60 | 7 | 6.9711 | 60 |  | 309596 | 52 | 60 | 7 | 11.9164 | 59.8 | [9 empty] | 339596 | 82 | 60 | 7 | 16.74 | 59.6 | [10 empty] | 369596 | 112 | 60 | 7 | 15.1469 | 59.8 | [10 empty] | 399596 | 142 | 60 | 7 | 7.7164 | 60
269646 | 12.05 | 60 | 7 | 6.972 | 60 |  | 309646 | 52.05 | 60 | 7 | 12.059 | 59.8 | [9 empty] | 339646 | 82.05 | 60 | 7 | 16.7577 | 59.6 | [10 empty] | 369646 | 112.05 | 60 | 7 | 15.0538 | 59.8 | [10 empty] | 399646 | 142.05 | 60 | 7 | 7.714 | 60
269696 | 12.1 | 60 | 7 | 6.9761 | 60 |  | 309696 | 52.1 | 60 | 7 | 12.059 | 59.8 | [9 empty] | 339696 | 82.1 | 60 | 7 | 16.7577 | 59.6 | [10 empty] | 369696 | 112.1 | 60 | 7 | 14.9507 | 59.8 | [10 empty] | 399696 | 142.1 | 60 | 7 | 7.7141 | 60
269746 | 12.15 | 60 | 7 | 6.9806 | 60 |  | 309746 | 52.15 | 60 | 7 | 12.3043 | 59.8 | [9 empty] | 339746 | 82.15 | 60 | 7 | 16.7513 | 59.6 | [10 empty] | 369746 | 112.15 | 60 | 7 | 14.6987 | 59.8 | [10 empty] | 399746 | 142.15 | 60 | 7 | 7.7141 | 60
269796 | 12.2 | 60 | 7 | 6.9872 | 60 |  | 309796 | 52.2 | 60 | 7 | 12.4659 | 59.8 | [9 empty] | 339796 | 82.2 | 60 | 7 | 16.7537 | 59.6 | [10 empty] | 369796 | 112.2 | 60 | 7 | 14.3144 | 59.8 | [10 empty] | 399796 | 142.2 | 60 | 7 | 7.7066 | 60
269846 | 12.25 | 60 | 7 | 6.9872 | 60 |  | 309846 | 52.25 | 60 | 7 | 12.578 | 59.8 | [9 empty] | 339846 | 82.25 | 60 | 7 | 16.7572 | 59.6 | [10 empty] | 369846 | 112.25 | 60 | 7 | 14.1342 | 59.8 | [10 empty] | 399846 | 142.25 | 60 | 7 | 7.7114 | 60
269896 | 12.3 | 60 | 7 | 6.9831 | 60 |  | 309896 | 52.3 | 60 | 7 | 12.6263 | 59.8 | [9 empty] | 339896 | 82.3 | 60 | 7 | 16.9981 | 59.6 | [10 empty] | 369896 | 112.3 | 60 | 7 | 14.0448 | 59.8 | [10 empty] | 399896 | 142.3 | 60 | 7 | 7.7062 | 60
269946 | 12.35 | 60 | 7 | 6.9867 | 60 |  | 309946 | 52.35 | 60 | 7 | 12.6312 | 59.8 | [9 empty] | 339946 | 82.35 | 60 | 7 | 17.1571 | 59.6 | [10 empty] | 369946 | 112.35 | 60 | 7 | 14.0278 | 59.8 | [10 empty] | 399946 | 142.35 | 60 | 7 | 7.7066 | 60
269996 | 12.4 | 60 | 7 | 6.9858 | 60 |  | 309996 | 52.4 | 60 | 7 | 12.6268 | 59.8 | [9 empty] | 339996 | 82.4 | 60 | 7 | 17.6243 | 59.6 | [10 empty] | 369996 | 112.4 | 60 | 7 | 14.0321 | 59.8 | [10 empty] | 399996 | 142.4 | 60 | 7 | 7.6239 | 60
270046 | 12.45 | 60 | 7 | 6.9799 | 60 |  | 310046 | 52.45 | 60 | 7 | 12.6268 | 59.8 | [9 empty] | 340046 | 82.45 | 60 | 7 | 18.179 | 59.6 | [10 empty] | 370046 | 112.45 | 60 | 7 | 14.0271 | 59.8 | [10 empty] | 400046 | 142.45 | 60 | 7 | 7.6239 | 60
270096 | 12.5 | 60 | 7 | 6.9831 | 60 |  | 310096 | 52.5 | 60 | 7 | 12.6277 | 59.8 | [9 empty] | 340096 | 82.5 | 60 | 7 | 18.4304 | 59.6 | [10 empty] | 370096 | 112.5 | 60 | 7 | 14.0233 | 59.8 | [10 empty] | 400096 | 142.5 | 60 | 7 | 7.5323 | 60
270146 | 12.55 | 60 | 7 | 6.9837 | 60 |  | 310146 | 52.55 | 60 | 7 | 12.6275 | 59.8 | [9 empty] | 340146 | 82.55 | 60 | 7 | 18.5466 | 59.6 | [10 empty] | 370146 | 112.55 | 60 | 7 | 14.0266 | 59.8 | [10 empty] | 400146 | 142.55 | 60 | 7 | 7.3753 | 60
270196 | 12.6 | 60 | 7 | 6.988 | 60 |  | 310196 | 52.6 | 60 | 7 | 12.6275 | 59.8 | [9 empty] | 340196 | 82.6 | 60 | 7 | 18.5466 | 59.6 | [10 empty] | 370196 | 112.6 | 60 | 7 | 14.029 | 59.8 | [10 empty] | 400196 | 142.6 | 60 | 7 | 7.3233 | 60
270246 | 12.65 | 60 | 7 | 6.9802 | 60 |  | 310246 | 52.65 | 60 | 7 | 12.6308 | 59.8 | [9 empty] | 340246 | 82.65 | 60 | 7 | 18.7634 | 59.6 | [10 empty] | 370246 | 112.65 | 60 | 7 | 14.0317 | 59.8 | [10 empty] | 400246 | 142.65 | 60 | 7 | 7.2117 | 60
270296 | 12.7 | 60 | 7 | 6.9831 | 60 |  | 310296 | 52.7 | 60 | 7 | 12.6206 | 59.8 | [9 empty] | 340296 | 82.7 | 60 | 7 | 18.8007 | 59.6 | [10 empty] | 370296 | 112.7 | 60 | 7 | 14.0359 | 59.8 | [10 empty] | 400296 | 142.7 | 60 | 7 | 7.2058 | 60
270346 | 12.75 | 60 | 7 | 6.9831 | 60 |  | 310346 | 52.75 | 60 | 7 | 12.6205 | 59.8 | [9 empty] | 340346 | 82.75 | 60 | 7 | 18.8062 | 59.6 | [10 empty] | 370346 | 112.75 | 60 | 7 | 14.0283 | 59.8 | [10 empty] | 400346 | 142.75 | 60 | 7 | 7.2073 | 60
270396 | 12.8 | 60 | 7 | 6.9785 | 60 |  | 310396 | 52.8 | 60 | 7 | 12.6522 | 59.8 | [9 empty] | 340396 | 82.8 | 60 | 7 | 18.8025 | 59.6 | [10 empty] | 370396 | 112.8 | 60 | 7 | 13.921 | 59.8 | [10 empty] | 400396 | 142.8 | 60 | 7 | 7.2049 | 60
270446 | 12.85 | 60 | 7 | 6.986 | 60 |  | 310446 | 52.85 | 60 | 7 | 12.689 | 59.8 | [9 empty] | 340446 | 82.85 | 60 | 7 | 18.798 | 59.6 | [10 empty] | 370446 | 112.85 | 60 | 7 | 13.8191 | 59.8 | [10 empty] | 400446 | 142.85 | 60 | 7 | 7.2022 | 60
270496 | 12.9 | 60 | 7 | 6.9788 | 60 |  | 310496 | 52.9 | 60 | 7 | 12.7461 | 59.8 | [9 empty] | 340496 | 82.9 | 60 | 7 | 18.7954 | 59.6 | [10 empty] | 370496 | 112.9 | 60 | 7 | 13.6933 | 59.8 | [10 empty] | 400496 | 142.9 | 60 | 7 | 7.2018 | 60
270546 | 12.95 | 60 | 7 | 6.9755 | 60 |  | 310546 | 52.95 | 60 | 7 | 12.7693 | 59.8 | [9 empty] | 340546 | 82.95 | 60 | 7 | 18.7885 | 59.6 | [10 empty] | 370546 | 112.95 | 60 | 7 | 13.613 | 59.8 | [10 empty] | 400546 | 142.95 | 60 | 7 | 7.1996 | 60
270596 | 13 | 60 | 7 | 6.9789 | 60 |  | 310596 | 53 | 60 | 7 | 12.7852 | 59.8 | [9 empty] | 340596 | 83 | 60 | 7 | 18.7891 | 59.6 | [10 empty] | 370596 | 113 | 60 | 7 | 13.5314 | 59.8 | [10 empty] | 400596 | 143 | 60 | 7 | 7.2002 | 60
270646 | 13.05 | 60 | 7 | 6.9785 | 60 |  | 310646 | 53.05 | 60 | 7 | 12.8017 | 59.8 | [9 empty] | 340646 | 83.05 | 60 | 7 | 18.7953 | 59.6 | [10 empty] | 370646 | 113.05 | 60 | 7 | 13.455 | 59.8 | [10 empty] | 400646 | 143.05 | 60 | 7 | 7.1982 | 60
270696 | 13.1 | 60 | 7 | 6.9744 | 60 |  | 310696 | 53.1 | 60 | 7 | 12.8017 | 59.8 | [9 empty] | 340696 | 83.1 | 60 | 7 | 18.7953 | 59.6 | [10 empty] | 370696 | 113.1 | 60 | 7 | 13.3848 | 59.8 | [10 empty] | 400696 | 143.1 | 60 | 7 | 7.197 | 60
270746 | 13.15 | 60 | 7 | 6.965 | 60 |  | 310746 | 53.15 | 60 | 7 | 12.7967 | 59.8 | [9 empty] | 340746 | 83.15 | 60 | 7 | 18.7942 | 59.6 | [10 empty] | 370746 | 113.15 | 60 | 7 | 13.3754 | 59.8 | [10 empty] | 400746 | 143.15 | 60 | 7 | 7.1924 | 60
270796 | 13.2 | 60 | 7 | 6.9736 | 60 |  | 310796 | 53.2 | 60 | 7 | 12.8021 | 59.8 | [9 empty] | 340796 | 83.2 | 60 | 7 | 18.7908 | 59.6 | [10 empty] | 370796 | 113.2 | 60 | 7 | 13.37 | 59.8 | [10 empty] | 400796 | 143.2 | 60 | 7 | 7.1916 | 60
270846 | 13.25 | 60 | 7 | 6.9736 | 60 |  | 310846 | 53.25 | 60 | 7 | 12.7986 | 59.8 | [9 empty] | 340846 | 83.25 | 60 | 7 | 18.7923 | 59.6 | [10 empty] | 370846 | 113.25 | 60 | 7 | 13.3696 | 59.8 | [10 empty] | 400846 | 143.25 | 60 | 7 | 7.1605 | 60
270896 | 13.3 | 60 | 7 | 6.9685 | 60 |  | 310896 | 53.3 | 60 | 7 | 12.7973 | 59.8 | [9 empty] | 340896 | 83.3 | 60 | 7 | 18.7791 | 59.6 | [10 empty] | 370896 | 113.3 | 60 | 7 | 13.3722 | 59.8 | [10 empty] | 400896 | 143.3 | 60 | 7 | 7.1225 | 60
270946 | 13.35 | 60 | 7 | 6.9709 | 60 |  | 310946 | 53.35 | 60 | 7 | 12.8018 | 59.8 | [9 empty] | 340946 | 83.35 | 60 | 7 | 18.773 | 59.6 | [10 empty] | 370946 | 113.35 | 60 | 7 | 13.3678 | 59.8 | [10 empty] | 400946 | 143.35 | 60 | 7 | 7.1071 | 60
270996 | 13.4 | 60 | 7 | 6.9684 | 60 |  | 310996 | 53.4 | 60 | 7 | 12.7972 | 59.8 | [9 empty] | 340996 | 83.4 | 60 | 7 | 18.7646 | 59.6 | [10 empty] | 370996 | 113.4 | 60 | 7 | 13.3704 | 59.8 | [10 empty] | 400996 | 143.4 | 60 | 7 | 7.0955 | 60
271046 | 13.45 | 60 | 7 | 6.9681 | 60 |  | 311046 | 53.45 | 60 | 7 | 12.7971 | 59.8 | [9 empty] | 341046 | 83.45 | 60 | 7 | 18.7553 | 59.6 | [10 empty] | 371046 | 113.45 | 60 | 7 | 13.3704 | 59.8 | [10 empty] | 401046 | 143.45 | 60 | 7 | 7.0874 | 60
271096 | 13.5 | 60 | 7 | 6.9702 | 60 |  | 311096 | 53.5 | 60 | 7 | 12.7935 | 59.8 | [9 empty] | 341096 | 83.5 | 60 | 7 | 18.7528 | 59.6 | [10 empty] | 371096 | 113.5 | 60 | 7 | 13.3702 | 59.8 | [10 empty] | 401096 | 143.5 | 60 | 7 | 7.0578 | 60
271146 | 13.55 | 60 | 7 | 6.965 | 60 |  | 311146 | 53.55 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8 | [9 empty] | 341146 | 83.55 | 60 | 7 | 18.7506 | 59.6 | [10 empty] | 371146 | 113.55 | 60 | 7 | 13.3656 | 59.8 | [10 empty] | 401146 | 143.55 | 60 | 7 | 7.0552 | 60
271196 | 13.6 | 60 | 7 | 6.966 | 60 |  | 311196 | 53.6 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8 | [9 empty] | 341196 | 83.6 | 60 | 7 | 18.7506 | 59.6 | [10 empty] | 371196 | 113.6 | 60 | 7 | 13.3397 | 59.8 | [10 empty] | 401196 | 143.6 | 60 | 7 | 7.0525 | 60
271246 | 13.65 | 60 | 7 | 6.9737 | 60 |  | 311246 | 53.65 | 60 | 7 | 12.8059 | 59.8 | [9 empty] | 341246 | 83.65 | 60 | 7 | 18.7509 | 59.6 | [10 empty] | 371246 | 113.65 | 60 | 7 | 13.2953 | 59.8 | [10 empty] | 401246 | 143.65 | 60 | 7 | 7.0506 | 60
271296 | 13.7 | 60 | 7 | 6.9716 | 60 |  | 311296 | 53.7 | 60 | 7 | 12.8046 | 59.8 | [9 empty] | 341296 | 83.7 | 60 | 7 | 18.7406 | 59.6 | [10 empty] | 371296 | 113.7 | 60 | 7 | 13.2747 | 59.8 | [10 empty] | 401296 | 143.7 | 60 | 7 | 7.0505 | 60
271346 | 13.75 | 60 | 7 | 6.9716 | 60 |  | 311346 | 53.75 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8 | [9 empty] | 341346 | 83.75 | 60 | 7 | 18.7387 | 59.6 | [10 empty] | 371346 | 113.75 | 60 | 7 | 13.194 | 59.8 | [10 empty] | 401346 | 143.75 | 60 | 7 | 7.0489 | 60
271396 | 13.8 | 60 | 7 | 6.9625 | 60 |  | 311396 | 53.8 | 60 | 7 | 12.816 | 59.8 | [9 empty] | 341396 | 83.8 | 60 | 7 | 18.7395 | 59.6 | [10 empty] | 371396 | 113.8 | 60 | 7 | 13.1295 | 59.8 | [10 empty] | 401396 | 143.8 | 60 | 7 | 7.0467 | 60
271446 | 13.85 | 60 | 7 | 6.972 | 60 |  | 311446 | 53.85 | 60 | 7 | 12.8136 | 59.8 | [9 empty] | 341446 | 83.85 | 60 | 7 | 18.7332 | 59.6 | [10 empty] | 371446 | 113.85 | 60 | 7 | 13.1033 | 59.8 | [10 empty] | 401446 | 143.85 | 60 | 7 | 7.047 | 60
271496 | 13.9 | 60 | 7 | 6.9594 | 60 |  | 311496 | 53.9 | 60 | 7 | 12.8155 | 59.8 | [9 empty] | 341496 | 83.9 | 60 | 7 | 18.7349 | 59.6 | [10 empty] | 371496 | 113.9 | 60 | 7 | 13.1017 | 59.8 | [10 empty] | 401496 | 143.9 | 60 | 7 | 7.0448 | 60
271546 | 13.95 | 60 | 7 | 6.966 | 60 |  | 311546 | 53.95 | 60 | 7 | 12.8147 | 59.8 | [9 empty] | 341546 | 83.95 | 60 | 7 | 18.7336 | 59.6 | [10 empty] | 371546 | 113.95 | 60 | 7 | 13.0978 | 59.8 | [10 empty] | 401546 | 143.95 | 60 | 7 | 7.0448 | 60
271596 | 14 | 60 | 7 | 6.9526 | 60 |  | 311596 | 54 | 60 | 7 | 12.8157 | 59.8 | [9 empty] | 341596 | 84 | 60 | 7 | 18.7253 | 59.6 | [10 empty] | 371596 | 114 | 60 | 7 | 13.0946 | 59.8 | [10 empty] | 401596 | 144 | 60 | 7 | 7.0408 | 60
271646 | 14.05 | 60 | 7 | 6.956 | 60 |  | 311646 | 54.05 | 60 | 7 | 12.8199 | 59.8 | [9 empty] | 341646 | 84.05 | 60 | 7 | 18.721 | 59.6 | [10 empty] | 371646 | 114.05 | 60 | 7 | 13.0958 | 59.8 | [10 empty] | 401646 | 144.05 | 60 | 7 | 7.036 | 60
271696 | 14.1 | 60 | 7 | 6.9476 | 60 |  | 311696 | 54.1 | 60 | 7 | 12.8101 | 59.8 | [9 empty] | 341696 | 84.1 | 60 | 7 | 18.7154 | 59.6 | [10 empty] | 371696 | 114.1 | 60 | 7 | 13.0945 | 59.8 | [10 empty] | 401696 | 144.1 | 60 | 7 | 7.0285 | 60
271746 | 14.15 | 60 | 7 | 6.9468 | 60 |  | 311746 | 54.15 | 60 | 7 | 12.8157 | 59.8 | [9 empty] | 341746 | 84.15 | 60 | 7 | 18.7147 | 59.6 | [10 empty] | 371746 | 114.15 | 60 | 7 | 13.094 | 59.8 | [10 empty] | 401746 | 144.15 | 60 | 7 | 7.0091 | 60
271796 | 14.2 | 60 | 7 | 6.944 | 60 |  | 311796 | 54.2 | 60 | 7 | 12.8181 | 59.8 | [9 empty] | 341796 | 84.2 | 60 | 7 | 18.7048 | 59.6 | [10 empty] | 371796 | 114.2 | 60 | 7 | 13.0865 | 59.8 | [10 empty] | 401796 | 144.2 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
271846 | 14.25 | 60 | 7 | 6.944 | 60 |  | 311846 | 54.25 | 60 | 7 | 12.8154 | 59.8 | [9 empty] | 341846 | 84.25 | 60 | 7 | 18.6992 | 59.6 | [10 empty] | 371846 | 114.25 | 60 | 7 | 13.088 | 59.8 | [10 empty] | 401846 | 144.25 | 60 | 7 | 6.9937 | 60
271896 | 14.3 | 60 | 7 | 6.9413 | 60 |  | 311896 | 54.3 | 60 | 7 | 12.8238 | 59.8 | [9 empty] | 341896 | 84.3 | 60 | 7 | 18.699 | 59.6 | [10 empty] | 371896 | 114.3 | 60 | 7 | 13.0812 | 59.8 | [10 empty] | 401896 | 144.3 | 60 | 7 | 6.9879 | 60
271946 | 14.35 | 60 | 7 | 6.942 | 60 |  | 311946 | 54.35 | 60 | 7 | 12.8141 | 59.8 | [9 empty] | 341946 | 84.35 | 60 | 7 | 18.6938 | 59.6 | [10 empty] | 371946 | 114.35 | 60 | 7 | 13.0857 | 59.8 | [10 empty] | 401946 | 144.35 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
271996 | 14.4 | 60 | 7 | 6.9307 | 60 |  | 311996 | 54.4 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8 | [9 empty] | 341996 | 84.4 | 60 | 7 | 18.6993 | 59.6 | [10 empty] | 371996 | 114.4 | 60 | 7 | 13.0729 | 59.8 | [10 empty] | 401996 | 144.4 | 60 | 7 | 6.9861 | 60
272046 | 14.45 | 60 | 7 | 6.9482 | 60 |  | 312046 | 54.45 | 60 | 7 | 12.816 | 59.8 | [9 empty] | 342046 | 84.45 | 60 | 7 | 18.6884 | 59.6 | [10 empty] | 372046 | 114.45 | 60 | 7 | 13.069 | 59.8 | [10 empty] | 402046 | 144.45 | 60 | 7 | 6.9861 | 60
272096 | 14.5 | 60 | 7 | 6.9573 | 60 |  | 312096 | 54.5 | 60 | 7 | 12.8228 | 59.8 | [9 empty] | 342096 | 84.5 | 60 | 7 | 18.6854 | 59.6 | [10 empty] | 372096 | 114.5 | 60 | 7 | 13.0471 | 59.8 | [10 empty] | 402096 | 144.5 | 60 | 7 | 6.984 | 60
272146 | 14.55 | 60 | 7 | 6.962 | 60 |  | 312146 | 54.55 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8 | [9 empty] | 342146 | 84.55 | 60 | 7 | 18.6821 | 59.6 | [10 empty] | 372146 | 114.55 | 60 | 7 | 13.0118 | 59.8 | [10 empty] | 402146 | 144.55 | 60 | 7 | 6.9833 | 60
272196 | 14.6 | 60 | 7 | 6.9658 | 60 |  | 312196 | 54.6 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8 | [9 empty] | 342196 | 84.6 | 60 | 7 | 18.6821 | 59.6 | [10 empty] | 372196 | 114.6 | 60 | 7 | 13.0137 | 59.8 | [10 empty] | 402196 | 144.6 | 60 | 7 | 6.9831 | 60
272246 | 14.65 | 60 | 7 | 6.9621 | 60 |  | 312246 | 54.65 | 60 | 7 | 12.8261 | 59.8 | [9 empty] | 342246 | 84.65 | 60 | 7 | 18.6814 | 59.6 | [10 empty] | 372246 | 114.65 | 60 | 7 | 12.9841 | 59.8 | [10 empty] | 402246 | 144.65 | 60 | 7 | 6.9823 | 60
272296 | 14.7 | 60 | 7 | 6.9537 | 60 |  | 312296 | 54.7 | 60 | 7 | 12.824 | 59.8 | [9 empty] | 342296 | 84.7 | 60 | 7 | 18.6878 | 59.6 | [10 empty] | 372296 | 114.7 | 60 | 7 | 12.958 | 59.8 | [10 empty] | 402296 | 144.7 | 60 | 7 | 6.9789 | 60
272346 | 14.75 | 60 | 7 | 6.9637 | 60 |  | 312346 | 54.75 | 60 | 7 | 12.8314 | 59.8 | [9 empty] | 342346 | 84.75 | 60 | 7 | 18.6791 | 59.6 | [10 empty] | 372346 | 114.75 | 60 | 7 | 12.9573 | 59.8 | [10 empty] | 402346 | 144.75 | 60 | 7 | 6.9777 | 60
272396 | 14.8 | 60 | 7 | 6.9623 | 60 |  | 312396 | 54.8 | 60 | 7 | 12.8287 | 59.8 | [9 empty] | 342396 | 84.8 | 60 | 7 | 18.6741 | 59.6 | [10 empty] | 372396 | 114.8 | 60 | 7 | 12.9607 | 59.8 | [10 empty] | 402396 | 144.8 | 60 | 7 | 6.9785 | 60
272446 | 14.85 | 60 | 7 | 6.9537 | 60 |  | 312446 | 54.85 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8 | [9 empty] | 342446 | 84.85 | 60 | 7 | 18.6755 | 59.6 | [10 empty] | 372446 | 114.85 | 60 | 7 | 12.9603 | 59.8 | [10 empty] | 402446 | 144.85 | 60 | 7 | 6.9828 | 60
272496 | 14.9 | 60 | 7 | 6.9582 | 60 |  | 312496 | 54.9 | 60 | 7 | 12.8279 | 59.8 | [9 empty] | 342496 | 84.9 | 60 | 7 | 18.6728 | 59.6 | [10 empty] | 372496 | 114.9 | 60 | 7 | 12.9566 | 59.8 | [10 empty] | 402496 | 144.9 | 60 | 7 | 6.9839 | 60
272546 | 14.95 | 60 | 7 | 6.9529 | 60 |  | 312546 | 54.95 | 60 | 7 | 12.8223 | 59.8 | [9 empty] | 342546 | 84.95 | 60 | 7 | 18.6671 | 59.6 | [10 empty] | 372546 | 114.95 | 60 | 7 | 12.9553 | 59.8 | [10 empty] | 402546 | 144.95 | 60 | 7 | 6.9839 | 60
272596 | 15 | 60 | 7 | 6.9595 | 60 |  | 312596 | 55 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8 | [9 empty] | 342596 | 85 | 60 | 7 | 18.6578 | 59.6 | [10 empty] | 372596 | 115 | 60 | 7 | 12.96 | 59.8 | [10 empty] | 402596 | 145 | 60 | 7 | 6.9882 | 60
272646 | 15.05 | 60 | 7 | 6.9581 | 60 |  | 312646 | 55.05 | 60 | 7 | 12.8296 | 59.8 | [9 empty] | 342646 | 85.05 | 60 | 7 | 18.6499 | 59.6 | [10 empty] | 372646 | 115.05 | 60 | 7 | 12.9586 | 59.8 | [10 empty] | 402646 | 145.05 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
272696 | 15.1 | 60 | 7 | 6.9588 | 60 |  | 312696 | 55.1 | 60 | 7 | 12.8296 | 59.8 | [9 empty] | 342696 | 85.1 | 60 | 7 | 18.6499 | 59.6 | [10 empty] | 372696 | 115.1 | 60 | 7 | 12.9601 | 59.8 | [10 empty] | 402696 | 145.1 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
272746 | 15.15 | 60 | 7 | 6.9566 | 60 |  | 312746 | 55.15 | 60 | 7 | 12.8216 | 59.8 | [9 empty] | 342746 | 85.15 | 60 | 7 | 18.6478 | 59.6 | [10 empty] | 372746 | 115.15 | 60 | 7 | 12.9547 | 59.8 | [10 empty] | 402746 | 145.15 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
272796 | 15.2 | 60 | 7 | 6.9634 | 60 |  | 312796 | 55.2 | 60 | 7 | 12.8241 | 59.8 | [9 empty] | 342796 | 85.2 | 60 | 7 | 18.6437 | 59.6 | [10 empty] | 372796 | 115.2 | 60 | 7 | 12.9548 | 59.8 | [10 empty] | 402796 | 145.2 | 60 | 7 | 6.9878 | 60
272846 | 15.25 | 60 | 7 | 6.9634 | 60 |  | 312846 | 55.25 | 60 | 7 | 12.8207 | 59.8 | [9 empty] | 342846 | 85.25 | 60 | 7 | 18.652 | 59.6 | [10 empty] | 372846 | 115.25 | 60 | 7 | 12.9405 | 59.8 | [10 empty] | 402846 | 145.25 | 60 | 7 | 6.9848 | 60
272896 | 15.3 | 60 | 7 | 6.9711 | 60 |  | 312896 | 55.3 | 60 | 7 | 12.8222 | 59.8 | [9 empty] | 342896 | 85.3 | 60 | 7 | 18.6476 | 59.6 | [10 empty] | 372896 | 115.3 | 60 | 7 | 12.9264 | 59.8 | [10 empty] | 402896 | 145.3 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
272946 | 15.35 | 60 | 7 | 6.9867 | 60 |  | 312946 | 55.35 | 60 | 7 | 12.8248 | 59.8 | [9 empty] | 342946 | 85.35 | 60 | 7 | 18.6413 | 59.6 | [10 empty] | 372946 | 115.35 | 60 | 7 | 12.9143 | 59.8 | [10 empty] | 402946 | 145.35 | 60 | 7 | 6.9858 | 60
272996 | 15.4 | 60 | 7 | 6.9882 | 60 |  | 312996 | 55.4 | 60 | 7 | 12.8228 | 59.8 | [9 empty] | 342996 | 85.4 | 60 | 7 | 18.6521 | 59.6 | [10 empty] | 372996 | 115.4 | 60 | 7 | 12.9178 | 59.8 | [10 empty] | 402996 | 145.4 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273046 | 15.45 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 313046 | 55.45 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8 | [9 empty] | 343046 | 85.45 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6 | [10 empty] | 373046 | 115.45 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8 | [10 empty] | 403046 | 145.45 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273096 | 15.5 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 313096 | 55.5 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8 | [9 empty] | 343096 | 85.5 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6 | [10 empty] | 373096 | 115.5 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8 | [10 empty] | 403096 | 145.5 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273145 | 15.549 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 313146 | 55.55 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8 | [9 empty] | 343146 | 85.55 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6 | [10 empty] | 373146 | 115.55 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8 | [10 empty] | 403146 | 145.55 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273196 | 15.6 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 313196 | 55.6 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8 | [9 empty] | 343196 | 85.6 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6 | [10 empty] | 373196 | 115.6 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8 | [10 empty] | 403196 | 145.6 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273246 | 15.65 | 60 | 7 | 6.9857 | 60 |  | 313246 | 55.65 | 60 | 7 | 12.8158 | 59.8 | [9 empty] | 343246 | 85.65 | 60 | 7 | 18.6445 | 59.6 | [10 empty] | 373246 | 115.65 | 60 | 7 | 12.8893 | 59.8 | [10 empty] | 403246 | 145.65 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273296 | 15.7 | 60 | 7 | 6.9857 | 60 |  | 313296 | 55.7 | 60 | 7 | 12.8158 | 59.8 | [9 empty] | 343296 | 85.7 | 60 | 7 | 18.6445 | 59.6 | [10 empty] | 373296 | 115.7 | 60 | 7 | 12.8893 | 59.8 | [10 empty] | 403296 | 145.7 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273346 | 15.75 | 60 | 7 | 6.9882 | 60 |  | 313346 | 55.75 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8 | [9 empty] | 343346 | 85.75 | 60 | 7 | 18.6467 | 59.6 | [10 empty] | 373346 | 115.75 | 60 | 7 | 12.8942 | 59.8 | [10 empty] | 403346 | 145.75 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
273396 | 15.8 | 60 | 7 | 6.9852 | 60 |  | 313396 | 55.8 | 60 | 7 | 12.8155 | 59.8 | [9 empty] | 343396 | 85.8 | 60 | 7 | 18.6582 | 59.6 | [10 empty] | 373396 | 115.8 | 60 | 7 | 12.8895 | 59.8 | [10 empty] | 403396 | 145.8 | 60 | 7 | 6.991 | 60
273446 | 15.85 | 60 | 7 | 6.9912 | 60 |  | 313446 | 55.85 | 60 | 7 | 12.8198 | 59.8 | [9 empty] | 343446 | 85.85 | 60 | 7 | 18.6537 | 59.6 | [10 empty] | 373446 | 115.85 | 60 | 7 | 12.8903 | 59.8 | [10 empty] | 403446 | 145.85 | 60 | 7 | 6.9896 | 60
273496 | 15.9 | 60 | 7 | 6.9839 | 60 |  | 313496 | 55.9 | 60 | 7 | 12.8235 | 59.8 | [9 empty] | 343496 | 85.9 | 60 | 7 | 18.6504 | 59.6 | [10 empty] | 373496 | 115.9 | 60 | 7 | 12.8878 | 59.8 | [10 empty] | 403496 | 145.9 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
273546 | 15.95 | 60 | 7 | 6.9808 | 60 |  | 313546 | 55.95 | 60 | 7 | 12.816 | 59.8 | [9 empty] | 343546 | 85.95 | 60 | 7 | 18.6525 | 59.6 | [10 empty] | 373546 | 115.95 | 60 | 7 | 12.8957 | 59.8 | [10 empty] | 403546 | 145.95 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
273596 | 16 | 60 | 7 | 6.9918 | 60 |  | 313596 | 56 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8 | [9 empty] | 343596 | 86 | 60 | 7 | 18.6508 | 59.6 | [10 empty] | 373596 | 116 | 60 | 7 | 12.8831 | 59.8 | [10 empty] | 403596 | 146 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
273646 | 16.05 | 60 | 7 | 6.989 | 60 |  | 313646 | 56.05 | 60 | 7 | 12.8254 | 59.8 | [9 empty] | 343646 | 86.05 | 60 | 7 | 18.6475 | 59.6 | [10 empty] | 373646 | 116.05 | 60 | 7 | 12.8765 | 59.8 | [10 empty] | 403646 | 146.05 | 60 | 7 | 6.9909 | 60
273696 | 16.1 | 60 | 7 | 6.9892 | 60 |  | 313696 | 56.1 | 60 | 7 | 12.8254 | 59.8 | [9 empty] | 343696 | 86.1 | 60 | 7 | 18.6523 | 59.6 | [10 empty] | 373696 | 116.1 | 60 | 7 | 12.8765 | 59.8 | [10 empty] | 403696 | 146.1 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
273746 | 16.15 | 60 | 7 | 6.9878 | 60 |  | 313746 | 56.15 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8 | [9 empty] | 343746 | 86.15 | 60 | 7 | 18.6501 | 59.6 | [10 empty] | 373746 | 116.15 | 60 | 7 | 12.8715 | 59.8 | [10 empty] | 403746 | 146.15 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
273796 | 16.2 | 60 | 7 | 6.9775 | 60 |  | 313796 | 56.2 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8 | [9 empty] | 343796 | 86.2 | 60 | 7 | 18.6467 | 59.6 | [10 empty] | 373796 | 116.2 | 60 | 7 | 12.8677 | 59.8 | [10 empty] | 403796 | 146.2 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
273846 | 16.25 | 60 | 7 | 6.9824 | 60 |  | 313846 | 56.25 | 60 | 7 | 12.8356 | 59.8 | [9 empty] | 343846 | 86.25 | 60 | 7 | 18.6435 | 59.6 | [10 empty] | 373846 | 116.25 | 60 | 7 | 12.8623 | 59.8 | [10 empty] | 403846 | 146.25 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
273896 | 16.3 | 60 | 7 | 6.9736 | 60 |  | 313896 | 56.3 | 60 | 7 | 12.8382 | 59.8 | [9 empty] | 343896 | 86.3 | 60 | 7 | 18.6503 | 59.6 | [10 empty] | 373896 | 116.3 | 60 | 7 | 12.859 | 59.8 | [10 empty] | 403896 | 146.3 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
273946 | 16.35 | 60 | 7 | 6.978 | 60 |  | 313946 | 56.35 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8 | [9 empty] | 343946 | 86.35 | 60 | 7 | 18.6472 | 59.6 | [10 empty] | 373946 | 116.35 | 60 | 7 | 12.8567 | 59.8 | [10 empty] | 403946 | 146.35 | 60 | 7 | 6.994 | 60
273996 | 16.4 | 60 | 7 | 6.9742 | 60 |  | 313996 | 56.4 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8 | [9 empty] | 343996 | 86.4 | 60 | 7 | 18.6455 | 59.6 | [10 empty] | 373996 | 116.4 | 60 | 7 | 12.8526 | 59.8 | [10 empty] | 403996 | 146.4 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
274046 | 16.45 | 60 | 7 | 6.9743 | 60 |  | 314046 | 56.45 | 60 | 7 | 12.8392 | 59.8 | [9 empty] | 344046 | 86.45 | 60 | 7 | 18.6455 | 59.6 | [10 empty] | 374046 | 116.45 | 60 | 7 | 12.8548 | 59.8 | [10 empty] | 404046 | 146.45 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
274096 | 16.5 | 60 | 7 | 6.9746 | 60 |  | 314096 | 56.5 | 60 | 7 | 12.8341 | 59.8 | [9 empty] | 344096 | 86.5 | 60 | 7 | 18.6344 | 59.6 | [10 empty] | 374096 | 116.5 | 60 | 7 | 12.863 | 59.8 | [10 empty] | 404096 | 146.5 | 60 | 7 | 6.9925 | 60
274146 | 16.55 | 60 | 7 | 6.9704 | 60 |  | 314146 | 56.55 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8 | [9 empty] | 344146 | 86.55 | 60 | 7 | 18.6426 | 59.6 | [10 empty] | 374146 | 116.55 | 60 | 7 | 12.8562 | 59.8 | [10 empty] | 404146 | 146.55 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
274196 | 16.6 | 60 | 7 | 6.9741 | 60 |  | 314196 | 56.6 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8 | [9 empty] | 344196 | 86.6 | 60 | 7 | 18.639 | 59.6 | [10 empty] | 374196 | 116.6 | 60 | 7 | 12.8581 | 59.8 | [10 empty] | 404196 | 146.6 | 60 | 7 | 6.996 | 60
274246 | 16.65 | 60 | 7 | 6.9751 | 60 |  | 314246 | 56.65 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8 | [9 empty] | 344246 | 86.65 | 60 | 7 | 18.6322 | 59.6 | [10 empty] | 374246 | 116.65 | 60 | 7 | 12.8573 | 59.8 | [10 empty] | 404246 | 146.65 | 60 | 7 | 6.9903 | 60
274296 | 16.7 | 60 | 7 | 6.9765 | 60 |  | 314296 | 56.7 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8 | [9 empty] | 344296 | 86.7 | 60 | 7 | 18.6297 | 59.6 | [10 empty] | 374296 | 116.7 | 60 | 7 | 12.8588 | 59.8 | [10 empty] | 404296 | 146.7 | 60 | 7 | 6.9907 | 60
274346 | 16.75 | 60 | 7 | 6.9765 | 60 |  | 314346 | 56.75 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8 | [9 empty] | 344346 | 86.75 | 60 | 7 | 18.6252 | 59.6 | [10 empty] | 374346 | 116.75 | 60 | 7 | 12.8558 | 59.8 | [10 empty] | 404346 | 146.75 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
274396 | 16.8 | 60 | 7 | 6.971 | 60 |  | 314396 | 56.8 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8 | [9 empty] | 344396 | 86.8 | 60 | 7 | 18.6224 | 59.6 | [10 empty] | 374396 | 116.8 | 60 | 7 | 12.8542 | 59.8 | [10 empty] | 404396 | 146.8 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
274446 | 16.85 | 60 | 7 | 6.9713 | 60 |  | 314446 | 56.85 | 60 | 7 | 12.8272 | 59.8 | [9 empty] | 344446 | 86.85 | 60 | 7 | 18.6227 | 59.6 | [10 empty] | 374446 | 116.85 | 60 | 7 | 12.8554 | 59.8 | [10 empty] | 404446 | 146.85 | 60 | 7 | 6.9873 | 60
274496 | 16.9 | 60 | 7 | 6.9725 | 60 |  | 314496 | 56.9 | 60 | 7 | 12.8327 | 59.8 | [9 empty] | 344496 | 86.9 | 60 | 7 | 18.6132 | 59.6 | [10 empty] | 374496 | 116.9 | 60 | 7 | 12.8528 | 59.8 | [10 empty] | 404496 | 146.9 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
274546 | 16.95 | 60 | 7 | 6.9692 | 60 |  | 314546 | 56.95 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8 | [9 empty] | 344546 | 86.95 | 60 | 7 | 18.6181 | 59.6 | [10 empty] | 374546 | 116.95 | 60 | 7 | 12.8549 | 59.8 | [10 empty] | 404546 | 146.95 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
274596 | 17 | 60 | 7 | 6.984 | 60 |  | 314596 | 57 | 60 | 7 | 12.8323 | 59.8 | [9 empty] | 344596 | 87 | 60 | 7 | 18.6135 | 59.6 | [10 empty] | 374596 | 117 | 60 | 7 | 12.8582 | 59.8 | [10 empty] | 404596 | 147 | 60 | 7 | 6.9938 | 60
274646 | 17.05 | 60 | 7 | 6.98 | 60 |  | 314646 | 57.05 | 60 | 7 | 12.8292 | 59.8 | [9 empty] | 344646 | 87.05 | 60 | 7 | 18.6153 | 59.6 | [10 empty] | 374646 | 117.05 | 60 | 7 | 12.8498 | 59.8 | [10 empty] | 404646 | 147.05 | 60 | 7 | 6.9905 | 60
274696 | 17.1 | 60 | 7 | 6.9796 | 60 |  | 314696 | 57.1 | 60 | 7 | 12.8292 | 59.8 | [9 empty] | 344696 | 87.1 | 60 | 7 | 18.6153 | 59.6 | [10 empty] | 374696 | 117.1 | 60 | 7 | 12.8498 | 59.8 | [10 empty] | 404696 | 147.1 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
274746 | 17.15 | 60 | 7 | 6.9841 | 60 |  | 314746 | 57.15 | 60 | 7 | 12.8283 | 59.8 | [9 empty] | 344746 | 87.15 | 60 | 7 | 18.6133 | 59.6 | [10 empty] | 374746 | 117.15 | 60 | 7 | 12.8532 | 59.8 | [10 empty] | 404746 | 147.15 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
274796 | 17.2 | 60 | 7 | 6.9811 | 60 |  | 314796 | 57.2 | 60 | 7 | 12.8324 | 59.8 | [9 empty] | 344796 | 87.2 | 60 | 7 | 18.6147 | 59.6 | [10 empty] | 374796 | 117.2 | 60 | 7 | 12.8531 | 59.8 | [10 empty] | 404796 | 147.2 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
274846 | 17.25 | 60 | 7 | 6.9811 | 60 |  | 314846 | 57.25 | 60 | 7 | 12.8279 | 59.8 | [9 empty] | 344846 | 87.25 | 60 | 7 | 18.6217 | 59.6 | [10 empty] | 374846 | 117.25 | 60 | 7 | 12.8538 | 59.8 | [10 empty] | 404846 | 147.25 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
274896 | 17.3 | 60 | 7 | 6.9825 | 60 |  | 314896 | 57.3 | 60 | 7 | 12.8316 | 59.8 | [9 empty] | 344896 | 87.3 | 60 | 7 | 18.6223 | 59.6 | [10 empty] | 374896 | 117.3 | 60 | 7 | 12.8461 | 59.8 | [10 empty] | 404896 | 147.3 | 60 | 7 | 6.9897 | 60
274946 | 17.35 | 60 | 7 | 6.9794 | 60 |  | 314946 | 57.35 | 60 | 7 | 12.8298 | 59.8 | [9 empty] | 344946 | 87.35 | 60 | 7 | 18.6259 | 59.6 | [10 empty] | 374946 | 117.35 | 60 | 7 | 12.8537 | 59.8 | [10 empty] | 404946 | 147.35 | 60 | 7 | 6.9923 | 60
274996 | 17.4 | 60 | 7 | 6.9806 | 60 |  | 314996 | 57.4 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8 | [9 empty] | 344996 | 87.4 | 60 | 7 | 18.6334 | 59.6 | [10 empty] | 374996 | 117.4 | 60 | 7 | 12.8541 | 59.8 | [10 empty] | 404996 | 147.4 | 60 | 7 | 6.997 | 60
275046 | 17.45 | 60 | 7 | 6.9833 | 60 |  | 315046 | 57.45 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8 | [9 empty] | 345046 | 87.45 | 60 | 7 | 18.6285 | 59.6 | [10 empty] | 375046 | 117.45 | 60 | 7 | 12.8543 | 59.8 | [10 empty] | 405046 | 147.45 | 60 | 7 | 6.997 | 60
275096 | 17.5 | 60 | 7 | 6.9775 | 60 |  | 315096 | 57.5 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8 | [9 empty] | 345096 | 87.5 | 60 | 7 | 18.6213 | 59.6 | [10 empty] | 375096 | 117.5 | 60 | 7 | 12.8478 | 59.8 | [10 empty] | 405096 | 147.5 | 60 | 7 | 6.9925 | 60
275146 | 17.55 | 60 | 7 | 6.9866 | 60 |  | 315146 | 57.55 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8 | [9 empty] | 345146 | 87.55 | 60 | 7 | 18.6168 | 59.6 | [10 empty] | 375146 | 117.55 | 60 | 7 | 12.8552 | 59.8 | [10 empty] | 405146 | 147.55 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
275196 | 17.6 | 60 | 7 | 6.9867 | 60 |  | 315196 | 57.6 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8 | [9 empty] | 345196 | 87.6 | 60 | 7 | 18.6168 | 59.6 | [10 empty] | 375196 | 117.6 | 60 | 7 | 12.8503 | 59.8 | [10 empty] | 405196 | 147.6 | 60 | 7 | 6.995 | 60
275246 | 17.65 | 60 | 7 | 6.9805 | 60 |  | 315246 | 57.65 | 60 | 7 | 12.8331 | 59.8 | [9 empty] | 345246 | 87.65 | 60 | 7 | 18.6198 | 59.6 | [10 empty] | 375246 | 117.65 | 60 | 7 | 12.8474 | 59.8 | [10 empty] | 405246 | 147.65 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
275296 | 17.7 | 60 | 7 | 6.9851 | 60 |  | 315296 | 57.7 | 60 | 7 | 12.8311 | 59.8 | [9 empty] | 345296 | 87.7 | 60 | 7 | 18.6174 | 59.6 | [10 empty] | 375296 | 117.7 | 60 | 7 | 12.8489 | 59.8 | [10 empty] | 405296 | 147.7 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
275346 | 17.75 | 60 | 7 | 6.9888 | 60 |  | 315346 | 57.75 | 60 | 7 | 12.8379 | 59.8 | [9 empty] | 345346 | 87.75 | 60 | 7 | 18.6163 | 59.6 | [10 empty] | 375346 | 117.75 | 60 | 7 | 12.8425 | 59.8 | [10 empty] | 405346 | 147.75 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
275396 | 17.8 | 60 | 7 | 6.9916 | 60 |  | 315396 | 57.8 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8 | [9 empty] | 345396 | 87.8 | 60 | 7 | 18.6198 | 59.6 | [10 empty] | 375396 | 117.8 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8 | [10 empty] | 405396 | 147.8 | 60 | 7 | 6.9918 | 60
275446 | 17.85 | 60 | 7 | 7.0022 | 60 |  | 315446 | 57.85 | 60 | 7 | 12.8384 | 59.8 | [9 empty] | 345446 | 87.85 | 60 | 7 | 18.6166 | 59.6 | [10 empty] | 375446 | 117.85 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8 | [10 empty] | 405446 | 147.85 | 60 | 7 | 6.9978 | 60
275496 | 17.9 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 315496 | 57.9 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8 | [9 empty] | 345496 | 87.9 | 60 | 7 | 18.6143 | 59.6 | [10 empty] | 375496 | 117.9 | 60 | 7 | 12.8363 | 59.8 | [10 empty] | 405496 | 147.9 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
275546 | 17.95 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 |  | 315546 | 57.95 | 60 | 7 | 12.8347 | 59.8 | [9 empty] | 345546 | 87.95 | 60 | 7 | 18.6155 | 59.6 | [10 empty] | 375546 | 117.95 | 60 | 7 | 12.8384 | 59.8 | [10 empty] | 405546 | 147.95 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
275596 | 18 | 60 | 7 | 6.9947 | 60 |  | 315596 | 58 | 60 | 7 | 12.839 | 59.8 | [9 empty] | 345596 | 88 | 60 | 7 | 18.6128 | 59.6 | [10 empty] | 375596 | 118 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8 | [10 empty] | 405596 | 148 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
275646 | 18.05 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 |  | 315646 | 58.05 | 60 | 7 | 12.8319 | 59.8 | [9 empty] | 345646 | 88.05 | 60 | 7 | 18.6038 | 59.6 | [10 empty] | 375646 | 118.05 | 60 | 7 | 12.8384 | 59.8 | [10 empty] | 405646 | 148.05 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
275696 | 18.1 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 |  | 315696 | 58.1 | 60 | 7 | 12.8319 | 59.8 | [9 empty] | 345696 | 88.1 | 60 | 7 | 18.6043 | 59.6 | [10 empty] | 375696 | 118.1 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8 | [10 empty] | 405696 | 148.1 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
275746 | 18.15 | 60 | 7 | 6.9941 | 60 |  | 315746 | 58.15 | 60 | 7 | 12.8363 | 59.8 | [9 empty] | 345746 | 88.15 | 60 | 7 | 18.6064 | 59.6 | [10 empty] | 375746 | 118.15 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8 | [10 empty] | 405746 | 148.15 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
275796 | 18.2 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 315796 | 58.2 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8 | [9 empty] | 345796 | 88.2 | 60 | 7 | 18.6008 | 59.6 | [10 empty] | 375796 | 118.2 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8 | [10 empty] | 405796 | 148.2 | 60 | 7 | 6.9912 | 60
275846 | 18.25 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 315846 | 58.25 | 60 | 7 | 12.8375 | 59.8 | [9 empty] | 345846 | 88.25 | 60 | 7 | 18.603 | 59.6 | [10 empty] | 375846 | 118.25 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8 | [10 empty] | 405846 | 148.25 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
275896 | 18.3 | 60 | 7 | 6.9992 | 60 |  | 315896 | 58.3 | 60 | 7 | 12.836 | 59.8 | [9 empty] | 345896 | 88.3 | 60 | 7 | 18.5944 | 59.6 | [10 empty] | 375896 | 118.3 | 60 | 7 | 12.8405 | 59.8 | [10 empty] | 405896 | 148.3 | 60 | 7 | 6.9931 | 60
275946 | 18.35 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 315946 | 58.35 | 60 | 7 | 12.8406 | 59.8 | [9 empty] | 345946 | 88.35 | 60 | 7 | 18.5981 | 59.6 | [10 empty] | 375946 | 118.35 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8 | [10 empty] | 405946 | 148.35 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
275996 | 18.4 | 60 | 7 | 6.9976 | 60 |  | 315996 | 58.4 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8 | [9 empty] | 345996 | 88.4 | 60 | 7 | 18.5928 | 59.6 | [10 empty] | 375996 | 118.4 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8 | [10 empty] | 405996 | 148.4 | 60 | 7 | 6.992 | 60
276046 | 18.45 | 60 | 7 | 6.9963 | 60 |  | 316046 | 58.45 | 60 | 7 | 12.8348 | 59.8 | [9 empty] | 346046 | 88.45 | 60 | 7 | 18.5915 | 59.6 | [10 empty] | 376046 | 118.45 | 60 | 7 | 12.8417 | 59.8 | [10 empty] | 406046 | 148.45 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
276096 | 18.5 | 60 | 7 | 7.0085 | 60 |  | 316096 | 58.5 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8 | [9 empty] | 346096 | 88.5 | 60 | 7 | 18.5852 | 59.6 | [10 empty] | 376096 | 118.5 | 60 | 7 | 12.8409 | 59.8 | [10 empty] | 406096 | 148.5 | 60 | 7 | 6.9905 | 60
276146 | 18.55 | 60 | 7 | 7.008 | 60 |  | 316146 | 58.55 | 60 | 7 | 12.8307 | 59.8 | [9 empty] | 346146 | 88.55 | 60 | 7 | 18.5859 | 59.6 | [10 empty] | 376146 | 118.55 | 60 | 7 | 12.8399 | 59.8 | [10 empty] | 406146 | 148.55 | 60 | 7 | 6.9903 | 60
276196 | 18.6 | 60 | 7 | 7.0077 | 60 |  | 316196 | 58.6 | 60 | 7 | 12.8224 | 59.8 | [9 empty] | 346196 | 88.6 | 60 | 7 | 18.5813 | 59.6 | [10 empty] | 376196 | 118.6 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8 | [10 empty] | 406196 | 148.6 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
276246 | 18.65 | 60 | 7 | 7.0122 | 60 |  | 316246 | 58.65 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8 | [9 empty] | 346246 | 88.65 | 60 | 7 | 18.5877 | 59.6 | [10 empty] | 376246 | 118.65 | 60 | 7 | 12.8425 | 59.8 | [10 empty] | 406246 | 148.65 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
276296 | 18.7 | 60 | 7 | 7.0122 | 60 |  | 316296 | 58.7 | 60 | 7 | 12.8149 | 59.8 | [9 empty] | 346296 | 88.7 | 60 | 7 | 18.583 | 59.6 | [10 empty] | 376296 | 118.7 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8 | [10 empty] | 406296 | 148.7 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
276346 | 18.75 | 60 | 7 | 7.0122 | 60 |  | 316346 | 58.75 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8 | [9 empty] | 346346 | 88.75 | 60 | 7 | 18.5774 | 59.6 | [10 empty] | 376346 | 118.75 | 60 | 7 | 12.8446 | 59.8 | [10 empty] | 406346 | 148.75 | 60 | 7 | 6.991 | 60
276396 | 18.8 | 60 | 7 | 7.0176 | 60 |  | 316396 | 58.8 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8 | [9 empty] | 346396 | 88.8 | 60 | 7 | 18.5807 | 59.6 | [10 empty] | 376396 | 118.8 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8 | [10 empty] | 406396 | 148.8 | 60 | 7 | 6.9923 | 60
276446 | 18.85 | 60 | 7 | 7.0124 | 60 |  | 316446 | 58.85 | 60 | 7 | 12.821 | 59.8 | [9 empty] | 346446 | 88.85 | 60 | 7 | 18.5845 | 59.6 | [10 empty] | 376446 | 118.85 | 60 | 7 | 12.8444 | 59.8 | [10 empty] | 406446 | 148.85 | 60 | 7 | 6.9896 | 60
276496 | 18.9 | 60 | 7 | 7.0118 | 60 |  | 316496 | 58.9 | 60 | 7 | 12.8133 | 59.8 | [9 empty] | 346496 | 88.9 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6 | [10 empty] | 376496 | 118.9 | 60 | 7 | 12.8464 | 59.8 | [10 empty] | 406496 | 148.9 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
276546 | 18.95 | 60 | 7 | 7.0162 | 60 |  | 316546 | 58.95 | 60 | 7 | 12.8176 | 59.8 | [9 empty] | 346546 | 88.95 | 60 | 7 | 18.6089 | 59.6 | [10 empty] | 376546 | 118.95 | 60 | 7 | 12.8451 | 59.8 | [10 empty] | 406546 | 148.95 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
276596 | 19 | 60 | 7 | 7.0131 | 60 |  | 316596 | 59 | 60 | 7 | 12.8152 | 59.8 | [9 empty] | 346596 | 89 | 60 | 7 | 18.6063 | 59.6 | [10 empty] | 376596 | 119 | 60 | 7 | 12.8484 | 59.8 | [10 empty] | 406596 | 149 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
276646 | 19.05 | 60 | 7 | 7.0165 | 60 |  | 316646 | 59.05 | 60 | 7 | 12.8085 | 59.8 | [9 empty] | 346646 | 89.05 | 60 | 7 | 18.6105 | 59.6 | [10 empty] | 376646 | 119.05 | 60 | 7 | 12.8452 | 59.8 | [10 empty] | 406646 | 149.05 | 60 | 7 | 6.998 | 60
276696 | 19.1 | 60 | 7 | 7.0139 | 60 |  | 316696 | 59.1 | 60 | 7 | 12.8149 | 59.8 | [9 empty] | 346696 | 89.1 | 60 | 7 | 18.6105 | 59.6 | [10 empty] | 376696 | 119.1 | 60 | 7 | 12.845 | 59.8 | [10 empty] | 406696 | 149.1 | 60 | 7 | 6.997 | 60
276746 | 19.15 | 60 | 7 | 7.0128 | 60 |  | 316746 | 59.15 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [9 empty] | 346746 | 89.15 | 60 | 7 | 18.6009 | 59.6 | [10 empty] | 376746 | 119.15 | 60 | 7 | 12.8422 | 59.8 | [10 empty] | 406746 | 149.15 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
276796 | 19.2 | 60 | 7 | 7.0101 | 60 |  | 316796 | 59.2 | 60 | 7 | 12.8159 | 59.8 | [9 empty] | 346796 | 89.2 | 60 | 7 | 18.5948 | 59.6 | [10 empty] | 376796 | 119.2 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8 | [10 empty] | 406796 | 149.2 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
276846 | 19.25 | 60 | 7 | 7.0101 | 60 |  | 316846 | 59.25 | 60 | 7 | 12.8155 | 59.8 | [9 empty] | 346846 | 89.25 | 60 | 7 | 18.5943 | 59.6 | [10 empty] | 376846 | 119.25 | 60 | 7 | 12.8413 | 59.8 | [10 empty] | 406846 | 149.25 | 60 | 7 | 6.9982 | 60
276896 | 19.3 | 60 | 7 | 7.0131 | 60 |  | 316896 | 59.3 | 60 | 7 | 12.8218 | 59.8 | [9 empty] | 346896 | 89.3 | 60 | 7 | 18.5844 | 59.6 | [10 empty] | 376896 | 119.3 | 60 | 7 | 12.8385 | 59.8 | [10 empty] | 406896 | 149.3 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
276946 | 19.35 | 60 | 7 | 7.0081 | 60 |  | 316946 | 59.35 | 60 | 7 | 12.8331 | 59.8 | [9 empty] | 346946 | 89.35 | 60 | 7 | 18.5888 | 59.6 | [10 empty] | 376946 | 119.35 | 60 | 7 | 12.84 | 59.8 | [10 empty] | 406946 | 149.35 | 60 | 7 | 6.996 | 60
276996 | 19.4 | 60 | 7 | 7.007 | 60 |  | 316996 | 59.4 | 60 | 7 | 12.8224 | 59.8 | [9 empty] | 346996 | 89.4 | 60 | 7 | 18.5922 | 59.6 | [10 empty] | 376996 | 119.4 | 60 | 7 | 12.8387 | 59.8 | [10 empty] | 406996 | 149.4 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
277046 | 19.45 | 60 | 7 | 7.0088 | 60 |  | 317046 | 59.45 | 60 | 7 | 12.8203 | 59.8 | [9 empty] | 347046 | 89.45 | 60 | 7 | 18.5877 | 59.6 | [10 empty] | 377046 | 119.45 | 60 | 7 | 12.8403 | 59.8 | [10 empty] | 407046 | 149.45 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
277096 | 19.5 | 60 | 7 | 7.0012 | 60 |  | 317096 | 59.5 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8 | [9 empty] | 347096 | 89.5 | 60 | 7 | 18.5894 | 59.6 | [10 empty] | 377096 | 119.5 | 60 | 7 | 12.843 | 59.8 | [10 empty] | 407096 | 149.5 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
277146 | 19.55 | 60 | 7 | 7.0074 | 60 |  | 317146 | 59.55 | 60 | 7 | 12.8238 | 59.8 | [9 empty] | 347146 | 89.55 | 60 | 7 | 18.5844 | 59.6 | [10 empty] | 377146 | 119.55 | 60 | 7 | 12.8371 | 59.8 | [10 empty] | 407146 | 149.55 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
277196 | 19.6 | 60 | 7 | 7.0042 | 60 |  | 317196 | 59.6 | 60 | 7 | 12.8238 | 59.8 | [9 empty] | 347196 | 89.6 | 60 | 7 | 18.5844 | 59.6 | [10 empty] | 377196 | 119.6 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8 | [10 empty] | 407196 | 149.6 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
277246 | 19.65 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 |  | 317246 | 59.65 | 60 | 7 | 12.8215 | 59.8 | [9 empty] | 347246 | 89.65 | 60 | 7 | 18.5842 | 59.6 | [10 empty] | 377246 | 119.65 | 60 | 7 | 12.8355 | 59.8 | [10 empty] | 407246 | 149.65 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
277296 | 19.7 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 |  | 317296 | 59.7 | 60 | 7 | 12.8225 | 59.8 | [9 empty] | 347296 | 89.7 | 60 | 7 | 18.5843 | 59.6 | [10 empty] | 377296 | 119.7 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8 | [10 empty] | 407296 | 149.7 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
277346 | 19.75 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 |  | 317346 | 59.75 | 60 | 7 | 12.8154 | 59.8 | [9 empty] | 347346 | 89.75 | 60 | 7 | 18.5798 | 59.6 | [10 empty] | 377346 | 119.75 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8 | [10 empty] | 407346 | 149.75 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
277396 | 19.8 | 60 | 7 | 7.004 | 60 |  | 317396 | 59.8 | 60 | 7 | 12.8219 | 59.8 | [9 empty] | 347396 | 89.8 | 60 | 7 | 18.5809 | 59.6 | [10 empty] | 377396 | 119.8 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8 | [10 empty] | 407396 | 149.8 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
277446 | 19.85 | 60 | 7 | 7.0081 | 60 |  | 317446 | 59.85 | 60 | 7 | 12.8232 | 59.8 | [9 empty] | 347446 | 89.85 | 60 | 7 | 18.5849 | 59.6 | [10 empty] | 377446 | 119.85 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8 | [10 empty] | 407446 | 149.85 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
277496 | 19.9 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 |  | 317496 | 59.9 | 60 | 7 | 12.8154 | 59.8 | [9 empty] | 347496 | 89.9 | 60 | 7 | 18.5794 | 59.6 | [10 empty] | 377496 | 119.9 | 60 | 7 | 12.8411 | 59.8 | [10 empty] | 407496 | 149.9 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
277546 | 19.95 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 |  | 317546 | 59.95 | 60 | 7 | 12.8182 | 59.8 | [9 empty] | 347546 | 89.95 | 60 | 7 | 18.5833 | 59.6 | [10 empty] | 377546 | 119.95 | 60 | 7 | 12.8349 | 59.8 | [10 empty] | 407546 | 149.95 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
277596 | 20 | 60 | 7 | 7.0071 | 60 |  | 317596 | 60 | 60 | 7 | 12.8201 | 59.8 | [9 empty] | 347596 | 90 | 60 | 7 | 18.5837 | 59.6 | [10 empty] | 377596 | 120 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8 | [10 empty] | 407596 | 150 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
277646 | 20.05 | 60 | 7 | 6.9963 | 60 |  | 317646 | 60.05 | 60 | 7 | 12.8181 | 59.8 | [9 empty] | 347646 | 90.05 | 60 | 7 | 18.5873 | 59.6 | [10 empty] | 377646 | 120.05 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8 | [10 empty] | 407646 | 150.05 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
277696 | 20.1 | 60 | 7 | 6.9975 | 60 |  | 317696 | 60.1 | 60 | 7 | 12.8181 | 59.8 | [9 empty] | 347696 | 90.1 | 60 | 7 | 18.5812 | 59.6 | [10 empty] | 377696 | 120.1 | 60 | 7 | 12.8355 | 59.8 | [10 empty] | 407696 | 150.1 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
277746 | 20.15 | 60 | 7 | 6.9882 | 60 |  | 317746 | 60.15 | 60 | 7 | 12.8142 | 59.8 | [9 empty] | 347746 | 90.15 | 60 | 7 | 18.5801 | 59.6 | [10 empty] | 377746 | 120.15 | 60 | 7 | 12.8351 | 59.8 | [10 empty] | 407746 | 150.15 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
277796 | 20.2 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 |  | 317796 | 60.2 | 60 | 7 | 12.8106 | 59.8 | [9 empty] | 347796 | 90.2 | 60 | 7 | 18.5788 | 59.6 | [10 empty] | 377796 | 120.2 | 60 | 7 | 12.8425 | 59.8 | [10 empty] | 407796 | 150.2 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
277846 | 20.25 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 |  | 317846 | 60.25 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8 | [9 empty] | 347846 | 90.25 | 60 | 7 | 18.5851 | 59.6 | [10 empty] | 377846 | 120.25 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8 | [10 empty] | 407846 | 150.25 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
277896 | 20.3 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 317896 | 60.3 | 60 | 7 | 12.8111 | 59.8 | [9 empty] | 347896 | 90.3 | 60 | 7 | 18.5906 | 59.6 | [10 empty] | 377896 | 120.3 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8 | [10 empty] | 407896 | 150.3 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
277946 | 20.35 | 60 | 7 | 6.9939 | 60 |  | 317946 | 60.35 | 60 | 7 | 12.8019 | 59.8 | [9 empty] | 347946 | 90.35 | 60 | 7 | 18.5732 | 59.6 | [10 empty] | 377946 | 120.35 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8 | [10 empty] | 407946 | 150.35 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
277996 | 20.4 | 60 | 7 | 6.993 | 60 |  | 317996 | 60.4 | 60 | 7 | 12.8091 | 59.8 | [9 empty] | 347996 | 90.4 | 60 | 7 | 18.5898 | 59.6 | [10 empty] | 377996 | 120.4 | 60 | 7 | 12.8445 | 59.8 | [10 empty] | 407996 | 150.4 | 60 | 7 | 6.9958 | 60
278046 | 20.45 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318046 | 60.45 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [9 empty] | 348046 | 90.45 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6 | [10 empty] | 378046 | 120.45 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8 | [10 empty] | 408046 | 150.45 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
278095 | 20.499 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318096 | 60.5 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [9 empty] | 348095 | 90.499 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6 | [10 empty] | 378096 | 120.5 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8 | [10 empty] | 408095 | 150.499 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
278146 | 20.55 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318146 | 60.55 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [9 empty] | 348146 | 90.55 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6 | [10 empty] | 378146 | 120.55 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8 | [10 empty] | 408146 | 150.55 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
278196 | 20.6 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318196 | 60.6 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8 | [9 empty] | 348196 | 90.6 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6 | [10 empty] | 378196 | 120.6 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8 | [10 empty] | 408195 | 150.599 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
278246 | 20.65 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318246 | 60.65 | 60 | 7 | 12.8077 | 59.8 | [9 empty] | 348246 | 90.65 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6 | [10 empty] | 378246 | 120.65 | 60 | 7 | 12.8473 | 59.8 | [10 empty] | 408246 | 150.65 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
278296 | 20.7 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318296 | 60.7 | 60 | 7 | 12.8077 | 59.8 | [9 empty] | 348296 | 90.7 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6 | [10 empty] | 378296 | 120.7 | 60 | 7 | 12.8473 | 59.8 | [10 empty] | 408296 | 150.7 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
278346 | 20.75 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318346 | 60.75 | 60 | 7 | 12.8093 | 59.8 | [9 empty] | 348346 | 90.75 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6 | [10 empty] | 378346 | 120.75 | 60 | 7 | 12.8439 | 59.8 | [10 empty] | 408346 | 150.75 | 60 | 7 | 7.0093 | 60
278396 | 20.8 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 318396 | 60.8 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8 | [9 empty] | 348396 | 90.8 | 60 | 7 | 18.6061 | 59.6 | [10 empty] | 378396 | 120.8 | 60 | 7 | 12.8445 | 59.8 | [10 empty] | 408396 | 150.8 | 60 | 7 | 7.0098 | 60
278446 | 20.85 | 60 | 7 | 7.0035 | 60 |  | 318446 | 60.85 | 60 | 7 | 12.8031 | 59.8 | [9 empty] | 348446 | 90.85 | 60 | 7 | 18.6053 | 59.6 | [10 empty] | 378446 | 120.85 | 60 | 7 | 12.8387 | 59.8 | [10 empty] | 408446 | 150.85 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
278496 | 20.9 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 318496 | 60.9 | 60 | 7 | 12.8053 | 59.8 | [9 empty] | 348496 | 90.9 | 60 | 7 | 18.6063 | 59.6 | [10 empty] | 378496 | 120.9 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8 | [10 empty] | 408496 | 150.9 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
278546 | 20.95 | 60 | 7 | 7.0104 | 60 |  | 318546 | 60.95 | 60 | 7 | 12.8099 | 59.8 | [9 empty] | 348546 | 90.95 | 60 | 7 | 18.6062 | 59.6 | [10 empty] | 378546 | 120.95 | 60 | 7 | 12.8354 | 59.8 | [10 empty] | 408546 | 150.95 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
278596 | 21 | 60 | 7 | 7.0052 | 60 |  | 318596 | 61 | 60 | 7 | 12.8159 | 59.8 | [9 empty] | 348596 | 91 | 60 | 7 | 18.6138 | 59.6 | [10 empty] | 378596 | 121 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8 | [10 empty] | 408596 | 151 | 60 | 7 | 7.0084 | 60
278646 | 21.05 | 60 | 7 | 6.9982 | 60 |  | 318646 | 61.05 | 60 | 7 | 12.82 | 59.8 | [9 empty] | 348646 | 91.05 | 60 | 7 | 18.5982 | 59.6 | [10 empty] | 378646 | 121.05 | 60 | 7 | 12.8317 | 59.8 | [10 empty] | 408646 | 151.05 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
278696 | 21.1 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 |  | 318696 | 61.1 | 60 | 7 | 12.82 | 59.8 | [9 empty] | 348696 | 91.1 | 60 | 7 | 18.6017 | 59.6 | [10 empty] | 378696 | 121.1 | 60 | 7 | 12.8317 | 59.8 | [10 empty] | 408696 | 151.1 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
278746 | 21.15 | 60 | 7 | 7.0009 | 60 |  | 318746 | 61.15 | 60 | 7 | 12.823 | 59.8 | [9 empty] | 348746 | 91.15 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6 | [10 empty] | 378746 | 121.15 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8 | [10 empty] | 408746 | 151.15 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
278796 | 21.2 | 60 | 7 | 7.0042 | 60 |  | 318796 | 61.2 | 60 | 7 | 12.8194 | 59.8 | [9 empty] | 348796 | 91.2 | 60 | 7 | 18.6019 | 59.6 | [10 empty] | 378796 | 121.2 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8 | [10 empty] | 408796 | 151.2 | 60 | 7 | 7.0075 | 60
278846 | 21.25 | 60 | 7 | 7.0042 | 60 |  | 318846 | 61.25 | 60 | 7 | 12.8203 | 59.8 | [9 empty] | 348846 | 91.25 | 60 | 7 | 18.6111 | 59.6 | [10 empty] | 378846 | 121.25 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8 | [10 empty] | 408846 | 151.25 | 60 | 7 | 7.0076 | 60
278896 | 21.3 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 |  | 318896 | 61.3 | 60 | 7 | 12.8198 | 59.8 | [9 empty] | 348896 | 91.3 | 60 | 7 | 18.6122 | 59.6 | [10 empty] | 378896 | 121.3 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8 | [10 empty] | 408896 | 151.3 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
278946 | 21.35 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 |  | 318946 | 61.35 | 60 | 7 | 12.8184 | 59.8 | [9 empty] | 348946 | 91.35 | 60 | 7 | 18.6154 | 59.6 | [10 empty] | 378946 | 121.35 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8 | [10 empty] | 408946 | 151.35 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
278996 | 21.4 | 60 | 7 | 7.0023 | 60 |  | 318996 | 61.4 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8 | [9 empty] | 348996 | 91.4 | 60 | 7 | 18.6142 | 59.6 | [10 empty] | 378996 | 121.4 | 60 | 7 | 12.8347 | 59.8 | [10 empty] | 408996 | 151.4 | 60 | 7 | 7.001 | 60
279046 | 21.45 | 60 | 7 | 7.0036 | 60 |  | 319046 | 61.45 | 60 | 7 | 12.8274 | 59.8 | [9 empty] | 349046 | 91.45 | 60 | 7 | 18.6165 | 59.6 | [10 empty] | 379046 | 121.45 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8 | [10 empty] | 409046 | 151.45 | 60 | 7 | 7.001 | 60
279096 | 21.5 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 |  | 319096 | 61.5 | 60 | 7 | 12.8208 | 59.8 | [9 empty] | 349096 | 91.5 | 60 | 7 | 18.617 | 59.6 | [10 empty] | 379096 | 121.5 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8 | [10 empty] | 409096 | 151.5 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
279146 | 21.55 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 319146 | 61.55 | 60 | 7 | 12.8193 | 59.8 | [9 empty] | 349146 | 91.55 | 60 | 7 | 18.6195 | 59.6 | [10 empty] | 379146 | 121.55 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8 | [10 empty] | 409146 | 151.55 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
279196 | 21.6 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 319196 | 61.6 | 60 | 7 | 12.8193 | 59.8 | [9 empty] | 349196 | 91.6 | 60 | 7 | 18.6202 | 59.6 | [10 empty] | 379196 | 121.6 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8 | [10 empty] | 409196 | 151.6 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
279246 | 21.65 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 |  | 319246 | 61.65 | 60 | 7 | 12.8207 | 59.8 | [9 empty] | 349246 | 91.65 | 60 | 7 | 18.6087 | 59.6 | [10 empty] | 379246 | 121.65 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8 | [10 empty] | 409246 | 151.65 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
279296 | 21.7 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 |  | 319296 | 61.7 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8 | [9 empty] | 349296 | 91.7 | 60 | 7 | 18.6149 | 59.6 | [10 empty] | 379296 | 121.7 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8 | [10 empty] | 409296 | 151.7 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
279346 | 21.75 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 |  | 319346 | 61.75 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8 | [9 empty] | 349346 | 91.75 | 60 | 7 | 18.6108 | 59.6 | [10 empty] | 379346 | 121.75 | 60 | 7 | 12.8416 | 59.8 | [10 empty] | 409346 | 151.75 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
279396 | 21.8 | 60 | 7 | 7.0102 | 60 |  | 319396 | 61.8 | 60 | 7 | 12.8336 | 59.8 | [9 empty] | 349396 | 91.8 | 60 | 7 | 18.6154 | 59.6 | [10 empty] | 379396 | 121.8 | 60 | 7 | 12.8472 | 59.8 | [10 empty] | 409396 | 151.8 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
279446 | 21.85 | 60 | 7 | 7.003 | 60 |  | 319446 | 61.85 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8 | [9 empty] | 349446 | 91.85 | 60 | 7 | 18.6117 | 59.6 | [10 empty] | 379446 | 121.85 | 60 | 7 | 12.8476 | 59.8 | [10 empty] | 409446 | 151.85 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
279496 | 21.9 | 60 | 7 | 7.0045 | 60 |  | 319496 | 61.9 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8 | [9 empty] | 349496 | 91.9 | 60 | 7 | 18.6103 | 59.6 | [10 empty] | 379496 | 121.9 | 60 | 7 | 12.8467 | 59.8 | [10 empty] | 409496 | 151.9 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
279546 | 21.95 | 60 | 7 | 7.0099 | 60 |  | 319546 | 61.95 | 60 | 7 | 12.8278 | 59.8 | [9 empty] | 349546 | 91.95 | 60 | 7 | 18.5955 | 59.6 | [10 empty] | 379546 | 121.95 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8 | [10 empty] | 409546 | 151.95 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
279596 | 22 | 60 | 7 | 7.0082 | 60 |  | 319596 | 62 | 60 | 7 | 12.8226 | 59.8 | [9 empty] | 349596 | 92 | 60 | 7 | 18.6106 | 59.6 | [10 empty] | 379596 | 122 | 60 | 7 | 12.8432 | 59.8 | [10 empty] | 409596 | 152 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
279646 | 22.05 | 60 | 7 | 7.0055 | 60 |  | 319646 | 62.05 | 60 | 7 | 12.8231 | 59.8 | [9 empty] | 349646 | 92.05 | 60 | 7 | 18.6146 | 59.6 | [10 empty] | 379646 | 122.05 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8 | [10 empty] | 409646 | 152.05 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
279696 | 22.1 | 60 | 7 | 7.0062 | 60 |  | 319696 | 62.1 | 60 | 7 | 12.8231 | 59.8 | [9 empty] | 349696 | 92.1 | 60 | 7 | 18.6146 | 59.6 | [10 empty] | 379696 | 122.1 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8 | [10 empty] | 409696 | 152.1 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
279746 | 22.15 | 60 | 7 | 7.0076 | 60 |  | 319746 | 62.15 | 60 | 7 | 12.8259 | 59.8 | [9 empty] | 349746 | 92.15 | 60 | 7 | 18.6177 | 59.6 | [10 empty] | 379746 | 122.15 | 60 | 7 | 12.8449 | 59.8 | [10 empty] | 409746 | 152.15 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
279796 | 22.2 | 60 | 7 | 7.0119 | 60 |  | 319796 | 62.2 | 60 | 7 | 12.8222 | 59.8 | [9 empty] | 349796 | 92.2 | 60 | 7 | 18.6151 | 59.6 | [10 empty] | 379796 | 122.2 | 60 | 7 | 12.8455 | 59.8 | [10 empty] | 409796 | 152.2 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
279846 | 22.25 | 60 | 7 | 7.0115 | 60 |  | 319846 | 62.25 | 60 | 7 | 12.8269 | 59.8 | [9 empty] | 349846 | 92.25 | 60 | 7 | 18.6189 | 59.6 | [10 empty] | 379846 | 122.25 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8 | [10 empty] | 409846 | 152.25 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
279896 | 22.3 | 60 | 7 | 7.0055 | 60 |  | 319896 | 62.3 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8 | [9 empty] | 349896 | 92.3 | 60 | 7 | 18.6125 | 59.6 | [10 empty] | 379896 | 122.3 | 60 | 7 | 12.8468 | 59.8 | [10 empty] | 409896 | 152.3 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
279946 | 22.35 | 60 | 7 | 7.0119 | 60 |  | 319946 | 62.35 | 60 | 7 | 12.8253 | 59.8 | [9 empty] | 349946 | 92.35 | 60 | 7 | 18.6176 | 59.6 | [10 empty] | 379946 | 122.35 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8 | [10 empty] | 409946 | 152.35 | 60 | 7 | 7.003 | 60
279996 | 22.4 | 60 | 7 | 7.012 | 60 |  | 319996 | 62.4 | 60 | 7 | 12.8221 | 59.8 | [9 empty] | 349996 | 92.4 | 60 | 7 | 18.6186 | 59.6 | [10 empty] | 379996 | 122.4 | 60 | 7 | 12.8463 | 59.8 | [10 empty] | 409996 | 152.4 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
280046 | 22.45 | 60 | 7 | 7.0104 | 60 |  | 320046 | 62.45 | 60 | 7 | 12.823 | 59.8 | [9 empty] | 350046 | 92.45 | 60 | 7 | 18.6037 | 59.6 | [10 empty] | 380046 | 122.45 | 60 | 7 | 12.8421 | 59.8 | [10 empty] | 410046 | 152.45 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
280096 | 22.5 | 60 | 7 | 7.01 | 60 |  | 320096 | 62.5 | 60 | 7 | 12.827 | 59.8 | [9 empty] | 350096 | 92.5 | 60 | 7 | 18.6115 | 59.6 | [10 empty] | 380096 | 122.5 | 60 | 7 | 12.8422 | 59.8 | [10 empty] | 410096 | 152.5 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
280146 | 22.55 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 |  | 320146 | 62.55 | 60 | 7 | 12.8287 | 59.8 | [9 empty] | 350146 | 92.55 | 60 | 7 | 18.6048 | 59.6 | [10 empty] | 380146 | 122.55 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8 | [10 empty] | 410146 | 152.55 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
280196 | 22.6 | 60 | 7 | 7.0008 | 60 |  | 320196 | 62.6 | 60 | 7 | 12.8287 | 59.8 | [9 empty] | 350196 | 92.6 | 60 | 7 | 18.6056 | 59.6 | [10 empty] | 380196 | 122.6 | 60 | 7 | 12.8328 | 59.8 | [10 empty] | 410196 | 152.6 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
280246 | 22.65 | 60 | 7 | 6.9871 | 60 |  | 320246 | 62.65 | 60 | 7 | 12.8359 | 59.8 | [9 empty] | 350246 | 92.65 | 60 | 7 | 18.6046 | 59.6 | [10 empty] | 380246 | 122.65 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8 | [10 empty] | 410246 | 152.65 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
280296 | 22.7 | 60 | 7 | 6.9935 | 60 |  | 320296 | 62.7 | 60 | 7 | 12.8335 | 59.8 | [9 empty] | 350296 | 92.7 | 60 | 7 | 18.604 | 59.6 | [10 empty] | 380296 | 122.7 | 60 | 7 | 12.8325 | 59.8 | [10 empty] | 410296 | 152.7 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
280346 | 22.75 | 60 | 7 | 6.9936 | 60 |  | 320346 | 62.75 | 60 | 7 | 12.8339 | 59.8 | [9 empty] | 350346 | 92.75 | 60 | 7 | 18.5922 | 59.6 | [10 empty] | 380346 | 122.75 | 60 | 7 | 12.8364 | 59.8 | [10 empty] | 410346 | 152.75 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
280396 | 22.8 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 320396 | 62.8 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8 | [9 empty] | 350396 | 92.8 | 60 | 7 | 18.6133 | 59.6 | [10 empty] | 380396 | 122.8 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8 | [10 empty] | 410396 | 152.8 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
280446 | 22.85 | 60 | 7 | 6.9924 | 60 |  | 320446 | 62.85 | 60 | 7 | 12.8304 | 59.8 | [9 empty] | 350446 | 92.85 | 60 | 7 | 18.6219 | 59.6 | [10 empty] | 380446 | 122.85 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8 | [10 empty] | 410446 | 152.85 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
280496 | 22.9 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 320496 | 62.9 | 60 | 7 | 12.835 | 59.8 | [9 empty] | 350496 | 92.9 | 60 | 7 | 18.6244 | 59.6 | [10 empty] | 380496 | 122.9 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8 | [10 empty] | 410496 | 152.9 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
280546 | 22.95 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 |  | 320546 | 62.95 | 60 | 7 | 12.8312 | 59.8 | [9 empty] | 350546 | 92.95 | 60 | 7 | 18.6296 | 59.6 | [10 empty] | 380546 | 122.95 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8 | [10 empty] | 410546 | 152.95 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
280596 | 23 | 60 | 7 | 6.9862 | 60 |  | 320596 | 63 | 60 | 7 | 12.8297 | 59.8 | [9 empty] | 350596 | 93 | 60 | 7 | 18.6284 | 59.6 | [10 empty] | 380596 | 123 | 60 | 7 | 12.8324 | 59.8 | [10 empty] | 410596 | 153 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
280646 | 23.05 | 60 | 7 | 6.9894 | 60 |  | 320646 | 63.05 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8 | [9 empty] | 350646 | 93.05 | 60 | 7 | 18.6503 | 59.6 | [10 empty] | 380646 | 123.05 | 60 | 7 | 12.8375 | 59.8 | [10 empty] | 410646 | 153.05 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
280696 | 23.1 | 60 | 7 | 6.9914 | 60 |  | 320696 | 63.1 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8 | [9 empty] | 350696 | 93.1 | 60 | 7 | 18.6399 | 59.6 | [10 empty] | 380696 | 123.1 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8 | [10 empty] | 410696 | 153.1 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
280746 | 23.15 | 60 | 7 | 6.9867 | 60 |  | 320746 | 63.15 | 60 | 7 | 12.8342 | 59.8 | [9 empty] | 350746 | 93.15 | 60 | 7 | 18.6408 | 59.6 | [10 empty] | 380746 | 123.15 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8 | [10 empty] | 410746 | 153.15 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
280796 | 23.2 | 60 | 7 | 6.995 | 60 |  | 320796 | 63.2 | 60 | 7 | 12.8307 | 59.8 | [9 empty] | 350796 | 93.2 | 60 | 7 | 18.6378 | 59.6 | [10 empty] | 380796 | 123.2 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8 | [10 empty] | 410796 | 153.2 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
280846 | 23.25 | 60 | 7 | 6.9912 | 60 |  | 320846 | 63.25 | 60 | 7 | 12.8313 | 59.8 | [9 empty] | 350846 | 93.25 | 60 | 7 | 18.6397 | 59.6 | [10 empty] | 380846 | 123.25 | 60 | 7 | 12.8344 | 59.8 | [10 empty] | 410846 | 153.25 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
280896 | 23.3 | 60 | 7 | 6.9937 | 60 |  | 320896 | 63.3 | 60 | 7 | 12.825 | 59.8 | [9 empty] | 350896 | 93.3 | 60 | 7 | 18.634 | 59.6 | [10 empty] | 380896 | 123.3 | 60 | 7 | 12.8376 | 59.8 | [10 empty] | 410896 | 153.3 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
280946 | 23.35 | 60 | 7 | 6.9968 | 60 |  | 320946 | 63.35 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8 | [9 empty] | 350946 | 93.35 | 60 | 7 | 18.633 | 59.6 | [10 empty] | 380946 | 123.35 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8 | [10 empty] | 410946 | 153.35 | 60 | 7 | 6.995 | 60
280996 | 23.4 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 |  | 320996 | 63.4 | 60 | 7 | 12.8209 | 59.8 | [9 empty] | 350996 | 93.4 | 60 | 7 | 18.6362 | 59.6 | [10 empty] | 380996 | 123.4 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8 | [10 empty] | 410996 | 153.4 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
281046 | 23.45 | 60 | 7 | 7.0068 | 60 |  | 321046 | 63.45 | 60 | 7 | 12.817 | 59.8 | [9 empty] | 351046 | 93.45 | 60 | 7 | 18.6266 | 59.6 | [10 empty] | 381046 | 123.45 | 60 | 7 | 12.8451 | 59.8 | [10 empty] | 411046 | 153.45 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
281096 | 23.5 | 60 | 7 | 7.0046 | 60 |  | 321096 | 63.5 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8 | [9 empty] | 351096 | 93.5 | 60 | 7 | 18.6213 | 59.6 | [10 empty] | 381096 | 123.5 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8 | [10 empty] | 411096 | 153.5 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
281146 | 23.55 | 60 | 7 | 7.0096 | 60 |  | 321146 | 63.55 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8 | [9 empty] | 351146 | 93.55 | 60 | 7 | 18.6243 | 59.6 | [10 empty] | 381146 | 123.55 | 60 | 7 | 12.8439 | 59.8 | [10 empty] | 411146 | 153.55 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
281196 | 23.6 | 60 | 7 | 7.0048 | 60 |  | 321196 | 63.6 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8 | [9 empty] | 351196 | 93.6 | 60 | 7 | 18.6316 | 59.6 | [10 empty] | 381196 | 123.6 | 60 | 7 | 12.8403 | 59.8 | [10 empty] | 411196 | 153.6 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
281246 | 23.65 | 60 | 7 | 7.0089 | 60 |  | 321246 | 63.65 | 60 | 7 | 12.8109 | 59.8 | [9 empty] | 351246 | 93.65 | 60 | 7 | 18.6203 | 59.6 | [10 empty] | 381246 | 123.65 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8 | [10 empty] | 411246 | 153.65 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
281296 | 23.7 | 60 | 7 | 7.0082 | 60 |  | 321296 | 63.7 | 60 | 7 | 12.8179 | 59.8 | [9 empty] | 351296 | 93.7 | 60 | 7 | 18.6196 | 59.6 | [10 empty] | 381296 | 123.7 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8 | [10 empty] | 411296 | 153.7 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
281346 | 23.75 | 60 | 7 | 7.0064 | 60 |  | 321346 | 63.75 | 60 | 7 | 12.8138 | 59.8 | [9 empty] | 351346 | 93.75 | 60 | 7 | 18.6225 | 59.6 | [10 empty] | 381346 | 123.75 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8 | [10 empty] | 411346 | 153.75 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
281396 | 23.8 | 60 | 7 | 7.0086 | 60 |  | 321396 | 63.8 | 60 | 7 | 12.811 | 59.8 | [9 empty] | 351396 | 93.8 | 60 | 7 | 18.6096 | 59.6 | [10 empty] | 381396 | 123.8 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8 | [10 empty] | 411396 | 153.8 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
281446 | 23.85 | 60 | 7 | 7.0083 | 60 |  | 321446 | 63.85 | 60 | 7 | 12.8135 | 59.8 | [9 empty] | 351446 | 93.85 | 60 | 7 | 18.6088 | 59.6 | [10 empty] | 381446 | 123.85 | 60 | 7 | 12.8401 | 59.8 | [10 empty] | 411446 | 153.85 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
281496 | 23.9 | 60 | 7 | 7.0093 | 60 |  | 321496 | 63.9 | 60 | 7 | 12.8099 | 59.8 | [9 empty] | 351496 | 93.9 | 60 | 7 | 18.6093 | 59.6 | [10 empty] | 381496 | 123.9 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8 | [10 empty] | 411496 | 153.9 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
281546 | 23.95 | 60 | 7 | 7.009 | 60 |  | 321546 | 63.95 | 60 | 7 | 12.8117 | 59.8 | [9 empty] | 351546 | 93.95 | 60 | 7 | 18.603 | 59.6 | [10 empty] | 381546 | 123.95 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8 | [10 empty] | 411546 | 153.95 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
281596 | 24 | 60 | 7 | 7.0048 | 60 |  | 321596 | 64 | 60 | 7 | 12.8085 | 59.8 | [9 empty] | 351596 | 94 | 60 | 7 | 18.6058 | 59.6 | [10 empty] | 381596 | 124 | 60 | 7 | 12.8483 | 59.8 | [10 empty] | 411596 | 154 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
281646 | 24.05 | 60 | 7 | 7.0097 | 60 |  | 321646 | 64.05 | 60 | 7 | 12.8105 | 59.8 | [9 empty] | 351646 | 94.05 | 60 | 7 | 18.5975 | 59.6 | [10 empty] | 381646 | 124.05 | 60 | 7 | 12.8428 | 59.8 | [10 empty] | 411646 | 154.05 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
281696 | 24.1 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 321696 | 64.1 | 60 | 7 | 12.8122 | 59.8 | [9 empty] | 351696 | 94.1 | 60 | 7 | 18.5932 | 59.6 | [10 empty] | 381696 | 124.1 | 60 | 7 | 12.8397 | 59.8 | [10 empty] | 411696 | 154.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
281746 | 24.15 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 321746 | 64.15 | 60 | 7 | 12.8068 | 59.8 | [9 empty] | 351746 | 94.15 | 60 | 7 | 18.5933 | 59.6 | [10 empty] | 381746 | 124.15 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8 | [10 empty] | 411746 | 154.15 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
281796 | 24.2 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 321796 | 64.2 | 60 | 7 | 12.8112 | 59.8 | [9 empty] | 351796 | 94.2 | 60 | 7 | 18.5896 | 59.6 | [10 empty] | 381796 | 124.2 | 60 | 7 | 12.8455 | 59.8 | [10 empty] | 411796 | 154.2 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
281846 | 24.25 | 60 | 7 | 6.9904 | 60 |  | 321846 | 64.25 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8 | [9 empty] | 351846 | 94.25 | 60 | 7 | 18.5834 | 59.6 | [10 empty] | 381846 | 124.25 | 60 | 7 | 12.8382 | 59.8 | [10 empty] | 411846 | 154.25 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
281896 | 24.3 | 60 | 7 | 6.9913 | 60 |  | 321896 | 64.3 | 60 | 7 | 12.8111 | 59.8 | [9 empty] | 351896 | 94.3 | 60 | 7 | 18.5828 | 59.6 | [10 empty] | 381896 | 124.3 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8 | [10 empty] | 411896 | 154.3 | 60 | 7 | 7.001 | 60
281946 | 24.35 | 60 | 7 | 6.9921 | 60 |  | 321946 | 64.35 | 60 | 7 | 12.8081 | 59.8 | [9 empty] | 351946 | 94.35 | 60 | 7 | 18.583 | 59.6 | [10 empty] | 381946 | 124.35 | 60 | 7 | 12.8421 | 59.8 | [10 empty] | 411946 | 154.35 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
281996 | 24.4 | 60 | 7 | 6.9918 | 60 |  | 321996 | 64.4 | 60 | 7 | 12.8147 | 59.8 | [9 empty] | 351996 | 94.4 | 60 | 7 | 18.5842 | 59.6 | [10 empty] | 381996 | 124.4 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8 | [10 empty] | 411996 | 154.4 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
282046 | 24.45 | 60 | 7 | 6.9814 | 60 |  | 322046 | 64.45 | 60 | 7 | 12.806 | 59.8 | [9 empty] | 352046 | 94.45 | 60 | 7 | 18.5903 | 59.6 | [10 empty] | 382046 | 124.45 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8 | [10 empty] | 412046 | 154.45 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
282096 | 24.5 | 60 | 7 | 6.9932 | 60 |  | 322096 | 64.5 | 60 | 7 | 12.809 | 59.8 | [9 empty] | 352096 | 94.5 | 60 | 7 | 18.6036 | 59.6 | [10 empty] | 382096 | 124.5 | 60 | 7 | 12.8309 | 59.8 | [10 empty] | 412096 | 154.5 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
282146 | 24.55 | 60 | 7 | 6.987 | 60 |  | 322146 | 64.55 | 60 | 7 | 12.804 | 59.8 | [9 empty] | 352146 | 94.55 | 60 | 7 | 18.6037 | 59.6 | [10 empty] | 382146 | 124.55 | 60 | 7 | 12.837 | 59.8 | [10 empty] | 412146 | 154.55 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
282196 | 24.6 | 60 | 7 | 6.9926 | 60 |  | 322196 | 64.6 | 60 | 7 | 12.804 | 59.8 | [9 empty] | 352196 | 94.6 | 60 | 7 | 18.6043 | 59.6 | [10 empty] | 382196 | 124.6 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8 | [10 empty] | 412196 | 154.6 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
282246 | 24.65 | 60 | 7 | 6.9905 | 60 |  | 322246 | 64.65 | 60 | 7 | 12.8094 | 59.8 | [9 empty] | 352246 | 94.65 | 60 | 7 | 18.6146 | 59.6 | [10 empty] | 382246 | 124.65 | 60 | 7 | 12.8364 | 59.8 | [10 empty] | 412246 | 154.65 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
282296 | 24.7 | 60 | 7 | 6.9903 | 60 |  | 322296 | 64.7 | 60 | 7 | 12.8102 | 59.8 | [9 empty] | 352296 | 94.7 | 60 | 7 | 18.6097 | 59.6 | [10 empty] | 382296 | 124.7 | 60 | 7 | 12.8383 | 59.8 | [10 empty] | 412296 | 154.7 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
282346 | 24.75 | 60 | 7 | 6.9924 | 60 |  | 322346 | 64.75 | 60 | 7 | 12.8116 | 59.8 | [9 empty] | 352346 | 94.75 | 60 | 7 | 18.6069 | 59.6 | [10 empty] | 382346 | 124.75 | 60 | 7 | 12.8398 | 59.8 | [10 empty] | 412346 | 154.75 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
282396 | 24.8 | 60 | 7 | 6.9911 | 60 |  | 322396 | 64.8 | 60 | 7 | 12.8101 | 59.8 | [9 empty] | 352396 | 94.8 | 60 | 7 | 18.6055 | 59.6 | [10 empty] | 382396 | 124.8 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8 | [10 empty] | 412396 | 154.8 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
282446 | 24.85 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 322446 | 64.85 | 60 | 7 | 12.8136 | 59.8 | [9 empty] | 352446 | 94.85 | 60 | 7 | 18.6021 | 59.6 | [10 empty] | 382446 | 124.85 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8 | [10 empty] | 412446 | 154.85 | 60 | 7 | 6.9965 | 60
282496 | 24.9 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 322496 | 64.9 | 60 | 7 | 12.8158 | 59.8 | [9 empty] | 352496 | 94.9 | 60 | 7 | 18.6012 | 59.6 | [10 empty] | 382496 | 124.9 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8 | [10 empty] | 412496 | 154.9 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
282546 | 24.95 | 60 | 7 | 7.0059 | 60 |  | 322546 | 64.95 | 60 | 7 | 12.8178 | 59.8 | [9 empty] | 352546 | 94.95 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6 | [10 empty] | 382546 | 124.95 | 60 | 7 | 12.8413 | 59.8 | [10 empty] | 412546 | 154.95 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
282596 | 25 | 60 | 7 | 7.0056 | 60 |  | 322596 | 65 | 60 | 7 | 12.823 | 59.8 | [9 empty] | 352596 | 95 | 60 | 7 | 18.5966 | 59.6 | [10 empty] | 382596 | 125 | 60 | 7 | 12.8446 | 59.8 | [10 empty] | 412596 | 155 | 60 | 7 | 6.996 | 60
282646 | 25.05 | 60 | 7 | 7.0091 | 60 |  | 322646 | 65.05 | 60 | 7 | 12.8208 | 59.8 | [9 empty] | 352646 | 95.05 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6 | [10 empty] | 382646 | 125.05 | 60 | 7 | 12.8431 | 59.8 | [10 empty] | 412646 | 155.05 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
282696 | 25.1 | 60 | 7 | 7.0074 | 60 |  | 322696 | 65.1 | 60 | 7 | 12.8208 | 59.8 | [9 empty] | 352696 | 95.1 | 60 | 7 | 18.5962 | 59.6 | [10 empty] | 382696 | 125.1 | 60 | 7 | 12.8444 | 59.8 | [10 empty] | 412696 | 155.1 | 60 | 7 | 6.998 | 60
282746 | 25.15 | 60 | 7 | 7.0094 | 60 |  | 322746 | 65.15 | 60 | 7 | 12.821 | 59.8 | [9 empty] | 352746 | 95.15 | 60 | 7 | 18.5904 | 59.6 | [10 empty] | 382746 | 125.15 | 60 | 7 | 12.8422 | 59.8 | [10 empty] | 412746 | 155.15 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
282796 | 25.2 | 60 | 7 | 7.0055 | 60 |  | 322796 | 65.2 | 60 | 7 | 12.8228 | 59.8 | [9 empty] | 352796 | 95.2 | 60 | 7 | 18.5891 | 59.6 | [10 empty] | 382796 | 125.2 | 60 | 7 | 12.844 | 59.8 | [10 empty] | 412796 | 155.2 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
282846 | 25.25 | 60 | 7 | 7.0094 | 60 |  | 322846 | 65.25 | 60 | 7 | 12.8221 | 59.8 | [9 empty] | 352846 | 95.25 | 60 | 7 | 18.5947 | 59.6 | [10 empty] | 382846 | 125.25 | 60 | 7 | 12.8427 | 59.8 | [10 empty] | 412846 | 155.25 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
282896 | 25.3 | 60 | 7 | 7.012 | 60 |  | 322896 | 65.3 | 60 | 7 | 12.8179 | 59.8 | [9 empty] | 352896 | 95.3 | 60 | 7 | 18.5906 | 59.6 | [10 empty] | 382896 | 125.3 | 60 | 7 | 12.843 | 59.8 | [10 empty] | 412896 | 155.3 | 60 | 7 | 6.9936 | 60
282946 | 25.35 | 60 | 7 | 7.0127 | 60 |  | 322946 | 65.35 | 60 | 7 | 12.826 | 59.8 | [9 empty] | 352946 | 95.35 | 60 | 7 | 18.5892 | 59.6 | [10 empty] | 382946 | 125.35 | 60 | 7 | 12.8445 | 59.8 | [10 empty] | 412946 | 155.35 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
282996 | 25.4 | 60 | 7 | 7.0108 | 60 |  | 322996 | 65.4 | 60 | 7 | 12.824 | 59.8 | [9 empty] | 352996 | 95.4 | 60 | 7 | 18.5916 | 59.6 | [10 empty] | 382996 | 125.4 | 60 | 7 | 12.8451 | 59.8 | [10 empty] | 412996 | 155.4 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
283046 | 25.45 | 60 | 7 | 7.0138 | 60 |  | 323046 | 65.45 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8 | [9 empty] | 353046 | 95.45 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6 | [10 empty] | 383046 | 125.45 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8 | [10 empty] | 413046 | 155.45 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
283096 | 25.5 | 60 | 7 | 7.0138 | 60 |  | 323096 | 65.5 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8 | [9 empty] | 353096 | 95.5 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6 | [10 empty] | 383096 | 125.5 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8 | [10 empty] | 413096 | 155.5 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
283146 | 25.55 | 60 | 7 | 7.0138 | 60 |  | 323146 | 65.55 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8 | [9 empty] | 353146 | 95.55 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6 | [10 empty] | 383146 | 125.55 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8 | [10 empty] | 413146 | 155.55 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
283196 | 25.6 | 60 | 7 | 7.0138 | 60 |  | 323195 | 65.599 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8 | [9 empty] | 353196 | 95.6 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6 | [10 empty] | 383196 | 125.6 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8 | [10 empty] | 413196 | 155.6 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
283246 | 25.65 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 323246 | 65.65 | 60 | 7 | 12.8192 | 59.8 | [9 empty] | 353246 | 95.65 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6 | [10 empty] | 383246 | 125.65 | 60 | 7 | 12.844 | 59.8 | [10 empty] | 413246 | 155.65 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
283296 | 25.7 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 323296 | 65.7 | 60 | 7 | 12.8192 | 59.8 | [9 empty] | 353296 | 95.7 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6 | [10 empty] | 383296 | 125.7 | 60 | 7 | 12.844 | 59.8 | [10 empty] | 413296 | 155.7 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
283346 | 25.75 | 60 | 7 | 6.9918 | 60 |  | 323346 | 65.75 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8 | [9 empty] | 353346 | 95.75 | 60 | 7 | 18.5854 | 59.6 | [10 empty] | 383346 | 125.75 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8 | [10 empty] | 413346 | 155.75 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
283396 | 25.8 | 60 | 7 | 6.9904 | 60 |  | 323396 | 65.8 | 60 | 7 | 12.8146 | 59.8 | [9 empty] | 353396 | 95.8 | 60 | 7 | 18.5827 | 59.6 | [10 empty] | 383396 | 125.8 | 60 | 7 | 12.8336 | 59.8 | [10 empty] | 413396 | 155.8 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
283446 | 25.85 | 60 | 7 | 6.9912 | 60 |  | 323446 | 65.85 | 60 | 7 | 12.8205 | 59.8 | [9 empty] | 353446 | 95.85 | 60 | 7 | 18.5878 | 59.6 | [10 empty] | 383446 | 125.85 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8 | [10 empty] | 413446 | 155.85 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
283496 | 25.9 | 60 | 7 | 6.9878 | 60 |  | 323496 | 65.9 | 60 | 7 | 12.8239 | 59.8 | [9 empty] | 353496 | 95.9 | 60 | 7 | 18.5753 | 59.6 | [10 empty] | 383496 | 125.9 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8 | [10 empty] | 413496 | 155.9 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
283546 | 25.95 | 60 | 7 | 6.9908 | 60 |  | 323546 | 65.95 | 60 | 7 | 12.8174 | 59.8 | [9 empty] | 353546 | 95.95 | 60 | 7 | 18.5753 | 59.6 | [10 empty] | 383546 | 125.95 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8 | [10 empty] | 413546 | 155.95 | 60 | 7 | 7.006 | 60
283596 | 26 | 60 | 7 | 6.9872 | 60 |  | 323596 | 66 | 60 | 7 | 12.8231 | 59.8 | [9 empty] | 353596 | 96 | 60 | 7 | 18.5869 | 59.6 | [10 empty] | 383596 | 126 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8 | [10 empty] | 413596 | 156 | 60 | 7 | 7.005 | 60
283646 | 26.05 | 60 | 7 | 6.9923 | 60 |  | 323646 | 66.05 | 60 | 7 | 12.8169 | 59.8 | [9 empty] | 353646 | 96.05 | 60 | 7 | 18.5883 | 59.6 | [10 empty] | 383646 | 126.05 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8 | [10 empty] | 413646 | 156.05 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
283696 | 26.1 | 60 | 7 | 6.9901 | 60 |  | 323696 | 66.1 | 60 | 7 | 12.8169 | 59.8 | [9 empty] | 353696 | 96.1 | 60 | 7 | 18.5976 | 59.6 | [10 empty] | 383696 | 126.1 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8 | [10 empty] | 413696 | 156.1 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
283746 | 26.15 | 60 | 7 | 6.9839 | 60 |  | 323746 | 66.15 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8 | [9 empty] | 353746 | 96.15 | 60 | 7 | 18.5962 | 59.6 | [10 empty] | 383746 | 126.15 | 60 | 7 | 12.8383 | 59.8 | [10 empty] | 413746 | 156.15 | 60 | 7 | 7 | 60
283796 | 26.2 | 60 | 7 | 6.9862 | 60 |  | 323796 | 66.2 | 60 | 7 | 12.8193 | 59.8 | [9 empty] | 353796 | 96.2 | 60 | 7 | 18.6074 | 59.6 | [10 empty] | 383796 | 126.2 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8 | [10 empty] | 413796 | 156.2 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
283846 | 26.25 | 60 | 7 | 6.9862 | 60 |  | 323846 | 66.25 | 60 | 7 | 12.8122 | 59.8 | [9 empty] | 353846 | 96.25 | 60 | 7 | 18.6091 | 59.6 | [10 empty] | 383846 | 126.25 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8 | [10 empty] | 413846 | 156.25 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
283896 | 26.3 | 60 | 7 | 6.988 | 60 |  | 323896 | 66.3 | 60 | 7 | 12.8184 | 59.8 | [9 empty] | 353896 | 96.3 | 60 | 7 | 18.6036 | 59.6 | [10 empty] | 383896 | 126.3 | 60 | 7 | 12.835 | 59.8 | [10 empty] | 413896 | 156.3 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
283946 | 26.35 | 60 | 7 | 6.9884 | 60 |  | 323946 | 66.35 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8 | [9 empty] | 353946 | 96.35 | 60 | 7 | 18.6073 | 59.6 | [10 empty] | 383946 | 126.35 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8 | [10 empty] | 413946 | 156.35 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
283996 | 26.4 | 60 | 7 | 6.9859 | 60 |  | 323996 | 66.4 | 60 | 7 | 12.8139 | 59.8 | [9 empty] | 353996 | 96.4 | 60 | 7 | 18.6055 | 59.6 | [10 empty] | 383996 | 126.4 | 60 | 7 | 12.8338 | 59.8 | [10 empty] | 413996 | 156.4 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
284046 | 26.45 | 60 | 7 | 6.9927 | 60 |  | 324046 | 66.45 | 60 | 7 | 12.8165 | 59.8 | [9 empty] | 354046 | 96.45 | 60 | 7 | 18.5964 | 59.6 | [10 empty] | 384046 | 126.45 | 60 | 7 | 12.831 | 59.8 | [10 empty] | 414046 | 156.45 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
284096 | 26.5 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 |  | 324096 | 66.5 | 60 | 7 | 12.8086 | 59.8 | [9 empty] | 354096 | 96.5 | 60 | 7 | 18.5931 | 59.6 | [10 empty] | 384096 | 126.5 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8 | [10 empty] | 414096 | 156.5 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
284146 | 26.55 | 60 | 7 | 7.0007 | 60 |  | 324146 | 66.55 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8 | [9 empty] | 354146 | 96.55 | 60 | 7 | 18.5894 | 59.6 | [10 empty] | 384146 | 126.55 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8 | [10 empty] | 414146 | 156.55 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
284196 | 26.6 | 60 | 7 | 7.0037 | 60 |  | 324196 | 66.6 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8 | [9 empty] | 354196 | 96.6 | 60 | 7 | 18.5918 | 59.6 | [10 empty] | 384196 | 126.6 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8 | [10 empty] | 414196 | 156.6 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
284246 | 26.65 | 60 | 7 | 7.0068 | 60 |  | 324246 | 66.65 | 60 | 7 | 12.7989 | 59.8 | [9 empty] | 354246 | 96.65 | 60 | 7 | 18.5883 | 59.6 | [10 empty] | 384246 | 126.65 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8 | [10 empty] | 414246 | 156.65 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
284296 | 26.7 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 |  | 324296 | 66.7 | 60 | 7 | 12.8026 | 59.8 | [9 empty] | 354296 | 96.7 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6 | [10 empty] | 384296 | 126.7 | 60 | 7 | 12.8431 | 59.8 | [10 empty] | 414296 | 156.7 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
284346 | 26.75 | 60 | 7 | 7.004 | 60 |  | 324346 | 66.75 | 60 | 7 | 12.8004 | 59.8 | [9 empty] | 354346 | 96.75 | 60 | 7 | 18.5921 | 59.6 | [10 empty] | 384346 | 126.75 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8 | [10 empty] | 414346 | 156.75 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
284396 | 26.8 | 60 | 7 | 7.0012 | 60 |  | 324396 | 66.8 | 60 | 7 | 12.8036 | 59.8 | [9 empty] | 354396 | 96.8 | 60 | 7 | 18.593 | 59.6 | [10 empty] | 384396 | 126.8 | 60 | 7 | 12.8404 | 59.8 | [10 empty] | 414396 | 156.8 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
284446 | 26.85 | 60 | 7 | 7.0036 | 60 |  | 324446 | 66.85 | 60 | 7 | 12.8026 | 59.8 | [9 empty] | 354446 | 96.85 | 60 | 7 | 18.6074 | 59.6 | [10 empty] | 384446 | 126.85 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8 | [10 empty] | 414446 | 156.85 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
284496 | 26.9 | 60 | 7 | 7.0071 | 60 |  | 324496 | 66.9 | 60 | 7 | 12.7981 | 59.8 | [9 empty] | 354496 | 96.9 | 60 | 7 | 18.6047 | 59.6 | [10 empty] | 384496 | 126.9 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8 | [10 empty] | 414496 | 156.9 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
284546 | 26.95 | 60 | 7 | 7.0081 | 60 |  | 324546 | 66.95 | 60 | 7 | 12.7977 | 59.8 | [9 empty] | 354546 | 96.95 | 60 | 7 | 18.6019 | 59.6 | [10 empty] | 384546 | 126.95 | 60 | 7 | 12.8472 | 59.8 | [10 empty] | 414546 | 156.95 | 60 | 7 | 6.998 | 60
284596 | 27 | 60 | 7 | 7.0039 | 60 |  | 324596 | 67 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8 | [9 empty] | 354596 | 97 | 60 | 7 | 18.6028 | 59.6 | [10 empty] | 384596 | 127 | 60 | 7 | 12.845 | 59.8 | [10 empty] | 414596 | 157 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
284646 | 27.05 | 60 | 7 | 7.0079 | 60 |  | 324646 | 67.05 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8 | [9 empty] | 354646 | 97.05 | 60 | 7 | 18.6058 | 59.6 | [10 empty] | 384646 | 127.05 | 60 | 7 | 12.8432 | 59.8 | [10 empty] | 414646 | 157.05 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
284696 | 27.1 | 60 | 7 | 7.0046 | 60 |  | 324696 | 67.1 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8 | [9 empty] | 354696 | 97.1 | 60 | 7 | 18.6022 | 59.6 | [10 empty] | 384696 | 127.1 | 60 | 7 | 12.8432 | 59.8 | [10 empty] | 414696 | 157.1 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
284746 | 27.15 | 60 | 7 | 7.0077 | 60 |  | 324746 | 67.15 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.8 | [9 empty] | 354746 | 97.15 | 60 | 7 | 18.6014 | 59.6 | [10 empty] | 384746 | 127.15 | 60 | 7 | 12.8472 | 59.8 | [10 empty] | 414746 | 157.15 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
284796 | 27.2 | 60 | 7 | 7.0053 | 60 |  | 324796 | 67.2 | 60 | 7 | 12.8102 | 59.8 | [9 empty] | 354796 | 97.2 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6 | [10 empty] | 384796 | 127.2 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8 | [10 empty] | 414796 | 157.2 | 60 | 7 | 7.005 | 60
284846 | 27.25 | 60 | 7 | 7.0038 | 60 |  | 324846 | 67.25 | 60 | 7 | 12.8199 | 59.8 | [9 empty] | 354846 | 97.25 | 60 | 7 | 18.6011 | 59.6 | [10 empty] | 384846 | 127.25 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8 | [10 empty] | 414846 | 157.25 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
284896 | 27.3 | 60 | 7 | 7.0074 | 60 |  | 324896 | 67.3 | 60 | 7 | 12.8434 | 59.8 | [9 empty] | 354896 | 97.3 | 60 | 7 | 18.6011 | 59.6 | [10 empty] | 384896 | 127.3 | 60 | 7 | 12.8341 | 59.8 | [10 empty] | 414896 | 157.3 | 60 | 7 | 7.0065 | 60
284946 | 27.35 | 60 | 7 | 7.0075 | 60 |  | 324946 | 67.35 | 60 | 7 | 12.8392 | 59.8 | [9 empty] | 354946 | 97.35 | 60 | 7 | 18.6032 | 59.6 | [10 empty] | 384946 | 127.35 | 60 | 7 | 12.8376 | 59.8 | [10 empty] | 414946 | 157.35 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
284996 | 27.4 | 60 | 7 | 7.0028 | 60 |  | 324996 | 67.4 | 60 | 7 | 12.849 | 59.8 | [9 empty] | 354996 | 97.4 | 60 | 7 | 18.5973 | 59.6 | [10 empty] | 384996 | 127.4 | 60 | 7 | 12.8357 | 59.8 | [10 empty] | 414996 | 157.4 | 60 | 7 | 7.0091 | 60
285046 | 27.45 | 60 | 7 | 7.0038 | 60 |  | 325046 | 67.45 | 60 | 7 | 12.8437 | 59.8 | [9 empty] | 355046 | 97.45 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6 | [10 empty] | 385046 | 127.45 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8 | [10 empty] | 415046 | 157.45 | 60 | 7 | 7.0091 | 60
285096 | 27.5 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 |  | 325096 | 67.5 | 60 | 7 | 12.8475 | 59.8 | [9 empty] | 355096 | 97.5 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6 | [10 empty] | 385096 | 127.5 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8 | [10 empty] | 415096 | 157.5 | 60 | 7 | 7.008 | 60
285146 | 27.55 | 60 | 7 | 7.0001 | 60 |  | 325146 | 67.55 | 60 | 7 | 12.8452 | 59.8 | [9 empty] | 355146 | 97.55 | 60 | 7 | 18.6004 | 59.6 | [10 empty] | 385146 | 127.55 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8 | [10 empty] | 415146 | 157.55 | 60 | 7 | 7.0042 | 60
285196 | 27.6 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 |  | 325196 | 67.6 | 60 | 7 | 12.8452 | 59.8 | [9 empty] | 355196 | 97.6 | 60 | 7 | 18.5952 | 59.6 | [10 empty] | 385196 | 127.6 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8 | [10 empty] | 415196 | 157.6 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
285246 | 27.65 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 325246 | 67.65 | 60 | 7 | 12.8524 | 59.8 | [9 empty] | 355246 | 97.65 | 60 | 7 | 18.611 | 59.6 | [10 empty] | 385246 | 127.65 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8 | [10 empty] | 415246 | 157.65 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
285296 | 27.7 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 |  | 325296 | 67.7 | 60 | 7 | 12.8491 | 59.8 | [9 empty] | 355296 | 97.7 | 60 | 7 | 18.6069 | 59.6 | [10 empty] | 385296 | 127.7 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8 | [10 empty] | 415296 | 157.7 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
285346 | 27.75 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 325346 | 67.75 | 60 | 7 | 12.8463 | 59.8 | [9 empty] | 355346 | 97.75 | 60 | 7 | 18.6178 | 59.6 | [10 empty] | 385346 | 127.75 | 60 | 7 | 12.8352 | 59.8 | [10 empty] | 415346 | 157.75 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
285396 | 27.8 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 325396 | 67.8 | 60 | 7 | 12.8473 | 59.8 | [9 empty] | 355396 | 97.8 | 60 | 7 | 18.6159 | 59.6 | [10 empty] | 385396 | 127.8 | 60 | 7 | 12.8361 | 59.8 | [10 empty] | 415396 | 157.8 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
285446 | 27.85 | 60 | 7 | 7.002 | 60 |  | 325446 | 67.85 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8 | [9 empty] | 355446 | 97.85 | 60 | 7 | 18.6193 | 59.6 | [10 empty] | 385446 | 127.85 | 60 | 7 | 12.8361 | 59.8 | [10 empty] | 415446 | 157.85 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
285496 | 27.9 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 |  | 325496 | 67.9 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8 | [9 empty] | 355496 | 97.9 | 60 | 7 | 18.6192 | 59.6 | [10 empty] | 385496 | 127.9 | 60 | 7 | 12.8338 | 59.8 | [10 empty] | 415496 | 157.9 | 60 | 7 | 6.9965 | 60
285546 | 27.95 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 325546 | 67.95 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8 | [9 empty] | 355546 | 97.95 | 60 | 7 | 18.6143 | 59.6 | [10 empty] | 385546 | 127.95 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8 | [10 empty] | 415546 | 157.95 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
285596 | 28 | 60 | 7 | 7.004 | 60 |  | 325596 | 68 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8 | [9 empty] | 355596 | 98 | 60 | 7 | 18.6199 | 59.6 | [10 empty] | 385596 | 128 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8 | [10 empty] | 415596 | 158 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
285646 | 28.05 | 60 | 7 | 6.9958 | 60 |  | 325646 | 68.05 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8 | [9 empty] | 355646 | 98.05 | 60 | 7 | 18.6108 | 59.6 | [10 empty] | 385646 | 128.05 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8 | [10 empty] | 415646 | 158.05 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
285696 | 28.1 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 325696 | 68.1 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8 | [9 empty] | 355696 | 98.1 | 60 | 7 | 18.6069 | 59.6 | [10 empty] | 385696 | 128.1 | 60 | 7 | 12.8415 | 59.8 | [10 empty] | 415696 | 158.1 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
285746 | 28.15 | 60 | 7 | 6.9968 | 60 |  | 325746 | 68.15 | 60 | 7 | 12.8348 | 59.8 | [9 empty] | 355746 | 98.15 | 60 | 7 | 18.6122 | 59.6 | [10 empty] | 385746 | 128.15 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8 | [10 empty] | 415746 | 158.15 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
285796 | 28.2 | 60 | 7 | 6.9982 | 60 |  | 325796 | 68.2 | 60 | 7 | 12.831 | 59.8 | [9 empty] | 355796 | 98.2 | 60 | 7 | 18.605 | 59.6 | [10 empty] | 385796 | 128.2 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8 | [10 empty] | 415796 | 158.2 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
285846 | 28.25 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 |  | 325846 | 68.25 | 60 | 7 | 12.8321 | 59.8 | [9 empty] | 355846 | 98.25 | 60 | 7 | 18.6125 | 59.6 | [10 empty] | 385846 | 128.25 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8 | [10 empty] | 415846 | 158.25 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
285896 | 28.3 | 60 | 7 | 6.9952 | 60 |  | 325896 | 68.3 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8 | [9 empty] | 355896 | 98.3 | 60 | 7 | 18.6011 | 59.6 | [10 empty] | 385896 | 128.3 | 60 | 7 | 12.8431 | 59.8 | [10 empty] | 415896 | 158.3 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
285946 | 28.35 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 |  | 325946 | 68.35 | 60 | 7 | 12.8315 | 59.8 | [9 empty] | 355946 | 98.35 | 60 | 7 | 18.6001 | 59.6 | [10 empty] | 385946 | 128.35 | 60 | 7 | 12.8453 | 59.8 | [10 empty] | 415946 | 158.35 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
285996 | 28.4 | 60 | 7 | 6.9975 | 60 |  | 325996 | 68.4 | 60 | 7 | 12.8307 | 59.8 | [9 empty] | 355996 | 98.4 | 60 | 7 | 18.6005 | 59.6 | [10 empty] | 385996 | 128.4 | 60 | 7 | 12.8433 | 59.8 | [10 empty] | 415996 | 158.4 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
286046 | 28.45 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 326046 | 68.45 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8 | [9 empty] | 356046 | 98.45 | 60 | 7 | 18.603 | 59.6 | [10 empty] | 386046 | 128.45 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8 | [10 empty] | 416046 | 158.45 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
286096 | 28.5 | 60 | 7 | 6.9903 | 60 |  | 326096 | 68.5 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8 | [9 empty] | 356096 | 98.5 | 60 | 7 | 18.6014 | 59.6 | [10 empty] | 386096 | 128.5 | 60 | 7 | 12.8371 | 59.8 | [10 empty] | 416096 | 158.5 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
286146 | 28.55 | 60 | 7 | 6.9884 | 60 |  | 326146 | 68.55 | 60 | 7 | 12.8275 | 59.8 | [9 empty] | 356146 | 98.55 | 60 | 7 | 18.6061 | 59.6 | [10 empty] | 386146 | 128.55 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8 | [10 empty] | 416146 | 158.55 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
286196 | 28.6 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 326196 | 68.6 | 60 | 7 | 12.8275 | 59.8 | [9 empty] | 356196 | 98.6 | 60 | 7 | 18.6031 | 59.6 | [10 empty] | 386196 | 128.6 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8 | [10 empty] | 416196 | 158.6 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
286246 | 28.65 | 60 | 7 | 6.9906 | 60 |  | 326246 | 68.65 | 60 | 7 | 12.8298 | 59.8 | [9 empty] | 356246 | 98.65 | 60 | 7 | 18.6042 | 59.6 | [10 empty] | 386246 | 128.65 | 60 | 7 | 12.8494 | 59.8 | [10 empty] | 416246 | 158.65 | 60 | 7 | 6.999 | 60
286296 | 28.7 | 60 | 7 | 6.9894 | 60 |  | 326296 | 68.7 | 60 | 7 | 12.826 | 59.8 | [9 empty] | 356296 | 98.7 | 60 | 7 | 18.6089 | 59.6 | [10 empty] | 386296 | 128.7 | 60 | 7 | 12.8404 | 59.8 | [10 empty] | 416296 | 158.7 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
286346 | 28.75 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 326346 | 68.75 | 60 | 7 | 12.8302 | 59.8 | [9 empty] | 356346 | 98.75 | 60 | 7 | 18.6058 | 59.6 | [10 empty] | 386346 | 128.75 | 60 | 7 | 12.8439 | 59.8 | [10 empty] | 416346 | 158.75 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
286396 | 28.8 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 |  | 326396 | 68.8 | 60 | 7 | 12.8263 | 59.8 | [9 empty] | 356396 | 98.8 | 60 | 7 | 18.6088 | 59.6 | [10 empty] | 386396 | 128.8 | 60 | 7 | 12.8387 | 59.8 | [10 empty] | 416396 | 158.8 | 60 | 7 | 7.002 | 60
286446 | 28.85 | 60 | 7 | 6.9971 | 60 |  | 326446 | 68.85 | 60 | 7 | 12.8259 | 59.8 | [9 empty] | 356446 | 98.85 | 60 | 7 | 18.6004 | 59.6 | [10 empty] | 386446 | 128.85 | 60 | 7 | 12.8357 | 59.8 | [10 empty] | 416446 | 158.85 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
286496 | 28.9 | 60 | 7 | 7.0013 | 60 |  | 326496 | 68.9 | 60 | 7 | 12.8227 | 59.8 | [9 empty] | 356496 | 98.9 | 60 | 7 | 18.6064 | 59.6 | [10 empty] | 386496 | 128.9 | 60 | 7 | 12.8253 | 59.8 | [10 empty] | 416496 | 158.9 | 60 | 7 | 7.0083 | 60
286546 | 28.95 | 60 | 7 | 7.0057 | 60 |  | 326546 | 68.95 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8 | [9 empty] | 356546 | 98.95 | 60 | 7 | 18.6064 | 59.6 | [10 empty] | 386546 | 128.95 | 60 | 7 | 12.8217 | 59.8 | [10 empty] | 416546 | 158.95 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
286596 | 29 | 60 | 7 | 6.9984 | 60 |  | 326596 | 69 | 60 | 7 | 12.8274 | 59.8 | [9 empty] | 356596 | 99 | 60 | 7 | 18.5996 | 59.6 | [10 empty] | 386596 | 129 | 60 | 7 | 12.8134 | 59.8 | [10 empty] | 416596 | 159 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
286646 | 29.05 | 60 | 7 | 7.0086 | 60 |  | 326646 | 69.05 | 60 | 7 | 12.8261 | 59.8 | [9 empty] | 356646 | 99.05 | 60 | 7 | 18.6074 | 59.6 | [10 empty] | 386646 | 129.05 | 60 | 7 | 12.8133 | 59.8 | [10 empty] | 416646 | 159.05 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
286696 | 29.1 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 326696 | 69.1 | 60 | 7 | 12.8261 | 59.8 | [9 empty] | 356696 | 99.1 | 60 | 7 | 18.6029 | 59.6 | [10 empty] | 386696 | 129.1 | 60 | 7 | 12.8136 | 59.8 | [10 empty] | 416696 | 159.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
286746 | 29.15 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 326746 | 69.15 | 60 | 7 | 12.83 | 59.8 | [9 empty] | 356746 | 99.15 | 60 | 7 | 18.604 | 59.6 | [10 empty] | 386746 | 129.15 | 60 | 7 | 12.8116 | 59.8 | [10 empty] | 416746 | 159.15 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
286796 | 29.2 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 326796 | 69.2 | 60 | 7 | 12.8282 | 59.8 | [9 empty] | 356796 | 99.2 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6 | [10 empty] | 386796 | 129.2 | 60 | 7 | 12.8084 | 59.8 | [10 empty] | 416796 | 159.2 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
286846 | 29.25 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 |  | 326846 | 69.25 | 60 | 7 | 12.8327 | 59.8 | [9 empty] | 356846 | 99.25 | 60 | 7 | 18.613 | 59.6 | [10 empty] | 386846 | 129.25 | 60 | 7 | 12.8112 | 59.8 | [10 empty] | 416846 | 159.25 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
286896 | 29.3 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 326896 | 69.3 | 60 | 7 | 12.8349 | 59.8 | [9 empty] | 356896 | 99.3 | 60 | 7 | 18.6214 | 59.6 | [10 empty] | 386896 | 129.3 | 60 | 7 | 12.8076 | 59.8 | [10 empty] | 416896 | 159.3 | 60 | 7 | 7.0082 | 60
286946 | 29.35 | 60 | 7 | 7.003 | 60 |  | 326946 | 69.35 | 60 | 7 | 12.8257 | 59.8 | [9 empty] | 356946 | 99.35 | 60 | 7 | 18.6227 | 59.6 | [10 empty] | 386946 | 129.35 | 60 | 7 | 12.8034 | 59.8 | [10 empty] | 416946 | 159.35 | 60 | 7 | 7.0042 | 60
286996 | 29.4 | 60 | 7 | 7.0062 | 60 |  | 326996 | 69.4 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8 | [9 empty] | 356996 | 99.4 | 60 | 7 | 18.6229 | 59.6 | [10 empty] | 386996 | 129.4 | 60 | 7 | 12.8047 | 59.8 | [10 empty] | 416996 | 159.4 | 60 | 7 | 7.0006 | 60
287046 | 29.45 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 327046 | 69.45 | 60 | 7 | 12.8252 | 59.8 | [9 empty] | 357046 | 99.45 | 60 | 7 | 18.6226 | 59.6 | [10 empty] | 387046 | 129.45 | 60 | 7 | 12.8077 | 59.8 | [10 empty] | 417046 | 159.45 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
287096 | 29.5 | 60 | 7 | 7.0024 | 60 |  | 327096 | 69.5 | 60 | 7 | 12.8265 | 59.8 | [9 empty] | 357096 | 99.5 | 60 | 7 | 18.6261 | 59.6 | [10 empty] | 387096 | 129.5 | 60 | 7 | 12.8088 | 59.8 | [10 empty] | 417096 | 159.5 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
287146 | 29.55 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 |  | 327146 | 69.55 | 60 | 7 | 12.8271 | 59.8 | [9 empty] | 357146 | 99.55 | 60 | 7 | 18.6236 | 59.6 | [10 empty] | 387146 | 129.55 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8 | [10 empty] | 417146 | 159.55 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
287196 | 29.6 | 60 | 7 | 7.0032 | 60 |  | 327196 | 69.6 | 60 | 7 | 12.8271 | 59.8 | [9 empty] | 357196 | 99.6 | 60 | 7 | 18.6204 | 59.6 | [10 empty] | 387196 | 129.6 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8 | [10 empty] | 417196 | 159.6 | 60 | 7 | 7 | 60
287246 | 29.65 | 60 | 7 | 6.9984 | 60 |  | 327246 | 69.65 | 60 | 7 | 12.822 | 59.8 | [9 empty] | 357246 | 99.65 | 60 | 7 | 18.618 | 59.6 | [10 empty] | 387246 | 129.65 | 60 | 7 | 12.8099 | 59.8 | [10 empty] | 417246 | 159.65 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
287296 | 29.7 | 60 | 7 | 7.0035 | 60 |  | 327296 | 69.7 | 60 | 7 | 12.8203 | 59.8 | [9 empty] | 357296 | 99.7 | 60 | 7 | 18.6234 | 59.6 | [10 empty] | 387296 | 129.7 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8 | [10 empty] | 417296 | 159.7 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
287346 | 29.75 | 60 | 7 | 7.002 | 60 |  | 327346 | 69.75 | 60 | 7 | 12.8186 | 59.8 | [9 empty] | 357346 | 99.75 | 60 | 7 | 18.6272 | 59.6 | [10 empty] | 387346 | 129.75 | 60 | 7 | 12.8233 | 59.8 | [10 empty] | 417346 | 159.75 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
287396 | 29.8 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 |  | 327396 | 69.8 | 60 | 7 | 12.8146 | 59.8 | [9 empty] | 357396 | 99.8 | 60 | 7 | 18.6246 | 59.6 | [10 empty] | 387396 | 129.8 | 60 | 7 | 12.8309 | 59.8 | [10 empty] | 417396 | 159.8 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
287446 | 29.85 | 60 | 7 | 7.0071 | 60 |  | 327446 | 69.85 | 60 | 7 | 12.8105 | 59.8 | [9 empty] | 357446 | 99.85 | 60 | 7 | 18.621 | 59.6 | [10 empty] | 387446 | 129.85 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8 | [10 empty] | 417446 | 159.85 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
287496 | 29.9 | 60 | 7 | 7.0063 | 60 |  | 327496 | 69.9 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8 | [9 empty] | 357496 | 99.9 | 60 | 7 | 18.6158 | 59.6 | [10 empty] | 387496 | 129.9 | 60 | 7 | 12.8417 | 59.8 | [10 empty] | 417496 | 159.9 | 60 | 7 | 7.0026 | 60
287546 | 29.95 | 60 | 7 | 7.0128 | 60 |  | 327546 | 69.95 | 60 | 7 | 12.8069 | 59.8 | [9 empty] | 357546 | 99.95 | 60 | 7 | 18.6157 | 59.6 | [10 empty] | 387546 | 129.95 | 60 | 7 | 12.8426 | 59.8 | [10 empty] | 417546 | 159.95 | 60 | 7 | 6.9971 | 60
287596 | 30 | 60 | 7 | 7.0089 | 60 |  | 327596 | 70 | 60 | 7 | 12.8149 | 59.8 | [9 empty] | 357596 | 100 | 60 | 7 | 18.6118 | 59.6 | [10 empty] | 387596 |  | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8 | [10 empty] | 417596 | 160 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
287646 | 30.05 | 60 | 7 | 7.0089 | 60
287696 | 30.1 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
287746 | 30.15 | 60 | 7 | 7.0113 | 60
287796 | 30.2 | 60 | 7 | 7.0095 | 60
287846 | 30.25 | 60 | 7 | 7.0082 | 60
287896 | 30.3 | 60 | 7 | 7.0144 | 60
287946 | 30.35 | 60 | 7 | 7.0121 | 60
287996 | 30.4 | 60 | 7 | 7.0074 | 60
288046 | 30.45 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
288095 | 30.499 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
288146 | 30.55 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
288195 | 30.599 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
288246 | 30.65 | 60 | 7 | 6.9852 | 60
288296 | 30.7 | 60 | 7 | 6.9852 | 60
288346 | 30.75 | 60 | 7 | 6.99 | 60
288396 | 30.8 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
288446 | 30.85 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
288496 | 30.9 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
288546 | 30.95 | 60 | 7 | 6.9909 | 60
288596 | 31 | 60 | 7 | 6.9911 | 60
288646 | 31.05 | 60 | 7 | 6.9931 | 60
288696 | 31.1 | 60 | 7 | 6.9859 | 60
288746 | 31.15 | 60 | 7 | 6.9873 | 60
288796 | 31.2 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
288846 | 31.25 | 60 | 7 | 6.991 | 60
288896 | 31.3 | 60 | 7 | 6.9926 | 60
288946 | 31.35 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
288996 | 31.4 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
289046 | 31.45 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
289096 | 31.5 | 60 | 7 | 7.0084 | 60
289146 | 31.55 | 60 | 7 | 7.0048 | 60
289196 | 31.6 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
289246 | 31.65 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
289296 | 31.7 | 60 | 7 | 7.0085 | 60
289346 | 31.75 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
289396 | 31.8 | 60 | 7 | 7.006 | 60
289446 | 31.85 | 60 | 7 | 7.0093 | 60
289496 | 31.9 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
289546 | 31.95 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
289596 | 32 | 60 | 7 | 7.0062 | 60
289646 | 32.05 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
289696 | 32.1 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
289746 | 32.15 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
289796 | 32.2 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
289846 | 32.25 | 60 | 7 | 6.9931 | 60
289896 | 32.3 | 60 | 7 | 6.9934 | 60
289946 | 32.35 | 60 | 7 | 6.9863 | 60
289996 | 32.4 | 60 | 7 | 6.9883 | 60
290046 | 32.45 | 60 | 7 | 6.9912 | 60
290096 | 32.5 | 60 | 7 | 6.9923 | 60
290146 | 32.55 | 60 | 7 | 6.987 | 60
290196 | 32.6 | 60 | 7 | 6.9887 | 60
290246 | 32.65 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
290296 | 32.7 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
290346 | 32.75 | 60 | 7 | 6.986 | 60
290396 | 32.8 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
290446 | 32.85 | 60 | 7 | 6.9939 | 60
290496 | 32.9 | 60 | 7 | 7.0066 | 60
290546 | 32.95 | 60 | 7 | 7.0062 | 60
290596 | 33 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
290646 | 33.05 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
290696 | 33.1 | 60 | 7 | 7.0076 | 60
290746 | 33.15 | 60 | 7 | 7.0075 | 60
290796 | 33.2 | 60 | 7 | 7.0084 | 60
290846 | 33.25 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
290896 | 33.3 | 60 | 7 | 7.0101 | 60
290946 | 33.35 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
290996 | 33.4 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
291046 | 33.45 | 60 | 7 | 7.0088 | 60
291096 | 33.5 | 60 | 7 | 7.0093 | 60
291146 | 33.55 | 60 | 7 | 7.0094 | 60
291196 | 33.6 | 60 | 7 | 7.0096 | 60
291246 | 33.65 | 60 | 7 | 7.0088 | 60
291296 | 33.7 | 60 | 7 | 7.0104 | 60
291346 | 33.75 | 60 | 7 | 7.0112 | 60
291396 | 33.8 | 60 | 7 | 7.0104 | 60
291446 | 33.85 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
291496 | 33.9 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
291546 | 33.95 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
291596 | 34 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
291646 | 34.05 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
291696 | 34.1 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
291746 | 34.15 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
291796 | 34.2 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
291846 | 34.25 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
291896 | 34.3 | 60 | 7 | 7.0086 | 60
291946 | 34.35 | 60 | 7 | 7.0103 | 60
291996 | 34.4 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
292046 | 34.45 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
292096 | 34.5 | 60 | 7 | 6.998 | 60
292146 | 34.55 | 60 | 7 | 6.999 | 60
292196 | 34.6 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
292246 | 34.65 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
292296 | 34.7 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
292346 | 34.75 | 60 | 7 | 6.9982 | 60
292396 | 34.8 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
292446 | 34.85 | 60 | 7 | 6.9934 | 60
292496 | 34.9 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
292546 | 34.95 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
292596 | 35 | 60 | 7 | 6.9929 | 60
292646 | 35.05 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
292696 | 35.1 | 60 | 7 | 6.994 | 60
292746 | 35.15 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
292796 | 35.2 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
292846 | 35.25 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
292896 | 35.3 | 60 | 7 | 7.002 | 60
292946 | 35.35 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
292996 | 35.4 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
293046 | 35.45 | 60 | 7 | 6.993 | 60
293096 | 35.5 | 60 | 7 | 6.993 | 60
293146 | 35.55 | 60 | 7 | 6.993 | 60
293196 | 35.6 | 60 | 7 | 6.993 | 60
293246 | 35.65 | 60 | 7 | 6.993 | 60
293296 | 35.7 | 60 | 7 | 6.993 | 60
293346 | 35.75 | 60 | 7 | 6.993 | 60
293396 | 35.8 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
293446 | 35.85 | 60 | 7 | 6.9815 | 60
293496 | 35.9 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
293546 | 35.95 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
293596 | 36 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
293646 | 36.05 | 60 | 7 | 6.999 | 60
293696 | 36.1 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
293746 | 36.15 | 60 | 7 | 7.0065 | 60
293796 | 36.2 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
293846 | 36.25 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
293896 | 36.3 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
293946 | 36.35 | 60 | 7 | 7.0137 | 60
293996 | 36.4 | 60 | 7 | 7.0136 | 60
294046 | 36.45 | 60 | 7 | 7.0142 | 60
294096 | 36.5 | 60 | 7 | 7.0102 | 60
294146 | 36.55 | 60 | 7 | 7.0104 | 60
294196 | 36.6 | 60 | 7 | 7.0161 | 60
294246 | 36.65 | 60 | 7 | 7.0121 | 60
294296 | 36.7 | 60 | 7 | 7.0128 | 60
294346 | 36.75 | 60 | 7 | 7.0115 | 60
294396 | 36.8 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
294446 | 36.85 | 60 | 7 | 7.0081 | 60
294496 | 36.9 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
294546 | 36.95 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
294596 | 37 | 60 | 7 | 7.0002 | 60
294646 | 37.05 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
294696 | 37.1 | 60 | 7 | 6.9878 | 60
294746 | 37.15 | 60 | 7 | 6.9893 | 60
294796 | 37.2 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
294846 | 37.25 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
294896 | 37.3 | 60 | 7 | 6.9898 | 60
294946 | 37.35 | 60 | 7 | 6.9845 | 60
294996 | 37.4 | 60 | 7 | 6.9878 | 60
295046 | 37.45 | 60 | 7 | 6.9865 | 60
295096 | 37.5 | 60 | 7 | 6.9907 | 60
295146 | 37.55 | 60 | 7 | 6.9909 | 60
295196 | 37.6 | 60 | 7 | 6.9869 | 60
295246 | 37.65 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
295296 | 37.7 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
295346 | 37.75 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
295396 | 37.8 | 60 | 7 | 7.004 | 60
295446 | 37.85 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
295496 | 37.9 | 60 | 7 | 7.0082 | 60
295546 | 37.95 | 60 | 7 | 7.0052 | 60
295596 | 38 | 60 | 7 | 7.008 | 60
295646 | 38.05 | 60 | 7 | 7.0062 | 60
295696 | 38.1 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
295746 | 38.15 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
295796 | 38.2 | 60 | 7 | 7.0068 | 60
295846 | 38.25 | 60 | 7 | 7.0078 | 60
295896 | 38.3 | 60 | 7 | 7.009 | 60
295946 | 38.35 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
295996 | 38.4 | 60 | 7 | 7.0074 | 60
296046 | 38.45 | 60 | 7 | 7.006 | 60
296096 | 38.5 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
296146 | 38.55 | 60 | 7 | 6.993 | 60
296196 | 38.6 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
296246 | 38.65 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
296296 | 38.7 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
296346 | 38.75 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
296396 | 38.8 | 60 | 7 | 6.991 | 60
296446 | 38.85 | 60 | 7 | 6.9893 | 60
296496 | 38.9 | 60 | 7 | 6.9887 | 60
296546 | 38.95 | 60 | 7 | 6.9844 | 60
296596 | 39 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
296646 | 39.05 | 60 | 7 | 6.989 | 60
296696 | 39.1 | 60 | 7 | 6.9883 | 60
296746 | 39.15 | 60 | 7 | 6.9841 | 60
296796 | 39.2 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
296846 | 39.25 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
296896 | 39.3 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
296946 | 39.35 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
296996 | 39.4 | 60 | 7 | 7.005 | 60
297046 | 39.45 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
297096 | 39.5 | 60 | 7 | 7.008 | 60
297146 | 39.55 | 60 | 7 | 7.0102 | 60
297196 | 39.6 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
297246 | 39.65 | 60 | 7 | 7.0088 | 60
297296 | 39.7 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
297346 | 39.75 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
297396 | 39.8 | 60 | 7 | 7.009 | 60
297446 | 39.85 | 60 | 7 | 7 | 60
297496 | 39.9 | 60 | 7 | 7.0076 | 60
297546 | 39.95 | 60 | 7 | 7.0102 | 60
297596 | 40 | 60 | 7 | 7.0106 | 60
297646 | 40.05 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
297696 | 40.1 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
297746 | 40.15 | 60 | 7 | 6.998 | 60
297796 | 40.2 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
297846 | 40.25 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
297896 | 40.3 | 60 | 7 | 6.9879 | 60
297946 | 40.35 | 60 | 7 | 6.986 | 60
297996 | 40.4 | 60 | 7 | 6.9892 | 60
298046 | 40.45 | 60 | 7 | 6.9868 | 60
298096 | 40.5 | 60 | 7 | 6.9868 | 60
298146 | 40.55 | 60 | 7 | 6.9868 | 60
298195 | 40.599 | 60 | 7 | 6.9868 | 60
298246 | 40.65 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
298296 | 40.7 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
298346 | 40.75 | 60 | 7 | 6.989 | 60
298396 | 40.8 | 60 | 7 | 6.9849 | 60
298446 | 40.85 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
298496 | 40.9 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
298546 | 40.95 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
298596 | 41 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
298646 | 41.05 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
298696 | 41.1 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
298746 | 41.15 | 60 | 7 | 7.0074 | 60
298796 | 41.2 | 60 | 7 | 7.0026 | 60
298846 | 41.25 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
298896 | 41.3 | 60 | 7 | 7.0102 | 60
298946 | 41.35 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
298996 | 41.4 | 60 | 7 | 7.0076 | 60
299046 | 41.45 | 60 | 7 | 7.0147 | 60
299096 | 41.5 | 60 | 7 | 7.0088 | 60
299146 | 41.55 | 60 | 7 | 7.009 | 60
299196 | 41.6 | 60 | 7 | 7.009 | 60
299246 | 41.65 | 60 | 7 | 7.0066 | 60
299296 | 41.7 | 60 | 7 | 7.0113 | 60
299346 | 41.75 | 60 | 7 | 7.0112 | 60
299396 | 41.8 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
299446 | 41.85 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
299496 | 41.9 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
299546 | 41.95 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
299596 | 42 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
299646 | 42.05 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
299696 | 42.1 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
299746 | 42.15 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
299796 | 42.2 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
299846 | 42.25 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
299896 | 42.3 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
299946 | 42.35 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
299996 | 42.4 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
300046 | 42.45 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
300096 | 42.5 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
300146 | 42.55 | 60 | 7 | 6.9958 | 60
300196 | 42.6 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
300246 | 42.65 | 60 | 7 | 6.995 | 60
300296 | 42.7 | 60 | 7 | 6.9938 | 60
300346 | 42.75 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
300396 | 42.8 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
300446 | 42.85 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
300496 | 42.9 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
300546 | 42.95 | 60 | 7 | 6.9958 | 60
300596 | 43 | 60 | 7 | 6.996 | 60
300646 | 43.05 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
300696 | 43.1 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
300746 | 43.15 | 60 | 7 | 6.997 | 60
300796 | 43.2 | 60 | 7 | 6.9931 | 60
300846 | 43.25 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
300896 | 43.3 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
300946 | 43.35 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
300996 | 43.4 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
301046 | 43.45 | 60 | 7 | 7.0075 | 60
301096 | 43.5 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
301146 | 43.55 | 60 | 7 | 6.9996 | 60
301196 | 43.6 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
301246 | 43.65 | 60 | 7 | 7.0068 | 60
301296 | 43.7 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
301346 | 43.75 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
301396 | 43.8 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
301446 | 43.85 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
301496 | 43.9 | 60 | 7 | 6.9923 | 60
301546 | 43.95 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
301596 | 44 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
301646 | 44.05 | 60 | 7 | 6.9925 | 60
301696 | 44.1 | 60 | 7 | 6.9925 | 60
301746 | 44.15 | 60 | 7 | 6.9939 | 60
301796 | 44.2 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
301846 | 44.25 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
301896 | 44.3 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
301946 | 44.35 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
301996 | 44.4 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
302046 | 44.45 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
302096 | 44.5 | 60 | 7 | 6.9929 | 60
302146 | 44.55 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
302196 | 44.6 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
302246 | 44.65 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
302296 | 44.7 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
302346 | 44.75 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
302396 | 44.8 | 60 | 7 | 6.9936 | 60
302446 | 44.85 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
302496 | 44.9 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
302546 | 44.95 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
302596 | 45 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
302646 | 45.05 | 60 | 7 | 7.0026 | 60
302696 | 45.1 | 60 | 7 | 7.0026 | 60
302746 | 45.15 | 60 | 7 | 7.0002 | 60
302796 | 45.2 | 60 | 7 | 6.997 | 60
302846 | 45.25 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
302896 | 45.3 | 60 | 7 | 7.0006 | 60
302946 | 45.35 | 60 | 7 | 6.9963 | 60
302996 | 45.4 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
303046 | 45.45 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
303096 | 45.5 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
303146 | 45.55 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
303196 | 45.6 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
303246 | 45.65 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
303296 | 45.7 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
303346 | 45.75 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
303396 | 45.8 | 60 | 7 | 7.0066 | 60
303446 | 45.85 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
303496 | 45.9 | 60 | 7 | 7.0062 | 60
303546 | 45.95 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
303596 | 46 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
303646 | 46.05 | 60 | 7 | 7.004 | 60
303696 | 46.1 | 60 | 7 | 7.004 | 60
303746 | 46.15 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
303796 | 46.2 | 60 | 7 | 7.007 | 60
303846 | 46.25 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
303896 | 46.3 | 60 | 7 | 7.0075 | 60
303946 | 46.35 | 60 | 7 | 7.0126 | 60
303996 | 46.4 | 60 | 7 | 7.0094 | 60
304046 | 46.45 | 60 | 7 | 7.003 | 60
304096 | 46.5 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
304146 | 46.55 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
304196 | 46.6 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
304246 | 46.65 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
304296 | 46.7 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
304346 | 46.75 | 60 | 7 | 6.992 | 60
304396 | 46.8 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
304446 | 46.85 | 60 | 7 | 6.9829 | 60
304496 | 46.9 | 60 | 7 | 6.9912 | 60
304546 | 46.95 | 60 | 7 | 6.987 | 60
304596 | 47 | 60 | 7 | 6.9882 | 60
304646 | 47.05 | 60 | 7 | 6.9906 | 60
304696 | 47.1 | 60 | 7 | 6.9906 | 60
304746 | 47.15 | 60 | 7 | 6.9854 | 60
304796 | 47.2 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
304846 | 47.25 | 60 | 7 | 6.9953 | 60
304896 | 47.3 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
304946 | 47.35 | 60 | 7 | 6.999 | 60
304996 | 47.4 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
305046 | 47.45 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
305096 | 47.5 | 60 | 7 | 7.0076 | 60
305146 | 47.55 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
305196 | 47.6 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
305246 | 47.65 | 60 | 7 | 7.0104 | 60
305296 | 47.7 | 60 | 7 | 7.0078 | 60
305346 | 47.75 | 60 | 7 | 7.0095 | 60
305396 | 47.8 | 60 | 7 | 7.0093 | 60
305446 | 47.85 | 60 | 7 | 7.0122 | 60
305496 | 47.9 | 60 | 7 | 7.0095 | 60
305546 | 47.95 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
305596 | 48 | 60 | 7 | 7.0111 | 60
305646 | 48.05 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
305696 | 48.1 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
305746 | 48.15 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
305796 | 48.2 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
305846 | 48.25 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
305896 | 48.3 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
305946 | 48.35 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
305996 | 48.4 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
306046 | 48.45 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
306096 | 48.5 | 60 | 7 | 7.0013 | 60
306146 | 48.55 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
306196 | 48.6 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
306246 | 48.65 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
306296 | 48.7 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
306346 | 48.75 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
306396 | 48.8 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
306446 | 48.85 | 60 | 7 | 6.9963 | 60
306496 | 48.9 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
306546 | 48.95 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
306596 | 49 | 60 | 7 | 6.9878 | 60
306646 | 49.05 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
306696 | 49.1 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
306746 | 49.15 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
306796 | 49.2 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
306846 | 49.25 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
306896 | 49.3 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
306946 | 49.35 | 60 | 7 | 6.992 | 60
306996 | 49.4 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
307046 | 49.45 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
307096 | 49.5 | 60 | 7 | 6.9953 | 60
307146 | 49.55 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
307196 | 49.6 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
307246 | 49.65 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
307296 | 49.7 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
307346 | 49.75 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
307396 | 49.8 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
307446 | 49.85 | 60 | 7 | 7.005 | 59.8
307496 | 49.9 | 60 | 7 | 7.0044 | 59.8
307546 | 49.95 | 60 | 7 | 7.0054 | 59.8
307596 | 50 | 60 | 7 | 7.0012 | 59.8
307646 | 50.05 | 60 | 7 | 7.0005 | 59.8
307696 | 50.1 | 60 | 7 | 7.0005 | 59.8
307746 | 50.15 | 60 | 7 | 7.0045 | 59.8
307796 | 50.2 | 60 | 7 | 6.9997 | 59.8
307846 | 50.25 | 60 | 7 | 7.0046 | 59.8
307896 | 50.3 | 60 | 7 | 7.0031 | 59.8
307946 | 50.35 | 60 | 7 | 6.9983 | 59.8
307996 | 50.4 | 60 | 7 | 7.1049 | 59.8
308046 | 50.45 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8
308096 | 50.5 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8
308146 | 50.55 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8
308196 | 50.6 | 60 | 7 | 8.0964 | 59.8
308246 | 50.65 | 60 | 7 | 9.5547 | 59.8
308296 | 50.7 | 60 | 7 | 9.5547 | 59.8
308346 | 50.75 | 60 | 7 | 9.6046 | 59.8
308396 | 50.8 | 60 | 7 | 9.6227 | 59.8
308446 | 50.85 | 60 | 7 | 9.6201 | 59.8
308496 | 50.9 | 60 | 7 | 9.6177 | 59.8
308546 | 50.95 | 60 | 7 | 9.6204 | 59.8
308596 | 51 | 60 | 7 | 9.6176 | 59.8
308646 | 51.05 | 60 | 7 | 9.6162 | 59.8
308696 | 51.1 | 60 | 7 | 9.6162 | 59.8
308746 | 51.15 | 60 | 7 | 9.6327 | 59.8
308796 | 51.2 | 60 | 7 | 9.7122 | 59.8
308846 | 51.25 | 60 | 7 | 9.874 | 59.8
308896 | 51.3 | 60 | 7 | 10.4176 | 59.8
308946 | 51.35 | 60 | 7 | 10.7647 | 59.8
308996 | 51.4 | 60 | 7 | 11.4705 | 59.8
309046 | 51.45 | 60 | 7 | 11.7311 | 59.8
309096 | 51.5 | 60 | 7 | 11.8384 | 59.8
309146 | 51.55 | 60 | 7 | 11.8242 | 59.8
309196 | 51.6 | 60 | 7 | 11.8242 | 59.8
309246 | 51.65 | 60 | 7 | 11.8389 | 59.8
309296 | 51.7 | 60 | 7 | 11.8328 | 59.8
309346 | 51.75 | 60 | 7 | 11.8396 | 59.8
309396 | 51.8 | 60 | 7 | 11.8301 | 59.8
309446 | 51.85 | 60 | 7 | 11.8399 | 59.8
309496 | 51.9 | 60 | 7 | 11.8312 | 59.8
309546 | 51.95 | 60 | 7 | 11.8266 | 59.8
309596 | 52 | 60 | 7 | 11.9164 | 59.8
309646 | 52.05 | 60 | 7 | 12.059 | 59.8
309696 | 52.1 | 60 | 7 | 12.059 | 59.8
309746 | 52.15 | 60 | 7 | 12.3043 | 59.8
309796 | 52.2 | 60 | 7 | 12.4659 | 59.8
309846 | 52.25 | 60 | 7 | 12.578 | 59.8
309896 | 52.3 | 60 | 7 | 12.6263 | 59.8
309946 | 52.35 | 60 | 7 | 12.6312 | 59.8
309996 | 52.4 | 60 | 7 | 12.6268 | 59.8
310046 | 52.45 | 60 | 7 | 12.6268 | 59.8
310096 | 52.5 | 60 | 7 | 12.6277 | 59.8
310146 | 52.55 | 60 | 7 | 12.6275 | 59.8
310196 | 52.6 | 60 | 7 | 12.6275 | 59.8
310246 | 52.65 | 60 | 7 | 12.6308 | 59.8
310296 | 52.7 | 60 | 7 | 12.6206 | 59.8
310346 | 52.75 | 60 | 7 | 12.6205 | 59.8
310396 | 52.8 | 60 | 7 | 12.6522 | 59.8
310446 | 52.85 | 60 | 7 | 12.689 | 59.8
310496 | 52.9 | 60 | 7 | 12.7461 | 59.8
310546 | 52.95 | 60 | 7 | 12.7693 | 59.8
310596 | 53 | 60 | 7 | 12.7852 | 59.8
310646 | 53.05 | 60 | 7 | 12.8017 | 59.8
310696 | 53.1 | 60 | 7 | 12.8017 | 59.8
310746 | 53.15 | 60 | 7 | 12.7967 | 59.8
310796 | 53.2 | 60 | 7 | 12.8021 | 59.8
310846 | 53.25 | 60 | 7 | 12.7986 | 59.8
310896 | 53.3 | 60 | 7 | 12.7973 | 59.8
310946 | 53.35 | 60 | 7 | 12.8018 | 59.8
310996 | 53.4 | 60 | 7 | 12.7972 | 59.8
311046 | 53.45 | 60 | 7 | 12.7971 | 59.8
311096 | 53.5 | 60 | 7 | 12.7935 | 59.8
311146 | 53.55 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8
311196 | 53.6 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8
311246 | 53.65 | 60 | 7 | 12.8059 | 59.8
311296 | 53.7 | 60 | 7 | 12.8046 | 59.8
311346 | 53.75 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8
311396 | 53.8 | 60 | 7 | 12.816 | 59.8
311446 | 53.85 | 60 | 7 | 12.8136 | 59.8
311496 | 53.9 | 60 | 7 | 12.8155 | 59.8
311546 | 53.95 | 60 | 7 | 12.8147 | 59.8
311596 | 54 | 60 | 7 | 12.8157 | 59.8
311646 | 54.05 | 60 | 7 | 12.8199 | 59.8
311696 | 54.1 | 60 | 7 | 12.8101 | 59.8
311746 | 54.15 | 60 | 7 | 12.8157 | 59.8
311796 | 54.2 | 60 | 7 | 12.8181 | 59.8
311846 | 54.25 | 60 | 7 | 12.8154 | 59.8
311896 | 54.3 | 60 | 7 | 12.8238 | 59.8
311946 | 54.35 | 60 | 7 | 12.8141 | 59.8
311996 | 54.4 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8
312046 | 54.45 | 60 | 7 | 12.816 | 59.8
312096 | 54.5 | 60 | 7 | 12.8228 | 59.8
312146 | 54.55 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8
312196 | 54.6 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8
312246 | 54.65 | 60 | 7 | 12.8261 | 59.8
312296 | 54.7 | 60 | 7 | 12.824 | 59.8
312346 | 54.75 | 60 | 7 | 12.8314 | 59.8
312396 | 54.8 | 60 | 7 | 12.8287 | 59.8
312446 | 54.85 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
312496 | 54.9 | 60 | 7 | 12.8279 | 59.8
312546 | 54.95 | 60 | 7 | 12.8223 | 59.8
312596 | 55 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8
312646 | 55.05 | 60 | 7 | 12.8296 | 59.8
312696 | 55.1 | 60 | 7 | 12.8296 | 59.8
312746 | 55.15 | 60 | 7 | 12.8216 | 59.8
312796 | 55.2 | 60 | 7 | 12.8241 | 59.8
312846 | 55.25 | 60 | 7 | 12.8207 | 59.8
312896 | 55.3 | 60 | 7 | 12.8222 | 59.8
312946 | 55.35 | 60 | 7 | 12.8248 | 59.8
312996 | 55.4 | 60 | 7 | 12.8228 | 59.8
313046 | 55.45 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8
313096 | 55.5 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8
313146 | 55.55 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8
313196 | 55.6 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8
313246 | 55.65 | 60 | 7 | 12.8158 | 59.8
313296 | 55.7 | 60 | 7 | 12.8158 | 59.8
313346 | 55.75 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8
313396 | 55.8 | 60 | 7 | 12.8155 | 59.8
313446 | 55.85 | 60 | 7 | 12.8198 | 59.8
313496 | 55.9 | 60 | 7 | 12.8235 | 59.8
313546 | 55.95 | 60 | 7 | 12.816 | 59.8
313596 | 56 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8
313646 | 56.05 | 60 | 7 | 12.8254 | 59.8
313696 | 56.1 | 60 | 7 | 12.8254 | 59.8
313746 | 56.15 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8
313796 | 56.2 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8
313846 | 56.25 | 60 | 7 | 12.8356 | 59.8
313896 | 56.3 | 60 | 7 | 12.8382 | 59.8
313946 | 56.35 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8
313996 | 56.4 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
314046 | 56.45 | 60 | 7 | 12.8392 | 59.8
314096 | 56.5 | 60 | 7 | 12.8341 | 59.8
314146 | 56.55 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8
314196 | 56.6 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8
314246 | 56.65 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8
314296 | 56.7 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
314346 | 56.75 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8
314396 | 56.8 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8
314446 | 56.85 | 60 | 7 | 12.8272 | 59.8
314496 | 56.9 | 60 | 7 | 12.8327 | 59.8
314546 | 56.95 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8
314596 | 57 | 60 | 7 | 12.8323 | 59.8
314646 | 57.05 | 60 | 7 | 12.8292 | 59.8
314696 | 57.1 | 60 | 7 | 12.8292 | 59.8
314746 | 57.15 | 60 | 7 | 12.8283 | 59.8
314796 | 57.2 | 60 | 7 | 12.8324 | 59.8
314846 | 57.25 | 60 | 7 | 12.8279 | 59.8
314896 | 57.3 | 60 | 7 | 12.8316 | 59.8
314946 | 57.35 | 60 | 7 | 12.8298 | 59.8
314996 | 57.4 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
315046 | 57.45 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
315096 | 57.5 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8
315146 | 57.55 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
315196 | 57.6 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
315246 | 57.65 | 60 | 7 | 12.8331 | 59.8
315296 | 57.7 | 60 | 7 | 12.8311 | 59.8
315346 | 57.75 | 60 | 7 | 12.8379 | 59.8
315396 | 57.8 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8
315446 | 57.85 | 60 | 7 | 12.8384 | 59.8
315496 | 57.9 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8
315546 | 57.95 | 60 | 7 | 12.8347 | 59.8
315596 | 58 | 60 | 7 | 12.839 | 59.8
315646 | 58.05 | 60 | 7 | 12.8319 | 59.8
315696 | 58.1 | 60 | 7 | 12.8319 | 59.8
315746 | 58.15 | 60 | 7 | 12.8363 | 59.8
315796 | 58.2 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
315846 | 58.25 | 60 | 7 | 12.8375 | 59.8
315896 | 58.3 | 60 | 7 | 12.836 | 59.8
315946 | 58.35 | 60 | 7 | 12.8406 | 59.8
315996 | 58.4 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8
316046 | 58.45 | 60 | 7 | 12.8348 | 59.8
316096 | 58.5 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8
316146 | 58.55 | 60 | 7 | 12.8307 | 59.8
316196 | 58.6 | 60 | 7 | 12.8224 | 59.8
316246 | 58.65 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8
316296 | 58.7 | 60 | 7 | 12.8149 | 59.8
316346 | 58.75 | 60 | 7 | 12.8214 | 59.8
316396 | 58.8 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8
316446 | 58.85 | 60 | 7 | 12.821 | 59.8
316496 | 58.9 | 60 | 7 | 12.8133 | 59.8
316546 | 58.95 | 60 | 7 | 12.8176 | 59.8
316596 | 59 | 60 | 7 | 12.8152 | 59.8
316646 | 59.05 | 60 | 7 | 12.8085 | 59.8
316696 | 59.1 | 60 | 7 | 12.8149 | 59.8
316746 | 59.15 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
316796 | 59.2 | 60 | 7 | 12.8159 | 59.8
316846 | 59.25 | 60 | 7 | 12.8155 | 59.8
316896 | 59.3 | 60 | 7 | 12.8218 | 59.8
316946 | 59.35 | 60 | 7 | 12.8331 | 59.8
316996 | 59.4 | 60 | 7 | 12.8224 | 59.8
317046 | 59.45 | 60 | 7 | 12.8203 | 59.8
317096 | 59.5 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8
317146 | 59.55 | 60 | 7 | 12.8238 | 59.8
317196 | 59.6 | 60 | 7 | 12.8238 | 59.8
317246 | 59.65 | 60 | 7 | 12.8215 | 59.8
317296 | 59.7 | 60 | 7 | 12.8225 | 59.8
317346 | 59.75 | 60 | 7 | 12.8154 | 59.8
317396 | 59.8 | 60 | 7 | 12.8219 | 59.8
317446 | 59.85 | 60 | 7 | 12.8232 | 59.8
317496 | 59.9 | 60 | 7 | 12.8154 | 59.8
317546 | 59.95 | 60 | 7 | 12.8182 | 59.8
317596 | 60 | 60 | 7 | 12.8201 | 59.8
317646 | 60.05 | 60 | 7 | 12.8181 | 59.8
317696 | 60.1 | 60 | 7 | 12.8181 | 59.8
317746 | 60.15 | 60 | 7 | 12.8142 | 59.8
317796 | 60.2 | 60 | 7 | 12.8106 | 59.8
317846 | 60.25 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8
317896 | 60.3 | 60 | 7 | 12.8111 | 59.8
317946 | 60.35 | 60 | 7 | 12.8019 | 59.8
317996 | 60.4 | 60 | 7 | 12.8091 | 59.8
318046 | 60.45 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
318096 | 60.5 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
318146 | 60.55 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
318196 | 60.6 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
318246 | 60.65 | 60 | 7 | 12.8077 | 59.8
318296 | 60.7 | 60 | 7 | 12.8077 | 59.8
318346 | 60.75 | 60 | 7 | 12.8093 | 59.8
318396 | 60.8 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8
318446 | 60.85 | 60 | 7 | 12.8031 | 59.8
318496 | 60.9 | 60 | 7 | 12.8053 | 59.8
318546 | 60.95 | 60 | 7 | 12.8099 | 59.8
318596 | 61 | 60 | 7 | 12.8159 | 59.8
318646 | 61.05 | 60 | 7 | 12.82 | 59.8
318696 | 61.1 | 60 | 7 | 12.82 | 59.8
318746 | 61.15 | 60 | 7 | 12.823 | 59.8
318796 | 61.2 | 60 | 7 | 12.8194 | 59.8
318846 | 61.25 | 60 | 7 | 12.8203 | 59.8
318896 | 61.3 | 60 | 7 | 12.8198 | 59.8
318946 | 61.35 | 60 | 7 | 12.8184 | 59.8
318996 | 61.4 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8
319046 | 61.45 | 60 | 7 | 12.8274 | 59.8
319096 | 61.5 | 60 | 7 | 12.8208 | 59.8
319146 | 61.55 | 60 | 7 | 12.8193 | 59.8
319196 | 61.6 | 60 | 7 | 12.8193 | 59.8
319246 | 61.65 | 60 | 7 | 12.8207 | 59.8
319296 | 61.7 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8
319346 | 61.75 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8
319396 | 61.8 | 60 | 7 | 12.8336 | 59.8
319446 | 61.85 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8
319496 | 61.9 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8
319546 | 61.95 | 60 | 7 | 12.8278 | 59.8
319596 | 62 | 60 | 7 | 12.8226 | 59.8
319646 | 62.05 | 60 | 7 | 12.8231 | 59.8
319696 | 62.1 | 60 | 7 | 12.8231 | 59.8
319746 | 62.15 | 60 | 7 | 12.8259 | 59.8
319796 | 62.2 | 60 | 7 | 12.8222 | 59.8
319846 | 62.25 | 60 | 7 | 12.8269 | 59.8
319896 | 62.3 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8
319946 | 62.35 | 60 | 7 | 12.8253 | 59.8
319996 | 62.4 | 60 | 7 | 12.8221 | 59.8
320046 | 62.45 | 60 | 7 | 12.823 | 59.8
320096 | 62.5 | 60 | 7 | 12.827 | 59.8
320146 | 62.55 | 60 | 7 | 12.8287 | 59.8
320196 | 62.6 | 60 | 7 | 12.8287 | 59.8
320246 | 62.65 | 60 | 7 | 12.8359 | 59.8
320296 | 62.7 | 60 | 7 | 12.8335 | 59.8
320346 | 62.75 | 60 | 7 | 12.8339 | 59.8
320396 | 62.8 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8
320446 | 62.85 | 60 | 7 | 12.8304 | 59.8
320496 | 62.9 | 60 | 7 | 12.835 | 59.8
320546 | 62.95 | 60 | 7 | 12.8312 | 59.8
320596 | 63 | 60 | 7 | 12.8297 | 59.8
320646 | 63.05 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8
320696 | 63.1 | 60 | 7 | 12.8334 | 59.8
320746 | 63.15 | 60 | 7 | 12.8342 | 59.8
320796 | 63.2 | 60 | 7 | 12.8307 | 59.8
320846 | 63.25 | 60 | 7 | 12.8313 | 59.8
320896 | 63.3 | 60 | 7 | 12.825 | 59.8
320946 | 63.35 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8
320996 | 63.4 | 60 | 7 | 12.8209 | 59.8
321046 | 63.45 | 60 | 7 | 12.817 | 59.8
321096 | 63.5 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8
321146 | 63.55 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8
321196 | 63.6 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8
321246 | 63.65 | 60 | 7 | 12.8109 | 59.8
321296 | 63.7 | 60 | 7 | 12.8179 | 59.8
321346 | 63.75 | 60 | 7 | 12.8138 | 59.8
321396 | 63.8 | 60 | 7 | 12.811 | 59.8
321446 | 63.85 | 60 | 7 | 12.8135 | 59.8
321496 | 63.9 | 60 | 7 | 12.8099 | 59.8
321546 | 63.95 | 60 | 7 | 12.8117 | 59.8
321596 | 64 | 60 | 7 | 12.8085 | 59.8
321646 | 64.05 | 60 | 7 | 12.8105 | 59.8
321696 | 64.1 | 60 | 7 | 12.8122 | 59.8
321746 | 64.15 | 60 | 7 | 12.8068 | 59.8
321796 | 64.2 | 60 | 7 | 12.8112 | 59.8
321846 | 64.25 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8
321896 | 64.3 | 60 | 7 | 12.8111 | 59.8
321946 | 64.35 | 60 | 7 | 12.8081 | 59.8
321996 | 64.4 | 60 | 7 | 12.8147 | 59.8
322046 | 64.45 | 60 | 7 | 12.806 | 59.8
322096 | 64.5 | 60 | 7 | 12.809 | 59.8
322146 | 64.55 | 60 | 7 | 12.804 | 59.8
322196 | 64.6 | 60 | 7 | 12.804 | 59.8
322246 | 64.65 | 60 | 7 | 12.8094 | 59.8
322296 | 64.7 | 60 | 7 | 12.8102 | 59.8
322346 | 64.75 | 60 | 7 | 12.8116 | 59.8
322396 | 64.8 | 60 | 7 | 12.8101 | 59.8
322446 | 64.85 | 60 | 7 | 12.8136 | 59.8
322496 | 64.9 | 60 | 7 | 12.8158 | 59.8
322546 | 64.95 | 60 | 7 | 12.8178 | 59.8
322596 | 65 | 60 | 7 | 12.823 | 59.8
322646 | 65.05 | 60 | 7 | 12.8208 | 59.8
322696 | 65.1 | 60 | 7 | 12.8208 | 59.8
322746 | 65.15 | 60 | 7 | 12.821 | 59.8
322796 | 65.2 | 60 | 7 | 12.8228 | 59.8
322846 | 65.25 | 60 | 7 | 12.8221 | 59.8
322896 | 65.3 | 60 | 7 | 12.8179 | 59.8
322946 | 65.35 | 60 | 7 | 12.826 | 59.8
322996 | 65.4 | 60 | 7 | 12.824 | 59.8
323046 | 65.45 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8
323096 | 65.5 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8
323146 | 65.55 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8
323195 | 65.599 | 60 | 7 | 12.8202 | 59.8
323246 | 65.65 | 60 | 7 | 12.8192 | 59.8
323296 | 65.7 | 60 | 7 | 12.8192 | 59.8
323346 | 65.75 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8
323396 | 65.8 | 60 | 7 | 12.8146 | 59.8
323446 | 65.85 | 60 | 7 | 12.8205 | 59.8
323496 | 65.9 | 60 | 7 | 12.8239 | 59.8
323546 | 65.95 | 60 | 7 | 12.8174 | 59.8
323596 | 66 | 60 | 7 | 12.8231 | 59.8
323646 | 66.05 | 60 | 7 | 12.8169 | 59.8
323696 | 66.1 | 60 | 7 | 12.8169 | 59.8
323746 | 66.15 | 60 | 7 | 12.8187 | 59.8
323796 | 66.2 | 60 | 7 | 12.8193 | 59.8
323846 | 66.25 | 60 | 7 | 12.8122 | 59.8
323896 | 66.3 | 60 | 7 | 12.8184 | 59.8
323946 | 66.35 | 60 | 7 | 12.8166 | 59.8
323996 | 66.4 | 60 | 7 | 12.8139 | 59.8
324046 | 66.45 | 60 | 7 | 12.8165 | 59.8
324096 | 66.5 | 60 | 7 | 12.8086 | 59.8
324146 | 66.55 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8
324196 | 66.6 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8
324246 | 66.65 | 60 | 7 | 12.7989 | 59.8
324296 | 66.7 | 60 | 7 | 12.8026 | 59.8
324346 | 66.75 | 60 | 7 | 12.8004 | 59.8
324396 | 66.8 | 60 | 7 | 12.8036 | 59.8
324446 | 66.85 | 60 | 7 | 12.8026 | 59.8
324496 | 66.9 | 60 | 7 | 12.7981 | 59.8
324546 | 66.95 | 60 | 7 | 12.7977 | 59.8
324596 | 67 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8
324646 | 67.05 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8
324696 | 67.1 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8
324746 | 67.15 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.8
324796 | 67.2 | 60 | 7 | 12.8102 | 59.8
324846 | 67.25 | 60 | 7 | 12.8199 | 59.8
324896 | 67.3 | 60 | 7 | 12.8434 | 59.8
324946 | 67.35 | 60 | 7 | 12.8392 | 59.8
324996 | 67.4 | 60 | 7 | 12.849 | 59.8
325046 | 67.45 | 60 | 7 | 12.8437 | 59.8
325096 | 67.5 | 60 | 7 | 12.8475 | 59.8
325146 | 67.55 | 60 | 7 | 12.8452 | 59.8
325196 | 67.6 | 60 | 7 | 12.8452 | 59.8
325246 | 67.65 | 60 | 7 | 12.8524 | 59.8
325296 | 67.7 | 60 | 7 | 12.8491 | 59.8
325346 | 67.75 | 60 | 7 | 12.8463 | 59.8
325396 | 67.8 | 60 | 7 | 12.8473 | 59.8
325446 | 67.85 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8
325496 | 67.9 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8
325546 | 67.95 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8
325596 | 68 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8
325646 | 68.05 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8
325696 | 68.1 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8
325746 | 68.15 | 60 | 7 | 12.8348 | 59.8
325796 | 68.2 | 60 | 7 | 12.831 | 59.8
325846 | 68.25 | 60 | 7 | 12.8321 | 59.8
325896 | 68.3 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8
325946 | 68.35 | 60 | 7 | 12.8315 | 59.8
325996 | 68.4 | 60 | 7 | 12.8307 | 59.8
326046 | 68.45 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8
326096 | 68.5 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8
326146 | 68.55 | 60 | 7 | 12.8275 | 59.8
326196 | 68.6 | 60 | 7 | 12.8275 | 59.8
326246 | 68.65 | 60 | 7 | 12.8298 | 59.8
326296 | 68.7 | 60 | 7 | 12.826 | 59.8
326346 | 68.75 | 60 | 7 | 12.8302 | 59.8
326396 | 68.8 | 60 | 7 | 12.8263 | 59.8
326446 | 68.85 | 60 | 7 | 12.8259 | 59.8
326496 | 68.9 | 60 | 7 | 12.8227 | 59.8
326546 | 68.95 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8
326596 | 69 | 60 | 7 | 12.8274 | 59.8
326646 | 69.05 | 60 | 7 | 12.8261 | 59.8
326696 | 69.1 | 60 | 7 | 12.8261 | 59.8
326746 | 69.15 | 60 | 7 | 12.83 | 59.8
326796 | 69.2 | 60 | 7 | 12.8282 | 59.8
326846 | 69.25 | 60 | 7 | 12.8327 | 59.8
326896 | 69.3 | 60 | 7 | 12.8349 | 59.8
326946 | 69.35 | 60 | 7 | 12.8257 | 59.8
326996 | 69.4 | 60 | 7 | 12.8244 | 59.8
327046 | 69.45 | 60 | 7 | 12.8252 | 59.8
327096 | 69.5 | 60 | 7 | 12.8265 | 59.8
327146 | 69.55 | 60 | 7 | 12.8271 | 59.8
327196 | 69.6 | 60 | 7 | 12.8271 | 59.8
327246 | 69.65 | 60 | 7 | 12.822 | 59.8
327296 | 69.7 | 60 | 7 | 12.8203 | 59.8
327346 | 69.75 | 60 | 7 | 12.8186 | 59.8
327396 | 69.8 | 60 | 7 | 12.8146 | 59.8
327446 | 69.85 | 60 | 7 | 12.8105 | 59.8
327496 | 69.9 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8
327546 | 69.95 | 60 | 7 | 12.8069 | 59.8
327596 | 70 | 60 | 7 | 12.8149 | 59.8
327646 | 70.05 | 60 | 7 | 12.8064 | 59.8
327696 | 70.1 | 60 | 7 | 12.8064 | 59.8
327746 | 70.15 | 60 | 7 | 12.8084 | 59.8
327796 | 70.2 | 60 | 7 | 12.8056 | 59.8
327846 | 70.25 | 60 | 7 | 12.8082 | 59.8
327896 | 70.3 | 60 | 7 | 12.8036 | 59.8
327946 | 70.35 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8
327996 | 70.4 | 60 | 7 | 12.8022 | 59.8
328046 | 70.45 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8
328096 | 70.5 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8
328146 | 70.55 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8
328195 | 70.599 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8
328246 | 70.65 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8
328296 | 70.7 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8
328346 | 70.75 | 60 | 7 | 12.811 | 59.8
328396 | 70.8 | 60 | 7 | 12.8219 | 59.8
328446 | 70.85 | 60 | 7 | 12.8114 | 59.8
328496 | 70.9 | 60 | 7 | 12.8094 | 59.8
328546 | 70.95 | 60 | 7 | 12.8038 | 59.8
328596 | 71 | 60 | 7 | 12.8032 | 59.8
328646 | 71.05 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8
328696 | 71.1 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8
328746 | 71.15 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8
328796 | 71.2 | 60 | 7 | 12.805 | 59.8
328846 | 71.25 | 60 | 7 | 12.8094 | 59.8
328896 | 71.3 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8
328946 | 71.35 | 60 | 7 | 12.8096 | 59.8
328996 | 71.4 | 60 | 7 | 12.8084 | 59.8
329046 | 71.45 | 60 | 7 | 12.8165 | 59.8
329096 | 71.5 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
329146 | 71.55 | 60 | 7 | 12.8097 | 59.8
329196 | 71.6 | 60 | 7 | 12.8097 | 59.8
329246 | 71.65 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8
329296 | 71.7 | 60 | 7 | 12.8078 | 59.8
329346 | 71.75 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
329396 | 71.8 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8
329446 | 71.85 | 60 | 7 | 12.8087 | 59.8
329496 | 71.9 | 60 | 7 | 12.8056 | 59.8
329546 | 71.95 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8
329596 | 72 | 60 | 7 | 12.8042 | 59.8
329646 | 72.05 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8
329696 | 72.1 | 60 | 7 | 12.8054 | 59.8
329746 | 72.15 | 60 | 7 | 12.8118 | 59.8
329796 | 72.2 | 60 | 7 | 12.8046 | 59.8
329846 | 72.25 | 60 | 7 | 12.8089 | 59.8
329896 | 72.3 | 60 | 7 | 12.8147 | 59.8
329946 | 72.35 | 60 | 7 | 12.8086 | 59.8
329996 | 72.4 | 60 | 7 | 12.8082 | 59.8
330046 | 72.45 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8
330096 | 72.5 | 60 | 7 | 12.8049 | 59.8
330146 | 72.55 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8
330196 | 72.6 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8
330246 | 72.65 | 60 | 7 | 12.797 | 59.8
330296 | 72.7 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.8
330346 | 72.75 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8
330396 | 72.8 | 60 | 7 | 12.802 | 59.8
330446 | 72.85 | 60 | 7 | 12.8029 | 59.8
330496 | 72.9 | 60 | 7 | 12.8048 | 59.8
330546 | 72.95 | 60 | 7 | 12.8145 | 59.8
330596 | 73 | 60 | 7 | 12.8115 | 59.8
330646 | 73.05 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8
330696 | 73.1 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8
330746 | 73.15 | 60 | 7 | 12.8177 | 59.8
330796 | 73.2 | 60 | 7 | 12.8174 | 59.8
330846 | 73.25 | 60 | 7 | 12.8159 | 59.8
330896 | 73.3 | 60 | 7 | 12.8093 | 59.8
330946 | 73.35 | 60 | 7 | 12.8058 | 59.8
330996 | 73.4 | 60 | 7 | 12.8043 | 59.8
331046 | 73.45 | 60 | 7 | 12.8033 | 59.8
331096 | 73.5 | 60 | 7 | 12.8027 | 59.8
331146 | 73.55 | 60 | 7 | 12.8016 | 59.8
331196 | 73.6 | 60 | 7 | 12.8016 | 59.8
331246 | 73.65 | 60 | 7 | 12.8045 | 59.8
331296 | 73.7 | 60 | 7 | 12.8038 | 59.8
331346 | 73.75 | 60 | 7 | 12.8071 | 59.8
331396 | 73.8 | 60 | 7 | 12.8128 | 59.8
331446 | 73.85 | 60 | 7 | 12.8153 | 59.8
331496 | 73.9 | 60 | 7 | 12.814 | 59.8
331546 | 73.95 | 60 | 7 | 12.8112 | 59.8
331596 | 74 | 60 | 7 | 12.8121 | 59.8
331646 | 74.05 | 60 | 7 | 12.8098 | 59.8
331696 | 74.1 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
331746 | 74.15 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8
331796 | 74.2 | 60 | 7 | 12.8066 | 59.8
331846 | 74.25 | 60 | 7 | 12.8102 | 59.8
331896 | 74.3 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
331946 | 74.35 | 60 | 7 | 12.801 | 59.8
331996 | 74.4 | 60 | 7 | 12.8061 | 59.8
332046 | 74.45 | 60 | 7 | 12.8037 | 59.8
332096 | 74.5 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
332146 | 74.55 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
332196 | 74.6 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
332246 | 74.65 | 60 | 7 | 12.8116 | 59.8
332296 | 74.7 | 60 | 7 | 12.8121 | 59.8
332346 | 74.75 | 60 | 7 | 12.8038 | 59.8
332396 | 74.8 | 60 | 7 | 12.8035 | 59.8
332446 | 74.85 | 60 | 7 | 12.8061 | 59.8
332496 | 74.9 | 60 | 7 | 12.8063 | 59.8
332546 | 74.95 | 60 | 7 | 12.7995 | 59.8
332596 | 75 | 60 | 7 | 12.8033 | 59.8
332646 | 75.05 | 60 | 7 | 12.798 | 59.8
332696 | 75.1 | 60 | 7 | 12.798 | 59.8
332746 | 75.15 | 60 | 7 | 12.7966 | 59.8
332796 | 75.2 | 60 | 7 | 12.8053 | 59.8
332846 | 75.25 | 60 | 7 | 12.7974 | 59.8
332896 | 75.3 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8
332946 | 75.35 | 60 | 7 | 12.8069 | 59.8
332996 | 75.4 | 60 | 7 | 12.8167 | 59.8
333046 | 75.45 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
333096 | 75.5 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
333146 | 75.55 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
333196 | 75.6 | 60 | 7 | 12.8079 | 59.8
333246 | 75.65 | 60 | 7 | 12.7985 | 59.8
333296 | 75.7 | 60 | 7 | 12.7985 | 59.8
333346 | 75.75 | 60 | 7 | 12.8025 | 59.8
333396 | 75.8 | 60 | 7 | 12.8081 | 59.8
333446 | 75.85 | 60 | 7 | 12.8056 | 59.8
333496 | 75.9 | 60 | 7 | 12.8 | 59.8
333546 | 75.95 | 60 | 7 | 12.7992 | 59.8
333596 | 76 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8
333646 | 76.05 | 60 | 7 | 12.8068 | 59.8
333696 | 76.1 | 60 | 7 | 12.8068 | 59.8
333746 | 76.15 | 60 | 7 | 12.8091 | 59.8
333796 | 76.2 | 60 | 7 | 12.8115 | 59.8
333846 | 76.25 | 60 | 7 | 12.8109 | 59.8
333896 | 76.3 | 60 | 7 | 12.8135 | 59.8
333946 | 76.35 | 60 | 7 | 12.8049 | 59.8
333996 | 76.4 | 60 | 7 | 12.8072 | 59.8
334046 | 76.45 | 60 | 7 | 12.8085 | 59.8
334096 | 76.5 | 60 | 7 | 12.8027 | 59.8
334146 | 76.55 | 60 | 7 | 12.8063 | 59.8
334196 | 76.6 | 60 | 7 | 12.804 | 59.8
334246 | 76.65 | 60 | 7 | 12.8108 | 59.8
334296 | 76.7 | 60 | 7 | 12.8104 | 59.8
334346 | 76.75 | 60 | 7 | 12.8022 | 59.8
334396 | 76.8 | 60 | 7 | 12.8118 | 59.8
334446 | 76.85 | 60 | 7 | 12.809 | 59.8
334496 | 76.9 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8
334546 | 76.95 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8
334596 | 77 | 60 | 7 | 12.8146 | 59.8
334646 | 77.05 | 60 | 7 | 12.8129 | 59.8
334696 | 77.1 | 60 | 7 | 12.8129 | 59.8
334746 | 77.15 | 60 | 7 | 12.8081 | 59.8
334796 | 77.2 | 60 | 7 | 12.8064 | 59.8
334846 | 77.25 | 60 | 7 | 12.8083 | 59.8
334896 | 77.3 | 60 | 7 | 12.8025 | 59.8
334946 | 77.35 | 60 | 7 | 12.814 | 59.8
334996 | 77.4 | 60 | 7 | 12.8024 | 59.8
335046 | 77.45 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8
335096 | 77.5 | 60 | 7 | 12.8057 | 59.8
335146 | 77.55 | 60 | 7 | 12.8078 | 59.8
335196 | 77.6 | 60 | 7 | 12.8071 | 59.8
335246 | 77.65 | 60 | 7 | 12.8047 | 59.8
335296 | 77.7 | 60 | 7 | 12.8067 | 59.8
335346 | 77.75 | 60 | 7 | 12.7973 | 59.8
335396 | 77.8 | 60 | 7 | 12.7974 | 59.8
335446 | 77.85 | 60 | 7 | 12.798 | 59.8
335496 | 77.9 | 60 | 7 | 12.7898 | 59.8
335546 | 77.95 | 60 | 7 | 12.796 | 59.8
335596 | 78 | 60 | 7 | 12.8002 | 59.8
335646 | 78.05 | 60 | 7 | 12.8 | 59.8
335696 | 78.1 | 60 | 7 | 12.7959 | 59.8
335746 | 78.15 | 60 | 7 | 12.7932 | 59.8
335796 | 78.2 | 60 | 7 | 12.7988 | 59.8
335846 | 78.25 | 60 | 7 | 12.7857 | 59.8
335896 | 78.3 | 60 | 7 | 12.7914 | 59.8
335946 | 78.35 | 60 | 7 | 12.7934 | 59.8
335996 | 78.4 | 60 | 7 | 12.7863 | 59.8
336046 | 78.45 | 60 | 7 | 12.7919 | 59.8
336096 | 78.5 | 60 | 7 | 12.7976 | 59.8
336146 | 78.55 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8
336196 | 78.6 | 60 | 7 | 12.8052 | 59.8
336246 | 78.65 | 60 | 7 | 12.8131 | 59.8
336296 | 78.7 | 60 | 7 | 12.807 | 59.8
336346 | 78.75 | 60 | 7 | 12.8049 | 59.8
336396 | 78.8 | 60 | 7 | 12.8026 | 59.8
336446 | 78.85 | 60 | 7 | 12.8063 | 59.8
336496 | 78.9 | 60 | 7 | 12.8008 | 59.8
336546 | 78.95 | 60 | 7 | 12.799 | 59.8
336596 | 79 | 60 | 7 | 12.7997 | 59.8
336646 | 79.05 | 60 | 7 | 12.807 | 59.8
336696 | 79.1 | 60 | 7 | 12.807 | 59.8
336746 | 79.15 | 60 | 7 | 12.8014 | 59.8
336796 | 79.2 | 60 | 7 | 12.7979 | 59.8
336846 | 79.25 | 60 | 7 | 12.7998 | 59.8
336896 | 79.3 | 60 | 7 | 12.8044 | 59.8
336946 | 79.35 | 60 | 7 | 12.8075 | 59.8
336996 | 79.4 | 60 | 7 | 12.8048 | 59.8
337046 | 79.45 | 60 | 7 | 12.8053 | 59.8
337096 | 79.5 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.8
337146 | 79.55 | 60 | 7 | 12.8022 | 59.8
337196 | 79.6 | 60 | 7 | 12.7943 | 59.8
337246 | 79.65 | 60 | 7 | 12.7994 | 59.8
337296 | 79.7 | 60 | 7 | 12.7966 | 59.8
337346 | 79.75 | 60 | 7 | 12.8011 | 59.8
337396 | 79.8 | 60 | 7 | 12.7981 | 59.8
337446 | 79.85 | 60 | 7 | 12.798 | 59.6
337496 | 79.9 | 60 | 7 | 12.8003 | 59.6
337546 | 79.95 | 60 | 7 | 12.7937 | 59.6
337596 | 80 | 60 | 7 | 12.7952 | 59.6
337646 | 80.05 | 60 | 7 | 12.7907 | 59.6
337696 | 80.1 | 60 | 7 | 12.7907 | 59.6
337746 | 80.15 | 60 | 7 | 12.7958 | 59.6
337796 | 80.2 | 60 | 7 | 12.7922 | 59.6
337846 | 80.25 | 60 | 7 | 12.7961 | 59.6
337896 | 80.3 | 60 | 7 | 12.7947 | 59.6
337946 | 80.35 | 60 | 7 | 12.7985 | 59.6
337996 | 80.4 | 60 | 7 | 12.8009 | 59.6
338046 | 80.45 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6
338096 | 80.5 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6
338146 | 80.55 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6
338196 | 80.6 | 60 | 7 | 12.7912 | 59.6
338246 | 80.65 | 60 | 7 | 12.789 | 59.6
338296 | 80.7 | 60 | 7 | 12.789 | 59.6
338346 | 80.75 | 60 | 7 | 12.7873 | 59.6
338396 | 80.8 | 60 | 7 | 12.8684 | 59.6
338446 | 80.85 | 60 | 7 | 13.0673 | 59.6
338496 | 80.9 | 60 | 7 | 13.5851 | 59.6
338546 | 80.95 | 60 | 7 | 13.8215 | 59.6
338596 | 81 | 60 | 7 | 14.4448 | 59.6
338646 | 81.05 | 60 | 7 | 15.107 | 59.6
338696 | 81.1 | 60 | 7 | 15.107 | 59.6
338746 | 81.15 | 60 | 7 | 15.4695 | 59.6
338796 | 81.2 | 60 | 7 | 15.4766 | 59.6
338846 | 81.25 | 60 | 7 | 15.4808 | 59.6
338896 | 81.3 | 60 | 7 | 15.4934 | 59.6
338946 | 81.35 | 60 | 7 | 15.4821 | 59.6
338996 | 81.4 | 60 | 7 | 15.485 | 59.6
339046 | 81.45 | 60 | 7 | 15.4826 | 59.6
339096 | 81.5 | 60 | 7 | 15.4771 | 59.6
339146 | 81.55 | 60 | 7 | 15.483 | 59.6
339196 | 81.6 | 60 | 7 | 15.483 | 59.6
339246 | 81.65 | 60 | 7 | 15.7305 | 59.6
339296 | 81.7 | 60 | 7 | 15.9813 | 59.6
339346 | 81.75 | 60 | 7 | 16.1624 | 59.6
339396 | 81.8 | 60 | 7 | 16.4245 | 59.6
339446 | 81.85 | 60 | 7 | 16.7073 | 59.6
339496 | 81.9 | 60 | 7 | 16.7426 | 59.6
339546 | 81.95 | 60 | 7 | 16.7344 | 59.6
339596 | 82 | 60 | 7 | 16.74 | 59.6
339646 | 82.05 | 60 | 7 | 16.7577 | 59.6
339696 | 82.1 | 60 | 7 | 16.7577 | 59.6
339746 | 82.15 | 60 | 7 | 16.7513 | 59.6
339796 | 82.2 | 60 | 7 | 16.7537 | 59.6
339846 | 82.25 | 60 | 7 | 16.7572 | 59.6
339896 | 82.3 | 60 | 7 | 16.9981 | 59.6
339946 | 82.35 | 60 | 7 | 17.1571 | 59.6
339996 | 82.4 | 60 | 7 | 17.6243 | 59.6
340046 | 82.45 | 60 | 7 | 18.179 | 59.6
340096 | 82.5 | 60 | 7 | 18.4304 | 59.6
340146 | 82.55 | 60 | 7 | 18.5466 | 59.6
340196 | 82.6 | 60 | 7 | 18.5466 | 59.6
340246 | 82.65 | 60 | 7 | 18.7634 | 59.6
340296 | 82.7 | 60 | 7 | 18.8007 | 59.6
340346 | 82.75 | 60 | 7 | 18.8062 | 59.6
340396 | 82.8 | 60 | 7 | 18.8025 | 59.6
340446 | 82.85 | 60 | 7 | 18.798 | 59.6
340496 | 82.9 | 60 | 7 | 18.7954 | 59.6
340546 | 82.95 | 60 | 7 | 18.7885 | 59.6
340596 | 83 | 60 | 7 | 18.7891 | 59.6
340646 | 83.05 | 60 | 7 | 18.7953 | 59.6
340696 | 83.1 | 60 | 7 | 18.7953 | 59.6
340746 | 83.15 | 60 | 7 | 18.7942 | 59.6
340796 | 83.2 | 60 | 7 | 18.7908 | 59.6
340846 | 83.25 | 60 | 7 | 18.7923 | 59.6
340896 | 83.3 | 60 | 7 | 18.7791 | 59.6
340946 | 83.35 | 60 | 7 | 18.773 | 59.6
340996 | 83.4 | 60 | 7 | 18.7646 | 59.6
341046 | 83.45 | 60 | 7 | 18.7553 | 59.6
341096 | 83.5 | 60 | 7 | 18.7528 | 59.6
341146 | 83.55 | 60 | 7 | 18.7506 | 59.6
341196 | 83.6 | 60 | 7 | 18.7506 | 59.6
341246 | 83.65 | 60 | 7 | 18.7509 | 59.6
341296 | 83.7 | 60 | 7 | 18.7406 | 59.6
341346 | 83.75 | 60 | 7 | 18.7387 | 59.6
341396 | 83.8 | 60 | 7 | 18.7395 | 59.6
341446 | 83.85 | 60 | 7 | 18.7332 | 59.6
341496 | 83.9 | 60 | 7 | 18.7349 | 59.6
341546 | 83.95 | 60 | 7 | 18.7336 | 59.6
341596 | 84 | 60 | 7 | 18.7253 | 59.6
341646 | 84.05 | 60 | 7 | 18.721 | 59.6
341696 | 84.1 | 60 | 7 | 18.7154 | 59.6
341746 | 84.15 | 60 | 7 | 18.7147 | 59.6
341796 | 84.2 | 60 | 7 | 18.7048 | 59.6
341846 | 84.25 | 60 | 7 | 18.6992 | 59.6
341896 | 84.3 | 60 | 7 | 18.699 | 59.6
341946 | 84.35 | 60 | 7 | 18.6938 | 59.6
341996 | 84.4 | 60 | 7 | 18.6993 | 59.6
342046 | 84.45 | 60 | 7 | 18.6884 | 59.6
342096 | 84.5 | 60 | 7 | 18.6854 | 59.6
342146 | 84.55 | 60 | 7 | 18.6821 | 59.6
342196 | 84.6 | 60 | 7 | 18.6821 | 59.6
342246 | 84.65 | 60 | 7 | 18.6814 | 59.6
342296 | 84.7 | 60 | 7 | 18.6878 | 59.6
342346 | 84.75 | 60 | 7 | 18.6791 | 59.6
342396 | 84.8 | 60 | 7 | 18.6741 | 59.6
342446 | 84.85 | 60 | 7 | 18.6755 | 59.6
342496 | 84.9 | 60 | 7 | 18.6728 | 59.6
342546 | 84.95 | 60 | 7 | 18.6671 | 59.6
342596 | 85 | 60 | 7 | 18.6578 | 59.6
342646 | 85.05 | 60 | 7 | 18.6499 | 59.6
342696 | 85.1 | 60 | 7 | 18.6499 | 59.6
342746 | 85.15 | 60 | 7 | 18.6478 | 59.6
342796 | 85.2 | 60 | 7 | 18.6437 | 59.6
342846 | 85.25 | 60 | 7 | 18.652 | 59.6
342896 | 85.3 | 60 | 7 | 18.6476 | 59.6
342946 | 85.35 | 60 | 7 | 18.6413 | 59.6
342996 | 85.4 | 60 | 7 | 18.6521 | 59.6
343046 | 85.45 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6
343096 | 85.5 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6
343146 | 85.55 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6
343196 | 85.6 | 60 | 7 | 18.6489 | 59.6
343246 | 85.65 | 60 | 7 | 18.6445 | 59.6
343296 | 85.7 | 60 | 7 | 18.6445 | 59.6
343346 | 85.75 | 60 | 7 | 18.6467 | 59.6
343396 | 85.8 | 60 | 7 | 18.6582 | 59.6
343446 | 85.85 | 60 | 7 | 18.6537 | 59.6
343496 | 85.9 | 60 | 7 | 18.6504 | 59.6
343546 | 85.95 | 60 | 7 | 18.6525 | 59.6
343596 | 86 | 60 | 7 | 18.6508 | 59.6
343646 | 86.05 | 60 | 7 | 18.6475 | 59.6
343696 | 86.1 | 60 | 7 | 18.6523 | 59.6
343746 | 86.15 | 60 | 7 | 18.6501 | 59.6
343796 | 86.2 | 60 | 7 | 18.6467 | 59.6
343846 | 86.25 | 60 | 7 | 18.6435 | 59.6
343896 | 86.3 | 60 | 7 | 18.6503 | 59.6
343946 | 86.35 | 60 | 7 | 18.6472 | 59.6
343996 | 86.4 | 60 | 7 | 18.6455 | 59.6
344046 | 86.45 | 60 | 7 | 18.6455 | 59.6
344096 | 86.5 | 60 | 7 | 18.6344 | 59.6
344146 | 86.55 | 60 | 7 | 18.6426 | 59.6
344196 | 86.6 | 60 | 7 | 18.639 | 59.6
344246 | 86.65 | 60 | 7 | 18.6322 | 59.6
344296 | 86.7 | 60 | 7 | 18.6297 | 59.6
344346 | 86.75 | 60 | 7 | 18.6252 | 59.6
344396 | 86.8 | 60 | 7 | 18.6224 | 59.6
344446 | 86.85 | 60 | 7 | 18.6227 | 59.6
344496 | 86.9 | 60 | 7 | 18.6132 | 59.6
344546 | 86.95 | 60 | 7 | 18.6181 | 59.6
344596 | 87 | 60 | 7 | 18.6135 | 59.6
344646 | 87.05 | 60 | 7 | 18.6153 | 59.6
344696 | 87.1 | 60 | 7 | 18.6153 | 59.6
344746 | 87.15 | 60 | 7 | 18.6133 | 59.6
344796 | 87.2 | 60 | 7 | 18.6147 | 59.6
344846 | 87.25 | 60 | 7 | 18.6217 | 59.6
344896 | 87.3 | 60 | 7 | 18.6223 | 59.6
344946 | 87.35 | 60 | 7 | 18.6259 | 59.6
344996 | 87.4 | 60 | 7 | 18.6334 | 59.6
345046 | 87.45 | 60 | 7 | 18.6285 | 59.6
345096 | 87.5 | 60 | 7 | 18.6213 | 59.6
345146 | 87.55 | 60 | 7 | 18.6168 | 59.6
345196 | 87.6 | 60 | 7 | 18.6168 | 59.6
345246 | 87.65 | 60 | 7 | 18.6198 | 59.6
345296 | 87.7 | 60 | 7 | 18.6174 | 59.6
345346 | 87.75 | 60 | 7 | 18.6163 | 59.6
345396 | 87.8 | 60 | 7 | 18.6198 | 59.6
345446 | 87.85 | 60 | 7 | 18.6166 | 59.6
345496 | 87.9 | 60 | 7 | 18.6143 | 59.6
345546 | 87.95 | 60 | 7 | 18.6155 | 59.6
345596 | 88 | 60 | 7 | 18.6128 | 59.6
345646 | 88.05 | 60 | 7 | 18.6038 | 59.6
345696 | 88.1 | 60 | 7 | 18.6043 | 59.6
345746 | 88.15 | 60 | 7 | 18.6064 | 59.6
345796 | 88.2 | 60 | 7 | 18.6008 | 59.6
345846 | 88.25 | 60 | 7 | 18.603 | 59.6
345896 | 88.3 | 60 | 7 | 18.5944 | 59.6
345946 | 88.35 | 60 | 7 | 18.5981 | 59.6
345996 | 88.4 | 60 | 7 | 18.5928 | 59.6
346046 | 88.45 | 60 | 7 | 18.5915 | 59.6
346096 | 88.5 | 60 | 7 | 18.5852 | 59.6
346146 | 88.55 | 60 | 7 | 18.5859 | 59.6
346196 | 88.6 | 60 | 7 | 18.5813 | 59.6
346246 | 88.65 | 60 | 7 | 18.5877 | 59.6
346296 | 88.7 | 60 | 7 | 18.583 | 59.6
346346 | 88.75 | 60 | 7 | 18.5774 | 59.6
346396 | 88.8 | 60 | 7 | 18.5807 | 59.6
346446 | 88.85 | 60 | 7 | 18.5845 | 59.6
346496 | 88.9 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6
346546 | 88.95 | 60 | 7 | 18.6089 | 59.6
346596 | 89 | 60 | 7 | 18.6063 | 59.6
346646 | 89.05 | 60 | 7 | 18.6105 | 59.6
346696 | 89.1 | 60 | 7 | 18.6105 | 59.6
346746 | 89.15 | 60 | 7 | 18.6009 | 59.6
346796 | 89.2 | 60 | 7 | 18.5948 | 59.6
346846 | 89.25 | 60 | 7 | 18.5943 | 59.6
346896 | 89.3 | 60 | 7 | 18.5844 | 59.6
346946 | 89.35 | 60 | 7 | 18.5888 | 59.6
346996 | 89.4 | 60 | 7 | 18.5922 | 59.6
347046 | 89.45 | 60 | 7 | 18.5877 | 59.6
347096 | 89.5 | 60 | 7 | 18.5894 | 59.6
347146 | 89.55 | 60 | 7 | 18.5844 | 59.6
347196 | 89.6 | 60 | 7 | 18.5844 | 59.6
347246 | 89.65 | 60 | 7 | 18.5842 | 59.6
347296 | 89.7 | 60 | 7 | 18.5843 | 59.6
347346 | 89.75 | 60 | 7 | 18.5798 | 59.6
347396 | 89.8 | 60 | 7 | 18.5809 | 59.6
347446 | 89.85 | 60 | 7 | 18.5849 | 59.6
347496 | 89.9 | 60 | 7 | 18.5794 | 59.6
347546 | 89.95 | 60 | 7 | 18.5833 | 59.6
347596 | 90 | 60 | 7 | 18.5837 | 59.6
347646 | 90.05 | 60 | 7 | 18.5873 | 59.6
347696 | 90.1 | 60 | 7 | 18.5812 | 59.6
347746 | 90.15 | 60 | 7 | 18.5801 | 59.6
347796 | 90.2 | 60 | 7 | 18.5788 | 59.6
347846 | 90.25 | 60 | 7 | 18.5851 | 59.6
347896 | 90.3 | 60 | 7 | 18.5906 | 59.6
347946 | 90.35 | 60 | 7 | 18.5732 | 59.6
347996 | 90.4 | 60 | 7 | 18.5898 | 59.6
348046 | 90.45 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6
348095 | 90.499 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6
348146 | 90.55 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6
348196 | 90.6 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6
348246 | 90.65 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6
348296 | 90.7 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6
348346 | 90.75 | 60 | 7 | 18.5926 | 59.6
348396 | 90.8 | 60 | 7 | 18.6061 | 59.6
348446 | 90.85 | 60 | 7 | 18.6053 | 59.6
348496 | 90.9 | 60 | 7 | 18.6063 | 59.6
348546 | 90.95 | 60 | 7 | 18.6062 | 59.6
348596 | 91 | 60 | 7 | 18.6138 | 59.6
348646 | 91.05 | 60 | 7 | 18.5982 | 59.6
348696 | 91.1 | 60 | 7 | 18.6017 | 59.6
348746 | 91.15 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6
348796 | 91.2 | 60 | 7 | 18.6019 | 59.6
348846 | 91.25 | 60 | 7 | 18.6111 | 59.6
348896 | 91.3 | 60 | 7 | 18.6122 | 59.6
348946 | 91.35 | 60 | 7 | 18.6154 | 59.6
348996 | 91.4 | 60 | 7 | 18.6142 | 59.6
349046 | 91.45 | 60 | 7 | 18.6165 | 59.6
349096 | 91.5 | 60 | 7 | 18.617 | 59.6
349146 | 91.55 | 60 | 7 | 18.6195 | 59.6
349196 | 91.6 | 60 | 7 | 18.6202 | 59.6
349246 | 91.65 | 60 | 7 | 18.6087 | 59.6
349296 | 91.7 | 60 | 7 | 18.6149 | 59.6
349346 | 91.75 | 60 | 7 | 18.6108 | 59.6
349396 | 91.8 | 60 | 7 | 18.6154 | 59.6
349446 | 91.85 | 60 | 7 | 18.6117 | 59.6
349496 | 91.9 | 60 | 7 | 18.6103 | 59.6
349546 | 91.95 | 60 | 7 | 18.5955 | 59.6
349596 | 92 | 60 | 7 | 18.6106 | 59.6
349646 | 92.05 | 60 | 7 | 18.6146 | 59.6
349696 | 92.1 | 60 | 7 | 18.6146 | 59.6
349746 | 92.15 | 60 | 7 | 18.6177 | 59.6
349796 | 92.2 | 60 | 7 | 18.6151 | 59.6
349846 | 92.25 | 60 | 7 | 18.6189 | 59.6
349896 | 92.3 | 60 | 7 | 18.6125 | 59.6
349946 | 92.35 | 60 | 7 | 18.6176 | 59.6
349996 | 92.4 | 60 | 7 | 18.6186 | 59.6
350046 | 92.45 | 60 | 7 | 18.6037 | 59.6
350096 | 92.5 | 60 | 7 | 18.6115 | 59.6
350146 | 92.55 | 60 | 7 | 18.6048 | 59.6
350196 | 92.6 | 60 | 7 | 18.6056 | 59.6
350246 | 92.65 | 60 | 7 | 18.6046 | 59.6
350296 | 92.7 | 60 | 7 | 18.604 | 59.6
350346 | 92.75 | 60 | 7 | 18.5922 | 59.6
350396 | 92.8 | 60 | 7 | 18.6133 | 59.6
350446 | 92.85 | 60 | 7 | 18.6219 | 59.6
350496 | 92.9 | 60 | 7 | 18.6244 | 59.6
350546 | 92.95 | 60 | 7 | 18.6296 | 59.6
350596 | 93 | 60 | 7 | 18.6284 | 59.6
350646 | 93.05 | 60 | 7 | 18.6503 | 59.6
350696 | 93.1 | 60 | 7 | 18.6399 | 59.6
350746 | 93.15 | 60 | 7 | 18.6408 | 59.6
350796 | 93.2 | 60 | 7 | 18.6378 | 59.6
350846 | 93.25 | 60 | 7 | 18.6397 | 59.6
350896 | 93.3 | 60 | 7 | 18.634 | 59.6
350946 | 93.35 | 60 | 7 | 18.633 | 59.6
350996 | 93.4 | 60 | 7 | 18.6362 | 59.6
351046 | 93.45 | 60 | 7 | 18.6266 | 59.6
351096 | 93.5 | 60 | 7 | 18.6213 | 59.6
351146 | 93.55 | 60 | 7 | 18.6243 | 59.6
351196 | 93.6 | 60 | 7 | 18.6316 | 59.6
351246 | 93.65 | 60 | 7 | 18.6203 | 59.6
351296 | 93.7 | 60 | 7 | 18.6196 | 59.6
351346 | 93.75 | 60 | 7 | 18.6225 | 59.6
351396 | 93.8 | 60 | 7 | 18.6096 | 59.6
351446 | 93.85 | 60 | 7 | 18.6088 | 59.6
351496 | 93.9 | 60 | 7 | 18.6093 | 59.6
351546 | 93.95 | 60 | 7 | 18.603 | 59.6
351596 | 94 | 60 | 7 | 18.6058 | 59.6
351646 | 94.05 | 60 | 7 | 18.5975 | 59.6
351696 | 94.1 | 60 | 7 | 18.5932 | 59.6
351746 | 94.15 | 60 | 7 | 18.5933 | 59.6
351796 | 94.2 | 60 | 7 | 18.5896 | 59.6
351846 | 94.25 | 60 | 7 | 18.5834 | 59.6
351896 | 94.3 | 60 | 7 | 18.5828 | 59.6
351946 | 94.35 | 60 | 7 | 18.583 | 59.6
351996 | 94.4 | 60 | 7 | 18.5842 | 59.6
352046 | 94.45 | 60 | 7 | 18.5903 | 59.6
352096 | 94.5 | 60 | 7 | 18.6036 | 59.6
352146 | 94.55 | 60 | 7 | 18.6037 | 59.6
352196 | 94.6 | 60 | 7 | 18.6043 | 59.6
352246 | 94.65 | 60 | 7 | 18.6146 | 59.6
352296 | 94.7 | 60 | 7 | 18.6097 | 59.6
352346 | 94.75 | 60 | 7 | 18.6069 | 59.6
352396 | 94.8 | 60 | 7 | 18.6055 | 59.6
352446 | 94.85 | 60 | 7 | 18.6021 | 59.6
352496 | 94.9 | 60 | 7 | 18.6012 | 59.6
352546 | 94.95 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6
352596 | 95 | 60 | 7 | 18.5966 | 59.6
352646 | 95.05 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6
352696 | 95.1 | 60 | 7 | 18.5962 | 59.6
352746 | 95.15 | 60 | 7 | 18.5904 | 59.6
352796 | 95.2 | 60 | 7 | 18.5891 | 59.6
352846 | 95.25 | 60 | 7 | 18.5947 | 59.6
352896 | 95.3 | 60 | 7 | 18.5906 | 59.6
352946 | 95.35 | 60 | 7 | 18.5892 | 59.6
352996 | 95.4 | 60 | 7 | 18.5916 | 59.6
353046 | 95.45 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6
353096 | 95.5 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6
353146 | 95.55 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6
353196 | 95.6 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6
353246 | 95.65 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6
353296 | 95.7 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6
353346 | 95.75 | 60 | 7 | 18.5854 | 59.6
353396 | 95.8 | 60 | 7 | 18.5827 | 59.6
353446 | 95.85 | 60 | 7 | 18.5878 | 59.6
353496 | 95.9 | 60 | 7 | 18.5753 | 59.6
353546 | 95.95 | 60 | 7 | 18.5753 | 59.6
353596 | 96 | 60 | 7 | 18.5869 | 59.6
353646 | 96.05 | 60 | 7 | 18.5883 | 59.6
353696 | 96.1 | 60 | 7 | 18.5976 | 59.6
353746 | 96.15 | 60 | 7 | 18.5962 | 59.6
353796 | 96.2 | 60 | 7 | 18.6074 | 59.6
353846 | 96.25 | 60 | 7 | 18.6091 | 59.6
353896 | 96.3 | 60 | 7 | 18.6036 | 59.6
353946 | 96.35 | 60 | 7 | 18.6073 | 59.6
353996 | 96.4 | 60 | 7 | 18.6055 | 59.6
354046 | 96.45 | 60 | 7 | 18.5964 | 59.6
354096 | 96.5 | 60 | 7 | 18.5931 | 59.6
354146 | 96.55 | 60 | 7 | 18.5894 | 59.6
354196 | 96.6 | 60 | 7 | 18.5918 | 59.6
354246 | 96.65 | 60 | 7 | 18.5883 | 59.6
354296 | 96.7 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6
354346 | 96.75 | 60 | 7 | 18.5921 | 59.6
354396 | 96.8 | 60 | 7 | 18.593 | 59.6
354446 | 96.85 | 60 | 7 | 18.6074 | 59.6
354496 | 96.9 | 60 | 7 | 18.6047 | 59.6
354546 | 96.95 | 60 | 7 | 18.6019 | 59.6
354596 | 97 | 60 | 7 | 18.6028 | 59.6
354646 | 97.05 | 60 | 7 | 18.6058 | 59.6
354696 | 97.1 | 60 | 7 | 18.6022 | 59.6
354746 | 97.15 | 60 | 7 | 18.6014 | 59.6
354796 | 97.2 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6
354846 | 97.25 | 60 | 7 | 18.6011 | 59.6
354896 | 97.3 | 60 | 7 | 18.6011 | 59.6
354946 | 97.35 | 60 | 7 | 18.6032 | 59.6
354996 | 97.4 | 60 | 7 | 18.5973 | 59.6
355046 | 97.45 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6
355096 | 97.5 | 60 | 7 | 18.5949 | 59.6
355146 | 97.55 | 60 | 7 | 18.6004 | 59.6
355196 | 97.6 | 60 | 7 | 18.5952 | 59.6
355246 | 97.65 | 60 | 7 | 18.611 | 59.6
355296 | 97.7 | 60 | 7 | 18.6069 | 59.6
355346 | 97.75 | 60 | 7 | 18.6178 | 59.6
355396 | 97.8 | 60 | 7 | 18.6159 | 59.6
355446 | 97.85 | 60 | 7 | 18.6193 | 59.6
355496 | 97.9 | 60 | 7 | 18.6192 | 59.6
355546 | 97.95 | 60 | 7 | 18.6143 | 59.6
355596 | 98 | 60 | 7 | 18.6199 | 59.6
355646 | 98.05 | 60 | 7 | 18.6108 | 59.6
355696 | 98.1 | 60 | 7 | 18.6069 | 59.6
355746 | 98.15 | 60 | 7 | 18.6122 | 59.6
355796 | 98.2 | 60 | 7 | 18.605 | 59.6
355846 | 98.25 | 60 | 7 | 18.6125 | 59.6
355896 | 98.3 | 60 | 7 | 18.6011 | 59.6
355946 | 98.35 | 60 | 7 | 18.6001 | 59.6
355996 | 98.4 | 60 | 7 | 18.6005 | 59.6
356046 | 98.45 | 60 | 7 | 18.603 | 59.6
356096 | 98.5 | 60 | 7 | 18.6014 | 59.6
356146 | 98.55 | 60 | 7 | 18.6061 | 59.6
356196 | 98.6 | 60 | 7 | 18.6031 | 59.6
356246 | 98.65 | 60 | 7 | 18.6042 | 59.6
356296 | 98.7 | 60 | 7 | 18.6089 | 59.6
356346 | 98.75 | 60 | 7 | 18.6058 | 59.6
356396 | 98.8 | 60 | 7 | 18.6088 | 59.6
356446 | 98.85 | 60 | 7 | 18.6004 | 59.6
356496 | 98.9 | 60 | 7 | 18.6064 | 59.6
356546 | 98.95 | 60 | 7 | 18.6064 | 59.6
356596 | 99 | 60 | 7 | 18.5996 | 59.6
356646 | 99.05 | 60 | 7 | 18.6074 | 59.6
356696 | 99.1 | 60 | 7 | 18.6029 | 59.6
356746 | 99.15 | 60 | 7 | 18.604 | 59.6
356796 | 99.2 | 60 | 7 | 18.6015 | 59.6
356846 | 99.25 | 60 | 7 | 18.613 | 59.6
356896 | 99.3 | 60 | 7 | 18.6214 | 59.6
356946 | 99.35 | 60 | 7 | 18.6227 | 59.6
356996 | 99.4 | 60 | 7 | 18.6229 | 59.6
357046 | 99.45 | 60 | 7 | 18.6226 | 59.6
357096 | 99.5 | 60 | 7 | 18.6261 | 59.6
357146 | 99.55 | 60 | 7 | 18.6236 | 59.6
357196 | 99.6 | 60 | 7 | 18.6204 | 59.6
357246 | 99.65 | 60 | 7 | 18.618 | 59.6
357296 | 99.7 | 60 | 7 | 18.6234 | 59.6
357346 | 99.75 | 60 | 7 | 18.6272 | 59.6
357396 | 99.8 | 60 | 7 | 18.6246 | 59.6
357446 | 99.85 | 60 | 7 | 18.621 | 59.6
357496 | 99.9 | 60 | 7 | 18.6158 | 59.6
357546 | 99.95 | 60 | 7 | 18.6157 | 59.6
357596 | 100 | 60 | 7 | 18.6118 | 59.6
357646 | 100.05 | 60 | 7 | 18.6131 | 59.6
357696 | 100.1 | 60 | 7 | 18.6184 | 59.6
357746 | 100.15 | 60 | 7 | 18.6151 | 59.6
357796 | 100.2 | 60 | 7 | 18.6166 | 59.6
357846 | 100.25 | 60 | 7 | 18.618 | 59.6
357896 | 100.3 | 60 | 7 | 18.6165 | 59.6
357946 | 100.35 | 60 | 7 | 18.6124 | 59.6
357996 | 100.4 | 60 | 7 | 18.6071 | 59.6
358046 | 100.45 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6
358096 | 100.5 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6
358146 | 100.55 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6
358196 | 100.6 | 60 | 7 | 18.6141 | 59.6
358246 | 100.65 | 60 | 7 | 18.5986 | 59.6
358296 | 100.7 | 60 | 7 | 18.5986 | 59.6
358346 | 100.75 | 60 | 7 | 18.6018 | 59.6
358396 | 100.8 | 60 | 7 | 18.6046 | 59.6
358446 | 100.85 | 60 | 7 | 18.61 | 59.6
358496 | 100.9 | 60 | 7 | 18.6172 | 59.6
358546 | 100.95 | 60 | 7 | 18.6253 | 59.6
358596 | 101 | 60 | 7 | 18.6362 | 59.6
358646 | 101.05 | 60 | 7 | 18.6324 | 59.6
358696 | 101.1 | 60 | 7 | 18.6292 | 59.6
358746 | 101.15 | 60 | 7 | 18.6289 | 59.6
358796 | 101.2 | 60 | 7 | 18.6321 | 59.6
358846 | 101.25 | 60 | 7 | 18.6289 | 59.6
358896 | 101.3 | 60 | 7 | 18.6292 | 59.6
358946 | 101.35 | 60 | 7 | 18.6225 | 59.6
358996 | 101.4 | 60 | 7 | 18.6187 | 59.6
359046 | 101.45 | 60 | 7 | 18.6153 | 59.6
359096 | 101.5 | 60 | 7 | 18.6182 | 59.6
359146 | 101.55 | 60 | 7 | 18.6096 | 59.6
359196 | 101.6 | 60 | 7 | 18.6157 | 59.6
359246 | 101.65 | 60 | 7 | 18.6087 | 59.6
359296 | 101.7 | 60 | 7 | 18.6068 | 59.6
359346 | 101.75 | 60 | 7 | 18.6046 | 59.6
359396 | 101.8 | 60 | 7 | 18.5957 | 59.6
359446 | 101.85 | 60 | 7 | 18.6025 | 59.6
359496 | 101.9 | 60 | 7 | 18.5942 | 59.6
359546 | 101.95 | 60 | 7 | 18.5903 | 59.6
359596 | 102 | 60 | 7 | 18.5861 | 59.6
359646 | 102.05 | 60 | 7 | 18.5908 | 59.6
359696 | 102.1 | 60 | 7 | 18.5918 | 59.6
359746 | 102.15 | 60 | 7 | 18.588 | 59.6
359796 | 102.2 | 60 | 7 | 18.5761 | 59.6
359846 | 102.25 | 60 | 7 | 18.5828 | 59.6
359896 | 102.3 | 60 | 7 | 18.5746 | 59.6
359946 | 102.35 | 60 | 7 | 18.5779 | 59.6
359996 | 102.4 | 60 | 7 | 18.5812 | 59.6
360046 | 102.45 | 60 | 7 | 18.5837 | 59.6
360096 | 102.5 | 60 | 7 | 18.5916 | 59.6
360146 | 102.55 | 60 | 7 | 18.6004 | 59.6
360196 | 102.6 | 60 | 7 | 18.6002 | 59.6
360246 | 102.65 | 60 | 7 | 18.6081 | 59.6
360296 | 102.7 | 60 | 7 | 18.6086 | 59.6
360346 | 102.75 | 60 | 7 | 18.6087 | 59.6
360396 | 102.8 | 60 | 7 | 18.6091 | 59.6
360446 | 102.85 | 60 | 7 | 18.6013 | 59.6
360496 | 102.9 | 60 | 7 | 18.5998 | 59.6
360546 | 102.95 | 60 | 7 | 18.5992 | 59.6
360596 | 103 | 60 | 7 | 18.5983 | 59.6
360646 | 103.05 | 60 | 7 | 18.6009 | 59.6
360696 | 103.1 | 60 | 7 | 18.5951 | 59.6
360746 | 103.15 | 60 | 7 | 18.5929 | 59.6
360796 | 103.2 | 60 | 7 | 18.594 | 59.6
360846 | 103.25 | 60 | 7 | 18.584 | 59.6
360896 | 103.3 | 60 | 7 | 18.5824 | 59.6
360946 | 103.35 | 60 | 7 | 18.5861 | 59.6
360996 | 103.4 | 60 | 7 | 18.5846 | 59.6
361046 | 103.45 | 60 | 7 | 18.587 | 59.6
361096 | 103.5 | 60 | 7 | 18.5789 | 59.6
361146 | 103.55 | 60 | 7 | 18.5805 | 59.6
361196 | 103.6 | 60 | 7 | 18.5812 | 59.6
361246 | 103.65 | 60 | 7 | 18.5777 | 59.6
361296 | 103.7 | 60 | 7 | 18.5806 | 59.6
361346 | 103.75 | 60 | 7 | 18.5801 | 59.6
361396 | 103.8 | 60 | 7 | 18.5793 | 59.6
361446 | 103.85 | 60 | 7 | 18.5751 | 59.6
361496 | 103.9 | 60 | 7 | 18.5785 | 59.6
361546 | 103.95 | 60 | 7 | 18.5785 | 59.6
361596 | 104 | 60 | 7 | 18.581 | 59.6
361646 | 104.05 | 60 | 7 | 18.5751 | 59.6
361696 | 104.1 | 60 | 7 | 18.5824 | 59.6
361746 | 104.15 | 60 | 7 | 18.5934 | 59.6
361796 | 104.2 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6
361846 | 104.25 | 60 | 7 | 18.5911 | 59.6
361896 | 104.3 | 60 | 7 | 18.5884 | 59.6
361946 | 104.35 | 60 | 7 | 18.5853 | 59.6
361996 | 104.4 | 60 | 7 | 18.5836 | 59.6
362046 | 104.45 | 60 | 7 | 18.5836 | 59.6
362096 | 104.5 | 60 | 7 | 18.5767 | 59.6
362146 | 104.55 | 60 | 7 | 18.5788 | 59.6
362196 | 104.6 | 60 | 7 | 18.5813 | 59.6
362246 | 104.65 | 60 | 7 | 18.5745 | 59.6
362296 | 104.7 | 60 | 7 | 18.5766 | 59.6
362346 | 104.75 | 60 | 7 | 18.5686 | 59.6
362396 | 104.8 | 60 | 7 | 18.5781 | 59.6
362446 | 104.85 | 60 | 7 | 18.5815 | 59.6
362496 | 104.9 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6
362546 | 104.95 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6
362596 | 105 | 60 | 7 | 18.5863 | 59.6
362646 | 105.05 | 60 | 7 | 18.5924 | 59.6
362696 | 105.1 | 60 | 7 | 18.5894 | 59.6
362746 | 105.15 | 60 | 7 | 18.5887 | 59.6
362796 | 105.2 | 60 | 7 | 18.591 | 59.6
362846 | 105.25 | 60 | 7 | 18.5853 | 59.6
362896 | 105.3 | 60 | 7 | 18.5839 | 59.6
362946 | 105.35 | 60 | 7 | 18.5818 | 59.6
362996 | 105.4 | 60 | 7 | 18.5828 | 59.6
363046 | 105.45 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6
363096 | 105.5 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6
363146 | 105.55 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6
363196 | 105.6 | 60 | 7 | 18.5862 | 59.6
363246 | 105.65 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6
363296 | 105.7 | 60 | 7 | 18.5871 | 59.6
363346 | 105.75 | 60 | 7 | 18.5981 | 59.6
363396 | 105.8 | 60 | 7 | 18.6 | 59.6
363446 | 105.85 | 60 | 7 | 18.6071 | 59.6
363496 | 105.9 | 60 | 7 | 18.6081 | 59.6
363546 | 105.95 | 60 | 7 | 18.6059 | 59.6
363596 | 106 | 60 | 7 | 18.6006 | 59.6
363646 | 106.05 | 60 | 7 | 18.6054 | 59.6
363696 | 106.1 | 60 | 7 | 18.6051 | 59.6
363746 | 106.15 | 60 | 7 | 18.6013 | 59.6
363796 | 106.2 | 60 | 7 | 18.6055 | 59.6
363846 | 106.25 | 60 | 7 | 18.6042 | 59.6
363896 | 106.3 | 60 | 7 | 18.6009 | 59.6
363946 | 106.35 | 60 | 7 | 18.5914 | 59.6
363996 | 106.4 | 60 | 7 | 18.5997 | 59.6
364046 | 106.45 | 60 | 7 | 18.5971 | 59.6
364096 | 106.5 | 60 | 7 | 18.5927 | 59.6
364146 | 106.55 | 60 | 7 | 18.6016 | 59.6
364196 | 106.6 | 60 | 7 | 18.6019 | 59.6
364246 | 106.65 | 60 | 7 | 18.6125 | 59.6
364296 | 106.7 | 60 | 7 | 18.6 | 59.6
364346 | 106.75 | 60 | 7 | 18.6025 | 59.6
364396 | 106.8 | 60 | 7 | 18.5988 | 59.6
364446 | 106.85 | 60 | 7 | 18.6085 | 59.6
364496 | 106.9 | 60 | 7 | 18.6032 | 59.6
364546 | 106.95 | 60 | 7 | 18.6032 | 59.6
364596 | 107 | 60 | 7 | 18.5981 | 59.6
364646 | 107.05 | 60 | 7 | 18.6056 | 59.6
364696 | 107.1 | 60 | 7 | 18.6005 | 59.6
364746 | 107.15 | 60 | 7 | 18.5961 | 59.6
364796 | 107.2 | 60 | 7 | 18.5951 | 59.6
364846 | 107.25 | 60 | 7 | 18.6038 | 59.6
364896 | 107.3 | 60 | 7 | 18.6075 | 59.6
364946 | 107.35 | 60 | 7 | 18.6163 | 59.6
364996 | 107.4 | 60 | 7 | 18.6163 | 59.6
365046 | 107.45 | 60 | 7 | 18.6237 | 59.6
365096 | 107.5 | 60 | 7 | 18.6168 | 59.6
365146 | 107.55 | 60 | 7 | 18.6246 | 59.6
365196 | 107.6 | 60 | 7 | 18.6212 | 59.6
365246 | 107.65 | 60 | 7 | 18.6217 | 59.6
365296 | 107.7 | 60 | 7 | 18.6178 | 59.6
365346 | 107.75 | 60 | 7 | 18.6135 | 59.6
365396 | 107.8 | 60 | 7 | 18.6172 | 59.6
365446 | 107.85 | 60 | 7 | 18.6148 | 59.6
365496 | 107.9 | 60 | 7 | 18.6195 | 59.6
365546 | 107.95 | 60 | 7 | 18.6195 | 59.6
365596 | 108 | 60 | 7 | 18.6197 | 59.6
365646 | 108.05 | 60 | 7 | 18.6204 | 59.6
365696 | 108.1 | 60 | 7 | 18.6258 | 59.6
365746 | 108.15 | 60 | 7 | 18.6342 | 59.6
365796 | 108.2 | 60 | 7 | 18.6381 | 59.6
365846 | 108.25 | 60 | 7 | 18.6389 | 59.6
365896 | 108.3 | 60 | 7 | 18.6406 | 59.6
365946 | 108.35 | 60 | 7 | 18.6395 | 59.6
365996 | 108.4 | 60 | 7 | 18.6383 | 59.6
366046 | 108.45 | 60 | 7 | 18.6383 | 59.6
366096 | 108.5 | 60 | 7 | 18.6368 | 59.6
366146 | 108.55 | 60 | 7 | 18.632 | 59.6
366196 | 108.6 | 60 | 7 | 18.6316 | 59.6
366246 | 108.65 | 60 | 7 | 18.6387 | 59.6
366296 | 108.7 | 60 | 7 | 18.6356 | 59.6
366346 | 108.75 | 60 | 7 | 18.6363 | 59.6
366396 | 108.8 | 60 | 7 | 18.6355 | 59.6
366446 | 108.85 | 60 | 7 | 18.6414 | 59.6
366496 | 108.9 | 60 | 7 | 18.6404 | 59.6
366546 | 108.95 | 60 | 7 | 18.6453 | 59.6
366596 | 109 | 60 | 7 | 18.6421 | 59.6
366646 | 109.05 | 60 | 7 | 18.6521 | 59.6
366696 | 109.1 | 60 | 7 | 18.648 | 59.6
366746 | 109.15 | 60 | 7 | 18.6435 | 59.6
366796 | 109.2 | 60 | 7 | 18.6413 | 59.6
366846 | 109.25 | 60 | 7 | 18.6439 | 59.6
366896 | 109.3 | 60 | 7 | 18.6433 | 59.6
366946 | 109.35 | 60 | 7 | 18.6411 | 59.6
366996 | 109.4 | 60 | 7 | 18.6424 | 59.6
367046 | 109.45 | 60 | 7 | 18.6391 | 59.6
367096 | 109.5 | 60 | 7 | 18.6386 | 59.6
367146 | 109.55 | 60 | 7 | 18.6326 | 59.6
367196 | 109.6 | 60 | 7 | 18.6339 | 59.6
367246 | 109.65 | 60 | 7 | 18.6382 | 59.6
367296 | 109.7 | 60 | 7 | 18.6346 | 59.6
367346 | 109.75 | 60 | 7 | 18.6303 | 59.6
367396 | 109.8 | 60 | 7 | 18.6323 | 59.6
367446 | 109.85 | 60 | 7 | 18.6297 | 59.8
367496 | 109.9 | 60 | 7 | 18.6344 | 59.8
367546 | 109.95 | 60 | 7 | 18.6253 | 59.8
367596 | 110 | 60 | 7 | 18.6212 | 59.8
367646 | 110.05 | 60 | 7 | 18.6267 | 59.8
367696 | 110.1 | 60 | 7 | 18.6271 | 59.8
367746 | 110.15 | 60 | 7 | 18.6266 | 59.8
367796 | 110.2 | 60 | 7 | 18.6255 | 59.8
367846 | 110.25 | 60 | 7 | 18.6259 | 59.8
367896 | 110.3 | 60 | 7 | 18.6252 | 59.8
367946 | 110.35 | 60 | 7 | 18.6229 | 59.8
367996 | 110.4 | 60 | 7 | 18.4752 | 59.8
368046 | 110.45 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8
368096 | 110.5 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8
368146 | 110.55 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8
368196 | 110.6 | 60 | 7 | 18.2786 | 59.8
368246 | 110.65 | 60 | 7 | 17.1005 | 59.8
368296 | 110.7 | 60 | 7 | 17.1005 | 59.8
368346 | 110.75 | 60 | 7 | 17.0723 | 59.8
368396 | 110.8 | 60 | 7 | 17.0675 | 59.8
368446 | 110.85 | 60 | 7 | 17.0664 | 59.8
368496 | 110.9 | 60 | 7 | 17.0652 | 59.8
368546 | 110.95 | 60 | 7 | 17.0649 | 59.8
368596 | 111 | 60 | 7 | 17.0634 | 59.8
368646 | 111.05 | 60 | 7 | 17.0622 | 59.8
368696 | 111.1 | 60 | 7 | 17.0639 | 59.8
368746 | 111.15 | 60 | 7 | 17.062 | 59.8
368796 | 111.2 | 60 | 7 | 17.0551 | 59.8
368846 | 111.25 | 60 | 7 | 16.6628 | 59.8
368896 | 111.3 | 60 | 7 | 15.8968 | 59.8
368946 | 111.35 | 60 | 7 | 15.579 | 59.8
368996 | 111.4 | 60 | 7 | 15.3797 | 59.8
369046 | 111.45 | 60 | 7 | 15.2961 | 59.8
369096 | 111.5 | 60 | 7 | 15.227 | 59.8
369146 | 111.55 | 60 | 7 | 15.1765 | 59.8
369196 | 111.6 | 60 | 7 | 15.1714 | 59.8
369246 | 111.65 | 60 | 7 | 15.1517 | 59.8
369296 | 111.7 | 60 | 7 | 15.153 | 59.8
369346 | 111.75 | 60 | 7 | 15.155 | 59.8
369396 | 111.8 | 60 | 7 | 15.1545 | 59.8
369446 | 111.85 | 60 | 7 | 15.1537 | 59.8
369496 | 111.9 | 60 | 7 | 15.1484 | 59.8
369546 | 111.95 | 60 | 7 | 15.1502 | 59.8
369596 | 112 | 60 | 7 | 15.1469 | 59.8
369646 | 112.05 | 60 | 7 | 15.0538 | 59.8
369696 | 112.1 | 60 | 7 | 14.9507 | 59.8
369746 | 112.15 | 60 | 7 | 14.6987 | 59.8
369796 | 112.2 | 60 | 7 | 14.3144 | 59.8
369846 | 112.25 | 60 | 7 | 14.1342 | 59.8
369896 | 112.3 | 60 | 7 | 14.0448 | 59.8
369946 | 112.35 | 60 | 7 | 14.0278 | 59.8
369996 | 112.4 | 60 | 7 | 14.0321 | 59.8
370046 | 112.45 | 60 | 7 | 14.0271 | 59.8
370096 | 112.5 | 60 | 7 | 14.0233 | 59.8
370146 | 112.55 | 60 | 7 | 14.0266 | 59.8
370196 | 112.6 | 60 | 7 | 14.029 | 59.8
370246 | 112.65 | 60 | 7 | 14.0317 | 59.8
370296 | 112.7 | 60 | 7 | 14.0359 | 59.8
370346 | 112.75 | 60 | 7 | 14.0283 | 59.8
370396 | 112.8 | 60 | 7 | 13.921 | 59.8
370446 | 112.85 | 60 | 7 | 13.8191 | 59.8
370496 | 112.9 | 60 | 7 | 13.6933 | 59.8
370546 | 112.95 | 60 | 7 | 13.613 | 59.8
370596 | 113 | 60 | 7 | 13.5314 | 59.8
370646 | 113.05 | 60 | 7 | 13.455 | 59.8
370696 | 113.1 | 60 | 7 | 13.3848 | 59.8
370746 | 113.15 | 60 | 7 | 13.3754 | 59.8
370796 | 113.2 | 60 | 7 | 13.37 | 59.8
370846 | 113.25 | 60 | 7 | 13.3696 | 59.8
370896 | 113.3 | 60 | 7 | 13.3722 | 59.8
370946 | 113.35 | 60 | 7 | 13.3678 | 59.8
370996 | 113.4 | 60 | 7 | 13.3704 | 59.8
371046 | 113.45 | 60 | 7 | 13.3704 | 59.8
371096 | 113.5 | 60 | 7 | 13.3702 | 59.8
371146 | 113.55 | 60 | 7 | 13.3656 | 59.8
371196 | 113.6 | 60 | 7 | 13.3397 | 59.8
371246 | 113.65 | 60 | 7 | 13.2953 | 59.8
371296 | 113.7 | 60 | 7 | 13.2747 | 59.8
371346 | 113.75 | 60 | 7 | 13.194 | 59.8
371396 | 113.8 | 60 | 7 | 13.1295 | 59.8
371446 | 113.85 | 60 | 7 | 13.1033 | 59.8
371496 | 113.9 | 60 | 7 | 13.1017 | 59.8
371546 | 113.95 | 60 | 7 | 13.0978 | 59.8
371596 | 114 | 60 | 7 | 13.0946 | 59.8
371646 | 114.05 | 60 | 7 | 13.0958 | 59.8
371696 | 114.1 | 60 | 7 | 13.0945 | 59.8
371746 | 114.15 | 60 | 7 | 13.094 | 59.8
371796 | 114.2 | 60 | 7 | 13.0865 | 59.8
371846 | 114.25 | 60 | 7 | 13.088 | 59.8
371896 | 114.3 | 60 | 7 | 13.0812 | 59.8
371946 | 114.35 | 60 | 7 | 13.0857 | 59.8
371996 | 114.4 | 60 | 7 | 13.0729 | 59.8
372046 | 114.45 | 60 | 7 | 13.069 | 59.8
372096 | 114.5 | 60 | 7 | 13.0471 | 59.8
372146 | 114.55 | 60 | 7 | 13.0118 | 59.8
372196 | 114.6 | 60 | 7 | 13.0137 | 59.8
372246 | 114.65 | 60 | 7 | 12.9841 | 59.8
372296 | 114.7 | 60 | 7 | 12.958 | 59.8
372346 | 114.75 | 60 | 7 | 12.9573 | 59.8
372396 | 114.8 | 60 | 7 | 12.9607 | 59.8
372446 | 114.85 | 60 | 7 | 12.9603 | 59.8
372496 | 114.9 | 60 | 7 | 12.9566 | 59.8
372546 | 114.95 | 60 | 7 | 12.9553 | 59.8
372596 | 115 | 60 | 7 | 12.96 | 59.8
372646 | 115.05 | 60 | 7 | 12.9586 | 59.8
372696 | 115.1 | 60 | 7 | 12.9601 | 59.8
372746 | 115.15 | 60 | 7 | 12.9547 | 59.8
372796 | 115.2 | 60 | 7 | 12.9548 | 59.8
372846 | 115.25 | 60 | 7 | 12.9405 | 59.8
372896 | 115.3 | 60 | 7 | 12.9264 | 59.8
372946 | 115.35 | 60 | 7 | 12.9143 | 59.8
372996 | 115.4 | 60 | 7 | 12.9178 | 59.8
373046 | 115.45 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8
373096 | 115.5 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8
373146 | 115.55 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8
373196 | 115.6 | 60 | 7 | 12.8994 | 59.8
373246 | 115.65 | 60 | 7 | 12.8893 | 59.8
373296 | 115.7 | 60 | 7 | 12.8893 | 59.8
373346 | 115.75 | 60 | 7 | 12.8942 | 59.8
373396 | 115.8 | 60 | 7 | 12.8895 | 59.8
373446 | 115.85 | 60 | 7 | 12.8903 | 59.8
373496 | 115.9 | 60 | 7 | 12.8878 | 59.8
373546 | 115.95 | 60 | 7 | 12.8957 | 59.8
373596 | 116 | 60 | 7 | 12.8831 | 59.8
373646 | 116.05 | 60 | 7 | 12.8765 | 59.8
373696 | 116.1 | 60 | 7 | 12.8765 | 59.8
373746 | 116.15 | 60 | 7 | 12.8715 | 59.8
373796 | 116.2 | 60 | 7 | 12.8677 | 59.8
373846 | 116.25 | 60 | 7 | 12.8623 | 59.8
373896 | 116.3 | 60 | 7 | 12.859 | 59.8
373946 | 116.35 | 60 | 7 | 12.8567 | 59.8
373996 | 116.4 | 60 | 7 | 12.8526 | 59.8
374046 | 116.45 | 60 | 7 | 12.8548 | 59.8
374096 | 116.5 | 60 | 7 | 12.863 | 59.8
374146 | 116.55 | 60 | 7 | 12.8562 | 59.8
374196 | 116.6 | 60 | 7 | 12.8581 | 59.8
374246 | 116.65 | 60 | 7 | 12.8573 | 59.8
374296 | 116.7 | 60 | 7 | 12.8588 | 59.8
374346 | 116.75 | 60 | 7 | 12.8558 | 59.8
374396 | 116.8 | 60 | 7 | 12.8542 | 59.8
374446 | 116.85 | 60 | 7 | 12.8554 | 59.8
374496 | 116.9 | 60 | 7 | 12.8528 | 59.8
374546 | 116.95 | 60 | 7 | 12.8549 | 59.8
374596 | 117 | 60 | 7 | 12.8582 | 59.8
374646 | 117.05 | 60 | 7 | 12.8498 | 59.8
374696 | 117.1 | 60 | 7 | 12.8498 | 59.8
374746 | 117.15 | 60 | 7 | 12.8532 | 59.8
374796 | 117.2 | 60 | 7 | 12.8531 | 59.8
374846 | 117.25 | 60 | 7 | 12.8538 | 59.8
374896 | 117.3 | 60 | 7 | 12.8461 | 59.8
374946 | 117.35 | 60 | 7 | 12.8537 | 59.8
374996 | 117.4 | 60 | 7 | 12.8541 | 59.8
375046 | 117.45 | 60 | 7 | 12.8543 | 59.8
375096 | 117.5 | 60 | 7 | 12.8478 | 59.8
375146 | 117.55 | 60 | 7 | 12.8552 | 59.8
375196 | 117.6 | 60 | 7 | 12.8503 | 59.8
375246 | 117.65 | 60 | 7 | 12.8474 | 59.8
375296 | 117.7 | 60 | 7 | 12.8489 | 59.8
375346 | 117.75 | 60 | 7 | 12.8425 | 59.8
375396 | 117.8 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8
375446 | 117.85 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8
375496 | 117.9 | 60 | 7 | 12.8363 | 59.8
375546 | 117.95 | 60 | 7 | 12.8384 | 59.8
375596 | 118 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8
375646 | 118.05 | 60 | 7 | 12.8384 | 59.8
375696 | 118.1 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
375746 | 118.15 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8
375796 | 118.2 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
375846 | 118.25 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8
375896 | 118.3 | 60 | 7 | 12.8405 | 59.8
375946 | 118.35 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8
375996 | 118.4 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
376046 | 118.45 | 60 | 7 | 12.8417 | 59.8
376096 | 118.5 | 60 | 7 | 12.8409 | 59.8
376146 | 118.55 | 60 | 7 | 12.8399 | 59.8
376196 | 118.6 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8
376246 | 118.65 | 60 | 7 | 12.8425 | 59.8
376296 | 118.7 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
376346 | 118.75 | 60 | 7 | 12.8446 | 59.8
376396 | 118.8 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8
376446 | 118.85 | 60 | 7 | 12.8444 | 59.8
376496 | 118.9 | 60 | 7 | 12.8464 | 59.8
376546 | 118.95 | 60 | 7 | 12.8451 | 59.8
376596 | 119 | 60 | 7 | 12.8484 | 59.8
376646 | 119.05 | 60 | 7 | 12.8452 | 59.8
376696 | 119.1 | 60 | 7 | 12.845 | 59.8
376746 | 119.15 | 60 | 7 | 12.8422 | 59.8
376796 | 119.2 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8
376846 | 119.25 | 60 | 7 | 12.8413 | 59.8
376896 | 119.3 | 60 | 7 | 12.8385 | 59.8
376946 | 119.35 | 60 | 7 | 12.84 | 59.8
376996 | 119.4 | 60 | 7 | 12.8387 | 59.8
377046 | 119.45 | 60 | 7 | 12.8403 | 59.8
377096 | 119.5 | 60 | 7 | 12.843 | 59.8
377146 | 119.55 | 60 | 7 | 12.8371 | 59.8
377196 | 119.6 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8
377246 | 119.65 | 60 | 7 | 12.8355 | 59.8
377296 | 119.7 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8
377346 | 119.75 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8
377396 | 119.8 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
377446 | 119.85 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8
377496 | 119.9 | 60 | 7 | 12.8411 | 59.8
377546 | 119.95 | 60 | 7 | 12.8349 | 59.8
377596 | 120 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8
377646 | 120.05 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8
377696 | 120.1 | 60 | 7 | 12.8355 | 59.8
377746 | 120.15 | 60 | 7 | 12.8351 | 59.8
377796 | 120.2 | 60 | 7 | 12.8425 | 59.8
377846 | 120.25 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8
377896 | 120.3 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8
377946 | 120.35 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8
377996 | 120.4 | 60 | 7 | 12.8445 | 59.8
378046 | 120.45 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
378096 | 120.5 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
378146 | 120.55 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
378196 | 120.6 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
378246 | 120.65 | 60 | 7 | 12.8473 | 59.8
378296 | 120.7 | 60 | 7 | 12.8473 | 59.8
378346 | 120.75 | 60 | 7 | 12.8439 | 59.8
378396 | 120.8 | 60 | 7 | 12.8445 | 59.8
378446 | 120.85 | 60 | 7 | 12.8387 | 59.8
378496 | 120.9 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
378546 | 120.95 | 60 | 7 | 12.8354 | 59.8
378596 | 121 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8
378646 | 121.05 | 60 | 7 | 12.8317 | 59.8
378696 | 121.1 | 60 | 7 | 12.8317 | 59.8
378746 | 121.15 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8
378796 | 121.2 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8
378846 | 121.25 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
378896 | 121.3 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
378946 | 121.35 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8
378996 | 121.4 | 60 | 7 | 12.8347 | 59.8
379046 | 121.45 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8
379096 | 121.5 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
379146 | 121.55 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8
379196 | 121.6 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
379246 | 121.65 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8
379296 | 121.7 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8
379346 | 121.75 | 60 | 7 | 12.8416 | 59.8
379396 | 121.8 | 60 | 7 | 12.8472 | 59.8
379446 | 121.85 | 60 | 7 | 12.8476 | 59.8
379496 | 121.9 | 60 | 7 | 12.8467 | 59.8
379546 | 121.95 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8
379596 | 122 | 60 | 7 | 12.8432 | 59.8
379646 | 122.05 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8
379696 | 122.1 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8
379746 | 122.15 | 60 | 7 | 12.8449 | 59.8
379796 | 122.2 | 60 | 7 | 12.8455 | 59.8
379846 | 122.25 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8
379896 | 122.3 | 60 | 7 | 12.8468 | 59.8
379946 | 122.35 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8
379996 | 122.4 | 60 | 7 | 12.8463 | 59.8
380046 | 122.45 | 60 | 7 | 12.8421 | 59.8
380096 | 122.5 | 60 | 7 | 12.8422 | 59.8
380146 | 122.55 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8
380196 | 122.6 | 60 | 7 | 12.8328 | 59.8
380246 | 122.65 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8
380296 | 122.7 | 60 | 7 | 12.8325 | 59.8
380346 | 122.75 | 60 | 7 | 12.8364 | 59.8
380396 | 122.8 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
380446 | 122.85 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
380496 | 122.9 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8
380546 | 122.95 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8
380596 | 123 | 60 | 7 | 12.8324 | 59.8
380646 | 123.05 | 60 | 7 | 12.8375 | 59.8
380696 | 123.1 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8
380746 | 123.15 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
380796 | 123.2 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8
380846 | 123.25 | 60 | 7 | 12.8344 | 59.8
380896 | 123.3 | 60 | 7 | 12.8376 | 59.8
380946 | 123.35 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
380996 | 123.4 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8
381046 | 123.45 | 60 | 7 | 12.8451 | 59.8
381096 | 123.5 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8
381146 | 123.55 | 60 | 7 | 12.8439 | 59.8
381196 | 123.6 | 60 | 7 | 12.8403 | 59.8
381246 | 123.65 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8
381296 | 123.7 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8
381346 | 123.75 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
381396 | 123.8 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8
381446 | 123.85 | 60 | 7 | 12.8401 | 59.8
381496 | 123.9 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8
381546 | 123.95 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8
381596 | 124 | 60 | 7 | 12.8483 | 59.8
381646 | 124.05 | 60 | 7 | 12.8428 | 59.8
381696 | 124.1 | 60 | 7 | 12.8397 | 59.8
381746 | 124.15 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8
381796 | 124.2 | 60 | 7 | 12.8455 | 59.8
381846 | 124.25 | 60 | 7 | 12.8382 | 59.8
381896 | 124.3 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8
381946 | 124.35 | 60 | 7 | 12.8421 | 59.8
381996 | 124.4 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
382046 | 124.45 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
382096 | 124.5 | 60 | 7 | 12.8309 | 59.8
382146 | 124.55 | 60 | 7 | 12.837 | 59.8
382196 | 124.6 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8
382246 | 124.65 | 60 | 7 | 12.8364 | 59.8
382296 | 124.7 | 60 | 7 | 12.8383 | 59.8
382346 | 124.75 | 60 | 7 | 12.8398 | 59.8
382396 | 124.8 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
382446 | 124.85 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
382496 | 124.9 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8
382546 | 124.95 | 60 | 7 | 12.8413 | 59.8
382596 | 125 | 60 | 7 | 12.8446 | 59.8
382646 | 125.05 | 60 | 7 | 12.8431 | 59.8
382696 | 125.1 | 60 | 7 | 12.8444 | 59.8
382746 | 125.15 | 60 | 7 | 12.8422 | 59.8
382796 | 125.2 | 60 | 7 | 12.844 | 59.8
382846 | 125.25 | 60 | 7 | 12.8427 | 59.8
382896 | 125.3 | 60 | 7 | 12.843 | 59.8
382946 | 125.35 | 60 | 7 | 12.8445 | 59.8
382996 | 125.4 | 60 | 7 | 12.8451 | 59.8
383046 | 125.45 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8
383096 | 125.5 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8
383146 | 125.55 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8
383196 | 125.6 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8
383246 | 125.65 | 60 | 7 | 12.844 | 59.8
383296 | 125.7 | 60 | 7 | 12.844 | 59.8
383346 | 125.75 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8
383396 | 125.8 | 60 | 7 | 12.8336 | 59.8
383446 | 125.85 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8
383496 | 125.9 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8
383546 | 125.95 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8
383596 | 126 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8
383646 | 126.05 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8
383696 | 126.1 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
383746 | 126.15 | 60 | 7 | 12.8383 | 59.8
383796 | 126.2 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8
383846 | 126.25 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8
383896 | 126.3 | 60 | 7 | 12.835 | 59.8
383946 | 126.35 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
383996 | 126.4 | 60 | 7 | 12.8338 | 59.8
384046 | 126.45 | 60 | 7 | 12.831 | 59.8
384096 | 126.5 | 60 | 7 | 12.8394 | 59.8
384146 | 126.55 | 60 | 7 | 12.8353 | 59.8
384196 | 126.6 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
384246 | 126.65 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8
384296 | 126.7 | 60 | 7 | 12.8431 | 59.8
384346 | 126.75 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8
384396 | 126.8 | 60 | 7 | 12.8404 | 59.8
384446 | 126.85 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8
384496 | 126.9 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8
384546 | 126.95 | 60 | 7 | 12.8472 | 59.8
384596 | 127 | 60 | 7 | 12.845 | 59.8
384646 | 127.05 | 60 | 7 | 12.8432 | 59.8
384696 | 127.1 | 60 | 7 | 12.8432 | 59.8
384746 | 127.15 | 60 | 7 | 12.8472 | 59.8
384796 | 127.2 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8
384846 | 127.25 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8
384896 | 127.3 | 60 | 7 | 12.8341 | 59.8
384946 | 127.35 | 60 | 7 | 12.8376 | 59.8
384996 | 127.4 | 60 | 7 | 12.8357 | 59.8
385046 | 127.45 | 60 | 7 | 12.8367 | 59.8
385096 | 127.5 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
385146 | 127.55 | 60 | 7 | 12.8346 | 59.8
385196 | 127.6 | 60 | 7 | 12.8377 | 59.8
385246 | 127.65 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
385296 | 127.7 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8
385346 | 127.75 | 60 | 7 | 12.8352 | 59.8
385396 | 127.8 | 60 | 7 | 12.8361 | 59.8
385446 | 127.85 | 60 | 7 | 12.8361 | 59.8
385496 | 127.9 | 60 | 7 | 12.8338 | 59.8
385546 | 127.95 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8
385596 | 128 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
385646 | 128.05 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
385696 | 128.1 | 60 | 7 | 12.8415 | 59.8
385746 | 128.15 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8
385796 | 128.2 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8
385846 | 128.25 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8
385896 | 128.3 | 60 | 7 | 12.8431 | 59.8
385946 | 128.35 | 60 | 7 | 12.8453 | 59.8
385996 | 128.4 | 60 | 7 | 12.8433 | 59.8
386046 | 128.45 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
386096 | 128.5 | 60 | 7 | 12.8371 | 59.8
386146 | 128.55 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8
386196 | 128.6 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8
386246 | 128.65 | 60 | 7 | 12.8494 | 59.8
386296 | 128.7 | 60 | 7 | 12.8404 | 59.8
386346 | 128.75 | 60 | 7 | 12.8439 | 59.8
386396 | 128.8 | 60 | 7 | 12.8387 | 59.8
386446 | 128.85 | 60 | 7 | 12.8357 | 59.8
386496 | 128.9 | 60 | 7 | 12.8253 | 59.8
386546 | 128.95 | 60 | 7 | 12.8217 | 59.8
386596 | 129 | 60 | 7 | 12.8134 | 59.8
386646 | 129.05 | 60 | 7 | 12.8133 | 59.8
386696 | 129.1 | 60 | 7 | 12.8136 | 59.8
386746 | 129.15 | 60 | 7 | 12.8116 | 59.8
386796 | 129.2 | 60 | 7 | 12.8084 | 59.8
386846 | 129.25 | 60 | 7 | 12.8112 | 59.8
386896 | 129.3 | 60 | 7 | 12.8076 | 59.8
386946 | 129.35 | 60 | 7 | 12.8034 | 59.8
386996 | 129.4 | 60 | 7 | 12.8047 | 59.8
387046 | 129.45 | 60 | 7 | 12.8077 | 59.8
387096 | 129.5 | 60 | 7 | 12.8088 | 59.8
387146 | 129.55 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8
387196 | 129.6 | 60 | 7 | 12.8074 | 59.8
387246 | 129.65 | 60 | 7 | 12.8099 | 59.8
387296 | 129.7 | 60 | 7 | 12.819 | 59.8
387346 | 129.75 | 60 | 7 | 12.8233 | 59.8
387396 | 129.8 | 60 | 7 | 12.8309 | 59.8
387446 | 129.85 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8
387496 | 129.9 | 60 | 7 | 12.8417 | 59.8
387546 | 129.95 | 60 | 7 | 12.8426 | 59.8
387596 | 130 | 60 | 7 | 12.8442 | 59.8
387646 | 130.05 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
387696 | 130.1 | 60 | 7 | 12.84 | 59.8
387746 | 130.15 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8
387796 | 130.2 | 60 | 7 | 12.8379 | 59.8
387846 | 130.25 | 60 | 7 | 12.8392 | 59.8
387896 | 130.3 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
387946 | 130.35 | 60 | 7 | 12.8403 | 59.8
387996 | 130.4 | 60 | 7 | 12.8407 | 59.8
388046 | 130.45 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
388095 | 130.499 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
388146 | 130.55 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
388196 | 130.6 | 60 | 7 | 12.8393 | 59.8
388246 | 130.65 | 60 | 7 | 12.8321 | 59.8
388296 | 130.7 | 60 | 7 | 12.8321 | 59.8
388346 | 130.75 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8
388396 | 130.8 | 60 | 7 | 12.8369 | 59.8
388446 | 130.85 | 60 | 7 | 12.8303 | 59.8
388496 | 130.9 | 60 | 7 | 12.8309 | 59.8
388546 | 130.95 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8
388596 | 131 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
388646 | 131.05 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
388696 | 131.1 | 60 | 7 | 12.8357 | 59.8
388746 | 131.15 | 60 | 7 | 12.8336 | 59.8
388796 | 131.2 | 60 | 7 | 12.8358 | 59.8
388846 | 131.25 | 60 | 7 | 12.8301 | 59.8
388896 | 131.3 | 60 | 7 | 12.8413 | 59.8
388946 | 131.35 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8
388996 | 131.4 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8
389046 | 131.45 | 60 | 7 | 12.8424 | 59.8
389096 | 131.5 | 60 | 7 | 12.845 | 59.8
389146 | 131.55 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8
389196 | 131.6 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
389246 | 131.65 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8
389296 | 131.7 | 60 | 7 | 12.8447 | 59.8
389346 | 131.75 | 60 | 7 | 12.849 | 59.8
389396 | 131.8 | 60 | 7 | 12.8477 | 59.8
389446 | 131.85 | 60 | 7 | 12.847 | 59.8
389496 | 131.9 | 60 | 7 | 12.8414 | 59.8
389546 | 131.95 | 60 | 7 | 12.8475 | 59.8
389596 | 132 | 60 | 7 | 12.8415 | 59.8
389646 | 132.05 | 60 | 7 | 12.8426 | 59.8
389696 | 132.1 | 60 | 7 | 12.8379 | 59.8
389746 | 132.15 | 60 | 7 | 12.8399 | 59.8
389796 | 132.2 | 60 | 7 | 12.8401 | 59.8
389846 | 132.25 | 60 | 7 | 12.8355 | 59.8
389896 | 132.3 | 60 | 7 | 12.8313 | 59.8
389946 | 132.35 | 60 | 7 | 12.8354 | 59.8
389996 | 132.4 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8
390046 | 132.45 | 60 | 7 | 12.834 | 59.8
390096 | 132.5 | 60 | 7 | 12.8345 | 59.8
390146 | 132.55 | 60 | 7 | 12.8343 | 59.8
390196 | 132.6 | 60 | 7 | 12.8373 | 59.8
390246 | 132.65 | 60 | 7 | 12.8326 | 59.8
390296 | 132.7 | 60 | 7 | 12.8421 | 59.8
390346 | 132.75 | 60 | 7 | 12.8318 | 59.8
390396 | 132.8 | 60 | 7 | 12.836 | 59.8
390446 | 132.85 | 60 | 7 | 12.8391 | 59.8
390496 | 132.9 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8
390546 | 132.95 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
390596 | 133 | 60 | 7 | 12.842 | 59.8
390646 | 133.05 | 60 | 7 | 12.8478 | 59.8
390696 | 133.1 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
390746 | 133.15 | 60 | 7 | 12.846 | 59.8
390796 | 133.2 | 60 | 7 | 12.846 | 59.8
390846 | 133.25 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8
390896 | 133.3 | 60 | 7 | 12.8411 | 59.8
390946 | 133.35 | 60 | 7 | 12.8492 | 59.8
390996 | 133.4 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8
391046 | 133.45 | 60 | 7 | 12.847 | 59.8
391096 | 133.5 | 60 | 7 | 12.8418 | 59.8
391146 | 133.55 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
391196 | 133.6 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
391246 | 133.65 | 60 | 7 | 12.8436 | 59.8
391296 | 133.7 | 60 | 7 | 12.8456 | 59.8
391346 | 133.75 | 60 | 7 | 12.84 | 59.8
391396 | 133.8 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
391446 | 133.85 | 60 | 7 | 12.8448 | 59.8
391496 | 133.9 | 60 | 7 | 12.839 | 59.8
391546 | 133.95 | 60 | 7 | 12.839 | 59.8
391596 | 134 | 60 | 7 | 12.8372 | 59.8
391646 | 134.05 | 60 | 7 | 12.8405 | 59.8
391696 | 134.1 | 60 | 7 | 12.8397 | 59.8
391746 | 134.15 | 60 | 7 | 12.8402 | 59.8
391796 | 134.2 | 60 | 7 | 12.8374 | 59.8
391846 | 134.25 | 60 | 7 | 12.843 | 59.8
391896 | 134.3 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8
391946 | 134.35 | 60 | 7 | 12.8381 | 59.8
391996 | 134.4 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
392046 | 134.45 | 60 | 7 | 12.8362 | 59.8
392096 | 134.5 | 60 | 7 | 12.8415 | 59.8
392146 | 134.55 | 60 | 7 | 12.8434 | 59.8
392196 | 134.6 | 60 | 7 | 12.8436 | 59.8
392246 | 134.65 | 60 | 7 | 12.8447 | 59.8
392296 | 134.7 | 60 | 7 | 12.8493 | 59.8
392346 | 134.75 | 60 | 7 | 12.846 | 59.8
392396 | 134.8 | 60 | 7 | 12.852 | 59.8
392446 | 134.85 | 60 | 7 | 12.8464 | 59.8
392496 | 134.9 | 60 | 7 | 12.8511 | 59.8
392546 | 134.95 | 60 | 7 | 12.8503 | 59.8
392596 | 135 | 60 | 7 | 12.8502 | 59.8
392646 | 135.05 | 60 | 7 | 12.8502 | 59.8
392696 | 135.1 | 60 | 7 | 12.8505 | 59.8
392746 | 135.15 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8
392796 | 135.2 | 60 | 7 | 12.8499 | 59.8
392846 | 135.25 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
392896 | 135.3 | 60 | 7 | 12.8495 | 59.8
392946 | 135.35 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
392996 | 135.4 | 60 | 7 | 12.8458 | 59.8
393046 | 135.45 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
393096 | 135.5 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
393146 | 135.55 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
393196 | 135.6 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
393246 | 135.65 | 60 | 7 | 12.8486 | 59.8
393296 | 135.7 | 60 | 7 | 12.8495 | 59.8
393346 | 135.75 | 60 | 7 | 12.8474 | 59.8
393396 | 135.8 | 60 | 7 | 12.8447 | 59.8
393446 | 135.85 | 60 | 7 | 12.8496 | 59.8
393496 | 135.9 | 60 | 7 | 12.8467 | 59.8
393546 | 135.95 | 60 | 7 | 12.847 | 59.8
393596 | 136 | 60 | 7 | 12.8507 | 59.8
393646 | 136.05 | 60 | 7 | 12.8388 | 59.8
393696 | 136.1 | 60 | 7 | 12.8329 | 59.8
393746 | 136.15 | 60 | 7 | 12.8289 | 59.8
393796 | 136.2 | 60 | 7 | 12.8229 | 59.8
393846 | 136.25 | 60 | 7 | 12.8264 | 59.8
393896 | 136.3 | 60 | 7 | 12.8241 | 59.8
393946 | 136.35 | 60 | 7 | 12.8199 | 59.8
393996 | 136.4 | 60 | 7 | 12.8227 | 59.8
394046 | 136.45 | 60 | 7 | 12.8272 | 59.8
394096 | 136.5 | 60 | 7 | 12.821 | 59.8
394146 | 136.55 | 60 | 7 | 12.8246 | 59.8
394196 | 136.6 | 60 | 7 | 12.8259 | 59.8
394246 | 136.65 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8
394296 | 136.7 | 60 | 7 | 12.8264 | 59.8
394346 | 136.75 | 60 | 7 | 12.8269 | 59.8
394396 | 136.8 | 60 | 7 | 12.829 | 59.8
394446 | 136.85 | 60 | 7 | 12.8313 | 59.8
394496 | 136.9 | 60 | 7 | 12.8299 | 59.8
394546 | 136.95 | 60 | 7 | 12.8337 | 59.8
394596 | 137 | 60 | 7 | 12.8396 | 59.8
394646 | 137.05 | 60 | 7 | 12.8406 | 59.8
394696 | 137.1 | 60 | 7 | 12.8395 | 59.8
394746 | 137.15 | 60 | 7 | 12.8378 | 59.8
394796 | 137.2 | 60 | 7 | 12.8405 | 59.8
394846 | 137.25 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
394896 | 137.3 | 60 | 7 | 12.8435 | 59.8
394946 | 137.35 | 60 | 7 | 12.8382 | 59.8
394996 | 137.4 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8
395046 | 137.45 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
395096 | 137.5 | 60 | 7 | 12.8354 | 59.8
395146 | 137.55 | 60 | 7 | 12.8428 | 59.8
395196 | 137.6 | 60 | 7 | 12.838 | 59.8
395246 | 137.65 | 60 | 7 | 12.8333 | 59.8
395296 | 137.7 | 60 | 7 | 12.8341 | 59.8
395346 | 137.75 | 60 | 7 | 12.828 | 59.8
395396 | 137.8 | 60 | 7 | 12.8284 | 59.8
395446 | 137.85 | 60 | 7 | 12.8285 | 59.8
395496 | 137.9 | 60 | 7 | 12.8283 | 59.8
395546 | 137.95 | 60 | 7 | 12.829 | 59.8
395596 | 138 | 60 | 7 | 12.8273 | 59.8
395646 | 138.05 | 60 | 7 | 12.8227 | 59.8
395696 | 138.1 | 60 | 7 | 12.8245 | 59.8
395746 | 138.15 | 60 | 7 | 12.8251 | 59.8
395796 | 138.2 | 60 | 7 | 12.8289 | 59.8
395846 | 138.25 | 60 | 7 | 12.8255 | 59.8
395896 | 138.3 | 60 | 7 | 12.8262 | 59.8
395946 | 138.35 | 60 | 7 | 12.8222 | 59.8
395996 | 138.4 | 60 | 7 | 12.828 | 59.8
396046 | 138.45 | 60 | 7 | 12.8266 | 59.8
396096 | 138.5 | 60 | 7 | 12.8348 | 59.8
396146 | 138.55 | 60 | 7 | 12.8365 | 59.8
396196 | 138.6 | 60 | 7 | 12.8386 | 59.8
396246 | 138.65 | 60 | 7 | 12.8416 | 59.8
396296 | 138.7 | 60 | 7 | 12.8441 | 59.8
396346 | 138.75 | 60 | 7 | 12.8443 | 59.8
396396 | 138.8 | 60 | 7 | 12.8427 | 59.8
396446 | 138.85 | 60 | 7 | 12.8468 | 59.8
396496 | 138.9 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
396546 | 138.95 | 60 | 7 | 12.8412 | 59.8
396596 | 139 | 60 | 7 | 12.8417 | 59.8
396646 | 139.05 | 60 | 7 | 12.841 | 59.8
396696 | 139.1 | 60 | 7 | 12.8419 | 59.8
396746 | 139.15 | 60 | 7 | 12.8411 | 59.8
396796 | 139.2 | 60 | 7 | 12.8438 | 59.8
396846 | 139.25 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8
396896 | 139.3 | 60 | 7 | 12.8426 | 59.8
396946 | 139.35 | 60 | 7 | 12.8429 | 59.8
396996 | 139.4 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8
397046 | 139.45 | 60 | 7 | 12.85 | 59.8
397096 | 139.5 | 60 | 7 | 12.8454 | 59.8
397146 | 139.55 | 60 | 7 | 12.8495 | 59.8
397196 | 139.6 | 60 | 7 | 12.8485 | 59.8
397246 | 139.65 | 60 | 7 | 12.8462 | 59.8
397296 | 139.7 | 60 | 7 | 12.8466 | 59.8
397346 | 139.75 | 60 | 7 | 12.8466 | 59.8
397396 | 139.8 | 60 | 7 | 12.8459 | 59.8
397446 | 139.85 | 60 | 7 | 12.8486 | 60
397496 | 139.9 | 60 | 7 | 12.8507 | 60
397546 | 139.95 | 60 | 7 | 12.8507 | 60
397596 | 140 | 60 | 7 | 12.8468 | 60
397646 | 140.05 | 60 | 7 | 12.8513 | 60
397696 | 140.1 | 60 | 7 | 12.8401 | 60
397746 | 140.15 | 60 | 7 | 12.8321 | 60
397796 | 140.2 | 60 | 7 | 12.8323 | 60
397846 | 140.25 | 60 | 7 | 12.8259 | 60
397896 | 140.3 | 60 | 7 | 12.8207 | 60
397946 | 140.35 | 60 | 7 | 12.8255 | 60
397996 | 140.4 | 60 | 7 | 12.8205 | 60
398046 | 140.45 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
398096 | 140.5 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
398146 | 140.55 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
398195 | 140.599 | 60 | 7 | 12.8268 | 60
398246 | 140.65 | 60 | 7 | 12.8212 | 60
398296 | 140.7 | 60 | 7 | 12.8212 | 60
398346 | 140.75 | 60 | 7 | 12.8173 | 60
398396 | 140.8 | 60 | 7 | 12.7227 | 60
398446 | 140.85 | 60 | 7 | 12.5263 | 60
398496 | 140.9 | 60 | 7 | 11.784 | 60
398546 | 140.95 | 60 | 7 | 11.784 | 60
398596 | 141 | 60 | 7 | 10.3033 | 60
398646 | 141.05 | 60 | 7 | 9.9298 | 60
398696 | 141.1 | 60 | 7 | 9.676 | 60
398746 | 141.15 | 60 | 7 | 9.4079 | 60
398796 | 141.2 | 60 | 7 | 9.377 | 60
398846 | 141.25 | 60 | 7 | 9.3573 | 60
398896 | 141.3 | 60 | 7 | 9.3602 | 60
398946 | 141.35 | 60 | 7 | 9.3592 | 60
398996 | 141.4 | 60 | 7 | 9.3585 | 60
399046 | 141.45 | 60 | 7 | 9.3555 | 60
399096 | 141.5 | 60 | 7 | 9.3598 | 60
399146 | 141.55 | 60 | 7 | 9.3523 | 60
399196 | 141.6 | 60 | 7 | 9.3192 | 60
399246 | 141.65 | 60 | 7 | 9.0423 | 60
399296 | 141.7 | 60 | 7 | 8.4957 | 60
399346 | 141.75 | 60 | 7 | 8.2781 | 60
399396 | 141.8 | 60 | 7 | 7.8547 | 60
399446 | 141.85 | 60 | 7 | 7.7397 | 60
399496 | 141.9 | 60 | 7 | 7.7128 | 60
399546 | 141.95 | 60 | 7 | 7.7128 | 60
399596 | 142 | 60 | 7 | 7.7164 | 60
399646 | 142.05 | 60 | 7 | 7.714 | 60
399696 | 142.1 | 60 | 7 | 7.7141 | 60
399746 | 142.15 | 60 | 7 | 7.7141 | 60
399796 | 142.2 | 60 | 7 | 7.7066 | 60
399846 | 142.25 | 60 | 7 | 7.7114 | 60
399896 | 142.3 | 60 | 7 | 7.7062 | 60
399946 | 142.35 | 60 | 7 | 7.7066 | 60
399996 | 142.4 | 60 | 7 | 7.6239 | 60
400046 | 142.45 | 60 | 7 | 7.6239 | 60
400096 | 142.5 | 60 | 7 | 7.5323 | 60
400146 | 142.55 | 60 | 7 | 7.3753 | 60
400196 | 142.6 | 60 | 7 | 7.3233 | 60
400246 | 142.65 | 60 | 7 | 7.2117 | 60
400296 | 142.7 | 60 | 7 | 7.2058 | 60
400346 | 142.75 | 60 | 7 | 7.2073 | 60
400396 | 142.8 | 60 | 7 | 7.2049 | 60
400446 | 142.85 | 60 | 7 | 7.2022 | 60
400496 | 142.9 | 60 | 7 | 7.2018 | 60
400546 | 142.95 | 60 | 7 | 7.1996 | 60
400596 | 143 | 60 | 7 | 7.2002 | 60
400646 | 143.05 | 60 | 7 | 7.1982 | 60
400696 | 143.1 | 60 | 7 | 7.197 | 60
400746 | 143.15 | 60 | 7 | 7.1924 | 60
400796 | 143.2 | 60 | 7 | 7.1916 | 60
400846 | 143.25 | 60 | 7 | 7.1605 | 60
400896 | 143.3 | 60 | 7 | 7.1225 | 60
400946 | 143.35 | 60 | 7 | 7.1071 | 60
400996 | 143.4 | 60 | 7 | 7.0955 | 60
401046 | 143.45 | 60 | 7 | 7.0874 | 60
401096 | 143.5 | 60 | 7 | 7.0578 | 60
401146 | 143.55 | 60 | 7 | 7.0552 | 60
401196 | 143.6 | 60 | 7 | 7.0525 | 60
401246 | 143.65 | 60 | 7 | 7.0506 | 60
401296 | 143.7 | 60 | 7 | 7.0505 | 60
401346 | 143.75 | 60 | 7 | 7.0489 | 60
401396 | 143.8 | 60 | 7 | 7.0467 | 60
401446 | 143.85 | 60 | 7 | 7.047 | 60
401496 | 143.9 | 60 | 7 | 7.0448 | 60
401546 | 143.95 | 60 | 7 | 7.0448 | 60
401596 | 144 | 60 | 7 | 7.0408 | 60
401646 | 144.05 | 60 | 7 | 7.036 | 60
401696 | 144.1 | 60 | 7 | 7.0285 | 60
401746 | 144.15 | 60 | 7 | 7.0091 | 60
401796 | 144.2 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
401846 | 144.25 | 60 | 7 | 6.9937 | 60
401896 | 144.3 | 60 | 7 | 6.9879 | 60
401946 | 144.35 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
401996 | 144.4 | 60 | 7 | 6.9861 | 60
402046 | 144.45 | 60 | 7 | 6.9861 | 60
402096 | 144.5 | 60 | 7 | 6.984 | 60
402146 | 144.55 | 60 | 7 | 6.9833 | 60
402196 | 144.6 | 60 | 7 | 6.9831 | 60
402246 | 144.65 | 60 | 7 | 6.9823 | 60
402296 | 144.7 | 60 | 7 | 6.9789 | 60
402346 | 144.75 | 60 | 7 | 6.9777 | 60
402396 | 144.8 | 60 | 7 | 6.9785 | 60
402446 | 144.85 | 60 | 7 | 6.9828 | 60
402496 | 144.9 | 60 | 7 | 6.9839 | 60
402546 | 144.95 | 60 | 7 | 6.9839 | 60
402596 | 145 | 60 | 7 | 6.9882 | 60
402646 | 145.05 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
402696 | 145.1 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
402746 | 145.15 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
402796 | 145.2 | 60 | 7 | 6.9878 | 60
402846 | 145.25 | 60 | 7 | 6.9848 | 60
402896 | 145.3 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
402946 | 145.35 | 60 | 7 | 6.9858 | 60
402996 | 145.4 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403046 | 145.45 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403096 | 145.5 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403146 | 145.55 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403196 | 145.6 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403246 | 145.65 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403296 | 145.7 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403346 | 145.75 | 60 | 7 | 6.9875 | 60
403396 | 145.8 | 60 | 7 | 6.991 | 60
403446 | 145.85 | 60 | 7 | 6.9896 | 60
403496 | 145.9 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
403546 | 145.95 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
403596 | 146 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
403646 | 146.05 | 60 | 7 | 6.9909 | 60
403696 | 146.1 | 60 | 7 | 6.9888 | 60
403746 | 146.15 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
403796 | 146.2 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
403846 | 146.25 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
403896 | 146.3 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
403946 | 146.35 | 60 | 7 | 6.994 | 60
403996 | 146.4 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
404046 | 146.45 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
404096 | 146.5 | 60 | 7 | 6.9925 | 60
404146 | 146.55 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
404196 | 146.6 | 60 | 7 | 6.996 | 60
404246 | 146.65 | 60 | 7 | 6.9903 | 60
404296 | 146.7 | 60 | 7 | 6.9907 | 60
404346 | 146.75 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
404396 | 146.8 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
404446 | 146.85 | 60 | 7 | 6.9873 | 60
404496 | 146.9 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
404546 | 146.95 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
404596 | 147 | 60 | 7 | 6.9938 | 60
404646 | 147.05 | 60 | 7 | 6.9905 | 60
404696 | 147.1 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
404746 | 147.15 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
404796 | 147.2 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
404846 | 147.25 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
404896 | 147.3 | 60 | 7 | 6.9897 | 60
404946 | 147.35 | 60 | 7 | 6.9923 | 60
404996 | 147.4 | 60 | 7 | 6.997 | 60
405046 | 147.45 | 60 | 7 | 6.997 | 60
405096 | 147.5 | 60 | 7 | 6.9925 | 60
405146 | 147.55 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
405196 | 147.6 | 60 | 7 | 6.995 | 60
405246 | 147.65 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
405296 | 147.7 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
405346 | 147.75 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
405396 | 147.8 | 60 | 7 | 6.9918 | 60
405446 | 147.85 | 60 | 7 | 6.9978 | 60
405496 | 147.9 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
405546 | 147.95 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
405596 | 148 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
405646 | 148.05 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
405696 | 148.1 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
405746 | 148.15 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
405796 | 148.2 | 60 | 7 | 6.9912 | 60
405846 | 148.25 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
405896 | 148.3 | 60 | 7 | 6.9931 | 60
405946 | 148.35 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
405996 | 148.4 | 60 | 7 | 6.992 | 60
406046 | 148.45 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
406096 | 148.5 | 60 | 7 | 6.9905 | 60
406146 | 148.55 | 60 | 7 | 6.9903 | 60
406196 | 148.6 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
406246 | 148.65 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
406296 | 148.7 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
406346 | 148.75 | 60 | 7 | 6.991 | 60
406396 | 148.8 | 60 | 7 | 6.9923 | 60
406446 | 148.85 | 60 | 7 | 6.9896 | 60
406496 | 148.9 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
406546 | 148.95 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
406596 | 149 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
406646 | 149.05 | 60 | 7 | 6.998 | 60
406696 | 149.1 | 60 | 7 | 6.997 | 60
406746 | 149.15 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
406796 | 149.2 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
406846 | 149.25 | 60 | 7 | 6.9982 | 60
406896 | 149.3 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
406946 | 149.35 | 60 | 7 | 6.996 | 60
406996 | 149.4 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
407046 | 149.45 | 60 | 7 | 6.9928 | 60
407096 | 149.5 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
407146 | 149.55 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
407196 | 149.6 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
407246 | 149.65 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
407296 | 149.7 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
407346 | 149.75 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
407396 | 149.8 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
407446 | 149.85 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
407496 | 149.9 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
407546 | 149.95 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
407596 | 150 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
407646 | 150.05 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
407696 | 150.1 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
407746 | 150.15 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
407796 | 150.2 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
407846 | 150.25 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
407896 | 150.3 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
407946 | 150.35 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
407996 | 150.4 | 60 | 7 | 6.9958 | 60
408046 | 150.45 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
408095 | 150.499 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
408146 | 150.55 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
408195 | 150.599 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
408246 | 150.65 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
408296 | 150.7 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
408346 | 150.75 | 60 | 7 | 7.0093 | 60
408396 | 150.8 | 60 | 7 | 7.0098 | 60
408446 | 150.85 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
408496 | 150.9 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
408546 | 150.95 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
408596 | 151 | 60 | 7 | 7.0084 | 60
408646 | 151.05 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
408696 | 151.1 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
408746 | 151.15 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
408796 | 151.2 | 60 | 7 | 7.0075 | 60
408846 | 151.25 | 60 | 7 | 7.0076 | 60
408896 | 151.3 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
408946 | 151.35 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
408996 | 151.4 | 60 | 7 | 7.001 | 60
409046 | 151.45 | 60 | 7 | 7.001 | 60
409096 | 151.5 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
409146 | 151.55 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
409196 | 151.6 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
409246 | 151.65 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
409296 | 151.7 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
409346 | 151.75 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
409396 | 151.8 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
409446 | 151.85 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
409496 | 151.9 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
409546 | 151.95 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
409596 | 152 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
409646 | 152.05 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
409696 | 152.1 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
409746 | 152.15 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
409796 | 152.2 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
409846 | 152.25 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
409896 | 152.3 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
409946 | 152.35 | 60 | 7 | 7.003 | 60
409996 | 152.4 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
410046 | 152.45 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
410096 | 152.5 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
410146 | 152.55 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
410196 | 152.6 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
410246 | 152.65 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
410296 | 152.7 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
410346 | 152.75 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
410396 | 152.8 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
410446 | 152.85 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
410496 | 152.9 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
410546 | 152.95 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
410596 | 153 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
410646 | 153.05 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
410696 | 153.1 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
410746 | 153.15 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
410796 | 153.2 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
410846 | 153.25 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
410896 | 153.3 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
410946 | 153.35 | 60 | 7 | 6.995 | 60
410996 | 153.4 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
411046 | 153.45 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
411096 | 153.5 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
411146 | 153.55 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
411196 | 153.6 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
411246 | 153.65 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
411296 | 153.7 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
411346 | 153.75 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
411396 | 153.8 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
411446 | 153.85 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
411496 | 153.9 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
411546 | 153.95 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
411596 | 154 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
411646 | 154.05 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
411696 | 154.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
411746 | 154.15 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
411796 | 154.2 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
411846 | 154.25 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
411896 | 154.3 | 60 | 7 | 7.001 | 60
411946 | 154.35 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
411996 | 154.4 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
412046 | 154.45 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
412096 | 154.5 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
412146 | 154.55 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
412196 | 154.6 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
412246 | 154.65 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
412296 | 154.7 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
412346 | 154.75 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
412396 | 154.8 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
412446 | 154.85 | 60 | 7 | 6.9965 | 60
412496 | 154.9 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
412546 | 154.95 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
412596 | 155 | 60 | 7 | 6.996 | 60
412646 | 155.05 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
412696 | 155.1 | 60 | 7 | 6.998 | 60
412746 | 155.15 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
412796 | 155.2 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
412846 | 155.25 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
412896 | 155.3 | 60 | 7 | 6.9936 | 60
412946 | 155.35 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
412996 | 155.4 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
413046 | 155.45 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
413096 | 155.5 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
413146 | 155.55 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
413196 | 155.6 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
413246 | 155.65 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
413296 | 155.7 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
413346 | 155.75 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
413396 | 155.8 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
413446 | 155.85 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
413496 | 155.9 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
413546 | 155.95 | 60 | 7 | 7.006 | 60
413596 | 156 | 60 | 7 | 7.005 | 60
413646 | 156.05 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
413696 | 156.1 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
413746 | 156.15 | 60 | 7 | 7 | 60
413796 | 156.2 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
413846 | 156.25 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
413896 | 156.3 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
413946 | 156.35 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
413996 | 156.4 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
414046 | 156.45 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
414096 | 156.5 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
414146 | 156.55 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
414196 | 156.6 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
414246 | 156.65 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
414296 | 156.7 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
414346 | 156.75 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
414396 | 156.8 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
414446 | 156.85 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
414496 | 156.9 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
414546 | 156.95 | 60 | 7 | 6.998 | 60
414596 | 157 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
414646 | 157.05 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
414696 | 157.1 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
414746 | 157.15 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
414796 | 157.2 | 60 | 7 | 7.005 | 60
414846 | 157.25 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
414896 | 157.3 | 60 | 7 | 7.0065 | 60
414946 | 157.35 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
414996 | 157.4 | 60 | 7 | 7.0091 | 60
415046 | 157.45 | 60 | 7 | 7.0091 | 60
415096 | 157.5 | 60 | 7 | 7.008 | 60
415146 | 157.55 | 60 | 7 | 7.0042 | 60
415196 | 157.6 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
415246 | 157.65 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
415296 | 157.7 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
415346 | 157.75 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
415396 | 157.8 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
415446 | 157.85 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
415496 | 157.9 | 60 | 7 | 6.9965 | 60
415546 | 157.95 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
415596 | 158 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
415646 | 158.05 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
415696 | 158.1 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
415746 | 158.15 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
415796 | 158.2 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
415846 | 158.25 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
415896 | 158.3 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
415946 | 158.35 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
415996 | 158.4 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
416046 | 158.45 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
416096 | 158.5 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
416146 | 158.55 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
416196 | 158.6 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
416246 | 158.65 | 60 | 7 | 6.999 | 60
416296 | 158.7 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
416346 | 158.75 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
416396 | 158.8 | 60 | 7 | 7.002 | 60
416446 | 158.85 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
416496 | 158.9 | 60 | 7 | 7.0083 | 60
416546 | 158.95 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
416596 | 159 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
416646 | 159.05 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
416696 | 159.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
416746 | 159.15 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
416796 | 159.2 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
416846 | 159.25 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
416896 | 159.3 | 60 | 7 | 7.0082 | 60
416946 | 159.35 | 60 | 7 | 7.0042 | 60
416996 | 159.4 | 60 | 7 | 7.0006 | 60
417046 | 159.45 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
417096 | 159.5 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
417146 | 159.55 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
417196 | 159.6 | 60 | 7 | 7 | 60
417246 | 159.65 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
417296 | 159.7 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
417346 | 159.75 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
417396 | 159.8 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
417446 | 159.85 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
417496 | 159.9 | 60 | 7 | 7.0026 | 60
417546 | 159.95 | 60 | 7 | 6.9971 | 60
417596 | 160 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
417646 | 160.05 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
417696 | 160.1 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
417746 | 160.15 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
417796 | 160.2 | 60 | 7 | 7.0006 | 60
417846 | 160.25 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
417896 | 160.3 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
417946 | 160.35 | 60 | 7 | 7.0066 | 60
417996 | 160.4 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
418046 | 160.45 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
418096 | 160.5 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
418146 | 160.55 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
418196 | 160.6 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
418246 | 160.65 | 60 | 7 | 7.008 | 60
418296 | 160.7 | 60 | 7 | 7.008 | 60
418346 | 160.75 | 60 | 7 | 7.003 | 60
418396 | 160.8 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
418446 | 160.85 | 60 | 7 | 7.0065 | 60
418496 | 160.9 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
418546 | 160.95 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
418596 | 161 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
418646 | 161.05 | 60 | 7 | 7.0002 | 60
418696 | 161.1 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
418746 | 161.15 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
418796 | 161.2 | 60 | 7 | 6.995 | 60
418846 | 161.25 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
418896 | 161.3 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
418946 | 161.35 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
418996 | 161.4 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
419046 | 161.45 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
419096 | 161.5 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
419146 | 161.55 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
419196 | 161.6 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
419246 | 161.65 | 60 | 7 | 6.9935 | 60
419296 | 161.7 | 60 | 7 | 6.9929 | 60
419346 | 161.75 | 60 | 7 | 6.9953 | 60
419396 | 161.8 | 60 | 7 | 6.9953 | 60
419446 | 161.85 | 60 | 7 | 6.999 | 60
419496 | 161.9 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
419546 | 161.95 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
419596 | 162 | 60 | 7 | 6.992 | 60
419646 | 162.05 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
419696 | 162.1 | 60 | 7 | 6.9963 | 60
419746 | 162.15 | 60 | 7 | 7.001 | 60
419796 | 162.2 | 60 | 7 | 6.9939 | 60
419846 | 162.25 | 60 | 7 | 6.996 | 60
419896 | 162.3 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
419946 | 162.35 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
419996 | 162.4 | 60 | 7 | 7.0002 | 60
420046 | 162.45 | 60 | 7 | 6.997 | 60
420096 | 162.5 | 60 | 7 | 6.9978 | 60
420146 | 162.55 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
420196 | 162.6 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
420246 | 162.65 | 60 | 7 | 7.001 | 60
420296 | 162.7 | 60 | 7 | 7.001 | 60
420346 | 162.75 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
420396 | 162.8 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
420446 | 162.85 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
420496 | 162.9 | 60 | 7 | 7 | 60
420546 | 162.95 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
420596 | 163 | 60 | 7 | 6.996 | 60
420646 | 163.05 | 60 | 7 | 6.996 | 60
420696 | 163.1 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
420746 | 163.15 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
420796 | 163.2 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
420846 | 163.25 | 60 | 7 | 6.9971 | 60
420896 | 163.3 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
420946 | 163.35 | 60 | 7 | 7.0006 | 60
420996 | 163.4 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
421046 | 163.45 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
421096 | 163.5 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
421146 | 163.55 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
421196 | 163.6 | 60 | 7 | 7.0052 | 60
421246 | 163.65 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
421296 | 163.7 | 60 | 7 | 7.008 | 60
421346 | 163.75 | 60 | 7 | 7.0052 | 60
421396 | 163.8 | 60 | 7 | 7.0078 | 60
421446 | 163.85 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
421496 | 163.9 | 60 | 7 | 7.007 | 60
421546 | 163.95 | 60 | 7 | 7.005 | 60
421596 | 164 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
421646 | 164.05 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
421696 | 164.1 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
421746 | 164.15 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
421796 | 164.2 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
421846 | 164.25 | 60 | 7 | 6.997 | 60
421896 | 164.3 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
421946 | 164.35 | 60 | 7 | 7.0002 | 60
421996 | 164.4 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
422046 | 164.45 | 60 | 7 | 6.993 | 60
422096 | 164.5 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
422146 | 164.55 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
422196 | 164.6 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
422246 | 164.65 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
422296 | 164.7 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
422346 | 164.75 | 60 | 7 | 6.9896 | 60
422396 | 164.8 | 60 | 7 | 6.9896 | 60
422446 | 164.85 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
422496 | 164.9 | 60 | 7 | 6.9935 | 60
422546 | 164.95 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
422596 | 165 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
422646 | 165.05 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
422696 | 165.1 | 60 | 7 | 7.0044 | 60
422746 | 165.15 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
422796 | 165.2 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
422846 | 165.25 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
422896 | 165.3 | 60 | 7 | 6.999 | 60
422946 | 165.35 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
422996 | 165.4 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
423046 | 165.45 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
423096 | 165.5 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
423146 | 165.55 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
423196 | 165.6 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
423246 | 165.65 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
423296 | 165.7 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
423346 | 165.75 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
423396 | 165.8 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
423446 | 165.85 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
423496 | 165.9 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
423546 | 165.95 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
423596 | 166 | 60 | 7 | 6.999 | 60
423646 | 166.05 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
423696 | 166.1 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
423746 | 166.15 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
423796 | 166.2 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
423846 | 166.25 | 60 | 7 | 7.0013 | 60
423896 | 166.3 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
423946 | 166.35 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
423996 | 166.4 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
424046 | 166.45 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
424096 | 166.5 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
424146 | 166.55 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
424196 | 166.6 | 60 | 7 | 7.0002 | 60
424246 | 166.65 | 60 | 7 | 7.002 | 60
424296 | 166.7 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
424346 | 166.75 | 60 | 7 | 7.001 | 60
424396 | 166.8 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
424446 | 166.85 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
424496 | 166.9 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
424546 | 166.95 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
424596 | 167 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
424646 | 167.05 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
424696 | 167.1 | 60 | 7 | 7.0028 | 60
424746 | 167.15 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
424796 | 167.2 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
424846 | 167.25 | 60 | 7 | 7.0013 | 60
424896 | 167.3 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
424946 | 167.35 | 60 | 7 | 7.002 | 60
424996 | 167.4 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
425046 | 167.45 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
425096 | 167.5 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
425146 | 167.55 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
425196 | 167.6 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
425246 | 167.65 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
425296 | 167.7 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
425346 | 167.75 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
425396 | 167.8 | 60 | 7 | 6.9958 | 60
425446 | 167.85 | 60 | 7 | 6.996 | 60
425496 | 167.9 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
425546 | 167.95 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
425596 | 168 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
425646 | 168.05 | 60 | 7 | 6.999 | 60
425696 | 168.1 | 60 | 7 | 6.9942 | 60
425746 | 168.15 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
425796 | 168.2 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
425846 | 168.25 | 60 | 7 | 7.0026 | 60
425896 | 168.3 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
425946 | 168.35 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
425996 | 168.4 | 60 | 7 | 7.001 | 60
426046 | 168.45 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
426096 | 168.5 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
426146 | 168.55 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
426196 | 168.6 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
426246 | 168.65 | 60 | 7 | 6.9996 | 60
426296 | 168.7 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
426346 | 168.75 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
426396 | 168.8 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
426446 | 168.85 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
426496 | 168.9 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
426546 | 168.95 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
426596 | 169 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
426646 | 169.05 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
426696 | 169.1 | 60 | 7 | 6.9929 | 60
426746 | 169.15 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
426796 | 169.2 | 60 | 7 | 6.9918 | 60
426846 | 169.25 | 60 | 7 | 6.9893 | 60
426896 | 169.3 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
426946 | 169.35 | 60 | 7 | 6.9925 | 60
426996 | 169.4 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
427046 | 169.45 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
427096 | 169.5 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
427146 | 169.55 | 60 | 7 | 6.9897 | 60
427196 | 169.6 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
427246 | 169.65 | 60 | 7 | 6.9879 | 60
427296 | 169.7 | 60 | 7 | 6.991 | 60
427346 | 169.75 | 60 | 7 | 6.9939 | 60
427396 | 169.8 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
427446 | 169.85 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
1

## Estatismo Rango 6%
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1
Potencia nominal (MW): | 35
Banda muerta (Hz): | 0
80% del rango (MW): | 27.2
Valor inicial de la potencia (MW) | 7
DeltaF [Hz] | 0.2 | Cambio esperado
Estatismo [%]-Max | 6 | 1.9444 | MW
Datos a ingresar
Escalones con estatismo Configurado del 6%
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón negativo | 1 |  | 60 | 59.8 | 6.9987 | 8.9395 | 7 | 60 | 59.8 | 6.0114 | 3.25 | 0.55
Escalón negativo | 2 |  | 59.8 | 59.6 | 8.9453 | 10.8843 | 7 | 59.8 | 59.6 | 6.017 | 4.25 | 1
Escalón positivo | 3 |  | 59.6 | 59.8 | 10.8879 | 8.9462 | 7 | 59.6 | 59.8 | 6.0085 | 3.75 | 0.6
Escalón positivo | 4 |  | 59.8 | 60 | 8.9422 | 7.0004 | 7 | 59.8 | 60 | 6.0084 | 2.9 | 0.95
[10 empty] | 6.0113 | 3.5375 | 0.775
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial
Note on A3: Rolando Guisao Vélez: En estasección es posible solicitar un documento tecnico al fabricante donde se indiquen estos limites.

## Gráficas cálculo estatismo 6%
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
31.05
Datos Completos de la prueba | [6 empty] | Escalon 1 | [14 empty] | Escalon 2 | [15 empty] | Escalon 3 | [15 empty] | Escalon 4
[13 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | [9 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo
Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [9 empty] | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | [10 empty] | Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo prueba [s] | REFERENCIA FRECUENCIA [Hz] | REFERENCIA P [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz]
401846 | 0 | 60 | 7 | 6.9937 | 60 |  | 417846 | 16 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 | [9 empty] | 447846 | 46 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [10 empty] | 477846 | 76 | 60 | 7 | 10.8822 | 59.6 | [10 empty] | 507846 | 106 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
401896 | 0.05 | 60 | 7 | 6.9879 | 60 |  | 417896 | 16.05 | 60 | 7 | 7.0047 | 60 | [9 empty] | 447896 | 46.05 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [10 empty] | 477896 | 76.05 | 60 | 7 | 10.8772 | 59.6 | [10 empty] | 507896 | 106.05 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8
401946 | 0.1 | 60 | 7 | 6.9895 | 60 |  | 417946 | 16.1 | 60 | 7 | 7.0066 | 60 | [9 empty] | 447946 | 46.1 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8 | [10 empty] | 477946 | 76.1 | 60 | 7 | 10.877 | 59.6 | [10 empty] | 507946 | 106.1 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
401996 | 0.15 | 60 | 7 | 6.9861 | 60 |  | 417996 | 16.15 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 | [9 empty] | 447996 | 46.15 | 60 | 7 | 8.9511 | 59.8 | [10 empty] | 477996 | 76.15 | 60 | 7 | 10.8802 | 59.6 | [10 empty] | 507996 | 106.15 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8
402046 | 0.2 | 60 | 7 | 6.9861 | 60 |  | 418046 | 16.2 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 | [9 empty] | 448046 | 46.2 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8 | [10 empty] | 478046 | 76.2 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6 | [10 empty] | 508046 | 106.2 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
402096 | 0.25 | 60 | 7 | 6.984 | 60 |  | 418096 | 16.25 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 | [9 empty] | 448096 | 46.25 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8 | [10 empty] | 478096 | 76.25 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6 | [10 empty] | 508096 | 106.25 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
402146 | 0.3 | 60 | 7 | 6.9833 | 60 |  | 418146 | 16.3 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 | [9 empty] | 448146 | 46.3 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8 | [10 empty] | 478146 | 76.3 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6 | [10 empty] | 508145 | 106.299 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
402196 | 0.35 | 60 | 7 | 6.9831 | 60 |  | 418196 | 16.35 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 | [9 empty] | 448196 | 46.35 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8 | [10 empty] | 478196 | 76.35 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6 | [10 empty] | 508196 | 106.35 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
402246 | 0.4 | 60 | 7 | 6.9823 | 60 |  | 418246 | 16.4 | 60 | 7 | 7.008 | 60 | [9 empty] | 448246 | 46.4 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8 | [10 empty] | 478246 | 76.4 | 60 | 7 | 10.8746 | 59.6 | [10 empty] | 508246 | 106.4 | 60 | 7 | 8.9182 | 59.8
402296 | 0.45 | 60 | 7 | 6.9789 | 60 |  | 418296 | 16.45 | 60 | 7 | 7.008 | 60 | [9 empty] | 448296 | 46.45 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8 | [10 empty] | 478296 | 76.45 | 60 | 7 | 10.8746 | 59.6 | [10 empty] | 508296 | 106.45 | 60 | 7 | 8.9182 | 59.8
402346 | 0.5 | 60 | 7 | 6.9777 | 60 |  | 418346 | 16.5 | 60 | 7 | 7.003 | 60 | [9 empty] | 448346 | 46.5 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8 | [10 empty] | 478346 | 76.5 | 60 | 7 | 10.8767 | 59.6 | [10 empty] | 508346 | 106.5 | 60 | 7 | 8.9141 | 59.8
402396 | 0.55 | 60 | 7 | 6.9785 | 60 |  | 418396 | 16.55 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 448396 | 46.55 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8 | [10 empty] | 478396 | 76.55 | 60 | 7 | 10.8803 | 59.6 | [10 empty] | 508396 | 106.55 | 60 | 7 | 8.9101 | 59.8
402446 | 0.6 | 60 | 7 | 6.9828 | 60 |  | 418446 | 16.6 | 60 | 7 | 7.0065 | 60 |  | 0.26667 | [7 empty] | 448446 | 46.6 | 60 | 7 | 8.9311 | 59.8 | [10 empty] | 478446 | 76.6 | 60 | 7 | 10.8781 | 59.6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 508446 | 106.6 | 60 | 7 | 8.9158 | 59.8 |  |  | 1
402496 | 0.65 | 60 | 7 | 6.9839 | 60 |  | 418496 | 16.65 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 448496 | 46.65 | 60 | 7 | 8.9298 | 59.8 |  | 0.76667 | [8 empty] | 478496 | 76.65 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6 | [10 empty] | 508496 | 106.65 | 60 | 7 | 8.9155 | 59.8
402546 | 0.7 | 60 | 7 | 6.9839 | 60 |  | 418546 | 16.7 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 | [9 empty] | 448546 | 46.7 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8 | [10 empty] | 478546 | 76.7 | 60 | 7 | 10.8776 | 59.6 | [10 empty] | 508546 | 106.7 | 60 | 7 | 8.9113 | 59.8
402596 | 0.75 | 60 | 7 | 6.9882 | 60 |  | 418596 | 16.75 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  |  |  | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  |  | 448596 | 46.75 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 478596 | 76.75 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle) |  |  | 508596 | 106.75 | 60 | 7 | 8.9137 | 59.8 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo (detalle)
402646 | 0.8 | 60 | 7 | 6.9895 | 60 | Gráfica Potencia vs tiempo | 418646 | 16.8 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 | [9 empty] | 448646 | 46.8 | 60 | 7 | 8.9327 | 59.8 | [10 empty] | 478646 | 76.8 | 60 | 7 | 10.8853 | 59.6 | [10 empty] | 508646 | 106.8 | 60 | 7 | 8.9156 | 59.8
402696 | 0.85 | 60 | 7 | 6.9913 | 60 |  | 418696 | 16.85 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 | [9 empty] | 448696 | 46.85 | 60 | 7 | 8.9317 | 59.8 | [10 empty] | 478696 | 76.85 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6 | [10 empty] | 508696 | 106.85 | 60 | 7 | 8.9177 | 59.8
402746 | 0.9 | 60 | 7 | 6.9888 | 60 |  | 418746 | 16.9 | 60 | 7 | 6.9973 | 60 | [9 empty] | 448746 | 46.9 | 60 | 7 | 8.9323 | 59.8 | [10 empty] | 478746 | 76.9 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6 | [10 empty] | 508746 | 106.9 | 60 | 7 | 8.9172 | 59.8
402796 | 0.95 | 60 | 7 | 6.9878 | 60 |  | 418796 | 16.95 | 60 | 7 | 6.995 | 60 | [9 empty] | 448796 | 46.95 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8 | [10 empty] | 478796 | 76.95 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6 | [10 empty] | 508796 | 106.95 | 60 | 7 | 8.9187 | 59.8
402846 | 1 | 60 | 7 | 6.9848 | 60 |  | 418846 | 17 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 | [9 empty] | 448846 | 47 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8 | [10 empty] | 478846 | 77 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6 | [10 empty] | 508846 | 107 | 60 | 7 | 8.9219 | 59.8
402896 | 1.05 | 60 | 7 | 6.9894 | 60 |  | 418896 | 17.05 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 | [9 empty] | 448896 | 47.05 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8 | [10 empty] | 478896 | 77.05 | 60 | 7 | 10.8857 | 59.6 | [10 empty] | 508896 | 107.05 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8
402946 | 1.1 | 60 | 7 | 6.9858 | 60 |  | 418946 | 17.1 | 60 | 7 | 6.9959 | 60 | [9 empty] | 448946 | 47.1 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8 | [10 empty] | 478946 | 77.1 | 60 | 7 | 10.892 | 59.6 | [10 empty] | 508946 | 107.1 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
402996 | 1.15 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 418996 | 17.15 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 | [9 empty] | 448996 | 47.15 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8 | [10 empty] | 478996 | 77.15 | 60 | 7 | 10.8884 | 59.6 | [10 empty] | 508996 | 107.15 | 60 | 7 | 8.9392 | 59.8
403046 | 1.2 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 419046 | 17.2 | 60 | 7 | 6.9927 | 60 | [9 empty] | 449046 | 47.2 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [10 empty] | 479046 | 77.2 | 60 | 7 | 10.8857 | 59.6 | [10 empty] | 509046 | 107.2 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
403096 | 1.25 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 419096 | 17.25 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 | [9 empty] | 449096 | 47.25 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8 | [10 empty] | 479096 | 77.25 | 60 | 7 | 10.8804 | 59.6 | [10 empty] | 509096 | 107.25 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
403146 | 1.3 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 419146 | 17.3 | 60 | 7 | 6.9915 | 60 | [9 empty] | 449146 | 47.3 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8 | [10 empty] | 479146 | 77.3 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6 | [10 empty] | 509146 | 107.3 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
403196 | 1.35 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 419196 | 17.35 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 | [9 empty] | 449196 | 47.35 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 | [10 empty] | 479196 | 77.35 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6 | [10 empty] | 509196 | 107.35 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8
403246 | 1.4 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 419246 | 17.4 | 60 | 7 | 6.9935 | 60 | [9 empty] | 449246 | 47.4 | 60 | 7 | 8.9365 | 59.8 | [10 empty] | 479246 | 77.4 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 509246 | 107.4 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
403296 | 1.45 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 419296 | 17.45 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 | [9 empty] | 449296 | 47.45 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8 | [10 empty] | 479296 | 77.45 | 60 | 7 | 10.8785 | 59.6 | [10 empty] | 509296 | 107.45 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
403346 | 1.5 | 60 | 7 | 6.9875 | 60 |  | 419346 | 17.5 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 | [9 empty] | 449346 | 47.5 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8 | [10 empty] | 479346 | 77.5 | 60 | 7 | 10.8772 | 59.6 | [10 empty] | 509346 | 107.5 | 60 | 7 | 8.9521 | 59.8
403396 | 1.55 | 60 | 7 | 6.991 | 60 |  | 419396 | 17.55 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 449396 | 47.55 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 479396 | 77.55 | 60 | 7 | 10.8759 | 59.6 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 509396 | 107.55 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8 |  | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados
403446 | 1.6 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 419446 | 17.6 | 60 | 7 | 6.999 | 60 | Estatismo | 6% |  | Valor Inicial P | 6.9987 | MW | Variable | Valor | Unidad | 449446 | 47.6 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8 |  | Estatismo | 6% |  | Valor Inicial P | 8.9453 | MW | Variable | Valor | Unidad | 479446 | 77.6 | 60 | 7 | 10.8754 | 59.6 |  | Estatismo | 6% |  | Valor Inicial P | 10.8879 | MW | Variable | Valor | Unidad | 509446 | 107.6 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8 |  | Estatismo | 6% |  | Valor Inicial P | 8.9422 | MW | Variable | Valor | Unidad
403496 | 1.65 | 60 | 7 | 6.9924 | 60 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | 419496 | 17.65 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 | f_inicial | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 7.0571 | MW | Tiempo Escalón | 25.6 | s | 449496 | 47.65 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8 |  | f_inicial | 59.8 | Hz | Banda Inicial superior | 9.0037 | MW | Tiempo Escalón | 55.6 | s | 479496 | 77.65 | 60 | 7 | 10.8733 | 59.6 |  | f_inicial | 59.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 10.8296 | MW | Tiempo Escalón | 85.6 | s | 509496 | 107.65 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8 |  | f_inicial | 59.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 8.8838 | MW | Tiempo Escalón | 115.6 | s
403546 | 1.7 | 60 | 7 | 6.9924 | 60 |  | 419546 | 17.7 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 | f_final | 59.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 6.9404 | MW | Valor final P | 8.9395 | MW | 449546 | 47.7 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8 |  | f_final | 59.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 8.887 | MW | Valor final P | 10.8843 | MW | 479546 | 77.7 | 60 | 7 | 10.8764 | 59.6 |  | f_final | 59.8 | Hz | Banda Inicial superior | 10.9462 | MW | Valor final P | 8.9462 | MW | 509546 | 107.7 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8 |  | f_final | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 9.0005 | MW | Valor final P | 7.0004 | MW
403596 | 1.75 | 60 | 7 | 6.9922 | 60 |  | 419596 | 17.75 | 60 | 7 | 6.992 | 60 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 8.9432 | MW | Respuesta Inicial | 26.15 | s | 449596 | 47.75 | 60 | 7 | 8.9367 | 59.8 |  | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 10.8898 | MW | Respuesta Inicial | 56.6 | s | 479596 | 77.75 | 60 | 7 | 10.8764 | 59.6 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 8.9435 | MW | Respuesta Inicial | 86.2 | s | 509596 | 107.75 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8 |  | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 6.9977 | MW | Respuesta Inicial | 116.55 | s
403646 | 1.8 | 60 | 7 | 6.9909 | 60 |  | 419646 | 17.8 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 9.0015 | MW | Establecimiento | 28.85 | s | 449646 | 47.8 | 60 | 7 | 8.9366 | 59.8 |  | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 10.9481 | MW | Establecimiento | 59.85 | s | 479646 | 77.8 | 60 | 7 | 10.8797 | 59.6 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 8.8851 | MW | Establecimiento | 89.35 | s | 509646 | 107.8 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 |  | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final inferior | 6.9394 | MW | Establecimiento | 118.5 | s
403696 | 1.85 | 60 | 7 | 6.9888 | 60 |  | 419696 | 17.85 | 60 | 7 | 6.9963 | 60 | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 8.8848 | MW | Tr | 0.55 | s | 449696 | 47.85 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8 |  | CEN | 35 | MW | Banda final inferior | 10.8315 | MW | Tr | 1 | s | 479696 | 77.85 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 9.0018 | MW | Tr | 0.6 | s | 509696 | 107.85 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 |  | CEN | 35 | MW | Banda final superior | 7.056 | MW | Tri | 0.95 | s
403746 | 1.9 | 60 | 7 | 6.9921 | 60 |  | 419746 | 17.9 | 60 | 7 | 7.001 | 60 | DP | 1.9445 | MW |  |  |  | Te | 3.25 | s | 449746 | 47.9 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8 |  | DP | 1.9445 | MW |  |  |  | Te | 4.25 | s | 479746 | 77.9 | 60 | 7 | 10.8764 | 59.6 |  | DP | -1.9445 | MW |  |  |  | Te | 3.75 | s | 509746 | 107.9 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 |  | DP | -1.9445 | MW |  |  |  | Te | 2.9 | s
403796 | 1.95 | 60 | 7 | 6.9921 | 60 |  | 419796 | 17.95 | 60 | 7 | 6.9939 | 60 | [6 empty] | Estatismo | 6.011% |  | 449796 | 47.95 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8 | [7 empty] | Estatismo | 6.017% |  | 479796 | 77.95 | 60 | 7 | 10.874 | 59.6 | [7 empty] | Estatismo | 6.008% |  | 509796 | 107.95 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8 | [7 empty] | Estatismo | 6.008%
403846 | 2 | 60 | 7 | 6.9975 | 60 |  | 419846 | 18 | 60 | 7 | 6.996 | 60 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 449846 | 48 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 479846 | 78 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 |  | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 509846 | 108 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.8 |  | Grafica banda 3% Delta cambio
403896 | 2.05 | 60 | 7 | 6.9952 | 60 |  | 419896 | 18.05 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 449896 | 48.05 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8 |  | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 479896 | 78.05 | 60 | 7 | 10.878 | 59.6 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior |  |  |  |  | 509896 | 108.05 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8 |  | Tiempo | Inicial Inferior | Inicial Superior | Final Inferior | Final Superior
403946 | 2.1 | 60 | 7 | 6.994 | 60 |  | 419946 | 18.1 | 60 | 7 | 6.9952 | 60 | 0 | 7.0571 | 6.9404 | 9.0015 | 8.8848 |  |  |  |  | 449946 | 48.1 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 |  | 0 | 9.0037 | 8.887 | 10.9481 | 10.8315 |  |  |  |  | 479946 | 78.1 | 60 | 7 | 10.8766 | 59.6 |  | 0 | 10.8296 | 10.9462 | 8.8851 | 9.0018 |  |  |  |  | 509946 | 108.1 | 60 | 7 | 8.9395 | 59.8 |  | 0 | 8.8838 | 9.0005 | 6.9394 | 7.056
403996 | 2.15 | 60 | 7 | 6.9927 | 60 |  | 419996 | 18.15 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 | 50 | 7.0571 | 6.9404 | 9.0015 | 8.8848 |  |  |  |  | 449996 | 48.15 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 |  | 200 | 9.0037 | 8.887 | 10.9481 | 10.8315 |  |  |  |  | 479996 | 78.15 | 60 | 7 | 10.8809 | 59.6 |  | 200 | 10.8296 | 10.9462 | 8.8851 | 9.0018 |  |  |  |  | 509996 | 108.15 | 60 | 7 | 8.935 | 59.8 |  | 200 | 8.8838 | 9.0005 | 6.9394 | 7.056
404046 | 2.2 | 60 | 7 | 6.9927 | 60 |  | 420046 | 18.2 | 60 | 7 | 6.997 | 60 | [9 empty] | 450046 | 48.2 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8 | [10 empty] | 480046 | 78.2 | 60 | 7 | 10.8777 | 59.6 | [10 empty] | 510046 | 108.2 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
404096 | 2.25 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 |  | 420096 | 18.25 | 60 | 7 | 6.9978 | 60 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 450096 | 48.25 | 60 | 7 | 8.9362 | 59.8 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 480096 | 78.25 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6 |  | Grafica Tiempos | [8 empty] | 510096 | 108.25 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8 |  | Grafica Tiempos
404146 | 2.3 | 60 | 7 | 6.9946 | 60 |  | 420146 | 18.3 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 450146 | 48.3 | 60 | 7 | 8.9341 | 59.8 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 480146 | 78.3 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6 |  | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 510146 | 108.3 | 60 | 7 | 8.9389 | 59.8 |  | Tri | Te | Escalon | P | f
404196 | 2.35 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 420196 | 18.35 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | 26.15 | 28.85 | 25.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450196 | 48.35 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8 |  | 56.6 | 59.85 | 55.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 480196 | 78.35 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6 |  | 86.2 | 89.35 | 85.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 510196 | 108.35 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 |  | 116.55 | 118.5 | 115.6 | 0 | 0
404246 | 2.4 | 60 | 7 | 6.9903 | 60 |  | 420246 | 18.4 | 60 | 7 | 7.001 | 60 | 26.15 | 28.85 | 25.6 | 35 | 70 |  |  |  |  | 450246 | 48.4 | 60 | 7 | 8.9324 | 59.8 |  | 56.6 | 59.85 | 55.6 | 35 | 70 |  |  |  |  | 480246 | 78.4 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 |  | 86.2 | 89.35 | 85.6 | 35 | 70 |  |  |  |  | 510246 | 108.4 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8 |  | 116.55 | 118.5 | 115.6 | 35 | 70
404296 | 2.45 | 60 | 7 | 6.9907 | 60 | Potencia activa de referencia | 420296 | 18.45 | 60 | 7 | 7.001 | 60 | [9 empty] | 450296 | 48.45 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8 | [10 empty] | 480296 | 78.45 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6 | [10 empty] | 510296 | 108.45 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
404346 | 2.5 | 60 | 7 | 6.9914 | 60 |  | 420346 | 18.5 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 | [9 empty] | 450346 | 48.5 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8 | [10 empty] | 480346 | 78.5 | 60 | 7 | 10.8833 | 59.6 | [10 empty] | 510346 | 108.5 | 60 | 7 | 8.9341 | 59.8
404396 | 2.55 | 60 | 7 | 6.9962 | 60 |  | 420396 | 18.55 | 60 | 7 | 7.0008 | 60 | [9 empty] | 450396 | 48.55 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8 | [10 empty] | 480396 | 78.55 | 60 | 7 | 10.8866 | 59.6 | [10 empty] | 510396 | 108.55 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8
404446 | 2.6 | 60 | 7 | 6.9873 | 60 |  | 420446 | 18.6 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 | [9 empty] | 450446 | 48.6 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [10 empty] | 480446 | 78.6 | 60 | 7 | 10.8843 | 59.6 | [10 empty] | 510446 | 108.6 | 60 | 7 | 8.9384 | 59.8
404496 | 2.65 | 60 | 7 | 6.9899 | 60 |  | 420496 | 18.65 | 60 | 7 | 7 | 60 | [9 empty] | 450496 | 48.65 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8 | [10 empty] | 480496 | 78.65 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6 | [10 empty] | 510496 | 108.65 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8
404546 | 2.7 | 60 | 7 | 6.9899 | 60 |  | 420546 | 18.7 | 60 | 7 | 6.9992 | 60 | [9 empty] | 450546 | 48.7 | 60 | 7 | 8.9516 | 59.8 | [10 empty] | 480546 | 78.7 | 60 | 7 | 10.8933 | 59.6 | [10 empty] | 510546 | 108.7 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8
404596 | 2.75 | 60 | 7 | 6.9938 | 60 |  | 420596 | 18.75 | 60 | 7 | 6.996 | 60 | [9 empty] | 450596 | 48.75 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8 | [10 empty] | 480596 | 78.75 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6 | [10 empty] | 510596 | 108.75 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
404646 | 2.8 | 60 | 7 | 6.9905 | 60 |  | 420646 | 18.8 | 60 | 7 | 6.996 | 60 | [9 empty] | 450646 | 48.8 | 60 | 7 | 8.9548 | 59.8 | [10 empty] | 480646 | 78.8 | 60 | 7 | 10.8913 | 59.6 | [10 empty] | 510646 | 108.8 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8
404696 | 2.85 | 60 | 7 | 6.9959 | 60 |  | 420696 | 18.85 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 | [9 empty] | 450696 | 48.85 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8 | [10 empty] | 480696 | 78.85 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6 | [10 empty] | 510696 | 108.85 | 60 | 7 | 8.9457 | 59.8
404746 | 2.9 | 60 | 7 | 6.9916 | 60 |  | 420746 | 18.9 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 | [9 empty] | 450746 | 48.9 | 60 | 7 | 8.9559 | 59.8 | [10 empty] | 480746 | 78.9 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6 | [10 empty] | 510746 | 108.9 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8
404796 | 2.95 | 60 | 7 | 6.9919 | 60 |  | 420796 | 18.95 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 | [9 empty] | 450796 | 48.95 | 60 | 7 | 8.9519 | 59.8 | [10 empty] | 480796 | 78.95 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6 | [10 empty] | 510796 | 108.95 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8
404846 | 3 | 60 | 7 | 6.9919 | 60 |  | 420846 | 19 | 60 | 7 | 6.9971 | 60 | [9 empty] | 450846 | 49 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8 | [10 empty] | 480846 | 79 | 60 | 7 | 10.8896 | 59.6 | [10 empty] | 510846 | 109 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
404896 | 3.05 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 |  | 420896 | 19.05 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 | [9 empty] | 450896 | 49.05 | 60 | 7 | 8.9517 | 59.8 | [10 empty] | 480896 | 79.05 | 60 | 7 | 10.8862 | 59.6 | [10 empty] | 510896 | 109.05 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
404946 | 3.1 | 60 | 7 | 6.9923 | 60 |  | 420946 | 19.1 | 60 | 7 | 7.0006 | 60 | [9 empty] | 450946 | 49.1 | 60 | 7 | 8.9563 | 59.8 | [10 empty] | 480946 | 79.1 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6 | [10 empty] | 510946 | 109.1 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8
404996 | 3.15 | 60 | 7 | 6.997 | 60 |  | 420996 | 19.15 | 60 | 7 | 6.9993 | 60 | [9 empty] | 450996 | 49.15 | 60 | 7 | 8.9559 | 59.8 | [10 empty] | 480996 | 79.15 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6 | [10 empty] | 510996 | 109.15 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8
405046 | 3.2 | 60 | 7 | 6.997 | 60 |  | 421046 | 19.2 | 60 | 7 | 7.0019 | 60 | [9 empty] | 451046 | 49.2 | 60 | 7 | 8.9583 | 59.8 | [10 empty] | 481046 | 79.2 | 60 | 7 | 10.8909 | 59.6 | [10 empty] | 511046 | 109.2 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8
405096 | 3.25 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 |  | 421096 | 19.25 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 | [9 empty] | 451096 | 49.25 | 60 | 7 | 8.9578 | 59.8 | [10 empty] | 481096 | 79.25 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6 | [10 empty] | 511096 | 109.25 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8
405146 | 3.3 | 60 | 7 | 6.9917 | 60 |  | 421146 | 19.3 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 | [9 empty] | 451146 | 49.3 | 60 | 7 | 8.9553 | 59.8 | [10 empty] | 481146 | 79.3 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6 | [10 empty] | 511146 | 109.3 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
405196 | 3.35 | 60 | 7 | 6.995 | 60 |  | 421196 | 19.35 | 60 | 7 | 7.0052 | 60 | [9 empty] | 451196 | 49.35 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8 | [10 empty] | 481196 | 79.35 | 60 | 7 | 10.8812 | 59.6 | [10 empty] | 511196 | 109.35 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
405246 | 3.4 | 60 | 7 | 6.9943 | 60 |  | 421246 | 19.4 | 60 | 7 | 7.0059 | 60 | [9 empty] | 451246 | 49.4 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8 | [10 empty] | 481246 | 79.4 | 60 | 7 | 10.8812 | 59.6 | [10 empty] | 511246 | 109.4 | 60 | 7 | 8.9278 | 59.8
405296 | 3.45 | 60 | 7 | 6.9928 | 60 |  | 421296 | 19.45 | 60 | 7 | 7.008 | 60 | [9 empty] | 451296 | 49.45 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8 | [10 empty] | 481296 | 79.45 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6 | [10 empty] | 511296 | 109.45 | 60 | 7 | 8.9306 | 59.8
405346 | 3.5 | 60 | 7 | 6.9922 | 60 |  | 421346 | 19.5 | 60 | 7 | 7.0052 | 60 | [9 empty] | 451346 | 49.5 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8 | [10 empty] | 481346 | 79.5 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6 | [10 empty] | 511346 | 109.5 | 60 | 7 | 8.9281 | 59.8
405396 | 3.55 | 60 | 7 | 6.9918 | 60 |  | 421396 | 19.55 | 60 | 7 | 7.0078 | 60 | [9 empty] | 451396 | 49.55 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8 | [10 empty] | 481396 | 79.55 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6 | [10 empty] | 511396 | 109.55 | 60 | 7 | 8.9252 | 59.8
405446 | 3.6 | 60 | 7 | 6.9978 | 60 |  | 421446 | 19.6 | 60 | 7 | 7.0046 | 60 | [9 empty] | 451446 | 49.6 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8 | [10 empty] | 481446 | 79.6 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6 | [10 empty] | 511446 | 109.6 | 60 | 7 | 8.9237 | 59.8
405496 | 3.65 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 421496 | 19.65 | 60 | 7 | 7.007 | 60 | [9 empty] | 451496 | 49.65 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8 | [10 empty] | 481496 | 79.65 | 60 | 7 | 10.8834 | 59.6 | [10 empty] | 511496 | 109.65 | 60 | 7 | 8.9237 | 59.8
405546 | 3.7 | 60 | 7 | 6.9933 | 60 |  | 421546 | 19.7 | 60 | 7 | 7.005 | 60 | [9 empty] | 451546 | 49.7 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8 | [10 empty] | 481546 | 79.7 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6 | [10 empty] | 511546 | 109.7 | 60 | 7 | 8.9245 | 59.8
405596 | 3.75 | 60 | 7 | 6.9913 | 60 |  | 421596 | 19.75 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 | [9 empty] | 451596 | 49.75 | 60 | 7 | 8.9415 | 59.8 | [10 empty] | 481596 | 79.75 | 60 | 7 | 10.8837 | 59.6 | [10 empty] | 511596 | 109.75 | 60 | 7 | 8.9262 | 59.8
405646 | 3.8 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 |  | 421646 | 19.8 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 | [9 empty] | 451646 | 49.8 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8 | [10 empty] | 481646 | 79.8 | 60 | 7 | 10.8832 | 59.6 | [10 empty] | 511646 | 109.8 | 60 | 7 | 8.9293 | 59.8
405696 | 3.85 | 60 | 7 | 6.9948 | 60 |  | 421696 | 19.85 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 | [9 empty] | 451696 | 49.85 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8 | [10 empty] | 481696 | 79.85 | 60 | 7 | 10.8948 | 59.6 | [10 empty] | 511696 | 109.85 | 60 | 7 | 8.9227 | 59.8
405746 | 3.9 | 60 | 7 | 6.9943 | 60 |  | 421746 | 19.9 | 60 | 7 | 7.0001 | 60 | [9 empty] | 451746 | 49.9 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8 | [10 empty] | 481746 | 79.9 | 60 | 7 | 10.8948 | 59.6 | [10 empty] | 511746 | 109.9 | 60 | 7 | 8.9207 | 59.8
405796 | 3.95 | 60 | 7 | 6.9912 | 60 |  | 421796 | 19.95 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 | [9 empty] | 451796 | 49.95 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8 | [10 empty] | 481796 | 79.95 | 60 | 7 | 10.8867 | 59.6 | [10 empty] | 511796 | 109.95 | 60 | 7 | 8.9277 | 59.8
405846 | 4 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 421846 | 20 | 60 | 7 | 6.997 | 60 | [9 empty] | 451846 | 50 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8 | [10 empty] | 481846 | 80 | 60 | 7 | 10.8925 | 59.6 | [10 empty] | 511846 | 110 | 60 | 7 | 8.9243 | 59.8
405896 | 4.05 | 60 | 7 | 6.9931 | 60 |  | 421896 | 20.05 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 | [9 empty] | 451896 | 50.05 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8 | [10 empty] | 481896 | 80.05 | 60 | 7 | 10.8901 | 59.6 | [10 empty] | 511896 | 110.05 | 60 | 7 | 8.924 | 59.8
405946 | 4.1 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 421946 | 20.1 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 | [9 empty] | 451946 | 50.1 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8 | [10 empty] | 481946 | 80.1 | 60 | 7 | 10.8914 | 59.6 | [10 empty] | 511946 | 110.1 | 60 | 7 | 8.9195 | 59.8
405996 | 4.15 | 60 | 7 | 6.992 | 60 |  | 421996 | 20.15 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 | [9 empty] | 451996 | 50.15 | 60 | 7 | 8.9396 | 59.8 | [10 empty] | 481996 | 80.15 | 60 | 7 | 10.8905 | 59.6 | [10 empty] | 511996 | 110.15 | 60 | 7 | 8.9263 | 59.8
406046 | 4.2 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 |  | 422046 | 20.2 | 60 | 7 | 6.993 | 60 | [9 empty] | 452046 | 50.2 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8 | [10 empty] | 482046 | 80.2 | 60 | 7 | 10.894 | 59.6 | [10 empty] | 512046 | 110.2 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
406096 | 4.25 | 60 | 7 | 6.9905 | 60 |  | 422096 | 20.25 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 | [9 empty] | 452096 | 50.25 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8 | [10 empty] | 482096 | 80.25 | 60 | 7 | 10.896 | 59.6 | [10 empty] | 512096 | 110.25 | 60 | 7 | 8.9365 | 59.8
406146 | 4.3 | 60 | 7 | 6.9903 | 60 |  | 422146 | 20.3 | 60 | 7 | 6.9946 | 60 | [9 empty] | 452146 | 50.3 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8 | [10 empty] | 482146 | 80.3 | 60 | 7 | 10.8962 | 59.6 | [10 empty] | 512146 | 110.3 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
406196 | 4.35 | 60 | 7 | 6.9943 | 60 |  | 422196 | 20.35 | 60 | 7 | 6.9962 | 60 | [9 empty] | 452196 | 50.35 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8 | [10 empty] | 482196 | 80.35 | 60 | 7 | 10.8943 | 59.6 | [10 empty] | 512196 | 110.35 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
406246 | 4.4 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 |  | 422246 | 20.4 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 | [9 empty] | 452246 | 50.4 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8 | [10 empty] | 482246 | 80.4 | 60 | 7 | 10.8943 | 59.6 | [10 empty] | 512246 | 110.4 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8
406296 | 4.45 | 60 | 7 | 6.9932 | 60 |  | 422296 | 20.45 | 60 | 7 | 6.9941 | 60 | [9 empty] | 452296 | 50.45 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [10 empty] | 482296 | 80.45 | 60 | 7 | 10.8963 | 59.6 | [10 empty] | 512296 | 110.45 | 60 | 7 | 8.9455 | 59.8
406346 | 4.5 | 60 | 7 | 6.991 | 60 |  | 422346 | 20.5 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 | [9 empty] | 452346 | 50.5 | 60 | 7 | 8.9459 | 59.8 | [10 empty] | 482346 | 80.5 | 60 | 7 | 10.8929 | 59.6 | [10 empty] | 512346 | 110.5 | 60 | 7 | 8.9485 | 59.8
406396 | 4.55 | 60 | 7 | 6.9923 | 60 |  | 422396 | 20.55 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 | [9 empty] | 452396 | 50.55 | 60 | 7 | 8.9459 | 59.8 | [10 empty] | 482396 | 80.55 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6 | [10 empty] | 512396 | 110.55 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8
406446 | 4.6 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 422446 | 20.6 | 60 | 7 | 6.9914 | 60 | [9 empty] | 452446 | 50.6 | 60 | 7 | 8.9503 | 59.8 | [10 empty] | 482446 | 80.6 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6 | [10 empty] | 512446 | 110.6 | 60 | 7 | 8.9478 | 59.8
406496 | 4.65 | 60 | 7 | 6.9921 | 60 |  | 422496 | 20.65 | 60 | 7 | 6.9935 | 60 | [9 empty] | 452496 | 50.65 | 60 | 7 | 8.9501 | 59.8 | [10 empty] | 482496 | 80.65 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6 | [10 empty] | 512496 | 110.65 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
406546 | 4.7 | 60 | 7 | 6.9921 | 60 |  | 422546 | 20.7 | 60 | 7 | 6.9922 | 60 | [9 empty] | 452546 | 50.7 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 482546 | 80.7 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6 | [10 empty] | 512546 | 110.7 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
406596 | 4.75 | 60 | 7 | 6.9941 | 60 |  | 422596 | 20.75 | 60 | 7 | 7.0024 | 60 | [9 empty] | 452596 | 50.75 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [10 empty] | 482596 | 80.75 | 60 | 7 | 10.8804 | 59.6 | [10 empty] | 512596 | 110.75 | 60 | 7 | 8.9526 | 59.8
406646 | 4.8 | 60 | 7 | 6.998 | 60 |  | 422646 | 20.8 | 60 | 7 | 6.9976 | 60 | [9 empty] | 452646 | 50.8 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 | [10 empty] | 482646 | 80.8 | 60 | 7 | 10.8844 | 59.6 | [10 empty] | 512646 | 110.8 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8
406696 | 4.85 | 60 | 7 | 6.997 | 60 |  | 422696 | 20.85 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 | [9 empty] | 452696 | 50.85 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8 | [10 empty] | 482696 | 80.85 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6 | [10 empty] | 512696 | 110.85 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8
406746 | 4.9 | 60 | 7 | 6.9944 | 60 |  | 422746 | 20.9 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 | [9 empty] | 452746 | 50.9 | 60 | 7 | 8.9457 | 59.8 | [10 empty] | 482746 | 80.9 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6 | [10 empty] | 512746 | 110.9 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8
406796 | 4.95 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 |  | 422796 | 20.95 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 | [9 empty] | 452796 | 50.95 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8 | [10 empty] | 482796 | 80.95 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6 | [10 empty] | 512796 | 110.95 | 60 | 7 | 8.9505 | 59.8
406846 | 5 | 60 | 7 | 6.9982 | 60 |  | 422846 | 21 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 | [9 empty] | 452846 | 51 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [10 empty] | 482846 | 81 | 60 | 7 | 10.8774 | 59.6 | [10 empty] | 512846 | 111 | 60 | 7 | 8.9507 | 59.8
406896 | 5.05 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 422896 | 21.05 | 60 | 7 | 6.999 | 60 | [9 empty] | 452896 | 51.05 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [10 empty] | 482896 | 81.05 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6 | [10 empty] | 512896 | 111.05 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8
406946 | 5.1 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 422946 | 21.1 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 | [9 empty] | 452946 | 51.1 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [10 empty] | 482946 | 81.1 | 60 | 7 | 10.8809 | 59.6 | [10 empty] | 512946 | 111.1 | 60 | 7 | 8.9524 | 59.8
406996 | 5.15 | 60 | 7 | 6.9928 | 60 |  | 422996 | 21.15 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 | [9 empty] | 452996 | 51.15 | 60 | 7 | 8.9455 | 59.8 | [10 empty] | 482996 | 81.15 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6 | [10 empty] | 512996 | 111.15 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
407046 | 5.2 | 60 | 7 | 6.9928 | 60 |  | 423046 | 21.2 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 453046 | 51.2 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 483046 | 81.2 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 513046 | 111.2 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
407096 | 5.25 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 |  | 423096 | 21.25 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 453096 | 51.25 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 483096 | 81.25 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 513096 | 111.25 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
407146 | 5.3 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 423146 | 21.3 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 453146 | 51.3 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 483146 | 81.3 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 513146 | 111.3 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
407196 | 5.35 | 60 | 7 | 6.9964 | 60 |  | 423196 | 21.35 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 453196 | 51.35 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 483196 | 81.35 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 513196 | 111.35 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
407246 | 5.4 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 |  | 423246 | 21.4 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 453246 | 51.4 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8 | [10 empty] | 483246 | 81.4 | 60 | 7 | 10.883 | 59.6 | [10 empty] | 513246 | 111.4 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
407296 | 5.45 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 423296 | 21.45 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 453296 | 51.45 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8 | [10 empty] | 483296 | 81.45 | 60 | 7 | 10.883 | 59.6 | [10 empty] | 513296 | 111.45 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
407346 | 5.5 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 423346 | 21.5 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 | [9 empty] | 453346 | 51.5 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8 | [10 empty] | 483346 | 81.5 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 513346 | 111.5 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8
407396 | 5.55 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 423396 | 21.55 | 60 | 7 | 7.0036 | 60 | [9 empty] | 453396 | 51.55 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8 | [10 empty] | 483396 | 81.55 | 60 | 7 | 10.8821 | 59.6 | [10 empty] | 513396 | 111.55 | 60 | 7 | 8.9488 | 59.8
407446 | 5.6 | 60 | 7 | 6.9964 | 60 |  | 423446 | 21.6 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 | [9 empty] | 453446 | 51.6 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8 | [10 empty] | 483446 | 81.6 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6 | [10 empty] | 513446 | 111.6 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8
407496 | 5.65 | 60 | 7 | 6.9943 | 60 |  | 423496 | 21.65 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 453496 | 51.65 | 60 | 7 | 8.9464 | 59.8 | [10 empty] | 483496 | 81.65 | 60 | 7 | 10.8815 | 59.6 | [10 empty] | 513496 | 111.65 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
407546 | 5.7 | 60 | 7 | 6.9943 | 60 |  | 423546 | 21.7 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 | [9 empty] | 453546 | 51.7 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8 | [10 empty] | 483546 | 81.7 | 60 | 7 | 10.8874 | 59.6 | [10 empty] | 513546 | 111.7 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8
407596 | 5.75 | 60 | 7 | 6.9993 | 60 |  | 423596 | 21.75 | 60 | 7 | 6.999 | 60 | [9 empty] | 453596 | 51.75 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8 | [10 empty] | 483596 | 81.75 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6 | [10 empty] | 513596 | 111.75 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8
407646 | 5.8 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 |  | 423646 | 21.8 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 | [9 empty] | 453646 | 51.8 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [10 empty] | 483646 | 81.8 | 60 | 7 | 10.8901 | 59.6 | [10 empty] | 513646 | 111.8 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
407696 | 5.85 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 423696 | 21.85 | 60 | 7 | 7.0031 | 60 | [9 empty] | 453696 | 51.85 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8 | [10 empty] | 483696 | 81.85 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6 | [10 empty] | 513696 | 111.85 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
407746 | 5.9 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 |  | 423746 | 21.9 | 60 | 7 | 7.0021 | 60 | [9 empty] | 453746 | 51.9 | 60 | 7 | 8.9507 | 59.8 | [10 empty] | 483746 | 81.9 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6 | [10 empty] | 513746 | 111.9 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8
407796 | 5.95 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 423796 | 21.95 | 60 | 7 | 7.0022 | 60 | [9 empty] | 453796 | 51.95 | 60 | 7 | 8.9507 | 59.8 | [10 empty] | 483796 | 81.95 | 60 | 7 | 10.8908 | 59.6 | [10 empty] | 513796 | 111.95 | 60 | 7 | 8.9362 | 59.8
407846 | 6 | 60 | 7 | 6.9955 | 60 |  | 423846 | 22 | 60 | 7 | 7.0013 | 60 | [9 empty] | 453846 | 52 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8 | [10 empty] | 483846 | 82 | 60 | 7 | 10.8892 | 59.6 | [10 empty] | 513846 | 112 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8
407896 | 6.05 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 423896 | 22.05 | 60 | 7 | 6.9995 | 60 | [9 empty] | 453896 | 52.05 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8 | [10 empty] | 483896 | 82.05 | 60 | 7 | 10.8982 | 59.6 | [10 empty] | 513896 | 112.05 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8
407946 | 6.1 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 423946 | 22.1 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 | [9 empty] | 453946 | 52.1 | 60 | 7 | 8.9537 | 59.8 | [10 empty] | 483946 | 82.1 | 60 | 7 | 10.8898 | 59.6 | [10 empty] | 513946 | 112.1 | 60 | 7 | 8.9343 | 59.8
407996 | 6.15 | 60 | 7 | 6.9958 | 60 |  | 423996 | 22.15 | 60 | 7 | 7.0007 | 60 | [9 empty] | 453996 | 52.15 | 60 | 7 | 8.9498 | 59.8 | [10 empty] | 483996 | 82.15 | 60 | 7 | 10.8927 | 59.6 | [10 empty] | 513996 | 112.15 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8
408046 | 6.2 | 60 | 7 | 6.9984 | 60 |  | 424046 | 22.2 | 60 | 7 | 7.0008 | 60 | [9 empty] | 454046 | 52.2 | 60 | 7 | 8.9518 | 59.8 | [10 empty] | 484046 | 82.2 | 60 | 7 | 10.8903 | 59.6 | [10 empty] | 514046 | 112.2 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8
408095 | 6.249 | 60 | 7 | 6.9984 | 60 |  | 424096 | 22.25 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 | [9 empty] | 454096 | 52.25 | 60 | 7 | 8.9532 | 59.8 | [10 empty] | 484096 | 82.25 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6 | [10 empty] | 514096 | 112.25 | 60 | 7 | 8.9312 | 59.8
408146 | 6.3 | 60 | 7 | 6.9984 | 60 |  | 424146 | 22.3 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 | [9 empty] | 454146 | 52.3 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8 | [10 empty] | 484146 | 82.3 | 60 | 7 | 10.8926 | 59.6 | [10 empty] | 514146 | 112.3 | 60 | 7 | 8.9311 | 59.8
408195 | 6.349 | 60 | 7 | 6.9984 | 60 |  | 424196 | 22.35 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 | [9 empty] | 454196 | 52.35 | 60 | 7 | 8.9498 | 59.8 | [10 empty] | 484196 | 82.35 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6 | [10 empty] | 514196 | 112.35 | 60 | 7 | 8.9287 | 59.8
408246 | 6.4 | 60 | 7 | 7.0023 | 60 |  | 424246 | 22.4 | 60 | 7 | 7.002 | 60 | [9 empty] | 454246 | 52.4 | 60 | 7 | 8.9535 | 59.8 | [10 empty] | 484246 | 82.4 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6 | [10 empty] | 514246 | 112.4 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
408296 | 6.45 | 60 | 7 | 7.0023 | 60 |  | 424296 | 22.45 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 | [9 empty] | 454296 | 52.45 | 60 | 7 | 8.9506 | 59.8 | [10 empty] | 484296 | 82.45 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6 | [10 empty] | 514296 | 112.45 | 60 | 7 | 8.9342 | 59.8
408346 | 6.5 | 60 | 7 | 7.0093 | 60 |  | 424346 | 22.5 | 60 | 7 | 7.001 | 60 | [9 empty] | 454346 | 52.5 | 60 | 7 | 8.9543 | 59.8 | [10 empty] | 484346 | 82.5 | 60 | 7 | 10.8867 | 59.6 | [10 empty] | 514346 | 112.5 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
408396 | 6.55 | 60 | 7 | 7.0098 | 60 |  | 424396 | 22.55 | 60 | 7 | 7.0038 | 60 | [9 empty] | 454396 | 52.55 | 60 | 7 | 8.9543 | 59.8 | [10 empty] | 484396 | 82.55 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6 | [10 empty] | 514396 | 112.55 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8
408446 | 6.6 | 60 | 7 | 7.0057 | 60 |  | 424446 | 22.6 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 | [9 empty] | 454446 | 52.6 | 60 | 7 | 8.9506 | 59.8 | [10 empty] | 484446 | 82.6 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6 | [10 empty] | 514446 | 112.6 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
408496 | 6.65 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 |  | 424496 | 22.65 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 | [9 empty] | 454496 | 52.65 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8 | [10 empty] | 484496 | 82.65 | 60 | 7 | 10.8826 | 59.6 | [10 empty] | 514496 | 112.65 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8
408546 | 6.7 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 |  | 424546 | 22.7 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 | [9 empty] | 454546 | 52.7 | 60 | 7 | 8.9525 | 59.8 | [10 empty] | 484546 | 82.7 | 60 | 7 | 10.8918 | 59.6 | [10 empty] | 514546 | 112.7 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8
408596 | 6.75 | 60 | 7 | 7.0084 | 60 |  | 424596 | 22.75 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 | [9 empty] | 454596 | 52.75 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8 | [10 empty] | 484596 | 82.75 | 60 | 7 | 10.8933 | 59.6 | [10 empty] | 514596 | 112.75 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8
408646 | 6.8 | 60 | 7 | 7.0079 | 60 |  | 424646 | 22.8 | 60 | 7 | 7.0045 | 60 | [9 empty] | 454646 | 52.8 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8 | [10 empty] | 484646 | 82.8 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6 | [10 empty] | 514646 | 112.8 | 60 | 7 | 8.9536 | 59.8
408696 | 6.85 | 60 | 7 | 7.0079 | 60 |  | 424696 | 22.85 | 60 | 7 | 7.0028 | 60 | [9 empty] | 454696 | 52.85 | 60 | 7 | 8.9477 | 59.8 | [10 empty] | 484696 | 82.85 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6 | [10 empty] | 514696 | 112.85 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8
408746 | 6.9 | 60 | 7 | 7.0049 | 60 |  | 424746 | 22.9 | 60 | 7 | 7.0001 | 60 | [9 empty] | 454746 | 52.9 | 60 | 7 | 8.9456 | 59.8 | [10 empty] | 484746 | 82.9 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6 | [10 empty] | 514746 | 112.9 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8
408796 | 6.95 | 60 | 7 | 7.0075 | 60 |  | 424796 | 22.95 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 | [9 empty] | 454796 | 52.95 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8 | [10 empty] | 484796 | 82.95 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6 | [10 empty] | 514796 | 112.95 | 60 | 7 | 8.954 | 59.8
408846 | 7 | 60 | 7 | 7.0076 | 60 |  | 424846 | 23 | 60 | 7 | 7.0013 | 60 | [9 empty] | 454846 | 53 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 484846 | 83 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6 | [10 empty] | 514846 | 113 | 60 | 7 | 8.95 | 59.8
408896 | 7.05 | 60 | 7 | 7.0023 | 60 |  | 424896 | 23.05 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 | [9 empty] | 454896 | 53.05 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8 | [10 empty] | 484896 | 83.05 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6 | [10 empty] | 514896 | 113.05 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8
408946 | 7.1 | 60 | 7 | 7.0035 | 60 |  | 424946 | 23.1 | 60 | 7 | 7.002 | 60 | [9 empty] | 454946 | 53.1 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 484946 | 83.1 | 60 | 7 | 10.8921 | 59.6 | [10 empty] | 514946 | 113.1 | 60 | 7 | 8.954 | 59.8
408996 | 7.15 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 424996 | 23.15 | 60 | 7 | 6.9998 | 60 | [9 empty] | 454996 | 53.15 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8 | [10 empty] | 484996 | 83.15 | 60 | 7 | 10.8942 | 59.6 | [10 empty] | 514996 | 113.15 | 60 | 7 | 8.9502 | 59.8
409046 | 7.2 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 425046 | 23.2 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 | [9 empty] | 455046 | 53.2 | 60 | 7 | 8.941 | 59.8 | [10 empty] | 485046 | 83.2 | 60 | 7 | 10.8994 | 59.6 | [10 empty] | 515046 | 113.2 | 60 | 7 | 8.9531 | 59.8
409096 | 7.25 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 425096 | 23.25 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 | [9 empty] | 455096 | 53.25 | 60 | 7 | 8.9477 | 59.8 | [10 empty] | 485096 | 83.25 | 60 | 7 | 10.8943 | 59.6 | [10 empty] | 515096 | 113.25 | 60 | 7 | 8.9524 | 59.8
409146 | 7.3 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 |  | 425146 | 23.3 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 | [9 empty] | 455146 | 53.3 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8 | [10 empty] | 485146 | 83.3 | 60 | 7 | 10.8935 | 59.6 | [10 empty] | 515146 | 113.3 | 60 | 7 | 8.9484 | 59.8
409196 | 7.35 | 60 | 7 | 7.0007 | 60 |  | 425196 | 23.35 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 | [9 empty] | 455196 | 53.35 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8 | [10 empty] | 485196 | 83.35 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6 | [10 empty] | 515196 | 113.35 | 60 | 7 | 8.9484 | 59.8
409246 | 7.4 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 |  | 425246 | 23.4 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 | [9 empty] | 455246 | 53.4 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8 | [10 empty] | 485246 | 83.4 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6 | [10 empty] | 515246 | 113.4 | 60 | 7 | 8.9413 | 59.8
409296 | 7.45 | 60 | 7 | 6.9992 | 60 |  | 425296 | 23.45 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 | [9 empty] | 455296 | 53.45 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8 | [10 empty] | 485296 | 83.45 | 60 | 7 | 10.8978 | 59.6 | [10 empty] | 515296 | 113.45 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
409346 | 7.5 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 |  | 425346 | 23.5 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 | [9 empty] | 455346 | 53.5 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8 | [10 empty] | 485346 | 83.5 | 60 | 7 | 10.895 | 59.6 | [10 empty] | 515346 | 113.5 | 60 | 7 | 8.9299 | 59.8
409396 | 7.55 | 60 | 7 | 6.9959 | 60 |  | 425396 | 23.55 | 60 | 7 | 6.9958 | 60 | [9 empty] | 455396 | 53.55 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8 | [10 empty] | 485396 | 83.55 | 60 | 7 | 10.8946 | 59.6 | [10 empty] | 515396 | 113.55 | 60 | 7 | 8.9308 | 59.8
409446 | 7.6 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 |  | 425446 | 23.6 | 60 | 7 | 6.996 | 60 | [9 empty] | 455446 | 53.6 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [10 empty] | 485446 | 83.6 | 60 | 7 | 10.8914 | 59.6 | [10 empty] | 515446 | 113.6 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8
409496 | 7.65 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 |  | 425496 | 23.65 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 | [9 empty] | 455496 | 53.65 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8 | [10 empty] | 485496 | 83.65 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6 | [10 empty] | 515496 | 113.65 | 60 | 7 | 8.9315 | 59.8
409546 | 7.7 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 |  | 425546 | 23.7 | 60 | 7 | 6.9998 | 60 | [9 empty] | 455546 | 53.7 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8 | [10 empty] | 485546 | 83.7 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6 | [10 empty] | 515546 | 113.7 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8
409596 | 7.75 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 425596 | 23.75 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 | [9 empty] | 455596 | 53.75 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8 | [10 empty] | 485596 | 83.75 | 60 | 7 | 10.9006 | 59.6 | [10 empty] | 515596 | 113.75 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
409646 | 7.8 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 |  | 425646 | 23.8 | 60 | 7 | 6.999 | 60 | [9 empty] | 455646 | 53.8 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8 | [10 empty] | 485646 | 83.8 | 60 | 7 | 10.8909 | 59.6 | [10 empty] | 515646 | 113.8 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
409696 | 7.85 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 425696 | 23.85 | 60 | 7 | 6.9942 | 60 | [9 empty] | 455696 | 53.85 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8 | [10 empty] | 485696 | 83.85 | 60 | 7 | 10.8848 | 59.6 | [10 empty] | 515696 | 113.85 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
409746 | 7.9 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 425746 | 23.9 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 | [9 empty] | 455746 | 53.9 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8 | [10 empty] | 485746 | 83.9 | 60 | 7 | 10.8848 | 59.6 | [10 empty] | 515746 | 113.9 | 60 | 7 | 8.9289 | 59.8
409796 | 7.95 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 |  | 425796 | 23.95 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 | [9 empty] | 455796 | 53.95 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8 | [10 empty] | 485796 | 83.95 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6 | [10 empty] | 515796 | 113.95 | 60 | 7 | 8.9289 | 59.8
409846 | 8 | 60 | 7 | 6.9957 | 60 |  | 425846 | 24 | 60 | 7 | 7.0026 | 60 | [9 empty] | 455846 | 54 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8 | [10 empty] | 485846 | 84 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 | [10 empty] | 515846 | 114 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8
409896 | 8.05 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 425896 | 24.05 | 60 | 7 | 6.9993 | 60 | [9 empty] | 455896 | 54.05 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8 | [10 empty] | 485896 | 84.05 | 60 | 7 | 10.8864 | 59.6 | [10 empty] | 515896 | 114.05 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8
409946 | 8.1 | 60 | 7 | 7.003 | 60 |  | 425946 | 24.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 | [9 empty] | 455946 | 54.1 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [10 empty] | 485946 | 84.1 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6 | [10 empty] | 515946 | 114.1 | 60 | 7 | 8.9335 | 59.8
409996 | 8.15 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 |  | 425996 | 24.15 | 60 | 7 | 7.001 | 60 | [9 empty] | 455996 | 54.15 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8 | [10 empty] | 485996 | 84.15 | 60 | 7 | 10.8844 | 59.6 | [10 empty] | 515996 | 114.15 | 60 | 7 | 8.9287 | 59.8
410046 | 8.2 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 |  | 426046 | 24.2 | 60 | 7 | 7.0014 | 60 | [9 empty] | 456046 | 54.2 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 486046 | 84.2 | 60 | 7 | 10.8781 | 59.6 | [10 empty] | 516046 | 114.2 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.8
410096 | 8.25 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 426096 | 24.25 | 60 | 7 | 7.0019 | 60 | [9 empty] | 456096 | 54.25 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [10 empty] | 486096 | 84.25 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6 | [10 empty] | 516096 | 114.25 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
410146 | 8.3 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 |  | 426146 | 24.3 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 | [9 empty] | 456146 | 54.3 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 | [10 empty] | 486146 | 84.3 | 60 | 7 | 10.881 | 59.6 | [10 empty] | 516146 | 114.3 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
410196 | 8.35 | 60 | 7 | 7.0001 | 60 |  | 426196 | 24.35 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 | [9 empty] | 456196 | 54.35 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8 | [10 empty] | 486196 | 84.35 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6 | [10 empty] | 516196 | 114.35 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
410246 | 8.4 | 60 | 7 | 7.0049 | 60 |  | 426246 | 24.4 | 60 | 7 | 6.9996 | 60 | [9 empty] | 456246 | 54.4 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8 | [10 empty] | 486246 | 84.4 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6 | [10 empty] | 516246 | 114.4 | 60 | 7 | 8.9289 | 59.8
410296 | 8.45 | 60 | 7 | 7.0004 | 60 |  | 426296 | 24.45 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 | [9 empty] | 456296 | 54.45 | 60 | 7 | 8.9468 | 59.8 | [10 empty] | 486296 | 84.45 | 60 | 7 | 10.8781 | 59.6 | [10 empty] | 516296 | 114.45 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8
410346 | 8.5 | 60 | 7 | 7.0024 | 60 |  | 426346 | 24.5 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 | [9 empty] | 456346 | 54.5 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8 | [10 empty] | 486346 | 84.5 | 60 | 7 | 10.8805 | 59.6 | [10 empty] | 516346 | 114.5 | 60 | 7 | 8.9248 | 59.8
410396 | 8.55 | 60 | 7 | 7.0032 | 60 |  | 426396 | 24.55 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 | [9 empty] | 456396 | 54.55 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8 | [10 empty] | 486396 | 84.55 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6 | [10 empty] | 516396 | 114.55 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
410446 | 8.6 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 426446 | 24.6 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 | [9 empty] | 456446 | 54.6 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [10 empty] | 486446 | 84.6 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6 | [10 empty] | 516446 | 114.6 | 60 | 7 | 8.9285 | 59.8
410496 | 8.65 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 |  | 426496 | 24.65 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 | [9 empty] | 456496 | 54.65 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8 | [10 empty] | 486496 | 84.65 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6 | [10 empty] | 516496 | 114.65 | 60 | 7 | 8.9322 | 59.8
410546 | 8.7 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 |  | 426546 | 24.7 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 | [9 empty] | 456546 | 54.7 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8 | [10 empty] | 486546 | 84.7 | 60 | 7 | 10.8869 | 59.6 | [10 empty] | 516546 | 114.7 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8
410596 | 8.75 | 60 | 7 | 6.9948 | 60 |  | 426596 | 24.75 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 | [9 empty] | 456596 | 54.75 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8 | [10 empty] | 486596 | 84.75 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6 | [10 empty] | 516596 | 114.75 | 60 | 7 | 8.9274 | 59.8
410646 | 8.8 | 60 | 7 | 6.9972 | 60 |  | 426646 | 24.8 | 60 | 7 | 6.9976 | 60 | [9 empty] | 456646 | 54.8 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8 | [10 empty] | 486646 | 84.8 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6 | [10 empty] | 516646 | 114.8 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8
410696 | 8.85 | 60 | 7 | 6.9976 | 60 |  | 426696 | 24.85 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 | [9 empty] | 456696 | 54.85 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 | [10 empty] | 486696 | 84.85 | 60 | 7 | 10.8953 | 59.6 | [10 empty] | 516696 | 114.85 | 60 | 7 | 8.9297 | 59.8
410746 | 8.9 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 |  | 426746 | 24.9 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 | [9 empty] | 456746 | 54.9 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [10 empty] | 486746 | 84.9 | 60 | 7 | 10.8953 | 59.6 | [10 empty] | 516746 | 114.9 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8
410796 | 8.95 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 |  | 426796 | 24.95 | 60 | 7 | 6.9918 | 60 | [9 empty] | 456796 | 54.95 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8 | [10 empty] | 486796 | 84.95 | 60 | 7 | 10.8976 | 59.6 | [10 empty] | 516796 | 114.95 | 60 | 7 | 8.9393 | 59.8
410846 | 9 | 60 | 7 | 7.0019 | 60 |  | 426846 | 25 | 60 | 7 | 6.9893 | 60 | [9 empty] | 456846 | 55 | 60 | 7 | 8.9413 | 59.8 | [10 empty] | 486846 | 85 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6 | [10 empty] | 516846 | 115 | 60 | 7 | 8.9406 | 59.8
410896 | 9.05 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 |  | 426896 | 25.05 | 60 | 7 | 6.9933 | 60 | [9 empty] | 456896 | 55.05 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8 | [10 empty] | 486896 | 85.05 | 60 | 7 | 10.9002 | 59.6 | [10 empty] | 516896 | 115.05 | 60 | 7 | 8.9513 | 59.8
410946 | 9.1 | 60 | 7 | 6.995 | 60 |  | 426946 | 25.1 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 | [9 empty] | 456946 | 55.1 | 60 | 7 | 8.9348 | 59.8 | [10 empty] | 486946 | 85.1 | 60 | 7 | 10.8936 | 59.6 | [10 empty] | 516946 | 115.1 | 60 | 7 | 8.9511 | 59.8
410996 | 9.15 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 426996 | 25.15 | 60 | 7 | 6.9916 | 60 | [9 empty] | 456996 | 55.15 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8 | [10 empty] | 486996 | 85.15 | 60 | 7 | 10.8976 | 59.6 | [10 empty] | 516996 | 115.15 | 60 | 7 | 8.9532 | 59.8
411046 | 9.2 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 427046 | 25.2 | 60 | 7 | 6.9917 | 60 | [9 empty] | 457046 | 55.2 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8 | [10 empty] | 487046 | 85.2 | 60 | 7 | 10.8916 | 59.6 | [10 empty] | 517046 | 115.2 | 60 | 7 | 8.9606 | 59.8
411096 | 9.25 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 |  | 427096 | 25.25 | 60 | 7 | 6.9924 | 60 | [9 empty] | 457096 | 55.25 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [10 empty] | 487096 | 85.25 | 60 | 7 | 10.8895 | 59.6 | [10 empty] | 517096 | 115.25 | 60 | 7 | 8.9582 | 59.8
411146 | 9.3 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 |  | 427146 | 25.3 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 | [9 empty] | 457146 | 55.3 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 | [10 empty] | 487146 | 85.3 | 60 | 7 | 10.891 | 59.6 | [10 empty] | 517146 | 115.3 | 60 | 7 | 8.9567 | 59.8
411196 | 9.35 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 427196 | 25.35 | 60 | 7 | 6.9899 | 60 | [9 empty] | 457196 | 55.35 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8 | [10 empty] | 487196 | 85.35 | 60 | 7 | 10.8964 | 59.6 | [10 empty] | 517196 | 115.35 | 60 | 7 | 8.9596 | 59.8
411246 | 9.4 | 60 | 7 | 6.9943 | 60 |  | 427246 | 25.4 | 60 | 7 | 6.9879 | 60 | [9 empty] | 457246 | 55.4 | 60 | 7 | 8.9341 | 59.8 | [10 empty] | 487246 | 85.4 | 60 | 7 | 10.8964 | 59.6 | [10 empty] | 517246 | 115.4 | 60 | 7 | 8.9581 | 59.8
411296 | 9.45 | 60 | 7 | 6.9947 | 60 |  | 427296 | 25.45 | 60 | 7 | 6.991 | 60 | [9 empty] | 457296 | 55.45 | 60 | 7 | 8.9352 | 59.8 | [10 empty] | 487296 | 85.45 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6 | [10 empty] | 517296 | 115.45 | 60 | 7 | 8.959 | 59.8
411346 | 9.5 | 60 | 7 | 6.9968 | 60 |  | 427346 | 25.5 | 60 | 7 | 6.9939 | 60 | [9 empty] | 457346 | 55.5 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8 | [10 empty] | 487346 | 85.5 | 60 | 7 | 10.896 | 59.6 | [10 empty] | 517346 | 115.5 | 60 | 7 | 8.9602 | 59.8
411396 | 9.55 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 427396 | 25.55 | 60 | 7 | 6.9919 | 60 | [9 empty] | 457396 | 55.55 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8 | [10 empty] | 487396 | 85.55 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6 | [10 empty] | 517396 | 115.55 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8
411446 | 9.6 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 427446 | 25.6 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 | [9 empty] | 457446 | 55.6 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8 | [10 empty] | 487446 | 85.6 | 60 | 7 | 10.8857 | 59.6 | [10 empty] | 517446 | 115.6 | 60 | 7 | 8.9591 | 59.8
411496 | 9.65 | 60 | 7 | 6.9995 | 60 |  | 427496 | 25.65 | 60 | 7 | 7.0016 | 59.8 | [9 empty] | 457496 | 55.65 | 60 | 7 | 8.937 | 59.6 | [10 empty] | 487496 | 85.65 | 60 | 7 | 10.8936 | 59.8 | [10 empty] | 517496 | 115.65 | 60 | 7 | 8.9616 | 60
411546 | 9.7 | 60 | 7 | 6.9995 | 60 |  | 427546 | 25.7 | 60 | 7 | 6.9994 | 59.8 | [9 empty] | 457546 | 55.7 | 60 | 7 | 8.9315 | 59.6 | [10 empty] | 487546 | 85.7 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.8 | [10 empty] | 517546 | 115.7 | 60 | 7 | 8.9573 | 60
411596 | 9.75 | 60 | 7 | 7.0036 | 60 |  | 427596 | 25.75 | 60 | 7 | 6.9992 | 59.8 | [9 empty] | 457596 | 55.75 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.6 | [10 empty] | 487596 | 85.75 | 60 | 7 | 10.8893 | 59.8 | [10 empty] | 517596 | 115.75 | 60 | 7 | 8.9567 | 60
411646 | 9.8 | 60 | 7 | 7.0031 | 60 |  | 427646 | 25.8 | 60 | 7 | 7.0002 | 59.8 | [9 empty] | 457646 | 55.8 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.6 | [10 empty] | 487646 | 85.8 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.8 | [10 empty] | 517646 | 115.8 | 60 | 7 | 8.9444 | 60
411696 | 9.85 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 427696 | 25.85 | 60 | 7 | 6.9984 | 59.8 | [9 empty] | 457696 | 55.85 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.6 | [10 empty] | 487696 | 85.85 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.8 | [10 empty] | 517696 | 115.85 | 60 | 7 | 8.9444 | 60
411746 | 9.9 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 |  | 427746 | 25.9 | 60 | 7 | 7.0002 | 59.8 | [9 empty] | 457746 | 55.9 | 60 | 7 | 8.934 | 59.6 | [10 empty] | 487746 | 85.9 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.8 | [10 empty] | 517746 | 115.9 | 60 | 7 | 8.9439 | 60
411796 | 9.95 | 60 | 7 | 7.0047 | 60 |  | 427796 | 25.95 | 60 | 7 | 6.9986 | 59.8 | [9 empty] | 457796 | 55.95 | 60 | 7 | 8.936 | 59.6 | [10 empty] | 487796 | 85.95 | 60 | 7 | 10.8947 | 59.8 | [10 empty] | 517796 | 115.95 | 60 | 7 | 8.9317 | 60
411846 | 10 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 427846 | 26 | 60 | 7 | 7.0005 | 59.8 | [9 empty] | 457846 | 56 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.6 | [10 empty] | 487846 | 86 | 60 | 7 | 10.8876 | 59.8 | [10 empty] | 517846 | 116 | 60 | 7 | 8.9365 | 60
411896 | 10.05 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 427896 | 26.05 | 60 | 7 | 7.0026 | 59.8 | [9 empty] | 457896 | 56.05 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.6 | [10 empty] | 487896 | 86.05 | 60 | 7 | 10.8893 | 59.8 | [10 empty] | 517896 | 116.05 | 60 | 7 | 8.9298 | 60
411946 | 10.1 | 60 | 7 | 7.0038 | 60 |  | 427946 | 26.1 | 60 | 7 | 6.9999 | 59.8 | [9 empty] | 457946 | 56.1 | 60 | 7 | 8.935 | 59.6 | [10 empty] | 487946 | 86.1 | 60 | 7 | 10.8912 | 59.8 | [10 empty] | 517946 | 116.1 | 60 | 7 | 8.9298 | 60
411996 | 10.15 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 |  | 427996 | 26.15 | 60 | 7 | 7.1172 | 59.8 | [9 empty] | 457996 | 56.15 | 60 | 7 | 8.938 | 59.6 | [10 empty] | 487996 | 86.15 | 60 | 7 | 10.8623 | 59.8 | [10 empty] | 517996 | 116.15 | 60 | 7 | 8.9306 | 60
412046 | 10.2 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 |  | 428046 | 26.2 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458046 | 56.2 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6 | [10 empty] | 488046 | 86.2 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8 | [10 empty] | 518046 | 116.2 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
412096 | 10.25 | 60 | 7 | 7.0043 | 60 |  | 428096 | 26.25 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458096 | 56.25 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6 | [10 empty] | 488096 | 86.25 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8 | [10 empty] | 518096 | 116.25 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
412146 | 10.3 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 428146 | 26.3 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458146 | 56.3 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6 | [10 empty] | 488146 | 86.3 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8 | [10 empty] | 518146 | 116.3 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
412196 | 10.35 | 60 | 7 | 7.0009 | 60 |  | 428196 | 26.35 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458196 | 56.35 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6 | [10 empty] | 488196 | 86.35 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8 | [10 empty] | 518196 | 116.35 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
412246 | 10.4 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 428246 | 26.4 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458246 | 56.4 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6 | [10 empty] | 488246 | 86.4 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8 | [10 empty] | 518246 | 116.4 | 60 | 7 | 8.9312 | 60
412296 | 10.45 | 60 | 7 | 6.9995 | 60 |  | 428296 | 26.45 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458296 | 56.45 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6 | [10 empty] | 488296 | 86.45 | 60 | 7 | 10.2339 | 59.8 | [10 empty] | 518296 | 116.45 | 60 | 7 | 8.9312 | 60
412346 | 10.5 | 60 | 7 | 6.9976 | 60 |  | 428346 | 26.5 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458346 | 56.5 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6 | [10 empty] | 488346 | 86.5 | 60 | 7 | 10.231 | 59.8 | [10 empty] | 518346 | 116.5 | 60 | 7 | 8.9352 | 60
412396 | 10.55 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 |  | 428396 | 26.55 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 | [9 empty] | 458396 | 56.55 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.6 | [10 empty] | 488396 | 86.55 | 60 | 7 | 10.238 | 59.8 | [10 empty] | 518396 | 116.55 | 60 | 7 | 8.8267 | 60
412446 | 10.6 | 60 | 7 | 6.9965 | 60 |  | 428446 | 26.6 | 60 | 7 | 7.677 | 59.8 | [9 empty] | 458446 | 56.6 | 60 | 7 | 9.6379 | 59.6 | [10 empty] | 488446 | 86.6 | 60 | 7 | 10.2333 | 59.8 | [10 empty] | 518446 | 116.6 | 60 | 7 | 8.2125 | 60
412496 | 10.65 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 428496 | 26.65 | 60 | 7 | 7.6773 | 59.8 | [9 empty] | 458496 | 56.65 | 60 | 7 | 9.9764 | 59.6 | [10 empty] | 488496 | 86.65 | 60 | 7 | 10.2292 | 59.8 | [10 empty] | 518496 | 116.65 | 60 | 7 | 8.0404 | 60
412546 | 10.7 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 428546 | 26.7 | 60 | 7 | 7.6794 | 59.8 | [9 empty] | 458546 | 56.7 | 60 | 7 | 10.0945 | 59.6 | [10 empty] | 488546 | 86.7 | 60 | 7 | 10.2331 | 59.8 | [10 empty] | 518546 | 116.7 | 60 | 7 | 7.8766 | 60
412596 | 10.75 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 428596 | 26.75 | 60 | 7 | 7.678 | 59.8 | [9 empty] | 458596 | 56.75 | 60 | 7 | 10.1013 | 59.6 | [10 empty] | 488596 | 86.75 | 60 | 7 | 10.2372 | 59.8 | [10 empty] | 518596 | 116.75 | 60 | 7 | 7.8263 | 60
412646 | 10.8 | 60 | 7 | 6.9964 | 60 |  | 428646 | 26.8 | 60 | 7 | 7.6776 | 59.8 | [9 empty] | 458646 | 56.8 | 60 | 7 | 10.1007 | 59.6 | [10 empty] | 488646 | 86.8 | 60 | 7 | 10.2358 | 59.8 | [10 empty] | 518646 | 116.8 | 60 | 7 | 7.7919 | 60
412696 | 10.85 | 60 | 7 | 6.998 | 60 |  | 428696 | 26.85 | 60 | 7 | 7.677 | 59.8 | [9 empty] | 458696 | 56.85 | 60 | 7 | 10.1003 | 59.6 | [10 empty] | 488696 | 86.85 | 60 | 7 | 10.2342 | 59.8 | [10 empty] | 518696 | 116.85 | 60 | 7 | 7.7919 | 60
412746 | 10.9 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 428746 | 26.9 | 60 | 7 | 7.6769 | 59.8 | [9 empty] | 458746 | 56.9 | 60 | 7 | 10.1009 | 59.6 | [10 empty] | 488746 | 86.9 | 60 | 7 | 10.2322 | 59.8 | [10 empty] | 518746 | 116.9 | 60 | 7 | 7.7969 | 60
412796 | 10.95 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 428796 | 26.95 | 60 | 7 | 7.6996 | 59.8 | [9 empty] | 458796 | 56.95 | 60 | 7 | 10.1003 | 59.6 | [10 empty] | 488796 | 86.95 | 60 | 7 | 10.2055 | 59.8 | [10 empty] | 518796 | 116.95 | 60 | 7 | 7.7925 | 60
412846 | 11 | 60 | 7 | 6.9973 | 60 |  | 428846 | 27 | 60 | 7 | 7.7813 | 59.8 | [9 empty] | 458846 | 57 | 60 | 7 | 10.1022 | 59.6 | [10 empty] | 488846 | 87 | 60 | 7 | 10.175 | 59.8 | [10 empty] | 518846 | 117 | 60 | 7 | 7.7938 | 60
412896 | 11.05 | 60 | 7 | 6.9936 | 60 |  | 428896 | 27.05 | 60 | 7 | 7.838 | 59.8 | [9 empty] | 458896 | 57.05 | 60 | 7 | 10.0976 | 59.6 | [10 empty] | 488896 | 87.05 | 60 | 7 | 10.0982 | 59.8 | [10 empty] | 518896 | 117.05 | 60 | 7 | 7.7863 | 60
412946 | 11.1 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 |  | 428946 | 27.1 | 60 | 7 | 8.0876 | 59.8 | [9 empty] | 458946 | 57.1 | 60 | 7 | 10.098 | 59.6 | [10 empty] | 488946 | 87.1 | 60 | 7 | 9.7891 | 59.8 | [10 empty] | 518946 | 117.1 | 60 | 7 | 7.791 | 60
412996 | 11.15 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 428996 | 27.15 | 60 | 7 | 8.2831 | 59.8 | [9 empty] | 458996 | 57.15 | 60 | 7 | 10.1015 | 59.6 | [10 empty] | 488996 | 87.15 | 60 | 7 | 9.6997 | 59.8 | [10 empty] | 518996 | 117.15 | 60 | 7 | 7.7879 | 60
413046 | 11.2 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 429046 | 27.2 | 60 | 7 | 8.4122 | 59.8 | [9 empty] | 459046 | 57.2 | 60 | 7 | 10.1021 | 59.6 | [10 empty] | 489046 | 87.2 | 60 | 7 | 9.5179 | 59.8 | [10 empty] | 519046 | 117.2 | 60 | 7 | 7.7874 | 60
413096 | 11.25 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 429096 | 27.25 | 60 | 7 | 8.4761 | 59.8 | [9 empty] | 459096 | 57.25 | 60 | 7 | 10.1014 | 59.6 | [10 empty] | 489096 | 87.25 | 60 | 7 | 9.4974 | 59.8 | [10 empty] | 519096 | 117.25 | 60 | 7 | 7.7902 | 60
413146 | 11.3 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 429146 | 27.3 | 60 | 7 | 8.4805 | 59.8 | [9 empty] | 459146 | 57.3 | 60 | 7 | 10.1053 | 59.6 | [10 empty] | 489146 | 87.3 | 60 | 7 | 9.4973 | 59.8 | [10 empty] | 519146 | 117.3 | 60 | 7 | 7.7854 | 60
413196 | 11.35 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 429196 | 27.35 | 60 | 7 | 8.4831 | 59.8 | [9 empty] | 459196 | 57.35 | 60 | 7 | 10.1699 | 59.6 | [10 empty] | 489196 | 87.35 | 60 | 7 | 9.4948 | 59.8 | [10 empty] | 519196 | 117.35 | 60 | 7 | 7.7444 | 60
413246 | 11.4 | 60 | 7 | 7.0037 | 60 |  | 429246 | 27.4 | 60 | 7 | 8.4878 | 59.8 | [9 empty] | 459246 | 57.4 | 60 | 7 | 10.2089 | 59.6 | [10 empty] | 489246 | 87.4 | 60 | 7 | 9.4948 | 59.8 | [10 empty] | 519246 | 117.4 | 60 | 7 | 7.5694 | 60
413296 | 11.45 | 60 | 7 | 7.0037 | 60 |  | 429296 | 27.45 | 60 | 7 | 8.4843 | 59.8 | [9 empty] | 459296 | 57.45 | 60 | 7 | 10.3656 | 59.6 | [10 empty] | 489296 | 87.45 | 60 | 7 | 9.489 | 59.8 | [10 empty] | 519296 | 117.45 | 60 | 7 | 7.4895 | 60
413346 | 11.5 | 60 | 7 | 7.0038 | 60 |  | 429346 | 27.5 | 60 | 7 | 8.4834 | 59.8 | [9 empty] | 459346 | 57.5 | 60 | 7 | 10.4001 | 59.6 | [10 empty] | 489346 | 87.5 | 60 | 7 | 9.492 | 59.8 | [10 empty] | 519346 | 117.5 | 60 | 7 | 7.3594 | 60
413396 | 11.55 | 60 | 7 | 7.0054 | 60 |  | 429396 | 27.55 | 60 | 7 | 8.4834 | 59.8 | [9 empty] | 459396 | 57.55 | 60 | 7 | 10.4809 | 59.6 | [10 empty] | 489396 | 87.55 | 60 | 7 | 9.4938 | 59.8 | [10 empty] | 519396 | 117.55 | 60 | 7 | 7.3367 | 60
413446 | 11.6 | 60 | 7 | 7.0061 | 60 |  | 429446 | 27.6 | 60 | 7 | 8.4848 | 59.8 | [9 empty] | 459446 | 57.6 | 60 | 7 | 10.5752 | 59.6 | [10 empty] | 489446 | 87.6 | 60 | 7 | 9.4972 | 59.8 | [10 empty] | 519446 | 117.6 | 60 | 7 | 7.2642 | 60
413496 | 11.65 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 |  | 429496 | 27.65 | 60 | 7 | 8.4847 | 59.8 | [9 empty] | 459496 | 57.65 | 60 | 7 | 10.5666 | 59.6 | [10 empty] | 489496 | 87.65 | 60 | 7 | 9.495 | 59.8 | [10 empty] | 519496 | 117.65 | 60 | 7 | 7.2587 | 60
413546 | 11.7 | 60 | 7 | 7.006 | 60 |  | 429546 | 27.7 | 60 | 7 | 8.4864 | 59.8 | [9 empty] | 459546 | 57.7 | 60 | 7 | 10.5752 | 59.6 | [10 empty] | 489546 | 87.7 | 60 | 7 | 9.496 | 59.8 | [10 empty] | 519546 | 117.7 | 60 | 7 | 7.2478 | 60
413596 | 11.75 | 60 | 7 | 7.005 | 60 |  | 429596 | 27.75 | 60 | 7 | 8.4939 | 59.8 | [9 empty] | 459596 | 57.75 | 60 | 7 | 10.575 | 59.6 | [10 empty] | 489596 | 87.75 | 60 | 7 | 9.4502 | 59.8 | [10 empty] | 519596 | 117.75 | 60 | 7 | 7.2551 | 60
413646 | 11.8 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 |  | 429646 | 27.8 | 60 | 7 | 8.5575 | 59.8 | [9 empty] | 459646 | 57.8 | 60 | 7 | 10.5722 | 59.6 | [10 empty] | 489646 | 87.8 | 60 | 7 | 9.3969 | 59.8 | [10 empty] | 519646 | 117.8 | 60 | 7 | 7.2497 | 60
413696 | 11.85 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 |  | 429696 | 27.85 | 60 | 7 | 8.6131 | 59.8 | [9 empty] | 459696 | 57.85 | 60 | 7 | 10.5737 | 59.6 | [10 empty] | 489696 | 87.85 | 60 | 7 | 9.3674 | 59.8 | [10 empty] | 519696 | 117.85 | 60 | 7 | 7.2464 | 60
413746 | 11.9 | 60 | 7 | 7 | 60 |  | 429746 | 27.9 | 60 | 7 | 8.7144 | 59.8 | [9 empty] | 459746 | 57.9 | 60 | 7 | 10.5737 | 59.6 | [10 empty] | 489746 | 87.9 | 60 | 7 | 9.3674 | 59.8 | [10 empty] | 519746 | 117.9 | 60 | 7 | 7.2486 | 60
413796 | 11.95 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 |  | 429796 | 27.95 | 60 | 7 | 8.7473 | 59.8 | [9 empty] | 459796 | 57.95 | 60 | 7 | 10.5723 | 59.6 | [10 empty] | 489796 | 87.95 | 60 | 7 | 9.1658 | 59.8 | [10 empty] | 519796 | 117.95 | 60 | 7 | 7.2523 | 60
413846 | 12 | 60 | 7 | 7.0009 | 60 |  | 429846 | 28 | 60 | 7 | 8.8109 | 59.8 | [9 empty] | 459846 | 58 | 60 | 7 | 10.5701 | 59.6 | [10 empty] | 489846 | 88 | 60 | 7 | 9.1262 | 59.8 | [10 empty] | 519846 | 118 | 60 | 7 | 7.2452 | 60
413896 | 12.05 | 60 | 7 | 6.9947 | 60 |  | 429896 | 28.05 | 60 | 7 | 8.8109 | 59.8 | [9 empty] | 459896 | 58.05 | 60 | 7 | 10.5701 | 59.6 | [10 empty] | 489896 | 88.05 | 60 | 7 | 9.1376 | 59.8 | [10 empty] | 519896 | 118.05 | 60 | 7 | 7.2412 | 60
413946 | 12.1 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 429946 | 28.1 | 60 | 7 | 8.8109 | 59.8 | [9 empty] | 459946 | 58.1 | 60 | 7 | 10.5702 | 59.6 | [10 empty] | 489946 | 88.1 | 60 | 7 | 9.1271 | 59.8 | [10 empty] | 519946 | 118.1 | 60 | 7 | 7.2433 | 60
413996 | 12.15 | 60 | 7 | 6.9933 | 60 |  | 429996 | 28.15 | 60 | 7 | 8.8078 | 59.8 | [9 empty] | 459996 | 58.15 | 60 | 7 | 10.5702 | 59.6 | [10 empty] | 489996 | 88.15 | 60 | 7 | 9.1307 | 59.8 | [10 empty] | 519996 | 118.15 | 60 | 7 | 7.2372 | 60
414046 | 12.2 | 60 | 7 | 6.9992 | 60 |  | 430046 | 28.2 | 60 | 7 | 8.8125 | 59.8 | [9 empty] | 460046 | 58.2 | 60 | 7 | 10.5792 | 59.6 | [10 empty] | 490046 | 88.2 | 60 | 7 | 9.1219 | 59.8 | [10 empty] | 520046 | 118.2 | 60 | 7 | 7.1935 | 60
414096 | 12.25 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 430096 | 28.25 | 60 | 7 | 8.8084 | 59.8 | [9 empty] | 460096 | 58.25 | 60 | 7 | 10.6262 | 59.6 | [10 empty] | 490096 | 88.25 | 60 | 7 | 9.125 | 59.8 | [10 empty] | 520096 | 118.25 | 60 | 7 | 7.178 | 60
414146 | 12.3 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 430146 | 28.3 | 60 | 7 | 8.8119 | 59.8 | [9 empty] | 460146 | 58.3 | 60 | 7 | 10.6477 | 59.6 | [10 empty] | 490146 | 88.3 | 60 | 7 | 9.1286 | 59.8 | [10 empty] | 520146 | 118.3 | 60 | 7 | 7.1043 | 60
414196 | 12.35 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 430196 | 28.35 | 60 | 7 | 8.8101 | 59.8 | [9 empty] | 460196 | 58.35 | 60 | 7 | 10.7059 | 59.6 | [10 empty] | 490196 | 88.35 | 60 | 7 | 9.1276 | 59.8 | [10 empty] | 520196 | 118.35 | 60 | 7 | 7.1043 | 60
414246 | 12.4 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 |  | 430246 | 28.4 | 60 | 7 | 8.8112 | 59.8 | [9 empty] | 460246 | 58.4 | 60 | 7 | 10.7545 | 59.6 | [10 empty] | 490246 | 88.4 | 60 | 7 | 9.1193 | 59.8 | [10 empty] | 520246 | 118.4 | 60 | 7 | 7.0641 | 60
414296 | 12.45 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 430296 | 28.45 | 60 | 7 | 8.8097 | 59.8 | [9 empty] | 460296 | 58.45 | 60 | 7 | 10.7515 | 59.6 | [10 empty] | 490296 | 88.45 | 60 | 7 | 9.1279 | 59.8 | [10 empty] | 520296 | 118.45 | 60 | 7 | 7.0566 | 60
414346 | 12.5 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 |  | 430346 | 28.5 | 60 | 7 | 8.8116 | 59.8 | [9 empty] | 460346 | 58.5 | 60 | 7 | 10.7495 | 59.6 | [10 empty] | 490346 | 88.5 | 60 | 7 | 9.1229 | 59.8 | [10 empty] | 520346 | 118.5 | 60 | 7 | 7.0549 | 60
414396 | 12.55 | 60 | 7 | 6.9973 | 60 |  | 430396 | 28.55 | 60 | 7 | 8.8082 | 59.8 | [9 empty] | 460396 | 58.55 | 60 | 7 | 10.7498 | 59.6 | [10 empty] | 490396 | 88.55 | 60 | 7 | 9.1134 | 59.8 | [10 empty] | 520396 | 118.55 | 60 | 7 | 7.0494 | 60
414446 | 12.6 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 430446 | 28.6 | 60 | 7 | 8.8175 | 59.8 | [9 empty] | 460446 | 58.6 | 60 | 7 | 10.7553 | 59.6 | [10 empty] | 490446 | 88.6 | 60 | 7 | 9.0681 | 59.8 | [10 empty] | 520446 | 118.6 | 60 | 7 | 7.0511 | 60
414496 | 12.65 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 |  | 430496 | 28.65 | 60 | 7 | 8.8449 | 59.8 | [9 empty] | 460496 | 58.65 | 60 | 7 | 10.7525 | 59.6 | [10 empty] | 490496 | 88.65 | 60 | 7 | 9.064 | 59.8 | [10 empty] | 520496 | 118.65 | 60 | 7 | 7.0458 | 60
414546 | 12.7 | 60 | 7 | 6.998 | 60 |  | 430546 | 28.7 | 60 | 7 | 8.8489 | 59.8 | [9 empty] | 460546 | 58.7 | 60 | 7 | 10.7575 | 59.6 | [10 empty] | 490546 | 88.7 | 60 | 7 | 9.0424 | 59.8 | [10 empty] | 520546 | 118.7 | 60 | 7 | 7.0431 | 60
414596 | 12.75 | 60 | 7 | 7.0039 | 60 |  | 430596 | 28.75 | 60 | 7 | 8.8812 | 59.8 | [9 empty] | 460596 | 58.75 | 60 | 7 | 10.7521 | 59.6 | [10 empty] | 490596 | 88.75 | 60 | 7 | 9.0275 | 59.8 | [10 empty] | 520596 | 118.75 | 60 | 7 | 7.0436 | 60
414646 | 12.8 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 |  | 430646 | 28.8 | 60 | 7 | 8.8848 | 59.8 | [9 empty] | 460646 | 58.8 | 60 | 7 | 10.7538 | 59.6 | [10 empty] | 490646 | 88.8 | 60 | 7 | 9.0164 | 59.8 | [10 empty] | 520646 | 118.8 | 60 | 7 | 7.0426 | 60
414696 | 12.85 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 |  | 430696 | 28.85 | 60 | 7 | 8.8958 | 59.8 | [9 empty] | 460696 | 58.85 | 60 | 7 | 10.7552 | 59.6 | [10 empty] | 490696 | 88.85 | 60 | 7 | 9.0091 | 59.8 | [10 empty] | 520696 | 118.85 | 60 | 7 | 7.0426 | 60
414746 | 12.9 | 60 | 7 | 7.0019 | 60 |  | 430746 | 28.9 | 60 | 7 | 8.8986 | 59.8 | [9 empty] | 460746 | 58.9 | 60 | 7 | 10.7592 | 59.6 | [10 empty] | 490746 | 88.9 | 60 | 7 | 9.0091 | 59.8 | [10 empty] | 520746 | 118.9 | 60 | 7 | 7.0372 | 60
414796 | 12.95 | 60 | 7 | 7.005 | 60 |  | 430796 | 28.95 | 60 | 7 | 8.8982 | 59.8 | [9 empty] | 460796 | 58.95 | 60 | 7 | 10.7649 | 59.6 | [10 empty] | 490796 | 88.95 | 60 | 7 | 9.0033 | 59.8 | [10 empty] | 520796 | 118.95 | 60 | 7 | 7.0351 | 60
414846 | 13 | 60 | 7 | 7.0039 | 60 |  | 430846 | 29 | 60 | 7 | 8.8977 | 59.8 | [9 empty] | 460846 | 59 | 60 | 7 | 10.7646 | 59.6 | [10 empty] | 490846 | 89 | 60 | 7 | 9.0073 | 59.8 | [10 empty] | 520846 | 119 | 60 | 7 | 7.0292 | 60
414896 | 13.05 | 60 | 7 | 7.0065 | 60 |  | 430896 | 29.05 | 60 | 7 | 8.897 | 59.8 | [9 empty] | 460896 | 59.05 | 60 | 7 | 10.7789 | 59.6 | [10 empty] | 490896 | 89.05 | 60 | 7 | 9.0082 | 59.8 | [10 empty] | 520896 | 119.05 | 60 | 7 | 7.0225 | 60
414946 | 13.1 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 |  | 430946 | 29.1 | 60 | 7 | 8.9001 | 59.8 | [9 empty] | 460946 | 59.1 | 60 | 7 | 10.7829 | 59.6 | [10 empty] | 490946 | 89.1 | 60 | 7 | 9.0054 | 59.8 | [10 empty] | 520946 | 119.1 | 60 | 7 | 7.0155 | 60
414996 | 13.15 | 60 | 7 | 7.0091 | 60 |  | 430996 | 29.15 | 60 | 7 | 8.8986 | 59.8 | [9 empty] | 460996 | 59.15 | 60 | 7 | 10.7916 | 59.6 | [10 empty] | 490996 | 89.15 | 60 | 7 | 9.0079 | 59.8 | [10 empty] | 520996 | 119.15 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
415046 | 13.2 | 60 | 7 | 7.0091 | 60 |  | 431046 | 29.2 | 60 | 7 | 8.896 | 59.8 | [9 empty] | 461046 | 59.2 | 60 | 7 | 10.8102 | 59.6 | [10 empty] | 491046 | 89.2 | 60 | 7 | 9.0108 | 59.8 | [10 empty] | 521046 | 119.2 | 60 | 7 | 6.9898 | 60
415096 | 13.25 | 60 | 7 | 7.008 | 60 |  | 431096 | 29.25 | 60 | 7 | 8.8935 | 59.8 | [9 empty] | 461096 | 59.25 | 60 | 7 | 10.8157 | 59.6 | [10 empty] | 491096 | 89.25 | 60 | 7 | 9.0097 | 59.8 | [10 empty] | 521096 | 119.25 | 60 | 7 | 6.989 | 60
415146 | 13.3 | 60 | 7 | 7.0042 | 60 |  | 431146 | 29.3 | 60 | 7 | 8.8993 | 59.8 | [9 empty] | 461146 | 59.3 | 60 | 7 | 10.8169 | 59.6 | [10 empty] | 491146 | 89.3 | 60 | 7 | 9.0079 | 59.8 | [10 empty] | 521146 | 119.3 | 60 | 7 | 6.9873 | 60
415196 | 13.35 | 60 | 7 | 7.0032 | 60 |  | 431196 | 29.35 | 60 | 7 | 8.9038 | 59.8 | [9 empty] | 461196 | 59.35 | 60 | 7 | 10.8195 | 59.6 | [10 empty] | 491196 | 89.35 | 60 | 7 | 9.0013 | 59.8 | [10 empty] | 521196 | 119.35 | 60 | 7 | 6.9873 | 60
415246 | 13.4 | 60 | 7 | 7.0007 | 60 |  | 431246 | 29.4 | 60 | 7 | 8.9104 | 59.8 | [9 empty] | 461246 | 59.4 | 60 | 7 | 10.8196 | 59.6 | [10 empty] | 491246 | 89.4 | 60 | 7 | 9.0013 | 59.8 | [10 empty] | 521246 | 119.4 | 60 | 7 | 6.9823 | 60
415296 | 13.45 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 431296 | 29.45 | 60 | 7 | 8.9114 | 59.8 | [9 empty] | 461296 | 59.45 | 60 | 7 | 10.8201 | 59.6 | [10 empty] | 491296 | 89.45 | 60 | 7 | 8.9991 | 59.8 | [10 empty] | 521296 | 119.45 | 60 | 7 | 6.9788 | 60
415346 | 13.5 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 431346 | 29.5 | 60 | 7 | 8.916 | 59.8 | [9 empty] | 461346 | 59.5 | 60 | 7 | 10.8146 | 59.6 | [10 empty] | 491346 | 89.5 | 60 | 7 | 8.992 | 59.8 | [10 empty] | 521346 | 119.5 | 60 | 7 | 6.9788 | 60
415396 | 13.55 | 60 | 7 | 6.9946 | 60 |  | 431396 | 29.55 | 60 | 7 | 8.921 | 59.8 | [9 empty] | 461396 | 59.55 | 60 | 7 | 10.818 | 59.6 | [10 empty] | 491396 | 89.55 | 60 | 7 | 8.984 | 59.8 | [10 empty] | 521396 | 119.55 | 60 | 7 | 6.9803 | 60
415446 | 13.6 | 60 | 7 | 6.9972 | 60 |  | 431446 | 29.6 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8 | [9 empty] | 461446 | 59.6 | 60 | 7 | 10.8174 | 59.6 | [10 empty] | 491446 | 89.6 | 60 | 7 | 8.9745 | 59.8 | [10 empty] | 521446 | 119.6 | 60 | 7 | 6.9728 | 60
415496 | 13.65 | 60 | 7 | 6.9965 | 60 |  | 431496 | 29.65 | 60 | 7 | 8.932 | 59.8 | [9 empty] | 461496 | 59.65 | 60 | 7 | 10.8184 | 59.6 | [10 empty] | 491496 | 89.65 | 60 | 7 | 8.9773 | 59.8 | [10 empty] | 521496 | 119.65 | 60 | 7 | 6.9757 | 60
415546 | 13.7 | 60 | 7 | 6.9948 | 60 |  | 431546 | 29.7 | 60 | 7 | 8.9314 | 59.8 | [9 empty] | 461546 | 59.7 | 60 | 7 | 10.8196 | 59.6 | [10 empty] | 491546 | 89.7 | 60 | 7 | 8.9801 | 59.8 | [10 empty] | 521546 | 119.7 | 60 | 7 | 6.9767 | 60
415596 | 13.75 | 60 | 7 | 6.9955 | 60 |  | 431596 | 29.75 | 60 | 7 | 8.9349 | 59.8 | [9 empty] | 461596 | 59.75 | 60 | 7 | 10.8234 | 59.6 | [10 empty] | 491596 | 89.75 | 60 | 7 | 8.9816 | 59.8 | [10 empty] | 521596 | 119.75 | 60 | 7 | 6.9757 | 60
415646 | 13.8 | 60 | 7 | 6.9955 | 60 |  | 431646 | 29.8 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [9 empty] | 461646 | 59.8 | 60 | 7 | 10.8244 | 59.6 | [10 empty] | 491646 | 89.8 | 60 | 7 | 8.9721 | 59.8 | [10 empty] | 521646 | 119.8 | 60 | 7 | 6.9723 | 60
415696 | 13.85 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 431696 | 29.85 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8 | [9 empty] | 461696 | 59.85 | 60 | 7 | 10.8351 | 59.6 | [10 empty] | 491696 | 89.85 | 60 | 7 | 8.9733 | 59.8 | [10 empty] | 521696 | 119.85 | 60 | 7 | 6.9703 | 60
415746 | 13.9 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 431746 | 29.9 | 60 | 7 | 8.9375 | 59.8 | [9 empty] | 461746 | 59.9 | 60 | 7 | 10.8378 | 59.6 | [10 empty] | 491746 | 89.9 | 60 | 7 | 8.9733 | 59.8 | [10 empty] | 521746 | 119.9 | 60 | 7 | 6.969 | 60
415796 | 13.95 | 60 | 7 | 6.9969 | 60 |  | 431796 | 29.95 | 60 | 7 | 8.9402 | 59.8 | [9 empty] | 461796 | 59.95 | 60 | 7 | 10.8586 | 59.6 | [10 empty] | 491796 | 89.95 | 60 | 7 | 8.9737 | 59.8 | [10 empty] | 521796 | 119.95 | 60 | 7 | 6.9671 | 60
415846 | 14 | 60 | 7 | 6.9955 | 60 |  | 431846 | 30 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8 | [9 empty] | 461846 | 60 | 60 | 7 | 10.8511 | 59.6 | [10 empty] | 491846 | 90 | 60 | 7 | 8.9734 | 59.8 | [10 empty] | 521846 | 120 | 60 | 7 | 6.9694 | 60
415896 | 14.05 | 60 | 7 | 6.9962 | 60 |  | 431896 | 30.05 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8 | [9 empty] | 461896 | 60.05 | 60 | 7 | 10.8546 | 59.6 | [10 empty] | 491896 | 90.05 | 60 | 7 | 8.9713 | 59.8 | [10 empty] | 521896 | 120.05 | 60 | 7 | 6.9623 | 60
415946 | 14.1 | 60 | 7 | 6.9968 | 60 |  | 431946 | 30.1 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8 | [9 empty] | 461946 | 60.1 | 60 | 7 | 10.8565 | 59.6 | [10 empty] | 491946 | 90.1 | 60 | 7 | 8.9745 | 59.8 | [10 empty] | 521946 | 120.1 | 60 | 7 | 6.9559 | 60
415996 | 14.15 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 431996 | 30.15 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8 | [9 empty] | 461996 | 60.15 | 60 | 7 | 10.8639 | 59.6 | [10 empty] | 491996 | 90.15 | 60 | 7 | 8.9766 | 59.8 | [10 empty] | 521996 | 120.15 | 60 | 7 | 6.9613 | 60
416046 | 14.2 | 60 | 7 | 6.9968 | 60 |  | 432046 | 30.2 | 60 | 7 | 8.9349 | 59.8 | [9 empty] | 462046 | 60.2 | 60 | 7 | 10.8727 | 59.6 | [10 empty] | 492046 | 90.2 | 60 | 7 | 8.9735 | 59.8 | [10 empty] | 522046 | 120.2 | 60 | 7 | 6.9615 | 60
416096 | 14.25 | 60 | 7 | 6.9959 | 60 |  | 432096 | 30.25 | 60 | 7 | 8.9342 | 59.8 | [9 empty] | 462096 | 60.25 | 60 | 7 | 10.8755 | 59.6 | [10 empty] | 492096 | 90.25 | 60 | 7 | 8.9646 | 59.8 | [10 empty] | 522096 | 120.25 | 60 | 7 | 6.9573 | 60
416146 | 14.3 | 60 | 7 | 6.9998 | 60 |  | 432146 | 30.3 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.8 | [9 empty] | 462146 | 60.3 | 60 | 7 | 10.8768 | 59.6 | [10 empty] | 492146 | 90.3 | 60 | 7 | 8.9661 | 59.8 | [10 empty] | 522146 | 120.3 | 60 | 7 | 6.9591 | 60
416196 | 14.35 | 60 | 7 | 6.9975 | 60 |  | 432196 | 30.35 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8 | [9 empty] | 462196 | 60.35 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6 | [10 empty] | 492196 | 90.35 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8 | [10 empty] | 522196 | 120.35 | 60 | 7 | 6.9602 | 60
416246 | 14.4 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 432246 | 30.4 | 60 | 7 | 8.9348 | 59.8 | [9 empty] | 462246 | 60.4 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6 | [10 empty] | 492246 | 90.4 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8 | [10 empty] | 522246 | 120.4 | 60 | 7 | 6.9569 | 60
416296 | 14.45 | 60 | 7 | 7.0043 | 60 |  | 432296 | 30.45 | 60 | 7 | 8.9352 | 59.8 | [9 empty] | 462296 | 60.45 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6 | [10 empty] | 492296 | 90.45 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8 | [10 empty] | 522296 | 120.45 | 60 | 7 | 6.9578 | 60
416346 | 14.5 | 60 | 7 | 7.0043 | 60 |  | 432346 | 30.5 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.8 | [9 empty] | 462346 | 60.5 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6 | [10 empty] | 492346 | 90.5 | 60 | 7 | 8.9512 | 59.8 | [10 empty] | 522346 | 120.5 | 60 | 7 | 6.9602 | 60
416396 | 14.55 | 60 | 7 | 7.002 | 60 |  | 432396 | 30.55 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.8 | [9 empty] | 462396 | 60.55 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6 | [10 empty] | 492396 | 90.55 | 60 | 7 | 8.9513 | 59.8 | [10 empty] | 522396 | 120.55 | 60 | 7 | 6.9605 | 60
416446 | 14.6 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 |  | 432446 | 30.6 | 60 | 7 | 8.9329 | 59.8 | [9 empty] | 462446 | 60.6 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6 | [10 empty] | 492446 | 90.6 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8 | [10 empty] | 522446 | 120.6 | 60 | 7 | 6.9642 | 60
416496 | 14.65 | 60 | 7 | 7.0083 | 60 |  | 432496 | 30.65 | 60 | 7 | 8.9295 | 59.8 | [9 empty] | 462496 | 60.65 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6 | [10 empty] | 492496 | 90.65 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8 | [10 empty] | 522496 | 120.65 | 60 | 7 | 6.9681 | 60
416546 | 14.7 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 432546 | 30.7 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8 | [9 empty] | 462546 | 60.7 | 60 | 7 | 10.8942 | 59.6 | [10 empty] | 492546 | 90.7 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8 | [10 empty] | 522546 | 120.7 | 60 | 7 | 6.9717 | 60
416596 | 14.75 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 432596 | 30.75 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8 | [9 empty] | 462596 | 60.75 | 60 | 7 | 10.9075 | 59.6 | [10 empty] | 492596 | 90.75 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 522596 | 120.75 | 60 | 7 | 6.9666 | 60
416646 | 14.8 | 60 | 7 | 7.0054 | 60 |  | 432646 | 30.8 | 60 | 7 | 8.9329 | 59.8 | [9 empty] | 462646 | 60.8 | 60 | 7 | 10.9114 | 59.6 | [10 empty] | 492646 | 90.8 | 60 | 7 | 8.9512 | 59.8 | [10 empty] | 522646 | 120.8 | 60 | 7 | 6.9683 | 60
416696 | 14.85 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 432696 | 30.85 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8 | [9 empty] | 462696 | 60.85 | 60 | 7 | 10.9127 | 59.6 | [10 empty] | 492696 | 90.85 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 522696 | 120.85 | 60 | 7 | 6.9683 | 60
416746 | 14.9 | 60 | 7 | 7.0063 | 60 |  | 432746 | 30.9 | 60 | 7 | 8.9335 | 59.8 | [9 empty] | 462746 | 60.9 | 60 | 7 | 10.914 | 59.6 | [10 empty] | 492746 | 90.9 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 522746 | 120.9 | 60 | 7 | 6.9709 | 60
416796 | 14.95 | 60 | 7 | 7.0055 | 60 |  | 432796 | 30.95 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8 | [9 empty] | 462796 | 60.95 | 60 | 7 | 10.9152 | 59.6 | [10 empty] | 492796 | 90.95 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 522796 | 120.95 | 60 | 7 | 6.9724 | 60
416846 | 15 | 60 | 7 | 7.0031 | 60 |  | 432846 | 31 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8 | [9 empty] | 462846 | 61 | 60 | 7 | 10.9147 | 59.6 | [10 empty] | 492846 | 91 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8 | [10 empty] | 522846 | 121 | 60 | 7 | 6.9722 | 60
416896 | 15.05 | 60 | 7 | 7.0082 | 60 |  | 432896 | 31.05 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8 | [9 empty] | 462896 | 61.05 | 60 | 7 | 10.9141 | 59.6 | [10 empty] | 492896 | 91.05 | 60 | 7 | 8.9367 | 59.8 | [10 empty] | 522896 | 121.05 | 60 | 7 | 6.9737 | 60
416946 | 15.1 | 60 | 7 | 7.0042 | 60 |  | 432946 | 31.1 | 60 | 7 | 8.9344 | 59.8 | [9 empty] | 462946 | 61.1 | 60 | 7 | 10.9141 | 59.6 | [10 empty] | 492946 | 91.1 | 60 | 7 | 8.9367 | 59.8 | [10 empty] | 522946 | 121.1 | 60 | 7 | 6.9661 | 60
416996 | 15.15 | 60 | 7 | 7.0006 | 60 |  | 432996 | 31.15 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [9 empty] | 462996 | 61.15 | 60 | 7 | 10.918 | 59.6 | [10 empty] | 492996 | 91.15 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8 | [10 empty] | 522996 | 121.15 | 60 | 7 | 6.9676 | 60
417046 | 15.2 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 |  | 433046 | 31.2 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 463046 | 61.2 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6 | [10 empty] | 493046 | 91.2 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [10 empty] | 523046 | 121.2 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
417096 | 15.25 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 |  | 433096 | 31.25 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 463096 | 61.25 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6 | [10 empty] | 493096 | 91.25 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [10 empty] | 523096 | 121.25 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
417146 | 15.3 | 60 | 7 | 7.0022 | 60 |  | 433146 | 31.3 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 463146 | 61.3 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6 | [10 empty] | 493146 | 91.3 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [10 empty] | 523146 | 121.3 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
417196 | 15.35 | 60 | 7 | 7 | 60 |  | 433196 | 31.35 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 463196 | 61.35 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6 | [10 empty] | 493196 | 91.35 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [10 empty] | 523195 | 121.349 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
417246 | 15.4 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 |  | 433246 | 31.4 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 463246 | 61.4 | 60 | 7 | 10.9023 | 59.6 | [10 empty] | 493246 | 91.4 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [10 empty] | 523246 | 121.4 | 60 | 7 | 6.9791 | 60
417296 | 15.45 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 |  | 433296 | 31.45 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 463296 | 61.45 | 60 | 7 | 10.9023 | 59.6 | [10 empty] | 493296 | 91.45 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [10 empty] | 523296 | 121.45 | 60 | 7 | 6.9791 | 60
417346 | 15.5 | 60 | 7 | 6.9981 | 60 |  | 433346 | 31.5 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 463346 | 61.5 | 60 | 7 | 10.8918 | 59.6 | [10 empty] | 493346 | 91.5 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8 | [10 empty] | 523346 | 121.5 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
417396 | 15.55 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 433396 | 31.55 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8 | [9 empty] | 463396 | 61.55 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6 | [10 empty] | 493396 | 91.55 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8 | [10 empty] | 523396 | 121.55 | 60 | 7 | 6.989 | 60
417446 | 15.6 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 433446 | 31.6 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8 | [9 empty] | 463446 | 61.6 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6 | [10 empty] | 493446 | 91.6 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [10 empty] | 523446 | 121.6 | 60 | 7 | 6.9908 | 60
417496 | 15.65 | 60 | 7 | 7.0026 | 60 |  | 433496 | 31.65 | 60 | 7 | 8.9396 | 59.8 | [9 empty] | 463496 | 61.65 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.6 | [10 empty] | 493496 | 91.65 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8 | [10 empty] | 523496 | 121.65 | 60 | 7 | 6.9912 | 60
417546 | 15.7 | 60 | 7 | 6.9971 | 60 |  | 433546 | 31.7 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8 | [9 empty] | 463546 | 61.7 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6 | [10 empty] | 493546 | 91.7 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8 | [10 empty] | 523546 | 121.7 | 60 | 7 | 6.9829 | 60
417596 | 15.75 | 60 | 7 | 7.0023 | 60 |  | 433596 | 31.75 | 60 | 7 | 8.941 | 59.8 | [9 empty] | 463596 | 61.75 | 60 | 7 | 10.8842 | 59.6 | [10 empty] | 493596 | 91.75 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8 | [10 empty] | 523596 | 121.75 | 60 | 7 | 6.9861 | 60
417646 | 15.8 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 433646 | 31.8 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8 | [9 empty] | 463646 | 61.8 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6 | [10 empty] | 493646 | 91.8 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8 | [10 empty] | 523646 | 121.8 | 60 | 7 | 6.986 | 60
417696 | 15.85 | 60 | 7 | 6.9995 | 60 |  | 433696 | 31.85 | 60 | 7 | 8.9386 | 59.8 | [9 empty] | 463696 | 61.85 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6 | [10 empty] | 493696 | 91.85 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8 | [10 empty] | 523696 | 121.85 | 60 | 7 | 6.986 | 60
417746 | 15.9 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 433746 | 31.9 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8 | [9 empty] | 463746 | 61.9 | 60 | 7 | 10.8882 | 59.6 | [10 empty] | 493746 | 91.9 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8 | [10 empty] | 523746 | 121.9 | 60 | 7 | 6.9841 | 60
417796 | 15.95 | 60 | 7 | 7.0006 | 60 |  | 433796 | 31.95 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8 | [9 empty] | 463796 | 61.95 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6 | [10 empty] | 493796 | 91.95 | 60 | 7 | 8.9347 | 59.8 | [10 empty] | 523796 | 121.95 | 60 | 7 | 6.9843 | 60
417846 | 16 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 433846 | 32 | 60 | 7 | 8.9392 | 59.8 | [9 empty] | 463846 | 62 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6 | [10 empty] | 493846 | 92 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 | [10 empty] | 523846 | 122 | 60 | 7 | 6.9865 | 60
417896 | 16.05 | 60 | 7 | 7.0047 | 60 |  | 433896 | 32.05 | 60 | 7 | 8.9397 | 59.8 | [9 empty] | 463896 | 62.05 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6 | [10 empty] | 493896 | 92.05 | 60 | 7 | 8.9323 | 59.8 | [10 empty] | 523896 | 122.05 | 60 | 7 | 6.9904 | 60
417946 | 16.1 | 60 | 7 | 7.0066 | 60 |  | 433946 | 32.1 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8 | [9 empty] | 463946 | 62.1 | 60 | 7 | 10.8833 | 59.6 | [10 empty] | 493946 | 92.1 | 60 | 7 | 8.9336 | 59.8 | [10 empty] | 523946 | 122.1 | 60 | 7 | 6.9887 | 60
417996 | 16.15 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 433996 | 32.15 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8 | [9 empty] | 463996 | 62.15 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6 | [10 empty] | 493996 | 92.15 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8 | [10 empty] | 523996 | 122.15 | 60 | 7 | 6.9857 | 60
418046 | 16.2 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 434046 | 32.2 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 | [9 empty] | 464046 | 62.2 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 494046 | 92.2 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8 | [10 empty] | 524046 | 122.2 | 60 | 7 | 6.9908 | 60
418096 | 16.25 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 434096 | 32.25 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [9 empty] | 464096 | 62.25 | 60 | 7 | 10.8831 | 59.6 | [10 empty] | 494096 | 92.25 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8 | [10 empty] | 524096 | 122.25 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
418146 | 16.3 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 434146 | 32.3 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8 | [9 empty] | 464146 | 62.3 | 60 | 7 | 10.8804 | 59.6 | [10 empty] | 494146 | 92.3 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8 | [10 empty] | 524146 | 122.3 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
418196 | 16.35 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 434196 | 32.35 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8 | [9 empty] | 464196 | 62.35 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6 | [10 empty] | 494196 | 92.35 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8 | [10 empty] | 524196 | 122.35 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
418246 | 16.4 | 60 | 7 | 7.008 | 60 |  | 434246 | 32.4 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8 | [9 empty] | 464246 | 62.4 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6 | [10 empty] | 494246 | 92.4 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8 | [10 empty] | 524246 | 122.4 | 60 | 7 | 7.001 | 60
418296 | 16.45 | 60 | 7 | 7.008 | 60 |  | 434296 | 32.45 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8 | [9 empty] | 464296 | 62.45 | 60 | 7 | 10.8841 | 59.6 | [10 empty] | 494296 | 92.45 | 60 | 7 | 8.9366 | 59.8 | [10 empty] | 524296 | 122.45 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
418346 | 16.5 | 60 | 7 | 7.003 | 60 |  | 434346 | 32.5 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8 | [9 empty] | 464346 | 62.5 | 60 | 7 | 10.8865 | 59.6 | [10 empty] | 494346 | 92.5 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [10 empty] | 524346 | 122.5 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
418396 | 16.55 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 434396 | 32.55 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8 | [9 empty] | 464396 | 62.55 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 494396 | 92.55 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8 | [10 empty] | 524396 | 122.55 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
418446 | 16.6 | 60 | 7 | 7.0065 | 60 |  | 434446 | 32.6 | 60 | 7 | 8.9407 | 59.8 | [9 empty] | 464446 | 62.6 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6 | [10 empty] | 494446 | 92.6 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8 | [10 empty] | 524446 | 122.6 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
418496 | 16.65 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 434496 | 32.65 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8 | [9 empty] | 464496 | 62.65 | 60 | 7 | 10.8859 | 59.6 | [10 empty] | 494496 | 92.65 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.8 | [10 empty] | 524496 | 122.65 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
418546 | 16.7 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 434546 | 32.7 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8 | [9 empty] | 464546 | 62.7 | 60 | 7 | 10.884 | 59.6 | [10 empty] | 494546 | 92.7 | 60 | 7 | 8.933 | 59.8 | [10 empty] | 524546 | 122.7 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
418596 | 16.75 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 |  | 434596 | 32.75 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8 | [9 empty] | 464596 | 62.75 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6 | [10 empty] | 494596 | 92.75 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8 | [10 empty] | 524596 | 122.75 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
418646 | 16.8 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 |  | 434646 | 32.8 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 | [9 empty] | 464646 | 62.8 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 494646 | 92.8 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8 | [10 empty] | 524646 | 122.8 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
418696 | 16.85 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 434696 | 32.85 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8 | [9 empty] | 464696 | 62.85 | 60 | 7 | 10.8862 | 59.6 | [10 empty] | 494696 | 92.85 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8 | [10 empty] | 524696 | 122.85 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
418746 | 16.9 | 60 | 7 | 6.9973 | 60 |  | 434746 | 32.9 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [9 empty] | 464746 | 62.9 | 60 | 7 | 10.8842 | 59.6 | [10 empty] | 494746 | 92.9 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8 | [10 empty] | 524746 | 122.9 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
418796 | 16.95 | 60 | 7 | 6.995 | 60 |  | 434796 | 32.95 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8 | [9 empty] | 464796 | 62.95 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6 | [10 empty] | 494796 | 92.95 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8 | [10 empty] | 524796 | 122.95 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
418846 | 17 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 |  | 434846 | 33 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8 | [9 empty] | 464846 | 63 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6 | [10 empty] | 494846 | 93 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [10 empty] | 524846 | 123 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
418896 | 17.05 | 60 | 7 | 6.9966 | 60 |  | 434896 | 33.05 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8 | [9 empty] | 464896 | 63.05 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6 | [10 empty] | 494896 | 93.05 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8 | [10 empty] | 524896 | 123.05 | 60 | 7 | 6.9982 | 60
418946 | 17.1 | 60 | 7 | 6.9959 | 60 |  | 434946 | 33.1 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8 | [9 empty] | 464946 | 63.1 | 60 | 7 | 10.8859 | 59.6 | [10 empty] | 494946 | 93.1 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8 | [10 empty] | 524946 | 123.1 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
418996 | 17.15 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 434996 | 33.15 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8 | [9 empty] | 464996 | 63.15 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6 | [10 empty] | 494996 | 93.15 | 60 | 7 | 8.9389 | 59.8 | [10 empty] | 524996 | 123.15 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
419046 | 17.2 | 60 | 7 | 6.9927 | 60 |  | 435046 | 33.2 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8 | [9 empty] | 465046 | 63.2 | 60 | 7 | 10.8862 | 59.6 | [10 empty] | 495046 | 93.2 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8 | [10 empty] | 525046 | 123.2 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
419096 | 17.25 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 435096 | 33.25 | 60 | 7 | 8.9492 | 59.8 | [9 empty] | 465096 | 63.25 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6 | [10 empty] | 495096 | 93.25 | 60 | 7 | 8.9455 | 59.8 | [10 empty] | 525096 | 123.25 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
419146 | 17.3 | 60 | 7 | 6.9915 | 60 |  | 435146 | 33.3 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8 | [9 empty] | 465146 | 63.3 | 60 | 7 | 10.8829 | 59.6 | [10 empty] | 495146 | 93.3 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 525146 | 123.3 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
419196 | 17.35 | 60 | 7 | 6.9987 | 60 |  | 435196 | 33.35 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8 | [9 empty] | 465196 | 63.35 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6 | [10 empty] | 495196 | 93.35 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8 | [10 empty] | 525196 | 123.35 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
419246 | 17.4 | 60 | 7 | 6.9935 | 60 |  | 435246 | 33.4 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8 | [9 empty] | 465246 | 63.4 | 60 | 7 | 10.8762 | 59.6 | [10 empty] | 495246 | 93.4 | 60 | 7 | 8.9395 | 59.8 | [10 empty] | 525246 | 123.4 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
419296 | 17.45 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 |  | 435296 | 33.45 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [9 empty] | 465296 | 63.45 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6 | [10 empty] | 495296 | 93.45 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8 | [10 empty] | 525296 | 123.45 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
419346 | 17.5 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 435346 | 33.5 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8 | [9 empty] | 465346 | 63.5 | 60 | 7 | 10.8818 | 59.6 | [10 empty] | 495346 | 93.5 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8 | [10 empty] | 525346 | 123.5 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
419396 | 17.55 | 60 | 7 | 6.9953 | 60 |  | 435396 | 33.55 | 60 | 7 | 8.9399 | 59.8 | [9 empty] | 465396 | 63.55 | 60 | 7 | 10.8782 | 59.6 | [10 empty] | 495396 | 93.55 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8 | [10 empty] | 525396 | 123.55 | 60 | 7 | 7.002 | 60
419446 | 17.6 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 435446 | 33.6 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [9 empty] | 465446 | 63.6 | 60 | 7 | 10.8797 | 59.6 | [10 empty] | 495446 | 93.6 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8 | [10 empty] | 525446 | 123.6 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
419496 | 17.65 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 435496 | 33.65 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8 | [9 empty] | 465496 | 63.65 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 495496 | 93.65 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8 | [10 empty] | 525496 | 123.65 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
419546 | 17.7 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 |  | 435546 | 33.7 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8 | [9 empty] | 465546 | 63.7 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 | [10 empty] | 495546 | 93.7 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8 | [10 empty] | 525546 | 123.7 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
419596 | 17.75 | 60 | 7 | 6.992 | 60 |  | 435596 | 33.75 | 60 | 7 | 8.9362 | 59.8 | [9 empty] | 465596 | 63.75 | 60 | 7 | 10.8806 | 59.6 | [10 empty] | 495596 | 93.75 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [10 empty] | 525596 | 123.75 | 60 | 7 | 7 | 60
419646 | 17.8 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 435646 | 33.8 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [9 empty] | 465646 | 63.8 | 60 | 7 | 10.883 | 59.6 | [10 empty] | 495646 | 93.8 | 60 | 7 | 8.9389 | 59.8 | [10 empty] | 525646 | 123.8 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
419696 | 17.85 | 60 | 7 | 6.9963 | 60 |  | 435696 | 33.85 | 60 | 7 | 8.9415 | 59.8 | [9 empty] | 465696 | 63.85 | 60 | 7 | 10.8808 | 59.6 | [10 empty] | 495696 | 93.85 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8 | [10 empty] | 525696 | 123.85 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
419746 | 17.9 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 435746 | 33.9 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8 | [9 empty] | 465746 | 63.9 | 60 | 7 | 10.8803 | 59.6 | [10 empty] | 495746 | 93.9 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8 | [10 empty] | 525746 | 123.9 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
419796 | 17.95 | 60 | 7 | 6.9939 | 60 |  | 435796 | 33.95 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8 | [9 empty] | 465796 | 63.95 | 60 | 7 | 10.8841 | 59.6 | [10 empty] | 495796 | 93.95 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8 | [10 empty] | 525796 | 123.95 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
419846 | 18 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 435846 | 34 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8 | [9 empty] | 465846 | 64 | 60 | 7 | 10.8848 | 59.6 | [10 empty] | 495846 | 94 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8 | [10 empty] | 525846 | 124 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
419896 | 18.05 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 435896 | 34.05 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8 | [9 empty] | 465896 | 64.05 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6 | [10 empty] | 495896 | 94.05 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8 | [10 empty] | 525896 | 124.05 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
419946 | 18.1 | 60 | 7 | 6.9952 | 60 |  | 435946 | 34.1 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8 | [9 empty] | 465946 | 64.1 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6 | [10 empty] | 495946 | 94.1 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8 | [10 empty] | 525946 | 124.1 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
419996 | 18.15 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 |  | 435996 | 34.15 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8 | [9 empty] | 465996 | 64.15 | 60 | 7 | 10.8878 | 59.6 | [10 empty] | 495996 | 94.15 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8 | [10 empty] | 525996 | 124.15 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
420046 | 18.2 | 60 | 7 | 6.997 | 60 |  | 436046 | 34.2 | 60 | 7 | 8.933 | 59.8 | [9 empty] | 466046 | 64.2 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6 | [10 empty] | 496046 | 94.2 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8 | [10 empty] | 526046 | 124.2 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
420096 | 18.25 | 60 | 7 | 6.9978 | 60 |  | 436096 | 34.25 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8 | [9 empty] | 466096 | 64.25 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6 | [10 empty] | 496096 | 94.25 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8 | [10 empty] | 526096 | 124.25 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
420146 | 18.3 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 |  | 436146 | 34.3 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8 | [9 empty] | 466146 | 64.3 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6 | [10 empty] | 496146 | 94.3 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [10 empty] | 526146 | 124.3 | 60 | 7 | 6.998 | 60
420196 | 18.35 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 |  | 436196 | 34.35 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8 | [9 empty] | 466196 | 64.35 | 60 | 7 | 10.8861 | 59.6 | [10 empty] | 496196 | 94.35 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [10 empty] | 526196 | 124.35 | 60 | 7 | 6.998 | 60
420246 | 18.4 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 436246 | 34.4 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8 | [9 empty] | 466246 | 64.4 | 60 | 7 | 10.8865 | 59.6 | [10 empty] | 496246 | 94.4 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [10 empty] | 526246 | 124.4 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
420296 | 18.45 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 436296 | 34.45 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8 | [9 empty] | 466296 | 64.45 | 60 | 7 | 10.8901 | 59.6 | [10 empty] | 496296 | 94.45 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 | [10 empty] | 526296 | 124.45 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
420346 | 18.5 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 436346 | 34.5 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8 | [9 empty] | 466346 | 64.5 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6 | [10 empty] | 496346 | 94.5 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8 | [10 empty] | 526346 | 124.5 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
420396 | 18.55 | 60 | 7 | 7.0008 | 60 |  | 436396 | 34.55 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [9 empty] | 466396 | 64.55 | 60 | 7 | 10.8905 | 59.6 | [10 empty] | 496396 | 94.55 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8 | [10 empty] | 526396 | 124.55 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
420446 | 18.6 | 60 | 7 | 6.9997 | 60 |  | 436446 | 34.6 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8 | [9 empty] | 466446 | 64.6 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6 | [10 empty] | 496446 | 94.6 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8 | [10 empty] | 526446 | 124.6 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
420496 | 18.65 | 60 | 7 | 7 | 60 |  | 436496 | 34.65 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8 | [9 empty] | 466496 | 64.65 | 60 | 7 | 10.8906 | 59.6 | [10 empty] | 496496 | 94.65 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [10 empty] | 526496 | 124.65 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
420546 | 18.7 | 60 | 7 | 6.9992 | 60 |  | 436546 | 34.7 | 60 | 7 | 8.9492 | 59.8 | [9 empty] | 466546 | 64.7 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6 | [10 empty] | 496546 | 94.7 | 60 | 7 | 8.9439 | 59.8 | [10 empty] | 526546 | 124.7 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
420596 | 18.75 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 436596 | 34.75 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [9 empty] | 466596 | 64.75 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 496596 | 94.75 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8 | [10 empty] | 526596 | 124.75 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
420646 | 18.8 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 436646 | 34.8 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8 | [9 empty] | 466646 | 64.8 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6 | [10 empty] | 496646 | 94.8 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 526646 | 124.8 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
420696 | 18.85 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 |  | 436696 | 34.85 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8 | [9 empty] | 466696 | 64.85 | 60 | 7 | 10.8867 | 59.6 | [10 empty] | 496696 | 94.85 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8 | [10 empty] | 526696 | 124.85 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
420746 | 18.9 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 436746 | 34.9 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8 | [9 empty] | 466746 | 64.9 | 60 | 7 | 10.8835 | 59.6 | [10 empty] | 496746 | 94.9 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [10 empty] | 526746 | 124.9 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
420796 | 18.95 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 |  | 436796 | 34.95 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [9 empty] | 466796 | 64.95 | 60 | 7 | 10.8818 | 59.6 | [10 empty] | 496796 | 94.95 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 | [10 empty] | 526796 | 124.95 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
420846 | 19 | 60 | 7 | 6.9971 | 60 |  | 436846 | 35 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 | [9 empty] | 466846 | 65 | 60 | 7 | 10.8886 | 59.6 | [10 empty] | 496846 | 95 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 526846 | 125 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
420896 | 19.05 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 436896 | 35.05 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 | [9 empty] | 466896 | 65.05 | 60 | 7 | 10.887 | 59.6 | [10 empty] | 496896 | 95.05 | 60 | 7 | 8.9536 | 59.8 | [10 empty] | 526896 | 125.05 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
420946 | 19.1 | 60 | 7 | 7.0006 | 60 |  | 436946 | 35.1 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8 | [9 empty] | 466946 | 65.1 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6 | [10 empty] | 496946 | 95.1 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8 | [10 empty] | 526946 | 125.1 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
420996 | 19.15 | 60 | 7 | 6.9993 | 60 |  | 436996 | 35.15 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8 | [9 empty] | 466996 | 65.15 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6 | [10 empty] | 496996 | 95.15 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8 | [10 empty] | 526996 | 125.15 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
421046 | 19.2 | 60 | 7 | 7.0019 | 60 |  | 437046 | 35.2 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8 | [9 empty] | 467046 | 65.2 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 | [10 empty] | 497046 | 95.2 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8 | [10 empty] | 527046 | 125.2 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
421096 | 19.25 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 |  | 437096 | 35.25 | 60 | 7 | 8.9431 | 59.8 | [9 empty] | 467096 | 65.25 | 60 | 7 | 10.885 | 59.6 | [10 empty] | 497096 | 95.25 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8 | [10 empty] | 527096 | 125.25 | 60 | 7 | 6.996 | 60
421146 | 19.3 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 |  | 437146 | 35.3 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8 | [9 empty] | 467146 | 65.3 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6 | [10 empty] | 497146 | 95.3 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8 | [10 empty] | 527146 | 125.3 | 60 | 7 | 6.999 | 60
421196 | 19.35 | 60 | 7 | 7.0052 | 60 |  | 437196 | 35.35 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8 | [9 empty] | 467196 | 65.35 | 60 | 7 | 10.888 | 59.6 | [10 empty] | 497196 | 95.35 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8 | [10 empty] | 527196 | 125.35 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
421246 | 19.4 | 60 | 7 | 7.0059 | 60 |  | 437246 | 35.4 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8 | [9 empty] | 467246 | 65.4 | 60 | 7 | 10.884 | 59.6 | [10 empty] | 497246 | 95.4 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8 | [10 empty] | 527246 | 125.4 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
421296 | 19.45 | 60 | 7 | 7.008 | 60 |  | 437296 | 35.45 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8 | [9 empty] | 467296 | 65.45 | 60 | 7 | 10.8904 | 59.6 | [10 empty] | 497296 | 95.45 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8 | [10 empty] | 527296 | 125.45 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
421346 | 19.5 | 60 | 7 | 7.0052 | 60 |  | 437346 | 35.5 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8 | [9 empty] | 467346 | 65.5 | 60 | 7 | 10.8925 | 59.6 | [10 empty] | 497346 | 95.5 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8 | [10 empty] | 527346 | 125.5 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
421396 | 19.55 | 60 | 7 | 7.0078 | 60 |  | 437396 | 35.55 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8 | [9 empty] | 467396 | 65.55 | 60 | 7 | 10.8925 | 59.6 | [10 empty] | 497396 | 95.55 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [10 empty] | 527396 | 125.55 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
421446 | 19.6 | 60 | 7 | 7.0046 | 60 |  | 437446 | 35.6 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8 | [9 empty] | 467446 | 65.6 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6 | [10 empty] | 497446 | 95.6 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8 | [10 empty] | 527446 | 125.6 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
421496 | 19.65 | 60 | 7 | 7.007 | 60 |  | 437496 | 35.65 | 60 | 7 | 8.9434 | 59.8 | [9 empty] | 467496 | 65.65 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6 | [10 empty] | 497496 | 95.65 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8 | [10 empty] | 527496 | 125.65 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
421546 | 19.7 | 60 | 7 | 7.005 | 60 |  | 437546 | 35.7 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [9 empty] | 467546 | 65.7 | 60 | 7 | 10.8937 | 59.6 | [10 empty] | 497546 | 95.7 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8 | [10 empty] | 527546 | 125.7 | 60 | 7 | 7 | 60
421596 | 19.75 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 |  | 437596 | 35.75 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [9 empty] | 467596 | 65.75 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6 | [10 empty] | 497596 | 95.75 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8 | [10 empty] | 527596 | 125.75 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
421646 | 19.8 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 437646 | 35.8 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8 | [9 empty] | 467646 | 65.8 | 60 | 7 | 10.8947 | 59.6 | [10 empty] | 497646 | 95.8 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8 | [10 empty] | 527646 | 125.8 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
421696 | 19.85 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 |  | 437696 | 35.85 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8 | [9 empty] | 467696 | 65.85 | 60 | 7 | 10.8944 | 59.6 | [10 empty] | 497696 | 95.85 | 60 | 7 | 8.9439 | 59.8 | [10 empty] | 527696 | 125.85 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
421746 | 19.9 | 60 | 7 | 7.0001 | 60 |  | 437746 | 35.9 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8 | [9 empty] | 467746 | 65.9 | 60 | 7 | 10.8997 | 59.6 | [10 empty] | 497746 | 95.9 | 60 | 7 | 8.9439 | 59.8 | [10 empty] | 527746 | 125.9 | 60 | 7 | 6.9937 | 60
421796 | 19.95 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 |  | 437796 | 35.95 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 467796 | 65.95 | 60 | 7 | 10.8984 | 59.6 | [10 empty] | 497796 | 95.95 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8 | [10 empty] | 527796 | 125.95 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
421846 | 20 | 60 | 7 | 6.997 | 60 |  | 437846 | 36 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8 | [9 empty] | 467846 | 66 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6 | [10 empty] | 497846 | 96 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8 | [10 empty] | 527846 | 126 | 60 | 7 | 6.9934 | 60
421896 | 20.05 | 60 | 7 | 6.9945 | 60 |  | 437896 | 36.05 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8 | [9 empty] | 467896 | 66.05 | 60 | 7 | 10.8942 | 59.6 | [10 empty] | 497896 | 96.05 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8 | [10 empty] | 527896 | 126.05 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
421946 | 20.1 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 |  | 437946 | 36.1 | 60 | 7 | 8.9484 | 59.8 | [9 empty] | 467946 | 66.1 | 60 | 7 | 10.8951 | 59.6 | [10 empty] | 497946 | 96.1 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8 | [10 empty] | 527946 | 126.1 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
421996 | 20.15 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 437996 | 36.15 | 60 | 7 | 8.9505 | 59.8 | [9 empty] | 467996 | 66.15 | 60 | 7 | 10.8994 | 59.6 | [10 empty] | 497996 | 96.15 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8 | [10 empty] | 527996 | 126.15 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
422046 | 20.2 | 60 | 7 | 6.993 | 60 |  | 438046 | 36.2 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8 | [9 empty] | 468046 | 66.2 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6 | [10 empty] | 498046 | 96.2 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [10 empty] | 528046 | 126.2 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
422096 | 20.25 | 60 | 7 | 6.9956 | 60 |  | 438096 | 36.25 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8 | [9 empty] | 468095 | 66.249 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6 | [10 empty] | 498096 | 96.25 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [10 empty] | 528095 | 126.249 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
422146 | 20.3 | 60 | 7 | 6.9946 | 60 |  | 438146 | 36.3 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8 | [9 empty] | 468146 | 66.3 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6 | [10 empty] | 498146 | 96.3 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [10 empty] | 528146 | 126.3 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
422196 | 20.35 | 60 | 7 | 6.9962 | 60 |  | 438196 | 36.35 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8 | [9 empty] | 468196 | 66.35 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6 | [10 empty] | 498196 | 96.35 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [10 empty] | 528196 | 126.35 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
422246 | 20.4 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 438246 | 36.4 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [9 empty] | 468246 | 66.4 | 60 | 7 | 10.8922 | 59.6 | [10 empty] | 498246 | 96.4 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8 | [10 empty] | 528246 | 126.4 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
422296 | 20.45 | 60 | 7 | 6.9941 | 60 |  | 438296 | 36.45 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [9 empty] | 468296 | 66.45 | 60 | 7 | 10.8922 | 59.6 | [10 empty] | 498296 | 96.45 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8 | [10 empty] | 528296 | 126.45 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
422346 | 20.5 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 438346 | 36.5 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8 | [9 empty] | 468346 | 66.5 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6 | [10 empty] | 498346 | 96.5 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8 | [10 empty] | 528346 | 126.5 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
422396 | 20.55 | 60 | 7 | 6.9896 | 60 |  | 438396 | 36.55 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8 | [9 empty] | 468396 | 66.55 | 60 | 7 | 10.8917 | 59.6 | [10 empty] | 498396 | 96.55 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8 | [10 empty] | 528396 | 126.55 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
422446 | 20.6 | 60 | 7 | 6.9914 | 60 |  | 438446 | 36.6 | 60 | 7 | 8.9516 | 59.8 | [9 empty] | 468446 | 66.6 | 60 | 7 | 10.8902 | 59.6 | [10 empty] | 498446 | 96.6 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [10 empty] | 528446 | 126.6 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
422496 | 20.65 | 60 | 7 | 6.9935 | 60 |  | 438496 | 36.65 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8 | [9 empty] | 468496 | 66.65 | 60 | 7 | 10.8913 | 59.6 | [10 empty] | 498496 | 96.65 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8 | [10 empty] | 528496 | 126.65 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
422546 | 20.7 | 60 | 7 | 6.9922 | 60 |  | 438546 | 36.7 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 | [9 empty] | 468546 | 66.7 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6 | [10 empty] | 498546 | 96.7 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8 | [10 empty] | 528546 | 126.7 | 60 | 7 | 6.9881 | 60
422596 | 20.75 | 60 | 7 | 7.0024 | 60 |  | 438596 | 36.75 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8 | [9 empty] | 468596 | 66.75 | 60 | 7 | 10.8878 | 59.6 | [10 empty] | 498596 | 96.75 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8 | [10 empty] | 528596 | 126.75 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
422646 | 20.8 | 60 | 7 | 6.9976 | 60 |  | 438646 | 36.8 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8 | [9 empty] | 468646 | 66.8 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6 | [10 empty] | 498646 | 96.8 | 60 | 7 | 8.9307 | 59.8 | [10 empty] | 528646 | 126.8 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
422696 | 20.85 | 60 | 7 | 7.0044 | 60 |  | 438696 | 36.85 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [9 empty] | 468696 | 66.85 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6 | [10 empty] | 498696 | 96.85 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8 | [10 empty] | 528696 | 126.85 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
422746 | 20.9 | 60 | 7 | 7.0034 | 60 |  | 438746 | 36.9 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8 | [9 empty] | 468746 | 66.9 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6 | [10 empty] | 498746 | 96.9 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8 | [10 empty] | 528746 | 126.9 | 60 | 7 | 6.9905 | 60
422796 | 20.95 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 438796 | 36.95 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8 | [9 empty] | 468796 | 66.95 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6 | [10 empty] | 498796 | 96.95 | 60 | 7 | 8.9331 | 59.8 | [10 empty] | 528796 | 126.95 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
422846 | 21 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 438846 | 37 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8 | [9 empty] | 468846 | 67 | 60 | 7 | 10.885 | 59.6 | [10 empty] | 498846 | 97 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8 | [10 empty] | 528846 | 127 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
422896 | 21.05 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 438896 | 37.05 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8 | [9 empty] | 468896 | 67.05 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6 | [10 empty] | 498896 | 97.05 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8 | [10 empty] | 528896 | 127.05 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
422946 | 21.1 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 438946 | 37.1 | 60 | 7 | 8.9397 | 59.8 | [9 empty] | 468946 | 67.1 | 60 | 7 | 10.8939 | 59.6 | [10 empty] | 498946 | 97.1 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8 | [10 empty] | 528946 | 127.1 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
422996 | 21.15 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 |  | 438996 | 37.15 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8 | [9 empty] | 468996 | 67.15 | 60 | 7 | 10.8912 | 59.6 | [10 empty] | 498996 | 97.15 | 60 | 7 | 8.9329 | 59.8 | [10 empty] | 528996 | 127.15 | 60 | 7 | 6.9879 | 60
423046 | 21.2 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 439046 | 37.2 | 60 | 7 | 8.9434 | 59.8 | [9 empty] | 469046 | 67.2 | 60 | 7 | 10.8939 | 59.6 | [10 empty] | 499046 | 97.2 | 60 | 7 | 8.9313 | 59.8 | [10 empty] | 529046 | 127.2 | 60 | 7 | 6.9911 | 60
423096 | 21.25 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 439096 | 37.25 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8 | [9 empty] | 469096 | 67.25 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6 | [10 empty] | 499096 | 97.25 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8 | [10 empty] | 529096 | 127.25 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
423146 | 21.3 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 439146 | 37.3 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8 | [9 empty] | 469146 | 67.3 | 60 | 7 | 10.897 | 59.6 | [10 empty] | 499146 | 97.3 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8 | [10 empty] | 529146 | 127.3 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
423196 | 21.35 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 439196 | 37.35 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [9 empty] | 469196 | 67.35 | 60 | 7 | 10.8952 | 59.6 | [10 empty] | 499196 | 97.35 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8 | [10 empty] | 529196 | 127.35 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
423246 | 21.4 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 439246 | 37.4 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8 | [9 empty] | 469246 | 67.4 | 60 | 7 | 10.8952 | 59.6 | [10 empty] | 499246 | 97.4 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8 | [10 empty] | 529246 | 127.4 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
423296 | 21.45 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 439296 | 37.45 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8 | [9 empty] | 469296 | 67.45 | 60 | 7 | 10.8976 | 59.6 | [10 empty] | 499296 | 97.45 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8 | [10 empty] | 529296 | 127.45 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
423346 | 21.5 | 60 | 7 | 6.9994 | 60 |  | 439346 | 37.5 | 60 | 7 | 8.9469 | 59.8 | [9 empty] | 469346 | 67.5 | 60 | 7 | 10.8947 | 59.6 | [10 empty] | 499346 | 97.5 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8 | [10 empty] | 529346 | 127.5 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
423396 | 21.55 | 60 | 7 | 7.0036 | 60 |  | 439396 | 37.55 | 60 | 7 | 8.9469 | 59.8 | [9 empty] | 469396 | 67.55 | 60 | 7 | 10.8944 | 59.6 | [10 empty] | 499396 | 97.55 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8 | [10 empty] | 529396 | 127.55 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
423446 | 21.6 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 |  | 439446 | 37.6 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8 | [9 empty] | 469446 | 67.6 | 60 | 7 | 10.8969 | 59.6 | [10 empty] | 499446 | 97.6 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8 | [10 empty] | 529446 | 127.6 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
423496 | 21.65 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 439496 | 37.65 | 60 | 7 | 8.9509 | 59.8 | [9 empty] | 469496 | 67.65 | 60 | 7 | 10.8961 | 59.6 | [10 empty] | 499496 | 97.65 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8 | [10 empty] | 529496 | 127.65 | 60 | 7 | 7 | 60
423546 | 21.7 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 |  | 439546 | 37.7 | 60 | 7 | 8.9554 | 59.8 | [9 empty] | 469546 | 67.7 | 60 | 7 | 10.8914 | 59.6 | [10 empty] | 499546 | 97.7 | 60 | 7 | 8.9415 | 59.8 | [10 empty] | 529546 | 127.7 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
423596 | 21.75 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 439596 | 37.75 | 60 | 7 | 8.9492 | 59.8 | [9 empty] | 469596 | 67.75 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6 | [10 empty] | 499596 | 97.75 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8 | [10 empty] | 529596 | 127.75 | 60 | 7 | 6.9934 | 60
423646 | 21.8 | 60 | 7 | 7.0033 | 60 |  | 439646 | 37.8 | 60 | 7 | 8.9517 | 59.8 | [9 empty] | 469646 | 67.8 | 60 | 7 | 10.8969 | 59.6 | [10 empty] | 499646 | 97.8 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8 | [10 empty] | 529646 | 127.8 | 60 | 7 | 6.9963 | 60
423696 | 21.85 | 60 | 7 | 7.0031 | 60 |  | 439696 | 37.85 | 60 | 7 | 8.9482 | 59.8 | [9 empty] | 469696 | 67.85 | 60 | 7 | 10.8936 | 59.6 | [10 empty] | 499696 | 97.85 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8 | [10 empty] | 529696 | 127.85 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
423746 | 21.9 | 60 | 7 | 7.0021 | 60 |  | 439746 | 37.9 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8 | [9 empty] | 469746 | 67.9 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6 | [10 empty] | 499746 | 97.9 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8 | [10 empty] | 529746 | 127.9 | 60 | 7 | 6.9907 | 60
423796 | 21.95 | 60 | 7 | 7.0022 | 60 |  | 439796 | 37.95 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8 | [9 empty] | 469796 | 67.95 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6 | [10 empty] | 499796 | 97.95 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8 | [10 empty] | 529796 | 127.95 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
423846 | 22 | 60 | 7 | 7.0013 | 60 |  | 439846 | 38 | 60 | 7 | 8.9508 | 59.8 | [9 empty] | 469846 | 68 | 60 | 7 | 10.8815 | 59.6 | [10 empty] | 499846 | 98 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8 | [10 empty] | 529846 | 128 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
423896 | 22.05 | 60 | 7 | 6.9995 | 60 |  | 439896 | 38.05 | 60 | 7 | 8.9508 | 59.8 | [9 empty] | 469896 | 68.05 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6 | [10 empty] | 499896 | 98.05 | 60 | 7 | 8.941 | 59.8 | [10 empty] | 529896 | 128.05 | 60 | 7 | 6.9936 | 60
423946 | 22.1 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 439946 | 38.1 | 60 | 7 | 8.9514 | 59.8 | [9 empty] | 469946 | 68.1 | 60 | 7 | 10.887 | 59.6 | [10 empty] | 499946 | 98.1 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8 | [10 empty] | 529946 | 128.1 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
423996 | 22.15 | 60 | 7 | 7.0007 | 60 |  | 439996 | 38.15 | 60 | 7 | 8.9503 | 59.8 | [9 empty] | 469996 | 68.15 | 60 | 7 | 10.891 | 59.6 | [10 empty] | 499996 | 98.15 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8 | [10 empty] | 529996 | 128.15 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
424046 | 22.2 | 60 | 7 | 7.0008 | 60 |  | 440046 | 38.2 | 60 | 7 | 8.9536 | 59.8 | [9 empty] | 470046 | 68.2 | 60 | 7 | 10.8843 | 59.6 | [10 empty] | 500046 | 98.2 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8 | [10 empty] | 530046 | 128.2 | 60 | 7 | 6.9902 | 60
424096 | 22.25 | 60 | 7 | 6.9979 | 60 |  | 440096 | 38.25 | 60 | 7 | 8.9527 | 59.8 | [9 empty] | 470096 | 68.25 | 60 | 7 | 10.8926 | 59.6 | [10 empty] | 500096 | 98.25 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8 | [10 empty] | 530096 | 128.25 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
424146 | 22.3 | 60 | 7 | 7.0017 | 60 |  | 440146 | 38.3 | 60 | 7 | 8.957 | 59.8 | [9 empty] | 470146 | 68.3 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.6 | [10 empty] | 500146 | 98.3 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8 | [10 empty] | 530146 | 128.3 | 60 | 7 | 6.9885 | 60
424196 | 22.35 | 60 | 7 | 7.0002 | 60 |  | 440196 | 38.35 | 60 | 7 | 8.9535 | 59.8 | [9 empty] | 470196 | 68.35 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6 | [10 empty] | 500196 | 98.35 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8 | [10 empty] | 530196 | 128.35 | 60 | 7 | 6.9885 | 60
424246 | 22.4 | 60 | 7 | 7.002 | 60 |  | 440246 | 38.4 | 60 | 7 | 8.95 | 59.8 | [9 empty] | 470246 | 68.4 | 60 | 7 | 10.8904 | 59.6 | [10 empty] | 500246 | 98.4 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8 | [10 empty] | 530246 | 128.4 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
424296 | 22.45 | 60 | 7 | 6.9989 | 60 |  | 440296 | 38.45 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8 | [9 empty] | 470296 | 68.45 | 60 | 7 | 10.8886 | 59.6 | [10 empty] | 500296 | 98.45 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8 | [10 empty] | 530296 | 128.45 | 60 | 7 | 6.99 | 60
424346 | 22.5 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 440346 | 38.5 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8 | [9 empty] | 470346 | 68.5 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6 | [10 empty] | 500346 | 98.5 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [10 empty] | 530346 | 128.5 | 60 | 7 | 6.99 | 60
424396 | 22.55 | 60 | 7 | 7.0038 | 60 |  | 440396 | 38.55 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8 | [9 empty] | 470396 | 68.55 | 60 | 7 | 10.8926 | 59.6 | [10 empty] | 500396 | 98.55 | 60 | 7 | 8.9384 | 59.8 | [10 empty] | 530396 | 128.55 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
424446 | 22.6 | 60 | 7 | 7.0041 | 60 |  | 440446 | 38.6 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8 | [9 empty] | 470446 | 68.6 | 60 | 7 | 10.8814 | 59.6 | [10 empty] | 500446 | 98.6 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8 | [10 empty] | 530446 | 128.6 | 60 | 7 | 6.9831 | 60
424496 | 22.65 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 |  | 440496 | 38.65 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [9 empty] | 470496 | 68.65 | 60 | 7 | 10.879 | 59.6 | [10 empty] | 500496 | 98.65 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [10 empty] | 530496 | 128.65 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
424546 | 22.7 | 60 | 7 | 7.0015 | 60 |  | 440546 | 38.7 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [9 empty] | 470546 | 68.7 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6 | [10 empty] | 500546 | 98.7 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8 | [10 empty] | 530546 | 128.7 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
424596 | 22.75 | 60 | 7 | 7.0029 | 60 |  | 440596 | 38.75 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8 | [9 empty] | 470596 | 68.75 | 60 | 7 | 10.8691 | 59.6 | [10 empty] | 500596 | 98.75 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8 | [10 empty] | 530596 | 128.75 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
424646 | 22.8 | 60 | 7 | 7.0045 | 60 |  | 440646 | 38.8 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8 | [9 empty] | 470646 | 68.8 | 60 | 7 | 10.8708 | 59.6 | [10 empty] | 500646 | 98.8 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [10 empty] | 530646 | 128.8 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
424696 | 22.85 | 60 | 7 | 7.0028 | 60 |  | 440696 | 38.85 | 60 | 7 | 8.9502 | 59.8 | [9 empty] | 470696 | 68.85 | 60 | 7 | 10.8709 | 59.6 | [10 empty] | 500696 | 98.85 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8 | [10 empty] | 530696 | 128.85 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
424746 | 22.9 | 60 | 7 | 7.0001 | 60 |  | 440746 | 38.9 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8 | [9 empty] | 470746 | 68.9 | 60 | 7 | 10.873 | 59.6 | [10 empty] | 500746 | 98.9 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8 | [10 empty] | 530746 | 128.9 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
424796 | 22.95 | 60 | 7 | 7.0005 | 60 |  | 440796 | 38.95 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [9 empty] | 470796 | 68.95 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6 | [10 empty] | 500796 | 98.95 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8 | [10 empty] | 530796 | 128.95 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
424846 | 23 | 60 | 7 | 7.0013 | 60 |  | 440846 | 39 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [9 empty] | 470846 | 69 | 60 | 7 | 10.8782 | 59.6 | [10 empty] | 500846 | 99 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [10 empty] | 530846 | 129 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
424896 | 23.05 | 60 | 7 | 7.0051 | 60 |  | 440896 | 39.05 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [9 empty] | 470896 | 69.05 | 60 | 7 | 10.8803 | 59.6 | [10 empty] | 500896 | 99.05 | 60 | 7 | 8.932 | 59.8 | [10 empty] | 530896 | 129.05 | 60 | 7 | 7.005 | 60
424946 | 23.1 | 60 | 7 | 7.002 | 60 |  | 440946 | 39.1 | 60 | 7 | 8.9349 | 59.8 | [9 empty] | 470946 | 69.1 | 60 | 7 | 10.8794 | 59.6 | [10 empty] | 500946 | 99.1 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8 | [10 empty] | 530946 | 129.1 | 60 | 7 | 7.005 | 60
424996 | 23.15 | 60 | 7 | 6.9998 | 60 |  | 440996 | 39.15 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8 | [9 empty] | 470996 | 69.15 | 60 | 7 | 10.8767 | 59.6 | [10 empty] | 500996 | 99.15 | 60 | 7 | 8.9382 | 59.8 | [10 empty] | 530996 | 129.15 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
425046 | 23.2 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 |  | 441046 | 39.2 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8 | [9 empty] | 471046 | 69.2 | 60 | 7 | 10.8753 | 59.6 | [10 empty] | 501046 | 99.2 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [10 empty] | 531046 | 129.2 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
425096 | 23.25 | 60 | 7 | 7.0027 | 60 |  | 441096 | 39.25 | 60 | 7 | 8.9366 | 59.8 | [9 empty] | 471096 | 69.25 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 501096 | 99.25 | 60 | 7 | 8.9392 | 59.8 | [10 empty] | 531096 | 129.25 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
425146 | 23.3 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 |  | 441146 | 39.3 | 60 | 7 | 8.9276 | 59.8 | [9 empty] | 471146 | 69.3 | 60 | 7 | 10.875 | 59.6 | [10 empty] | 501146 | 99.3 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8 | [10 empty] | 531146 | 129.3 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
425196 | 23.35 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 441196 | 39.35 | 60 | 7 | 8.9275 | 59.8 | [9 empty] | 471196 | 69.35 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6 | [10 empty] | 501196 | 99.35 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8 | [10 empty] | 531196 | 129.35 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
425246 | 23.4 | 60 | 7 | 6.9988 | 60 |  | 441246 | 39.4 | 60 | 7 | 8.9301 | 59.8 | [9 empty] | 471246 | 69.4 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6 | [10 empty] | 501246 | 99.4 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [10 empty] | 531246 | 129.4 | 60 | 7 | 7.007 | 60
425296 | 23.45 | 60 | 7 | 6.9983 | 60 |  | 441296 | 39.45 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8 | [9 empty] | 471296 | 69.45 | 60 | 7 | 10.8794 | 59.6 | [10 empty] | 501296 | 99.45 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8 | [10 empty] | 531296 | 129.45 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
425346 | 23.5 | 60 | 7 | 6.9985 | 60 |  | 441346 | 39.5 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8 | [9 empty] | 471346 | 69.5 | 60 | 7 | 10.8771 | 59.6 | [10 empty] | 501346 | 99.5 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8 | [10 empty] | 531346 | 129.5 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
425396 | 23.55 | 60 | 7 | 6.9958 | 60 |  | 441396 | 39.55 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8 | [9 empty] | 471396 | 69.55 | 60 | 7 | 10.8784 | 59.6 | [10 empty] | 501396 | 99.55 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8 | [10 empty] | 531396 | 129.55 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
425446 | 23.6 | 60 | 7 | 6.996 | 60 |  | 441446 | 39.6 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8 | [9 empty] | 471446 | 69.6 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6 | [10 empty] | 501446 | 99.6 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8 | [10 empty] | 531446 | 129.6 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
425496 | 23.65 | 60 | 7 | 6.9977 | 60 |  | 441496 | 39.65 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8 | [9 empty] | 471496 | 69.65 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6 | [10 empty] | 501496 | 99.65 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8 | [10 empty] | 531496 | 129.65 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
425546 | 23.7 | 60 | 7 | 6.9998 | 60 |  | 441546 | 39.7 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8 | [9 empty] | 471546 | 69.7 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6 | [10 empty] | 501546 | 99.7 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8 | [10 empty] | 531546 | 129.7 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
425596 | 23.75 | 60 | 7 | 6.9991 | 60 |  | 441596 | 39.75 | 60 | 7 | 8.9324 | 59.8 | [9 empty] | 471596 | 69.75 | 60 | 7 | 10.8815 | 59.6 | [10 empty] | 501596 | 99.75 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8 | [10 empty] | 531596 | 129.75 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
425646 | 23.8 | 60 | 7 | 6.999 | 60 |  | 441646 | 39.8 | 60 | 7 | 8.9322 | 59.8 | [9 empty] | 471646 | 69.8 | 60 | 7 | 10.8734 | 59.6 | [10 empty] | 501646 | 99.8 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8 | [10 empty] | 531646 | 129.8 | 60 | 7 | 6.9996 | 60
425696 | 23.85 | 60 | 7 | 6.9942 | 60 |  | 441696 | 39.85 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.8 | [9 empty] | 471696 | 69.85 | 60 | 7 | 10.8783 | 59.6 | [10 empty] | 501696 | 99.85 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8 | [10 empty] | 531696 | 129.85 | 60 | 7 | 6.999 | 60
425746 | 23.9 | 60 | 7 | 6.9986 | 60 |  | 441746 | 39.9 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8 | [9 empty] | 471746 | 69.9 | 60 | 7 | 10.8779 | 59.6 | [10 empty] | 501746 | 99.9 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 531746 | 129.9 | 60 | 7 | 6.9978 | 60
425796 | 23.95 | 60 | 7 | 6.9954 | 60 |  | 441796 | 39.95 | 60 | 7 | 8.9301 | 59.8 | [9 empty] | 471796 | 69.95 | 60 | 7 | 10.8783 | 59.6 | [10 empty] | 501796 | 99.95 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8 | [10 empty] | 531796 | 129.95 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
425846 | 24 | 60 | 7 | 7.0026 | 60 |  | 441846 | 40 | 60 | 7 | 8.9303 | 59.8 | [9 empty] | 471846 | 70 | 60 | 7 | 10.8762 | 59.6 | [10 empty] | 501846 | 100 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8 | [10 empty] | 531846 | 130 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
425896 | 24.05 | 60 | 7 | 6.9993 | 60 |  | 441896 | 40.05 | 60 | 7 | 8.9303 | 59.8 | [9 empty] | 471896 | 70.05 | 60 | 7 | 10.8799 | 59.6 | [10 empty] | 501896 | 100.05 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 531896 | 130.05 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
425946 | 24.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60 |  | 441946 | 40.1 | 60 | 7 | 8.9298 | 59.8 | [9 empty] | 471946 | 70.1 | 60 | 7 | 10.8766 | 59.6 | [10 empty] | 501946 | 100.1 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8 | [10 empty] | 531946 | 130.1 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
425996 | 24.15 | 60 | 7 | 7.001 | 60 |  | 441996 | 40.15 | 60 | 7 | 8.9282 | 59.8 | [9 empty] | 471996 | 70.15 | 60 | 7 | 10.8749 | 59.6 | [10 empty] | 501996 | 100.15 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8 | [10 empty] | 531996 | 130.15 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
426046 | 24.2 | 60 | 7 | 7.0014 | 60 |  | 442046 | 40.2 | 60 | 7 | 8.9269 | 59.8 | [9 empty] | 472046 | 70.2 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 502046 | 100.2 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8 | [10 empty] | 532046 | 130.2 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
426096 | 24.25 | 60 | 7 | 7.0019 | 60 |  | 442096 | 40.25 | 60 | 7 | 8.9297 | 59.8 | [9 empty] | 472096 | 70.25 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6 | [10 empty] | 502096 | 100.25 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8 | [10 empty] | 532096 | 130.25 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
426146 | 24.3 | 60 | 7 | 7.0018 | 60 |  | 442146 | 40.3 | 60 | 7 | 8.9272 | 59.8 | [9 empty] | 472146 | 70.3 | 60 | 7 | 10.8841 | 59.6 | [10 empty] | 502146 | 100.3 | 60 | 7 | 8.9397 | 59.8 | [10 empty] | 532146 | 130.3 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
426196 | 24.35 | 60 | 7 | 7.0025 | 60 |  | 442196 | 40.35 | 60 | 7 | 8.9282 | 59.8 | [9 empty] | 472196 | 70.35 | 60 | 7 | 10.8855 | 59.6 | [10 empty] | 502196 | 100.35 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8 | [10 empty] | 532196 | 130.35 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
426246 | 24.4 | 60 | 7 | 6.9996 | 60 |  | 442246 | 40.4 | 60 | 7 | 8.9282 | 59.8 | [9 empty] | 472246 | 70.4 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6 | [10 empty] | 502246 | 100.4 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8 | [10 empty] | 532246 | 130.4 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
426296 | 24.45 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 |  | 442296 | 40.45 | 60 | 7 | 8.9306 | 59.8 | [9 empty] | 472296 | 70.45 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6 | [10 empty] | 502296 | 100.45 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8 | [10 empty] | 532296 | 130.45 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
426346 | 24.5 | 60 | 7 | 7.0003 | 60 |  | 442346 | 40.5 | 60 | 7 | 8.9294 | 59.8 | [9 empty] | 472346 | 70.5 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6 | [10 empty] | 502346 | 100.5 | 60 | 7 | 8.9407 | 59.8 | [10 empty] | 532346 | 130.5 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
426396 | 24.55 | 60 | 7 | 6.9974 | 60 |  | 442396 | 40.55 | 60 | 7 | 8.9299 | 59.8 | [9 empty] | 472396 | 70.55 | 60 | 7 | 10.8818 | 59.6 | [10 empty] | 502396 | 100.55 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8 | [10 empty] | 532396 | 130.55 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
426446 | 24.6 | 60 | 7 | 7.0011 | 60 |  | 442446 | 40.6 | 60 | 7 | 8.9365 | 59.8 | [9 empty] | 472446 | 70.6 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6 | [10 empty] | 502446 | 100.6 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8 | [10 empty] | 532446 | 130.6 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
426496 | 24.65 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 |  | 442496 | 40.65 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [9 empty] | 472496 | 70.65 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6 | [10 empty] | 502496 | 100.65 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8 | [10 empty] | 532496 | 130.65 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
426546 | 24.7 | 60 | 7 | 6.9999 | 60 |  | 442546 | 40.7 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 472546 | 70.7 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6 | [10 empty] | 502546 | 100.7 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8 | [10 empty] | 532546 | 130.7 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
426596 | 24.75 | 60 | 7 | 6.9961 | 60 |  | 442596 | 40.75 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8 | [9 empty] | 472596 | 70.75 | 60 | 7 | 10.8859 | 59.6 | [10 empty] | 502596 | 100.75 | 60 | 7 | 8.9406 | 59.8 | [10 empty] | 532596 | 130.75 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
426646 | 24.8 | 60 | 7 | 6.9976 | 60 |  | 442646 | 40.8 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8 | [9 empty] | 472646 | 70.8 | 60 | 7 | 10.892 | 59.6 | [10 empty] | 502646 | 100.8 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8 | [10 empty] | 532646 | 130.8 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
426696 | 24.85 | 60 | 7 | 6.9929 | 60 |  | 442696 | 40.85 | 60 | 7 | 8.9456 | 59.8 | [9 empty] | 472696 | 70.85 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6 | [10 empty] | 502696 | 100.85 | 60 | 7 | 8.9464 | 59.8 | [10 empty] | 532696 | 130.85 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
426746 | 24.9 | 60 | 7 | 6.9967 | 60 |  | 442746 | 40.9 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [9 empty] | 472746 | 70.9 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6 | [10 empty] | 502746 | 100.9 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8 | [10 empty] | 532746 | 130.9 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
426796 | 24.95 | 60 | 7 | 6.9918 | 60 |  | 442796 | 40.95 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8 | [9 empty] | 472796 | 70.95 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6 | [10 empty] | 502796 | 100.95 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8 | [10 empty] | 532796 | 130.95 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
426846 | 25 | 60 | 7 | 6.9893 | 60 |  | 442846 | 41 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 | [9 empty] | 472846 | 71 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6 | [10 empty] | 502846 | 101 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 | [10 empty] | 532846 | 131 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
426896 | 25.05 | 60 | 7 | 6.9933 | 60 |  | 442896 | 41.05 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8 | [9 empty] | 472896 | 71.05 | 60 | 7 | 10.8884 | 59.6 | [10 empty] | 502896 | 101.05 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8 | [10 empty] | 532896 | 131.05 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
426946 | 25.1 | 60 | 7 | 6.9925 | 60 |  | 442946 | 41.1 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8 | [9 empty] | 472946 | 71.1 | 60 | 7 | 10.8851 | 59.6 | [10 empty] | 502946 | 101.1 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8 | [10 empty] | 532946 | 131.1 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
426996 | 25.15 | 60 | 7 | 6.9916 | 60 |  | 442996 | 41.15 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8 | [9 empty] | 472996 | 71.15 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6 | [10 empty] | 502996 | 101.15 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8 | [10 empty] | 532996 | 131.15 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
427046 | 25.2 | 60 | 7 | 6.9917 | 60 |  | 443046 | 41.2 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 473046 | 71.2 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6 | [10 empty] | 503046 | 101.2 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [10 empty] | 533046 | 131.2 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
427096 | 25.25 | 60 | 7 | 6.9924 | 60 |  | 443096 | 41.25 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 473096 | 71.25 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6 | [10 empty] | 503096 | 101.25 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [10 empty] | 533096 | 131.25 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
427146 | 25.3 | 60 | 7 | 6.9897 | 60 |  | 443146 | 41.3 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 473146 | 71.3 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6 | [10 empty] | 503146 | 101.3 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [10 empty] | 533146 | 131.3 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
427196 | 25.35 | 60 | 7 | 6.9899 | 60 |  | 443196 | 41.35 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 473196 | 71.35 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6 | [10 empty] | 503196 | 101.35 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [10 empty] | 533196 | 131.35 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
427246 | 25.4 | 60 | 7 | 6.9879 | 60 |  | 443246 | 41.4 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8 | [9 empty] | 473246 | 71.4 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 | [10 empty] | 503246 | 101.4 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [10 empty] | 533246 | 131.4 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
427296 | 25.45 | 60 | 7 | 6.991 | 60 |  | 443296 | 41.45 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8 | [9 empty] | 473296 | 71.45 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 | [10 empty] | 503296 | 101.45 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8 | [10 empty] | 533296 | 131.45 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
427346 | 25.5 | 60 | 7 | 6.9939 | 60 |  | 443346 | 41.5 | 60 | 7 | 8.9352 | 59.8 | [9 empty] | 473346 | 71.5 | 60 | 7 | 10.8832 | 59.6 | [10 empty] | 503346 | 101.5 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [10 empty] | 533346 | 131.5 | 60 | 7 | 6.996 | 60
427396 | 25.55 | 60 | 7 | 6.9919 | 60 |  | 443396 | 41.55 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8 | [9 empty] | 473396 | 71.55 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6 | [10 empty] | 503396 | 101.55 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8 | [10 empty] | 533396 | 131.55 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
427446 | 25.6 | 60 | 7 | 6.9951 | 60 |  | 443446 | 41.6 | 60 | 7 | 8.9338 | 59.8 | [9 empty] | 473446 | 71.6 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6 | [10 empty] | 503446 | 101.6 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8 | [10 empty] | 533446 | 131.6 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
427496 | 25.65 | 60 | 7 | 7.0016 | 59.8 |  | 443496 | 41.65 | 60 | 7 | 8.9296 | 59.8 | [9 empty] | 473496 | 71.65 | 60 | 7 | 10.8884 | 59.6 | [10 empty] | 503496 | 101.65 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8 | [10 empty] | 533496 | 131.65 | 60 | 7 | 6.997 | 60
427546 | 25.7 | 60 | 7 | 6.9994 | 59.8 |  | 443546 | 41.7 | 60 | 7 | 8.9272 | 59.8 | [9 empty] | 473546 | 71.7 | 60 | 7 | 10.885 | 59.6 | [10 empty] | 503546 | 101.7 | 60 | 7 | 8.9434 | 59.8 | [10 empty] | 533546 | 131.7 | 60 | 7 | 6.999 | 60
427596 | 25.75 | 60 | 7 | 6.9992 | 59.8 |  | 443596 | 41.75 | 60 | 7 | 8.9303 | 59.8 | [9 empty] | 473596 | 71.75 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6 | [10 empty] | 503596 | 101.75 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8 | [10 empty] | 533596 | 131.75 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
427646 | 25.8 | 60 | 7 | 7.0002 | 59.8 |  | 443646 | 41.8 | 60 | 7 | 8.9273 | 59.8 | [9 empty] | 473646 | 71.8 | 60 | 7 | 10.8774 | 59.6 | [10 empty] | 503646 | 101.8 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8 | [10 empty] | 533646 | 131.8 | 60 | 7 | 6.994 | 60
427696 | 25.85 | 60 | 7 | 6.9984 | 59.8 |  | 443696 | 41.85 | 60 | 7 | 8.9275 | 59.8 | [9 empty] | 473696 | 71.85 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6 | [10 empty] | 503696 | 101.85 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8 | [10 empty] | 533696 | 131.85 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
427746 | 25.9 | 60 | 7 | 7.0002 | 59.8 |  | 443746 | 41.9 | 60 | 7 | 8.9294 | 59.8 | [9 empty] | 473746 | 71.9 | 60 | 7 | 10.8843 | 59.6 | [10 empty] | 503746 | 101.9 | 60 | 7 | 8.9393 | 59.8 | [10 empty] | 533746 | 131.9 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
427796 | 25.95 | 60 | 7 | 6.9986 | 59.8 |  | 443796 | 41.95 | 60 | 7 | 8.9275 | 59.8 | [9 empty] | 473796 | 71.95 | 60 | 7 | 10.8858 | 59.6 | [10 empty] | 503796 | 101.95 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8 | [10 empty] | 533796 | 131.95 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
427846 | 26 | 60 | 7 | 7.0005 | 59.8 |  | 443846 | 42 | 60 | 7 | 8.9286 | 59.8 | [9 empty] | 473846 | 72 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.6 | [10 empty] | 503846 | 102 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8 | [10 empty] | 533846 | 132 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
427896 | 26.05 | 60 | 7 | 7.0026 | 59.8 |  | 443896 | 42.05 | 60 | 7 | 8.9266 | 59.8 | [9 empty] | 473896 | 72.05 | 60 | 7 | 10.8889 | 59.6 | [10 empty] | 503896 | 102.05 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 | [10 empty] | 533896 | 132.05 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
427946 | 26.1 | 60 | 7 | 6.9999 | 59.8 |  | 443946 | 42.1 | 60 | 7 | 8.9265 | 59.8 | [9 empty] | 473946 | 72.1 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6 | [10 empty] | 503946 | 102.1 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8 | [10 empty] | 533946 | 132.1 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
427996 | 26.15 | 60 | 7 | 7.1172 | 59.8 |  | 443996 | 42.15 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8 | [9 empty] | 473996 | 72.15 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6 | [10 empty] | 503996 | 102.15 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8 | [10 empty] | 533996 | 132.15 | 60 | 7 | 7.0068 | 60
428046 | 26.2 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444046 | 42.2 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8 | [9 empty] | 474046 | 72.2 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6 | [10 empty] | 504046 | 102.2 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8 | [10 empty] | 534046 | 132.2 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
428096 | 26.25 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444096 | 42.25 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [9 empty] | 474096 | 72.25 | 60 | 7 | 10.8903 | 59.6 | [10 empty] | 504096 | 102.25 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8 | [10 empty] | 534096 | 132.25 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
428146 | 26.3 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444146 | 42.3 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8 | [9 empty] | 474146 | 72.3 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6 | [10 empty] | 504146 | 102.3 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [10 empty] | 534146 | 132.3 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
428196 | 26.35 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444196 | 42.35 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8 | [9 empty] | 474196 | 72.35 | 60 | 7 | 10.8896 | 59.6 | [10 empty] | 504196 | 102.35 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [10 empty] | 534196 | 132.35 | 60 | 7 | 7.0048 | 60
428246 | 26.4 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444246 | 42.4 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [9 empty] | 474246 | 72.4 | 60 | 7 | 10.895 | 59.6 | [10 empty] | 504246 | 102.4 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [10 empty] | 534246 | 132.4 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
428296 | 26.45 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444296 | 42.45 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [9 empty] | 474296 | 72.45 | 60 | 7 | 10.892 | 59.6 | [10 empty] | 504296 | 102.45 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8 | [10 empty] | 534296 | 132.45 | 60 | 7 | 7.0092 | 60
428346 | 26.5 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444346 | 42.5 | 60 | 7 | 8.9468 | 59.8 | [9 empty] | 474346 | 72.5 | 60 | 7 | 10.8898 | 59.6 | [10 empty] | 504346 | 102.5 | 60 | 7 | 8.9493 | 59.8 | [10 empty] | 534346 | 132.5 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
428396 | 26.55 | 60 | 7 | 7.2303 | 59.8 |  | 444396 | 42.55 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8 | [9 empty] | 474396 | 72.55 | 60 | 7 | 10.8883 | 59.6 | [10 empty] | 504396 | 102.55 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8 | [10 empty] | 534396 | 132.55 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
428446 | 26.6 | 60 | 7 | 7.677 | 59.8 |  | 444446 | 42.6 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 474446 | 72.6 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6 | [10 empty] | 504446 | 102.6 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8 | [10 empty] | 534446 | 132.6 | 60 | 7 | 7.005 | 60
428496 | 26.65 | 60 | 7 | 7.6773 | 59.8 |  | 444496 | 42.65 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8 | [9 empty] | 474496 | 72.65 | 60 | 7 | 10.8865 | 59.6 | [10 empty] | 504496 | 102.65 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8 | [10 empty] | 534496 | 132.65 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
428546 | 26.7 | 60 | 7 | 7.6794 | 59.8 |  | 444546 | 42.7 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 474546 | 72.7 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 504546 | 102.7 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8 | [10 empty] | 534546 | 132.7 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
428596 | 26.75 | 60 | 7 | 7.678 | 59.8 |  | 444596 | 42.75 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8 | [9 empty] | 474596 | 72.75 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 | [10 empty] | 504596 | 102.75 | 60 | 7 | 8.9547 | 59.8 | [10 empty] | 534596 | 132.75 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
428646 | 26.8 | 60 | 7 | 7.6776 | 59.8 |  | 444646 | 42.8 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8 | [9 empty] | 474646 | 72.8 | 60 | 7 | 10.8823 | 59.6 | [10 empty] | 504646 | 102.8 | 60 | 7 | 8.9527 | 59.8 | [10 empty] | 534646 | 132.8 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
428696 | 26.85 | 60 | 7 | 7.677 | 59.8 |  | 444696 | 42.85 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8 | [9 empty] | 474696 | 72.85 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6 | [10 empty] | 504696 | 102.85 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8 | [10 empty] | 534696 | 132.85 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
428746 | 26.9 | 60 | 7 | 7.6769 | 59.8 |  | 444746 | 42.9 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [9 empty] | 474746 | 72.9 | 60 | 7 | 10.8762 | 59.6 | [10 empty] | 504746 | 102.9 | 60 | 7 | 8.9528 | 59.8 | [10 empty] | 534746 | 132.9 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
428796 | 26.95 | 60 | 7 | 7.6996 | 59.8 |  | 444796 | 42.95 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [9 empty] | 474796 | 72.95 | 60 | 7 | 10.8738 | 59.6 | [10 empty] | 504796 | 102.95 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8 | [10 empty] | 534796 | 132.95 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
428846 | 27 | 60 | 7 | 7.7813 | 59.8 |  | 444846 | 43 | 60 | 7 | 8.9506 | 59.8 | [9 empty] | 474846 | 73 | 60 | 7 | 10.8731 | 59.6 | [10 empty] | 504846 | 103 | 60 | 7 | 8.9539 | 59.8 | [10 empty] | 534846 | 133 | 60 | 7 | 6.993 | 60
428896 | 27.05 | 60 | 7 | 7.838 | 59.8 |  | 444896 | 43.05 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8 | [9 empty] | 474896 | 73.05 | 60 | 7 | 10.8747 | 59.6 | [10 empty] | 504896 | 103.05 | 60 | 7 | 8.9532 | 59.8 | [10 empty] | 534896 | 133.05 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
428946 | 27.1 | 60 | 7 | 8.0876 | 59.8 |  | 444946 | 43.1 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8 | [9 empty] | 474946 | 73.1 | 60 | 7 | 10.8772 | 59.6 | [10 empty] | 504946 | 103.1 | 60 | 7 | 8.9511 | 59.8 | [10 empty] | 534946 | 133.1 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
428996 | 27.15 | 60 | 7 | 8.2831 | 59.8 |  | 444996 | 43.15 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8 | [9 empty] | 474996 | 73.15 | 60 | 7 | 10.872 | 59.6 | [10 empty] | 504996 | 103.15 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8 | [10 empty] | 534996 | 133.15 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
429046 | 27.2 | 60 | 7 | 8.4122 | 59.8 |  | 445046 | 43.2 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 | [9 empty] | 475046 | 73.2 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6 | [10 empty] | 505046 | 103.2 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8 | [10 empty] | 535046 | 133.2 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
429096 | 27.25 | 60 | 7 | 8.4761 | 59.8 |  | 445096 | 43.25 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 | [9 empty] | 475096 | 73.25 | 60 | 7 | 10.8734 | 59.6 | [10 empty] | 505096 | 103.25 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8 | [10 empty] | 535096 | 133.25 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
429146 | 27.3 | 60 | 7 | 8.4805 | 59.8 |  | 445146 | 43.3 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8 | [9 empty] | 475146 | 73.3 | 60 | 7 | 10.8738 | 59.6 | [10 empty] | 505146 | 103.3 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [10 empty] | 535146 | 133.3 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
429196 | 27.35 | 60 | 7 | 8.4831 | 59.8 |  | 445196 | 43.35 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [9 empty] | 475196 | 73.35 | 60 | 7 | 10.8786 | 59.6 | [10 empty] | 505196 | 103.35 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8 | [10 empty] | 535196 | 133.35 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
429246 | 27.4 | 60 | 7 | 8.4878 | 59.8 |  | 445246 | 43.4 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8 | [9 empty] | 475246 | 73.4 | 60 | 7 | 10.8724 | 59.6 | [10 empty] | 505246 | 103.4 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8 | [10 empty] | 535246 | 133.4 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
429296 | 27.45 | 60 | 7 | 8.4843 | 59.8 |  | 445296 | 43.45 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8 | [9 empty] | 475296 | 73.45 | 60 | 7 | 10.8796 | 59.6 | [10 empty] | 505296 | 103.45 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8 | [10 empty] | 535296 | 133.45 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
429346 | 27.5 | 60 | 7 | 8.4834 | 59.8 |  | 445346 | 43.5 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8 | [9 empty] | 475346 | 73.5 | 60 | 7 | 10.8794 | 59.6 | [10 empty] | 505346 | 103.5 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8 | [10 empty] | 535346 | 133.5 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
429396 | 27.55 | 60 | 7 | 8.4834 | 59.8 |  | 445396 | 43.55 | 60 | 7 | 8.9402 | 59.8 | [9 empty] | 475396 | 73.55 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6 | [10 empty] | 505396 | 103.55 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [10 empty] | 535396 | 133.55 | 60 | 7 | 7.002 | 60
429446 | 27.6 | 60 | 7 | 8.4848 | 59.8 |  | 445446 | 43.6 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8 | [9 empty] | 475446 | 73.6 | 60 | 7 | 10.8806 | 59.6 | [10 empty] | 505446 | 103.6 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8 | [10 empty] | 535446 | 133.6 | 60 | 7 | 7.0125 | 60
429496 | 27.65 | 60 | 7 | 8.4847 | 59.8 |  | 445496 | 43.65 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8 | [9 empty] | 475496 | 73.65 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6 | [10 empty] | 505496 | 103.65 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8 | [10 empty] | 535496 | 133.65 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
429546 | 27.7 | 60 | 7 | 8.4864 | 59.8 |  | 445546 | 43.7 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8 | [9 empty] | 475546 | 73.7 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6 | [10 empty] | 505546 | 103.7 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8 | [10 empty] | 535546 | 133.7 | 60 | 7 | 7.0073 | 60
429596 | 27.75 | 60 | 7 | 8.4939 | 59.8 |  | 445596 | 43.75 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8 | [9 empty] | 475596 | 73.75 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6 | [10 empty] | 505596 | 103.75 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8 | [10 empty] | 535596 | 133.75 | 60 | 7 | 7.0097 | 60
429646 | 27.8 | 60 | 7 | 8.5575 | 59.8 |  | 445646 | 43.8 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8 | [9 empty] | 475646 | 73.8 | 60 | 7 | 10.8891 | 59.6 | [10 empty] | 505646 | 103.8 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8 | [10 empty] | 535646 | 133.8 | 60 | 7 | 7.006 | 60
429696 | 27.85 | 60 | 7 | 8.6131 | 59.8 |  | 445696 | 43.85 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8 | [9 empty] | 475696 | 73.85 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6 | [10 empty] | 505696 | 103.85 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8 | [10 empty] | 535696 | 133.85 | 60 | 7 | 7.006 | 60
429746 | 27.9 | 60 | 7 | 8.7144 | 59.8 |  | 445746 | 43.9 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8 | [9 empty] | 475746 | 73.9 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6 | [10 empty] | 505746 | 103.9 | 60 | 7 | 8.9502 | 59.8 | [10 empty] | 535746 | 133.9 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
429796 | 27.95 | 60 | 7 | 8.7473 | 59.8 |  | 445796 | 43.95 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8 | [9 empty] | 475796 | 73.95 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6 | [10 empty] | 505796 | 103.95 | 60 | 7 | 8.9498 | 59.8 | [10 empty] | 535796 | 133.95 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
429846 | 28 | 60 | 7 | 8.8109 | 59.8 |  | 445846 | 44 | 60 | 7 | 8.9348 | 59.8 | [9 empty] | 475846 | 74 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6 | [10 empty] | 505846 | 104 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8 | [10 empty] | 535846 | 134 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
429896 | 28.05 | 60 | 7 | 8.8109 | 59.8 |  | 445896 | 44.05 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8 | [9 empty] | 475896 | 74.05 | 60 | 7 | 10.8877 | 59.6 | [10 empty] | 505896 | 104.05 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8 | [10 empty] | 535896 | 134.05 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
429946 | 28.1 | 60 | 7 | 8.8109 | 59.8 |  | 445946 | 44.1 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8 | [9 empty] | 475946 | 74.1 | 60 | 7 | 10.8876 | 59.6 | [10 empty] | 505946 | 104.1 | 60 | 7 | 8.9555 | 59.8 | [10 empty] | 535946 | 134.1 | 60 | 7 | 7.0042 | 60
429996 | 28.15 | 60 | 7 | 8.8078 | 59.8 |  | 445996 | 44.15 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8 | [9 empty] | 475996 | 74.15 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6 | [10 empty] | 505996 | 104.15 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8 | [10 empty] | 535996 | 134.15 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
430046 | 28.2 | 60 | 7 | 8.8125 | 59.8 |  | 446046 | 44.2 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.8 | [9 empty] | 476046 | 74.2 | 60 | 7 | 10.8922 | 59.6 | [10 empty] | 506046 | 104.2 | 60 | 7 | 8.9545 | 59.8 | [10 empty] | 536046 | 134.2 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
430096 | 28.25 | 60 | 7 | 8.8084 | 59.8 |  | 446096 | 44.25 | 60 | 7 | 8.9342 | 59.8 | [9 empty] | 476096 | 74.25 | 60 | 7 | 10.8855 | 59.6 | [10 empty] | 506096 | 104.25 | 60 | 7 | 8.9559 | 59.8 | [10 empty] | 536096 | 134.25 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
430146 | 28.3 | 60 | 7 | 8.8119 | 59.8 |  | 446146 | 44.3 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8 | [9 empty] | 476146 | 74.3 | 60 | 7 | 10.8837 | 59.6 | [10 empty] | 506146 | 104.3 | 60 | 7 | 8.952 | 59.8 | [10 empty] | 536146 | 134.3 | 60 | 7 | 7.001 | 60
430196 | 28.35 | 60 | 7 | 8.8101 | 59.8 |  | 446196 | 44.35 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8 | [9 empty] | 476196 | 74.35 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6 | [10 empty] | 506196 | 104.35 | 60 | 7 | 8.9514 | 59.8 | [10 empty] | 536196 | 134.35 | 60 | 7 | 7.001 | 60
430246 | 28.4 | 60 | 7 | 8.8112 | 59.8 |  | 446246 | 44.4 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8 | [9 empty] | 476246 | 74.4 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6 | [10 empty] | 506246 | 104.4 | 60 | 7 | 8.9516 | 59.8 | [10 empty] | 536246 | 134.4 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
430296 | 28.45 | 60 | 7 | 8.8097 | 59.8 |  | 446296 | 44.45 | 60 | 7 | 8.9285 | 59.8 | [9 empty] | 476296 | 74.45 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6 | [10 empty] | 506296 | 104.45 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8 | [10 empty] | 536296 | 134.45 | 60 | 7 | 6.9904 | 60
430346 | 28.5 | 60 | 7 | 8.8116 | 59.8 |  | 446346 | 44.5 | 60 | 7 | 8.9399 | 59.8 | [9 empty] | 476346 | 74.5 | 60 | 7 | 10.8782 | 59.6 | [10 empty] | 506346 | 104.5 | 60 | 7 | 8.9535 | 59.8 | [10 empty] | 536346 | 134.5 | 60 | 7 | 6.9904 | 60
430396 | 28.55 | 60 | 7 | 8.8082 | 59.8 |  | 446396 | 44.55 | 60 | 7 | 8.9377 | 59.8 | [9 empty] | 476396 | 74.55 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6 | [10 empty] | 506396 | 104.55 | 60 | 7 | 8.9565 | 59.8 | [10 empty] | 536396 | 134.55 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
430446 | 28.6 | 60 | 7 | 8.8175 | 59.8 |  | 446446 | 44.6 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8 | [9 empty] | 476446 | 74.6 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6 | [10 empty] | 506446 | 104.6 | 60 | 7 | 8.9478 | 59.8 | [10 empty] | 536446 | 134.6 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
430496 | 28.65 | 60 | 7 | 8.8449 | 59.8 |  | 446496 | 44.65 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.8 | [9 empty] | 476496 | 74.65 | 60 | 7 | 10.8823 | 59.6 | [10 empty] | 506496 | 104.65 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8 | [10 empty] | 536496 | 134.65 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
430546 | 28.7 | 60 | 7 | 8.8489 | 59.8 |  | 446546 | 44.7 | 60 | 7 | 8.9304 | 59.8 | [9 empty] | 476546 | 74.7 | 60 | 7 | 10.8855 | 59.6 | [10 empty] | 506546 | 104.7 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [10 empty] | 536546 | 134.7 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
430596 | 28.75 | 60 | 7 | 8.8812 | 59.8 |  | 446596 | 44.75 | 60 | 7 | 8.9316 | 59.8 | [9 empty] | 476596 | 74.75 | 60 | 7 | 10.8812 | 59.6 | [10 empty] | 506596 | 104.75 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8 | [10 empty] | 536596 | 134.75 | 60 | 7 | 6.9931 | 60
430646 | 28.8 | 60 | 7 | 8.8848 | 59.8 |  | 446646 | 44.8 | 60 | 7 | 8.9311 | 59.8 | [9 empty] | 476646 | 74.8 | 60 | 7 | 10.8784 | 59.6 | [10 empty] | 506646 | 104.8 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8 | [10 empty] | 536646 | 134.8 | 60 | 7 | 6.9907 | 60
430696 | 28.85 | 60 | 7 | 8.8958 | 59.8 |  | 446696 | 44.85 | 60 | 7 | 8.9306 | 59.8 | [9 empty] | 476696 | 74.85 | 60 | 7 | 10.8788 | 59.6 | [10 empty] | 506696 | 104.85 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8 | [10 empty] | 536696 | 134.85 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
430746 | 28.9 | 60 | 7 | 8.8986 | 59.8 |  | 446746 | 44.9 | 60 | 7 | 8.9301 | 59.8 | [9 empty] | 476746 | 74.9 | 60 | 7 | 10.8757 | 59.6 | [10 empty] | 506746 | 104.9 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8 | [10 empty] | 536746 | 134.9 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
430796 | 28.95 | 60 | 7 | 8.8982 | 59.8 |  | 446796 | 44.95 | 60 | 7 | 8.9344 | 59.8 | [9 empty] | 476796 | 74.95 | 60 | 7 | 10.8786 | 59.6 | [10 empty] | 506796 | 104.95 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8 | [10 empty] | 536796 | 134.95 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
430846 | 29 | 60 | 7 | 8.8977 | 59.8 |  | 446846 | 45 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8 | [9 empty] | 476846 | 75 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6 | [10 empty] | 506846 | 105 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8 | [10 empty] | 536846 | 135 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
430896 | 29.05 | 60 | 7 | 8.897 | 59.8 |  | 446896 | 45.05 | 60 | 7 | 8.9312 | 59.8 | [9 empty] | 476896 | 75.05 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6 | [10 empty] | 506896 | 105.05 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8 | [10 empty] | 536896 | 135.05 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
430946 | 29.1 | 60 | 7 | 8.9001 | 59.8 |  | 446946 | 45.1 | 60 | 7 | 8.9302 | 59.8 | [9 empty] | 476946 | 75.1 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6 | [10 empty] | 506946 | 105.1 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8 | [10 empty] | 536946 | 135.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
430996 | 29.15 | 60 | 7 | 8.8986 | 59.8 |  | 446996 | 45.15 | 60 | 7 | 8.9322 | 59.8 | [9 empty] | 476996 | 75.15 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6 | [10 empty] | 506996 | 105.15 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8 | [10 empty] | 536996 | 135.15 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
431046 | 29.2 | 60 | 7 | 8.896 | 59.8 |  | 447046 | 45.2 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8 | [9 empty] | 477046 | 75.2 | 60 | 7 | 10.8963 | 59.6 | [10 empty] | 507046 | 105.2 | 60 | 7 | 8.9375 | 59.8 | [10 empty] | 537046 | 135.2 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
431096 | 29.25 | 60 | 7 | 8.8935 | 59.8 |  | 447096 | 45.25 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8 | [9 empty] | 477096 | 75.25 | 60 | 7 | 10.8935 | 59.6 | [10 empty] | 507096 | 105.25 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8 | [10 empty] | 537096 | 135.25 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
431146 | 29.3 | 60 | 7 | 8.8993 | 59.8 |  | 447146 | 45.3 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8 | [9 empty] | 477146 | 75.3 | 60 | 7 | 10.8808 | 59.6 | [10 empty] | 507146 | 105.3 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [10 empty] | 537146 | 135.3 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
431196 | 29.35 | 60 | 7 | 8.9038 | 59.8 |  | 447196 | 45.35 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8 | [9 empty] | 477196 | 75.35 | 60 | 7 | 10.887 | 59.6 | [10 empty] | 507196 | 105.35 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8 | [10 empty] | 537196 | 135.35 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
431246 | 29.4 | 60 | 7 | 8.9104 | 59.8 |  | 447246 | 45.4 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8 | [9 empty] | 477246 | 75.4 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6 | [10 empty] | 507246 | 105.4 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8 | [10 empty] | 537246 | 135.4 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
431296 | 29.45 | 60 | 7 | 8.9114 | 59.8 |  | 447296 | 45.45 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8 | [9 empty] | 477296 | 75.45 | 60 | 7 | 10.888 | 59.6 | [10 empty] | 507296 | 105.45 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8 | [10 empty] | 537296 | 135.45 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
431346 | 29.5 | 60 | 7 | 8.916 | 59.8 |  | 447346 | 45.5 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8 | [9 empty] | 477346 | 75.5 | 60 | 7 | 10.8858 | 59.6 | [10 empty] | 507346 | 105.5 | 60 | 7 | 8.9407 | 59.8 | [10 empty] | 537346 | 135.5 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
431396 | 29.55 | 60 | 7 | 8.921 | 59.8 |  | 447396 | 45.55 | 60 | 7 | 8.9482 | 59.8 | [9 empty] | 477396 | 75.55 | 60 | 7 | 10.8889 | 59.6 | [10 empty] | 507396 | 105.55 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8 | [10 empty] | 537396 | 135.55 | 60 | 7 | 7 | 60
431446 | 29.6 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8 |  | 447446 | 45.6 | 60 | 7 | 8.9469 | 59.8 | [9 empty] | 477446 | 75.6 | 60 | 7 | 10.893 | 59.6 | [10 empty] | 507446 | 105.6 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8 | [10 empty] | 537446 | 135.6 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
431496 | 29.65 | 60 | 7 | 8.932 | 59.8 |  | 447496 | 45.65 | 60 | 7 | 8.9523 | 59.8 | [9 empty] | 477496 | 75.65 | 60 | 7 | 10.8908 | 59.6 | [10 empty] | 507496 | 105.65 | 60 | 7 | 8.9519 | 59.8 | [10 empty] | 537496 | 135.65 | 60 | 7 | 7.01 | 60
431546 | 29.7 | 60 | 7 | 8.9314 | 59.8 |  | 447546 | 45.7 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8 | [9 empty] | 477546 | 75.7 | 60 | 7 | 10.8941 | 59.6 | [10 empty] | 507546 | 105.7 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8 | [10 empty] | 537546 | 135.7 | 60 | 7 | 7 | 60
431596 | 29.75 | 60 | 7 | 8.9349 | 59.8 |  | 447596 | 45.75 | 60 | 7 | 8.9482 | 59.8 | [9 empty] | 477596 | 75.75 | 60 | 7 | 10.8874 | 59.6 | [10 empty] | 507596 | 105.75 | 60 | 7 | 8.95 | 59.8 | [10 empty] | 537596 | 135.75 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
431646 | 29.8 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8 |  | 447646 | 45.8 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8 | [9 empty] | 477646 | 75.8 | 60 | 7 | 10.8929 | 59.6 | [10 empty] | 507646 | 105.8 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8 | [10 empty] | 537646 | 135.8 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
431696 | 29.85 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8 |  | 447696 | 45.85 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8 | [9 empty] | 477696 | 75.85 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6 | [10 empty] | 507696 | 105.85 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8 | [10 empty] | 537696 | 135.85 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
431746 | 29.9 | 60 | 7 | 8.9375 | 59.8 |  | 447746 | 45.9 | 60 | 7 | 8.9509 | 59.8 | [9 empty] | 477746 | 75.9 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6 | [10 empty] | 507746 | 105.9 | 60 | 7 | 8.9519 | 59.8 | [10 empty] | 537746 | 135.9 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
431796 | 29.95 | 60 | 7 | 8.9402 | 59.8 |  | 447796 | 45.95 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8 | [9 empty] | 477796 | 75.95 | 60 | 7 | 10.8822 | 59.6 | [10 empty] | 507796 | 105.95 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [10 empty] | 537796 | 135.95 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
431846 | 30 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8 |  | 447846 | 46 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8 | [9 empty] | 477846 | 76 | 60 | 7 | 10.8822 | 59.6 | [10 empty] | 507846 | 106 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8 | [10 empty] | 537846 | 136 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
431896 | 30.05 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
431946 | 30.1 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8
431996 | 30.15 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
432046 | 30.2 | 60 | 7 | 8.9349 | 59.8
432096 | 30.25 | 60 | 7 | 8.9342 | 59.8
432146 | 30.3 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.8
432196 | 30.35 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8
432246 | 30.4 | 60 | 7 | 8.9348 | 59.8
432296 | 30.45 | 60 | 7 | 8.9352 | 59.8
432346 | 30.5 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.8
432396 | 30.55 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.8
432446 | 30.6 | 60 | 7 | 8.9329 | 59.8
432496 | 30.65 | 60 | 7 | 8.9295 | 59.8
432546 | 30.7 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8
432596 | 30.75 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8
432646 | 30.8 | 60 | 7 | 8.9329 | 59.8
432696 | 30.85 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8
432746 | 30.9 | 60 | 7 | 8.9335 | 59.8
432796 | 30.95 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8
432846 | 31 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8
432896 | 31.05 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8
432946 | 31.1 | 60 | 7 | 8.9344 | 59.8
432996 | 31.15 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
433046 | 31.2 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
433096 | 31.25 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
433146 | 31.3 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
433196 | 31.35 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
433246 | 31.4 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
433296 | 31.45 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
433346 | 31.5 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
433396 | 31.55 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8
433446 | 31.6 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8
433496 | 31.65 | 60 | 7 | 8.9396 | 59.8
433546 | 31.7 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8
433596 | 31.75 | 60 | 7 | 8.941 | 59.8
433646 | 31.8 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8
433696 | 31.85 | 60 | 7 | 8.9386 | 59.8
433746 | 31.9 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8
433796 | 31.95 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8
433846 | 32 | 60 | 7 | 8.9392 | 59.8
433896 | 32.05 | 60 | 7 | 8.9397 | 59.8
433946 | 32.1 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
433996 | 32.15 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8
434046 | 32.2 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
434096 | 32.25 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
434146 | 32.3 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8
434196 | 32.35 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8
434246 | 32.4 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8
434296 | 32.45 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8
434346 | 32.5 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
434396 | 32.55 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
434446 | 32.6 | 60 | 7 | 8.9407 | 59.8
434496 | 32.65 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8
434546 | 32.7 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8
434596 | 32.75 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8
434646 | 32.8 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
434696 | 32.85 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
434746 | 32.9 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
434796 | 32.95 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8
434846 | 33 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8
434896 | 33.05 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8
434946 | 33.1 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8
434996 | 33.15 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8
435046 | 33.2 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8
435096 | 33.25 | 60 | 7 | 8.9492 | 59.8
435146 | 33.3 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8
435196 | 33.35 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8
435246 | 33.4 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8
435296 | 33.45 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
435346 | 33.5 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
435396 | 33.55 | 60 | 7 | 8.9399 | 59.8
435446 | 33.6 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
435496 | 33.65 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
435546 | 33.7 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8
435596 | 33.75 | 60 | 7 | 8.9362 | 59.8
435646 | 33.8 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
435696 | 33.85 | 60 | 7 | 8.9415 | 59.8
435746 | 33.9 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8
435796 | 33.95 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8
435846 | 34 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8
435896 | 34.05 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8
435946 | 34.1 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
435996 | 34.15 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
436046 | 34.2 | 60 | 7 | 8.933 | 59.8
436096 | 34.25 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
436146 | 34.3 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8
436196 | 34.35 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
436246 | 34.4 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8
436296 | 34.45 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8
436346 | 34.5 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8
436396 | 34.55 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
436446 | 34.6 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8
436496 | 34.65 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8
436546 | 34.7 | 60 | 7 | 8.9492 | 59.8
436596 | 34.75 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
436646 | 34.8 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8
436696 | 34.85 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
436746 | 34.9 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8
436796 | 34.95 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
436846 | 35 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
436896 | 35.05 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
436946 | 35.1 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8
436996 | 35.15 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8
437046 | 35.2 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
437096 | 35.25 | 60 | 7 | 8.9431 | 59.8
437146 | 35.3 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8
437196 | 35.35 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
437246 | 35.4 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8
437296 | 35.45 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
437346 | 35.5 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8
437396 | 35.55 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8
437446 | 35.6 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8
437496 | 35.65 | 60 | 7 | 8.9434 | 59.8
437546 | 35.7 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
437596 | 35.75 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
437646 | 35.8 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8
437696 | 35.85 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8
437746 | 35.9 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8
437796 | 35.95 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
437846 | 36 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8
437896 | 36.05 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8
437946 | 36.1 | 60 | 7 | 8.9484 | 59.8
437996 | 36.15 | 60 | 7 | 8.9505 | 59.8
438046 | 36.2 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8
438096 | 36.25 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8
438146 | 36.3 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8
438196 | 36.35 | 60 | 7 | 8.9542 | 59.8
438246 | 36.4 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8
438296 | 36.45 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8
438346 | 36.5 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8
438396 | 36.55 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8
438446 | 36.6 | 60 | 7 | 8.9516 | 59.8
438496 | 36.65 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
438546 | 36.7 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
438596 | 36.75 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8
438646 | 36.8 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8
438696 | 36.85 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
438746 | 36.9 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
438796 | 36.95 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8
438846 | 37 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
438896 | 37.05 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
438946 | 37.1 | 60 | 7 | 8.9397 | 59.8
438996 | 37.15 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8
439046 | 37.2 | 60 | 7 | 8.9434 | 59.8
439096 | 37.25 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8
439146 | 37.3 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
439196 | 37.35 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
439246 | 37.4 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
439296 | 37.45 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8
439346 | 37.5 | 60 | 7 | 8.9469 | 59.8
439396 | 37.55 | 60 | 7 | 8.9469 | 59.8
439446 | 37.6 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8
439496 | 37.65 | 60 | 7 | 8.9509 | 59.8
439546 | 37.7 | 60 | 7 | 8.9554 | 59.8
439596 | 37.75 | 60 | 7 | 8.9492 | 59.8
439646 | 37.8 | 60 | 7 | 8.9517 | 59.8
439696 | 37.85 | 60 | 7 | 8.9482 | 59.8
439746 | 37.9 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8
439796 | 37.95 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8
439846 | 38 | 60 | 7 | 8.9508 | 59.8
439896 | 38.05 | 60 | 7 | 8.9508 | 59.8
439946 | 38.1 | 60 | 7 | 8.9514 | 59.8
439996 | 38.15 | 60 | 7 | 8.9503 | 59.8
440046 | 38.2 | 60 | 7 | 8.9536 | 59.8
440096 | 38.25 | 60 | 7 | 8.9527 | 59.8
440146 | 38.3 | 60 | 7 | 8.957 | 59.8
440196 | 38.35 | 60 | 7 | 8.9535 | 59.8
440246 | 38.4 | 60 | 7 | 8.95 | 59.8
440296 | 38.45 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8
440346 | 38.5 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8
440396 | 38.55 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
440446 | 38.6 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8
440496 | 38.65 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8
440546 | 38.7 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8
440596 | 38.75 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
440646 | 38.8 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8
440696 | 38.85 | 60 | 7 | 8.9502 | 59.8
440746 | 38.9 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
440796 | 38.95 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
440846 | 39 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
440896 | 39.05 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
440946 | 39.1 | 60 | 7 | 8.9349 | 59.8
440996 | 39.15 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8
441046 | 39.2 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
441096 | 39.25 | 60 | 7 | 8.9366 | 59.8
441146 | 39.3 | 60 | 7 | 8.9276 | 59.8
441196 | 39.35 | 60 | 7 | 8.9275 | 59.8
441246 | 39.4 | 60 | 7 | 8.9301 | 59.8
441296 | 39.45 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8
441346 | 39.5 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
441396 | 39.55 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
441446 | 39.6 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
441496 | 39.65 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
441546 | 39.7 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8
441596 | 39.75 | 60 | 7 | 8.9324 | 59.8
441646 | 39.8 | 60 | 7 | 8.9322 | 59.8
441696 | 39.85 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.8
441746 | 39.9 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8
441796 | 39.95 | 60 | 7 | 8.9301 | 59.8
441846 | 40 | 60 | 7 | 8.9303 | 59.8
441896 | 40.05 | 60 | 7 | 8.9303 | 59.8
441946 | 40.1 | 60 | 7 | 8.9298 | 59.8
441996 | 40.15 | 60 | 7 | 8.9282 | 59.8
442046 | 40.2 | 60 | 7 | 8.9269 | 59.8
442096 | 40.25 | 60 | 7 | 8.9297 | 59.8
442146 | 40.3 | 60 | 7 | 8.9272 | 59.8
442196 | 40.35 | 60 | 7 | 8.9282 | 59.8
442246 | 40.4 | 60 | 7 | 8.9282 | 59.8
442296 | 40.45 | 60 | 7 | 8.9306 | 59.8
442346 | 40.5 | 60 | 7 | 8.9294 | 59.8
442396 | 40.55 | 60 | 7 | 8.9299 | 59.8
442446 | 40.6 | 60 | 7 | 8.9365 | 59.8
442496 | 40.65 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
442546 | 40.7 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
442596 | 40.75 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8
442646 | 40.8 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
442696 | 40.85 | 60 | 7 | 8.9456 | 59.8
442746 | 40.9 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
442796 | 40.95 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8
442846 | 41 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
442896 | 41.05 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8
442946 | 41.1 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8
442996 | 41.15 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
443046 | 41.2 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
443096 | 41.25 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
443146 | 41.3 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
443196 | 41.35 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
443246 | 41.4 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8
443296 | 41.45 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8
443346 | 41.5 | 60 | 7 | 8.9352 | 59.8
443396 | 41.55 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8
443446 | 41.6 | 60 | 7 | 8.9338 | 59.8
443496 | 41.65 | 60 | 7 | 8.9296 | 59.8
443546 | 41.7 | 60 | 7 | 8.9272 | 59.8
443596 | 41.75 | 60 | 7 | 8.9303 | 59.8
443646 | 41.8 | 60 | 7 | 8.9273 | 59.8
443696 | 41.85 | 60 | 7 | 8.9275 | 59.8
443746 | 41.9 | 60 | 7 | 8.9294 | 59.8
443796 | 41.95 | 60 | 7 | 8.9275 | 59.8
443846 | 42 | 60 | 7 | 8.9286 | 59.8
443896 | 42.05 | 60 | 7 | 8.9266 | 59.8
443946 | 42.1 | 60 | 7 | 8.9265 | 59.8
443996 | 42.15 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
444046 | 42.2 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
444096 | 42.25 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
444146 | 42.3 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8
444196 | 42.35 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8
444246 | 42.4 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
444296 | 42.45 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
444346 | 42.5 | 60 | 7 | 8.9468 | 59.8
444396 | 42.55 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8
444446 | 42.6 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
444496 | 42.65 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8
444546 | 42.7 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
444596 | 42.75 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8
444646 | 42.8 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
444696 | 42.85 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8
444746 | 42.9 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
444796 | 42.95 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
444846 | 43 | 60 | 7 | 8.9506 | 59.8
444896 | 43.05 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8
444946 | 43.1 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
444996 | 43.15 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8
445046 | 43.2 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
445096 | 43.25 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
445146 | 43.3 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8
445196 | 43.35 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
445246 | 43.4 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
445296 | 43.45 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8
445346 | 43.5 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8
445396 | 43.55 | 60 | 7 | 8.9402 | 59.8
445446 | 43.6 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
445496 | 43.65 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8
445546 | 43.7 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
445596 | 43.75 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8
445646 | 43.8 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
445696 | 43.85 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
445746 | 43.9 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
445796 | 43.95 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8
445846 | 44 | 60 | 7 | 8.9348 | 59.8
445896 | 44.05 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8
445946 | 44.1 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
445996 | 44.15 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
446046 | 44.2 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.8
446096 | 44.25 | 60 | 7 | 8.9342 | 59.8
446146 | 44.3 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8
446196 | 44.35 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8
446246 | 44.4 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8
446296 | 44.45 | 60 | 7 | 8.9285 | 59.8
446346 | 44.5 | 60 | 7 | 8.9399 | 59.8
446396 | 44.55 | 60 | 7 | 8.9377 | 59.8
446446 | 44.6 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8
446496 | 44.65 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.8
446546 | 44.7 | 60 | 7 | 8.9304 | 59.8
446596 | 44.75 | 60 | 7 | 8.9316 | 59.8
446646 | 44.8 | 60 | 7 | 8.9311 | 59.8
446696 | 44.85 | 60 | 7 | 8.9306 | 59.8
446746 | 44.9 | 60 | 7 | 8.9301 | 59.8
446796 | 44.95 | 60 | 7 | 8.9344 | 59.8
446846 | 45 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8
446896 | 45.05 | 60 | 7 | 8.9312 | 59.8
446946 | 45.1 | 60 | 7 | 8.9302 | 59.8
446996 | 45.15 | 60 | 7 | 8.9322 | 59.8
447046 | 45.2 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8
447096 | 45.25 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8
447146 | 45.3 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8
447196 | 45.35 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8
447246 | 45.4 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8
447296 | 45.45 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8
447346 | 45.5 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
447396 | 45.55 | 60 | 7 | 8.9482 | 59.8
447446 | 45.6 | 60 | 7 | 8.9469 | 59.8
447496 | 45.65 | 60 | 7 | 8.9523 | 59.8
447546 | 45.7 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
447596 | 45.75 | 60 | 7 | 8.9482 | 59.8
447646 | 45.8 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8
447696 | 45.85 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8
447746 | 45.9 | 60 | 7 | 8.9509 | 59.8
447796 | 45.95 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8
447846 | 46 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8
447896 | 46.05 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8
447946 | 46.1 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8
447996 | 46.15 | 60 | 7 | 8.9511 | 59.8
448046 | 46.2 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
448096 | 46.25 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
448146 | 46.3 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
448196 | 46.35 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
448246 | 46.4 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8
448296 | 46.45 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8
448346 | 46.5 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8
448396 | 46.55 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8
448446 | 46.6 | 60 | 7 | 8.9311 | 59.8
448496 | 46.65 | 60 | 7 | 8.9298 | 59.8
448546 | 46.7 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8
448596 | 46.75 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8
448646 | 46.8 | 60 | 7 | 8.9327 | 59.8
448696 | 46.85 | 60 | 7 | 8.9317 | 59.8
448746 | 46.9 | 60 | 7 | 8.9323 | 59.8
448796 | 46.95 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8
448846 | 47 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8
448896 | 47.05 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8
448946 | 47.1 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8
448996 | 47.15 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8
449046 | 47.2 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
449096 | 47.25 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8
449146 | 47.3 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8
449196 | 47.35 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
449246 | 47.4 | 60 | 7 | 8.9365 | 59.8
449296 | 47.45 | 60 | 7 | 8.9385 | 59.8
449346 | 47.5 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8
449396 | 47.55 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8
449446 | 47.6 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8
449496 | 47.65 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8
449546 | 47.7 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8
449596 | 47.75 | 60 | 7 | 8.9367 | 59.8
449646 | 47.8 | 60 | 7 | 8.9366 | 59.8
449696 | 47.85 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8
449746 | 47.9 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8
449796 | 47.95 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8
449846 | 48 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8
449896 | 48.05 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8
449946 | 48.1 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
449996 | 48.15 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
450046 | 48.2 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8
450096 | 48.25 | 60 | 7 | 8.9362 | 59.8
450146 | 48.3 | 60 | 7 | 8.9341 | 59.8
450196 | 48.35 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8
450246 | 48.4 | 60 | 7 | 8.9324 | 59.8
450296 | 48.45 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8
450346 | 48.5 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8
450396 | 48.55 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8
450446 | 48.6 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
450496 | 48.65 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8
450546 | 48.7 | 60 | 7 | 8.9516 | 59.8
450596 | 48.75 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
450646 | 48.8 | 60 | 7 | 8.9548 | 59.8
450696 | 48.85 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8
450746 | 48.9 | 60 | 7 | 8.9559 | 59.8
450796 | 48.95 | 60 | 7 | 8.9519 | 59.8
450846 | 49 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8
450896 | 49.05 | 60 | 7 | 8.9517 | 59.8
450946 | 49.1 | 60 | 7 | 8.9563 | 59.8
450996 | 49.15 | 60 | 7 | 8.9559 | 59.8
451046 | 49.2 | 60 | 7 | 8.9583 | 59.8
451096 | 49.25 | 60 | 7 | 8.9578 | 59.8
451146 | 49.3 | 60 | 7 | 8.9553 | 59.8
451196 | 49.35 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8
451246 | 49.4 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8
451296 | 49.45 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8
451346 | 49.5 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8
451396 | 49.55 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8
451446 | 49.6 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8
451496 | 49.65 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8
451546 | 49.7 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8
451596 | 49.75 | 60 | 7 | 8.9415 | 59.8
451646 | 49.8 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8
451696 | 49.85 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8
451746 | 49.9 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8
451796 | 49.95 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8
451846 | 50 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8
451896 | 50.05 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8
451946 | 50.1 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8
451996 | 50.15 | 60 | 7 | 8.9396 | 59.8
452046 | 50.2 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8
452096 | 50.25 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8
452146 | 50.3 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8
452196 | 50.35 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8
452246 | 50.4 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8
452296 | 50.45 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
452346 | 50.5 | 60 | 7 | 8.9459 | 59.8
452396 | 50.55 | 60 | 7 | 8.9459 | 59.8
452446 | 50.6 | 60 | 7 | 8.9503 | 59.8
452496 | 50.65 | 60 | 7 | 8.9501 | 59.8
452546 | 50.7 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
452596 | 50.75 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
452646 | 50.8 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
452696 | 50.85 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
452746 | 50.9 | 60 | 7 | 8.9457 | 59.8
452796 | 50.95 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8
452846 | 51 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
452896 | 51.05 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
452946 | 51.1 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
452996 | 51.15 | 60 | 7 | 8.9455 | 59.8
453046 | 51.2 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
453096 | 51.25 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
453146 | 51.3 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
453196 | 51.35 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
453246 | 51.4 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8
453296 | 51.45 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8
453346 | 51.5 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8
453396 | 51.55 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8
453446 | 51.6 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
453496 | 51.65 | 60 | 7 | 8.9464 | 59.8
453546 | 51.7 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8
453596 | 51.75 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8
453646 | 51.8 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
453696 | 51.85 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8
453746 | 51.9 | 60 | 7 | 8.9507 | 59.8
453796 | 51.95 | 60 | 7 | 8.9507 | 59.8
453846 | 52 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
453896 | 52.05 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
453946 | 52.1 | 60 | 7 | 8.9537 | 59.8
453996 | 52.15 | 60 | 7 | 8.9498 | 59.8
454046 | 52.2 | 60 | 7 | 8.9518 | 59.8
454096 | 52.25 | 60 | 7 | 8.9532 | 59.8
454146 | 52.3 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8
454196 | 52.35 | 60 | 7 | 8.9498 | 59.8
454246 | 52.4 | 60 | 7 | 8.9535 | 59.8
454296 | 52.45 | 60 | 7 | 8.9506 | 59.8
454346 | 52.5 | 60 | 7 | 8.9543 | 59.8
454396 | 52.55 | 60 | 7 | 8.9543 | 59.8
454446 | 52.6 | 60 | 7 | 8.9506 | 59.8
454496 | 52.65 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8
454546 | 52.7 | 60 | 7 | 8.9525 | 59.8
454596 | 52.75 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8
454646 | 52.8 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8
454696 | 52.85 | 60 | 7 | 8.9477 | 59.8
454746 | 52.9 | 60 | 7 | 8.9456 | 59.8
454796 | 52.95 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8
454846 | 53 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
454896 | 53.05 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8
454946 | 53.1 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
454996 | 53.15 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
455046 | 53.2 | 60 | 7 | 8.941 | 59.8
455096 | 53.25 | 60 | 7 | 8.9477 | 59.8
455146 | 53.3 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8
455196 | 53.35 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8
455246 | 53.4 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8
455296 | 53.45 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8
455346 | 53.5 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8
455396 | 53.55 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8
455446 | 53.6 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
455496 | 53.65 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8
455546 | 53.7 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8
455596 | 53.75 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8
455646 | 53.8 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
455696 | 53.85 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8
455746 | 53.9 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8
455796 | 53.95 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8
455846 | 54 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
455896 | 54.05 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8
455946 | 54.1 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
455996 | 54.15 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8
456046 | 54.2 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
456096 | 54.25 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
456146 | 54.3 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
456196 | 54.35 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8
456246 | 54.4 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8
456296 | 54.45 | 60 | 7 | 8.9468 | 59.8
456346 | 54.5 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8
456396 | 54.55 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8
456446 | 54.6 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
456496 | 54.65 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8
456546 | 54.7 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8
456596 | 54.75 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8
456646 | 54.8 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8
456696 | 54.85 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
456746 | 54.9 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
456796 | 54.95 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8
456846 | 55 | 60 | 7 | 8.9413 | 59.8
456896 | 55.05 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8
456946 | 55.1 | 60 | 7 | 8.9348 | 59.8
456996 | 55.15 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
457046 | 55.2 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8
457096 | 55.25 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
457146 | 55.3 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
457196 | 55.35 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8
457246 | 55.4 | 60 | 7 | 8.9341 | 59.8
457296 | 55.45 | 60 | 7 | 8.9352 | 59.8
457346 | 55.5 | 60 | 7 | 8.9334 | 59.8
457396 | 55.55 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8
457446 | 55.6 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
457496 | 55.65 | 60 | 7 | 8.937 | 59.6
457546 | 55.7 | 60 | 7 | 8.9315 | 59.6
457596 | 55.75 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.6
457646 | 55.8 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.6
457696 | 55.85 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.6
457746 | 55.9 | 60 | 7 | 8.934 | 59.6
457796 | 55.95 | 60 | 7 | 8.936 | 59.6
457846 | 56 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.6
457896 | 56.05 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.6
457946 | 56.1 | 60 | 7 | 8.935 | 59.6
457996 | 56.15 | 60 | 7 | 8.938 | 59.6
458046 | 56.2 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6
458096 | 56.25 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6
458146 | 56.3 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6
458196 | 56.35 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6
458246 | 56.4 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6
458296 | 56.45 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6
458346 | 56.5 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.6
458396 | 56.55 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.6
458446 | 56.6 | 60 | 7 | 9.6379 | 59.6
458496 | 56.65 | 60 | 7 | 9.9764 | 59.6
458546 | 56.7 | 60 | 7 | 10.0945 | 59.6
458596 | 56.75 | 60 | 7 | 10.1013 | 59.6
458646 | 56.8 | 60 | 7 | 10.1007 | 59.6
458696 | 56.85 | 60 | 7 | 10.1003 | 59.6
458746 | 56.9 | 60 | 7 | 10.1009 | 59.6
458796 | 56.95 | 60 | 7 | 10.1003 | 59.6
458846 | 57 | 60 | 7 | 10.1022 | 59.6
458896 | 57.05 | 60 | 7 | 10.0976 | 59.6
458946 | 57.1 | 60 | 7 | 10.098 | 59.6
458996 | 57.15 | 60 | 7 | 10.1015 | 59.6
459046 | 57.2 | 60 | 7 | 10.1021 | 59.6
459096 | 57.25 | 60 | 7 | 10.1014 | 59.6
459146 | 57.3 | 60 | 7 | 10.1053 | 59.6
459196 | 57.35 | 60 | 7 | 10.1699 | 59.6
459246 | 57.4 | 60 | 7 | 10.2089 | 59.6
459296 | 57.45 | 60 | 7 | 10.3656 | 59.6
459346 | 57.5 | 60 | 7 | 10.4001 | 59.6
459396 | 57.55 | 60 | 7 | 10.4809 | 59.6
459446 | 57.6 | 60 | 7 | 10.5752 | 59.6
459496 | 57.65 | 60 | 7 | 10.5666 | 59.6
459546 | 57.7 | 60 | 7 | 10.5752 | 59.6
459596 | 57.75 | 60 | 7 | 10.575 | 59.6
459646 | 57.8 | 60 | 7 | 10.5722 | 59.6
459696 | 57.85 | 60 | 7 | 10.5737 | 59.6
459746 | 57.9 | 60 | 7 | 10.5737 | 59.6
459796 | 57.95 | 60 | 7 | 10.5723 | 59.6
459846 | 58 | 60 | 7 | 10.5701 | 59.6
459896 | 58.05 | 60 | 7 | 10.5701 | 59.6
459946 | 58.1 | 60 | 7 | 10.5702 | 59.6
459996 | 58.15 | 60 | 7 | 10.5702 | 59.6
460046 | 58.2 | 60 | 7 | 10.5792 | 59.6
460096 | 58.25 | 60 | 7 | 10.6262 | 59.6
460146 | 58.3 | 60 | 7 | 10.6477 | 59.6
460196 | 58.35 | 60 | 7 | 10.7059 | 59.6
460246 | 58.4 | 60 | 7 | 10.7545 | 59.6
460296 | 58.45 | 60 | 7 | 10.7515 | 59.6
460346 | 58.5 | 60 | 7 | 10.7495 | 59.6
460396 | 58.55 | 60 | 7 | 10.7498 | 59.6
460446 | 58.6 | 60 | 7 | 10.7553 | 59.6
460496 | 58.65 | 60 | 7 | 10.7525 | 59.6
460546 | 58.7 | 60 | 7 | 10.7575 | 59.6
460596 | 58.75 | 60 | 7 | 10.7521 | 59.6
460646 | 58.8 | 60 | 7 | 10.7538 | 59.6
460696 | 58.85 | 60 | 7 | 10.7552 | 59.6
460746 | 58.9 | 60 | 7 | 10.7592 | 59.6
460796 | 58.95 | 60 | 7 | 10.7649 | 59.6
460846 | 59 | 60 | 7 | 10.7646 | 59.6
460896 | 59.05 | 60 | 7 | 10.7789 | 59.6
460946 | 59.1 | 60 | 7 | 10.7829 | 59.6
460996 | 59.15 | 60 | 7 | 10.7916 | 59.6
461046 | 59.2 | 60 | 7 | 10.8102 | 59.6
461096 | 59.25 | 60 | 7 | 10.8157 | 59.6
461146 | 59.3 | 60 | 7 | 10.8169 | 59.6
461196 | 59.35 | 60 | 7 | 10.8195 | 59.6
461246 | 59.4 | 60 | 7 | 10.8196 | 59.6
461296 | 59.45 | 60 | 7 | 10.8201 | 59.6
461346 | 59.5 | 60 | 7 | 10.8146 | 59.6
461396 | 59.55 | 60 | 7 | 10.818 | 59.6
461446 | 59.6 | 60 | 7 | 10.8174 | 59.6
461496 | 59.65 | 60 | 7 | 10.8184 | 59.6
461546 | 59.7 | 60 | 7 | 10.8196 | 59.6
461596 | 59.75 | 60 | 7 | 10.8234 | 59.6
461646 | 59.8 | 60 | 7 | 10.8244 | 59.6
461696 | 59.85 | 60 | 7 | 10.8351 | 59.6
461746 | 59.9 | 60 | 7 | 10.8378 | 59.6
461796 | 59.95 | 60 | 7 | 10.8586 | 59.6
461846 | 60 | 60 | 7 | 10.8511 | 59.6
461896 | 60.05 | 60 | 7 | 10.8546 | 59.6
461946 | 60.1 | 60 | 7 | 10.8565 | 59.6
461996 | 60.15 | 60 | 7 | 10.8639 | 59.6
462046 | 60.2 | 60 | 7 | 10.8727 | 59.6
462096 | 60.25 | 60 | 7 | 10.8755 | 59.6
462146 | 60.3 | 60 | 7 | 10.8768 | 59.6
462196 | 60.35 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6
462246 | 60.4 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6
462296 | 60.45 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6
462346 | 60.5 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6
462396 | 60.55 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6
462446 | 60.6 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6
462496 | 60.65 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6
462546 | 60.7 | 60 | 7 | 10.8942 | 59.6
462596 | 60.75 | 60 | 7 | 10.9075 | 59.6
462646 | 60.8 | 60 | 7 | 10.9114 | 59.6
462696 | 60.85 | 60 | 7 | 10.9127 | 59.6
462746 | 60.9 | 60 | 7 | 10.914 | 59.6
462796 | 60.95 | 60 | 7 | 10.9152 | 59.6
462846 | 61 | 60 | 7 | 10.9147 | 59.6
462896 | 61.05 | 60 | 7 | 10.9141 | 59.6
462946 | 61.1 | 60 | 7 | 10.9141 | 59.6
462996 | 61.15 | 60 | 7 | 10.918 | 59.6
463046 | 61.2 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6
463096 | 61.25 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6
463146 | 61.3 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6
463196 | 61.35 | 60 | 7 | 10.9175 | 59.6
463246 | 61.4 | 60 | 7 | 10.9023 | 59.6
463296 | 61.45 | 60 | 7 | 10.9023 | 59.6
463346 | 61.5 | 60 | 7 | 10.8918 | 59.6
463396 | 61.55 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6
463446 | 61.6 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6
463496 | 61.65 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.6
463546 | 61.7 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6
463596 | 61.75 | 60 | 7 | 10.8842 | 59.6
463646 | 61.8 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6
463696 | 61.85 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6
463746 | 61.9 | 60 | 7 | 10.8882 | 59.6
463796 | 61.95 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6
463846 | 62 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6
463896 | 62.05 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6
463946 | 62.1 | 60 | 7 | 10.8833 | 59.6
463996 | 62.15 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6
464046 | 62.2 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
464096 | 62.25 | 60 | 7 | 10.8831 | 59.6
464146 | 62.3 | 60 | 7 | 10.8804 | 59.6
464196 | 62.35 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6
464246 | 62.4 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6
464296 | 62.45 | 60 | 7 | 10.8841 | 59.6
464346 | 62.5 | 60 | 7 | 10.8865 | 59.6
464396 | 62.55 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
464446 | 62.6 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6
464496 | 62.65 | 60 | 7 | 10.8859 | 59.6
464546 | 62.7 | 60 | 7 | 10.884 | 59.6
464596 | 62.75 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6
464646 | 62.8 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
464696 | 62.85 | 60 | 7 | 10.8862 | 59.6
464746 | 62.9 | 60 | 7 | 10.8842 | 59.6
464796 | 62.95 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6
464846 | 63 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6
464896 | 63.05 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6
464946 | 63.1 | 60 | 7 | 10.8859 | 59.6
464996 | 63.15 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6
465046 | 63.2 | 60 | 7 | 10.8862 | 59.6
465096 | 63.25 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6
465146 | 63.3 | 60 | 7 | 10.8829 | 59.6
465196 | 63.35 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6
465246 | 63.4 | 60 | 7 | 10.8762 | 59.6
465296 | 63.45 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6
465346 | 63.5 | 60 | 7 | 10.8818 | 59.6
465396 | 63.55 | 60 | 7 | 10.8782 | 59.6
465446 | 63.6 | 60 | 7 | 10.8797 | 59.6
465496 | 63.65 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
465546 | 63.7 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
465596 | 63.75 | 60 | 7 | 10.8806 | 59.6
465646 | 63.8 | 60 | 7 | 10.883 | 59.6
465696 | 63.85 | 60 | 7 | 10.8808 | 59.6
465746 | 63.9 | 60 | 7 | 10.8803 | 59.6
465796 | 63.95 | 60 | 7 | 10.8841 | 59.6
465846 | 64 | 60 | 7 | 10.8848 | 59.6
465896 | 64.05 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6
465946 | 64.1 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6
465996 | 64.15 | 60 | 7 | 10.8878 | 59.6
466046 | 64.2 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6
466096 | 64.25 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6
466146 | 64.3 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6
466196 | 64.35 | 60 | 7 | 10.8861 | 59.6
466246 | 64.4 | 60 | 7 | 10.8865 | 59.6
466296 | 64.45 | 60 | 7 | 10.8901 | 59.6
466346 | 64.5 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6
466396 | 64.55 | 60 | 7 | 10.8905 | 59.6
466446 | 64.6 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6
466496 | 64.65 | 60 | 7 | 10.8906 | 59.6
466546 | 64.7 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6
466596 | 64.75 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
466646 | 64.8 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6
466696 | 64.85 | 60 | 7 | 10.8867 | 59.6
466746 | 64.9 | 60 | 7 | 10.8835 | 59.6
466796 | 64.95 | 60 | 7 | 10.8818 | 59.6
466846 | 65 | 60 | 7 | 10.8886 | 59.6
466896 | 65.05 | 60 | 7 | 10.887 | 59.6
466946 | 65.1 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6
466996 | 65.15 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6
467046 | 65.2 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
467096 | 65.25 | 60 | 7 | 10.885 | 59.6
467146 | 65.3 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6
467196 | 65.35 | 60 | 7 | 10.888 | 59.6
467246 | 65.4 | 60 | 7 | 10.884 | 59.6
467296 | 65.45 | 60 | 7 | 10.8904 | 59.6
467346 | 65.5 | 60 | 7 | 10.8925 | 59.6
467396 | 65.55 | 60 | 7 | 10.8925 | 59.6
467446 | 65.6 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6
467496 | 65.65 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6
467546 | 65.7 | 60 | 7 | 10.8937 | 59.6
467596 | 65.75 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6
467646 | 65.8 | 60 | 7 | 10.8947 | 59.6
467696 | 65.85 | 60 | 7 | 10.8944 | 59.6
467746 | 65.9 | 60 | 7 | 10.8997 | 59.6
467796 | 65.95 | 60 | 7 | 10.8984 | 59.6
467846 | 66 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6
467896 | 66.05 | 60 | 7 | 10.8942 | 59.6
467946 | 66.1 | 60 | 7 | 10.8951 | 59.6
467996 | 66.15 | 60 | 7 | 10.8994 | 59.6
468046 | 66.2 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6
468095 | 66.249 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6
468146 | 66.3 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6
468196 | 66.35 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6
468246 | 66.4 | 60 | 7 | 10.8922 | 59.6
468296 | 66.45 | 60 | 7 | 10.8922 | 59.6
468346 | 66.5 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6
468396 | 66.55 | 60 | 7 | 10.8917 | 59.6
468446 | 66.6 | 60 | 7 | 10.8902 | 59.6
468496 | 66.65 | 60 | 7 | 10.8913 | 59.6
468546 | 66.7 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6
468596 | 66.75 | 60 | 7 | 10.8878 | 59.6
468646 | 66.8 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6
468696 | 66.85 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6
468746 | 66.9 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6
468796 | 66.95 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6
468846 | 67 | 60 | 7 | 10.885 | 59.6
468896 | 67.05 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6
468946 | 67.1 | 60 | 7 | 10.8939 | 59.6
468996 | 67.15 | 60 | 7 | 10.8912 | 59.6
469046 | 67.2 | 60 | 7 | 10.8939 | 59.6
469096 | 67.25 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6
469146 | 67.3 | 60 | 7 | 10.897 | 59.6
469196 | 67.35 | 60 | 7 | 10.8952 | 59.6
469246 | 67.4 | 60 | 7 | 10.8952 | 59.6
469296 | 67.45 | 60 | 7 | 10.8976 | 59.6
469346 | 67.5 | 60 | 7 | 10.8947 | 59.6
469396 | 67.55 | 60 | 7 | 10.8944 | 59.6
469446 | 67.6 | 60 | 7 | 10.8969 | 59.6
469496 | 67.65 | 60 | 7 | 10.8961 | 59.6
469546 | 67.7 | 60 | 7 | 10.8914 | 59.6
469596 | 67.75 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6
469646 | 67.8 | 60 | 7 | 10.8969 | 59.6
469696 | 67.85 | 60 | 7 | 10.8936 | 59.6
469746 | 67.9 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6
469796 | 67.95 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6
469846 | 68 | 60 | 7 | 10.8815 | 59.6
469896 | 68.05 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6
469946 | 68.1 | 60 | 7 | 10.887 | 59.6
469996 | 68.15 | 60 | 7 | 10.891 | 59.6
470046 | 68.2 | 60 | 7 | 10.8843 | 59.6
470096 | 68.25 | 60 | 7 | 10.8926 | 59.6
470146 | 68.3 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.6
470196 | 68.35 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6
470246 | 68.4 | 60 | 7 | 10.8904 | 59.6
470296 | 68.45 | 60 | 7 | 10.8886 | 59.6
470346 | 68.5 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6
470396 | 68.55 | 60 | 7 | 10.8926 | 59.6
470446 | 68.6 | 60 | 7 | 10.8814 | 59.6
470496 | 68.65 | 60 | 7 | 10.879 | 59.6
470546 | 68.7 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6
470596 | 68.75 | 60 | 7 | 10.8691 | 59.6
470646 | 68.8 | 60 | 7 | 10.8708 | 59.6
470696 | 68.85 | 60 | 7 | 10.8709 | 59.6
470746 | 68.9 | 60 | 7 | 10.873 | 59.6
470796 | 68.95 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6
470846 | 69 | 60 | 7 | 10.8782 | 59.6
470896 | 69.05 | 60 | 7 | 10.8803 | 59.6
470946 | 69.1 | 60 | 7 | 10.8794 | 59.6
470996 | 69.15 | 60 | 7 | 10.8767 | 59.6
471046 | 69.2 | 60 | 7 | 10.8753 | 59.6
471096 | 69.25 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
471146 | 69.3 | 60 | 7 | 10.875 | 59.6
471196 | 69.35 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6
471246 | 69.4 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6
471296 | 69.45 | 60 | 7 | 10.8794 | 59.6
471346 | 69.5 | 60 | 7 | 10.8771 | 59.6
471396 | 69.55 | 60 | 7 | 10.8784 | 59.6
471446 | 69.6 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
471496 | 69.65 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6
471546 | 69.7 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6
471596 | 69.75 | 60 | 7 | 10.8815 | 59.6
471646 | 69.8 | 60 | 7 | 10.8734 | 59.6
471696 | 69.85 | 60 | 7 | 10.8783 | 59.6
471746 | 69.9 | 60 | 7 | 10.8779 | 59.6
471796 | 69.95 | 60 | 7 | 10.8783 | 59.6
471846 | 70 | 60 | 7 | 10.8762 | 59.6
471896 | 70.05 | 60 | 7 | 10.8799 | 59.6
471946 | 70.1 | 60 | 7 | 10.8766 | 59.6
471996 | 70.15 | 60 | 7 | 10.8749 | 59.6
472046 | 70.2 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
472096 | 70.25 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6
472146 | 70.3 | 60 | 7 | 10.8841 | 59.6
472196 | 70.35 | 60 | 7 | 10.8855 | 59.6
472246 | 70.4 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6
472296 | 70.45 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6
472346 | 70.5 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6
472396 | 70.55 | 60 | 7 | 10.8818 | 59.6
472446 | 70.6 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6
472496 | 70.65 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6
472546 | 70.7 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6
472596 | 70.75 | 60 | 7 | 10.8859 | 59.6
472646 | 70.8 | 60 | 7 | 10.892 | 59.6
472696 | 70.85 | 60 | 7 | 10.8888 | 59.6
472746 | 70.9 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6
472796 | 70.95 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6
472846 | 71 | 60 | 7 | 10.8852 | 59.6
472896 | 71.05 | 60 | 7 | 10.8884 | 59.6
472946 | 71.1 | 60 | 7 | 10.8851 | 59.6
472996 | 71.15 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6
473046 | 71.2 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6
473096 | 71.25 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6
473146 | 71.3 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6
473196 | 71.35 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6
473246 | 71.4 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
473296 | 71.45 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
473346 | 71.5 | 60 | 7 | 10.8832 | 59.6
473396 | 71.55 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6
473446 | 71.6 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6
473496 | 71.65 | 60 | 7 | 10.8884 | 59.6
473546 | 71.7 | 60 | 7 | 10.885 | 59.6
473596 | 71.75 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6
473646 | 71.8 | 60 | 7 | 10.8774 | 59.6
473696 | 71.85 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6
473746 | 71.9 | 60 | 7 | 10.8843 | 59.6
473796 | 71.95 | 60 | 7 | 10.8858 | 59.6
473846 | 72 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.6
473896 | 72.05 | 60 | 7 | 10.8889 | 59.6
473946 | 72.1 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6
473996 | 72.15 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6
474046 | 72.2 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6
474096 | 72.25 | 60 | 7 | 10.8903 | 59.6
474146 | 72.3 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6
474196 | 72.35 | 60 | 7 | 10.8896 | 59.6
474246 | 72.4 | 60 | 7 | 10.895 | 59.6
474296 | 72.45 | 60 | 7 | 10.892 | 59.6
474346 | 72.5 | 60 | 7 | 10.8898 | 59.6
474396 | 72.55 | 60 | 7 | 10.8883 | 59.6
474446 | 72.6 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6
474496 | 72.65 | 60 | 7 | 10.8865 | 59.6
474546 | 72.7 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
474596 | 72.75 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
474646 | 72.8 | 60 | 7 | 10.8823 | 59.6
474696 | 72.85 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6
474746 | 72.9 | 60 | 7 | 10.8762 | 59.6
474796 | 72.95 | 60 | 7 | 10.8738 | 59.6
474846 | 73 | 60 | 7 | 10.8731 | 59.6
474896 | 73.05 | 60 | 7 | 10.8747 | 59.6
474946 | 73.1 | 60 | 7 | 10.8772 | 59.6
474996 | 73.15 | 60 | 7 | 10.872 | 59.6
475046 | 73.2 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6
475096 | 73.25 | 60 | 7 | 10.8734 | 59.6
475146 | 73.3 | 60 | 7 | 10.8738 | 59.6
475196 | 73.35 | 60 | 7 | 10.8786 | 59.6
475246 | 73.4 | 60 | 7 | 10.8724 | 59.6
475296 | 73.45 | 60 | 7 | 10.8796 | 59.6
475346 | 73.5 | 60 | 7 | 10.8794 | 59.6
475396 | 73.55 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
475446 | 73.6 | 60 | 7 | 10.8806 | 59.6
475496 | 73.65 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6
475546 | 73.7 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6
475596 | 73.75 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6
475646 | 73.8 | 60 | 7 | 10.8891 | 59.6
475696 | 73.85 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.6
475746 | 73.9 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6
475796 | 73.95 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6
475846 | 74 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6
475896 | 74.05 | 60 | 7 | 10.8877 | 59.6
475946 | 74.1 | 60 | 7 | 10.8876 | 59.6
475996 | 74.15 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6
476046 | 74.2 | 60 | 7 | 10.8922 | 59.6
476096 | 74.25 | 60 | 7 | 10.8855 | 59.6
476146 | 74.3 | 60 | 7 | 10.8837 | 59.6
476196 | 74.35 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6
476246 | 74.4 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6
476296 | 74.45 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6
476346 | 74.5 | 60 | 7 | 10.8782 | 59.6
476396 | 74.55 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6
476446 | 74.6 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6
476496 | 74.65 | 60 | 7 | 10.8823 | 59.6
476546 | 74.7 | 60 | 7 | 10.8855 | 59.6
476596 | 74.75 | 60 | 7 | 10.8812 | 59.6
476646 | 74.8 | 60 | 7 | 10.8784 | 59.6
476696 | 74.85 | 60 | 7 | 10.8788 | 59.6
476746 | 74.9 | 60 | 7 | 10.8757 | 59.6
476796 | 74.95 | 60 | 7 | 10.8786 | 59.6
476846 | 75 | 60 | 7 | 10.8807 | 59.6
476896 | 75.05 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
476946 | 75.1 | 60 | 7 | 10.886 | 59.6
476996 | 75.15 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6
477046 | 75.2 | 60 | 7 | 10.8963 | 59.6
477096 | 75.25 | 60 | 7 | 10.8935 | 59.6
477146 | 75.3 | 60 | 7 | 10.8808 | 59.6
477196 | 75.35 | 60 | 7 | 10.887 | 59.6
477246 | 75.4 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6
477296 | 75.45 | 60 | 7 | 10.888 | 59.6
477346 | 75.5 | 60 | 7 | 10.8858 | 59.6
477396 | 75.55 | 60 | 7 | 10.8889 | 59.6
477446 | 75.6 | 60 | 7 | 10.893 | 59.6
477496 | 75.65 | 60 | 7 | 10.8908 | 59.6
477546 | 75.7 | 60 | 7 | 10.8941 | 59.6
477596 | 75.75 | 60 | 7 | 10.8874 | 59.6
477646 | 75.8 | 60 | 7 | 10.8929 | 59.6
477696 | 75.85 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6
477746 | 75.9 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6
477796 | 75.95 | 60 | 7 | 10.8822 | 59.6
477846 | 76 | 60 | 7 | 10.8822 | 59.6
477896 | 76.05 | 60 | 7 | 10.8772 | 59.6
477946 | 76.1 | 60 | 7 | 10.877 | 59.6
477996 | 76.15 | 60 | 7 | 10.8802 | 59.6
478046 | 76.2 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6
478096 | 76.25 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6
478146 | 76.3 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6
478196 | 76.35 | 60 | 7 | 10.8765 | 59.6
478246 | 76.4 | 60 | 7 | 10.8746 | 59.6
478296 | 76.45 | 60 | 7 | 10.8746 | 59.6
478346 | 76.5 | 60 | 7 | 10.8767 | 59.6
478396 | 76.55 | 60 | 7 | 10.8803 | 59.6
478446 | 76.6 | 60 | 7 | 10.8781 | 59.6
478496 | 76.65 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6
478546 | 76.7 | 60 | 7 | 10.8776 | 59.6
478596 | 76.75 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6
478646 | 76.8 | 60 | 7 | 10.8853 | 59.6
478696 | 76.85 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6
478746 | 76.9 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6
478796 | 76.95 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6
478846 | 77 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6
478896 | 77.05 | 60 | 7 | 10.8857 | 59.6
478946 | 77.1 | 60 | 7 | 10.892 | 59.6
478996 | 77.15 | 60 | 7 | 10.8884 | 59.6
479046 | 77.2 | 60 | 7 | 10.8857 | 59.6
479096 | 77.25 | 60 | 7 | 10.8804 | 59.6
479146 | 77.3 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6
479196 | 77.35 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6
479246 | 77.4 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
479296 | 77.45 | 60 | 7 | 10.8785 | 59.6
479346 | 77.5 | 60 | 7 | 10.8772 | 59.6
479396 | 77.55 | 60 | 7 | 10.8759 | 59.6
479446 | 77.6 | 60 | 7 | 10.8754 | 59.6
479496 | 77.65 | 60 | 7 | 10.8733 | 59.6
479546 | 77.7 | 60 | 7 | 10.8764 | 59.6
479596 | 77.75 | 60 | 7 | 10.8764 | 59.6
479646 | 77.8 | 60 | 7 | 10.8797 | 59.6
479696 | 77.85 | 60 | 7 | 10.8763 | 59.6
479746 | 77.9 | 60 | 7 | 10.8764 | 59.6
479796 | 77.95 | 60 | 7 | 10.874 | 59.6
479846 | 78 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
479896 | 78.05 | 60 | 7 | 10.878 | 59.6
479946 | 78.1 | 60 | 7 | 10.8766 | 59.6
479996 | 78.15 | 60 | 7 | 10.8809 | 59.6
480046 | 78.2 | 60 | 7 | 10.8777 | 59.6
480096 | 78.25 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6
480146 | 78.3 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6
480196 | 78.35 | 60 | 7 | 10.8894 | 59.6
480246 | 78.4 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
480296 | 78.45 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6
480346 | 78.5 | 60 | 7 | 10.8833 | 59.6
480396 | 78.55 | 60 | 7 | 10.8866 | 59.6
480446 | 78.6 | 60 | 7 | 10.8843 | 59.6
480496 | 78.65 | 60 | 7 | 10.8938 | 59.6
480546 | 78.7 | 60 | 7 | 10.8933 | 59.6
480596 | 78.75 | 60 | 7 | 10.8873 | 59.6
480646 | 78.8 | 60 | 7 | 10.8913 | 59.6
480696 | 78.85 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6
480746 | 78.9 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6
480796 | 78.95 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6
480846 | 79 | 60 | 7 | 10.8896 | 59.6
480896 | 79.05 | 60 | 7 | 10.8862 | 59.6
480946 | 79.1 | 60 | 7 | 10.8845 | 59.6
480996 | 79.15 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6
481046 | 79.2 | 60 | 7 | 10.8909 | 59.6
481096 | 79.25 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6
481146 | 79.3 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6
481196 | 79.35 | 60 | 7 | 10.8812 | 59.6
481246 | 79.4 | 60 | 7 | 10.8812 | 59.6
481296 | 79.45 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6
481346 | 79.5 | 60 | 7 | 10.8854 | 59.6
481396 | 79.55 | 60 | 7 | 10.8787 | 59.6
481446 | 79.6 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6
481496 | 79.65 | 60 | 7 | 10.8834 | 59.6
481546 | 79.7 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6
481596 | 79.75 | 60 | 7 | 10.8837 | 59.6
481646 | 79.8 | 60 | 7 | 10.8832 | 59.6
481696 | 79.85 | 60 | 7 | 10.8948 | 59.6
481746 | 79.9 | 60 | 7 | 10.8948 | 59.6
481796 | 79.95 | 60 | 7 | 10.8867 | 59.6
481846 | 80 | 60 | 7 | 10.8925 | 59.6
481896 | 80.05 | 60 | 7 | 10.8901 | 59.6
481946 | 80.1 | 60 | 7 | 10.8914 | 59.6
481996 | 80.15 | 60 | 7 | 10.8905 | 59.6
482046 | 80.2 | 60 | 7 | 10.894 | 59.6
482096 | 80.25 | 60 | 7 | 10.896 | 59.6
482146 | 80.3 | 60 | 7 | 10.8962 | 59.6
482196 | 80.35 | 60 | 7 | 10.8943 | 59.6
482246 | 80.4 | 60 | 7 | 10.8943 | 59.6
482296 | 80.45 | 60 | 7 | 10.8963 | 59.6
482346 | 80.5 | 60 | 7 | 10.8929 | 59.6
482396 | 80.55 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6
482446 | 80.6 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6
482496 | 80.65 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6
482546 | 80.7 | 60 | 7 | 10.8817 | 59.6
482596 | 80.75 | 60 | 7 | 10.8804 | 59.6
482646 | 80.8 | 60 | 7 | 10.8844 | 59.6
482696 | 80.85 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6
482746 | 80.9 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6
482796 | 80.95 | 60 | 7 | 10.8816 | 59.6
482846 | 81 | 60 | 7 | 10.8774 | 59.6
482896 | 81.05 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6
482946 | 81.1 | 60 | 7 | 10.8809 | 59.6
482996 | 81.15 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6
483046 | 81.2 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
483096 | 81.25 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
483146 | 81.3 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
483196 | 81.35 | 60 | 7 | 10.88 | 59.6
483246 | 81.4 | 60 | 7 | 10.883 | 59.6
483296 | 81.45 | 60 | 7 | 10.883 | 59.6
483346 | 81.5 | 60 | 7 | 10.8828 | 59.6
483396 | 81.55 | 60 | 7 | 10.8821 | 59.6
483446 | 81.6 | 60 | 7 | 10.89 | 59.6
483496 | 81.65 | 60 | 7 | 10.8815 | 59.6
483546 | 81.7 | 60 | 7 | 10.8874 | 59.6
483596 | 81.75 | 60 | 7 | 10.8849 | 59.6
483646 | 81.8 | 60 | 7 | 10.8901 | 59.6
483696 | 81.85 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6
483746 | 81.9 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6
483796 | 81.95 | 60 | 7 | 10.8908 | 59.6
483846 | 82 | 60 | 7 | 10.8892 | 59.6
483896 | 82.05 | 60 | 7 | 10.8982 | 59.6
483946 | 82.1 | 60 | 7 | 10.8898 | 59.6
483996 | 82.15 | 60 | 7 | 10.8927 | 59.6
484046 | 82.2 | 60 | 7 | 10.8903 | 59.6
484096 | 82.25 | 60 | 7 | 10.8897 | 59.6
484146 | 82.3 | 60 | 7 | 10.8926 | 59.6
484196 | 82.35 | 60 | 7 | 10.8885 | 59.6
484246 | 82.4 | 60 | 7 | 10.8899 | 59.6
484296 | 82.45 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6
484346 | 82.5 | 60 | 7 | 10.8867 | 59.6
484396 | 82.55 | 60 | 7 | 10.889 | 59.6
484446 | 82.6 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6
484496 | 82.65 | 60 | 7 | 10.8826 | 59.6
484546 | 82.7 | 60 | 7 | 10.8918 | 59.6
484596 | 82.75 | 60 | 7 | 10.8933 | 59.6
484646 | 82.8 | 60 | 7 | 10.8856 | 59.6
484696 | 82.85 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6
484746 | 82.9 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6
484796 | 82.95 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6
484846 | 83 | 60 | 7 | 10.8868 | 59.6
484896 | 83.05 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6
484946 | 83.1 | 60 | 7 | 10.8921 | 59.6
484996 | 83.15 | 60 | 7 | 10.8942 | 59.6
485046 | 83.2 | 60 | 7 | 10.8994 | 59.6
485096 | 83.25 | 60 | 7 | 10.8943 | 59.6
485146 | 83.3 | 60 | 7 | 10.8935 | 59.6
485196 | 83.35 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6
485246 | 83.4 | 60 | 7 | 10.8932 | 59.6
485296 | 83.45 | 60 | 7 | 10.8978 | 59.6
485346 | 83.5 | 60 | 7 | 10.895 | 59.6
485396 | 83.55 | 60 | 7 | 10.8946 | 59.6
485446 | 83.6 | 60 | 7 | 10.8914 | 59.6
485496 | 83.65 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6
485546 | 83.7 | 60 | 7 | 10.8907 | 59.6
485596 | 83.75 | 60 | 7 | 10.9006 | 59.6
485646 | 83.8 | 60 | 7 | 10.8909 | 59.6
485696 | 83.85 | 60 | 7 | 10.8848 | 59.6
485746 | 83.9 | 60 | 7 | 10.8848 | 59.6
485796 | 83.95 | 60 | 7 | 10.8847 | 59.6
485846 | 84 | 60 | 7 | 10.8827 | 59.6
485896 | 84.05 | 60 | 7 | 10.8864 | 59.6
485946 | 84.1 | 60 | 7 | 10.8819 | 59.6
485996 | 84.15 | 60 | 7 | 10.8844 | 59.6
486046 | 84.2 | 60 | 7 | 10.8781 | 59.6
486096 | 84.25 | 60 | 7 | 10.8793 | 59.6
486146 | 84.3 | 60 | 7 | 10.881 | 59.6
486196 | 84.35 | 60 | 7 | 10.882 | 59.6
486246 | 84.4 | 60 | 7 | 10.8875 | 59.6
486296 | 84.45 | 60 | 7 | 10.8781 | 59.6
486346 | 84.5 | 60 | 7 | 10.8805 | 59.6
486396 | 84.55 | 60 | 7 | 10.8813 | 59.6
486446 | 84.6 | 60 | 7 | 10.8839 | 59.6
486496 | 84.65 | 60 | 7 | 10.8838 | 59.6
486546 | 84.7 | 60 | 7 | 10.8869 | 59.6
486596 | 84.75 | 60 | 7 | 10.8863 | 59.6
486646 | 84.8 | 60 | 7 | 10.8967 | 59.6
486696 | 84.85 | 60 | 7 | 10.8953 | 59.6
486746 | 84.9 | 60 | 7 | 10.8953 | 59.6
486796 | 84.95 | 60 | 7 | 10.8976 | 59.6
486846 | 85 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.6
486896 | 85.05 | 60 | 7 | 10.9002 | 59.6
486946 | 85.1 | 60 | 7 | 10.8936 | 59.6
486996 | 85.15 | 60 | 7 | 10.8976 | 59.6
487046 | 85.2 | 60 | 7 | 10.8916 | 59.6
487096 | 85.25 | 60 | 7 | 10.8895 | 59.6
487146 | 85.3 | 60 | 7 | 10.891 | 59.6
487196 | 85.35 | 60 | 7 | 10.8964 | 59.6
487246 | 85.4 | 60 | 7 | 10.8964 | 59.6
487296 | 85.45 | 60 | 7 | 10.8872 | 59.6
487346 | 85.5 | 60 | 7 | 10.896 | 59.6
487396 | 85.55 | 60 | 7 | 10.8881 | 59.6
487446 | 85.6 | 60 | 7 | 10.8857 | 59.6
487496 | 85.65 | 60 | 7 | 10.8936 | 59.8
487546 | 85.7 | 60 | 7 | 10.8879 | 59.8
487596 | 85.75 | 60 | 7 | 10.8893 | 59.8
487646 | 85.8 | 60 | 7 | 10.8871 | 59.8
487696 | 85.85 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.8
487746 | 85.9 | 60 | 7 | 10.8887 | 59.8
487796 | 85.95 | 60 | 7 | 10.8947 | 59.8
487846 | 86 | 60 | 7 | 10.8876 | 59.8
487896 | 86.05 | 60 | 7 | 10.8893 | 59.8
487946 | 86.1 | 60 | 7 | 10.8912 | 59.8
487996 | 86.15 | 60 | 7 | 10.8623 | 59.8
488046 | 86.2 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8
488096 | 86.25 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8
488146 | 86.3 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8
488196 | 86.35 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8
488246 | 86.4 | 60 | 7 | 10.6303 | 59.8
488296 | 86.45 | 60 | 7 | 10.2339 | 59.8
488346 | 86.5 | 60 | 7 | 10.231 | 59.8
488396 | 86.55 | 60 | 7 | 10.238 | 59.8
488446 | 86.6 | 60 | 7 | 10.2333 | 59.8
488496 | 86.65 | 60 | 7 | 10.2292 | 59.8
488546 | 86.7 | 60 | 7 | 10.2331 | 59.8
488596 | 86.75 | 60 | 7 | 10.2372 | 59.8
488646 | 86.8 | 60 | 7 | 10.2358 | 59.8
488696 | 86.85 | 60 | 7 | 10.2342 | 59.8
488746 | 86.9 | 60 | 7 | 10.2322 | 59.8
488796 | 86.95 | 60 | 7 | 10.2055 | 59.8
488846 | 87 | 60 | 7 | 10.175 | 59.8
488896 | 87.05 | 60 | 7 | 10.0982 | 59.8
488946 | 87.1 | 60 | 7 | 9.7891 | 59.8
488996 | 87.15 | 60 | 7 | 9.6997 | 59.8
489046 | 87.2 | 60 | 7 | 9.5179 | 59.8
489096 | 87.25 | 60 | 7 | 9.4974 | 59.8
489146 | 87.3 | 60 | 7 | 9.4973 | 59.8
489196 | 87.35 | 60 | 7 | 9.4948 | 59.8
489246 | 87.4 | 60 | 7 | 9.4948 | 59.8
489296 | 87.45 | 60 | 7 | 9.489 | 59.8
489346 | 87.5 | 60 | 7 | 9.492 | 59.8
489396 | 87.55 | 60 | 7 | 9.4938 | 59.8
489446 | 87.6 | 60 | 7 | 9.4972 | 59.8
489496 | 87.65 | 60 | 7 | 9.495 | 59.8
489546 | 87.7 | 60 | 7 | 9.496 | 59.8
489596 | 87.75 | 60 | 7 | 9.4502 | 59.8
489646 | 87.8 | 60 | 7 | 9.3969 | 59.8
489696 | 87.85 | 60 | 7 | 9.3674 | 59.8
489746 | 87.9 | 60 | 7 | 9.3674 | 59.8
489796 | 87.95 | 60 | 7 | 9.1658 | 59.8
489846 | 88 | 60 | 7 | 9.1262 | 59.8
489896 | 88.05 | 60 | 7 | 9.1376 | 59.8
489946 | 88.1 | 60 | 7 | 9.1271 | 59.8
489996 | 88.15 | 60 | 7 | 9.1307 | 59.8
490046 | 88.2 | 60 | 7 | 9.1219 | 59.8
490096 | 88.25 | 60 | 7 | 9.125 | 59.8
490146 | 88.3 | 60 | 7 | 9.1286 | 59.8
490196 | 88.35 | 60 | 7 | 9.1276 | 59.8
490246 | 88.4 | 60 | 7 | 9.1193 | 59.8
490296 | 88.45 | 60 | 7 | 9.1279 | 59.8
490346 | 88.5 | 60 | 7 | 9.1229 | 59.8
490396 | 88.55 | 60 | 7 | 9.1134 | 59.8
490446 | 88.6 | 60 | 7 | 9.0681 | 59.8
490496 | 88.65 | 60 | 7 | 9.064 | 59.8
490546 | 88.7 | 60 | 7 | 9.0424 | 59.8
490596 | 88.75 | 60 | 7 | 9.0275 | 59.8
490646 | 88.8 | 60 | 7 | 9.0164 | 59.8
490696 | 88.85 | 60 | 7 | 9.0091 | 59.8
490746 | 88.9 | 60 | 7 | 9.0091 | 59.8
490796 | 88.95 | 60 | 7 | 9.0033 | 59.8
490846 | 89 | 60 | 7 | 9.0073 | 59.8
490896 | 89.05 | 60 | 7 | 9.0082 | 59.8
490946 | 89.1 | 60 | 7 | 9.0054 | 59.8
490996 | 89.15 | 60 | 7 | 9.0079 | 59.8
491046 | 89.2 | 60 | 7 | 9.0108 | 59.8
491096 | 89.25 | 60 | 7 | 9.0097 | 59.8
491146 | 89.3 | 60 | 7 | 9.0079 | 59.8
491196 | 89.35 | 60 | 7 | 9.0013 | 59.8
491246 | 89.4 | 60 | 7 | 9.0013 | 59.8
491296 | 89.45 | 60 | 7 | 8.9991 | 59.8
491346 | 89.5 | 60 | 7 | 8.992 | 59.8
491396 | 89.55 | 60 | 7 | 8.984 | 59.8
491446 | 89.6 | 60 | 7 | 8.9745 | 59.8
491496 | 89.65 | 60 | 7 | 8.9773 | 59.8
491546 | 89.7 | 60 | 7 | 8.9801 | 59.8
491596 | 89.75 | 60 | 7 | 8.9816 | 59.8
491646 | 89.8 | 60 | 7 | 8.9721 | 59.8
491696 | 89.85 | 60 | 7 | 8.9733 | 59.8
491746 | 89.9 | 60 | 7 | 8.9733 | 59.8
491796 | 89.95 | 60 | 7 | 8.9737 | 59.8
491846 | 90 | 60 | 7 | 8.9734 | 59.8
491896 | 90.05 | 60 | 7 | 8.9713 | 59.8
491946 | 90.1 | 60 | 7 | 8.9745 | 59.8
491996 | 90.15 | 60 | 7 | 8.9766 | 59.8
492046 | 90.2 | 60 | 7 | 8.9735 | 59.8
492096 | 90.25 | 60 | 7 | 8.9646 | 59.8
492146 | 90.3 | 60 | 7 | 8.9661 | 59.8
492196 | 90.35 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8
492246 | 90.4 | 60 | 7 | 8.9534 | 59.8
492296 | 90.45 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8
492346 | 90.5 | 60 | 7 | 8.9512 | 59.8
492396 | 90.55 | 60 | 7 | 8.9513 | 59.8
492446 | 90.6 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8
492496 | 90.65 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8
492546 | 90.7 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8
492596 | 90.75 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
492646 | 90.8 | 60 | 7 | 8.9512 | 59.8
492696 | 90.85 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
492746 | 90.9 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
492796 | 90.95 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
492846 | 91 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8
492896 | 91.05 | 60 | 7 | 8.9367 | 59.8
492946 | 91.1 | 60 | 7 | 8.9367 | 59.8
492996 | 91.15 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8
493046 | 91.2 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
493096 | 91.25 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
493146 | 91.3 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
493196 | 91.35 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
493246 | 91.4 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
493296 | 91.45 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
493346 | 91.5 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8
493396 | 91.55 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
493446 | 91.6 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
493496 | 91.65 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8
493546 | 91.7 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8
493596 | 91.75 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
493646 | 91.8 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8
493696 | 91.85 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8
493746 | 91.9 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8
493796 | 91.95 | 60 | 7 | 8.9347 | 59.8
493846 | 92 | 60 | 7 | 8.9363 | 59.8
493896 | 92.05 | 60 | 7 | 8.9323 | 59.8
493946 | 92.1 | 60 | 7 | 8.9336 | 59.8
493996 | 92.15 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
494046 | 92.2 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8
494096 | 92.25 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
494146 | 92.3 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8
494196 | 92.35 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8
494246 | 92.4 | 60 | 7 | 8.9351 | 59.8
494296 | 92.45 | 60 | 7 | 8.9366 | 59.8
494346 | 92.5 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
494396 | 92.55 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8
494446 | 92.6 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8
494496 | 92.65 | 60 | 7 | 8.9359 | 59.8
494546 | 92.7 | 60 | 7 | 8.933 | 59.8
494596 | 92.75 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8
494646 | 92.8 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8
494696 | 92.85 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8
494746 | 92.9 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8
494796 | 92.95 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
494846 | 93 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
494896 | 93.05 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8
494946 | 93.1 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8
494996 | 93.15 | 60 | 7 | 8.9389 | 59.8
495046 | 93.2 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8
495096 | 93.25 | 60 | 7 | 8.9455 | 59.8
495146 | 93.3 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
495196 | 93.35 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8
495246 | 93.4 | 60 | 7 | 8.9395 | 59.8
495296 | 93.45 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8
495346 | 93.5 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
495396 | 93.55 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8
495446 | 93.6 | 60 | 7 | 8.9394 | 59.8
495496 | 93.65 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8
495546 | 93.7 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
495596 | 93.75 | 60 | 7 | 8.9425 | 59.8
495646 | 93.8 | 60 | 7 | 8.9389 | 59.8
495696 | 93.85 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8
495746 | 93.9 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8
495796 | 93.95 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8
495846 | 94 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8
495896 | 94.05 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8
495946 | 94.1 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8
495996 | 94.15 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8
496046 | 94.2 | 60 | 7 | 8.9383 | 59.8
496096 | 94.25 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
496146 | 94.3 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
496196 | 94.35 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
496246 | 94.4 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
496296 | 94.45 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
496346 | 94.5 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8
496396 | 94.55 | 60 | 7 | 8.944 | 59.8
496446 | 94.6 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8
496496 | 94.65 | 60 | 7 | 8.9437 | 59.8
496546 | 94.7 | 60 | 7 | 8.9439 | 59.8
496596 | 94.75 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8
496646 | 94.8 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
496696 | 94.85 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8
496746 | 94.9 | 60 | 7 | 8.9474 | 59.8
496796 | 94.95 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
496846 | 95 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
496896 | 95.05 | 60 | 7 | 8.9536 | 59.8
496946 | 95.1 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
496996 | 95.15 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
497046 | 95.2 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8
497096 | 95.25 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
497146 | 95.3 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8
497196 | 95.35 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8
497246 | 95.4 | 60 | 7 | 8.9442 | 59.8
497296 | 95.45 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8
497346 | 95.5 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8
497396 | 95.55 | 60 | 7 | 8.9419 | 59.8
497446 | 95.6 | 60 | 7 | 8.9391 | 59.8
497496 | 95.65 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8
497546 | 95.7 | 60 | 7 | 8.9466 | 59.8
497596 | 95.75 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8
497646 | 95.8 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
497696 | 95.85 | 60 | 7 | 8.9439 | 59.8
497746 | 95.9 | 60 | 7 | 8.9439 | 59.8
497796 | 95.95 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8
497846 | 96 | 60 | 7 | 8.9369 | 59.8
497896 | 96.05 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8
497946 | 96.1 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8
497996 | 96.15 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8
498046 | 96.2 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
498096 | 96.25 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
498146 | 96.3 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
498196 | 96.35 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
498246 | 96.4 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8
498296 | 96.45 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8
498346 | 96.5 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8
498396 | 96.55 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8
498446 | 96.6 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
498496 | 96.65 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8
498546 | 96.7 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8
498596 | 96.75 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8
498646 | 96.8 | 60 | 7 | 8.9307 | 59.8
498696 | 96.85 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8
498746 | 96.9 | 60 | 7 | 8.9326 | 59.8
498796 | 96.95 | 60 | 7 | 8.9331 | 59.8
498846 | 97 | 60 | 7 | 8.934 | 59.8
498896 | 97.05 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
498946 | 97.1 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8
498996 | 97.15 | 60 | 7 | 8.9329 | 59.8
499046 | 97.2 | 60 | 7 | 8.9313 | 59.8
499096 | 97.25 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8
499146 | 97.3 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8
499196 | 97.35 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8
499246 | 97.4 | 60 | 7 | 8.9408 | 59.8
499296 | 97.45 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8
499346 | 97.5 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8
499396 | 97.55 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8
499446 | 97.6 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
499496 | 97.65 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8
499546 | 97.7 | 60 | 7 | 8.9415 | 59.8
499596 | 97.75 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8
499646 | 97.8 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8
499696 | 97.85 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8
499746 | 97.9 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8
499796 | 97.95 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
499846 | 98 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8
499896 | 98.05 | 60 | 7 | 8.941 | 59.8
499946 | 98.1 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8
499996 | 98.15 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
500046 | 98.2 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
500096 | 98.25 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8
500146 | 98.3 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8
500196 | 98.35 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8
500246 | 98.4 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8
500296 | 98.45 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
500346 | 98.5 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
500396 | 98.55 | 60 | 7 | 8.9384 | 59.8
500446 | 98.6 | 60 | 7 | 8.9356 | 59.8
500496 | 98.65 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
500546 | 98.7 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
500596 | 98.75 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8
500646 | 98.8 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
500696 | 98.85 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
500746 | 98.9 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
500796 | 98.95 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
500846 | 99 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
500896 | 99.05 | 60 | 7 | 8.932 | 59.8
500946 | 99.1 | 60 | 7 | 8.9403 | 59.8
500996 | 99.15 | 60 | 7 | 8.9382 | 59.8
501046 | 99.2 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
501096 | 99.25 | 60 | 7 | 8.9392 | 59.8
501146 | 99.3 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
501196 | 99.35 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8
501246 | 99.4 | 60 | 7 | 8.938 | 59.8
501296 | 99.45 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8
501346 | 99.5 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8
501396 | 99.55 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8
501446 | 99.6 | 60 | 7 | 8.9438 | 59.8
501496 | 99.65 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8
501546 | 99.7 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8
501596 | 99.75 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8
501646 | 99.8 | 60 | 7 | 8.9447 | 59.8
501696 | 99.85 | 60 | 7 | 8.937 | 59.8
501746 | 99.9 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
501796 | 99.95 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
501846 | 100 | 60 | 7 | 8.9426 | 59.8
501896 | 100.05 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
501946 | 100.1 | 60 | 7 | 8.9411 | 59.8
501996 | 100.15 | 60 | 7 | 8.943 | 59.8
502046 | 100.2 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
502096 | 100.25 | 60 | 7 | 8.9374 | 59.8
502146 | 100.3 | 60 | 7 | 8.9397 | 59.8
502196 | 100.35 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8
502246 | 100.4 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8
502296 | 100.45 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
502346 | 100.5 | 60 | 7 | 8.9407 | 59.8
502396 | 100.55 | 60 | 7 | 8.939 | 59.8
502446 | 100.6 | 60 | 7 | 8.9358 | 59.8
502496 | 100.65 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8
502546 | 100.7 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
502596 | 100.75 | 60 | 7 | 8.9406 | 59.8
502646 | 100.8 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8
502696 | 100.85 | 60 | 7 | 8.9464 | 59.8
502746 | 100.9 | 60 | 7 | 8.9446 | 59.8
502796 | 100.95 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8
502846 | 101 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
502896 | 101.05 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
502946 | 101.1 | 60 | 7 | 8.9436 | 59.8
502996 | 101.15 | 60 | 7 | 8.9444 | 59.8
503046 | 101.2 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
503096 | 101.25 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
503146 | 101.3 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
503196 | 101.35 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
503246 | 101.4 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
503296 | 101.45 | 60 | 7 | 8.9421 | 59.8
503346 | 101.5 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
503396 | 101.55 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
503446 | 101.6 | 60 | 7 | 8.9388 | 59.8
503496 | 101.65 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8
503546 | 101.7 | 60 | 7 | 8.9434 | 59.8
503596 | 101.75 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8
503646 | 101.8 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
503696 | 101.85 | 60 | 7 | 8.9381 | 59.8
503746 | 101.9 | 60 | 7 | 8.9393 | 59.8
503796 | 101.95 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
503846 | 102 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
503896 | 102.05 | 60 | 7 | 8.9372 | 59.8
503946 | 102.1 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
503996 | 102.15 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
504046 | 102.2 | 60 | 7 | 8.9433 | 59.8
504096 | 102.25 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8
504146 | 102.3 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
504196 | 102.35 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
504246 | 102.4 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
504296 | 102.45 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8
504346 | 102.5 | 60 | 7 | 8.9493 | 59.8
504396 | 102.55 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
504446 | 102.6 | 60 | 7 | 8.9454 | 59.8
504496 | 102.65 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8
504546 | 102.7 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
504596 | 102.75 | 60 | 7 | 8.9547 | 59.8
504646 | 102.8 | 60 | 7 | 8.9527 | 59.8
504696 | 102.85 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8
504746 | 102.9 | 60 | 7 | 8.9528 | 59.8
504796 | 102.95 | 60 | 7 | 8.9504 | 59.8
504846 | 103 | 60 | 7 | 8.9539 | 59.8
504896 | 103.05 | 60 | 7 | 8.9532 | 59.8
504946 | 103.1 | 60 | 7 | 8.9511 | 59.8
504996 | 103.15 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8
505046 | 103.2 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8
505096 | 103.25 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
505146 | 103.3 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
505196 | 103.35 | 60 | 7 | 8.94 | 59.8
505246 | 103.4 | 60 | 7 | 8.9491 | 59.8
505296 | 103.45 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8
505346 | 103.5 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8
505396 | 103.55 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
505446 | 103.6 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8
505496 | 103.65 | 60 | 7 | 8.9429 | 59.8
505546 | 103.7 | 60 | 7 | 8.9472 | 59.8
505596 | 103.75 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8
505646 | 103.8 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8
505696 | 103.85 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8
505746 | 103.9 | 60 | 7 | 8.9502 | 59.8
505796 | 103.95 | 60 | 7 | 8.9498 | 59.8
505846 | 104 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
505896 | 104.05 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
505946 | 104.1 | 60 | 7 | 8.9555 | 59.8
505996 | 104.15 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8
506046 | 104.2 | 60 | 7 | 8.9545 | 59.8
506096 | 104.25 | 60 | 7 | 8.9559 | 59.8
506146 | 104.3 | 60 | 7 | 8.952 | 59.8
506196 | 104.35 | 60 | 7 | 8.9514 | 59.8
506246 | 104.4 | 60 | 7 | 8.9516 | 59.8
506296 | 104.45 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8
506346 | 104.5 | 60 | 7 | 8.9535 | 59.8
506396 | 104.55 | 60 | 7 | 8.9565 | 59.8
506446 | 104.6 | 60 | 7 | 8.9478 | 59.8
506496 | 104.65 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
506546 | 104.7 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
506596 | 104.75 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8
506646 | 104.8 | 60 | 7 | 8.9424 | 59.8
506696 | 104.85 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
506746 | 104.9 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
506796 | 104.95 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8
506846 | 105 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8
506896 | 105.05 | 60 | 7 | 8.946 | 59.8
506946 | 105.1 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8
506996 | 105.15 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8
507046 | 105.2 | 60 | 7 | 8.9375 | 59.8
507096 | 105.25 | 60 | 7 | 8.9423 | 59.8
507146 | 105.3 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
507196 | 105.35 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8
507246 | 105.4 | 60 | 7 | 8.9412 | 59.8
507296 | 105.45 | 60 | 7 | 8.9452 | 59.8
507346 | 105.5 | 60 | 7 | 8.9407 | 59.8
507396 | 105.55 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8
507446 | 105.6 | 60 | 7 | 8.942 | 59.8
507496 | 105.65 | 60 | 7 | 8.9519 | 59.8
507546 | 105.7 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8
507596 | 105.75 | 60 | 7 | 8.95 | 59.8
507646 | 105.8 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8
507696 | 105.85 | 60 | 7 | 8.949 | 59.8
507746 | 105.9 | 60 | 7 | 8.9519 | 59.8
507796 | 105.95 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
507846 | 106 | 60 | 7 | 8.947 | 59.8
507896 | 106.05 | 60 | 7 | 8.9476 | 59.8
507946 | 106.1 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
507996 | 106.15 | 60 | 7 | 8.936 | 59.8
508046 | 106.2 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
508096 | 106.25 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
508145 | 106.299 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
508196 | 106.35 | 60 | 7 | 8.9387 | 59.8
508246 | 106.4 | 60 | 7 | 8.9182 | 59.8
508296 | 106.45 | 60 | 7 | 8.9182 | 59.8
508346 | 106.5 | 60 | 7 | 8.9141 | 59.8
508396 | 106.55 | 60 | 7 | 8.9101 | 59.8
508446 | 106.6 | 60 | 7 | 8.9158 | 59.8
508496 | 106.65 | 60 | 7 | 8.9155 | 59.8
508546 | 106.7 | 60 | 7 | 8.9113 | 59.8
508596 | 106.75 | 60 | 7 | 8.9137 | 59.8
508646 | 106.8 | 60 | 7 | 8.9156 | 59.8
508696 | 106.85 | 60 | 7 | 8.9177 | 59.8
508746 | 106.9 | 60 | 7 | 8.9172 | 59.8
508796 | 106.95 | 60 | 7 | 8.9187 | 59.8
508846 | 107 | 60 | 7 | 8.9219 | 59.8
508896 | 107.05 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8
508946 | 107.1 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
508996 | 107.15 | 60 | 7 | 8.9392 | 59.8
509046 | 107.2 | 60 | 7 | 8.9416 | 59.8
509096 | 107.25 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
509146 | 107.3 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
509196 | 107.35 | 60 | 7 | 8.9435 | 59.8
509246 | 107.4 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
509296 | 107.45 | 60 | 7 | 8.9441 | 59.8
509346 | 107.5 | 60 | 7 | 8.9521 | 59.8
509396 | 107.55 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8
509446 | 107.6 | 60 | 7 | 8.948 | 59.8
509496 | 107.65 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8
509546 | 107.7 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
509596 | 107.75 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
509646 | 107.8 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
509696 | 107.85 | 60 | 7 | 8.9451 | 59.8
509746 | 107.9 | 60 | 7 | 8.9471 | 59.8
509796 | 107.95 | 60 | 7 | 8.9409 | 59.8
509846 | 108 | 60 | 7 | 8.9378 | 59.8
509896 | 108.05 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8
509946 | 108.1 | 60 | 7 | 8.9395 | 59.8
509996 | 108.15 | 60 | 7 | 8.935 | 59.8
510046 | 108.2 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
510096 | 108.25 | 60 | 7 | 8.9418 | 59.8
510146 | 108.3 | 60 | 7 | 8.9389 | 59.8
510196 | 108.35 | 60 | 7 | 8.9398 | 59.8
510246 | 108.4 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8
510296 | 108.45 | 60 | 7 | 8.9432 | 59.8
510346 | 108.5 | 60 | 7 | 8.9341 | 59.8
510396 | 108.55 | 60 | 7 | 8.9404 | 59.8
510446 | 108.6 | 60 | 7 | 8.9384 | 59.8
510496 | 108.65 | 60 | 7 | 8.9379 | 59.8
510546 | 108.7 | 60 | 7 | 8.9453 | 59.8
510596 | 108.75 | 60 | 7 | 8.9462 | 59.8
510646 | 108.8 | 60 | 7 | 8.9443 | 59.8
510696 | 108.85 | 60 | 7 | 8.9457 | 59.8
510746 | 108.9 | 60 | 7 | 8.9496 | 59.8
510796 | 108.95 | 60 | 7 | 8.9428 | 59.8
510846 | 109 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
510896 | 109.05 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
510946 | 109.1 | 60 | 7 | 8.9487 | 59.8
510996 | 109.15 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8
511046 | 109.2 | 60 | 7 | 8.945 | 59.8
511096 | 109.25 | 60 | 7 | 8.9467 | 59.8
511146 | 109.3 | 60 | 7 | 8.9449 | 59.8
511196 | 109.35 | 60 | 7 | 8.9445 | 59.8
511246 | 109.4 | 60 | 7 | 8.9278 | 59.8
511296 | 109.45 | 60 | 7 | 8.9306 | 59.8
511346 | 109.5 | 60 | 7 | 8.9281 | 59.8
511396 | 109.55 | 60 | 7 | 8.9252 | 59.8
511446 | 109.6 | 60 | 7 | 8.9237 | 59.8
511496 | 109.65 | 60 | 7 | 8.9237 | 59.8
511546 | 109.7 | 60 | 7 | 8.9245 | 59.8
511596 | 109.75 | 60 | 7 | 8.9262 | 59.8
511646 | 109.8 | 60 | 7 | 8.9293 | 59.8
511696 | 109.85 | 60 | 7 | 8.9227 | 59.8
511746 | 109.9 | 60 | 7 | 8.9207 | 59.8
511796 | 109.95 | 60 | 7 | 8.9277 | 59.8
511846 | 110 | 60 | 7 | 8.9243 | 59.8
511896 | 110.05 | 60 | 7 | 8.924 | 59.8
511946 | 110.1 | 60 | 7 | 8.9195 | 59.8
511996 | 110.15 | 60 | 7 | 8.9263 | 59.8
512046 | 110.2 | 60 | 7 | 8.9368 | 59.8
512096 | 110.25 | 60 | 7 | 8.9365 | 59.8
512146 | 110.3 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
512196 | 110.35 | 60 | 7 | 8.9417 | 59.8
512246 | 110.4 | 60 | 7 | 8.9405 | 59.8
512296 | 110.45 | 60 | 7 | 8.9455 | 59.8
512346 | 110.5 | 60 | 7 | 8.9485 | 59.8
512396 | 110.55 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8
512446 | 110.6 | 60 | 7 | 8.9478 | 59.8
512496 | 110.65 | 60 | 7 | 8.9481 | 59.8
512546 | 110.7 | 60 | 7 | 8.9465 | 59.8
512596 | 110.75 | 60 | 7 | 8.9526 | 59.8
512646 | 110.8 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8
512696 | 110.85 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8
512746 | 110.9 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8
512796 | 110.95 | 60 | 7 | 8.9505 | 59.8
512846 | 111 | 60 | 7 | 8.9507 | 59.8
512896 | 111.05 | 60 | 7 | 8.9522 | 59.8
512946 | 111.1 | 60 | 7 | 8.9524 | 59.8
512996 | 111.15 | 60 | 7 | 8.9473 | 59.8
513046 | 111.2 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
513096 | 111.25 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
513146 | 111.3 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
513196 | 111.35 | 60 | 7 | 8.9495 | 59.8
513246 | 111.4 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
513296 | 111.45 | 60 | 7 | 8.9427 | 59.8
513346 | 111.5 | 60 | 7 | 8.9422 | 59.8
513396 | 111.55 | 60 | 7 | 8.9488 | 59.8
513446 | 111.6 | 60 | 7 | 8.9448 | 59.8
513496 | 111.65 | 60 | 7 | 8.9458 | 59.8
513546 | 111.7 | 60 | 7 | 8.9463 | 59.8
513596 | 111.75 | 60 | 7 | 8.9475 | 59.8
513646 | 111.8 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
513696 | 111.85 | 60 | 7 | 8.9355 | 59.8
513746 | 111.9 | 60 | 7 | 8.9325 | 59.8
513796 | 111.95 | 60 | 7 | 8.9362 | 59.8
513846 | 112 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8
513896 | 112.05 | 60 | 7 | 8.9361 | 59.8
513946 | 112.1 | 60 | 7 | 8.9343 | 59.8
513996 | 112.15 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8
514046 | 112.2 | 60 | 7 | 8.9364 | 59.8
514096 | 112.25 | 60 | 7 | 8.9312 | 59.8
514146 | 112.3 | 60 | 7 | 8.9311 | 59.8
514196 | 112.35 | 60 | 7 | 8.9287 | 59.8
514246 | 112.4 | 60 | 7 | 8.9346 | 59.8
514296 | 112.45 | 60 | 7 | 8.9342 | 59.8
514346 | 112.5 | 60 | 7 | 8.9345 | 59.8
514396 | 112.55 | 60 | 7 | 8.9376 | 59.8
514446 | 112.6 | 60 | 7 | 8.9486 | 59.8
514496 | 112.65 | 60 | 7 | 8.9461 | 59.8
514546 | 112.7 | 60 | 7 | 8.9489 | 59.8
514596 | 112.75 | 60 | 7 | 8.9483 | 59.8
514646 | 112.8 | 60 | 7 | 8.9536 | 59.8
514696 | 112.85 | 60 | 7 | 8.9494 | 59.8
514746 | 112.9 | 60 | 7 | 8.9479 | 59.8
514796 | 112.95 | 60 | 7 | 8.954 | 59.8
514846 | 113 | 60 | 7 | 8.95 | 59.8
514896 | 113.05 | 60 | 7 | 8.9497 | 59.8
514946 | 113.1 | 60 | 7 | 8.954 | 59.8
514996 | 113.15 | 60 | 7 | 8.9502 | 59.8
515046 | 113.2 | 60 | 7 | 8.9531 | 59.8
515096 | 113.25 | 60 | 7 | 8.9524 | 59.8
515146 | 113.3 | 60 | 7 | 8.9484 | 59.8
515196 | 113.35 | 60 | 7 | 8.9484 | 59.8
515246 | 113.4 | 60 | 7 | 8.9413 | 59.8
515296 | 113.45 | 60 | 7 | 8.9401 | 59.8
515346 | 113.5 | 60 | 7 | 8.9299 | 59.8
515396 | 113.55 | 60 | 7 | 8.9308 | 59.8
515446 | 113.6 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8
515496 | 113.65 | 60 | 7 | 8.9315 | 59.8
515546 | 113.7 | 60 | 7 | 8.9328 | 59.8
515596 | 113.75 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
515646 | 113.8 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
515696 | 113.85 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
515746 | 113.9 | 60 | 7 | 8.9289 | 59.8
515796 | 113.95 | 60 | 7 | 8.9289 | 59.8
515846 | 114 | 60 | 7 | 8.9321 | 59.8
515896 | 114.05 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8
515946 | 114.1 | 60 | 7 | 8.9335 | 59.8
515996 | 114.15 | 60 | 7 | 8.9287 | 59.8
516046 | 114.2 | 60 | 7 | 8.9318 | 59.8
516096 | 114.25 | 60 | 7 | 8.9373 | 59.8
516146 | 114.3 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
516196 | 114.35 | 60 | 7 | 8.9371 | 59.8
516246 | 114.4 | 60 | 7 | 8.9289 | 59.8
516296 | 114.45 | 60 | 7 | 8.9339 | 59.8
516346 | 114.5 | 60 | 7 | 8.9248 | 59.8
516396 | 114.55 | 60 | 7 | 8.9305 | 59.8
516446 | 114.6 | 60 | 7 | 8.9285 | 59.8
516496 | 114.65 | 60 | 7 | 8.9322 | 59.8
516546 | 114.7 | 60 | 7 | 8.9332 | 59.8
516596 | 114.75 | 60 | 7 | 8.9274 | 59.8
516646 | 114.8 | 60 | 7 | 8.9337 | 59.8
516696 | 114.85 | 60 | 7 | 8.9297 | 59.8
516746 | 114.9 | 60 | 7 | 8.9353 | 59.8
516796 | 114.95 | 60 | 7 | 8.9393 | 59.8
516846 | 115 | 60 | 7 | 8.9406 | 59.8
516896 | 115.05 | 60 | 7 | 8.9513 | 59.8
516946 | 115.1 | 60 | 7 | 8.9511 | 59.8
516996 | 115.15 | 60 | 7 | 8.9532 | 59.8
517046 | 115.2 | 60 | 7 | 8.9606 | 59.8
517096 | 115.25 | 60 | 7 | 8.9582 | 59.8
517146 | 115.3 | 60 | 7 | 8.9567 | 59.8
517196 | 115.35 | 60 | 7 | 8.9596 | 59.8
517246 | 115.4 | 60 | 7 | 8.9581 | 59.8
517296 | 115.45 | 60 | 7 | 8.959 | 59.8
517346 | 115.5 | 60 | 7 | 8.9602 | 59.8
517396 | 115.55 | 60 | 7 | 8.9515 | 59.8
517446 | 115.6 | 60 | 7 | 8.9591 | 59.8
517496 | 115.65 | 60 | 7 | 8.9616 | 60
517546 | 115.7 | 60 | 7 | 8.9573 | 60
517596 | 115.75 | 60 | 7 | 8.9567 | 60
517646 | 115.8 | 60 | 7 | 8.9444 | 60
517696 | 115.85 | 60 | 7 | 8.9444 | 60
517746 | 115.9 | 60 | 7 | 8.9439 | 60
517796 | 115.95 | 60 | 7 | 8.9317 | 60
517846 | 116 | 60 | 7 | 8.9365 | 60
517896 | 116.05 | 60 | 7 | 8.9298 | 60
517946 | 116.1 | 60 | 7 | 8.9298 | 60
517996 | 116.15 | 60 | 7 | 8.9306 | 60
518046 | 116.2 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
518096 | 116.25 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
518146 | 116.3 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
518196 | 116.35 | 60 | 7 | 8.9287 | 60
518246 | 116.4 | 60 | 7 | 8.9312 | 60
518296 | 116.45 | 60 | 7 | 8.9312 | 60
518346 | 116.5 | 60 | 7 | 8.9352 | 60
518396 | 116.55 | 60 | 7 | 8.8267 | 60
518446 | 116.6 | 60 | 7 | 8.2125 | 60
518496 | 116.65 | 60 | 7 | 8.0404 | 60
518546 | 116.7 | 60 | 7 | 7.8766 | 60
518596 | 116.75 | 60 | 7 | 7.8263 | 60
518646 | 116.8 | 60 | 7 | 7.7919 | 60
518696 | 116.85 | 60 | 7 | 7.7919 | 60
518746 | 116.9 | 60 | 7 | 7.7969 | 60
518796 | 116.95 | 60 | 7 | 7.7925 | 60
518846 | 117 | 60 | 7 | 7.7938 | 60
518896 | 117.05 | 60 | 7 | 7.7863 | 60
518946 | 117.1 | 60 | 7 | 7.791 | 60
518996 | 117.15 | 60 | 7 | 7.7879 | 60
519046 | 117.2 | 60 | 7 | 7.7874 | 60
519096 | 117.25 | 60 | 7 | 7.7902 | 60
519146 | 117.3 | 60 | 7 | 7.7854 | 60
519196 | 117.35 | 60 | 7 | 7.7444 | 60
519246 | 117.4 | 60 | 7 | 7.5694 | 60
519296 | 117.45 | 60 | 7 | 7.4895 | 60
519346 | 117.5 | 60 | 7 | 7.3594 | 60
519396 | 117.55 | 60 | 7 | 7.3367 | 60
519446 | 117.6 | 60 | 7 | 7.2642 | 60
519496 | 117.65 | 60 | 7 | 7.2587 | 60
519546 | 117.7 | 60 | 7 | 7.2478 | 60
519596 | 117.75 | 60 | 7 | 7.2551 | 60
519646 | 117.8 | 60 | 7 | 7.2497 | 60
519696 | 117.85 | 60 | 7 | 7.2464 | 60
519746 | 117.9 | 60 | 7 | 7.2486 | 60
519796 | 117.95 | 60 | 7 | 7.2523 | 60
519846 | 118 | 60 | 7 | 7.2452 | 60
519896 | 118.05 | 60 | 7 | 7.2412 | 60
519946 | 118.1 | 60 | 7 | 7.2433 | 60
519996 | 118.15 | 60 | 7 | 7.2372 | 60
520046 | 118.2 | 60 | 7 | 7.1935 | 60
520096 | 118.25 | 60 | 7 | 7.178 | 60
520146 | 118.3 | 60 | 7 | 7.1043 | 60
520196 | 118.35 | 60 | 7 | 7.1043 | 60
520246 | 118.4 | 60 | 7 | 7.0641 | 60
520296 | 118.45 | 60 | 7 | 7.0566 | 60
520346 | 118.5 | 60 | 7 | 7.0549 | 60
520396 | 118.55 | 60 | 7 | 7.0494 | 60
520446 | 118.6 | 60 | 7 | 7.0511 | 60
520496 | 118.65 | 60 | 7 | 7.0458 | 60
520546 | 118.7 | 60 | 7 | 7.0431 | 60
520596 | 118.75 | 60 | 7 | 7.0436 | 60
520646 | 118.8 | 60 | 7 | 7.0426 | 60
520696 | 118.85 | 60 | 7 | 7.0426 | 60
520746 | 118.9 | 60 | 7 | 7.0372 | 60
520796 | 118.95 | 60 | 7 | 7.0351 | 60
520846 | 119 | 60 | 7 | 7.0292 | 60
520896 | 119.05 | 60 | 7 | 7.0225 | 60
520946 | 119.1 | 60 | 7 | 7.0155 | 60
520996 | 119.15 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
521046 | 119.2 | 60 | 7 | 6.9898 | 60
521096 | 119.25 | 60 | 7 | 6.989 | 60
521146 | 119.3 | 60 | 7 | 6.9873 | 60
521196 | 119.35 | 60 | 7 | 6.9873 | 60
521246 | 119.4 | 60 | 7 | 6.9823 | 60
521296 | 119.45 | 60 | 7 | 6.9788 | 60
521346 | 119.5 | 60 | 7 | 6.9788 | 60
521396 | 119.55 | 60 | 7 | 6.9803 | 60
521446 | 119.6 | 60 | 7 | 6.9728 | 60
521496 | 119.65 | 60 | 7 | 6.9757 | 60
521546 | 119.7 | 60 | 7 | 6.9767 | 60
521596 | 119.75 | 60 | 7 | 6.9757 | 60
521646 | 119.8 | 60 | 7 | 6.9723 | 60
521696 | 119.85 | 60 | 7 | 6.9703 | 60
521746 | 119.9 | 60 | 7 | 6.969 | 60
521796 | 119.95 | 60 | 7 | 6.9671 | 60
521846 | 120 | 60 | 7 | 6.9694 | 60
521896 | 120.05 | 60 | 7 | 6.9623 | 60
521946 | 120.1 | 60 | 7 | 6.9559 | 60
521996 | 120.15 | 60 | 7 | 6.9613 | 60
522046 | 120.2 | 60 | 7 | 6.9615 | 60
522096 | 120.25 | 60 | 7 | 6.9573 | 60
522146 | 120.3 | 60 | 7 | 6.9591 | 60
522196 | 120.35 | 60 | 7 | 6.9602 | 60
522246 | 120.4 | 60 | 7 | 6.9569 | 60
522296 | 120.45 | 60 | 7 | 6.9578 | 60
522346 | 120.5 | 60 | 7 | 6.9602 | 60
522396 | 120.55 | 60 | 7 | 6.9605 | 60
522446 | 120.6 | 60 | 7 | 6.9642 | 60
522496 | 120.65 | 60 | 7 | 6.9681 | 60
522546 | 120.7 | 60 | 7 | 6.9717 | 60
522596 | 120.75 | 60 | 7 | 6.9666 | 60
522646 | 120.8 | 60 | 7 | 6.9683 | 60
522696 | 120.85 | 60 | 7 | 6.9683 | 60
522746 | 120.9 | 60 | 7 | 6.9709 | 60
522796 | 120.95 | 60 | 7 | 6.9724 | 60
522846 | 121 | 60 | 7 | 6.9722 | 60
522896 | 121.05 | 60 | 7 | 6.9737 | 60
522946 | 121.1 | 60 | 7 | 6.9661 | 60
522996 | 121.15 | 60 | 7 | 6.9676 | 60
523046 | 121.2 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
523096 | 121.25 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
523146 | 121.3 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
523195 | 121.349 | 60 | 7 | 6.9727 | 60
523246 | 121.4 | 60 | 7 | 6.9791 | 60
523296 | 121.45 | 60 | 7 | 6.9791 | 60
523346 | 121.5 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
523396 | 121.55 | 60 | 7 | 6.989 | 60
523446 | 121.6 | 60 | 7 | 6.9908 | 60
523496 | 121.65 | 60 | 7 | 6.9912 | 60
523546 | 121.7 | 60 | 7 | 6.9829 | 60
523596 | 121.75 | 60 | 7 | 6.9861 | 60
523646 | 121.8 | 60 | 7 | 6.986 | 60
523696 | 121.85 | 60 | 7 | 6.986 | 60
523746 | 121.9 | 60 | 7 | 6.9841 | 60
523796 | 121.95 | 60 | 7 | 6.9843 | 60
523846 | 122 | 60 | 7 | 6.9865 | 60
523896 | 122.05 | 60 | 7 | 6.9904 | 60
523946 | 122.1 | 60 | 7 | 6.9887 | 60
523996 | 122.15 | 60 | 7 | 6.9857 | 60
524046 | 122.2 | 60 | 7 | 6.9908 | 60
524096 | 122.25 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
524146 | 122.3 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
524196 | 122.35 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
524246 | 122.4 | 60 | 7 | 7.001 | 60
524296 | 122.45 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
524346 | 122.5 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
524396 | 122.55 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
524446 | 122.6 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
524496 | 122.65 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
524546 | 122.7 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
524596 | 122.75 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
524646 | 122.8 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
524696 | 122.85 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
524746 | 122.9 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
524796 | 122.95 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
524846 | 123 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
524896 | 123.05 | 60 | 7 | 6.9982 | 60
524946 | 123.1 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
524996 | 123.15 | 60 | 7 | 6.9989 | 60
525046 | 123.2 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
525096 | 123.25 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
525146 | 123.3 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
525196 | 123.35 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
525246 | 123.4 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
525296 | 123.45 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
525346 | 123.5 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
525396 | 123.55 | 60 | 7 | 7.002 | 60
525446 | 123.6 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
525496 | 123.65 | 60 | 7 | 6.9994 | 60
525546 | 123.7 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
525596 | 123.75 | 60 | 7 | 7 | 60
525646 | 123.8 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
525696 | 123.85 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
525746 | 123.9 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
525796 | 123.95 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
525846 | 124 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
525896 | 124.05 | 60 | 7 | 7.0072 | 60
525946 | 124.1 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
525996 | 124.15 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
526046 | 124.2 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
526096 | 124.25 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
526146 | 124.3 | 60 | 7 | 6.998 | 60
526196 | 124.35 | 60 | 7 | 6.998 | 60
526246 | 124.4 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
526296 | 124.45 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
526346 | 124.5 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
526396 | 124.55 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
526446 | 124.6 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
526496 | 124.65 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
526546 | 124.7 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
526596 | 124.75 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
526646 | 124.8 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
526696 | 124.85 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
526746 | 124.9 | 60 | 7 | 6.9969 | 60
526796 | 124.95 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
526846 | 125 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
526896 | 125.05 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
526946 | 125.1 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
526996 | 125.15 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
527046 | 125.2 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
527096 | 125.25 | 60 | 7 | 6.996 | 60
527146 | 125.3 | 60 | 7 | 6.999 | 60
527196 | 125.35 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
527246 | 125.4 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
527296 | 125.45 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
527346 | 125.5 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
527396 | 125.55 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
527446 | 125.6 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
527496 | 125.65 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
527546 | 125.7 | 60 | 7 | 7 | 60
527596 | 125.75 | 60 | 7 | 7.0037 | 60
527646 | 125.8 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
527696 | 125.85 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
527746 | 125.9 | 60 | 7 | 6.9937 | 60
527796 | 125.95 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
527846 | 126 | 60 | 7 | 6.9934 | 60
527896 | 126.05 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
527946 | 126.1 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
527996 | 126.15 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
528046 | 126.2 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
528095 | 126.249 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
528146 | 126.3 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
528196 | 126.35 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
528246 | 126.4 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
528296 | 126.45 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
528346 | 126.5 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
528396 | 126.55 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
528446 | 126.6 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
528496 | 126.65 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
528546 | 126.7 | 60 | 7 | 6.9881 | 60
528596 | 126.75 | 60 | 7 | 6.9913 | 60
528646 | 126.8 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
528696 | 126.85 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
528746 | 126.9 | 60 | 7 | 6.9905 | 60
528796 | 126.95 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
528846 | 127 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
528896 | 127.05 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
528946 | 127.1 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
528996 | 127.15 | 60 | 7 | 6.9879 | 60
529046 | 127.2 | 60 | 7 | 6.9911 | 60
529096 | 127.25 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
529146 | 127.3 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
529196 | 127.35 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
529246 | 127.4 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
529296 | 127.45 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
529346 | 127.5 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
529396 | 127.55 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
529446 | 127.6 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
529496 | 127.65 | 60 | 7 | 7 | 60
529546 | 127.7 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
529596 | 127.75 | 60 | 7 | 6.9934 | 60
529646 | 127.8 | 60 | 7 | 6.9963 | 60
529696 | 127.85 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
529746 | 127.9 | 60 | 7 | 6.9907 | 60
529796 | 127.95 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
529846 | 128 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
529896 | 128.05 | 60 | 7 | 6.9936 | 60
529946 | 128.1 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
529996 | 128.15 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
530046 | 128.2 | 60 | 7 | 6.9902 | 60
530096 | 128.25 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
530146 | 128.3 | 60 | 7 | 6.9885 | 60
530196 | 128.35 | 60 | 7 | 6.9885 | 60
530246 | 128.4 | 60 | 7 | 6.9899 | 60
530296 | 128.45 | 60 | 7 | 6.99 | 60
530346 | 128.5 | 60 | 7 | 6.99 | 60
530396 | 128.55 | 60 | 7 | 6.9894 | 60
530446 | 128.6 | 60 | 7 | 6.9831 | 60
530496 | 128.65 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
530546 | 128.7 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
530596 | 128.75 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
530646 | 128.8 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
530696 | 128.85 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
530746 | 128.9 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
530796 | 128.95 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
530846 | 129 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
530896 | 129.05 | 60 | 7 | 7.005 | 60
530946 | 129.1 | 60 | 7 | 7.005 | 60
530996 | 129.15 | 60 | 7 | 7.0051 | 60
531046 | 129.2 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
531096 | 129.25 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
531146 | 129.3 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
531196 | 129.35 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
531246 | 129.4 | 60 | 7 | 7.007 | 60
531296 | 129.45 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
531346 | 129.5 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
531396 | 129.55 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
531446 | 129.6 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
531496 | 129.65 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
531546 | 129.7 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
531596 | 129.75 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
531646 | 129.8 | 60 | 7 | 6.9996 | 60
531696 | 129.85 | 60 | 7 | 6.999 | 60
531746 | 129.9 | 60 | 7 | 6.9978 | 60
531796 | 129.95 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
531846 | 130 | 60 | 7 | 7.0025 | 60
531896 | 130.05 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
531946 | 130.1 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
531996 | 130.15 | 60 | 7 | 6.9933 | 60
532046 | 130.2 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
532096 | 130.25 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
532146 | 130.3 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
532196 | 130.35 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
532246 | 130.4 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
532296 | 130.45 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
532346 | 130.5 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
532396 | 130.55 | 60 | 7 | 7.0039 | 60
532446 | 130.6 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
532496 | 130.65 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
532546 | 130.7 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
532596 | 130.75 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
532646 | 130.8 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
532696 | 130.85 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
532746 | 130.9 | 60 | 7 | 6.9998 | 60
532796 | 130.95 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
532846 | 131 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
532896 | 131.05 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
532946 | 131.1 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
532996 | 131.15 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
533046 | 131.2 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
533096 | 131.25 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
533146 | 131.3 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
533196 | 131.35 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
533246 | 131.4 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
533296 | 131.45 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
533346 | 131.5 | 60 | 7 | 6.996 | 60
533396 | 131.55 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
533446 | 131.6 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
533496 | 131.65 | 60 | 7 | 6.997 | 60
533546 | 131.7 | 60 | 7 | 6.999 | 60
533596 | 131.75 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
533646 | 131.8 | 60 | 7 | 6.994 | 60
533696 | 131.85 | 60 | 7 | 6.9915 | 60
533746 | 131.9 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
533796 | 131.95 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
533846 | 132 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
533896 | 132.05 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
533946 | 132.1 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
533996 | 132.15 | 60 | 7 | 7.0068 | 60
534046 | 132.2 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
534096 | 132.25 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
534146 | 132.3 | 60 | 7 | 7.0061 | 60
534196 | 132.35 | 60 | 7 | 7.0048 | 60
534246 | 132.4 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
534296 | 132.45 | 60 | 7 | 7.0092 | 60
534346 | 132.5 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
534396 | 132.55 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
534446 | 132.6 | 60 | 7 | 7.005 | 60
534496 | 132.65 | 60 | 7 | 7.0007 | 60
534546 | 132.7 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
534596 | 132.75 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
534646 | 132.8 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
534696 | 132.85 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
534746 | 132.9 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
534796 | 132.95 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
534846 | 133 | 60 | 7 | 6.993 | 60
534896 | 133.05 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
534946 | 133.1 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
534996 | 133.15 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
535046 | 133.2 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
535096 | 133.25 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
535146 | 133.3 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
535196 | 133.35 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
535246 | 133.4 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
535296 | 133.45 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
535346 | 133.5 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
535396 | 133.55 | 60 | 7 | 7.002 | 60
535446 | 133.6 | 60 | 7 | 7.0125 | 60
535496 | 133.65 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
535546 | 133.7 | 60 | 7 | 7.0073 | 60
535596 | 133.75 | 60 | 7 | 7.0097 | 60
535646 | 133.8 | 60 | 7 | 7.006 | 60
535696 | 133.85 | 60 | 7 | 7.006 | 60
535746 | 133.9 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
535796 | 133.95 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
535846 | 134 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
535896 | 134.05 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
535946 | 134.1 | 60 | 7 | 7.0042 | 60
535996 | 134.15 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
536046 | 134.2 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
536096 | 134.25 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
536146 | 134.3 | 60 | 7 | 7.001 | 60
536196 | 134.35 | 60 | 7 | 7.001 | 60
536246 | 134.4 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
536296 | 134.45 | 60 | 7 | 6.9904 | 60
536346 | 134.5 | 60 | 7 | 6.9904 | 60
536396 | 134.55 | 60 | 7 | 6.9924 | 60
536446 | 134.6 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
536496 | 134.65 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
536546 | 134.7 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
536596 | 134.75 | 60 | 7 | 6.9931 | 60
536646 | 134.8 | 60 | 7 | 6.9907 | 60
536696 | 134.85 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
536746 | 134.9 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
536796 | 134.95 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
536846 | 135 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
536896 | 135.05 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
536946 | 135.1 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
536996 | 135.15 | 60 | 7 | 7.0058 | 60
537046 | 135.2 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
537096 | 135.25 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
537146 | 135.3 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
537196 | 135.35 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
537246 | 135.4 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
537296 | 135.45 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
537346 | 135.5 | 60 | 7 | 7.0021 | 60
537396 | 135.55 | 60 | 7 | 7 | 60
537446 | 135.6 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
537496 | 135.65 | 60 | 7 | 7.01 | 60
537546 | 135.7 | 60 | 7 | 7 | 60
537596 | 135.75 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
537646 | 135.8 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
537696 | 135.85 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
537746 | 135.9 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
537796 | 135.95 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
537846 | 136 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
537896 | 136.05 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
537946 | 136.1 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
537996 | 136.15 | 60 | 7 | 6.9979 | 60
538046 | 136.2 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
538096 | 136.25 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
538146 | 136.3 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
538196 | 136.35 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
538246 | 136.4 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
538296 | 136.45 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
538346 | 136.5 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
538396 | 136.55 | 60 | 7 | 6.9953 | 60
538446 | 136.6 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
538496 | 136.65 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
538546 | 136.7 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
538596 | 136.75 | 60 | 7 | 6.999 | 60
538646 | 136.8 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
538696 | 136.85 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
538746 | 136.9 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
538796 | 136.95 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
538846 | 137 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
538896 | 137.05 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
538946 | 137.1 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
538996 | 137.15 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
539046 | 137.2 | 60 | 7 | 7.0054 | 60
539096 | 137.25 | 60 | 7 | 7.0095 | 60
539146 | 137.3 | 60 | 7 | 7.0105 | 60
539196 | 137.35 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
539246 | 137.4 | 60 | 7 | 7.0015 | 60
539296 | 137.45 | 60 | 7 | 7.006 | 60
539346 | 137.5 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
539396 | 137.55 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
539446 | 137.6 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
539496 | 137.65 | 60 | 7 | 6.9942 | 60
539546 | 137.7 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
539596 | 137.75 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
539646 | 137.8 | 60 | 7 | 6.9962 | 60
539696 | 137.85 | 60 | 7 | 6.994 | 60
539746 | 137.9 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
539796 | 137.95 | 60 | 7 | 6.9961 | 60
539846 | 138 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
539896 | 138.05 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
539946 | 138.1 | 60 | 7 | 6.9945 | 60
539996 | 138.15 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
540046 | 138.2 | 60 | 7 | 6.9885 | 60
540096 | 138.25 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
540146 | 138.3 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
540196 | 138.35 | 60 | 7 | 7.0019 | 60
540246 | 138.4 | 60 | 7 | 6.9927 | 60
540296 | 138.45 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
540346 | 138.5 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
540396 | 138.55 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
540446 | 138.6 | 60 | 7 | 6.9999 | 60
540496 | 138.65 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
540546 | 138.7 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
540596 | 138.75 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
540646 | 138.8 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
540696 | 138.85 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
540746 | 138.9 | 60 | 7 | 7 | 60
540796 | 138.95 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
540846 | 139 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
540896 | 139.05 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
540946 | 139.1 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
540996 | 139.15 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
541046 | 139.2 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
541096 | 139.25 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
541146 | 139.3 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
541196 | 139.35 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
541246 | 139.4 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
541296 | 139.45 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
541346 | 139.5 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
541396 | 139.55 | 60 | 7 | 7.0001 | 60
541446 | 139.6 | 60 | 7 | 7.0032 | 60
541496 | 139.65 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
541546 | 139.7 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
541596 | 139.75 | 60 | 7 | 7.0017 | 60
541646 | 139.8 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
541696 | 139.85 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
541746 | 139.9 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
541796 | 139.95 | 60 | 7 | 7.0062 | 60
541846 | 140 | 60 | 7 | 6.9985 | 60
541896 | 140.05 | 60 | 7 | 7.0073 | 60
541946 | 140.1 | 60 | 7 | 7.004 | 60
541996 | 140.15 | 60 | 7 | 7.0114 | 60
542046 | 140.2 | 60 | 7 | 7.0088 | 60
542096 | 140.25 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
542146 | 140.3 | 60 | 7 | 7.0103 | 60
542196 | 140.35 | 60 | 7 | 7.0096 | 60
542246 | 140.4 | 60 | 7 | 7.0031 | 60
542296 | 140.45 | 60 | 7 | 7.009 | 60
542346 | 140.5 | 60 | 7 | 7.009 | 60
542396 | 140.55 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
542446 | 140.6 | 60 | 7 | 7.0073 | 60
542496 | 140.65 | 60 | 7 | 7.0095 | 60
542546 | 140.7 | 60 | 7 | 6.9911 | 60
542596 | 140.75 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
542646 | 140.8 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
542696 | 140.85 | 60 | 7 | 6.9966 | 60
542746 | 140.9 | 60 | 7 | 6.9895 | 60
542796 | 140.95 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
542846 | 141 | 60 | 7 | 6.9919 | 60
542896 | 141.05 | 60 | 7 | 6.9955 | 60
542946 | 141.1 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
542996 | 141.15 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
543046 | 141.2 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
543095 | 141.249 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
543145 | 141.299 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
543195 | 141.349 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
543246 | 141.4 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
543296 | 141.45 | 60 | 7 | 6.9971 | 60
543346 | 141.5 | 60 | 7 | 6.9977 | 60
543396 | 141.55 | 60 | 7 | 7.003 | 60
543446 | 141.6 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
543496 | 141.65 | 60 | 7 | 7.0013 | 60
543546 | 141.7 | 60 | 7 | 7.0065 | 60
543596 | 141.75 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
543646 | 141.8 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
543696 | 141.85 | 60 | 7 | 7.0079 | 60
543746 | 141.9 | 60 | 7 | 7.0057 | 60
543796 | 141.95 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
543846 | 142 | 60 | 7 | 7.0016 | 60
543896 | 142.05 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
543946 | 142.1 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
543996 | 142.15 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
544046 | 142.2 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
544096 | 142.25 | 60 | 7 | 7.0046 | 60
544146 | 142.3 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
544196 | 142.35 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
544246 | 142.4 | 60 | 7 | 6.9947 | 60
544296 | 142.45 | 60 | 7 | 7.0006 | 60
544346 | 142.5 | 60 | 7 | 6.9975 | 60
544396 | 142.55 | 60 | 7 | 6.9944 | 60
544446 | 142.6 | 60 | 7 | 6.995 | 60
544496 | 142.65 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
544546 | 142.7 | 60 | 7 | 6.9914 | 60
544596 | 142.75 | 60 | 7 | 6.998 | 60
544646 | 142.8 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
544696 | 142.85 | 60 | 7 | 6.998 | 60
544746 | 142.9 | 60 | 7 | 6.9968 | 60
544796 | 142.95 | 60 | 7 | 6.9916 | 60
544846 | 143 | 60 | 7 | 6.9934 | 60
544896 | 143.05 | 60 | 7 | 6.9937 | 60
544946 | 143.1 | 60 | 7 | 6.9921 | 60
544996 | 143.15 | 60 | 7 | 6.996 | 60
545046 | 143.2 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
545096 | 143.25 | 60 | 7 | 6.9941 | 60
545146 | 143.3 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
545196 | 143.35 | 60 | 7 | 6.9987 | 60
545246 | 143.4 | 60 | 7 | 6.9991 | 60
545296 | 143.45 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
545346 | 143.5 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
545396 | 143.55 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
545446 | 143.6 | 60 | 7 | 6.9978 | 60
545496 | 143.65 | 60 | 7 | 6.9964 | 60
545546 | 143.7 | 60 | 7 | 7.0041 | 60
545596 | 143.75 | 60 | 7 | 7.0002 | 60
545646 | 143.8 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
545696 | 143.85 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
545746 | 143.9 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
545796 | 143.95 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
545846 | 144 | 60 | 7 | 7.0024 | 60
545896 | 144.05 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
545946 | 144.1 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
545996 | 144.15 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
546046 | 144.2 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
546096 | 144.25 | 60 | 7 | 7.0011 | 60
546146 | 144.3 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
546196 | 144.35 | 60 | 7 | 6.9972 | 60
546246 | 144.4 | 60 | 7 | 6.9943 | 60
546296 | 144.45 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
546346 | 144.5 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
546396 | 144.55 | 60 | 7 | 6.9946 | 60
546446 | 144.6 | 60 | 7 | 6.9973 | 60
546496 | 144.65 | 60 | 7 | 7.0028 | 60
546546 | 144.7 | 60 | 7 | 6.9996 | 60
546596 | 144.75 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
546646 | 144.8 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
546696 | 144.85 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
546746 | 144.9 | 60 | 7 | 7.0059 | 60
546796 | 144.95 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
546846 | 145 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
546896 | 145.05 | 60 | 7 | 7.0077 | 60
546946 | 145.1 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
546996 | 145.15 | 60 | 7 | 7.0093 | 60
547046 | 145.2 | 60 | 7 | 7.0065 | 60
547096 | 145.25 | 60 | 7 | 7.0043 | 60
547146 | 145.3 | 60 | 7 | 7.0068 | 60
547196 | 145.35 | 60 | 7 | 7.0035 | 60
547246 | 145.4 | 60 | 7 | 6.998 | 60
547296 | 145.45 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
547346 | 145.5 | 60 | 7 | 6.9993 | 60
547396 | 145.55 | 60 | 7 | 6.9954 | 60
547446 | 145.6 | 60 | 7 | 6.9974 | 60
547496 | 145.65 | 60 | 7 | 6.9942 | 60
547546 | 145.7 | 60 | 7 | 6.9986 | 60
547596 | 145.75 | 60 | 7 | 6.9932 | 60
547646 | 145.8 | 60 | 7 | 6.9922 | 60
547696 | 145.85 | 60 | 7 | 6.9917 | 60
547746 | 145.9 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
547796 | 145.95 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
547846 | 146 | 60 | 7 | 6.9957 | 60
547896 | 146.05 | 60 | 7 | 6.9956 | 60
547946 | 146.1 | 60 | 7 | 6.9965 | 60
547996 | 146.15 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
548046 | 146.2 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
548096 | 146.25 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
548146 | 146.3 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
548195 | 146.349 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
548246 | 146.4 | 60 | 7 | 6.9951 | 60
548296 | 146.45 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
548346 | 146.5 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
548396 | 146.55 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
548446 | 146.6 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
548496 | 146.65 | 60 | 7 | 7.0045 | 60
548546 | 146.7 | 60 | 7 | 7.0018 | 60
548596 | 146.75 | 60 | 7 | 7.006 | 60
548646 | 146.8 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
548696 | 146.85 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
548746 | 146.9 | 60 | 7 | 7.0069 | 60
548796 | 146.95 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
548846 | 147 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
548896 | 147.05 | 60 | 7 | 7.0071 | 60
548946 | 147.1 | 60 | 7 | 7.0119 | 60
548996 | 147.15 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
549046 | 147.2 | 60 | 7 | 6.999 | 60
549096 | 147.25 | 60 | 7 | 7.0052 | 60
549146 | 147.3 | 60 | 7 | 7.0063 | 60
549196 | 147.35 | 60 | 7 | 7.0022 | 60
549246 | 147.4 | 60 | 7 | 7.0042 | 60
549296 | 147.45 | 60 | 7 | 7.0064 | 60
549346 | 147.5 | 60 | 7 | 7.0052 | 60
549396 | 147.55 | 60 | 7 | 7.0048 | 60
549446 | 147.6 | 60 | 7 | 7.0012 | 60
549496 | 147.65 | 60 | 7 | 7.0036 | 60
549546 | 147.7 | 60 | 7 | 6.9984 | 60
549596 | 147.75 | 60 | 7 | 7.0009 | 60
549646 | 147.8 | 60 | 7 | 7.0023 | 60
549696 | 147.85 | 60 | 7 | 7.0028 | 60
549746 | 147.9 | 60 | 7 | 7.0067 | 60
549796 | 147.95 | 60 | 7 | 7.0038 | 60
549846 | 148 | 60 | 7 | 7.0049 | 60
549896 | 148.05 | 60 | 7 | 7.0014 | 60
549946 | 148.1 | 60 | 7 | 6.9997 | 60
549996 | 148.15 | 60 | 7 | 7.0003 | 60
550046 | 148.2 | 60 | 7 | 7.0055 | 60
550096 | 148.25 | 60 | 7 | 7.0004 | 60
550146 | 148.3 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
550196 | 148.35 | 60 | 7 | 6.9948 | 60
550246 | 148.4 | 60 | 7 | 7.0034 | 60
550296 | 148.45 | 60 | 7 | 7.0005 | 60
550346 | 148.5 | 60 | 7 | 7.0033 | 60
550396 | 148.55 | 60 | 7 | 7.003 | 60
550446 | 148.6 | 60 | 7 | 7.0029 | 60
550496 | 148.65 | 60 | 7 | 7.0056 | 60
550546 | 148.7 | 60 | 7 | 7 | 60
550596 | 148.75 | 60 | 7 | 6.9981 | 60
550646 | 148.8 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
550696 | 148.85 | 60 | 7 | 6.9992 | 60
550746 | 148.9 | 60 | 7 | 6.9887 | 60
550796 | 148.95 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
550846 | 149 | 60 | 7 | 6.9967 | 60
550896 | 149.05 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
550946 | 149.1 | 60 | 7 | 6.9911 | 60
550996 | 149.15 | 60 | 7 | 6.9976 | 60
551046 | 149.2 | 60 | 7 | 6.9886 | 60
551096 | 149.25 | 60 | 7 | 6.9952 | 60
551146 | 149.3 | 60 | 7 | 6.9996 | 60
551196 | 149.35 | 60 | 7 | 6.9996 | 60
551246 | 149.4 | 60 | 7 | 6.9908 | 60
551296 | 149.45 | 60 | 7 | 6.9949 | 60
551346 | 149.5 | 60 | 7 | 6.9963 | 60
551396 | 149.55 | 60 | 7 | 6.9995 | 60
551446 | 149.6 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
551496 | 149.65 | 60 | 7 | 7.0027 | 60
551546 | 149.7 | 60 | 7 | 7.005 | 60
551596 | 149.75 | 60 | 7 | 6.9983 | 60
551646 | 149.8 | 60 | 7 | 6.9959 | 60
551696 | 149.85 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
551746 | 149.9 | 60 | 7 | 6.9988 | 60
551796 | 149.95 | 60 | 7 | 7.0008 | 60
551846 | 150 | 60 | 7 | 7.0047 | 60
1