## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No | Banda muerta seteada en 30 mHz
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | frecuencia

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.0062866 | 12.1856 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.014618 | 12.1857 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.022942 | 12.1858 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.031273 | 12.1859 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.039604 | 12.1859 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.047928 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.056259 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.06459 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.072914 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.081245 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.089577 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.0979 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.10623 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.11456 | 12.186 | 10.5009 | 10.398
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 0.12289 | 12.1861 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.13122 | 12.1861 | 10.5009 | 10.398
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.13954 | 12.1861 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.14787 | 12.1861 | 10.5009 | 10.398
Tiempo intercección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.1562 | 12.1862 | 10.5009 | 10.398
15.6367 | 9.0931 | 6.5436 |  | 0.16453 | 12.1862 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.17286 | 12.1863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.18119 | 12.1863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.18951 | 12.1864 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.19785 | 12.1863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.20618 | 12.1863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.2145 | 12.1863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.22283 | 12.1862 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.23116 | 12.1861 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.23949 | 12.1861 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.24782 | 12.1859 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.25614 | 12.1858 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.26447 | 12.1857 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.2728 | 12.1856 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.28113 | 12.1854 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.28946 | 12.1853 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.29779 | 12.1851 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.30611 | 12.185 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.31445 | 12.1849 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.32277 | 12.1848 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.3311 | 12.1847 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.33943 | 12.1846 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.34776 | 12.1844 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.35609 | 12.1843 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.36442 | 12.1842 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.37274 | 12.1841 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.38107 | 12.1839 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.3894 | 12.1838 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.39773 | 12.1837 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.40606 | 12.1835 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.41439 | 12.1834 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.42271 | 12.1833 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.43105 | 12.1832 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.43937 | 12.1831 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.4477 | 12.1829 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.45603 | 12.1828 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.46436 | 12.1827 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.47269 | 12.1826 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.48102 | 12.1825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.48934 | 12.1824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.49767 | 12.1823 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.506 | 12.1822 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.51433 | 12.1821 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.52266 | 12.182 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.53098 | 12.1819 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.53931 | 12.1818 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.54765 | 12.1817 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.55597 | 12.1816 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.5643 | 12.1814 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.57263 | 12.1813 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.58096 | 12.181 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.58929 | 12.1807 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.59762 | 12.1804 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.60594 | 12.1801 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.61427 | 12.1799 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.6226 | 12.1797 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.63093 | 12.1796 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.63926 | 12.1794 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.64758 | 12.1793 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.65591 | 12.1791 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.66425 | 12.179 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.67257 | 12.1788 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.6809 | 12.1787 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.68923 | 12.1786 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.69756 | 12.1784 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.70589 | 12.1783 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.71422 | 12.1781 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.72254 | 12.178 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.73087 | 12.1778 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.7392 | 12.1776 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.74753 | 12.1775 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.75586 | 12.1773 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.76418 | 12.1772 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.77251 | 12.1771 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.78085 | 12.177 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.78917 | 12.1769 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.7975 | 12.1768 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.80583 | 12.1767 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.81416 | 12.1767 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.82249 | 12.1766 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.83082 | 12.1765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.83914 | 12.1765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.84747 | 12.1764 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.8558 | 12.1763 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.86413 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.87246 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.88078 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.88911 | 12.1761 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.89745 | 12.1761 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.90577 | 12.1761 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.9141 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.92243 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.93076 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.93909 | 12.1763 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.94742 | 12.1763 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.95574 | 12.1764 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.96407 | 12.1764 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.9724 | 12.1765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.98073 | 12.1765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.98906 | 12.1766 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 0.99738 | 12.1768 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0057 | 12.177 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.014 | 12.1771 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0224 | 12.1773 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0307 | 12.1774 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.039 | 12.1775 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0474 | 12.1776 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0557 | 12.1777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.064 | 12.1777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0723 | 12.1777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0807 | 12.1778 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.089 | 12.1778 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.0973 | 12.1777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1057 | 12.1776 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.114 | 12.1775 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1223 | 12.1775 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1306 | 12.1774 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.139 | 12.1773 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1473 | 12.1772 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1556 | 12.1771 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.164 | 12.177 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1723 | 12.1769 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1806 | 12.1768 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1889 | 12.1766 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.1973 | 12.1765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2056 | 12.1763 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2139 | 12.176 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2223 | 12.1758 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2306 | 12.1754 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2389 | 12.175 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2472 | 12.1746 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2556 | 12.1742 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2639 | 12.1738 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2722 | 12.1734 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2806 | 12.173 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2889 | 12.1726 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.2972 | 12.1722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3055 | 12.1717 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3139 | 12.1713 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3222 | 12.1709 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3305 | 12.1704 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3389 | 12.17 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3472 | 12.1695 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3555 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3638 | 12.1687 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3722 | 12.1682 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3805 | 12.1678 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3888 | 12.1674 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.3972 | 12.167 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4055 | 12.1665 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4138 | 12.1661 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4221 | 12.1657 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4305 | 12.1653 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4388 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4471 | 12.1645 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4555 | 12.1641 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4638 | 12.1637 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4721 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4804 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4888 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.4971 | 12.1619 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5054 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5138 | 12.1611 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5221 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5304 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5387 | 12.1602 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5471 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5554 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5637 | 12.1592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5721 | 12.1589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5804 | 12.1586 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.5887 | 12.1583 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.597 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6054 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6137 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.622 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6304 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6387 | 12.1571 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.647 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6553 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6637 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.672 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6803 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.6887 | 12.1575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.697 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7053 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7136 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.722 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7303 | 12.1582 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7386 | 12.1583 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.747 | 12.1584 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7553 | 12.1585 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7636 | 12.1586 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7719 | 12.1588 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7803 | 12.1589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7886 | 12.159 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.7969 | 12.159 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8053 | 12.1591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8136 | 12.1591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8219 | 12.1592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8302 | 12.1592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8386 | 12.1592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8469 | 12.1592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8552 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8636 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8719 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8802 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8885 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.8969 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9052 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9135 | 12.1601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9219 | 12.1603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9302 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9385 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9468 | 12.1609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9552 | 12.1611 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9635 | 12.1613 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9718 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9802 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9885 | 12.1618 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 1.9968 | 12.1619 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0051 | 12.1621 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0135 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0218 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0301 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0385 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0468 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0551 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0634 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0718 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0801 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0884 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.0968 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1051 | 12.1621 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1134 | 12.162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1217 | 12.1619 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1301 | 12.1618 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1384 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1467 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1551 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1634 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1717 | 12.1613 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.18 | 12.1612 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1884 | 12.1611 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.1967 | 12.161 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.205 | 12.1609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2134 | 12.1609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2217 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.23 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2383 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2467 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.255 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2633 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2717 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.28 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2883 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.2966 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.305 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3133 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3216 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.33 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3383 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3466 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3549 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3633 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3716 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3799 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3883 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.3966 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4049 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4132 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4216 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4299 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4382 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4466 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4549 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4632 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4715 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4799 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4882 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.4965 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5049 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5132 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5215 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5298 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5382 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5465 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5548 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5631 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5715 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5798 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5881 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.5965 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6048 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6131 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6214 | 12.1609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6298 | 12.161 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6381 | 12.1612 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6464 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6548 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6631 | 12.1618 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6714 | 12.162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6797 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6881 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.6964 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7047 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7131 | 12.163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7214 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7297 | 12.1634 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.738 | 12.1636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7464 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7547 | 12.164 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.763 | 12.1642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7713 | 12.1644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7797 | 12.1646 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.788 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.7963 | 12.1651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8047 | 12.1654 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.813 | 12.1656 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8213 | 12.1658 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8296 | 12.1661 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.838 | 12.1663 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8463 | 12.1666 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8546 | 12.1668 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.863 | 12.1671 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8713 | 12.1673 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8796 | 12.1677 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8879 | 12.168 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.8963 | 12.1683 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9046 | 12.1687 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9129 | 12.169 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9212 | 12.1693 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9296 | 12.1696 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9379 | 12.1698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9462 | 12.17 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9546 | 12.1702 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9629 | 12.1704 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9712 | 12.1706 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9795 | 12.1708 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9879 | 12.171 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 2.9962 | 12.1712 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0045 | 12.1714 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0128 | 12.1716 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0212 | 12.1718 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0295 | 12.172 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0378 | 12.1722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0462 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0545 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0628 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0711 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0795 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0878 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.0961 | 12.1722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1045 | 12.1722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1128 | 12.1721 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1211 | 12.172 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1294 | 12.1718 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1378 | 12.1717 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1461 | 12.1716 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1544 | 12.1715 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1628 | 12.1714 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1711 | 12.1712 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1794 | 12.1711 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1877 | 12.171 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.1961 | 12.1709 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2044 | 12.1707 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2127 | 12.1705 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.221 | 12.1703 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2294 | 12.1701 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2377 | 12.1699 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.246 | 12.1696 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2544 | 12.1694 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2627 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.271 | 12.1689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2793 | 12.1686 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.2877 | 12.1683 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.296 | 12.168 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3043 | 12.1677 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3127 | 12.1673 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.321 | 12.167 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3293 | 12.1666 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3376 | 12.1663 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.346 | 12.166 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3543 | 12.1658 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3626 | 12.1656 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3709 | 12.1653 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3793 | 12.1652 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3876 | 12.1652 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.3959 | 12.165 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4043 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4126 | 12.1647 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4209 | 12.1646 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4292 | 12.1644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4376 | 12.1643 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4459 | 12.1641 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4542 | 12.164 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4625 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4709 | 12.1637 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4792 | 12.1635 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4875 | 12.1634 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.4959 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5042 | 12.163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5125 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5208 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5292 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5375 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5458 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5542 | 12.163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5625 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5708 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5791 | 12.1635 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5875 | 12.1636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.5958 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6041 | 12.1639 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6124 | 12.164 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6208 | 12.1642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6291 | 12.1644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6374 | 12.1646 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6458 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6541 | 12.1652 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6624 | 12.1654 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6707 | 12.1656 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6791 | 12.1659 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6874 | 12.1661 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.6957 | 12.1663 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7041 | 12.1665 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7124 | 12.1666 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7207 | 12.1667 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.729 | 12.1668 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7374 | 12.167 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7457 | 12.1671 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.754 | 12.1672 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7624 | 12.1673 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7707 | 12.1674 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.779 | 12.1675 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7873 | 12.1676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.7957 | 12.1676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.804 | 12.1676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8123 | 12.1677 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8206 | 12.1678 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.829 | 12.1679 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8373 | 12.168 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8456 | 12.1681 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.854 | 12.1682 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8623 | 12.1684 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8706 | 12.1686 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8789 | 12.1687 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8873 | 12.1688 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.8956 | 12.1688 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9039 | 12.1689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9123 | 12.169 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9206 | 12.169 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9289 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9372 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9456 | 12.1692 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9539 | 12.1693 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9622 | 12.1692 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9705 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9789 | 12.169 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9872 | 12.1689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 3.9955 | 12.1688 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0039 | 12.1687 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0122 | 12.1686 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0205 | 12.1684 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0288 | 12.1682 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0372 | 12.168 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0455 | 12.1677 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0538 | 12.1675 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0622 | 12.1673 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0705 | 12.167 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0788 | 12.1668 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0871 | 12.1666 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.0955 | 12.1664 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1038 | 12.1661 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1121 | 12.166 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1204 | 12.1658 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1288 | 12.1657 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1371 | 12.1656 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1454 | 12.1655 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1538 | 12.1654 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1621 | 12.1653 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1704 | 12.1652 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1787 | 12.1652 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1871 | 12.1651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.1954 | 12.165 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2037 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2121 | 12.1647 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2204 | 12.1646 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2287 | 12.1644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2371 | 12.1643 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2454 | 12.1641 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2537 | 12.164 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.262 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2704 | 12.1636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2787 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.287 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.2954 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3037 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.312 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3203 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3287 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.337 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3453 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3536 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.362 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3703 | 12.1621 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3786 | 12.162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.387 | 12.162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.3953 | 12.1618 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4036 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4119 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4203 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4286 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4369 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4453 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4536 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4619 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4703 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4786 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4869 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.4952 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5036 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5119 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5202 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5286 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5369 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5452 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5535 | 12.1618 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5619 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5702 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5785 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5868 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.5952 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6035 | 12.1613 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6118 | 12.1611 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6202 | 12.161 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6285 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6368 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6451 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6535 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6618 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6701 | 12.1603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6785 | 12.1601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6868 | 12.16 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.6951 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7035 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7118 | 12.1594 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7201 | 12.1591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7284 | 12.1589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7368 | 12.1587 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7451 | 12.1585 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7534 | 12.1583 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7618 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7701 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7784 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7867 | 12.1568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.7951 | 12.1564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8034 | 12.156 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8117 | 12.1559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.82 | 12.1559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8284 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8367 | 12.1557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.845 | 12.1557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8534 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8617 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.87 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8783 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.8867 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.895 | 12.1559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9033 | 12.1559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9117 | 12.156 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.92 | 12.156 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9283 | 12.1559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9367 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.945 | 12.1557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9533 | 12.1557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9616 | 12.1557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.97 | 12.1557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9783 | 12.1557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.9866 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 4.995 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0033 | 12.1558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0116 | 12.1559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0199 | 12.1561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0283 | 12.1563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0366 | 12.1564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0449 | 12.1566 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0532 | 12.1568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0616 | 12.1571 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0699 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0782 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0866 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.0949 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1032 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1115 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1199 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1282 | 12.1582 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1365 | 12.1586 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1449 | 12.159 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1532 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1615 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1699 | 12.1601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1782 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1865 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.1948 | 12.1613 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2032 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2115 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2198 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2281 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2365 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2448 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2531 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2615 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2698 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2781 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2864 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.2948 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3031 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3114 | 12.163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3198 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3281 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3364 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3447 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3531 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3614 | 12.163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3697 | 12.163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3781 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3864 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.3947 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4031 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4114 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4197 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.428 | 12.1636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4364 | 12.1639 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4447 | 12.1642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.453 | 12.1645 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4613 | 12.1648 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4697 | 12.165 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.478 | 12.1651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4863 | 12.1651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.4947 | 12.1655 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.503 | 12.1658 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5113 | 12.1662 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5196 | 12.1665 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.528 | 12.167 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5363 | 12.1676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5446 | 12.1678 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.553 | 12.1681 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5613 | 12.1683 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5696 | 12.1685 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5779 | 12.1688 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5863 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.5946 | 12.1694 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6029 | 12.1697 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6113 | 12.1698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6196 | 12.17 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6279 | 12.17 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6363 | 12.1701 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6446 | 12.1702 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6529 | 12.1703 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6612 | 12.1705 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6696 | 12.1706 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6779 | 12.1708 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6862 | 12.171 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.6945 | 12.1712 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7029 | 12.1714 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7112 | 12.1715 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7195 | 12.1717 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7279 | 12.1719 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7362 | 12.172 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7445 | 12.1721 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7529 | 12.1722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7612 | 12.1722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7695 | 12.1721 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7778 | 12.1721 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7862 | 12.1721 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.7945 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8028 | 12.1725 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8112 | 12.1727 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8195 | 12.1728 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8278 | 12.1726 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8361 | 12.1724 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8445 | 12.1722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8528 | 12.172 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8611 | 12.1718 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8695 | 12.1716 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8778 | 12.1714 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8861 | 12.1712 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.8945 | 12.1711 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9028 | 12.1709 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9111 | 12.1707 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9194 | 12.1706 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9278 | 12.1704 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9361 | 12.1702 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9444 | 12.1698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9528 | 12.1695 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9611 | 12.1692 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9694 | 12.1689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9778 | 12.1686 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9861 | 12.1683 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 5.9944 | 12.1679 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0028 | 12.1675 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0111 | 12.1671 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0194 | 12.1667 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0277 | 12.1665 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0361 | 12.1662 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0444 | 12.166 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0527 | 12.1658 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0611 | 12.1656 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0694 | 12.1653 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0777 | 12.1651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0861 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.0944 | 12.1647 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1027 | 12.1644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.111 | 12.1644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1194 | 12.1643 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1277 | 12.1643 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.136 | 12.1643 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1444 | 12.1642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1527 | 12.1642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.161 | 12.1641 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1693 | 12.1639 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1777 | 12.1639 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.186 | 12.1639 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.1943 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2027 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.211 | 12.1637 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2193 | 12.1635 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2277 | 12.1634 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.236 | 12.1632 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2443 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2526 | 12.163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.261 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2693 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2776 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.286 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.2943 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3026 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.311 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3193 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3276 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.336 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3443 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3526 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3609 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3693 | 12.1621 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3776 | 12.162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3859 | 12.1619 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.3943 | 12.1618 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4026 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4109 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4193 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4276 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4359 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4443 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4526 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4609 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4692 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4776 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4859 | 12.1613 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.4942 | 12.161 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5026 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5109 | 12.1607 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5192 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5275 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5359 | 12.1603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5442 | 12.1601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5525 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5609 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5692 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5775 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5859 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.5942 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6025 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6109 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6192 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6275 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6359 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6442 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6525 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6608 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6692 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6775 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6858 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.6942 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7025 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7108 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7192 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7275 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7358 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7441 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7525 | 12.1599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7608 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7691 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7775 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7858 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.7941 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8025 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8108 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8191 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8275 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8358 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8441 | 12.1597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8525 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8608 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8691 | 12.1594 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8774 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8858 | 12.1591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.8941 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9024 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9108 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9191 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9274 | 12.1602 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9358 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9441 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9524 | 12.1612 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9608 | 12.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9691 | 12.1619 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9774 | 12.1621 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9858 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 6.9941 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0024 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0107 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0191 | 12.1634 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0274 | 12.1637 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0357 | 12.164 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0441 | 12.1642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0524 | 12.1645 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0607 | 12.1647 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0691 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0774 | 12.1651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.0857 | 12.1653 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.094 | 12.1654 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1024 | 12.1654 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1107 | 12.1655 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.119 | 12.1656 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1274 | 12.1657 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1357 | 12.1657 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.144 | 12.1658 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1524 | 12.1659 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1607 | 12.166 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.169 | 12.1661 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1774 | 12.1663 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.1857 | 12.1664 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.194 | 12.1666 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2024 | 12.1668 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2107 | 12.167 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.219 | 12.1671 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2273 | 12.1673 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2357 | 12.1675 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.244 | 12.1676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2523 | 12.1678 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2607 | 12.1681 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.269 | 12.1684 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2773 | 12.1686 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.2857 | 12.1689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.294 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3023 | 12.1694 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3107 | 12.1696 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.319 | 12.1698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3273 | 12.17 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3357 | 12.1702 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.344 | 12.1701 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3523 | 12.17 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3606 | 12.1698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.369 | 12.1697 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3773 | 12.1695 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.3856 | 12.1693 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.394 | 12.1692 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4023 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4106 | 12.1689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.419 | 12.1687 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4273 | 12.1685 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4356 | 12.1683 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4439 | 12.1679 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4523 | 12.1675 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4606 | 12.1671 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4689 | 12.1668 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4773 | 12.1665 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4856 | 12.1661 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.4939 | 12.1658 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5023 | 12.1655 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5106 | 12.1653 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5189 | 12.1651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5273 | 12.165 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5356 | 12.1648 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5439 | 12.1646 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5523 | 12.1645 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5606 | 12.1643 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5689 | 12.164 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5772 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5856 | 12.1636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.5939 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6022 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6106 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6189 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6273 | 12.1623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6356 | 12.162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6439 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6522 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6606 | 12.1611 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6689 | 12.1609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6772 | 12.1605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6856 | 12.1602 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.6939 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7022 | 12.1595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7106 | 12.1591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7189 | 12.1588 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7272 | 12.1585 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7356 | 12.1583 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7439 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7522 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7606 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7689 | 12.1571 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7772 | 12.157 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7855 | 12.1568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.7939 | 12.1567 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8022 | 12.1565 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8105 | 12.1564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8189 | 12.1563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8272 | 12.1563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8355 | 12.1563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8439 | 12.1562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8522 | 12.1562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8605 | 12.1563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8689 | 12.1564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8772 | 12.1565 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8855 | 12.1566 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.8939 | 12.1567 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9022 | 12.1568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9105 | 12.1569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9189 | 12.157 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9272 | 12.1571 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9355 | 12.1571 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9439 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9522 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9605 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9688 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9772 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9855 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 7.9938 | 12.1575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0022 | 12.1575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0105 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0188 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0272 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0355 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0438 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0522 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0605 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0688 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0772 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0855 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.0938 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1022 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1105 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1188 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1272 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1355 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1438 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1522 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1605 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1688 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1771 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1855 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.1938 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2022 | 12.1579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2105 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2188 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2271 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2355 | 12.1575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2438 | 12.1575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2521 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2605 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2688 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2771 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2855 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.2938 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3021 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3105 | 12.1572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3188 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3271 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3355 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3438 | 12.1573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3521 | 12.1574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3605 | 12.1575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3688 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3771 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3855 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.3938 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4021 | 12.1576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4105 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4188 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4271 | 12.1577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4355 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4438 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4521 | 12.1578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4605 | 12.158 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4688 | 12.1582 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4771 | 12.1583 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4855 | 12.1585 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.4938 | 12.1586 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5021 | 12.1588 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5105 | 12.1589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5188 | 12.1591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5271 | 12.1592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5355 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5438 | 12.1596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5521 | 12.1598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5604 | 12.16 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5688 | 12.1601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5771 | 12.1603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5854 | 12.1604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.5938 | 12.1606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6021 | 12.1608 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6105 | 12.1609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6188 | 12.1611 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6271 | 12.1613 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6354 | 12.1614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6438 | 12.1616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6521 | 12.1617 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6604 | 12.1619 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6688 | 12.162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6771 | 12.1622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6854 | 12.1624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.6938 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7021 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7104 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7188 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7271 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7354 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7438 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7521 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7604 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7688 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7771 | 12.1626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7854 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.7938 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8021 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8104 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8188 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8271 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8354 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8438 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8521 | 12.1625 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8604 | 12.1627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8688 | 12.1629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8771 | 12.1631 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8854 | 12.1633 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.8938 | 12.1635 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9021 | 12.1636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9104 | 12.1638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9188 | 12.164 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9271 | 12.1643 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9354 | 12.1646 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9437 | 12.1649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9521 | 12.1652 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9604 | 12.1655 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9687 | 12.1657 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9771 | 12.1659 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9854 | 12.1661 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 8.9938 | 12.1664 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0021 | 12.1666 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0104 | 12.1668 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0187 | 12.1671 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0271 | 12.1673 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0354 | 12.1675 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0437 | 12.1677 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0521 | 12.1679 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0604 | 12.1681 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0687 | 12.1684 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0771 | 12.1686 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0854 | 12.1688 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.0937 | 12.1689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1021 | 12.1691 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1104 | 12.1693 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1187 | 12.1694 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1271 | 12.1696 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1354 | 12.1698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1437 | 12.17 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1521 | 12.1702 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1604 | 12.1704 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1687 | 12.1707 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1771 | 12.1709 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1854 | 12.1712 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.1937 | 12.1715 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2021 | 12.1717 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2104 | 12.172 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2187 | 12.1723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2271 | 12.1726 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2354 | 12.1728 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2437 | 12.1731 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2521 | 12.1734 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2604 | 12.1736 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2687 | 12.1739 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2771 | 12.174 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2854 | 12.1741 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.2937 | 12.1741 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3021 | 12.1742 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3104 | 12.1743 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3187 | 12.1744 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3271 | 12.1744 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3354 | 12.1745 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3437 | 12.1745 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3521 | 12.1745 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3604 | 12.1744 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3687 | 12.1744 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3771 | 12.1743 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3854 | 12.1743 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.3937 | 12.1742 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4021 | 12.1742 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4104 | 12.1743 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4187 | 12.1744 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4271 | 12.1744 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4354 | 12.1745 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4437 | 12.1745 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4521 | 12.1746 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4604 | 12.1746 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4687 | 12.1747 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4771 | 12.1748 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4854 | 12.1748 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.4937 | 12.1747 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5021 | 12.1746 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5104 | 12.1747 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5187 | 12.1747 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5271 | 12.1748 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5354 | 12.1748 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5437 | 12.1749 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5521 | 12.175 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5604 | 12.1751 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5687 | 12.1751 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5771 | 12.1752 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5854 | 12.1753 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.5937 | 12.1754 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6021 | 12.1754 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6104 | 12.1755 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6187 | 12.1755 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6271 | 12.1756 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6354 | 12.1757 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6437 | 12.176 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6521 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6604 | 12.1765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6687 | 12.1767 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6771 | 12.177 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6854 | 12.1772 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.6937 | 12.1774 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7021 | 12.1777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7104 | 12.1779 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7187 | 12.1781 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7271 | 12.1782 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7354 | 12.1783 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7437 | 12.1785 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7521 | 12.1786 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7604 | 12.1787 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7687 | 12.1788 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7771 | 12.1789 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7854 | 12.179 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.7937 | 12.1791 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8021 | 12.1793 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8104 | 12.1794 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8187 | 12.1796 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8271 | 12.1796 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8354 | 12.1796 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8437 | 12.1792 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8521 | 12.1788 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8604 | 12.1784 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8687 | 12.178 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8771 | 12.1777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8854 | 12.1773 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.8937 | 12.177 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9021 | 12.1766 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9104 | 12.1764 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9187 | 12.1762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9271 | 12.1759 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9354 | 12.1755 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9437 | 12.1752 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9521 | 12.1748 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9604 | 12.174 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9687 | 12.1732 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9771 | 12.1724 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9854 | 12.1715 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 9.9937 | 12.1698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0021 | 12.168 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0104 | 12.1663 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0187 | 12.1646 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0271 | 12.1628 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0354 | 12.1611 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0437 | 12.1593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0521 | 12.1575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0604 | 12.1544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0687 | 12.1513 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0771 | 12.1482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0854 | 12.145 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.0937 | 12.141 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1021 | 12.137 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1104 | 12.1313 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1187 | 12.1257 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1271 | 12.1201 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1354 | 12.1145 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1437 | 12.1089 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1521 | 12.1034 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1604 | 12.0968 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1687 | 12.0902 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1771 | 12.0836 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1854 | 12.077 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.1937 | 12.0704 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2021 | 12.0638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2104 | 12.0573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2187 | 12.0507 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2271 | 12.043 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2354 | 12.0353 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2438 | 12.0265 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2521 | 12.0176 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2604 | 12.0092 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2687 | 12.0008 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2771 | 11.9924 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2854 | 11.9839 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.2937 | 11.9755 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3021 | 11.9671 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3104 | 11.9586 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3187 | 11.9502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3271 | 11.9391 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3354 | 11.9281 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3437 | 11.9171 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3521 | 11.9061 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3604 | 11.8951 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3688 | 11.8841 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3771 | 11.8722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3854 | 11.8603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.3937 | 11.8484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4021 | 11.8365 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4104 | 11.8255 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4187 | 11.8145 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4271 | 11.8035 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4354 | 11.7925 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4437 | 11.7801 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4521 | 11.7677 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4604 | 11.7538 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4687 | 11.7399 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4771 | 11.7271 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4854 | 11.7144 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.4938 | 11.7017 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5021 | 11.689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5104 | 11.6759 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5187 | 11.6627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5271 | 11.6512 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5354 | 11.6397 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5437 | 11.6282 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5521 | 11.6166 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5604 | 11.6052 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5687 | 11.5937 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5771 | 11.5832 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5854 | 11.5728 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.5938 | 11.5624 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6021 | 11.552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6104 | 11.5417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6188 | 11.5313 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6271 | 11.5209 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6354 | 11.5104 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6438 | 11.5012 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6521 | 11.492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6604 | 11.4838 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6688 | 11.4757 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6771 | 11.4676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6854 | 11.4594 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.6938 | 11.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7021 | 11.4407 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7104 | 11.4313 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7188 | 11.422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7271 | 11.4126 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7354 | 11.4033 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7438 | 11.3965 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7521 | 11.3897 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7604 | 11.3818 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7688 | 11.3739 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7771 | 11.366 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7854 | 11.3581 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.7938 | 11.3516 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8021 | 11.3451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8104 | 11.3375 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8188 | 11.3299 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8271 | 11.3223 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8354 | 11.3147 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8438 | 11.3071 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8521 | 11.2995 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8605 | 11.2933 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8688 | 11.2871 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8771 | 11.2824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8854 | 11.2777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.8938 | 11.273 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9021 | 11.2683 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9105 | 11.2636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9188 | 11.2589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9271 | 11.2555 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9354 | 11.2521 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9438 | 11.2487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9521 | 11.2453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9605 | 11.2419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9688 | 11.2385 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9771 | 11.235 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9855 | 11.2316 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 10.9938 | 11.2282 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0021 | 11.2247 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0105 | 11.2213 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0188 | 11.2178 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0271 | 11.2143 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0355 | 11.2109 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0438 | 11.2074 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0521 | 11.2039 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0605 | 11.1998 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0688 | 11.1956 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0771 | 11.1915 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0855 | 11.1873 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.0938 | 11.1832 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1021 | 11.179 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1105 | 11.1761 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1188 | 11.1732 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1271 | 11.1703 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1355 | 11.1674 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1438 | 11.1644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1521 | 11.1615 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1605 | 11.1585 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1688 | 11.1556 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1771 | 11.1538 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1855 | 11.152 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.1938 | 11.1501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2021 | 11.1483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2105 | 11.1455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2188 | 11.1427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2271 | 11.1411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2355 | 11.1394 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2438 | 11.1378 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2521 | 11.1362 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2605 | 11.1346 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2688 | 11.133 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2772 | 11.1314 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2855 | 11.1298 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.2938 | 11.1273 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3022 | 11.1248 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3105 | 11.1223 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3188 | 11.1199 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3272 | 11.1174 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3355 | 11.1149 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3438 | 11.1124 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3522 | 11.1099 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3605 | 11.1074 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3688 | 11.1049 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3772 | 11.1024 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3855 | 11.0999 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.3938 | 11.0967 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4022 | 11.0935 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4105 | 11.0904 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4188 | 11.0872 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4272 | 11.0841 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4355 | 11.0809 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4438 | 11.0778 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4522 | 11.0747 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4605 | 11.0716 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4688 | 11.0684 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4772 | 11.066 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4855 | 11.0636 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.4938 | 11.0612 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5022 | 11.0588 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5105 | 11.0564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5188 | 11.0539 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5272 | 11.0515 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5355 | 11.049 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5438 | 11.0465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5522 | 11.044 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5605 | 11.0415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5688 | 11.0391 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5772 | 11.0366 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5855 | 11.0342 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.5938 | 11.0312 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6022 | 11.0282 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6105 | 11.0253 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6189 | 11.0224 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6272 | 11.0203 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6355 | 11.0183 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6439 | 11.0163 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6522 | 11.0143 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6605 | 11.0117 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6689 | 11.0091 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6772 | 11.0065 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6855 | 11.0039 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.6939 | 11.0013 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7022 | 10.9987 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7105 | 10.997 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7189 | 10.9952 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7272 | 10.9934 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7355 | 10.9917 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7439 | 10.9891 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7522 | 10.9866 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7605 | 10.984 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7689 | 10.9815 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7772 | 10.979 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7855 | 10.9765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.7939 | 10.9739 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8022 | 10.9714 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8105 | 10.9696 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8189 | 10.9679 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8272 | 10.966 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8355 | 10.9642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8439 | 10.9623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8522 | 10.9604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8605 | 10.9585 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8689 | 10.9566 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8772 | 10.9546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8856 | 10.9527 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.8939 | 10.9501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9022 | 10.9474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9106 | 10.944 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9189 | 10.9405 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9272 | 10.9371 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9356 | 10.9336 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9439 | 10.9302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9522 | 10.9268 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9606 | 10.9234 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9689 | 10.92 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9772 | 10.9166 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9856 | 10.9132 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 11.9939 | 10.9099 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0022 | 10.9065 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0106 | 10.9036 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0189 | 10.9007 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0272 | 10.8978 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0356 | 10.895 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0439 | 10.8921 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0523 | 10.8892 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0606 | 10.8863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0689 | 10.8834 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0772 | 10.8811 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0856 | 10.8788 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.0939 | 10.8764 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1023 | 10.8741 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1106 | 10.8711 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1189 | 10.8681 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1273 | 10.8652 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1356 | 10.8622 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1439 | 10.8593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1523 | 10.8563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1606 | 10.8542 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1689 | 10.852 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1773 | 10.8498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1856 | 10.8477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.1939 | 10.8455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2023 | 10.8433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2106 | 10.8411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2189 | 10.8389 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2273 | 10.8367 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2356 | 10.8345 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2439 | 10.8322 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2523 | 10.83 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2606 | 10.8279 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.269 | 10.8257 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2773 | 10.8235 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.2856 | 10.8214 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.294 | 10.8192 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3023 | 10.817 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3106 | 10.8155 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.319 | 10.814 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3273 | 10.8127 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3356 | 10.8113 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.344 | 10.81 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3523 | 10.8087 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3606 | 10.8074 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.369 | 10.806 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3773 | 10.8047 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.3856 | 10.8034 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.394 | 10.802 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4023 | 10.8007 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4107 | 10.7994 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.419 | 10.7981 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4273 | 10.7968 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4357 | 10.7954 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.444 | 10.7941 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4523 | 10.7929 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4607 | 10.7916 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.469 | 10.7903 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4773 | 10.7889 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.4857 | 10.7876 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.494 | 10.7863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5023 | 10.7849 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5107 | 10.7836 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.519 | 10.7823 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5273 | 10.7808 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5357 | 10.7793 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.544 | 10.7778 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5523 | 10.7763 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5607 | 10.7749 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.569 | 10.7734 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5774 | 10.7719 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.5857 | 10.7704 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.594 | 10.7689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6023 | 10.7674 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6107 | 10.7659 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.619 | 10.7644 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6274 | 10.7629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6357 | 10.7614 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.644 | 10.7599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6524 | 10.7584 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6607 | 10.7569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.669 | 10.7554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6774 | 10.7539 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.6857 | 10.7523 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.694 | 10.75 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7024 | 10.7477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7107 | 10.7453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.719 | 10.743 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7274 | 10.7403 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7357 | 10.7377 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.744 | 10.7357 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7524 | 10.7337 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7607 | 10.7317 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7691 | 10.7297 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7774 | 10.7278 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7857 | 10.7258 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.7941 | 10.7239 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8024 | 10.722 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8107 | 10.72 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8191 | 10.7181 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8274 | 10.7162 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8357 | 10.7142 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8441 | 10.7123 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8524 | 10.7103 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8607 | 10.7083 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8691 | 10.7063 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8774 | 10.7043 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8857 | 10.7023 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.8941 | 10.7002 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9024 | 10.6982 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9107 | 10.6956 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9191 | 10.6931 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9274 | 10.6906 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9358 | 10.688 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9441 | 10.6863 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9524 | 10.6845 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9608 | 10.6828 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9691 | 10.6811 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9774 | 10.6794 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9858 | 10.6777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 12.9941 | 10.676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0024 | 10.6743 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0108 | 10.6726 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0191 | 10.6709 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0274 | 10.6692 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0358 | 10.6676 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0441 | 10.6659 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0525 | 10.6642 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0608 | 10.6626 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0691 | 10.6609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0774 | 10.6593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0858 | 10.6576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.0941 | 10.656 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1025 | 10.6543 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1108 | 10.6535 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1191 | 10.6527 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1275 | 10.6519 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1358 | 10.651 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1441 | 10.6505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1525 | 10.65 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1608 | 10.649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1692 | 10.648 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1775 | 10.647 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1858 | 10.6459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.1941 | 10.6449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2025 | 10.6438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2108 | 10.6428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2192 | 10.6417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2275 | 10.6407 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2358 | 10.6396 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2442 | 10.6386 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2525 | 10.6375 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2608 | 10.6365 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2692 | 10.6355 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2775 | 10.6345 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2859 | 10.6335 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.2942 | 10.6324 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3025 | 10.6314 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3109 | 10.6304 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3192 | 10.6294 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3275 | 10.6289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3359 | 10.6284 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3442 | 10.6279 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3525 | 10.6274 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3609 | 10.6263 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3692 | 10.6252 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3775 | 10.6241 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3859 | 10.6229 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.3942 | 10.6218 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4025 | 10.6206 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4109 | 10.6195 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4192 | 10.6183 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4276 | 10.6172 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4359 | 10.616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4442 | 10.6148 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4526 | 10.6137 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4609 | 10.6125 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4692 | 10.6114 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4776 | 10.6102 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4859 | 10.6091 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.4942 | 10.6079 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5026 | 10.6068 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5109 | 10.6057 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5192 | 10.6045 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5276 | 10.6034 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5359 | 10.6022 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5443 | 10.6011 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5526 | 10.6 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5609 | 10.5989 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5693 | 10.5977 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5776 | 10.5971 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5859 | 10.5965 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.5943 | 10.5959 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6026 | 10.5953 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.611 | 10.5947 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6193 | 10.594 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6276 | 10.5934 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.636 | 10.5928 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6443 | 10.5921 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6526 | 10.5915 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.661 | 10.5909 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6693 | 10.5902 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6776 | 10.5896 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.686 | 10.5889 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.6943 | 10.5883 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7026 | 10.5876 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.711 | 10.587 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7193 | 10.5864 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7277 | 10.5857 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.736 | 10.5851 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7443 | 10.5844 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7527 | 10.5838 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.761 | 10.5832 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7693 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7777 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.786 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.7943 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8027 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.811 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8194 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8277 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.836 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8444 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8527 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.861 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8694 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8777 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8861 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.8944 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9027 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9111 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9194 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9277 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9361 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9444 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9528 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9611 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9694 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9778 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9861 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 13.9944 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0028 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0111 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0194 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0278 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0361 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0444 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0528 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0611 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0695 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0778 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0861 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.0945 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1028 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1111 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1195 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1278 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1361 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1445 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1528 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1612 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1695 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1778 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1862 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.1945 | 10.5824 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2028 | 10.5825 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2112 | 10.582 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2195 | 10.5815 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2279 | 10.581 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2362 | 10.5805 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2445 | 10.58 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2529 | 10.5795 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2612 | 10.579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2695 | 10.5786 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2779 | 10.5781 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2862 | 10.5776 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.2945 | 10.5771 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3029 | 10.5766 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3112 | 10.5762 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3196 | 10.5757 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3279 | 10.5752 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3362 | 10.5747 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3446 | 10.5742 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3529 | 10.5737 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3612 | 10.5733 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3696 | 10.5728 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3779 | 10.5723 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3863 | 10.5718 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.3946 | 10.5713 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4029 | 10.5708 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4113 | 10.5703 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4196 | 10.5698 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4279 | 10.5693 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4363 | 10.5689 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4446 | 10.5679 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4529 | 10.5669 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4613 | 10.5659 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4696 | 10.5649 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4779 | 10.5639 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4863 | 10.5629 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.4946 | 10.562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.503 | 10.561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5113 | 10.5599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5196 | 10.5589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.528 | 10.5579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5363 | 10.5569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5446 | 10.5559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.553 | 10.5549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5613 | 10.554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5696 | 10.553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.578 | 10.552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5863 | 10.551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.5947 | 10.55 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.603 | 10.549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6113 | 10.548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6197 | 10.547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.628 | 10.5465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6363 | 10.546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6447 | 10.5455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.653 | 10.5449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6614 | 10.5444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6697 | 10.5439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.678 | 10.5433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6864 | 10.5428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.6947 | 10.5423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.703 | 10.5417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7114 | 10.5412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7197 | 10.5406 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7281 | 10.5401 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7364 | 10.5396 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7447 | 10.539 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7531 | 10.5385 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7614 | 10.5379 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7697 | 10.5373 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7781 | 10.5368 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7864 | 10.5362 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.7947 | 10.5356 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8031 | 10.5351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8114 | 10.5343 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8198 | 10.5334 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8281 | 10.5326 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8364 | 10.5318 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8448 | 10.531 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8531 | 10.5302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8614 | 10.5299 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8698 | 10.5296 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8781 | 10.5293 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8864 | 10.529 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.8948 | 10.5286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9031 | 10.5283 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9114 | 10.5281 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9198 | 10.5278 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9281 | 10.5276 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9365 | 10.5273 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9448 | 10.5271 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9531 | 10.5268 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9615 | 10.5265 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9698 | 10.5263 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9781 | 10.526 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9865 | 10.5257 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 14.9948 | 10.5254 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0032 | 10.5251 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0115 | 10.5248 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0198 | 10.5245 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0282 | 10.5243 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0365 | 10.524 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0448 | 10.5237 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0532 | 10.5234 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0615 | 10.5231 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0698 | 10.5229 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0782 | 10.5226 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0865 | 10.5224 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.0949 | 10.5221 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1032 | 10.5219 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1115 | 10.5217 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1199 | 10.5214 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1282 | 10.5212 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1365 | 10.521 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1449 | 10.5208 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1532 | 10.5206 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1616 | 10.5204 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1699 | 10.5202 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1782 | 10.52 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1866 | 10.5198 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.1949 | 10.5197 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2032 | 10.5195 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2116 | 10.5194 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2199 | 10.5192 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2282 | 10.5193 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2366 | 10.5193 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2449 | 10.5194 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2532 | 10.5195 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2616 | 10.5195 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2699 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2783 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2866 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.2949 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3033 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3116 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3199 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3283 | 10.5196 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3366 | 10.5195 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3449 | 10.5195 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3533 | 10.5194 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3616 | 10.5194 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.37 | 10.5193 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3783 | 10.5193 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.3866 | 10.5192 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.395 | 10.5192 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4033 | 10.5191 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4116 | 10.519 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.42 | 10.519 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4283 | 10.5189 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4367 | 10.5189 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.445 | 10.5188 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4533 | 10.5187 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4617 | 10.5187 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.47 | 10.5186 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4783 | 10.5181 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.4867 | 10.5176 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.495 | 10.5171 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5033 | 10.5165 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5117 | 10.5156 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.52 | 10.5147 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5284 | 10.5138 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5367 | 10.5128 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.545 | 10.5119 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5534 | 10.5109 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5617 | 10.51 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.57 | 10.509 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5784 | 10.508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5867 | 10.5071 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.5951 | 10.5061 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6034 | 10.5051 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6117 | 10.5042 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6201 | 10.5032 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6284 | 10.5022 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6367 | 10.5013 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6451 | 10.5003 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6534 | 10.4993 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6617 | 10.4984 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6701 | 10.4975 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6784 | 10.4965 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6867 | 10.4956 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.6951 | 10.4948 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7034 | 10.4939 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7118 | 10.4926 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7201 | 10.4914 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7284 | 10.4901 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7368 | 10.4889 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7451 | 10.4876 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7535 | 10.4864 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7618 | 10.4851 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7701 | 10.4839 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7785 | 10.4826 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7868 | 10.4814 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.7951 | 10.4802 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8035 | 10.4789 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8118 | 10.4777 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8202 | 10.4765 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8285 | 10.4753 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8368 | 10.4741 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8452 | 10.4728 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8535 | 10.4716 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8618 | 10.4704 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8702 | 10.4692 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8785 | 10.468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8868 | 10.4667 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.8952 | 10.466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9035 | 10.4653 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9119 | 10.4645 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9202 | 10.4638 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9285 | 10.4634 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9369 | 10.463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9452 | 10.4627 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9535 | 10.4623 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9619 | 10.4619 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9702 | 10.4616 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9786 | 10.4612 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9869 | 10.4609 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 15.9952 | 10.4605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0036 | 10.4602 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0119 | 10.4598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0202 | 10.4594 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0286 | 10.4591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0369 | 10.4587 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0452 | 10.4584 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0536 | 10.458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0619 | 10.4577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0703 | 10.4573 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0786 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0869 | 10.4565 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.0953 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1036 | 10.4558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.112 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1203 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1286 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.137 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1453 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1536 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.162 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1703 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1787 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.187 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.1953 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2037 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.212 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2203 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2287 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.237 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2454 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2537 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.262 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2704 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2787 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.287 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.2954 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3037 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.312 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3204 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3287 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3371 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3454 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3537 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3621 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3704 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3787 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3871 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.3954 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4038 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4121 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4204 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4288 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4371 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4454 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4538 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4621 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4705 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4788 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4871 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.4955 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5038 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5122 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5205 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5288 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5372 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5455 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5538 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5622 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5705 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5788 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5872 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.5955 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6039 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6122 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6205 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6289 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6372 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6455 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6539 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6622 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6706 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6789 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6872 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.6956 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7039 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7122 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7206 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7289 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7373 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7456 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7539 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7623 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7706 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7789 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7873 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.7956 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.804 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8123 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8206 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.829 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8373 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8456 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.854 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8623 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8707 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.879 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8873 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.8957 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.904 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9123 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9207 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.929 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9374 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9457 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.954 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9624 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9707 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.979 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9874 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 16.9957 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0041 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0124 | 10.4555 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0207 | 10.4555 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0291 | 10.4556 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0374 | 10.4556 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0457 | 10.4556 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0541 | 10.4557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0624 | 10.4557 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0707 | 10.4558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0791 | 10.4558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0874 | 10.4558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.0958 | 10.4558 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1041 | 10.4559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1124 | 10.4559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1208 | 10.4559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1291 | 10.456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1374 | 10.456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1458 | 10.456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1541 | 10.456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1625 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1708 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1791 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1875 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.1958 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2042 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2125 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2208 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2292 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2375 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2458 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2542 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2625 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2709 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2792 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2875 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.2959 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3042 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3125 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3209 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3292 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3375 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3459 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3542 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3626 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3709 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3792 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3876 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.3959 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4042 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4126 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4209 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4293 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4376 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4459 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4543 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4626 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4709 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4793 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4876 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.4959 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5043 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5126 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.521 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5293 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5376 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.546 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5543 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5627 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.571 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5793 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.5877 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.596 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6043 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6127 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.621 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6294 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6377 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.646 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6544 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6627 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.671 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6794 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6877 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.6961 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7044 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7127 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7211 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7294 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7377 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7461 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7544 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7627 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7711 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7794 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7878 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.7961 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8044 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8128 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8211 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8294 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8378 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8461 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8545 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8628 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8711 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8795 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8878 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.8962 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9045 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9128 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9212 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9295 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9378 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9462 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9545 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9629 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9712 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9795 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9879 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 17.9962 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0045 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0129 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0212 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0295 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0379 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0462 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0546 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0629 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0712 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0796 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0879 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.0962 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1046 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1129 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1213 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1296 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1379 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1463 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1546 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1629 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1713 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1796 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.188 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.1963 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2046 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.213 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2213 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2296 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.238 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2463 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2547 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.263 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2713 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2797 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.288 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.2963 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3047 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.313 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3214 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3297 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.338 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3464 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3547 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.363 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3714 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3797 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3881 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.3964 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4047 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4131 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4214 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4297 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4381 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4464 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4548 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4631 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4714 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4798 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4881 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.4964 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5048 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5131 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5214 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5298 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5381 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5465 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5548 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5631 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5715 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5798 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5881 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.5965 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6048 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6132 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6215 | 10.4562 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6298 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6382 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6465 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6549 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6632 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6715 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6799 | 10.4564 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6882 | 10.4565 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.6965 | 10.4565 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7049 | 10.4565 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7132 | 10.4566 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7215 | 10.4566 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7299 | 10.4566 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7382 | 10.4567 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7466 | 10.4567 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7549 | 10.4568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7632 | 10.4568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7716 | 10.4568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7799 | 10.4568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7882 | 10.4568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.7966 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8049 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8133 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8216 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8299 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8383 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8466 | 10.4568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8549 | 10.4568 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8633 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8716 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.88 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8883 | 10.457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.8966 | 10.4571 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.905 | 10.4572 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9133 | 10.4574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9216 | 10.4575 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.93 | 10.4576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9383 | 10.4577 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9467 | 10.4578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.955 | 10.4579 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9633 | 10.4581 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9717 | 10.4582 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.98 | 10.4583 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9883 | 10.4584 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 18.9967 | 10.4586 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.005 | 10.4587 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0134 | 10.4588 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0217 | 10.4589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.03 | 10.459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0384 | 10.4591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0467 | 10.4592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.055 | 10.4593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0634 | 10.4594 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0717 | 10.4595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0801 | 10.4595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0884 | 10.4596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.0967 | 10.4597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1051 | 10.4597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1134 | 10.4598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1217 | 10.4599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1301 | 10.46 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1384 | 10.4601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1468 | 10.4602 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1551 | 10.4602 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1634 | 10.4603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1718 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1801 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1884 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.1968 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2051 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2134 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2218 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2301 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2385 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2468 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2551 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2635 | 10.4605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2718 | 10.4605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2801 | 10.4605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2885 | 10.4606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.2968 | 10.4606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3052 | 10.4606 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3135 | 10.4605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3218 | 10.4605 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3302 | 10.4604 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3385 | 10.4603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3469 | 10.4603 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3552 | 10.4602 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3635 | 10.4601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3719 | 10.4601 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3802 | 10.46 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3885 | 10.4599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.3969 | 10.4599 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4052 | 10.4598 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4136 | 10.4597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4219 | 10.4597 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4302 | 10.4596 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4386 | 10.4595 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4469 | 10.4594 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4552 | 10.4593 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4636 | 10.4592 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4719 | 10.4591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4802 | 10.4591 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4886 | 10.459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.4969 | 10.4589 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5053 | 10.4588 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5136 | 10.4588 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5219 | 10.4587 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5303 | 10.4586 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5386 | 10.4585 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5469 | 10.4584 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5553 | 10.4584 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5636 | 10.4583 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.572 | 10.4582 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5803 | 10.4581 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.5886 | 10.458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.597 | 10.4578 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6053 | 10.4576 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6136 | 10.4574 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.622 | 10.4571 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6303 | 10.4569 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6386 | 10.4567 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.647 | 10.4565 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6553 | 10.4563 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6637 | 10.4561 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.672 | 10.4559 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6803 | 10.4556 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.6887 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.697 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7054 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7137 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.722 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7304 | 10.4542 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7387 | 10.454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.747 | 10.4537 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7554 | 10.4535 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7637 | 10.4533 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7721 | 10.453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7804 | 10.4527 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7887 | 10.4525 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.7971 | 10.4522 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8054 | 10.452 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8137 | 10.4517 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8221 | 10.4515 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8304 | 10.4512 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8388 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8471 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8554 | 10.4505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8638 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8721 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8804 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8888 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.8971 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9054 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9138 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9221 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9305 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9388 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9471 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9555 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9638 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9721 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9805 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9888 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 19.9972 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0055 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0138 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0222 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0305 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0389 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0472 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0555 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0639 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0722 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0805 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0889 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.0972 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1056 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1139 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1222 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1306 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1389 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1472 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1556 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1639 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1722 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1806 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1889 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.1973 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2056 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2139 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2223 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2306 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2389 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2473 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2556 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.264 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2723 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2806 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.289 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.2973 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3056 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.314 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3223 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3307 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.339 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3473 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3557 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.364 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3723 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3807 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.389 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.3974 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4057 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.414 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4224 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4307 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.439 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4474 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4557 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4641 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4724 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4807 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4891 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.4974 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5057 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5141 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5224 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5308 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5391 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5474 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5558 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5641 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5724 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5808 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5891 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.5975 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6058 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6141 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6225 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6308 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6391 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6475 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6558 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6641 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6725 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6808 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6892 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.6975 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7058 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7142 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7225 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7309 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7392 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7475 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7559 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7642 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7725 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7809 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7892 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.7976 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8059 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8142 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8226 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8309 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8392 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8476 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8559 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8643 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8726 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8809 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8893 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.8976 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9059 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9143 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9226 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9309 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9393 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9476 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.956 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9643 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9726 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.981 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9893 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 20.9976 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.006 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0143 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0227 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.031 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0393 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0477 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.056 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0643 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0727 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.081 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0894 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.0977 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.106 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1144 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1227 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1311 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1394 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1477 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1561 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1644 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1727 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1811 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1894 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.1977 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2061 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2144 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2228 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2311 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2394 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2478 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2561 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2644 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2728 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2811 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2895 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.2978 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3061 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3145 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3228 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3311 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3395 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3478 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3561 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3645 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3728 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3812 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3895 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.3978 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4062 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4145 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4228 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4312 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4395 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4479 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4562 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4645 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4729 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4812 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4896 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.4979 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5062 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5146 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5229 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5312 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5396 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5479 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5563 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5646 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5729 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5813 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5896 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.5979 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6063 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6146 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6229 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6313 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6396 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.648 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6563 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6646 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.673 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6813 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.6896 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.698 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7063 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7147 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.723 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7313 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7397 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.748 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7563 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7647 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.773 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7813 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.7897 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.798 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8064 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8147 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.823 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8314 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8397 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8481 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8564 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8647 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8731 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8814 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8897 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.8981 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9064 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9148 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9231 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9314 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9398 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9481 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9564 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9648 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9731 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9815 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9898 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 21.9981 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0065 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0148 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0231 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0315 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0398 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0481 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0565 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0648 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0732 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0815 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0898 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.0982 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1065 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1148 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1232 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1315 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1399 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1482 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1565 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1649 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1732 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1816 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1899 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.1982 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2066 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2149 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2232 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2316 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2399 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2483 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2566 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2649 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2733 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2816 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2899 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.2983 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3066 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3149 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3233 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3316 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.34 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3483 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3566 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.365 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3733 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3816 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.39 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.3983 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4067 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.415 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4233 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4317 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.44 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4483 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4567 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.465 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4734 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4817 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.49 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.4984 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5067 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.515 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5234 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5317 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5401 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5484 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5567 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5651 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5734 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5817 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5901 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.5984 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6068 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6151 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6234 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6318 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6401 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6484 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6568 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6651 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6735 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6818 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6901 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.6985 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7068 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7151 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7235 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7318 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7402 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7485 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7568 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7652 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7735 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7818 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7902 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.7985 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8068 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8152 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8235 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8319 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8402 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8485 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8569 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8652 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8736 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8819 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8902 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.8986 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9069 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9152 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9236 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9319 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9403 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9486 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9569 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9653 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9736 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9819 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9903 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 22.9986 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.007 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0153 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0236 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.032 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0403 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0486 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.057 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0653 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0736 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.082 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0903 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.0987 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.107 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1153 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1237 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.132 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1403 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1487 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.157 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1654 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1737 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.182 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1904 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.1987 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.207 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2154 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2237 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2321 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2404 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2487 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2571 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2654 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2738 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2821 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2904 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.2988 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3071 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3154 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3238 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3321 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3404 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3488 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3571 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3655 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3738 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3821 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3905 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.3988 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4071 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4155 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4238 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4322 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4405 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4488 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4572 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4655 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4738 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4822 | 10.4479 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4905 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.4988 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5072 | 10.4481 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5155 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5239 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5322 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5405 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5489 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5572 | 10.4485 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5655 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5739 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5822 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5906 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.5989 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6072 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6156 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6239 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6323 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6406 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6489 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6573 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6656 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6739 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6823 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.6906 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.699 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7073 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7156 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.724 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7323 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7406 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.749 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7573 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7656 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.774 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7823 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.7907 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.799 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8073 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8157 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.824 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8323 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8407 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.849 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8574 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8657 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.874 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8824 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.8907 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.899 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9074 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9157 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9241 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9324 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9407 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9491 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9574 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9658 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9741 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9824 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9908 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 23.9991 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0074 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0158 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0241 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0324 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0408 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0491 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0575 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0658 | 10.4485 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0741 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0825 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0908 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.0991 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1075 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1158 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1242 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1325 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1408 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1492 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1575 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1658 | 10.4446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1742 | 10.4442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1825 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1908 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.1992 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2075 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2159 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2242 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2325 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2409 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2492 | 10.4406 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2575 | 10.4402 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2659 | 10.4398 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2742 | 10.4395 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2826 | 10.439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2909 | 10.4386 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.2992 | 10.4382 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3076 | 10.4378 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3159 | 10.4374 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3243 | 10.4371 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3326 | 10.4367 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3409 | 10.4363 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3493 | 10.4359 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3576 | 10.4356 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3659 | 10.4352 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3743 | 10.4348 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3826 | 10.4344 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.391 | 10.434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.3993 | 10.4337 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4076 | 10.4333 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.416 | 10.4329 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4243 | 10.4325 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4326 | 10.4322 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.441 | 10.4318 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4493 | 10.4315 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4576 | 10.4311 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.466 | 10.4308 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4743 | 10.4304 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4827 | 10.43 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.491 | 10.4297 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.4993 | 10.4293 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5077 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.516 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5243 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5327 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.541 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5494 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5577 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.566 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5744 | 10.4288 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5827 | 10.4288 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.591 | 10.4287 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.5994 | 10.4287 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6077 | 10.4287 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6161 | 10.4286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6244 | 10.4286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6327 | 10.4286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6411 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6494 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6577 | 10.4284 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6661 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6744 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6828 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6911 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.6994 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7078 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7161 | 10.4285 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7244 | 10.4286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7328 | 10.4286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7411 | 10.4286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7494 | 10.4286 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7578 | 10.4287 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7661 | 10.4287 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7745 | 10.4287 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7828 | 10.4287 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7911 | 10.4288 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.7995 | 10.4288 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8078 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8161 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8245 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8328 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8411 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8495 | 10.4289 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8578 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8662 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8745 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8828 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8912 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.8995 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9078 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9162 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9245 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9329 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9412 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9495 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9579 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9662 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9745 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9829 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9912 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 24.9995 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0079 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0162 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0246 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0329 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0412 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0496 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0579 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0662 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0746 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0829 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0913 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.0996 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1079 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1163 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1246 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1329 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1413 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1496 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.158 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1663 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1746 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.183 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1913 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.1996 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.208 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2163 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2246 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.233 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2413 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2496 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.258 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2663 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2747 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.283 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2913 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.2997 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.308 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3163 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3247 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.333 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3413 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3497 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.358 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3664 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3747 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.383 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3914 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.3997 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.408 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4164 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4247 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4331 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4414 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4497 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4581 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4664 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4747 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4831 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4914 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.4997 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5081 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5164 | 10.429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5248 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5331 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5414 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5498 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5581 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5664 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5748 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5831 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5914 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.5998 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6081 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6165 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6248 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6331 | 10.4291 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6415 | 10.4292 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6498 | 10.4292 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6581 | 10.4292 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6665 | 10.4292 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6748 | 10.4293 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6831 | 10.4293 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6915 | 10.4293 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.6998 | 10.4293 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7082 | 10.4294 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7165 | 10.4294 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7248 | 10.4294 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7332 | 10.4294 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7415 | 10.4295 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7498 | 10.4295 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7582 | 10.4295 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7665 | 10.4295 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7748 | 10.4296 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7832 | 10.4296 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7915 | 10.4296 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.7999 | 10.4296 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8082 | 10.4296 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8165 | 10.4297 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8249 | 10.4297 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8332 | 10.4297 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8415 | 10.4297 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8499 | 10.4298 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8582 | 10.4298 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8666 | 10.4298 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8749 | 10.4298 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8832 | 10.4299 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8916 | 10.4299 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.8999 | 10.4299 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9082 | 10.4299 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9166 | 10.4299 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9249 | 10.43 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9333 | 10.43 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9416 | 10.43 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9499 | 10.43 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9583 | 10.43 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9666 | 10.4301 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9749 | 10.4301 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9833 | 10.4301 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9916 | 10.4301 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 25.9999 | 10.4301 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0083 | 10.4301 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0166 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0249 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0333 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0416 | 10.4303 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0499 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0583 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0666 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.075 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0833 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.0916 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1083 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1166 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.125 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1333 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1417 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.15 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1583 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1667 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.175 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1833 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.1917 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2 | 10.4302 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2084 | 10.4301 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2167 | 10.4303 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.225 | 10.4304 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2334 | 10.4306 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2417 | 10.4308 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.25 | 10.4309 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2584 | 10.4311 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2667 | 10.4313 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.275 | 10.4314 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2834 | 10.4316 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.2917 | 10.4318 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3001 | 10.4319 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3084 | 10.4321 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3167 | 10.4322 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3251 | 10.4324 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3334 | 10.4326 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3417 | 10.4327 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3501 | 10.4329 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3584 | 10.4331 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3668 | 10.4333 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3751 | 10.4334 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3834 | 10.4336 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.3918 | 10.4338 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4001 | 10.434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4084 | 10.4342 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4168 | 10.4344 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4251 | 10.4347 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4334 | 10.4349 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4418 | 10.4351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4501 | 10.4353 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4584 | 10.4355 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4668 | 10.4358 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4751 | 10.4361 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4835 | 10.4363 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.4918 | 10.4366 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5001 | 10.4368 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5085 | 10.4371 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5168 | 10.4374 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5251 | 10.4376 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5335 | 10.4378 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5418 | 10.438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5501 | 10.4382 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5585 | 10.4384 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5668 | 10.4389 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5752 | 10.4393 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5835 | 10.4397 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.5918 | 10.4401 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6002 | 10.4406 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6085 | 10.441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6168 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6252 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6335 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6419 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6502 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6585 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6669 | 10.4429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6752 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6835 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.6919 | 10.4436 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7002 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7085 | 10.444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7169 | 10.4443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7252 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7335 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7419 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7502 | 10.4452 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7586 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7669 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7752 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7836 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.7919 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8002 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8086 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8169 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8252 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8336 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8419 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8502 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8586 | 10.4479 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8669 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8752 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8836 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.8919 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9002 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9086 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9169 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9253 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9336 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9419 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9503 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9586 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9669 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9753 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9836 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 26.9919 | 10.4453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0003 | 10.445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0086 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0169 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0253 | 10.4441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0336 | 10.4439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0419 | 10.4436 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0503 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0586 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0669 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0753 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.0836 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.092 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1003 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1086 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.117 | 10.441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1253 | 10.4407 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1336 | 10.4404 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.142 | 10.44 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1503 | 10.4397 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1586 | 10.4394 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.167 | 10.4391 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1753 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.1836 | 10.4384 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.192 | 10.4381 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2003 | 10.4377 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2086 | 10.4374 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.217 | 10.437 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2253 | 10.4367 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2337 | 10.4363 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.242 | 10.4359 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2503 | 10.4356 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2586 | 10.4352 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.267 | 10.4349 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2753 | 10.4345 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.2837 | 10.4346 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.292 | 10.4346 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3003 | 10.4346 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3087 | 10.4347 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.317 | 10.4347 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3253 | 10.4348 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3337 | 10.4348 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.342 | 10.4348 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3503 | 10.4348 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3587 | 10.4348 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.367 | 10.4349 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3753 | 10.4349 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.3837 | 10.4349 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.392 | 10.435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4003 | 10.435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4087 | 10.435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.417 | 10.4351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4253 | 10.4351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4337 | 10.4351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.442 | 10.4351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4504 | 10.4351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4587 | 10.4351 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.467 | 10.4353 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4754 | 10.4354 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.4837 | 10.4357 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.492 | 10.4359 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5004 | 10.4361 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5087 | 10.4363 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.517 | 10.4366 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5254 | 10.4368 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5337 | 10.4371 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.542 | 10.4373 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5504 | 10.4375 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5587 | 10.4378 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.567 | 10.438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5754 | 10.4383 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.5837 | 10.4385 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.592 | 10.4387 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6004 | 10.439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6087 | 10.4392 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6171 | 10.4395 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6254 | 10.4397 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6337 | 10.44 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6421 | 10.4403 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6504 | 10.4405 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6587 | 10.4408 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6671 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6754 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6837 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.6921 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7004 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7087 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7171 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7254 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7337 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7421 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7504 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7588 | 10.4436 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7671 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7754 | 10.4441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7837 | 10.4443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.7921 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8004 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8088 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8171 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8254 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8338 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8421 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8504 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8588 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8671 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8754 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8838 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.8921 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9004 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9088 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9171 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9255 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9338 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9421 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9504 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9588 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9671 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9755 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9838 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 27.9921 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0005 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0088 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0171 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0255 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0338 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0421 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0505 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0588 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0671 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0755 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0838 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.0921 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1005 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1088 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1171 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1255 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1338 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1422 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1505 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1588 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1672 | 10.4453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1755 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1838 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.1922 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2005 | 10.4446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2088 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2172 | 10.4443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2255 | 10.4441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2338 | 10.444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2422 | 10.4439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2505 | 10.4437 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2588 | 10.4436 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2672 | 10.4435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2755 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2839 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.2922 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3005 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3089 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3172 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3255 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3339 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3422 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3505 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3589 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3672 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3755 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3839 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.3922 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4005 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4089 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4172 | 10.4429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4255 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4339 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4422 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4506 | 10.4433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4589 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4672 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4755 | 10.4435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4839 | 10.4437 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.4922 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5006 | 10.444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5089 | 10.4441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5172 | 10.4443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5256 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5339 | 10.4446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5422 | 10.4448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5506 | 10.445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5589 | 10.4452 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5672 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5756 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5839 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.5922 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6006 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6089 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6172 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6256 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6339 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6423 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6506 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6589 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6673 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6756 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6839 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.6923 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7006 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7089 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7173 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7256 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7339 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7423 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7506 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7589 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7673 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7756 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7839 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.7923 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8006 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.809 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8173 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8256 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.834 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8423 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8506 | 10.4453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.859 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8673 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8756 | 10.4448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.884 | 10.4446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.8923 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9006 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.909 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9173 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9256 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.934 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9423 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9506 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.959 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9673 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9757 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.984 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 28.9923 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0006 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.009 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0173 | 10.4446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0257 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.034 | 10.4448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0423 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0507 | 10.445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.059 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0673 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0757 | 10.4452 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.084 | 10.4453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.0923 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1007 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.109 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1173 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1257 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.134 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1424 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1507 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.159 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1674 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1757 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.184 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.1924 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2007 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.209 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2174 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2257 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.234 | 10.4479 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2424 | 10.4481 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2507 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.259 | 10.4485 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2674 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2757 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.284 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.2924 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3007 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.309 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3174 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3257 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3341 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3424 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3507 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3591 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3674 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3757 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3841 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.3924 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4007 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4091 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4174 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4257 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4341 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4424 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4507 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4591 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4674 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4757 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4841 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.4924 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5008 | 10.4504 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5091 | 10.4504 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5174 | 10.4505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5258 | 10.4505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5341 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5424 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5508 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5591 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5674 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5758 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5841 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.5924 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6008 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6091 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6174 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6258 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6341 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6424 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6508 | 10.4479 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6591 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6675 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6758 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6841 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.6925 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7008 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7091 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7175 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7258 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7341 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7425 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7508 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7591 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7675 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7758 | 10.4452 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7841 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.7925 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8008 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8091 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8175 | 10.4443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8258 | 10.4442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8341 | 10.4439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8425 | 10.4437 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8508 | 10.4435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8591 | 10.4433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8675 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8758 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8841 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.8925 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9008 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9091 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9175 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9258 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9342 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9425 | 10.441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9508 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9591 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9675 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9758 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9842 | 10.4412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 29.9925 | 10.4412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0008 | 10.4412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0092 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0175 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0258 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0342 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0425 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0508 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0592 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0675 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0758 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0842 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.0925 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1008 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1092 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1175 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1258 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1342 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1425 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1508 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1592 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1675 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1758 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1842 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.1925 | 10.4433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2008 | 10.4435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2092 | 10.4436 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2175 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2258 | 10.4439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2342 | 10.4441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2425 | 10.4442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2508 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2592 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2675 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2759 | 10.4448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2842 | 10.445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.2925 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3008 | 10.4453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3092 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3175 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3259 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3342 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3425 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3509 | 10.4462 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3592 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3675 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3759 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3842 | 10.4468 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.3925 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4009 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4092 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4175 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4259 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4342 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4425 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4509 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4592 | 10.4479 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4675 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4759 | 10.4481 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4842 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.4925 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5009 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5092 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5175 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5259 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5342 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5425 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5509 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5592 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5675 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5759 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5842 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.5926 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6009 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6092 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6175 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6259 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6342 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6426 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6509 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6592 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6675 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6759 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6842 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.6926 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7009 | 10.4485 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7092 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7176 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7259 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7342 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7426 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7509 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7592 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7676 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7759 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7842 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.7926 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8009 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8092 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8176 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8259 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8342 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8426 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8509 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8592 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8676 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8759 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8842 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.8926 | 10.4504 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9009 | 10.4505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9092 | 10.4506 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9176 | 10.4506 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9259 | 10.4507 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9342 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9426 | 10.4509 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9509 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9593 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9676 | 10.4512 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9759 | 10.4513 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9842 | 10.4514 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 30.9926 | 10.4516 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0009 | 10.4517 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0093 | 10.4518 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0176 | 10.4519 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0259 | 10.4521 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0343 | 10.4522 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0426 | 10.4523 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0509 | 10.4525 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0593 | 10.4526 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0676 | 10.4527 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0759 | 10.4529 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0843 | 10.4529 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.0926 | 10.4529 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1009 | 10.453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1093 | 10.453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1176 | 10.4531 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1259 | 10.4531 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1343 | 10.4531 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1426 | 10.4532 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1509 | 10.4532 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1593 | 10.4532 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1676 | 10.4533 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1759 | 10.4533 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1843 | 10.4533 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.1926 | 10.4534 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2009 | 10.4534 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2093 | 10.4534 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2176 | 10.4535 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2259 | 10.4536 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2343 | 10.4537 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2426 | 10.4537 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2509 | 10.4537 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2593 | 10.4538 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2676 | 10.4538 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2759 | 10.4539 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2843 | 10.4539 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.2926 | 10.454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.301 | 10.4541 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3093 | 10.4541 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3176 | 10.4542 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.326 | 10.4542 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3343 | 10.4543 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3426 | 10.4543 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.351 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3593 | 10.4544 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3676 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.376 | 10.4545 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3843 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.3926 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.401 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4093 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4176 | 10.4547 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.426 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4343 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4426 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.451 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4593 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4676 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.476 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4843 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.4926 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.501 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5093 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5176 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.526 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5343 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5426 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.551 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5593 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5676 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.576 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5843 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.5926 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.601 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6093 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6177 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.626 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6343 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6426 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.651 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6593 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6677 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.676 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6843 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.6926 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.701 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7093 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7177 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.726 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7343 | 10.4554 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7427 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.751 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7593 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7677 | 10.4553 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.776 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7843 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.7927 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.801 | 10.4552 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8093 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8177 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.826 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8343 | 10.4551 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8427 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.851 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8593 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8677 | 10.455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.876 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8843 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.8927 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.901 | 10.4549 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9093 | 10.4548 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9177 | 10.4546 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.926 | 10.4543 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9343 | 10.4541 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9427 | 10.4539 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.951 | 10.4536 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9593 | 10.4534 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9677 | 10.4531 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.976 | 10.4529 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9844 | 10.4526 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 31.9927 | 10.4524 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.001 | 10.4521 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0093 | 10.4519 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0177 | 10.4516 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.026 | 10.4514 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0344 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0427 | 10.4509 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.051 | 10.4506 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0594 | 10.4504 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0677 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.076 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0844 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.0927 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.101 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1094 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1177 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.126 | 10.4485 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1344 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1427 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.151 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1594 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1677 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.176 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1844 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.1927 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.201 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2094 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2177 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.226 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2344 | 10.4456 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2427 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.251 | 10.4452 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2594 | 10.445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2677 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.276 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2844 | 10.4443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.2927 | 10.4441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.301 | 10.4439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3094 | 10.4437 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3177 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3261 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3344 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3427 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3511 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3594 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3677 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3761 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3844 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.3927 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4011 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4094 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4177 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4261 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4344 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4427 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4511 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4594 | 10.4429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4677 | 10.4429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4761 | 10.4429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4844 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.4927 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5011 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5094 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5177 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5261 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5344 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5427 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5511 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5594 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5677 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5761 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5844 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.5928 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6011 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6094 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6177 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6261 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6344 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6428 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6511 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6594 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6677 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6761 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6844 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.6928 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7011 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7094 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7178 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7261 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7344 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7428 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7511 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7594 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7678 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7761 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7844 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.7928 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8011 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8094 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8178 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8261 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8344 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8428 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8511 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8594 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8678 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8761 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8844 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.8928 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9011 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9094 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9178 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9261 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9344 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9428 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9511 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9594 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9678 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9761 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9844 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 32.9928 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0011 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0095 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0178 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0261 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0344 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0428 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0511 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0595 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0678 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0761 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0845 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.0928 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1011 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1095 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1178 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1261 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1345 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1428 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1511 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1595 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1678 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1761 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1845 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.1928 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2011 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2095 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2178 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2261 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2345 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2428 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2511 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2595 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2678 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2761 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2845 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.2928 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3011 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3095 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3178 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3261 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3345 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3428 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3512 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3595 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3678 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3762 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3845 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.3928 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4012 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4095 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4178 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4262 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4345 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4428 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4512 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4595 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4678 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4762 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4845 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.4928 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5012 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5095 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5178 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5262 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5345 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5428 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5512 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5595 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5678 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5762 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5845 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.5928 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6012 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6095 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6179 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6262 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6345 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6428 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6512 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6595 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6679 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6762 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6845 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.6928 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7012 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7095 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7179 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7262 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7345 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7429 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7512 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7595 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7679 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7762 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7845 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.7929 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8012 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8095 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8179 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8262 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8345 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8429 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8512 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8595 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8679 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8762 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8845 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.8929 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9012 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9095 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9179 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9262 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9345 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9429 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9512 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9595 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9679 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9762 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9846 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 33.9929 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0012 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0095 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0179 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0262 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0346 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0429 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0512 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0595 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0679 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0762 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0846 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.0929 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1012 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1096 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1179 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1262 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1346 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1429 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1512 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1596 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1679 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1762 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1846 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.1929 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2012 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2096 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2179 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2262 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2346 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2429 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2512 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2596 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2679 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2762 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2846 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.2929 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3012 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3096 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3179 | 10.4412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3262 | 10.4412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3346 | 10.4412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3429 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3512 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3596 | 10.441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3679 | 10.441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3763 | 10.4409 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3846 | 10.4409 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.3929 | 10.4409 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4013 | 10.4409 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4096 | 10.4408 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4179 | 10.441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4263 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4346 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4429 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4513 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4596 | 10.4417 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4679 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4763 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4846 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.4929 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5013 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5096 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5179 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5263 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5346 | 10.4429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5429 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5513 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5596 | 10.4433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5679 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5763 | 10.4435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5846 | 10.4437 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.5929 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6013 | 10.4439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6096 | 10.444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6179 | 10.4442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6263 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6346 | 10.4446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.643 | 10.4448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6513 | 10.445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6596 | 10.4452 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6679 | 10.4454 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6763 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.6846 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.693 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7013 | 10.4464 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7096 | 10.4466 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7179 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7263 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7346 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.743 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7513 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7596 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.768 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7763 | 10.4485 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.7846 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.793 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8013 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8096 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.818 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8263 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8346 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.843 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8513 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8596 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.868 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8763 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.8846 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.893 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9013 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9096 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.918 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9263 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9346 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.943 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9513 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9596 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.968 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9763 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.9846 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 34.993 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0013 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0097 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.018 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0263 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0346 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.043 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0513 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0597 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.068 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0763 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.0846 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.093 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1013 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1097 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.118 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1263 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1347 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.143 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1513 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1597 | 10.4486 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.168 | 10.4484 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1763 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.1847 | 10.4482 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.193 | 10.448 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2013 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2097 | 10.4477 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.218 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2263 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2347 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.243 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2513 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2597 | 10.4475 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.268 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2763 | 10.4473 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.2847 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.293 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3013 | 10.447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3097 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.318 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3263 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3347 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.343 | 10.446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3513 | 10.4458 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3597 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.368 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3764 | 10.4453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.3847 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.393 | 10.445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4014 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4097 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.418 | 10.4446 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4264 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4347 | 10.4444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.443 | 10.4442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4514 | 10.4441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4597 | 10.444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.468 | 10.4439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4764 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.4847 | 10.4437 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.493 | 10.4436 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5014 | 10.4435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5097 | 10.4434 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.518 | 10.4433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5264 | 10.4433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5347 | 10.4432 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.543 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5514 | 10.443 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5597 | 10.4429 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.568 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5764 | 10.4427 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.5847 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.593 | 10.4425 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6014 | 10.4424 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6097 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.618 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6264 | 10.4422 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6347 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.643 | 10.442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6514 | 10.4419 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6597 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6681 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6764 | 10.4415 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.6847 | 10.4413 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.693 | 10.4412 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7014 | 10.441 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7097 | 10.4409 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7181 | 10.4407 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7264 | 10.4405 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7347 | 10.4405 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.743 | 10.4405 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7514 | 10.4404 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7597 | 10.4404 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7681 | 10.4403 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7764 | 10.4403 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7847 | 10.4402 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.7931 | 10.4402 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8014 | 10.4402 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8097 | 10.4401 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8181 | 10.4401 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8264 | 10.44 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8347 | 10.4399 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8431 | 10.4399 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8514 | 10.4398 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8597 | 10.4398 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8681 | 10.4397 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8764 | 10.4396 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8847 | 10.4396 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.8931 | 10.4395 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9014 | 10.4394 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9097 | 10.4394 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9181 | 10.4393 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9264 | 10.4393 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9347 | 10.4392 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9431 | 10.4391 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9514 | 10.4391 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9597 | 10.439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9681 | 10.4389 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9764 | 10.4389 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9847 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 35.9931 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0014 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0097 | 10.4387 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0181 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0264 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0348 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0431 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0514 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0597 | 10.4388 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0681 | 10.4389 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0764 | 10.4389 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0848 | 10.439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.0931 | 10.439 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1014 | 10.4391 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1098 | 10.4392 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1181 | 10.4393 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1264 | 10.4393 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1348 | 10.4394 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1431 | 10.4395 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1514 | 10.4396 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1598 | 10.4397 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1681 | 10.4398 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1764 | 10.4399 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1848 | 10.44 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.1931 | 10.4401 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2014 | 10.4401 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2098 | 10.4401 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2181 | 10.4402 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2264 | 10.4402 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2348 | 10.4403 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2431 | 10.4403 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2514 | 10.4404 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2598 | 10.4404 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2681 | 10.4406 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2764 | 10.4409 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2848 | 10.4411 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.2931 | 10.4414 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3014 | 10.4416 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3098 | 10.4418 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3181 | 10.4421 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3264 | 10.4423 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3348 | 10.4426 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3431 | 10.4428 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3514 | 10.4431 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3598 | 10.4433 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3681 | 10.4435 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3765 | 10.4438 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3848 | 10.444 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.3931 | 10.4442 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4015 | 10.4445 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4098 | 10.4447 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4181 | 10.4449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4265 | 10.4451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4348 | 10.4453 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4431 | 10.4455 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4515 | 10.4457 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4598 | 10.4459 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4681 | 10.4461 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4765 | 10.4463 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4848 | 10.4465 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.4931 | 10.4467 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5015 | 10.4469 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5098 | 10.4471 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5181 | 10.4472 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5265 | 10.4474 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5348 | 10.4476 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5431 | 10.4478 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5515 | 10.4479 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5598 | 10.4481 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5681 | 10.4483 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5765 | 10.4485 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5848 | 10.4487 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.5931 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6015 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6098 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6181 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6265 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6348 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6432 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6515 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6598 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6681 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6765 | 10.4505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6848 | 10.4504 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.6932 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7015 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7098 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7181 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7265 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7348 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7432 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7515 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7598 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7682 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7765 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7848 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.7932 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8015 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8098 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8182 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8265 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8348 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8432 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8515 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8598 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8682 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8765 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8848 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.8932 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9015 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9098 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9182 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9265 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9348 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9432 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9515 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9598 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9682 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9765 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9848 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 36.9932 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0015 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0098 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0182 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0265 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0348 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0432 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0515 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0599 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0682 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0765 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0848 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.0932 | 10.4488 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1015 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1099 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1182 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1265 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1349 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1432 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1515 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1599 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1682 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1765 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1849 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.1932 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2015 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2099 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2182 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2265 | 10.4489 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2349 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2432 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2515 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2599 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2682 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2765 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2849 | 10.449 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.2932 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3015 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3099 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3182 | 10.4491 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3265 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3349 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3432 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3515 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3599 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3682 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3765 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3849 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.3932 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4016 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4099 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4182 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4266 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4349 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4432 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4516 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4599 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4682 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4766 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4849 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.4932 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5016 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5099 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5182 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5266 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5349 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5432 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5516 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5599 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5682 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5766 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5849 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.5932 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6016 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6099 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6182 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6266 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6349 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6432 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6516 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6599 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6683 | 10.4492 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6766 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6849 | 10.4493 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.6932 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7016 | 10.4494 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7099 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7183 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7266 | 10.4495 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7349 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7432 | 10.4496 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7516 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7599 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7683 | 10.4497 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7766 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7849 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.7933 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8016 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8099 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8183 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8266 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8349 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8433 | 10.4498 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8516 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8599 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8683 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8766 | 10.4499 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8849 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.8933 | 10.45 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9016 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9099 | 10.4501 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9183 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9266 | 10.4502 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9349 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9433 | 10.4503 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9516 | 10.4504 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9599 | 10.4504 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9683 | 10.4505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9766 | 10.4505 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9849 | 10.4506 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 37.9933 | 10.4507 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0016 | 10.4507 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0099 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0183 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0266 | 10.4509 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.035 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0433 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0516 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0599 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0683 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0766 | 10.4512 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.085 | 10.4512 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.0933 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1016 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1099 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1183 | 10.4511 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1266 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.135 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1433 | 10.451 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1516 | 10.4509 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.16 | 10.4509 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1683 | 10.4509 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1766 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.185 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.1933 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398
|  |  |  | 38.2016 | 10.4508 | 10.5009 | 10.398

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.0065155 | 10.234 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.014847 | 10.2341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.023178 | 10.2342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.031509 | 10.2342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.039841 | 10.2343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.048157 | 10.2344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.056488 | 10.2345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.064819 | 10.2346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.073151 | 10.2347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.081482 | 10.2349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.089813 | 10.235 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.098145 | 10.2352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.10648 | 10.2353 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.11481 | 10.2355 | 11.8821 | 11.9844
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 0.12314 | 10.2357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.13147 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.1398 | 10.236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.14813 | 10.2362 | 11.8821 | 11.9844
Tiempo intercección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.15646 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
10.5854 | 5.001 | 5.5844 |  | 0.16479 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.17313 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.18146 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.18979 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.19812 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.20645 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.21478 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.22311 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.23145 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.23978 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.24811 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.25644 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.26477 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.2731 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.28143 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.28976 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.2981 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.30643 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.31476 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.32309 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.33142 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.33975 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.34808 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.35641 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.36475 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.37308 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.38141 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.38974 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.39807 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.4064 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.41472 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.42305 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.43138 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.43971 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.44804 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.45638 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.46471 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.47304 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.48137 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.4897 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.49803 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.50636 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.51469 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.52303 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.53136 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.53969 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.54802 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.55635 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.56468 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.57301 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.58134 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.58968 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.59801 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.60634 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.61467 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.623 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.63133 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.63966 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.64799 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.65633 | 10.2364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.66466 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.67299 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.68132 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.68965 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.69798 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.70631 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.71465 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.72298 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.73131 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.73964 | 10.2367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.74797 | 10.2367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.7563 | 10.2367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.76463 | 10.2366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.77296 | 10.2365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.78128 | 10.2363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.78961 | 10.2361 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.79794 | 10.236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.80627 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.81461 | 10.2357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.82294 | 10.2355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.83127 | 10.2354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.8396 | 10.2352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.84793 | 10.2351 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.85626 | 10.2349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.86459 | 10.2349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.87292 | 10.2348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.88126 | 10.2347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.88959 | 10.2347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.89792 | 10.2346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.90625 | 10.2344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.91458 | 10.2343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.92291 | 10.2341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.93124 | 10.2339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.93958 | 10.2338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.94791 | 10.2336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.95624 | 10.2335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.96457 | 10.2333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.9729 | 10.2332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.98123 | 10.233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.98956 | 10.2329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 0.99789 | 10.2327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0062 | 10.2326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0146 | 10.2324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0229 | 10.2323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0312 | 10.2322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0396 | 10.232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0479 | 10.2319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0562 | 10.2318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0645 | 10.2316 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0729 | 10.2315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0812 | 10.2313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0895 | 10.2312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.0979 | 10.231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1062 | 10.2309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1145 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1229 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1312 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1395 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1479 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1562 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1645 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1728 | 10.2298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1812 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1895 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.1978 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2062 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2145 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2228 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2312 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2395 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2478 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2561 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2645 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2728 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2811 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2895 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.2978 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3061 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3145 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3228 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3311 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3395 | 10.2305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3478 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3561 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3645 | 10.2308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3728 | 10.2309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3811 | 10.231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3895 | 10.2311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.3978 | 10.2312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4061 | 10.2313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4144 | 10.2313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4228 | 10.2313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4311 | 10.2312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4394 | 10.231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4478 | 10.2309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4561 | 10.2308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4644 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4728 | 10.2305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4811 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4894 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.4978 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5061 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5144 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5227 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5311 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5394 | 10.2294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5477 | 10.2292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5561 | 10.229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5644 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5727 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5811 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5894 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.5977 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.606 | 10.2275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6144 | 10.2273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6227 | 10.2271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.631 | 10.2269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6394 | 10.2267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6477 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.656 | 10.2263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6644 | 10.2261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6727 | 10.226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.681 | 10.2258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6894 | 10.2256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.6977 | 10.2255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.706 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7144 | 10.2251 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7227 | 10.2249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.731 | 10.2246 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7393 | 10.2244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7477 | 10.2242 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.756 | 10.224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7643 | 10.2238 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7727 | 10.2235 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.781 | 10.2233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7893 | 10.223 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.7977 | 10.2228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.806 | 10.2225 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8143 | 10.2222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8227 | 10.222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.831 | 10.2219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8393 | 10.2218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8477 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.856 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8643 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8727 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.881 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8893 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.8976 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.906 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9143 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9226 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.931 | 10.2218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9393 | 10.2219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9476 | 10.222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9559 | 10.2221 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9643 | 10.2223 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9726 | 10.2224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9809 | 10.2226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9893 | 10.2228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 1.9976 | 10.223 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0059 | 10.2233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0143 | 10.2236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0226 | 10.2239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0309 | 10.2241 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0393 | 10.2244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0476 | 10.2247 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0559 | 10.2249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0643 | 10.2252 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0726 | 10.2254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0809 | 10.2257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0892 | 10.2259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.0976 | 10.2262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1059 | 10.2264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1142 | 10.2266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1226 | 10.2269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1309 | 10.2272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1392 | 10.2275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1476 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1559 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1642 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1726 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1809 | 10.2289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1892 | 10.2292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.1976 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2059 | 10.2298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2142 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2225 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2309 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2392 | 10.2309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2475 | 10.2311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2559 | 10.2314 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2642 | 10.2316 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2725 | 10.2319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2809 | 10.2321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2892 | 10.2324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.2975 | 10.2327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3058 | 10.2329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3142 | 10.2332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3225 | 10.2334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3308 | 10.2337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3392 | 10.2339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3475 | 10.2341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3558 | 10.2343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3642 | 10.2345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3725 | 10.2347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3808 | 10.2348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3892 | 10.235 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.3975 | 10.2351 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4058 | 10.2352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4142 | 10.2354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4225 | 10.2355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4308 | 10.2355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4391 | 10.2356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4475 | 10.2356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4558 | 10.2357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4641 | 10.2357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4725 | 10.2357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4808 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4891 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.4975 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5058 | 10.2359 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5141 | 10.2359 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5225 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5308 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5391 | 10.2358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5475 | 10.2356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5558 | 10.2354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5641 | 10.235 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5724 | 10.2346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5808 | 10.2341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5891 | 10.2337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.5974 | 10.2334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6058 | 10.233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6141 | 10.2327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6224 | 10.2323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6308 | 10.232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6391 | 10.2317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6474 | 10.2313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6557 | 10.231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6641 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6724 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6807 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6891 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.6974 | 10.2294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7057 | 10.229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7141 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7224 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7307 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7391 | 10.2276 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7474 | 10.2273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7557 | 10.2269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7641 | 10.2266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7724 | 10.2262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7807 | 10.2259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.789 | 10.2255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.7974 | 10.2252 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8057 | 10.2248 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.814 | 10.2244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8224 | 10.224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8307 | 10.2236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.839 | 10.2232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8474 | 10.2228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8557 | 10.2224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.864 | 10.2221 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8724 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8807 | 10.2214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.889 | 10.2212 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.8974 | 10.221 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9057 | 10.2207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.914 | 10.2205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9223 | 10.2202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9307 | 10.22 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.939 | 10.2198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9473 | 10.2195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9557 | 10.2192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.964 | 10.2191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9723 | 10.219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9807 | 10.2191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.989 | 10.2191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 2.9973 | 10.2192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0056 | 10.2193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.014 | 10.2193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0223 | 10.2194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0306 | 10.2194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.039 | 10.2195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0473 | 10.2196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0556 | 10.2196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.064 | 10.2197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0723 | 10.2198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0806 | 10.2198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.089 | 10.2199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.0973 | 10.2199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1056 | 10.2199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.114 | 10.2201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1223 | 10.2202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1306 | 10.2203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1389 | 10.2205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1473 | 10.2206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1556 | 10.2208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1639 | 10.221 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1723 | 10.2211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1806 | 10.2213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1889 | 10.2214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.1973 | 10.2217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2056 | 10.222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2139 | 10.2223 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2223 | 10.2226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2306 | 10.2229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2389 | 10.2233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2473 | 10.2236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2556 | 10.2239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2639 | 10.2242 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2722 | 10.2245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2806 | 10.2248 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2889 | 10.2251 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.2972 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3056 | 10.2254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3139 | 10.2256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3222 | 10.2257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3306 | 10.2259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3389 | 10.226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3472 | 10.2262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3556 | 10.2263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3639 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3722 | 10.2268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3805 | 10.2269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3889 | 10.2271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.3972 | 10.2273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4055 | 10.2275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4139 | 10.2277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4222 | 10.2279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4305 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4389 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4472 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4555 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4639 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4722 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4805 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4888 | 10.2288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.4972 | 10.2289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5055 | 10.2291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5138 | 10.2292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5222 | 10.2293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5305 | 10.2294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5388 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5472 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5555 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5638 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5722 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5805 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5888 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.5972 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6055 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6138 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6221 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6305 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6388 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6471 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6555 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6638 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6721 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6805 | 10.2294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6888 | 10.2293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.6971 | 10.2292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7055 | 10.2292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7138 | 10.2291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7221 | 10.2291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7305 | 10.229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7388 | 10.229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7471 | 10.2289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7554 | 10.2289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7638 | 10.2289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7721 | 10.2288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7804 | 10.2288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7888 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.7971 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8054 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8138 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8221 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8304 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8387 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8471 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8554 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8637 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8721 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8804 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8887 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.8971 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9054 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9137 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9221 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9304 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9387 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9471 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9554 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9637 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.972 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9804 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.9887 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 3.997 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0054 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0137 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.022 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0304 | 10.2282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0387 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.047 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0554 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0637 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.072 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0804 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.0887 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.097 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1053 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1137 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.122 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1303 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1387 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.147 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1553 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1637 | 10.2279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.172 | 10.2279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1803 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.1886 | 10.2277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.197 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2053 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2136 | 10.2279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.222 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2303 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2386 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.247 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2553 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2636 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.272 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2803 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.2886 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.297 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3053 | 10.2288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3136 | 10.2289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3219 | 10.229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3303 | 10.2291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3386 | 10.2292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3469 | 10.2293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3553 | 10.2294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3636 | 10.2294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3719 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3803 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3886 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.3969 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4053 | 10.2298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4136 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4219 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4303 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4386 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4469 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4552 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4636 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4719 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4802 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4886 | 10.2305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.4969 | 10.2305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5052 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5135 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5219 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5302 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5385 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5469 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5552 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5635 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5719 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5802 | 10.2308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5885 | 10.2308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.5969 | 10.2309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6052 | 10.2309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6135 | 10.2309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6219 | 10.2308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6302 | 10.2308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6385 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6469 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6552 | 10.2306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6635 | 10.2305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6718 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6802 | 10.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6885 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.6968 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7052 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7135 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7218 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7302 | 10.2302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7385 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7468 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7552 | 10.2301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7635 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7718 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7802 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7885 | 10.2299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.7968 | 10.2298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8051 | 10.2298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8135 | 10.2297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8218 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8301 | 10.2295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8385 | 10.2293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8468 | 10.2292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8551 | 10.2291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8634 | 10.229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8718 | 10.2289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8801 | 10.2287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8884 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.8968 | 10.2285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9051 | 10.2284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9134 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9218 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9301 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9384 | 10.228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9468 | 10.2279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9551 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9634 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9718 | 10.2277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9801 | 10.2276 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9884 | 10.2276 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 4.9967 | 10.2275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0051 | 10.2275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0134 | 10.2274 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0217 | 10.2273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0301 | 10.2272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0384 | 10.2271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0467 | 10.227 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0551 | 10.2269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0634 | 10.2268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0717 | 10.2268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0801 | 10.2267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0884 | 10.2266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.0967 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1051 | 10.2264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1134 | 10.2263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1217 | 10.2263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1301 | 10.2262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1384 | 10.2261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1467 | 10.226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.155 | 10.2259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1634 | 10.2258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1717 | 10.2258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.18 | 10.2257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1884 | 10.2256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.1967 | 10.2255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.205 | 10.2255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2134 | 10.2254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2217 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.23 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2383 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2467 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.255 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2633 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2717 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.28 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2883 | 10.2253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.2967 | 10.2254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.305 | 10.2254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3133 | 10.2255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3217 | 10.2255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.33 | 10.2255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3383 | 10.2256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3466 | 10.2256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.355 | 10.2256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3633 | 10.2257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3716 | 10.2257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.38 | 10.2258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3883 | 10.2258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.3966 | 10.2259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.405 | 10.2259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4133 | 10.226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4216 | 10.2261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.43 | 10.2261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4383 | 10.2262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4466 | 10.2263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.455 | 10.2264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4633 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4716 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4799 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4883 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.4966 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5049 | 10.2264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5133 | 10.2264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5216 | 10.2264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5299 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5383 | 10.2265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5466 | 10.2268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5549 | 10.227 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5633 | 10.2273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5716 | 10.2276 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5799 | 10.2278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5882 | 10.2281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.5966 | 10.2283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6049 | 10.2286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6132 | 10.2288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6216 | 10.2291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6299 | 10.2293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6382 | 10.2296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6466 | 10.2298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6549 | 10.23 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6632 | 10.2303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6716 | 10.2305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6799 | 10.2307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6882 | 10.231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.6965 | 10.2312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7049 | 10.2314 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7132 | 10.2316 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7215 | 10.2318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7299 | 10.232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7382 | 10.2322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7465 | 10.2324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7549 | 10.2326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7632 | 10.2328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7715 | 10.233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7799 | 10.2332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7882 | 10.2334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.7965 | 10.2335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8049 | 10.2337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8132 | 10.2339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8215 | 10.2341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8298 | 10.2354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8382 | 10.2367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8465 | 10.2379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8548 | 10.2392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8632 | 10.2405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8715 | 10.2418 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8798 | 10.2462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8882 | 10.2505 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.8965 | 10.255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9048 | 10.2594 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9132 | 10.2639 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9215 | 10.2683 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9298 | 10.2728 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9382 | 10.2772 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9465 | 10.2831 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9548 | 10.2891 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9631 | 10.2948 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9715 | 10.3006 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9798 | 10.3064 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9881 | 10.3122 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 5.9965 | 10.3209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0048 | 10.3295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0131 | 10.3382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0215 | 10.3468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0298 | 10.3555 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0381 | 10.3642 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0464 | 10.3728 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0548 | 10.3815 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0631 | 10.3902 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0714 | 10.3988 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0798 | 10.4103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0881 | 10.4219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.0964 | 10.4334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1048 | 10.4449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1131 | 10.4577 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1214 | 10.4705 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1298 | 10.4833 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1381 | 10.4962 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1464 | 10.509 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1548 | 10.5218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1631 | 10.5346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1714 | 10.5475 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1797 | 10.5603 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1881 | 10.5731 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.1964 | 10.5859 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2047 | 10.5988 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2131 | 10.613 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2214 | 10.6272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2297 | 10.6415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2381 | 10.6557 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2464 | 10.6704 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2547 | 10.6851 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2631 | 10.7014 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2714 | 10.7177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2797 | 10.7339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2881 | 10.7502 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.2964 | 10.7634 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3047 | 10.7767 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.313 | 10.7899 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3214 | 10.8031 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3297 | 10.8163 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.338 | 10.8295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3464 | 10.8435 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3547 | 10.8575 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.363 | 10.87 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3714 | 10.8824 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3797 | 10.8948 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.388 | 10.9072 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.3963 | 10.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4047 | 10.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.413 | 10.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4213 | 10.9509 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4297 | 10.9617 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.438 | 10.9725 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4463 | 10.9843 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4547 | 10.9962 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.463 | 11.0081 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4713 | 11.0199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4797 | 11.0333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.488 | 11.0466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.4963 | 11.0571 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5047 | 11.0677 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.513 | 11.0782 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5213 | 11.0887 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5296 | 11.0979 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.538 | 11.1072 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5463 | 11.1174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5546 | 11.1276 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.563 | 11.1378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5713 | 11.1481 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5796 | 11.1583 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.588 | 11.1685 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.5963 | 11.1787 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6046 | 11.189 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.613 | 11.2 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6213 | 11.2111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6296 | 11.2207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.638 | 11.2304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6463 | 11.2401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6546 | 11.2497 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6629 | 11.2578 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6713 | 11.2659 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6796 | 11.2724 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6879 | 11.2789 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.6963 | 11.2854 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7046 | 11.2919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7129 | 11.2984 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7213 | 11.3049 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7296 | 11.3115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7379 | 11.318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7462 | 11.3246 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7546 | 11.3311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7629 | 11.3369 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7712 | 11.3426 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7796 | 11.3484 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7879 | 11.3542 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.7962 | 11.36 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8046 | 11.3658 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8129 | 11.3716 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8212 | 11.3773 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8296 | 11.3831 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8379 | 11.3889 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8462 | 11.3933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8546 | 11.3978 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8629 | 11.4016 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8712 | 11.4053 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8795 | 11.4091 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8879 | 11.4128 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.8962 | 11.4151 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9045 | 11.4174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9129 | 11.4197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9212 | 11.4219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9295 | 11.4242 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9379 | 11.4264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9462 | 11.4288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9545 | 11.4313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9629 | 11.4327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9712 | 11.4341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9795 | 11.4356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9878 | 11.437 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 6.9962 | 11.4384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0045 | 11.4399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0128 | 11.4413 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0211 | 11.4427 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0295 | 11.4433 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0378 | 11.4438 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0461 | 11.4444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0545 | 11.445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0628 | 11.4456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0711 | 11.4462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0795 | 11.4468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0878 | 11.4474 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.0961 | 11.448 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1044 | 11.4486 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1128 | 11.4492 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1211 | 11.4497 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1294 | 11.4503 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1378 | 11.4509 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1461 | 11.4515 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1544 | 11.4521 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1628 | 11.4526 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1711 | 11.4532 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1794 | 11.4538 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.1877 | 11.4543 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.196 | 11.4548 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2044 | 11.4553 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2127 | 11.4558 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.221 | 11.4563 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2294 | 11.4568 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2377 | 11.4573 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.246 | 11.4578 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2544 | 11.4583 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2627 | 11.4589 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.271 | 11.4594 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2794 | 11.4596 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.2877 | 11.4598 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.296 | 11.4604 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3043 | 11.461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3127 | 11.4616 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.321 | 11.4622 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3293 | 11.4631 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3376 | 11.4641 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.346 | 11.4659 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3543 | 11.4678 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3626 | 11.4694 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.371 | 11.471 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3793 | 11.4728 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3876 | 11.4745 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.3959 | 11.4763 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4043 | 11.478 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4126 | 11.4798 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4209 | 11.4816 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4293 | 11.4833 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4376 | 11.4851 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4459 | 11.4869 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4543 | 11.4886 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4626 | 11.4904 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4709 | 11.4922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4792 | 11.494 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4876 | 11.4957 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.4959 | 11.4975 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5042 | 11.4992 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5126 | 11.501 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5209 | 11.5027 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5292 | 11.5045 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5375 | 11.5062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5459 | 11.5079 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5542 | 11.5097 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5625 | 11.5114 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5709 | 11.5132 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5792 | 11.5149 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5875 | 11.5166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.5959 | 11.5184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6042 | 11.5201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6125 | 11.5219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6208 | 11.5237 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6292 | 11.5255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6375 | 11.5273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6458 | 11.5291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6541 | 11.5309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6625 | 11.5327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6708 | 11.5345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6791 | 11.5362 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6875 | 11.538 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.6958 | 11.5398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7041 | 11.5415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7125 | 11.5441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7208 | 11.5466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7291 | 11.5492 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7375 | 11.5518 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7458 | 11.5554 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7541 | 11.5591 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7625 | 11.5619 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7708 | 11.5647 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7791 | 11.5675 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7874 | 11.5703 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.7957 | 11.573 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8041 | 11.5757 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8124 | 11.5783 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8207 | 11.581 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8291 | 11.5837 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8374 | 11.5864 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8457 | 11.5891 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8541 | 11.5918 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8624 | 11.5945 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8707 | 11.5972 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8791 | 11.6006 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8874 | 11.6041 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.8957 | 11.6076 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.904 | 11.611 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9124 | 11.6145 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9207 | 11.6179 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.929 | 11.6214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9373 | 11.6249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9457 | 11.6283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.954 | 11.6318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9623 | 11.6352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9707 | 11.6387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.979 | 11.6422 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9873 | 11.6456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 7.9956 | 11.6491 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.004 | 11.6525 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0123 | 11.656 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0206 | 11.6594 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.029 | 11.6628 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0373 | 11.6663 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0456 | 11.6697 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.054 | 11.6731 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0623 | 11.6766 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0706 | 11.68 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0789 | 11.6834 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0872 | 11.6869 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.0956 | 11.6903 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1039 | 11.6937 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1122 | 11.6972 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1206 | 11.7006 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1289 | 11.7028 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1372 | 11.705 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1456 | 11.7073 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1539 | 11.7095 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1622 | 11.7103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1706 | 11.7111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1789 | 11.7118 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1872 | 11.7126 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.1955 | 11.7134 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2039 | 11.7143 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2122 | 11.7151 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2205 | 11.7159 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2289 | 11.7167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2372 | 11.7176 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2455 | 11.7184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2538 | 11.7192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2622 | 11.72 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2705 | 11.7208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2788 | 11.7216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2871 | 11.7224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.2955 | 11.7224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3038 | 11.7225 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3121 | 11.7226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3205 | 11.7226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3288 | 11.7227 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3371 | 11.7227 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3455 | 11.7228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3538 | 11.7229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3621 | 11.7229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3704 | 11.723 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3788 | 11.723 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3871 | 11.7231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.3954 | 11.7231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4037 | 11.7232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4121 | 11.7233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4204 | 11.7233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4287 | 11.7234 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4371 | 11.7235 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4454 | 11.7236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4537 | 11.7237 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.462 | 11.7238 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4704 | 11.7239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4787 | 11.7239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.487 | 11.724 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.4954 | 11.7241 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5037 | 11.7242 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.512 | 11.7243 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5204 | 11.7244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5287 | 11.7245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.537 | 11.7246 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5453 | 11.7247 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5536 | 11.7248 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.562 | 11.7249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5703 | 11.725 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5786 | 11.7251 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.587 | 11.7253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.5953 | 11.7254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6036 | 11.7255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.612 | 11.7255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6203 | 11.7256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6286 | 11.7257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6369 | 11.7258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6453 | 11.7258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6536 | 11.7259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6619 | 11.726 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6703 | 11.726 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6786 | 11.7261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6869 | 11.7262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.6953 | 11.7269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7036 | 11.7277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7119 | 11.7285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7202 | 11.7293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7285 | 11.73 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7369 | 11.7308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7452 | 11.7316 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7535 | 11.7324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7619 | 11.7331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7702 | 11.7339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7785 | 11.7352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7869 | 11.7365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.7952 | 11.7378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8035 | 11.7391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8119 | 11.7404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8202 | 11.7418 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8285 | 11.7431 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8368 | 11.7445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8452 | 11.7458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8535 | 11.7472 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8618 | 11.7485 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8701 | 11.7499 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8785 | 11.7513 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8868 | 11.7526 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.8951 | 11.754 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9034 | 11.7554 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9118 | 11.7567 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9201 | 11.7581 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9284 | 11.7594 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9368 | 11.7608 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9451 | 11.7622 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9534 | 11.7635 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9618 | 11.7648 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9701 | 11.7662 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9784 | 11.7675 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9867 | 11.7688 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 8.9951 | 11.7701 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0034 | 11.7714 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0117 | 11.7728 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0201 | 11.7741 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0284 | 11.7754 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0367 | 11.7767 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.045 | 11.778 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0533 | 11.7793 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0617 | 11.7807 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.07 | 11.782 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0783 | 11.7833 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.0867 | 11.7846 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.095 | 11.7859 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1033 | 11.7873 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1117 | 11.7879 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.12 | 11.7885 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1283 | 11.7891 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1366 | 11.7896 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.145 | 11.7902 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1533 | 11.7908 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1616 | 11.7914 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.17 | 11.792 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1783 | 11.7926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1866 | 11.7932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.1949 | 11.7932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2032 | 11.7933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2116 | 11.7934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2199 | 11.7934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2282 | 11.7934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2366 | 11.7935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2449 | 11.7935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2532 | 11.7935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2616 | 11.7935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2699 | 11.7935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2782 | 11.7935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2865 | 11.7934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.2949 | 11.7934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3032 | 11.7934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3115 | 11.7934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3199 | 11.7933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3282 | 11.7938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3365 | 11.7943 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3448 | 11.7948 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3531 | 11.7953 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3615 | 11.7958 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3698 | 11.7963 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3781 | 11.7967 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3865 | 11.7972 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.3948 | 11.7977 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4031 | 11.7982 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4114 | 11.7988 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4198 | 11.7993 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4281 | 11.7998 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4364 | 11.8004 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4448 | 11.8009 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4531 | 11.8014 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4614 | 11.8019 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4698 | 11.8025 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4781 | 11.803 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4864 | 11.8035 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.4947 | 11.804 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5031 | 11.8046 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5114 | 11.8051 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5197 | 11.8056 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.528 | 11.8061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5364 | 11.8066 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5447 | 11.8072 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.553 | 11.8077 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5613 | 11.8082 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5697 | 11.8087 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.578 | 11.8093 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5863 | 11.8098 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.5947 | 11.8103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.603 | 11.8108 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6113 | 11.8113 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6196 | 11.8118 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.628 | 11.8123 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6363 | 11.8128 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6446 | 11.8133 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.653 | 11.8138 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6613 | 11.815 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6696 | 11.8161 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6779 | 11.8172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6863 | 11.8183 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.6946 | 11.8197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7029 | 11.8211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7112 | 11.8225 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7196 | 11.8239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7279 | 11.8253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7362 | 11.8267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7446 | 11.8276 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7529 | 11.8285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7612 | 11.8294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7695 | 11.8303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7779 | 11.8312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7862 | 11.832 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.7945 | 11.8329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8029 | 11.8338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8112 | 11.8347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8195 | 11.8356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8278 | 11.8364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8362 | 11.8373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8445 | 11.8382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8528 | 11.8391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8611 | 11.84 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8694 | 11.8408 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8778 | 11.8417 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8861 | 11.8426 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.8944 | 11.8435 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9028 | 11.8444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9111 | 11.8453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9194 | 11.8462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9277 | 11.8471 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9361 | 11.8481 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9444 | 11.849 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9527 | 11.85 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.961 | 11.8509 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9694 | 11.8519 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9777 | 11.8528 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.986 | 11.8538 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 9.9944 | 11.8547 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0027 | 11.8557 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.011 | 11.8567 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0193 | 11.8576 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0276 | 11.8586 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.036 | 11.8596 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0443 | 11.8605 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0526 | 11.8615 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0609 | 11.8627 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0693 | 11.8639 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0776 | 11.8645 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0859 | 11.8651 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.0942 | 11.8655 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1026 | 11.866 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1109 | 11.8662 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1192 | 11.8664 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1275 | 11.8665 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1359 | 11.8667 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1442 | 11.8669 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1525 | 11.8671 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1609 | 11.8673 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1692 | 11.8675 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1775 | 11.8677 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1858 | 11.8679 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.1942 | 11.868 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2025 | 11.8682 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2108 | 11.8684 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2191 | 11.8686 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2274 | 11.8688 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2358 | 11.869 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2441 | 11.8692 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2524 | 11.8693 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2607 | 11.8694 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2691 | 11.8696 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2774 | 11.8697 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.2857 | 11.8699 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.294 | 11.87 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3024 | 11.8702 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3107 | 11.8704 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.319 | 11.8705 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3274 | 11.8707 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3357 | 11.8708 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.344 | 11.8709 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3523 | 11.871 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3607 | 11.8713 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.369 | 11.8716 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3773 | 11.8719 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.3856 | 11.8721 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.394 | 11.8724 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4023 | 11.8727 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4106 | 11.873 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4189 | 11.8733 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4272 | 11.8736 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4356 | 11.8738 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4439 | 11.8742 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4522 | 11.8746 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4606 | 11.875 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4689 | 11.8754 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4772 | 11.8756 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4855 | 11.8757 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.4939 | 11.8759 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5022 | 11.876 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5105 | 11.8763 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5188 | 11.8766 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5272 | 11.8772 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5355 | 11.8779 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5438 | 11.8785 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5521 | 11.8791 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5605 | 11.8798 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5688 | 11.8804 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5771 | 11.881 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5854 | 11.8817 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.5938 | 11.8823 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6021 | 11.8829 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6104 | 11.8836 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6187 | 11.8842 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6271 | 11.8849 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6354 | 11.8855 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6437 | 11.8861 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.652 | 11.8867 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6604 | 11.8874 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6687 | 11.888 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.677 | 11.8886 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6853 | 11.8892 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.6937 | 11.8898 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.702 | 11.8903 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7103 | 11.8909 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7187 | 11.8915 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.727 | 11.892 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7353 | 11.8926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7436 | 11.8932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.752 | 11.8937 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7603 | 11.8943 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7686 | 11.8949 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7769 | 11.8953 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7852 | 11.8957 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.7936 | 11.8961 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8019 | 11.8965 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8102 | 11.8969 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8185 | 11.8974 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8269 | 11.8978 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8352 | 11.8982 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8435 | 11.8986 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8518 | 11.8991 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8602 | 11.8994 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8685 | 11.8997 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8768 | 11.9 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8852 | 11.9003 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.8935 | 11.9006 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9018 | 11.901 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9101 | 11.9013 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9185 | 11.9016 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9268 | 11.9019 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9351 | 11.9022 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9434 | 11.9023 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9518 | 11.9024 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9601 | 11.9026 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9684 | 11.9028 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9767 | 11.903 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.985 | 11.9032 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 10.9934 | 11.9034 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0017 | 11.9036 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.01 | 11.9038 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0184 | 11.9039 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0267 | 11.9041 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.035 | 11.9042 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0433 | 11.9044 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0517 | 11.9045 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.06 | 11.9047 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0683 | 11.9049 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0766 | 11.9051 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.085 | 11.9052 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.0933 | 11.9055 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1016 | 11.9058 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1099 | 11.906 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1183 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1266 | 11.9066 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1349 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1432 | 11.9071 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1516 | 11.9073 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1599 | 11.9075 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1682 | 11.9077 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1765 | 11.908 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1849 | 11.9082 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.1932 | 11.9084 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2015 | 11.9086 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2098 | 11.9087 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2182 | 11.9089 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2265 | 11.9091 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2348 | 11.9093 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2431 | 11.9095 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2515 | 11.9096 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2598 | 11.9098 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2681 | 11.9099 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2764 | 11.9101 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2848 | 11.9102 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.2931 | 11.9104 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3014 | 11.9105 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3098 | 11.9107 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3181 | 11.9108 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3264 | 11.911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3347 | 11.9111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.343 | 11.9113 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3514 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3597 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.368 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3763 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.3847 | 11.9114 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.393 | 11.9114 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4013 | 11.9113 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4096 | 11.9113 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.418 | 11.9112 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4263 | 11.9112 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4346 | 11.9111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.443 | 11.9111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4513 | 11.911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4596 | 11.911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4679 | 11.911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4763 | 11.9109 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4846 | 11.9109 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.4929 | 11.9109 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5012 | 11.9108 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5096 | 11.9108 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5179 | 11.9107 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5262 | 11.9106 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5345 | 11.9106 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5428 | 11.9105 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5512 | 11.9104 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5595 | 11.9104 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5678 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5761 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5845 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.5928 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6011 | 11.9102 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6094 | 11.9102 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6178 | 11.9102 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6261 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6344 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6428 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6511 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6594 | 11.9105 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6677 | 11.9107 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6761 | 11.9109 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6844 | 11.9111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.6927 | 11.9113 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.701 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7094 | 11.9118 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7177 | 11.912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.726 | 11.9122 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7343 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7426 | 11.9126 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.751 | 11.9128 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7593 | 11.913 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7676 | 11.9131 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7759 | 11.9133 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7843 | 11.9135 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.7926 | 11.9137 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8009 | 11.9139 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8092 | 11.9141 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8176 | 11.9143 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8259 | 11.9145 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8342 | 11.9148 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8425 | 11.915 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8509 | 11.9152 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8592 | 11.9154 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8675 | 11.9156 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8758 | 11.9158 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8842 | 11.916 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.8925 | 11.9161 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9008 | 11.9162 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9091 | 11.9164 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9174 | 11.9165 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9258 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9341 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9424 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9507 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9591 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9674 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9757 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9841 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 11.9924 | 11.9175 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0007 | 11.9176 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.009 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0174 | 11.9178 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0257 | 11.918 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.034 | 11.9183 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0423 | 11.9184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0507 | 11.9186 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.059 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0673 | 11.9189 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0756 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.084 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.0923 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1006 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1089 | 11.9186 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1172 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1256 | 11.9183 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1339 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1422 | 11.9181 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1505 | 11.918 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1589 | 11.9179 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1672 | 11.9178 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1755 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1838 | 11.9176 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.1922 | 11.9176 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2005 | 11.9175 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2088 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2171 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2255 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2338 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2421 | 11.9175 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2504 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2588 | 11.9178 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2671 | 11.9179 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2754 | 11.918 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2838 | 11.9181 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.2921 | 11.9181 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3004 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3087 | 11.9184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.317 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3253 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3337 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.342 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3503 | 11.9191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3587 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.367 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3753 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.3836 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.392 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4003 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4086 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4169 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4253 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4336 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4419 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4502 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4586 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4669 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4752 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4835 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.4919 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5002 | 11.9215 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5085 | 11.9217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5168 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5251 | 11.9221 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5335 | 11.9224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5418 | 11.9226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5501 | 11.9229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5584 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5668 | 11.9233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5751 | 11.9236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5834 | 11.9239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.5917 | 11.9241 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6001 | 11.9244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6084 | 11.9247 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6167 | 11.925 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.625 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6334 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6417 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.65 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6584 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6667 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.675 | 11.9263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6833 | 11.9264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.6917 | 11.9265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7 | 11.9266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7083 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7166 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7249 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7333 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7416 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7499 | 11.9272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7582 | 11.9274 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7666 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7749 | 11.9279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7832 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7915 | 11.9284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.7999 | 11.9287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8082 | 11.9289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8165 | 11.9292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8248 | 11.9295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8332 | 11.9298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8415 | 11.9302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8498 | 11.9305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8581 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8665 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8748 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8831 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8914 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.8997 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9081 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9164 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9247 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.933 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9414 | 11.9333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9497 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.958 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9663 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9747 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.983 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9913 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 12.9997 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.008 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0163 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0246 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.033 | 11.9351 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0413 | 11.9353 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0496 | 11.9354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0579 | 11.9355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0663 | 11.9356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0746 | 11.9356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0829 | 11.9357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0912 | 11.9358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.0995 | 11.9359 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1079 | 11.9362 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1162 | 11.9365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1245 | 11.9368 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1328 | 11.9371 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1412 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1495 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1578 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1662 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1745 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1828 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1911 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.1995 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2078 | 11.9396 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2161 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2244 | 11.9402 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2328 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2411 | 11.9408 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2494 | 11.9411 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2577 | 11.9415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2661 | 11.9418 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2744 | 11.9421 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2827 | 11.9424 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.291 | 11.9427 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.2993 | 11.9431 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3077 | 11.9434 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.316 | 11.9438 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3243 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3327 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.341 | 11.9448 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3493 | 11.9452 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3576 | 11.9456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.366 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3743 | 11.9464 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3826 | 11.9469 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3909 | 11.9473 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.3993 | 11.9478 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4076 | 11.9482 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4159 | 11.9487 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4243 | 11.9491 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4326 | 11.9495 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4409 | 11.95 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4492 | 11.9504 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4576 | 11.9508 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4659 | 11.9513 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4742 | 11.9517 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4825 | 11.9521 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4908 | 11.9525 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.4992 | 11.9529 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5075 | 11.9533 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5158 | 11.9537 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5241 | 11.9538 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5325 | 11.9539 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5408 | 11.954 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5491 | 11.9541 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5574 | 11.9542 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5658 | 11.9543 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5741 | 11.9544 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5824 | 11.9545 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5908 | 11.9546 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.5991 | 11.9546 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6074 | 11.9545 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6157 | 11.9544 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6241 | 11.9542 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6324 | 11.9541 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6407 | 11.9539 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.649 | 11.9538 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6573 | 11.9537 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6657 | 11.9536 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.674 | 11.9534 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6823 | 11.9533 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.6906 | 11.9532 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.699 | 11.9531 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7073 | 11.9529 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7156 | 11.9528 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.724 | 11.9526 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7323 | 11.9525 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7406 | 11.9523 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7489 | 11.9522 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7573 | 11.952 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7656 | 11.9518 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7739 | 11.9516 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7822 | 11.9514 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7906 | 11.9512 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.7989 | 11.9509 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8072 | 11.9506 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8156 | 11.9504 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8239 | 11.9501 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8322 | 11.9498 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8405 | 11.9495 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8488 | 11.9493 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8572 | 11.949 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8655 | 11.9487 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8738 | 11.9485 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8821 | 11.9482 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8905 | 11.9479 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.8988 | 11.9477 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9071 | 11.9474 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9155 | 11.9472 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9238 | 11.9471 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9321 | 11.947 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9404 | 11.9471 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9488 | 11.9472 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9571 | 11.9473 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9654 | 11.9474 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9738 | 11.9475 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9821 | 11.9476 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9904 | 11.9477 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 13.9987 | 11.9478 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.007 | 11.9478 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0154 | 11.9479 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0237 | 11.948 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.032 | 11.9481 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0403 | 11.9481 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0487 | 11.9482 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.057 | 11.9482 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0653 | 11.9482 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0737 | 11.9483 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.082 | 11.9484 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0903 | 11.9484 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.0986 | 11.9484 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.107 | 11.9485 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1153 | 11.9485 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1236 | 11.9486 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1319 | 11.9486 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1403 | 11.9487 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1486 | 11.9487 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1569 | 11.9487 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1653 | 11.9487 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1736 | 11.9488 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1819 | 11.9488 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1902 | 11.9489 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.1985 | 11.949 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2069 | 11.9491 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2152 | 11.9492 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2235 | 11.9493 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2318 | 11.9494 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2402 | 11.9495 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2485 | 11.9496 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2568 | 11.9497 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2652 | 11.9498 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2735 | 11.9499 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2818 | 11.95 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2901 | 11.9501 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.2985 | 11.9502 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3068 | 11.9502 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3151 | 11.9503 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3235 | 11.9504 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3318 | 11.9505 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3401 | 11.9504 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3484 | 11.9503 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3568 | 11.9502 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3651 | 11.9501 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3734 | 11.9499 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3817 | 11.9498 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3901 | 11.9497 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.3984 | 11.9495 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4067 | 11.9495 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.415 | 11.9494 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4234 | 11.9493 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4317 | 11.9492 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.44 | 11.9492 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4484 | 11.9491 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4567 | 11.9491 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.465 | 11.949 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4733 | 11.9488 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4817 | 11.9486 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.49 | 11.9484 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.4983 | 11.9481 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5067 | 11.9479 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.515 | 11.9477 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5233 | 11.9475 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5316 | 11.9473 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5399 | 11.947 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5483 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5566 | 11.9465 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5649 | 11.9463 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5733 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5816 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5899 | 11.9458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.5982 | 11.9457 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6066 | 11.9455 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6149 | 11.9453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6232 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6316 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6399 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6482 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6565 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6649 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6732 | 11.9438 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6815 | 11.9436 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6898 | 11.9433 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.6982 | 11.9431 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7065 | 11.9429 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7148 | 11.9427 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7231 | 11.9425 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7315 | 11.9423 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7398 | 11.9421 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7481 | 11.9419 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7565 | 11.9417 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7648 | 11.9415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7731 | 11.9413 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7814 | 11.9411 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7898 | 11.9409 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.7981 | 11.9407 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8064 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8148 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8231 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8314 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8397 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8481 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8564 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8647 | 11.9391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.873 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8813 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.8897 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.898 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9063 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9147 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.923 | 11.937 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9313 | 11.9367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9396 | 11.9364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.948 | 11.9362 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9563 | 11.9359 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9646 | 11.9357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.973 | 11.9354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9813 | 11.9351 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9896 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 14.9979 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0063 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0146 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0229 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0312 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0396 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0479 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0562 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0645 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0729 | 11.932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0812 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0895 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.0979 | 11.9313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1062 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1145 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1229 | 11.9305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1312 | 11.9302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1395 | 11.9299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1478 | 11.9297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1562 | 11.9294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1645 | 11.9292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1728 | 11.9289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1812 | 11.9286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1895 | 11.9283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.1978 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2061 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2144 | 11.9274 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2228 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2311 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2394 | 11.9264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2478 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2561 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2644 | 11.9252 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2728 | 11.9249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2811 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2894 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.2977 | 11.9244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3061 | 11.9244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3144 | 11.9244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3227 | 11.9244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3311 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3394 | 11.9246 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3477 | 11.9247 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.356 | 11.9248 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3644 | 11.9248 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3727 | 11.9249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.381 | 11.925 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3893 | 11.925 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.3977 | 11.9251 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.406 | 11.9252 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4143 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4227 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.431 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4393 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4477 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.456 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4643 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4727 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.481 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4893 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.4976 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.506 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5143 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5226 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5309 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5393 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5476 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5559 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5643 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5726 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5809 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5893 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.5976 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6059 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6142 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6226 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6309 | 11.9255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6392 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6476 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6559 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6642 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6725 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6809 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6892 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.6975 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7059 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7142 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7225 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7308 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7392 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7475 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7558 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7642 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7725 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7808 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7892 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.7975 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8058 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8141 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8225 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8308 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8391 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8475 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8558 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8641 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8724 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8808 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8891 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.8974 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9058 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9141 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9224 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9308 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9391 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9474 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9557 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9641 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9724 | 11.9264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9807 | 11.9266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.989 | 11.9266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 15.9974 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0057 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.014 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0224 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0307 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.039 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0474 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0557 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.064 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0724 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0807 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.089 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.0974 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1057 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.114 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1223 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1307 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.139 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1473 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1557 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.164 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1723 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1807 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.189 | 11.9265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.1973 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2056 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.214 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2223 | 11.9255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2306 | 11.9252 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.239 | 11.925 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2473 | 11.9247 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2556 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2639 | 11.9242 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2723 | 11.9239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2806 | 11.9237 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2889 | 11.9234 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.2973 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3056 | 11.9228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3139 | 11.9225 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3223 | 11.9222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3306 | 11.922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3389 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3473 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3556 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3639 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3723 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3806 | 11.9207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3889 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.3972 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4055 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4139 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4222 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4305 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4389 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4472 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4555 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4639 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4722 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4805 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4889 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.4972 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5055 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5139 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5222 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5305 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5388 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5472 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5555 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5638 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5722 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5805 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5888 | 11.9191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.5972 | 11.9189 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6055 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6138 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6222 | 11.9191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6305 | 11.9192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6388 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6471 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6555 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6638 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6721 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6805 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6888 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.6971 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7054 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7138 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7221 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7304 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7388 | 11.9214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7471 | 11.9215 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7554 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7638 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7721 | 11.922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7804 | 11.9221 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7888 | 11.9223 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.7971 | 11.9224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8054 | 11.9226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8138 | 11.9227 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8221 | 11.9229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8304 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8387 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8471 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8554 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8637 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8721 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8804 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8887 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.8971 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9054 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9137 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9221 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9304 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9387 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9471 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9554 | 11.9233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9637 | 11.9233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.972 | 11.9233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9804 | 11.9234 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.9887 | 11.9234 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 16.997 | 11.9235 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0054 | 11.9237 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0137 | 11.9239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.022 | 11.9241 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0304 | 11.9243 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0387 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.047 | 11.9246 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0554 | 11.9248 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0637 | 11.925 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.072 | 11.9251 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0804 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.0887 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.097 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1053 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1137 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.122 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1303 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1387 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.147 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1554 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1637 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.172 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1804 | 11.9263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.1887 | 11.9263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.197 | 11.9263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2054 | 11.9264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2137 | 11.9264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.222 | 11.9265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2303 | 11.9265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2387 | 11.9266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.247 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2553 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2637 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.272 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2803 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.2887 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.297 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3053 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3137 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.322 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3303 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3387 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.347 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3553 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3636 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.372 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3803 | 11.9272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.3886 | 11.9272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.397 | 11.9272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4053 | 11.9272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4136 | 11.9273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.422 | 11.9273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4303 | 11.9274 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4386 | 11.9275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.447 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4553 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4636 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.472 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4803 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4886 | 11.9288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.4969 | 11.9293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5053 | 11.9298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5136 | 11.9304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5219 | 11.9309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5303 | 11.9313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5386 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5469 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5553 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5636 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5719 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5803 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5886 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.5969 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6053 | 11.9353 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6136 | 11.9357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6219 | 11.9362 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6302 | 11.9367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6386 | 11.9371 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6469 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6552 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6636 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6719 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6802 | 11.941 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6886 | 11.9418 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.6969 | 11.9427 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7053 | 11.9435 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7136 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7219 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7303 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7386 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7469 | 11.9474 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7552 | 11.9481 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7636 | 11.9489 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7719 | 11.9497 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7802 | 11.9504 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7886 | 11.9512 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.7969 | 11.9521 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8052 | 11.9529 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8136 | 11.9537 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8219 | 11.9545 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8302 | 11.9553 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8386 | 11.9561 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8469 | 11.9568 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8552 | 11.9575 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8636 | 11.9581 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8719 | 11.9588 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8802 | 11.9595 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8885 | 11.9602 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.8969 | 11.961 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9052 | 11.9613 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9135 | 11.9617 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9219 | 11.962 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9302 | 11.9624 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9385 | 11.9627 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9469 | 11.963 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9552 | 11.9635 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9635 | 11.9639 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9719 | 11.9642 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9802 | 11.9644 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9885 | 11.9647 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 17.9969 | 11.965 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0052 | 11.9653 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0135 | 11.9655 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0219 | 11.9657 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0302 | 11.966 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0385 | 11.9662 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0468 | 11.9664 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0552 | 11.9667 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0635 | 11.9669 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0718 | 11.9668 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0802 | 11.9666 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0885 | 11.9664 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.0968 | 11.9663 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1052 | 11.9662 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1135 | 11.966 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1219 | 11.966 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1302 | 11.9659 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1385 | 11.9659 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1469 | 11.9658 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1552 | 11.9658 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1635 | 11.9658 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1718 | 11.9658 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1802 | 11.9657 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1885 | 11.9657 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.1968 | 11.9657 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2052 | 11.9656 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2135 | 11.9655 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2218 | 11.9655 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2302 | 11.9654 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2385 | 11.9653 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2468 | 11.9652 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2552 | 11.9652 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2635 | 11.9651 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2718 | 11.9651 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2802 | 11.9651 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2885 | 11.9651 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.2968 | 11.9651 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3051 | 11.965 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3135 | 11.9649 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3218 | 11.9648 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3302 | 11.9648 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3385 | 11.9647 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3468 | 11.9646 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3552 | 11.9644 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3635 | 11.9641 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3718 | 11.9639 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3802 | 11.9636 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3885 | 11.9634 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.3968 | 11.9632 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4052 | 11.963 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4135 | 11.9628 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4218 | 11.9625 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4301 | 11.9622 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4385 | 11.962 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4468 | 11.9617 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4551 | 11.9614 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4635 | 11.9612 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4718 | 11.9609 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4801 | 11.9605 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4885 | 11.9602 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.4968 | 11.9599 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5051 | 11.9596 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5135 | 11.9593 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5218 | 11.9589 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5302 | 11.9586 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5385 | 11.9582 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5468 | 11.9578 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5551 | 11.9575 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5635 | 11.9571 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5718 | 11.9568 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5801 | 11.9564 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5885 | 11.956 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.5968 | 11.9557 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6051 | 11.9553 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6135 | 11.955 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6218 | 11.9546 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6301 | 11.9543 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6385 | 11.9539 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6468 | 11.9536 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6551 | 11.9532 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6635 | 11.9528 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6718 | 11.9525 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6801 | 11.9521 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6884 | 11.9516 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.6968 | 11.9511 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7051 | 11.9507 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7134 | 11.9502 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7218 | 11.9498 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7301 | 11.9493 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7385 | 11.9488 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7468 | 11.9484 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7551 | 11.948 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7635 | 11.9475 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7718 | 11.9473 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7801 | 11.9471 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7885 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.7968 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8051 | 11.9464 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8134 | 11.9462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8218 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8301 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8384 | 11.9456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8468 | 11.9454 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8551 | 11.9453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8634 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8718 | 11.945 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8801 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8884 | 11.9448 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.8968 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9051 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9135 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9218 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9301 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9384 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9468 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9551 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9634 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9718 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9801 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9884 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 18.9968 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0051 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0134 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0218 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0301 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0384 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0468 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0551 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0634 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0717 | 11.9439 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0801 | 11.9438 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0884 | 11.9437 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.0967 | 11.9435 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1051 | 11.9435 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1134 | 11.9434 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1218 | 11.9433 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1301 | 11.9432 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1384 | 11.9431 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1468 | 11.943 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1551 | 11.9429 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1634 | 11.9428 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1718 | 11.9427 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1801 | 11.9426 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1884 | 11.9424 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.1967 | 11.9423 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2051 | 11.9422 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2134 | 11.942 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2217 | 11.9419 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2301 | 11.9417 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2384 | 11.9416 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2467 | 11.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2551 | 11.9415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2634 | 11.9415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2717 | 11.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2801 | 11.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2884 | 11.9413 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.2967 | 11.9412 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3051 | 11.9411 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3134 | 11.941 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3217 | 11.9409 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3301 | 11.9408 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3384 | 11.9407 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3467 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3551 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3634 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3717 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3801 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3884 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.3967 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4051 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4134 | 11.9391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4217 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4301 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4384 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4467 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.455 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4634 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4717 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.48 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4884 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.4967 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.505 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5134 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5217 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5301 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5384 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5467 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5551 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5634 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5717 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.58 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5884 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.5967 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.605 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6134 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6217 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.63 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6384 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6467 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.655 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6634 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6717 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.68 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6884 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.6967 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.705 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7133 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7217 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.73 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7384 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7467 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.755 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7634 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7717 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.78 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7884 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.7967 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.805 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8134 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8217 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.83 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8383 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8467 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.855 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8633 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8717 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.88 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8883 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.8967 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.905 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9133 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9217 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.93 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9384 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9467 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.955 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9633 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9717 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.98 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9883 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 19.9967 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.005 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0133 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0217 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.03 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0383 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0467 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.055 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0633 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0717 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.08 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0883 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.0966 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.105 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1133 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1216 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.13 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1383 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1467 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.155 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1633 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1717 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.18 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1883 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.1967 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.205 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2133 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2216 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.23 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2383 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2466 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.255 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2633 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2716 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.28 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2883 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.2966 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.305 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3133 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3216 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.33 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3383 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3466 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.355 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3633 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3716 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.38 | 11.9391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3883 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.3966 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.405 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4133 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4216 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.43 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4383 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4466 | 11.9396 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.455 | 11.9396 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4633 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4716 | 11.9398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4799 | 11.9398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4883 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.4966 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5049 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5133 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5216 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5299 | 11.9402 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5383 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5466 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.555 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5633 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5716 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.58 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5883 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.5966 | 11.9407 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6049 | 11.9407 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6133 | 11.9408 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6216 | 11.9409 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6299 | 11.9409 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6383 | 11.941 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6466 | 11.941 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6549 | 11.9411 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6633 | 11.9412 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6716 | 11.9412 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6799 | 11.9413 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6883 | 11.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.6966 | 11.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7049 | 11.9415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7133 | 11.9416 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7216 | 11.9417 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7299 | 11.9419 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7383 | 11.942 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7466 | 11.9421 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7549 | 11.9422 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7633 | 11.9423 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7716 | 11.9425 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7799 | 11.9426 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7883 | 11.9427 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.7966 | 11.9429 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8049 | 11.943 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8133 | 11.9432 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8216 | 11.9433 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8299 | 11.9434 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8383 | 11.9436 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8466 | 11.9437 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8549 | 11.9439 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8633 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8716 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8799 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8882 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.8966 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9049 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9132 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9216 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9299 | 11.9448 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9382 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9466 | 11.945 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9549 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9633 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9716 | 11.9452 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9799 | 11.9453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9883 | 11.9454 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 20.9966 | 11.9455 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0049 | 11.9456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0132 | 11.9457 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0216 | 11.9457 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0299 | 11.9458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0382 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0466 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0549 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0632 | 11.9462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0716 | 11.9462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0799 | 11.9463 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0882 | 11.9464 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.0966 | 11.9465 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1049 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1132 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1216 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1299 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1382 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1466 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1549 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1632 | 11.9469 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1716 | 11.9469 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1799 | 11.9469 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1882 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.1966 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2049 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2132 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2216 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2299 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2382 | 11.9465 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2466 | 11.9464 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2549 | 11.9464 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2632 | 11.9463 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2715 | 11.9463 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2799 | 11.9462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2882 | 11.9462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.2965 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3049 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3132 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3215 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3299 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3382 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3466 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3549 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3632 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3716 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3799 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3882 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.3965 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4049 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4132 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4215 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4299 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4382 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4465 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4549 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4632 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4715 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4799 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4882 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.4965 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5049 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5132 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5215 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5298 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5382 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5465 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5549 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5632 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5715 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5799 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5882 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.5965 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6049 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6132 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6215 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6299 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6382 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6465 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6548 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6632 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6715 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6798 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6882 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.6965 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7048 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7132 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7215 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7298 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7382 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7465 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7548 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7632 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7715 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7798 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7881 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.7965 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8048 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8131 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8215 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8298 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8381 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8465 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8548 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8632 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8715 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8798 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8882 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.8965 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9048 | 11.9458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9131 | 11.9458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9215 | 11.9458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9298 | 11.9458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9381 | 11.9457 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9465 | 11.9456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9548 | 11.9456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9631 | 11.9455 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9715 | 11.9455 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9798 | 11.9454 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9881 | 11.9454 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 21.9965 | 11.9453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0048 | 11.9453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0131 | 11.9452 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0215 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0298 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0381 | 11.945 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0464 | 11.945 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0548 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0631 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0714 | 11.9448 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0798 | 11.9448 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0881 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.0964 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1048 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1131 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1214 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1298 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1381 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1464 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1548 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1631 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1714 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1797 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1881 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.1964 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2047 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2131 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2214 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2297 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2381 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2464 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2547 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2631 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2714 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2797 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2881 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.2964 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3047 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.313 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3214 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3297 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.338 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3464 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3547 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.363 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3714 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3797 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.388 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.3964 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4047 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.413 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4214 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4297 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.438 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4464 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4547 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.463 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4714 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4797 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.488 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.4964 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5047 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.513 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5214 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5297 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.538 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5464 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5547 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.563 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5714 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5797 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.588 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.5963 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6047 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.613 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6213 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6297 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.638 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6463 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6547 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.663 | 11.9445 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6713 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6796 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.688 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.6963 | 11.9442 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7046 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.713 | 11.944 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7213 | 11.9439 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7296 | 11.9438 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7379 | 11.9437 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7463 | 11.9436 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7546 | 11.9434 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7629 | 11.9433 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7713 | 11.9432 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7796 | 11.9431 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7879 | 11.943 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.7963 | 11.9429 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8046 | 11.9428 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8129 | 11.9427 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8213 | 11.9426 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8296 | 11.9424 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8379 | 11.9423 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8463 | 11.9422 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8546 | 11.942 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8629 | 11.9419 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8712 | 11.9418 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8796 | 11.9416 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8879 | 11.9415 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.8962 | 11.9413 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9046 | 11.9412 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9129 | 11.941 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9212 | 11.9409 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9296 | 11.9407 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9379 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9462 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9546 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9629 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9712 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9796 | 11.9398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9879 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 22.9962 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0045 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0129 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0212 | 11.9391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0295 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0379 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0462 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0545 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0629 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0712 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0795 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0879 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.0962 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1045 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1129 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1212 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1295 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1378 | 11.9371 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1462 | 11.9369 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1545 | 11.9368 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1628 | 11.9366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1712 | 11.9364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1795 | 11.9363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1878 | 11.9361 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.1962 | 11.9359 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2045 | 11.9358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2128 | 11.9356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2212 | 11.9354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2295 | 11.9353 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2378 | 11.9352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2462 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2545 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2628 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2711 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2795 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2878 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.2961 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3045 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3128 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3211 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3295 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3378 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3461 | 11.9334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3545 | 11.9333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3628 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3711 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3795 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3878 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.3961 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4044 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4128 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4211 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4294 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4377 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4461 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4544 | 11.9316 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4627 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4711 | 11.9314 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4794 | 11.9313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4877 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.4961 | 11.931 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5044 | 11.9309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5127 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5211 | 11.9307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5294 | 11.9305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5377 | 11.9306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5461 | 11.9307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5544 | 11.9307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5627 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.571 | 11.9309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5794 | 11.9309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.5877 | 11.931 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.596 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6044 | 11.9312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6127 | 11.9314 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.621 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6294 | 11.9316 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6377 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.646 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6544 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6627 | 11.932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.671 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6794 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.6877 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.696 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7043 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7127 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.721 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7293 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7377 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.746 | 11.9333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7543 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7627 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.771 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7793 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.7877 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.796 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8043 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8127 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.821 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8293 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8376 | 11.9352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.846 | 11.9353 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8543 | 11.9355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8626 | 11.9357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.871 | 11.9359 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8793 | 11.9361 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.8876 | 11.9363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.896 | 11.9365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9043 | 11.9367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9126 | 11.9368 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.921 | 11.937 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9293 | 11.9372 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9376 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.946 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9543 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9626 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9709 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9793 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9876 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 23.9959 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0043 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0126 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0209 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0293 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0376 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0459 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0543 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0626 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0709 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0793 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0876 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.0959 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1042 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1126 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1209 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1292 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1376 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1459 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1542 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1625 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1709 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1792 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1875 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.1959 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2042 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2125 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2209 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2292 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2375 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2458 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2542 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2625 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2708 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2792 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2875 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.2958 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3042 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3125 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3208 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3292 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3375 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3458 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3542 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3625 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3708 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3792 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3875 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.3958 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4041 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4125 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4208 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4291 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4375 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4458 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4541 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4625 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4708 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4791 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4875 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.4958 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5041 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5125 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5208 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5291 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5374 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5458 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5541 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5624 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5708 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5791 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5874 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.5958 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6041 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6124 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6208 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6291 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6374 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6458 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6541 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6624 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6707 | 11.9378 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6791 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6874 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.6957 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7041 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7124 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7207 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7291 | 11.938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7374 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7457 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7541 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7624 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7707 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7791 | 11.9382 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7874 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.7957 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.804 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8124 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8207 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.829 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8374 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8457 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.854 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8624 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8707 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.879 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8873 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.8957 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.904 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9123 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9207 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.929 | 11.9391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9373 | 11.9391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9456 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.954 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9623 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9706 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.979 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9873 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 24.9956 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.004 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0123 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0206 | 11.9396 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.029 | 11.9396 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0373 | 11.9396 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0456 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.054 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0623 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0706 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0789 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0873 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.0956 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1039 | 11.9392 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1123 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1206 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1289 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1373 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1456 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1539 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1623 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1706 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1789 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1873 | 11.9371 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.1956 | 11.9368 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2039 | 11.9365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2122 | 11.9361 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2206 | 11.9358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2289 | 11.9355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2372 | 11.9351 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2456 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2539 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2622 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2706 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2789 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2872 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.2956 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3039 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3122 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3206 | 11.931 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3289 | 11.9306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3372 | 11.9302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3456 | 11.9297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3539 | 11.9293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3622 | 11.9288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3705 | 11.9284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3789 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3872 | 11.9275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.3955 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4039 | 11.9266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4122 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4205 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4289 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4372 | 11.9249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4455 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4539 | 11.924 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4622 | 11.9236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4705 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4789 | 11.9228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4872 | 11.9224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.4955 | 11.922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5038 | 11.9217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5122 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5205 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5288 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5372 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5455 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5538 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5622 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5705 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5788 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5872 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.5955 | 11.9192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6038 | 11.9191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6122 | 11.9189 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6205 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6288 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6371 | 11.9186 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6454 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6538 | 11.9184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6621 | 11.9183 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6704 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6788 | 11.9181 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6871 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.6954 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7038 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7121 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7204 | 11.9183 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7288 | 11.9183 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7371 | 11.9184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7454 | 11.9184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7538 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7621 | 11.9189 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7704 | 11.9191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7787 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7871 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.7954 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8037 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8121 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8204 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8287 | 11.9207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8371 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8454 | 11.9212 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8537 | 11.9214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8621 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8704 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8787 | 11.9221 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8871 | 11.9224 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.8954 | 11.9226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9037 | 11.9228 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.912 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9204 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9287 | 11.9233 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.937 | 11.9235 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9454 | 11.9237 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9537 | 11.9239 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.962 | 11.9241 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9704 | 11.9243 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9787 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.987 | 11.9247 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 25.9954 | 11.9249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0037 | 11.9251 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.012 | 11.9252 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0204 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0287 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.037 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0453 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0537 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.062 | 11.9263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0703 | 11.9265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0787 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.087 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.0953 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1037 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.112 | 11.9273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1203 | 11.9275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1287 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.137 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1453 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1537 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.162 | 11.9283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1703 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1786 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.187 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.1953 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2036 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.212 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2203 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2286 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.237 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2453 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2536 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.262 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2703 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2786 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.287 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.2953 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3036 | 11.9279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.312 | 11.9279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3203 | 11.9279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3286 | 11.9279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3369 | 11.9279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3453 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3536 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3619 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3702 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3786 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3869 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.3952 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4036 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4119 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4202 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4286 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4369 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4452 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4536 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4619 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4702 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4785 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4869 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.4952 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5035 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5119 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5202 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5285 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5369 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5452 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5535 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5619 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5702 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5785 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5869 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.5952 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6035 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6118 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6202 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6285 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6368 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6452 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6535 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6618 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6702 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6785 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6868 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.6952 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7035 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7118 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7202 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7285 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7368 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7451 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7535 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7618 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7701 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7785 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7868 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.7951 | 11.9283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8035 | 11.9285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8118 | 11.9287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8201 | 11.9291 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8285 | 11.9294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8368 | 11.9297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8451 | 11.93 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8535 | 11.9303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8618 | 11.9306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8701 | 11.9309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8784 | 11.9312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8868 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.8951 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9034 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9118 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9201 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9284 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9368 | 11.9334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9451 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9534 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9618 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9701 | 11.9352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9784 | 11.9357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9868 | 11.9362 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 26.9951 | 11.9367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0034 | 11.9372 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0117 | 11.9376 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0201 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0284 | 11.9385 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0367 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0451 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0534 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0617 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0701 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0784 | 11.941 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0867 | 11.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.0951 | 11.9418 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1034 | 11.9421 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1117 | 11.9425 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.12 | 11.9429 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1284 | 11.9432 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1367 | 11.9436 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.145 | 11.9439 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1534 | 11.9443 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1617 | 11.9447 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.17 | 11.945 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1783 | 11.9453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.1867 | 11.9457 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.195 | 11.946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2033 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2117 | 11.9462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.22 | 11.9463 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2283 | 11.9464 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2367 | 11.9465 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.245 | 11.9465 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2533 | 11.9465 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2617 | 11.9465 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.27 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2783 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.2867 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.295 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3033 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3116 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.32 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3283 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3366 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.345 | 11.9468 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3533 | 11.9469 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3616 | 11.9469 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.37 | 11.9467 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3783 | 11.9466 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.3866 | 11.9464 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.395 | 11.9462 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4033 | 11.9461 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4116 | 11.9459 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.42 | 11.9458 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4283 | 11.9456 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4366 | 11.9455 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4449 | 11.9455 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4533 | 11.9454 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4616 | 11.9453 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4699 | 11.9452 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4783 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4866 | 11.9451 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.4949 | 11.945 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5033 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5116 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5199 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5283 | 11.9449 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5366 | 11.9446 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5449 | 11.9444 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5533 | 11.9441 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5616 | 11.9438 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5699 | 11.9436 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5782 | 11.9433 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5866 | 11.943 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.5949 | 11.9428 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6032 | 11.9425 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6116 | 11.9422 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6199 | 11.9419 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6282 | 11.9416 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6366 | 11.9414 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6449 | 11.9411 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6532 | 11.9408 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6616 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6699 | 11.9402 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6782 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6866 | 11.9396 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.6949 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7032 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7115 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7199 | 11.9383 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7282 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7365 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7449 | 11.9371 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7532 | 11.9365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7615 | 11.9359 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7699 | 11.9353 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7782 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7865 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.7949 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8032 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8115 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8199 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8282 | 11.9312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8365 | 11.9306 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8448 | 11.93 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8531 | 11.9295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8615 | 11.9289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8698 | 11.9283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8781 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8865 | 11.9272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.8948 | 11.9266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9031 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9115 | 11.9255 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9198 | 11.925 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9281 | 11.9244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9365 | 11.9238 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9448 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9531 | 11.9229 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9615 | 11.9226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9698 | 11.9222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9781 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9865 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 27.9948 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0031 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0114 | 11.9207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0198 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0281 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0364 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0448 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0531 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0614 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0698 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0781 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0864 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.0948 | 11.9179 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1031 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1114 | 11.9175 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1198 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1281 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1364 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1447 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1531 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1614 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1697 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1781 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1864 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.1947 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2031 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2114 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2197 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2281 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2364 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2447 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2531 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2614 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2697 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.278 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2864 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.2947 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.303 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3114 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3197 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.328 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3364 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3447 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.353 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3614 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3697 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.378 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3864 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.3947 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.403 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4113 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4197 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.428 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4363 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4447 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.453 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4613 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4697 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.478 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4863 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.4947 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.503 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5113 | 11.9165 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5197 | 11.9165 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.528 | 11.9165 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5363 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5446 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.553 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5613 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5696 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5779 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5863 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.5946 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6029 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6113 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6196 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6279 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6363 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6446 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6529 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6613 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6696 | 11.9174 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6779 | 11.9175 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6862 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.6946 | 11.9178 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7029 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7112 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7196 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7279 | 11.9192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7362 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7446 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7529 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7612 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7696 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7779 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7862 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.7946 | 11.922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8029 | 11.9223 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8112 | 11.9227 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8195 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8279 | 11.9234 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8362 | 11.9238 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8445 | 11.9242 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8529 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8612 | 11.9249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8695 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8779 | 11.9256 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8862 | 11.926 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.8945 | 11.9264 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9029 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9112 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9195 | 11.9274 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9279 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9362 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9445 | 11.9285 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9529 | 11.9287 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9612 | 11.929 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9695 | 11.9292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9778 | 11.9294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9862 | 11.9296 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 28.9945 | 11.9298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0028 | 11.93 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0112 | 11.9302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0195 | 11.9304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0278 | 11.9307 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0362 | 11.9309 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0445 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0528 | 11.9313 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0612 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0695 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0778 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0862 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.0945 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1028 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1111 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1194 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1278 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1361 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1444 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1528 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1611 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1694 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1778 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1861 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.1944 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2028 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2111 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2194 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2278 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2361 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2444 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2527 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2611 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2694 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2777 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2861 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.2944 | 11.932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3027 | 11.932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3111 | 11.932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3194 | 11.932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3277 | 11.932 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.336 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3444 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3527 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.361 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3694 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3777 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.386 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.3943 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4027 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.411 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4193 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4277 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.436 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4443 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4527 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.461 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4693 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4777 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.486 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.4943 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5027 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.511 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5193 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5276 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.536 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5443 | 11.9317 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5526 | 11.9314 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5609 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5693 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5776 | 11.9305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5859 | 11.9301 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.5943 | 11.9298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6026 | 11.9295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6109 | 11.9292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6193 | 11.9289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6276 | 11.9286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6359 | 11.9283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6443 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6526 | 11.9276 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6609 | 11.9273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6693 | 11.9269 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6776 | 11.9265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6859 | 11.9261 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.6942 | 11.9257 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7026 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7109 | 11.925 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7192 | 11.9246 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7276 | 11.9242 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7359 | 11.9238 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7442 | 11.9234 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7526 | 11.923 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7609 | 11.9226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7692 | 11.9222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7776 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7859 | 11.9214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.7942 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8025 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8109 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8192 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8275 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8358 | 11.9184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8442 | 11.9178 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8525 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8608 | 11.9165 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8692 | 11.9159 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8775 | 11.9152 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8858 | 11.9146 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.8942 | 11.914 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9025 | 11.9134 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9108 | 11.9127 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9192 | 11.9121 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9275 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9358 | 11.9108 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9442 | 11.9101 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9525 | 11.9094 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9608 | 11.9087 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9691 | 11.9083 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9775 | 11.9079 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9858 | 11.9075 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 29.9941 | 11.9071 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0024 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0108 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0191 | 11.9059 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0274 | 11.9055 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0358 | 11.9051 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0441 | 11.9047 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0524 | 11.9043 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0608 | 11.9039 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0691 | 11.9035 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0774 | 11.9031 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0858 | 11.9028 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.0941 | 11.9024 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1024 | 11.9021 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1107 | 11.9018 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1191 | 11.9015 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1274 | 11.9012 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1357 | 11.9009 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1441 | 11.9006 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1524 | 11.9003 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1607 | 11.9 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1691 | 11.8997 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1774 | 11.8994 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1857 | 11.8991 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.1941 | 11.8988 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2024 | 11.8985 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2107 | 11.8982 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2191 | 11.8979 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2274 | 11.8976 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2357 | 11.8976 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.244 | 11.8975 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2523 | 11.8974 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2607 | 11.8974 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.269 | 11.8973 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2773 | 11.8972 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.2857 | 11.8971 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.294 | 11.897 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3023 | 11.8969 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3107 | 11.8968 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.319 | 11.8967 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3273 | 11.8965 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3357 | 11.8964 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.344 | 11.8963 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3523 | 11.8965 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3607 | 11.8967 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.369 | 11.8969 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3773 | 11.8971 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.3857 | 11.8973 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.394 | 11.8975 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4023 | 11.8978 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4106 | 11.898 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.419 | 11.8982 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4273 | 11.8985 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4356 | 11.8987 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4439 | 11.899 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4523 | 11.8993 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4606 | 11.8996 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4689 | 11.8999 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4773 | 11.9002 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4856 | 11.9004 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.4939 | 11.9007 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5023 | 11.901 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5106 | 11.9013 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5189 | 11.9017 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5273 | 11.902 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5356 | 11.9023 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5439 | 11.9026 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5522 | 11.9029 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5606 | 11.9032 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5689 | 11.9035 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5772 | 11.9037 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5856 | 11.904 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.5939 | 11.9043 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6022 | 11.9046 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6106 | 11.9048 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6189 | 11.9051 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6272 | 11.9054 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6356 | 11.9056 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6439 | 11.9059 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6522 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6606 | 11.9065 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6689 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6772 | 11.9071 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6855 | 11.9075 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.6938 | 11.9079 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7022 | 11.9082 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7105 | 11.9086 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7188 | 11.909 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7272 | 11.9093 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7355 | 11.9097 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7438 | 11.9101 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7522 | 11.9105 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7605 | 11.9109 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7688 | 11.9111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7771 | 11.9112 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7855 | 11.9113 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.7938 | 11.9114 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8021 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8105 | 11.9116 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8188 | 11.9117 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8271 | 11.9118 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8354 | 11.9119 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8438 | 11.912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8521 | 11.912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8604 | 11.9121 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8687 | 11.9121 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8771 | 11.9122 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8854 | 11.9122 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.8937 | 11.9122 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9021 | 11.9123 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9104 | 11.9123 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9187 | 11.9123 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9271 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9354 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9437 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.952 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9604 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9687 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.977 | 11.9125 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9854 | 11.9125 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 30.9937 | 11.9125 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.002 | 11.9126 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0103 | 11.9126 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0186 | 11.9128 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.027 | 11.9129 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0353 | 11.913 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0436 | 11.9132 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.052 | 11.9133 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0603 | 11.9134 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0686 | 11.9135 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.077 | 11.9136 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0853 | 11.9136 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.0936 | 11.9137 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1019 | 11.9138 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1103 | 11.9138 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1186 | 11.9139 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1269 | 11.914 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1353 | 11.9141 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1436 | 11.9142 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1519 | 11.9143 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1602 | 11.9145 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1686 | 11.9146 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1769 | 11.9147 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1852 | 11.9148 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.1935 | 11.9149 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2019 | 11.915 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2102 | 11.9151 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2185 | 11.9153 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2269 | 11.9154 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2352 | 11.9156 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2435 | 11.9158 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2519 | 11.9159 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2602 | 11.9161 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2685 | 11.9162 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2768 | 11.9164 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2852 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.2935 | 11.9167 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3018 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3102 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3185 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3268 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3351 | 11.9175 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3435 | 11.9176 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3518 | 11.9178 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3601 | 11.9179 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3685 | 11.9181 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3768 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3851 | 11.9184 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.3934 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4018 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4101 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4184 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4268 | 11.9191 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4351 | 11.9192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4434 | 11.9192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4518 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4601 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4684 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4767 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.485 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.4934 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5017 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.51 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5184 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5267 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.535 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5434 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5517 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.56 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5683 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5767 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.585 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.5933 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6017 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.61 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6183 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6266 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.635 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6433 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6516 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6599 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6683 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6766 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6849 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.6933 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7016 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7099 | 11.9207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7183 | 11.9207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7266 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7349 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7432 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7516 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7599 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7682 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7766 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7849 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.7932 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8015 | 11.9212 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8098 | 11.9212 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8182 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8265 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8348 | 11.9214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8432 | 11.9214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8515 | 11.9215 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8598 | 11.9215 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8682 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8765 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8848 | 11.9217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.8931 | 11.9217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9015 | 11.9217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9098 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9181 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9265 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9348 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9431 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9514 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9597 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9681 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9764 | 11.922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9847 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 31.9931 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0014 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0097 | 11.9219 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.018 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0264 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0347 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.043 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0514 | 11.9217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0597 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.068 | 11.9216 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0764 | 11.9215 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.0847 | 11.9215 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.093 | 11.9214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1013 | 11.9214 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1096 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.118 | 11.9212 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1263 | 11.9212 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1346 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.143 | 11.9211 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1513 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1596 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1679 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1763 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1846 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.1929 | 11.9207 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2013 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2096 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2179 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2263 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2346 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2429 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2512 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2596 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2679 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2762 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2845 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.2929 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3012 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3095 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3178 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3262 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3345 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3428 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3512 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3595 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3678 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3761 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3845 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.3928 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4011 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4095 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4178 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4261 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4344 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4428 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4511 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4594 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4677 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4761 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4844 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.4927 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5011 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5094 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5177 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.526 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5344 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5427 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.551 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5594 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5677 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.576 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5844 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.5927 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.601 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6093 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6176 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.626 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6343 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6426 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.651 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6593 | 11.9204 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6676 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6759 | 11.9205 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6843 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.6926 | 11.9206 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7009 | 11.921 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7093 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7176 | 11.9218 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7259 | 11.9222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7342 | 11.9227 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7426 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7509 | 11.9236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7592 | 11.924 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7675 | 11.9245 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7759 | 11.9249 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7842 | 11.9254 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.7925 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8009 | 11.9262 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8092 | 11.9266 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8175 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8258 | 11.9275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8342 | 11.9278 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8425 | 11.9282 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8508 | 11.9286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8592 | 11.9289 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8675 | 11.9292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8758 | 11.9295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8841 | 11.9299 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.8925 | 11.9302 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9008 | 11.9305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9091 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9174 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9258 | 11.9314 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9341 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9424 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9507 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9591 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9674 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9757 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9841 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 32.9924 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0007 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0091 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0174 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0257 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.034 | 11.9351 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0424 | 11.9353 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0507 | 11.9356 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.059 | 11.9358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0674 | 11.9361 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0757 | 11.9364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.084 | 11.9367 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.0923 | 11.9369 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1006 | 11.9372 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.109 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1173 | 11.9374 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1256 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.134 | 11.9372 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1423 | 11.9371 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1506 | 11.9369 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.159 | 11.9368 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1673 | 11.9366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1756 | 11.9365 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1839 | 11.9363 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.1923 | 11.9362 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2006 | 11.936 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2089 | 11.9358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2173 | 11.9357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2256 | 11.9355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2339 | 11.9354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2422 | 11.9352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2505 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2589 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2672 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2755 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2839 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.2922 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3005 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3088 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3172 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3255 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3338 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3422 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3505 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3588 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3672 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3755 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3838 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.3921 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4005 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4088 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4171 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4254 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4337 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4421 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4504 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4587 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4671 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4754 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.4837 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.492 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5004 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5087 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.517 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5254 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5337 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.542 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5503 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5587 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.567 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5753 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.5836 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.592 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6003 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6086 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6169 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6253 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6336 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6419 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6503 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6586 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6669 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6752 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6836 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.6919 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7002 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7086 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7169 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7252 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7335 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7419 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7502 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7585 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7668 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7752 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7835 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.7918 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8001 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8085 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8168 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8251 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8335 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8418 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8501 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8584 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8668 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8751 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8834 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.8918 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9001 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9084 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9167 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.925 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9334 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9417 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.95 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9583 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9667 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.975 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9833 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 33.9917 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0083 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0166 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.025 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0333 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0416 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.05 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0583 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0666 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0749 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0833 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0916 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.0999 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1082 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1166 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1249 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1332 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1415 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1499 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1582 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1665 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1749 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1832 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1915 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.1998 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2082 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2165 | 11.9334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2248 | 11.9334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2332 | 11.9333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2415 | 11.9333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2498 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2581 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2664 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2748 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2831 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2914 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.2998 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3081 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3164 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3247 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3331 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3414 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3497 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3581 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3664 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3747 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.383 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3914 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.3997 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.408 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4164 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4247 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.433 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4413 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4496 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.458 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4663 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4746 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.483 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4913 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.4996 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5079 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5163 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5246 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5329 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5413 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5496 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5579 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5662 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5746 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5829 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5912 | 11.9324 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.5995 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6078 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6162 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6245 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6328 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6412 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6495 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6578 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6661 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6745 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6828 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6911 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.6995 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7078 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7161 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7244 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7328 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7411 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7494 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7578 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7661 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7744 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7827 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.791 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.7994 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8077 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.816 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8244 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8327 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.841 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8493 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8577 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.866 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8743 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8827 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.891 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.8993 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9076 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.916 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9243 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9326 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9409 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9493 | 11.9328 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9576 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9659 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9742 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9826 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9909 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 34.9992 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0076 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0159 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0242 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0325 | 11.9333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0409 | 11.9334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0492 | 11.9334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0575 | 11.9335 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0659 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0742 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0825 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0908 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.0992 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1075 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1158 | 11.9339 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1241 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1324 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1408 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1491 | 11.9342 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1574 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1658 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1741 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1824 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1907 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.1991 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2074 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2157 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2241 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2324 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2407 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.249 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2574 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2657 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.274 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2823 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.2907 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.299 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3073 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3156 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.324 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3323 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3406 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.349 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3573 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3656 | 11.935 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3739 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3823 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3906 | 11.9348 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.3989 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4073 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4156 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4239 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4322 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4406 | 11.9345 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4489 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4572 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4655 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4739 | 11.9343 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4822 | 11.934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4905 | 11.9338 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.4988 | 11.9336 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5072 | 11.9334 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5155 | 11.9332 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5238 | 11.9331 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5322 | 11.9329 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5405 | 11.9327 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5488 | 11.9325 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5571 | 11.9323 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5655 | 11.9321 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5738 | 11.9318 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5821 | 11.9316 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5905 | 11.9314 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.5988 | 11.9312 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6071 | 11.931 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6154 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6237 | 11.9305 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6321 | 11.9303 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6404 | 11.93 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6487 | 11.9298 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.657 | 11.9295 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6654 | 11.9293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6737 | 11.929 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.682 | 11.9288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6904 | 11.9286 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.6987 | 11.9283 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.707 | 11.9281 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7153 | 11.9279 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7237 | 11.9277 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.732 | 11.9275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7403 | 11.9273 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7487 | 11.9272 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.757 | 11.927 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7653 | 11.9268 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7736 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.782 | 11.9265 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7903 | 11.9263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.7986 | 11.9258 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8069 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8153 | 11.9248 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8236 | 11.9244 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8319 | 11.9238 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8402 | 11.9232 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8486 | 11.9226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8569 | 11.922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8652 | 11.9215 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8736 | 11.9209 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8819 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8902 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.8985 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9069 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9152 | 11.9186 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9235 | 11.9181 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9319 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9402 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9485 | 11.9169 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9568 | 11.9165 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9651 | 11.9161 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9735 | 11.9158 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9818 | 11.9154 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9901 | 11.9151 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 35.9985 | 11.9148 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0068 | 11.9145 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0151 | 11.914 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0234 | 11.9135 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0318 | 11.913 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0401 | 11.9125 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0484 | 11.912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0568 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0651 | 11.911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0734 | 11.9105 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0817 | 11.9101 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0901 | 11.9096 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.0984 | 11.9091 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1067 | 11.9087 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1151 | 11.9082 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1234 | 11.9077 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1317 | 11.9072 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.14 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1483 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1567 | 11.9054 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.165 | 11.9047 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1733 | 11.904 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1816 | 11.9034 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.19 | 11.9027 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.1983 | 11.9019 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2066 | 11.901 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.215 | 11.9007 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2233 | 11.9003 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2316 | 11.8999 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2399 | 11.8995 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2483 | 11.8991 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2566 | 11.8988 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2649 | 11.8984 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2733 | 11.898 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2816 | 11.8976 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2899 | 11.8973 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.2982 | 11.8969 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3065 | 11.8965 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3149 | 11.8961 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3232 | 11.8957 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3315 | 11.8953 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3399 | 11.895 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3482 | 11.8946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3565 | 11.8942 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3648 | 11.8938 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3732 | 11.8934 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3815 | 11.8929 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3898 | 11.8924 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.3982 | 11.892 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4065 | 11.8917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4148 | 11.8915 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4231 | 11.8913 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4315 | 11.8913 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4398 | 11.8912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4481 | 11.8912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4565 | 11.8912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4648 | 11.8912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4731 | 11.8912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4814 | 11.8911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4897 | 11.8911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.4981 | 11.8911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5064 | 11.8911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5147 | 11.891 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5231 | 11.891 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5314 | 11.8909 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5397 | 11.8908 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.548 | 11.8908 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5564 | 11.8908 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5647 | 11.891 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.573 | 11.8913 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5814 | 11.8916 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.5897 | 11.8919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.598 | 11.8922 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6063 | 11.8924 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6147 | 11.8929 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.623 | 11.8933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6313 | 11.8937 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6396 | 11.8942 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.648 | 11.8946 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6563 | 11.8951 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6646 | 11.8956 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6729 | 11.8961 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6813 | 11.8966 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6896 | 11.8971 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.6979 | 11.8976 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7063 | 11.8981 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7146 | 11.8985 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7229 | 11.899 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7312 | 11.8995 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7396 | 11.9 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7479 | 11.9006 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7562 | 11.9011 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7646 | 11.9016 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7729 | 11.9022 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7812 | 11.9027 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7895 | 11.9033 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.7979 | 11.9038 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8062 | 11.9044 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8145 | 11.9048 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8228 | 11.9052 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8311 | 11.9055 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8395 | 11.9057 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8478 | 11.9058 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8561 | 11.9059 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8645 | 11.906 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8728 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8811 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8895 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.8978 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9061 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9144 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9228 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9311 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9394 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9478 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9561 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9644 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9727 | 11.9064 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.981 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9894 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 36.9977 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.006 | 11.906 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0144 | 11.9059 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0227 | 11.9058 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.031 | 11.9057 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0393 | 11.9056 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0477 | 11.9055 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.056 | 11.9053 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0643 | 11.9051 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0727 | 11.905 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.081 | 11.9047 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0893 | 11.9045 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.0977 | 11.9043 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.106 | 11.9041 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1143 | 11.904 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1226 | 11.9038 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.131 | 11.9036 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1393 | 11.9034 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1476 | 11.9032 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1559 | 11.903 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1643 | 11.9027 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1726 | 11.9025 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1809 | 11.9022 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1892 | 11.902 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.1976 | 11.9018 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2059 | 11.9017 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2142 | 11.9015 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2226 | 11.9014 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2309 | 11.9013 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2392 | 11.9012 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2476 | 11.901 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2559 | 11.9009 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2642 | 11.9008 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2725 | 11.9007 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2809 | 11.9008 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2892 | 11.9008 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.2975 | 11.9009 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3058 | 11.901 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3142 | 11.9011 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3225 | 11.9012 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3308 | 11.9014 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3391 | 11.9015 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3475 | 11.9017 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3558 | 11.9018 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3641 | 11.9019 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3725 | 11.9021 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3808 | 11.9022 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3891 | 11.9024 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.3974 | 11.9025 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4058 | 11.9027 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4141 | 11.9028 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4224 | 11.903 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4308 | 11.9031 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4391 | 11.9033 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4474 | 11.9034 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4557 | 11.9036 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4641 | 11.9037 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4724 | 11.9039 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4807 | 11.904 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.489 | 11.9042 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.4974 | 11.9043 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5057 | 11.9045 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.514 | 11.9046 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5224 | 11.9048 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5307 | 11.905 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.539 | 11.9052 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5473 | 11.9054 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5557 | 11.9056 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.564 | 11.9057 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5723 | 11.9058 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5807 | 11.9058 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.589 | 11.9058 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.5973 | 11.9059 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6057 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.614 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6223 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6306 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6389 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6473 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6556 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6639 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6723 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6806 | 11.9064 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6889 | 11.9066 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.6972 | 11.9066 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7056 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7139 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7222 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7306 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7389 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7472 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7555 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7639 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7722 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7805 | 11.9066 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7888 | 11.9066 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.7972 | 11.9065 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8055 | 11.9065 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8138 | 11.9064 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8222 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8305 | 11.9063 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8388 | 11.9062 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8471 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8555 | 11.9059 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8638 | 11.9057 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8721 | 11.9055 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8805 | 11.9053 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8888 | 11.9051 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.8971 | 11.9049 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9054 | 11.9046 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9138 | 11.9044 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9221 | 11.9041 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9304 | 11.9041 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9388 | 11.904 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9471 | 11.904 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9554 | 11.9039 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9637 | 11.9041 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.972 | 11.9043 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9804 | 11.9046 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.9887 | 11.9049 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 37.997 | 11.9053 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0054 | 11.9058 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0137 | 11.9061 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.022 | 11.9064 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0304 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0387 | 11.9071 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.047 | 11.9074 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0553 | 11.9077 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0637 | 11.9081 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.072 | 11.9084 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0803 | 11.9089 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.0887 | 11.9094 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.097 | 11.9098 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1053 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1136 | 11.9107 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1219 | 11.9111 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1303 | 11.9115 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1386 | 11.912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1469 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1553 | 11.9129 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1636 | 11.9134 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1719 | 11.9139 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1803 | 11.9144 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1886 | 11.9149 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.1969 | 11.9154 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2052 | 11.9159 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2136 | 11.9163 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2219 | 11.9168 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2302 | 11.9172 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2386 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2469 | 11.9179 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2552 | 11.9181 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2635 | 11.9183 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2719 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2802 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2885 | 11.9189 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.2968 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3052 | 11.9192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3135 | 11.9194 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3218 | 11.9196 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3301 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3385 | 11.92 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3468 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3551 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3635 | 11.9201 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3718 | 11.9202 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3801 | 11.9199 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3885 | 11.9197 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.3968 | 11.9195 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4051 | 11.9192 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4134 | 11.919 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4218 | 11.9187 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4301 | 11.9185 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4384 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4467 | 11.918 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4551 | 11.9178 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4634 | 11.9176 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4717 | 11.9173 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.48 | 11.917 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4884 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.4967 | 11.916 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.505 | 11.9155 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5134 | 11.915 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5217 | 11.9145 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.53 | 11.9139 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5384 | 11.9134 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5467 | 11.9129 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.555 | 11.9124 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5633 | 11.9119 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5717 | 11.9114 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.58 | 11.9109 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5883 | 11.9104 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.5966 | 11.91 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.605 | 11.9095 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6133 | 11.9091 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6216 | 11.9086 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6299 | 11.9082 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6383 | 11.9079 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6466 | 11.9075 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6549 | 11.907 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6633 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6716 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6799 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6882 | 11.9067 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.6966 | 11.9068 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7049 | 11.9069 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7132 | 11.907 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7216 | 11.9071 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7299 | 11.9072 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7382 | 11.9073 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7466 | 11.9077 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7549 | 11.9081 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7632 | 11.9085 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7715 | 11.9088 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7798 | 11.9092 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7882 | 11.9096 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.7965 | 11.9099 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8048 | 11.9103 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8132 | 11.9106 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8215 | 11.911 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8298 | 11.9113 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8382 | 11.9116 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8465 | 11.912 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8548 | 11.9123 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8632 | 11.9126 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8715 | 11.9129 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8798 | 11.9133 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8881 | 11.9136 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.8965 | 11.9141 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9048 | 11.9145 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9131 | 11.915 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9214 | 11.9155 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9298 | 11.916 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9381 | 11.9166 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9464 | 11.9171 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9548 | 11.9177 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9631 | 11.9182 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9714 | 11.9188 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9797 | 11.9193 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9881 | 11.9198 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 38.9964 | 11.9203 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0047 | 11.9208 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0131 | 11.9213 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0214 | 11.9217 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0297 | 11.9222 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0381 | 11.9226 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0464 | 11.9231 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0547 | 11.9236 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.063 | 11.9241 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0714 | 11.9247 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0797 | 11.9253 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.088 | 11.9259 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.0963 | 11.9263 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1047 | 11.9267 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.113 | 11.9271 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1213 | 11.9275 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1297 | 11.928 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.138 | 11.9284 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1463 | 11.9288 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1546 | 11.9292 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.163 | 11.9293 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1713 | 11.9294 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1796 | 11.9297 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.188 | 11.93 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.1963 | 11.9304 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2046 | 11.9308 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.213 | 11.9311 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2213 | 11.9315 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2296 | 11.9319 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2379 | 11.9322 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2462 | 11.9326 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2546 | 11.933 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2629 | 11.9333 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2712 | 11.9337 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2796 | 11.9341 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2879 | 11.9344 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.2962 | 11.9346 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3046 | 11.9347 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3129 | 11.9349 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3212 | 11.9351 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3296 | 11.9352 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3379 | 11.9354 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3462 | 11.9355 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3545 | 11.9357 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3629 | 11.9358 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3712 | 11.936 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3795 | 11.9362 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3878 | 11.9364 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.3962 | 11.9366 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4045 | 11.9369 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4128 | 11.9371 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4212 | 11.9373 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4295 | 11.9375 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4378 | 11.9377 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4461 | 11.9379 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4545 | 11.9381 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4628 | 11.9384 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4711 | 11.9386 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4795 | 11.9387 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4878 | 11.9388 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.4961 | 11.9389 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5045 | 11.939 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5128 | 11.9391 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5211 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5294 | 11.9394 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5378 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5461 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5544 | 11.9398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5627 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5711 | 11.9402 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5794 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5877 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.5961 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6044 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6127 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.621 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6294 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6377 | 11.9402 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.646 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6544 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6627 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.671 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6794 | 11.9398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.6877 | 11.9398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.696 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7043 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7126 | 11.9398 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.721 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7293 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7376 | 11.94 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.746 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7543 | 11.9402 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7626 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.771 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7793 | 11.9404 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7876 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.7959 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8043 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8126 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8209 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8293 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8376 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8459 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8542 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8626 | 11.9407 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8709 | 11.9408 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8792 | 11.9409 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8876 | 11.941 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.8959 | 11.9408 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9042 | 11.9406 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9125 | 11.9405 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9209 | 11.9403 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9292 | 11.9401 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9375 | 11.9399 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9459 | 11.9397 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9542 | 11.9395 | 11.8821 | 11.9844
|  |  |  | 39.9625 | 11.9393 | 11.8821 | 11.9844

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Rango recorrido (MW) | 16.2822
Mínimo técnico (MW): | 0.7
Potencia nominal (MW): | 19.9
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 15.36
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 2024-02-18 12:44 | 60 | 59.8 | 0.73573 | 2.0958 | 0.7 | 60 | 59.8 | 4.146% | 5.7859 | 0.64425
Escalón positivo | 2 | 2024-02-18 12:45 | 59.8 | 59.6 | 2.0994 | 3.7253 | 0.7 | 59.8 | 59.6 | 4.08% | 3.8478 | 0.65766
Escalón positivo | 3 | 2024-02-18 12:45 | 59.6 | 59.4 | 3.7334 | 5.3507 | 0.7 | 59.6 | 59.4 | 4.101% | 6.972 | 1.5316
Escalón positivo | 4 | 2024-02-18 12:46 | 59.4 | 59.2 | 5.3453 | 6.9844 | 0.7 | 59.4 | 59.2 | 4.047% | 5.5566 | 1.7405
Escalón positivo | 5 | 2024-02-18 12:47 | 59.2 | 59 | 7.0347 | 8.6113 | 0.7 | 59.2 | 59 | 4.208% | 4.0275 | 0.21209
Escalón positivo | 6 | 2024-02-18 12:47 | 59 | 58.8 | 8.6138 | 10.2401 | 0.7 | 59 | 58.8 | 4.079% | 5.0272 | 1.2881
Escalón positivo | 7 | 2024-02-18 12:48 | 58.8 | 58.6 | 10.3052 | 11.9229 | 0.7 | 58.8 | 58.6 | 4.1% | 5.5595 | 1.1371
Escalón positivo | 8 | 18/02/2024 13:05:01 p. m. | 58.6 | 58.4 | 11.9604 | 13.6452 | 0.7 | 58.6 | 58.4 | 3.937% | 9.3908 | 0.39169
Escalón positivo | 9 | 18/02/2024 13:05:49 p. m. | 58.4 | 58.2 | 13.6568 | 15.3144 | 0.7 | 58.4 | 58.2 | 4.002% | 4.91 | 1.3077
Escalón positivo | 10 | 18/02/2024 13:08:06 p. m. | 58.2 | 58 | 15.2883 | 16.9783 | 0.7 | 58.2 | 58 | 3.925% | 5.02 | 0.68839
Escalón negativo | 11 | 2024-02-18 12:28 | 60 | 60.2 | 16.9146 | 15.5156 | 17 | 60 | 60.2 | 5.453% | 4.9118 | 1.1201
Escalón negativo | 12 | 2024-02-18 12:29 | 60.2 | 60.4 | 15.4923 | 13.7461 | 17 | 60.2 | 60.4 | 3.799% | 4.67 | 0.095526
Escalón negativo | 13 | 2024-02-18 12:29 | 60.4 | 60.6 | 13.773 | 12.1768 | 17 | 60.4 | 60.6 | 4.156% | 5.4119 | 0.46874
Escalón negativo | 14 | 2024-02-18 12:30 | 60.6 | 60.8 | 12.1641 | 10.4456 | 17 | 60.6 | 60.8 | 3.86% | 6.6778 | 1.1431
Escalón negativo | 15 | 2024-02-18 12:31 | 60.8 | 61 | 10.387 | 8.821 | 17 | 60.8 | 61 | 4.236% | 5.3751 | 1.1675
Escalón negativo | 16 | 2024-02-18 12:31 | 61 | 61.2 | 8.8203 | 7.1835 | 17 | 61 | 61.2 | 4.052% | 4.615 | 0.46443
Escalón negativo | 17 | 2024-02-18 12:32 | 61.2 | 61.4 | 7.23 | 5.5576 | 17 | 61.2 | 61.4 | 3.966% | 4.4157 | 0.26704
Escalón negativo | 18 | 2024-02-18 12:32 | 61.4 | 61.6 | 5.559 | 3.9385 | 17 | 61.4 | 61.6 | 4.093% | 5.4533 | 1.8548
Escalón negativo | 19 | 2024-02-18 12:33 | 61.6 | 61.8 | 3.9376 | 2.2976 | 17 | 61.6 | 61.8 | 4.045% | 5.5812 | 0.6631
Escalón negativo | 20 | 2024-02-18 12:33 | 61.8 | 62 | 2.2987 | 0.69612 | 17 | 61.8 | 62 | 4.139% | 3.4035 | 1.0279
[9 empty] | PROMEDIO | 4.121% | 5.3306 | 0.89357

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | Escalón positivo 1 |  |  | Escalón positivo 2 |  |  | Escalón positivo 3 |  |  | Escalón positivo 4 |  |  | Escalón positivo 5 |  |  | Escalón positivo 6 |  |  | Escalón positivo 7 |  |  | Escalón positivo 8 |  |  | Escalón positivo 9 |  |  | Escalón positivo 10 |  |  | Escalón negativo 1 |  |  | Escalón negativo 2 |  |  | Escalón negativo 3 |  |  | Escalón negativo 4 |  |  | Escalón negativo 5 |  |  | Escalón negativo 6 |  |  | Escalón negativo 7 |  |  | Escalón negativo 8 |  |  | Escalón negativo 9 |  |  | Escalón negativo 10
|  |  |  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia
|  |  |  | 0.0012341 | 0.73578 | 60 | 0.0022926 | 2.0963 | 59.8 | 0.0063019 | 3.7373 | 59.6 | 0.0048981 | 5.3444 | 59.4 | 0.006485 | 6.9996 | 59.2 | 0.0053711 | 8.6138 | 59 | 0.0038147 | 10.2267 | 58.8 | 0.0083008 | 11.969 | 58.6 | 0.0021973 | 13.6423 | 58.4 | 0.005249 | 15.3033 | 58.2 | 0.0079632 | 16.9002 | 60 | 0.0056877 | 15.4864 | 60.2 | 0.0069122 | 13.7603 | 60.4 | 0.00083923 | 12.1604 | 60.6 | 0.0042419 | 10.4494 | 60.8 | 0.0066528 | 8.8265 | 61 | 0.0011597 | 7.1838 | 61.2 | 0.0034485 | 5.557 | 61.4 | 0.0021667 | 3.937 | 61.6 | 0.00054932 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.0095673 | 0.73577 | 60 | 0.01062 | 2.0963 | 59.8 | 0.014641 | 3.7374 | 59.6 | 0.013245 | 5.3444 | 59.4 | 0.014816 | 6.9996 | 59.2 | 0.013702 | 8.6138 | 59 | 0.012146 | 10.2265 | 58.8 | 0.016724 | 11.9688 | 58.6 | 0.010498 | 13.6423 | 58.4 | 0.01355 | 15.3035 | 58.2 | 0.016294 | 16.9001 | 60 | 0.014019 | 15.4867 | 60.2 | 0.015251 | 13.7606 | 60.4 | 0.0091705 | 12.1604 | 60.6 | 0.012573 | 10.4494 | 60.8 | 0.014984 | 8.8265 | 61 | 0.009491 | 7.1839 | 61.2 | 0.01181 | 5.557 | 61.4 | 0.010498 | 3.937 | 61.6 | 0.0088806 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.017902 | 0.73577 | 60 | 0.018951 | 2.0963 | 59.8 | 0.02298 | 3.7374 | 59.6 | 0.021576 | 5.3443 | 59.4 | 0.023148 | 6.9996 | 59.2 | 0.022049 | 8.6138 | 59 | 0.020477 | 10.2264 | 58.8 | 0.025024 | 11.9687 | 58.6 | 0.018799 | 13.6422 | 58.4 | 0.021973 | 15.3037 | 58.2 | 0.024626 | 16.8999 | 60 | 0.02235 | 15.487 | 60.2 | 0.023582 | 13.7608 | 60.4 | 0.017502 | 12.1604 | 60.6 | 0.020905 | 10.4494 | 60.8 | 0.023331 | 8.8266 | 61 | 0.017822 | 7.184 | 61.2 | 0.020142 | 5.5571 | 61.4 | 0.018829 | 3.9369 | 61.6 | 0.017212 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.026237 | 0.73576 | 60 | 0.027279 | 2.0963 | 59.8 | 0.031319 | 3.7374 | 59.6 | 0.029907 | 5.3443 | 59.4 | 0.031479 | 6.9995 | 59.2 | 0.03038 | 8.6138 | 59 | 0.028809 | 10.2263 | 58.8 | 0.033325 | 11.9686 | 58.6 | 0.027222 | 13.6422 | 58.4 | 0.030273 | 15.304 | 58.2 | 0.032957 | 16.8997 | 60 | 0.030682 | 15.4873 | 60.2 | 0.031921 | 13.761 | 60.4 | 0.025826 | 12.1604 | 60.6 | 0.029236 | 10.4493 | 60.8 | 0.031662 | 8.8266 | 61 | 0.026169 | 7.184 | 61.2 | 0.028473 | 5.5571 | 61.4 | 0.027161 | 3.9369 | 61.6 | 0.025543 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.034571 | 0.73575 | 60 | 0.035606 | 2.0963 | 59.8 | 0.03965 | 3.7375 | 59.6 | 0.038239 | 5.3443 | 59.4 | 0.03981 | 6.9993 | 59.2 | 0.038712 | 8.6138 | 59 | 0.03714 | 10.2262 | 58.8 | 0.041748 | 11.9684 | 58.6 | 0.035522 | 13.6421 | 58.4 | 0.038574 | 15.3042 | 58.2 | 0.04129 | 16.8996 | 60 | 0.039013 | 15.4876 | 60.2 | 0.04026 | 13.7612 | 60.4 | 0.034157 | 12.1604 | 60.6 | 0.037582 | 10.4493 | 60.8 | 0.039993 | 8.8267 | 61 | 0.0345 | 7.1841 | 61.2 | 0.036804 | 5.5571 | 61.4 | 0.035492 | 3.9369 | 61.6 | 0.033905 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.042904 | 0.73575 | 60 | 0.043934 | 2.0963 | 59.8 | 0.047989 | 3.7375 | 59.6 | 0.046585 | 5.3442 | 59.4 | 0.048126 | 6.999 | 59.2 | 0.047043 | 8.6138 | 59 | 0.045471 | 10.226 | 58.8 | 0.050049 | 11.9682 | 58.6 | 0.043823 | 13.6421 | 58.4 | 0.046997 | 15.3043 | 58.2 | 0.049622 | 16.8995 | 60 | 0.047344 | 15.4879 | 60.2 | 0.048592 | 13.7614 | 60.4 | 0.042488 | 12.1605 | 60.6 | 0.045914 | 10.4493 | 60.8 | 0.04834 | 8.8268 | 61 | 0.042831 | 7.1841 | 61.2 | 0.045135 | 5.5571 | 61.4 | 0.043823 | 3.9369 | 61.6 | 0.042236 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.051239 | 0.73574 | 60 | 0.052265 | 2.0963 | 59.8 | 0.056328 | 3.7375 | 59.6 | 0.054916 | 5.3442 | 59.4 | 0.056458 | 6.9988 | 59.2 | 0.055374 | 8.6137 | 59 | 0.053802 | 10.2259 | 58.8 | 0.05835 | 11.9679 | 58.6 | 0.052124 | 13.6422 | 58.4 | 0.055298 | 15.3044 | 58.2 | 0.057953 | 16.8994 | 60 | 0.055676 | 15.4882 | 60.2 | 0.056931 | 13.7617 | 60.4 | 0.050812 | 12.1605 | 60.6 | 0.054245 | 10.4493 | 60.8 | 0.056671 | 8.8268 | 61 | 0.051163 | 7.1842 | 61.2 | 0.053467 | 5.5571 | 61.4 | 0.052155 | 3.9369 | 61.6 | 0.050568 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.059572 | 0.73574 | 60 | 0.060593 | 2.0963 | 59.8 | 0.064667 | 3.7375 | 59.6 | 0.063248 | 5.3442 | 59.4 | 0.064789 | 6.9985 | 59.2 | 0.063705 | 8.6137 | 59 | 0.062134 | 10.2258 | 58.8 | 0.066772 | 11.9677 | 58.6 | 0.060547 | 13.6422 | 58.4 | 0.063599 | 15.3046 | 58.2 | 0.066284 | 16.8993 | 60 | 0.064007 | 15.4885 | 60.2 | 0.065262 | 13.7619 | 60.4 | 0.059143 | 12.1605 | 60.6 | 0.062576 | 10.4492 | 60.8 | 0.065002 | 8.8269 | 61 | 0.059494 | 7.1843 | 61.2 | 0.061829 | 5.5571 | 61.4 | 0.060486 | 3.937 | 61.6 | 0.058899 | 2.2956 | 61.8
|  |  |  | 0.067907 | 0.73574 | 60 | 0.06892 | 2.0963 | 59.8 | 0.073006 | 3.7375 | 59.6 | 0.071579 | 5.3441 | 59.4 | 0.07312 | 6.9983 | 59.2 | 0.072052 | 8.6137 | 59 | 0.070465 | 10.2256 | 58.8 | 0.075073 | 11.9675 | 58.6 | 0.068848 | 13.6422 | 58.4 | 0.072021 | 15.3047 | 58.2 | 0.074617 | 16.8992 | 60 | 0.072338 | 15.4888 | 60.2 | 0.073601 | 13.7621 | 60.4 | 0.067474 | 12.1605 | 60.6 | 0.070908 | 10.4492 | 60.8 | 0.073349 | 8.827 | 61 | 0.067841 | 7.1843 | 61.2 | 0.07016 | 5.5571 | 61.4 | 0.068817 | 3.9371 | 61.6 | 0.06723 | 2.2955 | 61.8
|  |  |  | 0.076242 | 0.73574 | 60 | 0.077251 | 2.0963 | 59.8 | 0.081337 | 3.7376 | 59.6 | 0.07991 | 5.3441 | 59.4 | 0.081451 | 6.998 | 59.2 | 0.080383 | 8.6137 | 59 | 0.078796 | 10.2254 | 58.8 | 0.083374 | 11.9674 | 58.6 | 0.077148 | 13.6422 | 58.4 | 0.080322 | 15.3048 | 58.2 | 0.082949 | 16.8991 | 60 | 0.080669 | 15.4891 | 60.2 | 0.08194 | 13.7624 | 60.4 | 0.075798 | 12.1605 | 60.6 | 0.079239 | 10.4492 | 60.8 | 0.08168 | 8.8271 | 61 | 0.076172 | 7.1844 | 61.2 | 0.078491 | 5.5571 | 61.4 | 0.077148 | 3.9371 | 61.6 | 0.075562 | 2.2955 | 61.8
|  |  |  | 0.084576 | 0.73573 | 60 | 0.085579 | 2.0963 | 59.8 | 0.089676 | 3.7376 | 59.6 | 0.088257 | 5.3441 | 59.4 | 0.089783 | 6.9978 | 59.2 | 0.088715 | 8.6137 | 59 | 0.087128 | 10.2252 | 58.8 | 0.091675 | 11.9672 | 58.6 | 0.085571 | 13.6422 | 58.4 | 0.088623 | 15.3049 | 58.2 | 0.09128 | 16.8987 | 60 | 0.088997 | 15.4894 | 60.2 | 0.090271 | 13.7626 | 60.4 | 0.084129 | 12.1605 | 60.6 | 0.087585 | 10.4492 | 60.8 | 0.090027 | 8.8272 | 61 | 0.084503 | 7.1844 | 61.2 | 0.086823 | 5.5571 | 61.4 | 0.08548 | 3.9372 | 61.6 | 0.083893 | 2.2955 | 61.8
|  |  |  | 0.092911 | 0.73573 | 60 | 0.093906 | 2.0963 | 59.8 | 0.098015 | 3.7376 | 59.6 | 0.096588 | 5.344 | 59.4 | 0.098099 | 6.9975 | 59.2 | 0.097046 | 8.6137 | 59 | 0.095459 | 10.2251 | 58.8 | 0.1001 | 11.967 | 58.6 | 0.093872 | 13.6421 | 58.4 | 0.097046 | 15.3049 | 58.2 | 0.099611 | 16.8984 | 60 | 0.097328 | 15.4897 | 60.2 | 0.09861 | 13.7629 | 60.4 | 0.092453 | 12.1606 | 60.6 | 0.095917 | 10.4491 | 60.8 | 0.098358 | 8.8273 | 61 | 0.092834 | 7.1845 | 61.2 | 0.095154 | 5.5571 | 61.4 | 0.093842 | 3.9373 | 61.6 | 0.092224 | 2.2955 | 61.8
|  |  |  | 0.10124 | 0.73572 | 60 | 0.10223 | 2.0963 | 59.8 | 0.10635 | 3.7376 | 59.6 | 0.10492 | 5.344 | 59.4 | 0.10643 | 6.9973 | 59.2 | 0.10538 | 8.6137 | 59 | 0.10379 | 10.2249 | 58.8 | 0.1084 | 11.9668 | 58.6 | 0.10217 | 13.642 | 58.4 | 0.10535 | 15.305 | 58.2 | 0.10794 | 16.8981 | 60 | 0.10566 | 15.49 | 60.2 | 0.10694 | 13.763 | 60.4 | 0.10078 | 12.1606 | 60.6 | 0.10425 | 10.4491 | 60.8 | 0.10669 | 8.8275 | 61 | 0.10117 | 7.1845 | 61.2 | 0.10352 | 5.5572 | 61.4 | 0.10217 | 3.9373 | 61.6 | 0.10056 | 2.2955 | 61.8
|  |  |  | 0.10958 | 0.73572 | 60 | 0.11057 | 2.0963 | 59.8 | 0.11469 | 3.7376 | 59.6 | 0.11325 | 5.344 | 59.4 | 0.11476 | 6.997 | 59.2 | 0.11372 | 8.6137 | 59 | 0.11212 | 10.2247 | 58.8 | 0.1167 | 11.9667 | 58.6 | 0.1106 | 13.6419 | 58.4 | 0.11365 | 15.3051 | 58.2 | 0.11628 | 16.8978 | 60 | 0.11399 | 15.4903 | 60.2 | 0.11528 | 13.763 | 60.4 | 0.10912 | 12.1606 | 60.6 | 0.11258 | 10.4491 | 60.8 | 0.11504 | 8.8276 | 61 | 0.1095 | 7.1846 | 61.2 | 0.11185 | 5.5572 | 61.4 | 0.1105 | 3.9374 | 61.6 | 0.10889 | 2.2955 | 61.8
|  |  |  | 0.11791 | 0.73571 | 60 | 0.11889 | 2.0963 | 59.8 | 0.12302 | 3.7376 | 59.6 | 0.1216 | 5.3439 | 59.4 | 0.12309 | 6.9967 | 59.2 | 0.12206 | 8.6137 | 59 | 0.12045 | 10.2246 | 58.8 | 0.12512 | 11.9665 | 58.6 | 0.1189 | 13.6418 | 58.4 | 0.12207 | 15.3052 | 58.2 | 0.12461 | 16.8974 | 60 | 0.12232 | 15.4906 | 60.2 | 0.12362 | 13.7631 | 60.4 | 0.11744 | 12.1606 | 60.6 | 0.12091 | 10.449 | 60.8 | 0.12337 | 8.8277 | 61 | 0.11784 | 7.1846 | 61.2 | 0.12018 | 5.5573 | 61.4 | 0.11884 | 3.9375 | 61.6 | 0.11722 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.12625 | 0.73571 | 60 | 0.12722 | 2.0963 | 59.8 | 0.13136 | 3.7376 | 59.6 | 0.12993 | 5.3439 | 59.4 | 0.13142 | 6.9964 | 59.2 | 0.13039 | 8.6138 | 59 | 0.12878 | 10.2244 | 58.8 | 0.13342 | 11.9663 | 58.6 | 0.1272 | 13.6417 | 58.4 | 0.13037 | 15.3053 | 58.2 | 0.13294 | 16.8971 | 60 | 0.13065 | 15.4909 | 60.2 | 0.13195 | 13.7632 | 60.4 | 0.12577 | 12.1606 | 60.6 | 0.12926 | 10.449 | 60.8 | 0.13171 | 8.8278 | 61 | 0.12617 | 7.1847 | 61.2 | 0.12851 | 5.5573 | 61.4 | 0.12717 | 3.9376 | 61.6 | 0.12555 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.13458 | 0.7357 | 60 | 0.13555 | 2.0963 | 59.8 | 0.1397 | 3.7376 | 59.6 | 0.13826 | 5.3438 | 59.4 | 0.13976 | 6.9961 | 59.2 | 0.13872 | 8.6138 | 59 | 0.13712 | 10.2243 | 58.8 | 0.14172 | 11.9662 | 58.6 | 0.1355 | 13.6415 | 58.4 | 0.13867 | 15.3054 | 58.2 | 0.14127 | 16.8968 | 60 | 0.13898 | 15.4911 | 60.2 | 0.14029 | 13.7633 | 60.4 | 0.1341 | 12.1606 | 60.6 | 0.13759 | 10.449 | 60.8 | 0.14005 | 8.8279 | 61 | 0.13451 | 7.1847 | 61.2 | 0.13684 | 5.5573 | 61.4 | 0.1355 | 3.9377 | 61.6 | 0.13388 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.14292 | 0.7357 | 60 | 0.14388 | 2.0963 | 59.8 | 0.14804 | 3.7376 | 59.6 | 0.14659 | 5.3438 | 59.4 | 0.14807 | 6.9958 | 59.2 | 0.14705 | 8.6138 | 59 | 0.14545 | 10.2241 | 58.8 | 0.15015 | 11.966 | 58.6 | 0.14392 | 13.6413 | 58.4 | 0.14709 | 15.3054 | 58.2 | 0.1496 | 16.8964 | 60 | 0.14732 | 15.4914 | 60.2 | 0.14863 | 13.7633 | 60.4 | 0.14243 | 12.1607 | 60.6 | 0.14592 | 10.4489 | 60.8 | 0.14838 | 8.828 | 61 | 0.14284 | 7.1848 | 61.2 | 0.14517 | 5.5574 | 61.4 | 0.14383 | 3.9378 | 61.6 | 0.14221 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.15125 | 0.73569 | 60 | 0.15221 | 2.0963 | 59.8 | 0.15637 | 3.7376 | 59.6 | 0.15494 | 5.3437 | 59.4 | 0.1564 | 6.9955 | 59.2 | 0.1554 | 8.6138 | 59 | 0.15378 | 10.2239 | 58.8 | 0.15845 | 11.9658 | 58.6 | 0.15222 | 13.6411 | 58.4 | 0.1554 | 15.3055 | 58.2 | 0.15793 | 16.8961 | 60 | 0.15565 | 15.4917 | 60.2 | 0.15696 | 13.7635 | 60.4 | 0.15076 | 12.1607 | 60.6 | 0.15425 | 10.4489 | 60.8 | 0.15672 | 8.8282 | 61 | 0.15117 | 7.1849 | 61.2 | 0.15353 | 5.5574 | 61.4 | 0.15216 | 3.9379 | 61.6 | 0.15054 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.15958 | 0.73569 | 60 | 0.16053 | 2.0963 | 59.8 | 0.16471 | 3.7375 | 59.6 | 0.16327 | 5.3437 | 59.4 | 0.16473 | 6.9953 | 59.2 | 0.16373 | 8.6139 | 59 | 0.16211 | 10.2238 | 58.8 | 0.16675 | 11.9657 | 58.6 | 0.16052 | 13.6409 | 58.4 | 0.1637 | 15.3056 | 58.2 | 0.16627 | 16.8958 | 60 | 0.16398 | 15.492 | 60.2 | 0.1653 | 13.7636 | 60.4 | 0.15908 | 12.1607 | 60.6 | 0.16258 | 10.4489 | 60.8 | 0.16505 | 8.8283 | 61 | 0.15952 | 7.1849 | 61.2 | 0.16187 | 5.5574 | 61.4 | 0.16049 | 3.938 | 61.6 | 0.15887 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.16792 | 0.73568 | 60 | 0.16887 | 2.0963 | 59.8 | 0.17305 | 3.7375 | 59.6 | 0.1716 | 5.3437 | 59.4 | 0.17307 | 6.995 | 59.2 | 0.17206 | 8.614 | 59 | 0.17044 | 10.2236 | 58.8 | 0.17517 | 11.9655 | 58.6 | 0.16895 | 13.6407 | 58.4 | 0.17212 | 15.3057 | 58.2 | 0.1746 | 16.8954 | 60 | 0.17231 | 15.4923 | 60.2 | 0.17364 | 13.7638 | 60.4 | 0.16741 | 12.1607 | 60.6 | 0.17093 | 10.4488 | 60.8 | 0.1734 | 8.8284 | 61 | 0.16785 | 7.185 | 61.2 | 0.1702 | 5.5575 | 61.4 | 0.16882 | 3.9381 | 61.6 | 0.16721 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.17625 | 0.73568 | 60 | 0.17719 | 2.0963 | 59.8 | 0.18139 | 3.7375 | 59.6 | 0.17993 | 5.3436 | 59.4 | 0.1814 | 6.9947 | 59.2 | 0.18039 | 8.6141 | 59 | 0.17877 | 10.2235 | 58.8 | 0.18347 | 11.9653 | 58.6 | 0.17725 | 13.6405 | 58.4 | 0.18042 | 15.3058 | 58.2 | 0.18293 | 16.8949 | 60 | 0.18064 | 15.4925 | 60.2 | 0.18197 | 13.764 | 60.4 | 0.17574 | 12.1607 | 60.6 | 0.17926 | 10.4488 | 60.8 | 0.18173 | 8.8285 | 61 | 0.17618 | 7.1851 | 61.2 | 0.17853 | 5.5575 | 61.4 | 0.17715 | 3.9382 | 61.6 | 0.17554 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.18459 | 0.73567 | 60 | 0.18552 | 2.0963 | 59.8 | 0.18972 | 3.7375 | 59.6 | 0.18828 | 5.3436 | 59.4 | 0.18971 | 6.9943 | 59.2 | 0.18872 | 8.6142 | 59 | 0.1871 | 10.2233 | 58.8 | 0.19177 | 11.9651 | 58.6 | 0.18555 | 13.6403 | 58.4 | 0.18872 | 15.3059 | 58.2 | 0.19126 | 16.8945 | 60 | 0.18897 | 15.4928 | 60.2 | 0.19031 | 13.7642 | 60.4 | 0.18407 | 12.1608 | 60.6 | 0.18759 | 10.4488 | 60.8 | 0.19006 | 8.8286 | 61 | 0.18451 | 7.1851 | 61.2 | 0.18686 | 5.5575 | 61.4 | 0.18552 | 3.9383 | 61.6 | 0.18387 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.19292 | 0.73567 | 60 | 0.19385 | 2.0963 | 59.8 | 0.19806 | 3.7375 | 59.6 | 0.19661 | 5.3436 | 59.4 | 0.19804 | 6.9939 | 59.2 | 0.19707 | 8.6143 | 59 | 0.19543 | 10.2232 | 58.8 | 0.2002 | 11.9649 | 58.6 | 0.19397 | 13.6401 | 58.4 | 0.19702 | 15.3061 | 58.2 | 0.19959 | 16.8941 | 60 | 0.1973 | 15.4931 | 60.2 | 0.19865 | 13.7644 | 60.4 | 0.19239 | 12.1608 | 60.6 | 0.19592 | 10.4488 | 60.8 | 0.19841 | 8.8287 | 61 | 0.19284 | 7.1852 | 61.2 | 0.19519 | 5.5576 | 61.4 | 0.19385 | 3.9384 | 61.6 | 0.1922 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.20125 | 0.73566 | 60 | 0.20218 | 2.0963 | 59.8 | 0.2064 | 3.7375 | 59.6 | 0.20494 | 5.3435 | 59.4 | 0.20638 | 6.9935 | 59.2 | 0.2054 | 8.6144 | 59 | 0.20377 | 10.2231 | 58.8 | 0.2085 | 11.9647 | 58.6 | 0.20227 | 13.6398 | 58.4 | 0.20544 | 15.3062 | 58.2 | 0.20793 | 16.8939 | 60 | 0.20563 | 15.4933 | 60.2 | 0.20699 | 13.7646 | 60.4 | 0.20072 | 12.1608 | 60.6 | 0.20425 | 10.4488 | 60.8 | 0.20674 | 8.8289 | 61 | 0.20117 | 7.1853 | 61.2 | 0.20355 | 5.5576 | 61.4 | 0.20218 | 3.9386 | 61.6 | 0.20053 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.20959 | 0.73566 | 60 | 0.21051 | 2.0963 | 59.8 | 0.21473 | 3.7375 | 59.6 | 0.21327 | 5.3435 | 59.4 | 0.21471 | 6.9932 | 59.2 | 0.21373 | 8.6144 | 59 | 0.2121 | 10.223 | 58.8 | 0.2168 | 11.9647 | 58.6 | 0.21057 | 13.6397 | 58.4 | 0.21375 | 15.3061 | 58.2 | 0.21626 | 16.8937 | 60 | 0.21396 | 15.4935 | 60.2 | 0.21532 | 13.7647 | 60.4 | 0.20905 | 12.1608 | 60.6 | 0.21259 | 10.4488 | 60.8 | 0.21509 | 8.829 | 61 | 0.20952 | 7.1854 | 61.2 | 0.21188 | 5.5576 | 61.4 | 0.21051 | 3.9388 | 61.6 | 0.20886 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.21792 | 0.73565 | 60 | 0.21883 | 2.0963 | 59.8 | 0.22307 | 3.7375 | 59.6 | 0.22162 | 5.3435 | 59.4 | 0.22304 | 6.9928 | 59.2 | 0.22206 | 8.6145 | 59 | 0.22043 | 10.2229 | 58.8 | 0.2251 | 11.9646 | 58.6 | 0.21887 | 13.6396 | 58.4 | 0.22205 | 15.3061 | 58.2 | 0.22459 | 16.8936 | 60 | 0.22229 | 15.4936 | 60.2 | 0.22366 | 13.7649 | 60.4 | 0.21738 | 12.1608 | 60.6 | 0.22093 | 10.4488 | 60.8 | 0.22342 | 8.829 | 61 | 0.21785 | 7.1854 | 61.2 | 0.22021 | 5.5576 | 61.4 | 0.21884 | 3.939 | 61.6 | 0.21719 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.22626 | 0.73565 | 60 | 0.22717 | 2.0963 | 59.8 | 0.23141 | 3.7374 | 59.6 | 0.22995 | 5.3434 | 59.4 | 0.23137 | 6.9924 | 59.2 | 0.23039 | 8.6146 | 59 | 0.22876 | 10.2228 | 58.8 | 0.23352 | 11.9646 | 58.6 | 0.22729 | 13.6395 | 58.4 | 0.23047 | 15.3061 | 58.2 | 0.23292 | 16.8934 | 60 | 0.23063 | 15.4938 | 60.2 | 0.23199 | 13.7651 | 60.4 | 0.22571 | 12.1608 | 60.6 | 0.22926 | 10.4489 | 60.8 | 0.23175 | 8.829 | 61 | 0.22618 | 7.1855 | 61.2 | 0.22855 | 5.5576 | 61.4 | 0.22717 | 3.9392 | 61.6 | 0.22552 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.23459 | 0.73565 | 60 | 0.23549 | 2.0963 | 59.8 | 0.23974 | 3.7374 | 59.6 | 0.23828 | 5.3434 | 59.4 | 0.23969 | 6.9921 | 59.2 | 0.23872 | 8.6147 | 59 | 0.23709 | 10.2227 | 58.8 | 0.24182 | 11.9646 | 58.6 | 0.2356 | 13.6393 | 58.4 | 0.23877 | 15.3061 | 58.2 | 0.24125 | 16.8932 | 60 | 0.23896 | 15.4939 | 60.2 | 0.24033 | 13.7653 | 60.4 | 0.23403 | 12.1609 | 60.6 | 0.23759 | 10.4489 | 60.8 | 0.2401 | 8.8289 | 61 | 0.23451 | 7.1856 | 61.2 | 0.23688 | 5.5576 | 61.4 | 0.2355 | 3.9394 | 61.6 | 0.23386 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.24293 | 0.73564 | 60 | 0.24382 | 2.0963 | 59.8 | 0.24808 | 3.7374 | 59.6 | 0.24661 | 5.3434 | 59.4 | 0.24802 | 6.9917 | 59.2 | 0.24707 | 8.6148 | 59 | 0.24542 | 10.2227 | 58.8 | 0.25012 | 11.9645 | 58.6 | 0.2439 | 13.6392 | 58.4 | 0.24707 | 15.3061 | 58.2 | 0.24958 | 16.8931 | 60 | 0.24729 | 15.494 | 60.2 | 0.24866 | 13.7654 | 60.4 | 0.24236 | 12.161 | 60.6 | 0.24593 | 10.4489 | 60.8 | 0.24843 | 8.8288 | 61 | 0.24284 | 7.1856 | 61.2 | 0.24521 | 5.5576 | 61.4 | 0.24384 | 3.9395 | 61.6 | 0.24222 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.25126 | 0.73564 | 60 | 0.25215 | 2.0963 | 59.8 | 0.25642 | 3.7374 | 59.6 | 0.25496 | 5.3433 | 59.4 | 0.25635 | 6.9914 | 59.2 | 0.2554 | 8.615 | 59 | 0.25375 | 10.2227 | 58.8 | 0.25854 | 11.9644 | 58.6 | 0.25232 | 13.6391 | 58.4 | 0.25549 | 15.3061 | 58.2 | 0.25792 | 16.893 | 60 | 0.25562 | 15.4942 | 60.2 | 0.257 | 13.7655 | 60.4 | 0.25069 | 12.1612 | 60.6 | 0.25426 | 10.4489 | 60.8 | 0.25677 | 8.8287 | 61 | 0.25119 | 7.1857 | 61.2 | 0.25357 | 5.5576 | 61.4 | 0.25217 | 3.9397 | 61.6 | 0.25055 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.25959 | 0.73563 | 60 | 0.26048 | 2.0963 | 59.8 | 0.26476 | 3.7374 | 59.6 | 0.26329 | 5.3433 | 59.4 | 0.26468 | 6.991 | 59.2 | 0.26373 | 8.6151 | 59 | 0.26208 | 10.2226 | 58.8 | 0.26685 | 11.9643 | 58.6 | 0.26062 | 13.6389 | 58.4 | 0.26379 | 15.3061 | 58.2 | 0.26625 | 16.8929 | 60 | 0.26395 | 15.4942 | 60.2 | 0.26534 | 13.7656 | 60.4 | 0.25902 | 12.1614 | 60.6 | 0.2626 | 10.4489 | 60.8 | 0.26511 | 8.8287 | 61 | 0.25952 | 7.1858 | 61.2 | 0.2619 | 5.5576 | 61.4 | 0.2605 | 3.9399 | 61.6 | 0.25888 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.26793 | 0.73563 | 60 | 0.26881 | 2.0963 | 59.8 | 0.27309 | 3.7373 | 59.6 | 0.27162 | 5.3433 | 59.4 | 0.27301 | 6.9907 | 59.2 | 0.27206 | 8.6152 | 59 | 0.27042 | 10.2225 | 58.8 | 0.27515 | 11.9642 | 58.6 | 0.26892 | 13.6387 | 58.4 | 0.27209 | 15.3061 | 58.2 | 0.27458 | 16.8928 | 60 | 0.27228 | 15.4943 | 60.2 | 0.27367 | 13.7658 | 60.4 | 0.26734 | 12.1616 | 60.6 | 0.27094 | 10.4489 | 60.8 | 0.27344 | 8.8285 | 61 | 0.26785 | 7.1859 | 61.2 | 0.27023 | 5.5576 | 61.4 | 0.26883 | 3.94 | 61.6 | 0.26721 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.27626 | 0.73562 | 60 | 0.27713 | 2.0963 | 59.8 | 0.28143 | 3.7373 | 59.6 | 0.27995 | 5.3432 | 59.4 | 0.28133 | 6.9904 | 59.2 | 0.2804 | 8.6153 | 59 | 0.27875 | 10.2225 | 58.8 | 0.28357 | 11.9641 | 58.6 | 0.27734 | 13.6385 | 58.4 | 0.28052 | 15.3061 | 58.2 | 0.28291 | 16.8927 | 60 | 0.28061 | 15.4944 | 60.2 | 0.28201 | 13.766 | 60.4 | 0.27567 | 12.1618 | 60.6 | 0.27927 | 10.4489 | 60.8 | 0.28178 | 8.8284 | 61 | 0.27618 | 7.1859 | 61.2 | 0.27856 | 5.5576 | 61.4 | 0.27716 | 3.9402 | 61.6 | 0.27554 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.2846 | 0.73562 | 60 | 0.28547 | 2.0963 | 59.8 | 0.28976 | 3.7373 | 59.6 | 0.28828 | 5.3432 | 59.4 | 0.28966 | 6.99 | 59.2 | 0.28874 | 8.6154 | 59 | 0.28708 | 10.2224 | 58.8 | 0.29187 | 11.964 | 58.6 | 0.28564 | 13.6383 | 58.4 | 0.28882 | 15.3062 | 58.2 | 0.29124 | 16.8926 | 60 | 0.28894 | 15.4945 | 60.2 | 0.29034 | 13.7659 | 60.4 | 0.284 | 12.162 | 60.6 | 0.2876 | 10.4489 | 60.8 | 0.29012 | 8.8283 | 61 | 0.28452 | 7.186 | 61.2 | 0.2869 | 5.5576 | 61.4 | 0.28549 | 3.9404 | 61.6 | 0.28387 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.29293 | 0.73562 | 60 | 0.29379 | 2.0963 | 59.8 | 0.2981 | 3.7373 | 59.6 | 0.29663 | 5.3431 | 59.4 | 0.29799 | 6.9897 | 59.2 | 0.29707 | 8.6156 | 59 | 0.29539 | 10.2224 | 58.8 | 0.30017 | 11.9639 | 58.6 | 0.29395 | 13.6382 | 58.4 | 0.29712 | 15.3062 | 58.2 | 0.29957 | 16.8926 | 60 | 0.29727 | 15.4944 | 60.2 | 0.29868 | 13.7659 | 60.4 | 0.29233 | 12.1622 | 60.6 | 0.29593 | 10.4489 | 60.8 | 0.29846 | 8.8281 | 61 | 0.29286 | 7.1861 | 61.2 | 0.29523 | 5.5576 | 61.4 | 0.29382 | 3.9405 | 61.6 | 0.29221 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.30126 | 0.73561 | 60 | 0.30212 | 2.0963 | 59.8 | 0.30643 | 3.7373 | 59.6 | 0.30496 | 5.3431 | 59.4 | 0.30632 | 6.9894 | 59.2 | 0.3054 | 8.6157 | 59 | 0.30373 | 10.2223 | 58.8 | 0.30859 | 11.9638 | 58.6 | 0.30225 | 13.638 | 58.4 | 0.30554 | 15.3063 | 58.2 | 0.30791 | 16.8925 | 60 | 0.3056 | 15.4943 | 60.2 | 0.30702 | 13.766 | 60.4 | 0.30065 | 12.1624 | 60.6 | 0.30428 | 10.4489 | 60.8 | 0.30679 | 8.828 | 61 | 0.30119 | 7.1862 | 61.2 | 0.30359 | 5.5576 | 61.4 | 0.30219 | 3.9407 | 61.6 | 0.30054 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.3096 | 0.73561 | 60 | 0.31045 | 2.0963 | 59.8 | 0.31477 | 3.7372 | 59.6 | 0.31329 | 5.343 | 59.4 | 0.31465 | 6.989 | 59.2 | 0.31374 | 8.6158 | 59 | 0.31206 | 10.2222 | 58.8 | 0.31689 | 11.9637 | 58.6 | 0.31067 | 13.6378 | 58.4 | 0.31384 | 15.3063 | 58.2 | 0.31624 | 16.8924 | 60 | 0.31393 | 15.4943 | 60.2 | 0.31535 | 13.766 | 60.4 | 0.30898 | 12.1626 | 60.6 | 0.31261 | 10.4489 | 60.8 | 0.31512 | 8.8278 | 61 | 0.30952 | 7.1863 | 61.2 | 0.31192 | 5.5576 | 61.4 | 0.31052 | 3.9408 | 61.6 | 0.30887 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.31793 | 0.73561 | 60 | 0.31878 | 2.0963 | 59.8 | 0.3231 | 3.7372 | 59.6 | 0.32162 | 5.343 | 59.4 | 0.32298 | 6.9887 | 59.2 | 0.32207 | 8.6159 | 59 | 0.32039 | 10.2222 | 58.8 | 0.3252 | 11.9636 | 58.6 | 0.31897 | 13.6376 | 58.4 | 0.32214 | 15.3063 | 58.2 | 0.32457 | 16.8924 | 60 | 0.32227 | 15.4942 | 60.2 | 0.32369 | 13.7659 | 60.4 | 0.31731 | 12.1628 | 60.6 | 0.32094 | 10.4489 | 60.8 | 0.32347 | 8.8276 | 61 | 0.31786 | 7.1863 | 61.2 | 0.32025 | 5.5576 | 61.4 | 0.31885 | 3.9409 | 61.6 | 0.3172 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.32627 | 0.7356 | 60 | 0.32711 | 2.0963 | 59.8 | 0.33144 | 3.7372 | 59.6 | 0.32997 | 5.343 | 59.4 | 0.3313 | 6.9884 | 59.2 | 0.3304 | 8.6161 | 59 | 0.32872 | 10.2222 | 58.8 | 0.33362 | 11.9636 | 58.6 | 0.32727 | 13.6375 | 58.4 | 0.33057 | 15.3063 | 58.2 | 0.3329 | 16.8923 | 60 | 0.3306 | 15.4942 | 60.2 | 0.33203 | 13.7658 | 60.4 | 0.32564 | 12.163 | 60.6 | 0.32927 | 10.4489 | 60.8 | 0.3318 | 8.8274 | 61 | 0.32619 | 7.1864 | 61.2 | 0.32858 | 5.5576 | 61.4 | 0.32718 | 3.941 | 61.6 | 0.32553 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.3346 | 0.7356 | 60 | 0.33543 | 2.0963 | 59.8 | 0.33978 | 3.7372 | 59.6 | 0.3383 | 5.3429 | 59.4 | 0.33963 | 6.988 | 59.2 | 0.33875 | 8.6162 | 59 | 0.33705 | 10.2222 | 58.8 | 0.34192 | 11.9635 | 58.6 | 0.33569 | 13.6373 | 58.4 | 0.33887 | 15.3063 | 58.2 | 0.34123 | 16.8922 | 60 | 0.33893 | 15.4941 | 60.2 | 0.34037 | 13.7658 | 60.4 | 0.33397 | 12.1632 | 60.6 | 0.3376 | 10.4489 | 60.8 | 0.34015 | 8.8272 | 61 | 0.33453 | 7.1864 | 61.2 | 0.33691 | 5.5576 | 61.4 | 0.33551 | 3.9411 | 61.6 | 0.33386 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.34293 | 0.7356 | 60 | 0.34377 | 2.0963 | 59.8 | 0.34812 | 3.7371 | 59.6 | 0.34663 | 5.3429 | 59.4 | 0.34796 | 6.9875 | 59.2 | 0.34708 | 8.6163 | 59 | 0.34538 | 10.2222 | 58.8 | 0.35022 | 11.9634 | 58.6 | 0.34399 | 13.6372 | 58.4 | 0.34717 | 15.3062 | 58.2 | 0.34957 | 16.8922 | 60 | 0.34726 | 15.494 | 60.2 | 0.3487 | 13.7658 | 60.4 | 0.34229 | 12.1634 | 60.6 | 0.34593 | 10.4489 | 60.8 | 0.34848 | 8.827 | 61 | 0.34286 | 7.1865 | 61.2 | 0.34525 | 5.5576 | 61.4 | 0.34384 | 3.9412 | 61.6 | 0.34219 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.35127 | 0.7356 | 60 | 0.35209 | 2.0963 | 59.8 | 0.35645 | 3.7371 | 59.6 | 0.35497 | 5.3429 | 59.4 | 0.35629 | 6.9871 | 59.2 | 0.35541 | 8.6164 | 59 | 0.35371 | 10.2222 | 58.8 | 0.35864 | 11.9634 | 58.6 | 0.35229 | 13.637 | 58.4 | 0.35559 | 15.3062 | 58.2 | 0.3579 | 16.8921 | 60 | 0.35559 | 15.494 | 60.2 | 0.35704 | 13.7658 | 60.4 | 0.35062 | 12.1636 | 60.6 | 0.35428 | 10.4489 | 60.8 | 0.35681 | 8.8267 | 61 | 0.3512 | 7.1864 | 61.2 | 0.35361 | 5.5576 | 61.4 | 0.35217 | 3.9413 | 61.6 | 0.35052 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.3596 | 0.73559 | 60 | 0.36042 | 2.0963 | 59.8 | 0.36479 | 3.7371 | 59.6 | 0.36331 | 5.3428 | 59.4 | 0.36462 | 6.9867 | 59.2 | 0.36374 | 8.6166 | 59 | 0.36205 | 10.2222 | 58.8 | 0.36694 | 11.9634 | 58.6 | 0.36072 | 13.6369 | 58.4 | 0.36389 | 15.3062 | 58.2 | 0.36623 | 16.892 | 60 | 0.36392 | 15.4939 | 60.2 | 0.36538 | 13.7658 | 60.4 | 0.35895 | 12.1638 | 60.6 | 0.36261 | 10.449 | 60.8 | 0.36516 | 8.8264 | 61 | 0.35953 | 7.1864 | 61.2 | 0.36194 | 5.5577 | 61.4 | 0.3605 | 3.9413 | 61.6 | 0.35886 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.36794 | 0.73559 | 60 | 0.36875 | 2.0963 | 59.8 | 0.37312 | 3.7371 | 59.6 | 0.37164 | 5.3428 | 59.4 | 0.37296 | 6.9862 | 59.2 | 0.37207 | 8.6167 | 59 | 0.37038 | 10.2221 | 58.8 | 0.37524 | 11.9635 | 58.6 | 0.36902 | 13.6367 | 58.4 | 0.37219 | 15.3061 | 58.2 | 0.37456 | 16.8921 | 60 | 0.37225 | 15.4938 | 60.2 | 0.37371 | 13.7658 | 60.4 | 0.36728 | 12.164 | 60.6 | 0.37094 | 10.449 | 60.8 | 0.37349 | 8.8261 | 61 | 0.36786 | 7.1864 | 61.2 | 0.37027 | 5.5577 | 61.4 | 0.36884 | 3.9414 | 61.6 | 0.36719 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.37627 | 0.73559 | 60 | 0.37708 | 2.0963 | 59.8 | 0.38146 | 3.737 | 59.6 | 0.37997 | 5.3428 | 59.4 | 0.38127 | 6.9858 | 59.2 | 0.38042 | 8.6168 | 59 | 0.37871 | 10.2221 | 58.8 | 0.38367 | 11.9635 | 58.6 | 0.37732 | 13.6366 | 58.4 | 0.38062 | 15.3061 | 58.2 | 0.38289 | 16.8922 | 60 | 0.38058 | 15.4938 | 60.2 | 0.38205 | 13.7658 | 60.4 | 0.3756 | 12.1642 | 60.6 | 0.37927 | 10.449 | 60.8 | 0.38184 | 8.8259 | 61 | 0.37619 | 7.1864 | 61.2 | 0.3786 | 5.5577 | 61.4 | 0.37717 | 3.9415 | 61.6 | 0.37552 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.38461 | 0.73559 | 60 | 0.38541 | 2.0963 | 59.8 | 0.3898 | 3.737 | 59.6 | 0.38831 | 5.3427 | 59.4 | 0.3896 | 6.9854 | 59.2 | 0.38875 | 8.6169 | 59 | 0.38704 | 10.2221 | 58.8 | 0.39197 | 11.9636 | 58.6 | 0.38562 | 13.6364 | 58.4 | 0.38892 | 15.3061 | 58.2 | 0.39122 | 16.8923 | 60 | 0.38891 | 15.4937 | 60.2 | 0.39039 | 13.7658 | 60.4 | 0.38393 | 12.1644 | 60.6 | 0.3876 | 10.449 | 60.8 | 0.39017 | 8.8256 | 61 | 0.38454 | 7.1864 | 61.2 | 0.38693 | 5.5577 | 61.4 | 0.3855 | 3.9416 | 61.6 | 0.38385 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.39294 | 0.73558 | 60 | 0.39373 | 2.0963 | 59.8 | 0.39814 | 3.737 | 59.6 | 0.39665 | 5.3427 | 59.4 | 0.39793 | 6.985 | 59.2 | 0.39708 | 8.617 | 59 | 0.39537 | 10.2221 | 58.8 | 0.40027 | 11.9636 | 58.6 | 0.39404 | 13.6363 | 58.4 | 0.39722 | 15.306 | 58.2 | 0.39956 | 16.8925 | 60 | 0.39724 | 15.4937 | 60.2 | 0.39872 | 13.7658 | 60.4 | 0.39226 | 12.1646 | 60.6 | 0.39595 | 10.449 | 60.8 | 0.39851 | 8.8254 | 61 | 0.39287 | 7.1864 | 61.2 | 0.39529 | 5.5577 | 61.4 | 0.39383 | 3.9417 | 61.6 | 0.39218 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.40127 | 0.73558 | 60 | 0.40207 | 2.0963 | 59.8 | 0.40647 | 3.7369 | 59.6 | 0.40498 | 5.3427 | 59.4 | 0.40627 | 6.9845 | 59.2 | 0.40541 | 8.6171 | 59 | 0.4037 | 10.2221 | 58.8 | 0.40857 | 11.9636 | 58.6 | 0.40234 | 13.6361 | 58.4 | 0.40552 | 15.306 | 58.2 | 0.40789 | 16.8927 | 60 | 0.40557 | 15.4937 | 60.2 | 0.40706 | 13.7658 | 60.4 | 0.40059 | 12.1649 | 60.6 | 0.40428 | 10.449 | 60.8 | 0.40685 | 8.8251 | 61 | 0.4012 | 7.1864 | 61.2 | 0.40363 | 5.5577 | 61.4 | 0.40219 | 3.9417 | 61.6 | 0.40051 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.40961 | 0.73558 | 60 | 0.41039 | 2.0963 | 59.8 | 0.41481 | 3.7369 | 59.6 | 0.41331 | 5.3426 | 59.4 | 0.4146 | 6.9841 | 59.2 | 0.41374 | 8.6172 | 59 | 0.41203 | 10.2221 | 58.8 | 0.41699 | 11.9637 | 58.6 | 0.41064 | 13.6359 | 58.4 | 0.41394 | 15.3059 | 58.2 | 0.41622 | 16.8929 | 60 | 0.41391 | 15.4937 | 60.2 | 0.4154 | 13.7658 | 60.4 | 0.40891 | 12.1651 | 60.6 | 0.41261 | 10.449 | 60.8 | 0.41519 | 8.8249 | 61 | 0.40953 | 7.1864 | 61.2 | 0.41196 | 5.5577 | 61.4 | 0.41052 | 3.9418 | 61.6 | 0.40884 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.41794 | 0.73557 | 60 | 0.41872 | 2.0963 | 59.8 | 0.42315 | 3.7369 | 59.6 | 0.42165 | 5.3426 | 59.4 | 0.42291 | 6.9837 | 59.2 | 0.42209 | 8.6173 | 59 | 0.42036 | 10.222 | 58.8 | 0.42529 | 11.9638 | 58.6 | 0.41907 | 13.6358 | 58.4 | 0.42224 | 15.3059 | 58.2 | 0.42455 | 16.893 | 60 | 0.42224 | 15.4937 | 60.2 | 0.42373 | 13.7658 | 60.4 | 0.41724 | 12.1654 | 60.6 | 0.42094 | 10.4491 | 60.8 | 0.42352 | 8.8247 | 61 | 0.41786 | 7.1864 | 61.2 | 0.42029 | 5.5578 | 61.4 | 0.41885 | 3.9418 | 61.6 | 0.41718 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.42628 | 0.73557 | 60 | 0.42705 | 2.0963 | 59.8 | 0.43148 | 3.7368 | 59.6 | 0.42999 | 5.3426 | 59.4 | 0.43124 | 6.9833 | 59.2 | 0.43042 | 8.6174 | 59 | 0.4287 | 10.222 | 58.8 | 0.43359 | 11.9637 | 58.6 | 0.42737 | 13.6355 | 58.4 | 0.43054 | 15.3059 | 58.2 | 0.43288 | 16.8931 | 60 | 0.43057 | 15.4938 | 60.2 | 0.43207 | 13.7658 | 60.4 | 0.42558 | 12.1656 | 60.6 | 0.42928 | 10.4491 | 60.8 | 0.43187 | 8.8245 | 61 | 0.42621 | 7.1864 | 61.2 | 0.42862 | 5.5578 | 61.4 | 0.42719 | 3.9419 | 61.6 | 0.42551 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.43461 | 0.73557 | 60 | 0.43538 | 2.0963 | 59.8 | 0.43982 | 3.7368 | 59.6 | 0.43832 | 5.3425 | 59.4 | 0.43958 | 6.983 | 59.2 | 0.43875 | 8.6175 | 59 | 0.43703 | 10.222 | 58.8 | 0.44202 | 11.9637 | 58.6 | 0.43567 | 13.6353 | 58.4 | 0.43896 | 15.3058 | 58.2 | 0.44121 | 16.8932 | 60 | 0.4389 | 15.4938 | 60.2 | 0.44041 | 13.7658 | 60.4 | 0.4339 | 12.1658 | 60.6 | 0.43762 | 10.4491 | 60.8 | 0.4402 | 8.8244 | 61 | 0.43454 | 7.1864 | 61.2 | 0.43695 | 5.5578 | 61.4 | 0.43552 | 3.9419 | 61.6 | 0.43384 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.44294 | 0.73557 | 60 | 0.44371 | 2.0963 | 59.8 | 0.44816 | 3.7368 | 59.6 | 0.44666 | 5.3425 | 59.4 | 0.44791 | 6.9826 | 59.2 | 0.44708 | 8.6176 | 59 | 0.44536 | 10.222 | 58.8 | 0.45032 | 11.9637 | 58.6 | 0.44409 | 13.6351 | 58.4 | 0.44727 | 15.3058 | 58.2 | 0.44954 | 16.8932 | 60 | 0.44723 | 15.4937 | 60.2 | 0.44875 | 13.7658 | 60.4 | 0.44223 | 12.1661 | 60.6 | 0.44595 | 10.4491 | 60.8 | 0.44853 | 8.8242 | 61 | 0.44287 | 7.1864 | 61.2 | 0.44531 | 5.5578 | 61.4 | 0.44385 | 3.9419 | 61.6 | 0.4422 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.45128 | 0.73556 | 60 | 0.45203 | 2.0963 | 59.8 | 0.45649 | 3.7367 | 59.6 | 0.45499 | 5.3425 | 59.4 | 0.45624 | 6.9824 | 59.2 | 0.45541 | 8.6177 | 59 | 0.45369 | 10.2221 | 58.8 | 0.45862 | 11.9637 | 58.6 | 0.45239 | 13.635 | 58.4 | 0.45557 | 15.3058 | 58.2 | 0.45788 | 16.8932 | 60 | 0.45556 | 15.4937 | 60.2 | 0.45708 | 13.7658 | 60.4 | 0.45055 | 12.1663 | 60.6 | 0.45428 | 10.4492 | 60.8 | 0.45688 | 8.824 | 61 | 0.4512 | 7.1864 | 61.2 | 0.45364 | 5.5578 | 61.4 | 0.45218 | 3.9418 | 61.6 | 0.45053 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.45961 | 0.73556 | 60 | 0.46036 | 2.0963 | 59.8 | 0.46483 | 3.7367 | 59.6 | 0.46332 | 5.3425 | 59.4 | 0.46457 | 6.9823 | 59.2 | 0.46376 | 8.6178 | 59 | 0.46202 | 10.2221 | 58.8 | 0.46704 | 11.9637 | 58.6 | 0.46069 | 13.6347 | 58.4 | 0.46399 | 15.3058 | 58.2 | 0.46621 | 16.8932 | 60 | 0.46389 | 15.4936 | 60.2 | 0.46542 | 13.7658 | 60.4 | 0.45889 | 12.1666 | 60.6 | 0.46262 | 10.4492 | 60.8 | 0.46521 | 8.8238 | 61 | 0.45953 | 7.1864 | 61.2 | 0.46198 | 5.5579 | 61.4 | 0.46051 | 3.9418 | 61.6 | 0.45886 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.46795 | 0.73556 | 60 | 0.46869 | 2.0963 | 59.8 | 0.47317 | 3.7367 | 59.6 | 0.47166 | 5.3424 | 59.4 | 0.47289 | 6.9821 | 59.2 | 0.47209 | 8.6179 | 59 | 0.47035 | 10.2221 | 58.8 | 0.47534 | 11.9638 | 58.6 | 0.46899 | 13.6345 | 58.4 | 0.47229 | 15.3058 | 58.2 | 0.47454 | 16.8931 | 60 | 0.47222 | 15.4936 | 60.2 | 0.47375 | 13.7658 | 60.4 | 0.46721 | 12.1668 | 60.6 | 0.47095 | 10.4492 | 60.8 | 0.47356 | 8.8236 | 61 | 0.46786 | 7.1864 | 61.2 | 0.47031 | 5.5579 | 61.4 | 0.46884 | 3.9417 | 61.6 | 0.46719 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.47628 | 0.73556 | 60 | 0.47702 | 2.0963 | 59.8 | 0.4815 | 3.7367 | 59.6 | 0.48 | 5.3424 | 59.4 | 0.48122 | 6.9819 | 59.2 | 0.48042 | 8.618 | 59 | 0.47868 | 10.2221 | 58.8 | 0.48364 | 11.9638 | 58.6 | 0.47742 | 13.6343 | 58.4 | 0.48059 | 15.3056 | 58.2 | 0.48287 | 16.893 | 60 | 0.48055 | 15.4935 | 60.2 | 0.48209 | 13.7658 | 60.4 | 0.47554 | 12.1671 | 60.6 | 0.47928 | 10.4493 | 60.8 | 0.48189 | 8.8234 | 61 | 0.47621 | 7.1863 | 61.2 | 0.47864 | 5.5579 | 61.4 | 0.47717 | 3.9416 | 61.6 | 0.47552 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.48462 | 0.73556 | 60 | 0.48535 | 2.0963 | 59.8 | 0.48984 | 3.7366 | 59.6 | 0.48833 | 5.3424 | 59.4 | 0.48955 | 6.9817 | 59.2 | 0.48875 | 8.6181 | 59 | 0.48701 | 10.2221 | 58.8 | 0.49207 | 11.9638 | 58.6 | 0.48572 | 13.6341 | 58.4 | 0.48901 | 15.3054 | 58.2 | 0.49121 | 16.893 | 60 | 0.48888 | 15.4935 | 60.2 | 0.49043 | 13.7658 | 60.4 | 0.48386 | 12.1673 | 60.6 | 0.48763 | 10.4493 | 60.8 | 0.49023 | 8.8232 | 61 | 0.48454 | 7.1863 | 61.2 | 0.48697 | 5.5579 | 61.4 | 0.4855 | 3.9415 | 61.6 | 0.48386 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.49295 | 0.73556 | 60 | 0.49368 | 2.0963 | 59.8 | 0.49818 | 3.7366 | 59.6 | 0.49666 | 5.3423 | 59.4 | 0.49788 | 6.9816 | 59.2 | 0.49709 | 8.6182 | 59 | 0.49535 | 10.2221 | 58.8 | 0.50037 | 11.9638 | 58.6 | 0.49402 | 13.6339 | 58.4 | 0.49731 | 15.3053 | 58.2 | 0.49954 | 16.8931 | 60 | 0.49722 | 15.4935 | 60.2 | 0.49876 | 13.7658 | 60.4 | 0.4922 | 12.1677 | 60.6 | 0.49596 | 10.4493 | 60.8 | 0.49857 | 8.823 | 61 | 0.49287 | 7.1863 | 61.2 | 0.49533 | 5.5579 | 61.4 | 0.49387 | 3.9414 | 61.6 | 0.49219 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.50128 | 0.73556 | 60 | 0.50201 | 2.0963 | 59.8 | 0.50652 | 3.7366 | 59.6 | 0.505 | 5.3423 | 59.4 | 0.50621 | 6.9814 | 59.2 | 0.50542 | 8.6183 | 59 | 0.50368 | 10.2221 | 58.8 | 0.50867 | 11.9638 | 58.6 | 0.50244 | 13.6337 | 58.4 | 0.50562 | 15.3051 | 58.2 | 0.50787 | 16.8931 | 60 | 0.50555 | 15.4934 | 60.2 | 0.5071 | 13.7657 | 60.4 | 0.50052 | 12.168 | 60.6 | 0.50429 | 10.4494 | 60.8 | 0.50691 | 8.8228 | 61 | 0.50121 | 7.1863 | 61.2 | 0.50366 | 5.5579 | 61.4 | 0.5022 | 3.9413 | 61.6 | 0.50052 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.50962 | 0.73556 | 60 | 0.51033 | 2.0963 | 59.8 | 0.51485 | 3.7366 | 59.6 | 0.51334 | 5.3423 | 59.4 | 0.51453 | 6.9812 | 59.2 | 0.51376 | 8.6184 | 59 | 0.51201 | 10.2222 | 58.8 | 0.51709 | 11.9641 | 58.6 | 0.51074 | 13.6336 | 58.4 | 0.51404 | 15.305 | 58.2 | 0.5162 | 16.8932 | 60 | 0.51388 | 15.4934 | 60.2 | 0.51544 | 13.7657 | 60.4 | 0.50885 | 12.1683 | 60.6 | 0.51262 | 10.4494 | 60.8 | 0.51524 | 8.8227 | 61 | 0.50954 | 7.1863 | 61.2 | 0.51199 | 5.5579 | 61.4 | 0.51053 | 3.9412 | 61.6 | 0.50885 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.51795 | 0.73555 | 60 | 0.51866 | 2.0963 | 59.8 | 0.52319 | 3.7366 | 59.6 | 0.52167 | 5.3423 | 59.4 | 0.52286 | 6.981 | 59.2 | 0.52209 | 8.6185 | 59 | 0.52034 | 10.2222 | 58.8 | 0.52539 | 11.9643 | 58.6 | 0.51904 | 13.6335 | 58.4 | 0.52234 | 15.3049 | 58.2 | 0.52453 | 16.8933 | 60 | 0.52221 | 15.4933 | 60.2 | 0.52378 | 13.7657 | 60.4 | 0.51717 | 12.1687 | 60.6 | 0.52095 | 10.4494 | 60.8 | 0.52359 | 8.8225 | 61 | 0.51788 | 7.1863 | 61.2 | 0.52032 | 5.5578 | 61.4 | 0.51886 | 3.9411 | 61.6 | 0.51718 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.52629 | 0.73555 | 60 | 0.52699 | 2.0963 | 59.8 | 0.53152 | 3.7366 | 59.6 | 0.53 | 5.3423 | 59.4 | 0.53119 | 6.9808 | 59.2 | 0.53043 | 8.6186 | 59 | 0.52867 | 10.2222 | 58.8 | 0.53369 | 11.9645 | 58.6 | 0.52747 | 13.6335 | 58.4 | 0.53064 | 15.3047 | 58.2 | 0.53286 | 16.8935 | 60 | 0.53054 | 15.4933 | 60.2 | 0.53212 | 13.7657 | 60.4 | 0.52551 | 12.169 | 60.6 | 0.5293 | 10.4495 | 60.8 | 0.53192 | 8.8223 | 61 | 0.52621 | 7.1863 | 61.2 | 0.52866 | 5.5578 | 61.4 | 0.52719 | 3.941 | 61.6 | 0.52551 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.53462 | 0.73555 | 60 | 0.53532 | 2.0963 | 59.8 | 0.53986 | 3.7366 | 59.6 | 0.53835 | 5.3423 | 59.4 | 0.53952 | 6.9807 | 59.2 | 0.53876 | 8.6187 | 59 | 0.537 | 10.2222 | 58.8 | 0.54211 | 11.9647 | 58.6 | 0.53577 | 13.6334 | 58.4 | 0.53906 | 15.3046 | 58.2 | 0.54119 | 16.8936 | 60 | 0.53887 | 15.4933 | 60.2 | 0.54045 | 13.7657 | 60.4 | 0.53383 | 12.1693 | 60.6 | 0.53763 | 10.4495 | 60.8 | 0.54027 | 8.8222 | 61 | 0.53455 | 7.1862 | 61.2 | 0.53699 | 5.5578 | 61.4 | 0.53552 | 3.9409 | 61.6 | 0.53384 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.54295 | 0.73555 | 60 | 0.54365 | 2.0963 | 59.8 | 0.54819 | 3.7366 | 59.6 | 0.54668 | 5.3423 | 59.4 | 0.54785 | 6.9805 | 59.2 | 0.54709 | 8.6188 | 59 | 0.54533 | 10.2223 | 58.8 | 0.55042 | 11.9649 | 58.6 | 0.54407 | 13.6333 | 58.4 | 0.54736 | 15.3044 | 58.2 | 0.54953 | 16.8937 | 60 | 0.5472 | 15.4932 | 60.2 | 0.54879 | 13.7657 | 60.4 | 0.54216 | 12.1696 | 60.6 | 0.54596 | 10.4495 | 60.8 | 0.5486 | 8.822 | 61 | 0.54288 | 7.1862 | 61.2 | 0.54535 | 5.5578 | 61.4 | 0.54385 | 3.9408 | 61.6 | 0.54218 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.55129 | 0.73555 | 60 | 0.55198 | 2.0963 | 59.8 | 0.55653 | 3.7366 | 59.6 | 0.55501 | 5.3423 | 59.4 | 0.55618 | 6.9803 | 59.2 | 0.55544 | 8.6189 | 59 | 0.55367 | 10.2223 | 58.8 | 0.55872 | 11.9651 | 58.6 | 0.55237 | 13.6333 | 58.4 | 0.55566 | 15.3043 | 58.2 | 0.55786 | 16.8938 | 60 | 0.55553 | 15.4932 | 60.2 | 0.55713 | 13.7657 | 60.4 | 0.55049 | 12.1698 | 60.6 | 0.55429 | 10.4495 | 60.8 | 0.55695 | 8.8219 | 61 | 0.55121 | 7.1862 | 61.2 | 0.55368 | 5.5577 | 61.4 | 0.55219 | 3.9407 | 61.6 | 0.55051 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.55962 | 0.73555 | 60 | 0.56031 | 2.0963 | 59.8 | 0.56487 | 3.7366 | 59.6 | 0.56334 | 5.3423 | 59.4 | 0.5645 | 6.9802 | 59.2 | 0.56377 | 8.619 | 59 | 0.562 | 10.2225 | 58.8 | 0.56714 | 11.9652 | 58.6 | 0.56079 | 13.6334 | 58.4 | 0.56409 | 15.3041 | 58.2 | 0.56619 | 16.894 | 60 | 0.56386 | 15.4931 | 60.2 | 0.56547 | 13.7656 | 60.4 | 0.55882 | 12.17 | 60.6 | 0.56262 | 10.4495 | 60.8 | 0.56528 | 8.8217 | 61 | 0.55956 | 7.1862 | 61.2 | 0.56201 | 5.5577 | 61.4 | 0.56052 | 3.9406 | 61.6 | 0.55884 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.56796 | 0.73555 | 60 | 0.56863 | 2.0963 | 59.8 | 0.5732 | 3.7366 | 59.6 | 0.57169 | 5.3423 | 59.4 | 0.57283 | 6.98 | 59.2 | 0.5721 | 8.619 | 59 | 0.57033 | 10.2227 | 58.8 | 0.57544 | 11.9653 | 58.6 | 0.56909 | 13.6335 | 58.4 | 0.57239 | 15.304 | 58.2 | 0.57452 | 16.8941 | 60 | 0.57219 | 15.4931 | 60.2 | 0.57381 | 13.7656 | 60.4 | 0.56715 | 12.1702 | 60.6 | 0.57095 | 10.4496 | 60.8 | 0.57362 | 8.8216 | 61 | 0.56789 | 7.1862 | 61.2 | 0.57034 | 5.5577 | 61.4 | 0.56885 | 3.9405 | 61.6 | 0.56717 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.57629 | 0.73555 | 60 | 0.57696 | 2.0963 | 59.8 | 0.58154 | 3.7366 | 59.6 | 0.58002 | 5.3423 | 59.4 | 0.58116 | 6.9799 | 59.2 | 0.58043 | 8.6191 | 59 | 0.57866 | 10.2229 | 58.8 | 0.58374 | 11.9653 | 58.6 | 0.57739 | 13.6336 | 58.4 | 0.58069 | 15.3037 | 58.2 | 0.58285 | 16.8942 | 60 | 0.58052 | 15.493 | 60.2 | 0.58214 | 13.7656 | 60.4 | 0.57547 | 12.1704 | 60.6 | 0.5793 | 10.4496 | 60.8 | 0.58195 | 8.8214 | 61 | 0.57622 | 7.1861 | 61.2 | 0.57867 | 5.5577 | 61.4 | 0.57721 | 3.9404 | 61.6 | 0.5755 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.58463 | 0.73555 | 60 | 0.58529 | 2.0963 | 59.8 | 0.58987 | 3.7366 | 59.6 | 0.58835 | 5.3423 | 59.4 | 0.58949 | 6.9797 | 59.2 | 0.58876 | 8.6191 | 59 | 0.58699 | 10.2231 | 58.8 | 0.59216 | 11.9653 | 58.6 | 0.58582 | 13.6337 | 58.4 | 0.58911 | 15.3035 | 58.2 | 0.59119 | 16.8943 | 60 | 0.58886 | 15.493 | 60.2 | 0.59048 | 13.7655 | 60.4 | 0.5838 | 12.1706 | 60.6 | 0.58763 | 10.4496 | 60.8 | 0.5903 | 8.8213 | 61 | 0.58455 | 7.1861 | 61.2 | 0.58701 | 5.5576 | 61.4 | 0.58554 | 3.9403 | 61.6 | 0.58383 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.59296 | 0.73555 | 60 | 0.59362 | 2.0963 | 59.8 | 0.59821 | 3.7366 | 59.6 | 0.59668 | 5.3423 | 59.4 | 0.59782 | 6.9796 | 59.2 | 0.59709 | 8.6191 | 59 | 0.59532 | 10.2232 | 58.8 | 0.60046 | 11.9653 | 58.6 | 0.59412 | 13.6339 | 58.4 | 0.59741 | 15.3033 | 58.2 | 0.59952 | 16.8944 | 60 | 0.59719 | 15.4929 | 60.2 | 0.59882 | 13.7654 | 60.4 | 0.59212 | 12.1708 | 60.6 | 0.59596 | 10.4496 | 60.8 | 0.59863 | 8.8211 | 61 | 0.59288 | 7.1861 | 61.2 | 0.59534 | 5.5576 | 61.4 | 0.59387 | 3.9402 | 61.6 | 0.59216 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.60129 | 0.73555 | 60 | 0.60195 | 2.0963 | 59.8 | 0.60655 | 3.7366 | 59.6 | 0.60503 | 5.3423 | 59.4 | 0.60614 | 6.9795 | 59.2 | 0.60544 | 8.6191 | 59 | 0.60365 | 10.2234 | 58.8 | 0.60876 | 11.9652 | 58.6 | 0.60242 | 13.634 | 58.4 | 0.60571 | 15.3032 | 58.2 | 0.60785 | 16.8945 | 60 | 0.60552 | 15.4929 | 60.2 | 0.60715 | 13.7653 | 60.4 | 0.60046 | 12.171 | 60.6 | 0.60429 | 10.4496 | 60.8 | 0.60698 | 8.821 | 61 | 0.60123 | 7.1861 | 61.2 | 0.6037 | 5.5576 | 61.4 | 0.6022 | 3.9402 | 61.6 | 0.60049 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.60963 | 0.73555 | 60 | 0.61028 | 2.0963 | 59.8 | 0.61488 | 3.7366 | 59.6 | 0.61336 | 5.3423 | 59.4 | 0.61447 | 6.9794 | 59.2 | 0.61377 | 8.6191 | 59 | 0.61198 | 10.2236 | 58.8 | 0.61719 | 11.9652 | 58.6 | 0.61084 | 13.6342 | 58.4 | 0.61401 | 15.303 | 58.2 | 0.61618 | 16.8945 | 60 | 0.61385 | 15.4929 | 60.2 | 0.61549 | 13.7652 | 60.4 | 0.60878 | 12.1712 | 60.6 | 0.61263 | 10.4496 | 60.8 | 0.61531 | 8.8208 | 61 | 0.60956 | 7.1861 | 61.2 | 0.61203 | 5.5576 | 61.4 | 0.61053 | 3.9401 | 61.6 | 0.60883 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.61796 | 0.73555 | 60 | 0.61861 | 2.0963 | 59.8 | 0.62322 | 3.7366 | 59.6 | 0.62169 | 5.3424 | 59.4 | 0.6228 | 6.9794 | 59.2 | 0.6221 | 8.6191 | 59 | 0.62032 | 10.2238 | 58.8 | 0.62549 | 11.9652 | 58.6 | 0.61914 | 13.6344 | 58.4 | 0.62244 | 15.3028 | 58.2 | 0.62451 | 16.8944 | 60 | 0.62218 | 15.4929 | 60.2 | 0.62383 | 13.7651 | 60.4 | 0.61711 | 12.1714 | 60.6 | 0.62097 | 10.4496 | 60.8 | 0.62366 | 8.8207 | 61 | 0.61789 | 7.186 | 61.2 | 0.62036 | 5.5575 | 61.4 | 0.61887 | 3.94 | 61.6 | 0.61716 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.6263 | 0.73555 | 60 | 0.62693 | 2.0963 | 59.8 | 0.63156 | 3.7366 | 59.6 | 0.63002 | 5.3424 | 59.4 | 0.63113 | 6.9793 | 59.2 | 0.63043 | 8.6191 | 59 | 0.62865 | 10.224 | 58.8 | 0.63379 | 11.9651 | 58.6 | 0.62744 | 13.6344 | 58.4 | 0.63074 | 15.3026 | 58.2 | 0.63284 | 16.8943 | 60 | 0.63051 | 15.4929 | 60.2 | 0.63216 | 13.765 | 60.4 | 0.62543 | 12.1716 | 60.6 | 0.6293 | 10.4495 | 60.8 | 0.63199 | 8.8205 | 61 | 0.62622 | 7.186 | 61.2 | 0.62869 | 5.5576 | 61.4 | 0.6272 | 3.9399 | 61.6 | 0.62549 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.63463 | 0.73555 | 60 | 0.63526 | 2.0963 | 59.8 | 0.6399 | 3.7366 | 59.6 | 0.63837 | 5.3424 | 59.4 | 0.63947 | 6.9793 | 59.2 | 0.63876 | 8.619 | 59 | 0.63698 | 10.2242 | 58.8 | 0.64221 | 11.9651 | 58.6 | 0.63574 | 13.6345 | 58.4 | 0.63904 | 15.3024 | 58.2 | 0.64118 | 16.8943 | 60 | 0.63884 | 15.4928 | 60.2 | 0.6405 | 13.7649 | 60.4 | 0.63377 | 12.1718 | 60.6 | 0.63763 | 10.4495 | 60.8 | 0.64034 | 8.8204 | 61 | 0.63455 | 7.186 | 61.2 | 0.63702 | 5.5576 | 61.4 | 0.63553 | 3.9398 | 61.6 | 0.63382 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.64296 | 0.73555 | 60 | 0.64359 | 2.0963 | 59.8 | 0.64823 | 3.7366 | 59.6 | 0.6467 | 5.3424 | 59.4 | 0.6478 | 6.9792 | 59.2 | 0.64711 | 8.619 | 59 | 0.64531 | 10.2244 | 58.8 | 0.65051 | 11.965 | 58.6 | 0.64417 | 13.6346 | 58.4 | 0.64746 | 15.3021 | 58.2 | 0.64951 | 16.8942 | 60 | 0.64717 | 15.4928 | 60.2 | 0.64884 | 13.7648 | 60.4 | 0.64209 | 12.172 | 60.6 | 0.64597 | 10.4495 | 60.8 | 0.64867 | 8.8203 | 61 | 0.64288 | 7.186 | 61.2 | 0.64536 | 5.5576 | 61.4 | 0.64386 | 3.9397 | 61.6 | 0.64215 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.6513 | 0.73555 | 60 | 0.65192 | 2.0963 | 59.8 | 0.65657 | 3.7366 | 59.6 | 0.65503 | 5.3424 | 59.4 | 0.65611 | 6.9792 | 59.2 | 0.65544 | 8.619 | 59 | 0.65364 | 10.2246 | 58.8 | 0.65881 | 11.9649 | 58.6 | 0.65247 | 13.6347 | 58.4 | 0.65576 | 15.3019 | 58.2 | 0.65784 | 16.8942 | 60 | 0.6555 | 15.4928 | 60.2 | 0.65718 | 13.7648 | 60.4 | 0.65042 | 12.1722 | 60.6 | 0.6543 | 10.4495 | 60.8 | 0.65701 | 8.8202 | 61 | 0.65121 | 7.1859 | 61.2 | 0.65369 | 5.5576 | 61.4 | 0.65219 | 3.9396 | 61.6 | 0.65051 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.65963 | 0.73555 | 60 | 0.66025 | 2.0963 | 59.8 | 0.66491 | 3.7367 | 59.6 | 0.66336 | 5.3424 | 59.4 | 0.66444 | 6.9792 | 59.2 | 0.66377 | 8.6189 | 59 | 0.66196 | 10.2248 | 58.8 | 0.66724 | 11.9649 | 58.6 | 0.66077 | 13.6347 | 58.4 | 0.66406 | 15.3017 | 58.2 | 0.66617 | 16.8942 | 60 | 0.66383 | 15.4928 | 60.2 | 0.66551 | 13.7648 | 60.4 | 0.65874 | 12.1723 | 60.6 | 0.66264 | 10.4495 | 60.8 | 0.66534 | 8.8201 | 61 | 0.65955 | 7.1859 | 61.2 | 0.66202 | 5.5576 | 61.4 | 0.66052 | 3.9395 | 61.6 | 0.65884 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.66797 | 0.73555 | 60 | 0.66858 | 2.0963 | 59.8 | 0.67324 | 3.7367 | 59.6 | 0.67169 | 5.3425 | 59.4 | 0.67278 | 6.9791 | 59.2 | 0.6721 | 8.6189 | 59 | 0.67029 | 10.2249 | 58.8 | 0.67554 | 11.9649 | 58.6 | 0.66919 | 13.6347 | 58.4 | 0.67249 | 15.3014 | 58.2 | 0.6745 | 16.8941 | 60 | 0.67216 | 15.4928 | 60.2 | 0.67385 | 13.7647 | 60.4 | 0.66708 | 12.1723 | 60.6 | 0.67097 | 10.4495 | 60.8 | 0.67369 | 8.82 | 61 | 0.66789 | 7.1859 | 61.2 | 0.67038 | 5.5576 | 61.4 | 0.66888 | 3.9394 | 61.6 | 0.66718 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.6763 | 0.73555 | 60 | 0.67691 | 2.0963 | 59.8 | 0.68158 | 3.7367 | 59.6 | 0.68004 | 5.3425 | 59.4 | 0.68111 | 6.9791 | 59.2 | 0.68044 | 8.6189 | 59 | 0.67862 | 10.2251 | 58.8 | 0.68384 | 11.9649 | 58.6 | 0.67749 | 13.6348 | 58.4 | 0.68079 | 15.3012 | 58.2 | 0.68283 | 16.8941 | 60 | 0.6805 | 15.4929 | 60.2 | 0.68219 | 13.7647 | 60.4 | 0.6754 | 12.1723 | 60.6 | 0.67931 | 10.4495 | 60.8 | 0.68202 | 8.8199 | 61 | 0.67622 | 7.1859 | 61.2 | 0.67871 | 5.5577 | 61.4 | 0.67722 | 3.9393 | 61.6 | 0.67551 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.68464 | 0.73555 | 60 | 0.68523 | 2.0963 | 59.8 | 0.68992 | 3.7367 | 59.6 | 0.68837 | 5.3425 | 59.4 | 0.68944 | 6.979 | 59.2 | 0.68878 | 8.6188 | 59 | 0.68695 | 10.2253 | 58.8 | 0.69226 | 11.9648 | 58.6 | 0.68579 | 13.6348 | 58.4 | 0.68909 | 15.3009 | 58.2 | 0.69117 | 16.894 | 60 | 0.68883 | 15.493 | 60.2 | 0.69053 | 13.7647 | 60.4 | 0.68373 | 12.1723 | 60.6 | 0.68764 | 10.4494 | 60.8 | 0.69037 | 8.8198 | 61 | 0.68456 | 7.1858 | 61.2 | 0.68704 | 5.5577 | 61.4 | 0.68555 | 3.9392 | 61.6 | 0.68384 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.69297 | 0.73555 | 60 | 0.69356 | 2.0963 | 59.8 | 0.69825 | 3.7367 | 59.6 | 0.6967 | 5.3426 | 59.4 | 0.69777 | 6.979 | 59.2 | 0.69711 | 8.6188 | 59 | 0.69528 | 10.2255 | 58.8 | 0.70056 | 11.9648 | 58.6 | 0.69421 | 13.6349 | 58.4 | 0.69751 | 15.3007 | 58.2 | 0.6995 | 16.894 | 60 | 0.69716 | 15.493 | 60.2 | 0.69886 | 13.7647 | 60.4 | 0.69206 | 12.1723 | 60.6 | 0.69597 | 10.4494 | 60.8 | 0.6987 | 8.8197 | 61 | 0.69289 | 7.1858 | 61.2 | 0.69537 | 5.5577 | 61.4 | 0.69388 | 3.9391 | 61.6 | 0.69217 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.7013 | 0.73555 | 60 | 0.70189 | 2.0963 | 59.8 | 0.70659 | 3.7367 | 59.6 | 0.70503 | 5.3426 | 59.4 | 0.7061 | 6.9789 | 59.2 | 0.70544 | 8.6187 | 59 | 0.70361 | 10.2257 | 58.8 | 0.70886 | 11.9648 | 58.6 | 0.70251 | 13.6349 | 58.4 | 0.70581 | 15.3004 | 58.2 | 0.70783 | 16.8939 | 60 | 0.70549 | 15.4931 | 60.2 | 0.7072 | 13.7646 | 60.4 | 0.70039 | 12.1723 | 60.6 | 0.7043 | 10.4494 | 60.8 | 0.70705 | 8.8197 | 61 | 0.70122 | 7.1858 | 61.2 | 0.7037 | 5.5577 | 61.4 | 0.70221 | 3.939 | 61.6 | 0.7005 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.70964 | 0.73555 | 60 | 0.71022 | 2.0963 | 59.8 | 0.71493 | 3.7367 | 59.6 | 0.71338 | 5.3426 | 59.4 | 0.71442 | 6.9789 | 59.2 | 0.71378 | 8.6187 | 59 | 0.71194 | 10.2259 | 58.8 | 0.71729 | 11.9649 | 58.6 | 0.71082 | 13.635 | 58.4 | 0.71411 | 15.3002 | 58.2 | 0.71616 | 16.8938 | 60 | 0.71382 | 15.4931 | 60.2 | 0.71554 | 13.7646 | 60.4 | 0.70872 | 12.1722 | 60.6 | 0.71265 | 10.4494 | 60.8 | 0.71538 | 8.8196 | 61 | 0.70955 | 7.1858 | 61.2 | 0.71204 | 5.5577 | 61.4 | 0.71054 | 3.9389 | 61.6 | 0.70883 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.71797 | 0.73555 | 60 | 0.71855 | 2.0963 | 59.8 | 0.72326 | 3.7367 | 59.6 | 0.72171 | 5.3427 | 59.4 | 0.72275 | 6.9788 | 59.2 | 0.72211 | 8.6187 | 59 | 0.72028 | 10.2261 | 58.8 | 0.72559 | 11.9649 | 58.6 | 0.71912 | 13.635 | 58.4 | 0.72253 | 15.2999 | 58.2 | 0.72449 | 16.8936 | 60 | 0.72215 | 15.4932 | 60.2 | 0.72388 | 13.7646 | 60.4 | 0.71704 | 12.1722 | 60.6 | 0.72098 | 10.4493 | 60.8 | 0.72372 | 8.8195 | 61 | 0.71788 | 7.1858 | 61.2 | 0.72037 | 5.5577 | 61.4 | 0.71887 | 3.9389 | 61.6 | 0.71716 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.72631 | 0.73555 | 60 | 0.72688 | 2.0963 | 59.8 | 0.7316 | 3.7367 | 59.6 | 0.73004 | 5.3427 | 59.4 | 0.73108 | 6.9787 | 59.2 | 0.73044 | 8.6186 | 59 | 0.72861 | 10.226 | 58.8 | 0.73389 | 11.965 | 58.6 | 0.72754 | 13.635 | 58.4 | 0.73083 | 15.2998 | 58.2 | 0.73283 | 16.8934 | 60 | 0.73048 | 15.4932 | 60.2 | 0.73222 | 13.7646 | 60.4 | 0.72537 | 12.1721 | 60.6 | 0.72931 | 10.4493 | 60.8 | 0.73206 | 8.8195 | 61 | 0.72623 | 7.1858 | 61.2 | 0.7287 | 5.5577 | 61.4 | 0.7272 | 3.9388 | 61.6 | 0.72549 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.73464 | 0.73555 | 60 | 0.73521 | 2.0963 | 59.8 | 0.73994 | 3.7367 | 59.6 | 0.73837 | 5.3427 | 59.4 | 0.73941 | 6.9787 | 59.2 | 0.73878 | 8.6186 | 59 | 0.73694 | 10.226 | 58.8 | 0.74231 | 11.9651 | 58.6 | 0.73584 | 13.6351 | 58.4 | 0.73914 | 15.2996 | 58.2 | 0.74116 | 16.8932 | 60 | 0.73882 | 15.4933 | 60.2 | 0.74055 | 13.7646 | 60.4 | 0.7337 | 12.172 | 60.6 | 0.73764 | 10.4493 | 60.8 | 0.7404 | 8.8195 | 61 | 0.73456 | 7.1857 | 61.2 | 0.73706 | 5.5577 | 61.4 | 0.73553 | 3.9388 | 61.6 | 0.73383 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.74297 | 0.73555 | 60 | 0.74353 | 2.0963 | 59.8 | 0.74827 | 3.7368 | 59.6 | 0.74672 | 5.3428 | 59.4 | 0.74774 | 6.9786 | 59.2 | 0.74712 | 8.6185 | 59 | 0.74527 | 10.226 | 58.8 | 0.75061 | 11.9651 | 58.6 | 0.74414 | 13.6351 | 58.4 | 0.74756 | 15.2995 | 58.2 | 0.74949 | 16.8929 | 60 | 0.74714 | 15.4933 | 60.2 | 0.74889 | 13.7646 | 60.4 | 0.74203 | 12.1718 | 60.6 | 0.74597 | 10.4493 | 60.8 | 0.74873 | 8.8195 | 61 | 0.74289 | 7.1857 | 61.2 | 0.74539 | 5.5577 | 61.4 | 0.74387 | 3.9389 | 61.6 | 0.74216 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.75131 | 0.73555 | 60 | 0.75186 | 2.0963 | 59.8 | 0.75661 | 3.7368 | 59.6 | 0.75505 | 5.3428 | 59.4 | 0.75607 | 6.9787 | 59.2 | 0.75545 | 8.6185 | 59 | 0.7536 | 10.226 | 58.8 | 0.75891 | 11.9652 | 58.6 | 0.75256 | 13.6351 | 58.4 | 0.75586 | 15.2993 | 58.2 | 0.75782 | 16.8927 | 60 | 0.75547 | 15.4934 | 60.2 | 0.75723 | 13.7646 | 60.4 | 0.75035 | 12.1717 | 60.6 | 0.75432 | 10.4493 | 60.8 | 0.75708 | 8.8194 | 61 | 0.75122 | 7.1857 | 61.2 | 0.75372 | 5.5577 | 61.4 | 0.7522 | 3.9389 | 61.6 | 0.75049 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.75964 | 0.73555 | 60 | 0.76019 | 2.0963 | 59.8 | 0.76495 | 3.7368 | 59.6 | 0.76338 | 5.3428 | 59.4 | 0.7644 | 6.9787 | 59.2 | 0.76378 | 8.6184 | 59 | 0.76193 | 10.2259 | 58.8 | 0.76733 | 11.9652 | 58.6 | 0.76086 | 13.6352 | 58.4 | 0.76416 | 15.2992 | 58.2 | 0.76615 | 16.8924 | 60 | 0.76381 | 15.4935 | 60.2 | 0.76556 | 13.7646 | 60.4 | 0.75868 | 12.1716 | 60.6 | 0.76265 | 10.4492 | 60.8 | 0.76541 | 8.8194 | 61 | 0.75955 | 7.1857 | 61.2 | 0.76205 | 5.5577 | 61.4 | 0.76056 | 3.9389 | 61.6 | 0.75882 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.76798 | 0.73555 | 60 | 0.76852 | 2.0963 | 59.8 | 0.77328 | 3.7368 | 59.6 | 0.77171 | 5.3429 | 59.4 | 0.77274 | 6.9788 | 59.2 | 0.77211 | 8.6184 | 59 | 0.77026 | 10.2259 | 58.8 | 0.77563 | 11.9651 | 58.6 | 0.76917 | 13.6352 | 58.4 | 0.77258 | 15.2991 | 58.2 | 0.77448 | 16.8922 | 60 | 0.77214 | 15.4935 | 60.2 | 0.7739 | 13.7646 | 60.4 | 0.76701 | 12.1715 | 60.6 | 0.77098 | 10.4492 | 60.8 | 0.77376 | 8.8195 | 61 | 0.76788 | 7.1855 | 61.2 | 0.77039 | 5.5577 | 61.4 | 0.76889 | 3.9389 | 61.6 | 0.76715 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 0.77631 | 0.73555 | 60 | 0.77685 | 2.0963 | 59.8 | 0.78162 | 3.7368 | 59.6 | 0.78006 | 5.3429 | 59.4 | 0.78105 | 6.9788 | 59.2 | 0.78046 | 8.6183 | 59 | 0.77859 | 10.2259 | 58.8 | 0.78394 | 11.9649 | 58.6 | 0.77759 | 13.6353 | 58.4 | 0.78088 | 15.299 | 58.2 | 0.78282 | 16.8919 | 60 | 0.78047 | 15.4935 | 60.2 | 0.78223 | 13.7645 | 60.4 | 0.77534 | 12.1714 | 60.6 | 0.77931 | 10.4492 | 60.8 | 0.78209 | 8.8195 | 61 | 0.77621 | 7.1854 | 61.2 | 0.77872 | 5.5577 | 61.4 | 0.77722 | 3.9389 | 61.6 | 0.77548 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.78465 | 0.73555 | 60 | 0.78518 | 2.0963 | 59.8 | 0.78996 | 3.7369 | 59.6 | 0.78839 | 5.3429 | 59.4 | 0.78938 | 6.9789 | 59.2 | 0.78879 | 8.6183 | 59 | 0.78693 | 10.2259 | 58.8 | 0.79236 | 11.9647 | 58.6 | 0.78589 | 13.6354 | 58.4 | 0.78918 | 15.2989 | 58.2 | 0.79115 | 16.8916 | 60 | 0.7888 | 15.4934 | 60.2 | 0.79057 | 13.7645 | 60.4 | 0.78366 | 12.1712 | 60.6 | 0.78764 | 10.4492 | 60.8 | 0.79044 | 8.8196 | 61 | 0.78455 | 7.1852 | 61.2 | 0.78705 | 5.5577 | 61.4 | 0.78555 | 3.9389 | 61.6 | 0.78381 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.79298 | 0.73555 | 60 | 0.79351 | 2.0963 | 59.8 | 0.79829 | 3.7369 | 59.6 | 0.79672 | 5.343 | 59.4 | 0.79771 | 6.9789 | 59.2 | 0.79712 | 8.6182 | 59 | 0.79526 | 10.2259 | 58.8 | 0.80066 | 11.9646 | 58.6 | 0.79419 | 13.6355 | 58.4 | 0.79761 | 15.2988 | 58.2 | 0.79948 | 16.8913 | 60 | 0.79713 | 15.4933 | 60.2 | 0.79891 | 13.7645 | 60.4 | 0.79199 | 12.1711 | 60.6 | 0.79599 | 10.4492 | 60.8 | 0.79877 | 8.8197 | 61 | 0.79289 | 7.1851 | 61.2 | 0.79538 | 5.5577 | 61.4 | 0.79388 | 3.9389 | 61.6 | 0.79214 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.80131 | 0.73555 | 60 | 0.80183 | 2.0963 | 59.8 | 0.80663 | 3.7369 | 59.6 | 0.80505 | 5.343 | 59.4 | 0.80605 | 6.9789 | 59.2 | 0.80545 | 8.6182 | 59 | 0.80359 | 10.2258 | 58.8 | 0.80896 | 11.9644 | 58.6 | 0.80249 | 13.6355 | 58.4 | 0.80591 | 15.2987 | 58.2 | 0.80781 | 16.891 | 60 | 0.80546 | 15.4932 | 60.2 | 0.80725 | 13.7645 | 60.4 | 0.80032 | 12.171 | 60.6 | 0.80432 | 10.4493 | 60.8 | 0.80711 | 8.8197 | 61 | 0.80122 | 7.1849 | 61.2 | 0.80371 | 5.5577 | 61.4 | 0.80222 | 3.9389 | 61.6 | 0.80048 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.80965 | 0.73555 | 60 | 0.81016 | 2.0963 | 59.8 | 0.81496 | 3.7369 | 59.6 | 0.8134 | 5.343 | 59.4 | 0.81438 | 6.979 | 59.2 | 0.81378 | 8.6182 | 59 | 0.81192 | 10.2258 | 58.8 | 0.81738 | 11.9643 | 58.6 | 0.81091 | 13.6356 | 58.4 | 0.81421 | 15.2987 | 58.2 | 0.81614 | 16.8908 | 60 | 0.81379 | 15.4931 | 60.2 | 0.81558 | 13.7644 | 60.4 | 0.80865 | 12.1709 | 60.6 | 0.81265 | 10.4493 | 60.8 | 0.81544 | 8.8197 | 61 | 0.80956 | 7.1848 | 61.2 | 0.81207 | 5.5577 | 61.4 | 0.81055 | 3.9389 | 61.6 | 0.80881 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.81798 | 0.73555 | 60 | 0.81849 | 2.0963 | 59.8 | 0.8233 | 3.737 | 59.6 | 0.82173 | 5.3431 | 59.4 | 0.82271 | 6.979 | 59.2 | 0.82213 | 8.6181 | 59 | 0.82025 | 10.2258 | 58.8 | 0.82568 | 11.9642 | 58.6 | 0.81921 | 13.6357 | 58.4 | 0.82263 | 15.2986 | 58.2 | 0.82447 | 16.8905 | 60 | 0.82212 | 15.493 | 60.2 | 0.82392 | 13.7644 | 60.4 | 0.81698 | 12.1707 | 60.6 | 0.82098 | 10.4494 | 60.8 | 0.82379 | 8.8198 | 61 | 0.81789 | 7.1846 | 61.2 | 0.8204 | 5.5577 | 61.4 | 0.81888 | 3.9389 | 61.6 | 0.81714 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.82631 | 0.73555 | 60 | 0.82682 | 2.0963 | 59.8 | 0.83163 | 3.737 | 59.6 | 0.83006 | 5.3431 | 59.4 | 0.83104 | 6.979 | 59.2 | 0.83046 | 8.6181 | 59 | 0.82858 | 10.2258 | 58.8 | 0.83398 | 11.9641 | 58.6 | 0.82751 | 13.6358 | 58.4 | 0.83093 | 15.2986 | 58.2 | 0.83281 | 16.8902 | 60 | 0.83045 | 15.4928 | 60.2 | 0.83226 | 13.7644 | 60.4 | 0.8253 | 12.1705 | 60.6 | 0.82932 | 10.4494 | 60.8 | 0.83212 | 8.8198 | 61 | 0.82622 | 7.1845 | 61.2 | 0.82874 | 5.5577 | 61.4 | 0.82721 | 3.9389 | 61.6 | 0.82547 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.83465 | 0.73555 | 60 | 0.83515 | 2.0963 | 59.8 | 0.83997 | 3.737 | 59.6 | 0.83839 | 5.3431 | 59.4 | 0.83937 | 6.979 | 59.2 | 0.83879 | 8.6181 | 59 | 0.83691 | 10.2257 | 58.8 | 0.84241 | 11.9641 | 58.6 | 0.83594 | 13.6359 | 58.4 | 0.83923 | 15.2985 | 58.2 | 0.84114 | 16.8899 | 60 | 0.83878 | 15.4926 | 60.2 | 0.8406 | 13.7643 | 60.4 | 0.83363 | 12.1703 | 60.6 | 0.83765 | 10.4495 | 60.8 | 0.84047 | 8.8198 | 61 | 0.83455 | 7.1844 | 61.2 | 0.83707 | 5.5576 | 61.4 | 0.83554 | 3.9389 | 61.6 | 0.8338 | 2.2953 | 61.8
|  |  |  | 0.84298 | 0.73555 | 60 | 0.84348 | 2.0963 | 59.8 | 0.84831 | 3.737 | 59.6 | 0.84673 | 5.3432 | 59.4 | 0.84769 | 6.9791 | 59.2 | 0.84712 | 8.618 | 59 | 0.84525 | 10.2257 | 58.8 | 0.85071 | 11.964 | 58.6 | 0.84424 | 13.636 | 58.4 | 0.84766 | 15.2984 | 58.2 | 0.84947 | 16.8897 | 60 | 0.84711 | 15.4925 | 60.2 | 0.84894 | 13.7643 | 60.4 | 0.84196 | 12.1701 | 60.6 | 0.84599 | 10.4495 | 60.8 | 0.8488 | 8.8197 | 61 | 0.84288 | 7.1844 | 61.2 | 0.8454 | 5.5576 | 61.4 | 0.8439 | 3.9388 | 61.6 | 0.84216 | 2.2952 | 61.8
|  |  |  | 0.85132 | 0.73555 | 60 | 0.85181 | 2.0963 | 59.8 | 0.85664 | 3.7371 | 59.6 | 0.85507 | 5.3432 | 59.4 | 0.85602 | 6.9791 | 59.2 | 0.85545 | 8.618 | 59 | 0.85358 | 10.2256 | 58.8 | 0.85901 | 11.9639 | 58.6 | 0.85254 | 13.6361 | 58.4 | 0.85596 | 15.2983 | 58.2 | 0.8578 | 16.8895 | 60 | 0.85545 | 15.4923 | 60.2 | 0.85727 | 13.7643 | 60.4 | 0.85029 | 12.1699 | 60.6 | 0.85432 | 10.4495 | 60.8 | 0.85715 | 8.8197 | 61 | 0.85123 | 7.1843 | 61.2 | 0.85373 | 5.5576 | 61.4 | 0.85223 | 3.9388 | 61.6 | 0.85049 | 2.2952 | 61.8
|  |  |  | 0.85965 | 0.73555 | 60 | 0.86013 | 2.0963 | 59.8 | 0.86498 | 3.7371 | 59.6 | 0.8634 | 5.3433 | 59.4 | 0.86435 | 6.9791 | 59.2 | 0.86378 | 8.618 | 59 | 0.86191 | 10.2256 | 58.8 | 0.86743 | 11.9639 | 58.6 | 0.86096 | 13.6363 | 58.4 | 0.86426 | 15.2982 | 58.2 | 0.86613 | 16.8893 | 60 | 0.86378 | 15.4922 | 60.2 | 0.86561 | 13.7643 | 60.4 | 0.85861 | 12.1696 | 60.6 | 0.86266 | 10.4496 | 60.8 | 0.86548 | 8.8197 | 61 | 0.85956 | 7.1843 | 61.2 | 0.86206 | 5.5576 | 61.4 | 0.86057 | 3.9388 | 61.6 | 0.85883 | 2.2952 | 61.8
|  |  |  | 0.86799 | 0.73555 | 60 | 0.86846 | 2.0963 | 59.8 | 0.87332 | 3.7371 | 59.6 | 0.87173 | 5.3433 | 59.4 | 0.87268 | 6.9791 | 59.2 | 0.87213 | 8.6179 | 59 | 0.87024 | 10.2255 | 58.8 | 0.87573 | 11.9638 | 58.6 | 0.86926 | 13.6364 | 58.4 | 0.87268 | 15.2981 | 58.2 | 0.87446 | 16.8892 | 60 | 0.87211 | 15.4922 | 60.2 | 0.87395 | 13.7644 | 60.4 | 0.86694 | 12.1694 | 60.6 | 0.87099 | 10.4496 | 60.8 | 0.87383 | 8.8196 | 61 | 0.86789 | 7.1843 | 61.2 | 0.87039 | 5.5576 | 61.4 | 0.8689 | 3.9388 | 61.6 | 0.86716 | 2.2952 | 61.8
|  |  |  | 0.87632 | 0.73555 | 60 | 0.87679 | 2.0963 | 59.8 | 0.88166 | 3.7371 | 59.6 | 0.88007 | 5.3433 | 59.4 | 0.88101 | 6.9791 | 59.2 | 0.88046 | 8.6179 | 59 | 0.87857 | 10.2255 | 58.8 | 0.88403 | 11.9638 | 58.6 | 0.87756 | 13.6366 | 58.4 | 0.88098 | 15.298 | 58.2 | 0.8828 | 16.889 | 60 | 0.88044 | 15.4921 | 60.2 | 0.88229 | 13.7644 | 60.4 | 0.87527 | 12.1691 | 60.6 | 0.87932 | 10.4497 | 60.8 | 0.88216 | 8.8196 | 61 | 0.87622 | 7.1842 | 61.2 | 0.87875 | 5.5576 | 61.4 | 0.87723 | 3.9388 | 61.6 | 0.87549 | 2.2952 | 61.8
|  |  |  | 0.88465 | 0.73555 | 60 | 0.88512 | 2.0963 | 59.8 | 0.88999 | 3.7371 | 59.6 | 0.88841 | 5.3434 | 59.4 | 0.88934 | 6.9792 | 59.2 | 0.88879 | 8.6179 | 59 | 0.8869 | 10.2255 | 58.8 | 0.89246 | 11.9638 | 58.6 | 0.88586 | 13.6368 | 58.4 | 0.88928 | 15.2979 | 58.2 | 0.89113 | 16.8889 | 60 | 0.88877 | 15.492 | 60.2 | 0.89062 | 13.7644 | 60.4 | 0.8836 | 12.1689 | 60.6 | 0.88766 | 10.4497 | 60.8 | 0.8905 | 8.8196 | 61 | 0.88455 | 7.1842 | 61.2 | 0.88708 | 5.5576 | 61.4 | 0.88556 | 3.9388 | 61.6 | 0.88382 | 2.2951 | 61.8
|  |  |  | 0.89299 | 0.73555 | 60 | 0.89345 | 2.0963 | 59.8 | 0.89833 | 3.7371 | 59.6 | 0.89674 | 5.3434 | 59.4 | 0.89767 | 6.9792 | 59.2 | 0.89713 | 8.6178 | 59 | 0.89523 | 10.2254 | 58.8 | 0.90076 | 11.9637 | 58.6 | 0.89429 | 13.6369 | 58.4 | 0.89771 | 15.2979 | 58.2 | 0.89946 | 16.8887 | 60 | 0.8971 | 15.4919 | 60.2 | 0.89896 | 13.7645 | 60.4 | 0.89192 | 12.1686 | 60.6 | 0.896 | 10.4497 | 60.8 | 0.89883 | 8.8196 | 61 | 0.89288 | 7.1841 | 61.2 | 0.89542 | 5.5576 | 61.4 | 0.89389 | 3.9387 | 61.6 | 0.89215 | 2.2951 | 61.8
|  |  |  | 0.90132 | 0.73555 | 60 | 0.90178 | 2.0963 | 59.8 | 0.90667 | 3.7372 | 59.6 | 0.90508 | 5.3434 | 59.4 | 0.90601 | 6.9792 | 59.2 | 0.90546 | 8.6178 | 59 | 0.90356 | 10.2253 | 58.8 | 0.90906 | 11.9637 | 58.6 | 0.90259 | 13.637 | 58.4 | 0.90601 | 15.2979 | 58.2 | 0.90779 | 16.8887 | 60 | 0.90543 | 15.4919 | 60.2 | 0.9073 | 13.7645 | 60.4 | 0.90025 | 12.1683 | 60.6 | 0.90433 | 10.4498 | 60.8 | 0.90718 | 8.8196 | 61 | 0.90121 | 7.1841 | 61.2 | 0.90375 | 5.5576 | 61.4 | 0.90222 | 3.9387 | 61.6 | 0.90048 | 2.2951 | 61.8
|  |  |  | 0.90966 | 0.73555 | 60 | 0.91011 | 2.0963 | 59.8 | 0.915 | 3.7372 | 59.6 | 0.91341 | 5.3435 | 59.4 | 0.91432 | 6.9792 | 59.2 | 0.9138 | 8.6178 | 59 | 0.9119 | 10.2253 | 58.8 | 0.91748 | 11.9636 | 58.6 | 0.91089 | 13.6371 | 58.4 | 0.91431 | 15.2981 | 58.2 | 0.91612 | 16.8887 | 60 | 0.91376 | 15.4918 | 60.2 | 0.91563 | 13.7645 | 60.4 | 0.90858 | 12.168 | 60.6 | 0.91266 | 10.4498 | 60.8 | 0.91551 | 8.8196 | 61 | 0.90955 | 7.184 | 61.2 | 0.91208 | 5.5576 | 61.4 | 0.91055 | 3.9387 | 61.6 | 0.90881 | 2.2951 | 61.8
|  |  |  | 0.91799 | 0.73555 | 60 | 0.91843 | 2.0963 | 59.8 | 0.92334 | 3.7372 | 59.6 | 0.92175 | 5.3435 | 59.4 | 0.92265 | 6.9793 | 59.2 | 0.92213 | 8.6177 | 59 | 0.92023 | 10.2252 | 58.8 | 0.92578 | 11.9636 | 58.6 | 0.91931 | 13.6373 | 58.4 | 0.92273 | 15.2982 | 58.2 | 0.92446 | 16.8887 | 60 | 0.9221 | 15.4917 | 60.2 | 0.92397 | 13.7646 | 60.4 | 0.91691 | 12.1677 | 60.6 | 0.92099 | 10.4498 | 60.8 | 0.92386 | 8.8195 | 61 | 0.91789 | 7.184 | 61.2 | 0.92041 | 5.5576 | 61.4 | 0.91888 | 3.9387 | 61.6 | 0.91714 | 2.2951 | 61.8
|  |  |  | 0.92632 | 0.73555 | 60 | 0.92676 | 2.0963 | 59.8 | 0.93168 | 3.7372 | 59.6 | 0.93008 | 5.3435 | 59.4 | 0.93098 | 6.9793 | 59.2 | 0.93047 | 8.6177 | 59 | 0.92856 | 10.2251 | 58.8 | 0.93408 | 11.9633 | 58.6 | 0.92761 | 13.6374 | 58.4 | 0.93103 | 15.2983 | 58.2 | 0.93279 | 16.8887 | 60 | 0.93042 | 15.4916 | 60.2 | 0.93231 | 13.7646 | 60.4 | 0.92524 | 12.1673 | 60.6 | 0.92934 | 10.4498 | 60.8 | 0.93219 | 8.8195 | 61 | 0.92622 | 7.1839 | 61.2 | 0.92874 | 5.5576 | 61.4 | 0.92722 | 3.9386 | 61.6 | 0.92548 | 2.295 | 61.8
|  |  |  | 0.93466 | 0.73555 | 60 | 0.93509 | 2.0963 | 59.8 | 0.94001 | 3.7372 | 59.6 | 0.93842 | 5.3436 | 59.4 | 0.93932 | 6.9794 | 59.2 | 0.9388 | 8.6177 | 59 | 0.93689 | 10.2251 | 58.8 | 0.9425 | 11.9631 | 58.6 | 0.93591 | 13.6375 | 58.4 | 0.93933 | 15.2984 | 58.2 | 0.94112 | 16.8886 | 60 | 0.93876 | 15.4915 | 60.2 | 0.94064 | 13.7646 | 60.4 | 0.93356 | 12.167 | 60.6 | 0.93767 | 10.4498 | 60.8 | 0.94054 | 8.8194 | 61 | 0.93456 | 7.1839 | 61.2 | 0.93707 | 5.5576 | 61.4 | 0.93558 | 3.9386 | 61.6 | 0.93381 | 2.295 | 61.8
|  |  |  | 0.94299 | 0.73555 | 60 | 0.94342 | 2.0963 | 59.8 | 0.94835 | 3.7372 | 59.6 | 0.94675 | 5.3436 | 59.4 | 0.94765 | 6.9795 | 59.2 | 0.94713 | 8.6177 | 59 | 0.94522 | 10.225 | 58.8 | 0.95081 | 11.9629 | 58.6 | 0.94434 | 13.6376 | 58.4 | 0.94775 | 15.2985 | 58.2 | 0.94945 | 16.8886 | 60 | 0.94709 | 15.4915 | 60.2 | 0.94898 | 13.7647 | 60.4 | 0.94189 | 12.1666 | 60.6 | 0.946 | 10.4498 | 60.8 | 0.94887 | 8.8194 | 61 | 0.94289 | 7.1839 | 61.2 | 0.9454 | 5.5576 | 61.4 | 0.94391 | 3.9385 | 61.6 | 0.94214 | 2.295 | 61.8
|  |  |  | 0.95133 | 0.73555 | 60 | 0.95175 | 2.0963 | 59.8 | 0.95669 | 3.7372 | 59.6 | 0.95509 | 5.3436 | 59.4 | 0.95598 | 6.9796 | 59.2 | 0.95547 | 8.6177 | 59 | 0.95355 | 10.2249 | 58.8 | 0.95923 | 11.9627 | 58.6 | 0.95264 | 13.6377 | 58.4 | 0.95605 | 15.2985 | 58.2 | 0.95778 | 16.8886 | 60 | 0.95542 | 15.4914 | 60.2 | 0.95732 | 13.7647 | 60.4 | 0.95022 | 12.1663 | 60.6 | 0.95433 | 10.4498 | 60.8 | 0.95721 | 8.8193 | 61 | 0.95122 | 7.1838 | 61.2 | 0.95377 | 5.5576 | 61.4 | 0.95224 | 3.9385 | 61.6 | 0.95047 | 2.295 | 61.8
|  |  |  | 0.95966 | 0.73555 | 60 | 0.96008 | 2.0963 | 59.8 | 0.96502 | 3.7372 | 59.6 | 0.96342 | 5.3436 | 59.4 | 0.96431 | 6.9797 | 59.2 | 0.96381 | 8.6177 | 59 | 0.96188 | 10.2249 | 58.8 | 0.96753 | 11.9625 | 58.6 | 0.96094 | 13.6378 | 58.4 | 0.96436 | 15.2985 | 58.2 | 0.96611 | 16.8886 | 60 | 0.96375 | 15.4913 | 60.2 | 0.96566 | 13.7647 | 60.4 | 0.95855 | 12.166 | 60.6 | 0.96266 | 10.4498 | 60.8 | 0.96555 | 8.8193 | 61 | 0.95955 | 7.1838 | 61.2 | 0.9621 | 5.5576 | 61.4 | 0.96057 | 3.9385 | 61.6 | 0.9588 | 2.2949 | 61.8
|  |  |  | 0.968 | 0.73555 | 60 | 0.96841 | 2.0963 | 59.8 | 0.97336 | 3.7372 | 59.6 | 0.97176 | 5.3436 | 59.4 | 0.97264 | 6.9797 | 59.2 | 0.97214 | 8.6177 | 59 | 0.97021 | 10.2248 | 58.8 | 0.97583 | 11.9623 | 58.6 | 0.96924 | 13.6379 | 58.4 | 0.97278 | 15.2984 | 58.2 | 0.97445 | 16.8886 | 60 | 0.97208 | 15.4912 | 60.2 | 0.974 | 13.7647 | 60.4 | 0.96687 | 12.1658 | 60.6 | 0.97099 | 10.4498 | 60.8 | 0.97389 | 8.8193 | 61 | 0.96788 | 7.1838 | 61.2 | 0.97043 | 5.5576 | 61.4 | 0.9689 | 3.9384 | 61.6 | 0.96713 | 2.2949 | 61.8
|  |  |  | 0.97633 | 0.73555 | 60 | 0.97673 | 2.0963 | 59.8 | 0.9817 | 3.7372 | 59.6 | 0.98009 | 5.3437 | 59.4 | 0.98096 | 6.9798 | 59.2 | 0.98047 | 8.6176 | 59 | 0.97855 | 10.2245 | 58.8 | 0.98425 | 11.9622 | 58.6 | 0.97766 | 13.6379 | 58.4 | 0.98108 | 15.2984 | 58.2 | 0.98278 | 16.8885 | 60 | 0.98041 | 15.4912 | 60.2 | 0.98233 | 13.7648 | 60.4 | 0.9752 | 12.1656 | 60.6 | 0.97934 | 10.4499 | 60.8 | 0.98222 | 8.8192 | 61 | 0.97623 | 7.1838 | 61.2 | 0.97876 | 5.5577 | 61.4 | 0.97723 | 3.9384 | 61.6 | 0.97546 | 2.2949 | 61.8
|  |  |  | 0.98466 | 0.73555 | 60 | 0.98506 | 2.0963 | 59.8 | 0.99003 | 3.7372 | 59.6 | 0.98843 | 5.3437 | 59.4 | 0.98929 | 6.9799 | 59.2 | 0.9888 | 8.6176 | 59 | 0.98688 | 10.2243 | 58.8 | 0.99255 | 11.9622 | 58.6 | 0.98596 | 13.638 | 58.4 | 0.98938 | 15.2983 | 58.2 | 0.99111 | 16.8885 | 60 | 0.98874 | 15.4912 | 60.2 | 0.99067 | 13.7647 | 60.4 | 0.98353 | 12.1653 | 60.6 | 0.98767 | 10.4499 | 60.8 | 0.99057 | 8.8192 | 61 | 0.98456 | 7.1837 | 61.2 | 0.98709 | 5.5577 | 61.4 | 0.98557 | 3.9383 | 61.6 | 0.9838 | 2.2949 | 61.8
|  |  |  | 0.993 | 0.73555 | 60 | 0.99339 | 2.0963 | 59.8 | 0.99837 | 3.7372 | 59.6 | 0.99677 | 5.3437 | 59.4 | 0.99762 | 6.98 | 59.2 | 0.99713 | 8.6176 | 59 | 0.99521 | 10.224 | 58.8 | 1.0009 | 11.9622 | 58.6 | 0.99426 | 13.638 | 58.4 | 0.99768 | 15.2983 | 58.2 | 0.99944 | 16.8885 | 60 | 0.99707 | 15.4912 | 60.2 | 0.99901 | 13.7647 | 60.4 | 0.99186 | 12.1652 | 60.6 | 0.996 | 10.4499 | 60.8 | 0.9989 | 8.8192 | 61 | 0.99289 | 7.1837 | 61.2 | 0.99542 | 5.5577 | 61.4 | 0.9939 | 3.9383 | 61.6 | 0.99213 | 2.2949 | 61.8
|  |  |  | 1.0013 | 0.73555 | 60 | 1.0017 | 2.0964 | 59.8 | 1.0067 | 3.7372 | 59.6 | 1.0051 | 5.3437 | 59.4 | 1.006 | 6.9801 | 59.2 | 1.0055 | 8.6177 | 59 | 1.0035 | 10.2238 | 58.8 | 1.0093 | 11.9622 | 58.6 | 1.0027 | 13.638 | 58.4 | 1.0061 | 15.2983 | 58.2 | 1.0078 | 16.8886 | 60 | 1.0054 | 15.4912 | 60.2 | 1.0073 | 13.7647 | 60.4 | 1.0002 | 12.1652 | 60.6 | 1.0043 | 10.4499 | 60.8 | 1.0072 | 8.8192 | 61 | 1.0012 | 7.1837 | 61.2 | 1.0038 | 5.5577 | 61.4 | 1.0022 | 3.9382 | 61.6 | 1.0005 | 2.2948 | 61.8
|  |  |  | 1.0097 | 0.73555 | 60 | 1.01 | 2.0964 | 59.8 | 1.015 | 3.7373 | 59.6 | 1.0134 | 5.3437 | 59.4 | 1.0143 | 6.9801 | 59.2 | 1.0138 | 8.6177 | 59 | 1.0119 | 10.2235 | 58.8 | 1.0176 | 11.9623 | 58.6 | 1.011 | 13.638 | 58.4 | 1.0144 | 15.2983 | 58.2 | 1.0161 | 16.8887 | 60 | 1.0137 | 15.4912 | 60.2 | 1.0157 | 13.7647 | 60.4 | 1.0085 | 12.165 | 60.6 | 1.0127 | 10.45 | 60.8 | 1.0156 | 8.8192 | 61 | 1.0096 | 7.1837 | 61.2 | 1.0121 | 5.5576 | 61.4 | 1.0106 | 3.9382 | 61.6 | 1.0088 | 2.2947 | 61.8
|  |  |  | 1.018 | 0.73555 | 60 | 1.0184 | 2.0964 | 59.8 | 1.0234 | 3.7373 | 59.6 | 1.0218 | 5.3437 | 59.4 | 1.0226 | 6.9802 | 59.2 | 1.0221 | 8.6177 | 59 | 1.0202 | 10.2232 | 58.8 | 1.0259 | 11.9624 | 58.6 | 1.0193 | 13.638 | 58.4 | 1.0227 | 15.2982 | 58.2 | 1.0244 | 16.8887 | 60 | 1.0221 | 15.4912 | 60.2 | 1.024 | 13.7646 | 60.4 | 1.0168 | 12.1649 | 60.6 | 1.021 | 10.45 | 60.8 | 1.0239 | 8.8192 | 61 | 1.0179 | 7.1837 | 61.2 | 1.0204 | 5.5576 | 61.4 | 1.0189 | 3.9382 | 61.6 | 1.0171 | 2.2946 | 61.8
|  |  |  | 1.0263 | 0.73555 | 60 | 1.0267 | 2.0964 | 59.8 | 1.0317 | 3.7373 | 59.6 | 1.0301 | 5.3437 | 59.4 | 1.0309 | 6.9803 | 59.2 | 1.0305 | 8.6178 | 59 | 1.0285 | 10.223 | 58.8 | 1.0343 | 11.9625 | 58.6 | 1.0277 | 13.6379 | 58.4 | 1.0311 | 15.2982 | 58.2 | 1.0328 | 16.8887 | 60 | 1.0304 | 15.4911 | 60.2 | 1.0324 | 13.7646 | 60.4 | 1.0252 | 12.1647 | 60.6 | 1.0293 | 10.4501 | 60.8 | 1.0323 | 8.8192 | 61 | 1.0262 | 7.1836 | 61.2 | 1.0288 | 5.5576 | 61.4 | 1.0273 | 3.9381 | 61.6 | 1.0255 | 2.2944 | 61.8
|  |  |  | 1.0347 | 0.73555 | 60 | 1.035 | 2.0964 | 59.8 | 1.0401 | 3.7373 | 59.6 | 1.0384 | 5.3437 | 59.4 | 1.0393 | 6.9804 | 59.2 | 1.0388 | 8.6178 | 59 | 1.0368 | 10.2227 | 58.8 | 1.0426 | 11.9627 | 58.6 | 1.036 | 13.6379 | 58.4 | 1.0394 | 15.2981 | 58.2 | 1.0411 | 16.8887 | 60 | 1.0387 | 15.4911 | 60.2 | 1.0407 | 13.7646 | 60.4 | 1.0335 | 12.1646 | 60.6 | 1.0377 | 10.4501 | 60.8 | 1.0406 | 8.8191 | 61 | 1.0345 | 7.1836 | 61.2 | 1.0371 | 5.5576 | 61.4 | 1.0356 | 3.9381 | 61.6 | 1.0338 | 2.2943 | 61.8
|  |  |  | 1.043 | 0.73555 | 60 | 1.0434 | 2.0964 | 59.8 | 1.0484 | 3.7373 | 59.6 | 1.0468 | 5.3437 | 59.4 | 1.0476 | 6.9805 | 59.2 | 1.0471 | 8.6178 | 59 | 1.0452 | 10.2224 | 58.8 | 1.0509 | 11.9628 | 58.6 | 1.0443 | 13.6379 | 58.4 | 1.0477 | 15.2981 | 58.2 | 1.0494 | 16.8888 | 60 | 1.0471 | 15.4911 | 60.2 | 1.049 | 13.7646 | 60.4 | 1.0418 | 12.1644 | 60.6 | 1.046 | 10.4502 | 60.8 | 1.0489 | 8.8191 | 61 | 1.0429 | 7.1836 | 61.2 | 1.0454 | 5.5575 | 61.4 | 1.0439 | 3.938 | 61.6 | 1.0421 | 2.2942 | 61.8
|  |  |  | 1.0513 | 0.73555 | 60 | 1.0517 | 2.0964 | 59.8 | 1.0567 | 3.7373 | 59.6 | 1.0551 | 5.3437 | 59.4 | 1.0559 | 6.9806 | 59.2 | 1.0555 | 8.6179 | 59 | 1.0535 | 10.2221 | 58.8 | 1.0593 | 11.9628 | 58.6 | 1.0526 | 13.6379 | 58.4 | 1.0562 | 15.2981 | 58.2 | 1.0578 | 16.8887 | 60 | 1.0554 | 15.491 | 60.2 | 1.0574 | 13.7645 | 60.4 | 1.0502 | 12.1643 | 60.6 | 1.0543 | 10.4502 | 60.8 | 1.0573 | 8.8191 | 61 | 1.0512 | 7.1836 | 61.2 | 1.0538 | 5.5575 | 61.4 | 1.0522 | 3.938 | 61.6 | 1.0505 | 2.294 | 61.8
|  |  |  | 1.0597 | 0.73555 | 60 | 1.06 | 2.0964 | 59.8 | 1.0651 | 3.7373 | 59.6 | 1.0634 | 5.3437 | 59.4 | 1.0643 | 6.9806 | 59.2 | 1.0638 | 8.6179 | 59 | 1.0618 | 10.2219 | 58.8 | 1.0676 | 11.9629 | 58.6 | 1.061 | 13.6378 | 58.4 | 1.0645 | 15.2982 | 58.2 | 1.0661 | 16.8887 | 60 | 1.0637 | 15.491 | 60.2 | 1.0657 | 13.7645 | 60.4 | 1.0585 | 12.1641 | 60.6 | 1.0627 | 10.4503 | 60.8 | 1.0656 | 8.819 | 61 | 1.0596 | 7.1836 | 61.2 | 1.0621 | 5.5575 | 61.4 | 1.0606 | 3.9379 | 61.6 | 1.0588 | 2.2939 | 61.8
|  |  |  | 1.068 | 0.73555 | 60 | 1.0683 | 2.0964 | 59.8 | 1.0734 | 3.7373 | 59.6 | 1.0718 | 5.3437 | 59.4 | 1.0726 | 6.9806 | 59.2 | 1.0721 | 8.618 | 59 | 1.0702 | 10.2216 | 58.8 | 1.0759 | 11.963 | 58.6 | 1.0693 | 13.6378 | 58.4 | 1.0728 | 15.2983 | 58.2 | 1.0744 | 16.8886 | 60 | 1.0721 | 15.4909 | 60.2 | 1.074 | 13.7645 | 60.4 | 1.0668 | 12.164 | 60.6 | 1.071 | 10.4503 | 60.8 | 1.074 | 8.819 | 61 | 1.0679 | 7.1836 | 61.2 | 1.0704 | 5.5574 | 61.4 | 1.0689 | 3.9379 | 61.6 | 1.0671 | 2.2938 | 61.8
|  |  |  | 1.0763 | 0.73555 | 60 | 1.0767 | 2.0964 | 59.8 | 1.0817 | 3.7373 | 59.6 | 1.0801 | 5.3437 | 59.4 | 1.0809 | 6.9807 | 59.2 | 1.0805 | 8.618 | 59 | 1.0785 | 10.2213 | 58.8 | 1.0844 | 11.9631 | 58.6 | 1.0776 | 13.6379 | 58.4 | 1.0812 | 15.2984 | 58.2 | 1.0828 | 16.8885 | 60 | 1.0804 | 15.4909 | 60.2 | 1.0824 | 13.7644 | 60.4 | 1.0751 | 12.1638 | 60.6 | 1.0793 | 10.4504 | 60.8 | 1.0823 | 8.819 | 61 | 1.0762 | 7.1836 | 61.2 | 1.0788 | 5.5574 | 61.4 | 1.0772 | 3.9379 | 61.6 | 1.0755 | 2.2936 | 61.8
|  |  |  | 1.0847 | 0.73555 | 60 | 1.085 | 2.0964 | 59.8 | 1.0901 | 3.7373 | 59.6 | 1.0884 | 5.3437 | 59.4 | 1.0892 | 6.9807 | 59.2 | 1.0888 | 8.6181 | 59 | 1.0868 | 10.2211 | 58.8 | 1.0927 | 11.9632 | 58.6 | 1.0861 | 13.6379 | 58.4 | 1.0895 | 15.2985 | 58.2 | 1.0911 | 16.8885 | 60 | 1.0887 | 15.4908 | 60.2 | 1.0907 | 13.7644 | 60.4 | 1.0835 | 12.1637 | 60.6 | 1.0877 | 10.4504 | 60.8 | 1.0906 | 8.819 | 61 | 1.0845 | 7.1836 | 61.2 | 1.0871 | 5.5573 | 61.4 | 1.0856 | 3.9378 | 61.6 | 1.0838 | 2.2935 | 61.8
|  |  |  | 1.093 | 0.73555 | 60 | 1.0933 | 2.0964 | 59.8 | 1.0984 | 3.7373 | 59.6 | 1.0968 | 5.3437 | 59.4 | 1.0976 | 6.9808 | 59.2 | 1.0972 | 8.6181 | 59 | 1.0952 | 10.2208 | 58.8 | 1.101 | 11.9632 | 58.6 | 1.0944 | 13.6379 | 58.4 | 1.0978 | 15.2987 | 58.2 | 1.0994 | 16.8884 | 60 | 1.097 | 15.4907 | 60.2 | 1.0991 | 13.7644 | 60.4 | 1.0918 | 12.1635 | 60.6 | 1.096 | 10.4505 | 60.8 | 1.099 | 8.819 | 61 | 1.0929 | 7.1836 | 61.2 | 1.0955 | 5.5573 | 61.4 | 1.0939 | 3.9378 | 61.6 | 1.0921 | 2.2934 | 61.8
|  |  |  | 1.1013 | 0.73555 | 60 | 1.1017 | 2.0964 | 59.8 | 1.1067 | 3.7373 | 59.6 | 1.1051 | 5.3437 | 59.4 | 1.1059 | 6.9808 | 59.2 | 1.1055 | 8.6182 | 59 | 1.1035 | 10.2205 | 58.8 | 1.1094 | 11.9633 | 58.6 | 1.1027 | 13.6379 | 58.4 | 1.1062 | 15.2988 | 58.2 | 1.1078 | 16.8883 | 60 | 1.1054 | 15.4907 | 60.2 | 1.1074 | 13.7643 | 60.4 | 1.1001 | 12.1634 | 60.6 | 1.1043 | 10.4505 | 60.8 | 1.1073 | 8.819 | 61 | 1.1012 | 7.1836 | 61.2 | 1.1038 | 5.5573 | 61.4 | 1.1022 | 3.9378 | 61.6 | 1.1005 | 2.2933 | 61.8
|  |  |  | 1.1097 | 0.73555 | 60 | 1.11 | 2.0964 | 59.8 | 1.1151 | 3.7373 | 59.6 | 1.1134 | 5.3437 | 59.4 | 1.1142 | 6.9809 | 59.2 | 1.1138 | 8.6182 | 59 | 1.1118 | 10.2202 | 58.8 | 1.1177 | 11.9633 | 58.6 | 1.1111 | 13.6378 | 58.4 | 1.1145 | 15.2988 | 58.2 | 1.1161 | 16.8882 | 60 | 1.1137 | 15.4906 | 60.2 | 1.1157 | 13.7643 | 60.4 | 1.1084 | 12.1632 | 60.6 | 1.1127 | 10.4506 | 60.8 | 1.1156 | 8.819 | 61 | 1.1096 | 7.1836 | 61.2 | 1.1121 | 5.5573 | 61.4 | 1.1106 | 3.9378 | 61.6 | 1.1088 | 2.2931 | 61.8
|  |  |  | 1.118 | 0.73555 | 60 | 1.1183 | 2.0964 | 59.8 | 1.1234 | 3.7374 | 59.6 | 1.1218 | 5.3437 | 59.4 | 1.1226 | 6.9809 | 59.2 | 1.1221 | 8.6183 | 59 | 1.1202 | 10.22 | 58.8 | 1.126 | 11.9634 | 58.6 | 1.1194 | 13.6377 | 58.4 | 1.1228 | 15.2989 | 58.2 | 1.1244 | 16.8882 | 60 | 1.122 | 15.4905 | 60.2 | 1.1241 | 13.7642 | 60.4 | 1.1168 | 12.163 | 60.6 | 1.121 | 10.4507 | 60.8 | 1.124 | 8.819 | 61 | 1.1179 | 7.1836 | 61.2 | 1.1205 | 5.5573 | 61.4 | 1.1189 | 3.9378 | 61.6 | 1.1171 | 2.293 | 61.8
|  |  |  | 1.1263 | 0.73555 | 60 | 1.1266 | 2.0964 | 59.8 | 1.1318 | 3.7374 | 59.6 | 1.1301 | 5.3437 | 59.4 | 1.1309 | 6.981 | 59.2 | 1.1305 | 8.6183 | 59 | 1.1285 | 10.2197 | 58.8 | 1.1344 | 11.9635 | 58.6 | 1.1277 | 13.6376 | 58.4 | 1.1312 | 15.2989 | 58.2 | 1.1327 | 16.8881 | 60 | 1.1304 | 15.4904 | 60.2 | 1.1324 | 13.7642 | 60.4 | 1.1251 | 12.1629 | 60.6 | 1.1293 | 10.4507 | 60.8 | 1.1323 | 8.819 | 61 | 1.1262 | 7.1836 | 61.2 | 1.1288 | 5.5573 | 61.4 | 1.1273 | 3.9377 | 61.6 | 1.1255 | 2.2929 | 61.8
|  |  |  | 1.1347 | 0.73555 | 60 | 1.135 | 2.0964 | 59.8 | 1.1401 | 3.7374 | 59.6 | 1.1385 | 5.3437 | 59.4 | 1.1392 | 6.981 | 59.2 | 1.1388 | 8.6184 | 59 | 1.1368 | 10.2194 | 58.8 | 1.1427 | 11.9635 | 58.6 | 1.136 | 13.6375 | 58.4 | 1.1395 | 15.2989 | 58.2 | 1.1411 | 16.8881 | 60 | 1.1387 | 15.4904 | 60.2 | 1.1407 | 13.7643 | 60.4 | 1.1334 | 12.1627 | 60.6 | 1.1377 | 10.4508 | 60.8 | 1.1407 | 8.819 | 61 | 1.1346 | 7.1836 | 61.2 | 1.1371 | 5.5573 | 61.4 | 1.1356 | 3.9377 | 61.6 | 1.1338 | 2.2927 | 61.8
|  |  |  | 1.143 | 0.73555 | 60 | 1.1433 | 2.0964 | 59.8 | 1.1484 | 3.7373 | 59.6 | 1.1468 | 5.3437 | 59.4 | 1.1476 | 6.9811 | 59.2 | 1.1472 | 8.6184 | 59 | 1.1452 | 10.2193 | 58.8 | 1.151 | 11.9635 | 58.6 | 1.1444 | 13.6374 | 58.4 | 1.1478 | 15.2989 | 58.2 | 1.1494 | 16.8881 | 60 | 1.147 | 15.4903 | 60.2 | 1.1491 | 13.7644 | 60.4 | 1.1418 | 12.1627 | 60.6 | 1.146 | 10.4508 | 60.8 | 1.149 | 8.819 | 61 | 1.1429 | 7.1835 | 61.2 | 1.1454 | 5.5573 | 61.4 | 1.1439 | 3.9377 | 61.6 | 1.1421 | 2.2926 | 61.8
|  |  |  | 1.1513 | 0.73555 | 60 | 1.1516 | 2.0964 | 59.8 | 1.1568 | 3.7373 | 59.6 | 1.1551 | 5.3437 | 59.4 | 1.1559 | 6.9811 | 59.2 | 1.1555 | 8.6185 | 59 | 1.1535 | 10.2192 | 58.8 | 1.1594 | 11.9635 | 58.6 | 1.1527 | 13.6373 | 58.4 | 1.1562 | 15.2989 | 58.2 | 1.1577 | 16.8881 | 60 | 1.1554 | 15.4902 | 60.2 | 1.1574 | 13.7647 | 60.4 | 1.1501 | 12.1627 | 60.6 | 1.1544 | 10.4509 | 60.8 | 1.1573 | 8.819 | 61 | 1.1512 | 7.1836 | 61.2 | 1.1538 | 5.5573 | 61.4 | 1.1523 | 3.9377 | 61.6 | 1.1505 | 2.2925 | 61.8
|  |  |  | 1.1597 | 0.73555 | 60 | 1.16 | 2.0964 | 59.8 | 1.1651 | 3.7373 | 59.6 | 1.1635 | 5.3438 | 59.4 | 1.1642 | 6.9811 | 59.2 | 1.1638 | 8.6185 | 59 | 1.1618 | 10.2191 | 58.8 | 1.1677 | 11.9636 | 58.6 | 1.161 | 13.6372 | 58.4 | 1.1646 | 15.2989 | 58.2 | 1.1661 | 16.8882 | 60 | 1.1637 | 15.4902 | 60.2 | 1.1658 | 13.765 | 60.4 | 1.1584 | 12.1629 | 60.6 | 1.1627 | 10.451 | 60.8 | 1.1657 | 8.819 | 61 | 1.1596 | 7.1836 | 61.2 | 1.1621 | 5.5573 | 61.4 | 1.1606 | 3.9376 | 61.6 | 1.1588 | 2.2923 | 61.8
|  |  |  | 1.168 | 0.73555 | 60 | 1.1683 | 2.0964 | 59.8 | 1.1734 | 3.7373 | 59.6 | 1.1718 | 5.3438 | 59.4 | 1.1725 | 6.9812 | 59.2 | 1.1721 | 8.6186 | 59 | 1.1702 | 10.219 | 58.8 | 1.176 | 11.9636 | 58.6 | 1.1694 | 13.637 | 58.4 | 1.1729 | 15.2989 | 58.2 | 1.1744 | 16.8882 | 60 | 1.172 | 15.4901 | 60.2 | 1.1741 | 13.7653 | 60.4 | 1.1667 | 12.163 | 60.6 | 1.171 | 10.451 | 60.8 | 1.174 | 8.819 | 61 | 1.1679 | 7.1836 | 61.2 | 1.1705 | 5.5573 | 61.4 | 1.1689 | 3.9376 | 61.6 | 1.1671 | 2.2922 | 61.8
|  |  |  | 1.1763 | 0.73555 | 60 | 1.1766 | 2.0964 | 59.8 | 1.1818 | 3.7373 | 59.6 | 1.1801 | 5.3438 | 59.4 | 1.1809 | 6.9812 | 59.2 | 1.1805 | 8.6186 | 59 | 1.1785 | 10.2189 | 58.8 | 1.1844 | 11.9638 | 58.6 | 1.1777 | 13.6369 | 58.4 | 1.1813 | 15.2991 | 58.2 | 1.1827 | 16.8882 | 60 | 1.1804 | 15.49 | 60.2 | 1.1824 | 13.7657 | 60.4 | 1.1751 | 12.1632 | 60.6 | 1.1794 | 10.451 | 60.8 | 1.1824 | 8.819 | 61 | 1.1762 | 7.1836 | 61.2 | 1.1788 | 5.5574 | 61.4 | 1.1772 | 3.9375 | 61.6 | 1.1754 | 2.2921 | 61.8
|  |  |  | 1.1847 | 0.73555 | 60 | 1.1849 | 2.0964 | 59.8 | 1.1901 | 3.7373 | 59.6 | 1.1885 | 5.3438 | 59.4 | 1.1892 | 6.9812 | 59.2 | 1.1888 | 8.6187 | 59 | 1.1868 | 10.2188 | 58.8 | 1.1927 | 11.964 | 58.6 | 1.186 | 13.6367 | 58.4 | 1.1896 | 15.2992 | 58.2 | 1.1911 | 16.8883 | 60 | 1.1887 | 15.4899 | 60.2 | 1.1908 | 13.7661 | 60.4 | 1.1834 | 12.1633 | 60.6 | 1.1877 | 10.4511 | 60.8 | 1.1907 | 8.819 | 61 | 1.1846 | 7.1837 | 61.2 | 1.1871 | 5.5574 | 61.4 | 1.1856 | 3.9375 | 61.6 | 1.1838 | 2.2919 | 61.8
|  |  |  | 1.193 | 0.73555 | 60 | 1.1933 | 2.0964 | 59.8 | 1.1984 | 3.7373 | 59.6 | 1.1968 | 5.3438 | 59.4 | 1.1975 | 6.9813 | 59.2 | 1.1972 | 8.6187 | 59 | 1.1951 | 10.2187 | 58.8 | 1.2012 | 11.9642 | 58.6 | 1.1945 | 13.6365 | 58.4 | 1.1979 | 15.2993 | 58.2 | 1.1994 | 16.8884 | 60 | 1.197 | 15.49 | 60.2 | 1.1991 | 13.7665 | 60.4 | 1.1917 | 12.1635 | 60.6 | 1.196 | 10.4511 | 60.8 | 1.199 | 8.8189 | 61 | 1.1929 | 7.1839 | 61.2 | 1.1955 | 5.5574 | 61.4 | 1.1939 | 3.9374 | 61.6 | 1.1921 | 2.2918 | 61.8
|  |  |  | 1.2014 | 0.73555 | 60 | 1.2016 | 2.0964 | 59.8 | 1.2068 | 3.7373 | 59.6 | 1.2051 | 5.3438 | 59.4 | 1.2059 | 6.9813 | 59.2 | 1.2055 | 8.6188 | 59 | 1.2035 | 10.2186 | 58.8 | 1.2095 | 11.9644 | 58.6 | 1.2028 | 13.6363 | 58.4 | 1.2063 | 15.2993 | 58.2 | 1.2077 | 16.8885 | 60 | 1.2053 | 15.4901 | 60.2 | 1.2074 | 13.767 | 60.4 | 1.2001 | 12.1636 | 60.6 | 1.2044 | 10.4512 | 60.8 | 1.2074 | 8.8189 | 61 | 1.2012 | 7.184 | 61.2 | 1.2038 | 5.5574 | 61.4 | 1.2023 | 3.9374 | 61.6 | 1.2004 | 2.2917 | 61.8
|  |  |  | 1.2097 | 0.73555 | 60 | 1.2099 | 2.0964 | 59.8 | 1.2151 | 3.7372 | 59.6 | 1.2135 | 5.3439 | 59.4 | 1.2142 | 6.9814 | 59.2 | 1.2138 | 8.6188 | 59 | 1.2118 | 10.2185 | 58.8 | 1.2178 | 11.9646 | 58.6 | 1.2111 | 13.6361 | 58.4 | 1.2146 | 15.2994 | 58.2 | 1.2161 | 16.8885 | 60 | 1.2137 | 15.4902 | 60.2 | 1.2158 | 13.7674 | 60.4 | 1.2084 | 12.1638 | 60.6 | 1.2127 | 10.4512 | 60.8 | 1.2157 | 8.8189 | 61 | 1.2095 | 7.1842 | 61.2 | 1.2121 | 5.5574 | 61.4 | 1.2106 | 3.9373 | 61.6 | 1.2088 | 2.2916 | 61.8
|  |  |  | 1.218 | 0.73555 | 60 | 1.2183 | 2.0964 | 59.8 | 1.2235 | 3.7372 | 59.6 | 1.2218 | 5.3439 | 59.4 | 1.2225 | 6.9814 | 59.2 | 1.2222 | 8.6189 | 59 | 1.2201 | 10.2184 | 58.8 | 1.2262 | 11.9649 | 58.6 | 1.2194 | 13.6359 | 58.4 | 1.2229 | 15.2994 | 58.2 | 1.2244 | 16.8886 | 60 | 1.222 | 15.4902 | 60.2 | 1.2241 | 13.7678 | 60.4 | 1.2167 | 12.1639 | 60.6 | 1.221 | 10.4511 | 60.8 | 1.2241 | 8.8189 | 61 | 1.2179 | 7.1843 | 61.2 | 1.2205 | 5.5574 | 61.4 | 1.2189 | 3.9373 | 61.6 | 1.2171 | 2.2914 | 61.8
|  |  |  | 1.2264 | 0.73555 | 60 | 1.2266 | 2.0964 | 59.8 | 1.2318 | 3.7372 | 59.6 | 1.2301 | 5.3439 | 59.4 | 1.2309 | 6.9814 | 59.2 | 1.2305 | 8.6189 | 59 | 1.2285 | 10.2183 | 58.8 | 1.2345 | 11.9651 | 58.6 | 1.2278 | 13.6357 | 58.4 | 1.2313 | 15.2996 | 58.2 | 1.2327 | 16.8887 | 60 | 1.2303 | 15.4903 | 60.2 | 1.2325 | 13.7683 | 60.4 | 1.225 | 12.164 | 60.6 | 1.2294 | 10.4511 | 60.8 | 1.2324 | 8.8189 | 61 | 1.2262 | 7.1844 | 61.2 | 1.2288 | 5.5574 | 61.4 | 1.2273 | 3.9372 | 61.6 | 1.2254 | 2.2913 | 61.8
|  |  |  | 1.2347 | 0.73555 | 60 | 1.2349 | 2.0964 | 59.8 | 1.2401 | 3.7372 | 59.6 | 1.2385 | 5.3439 | 59.4 | 1.2392 | 6.9815 | 59.2 | 1.2388 | 8.619 | 59 | 1.2368 | 10.2182 | 58.8 | 1.2428 | 11.9652 | 58.6 | 1.2361 | 13.6356 | 58.4 | 1.2396 | 15.2997 | 58.2 | 1.2411 | 16.8887 | 60 | 1.2387 | 15.4904 | 60.2 | 1.2408 | 13.7687 | 60.4 | 1.2334 | 12.1642 | 60.6 | 1.2377 | 10.4511 | 60.8 | 1.2407 | 8.8188 | 61 | 1.2346 | 7.1846 | 61.2 | 1.2372 | 5.5574 | 61.4 | 1.2356 | 3.9372 | 61.6 | 1.2338 | 2.2912 | 61.8
|  |  |  | 1.243 | 0.73555 | 60 | 1.2432 | 2.0964 | 59.8 | 1.2485 | 3.7371 | 59.6 | 1.2468 | 5.3439 | 59.4 | 1.2475 | 6.9815 | 59.2 | 1.2472 | 8.6191 | 59 | 1.2451 | 10.2182 | 58.8 | 1.2512 | 11.9654 | 58.6 | 1.2444 | 13.6354 | 58.4 | 1.2479 | 15.2998 | 58.2 | 1.2494 | 16.8887 | 60 | 1.247 | 15.4904 | 60.2 | 1.2491 | 13.7691 | 60.4 | 1.2417 | 12.1644 | 60.6 | 1.246 | 10.4511 | 60.8 | 1.2491 | 8.8188 | 61 | 1.2429 | 7.1848 | 61.2 | 1.2455 | 5.5574 | 61.4 | 1.2439 | 3.9372 | 61.6 | 1.2421 | 2.2911 | 61.8
|  |  |  | 1.2514 | 0.73555 | 60 | 1.2516 | 2.0964 | 59.8 | 1.2568 | 3.7371 | 59.6 | 1.2551 | 5.3439 | 59.4 | 1.2558 | 6.9816 | 59.2 | 1.2555 | 8.6191 | 59 | 1.2535 | 10.2181 | 58.8 | 1.2595 | 11.9656 | 58.6 | 1.2528 | 13.6352 | 58.4 | 1.2563 | 15.2999 | 58.2 | 1.2577 | 16.8887 | 60 | 1.2553 | 15.4905 | 60.2 | 1.2575 | 13.7696 | 60.4 | 1.25 | 12.1646 | 60.6 | 1.2544 | 10.451 | 60.8 | 1.2574 | 8.8188 | 61 | 1.2512 | 7.1848 | 61.2 | 1.2538 | 5.5574 | 61.4 | 1.2523 | 3.9372 | 61.6 | 1.2505 | 2.291 | 61.8
|  |  |  | 1.2597 | 0.73555 | 60 | 1.2599 | 2.0964 | 59.8 | 1.2651 | 3.7371 | 59.6 | 1.2635 | 5.3439 | 59.4 | 1.2642 | 6.9816 | 59.2 | 1.2638 | 8.6192 | 59 | 1.2618 | 10.218 | 58.8 | 1.2678 | 11.9658 | 58.6 | 1.2611 | 13.635 | 58.4 | 1.2646 | 15.3 | 58.2 | 1.2661 | 16.8888 | 60 | 1.2637 | 15.4906 | 60.2 | 1.2658 | 13.7701 | 60.4 | 1.2583 | 12.1649 | 60.6 | 1.2627 | 10.451 | 60.8 | 1.2657 | 8.8187 | 61 | 1.2596 | 7.1848 | 61.2 | 1.2621 | 5.5574 | 61.4 | 1.2606 | 3.9371 | 61.6 | 1.2588 | 2.2909 | 61.8
|  |  |  | 1.268 | 0.73555 | 60 | 1.2682 | 2.0964 | 59.8 | 1.2735 | 3.7371 | 59.6 | 1.2718 | 5.3439 | 59.4 | 1.2725 | 6.9816 | 59.2 | 1.2722 | 8.6193 | 59 | 1.2701 | 10.2179 | 58.8 | 1.2762 | 11.966 | 58.6 | 1.2694 | 13.6349 | 58.4 | 1.2729 | 15.3 | 58.2 | 1.2744 | 16.8888 | 60 | 1.272 | 15.4906 | 60.2 | 1.2741 | 13.7705 | 60.4 | 1.2667 | 12.1652 | 60.6 | 1.271 | 10.451 | 60.8 | 1.2741 | 8.8187 | 61 | 1.2679 | 7.1849 | 61.2 | 1.2705 | 5.5574 | 61.4 | 1.2689 | 3.9371 | 61.6 | 1.2671 | 2.2907 | 61.8
|  |  |  | 1.2764 | 0.73555 | 60 | 1.2766 | 2.0964 | 59.8 | 1.2818 | 3.7371 | 59.6 | 1.2802 | 5.3439 | 59.4 | 1.2808 | 6.9817 | 59.2 | 1.2805 | 8.6193 | 59 | 1.2785 | 10.2178 | 58.8 | 1.2845 | 11.9662 | 58.6 | 1.2777 | 13.6347 | 58.4 | 1.2814 | 15.3 | 58.2 | 1.2827 | 16.8889 | 60 | 1.2803 | 15.4907 | 60.2 | 1.2825 | 13.7709 | 60.4 | 1.275 | 12.1654 | 60.6 | 1.2794 | 10.4509 | 60.8 | 1.2824 | 8.8186 | 61 | 1.2762 | 7.1849 | 61.2 | 1.2788 | 5.5573 | 61.4 | 1.2773 | 3.9371 | 61.6 | 1.2755 | 2.2906 | 61.8
|  |  |  | 1.2847 | 0.73555 | 60 | 1.2849 | 2.0964 | 59.8 | 1.2901 | 3.7371 | 59.6 | 1.2885 | 5.3439 | 59.4 | 1.2892 | 6.9817 | 59.2 | 1.2888 | 8.6194 | 59 | 1.2868 | 10.2177 | 58.8 | 1.2928 | 11.9664 | 58.6 | 1.2861 | 13.6345 | 58.4 | 1.2897 | 15.3001 | 58.2 | 1.2911 | 16.8889 | 60 | 1.2887 | 15.4907 | 60.2 | 1.2908 | 13.7713 | 60.4 | 1.2833 | 12.1656 | 60.6 | 1.2877 | 10.4509 | 60.8 | 1.2908 | 8.8186 | 61 | 1.2846 | 7.185 | 61.2 | 1.2871 | 5.5573 | 61.4 | 1.2856 | 3.9371 | 61.6 | 1.2838 | 2.2905 | 61.8
|  |  |  | 1.293 | 0.73555 | 60 | 1.2932 | 2.0964 | 59.8 | 1.2985 | 3.7371 | 59.6 | 1.2968 | 5.3439 | 59.4 | 1.2975 | 6.9818 | 59.2 | 1.2972 | 8.6195 | 59 | 1.2951 | 10.2176 | 58.8 | 1.3013 | 11.9666 | 58.6 | 1.2944 | 13.6343 | 58.4 | 1.298 | 15.3001 | 58.2 | 1.2994 | 16.889 | 60 | 1.297 | 15.4907 | 60.2 | 1.2992 | 13.7717 | 60.4 | 1.2917 | 12.1659 | 60.6 | 1.296 | 10.4509 | 60.8 | 1.2991 | 8.8185 | 61 | 1.2929 | 7.185 | 61.2 | 1.2955 | 5.5573 | 61.4 | 1.2939 | 3.937 | 61.6 | 1.2921 | 2.2904 | 61.8
|  |  |  | 1.3014 | 0.73556 | 60 | 1.3015 | 2.0964 | 59.8 | 1.3068 | 3.7371 | 59.6 | 1.3051 | 5.3439 | 59.4 | 1.3058 | 6.9818 | 59.2 | 1.3055 | 8.6196 | 59 | 1.3035 | 10.2174 | 58.8 | 1.3096 | 11.9667 | 58.6 | 1.3027 | 13.6341 | 58.4 | 1.3064 | 15.3002 | 58.2 | 1.3077 | 16.8891 | 60 | 1.3053 | 15.4908 | 60.2 | 1.3075 | 13.7721 | 60.4 | 1.3 | 12.1661 | 60.6 | 1.3044 | 10.4508 | 60.8 | 1.3074 | 8.8184 | 61 | 1.3012 | 7.1851 | 61.2 | 1.3038 | 5.5573 | 61.4 | 1.3023 | 3.937 | 61.6 | 1.3004 | 2.2903 | 61.8
|  |  |  | 1.3097 | 0.73557 | 60 | 1.3099 | 2.0964 | 59.8 | 1.3152 | 3.7371 | 59.6 | 1.3135 | 5.3439 | 59.4 | 1.3141 | 6.9819 | 59.2 | 1.3138 | 8.6197 | 59 | 1.3118 | 10.2173 | 58.8 | 1.3179 | 11.9669 | 58.6 | 1.3112 | 13.6339 | 58.4 | 1.3147 | 15.3003 | 58.2 | 1.316 | 16.8893 | 60 | 1.3136 | 15.4908 | 60.2 | 1.3158 | 13.7725 | 60.4 | 1.3083 | 12.1663 | 60.6 | 1.3127 | 10.4508 | 60.8 | 1.3158 | 8.8184 | 61 | 1.3096 | 7.1851 | 61.2 | 1.3122 | 5.5573 | 61.4 | 1.3106 | 3.937 | 61.6 | 1.3088 | 2.2902 | 61.8
|  |  |  | 1.318 | 0.73558 | 60 | 1.3182 | 2.0964 | 59.8 | 1.3235 | 3.7371 | 59.6 | 1.3218 | 5.3439 | 59.4 | 1.3225 | 6.9819 | 59.2 | 1.3222 | 8.6198 | 59 | 1.3201 | 10.2172 | 58.8 | 1.3263 | 11.9671 | 58.6 | 1.3195 | 13.6338 | 58.4 | 1.323 | 15.3004 | 58.2 | 1.3244 | 16.8892 | 60 | 1.322 | 15.4909 | 60.2 | 1.3242 | 13.7729 | 60.4 | 1.3166 | 12.1665 | 60.6 | 1.321 | 10.4508 | 60.8 | 1.3241 | 8.8184 | 61 | 1.3179 | 7.1852 | 61.2 | 1.3205 | 5.5573 | 61.4 | 1.3189 | 3.9369 | 61.6 | 1.3171 | 2.2901 | 61.8
|  |  |  | 1.3264 | 0.73559 | 60 | 1.3265 | 2.0964 | 59.8 | 1.3318 | 3.7371 | 59.6 | 1.3302 | 5.3439 | 59.4 | 1.3308 | 6.9819 | 59.2 | 1.3305 | 8.6198 | 59 | 1.3284 | 10.217 | 58.8 | 1.3346 | 11.9673 | 58.6 | 1.3278 | 13.6336 | 58.4 | 1.3314 | 15.3004 | 58.2 | 1.3327 | 16.8892 | 60 | 1.3303 | 15.4909 | 60.2 | 1.3325 | 13.7733 | 60.4 | 1.325 | 12.1666 | 60.6 | 1.3294 | 10.4508 | 60.8 | 1.3325 | 8.8183 | 61 | 1.3262 | 7.1852 | 61.2 | 1.3288 | 5.5573 | 61.4 | 1.3273 | 3.9369 | 61.6 | 1.3254 | 2.2899 | 61.8
|  |  |  | 1.3347 | 0.7356 | 60 | 1.3349 | 2.0964 | 59.8 | 1.3402 | 3.7371 | 59.6 | 1.3385 | 5.3439 | 59.4 | 1.3391 | 6.982 | 59.2 | 1.3388 | 8.6199 | 59 | 1.3368 | 10.2169 | 58.8 | 1.3429 | 11.9675 | 58.6 | 1.3362 | 13.6334 | 58.4 | 1.3397 | 15.3004 | 58.2 | 1.341 | 16.8892 | 60 | 1.3386 | 15.491 | 60.2 | 1.3408 | 13.7737 | 60.4 | 1.3333 | 12.1667 | 60.6 | 1.3377 | 10.4508 | 60.8 | 1.3408 | 8.8183 | 61 | 1.3345 | 7.1853 | 61.2 | 1.3372 | 5.5573 | 61.4 | 1.3356 | 3.9369 | 61.6 | 1.3338 | 2.2898 | 61.8
|  |  |  | 1.343 | 0.7356 | 60 | 1.3432 | 2.0964 | 59.8 | 1.3485 | 3.7371 | 59.6 | 1.3468 | 5.3439 | 59.4 | 1.3475 | 6.982 | 59.2 | 1.3472 | 8.62 | 59 | 1.3451 | 10.2168 | 58.8 | 1.3513 | 11.9677 | 58.6 | 1.3445 | 13.6333 | 58.4 | 1.348 | 15.3003 | 58.2 | 1.3494 | 16.8891 | 60 | 1.347 | 15.491 | 60.2 | 1.3492 | 13.7742 | 60.4 | 1.3416 | 12.1668 | 60.6 | 1.346 | 10.4508 | 60.8 | 1.3491 | 8.8182 | 61 | 1.3429 | 7.1853 | 61.2 | 1.3455 | 5.5573 | 61.4 | 1.3439 | 3.9369 | 61.6 | 1.3421 | 2.2897 | 61.8
|  |  |  | 1.3514 | 0.73561 | 60 | 1.3515 | 2.0964 | 59.8 | 1.3568 | 3.7371 | 59.6 | 1.3551 | 5.3439 | 59.4 | 1.3558 | 6.982 | 59.2 | 1.3555 | 8.6201 | 59 | 1.3534 | 10.2167 | 58.8 | 1.3596 | 11.9679 | 58.6 | 1.3528 | 13.6331 | 58.4 | 1.3564 | 15.3003 | 58.2 | 1.3577 | 16.8891 | 60 | 1.3553 | 15.491 | 60.2 | 1.3575 | 13.7746 | 60.4 | 1.35 | 12.167 | 60.6 | 1.3544 | 10.4508 | 60.8 | 1.3575 | 8.8182 | 61 | 1.3512 | 7.1854 | 61.2 | 1.3538 | 5.5573 | 61.4 | 1.3523 | 3.937 | 61.6 | 1.3504 | 2.2896 | 61.8
|  |  |  | 1.3597 | 0.73562 | 60 | 1.3598 | 2.0964 | 59.8 | 1.3652 | 3.7371 | 59.6 | 1.3635 | 5.3439 | 59.4 | 1.3641 | 6.982 | 59.2 | 1.3638 | 8.6201 | 59 | 1.3618 | 10.2166 | 58.8 | 1.3679 | 11.9681 | 58.6 | 1.3611 | 13.633 | 58.4 | 1.3647 | 15.3004 | 58.2 | 1.366 | 16.8891 | 60 | 1.3636 | 15.491 | 60.2 | 1.3659 | 13.775 | 60.4 | 1.3583 | 12.1671 | 60.6 | 1.3627 | 10.4508 | 60.8 | 1.3658 | 8.8182 | 61 | 1.3596 | 7.1854 | 61.2 | 1.3622 | 5.5573 | 61.4 | 1.3606 | 3.937 | 61.6 | 1.3588 | 2.2895 | 61.8
|  |  |  | 1.368 | 0.73563 | 60 | 1.3682 | 2.0964 | 59.8 | 1.3735 | 3.7371 | 59.6 | 1.3718 | 5.3439 | 59.4 | 1.3724 | 6.982 | 59.2 | 1.3722 | 8.6202 | 59 | 1.3701 | 10.2165 | 58.8 | 1.3763 | 11.9683 | 58.6 | 1.3695 | 13.6329 | 58.4 | 1.373 | 15.3004 | 58.2 | 1.3744 | 16.889 | 60 | 1.372 | 15.491 | 60.2 | 1.3742 | 13.7754 | 60.4 | 1.3666 | 12.1672 | 60.6 | 1.371 | 10.4508 | 60.8 | 1.3742 | 8.8181 | 61 | 1.3679 | 7.1854 | 61.2 | 1.3705 | 5.5573 | 61.4 | 1.3689 | 3.937 | 61.6 | 1.3671 | 2.2893 | 61.8
|  |  |  | 1.3764 | 0.73564 | 60 | 1.3765 | 2.0964 | 59.8 | 1.3819 | 3.7371 | 59.6 | 1.3802 | 5.3439 | 59.4 | 1.3808 | 6.982 | 59.2 | 1.3805 | 8.6202 | 59 | 1.3784 | 10.2167 | 58.8 | 1.3846 | 11.9684 | 58.6 | 1.3778 | 13.6327 | 58.4 | 1.3815 | 15.3005 | 58.2 | 1.3827 | 16.8889 | 60 | 1.3803 | 15.491 | 60.2 | 1.3825 | 13.7758 | 60.4 | 1.3749 | 12.1673 | 60.6 | 1.3794 | 10.4508 | 60.8 | 1.3825 | 8.8181 | 61 | 1.3762 | 7.1855 | 61.2 | 1.3788 | 5.5573 | 61.4 | 1.3773 | 3.937 | 61.6 | 1.3754 | 2.2892 | 61.8
|  |  |  | 1.3847 | 0.73565 | 60 | 1.3848 | 2.0964 | 59.8 | 1.3902 | 3.7371 | 59.6 | 1.3885 | 5.3439 | 59.4 | 1.3891 | 6.982 | 59.2 | 1.3888 | 8.6203 | 59 | 1.3868 | 10.2169 | 58.8 | 1.3929 | 11.9686 | 58.6 | 1.3861 | 13.6326 | 58.4 | 1.3898 | 15.3007 | 58.2 | 1.391 | 16.8889 | 60 | 1.3886 | 15.491 | 60.2 | 1.3909 | 13.7762 | 60.4 | 1.3833 | 12.1674 | 60.6 | 1.3877 | 10.4508 | 60.8 | 1.3908 | 8.818 | 61 | 1.3846 | 7.1855 | 61.2 | 1.3872 | 5.5573 | 61.4 | 1.3856 | 3.937 | 61.6 | 1.3838 | 2.2891 | 61.8
|  |  |  | 1.393 | 0.73566 | 60 | 1.3932 | 2.0964 | 59.8 | 1.3985 | 3.7371 | 59.6 | 1.3968 | 5.3439 | 59.4 | 1.3974 | 6.982 | 59.2 | 1.3972 | 8.6203 | 59 | 1.3951 | 10.217 | 58.8 | 1.4014 | 11.9688 | 58.6 | 1.3945 | 13.6327 | 58.4 | 1.3981 | 15.3007 | 58.2 | 1.3994 | 16.8888 | 60 | 1.397 | 15.4909 | 60.2 | 1.3992 | 13.7766 | 60.4 | 1.3916 | 12.1675 | 60.6 | 1.396 | 10.4508 | 60.8 | 1.3992 | 8.8179 | 61 | 1.3929 | 7.1855 | 61.2 | 1.3955 | 5.5573 | 61.4 | 1.394 | 3.937 | 61.6 | 1.3921 | 2.289 | 61.8
|  |  |  | 1.4014 | 0.73566 | 60 | 1.4015 | 2.0964 | 59.8 | 1.4069 | 3.7371 | 59.6 | 1.4052 | 5.3439 | 59.4 | 1.4058 | 6.982 | 59.2 | 1.4055 | 8.6204 | 59 | 1.4034 | 10.2172 | 58.8 | 1.4097 | 11.9689 | 58.6 | 1.4028 | 13.6327 | 58.4 | 1.4065 | 15.3008 | 58.2 | 1.4077 | 16.8888 | 60 | 1.4053 | 15.4908 | 60.2 | 1.4076 | 13.7771 | 60.4 | 1.3999 | 12.1676 | 60.6 | 1.4044 | 10.4508 | 60.8 | 1.4075 | 8.8178 | 61 | 1.4012 | 7.1856 | 61.2 | 1.4038 | 5.5573 | 61.4 | 1.4023 | 3.9371 | 61.6 | 1.4004 | 2.2889 | 61.8
|  |  |  | 1.4097 | 0.73567 | 60 | 1.4098 | 2.0964 | 59.8 | 1.4152 | 3.7371 | 59.6 | 1.4135 | 5.3439 | 59.4 | 1.4141 | 6.982 | 59.2 | 1.4138 | 8.6205 | 59 | 1.4117 | 10.2174 | 58.8 | 1.4181 | 11.9691 | 58.6 | 1.4111 | 13.6328 | 58.4 | 1.4148 | 15.3008 | 58.2 | 1.416 | 16.8888 | 60 | 1.4136 | 15.4907 | 60.2 | 1.4159 | 13.7776 | 60.4 | 1.4082 | 12.1676 | 60.6 | 1.4127 | 10.4508 | 60.8 | 1.4158 | 8.8178 | 61 | 1.4096 | 7.1856 | 61.2 | 1.4122 | 5.5573 | 61.4 | 1.4106 | 3.9371 | 61.6 | 1.4088 | 2.2888 | 61.8
|  |  |  | 1.418 | 0.73568 | 60 | 1.4181 | 2.0964 | 59.8 | 1.4235 | 3.7371 | 59.6 | 1.4218 | 5.3439 | 59.4 | 1.4224 | 6.9819 | 59.2 | 1.4222 | 8.6205 | 59 | 1.4201 | 10.2176 | 58.8 | 1.4264 | 11.9693 | 58.6 | 1.4196 | 13.6329 | 58.4 | 1.4231 | 15.3008 | 58.2 | 1.4244 | 16.8887 | 60 | 1.422 | 15.4906 | 60.2 | 1.4242 | 13.7781 | 60.4 | 1.4166 | 12.1676 | 60.6 | 1.4211 | 10.4508 | 60.8 | 1.4242 | 8.8177 | 61 | 1.4179 | 7.1856 | 61.2 | 1.4205 | 5.5574 | 61.4 | 1.4189 | 3.9371 | 61.6 | 1.4171 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.4264 | 0.73569 | 60 | 1.4265 | 2.0964 | 59.8 | 1.4319 | 3.737 | 59.6 | 1.4302 | 5.3439 | 59.4 | 1.4308 | 6.9819 | 59.2 | 1.4305 | 8.6205 | 59 | 1.4284 | 10.2178 | 58.8 | 1.4347 | 11.9694 | 58.6 | 1.4279 | 13.6329 | 58.4 | 1.4315 | 15.3008 | 58.2 | 1.4327 | 16.8886 | 60 | 1.4303 | 15.4904 | 60.2 | 1.4326 | 13.7785 | 60.4 | 1.4249 | 12.1677 | 60.6 | 1.4294 | 10.4508 | 60.8 | 1.4325 | 8.8175 | 61 | 1.4262 | 7.1857 | 61.2 | 1.4288 | 5.5574 | 61.4 | 1.4273 | 3.9371 | 61.6 | 1.4254 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.4347 | 0.7357 | 60 | 1.4348 | 2.0964 | 59.8 | 1.4402 | 3.737 | 59.6 | 1.4385 | 5.3439 | 59.4 | 1.4391 | 6.9819 | 59.2 | 1.4388 | 8.6205 | 59 | 1.4367 | 10.2181 | 58.8 | 1.4431 | 11.9695 | 58.6 | 1.4362 | 13.633 | 58.4 | 1.4398 | 15.3008 | 58.2 | 1.441 | 16.8886 | 60 | 1.4386 | 15.4903 | 60.2 | 1.4409 | 13.779 | 60.4 | 1.4332 | 12.1678 | 60.6 | 1.4377 | 10.4508 | 60.8 | 1.4409 | 8.8174 | 61 | 1.4346 | 7.1857 | 61.2 | 1.4372 | 5.5574 | 61.4 | 1.4356 | 3.9371 | 61.6 | 1.4337 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.443 | 0.73571 | 60 | 1.4431 | 2.0964 | 59.8 | 1.4485 | 3.737 | 59.6 | 1.4468 | 5.3439 | 59.4 | 1.4474 | 6.9819 | 59.2 | 1.4472 | 8.6206 | 59 | 1.4451 | 10.2183 | 58.8 | 1.4514 | 11.9696 | 58.6 | 1.4445 | 13.633 | 58.4 | 1.4481 | 15.3007 | 58.2 | 1.4494 | 16.8886 | 60 | 1.4469 | 15.4902 | 60.2 | 1.4492 | 13.7795 | 60.4 | 1.4416 | 12.1679 | 60.6 | 1.446 | 10.4508 | 60.8 | 1.4492 | 8.8173 | 61 | 1.4429 | 7.1857 | 61.2 | 1.4455 | 5.5575 | 61.4 | 1.4439 | 3.9371 | 61.6 | 1.4421 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.4514 | 0.73572 | 60 | 1.4515 | 2.0964 | 59.8 | 1.4569 | 3.737 | 59.6 | 1.4552 | 5.3439 | 59.4 | 1.4557 | 6.9819 | 59.2 | 1.4555 | 8.6206 | 59 | 1.4534 | 10.2185 | 58.8 | 1.4597 | 11.9697 | 58.6 | 1.4529 | 13.6331 | 58.4 | 1.4565 | 15.3007 | 58.2 | 1.4577 | 16.8886 | 60 | 1.4553 | 15.49 | 60.2 | 1.4576 | 13.7799 | 60.4 | 1.4499 | 12.168 | 60.6 | 1.4544 | 10.4508 | 60.8 | 1.4576 | 8.8172 | 61 | 1.4512 | 7.1857 | 61.2 | 1.4539 | 5.5576 | 61.4 | 1.4523 | 3.9371 | 61.6 | 1.4504 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.4597 | 0.73573 | 60 | 1.4598 | 2.0964 | 59.8 | 1.4652 | 3.737 | 59.6 | 1.4635 | 5.3439 | 59.4 | 1.4641 | 6.9819 | 59.2 | 1.4639 | 8.6206 | 59 | 1.4617 | 10.2187 | 58.8 | 1.4681 | 11.9698 | 58.6 | 1.4612 | 13.6332 | 58.4 | 1.4648 | 15.3007 | 58.2 | 1.466 | 16.8886 | 60 | 1.4636 | 15.4899 | 60.2 | 1.4659 | 13.7804 | 60.4 | 1.4582 | 12.1681 | 60.6 | 1.4627 | 10.4508 | 60.8 | 1.4659 | 8.8171 | 61 | 1.4595 | 7.1858 | 61.2 | 1.4622 | 5.5576 | 61.4 | 1.4606 | 3.9372 | 61.6 | 1.4588 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.468 | 0.73573 | 60 | 1.4681 | 2.0964 | 59.8 | 1.4735 | 3.7369 | 59.6 | 1.4718 | 5.3439 | 59.4 | 1.4724 | 6.9819 | 59.2 | 1.4722 | 8.6206 | 59 | 1.4701 | 10.219 | 58.8 | 1.4764 | 11.9699 | 58.6 | 1.4695 | 13.6333 | 58.4 | 1.4731 | 15.3008 | 58.2 | 1.4744 | 16.8886 | 60 | 1.4719 | 15.4898 | 60.2 | 1.4743 | 13.7809 | 60.4 | 1.4665 | 12.1682 | 60.6 | 1.4711 | 10.4508 | 60.8 | 1.4742 | 8.817 | 61 | 1.4679 | 7.1858 | 61.2 | 1.4705 | 5.5577 | 61.4 | 1.469 | 3.9372 | 61.6 | 1.4671 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.4764 | 0.73574 | 60 | 1.4764 | 2.0964 | 59.8 | 1.4819 | 3.7369 | 59.6 | 1.4802 | 5.3439 | 59.4 | 1.4807 | 6.9818 | 59.2 | 1.4805 | 8.6207 | 59 | 1.4784 | 10.2192 | 58.8 | 1.4847 | 11.97 | 58.6 | 1.4779 | 13.6334 | 58.4 | 1.4816 | 15.3007 | 58.2 | 1.4827 | 16.8886 | 60 | 1.4803 | 15.4898 | 60.2 | 1.4826 | 13.7814 | 60.4 | 1.4749 | 12.1684 | 60.6 | 1.4794 | 10.4508 | 60.8 | 1.4826 | 8.8169 | 61 | 1.4762 | 7.1858 | 61.2 | 1.4789 | 5.5577 | 61.4 | 1.4773 | 3.9372 | 61.6 | 1.4754 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.4847 | 0.73575 | 60 | 1.4848 | 2.0964 | 59.8 | 1.4902 | 3.7369 | 59.6 | 1.4885 | 5.3439 | 59.4 | 1.4891 | 6.9818 | 59.2 | 1.4889 | 8.6207 | 59 | 1.4867 | 10.2194 | 58.8 | 1.4932 | 11.9701 | 58.6 | 1.4862 | 13.6335 | 58.4 | 1.4899 | 15.3006 | 58.2 | 1.491 | 16.8886 | 60 | 1.4886 | 15.4898 | 60.2 | 1.4909 | 13.7819 | 60.4 | 1.4832 | 12.1686 | 60.6 | 1.4877 | 10.4508 | 60.8 | 1.4909 | 8.8168 | 61 | 1.4846 | 7.1858 | 61.2 | 1.4872 | 5.5578 | 61.4 | 1.4856 | 3.9372 | 61.6 | 1.4838 | 2.2886 | 61.8
|  |  |  | 1.493 | 0.73575 | 60 | 1.4931 | 2.0964 | 59.8 | 1.4986 | 3.7368 | 59.6 | 1.4968 | 5.3439 | 59.4 | 1.4974 | 6.9818 | 59.2 | 1.4972 | 8.6207 | 59 | 1.4951 | 10.2196 | 58.8 | 1.5015 | 11.9703 | 58.6 | 1.4945 | 13.6336 | 58.4 | 1.4982 | 15.3003 | 58.2 | 1.4993 | 16.8886 | 60 | 1.4969 | 15.4899 | 60.2 | 1.4993 | 13.7823 | 60.4 | 1.4915 | 12.1687 | 60.6 | 1.496 | 10.4508 | 60.8 | 1.4992 | 8.8167 | 61 | 1.4929 | 7.1858 | 61.2 | 1.4955 | 5.5578 | 61.4 | 1.494 | 3.9373 | 61.6 | 1.4921 | 2.2886 | 61.8
|  |  |  | 1.5014 | 0.73576 | 60 | 1.5014 | 2.0964 | 59.8 | 1.5069 | 3.7368 | 59.6 | 1.5052 | 5.3439 | 59.4 | 1.5057 | 6.9818 | 59.2 | 1.5055 | 8.6207 | 59 | 1.5034 | 10.2199 | 58.8 | 1.5098 | 11.9704 | 58.6 | 1.5029 | 13.6337 | 58.4 | 1.5066 | 15.3001 | 58.2 | 1.5077 | 16.8886 | 60 | 1.5053 | 15.4899 | 60.2 | 1.5076 | 13.7828 | 60.4 | 1.4998 | 12.1688 | 60.6 | 1.5044 | 10.4508 | 60.8 | 1.5076 | 8.8166 | 61 | 1.5012 | 7.1859 | 61.2 | 1.5039 | 5.5579 | 61.4 | 1.5023 | 3.9373 | 61.6 | 1.5004 | 2.2886 | 61.8
|  |  |  | 1.5097 | 0.73577 | 60 | 1.5098 | 2.0964 | 59.8 | 1.5152 | 3.7368 | 59.6 | 1.5135 | 5.3439 | 59.4 | 1.514 | 6.9818 | 59.2 | 1.5139 | 8.6207 | 59 | 1.5117 | 10.2201 | 58.8 | 1.5182 | 11.9705 | 58.6 | 1.5112 | 13.6339 | 58.4 | 1.5149 | 15.2998 | 58.2 | 1.516 | 16.8887 | 60 | 1.5136 | 15.49 | 60.2 | 1.5159 | 13.7833 | 60.4 | 1.5082 | 12.1688 | 60.6 | 1.5127 | 10.4508 | 60.8 | 1.5159 | 8.8165 | 61 | 1.5096 | 7.1859 | 61.2 | 1.5122 | 5.5579 | 61.4 | 1.5106 | 3.9373 | 61.6 | 1.5088 | 2.2886 | 61.8
|  |  |  | 1.518 | 0.73577 | 60 | 1.5181 | 2.0964 | 59.8 | 1.5236 | 3.7368 | 59.6 | 1.5218 | 5.3439 | 59.4 | 1.5224 | 6.9818 | 59.2 | 1.5222 | 8.6207 | 59 | 1.5201 | 10.2203 | 58.8 | 1.5265 | 11.9707 | 58.6 | 1.5195 | 13.634 | 58.4 | 1.5232 | 15.2996 | 58.2 | 1.5243 | 16.8887 | 60 | 1.5219 | 15.49 | 60.2 | 1.5243 | 13.7838 | 60.4 | 1.5165 | 12.1689 | 60.6 | 1.5211 | 10.4507 | 60.8 | 1.5243 | 8.8165 | 61 | 1.5179 | 7.1859 | 61.2 | 1.5205 | 5.5579 | 61.4 | 1.519 | 3.9373 | 61.6 | 1.5171 | 2.2886 | 61.8
|  |  |  | 1.5264 | 0.73578 | 60 | 1.5264 | 2.0963 | 59.8 | 1.5319 | 3.7367 | 59.6 | 1.5302 | 5.3439 | 59.4 | 1.5307 | 6.9817 | 59.2 | 1.5305 | 8.6207 | 59 | 1.5284 | 10.2205 | 58.8 | 1.5348 | 11.9708 | 58.6 | 1.5278 | 13.6343 | 58.4 | 1.5316 | 15.2995 | 58.2 | 1.5327 | 16.8887 | 60 | 1.5303 | 15.4901 | 60.2 | 1.5326 | 13.7843 | 60.4 | 1.5248 | 12.169 | 60.6 | 1.5294 | 10.4507 | 60.8 | 1.5326 | 8.8164 | 61 | 1.5262 | 7.1859 | 61.2 | 1.5289 | 5.558 | 61.4 | 1.5273 | 3.9373 | 61.6 | 1.5254 | 2.2886 | 61.8
|  |  |  | 1.5347 | 0.73579 | 60 | 1.5347 | 2.0963 | 59.8 | 1.5402 | 3.7367 | 59.6 | 1.5385 | 5.3439 | 59.4 | 1.539 | 6.9817 | 59.2 | 1.5389 | 8.6207 | 59 | 1.5367 | 10.2208 | 58.8 | 1.5432 | 11.9709 | 58.6 | 1.5363 | 13.6345 | 58.4 | 1.5399 | 15.2994 | 58.2 | 1.541 | 16.8888 | 60 | 1.5386 | 15.4901 | 60.2 | 1.541 | 13.7848 | 60.4 | 1.5332 | 12.169 | 60.6 | 1.5377 | 10.4507 | 60.8 | 1.5409 | 8.8163 | 61 | 1.5346 | 7.186 | 61.2 | 1.5372 | 5.558 | 61.4 | 1.5356 | 3.9373 | 61.6 | 1.5338 | 2.2885 | 61.8
|  |  |  | 1.5431 | 0.7358 | 60 | 1.5431 | 2.0963 | 59.8 | 1.5486 | 3.7367 | 59.6 | 1.5468 | 5.3439 | 59.4 | 1.5474 | 6.9817 | 59.2 | 1.5472 | 8.6207 | 59 | 1.545 | 10.221 | 58.8 | 1.5515 | 11.971 | 58.6 | 1.5446 | 13.6348 | 58.4 | 1.5482 | 15.2994 | 58.2 | 1.5493 | 16.8888 | 60 | 1.5469 | 15.4902 | 60.2 | 1.5493 | 13.7853 | 60.4 | 1.5415 | 12.1691 | 60.6 | 1.5461 | 10.4507 | 60.8 | 1.5493 | 8.8162 | 61 | 1.5429 | 7.186 | 61.2 | 1.5455 | 5.558 | 61.4 | 1.5439 | 3.9373 | 61.6 | 1.5421 | 2.2887 | 61.8
|  |  |  | 1.5514 | 0.7358 | 60 | 1.5514 | 2.0963 | 59.8 | 1.5569 | 3.7367 | 59.6 | 1.5552 | 5.3439 | 59.4 | 1.5557 | 6.9817 | 59.2 | 1.5555 | 8.6207 | 59 | 1.5534 | 10.2213 | 58.8 | 1.5598 | 11.9711 | 58.6 | 1.5529 | 13.635 | 58.4 | 1.5566 | 15.2994 | 58.2 | 1.5577 | 16.8888 | 60 | 1.5552 | 15.4903 | 60.2 | 1.5576 | 13.7856 | 60.4 | 1.5498 | 12.1691 | 60.6 | 1.5544 | 10.4507 | 60.8 | 1.5576 | 8.8161 | 61 | 1.5512 | 7.1861 | 61.2 | 1.5539 | 5.5581 | 61.4 | 1.5523 | 3.9373 | 61.6 | 1.5504 | 2.2888 | 61.8
|  |  |  | 1.5597 | 0.73581 | 60 | 1.5597 | 2.0963 | 59.8 | 1.5653 | 3.7367 | 59.6 | 1.5635 | 5.3438 | 59.4 | 1.564 | 6.9817 | 59.2 | 1.5639 | 8.6207 | 59 | 1.5617 | 10.2216 | 58.8 | 1.5682 | 11.9712 | 58.6 | 1.5613 | 13.6353 | 58.4 | 1.5649 | 15.2994 | 58.2 | 1.566 | 16.8889 | 60 | 1.5636 | 15.4904 | 60.2 | 1.566 | 13.7859 | 60.4 | 1.5582 | 12.1692 | 60.6 | 1.5627 | 10.4506 | 60.8 | 1.5659 | 8.816 | 61 | 1.5596 | 7.1862 | 61.2 | 1.5622 | 5.5581 | 61.4 | 1.5606 | 3.9374 | 61.6 | 1.5587 | 2.2891 | 61.8
|  |  |  | 1.5681 | 0.73582 | 60 | 1.5681 | 2.0963 | 59.8 | 1.5736 | 3.7367 | 59.6 | 1.5718 | 5.3438 | 59.4 | 1.5723 | 6.9817 | 59.2 | 1.5722 | 8.6207 | 59 | 1.57 | 10.2219 | 58.8 | 1.5765 | 11.9713 | 58.6 | 1.5696 | 13.6355 | 58.4 | 1.5732 | 15.2993 | 58.2 | 1.5743 | 16.8889 | 60 | 1.5719 | 15.4905 | 60.2 | 1.5743 | 13.7861 | 60.4 | 1.5665 | 12.1693 | 60.6 | 1.5711 | 10.4506 | 60.8 | 1.5743 | 8.8159 | 61 | 1.5679 | 7.1862 | 61.2 | 1.5705 | 5.5581 | 61.4 | 1.569 | 3.9374 | 61.6 | 1.5671 | 2.2893 | 61.8
|  |  |  | 1.5764 | 0.73582 | 60 | 1.5764 | 2.0963 | 59.8 | 1.5819 | 3.7367 | 59.6 | 1.5802 | 5.3438 | 59.4 | 1.5807 | 6.9817 | 59.2 | 1.5805 | 8.6207 | 59 | 1.5784 | 10.2222 | 58.8 | 1.5848 | 11.9714 | 58.6 | 1.5779 | 13.6358 | 58.4 | 1.5817 | 15.2993 | 58.2 | 1.5827 | 16.889 | 60 | 1.5802 | 15.4906 | 60.2 | 1.5826 | 13.7862 | 60.4 | 1.5748 | 12.1692 | 60.6 | 1.5794 | 10.4505 | 60.8 | 1.5826 | 8.8158 | 61 | 1.5762 | 7.1863 | 61.2 | 1.5789 | 5.5582 | 61.4 | 1.5773 | 3.9374 | 61.6 | 1.5754 | 2.2896 | 61.8
|  |  |  | 1.5847 | 0.73583 | 60 | 1.5847 | 2.0963 | 59.8 | 1.5903 | 3.7368 | 59.6 | 1.5885 | 5.3438 | 59.4 | 1.589 | 6.9817 | 59.2 | 1.5889 | 8.6207 | 59 | 1.5867 | 10.2225 | 58.8 | 1.5933 | 11.9715 | 58.6 | 1.5863 | 13.636 | 58.4 | 1.59 | 15.2993 | 58.2 | 1.591 | 16.8891 | 60 | 1.5886 | 15.4907 | 60.2 | 1.591 | 13.7863 | 60.4 | 1.5831 | 12.1691 | 60.6 | 1.5877 | 10.4504 | 60.8 | 1.591 | 8.8158 | 61 | 1.5845 | 7.1864 | 61.2 | 1.5872 | 5.5582 | 61.4 | 1.5856 | 3.9374 | 61.6 | 1.5837 | 2.2899 | 61.8
|  |  |  | 1.5931 | 0.73584 | 60 | 1.593 | 2.0963 | 59.8 | 1.5986 | 3.7368 | 59.6 | 1.5968 | 5.3438 | 59.4 | 1.5973 | 6.9816 | 59.2 | 1.5972 | 8.6207 | 59 | 1.595 | 10.2228 | 58.8 | 1.6016 | 11.9715 | 58.6 | 1.5946 | 13.6363 | 58.4 | 1.5983 | 15.2992 | 58.2 | 1.5993 | 16.8891 | 60 | 1.5969 | 15.4908 | 60.2 | 1.5993 | 13.7865 | 60.4 | 1.5915 | 12.169 | 60.6 | 1.5961 | 10.4504 | 60.8 | 1.5993 | 8.8158 | 61 | 1.5929 | 7.1864 | 61.2 | 1.5956 | 5.5582 | 61.4 | 1.594 | 3.9374 | 61.6 | 1.5921 | 2.2901 | 61.8
|  |  |  | 1.6014 | 0.73585 | 60 | 1.6014 | 2.0963 | 59.8 | 1.6069 | 3.7368 | 59.6 | 1.6052 | 5.3438 | 59.4 | 1.6057 | 6.9816 | 59.2 | 1.6055 | 8.6207 | 59 | 1.6034 | 10.2231 | 58.8 | 1.6099 | 11.9716 | 58.6 | 1.6029 | 13.6365 | 58.4 | 1.6067 | 15.299 | 58.2 | 1.6077 | 16.8891 | 60 | 1.6052 | 15.4909 | 60.2 | 1.6077 | 13.7865 | 60.4 | 1.5998 | 12.1689 | 60.6 | 1.6044 | 10.4503 | 60.8 | 1.6077 | 8.8159 | 61 | 1.6012 | 7.1865 | 61.2 | 1.6039 | 5.5583 | 61.4 | 1.6023 | 3.9375 | 61.6 | 1.6004 | 2.2904 | 61.8
|  |  |  | 1.6097 | 0.73585 | 60 | 1.6097 | 2.0963 | 59.8 | 1.6153 | 3.7368 | 59.6 | 1.6135 | 5.3438 | 59.4 | 1.614 | 6.9816 | 59.2 | 1.6139 | 8.6207 | 59 | 1.6117 | 10.2234 | 58.8 | 1.6183 | 11.9716 | 58.6 | 1.6112 | 13.6368 | 58.4 | 1.615 | 15.2989 | 58.2 | 1.616 | 16.8891 | 60 | 1.6136 | 15.4909 | 60.2 | 1.616 | 13.7865 | 60.4 | 1.6081 | 12.1688 | 60.6 | 1.6127 | 10.4503 | 60.8 | 1.616 | 8.8159 | 61 | 1.6096 | 7.1865 | 61.2 | 1.6122 | 5.5583 | 61.4 | 1.6106 | 3.9375 | 61.6 | 1.6087 | 2.2907 | 61.8
|  |  |  | 1.6181 | 0.73586 | 60 | 1.618 | 2.0963 | 59.8 | 1.6236 | 3.7368 | 59.6 | 1.6218 | 5.3438 | 59.4 | 1.6223 | 6.9816 | 59.2 | 1.6222 | 8.6207 | 59 | 1.62 | 10.2237 | 58.8 | 1.6266 | 11.9717 | 58.6 | 1.6196 | 13.6371 | 58.4 | 1.6233 | 15.2988 | 58.2 | 1.6243 | 16.8891 | 60 | 1.6219 | 15.491 | 60.2 | 1.6243 | 13.7865 | 60.4 | 1.6164 | 12.1687 | 60.6 | 1.6211 | 10.4502 | 60.8 | 1.6243 | 8.8159 | 61 | 1.6179 | 7.1866 | 61.2 | 1.6205 | 5.5583 | 61.4 | 1.619 | 3.9375 | 61.6 | 1.6171 | 2.2909 | 61.8
|  |  |  | 1.6264 | 0.73586 | 60 | 1.6263 | 2.0963 | 59.8 | 1.632 | 3.7367 | 59.6 | 1.6302 | 5.3438 | 59.4 | 1.6306 | 6.9816 | 59.2 | 1.6305 | 8.6207 | 59 | 1.6284 | 10.224 | 58.8 | 1.6349 | 11.9717 | 58.6 | 1.6279 | 13.6374 | 58.4 | 1.6317 | 15.2987 | 58.2 | 1.6327 | 16.8891 | 60 | 1.6302 | 15.4911 | 60.2 | 1.6327 | 13.7865 | 60.4 | 1.6248 | 12.1686 | 60.6 | 1.6294 | 10.4502 | 60.8 | 1.6327 | 8.8159 | 61 | 1.6262 | 7.1866 | 61.2 | 1.6289 | 5.5584 | 61.4 | 1.6273 | 3.9375 | 61.6 | 1.6254 | 2.2912 | 61.8
|  |  |  | 1.6347 | 0.73586 | 60 | 1.6347 | 2.0963 | 59.8 | 1.6403 | 3.7367 | 59.6 | 1.6385 | 5.3438 | 59.4 | 1.639 | 6.9816 | 59.2 | 1.6389 | 8.6207 | 59 | 1.6367 | 10.2244 | 58.8 | 1.6433 | 11.9718 | 58.6 | 1.6362 | 13.6377 | 58.4 | 1.64 | 15.2986 | 58.2 | 1.641 | 16.8891 | 60 | 1.6386 | 15.4912 | 60.2 | 1.641 | 13.7865 | 60.4 | 1.6331 | 12.1684 | 60.6 | 1.6377 | 10.4501 | 60.8 | 1.641 | 8.8159 | 61 | 1.6346 | 7.1867 | 61.2 | 1.6372 | 5.5584 | 61.4 | 1.6356 | 3.9375 | 61.6 | 1.6337 | 2.2914 | 61.8
|  |  |  | 1.6431 | 0.73587 | 60 | 1.643 | 2.0963 | 59.8 | 1.6486 | 3.7367 | 59.6 | 1.6469 | 5.3438 | 59.4 | 1.6473 | 6.9816 | 59.2 | 1.6472 | 8.6207 | 59 | 1.645 | 10.2247 | 58.8 | 1.6516 | 11.9719 | 58.6 | 1.6447 | 13.638 | 58.4 | 1.6483 | 15.2984 | 58.2 | 1.6493 | 16.8892 | 60 | 1.6469 | 15.4913 | 60.2 | 1.6494 | 13.7865 | 60.4 | 1.6414 | 12.1682 | 60.6 | 1.6461 | 10.4501 | 60.8 | 1.6493 | 8.816 | 61 | 1.6429 | 7.1867 | 61.2 | 1.6456 | 5.5584 | 61.4 | 1.644 | 3.9374 | 61.6 | 1.6421 | 2.2917 | 61.8
|  |  |  | 1.6514 | 0.73587 | 60 | 1.6513 | 2.0963 | 59.8 | 1.657 | 3.7367 | 59.6 | 1.6552 | 5.3438 | 59.4 | 1.6556 | 6.9816 | 59.2 | 1.6555 | 8.6207 | 59 | 1.6534 | 10.225 | 58.8 | 1.66 | 11.972 | 58.6 | 1.653 | 13.6383 | 58.4 | 1.6567 | 15.2982 | 58.2 | 1.6576 | 16.8892 | 60 | 1.6552 | 15.4914 | 60.2 | 1.6577 | 13.7865 | 60.4 | 1.6497 | 12.168 | 60.6 | 1.6544 | 10.45 | 60.8 | 1.6577 | 8.816 | 61 | 1.6512 | 7.1868 | 61.2 | 1.6539 | 5.5585 | 61.4 | 1.6523 | 3.9374 | 61.6 | 1.6504 | 2.292 | 61.8
|  |  |  | 1.6597 | 0.73587 | 60 | 1.6597 | 2.0963 | 59.8 | 1.6653 | 3.7367 | 59.6 | 1.6635 | 5.3438 | 59.4 | 1.664 | 6.9815 | 59.2 | 1.6639 | 8.6207 | 59 | 1.6617 | 10.2253 | 58.8 | 1.6683 | 11.972 | 58.6 | 1.6613 | 13.6385 | 58.4 | 1.665 | 15.298 | 58.2 | 1.666 | 16.8893 | 60 | 1.6636 | 15.4915 | 60.2 | 1.666 | 13.7865 | 60.4 | 1.6581 | 12.1677 | 60.6 | 1.6627 | 10.45 | 60.8 | 1.666 | 8.8161 | 61 | 1.6596 | 7.1868 | 61.2 | 1.6622 | 5.5585 | 61.4 | 1.6606 | 3.9374 | 61.6 | 1.6588 | 2.2922 | 61.8
|  |  |  | 1.6681 | 0.73588 | 60 | 1.668 | 2.0963 | 59.8 | 1.6736 | 3.7368 | 59.6 | 1.6719 | 5.3439 | 59.4 | 1.6723 | 6.9815 | 59.2 | 1.6722 | 8.6207 | 59 | 1.67 | 10.2256 | 58.8 | 1.6766 | 11.9721 | 58.6 | 1.6697 | 13.6388 | 58.4 | 1.6733 | 15.2978 | 58.2 | 1.6743 | 16.8894 | 60 | 1.6719 | 15.4916 | 60.2 | 1.6744 | 13.7866 | 60.4 | 1.6664 | 12.1675 | 60.6 | 1.6711 | 10.4499 | 60.8 | 1.6744 | 8.8161 | 61 | 1.6679 | 7.1869 | 61.2 | 1.6706 | 5.5585 | 61.4 | 1.669 | 3.9373 | 61.6 | 1.6671 | 2.2925 | 61.8
|  |  |  | 1.6764 | 0.73588 | 60 | 1.6763 | 2.0963 | 59.8 | 1.682 | 3.7368 | 59.6 | 1.6802 | 5.3439 | 59.4 | 1.6806 | 6.9815 | 59.2 | 1.6805 | 8.6207 | 59 | 1.6783 | 10.2259 | 58.8 | 1.6851 | 11.9722 | 58.6 | 1.678 | 13.6392 | 58.4 | 1.6818 | 15.2977 | 58.2 | 1.6826 | 16.8894 | 60 | 1.6802 | 15.4917 | 60.2 | 1.6827 | 13.7866 | 60.4 | 1.6747 | 12.1673 | 60.6 | 1.6794 | 10.4498 | 60.8 | 1.6827 | 8.8162 | 61 | 1.6762 | 7.1869 | 61.2 | 1.6789 | 5.5586 | 61.4 | 1.6773 | 3.9373 | 61.6 | 1.6754 | 2.2928 | 61.8
|  |  |  | 1.6847 | 0.73588 | 60 | 1.6846 | 2.0963 | 59.8 | 1.6903 | 3.7368 | 59.6 | 1.6885 | 5.3439 | 59.4 | 1.689 | 6.9815 | 59.2 | 1.6889 | 8.6206 | 59 | 1.6867 | 10.2261 | 58.8 | 1.6934 | 11.9722 | 58.6 | 1.6863 | 13.6395 | 58.4 | 1.6901 | 15.2976 | 58.2 | 1.691 | 16.8895 | 60 | 1.6885 | 15.4918 | 60.2 | 1.691 | 13.7866 | 60.4 | 1.6831 | 12.167 | 60.6 | 1.6877 | 10.4497 | 60.8 | 1.691 | 8.8162 | 61 | 1.6846 | 7.1869 | 61.2 | 1.6872 | 5.5586 | 61.4 | 1.6856 | 3.9372 | 61.6 | 1.6837 | 2.293 | 61.8
|  |  |  | 1.6931 | 0.73589 | 60 | 1.693 | 2.0963 | 59.8 | 1.6986 | 3.7368 | 59.6 | 1.6969 | 5.3439 | 59.4 | 1.6973 | 6.9814 | 59.2 | 1.6972 | 8.6206 | 59 | 1.695 | 10.2264 | 58.8 | 1.7017 | 11.9723 | 58.6 | 1.6946 | 13.6399 | 58.4 | 1.6984 | 15.2976 | 58.2 | 1.6993 | 16.8896 | 60 | 1.6969 | 15.4919 | 60.2 | 1.6994 | 13.7866 | 60.4 | 1.6914 | 12.1668 | 60.6 | 1.6961 | 10.4497 | 60.8 | 1.6994 | 8.8163 | 61 | 1.6929 | 7.187 | 61.2 | 1.6956 | 5.5586 | 61.4 | 1.694 | 3.9372 | 61.6 | 1.6921 | 2.2933 | 61.8
|  |  |  | 1.7014 | 0.73589 | 60 | 1.7013 | 2.0963 | 59.8 | 1.707 | 3.7368 | 59.6 | 1.7052 | 5.3439 | 59.4 | 1.7056 | 6.9814 | 59.2 | 1.7055 | 8.6206 | 59 | 1.7033 | 10.2268 | 58.8 | 1.7101 | 11.9723 | 58.6 | 1.703 | 13.6402 | 58.4 | 1.7068 | 15.2976 | 58.2 | 1.7076 | 16.8896 | 60 | 1.7052 | 15.492 | 60.2 | 1.7077 | 13.7866 | 60.4 | 1.6997 | 12.1666 | 60.6 | 1.7044 | 10.4496 | 60.8 | 1.7077 | 8.8163 | 61 | 1.7012 | 7.187 | 61.2 | 1.7039 | 5.5586 | 61.4 | 1.7023 | 3.9371 | 61.6 | 1.7004 | 2.2935 | 61.8
|  |  |  | 1.7097 | 0.7359 | 60 | 1.7096 | 2.0963 | 59.8 | 1.7153 | 3.7368 | 59.6 | 1.7135 | 5.3439 | 59.4 | 1.7139 | 6.9814 | 59.2 | 1.7139 | 8.6206 | 59 | 1.7117 | 10.2271 | 58.8 | 1.7184 | 11.9723 | 58.6 | 1.7113 | 13.6405 | 58.4 | 1.7151 | 15.2975 | 58.2 | 1.716 | 16.8897 | 60 | 1.7135 | 15.4921 | 60.2 | 1.7161 | 13.7866 | 60.4 | 1.7081 | 12.1664 | 60.6 | 1.7127 | 10.4496 | 60.8 | 1.716 | 8.8164 | 61 | 1.7095 | 7.187 | 61.2 | 1.7122 | 5.5586 | 61.4 | 1.7106 | 3.9371 | 61.6 | 1.7087 | 2.2938 | 61.8
|  |  |  | 1.7181 | 0.73589 | 60 | 1.718 | 2.0963 | 59.8 | 1.7236 | 3.7367 | 59.6 | 1.7219 | 5.344 | 59.4 | 1.7223 | 6.9814 | 59.2 | 1.7222 | 8.6205 | 59 | 1.72 | 10.2275 | 58.8 | 1.7267 | 11.9723 | 58.6 | 1.7196 | 13.6408 | 58.4 | 1.7234 | 15.2975 | 58.2 | 1.7243 | 16.8897 | 60 | 1.7219 | 15.4922 | 60.2 | 1.7244 | 13.7866 | 60.4 | 1.7164 | 12.1661 | 60.6 | 1.7211 | 10.4495 | 60.8 | 1.7244 | 8.8165 | 61 | 1.7179 | 7.1871 | 61.2 | 1.7206 | 5.5586 | 61.4 | 1.719 | 3.937 | 61.6 | 1.7171 | 2.2941 | 61.8
|  |  |  | 1.7264 | 0.73588 | 60 | 1.7263 | 2.0963 | 59.8 | 1.732 | 3.7367 | 59.6 | 1.7302 | 5.344 | 59.4 | 1.7306 | 6.9813 | 59.2 | 1.7305 | 8.6205 | 59 | 1.7283 | 10.2278 | 58.8 | 1.7351 | 11.9722 | 58.6 | 1.728 | 13.641 | 58.4 | 1.7318 | 15.2975 | 58.2 | 1.7326 | 16.8897 | 60 | 1.7302 | 15.4923 | 60.2 | 1.7327 | 13.7866 | 60.4 | 1.7247 | 12.166 | 60.6 | 1.7294 | 10.4495 | 60.8 | 1.7327 | 8.8165 | 61 | 1.7262 | 7.1871 | 61.2 | 1.7289 | 5.5586 | 61.4 | 1.7273 | 3.937 | 61.6 | 1.7254 | 2.2943 | 61.8
|  |  |  | 1.7347 | 0.73588 | 60 | 1.7346 | 2.0963 | 59.8 | 1.7403 | 3.7367 | 59.6 | 1.7385 | 5.344 | 59.4 | 1.7389 | 6.9813 | 59.2 | 1.7389 | 8.6205 | 59 | 1.7367 | 10.2282 | 58.8 | 1.7434 | 11.9722 | 58.6 | 1.7363 | 13.6413 | 58.4 | 1.7401 | 15.2975 | 58.2 | 1.741 | 16.8897 | 60 | 1.7385 | 15.4924 | 60.2 | 1.7411 | 13.7866 | 60.4 | 1.733 | 12.1658 | 60.6 | 1.7377 | 10.4495 | 60.8 | 1.7411 | 8.8166 | 61 | 1.7346 | 7.1872 | 61.2 | 1.7372 | 5.5587 | 61.4 | 1.7357 | 3.9369 | 61.6 | 1.7337 | 2.2946 | 61.8
|  |  |  | 1.7431 | 0.73587 | 60 | 1.7429 | 2.0963 | 59.8 | 1.7486 | 3.7367 | 59.6 | 1.7469 | 5.344 | 59.4 | 1.7473 | 6.9813 | 59.2 | 1.7472 | 8.6205 | 59 | 1.745 | 10.2285 | 58.8 | 1.7517 | 11.9721 | 58.6 | 1.7446 | 13.6415 | 58.4 | 1.7484 | 15.2975 | 58.2 | 1.7493 | 16.8897 | 60 | 1.7469 | 15.4925 | 60.2 | 1.7494 | 13.7866 | 60.4 | 1.7414 | 12.1657 | 60.6 | 1.7461 | 10.4494 | 60.8 | 1.7494 | 8.8167 | 61 | 1.7429 | 7.1872 | 61.2 | 1.7456 | 5.5587 | 61.4 | 1.744 | 3.9368 | 61.6 | 1.7421 | 2.2949 | 61.8
|  |  |  | 1.7514 | 0.73587 | 60 | 1.7513 | 2.0963 | 59.8 | 1.757 | 3.7367 | 59.6 | 1.7552 | 5.344 | 59.4 | 1.7556 | 6.9812 | 59.2 | 1.7556 | 8.6204 | 59 | 1.7533 | 10.2289 | 58.8 | 1.7601 | 11.972 | 58.6 | 1.7531 | 13.6417 | 58.4 | 1.7568 | 15.2975 | 58.2 | 1.7576 | 16.8897 | 60 | 1.7552 | 15.4926 | 60.2 | 1.7578 | 13.7866 | 60.4 | 1.7497 | 12.1656 | 60.6 | 1.7544 | 10.4494 | 60.8 | 1.7578 | 8.8167 | 61 | 1.7512 | 7.1873 | 61.2 | 1.7539 | 5.5587 | 61.4 | 1.7523 | 3.9367 | 61.6 | 1.7504 | 2.2951 | 61.8
|  |  |  | 1.7597 | 0.73586 | 60 | 1.7596 | 2.0963 | 59.8 | 1.7653 | 3.7367 | 59.6 | 1.7635 | 5.3441 | 59.4 | 1.7639 | 6.9812 | 59.2 | 1.7639 | 8.6204 | 59 | 1.7617 | 10.2292 | 58.8 | 1.7684 | 11.972 | 58.6 | 1.7614 | 13.6418 | 58.4 | 1.7651 | 15.2975 | 58.2 | 1.766 | 16.8898 | 60 | 1.7635 | 15.4927 | 60.2 | 1.7661 | 13.7866 | 60.4 | 1.758 | 12.1655 | 60.6 | 1.7627 | 10.4494 | 60.8 | 1.7661 | 8.8168 | 61 | 1.7596 | 7.1873 | 61.2 | 1.7622 | 5.5587 | 61.4 | 1.7607 | 3.9366 | 61.6 | 1.7587 | 2.2954 | 61.8
|  |  |  | 1.7681 | 0.73586 | 60 | 1.7679 | 2.0963 | 59.8 | 1.7737 | 3.7367 | 59.6 | 1.7719 | 5.3441 | 59.4 | 1.7722 | 6.9809 | 59.2 | 1.7722 | 8.6204 | 59 | 1.77 | 10.2296 | 58.8 | 1.7767 | 11.9719 | 58.6 | 1.7697 | 13.642 | 58.4 | 1.7734 | 15.2974 | 58.2 | 1.7743 | 16.8898 | 60 | 1.7719 | 15.4929 | 60.2 | 1.7744 | 13.7866 | 60.4 | 1.7664 | 12.1654 | 60.6 | 1.7711 | 10.4493 | 60.8 | 1.7744 | 8.8169 | 61 | 1.7679 | 7.1873 | 61.2 | 1.7706 | 5.5587 | 61.4 | 1.769 | 3.9365 | 61.6 | 1.7671 | 2.2957 | 61.8
|  |  |  | 1.7764 | 0.73585 | 60 | 1.7762 | 2.0963 | 59.8 | 1.782 | 3.7367 | 59.6 | 1.7802 | 5.3441 | 59.4 | 1.7806 | 6.9807 | 59.2 | 1.7805 | 8.6204 | 59 | 1.7783 | 10.2298 | 58.8 | 1.7852 | 11.9718 | 58.6 | 1.7781 | 13.6421 | 58.4 | 1.7819 | 15.2974 | 58.2 | 1.7826 | 16.8898 | 60 | 1.7802 | 15.493 | 60.2 | 1.7828 | 13.7866 | 60.4 | 1.7747 | 12.1653 | 60.6 | 1.7794 | 10.4493 | 60.8 | 1.7828 | 8.8169 | 61 | 1.7762 | 7.1874 | 61.2 | 1.7789 | 5.5587 | 61.4 | 1.7773 | 3.9364 | 61.6 | 1.7754 | 2.2959 | 61.8
|  |  |  | 1.7847 | 0.73584 | 60 | 1.7846 | 2.0963 | 59.8 | 1.7903 | 3.7367 | 59.6 | 1.7885 | 5.3441 | 59.4 | 1.7889 | 6.9804 | 59.2 | 1.7889 | 8.6203 | 59 | 1.7866 | 10.2301 | 58.8 | 1.7935 | 11.9718 | 58.6 | 1.7864 | 13.6422 | 58.4 | 1.7902 | 15.2974 | 58.2 | 1.791 | 16.8898 | 60 | 1.7885 | 15.4932 | 60.2 | 1.7911 | 13.7866 | 60.4 | 1.783 | 12.1652 | 60.6 | 1.7878 | 10.4493 | 60.8 | 1.7911 | 8.817 | 61 | 1.7846 | 7.1874 | 61.2 | 1.7873 | 5.5587 | 61.4 | 1.7856 | 3.9363 | 61.6 | 1.7838 | 2.2962 | 61.8
|  |  |  | 1.7931 | 0.73584 | 60 | 1.7929 | 2.0963 | 59.8 | 1.7987 | 3.7367 | 59.6 | 1.7969 | 5.3441 | 59.4 | 1.7972 | 6.9802 | 59.2 | 1.7972 | 8.6203 | 59 | 1.795 | 10.2301 | 58.8 | 1.8018 | 11.9717 | 58.6 | 1.7947 | 13.6424 | 58.4 | 1.7985 | 15.2974 | 58.2 | 1.7993 | 16.8899 | 60 | 1.7968 | 15.4933 | 60.2 | 1.7994 | 13.7866 | 60.4 | 1.7913 | 12.1652 | 60.6 | 1.7961 | 10.4493 | 60.8 | 1.7994 | 8.8171 | 61 | 1.7929 | 7.1875 | 61.2 | 1.7956 | 5.5587 | 61.4 | 1.794 | 3.9362 | 61.6 | 1.7921 | 2.2965 | 61.8
|  |  |  | 1.8014 | 0.73583 | 60 | 1.8012 | 2.0963 | 59.8 | 1.807 | 3.7367 | 59.6 | 1.8052 | 5.3441 | 59.4 | 1.8056 | 6.9799 | 59.2 | 1.8056 | 8.6203 | 59 | 1.8033 | 10.2302 | 58.8 | 1.8102 | 11.9717 | 58.6 | 1.803 | 13.6425 | 58.4 | 1.8069 | 15.2973 | 58.2 | 1.8076 | 16.8899 | 60 | 1.8052 | 15.4934 | 60.2 | 1.8078 | 13.7866 | 60.4 | 1.7997 | 12.1651 | 60.6 | 1.8044 | 10.4493 | 60.8 | 1.8078 | 8.8171 | 61 | 1.8012 | 7.1875 | 61.2 | 1.8039 | 5.5587 | 61.4 | 1.8023 | 3.9361 | 61.6 | 1.8004 | 2.2967 | 61.8
|  |  |  | 1.8097 | 0.73582 | 60 | 1.8096 | 2.0963 | 59.8 | 1.8153 | 3.7367 | 59.6 | 1.8135 | 5.3442 | 59.4 | 1.8139 | 6.9797 | 59.2 | 1.8139 | 8.6203 | 59 | 1.8116 | 10.2302 | 58.8 | 1.8185 | 11.9716 | 58.6 | 1.8114 | 13.6425 | 58.4 | 1.8152 | 15.2975 | 58.2 | 1.816 | 16.8899 | 60 | 1.8135 | 15.4935 | 60.2 | 1.8161 | 13.7866 | 60.4 | 1.808 | 12.165 | 60.6 | 1.8127 | 10.4493 | 60.8 | 1.8161 | 8.8172 | 61 | 1.8096 | 7.1876 | 61.2 | 1.8123 | 5.5587 | 61.4 | 1.8106 | 3.936 | 61.6 | 1.8087 | 2.297 | 61.8
|  |  |  | 1.8181 | 0.73582 | 60 | 1.8179 | 2.0963 | 59.8 | 1.8237 | 3.7367 | 59.6 | 1.8219 | 5.3442 | 59.4 | 1.8222 | 6.9794 | 59.2 | 1.8222 | 8.6202 | 59 | 1.82 | 10.2302 | 58.8 | 1.8268 | 11.9716 | 58.6 | 1.8197 | 13.6425 | 58.4 | 1.8235 | 15.2978 | 58.2 | 1.8243 | 16.8899 | 60 | 1.8218 | 15.4936 | 60.2 | 1.8245 | 13.7866 | 60.4 | 1.8163 | 12.1649 | 60.6 | 1.8211 | 10.4493 | 60.8 | 1.8245 | 8.8173 | 61 | 1.8179 | 7.1876 | 61.2 | 1.8206 | 5.5587 | 61.4 | 1.819 | 3.9359 | 61.6 | 1.8171 | 2.2973 | 61.8
|  |  |  | 1.8264 | 0.73581 | 60 | 1.8262 | 2.0963 | 59.8 | 1.832 | 3.7367 | 59.6 | 1.8302 | 5.3442 | 59.4 | 1.8306 | 6.9792 | 59.2 | 1.8306 | 8.6202 | 59 | 1.8283 | 10.2302 | 58.8 | 1.8352 | 11.9715 | 58.6 | 1.828 | 13.6425 | 58.4 | 1.8319 | 15.298 | 58.2 | 1.8326 | 16.8898 | 60 | 1.8302 | 15.4939 | 60.2 | 1.8328 | 13.7866 | 60.4 | 1.8246 | 12.1647 | 60.6 | 1.8294 | 10.4493 | 60.8 | 1.8328 | 8.8173 | 61 | 1.8262 | 7.1876 | 61.2 | 1.8289 | 5.5587 | 61.4 | 1.8273 | 3.9358 | 61.6 | 1.8254 | 2.2975 | 61.8
|  |  |  | 1.8347 | 0.73581 | 60 | 1.8345 | 2.0963 | 59.8 | 1.8403 | 3.7367 | 59.6 | 1.8385 | 5.3442 | 59.4 | 1.8389 | 6.979 | 59.2 | 1.8389 | 8.6202 | 59 | 1.8366 | 10.2302 | 58.8 | 1.8435 | 11.9715 | 58.6 | 1.8364 | 13.6425 | 58.4 | 1.8402 | 15.2983 | 58.2 | 1.8409 | 16.8897 | 60 | 1.8385 | 15.4941 | 60.2 | 1.8411 | 13.7866 | 60.4 | 1.833 | 12.1646 | 60.6 | 1.8378 | 10.4492 | 60.8 | 1.8411 | 8.8174 | 61 | 1.8345 | 7.1877 | 61.2 | 1.8372 | 5.5587 | 61.4 | 1.8357 | 3.9357 | 61.6 | 1.8337 | 2.2978 | 61.8
|  |  |  | 1.8431 | 0.7358 | 60 | 1.8429 | 2.0963 | 59.8 | 1.8487 | 3.7367 | 59.6 | 1.8469 | 5.3442 | 59.4 | 1.8472 | 6.9787 | 59.2 | 1.8472 | 8.6202 | 59 | 1.845 | 10.2302 | 58.8 | 1.8518 | 11.9714 | 58.6 | 1.8447 | 13.6425 | 58.4 | 1.8485 | 15.2986 | 58.2 | 1.8493 | 16.8896 | 60 | 1.8468 | 15.4943 | 60.2 | 1.8495 | 13.7866 | 60.4 | 1.8413 | 12.1644 | 60.6 | 1.8461 | 10.4492 | 60.8 | 1.8495 | 8.8175 | 61 | 1.8429 | 7.1877 | 61.2 | 1.8456 | 5.5587 | 61.4 | 1.844 | 3.9356 | 61.6 | 1.8421 | 2.298 | 61.8
|  |  |  | 1.8514 | 0.73579 | 60 | 1.8512 | 2.0963 | 59.8 | 1.857 | 3.7367 | 59.6 | 1.8552 | 5.3442 | 59.4 | 1.8555 | 6.9785 | 59.2 | 1.8556 | 8.6201 | 59 | 1.8533 | 10.2302 | 58.8 | 1.8602 | 11.9714 | 58.6 | 1.853 | 13.6426 | 58.4 | 1.8569 | 15.2989 | 58.2 | 1.8576 | 16.8895 | 60 | 1.8552 | 15.4945 | 60.2 | 1.8578 | 13.7866 | 60.4 | 1.8496 | 12.1643 | 60.6 | 1.8544 | 10.4492 | 60.8 | 1.8578 | 8.8176 | 61 | 1.8512 | 7.1878 | 61.2 | 1.8539 | 5.5587 | 61.4 | 1.8523 | 3.9355 | 61.6 | 1.8504 | 2.2983 | 61.8
|  |  |  | 1.8598 | 0.73579 | 60 | 1.8595 | 2.0963 | 59.8 | 1.8653 | 3.7368 | 59.6 | 1.8635 | 5.3443 | 59.4 | 1.8639 | 6.9782 | 59.2 | 1.8639 | 8.6201 | 59 | 1.8616 | 10.2304 | 58.8 | 1.8685 | 11.9714 | 58.6 | 1.8615 | 13.6426 | 58.4 | 1.8652 | 15.2992 | 58.2 | 1.8659 | 16.8893 | 60 | 1.8635 | 15.4947 | 60.2 | 1.8661 | 13.7867 | 60.4 | 1.858 | 12.1641 | 60.6 | 1.8628 | 10.4492 | 60.8 | 1.8661 | 8.8177 | 61 | 1.8596 | 7.1878 | 61.2 | 1.8623 | 5.5587 | 61.4 | 1.8607 | 3.9354 | 61.6 | 1.8587 | 2.2986 | 61.8
|  |  |  | 1.8681 | 0.73578 | 60 | 1.8679 | 2.0963 | 59.8 | 1.8737 | 3.7368 | 59.6 | 1.8719 | 5.3443 | 59.4 | 1.8722 | 6.978 | 59.2 | 1.8722 | 8.6201 | 59 | 1.8699 | 10.2306 | 58.8 | 1.8768 | 11.9713 | 58.6 | 1.8698 | 13.6426 | 58.4 | 1.8735 | 15.2995 | 58.2 | 1.8743 | 16.8892 | 60 | 1.8718 | 15.495 | 60.2 | 1.8745 | 13.7867 | 60.4 | 1.8663 | 12.164 | 60.6 | 1.8711 | 10.4492 | 60.8 | 1.8745 | 8.8178 | 61 | 1.8679 | 7.1878 | 61.2 | 1.8706 | 5.5587 | 61.4 | 1.869 | 3.9353 | 61.6 | 1.8671 | 2.2988 | 61.8
|  |  |  | 1.8764 | 0.73577 | 60 | 1.8762 | 2.0963 | 59.8 | 1.882 | 3.7368 | 59.6 | 1.8802 | 5.3443 | 59.4 | 1.8805 | 6.9778 | 59.2 | 1.8806 | 8.6201 | 59 | 1.8783 | 10.2308 | 58.8 | 1.8853 | 11.9713 | 58.6 | 1.8781 | 13.6426 | 58.4 | 1.882 | 15.2997 | 58.2 | 1.8826 | 16.8891 | 60 | 1.8802 | 15.4952 | 60.2 | 1.8828 | 13.7867 | 60.4 | 1.8746 | 12.1638 | 60.6 | 1.8794 | 10.4492 | 60.8 | 1.8828 | 8.8179 | 61 | 1.8762 | 7.1879 | 61.2 | 1.8789 | 5.5587 | 61.4 | 1.8773 | 3.9352 | 61.6 | 1.8754 | 2.2991 | 61.8
|  |  |  | 1.8848 | 0.73577 | 60 | 1.8845 | 2.0963 | 59.8 | 1.8903 | 3.7368 | 59.6 | 1.8885 | 5.3443 | 59.4 | 1.8889 | 6.9775 | 59.2 | 1.8889 | 8.62 | 59 | 1.8866 | 10.231 | 58.8 | 1.8936 | 11.9713 | 58.6 | 1.8864 | 13.6427 | 58.4 | 1.8903 | 15.3 | 58.2 | 1.8909 | 16.8889 | 60 | 1.8885 | 15.4954 | 60.2 | 1.8912 | 13.7868 | 60.4 | 1.8829 | 12.1636 | 60.6 | 1.8878 | 10.4492 | 60.8 | 1.8912 | 8.8181 | 61 | 1.8846 | 7.1879 | 61.2 | 1.8873 | 5.5587 | 61.4 | 1.8857 | 3.9351 | 61.6 | 1.8837 | 2.2994 | 61.8
|  |  |  | 1.8931 | 0.73577 | 60 | 1.8928 | 2.0963 | 59.8 | 1.8987 | 3.7368 | 59.6 | 1.8969 | 5.3443 | 59.4 | 1.8972 | 6.9773 | 59.2 | 1.8972 | 8.62 | 59 | 1.8949 | 10.2311 | 58.8 | 1.9019 | 11.9712 | 58.6 | 1.8948 | 13.6428 | 58.4 | 1.8986 | 15.3002 | 58.2 | 1.8993 | 16.8888 | 60 | 1.8968 | 15.4955 | 60.2 | 1.8995 | 13.7868 | 60.4 | 1.8913 | 12.1633 | 60.6 | 1.8961 | 10.4492 | 60.8 | 1.8995 | 8.8182 | 61 | 1.8929 | 7.188 | 61.2 | 1.8956 | 5.5586 | 61.4 | 1.894 | 3.935 | 61.6 | 1.8921 | 2.2996 | 61.8
|  |  |  | 1.9014 | 0.73576 | 60 | 1.9012 | 2.0963 | 59.8 | 1.907 | 3.7369 | 59.6 | 1.9052 | 5.3443 | 59.4 | 1.9055 | 6.9771 | 59.2 | 1.9056 | 8.62 | 59 | 1.9033 | 10.2313 | 58.8 | 1.9103 | 11.9712 | 58.6 | 1.9031 | 13.6428 | 58.4 | 1.907 | 15.3005 | 58.2 | 1.9076 | 16.8886 | 60 | 1.9051 | 15.4955 | 60.2 | 1.9078 | 13.7868 | 60.4 | 1.8996 | 12.1631 | 60.6 | 1.9044 | 10.4492 | 60.8 | 1.9079 | 8.8183 | 61 | 1.9012 | 7.188 | 61.2 | 1.9039 | 5.5586 | 61.4 | 1.9023 | 3.9348 | 61.6 | 1.9004 | 2.2999 | 61.8
|  |  |  | 1.9098 | 0.73575 | 60 | 1.9095 | 2.0963 | 59.8 | 1.9153 | 3.7369 | 59.6 | 1.9135 | 5.3444 | 59.4 | 1.9138 | 6.9769 | 59.2 | 1.9139 | 8.62 | 59 | 1.9116 | 10.2315 | 58.8 | 1.9186 | 11.9711 | 58.6 | 1.9114 | 13.6429 | 58.4 | 1.9153 | 15.3009 | 58.2 | 1.9159 | 16.8884 | 60 | 1.9135 | 15.4956 | 60.2 | 1.9162 | 13.7869 | 60.4 | 1.9079 | 12.1629 | 60.6 | 1.9128 | 10.4492 | 60.8 | 1.9162 | 8.8184 | 61 | 1.9096 | 7.1881 | 61.2 | 1.9123 | 5.5586 | 61.4 | 1.9106 | 3.9347 | 61.6 | 1.9088 | 2.3002 | 61.8
|  |  |  | 1.9181 | 0.73574 | 60 | 1.9178 | 2.0963 | 59.8 | 1.9237 | 3.737 | 59.6 | 1.9219 | 5.3444 | 59.4 | 1.9222 | 6.9766 | 59.2 | 1.9222 | 8.62 | 59 | 1.9199 | 10.2316 | 58.8 | 1.9269 | 11.9711 | 58.6 | 1.9198 | 13.643 | 58.4 | 1.9236 | 15.3014 | 58.2 | 1.9243 | 16.8883 | 60 | 1.9218 | 15.4956 | 60.2 | 1.9245 | 13.7869 | 60.4 | 1.9163 | 12.1628 | 60.6 | 1.9211 | 10.4492 | 60.8 | 1.9245 | 8.8185 | 61 | 1.9179 | 7.1881 | 61.2 | 1.9206 | 5.5586 | 61.4 | 1.919 | 3.9347 | 61.6 | 1.9171 | 2.3005 | 61.8
|  |  |  | 1.9264 | 0.73574 | 60 | 1.9261 | 2.0963 | 59.8 | 1.932 | 3.737 | 59.6 | 1.9302 | 5.3444 | 59.4 | 1.9305 | 6.9764 | 59.2 | 1.9306 | 8.62 | 59 | 1.9283 | 10.2318 | 58.8 | 1.9353 | 11.971 | 58.6 | 1.9281 | 13.6431 | 58.4 | 1.932 | 15.3018 | 58.2 | 1.9326 | 16.8881 | 60 | 1.9301 | 15.4957 | 60.2 | 1.9329 | 13.7869 | 60.4 | 1.9246 | 12.1627 | 60.6 | 1.9294 | 10.4492 | 60.8 | 1.9329 | 8.8186 | 61 | 1.9262 | 7.1881 | 61.2 | 1.929 | 5.5586 | 61.4 | 1.9273 | 3.9346 | 61.6 | 1.9254 | 2.3008 | 61.8
|  |  |  | 1.9348 | 0.73573 | 60 | 1.9345 | 2.0963 | 59.8 | 1.9403 | 3.737 | 59.6 | 1.9386 | 5.3444 | 59.4 | 1.9388 | 6.9762 | 59.2 | 1.9389 | 8.62 | 59 | 1.9366 | 10.232 | 58.8 | 1.9436 | 11.971 | 58.6 | 1.9364 | 13.6431 | 58.4 | 1.9403 | 15.3022 | 58.2 | 1.9409 | 16.8879 | 60 | 1.9385 | 15.4957 | 60.2 | 1.9412 | 13.787 | 60.4 | 1.9329 | 12.1626 | 60.6 | 1.9378 | 10.4492 | 60.8 | 1.9412 | 8.8187 | 61 | 1.9346 | 7.1882 | 61.2 | 1.9373 | 5.5586 | 61.4 | 1.9357 | 3.9345 | 61.6 | 1.9337 | 2.301 | 61.8
|  |  |  | 1.9431 | 0.73573 | 60 | 1.9428 | 2.0963 | 59.8 | 1.9487 | 3.7371 | 59.6 | 1.9469 | 5.3444 | 59.4 | 1.9472 | 6.976 | 59.2 | 1.9472 | 8.62 | 59 | 1.9449 | 10.2321 | 58.8 | 1.9519 | 11.9709 | 58.6 | 1.9448 | 13.6432 | 58.4 | 1.9486 | 15.3025 | 58.2 | 1.9493 | 16.8877 | 60 | 1.9468 | 15.4958 | 60.2 | 1.9495 | 13.7871 | 60.4 | 1.9413 | 12.1624 | 60.6 | 1.9461 | 10.4493 | 60.8 | 1.9495 | 8.8188 | 61 | 1.9429 | 7.1882 | 61.2 | 1.9456 | 5.5586 | 61.4 | 1.944 | 3.9345 | 61.6 | 1.9421 | 2.3013 | 61.8
|  |  |  | 1.9514 | 0.73572 | 60 | 1.9511 | 2.0963 | 59.8 | 1.957 | 3.7371 | 59.6 | 1.9552 | 5.3444 | 59.4 | 1.9555 | 6.9758 | 59.2 | 1.9556 | 8.62 | 59 | 1.9533 | 10.2323 | 58.8 | 1.9603 | 11.9709 | 58.6 | 1.9531 | 13.6433 | 58.4 | 1.957 | 15.3028 | 58.2 | 1.9576 | 16.8876 | 60 | 1.9551 | 15.4958 | 60.2 | 1.9579 | 13.7871 | 60.4 | 1.9496 | 12.1622 | 60.6 | 1.9544 | 10.4493 | 60.8 | 1.9579 | 8.8189 | 61 | 1.9512 | 7.1882 | 61.2 | 1.9539 | 5.5586 | 61.4 | 1.9523 | 3.9344 | 61.6 | 1.9504 | 2.3016 | 61.8
|  |  |  | 1.9598 | 0.73571 | 60 | 1.9595 | 2.0963 | 59.8 | 1.9653 | 3.7372 | 59.6 | 1.9635 | 5.3445 | 59.4 | 1.9638 | 6.9756 | 59.2 | 1.9639 | 8.62 | 59 | 1.9616 | 10.2324 | 58.8 | 1.9686 | 11.9708 | 58.6 | 1.9614 | 13.6434 | 58.4 | 1.9653 | 15.3031 | 58.2 | 1.9659 | 16.8874 | 60 | 1.9635 | 15.4959 | 60.2 | 1.9662 | 13.7872 | 60.4 | 1.9579 | 12.1622 | 60.6 | 1.9628 | 10.4494 | 60.8 | 1.9662 | 8.819 | 61 | 1.9595 | 7.1882 | 61.2 | 1.9623 | 5.5586 | 61.4 | 1.9607 | 3.9344 | 61.6 | 1.9587 | 2.3017 | 61.8
|  |  |  | 1.9681 | 0.73571 | 60 | 1.9678 | 2.0963 | 59.8 | 1.9737 | 3.7372 | 59.6 | 1.9719 | 5.3445 | 59.4 | 1.9722 | 6.9753 | 59.2 | 1.9722 | 8.62 | 59 | 1.9699 | 10.2325 | 58.8 | 1.9769 | 11.9708 | 58.6 | 1.9698 | 13.6435 | 58.4 | 1.9736 | 15.3034 | 58.2 | 1.9743 | 16.8873 | 60 | 1.9718 | 15.4959 | 60.2 | 1.9745 | 13.7872 | 60.4 | 1.9662 | 12.1622 | 60.6 | 1.9711 | 10.4494 | 60.8 | 1.9746 | 8.8191 | 61 | 1.9679 | 7.1882 | 61.2 | 1.9706 | 5.5586 | 61.4 | 1.969 | 3.9343 | 61.6 | 1.9671 | 2.3018 | 61.8
|  |  |  | 1.9764 | 0.7357 | 60 | 1.9761 | 2.0963 | 59.8 | 1.982 | 3.7372 | 59.6 | 1.9802 | 5.3445 | 59.4 | 1.9805 | 6.9751 | 59.2 | 1.9806 | 8.62 | 59 | 1.9783 | 10.2326 | 58.8 | 1.9854 | 11.9708 | 58.6 | 1.9781 | 13.6435 | 58.4 | 1.9821 | 15.3036 | 58.2 | 1.9826 | 16.8871 | 60 | 1.9801 | 15.4958 | 60.2 | 1.9829 | 13.7873 | 60.4 | 1.9746 | 12.1622 | 60.6 | 1.9794 | 10.4495 | 60.8 | 1.9829 | 8.8192 | 61 | 1.9762 | 7.1882 | 61.2 | 1.9789 | 5.5586 | 61.4 | 1.9773 | 3.9343 | 61.6 | 1.9754 | 2.3018 | 61.8
|  |  |  | 1.9848 | 0.7357 | 60 | 1.9844 | 2.0963 | 59.8 | 1.9903 | 3.7372 | 59.6 | 1.9886 | 5.3445 | 59.4 | 1.9888 | 6.9749 | 59.2 | 1.9889 | 8.62 | 59 | 1.9866 | 10.2327 | 58.8 | 1.9937 | 11.9707 | 58.6 | 1.9865 | 13.6436 | 58.4 | 1.9904 | 15.3039 | 58.2 | 1.9909 | 16.887 | 60 | 1.9885 | 15.4958 | 60.2 | 1.9912 | 13.7874 | 60.4 | 1.9829 | 12.1621 | 60.6 | 1.9878 | 10.4497 | 60.8 | 1.9912 | 8.8193 | 61 | 1.9846 | 7.1882 | 61.2 | 1.9873 | 5.5586 | 61.4 | 1.9857 | 3.9343 | 61.6 | 1.9837 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 1.9931 | 0.73569 | 60 | 1.9928 | 2.0963 | 59.8 | 1.9987 | 3.7372 | 59.6 | 1.9969 | 5.3445 | 59.4 | 1.9971 | 6.9747 | 59.2 | 1.9972 | 8.62 | 59 | 1.9949 | 10.2329 | 58.8 | 2.002 | 11.9707 | 58.6 | 1.9948 | 13.6437 | 58.4 | 1.9987 | 15.3041 | 58.2 | 1.9993 | 16.8868 | 60 | 1.9968 | 15.4957 | 60.2 | 1.9996 | 13.7874 | 60.4 | 1.9912 | 12.162 | 60.6 | 1.9961 | 10.4496 | 60.8 | 1.9996 | 8.8194 | 61 | 1.9929 | 7.1882 | 61.2 | 1.9956 | 5.5586 | 61.4 | 1.994 | 3.9343 | 61.6 | 1.9921 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.0014 | 0.73569 | 60 | 2.0011 | 2.0963 | 59.8 | 2.007 | 3.7372 | 59.6 | 2.0052 | 5.3445 | 59.4 | 2.0055 | 6.9745 | 59.2 | 2.0056 | 8.62 | 59 | 2.0033 | 10.233 | 58.8 | 2.0104 | 11.9707 | 58.6 | 2.0032 | 13.6438 | 58.4 | 2.0071 | 15.3042 | 58.2 | 2.0076 | 16.8867 | 60 | 2.0051 | 15.4957 | 60.2 | 2.0079 | 13.7875 | 60.4 | 1.9996 | 12.162 | 60.6 | 2.0044 | 10.4496 | 60.8 | 2.0079 | 8.8194 | 61 | 2.0012 | 7.1881 | 61.2 | 2.004 | 5.5586 | 61.4 | 2.0023 | 3.9343 | 61.6 | 2.0004 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.0098 | 0.73568 | 60 | 2.0094 | 2.0963 | 59.8 | 2.0154 | 3.7372 | 59.6 | 2.0135 | 5.3445 | 59.4 | 2.0138 | 6.9742 | 59.2 | 2.0139 | 8.62 | 59 | 2.0116 | 10.2331 | 58.8 | 2.0187 | 11.9706 | 58.6 | 2.0115 | 13.644 | 58.4 | 2.0154 | 15.3044 | 58.2 | 2.0159 | 16.8865 | 60 | 2.0135 | 15.4957 | 60.2 | 2.0162 | 13.7875 | 60.4 | 2.0079 | 12.1618 | 60.6 | 2.0128 | 10.4495 | 60.8 | 2.0163 | 8.8195 | 61 | 2.0096 | 7.1881 | 61.2 | 2.0123 | 5.5586 | 61.4 | 2.0107 | 3.9343 | 61.6 | 2.0087 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.0181 | 0.73568 | 60 | 2.0178 | 2.0963 | 59.8 | 2.0237 | 3.7372 | 59.6 | 2.0219 | 5.3445 | 59.4 | 2.0221 | 6.974 | 59.2 | 2.0222 | 8.62 | 59 | 2.0199 | 10.2332 | 58.8 | 2.027 | 11.9706 | 58.6 | 2.0198 | 13.6441 | 58.4 | 2.0237 | 15.3046 | 58.2 | 2.0242 | 16.8863 | 60 | 2.0218 | 15.4956 | 60.2 | 2.0246 | 13.7876 | 60.4 | 2.0162 | 12.1617 | 60.6 | 2.0211 | 10.4494 | 60.8 | 2.0246 | 8.8194 | 61 | 2.0179 | 7.1881 | 61.2 | 2.0206 | 5.5586 | 61.4 | 2.019 | 3.9342 | 61.6 | 2.0171 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.0264 | 0.73568 | 60 | 2.0261 | 2.0963 | 59.8 | 2.032 | 3.7373 | 59.6 | 2.0302 | 5.3445 | 59.4 | 2.0305 | 6.9738 | 59.2 | 2.0306 | 8.62 | 59 | 2.0282 | 10.2332 | 58.8 | 2.0353 | 11.9705 | 58.6 | 2.0282 | 13.6442 | 58.4 | 2.0321 | 15.3049 | 58.2 | 2.0326 | 16.8862 | 60 | 2.0301 | 15.4956 | 60.2 | 2.0329 | 13.7877 | 60.4 | 2.0245 | 12.1616 | 60.6 | 2.0294 | 10.4494 | 60.8 | 2.0329 | 8.8194 | 61 | 2.0262 | 7.1881 | 61.2 | 2.029 | 5.5586 | 61.4 | 2.0273 | 3.9342 | 61.6 | 2.0254 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.0348 | 0.73568 | 60 | 2.0344 | 2.0963 | 59.8 | 2.0404 | 3.7373 | 59.6 | 2.0386 | 5.3446 | 59.4 | 2.0388 | 6.9736 | 59.2 | 2.0389 | 8.62 | 59 | 2.0366 | 10.2333 | 58.8 | 2.0437 | 11.9705 | 58.6 | 2.0365 | 13.6442 | 58.4 | 2.0404 | 15.3052 | 58.2 | 2.0409 | 16.8861 | 60 | 2.0384 | 15.4955 | 60.2 | 2.0413 | 13.7877 | 60.4 | 2.0329 | 12.1615 | 60.6 | 2.0378 | 10.4494 | 60.8 | 2.0413 | 8.8194 | 61 | 2.0346 | 7.1881 | 61.2 | 2.0373 | 5.5586 | 61.4 | 2.0357 | 3.9342 | 61.6 | 2.0338 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.0431 | 0.73568 | 60 | 2.0427 | 2.0963 | 59.8 | 2.0487 | 3.7373 | 59.6 | 2.0469 | 5.3446 | 59.4 | 2.0471 | 6.9734 | 59.2 | 2.0472 | 8.62 | 59 | 2.0449 | 10.2334 | 58.8 | 2.052 | 11.9704 | 58.6 | 2.0448 | 13.6443 | 58.4 | 2.0487 | 15.3054 | 58.2 | 2.0492 | 16.8859 | 60 | 2.0468 | 15.4955 | 60.2 | 2.0496 | 13.7878 | 60.4 | 2.0412 | 12.1615 | 60.6 | 2.0461 | 10.4494 | 60.8 | 2.0496 | 8.8193 | 61 | 2.0429 | 7.1881 | 61.2 | 2.0456 | 5.5585 | 61.4 | 2.044 | 3.9342 | 61.6 | 2.0421 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.0514 | 0.73568 | 60 | 2.0511 | 2.0963 | 59.8 | 2.057 | 3.7373 | 59.6 | 2.0552 | 5.3446 | 59.4 | 2.0555 | 6.9733 | 59.2 | 2.0556 | 8.62 | 59 | 2.0532 | 10.2335 | 58.8 | 2.0603 | 11.9703 | 58.6 | 2.0532 | 13.6444 | 58.4 | 2.0571 | 15.3057 | 58.2 | 2.0576 | 16.8858 | 60 | 2.0551 | 15.4954 | 60.2 | 2.0579 | 13.7879 | 60.4 | 2.0495 | 12.1614 | 60.6 | 2.0544 | 10.4493 | 60.8 | 2.058 | 8.8193 | 61 | 2.0512 | 7.1881 | 61.2 | 2.054 | 5.5585 | 61.4 | 2.0523 | 3.9342 | 61.6 | 2.0504 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.0598 | 0.73568 | 60 | 2.0594 | 2.0963 | 59.8 | 2.0654 | 3.7373 | 59.6 | 2.0636 | 5.3445 | 59.4 | 2.0638 | 6.9731 | 59.2 | 2.0639 | 8.62 | 59 | 2.0616 | 10.2335 | 58.8 | 2.0687 | 11.9703 | 58.6 | 2.0615 | 13.6445 | 58.4 | 2.0654 | 15.306 | 58.2 | 2.0659 | 16.8857 | 60 | 2.0634 | 15.4954 | 60.2 | 2.0663 | 13.788 | 60.4 | 2.0578 | 12.1614 | 60.6 | 2.0628 | 10.4492 | 60.8 | 2.0663 | 8.8193 | 61 | 2.0596 | 7.1881 | 61.2 | 2.0623 | 5.5585 | 61.4 | 2.0607 | 3.9343 | 61.6 | 2.0587 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.0681 | 0.73567 | 60 | 2.0677 | 2.0963 | 59.8 | 2.0737 | 3.7374 | 59.6 | 2.0719 | 5.3445 | 59.4 | 2.0721 | 6.9729 | 59.2 | 2.0723 | 8.6201 | 59 | 2.0699 | 10.2336 | 58.8 | 2.077 | 11.9702 | 58.6 | 2.0698 | 13.6447 | 58.4 | 2.0737 | 15.3063 | 58.2 | 2.0742 | 16.8856 | 60 | 2.0718 | 15.4954 | 60.2 | 2.0746 | 13.7881 | 60.4 | 2.0662 | 12.1614 | 60.6 | 2.0711 | 10.4491 | 60.8 | 2.0746 | 8.8192 | 61 | 2.0679 | 7.1881 | 61.2 | 2.0706 | 5.5585 | 61.4 | 2.069 | 3.9343 | 61.6 | 2.0671 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.0764 | 0.73567 | 60 | 2.076 | 2.0963 | 59.8 | 2.082 | 3.7374 | 59.6 | 2.0802 | 5.3445 | 59.4 | 2.0804 | 6.9727 | 59.2 | 2.0806 | 8.6201 | 59 | 2.0782 | 10.2337 | 58.8 | 2.0853 | 11.9701 | 58.6 | 2.0782 | 13.6448 | 58.4 | 2.0822 | 15.3067 | 58.2 | 2.0826 | 16.8855 | 60 | 2.0801 | 15.4953 | 60.2 | 2.0829 | 13.7882 | 60.4 | 2.0745 | 12.1615 | 60.6 | 2.0794 | 10.449 | 60.8 | 2.083 | 8.8192 | 61 | 2.0762 | 7.1881 | 61.2 | 2.079 | 5.5585 | 61.4 | 2.0773 | 3.9344 | 61.6 | 2.0754 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.0848 | 0.73567 | 60 | 2.0844 | 2.0963 | 59.8 | 2.0904 | 3.7374 | 59.6 | 2.0886 | 5.3445 | 59.4 | 2.0888 | 6.9725 | 59.2 | 2.0889 | 8.6201 | 59 | 2.0866 | 10.2338 | 58.8 | 2.0938 | 11.97 | 58.6 | 2.0865 | 13.6449 | 58.4 | 2.0905 | 15.307 | 58.2 | 2.0909 | 16.8854 | 60 | 2.0884 | 15.4953 | 60.2 | 2.0913 | 13.7883 | 60.4 | 2.0828 | 12.1615 | 60.6 | 2.0878 | 10.449 | 60.8 | 2.0913 | 8.8193 | 61 | 2.0845 | 7.1881 | 61.2 | 2.0873 | 5.5585 | 61.4 | 2.0857 | 3.9345 | 61.6 | 2.0837 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.0931 | 0.73567 | 60 | 2.0927 | 2.0962 | 59.8 | 2.0987 | 3.7374 | 59.6 | 2.0969 | 5.3445 | 59.4 | 2.0971 | 6.9724 | 59.2 | 2.0972 | 8.6201 | 59 | 2.0949 | 10.2339 | 58.8 | 2.1021 | 11.9699 | 58.6 | 2.0948 | 13.645 | 58.4 | 2.0988 | 15.3074 | 58.2 | 2.0992 | 16.8853 | 60 | 2.0968 | 15.4952 | 60.2 | 2.0996 | 13.7884 | 60.4 | 2.0912 | 12.1615 | 60.6 | 2.0961 | 10.4489 | 60.8 | 2.0996 | 8.8193 | 61 | 2.0929 | 7.1881 | 61.2 | 2.0956 | 5.5585 | 61.4 | 2.094 | 3.9345 | 61.6 | 2.0921 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.1014 | 0.73567 | 60 | 2.101 | 2.0962 | 59.8 | 2.107 | 3.7374 | 59.6 | 2.1052 | 5.3445 | 59.4 | 2.1054 | 6.9723 | 59.2 | 2.1056 | 8.6201 | 59 | 2.1032 | 10.234 | 58.8 | 2.1104 | 11.9698 | 58.6 | 2.1031 | 13.645 | 58.4 | 2.1072 | 15.3078 | 58.2 | 2.1076 | 16.8853 | 60 | 2.1051 | 15.4952 | 60.2 | 2.108 | 13.7885 | 60.4 | 2.0995 | 12.1615 | 60.6 | 2.1044 | 10.4488 | 60.8 | 2.108 | 8.8194 | 61 | 2.1012 | 7.1881 | 61.2 | 2.104 | 5.5586 | 61.4 | 2.1024 | 3.9346 | 61.6 | 2.1004 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.1098 | 0.73567 | 60 | 2.1094 | 2.0962 | 59.8 | 2.1154 | 3.7374 | 59.6 | 2.1136 | 5.3445 | 59.4 | 2.1138 | 6.9722 | 59.2 | 2.1139 | 8.6201 | 59 | 2.1116 | 10.2341 | 58.8 | 2.1188 | 11.9697 | 58.6 | 2.1116 | 13.6451 | 58.4 | 2.1155 | 15.3081 | 58.2 | 2.1159 | 16.8852 | 60 | 2.1134 | 15.4951 | 60.2 | 2.1163 | 13.7886 | 60.4 | 2.1078 | 12.1616 | 60.6 | 2.1128 | 10.4487 | 60.8 | 2.1163 | 8.8194 | 61 | 2.1096 | 7.1881 | 61.2 | 2.1123 | 5.5586 | 61.4 | 2.1107 | 3.9348 | 61.6 | 2.1087 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.1181 | 0.73567 | 60 | 2.1177 | 2.0962 | 59.8 | 2.1237 | 3.7374 | 59.6 | 2.1219 | 5.3445 | 59.4 | 2.1221 | 6.9721 | 59.2 | 2.1223 | 8.6201 | 59 | 2.1199 | 10.2342 | 58.8 | 2.1271 | 11.9696 | 58.6 | 2.1199 | 13.6451 | 58.4 | 2.1238 | 15.3084 | 58.2 | 2.1242 | 16.8852 | 60 | 2.1217 | 15.4951 | 60.2 | 2.1246 | 13.7886 | 60.4 | 2.1161 | 12.1616 | 60.6 | 2.1211 | 10.4486 | 60.8 | 2.1246 | 8.8195 | 61 | 2.1179 | 7.1881 | 61.2 | 2.1206 | 5.5586 | 61.4 | 2.119 | 3.9349 | 61.6 | 2.1171 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.1264 | 0.73567 | 60 | 2.126 | 2.0962 | 59.8 | 2.132 | 3.7374 | 59.6 | 2.1302 | 5.3445 | 59.4 | 2.1304 | 6.972 | 59.2 | 2.1306 | 8.6201 | 59 | 2.1282 | 10.2342 | 58.8 | 2.1354 | 11.9695 | 58.6 | 2.1282 | 13.6452 | 58.4 | 2.1321 | 15.3085 | 58.2 | 2.1326 | 16.8852 | 60 | 2.1301 | 15.495 | 60.2 | 2.133 | 13.7887 | 60.4 | 2.1245 | 12.1616 | 60.6 | 2.1295 | 10.4485 | 60.8 | 2.133 | 8.8195 | 61 | 2.1262 | 7.1881 | 61.2 | 2.129 | 5.5586 | 61.4 | 2.1273 | 3.935 | 61.6 | 2.1254 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.1348 | 0.73567 | 60 | 2.1343 | 2.0962 | 59.8 | 2.1404 | 3.7374 | 59.6 | 2.1386 | 5.3445 | 59.4 | 2.1387 | 6.9719 | 59.2 | 2.1389 | 8.6201 | 59 | 2.1366 | 10.2343 | 58.8 | 2.1438 | 11.9695 | 58.6 | 2.1366 | 13.6453 | 58.4 | 2.1405 | 15.3087 | 58.2 | 2.1409 | 16.8852 | 60 | 2.1384 | 15.4949 | 60.2 | 2.1413 | 13.7888 | 60.4 | 2.1328 | 12.1617 | 60.6 | 2.1378 | 10.4484 | 60.8 | 2.1413 | 8.8195 | 61 | 2.1346 | 7.1881 | 61.2 | 2.1373 | 5.5586 | 61.4 | 2.1357 | 3.9352 | 61.6 | 2.1337 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.1431 | 0.73567 | 60 | 2.1427 | 2.0962 | 59.8 | 2.1487 | 3.7374 | 59.6 | 2.1469 | 5.3445 | 59.4 | 2.1471 | 6.9718 | 59.2 | 2.1472 | 8.6201 | 59 | 2.1449 | 10.2344 | 58.8 | 2.1521 | 11.9694 | 58.6 | 2.1449 | 13.6453 | 58.4 | 2.1488 | 15.3088 | 58.2 | 2.1492 | 16.8852 | 60 | 2.1467 | 15.4948 | 60.2 | 2.1497 | 13.7889 | 60.4 | 2.1411 | 12.1617 | 60.6 | 2.1461 | 10.4482 | 60.8 | 2.1497 | 8.8196 | 61 | 2.1429 | 7.1881 | 61.2 | 2.1457 | 5.5586 | 61.4 | 2.144 | 3.9353 | 61.6 | 2.1421 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.1514 | 0.73567 | 60 | 2.151 | 2.0962 | 59.8 | 2.157 | 3.7374 | 59.6 | 2.1552 | 5.3444 | 59.4 | 2.1554 | 6.9717 | 59.2 | 2.1556 | 8.6201 | 59 | 2.1532 | 10.2345 | 58.8 | 2.1604 | 11.9694 | 58.6 | 2.1532 | 13.6454 | 58.4 | 2.1571 | 15.309 | 58.2 | 2.1576 | 16.8852 | 60 | 2.1551 | 15.4947 | 60.2 | 2.158 | 13.789 | 60.4 | 2.1495 | 12.1617 | 60.6 | 2.1544 | 10.4481 | 60.8 | 2.158 | 8.8196 | 61 | 2.1512 | 7.1881 | 61.2 | 2.154 | 5.5586 | 61.4 | 2.1523 | 3.9355 | 61.6 | 2.1504 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.1598 | 0.73567 | 60 | 2.1593 | 2.0962 | 59.8 | 2.1654 | 3.7374 | 59.6 | 2.1636 | 5.3444 | 59.4 | 2.1637 | 6.9716 | 59.2 | 2.1639 | 8.6201 | 59 | 2.1615 | 10.2346 | 58.8 | 2.1688 | 11.9693 | 58.6 | 2.1616 | 13.6454 | 58.4 | 2.1655 | 15.3091 | 58.2 | 2.1659 | 16.8852 | 60 | 2.1634 | 15.4946 | 60.2 | 2.1663 | 13.7891 | 60.4 | 2.1578 | 12.1617 | 60.6 | 2.1628 | 10.4479 | 60.8 | 2.1663 | 8.8195 | 61 | 2.1596 | 7.1881 | 61.2 | 2.1623 | 5.5586 | 61.4 | 2.1607 | 3.9356 | 61.6 | 2.1588 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.1681 | 0.73567 | 60 | 2.1677 | 2.0962 | 59.8 | 2.1737 | 3.7375 | 59.6 | 2.1719 | 5.3444 | 59.4 | 2.1721 | 6.9715 | 59.2 | 2.1723 | 8.6201 | 59 | 2.1699 | 10.2347 | 58.8 | 2.1771 | 11.9693 | 58.6 | 2.1699 | 13.6455 | 58.4 | 2.1738 | 15.3093 | 58.2 | 2.1742 | 16.8852 | 60 | 2.1717 | 15.4945 | 60.2 | 2.1747 | 13.7891 | 60.4 | 2.1661 | 12.1618 | 60.6 | 2.1711 | 10.4477 | 60.8 | 2.1747 | 8.8195 | 61 | 2.1679 | 7.1881 | 61.2 | 2.1707 | 5.5587 | 61.4 | 2.169 | 3.9357 | 61.6 | 2.1671 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.1764 | 0.73567 | 60 | 2.176 | 2.0961 | 59.8 | 2.182 | 3.7375 | 59.6 | 2.1802 | 5.3444 | 59.4 | 2.1804 | 6.9714 | 59.2 | 2.1806 | 8.6201 | 59 | 2.1782 | 10.2349 | 58.8 | 2.1854 | 11.9692 | 58.6 | 2.1782 | 13.6457 | 58.4 | 2.1821 | 15.3094 | 58.2 | 2.1826 | 16.8853 | 60 | 2.1801 | 15.4943 | 60.2 | 2.183 | 13.7892 | 60.4 | 2.1745 | 12.1617 | 60.6 | 2.1795 | 10.4475 | 60.8 | 2.183 | 8.8195 | 61 | 2.1762 | 7.1881 | 61.2 | 2.179 | 5.5587 | 61.4 | 2.1773 | 3.9359 | 61.6 | 2.1754 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.1848 | 0.73567 | 60 | 2.1843 | 2.0961 | 59.8 | 2.1904 | 3.7375 | 59.6 | 2.1886 | 5.3444 | 59.4 | 2.1887 | 6.9715 | 59.2 | 2.1889 | 8.6201 | 59 | 2.1865 | 10.235 | 58.8 | 2.1938 | 11.9692 | 58.6 | 2.1866 | 13.6459 | 58.4 | 2.1906 | 15.3095 | 58.2 | 2.1909 | 16.8853 | 60 | 2.1884 | 15.4942 | 60.2 | 2.1913 | 13.7893 | 60.4 | 2.1828 | 12.1617 | 60.6 | 2.1878 | 10.4473 | 60.8 | 2.1914 | 8.8196 | 61 | 2.1846 | 7.1881 | 61.2 | 2.1873 | 5.5587 | 61.4 | 2.1857 | 3.936 | 61.6 | 2.1837 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.1931 | 0.73567 | 60 | 2.1926 | 2.0961 | 59.8 | 2.1987 | 3.7375 | 59.6 | 2.1969 | 5.3443 | 59.4 | 2.1971 | 6.9716 | 59.2 | 2.1973 | 8.6201 | 59 | 2.1949 | 10.2352 | 58.8 | 2.2021 | 11.9692 | 58.6 | 2.1949 | 13.646 | 58.4 | 2.1989 | 15.3097 | 58.2 | 2.1992 | 16.8852 | 60 | 2.1967 | 15.494 | 60.2 | 2.1997 | 13.7894 | 60.4 | 2.1911 | 12.1617 | 60.6 | 2.1961 | 10.4471 | 60.8 | 2.1997 | 8.8196 | 61 | 2.1929 | 7.1882 | 61.2 | 2.1956 | 5.5587 | 61.4 | 2.194 | 3.9361 | 61.6 | 2.1921 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2015 | 0.73567 | 60 | 2.201 | 2.0961 | 59.8 | 2.2071 | 3.7376 | 59.6 | 2.2052 | 5.3443 | 59.4 | 2.2054 | 6.9718 | 59.2 | 2.2056 | 8.6201 | 59 | 2.2032 | 10.2353 | 58.8 | 2.2104 | 11.9691 | 58.6 | 2.2032 | 13.6462 | 58.4 | 2.2072 | 15.3099 | 58.2 | 2.2075 | 16.8852 | 60 | 2.2051 | 15.4939 | 60.2 | 2.208 | 13.7895 | 60.4 | 2.1994 | 12.1616 | 60.6 | 2.2045 | 10.4469 | 60.8 | 2.208 | 8.8197 | 61 | 2.2012 | 7.1883 | 61.2 | 2.204 | 5.5587 | 61.4 | 2.2024 | 3.9362 | 61.6 | 2.2004 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2098 | 0.73567 | 60 | 2.2093 | 2.0961 | 59.8 | 2.2154 | 3.7376 | 59.6 | 2.2136 | 5.3443 | 59.4 | 2.2137 | 6.9719 | 59.2 | 2.2139 | 8.6201 | 59 | 2.2115 | 10.2355 | 58.8 | 2.2189 | 11.9691 | 58.6 | 2.2115 | 13.6464 | 58.4 | 2.2156 | 15.31 | 58.2 | 2.2159 | 16.8852 | 60 | 2.2134 | 15.4938 | 60.2 | 2.2164 | 13.7895 | 60.4 | 2.2078 | 12.1615 | 60.6 | 2.2128 | 10.4467 | 60.8 | 2.2164 | 8.8198 | 61 | 2.2096 | 7.1883 | 61.2 | 2.2123 | 5.5587 | 61.4 | 2.2107 | 3.9364 | 61.6 | 2.2087 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2181 | 0.73568 | 60 | 2.2176 | 2.0961 | 59.8 | 2.2237 | 3.7376 | 59.6 | 2.2219 | 5.3442 | 59.4 | 2.222 | 6.9721 | 59.2 | 2.2223 | 8.6201 | 59 | 2.2198 | 10.2357 | 58.8 | 2.2272 | 11.969 | 58.6 | 2.22 | 13.6465 | 58.4 | 2.2239 | 15.3102 | 58.2 | 2.2242 | 16.8852 | 60 | 2.2217 | 15.4937 | 60.2 | 2.2247 | 13.7896 | 60.4 | 2.2161 | 12.1613 | 60.6 | 2.2211 | 10.4465 | 60.8 | 2.2247 | 8.8199 | 61 | 2.2179 | 7.1884 | 61.2 | 2.2207 | 5.5587 | 61.4 | 2.219 | 3.9365 | 61.6 | 2.2171 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2265 | 0.73568 | 60 | 2.2259 | 2.0961 | 59.8 | 2.2321 | 3.7377 | 59.6 | 2.2302 | 5.3442 | 59.4 | 2.2304 | 6.9722 | 59.2 | 2.2306 | 8.6201 | 59 | 2.2282 | 10.2358 | 58.8 | 2.2355 | 11.9689 | 58.6 | 2.2283 | 13.6467 | 58.4 | 2.2322 | 15.3102 | 58.2 | 2.2325 | 16.8852 | 60 | 2.2301 | 15.4936 | 60.2 | 2.233 | 13.7897 | 60.4 | 2.2244 | 12.1611 | 60.6 | 2.2295 | 10.4462 | 60.8 | 2.233 | 8.8199 | 61 | 2.2262 | 7.1885 | 61.2 | 2.229 | 5.5587 | 61.4 | 2.2274 | 3.9366 | 61.6 | 2.2254 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2348 | 0.73568 | 60 | 2.2343 | 2.0961 | 59.8 | 2.2404 | 3.7377 | 59.6 | 2.2386 | 5.3442 | 59.4 | 2.2387 | 6.9724 | 59.2 | 2.2389 | 8.6202 | 59 | 2.2365 | 10.236 | 58.8 | 2.2439 | 11.9689 | 58.6 | 2.2366 | 13.6469 | 58.4 | 2.2406 | 15.3102 | 58.2 | 2.2409 | 16.8852 | 60 | 2.2384 | 15.4934 | 60.2 | 2.2414 | 13.7898 | 60.4 | 2.2328 | 12.161 | 60.6 | 2.2378 | 10.4458 | 60.8 | 2.2414 | 8.82 | 61 | 2.2346 | 7.1885 | 61.2 | 2.2373 | 5.5587 | 61.4 | 2.2357 | 3.9366 | 61.6 | 2.2337 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2431 | 0.73568 | 60 | 2.2426 | 2.0961 | 59.8 | 2.2487 | 3.7378 | 59.6 | 2.2469 | 5.3441 | 59.4 | 2.247 | 6.9725 | 59.2 | 2.2473 | 8.6202 | 59 | 2.2448 | 10.2362 | 58.8 | 2.2522 | 11.9688 | 58.6 | 2.245 | 13.6471 | 58.4 | 2.2489 | 15.3102 | 58.2 | 2.2492 | 16.8852 | 60 | 2.2467 | 15.4932 | 60.2 | 2.2497 | 13.7899 | 60.4 | 2.2411 | 12.1608 | 60.6 | 2.2461 | 10.4455 | 60.8 | 2.2497 | 8.8201 | 61 | 2.2429 | 7.1886 | 61.2 | 2.2457 | 5.5588 | 61.4 | 2.244 | 3.9367 | 61.6 | 2.2421 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2515 | 0.73569 | 60 | 2.2509 | 2.0961 | 59.8 | 2.2571 | 3.7378 | 59.6 | 2.2552 | 5.3441 | 59.4 | 2.2554 | 6.9726 | 59.2 | 2.2556 | 8.6202 | 59 | 2.2532 | 10.2363 | 58.8 | 2.2605 | 11.9687 | 58.6 | 2.2533 | 13.6472 | 58.4 | 2.2572 | 15.3101 | 58.2 | 2.2575 | 16.8852 | 60 | 2.255 | 15.4931 | 60.2 | 2.258 | 13.79 | 60.4 | 2.2494 | 12.1607 | 60.6 | 2.2545 | 10.4452 | 60.8 | 2.2581 | 8.8202 | 61 | 2.2512 | 7.1887 | 61.2 | 2.254 | 5.5588 | 61.4 | 2.2523 | 3.9367 | 61.6 | 2.2504 | 2.3024 | 61.8
|  |  |  | 2.2598 | 0.73569 | 60 | 2.2593 | 2.0961 | 59.8 | 2.2654 | 3.7378 | 59.6 | 2.2636 | 5.3441 | 59.4 | 2.2637 | 6.9727 | 59.2 | 2.2639 | 8.6202 | 59 | 2.2615 | 10.2365 | 58.8 | 2.2689 | 11.9687 | 58.6 | 2.2616 | 13.6474 | 58.4 | 2.2656 | 15.3101 | 58.2 | 2.2659 | 16.8853 | 60 | 2.2634 | 15.4929 | 60.2 | 2.2664 | 13.7901 | 60.4 | 2.2577 | 12.1606 | 60.6 | 2.2628 | 10.4449 | 60.8 | 2.2664 | 8.8203 | 61 | 2.2596 | 7.1887 | 61.2 | 2.2623 | 5.5588 | 61.4 | 2.2607 | 3.9368 | 61.6 | 2.2587 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2681 | 0.73569 | 60 | 2.2676 | 2.0961 | 59.8 | 2.2737 | 3.7378 | 59.6 | 2.2719 | 5.344 | 59.4 | 2.272 | 6.9729 | 59.2 | 2.2723 | 8.6202 | 59 | 2.2698 | 10.2366 | 58.8 | 2.2772 | 11.9687 | 58.6 | 2.27 | 13.6476 | 58.4 | 2.2739 | 15.31 | 58.2 | 2.2742 | 16.8856 | 60 | 2.2717 | 15.4927 | 60.2 | 2.2747 | 13.7902 | 60.4 | 2.2661 | 12.1605 | 60.6 | 2.2711 | 10.4446 | 60.8 | 2.2747 | 8.8204 | 61 | 2.2679 | 7.1888 | 61.2 | 2.2707 | 5.5588 | 61.4 | 2.269 | 3.9369 | 61.6 | 2.2671 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2765 | 0.7357 | 60 | 2.2759 | 2.096 | 59.8 | 2.2821 | 3.7379 | 59.6 | 2.2802 | 5.344 | 59.4 | 2.2803 | 6.973 | 59.2 | 2.2806 | 8.6202 | 59 | 2.2782 | 10.2366 | 58.8 | 2.2855 | 11.9687 | 58.6 | 2.2783 | 13.6478 | 58.4 | 2.2822 | 15.31 | 58.2 | 2.2825 | 16.886 | 60 | 2.28 | 15.4925 | 60.2 | 2.2831 | 13.7903 | 60.4 | 2.2744 | 12.1604 | 60.6 | 2.2795 | 10.4442 | 60.8 | 2.2831 | 8.8204 | 61 | 2.2762 | 7.1888 | 61.2 | 2.279 | 5.5588 | 61.4 | 2.2774 | 3.9369 | 61.6 | 2.2754 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2848 | 0.7357 | 60 | 2.2842 | 2.096 | 59.8 | 2.2904 | 3.7379 | 59.6 | 2.2886 | 5.344 | 59.4 | 2.2887 | 6.9732 | 59.2 | 2.2889 | 8.6202 | 59 | 2.2865 | 10.2366 | 58.8 | 2.2939 | 11.9687 | 58.6 | 2.2866 | 13.648 | 58.4 | 2.2906 | 15.31 | 58.2 | 2.2909 | 16.8863 | 60 | 2.2884 | 15.4923 | 60.2 | 2.2914 | 13.7901 | 60.4 | 2.2827 | 12.1603 | 60.6 | 2.2878 | 10.4439 | 60.8 | 2.2914 | 8.8206 | 61 | 2.2846 | 7.1889 | 61.2 | 2.2874 | 5.5588 | 61.4 | 2.2857 | 3.937 | 61.6 | 2.2838 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.2931 | 0.7357 | 60 | 2.2926 | 2.096 | 59.8 | 2.2987 | 3.7379 | 59.6 | 2.2969 | 5.344 | 59.4 | 2.297 | 6.9733 | 59.2 | 2.2973 | 8.6203 | 59 | 2.2948 | 10.2366 | 58.8 | 2.3022 | 11.9687 | 58.6 | 2.2949 | 13.6479 | 58.4 | 2.299 | 15.3099 | 58.2 | 2.2992 | 16.8867 | 60 | 2.2967 | 15.4921 | 60.2 | 2.2997 | 13.7899 | 60.4 | 2.291 | 12.1601 | 60.6 | 2.2961 | 10.4436 | 60.8 | 2.2998 | 8.8207 | 61 | 2.2929 | 7.189 | 61.2 | 2.2957 | 5.5588 | 61.4 | 2.294 | 3.937 | 61.6 | 2.2921 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3015 | 0.73571 | 60 | 2.3009 | 2.096 | 59.8 | 2.3071 | 3.7379 | 59.6 | 2.3053 | 5.3439 | 59.4 | 2.3053 | 6.9734 | 59.2 | 2.3056 | 8.6203 | 59 | 2.3032 | 10.2366 | 58.8 | 2.3105 | 11.9686 | 58.6 | 2.3033 | 13.6478 | 58.4 | 2.3073 | 15.3099 | 58.2 | 2.3075 | 16.8871 | 60 | 2.305 | 15.4919 | 60.2 | 2.3081 | 13.7896 | 60.4 | 2.2994 | 12.16 | 60.6 | 2.3045 | 10.4433 | 60.8 | 2.3081 | 8.8208 | 61 | 2.3012 | 7.189 | 61.2 | 2.304 | 5.5588 | 61.4 | 2.3024 | 3.9371 | 61.6 | 2.3004 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3098 | 0.73572 | 60 | 2.3092 | 2.096 | 59.8 | 2.3154 | 3.738 | 59.6 | 2.3136 | 5.3439 | 59.4 | 2.3137 | 6.9736 | 59.2 | 2.3139 | 8.6203 | 59 | 2.3115 | 10.2366 | 58.8 | 2.319 | 11.9686 | 58.6 | 2.3116 | 13.6477 | 58.4 | 2.3157 | 15.3098 | 58.2 | 2.3159 | 16.8875 | 60 | 2.3134 | 15.4917 | 60.2 | 2.3164 | 13.7894 | 60.4 | 2.3077 | 12.1598 | 60.6 | 2.3128 | 10.443 | 60.8 | 2.3164 | 8.821 | 61 | 2.3096 | 7.1891 | 61.2 | 2.3123 | 5.5588 | 61.4 | 2.3107 | 3.9371 | 61.6 | 2.3087 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3181 | 0.73573 | 60 | 2.3176 | 2.096 | 59.8 | 2.3237 | 3.738 | 59.6 | 2.3219 | 5.3439 | 59.4 | 2.322 | 6.9737 | 59.2 | 2.3223 | 8.6203 | 59 | 2.3198 | 10.2366 | 58.8 | 2.3273 | 11.9686 | 58.6 | 2.3199 | 13.6476 | 58.4 | 2.324 | 15.3097 | 58.2 | 2.3242 | 16.8879 | 60 | 2.3217 | 15.4915 | 60.2 | 2.3248 | 13.7892 | 60.4 | 2.316 | 12.1596 | 60.6 | 2.3211 | 10.4427 | 60.8 | 2.3248 | 8.8211 | 61 | 2.3179 | 7.1892 | 61.2 | 2.3207 | 5.5588 | 61.4 | 2.319 | 3.9372 | 61.6 | 2.3171 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3265 | 0.73574 | 60 | 2.3259 | 2.096 | 59.8 | 2.3321 | 3.738 | 59.6 | 2.3302 | 5.3438 | 59.4 | 2.3303 | 6.9738 | 59.2 | 2.3306 | 8.6202 | 59 | 2.3282 | 10.2366 | 58.8 | 2.3356 | 11.9685 | 58.6 | 2.3284 | 13.6475 | 58.4 | 2.3323 | 15.3096 | 58.2 | 2.3325 | 16.8883 | 60 | 2.33 | 15.4913 | 60.2 | 2.3331 | 13.789 | 60.4 | 2.3244 | 12.1594 | 60.6 | 2.3295 | 10.4424 | 60.8 | 2.3331 | 8.8213 | 61 | 2.3262 | 7.1892 | 61.2 | 2.329 | 5.5588 | 61.4 | 2.3274 | 3.9373 | 61.6 | 2.3254 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3348 | 0.73575 | 60 | 2.3342 | 2.096 | 59.8 | 2.3404 | 3.738 | 59.6 | 2.3386 | 5.3438 | 59.4 | 2.3387 | 6.9739 | 59.2 | 2.3389 | 8.6202 | 59 | 2.3365 | 10.2366 | 58.8 | 2.344 | 11.9685 | 58.6 | 2.3367 | 13.6474 | 58.4 | 2.3407 | 15.3095 | 58.2 | 2.3409 | 16.8887 | 60 | 2.3384 | 15.4911 | 60.2 | 2.3414 | 13.7888 | 60.4 | 2.3327 | 12.1591 | 60.6 | 2.3378 | 10.4421 | 60.8 | 2.3414 | 8.8213 | 61 | 2.3346 | 7.1893 | 61.2 | 2.3373 | 5.5589 | 61.4 | 2.3357 | 3.9373 | 61.6 | 2.3337 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3431 | 0.73576 | 60 | 2.3425 | 2.096 | 59.8 | 2.3487 | 3.738 | 59.6 | 2.3469 | 5.3438 | 59.4 | 2.347 | 6.9741 | 59.2 | 2.3473 | 8.6202 | 59 | 2.3448 | 10.2365 | 58.8 | 2.3523 | 11.9684 | 58.6 | 2.345 | 13.6473 | 58.4 | 2.349 | 15.3095 | 58.2 | 2.3492 | 16.8891 | 60 | 2.3467 | 15.491 | 60.2 | 2.3498 | 13.7885 | 60.4 | 2.341 | 12.1589 | 60.6 | 2.3461 | 10.4418 | 60.8 | 2.3498 | 8.8214 | 61 | 2.3429 | 7.1894 | 61.2 | 2.3457 | 5.5589 | 61.4 | 2.344 | 3.9373 | 61.6 | 2.3421 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3515 | 0.73577 | 60 | 2.3509 | 2.0959 | 59.8 | 2.3571 | 3.738 | 59.6 | 2.3553 | 5.3437 | 59.4 | 2.3553 | 6.9742 | 59.2 | 2.3556 | 8.6202 | 59 | 2.3531 | 10.2365 | 58.8 | 2.3606 | 11.9683 | 58.6 | 2.3534 | 13.6472 | 58.4 | 2.3573 | 15.3094 | 58.2 | 2.3575 | 16.8895 | 60 | 2.355 | 15.4908 | 60.2 | 2.3581 | 13.7883 | 60.4 | 2.3493 | 12.1587 | 60.6 | 2.3545 | 10.4415 | 60.8 | 2.3581 | 8.8214 | 61 | 2.3512 | 7.1894 | 61.2 | 2.354 | 5.5588 | 61.4 | 2.3524 | 3.9373 | 61.6 | 2.3504 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3598 | 0.73578 | 60 | 2.3592 | 2.0959 | 59.8 | 2.3654 | 3.7379 | 59.6 | 2.3636 | 5.3437 | 59.4 | 2.3636 | 6.9743 | 59.2 | 2.3639 | 8.6201 | 59 | 2.3615 | 10.2365 | 58.8 | 2.369 | 11.9683 | 58.6 | 2.3617 | 13.647 | 58.4 | 2.3657 | 15.3094 | 58.2 | 2.3659 | 16.8899 | 60 | 2.3633 | 15.4906 | 60.2 | 2.3664 | 13.788 | 60.4 | 2.3577 | 12.1585 | 60.6 | 2.3628 | 10.4412 | 60.8 | 2.3665 | 8.8214 | 61 | 2.3596 | 7.1895 | 61.2 | 2.3624 | 5.5588 | 61.4 | 2.3607 | 3.9373 | 61.6 | 2.3587 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3681 | 0.73579 | 60 | 2.3675 | 2.0959 | 59.8 | 2.3737 | 3.7379 | 59.6 | 2.3719 | 5.3437 | 59.4 | 2.372 | 6.9744 | 59.2 | 2.3723 | 8.6201 | 59 | 2.3698 | 10.2365 | 58.8 | 2.3773 | 11.9682 | 58.6 | 2.37 | 13.6469 | 58.4 | 2.374 | 15.3094 | 58.2 | 2.3742 | 16.8903 | 60 | 2.3717 | 15.4904 | 60.2 | 2.3748 | 13.7878 | 60.4 | 2.366 | 12.1583 | 60.6 | 2.3711 | 10.4409 | 60.8 | 2.3748 | 8.8214 | 61 | 2.3679 | 7.1896 | 61.2 | 2.3707 | 5.5588 | 61.4 | 2.369 | 3.9373 | 61.6 | 2.3671 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3765 | 0.73579 | 60 | 2.3758 | 2.0959 | 59.8 | 2.3821 | 3.7379 | 59.6 | 2.3803 | 5.3436 | 59.4 | 2.3803 | 6.9745 | 59.2 | 2.3806 | 8.6201 | 59 | 2.3781 | 10.2364 | 58.8 | 2.3856 | 11.968 | 58.6 | 2.3784 | 13.6468 | 58.4 | 2.3823 | 15.3092 | 58.2 | 2.3825 | 16.8907 | 60 | 2.38 | 15.4902 | 60.2 | 2.3831 | 13.7875 | 60.4 | 2.3743 | 12.158 | 60.6 | 2.3795 | 10.4406 | 60.8 | 2.3831 | 8.8214 | 61 | 2.3762 | 7.1896 | 61.2 | 2.379 | 5.5588 | 61.4 | 2.3774 | 3.9373 | 61.6 | 2.3754 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3848 | 0.7358 | 60 | 2.3842 | 2.0959 | 59.8 | 2.3904 | 3.7379 | 59.6 | 2.3886 | 5.3436 | 59.4 | 2.3886 | 6.9747 | 59.2 | 2.3889 | 8.62 | 59 | 2.3865 | 10.2364 | 58.8 | 2.394 | 11.9679 | 58.6 | 2.3867 | 13.6467 | 58.4 | 2.3907 | 15.309 | 58.2 | 2.3908 | 16.8911 | 60 | 2.3883 | 15.49 | 60.2 | 2.3915 | 13.7873 | 60.4 | 2.3827 | 12.1577 | 60.6 | 2.3878 | 10.4402 | 60.8 | 2.3915 | 8.8213 | 61 | 2.3846 | 7.1897 | 61.2 | 2.3874 | 5.5588 | 61.4 | 2.3857 | 3.9372 | 61.6 | 2.3837 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.3931 | 0.73581 | 60 | 2.3925 | 2.0959 | 59.8 | 2.3988 | 3.7379 | 59.6 | 2.3969 | 5.3435 | 59.4 | 2.397 | 6.9748 | 59.2 | 2.3973 | 8.62 | 59 | 2.3948 | 10.2364 | 58.8 | 2.4023 | 11.9678 | 58.6 | 2.395 | 13.6467 | 58.4 | 2.399 | 15.3088 | 58.2 | 2.3992 | 16.8916 | 60 | 2.3967 | 15.4898 | 60.2 | 2.3998 | 13.787 | 60.4 | 2.391 | 12.1572 | 60.6 | 2.3961 | 10.4399 | 60.8 | 2.3998 | 8.8213 | 61 | 2.3929 | 7.1898 | 61.2 | 2.3957 | 5.5588 | 61.4 | 2.394 | 3.9372 | 61.6 | 2.3921 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.4015 | 0.73582 | 60 | 2.4008 | 2.0959 | 59.8 | 2.4071 | 3.7379 | 59.6 | 2.4053 | 5.3435 | 59.4 | 2.4053 | 6.9749 | 59.2 | 2.4056 | 8.6199 | 59 | 2.4031 | 10.2363 | 58.8 | 2.4106 | 11.9677 | 58.6 | 2.4033 | 13.6466 | 58.4 | 2.4073 | 15.3086 | 58.2 | 2.4075 | 16.892 | 60 | 2.405 | 15.4897 | 60.2 | 2.4081 | 13.7868 | 60.4 | 2.3993 | 12.1568 | 60.6 | 2.4045 | 10.4396 | 60.8 | 2.4082 | 8.8213 | 61 | 2.4012 | 7.1898 | 61.2 | 2.404 | 5.5588 | 61.4 | 2.4024 | 3.9374 | 61.6 | 2.4004 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.4098 | 0.73583 | 60 | 2.4092 | 2.0959 | 59.8 | 2.4154 | 3.7379 | 59.6 | 2.4136 | 5.3435 | 59.4 | 2.4136 | 6.975 | 59.2 | 2.4139 | 8.6199 | 59 | 2.4115 | 10.2363 | 58.8 | 2.4189 | 11.9676 | 58.6 | 2.4117 | 13.6465 | 58.4 | 2.4158 | 15.3084 | 58.2 | 2.4158 | 16.8924 | 60 | 2.4133 | 15.4896 | 60.2 | 2.4165 | 13.7865 | 60.4 | 2.4077 | 12.1564 | 60.6 | 2.4128 | 10.4394 | 60.8 | 2.4165 | 8.8213 | 61 | 2.4096 | 7.1899 | 61.2 | 2.4124 | 5.5588 | 61.4 | 2.4107 | 3.9375 | 61.6 | 2.4088 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.4181 | 0.73584 | 60 | 2.4175 | 2.0959 | 59.8 | 2.4238 | 3.7379 | 59.6 | 2.4219 | 5.3434 | 59.4 | 2.4219 | 6.9752 | 59.2 | 2.4223 | 8.6199 | 59 | 2.4198 | 10.2363 | 58.8 | 2.4274 | 11.9674 | 58.6 | 2.42 | 13.6464 | 58.4 | 2.4241 | 15.3083 | 58.2 | 2.4242 | 16.8928 | 60 | 2.4217 | 15.4894 | 60.2 | 2.4248 | 13.7863 | 60.4 | 2.416 | 12.156 | 60.6 | 2.4211 | 10.4393 | 60.8 | 2.4248 | 8.8213 | 61 | 2.4179 | 7.1899 | 61.2 | 2.4207 | 5.5588 | 61.4 | 2.419 | 3.9377 | 61.6 | 2.4171 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.4265 | 0.73585 | 60 | 2.4258 | 2.0958 | 59.8 | 2.4321 | 3.7379 | 59.6 | 2.4303 | 5.3434 | 59.4 | 2.4303 | 6.9753 | 59.2 | 2.4306 | 8.6198 | 59 | 2.4281 | 10.2363 | 58.8 | 2.4357 | 11.9673 | 58.6 | 2.4283 | 13.6464 | 58.4 | 2.4324 | 15.3081 | 58.2 | 2.4325 | 16.8931 | 60 | 2.43 | 15.4892 | 60.2 | 2.4331 | 13.786 | 60.4 | 2.4243 | 12.1559 | 60.6 | 2.4295 | 10.4391 | 60.8 | 2.4332 | 8.8212 | 61 | 2.4262 | 7.19 | 61.2 | 2.429 | 5.5588 | 61.4 | 2.4274 | 3.9378 | 61.6 | 2.4254 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4348 | 0.73585 | 60 | 2.4341 | 2.0958 | 59.8 | 2.4404 | 3.7379 | 59.6 | 2.4386 | 5.3433 | 59.4 | 2.4386 | 6.9754 | 59.2 | 2.4389 | 8.6198 | 59 | 2.4365 | 10.2363 | 58.8 | 2.444 | 11.9672 | 58.6 | 2.4368 | 13.6463 | 58.4 | 2.4408 | 15.308 | 58.2 | 2.4408 | 16.8935 | 60 | 2.4383 | 15.4891 | 60.2 | 2.4415 | 13.7858 | 60.4 | 2.4326 | 12.1559 | 60.6 | 2.4378 | 10.4389 | 60.8 | 2.4415 | 8.8213 | 61 | 2.4346 | 7.1901 | 61.2 | 2.4374 | 5.5588 | 61.4 | 2.4357 | 3.938 | 61.6 | 2.4337 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4431 | 0.73586 | 60 | 2.4425 | 2.0958 | 59.8 | 2.4488 | 3.7379 | 59.6 | 2.4469 | 5.3433 | 59.4 | 2.4469 | 6.9755 | 59.2 | 2.4473 | 8.6197 | 59 | 2.4448 | 10.2363 | 58.8 | 2.4524 | 11.9671 | 58.6 | 2.4451 | 13.6462 | 58.4 | 2.4491 | 15.3077 | 58.2 | 2.4492 | 16.8939 | 60 | 2.4467 | 15.4889 | 60.2 | 2.4498 | 13.7855 | 60.4 | 2.441 | 12.1558 | 60.6 | 2.4462 | 10.4388 | 60.8 | 2.4498 | 8.8213 | 61 | 2.4429 | 7.1901 | 61.2 | 2.4457 | 5.5588 | 61.4 | 2.4441 | 3.9382 | 61.6 | 2.4421 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4515 | 0.73587 | 60 | 2.4508 | 2.0958 | 59.8 | 2.4571 | 3.7379 | 59.6 | 2.4553 | 5.3433 | 59.4 | 2.4553 | 6.9756 | 59.2 | 2.4556 | 8.6196 | 59 | 2.4531 | 10.2363 | 58.8 | 2.4607 | 11.9669 | 58.6 | 2.4534 | 13.6461 | 58.4 | 2.4574 | 15.3074 | 58.2 | 2.4575 | 16.8942 | 60 | 2.455 | 15.4886 | 60.2 | 2.4582 | 13.7853 | 60.4 | 2.4493 | 12.1557 | 60.6 | 2.4545 | 10.4386 | 60.8 | 2.4582 | 8.8214 | 61 | 2.4512 | 7.1902 | 61.2 | 2.454 | 5.5588 | 61.4 | 2.4524 | 3.9384 | 61.6 | 2.4504 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4598 | 0.73587 | 60 | 2.4591 | 2.0958 | 59.8 | 2.4654 | 3.7379 | 59.6 | 2.4636 | 5.3432 | 59.4 | 2.4636 | 6.9757 | 59.2 | 2.4639 | 8.6195 | 59 | 2.4615 | 10.2363 | 58.8 | 2.469 | 11.9668 | 58.6 | 2.4618 | 13.6461 | 58.4 | 2.4658 | 15.3072 | 58.2 | 2.4658 | 16.8946 | 60 | 2.4633 | 15.4884 | 60.2 | 2.4665 | 13.785 | 60.4 | 2.4576 | 12.1557 | 60.6 | 2.4628 | 10.4384 | 60.8 | 2.4665 | 8.8214 | 61 | 2.4595 | 7.1902 | 61.2 | 2.4624 | 5.5588 | 61.4 | 2.4607 | 3.9385 | 61.6 | 2.4587 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4681 | 0.73588 | 60 | 2.4675 | 2.0958 | 59.8 | 2.4738 | 3.7379 | 59.6 | 2.4719 | 5.3432 | 59.4 | 2.4719 | 6.9758 | 59.2 | 2.4723 | 8.6195 | 59 | 2.4698 | 10.2363 | 58.8 | 2.4774 | 11.9666 | 58.6 | 2.4701 | 13.646 | 58.4 | 2.4741 | 15.3069 | 58.2 | 2.4742 | 16.895 | 60 | 2.4717 | 15.4882 | 60.2 | 2.4748 | 13.7847 | 60.4 | 2.466 | 12.1558 | 60.6 | 2.4711 | 10.4382 | 60.8 | 2.4749 | 8.8215 | 61 | 2.4679 | 7.1903 | 61.2 | 2.4707 | 5.5588 | 61.4 | 2.4691 | 3.9387 | 61.6 | 2.4671 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4765 | 0.73589 | 60 | 2.4758 | 2.0958 | 59.8 | 2.4821 | 3.7379 | 59.6 | 2.4803 | 5.3432 | 59.4 | 2.4803 | 6.9759 | 59.2 | 2.4806 | 8.6194 | 59 | 2.4781 | 10.2363 | 58.8 | 2.4857 | 11.9665 | 58.6 | 2.4784 | 13.6459 | 58.4 | 2.4824 | 15.3066 | 58.2 | 2.4825 | 16.8953 | 60 | 2.48 | 15.488 | 60.2 | 2.4832 | 13.7844 | 60.4 | 2.4743 | 12.1558 | 60.6 | 2.4795 | 10.438 | 60.8 | 2.4832 | 8.8216 | 61 | 2.4762 | 7.1903 | 61.2 | 2.4791 | 5.5589 | 61.4 | 2.4774 | 3.9389 | 61.6 | 2.4754 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4848 | 0.73589 | 60 | 2.4841 | 2.0958 | 59.8 | 2.4904 | 3.7379 | 59.6 | 2.4886 | 5.3432 | 59.4 | 2.4886 | 6.976 | 59.2 | 2.489 | 8.6193 | 59 | 2.4865 | 10.2364 | 58.8 | 2.494 | 11.9663 | 58.6 | 2.4868 | 13.6459 | 58.4 | 2.4908 | 15.3062 | 58.2 | 2.4908 | 16.8956 | 60 | 2.4883 | 15.4878 | 60.2 | 2.4915 | 13.7841 | 60.4 | 2.4826 | 12.1558 | 60.6 | 2.4878 | 10.4378 | 60.8 | 2.4915 | 8.8216 | 61 | 2.4846 | 7.1904 | 61.2 | 2.4874 | 5.5589 | 61.4 | 2.4857 | 3.9391 | 61.6 | 2.4837 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.4931 | 0.7359 | 60 | 2.4924 | 2.0958 | 59.8 | 2.4988 | 3.7379 | 59.6 | 2.4969 | 5.3431 | 59.4 | 2.4969 | 6.9761 | 59.2 | 2.4973 | 8.6192 | 59 | 2.4948 | 10.2364 | 58.8 | 2.5024 | 11.9662 | 58.6 | 2.4951 | 13.6458 | 58.4 | 2.4991 | 15.3058 | 58.2 | 2.4992 | 16.8959 | 60 | 2.4966 | 15.4876 | 60.2 | 2.4998 | 13.7838 | 60.4 | 2.4909 | 12.1558 | 60.6 | 2.4962 | 10.4377 | 60.8 | 2.4999 | 8.8217 | 61 | 2.4929 | 7.1905 | 61.2 | 2.4957 | 5.5589 | 61.4 | 2.4941 | 3.9392 | 61.6 | 2.4921 | 2.3022 | 61.8
|  |  |  | 2.5015 | 0.73591 | 60 | 2.5008 | 2.0958 | 59.8 | 2.5071 | 3.7378 | 59.6 | 2.5053 | 5.3431 | 59.4 | 2.5052 | 6.9762 | 59.2 | 2.5056 | 8.6192 | 59 | 2.5031 | 10.2364 | 58.8 | 2.5107 | 11.966 | 58.6 | 2.5034 | 13.6457 | 58.4 | 2.5074 | 15.3055 | 58.2 | 2.5075 | 16.8961 | 60 | 2.505 | 15.4873 | 60.2 | 2.5082 | 13.7835 | 60.4 | 2.4993 | 12.1558 | 60.6 | 2.5045 | 10.4375 | 60.8 | 2.5082 | 8.8216 | 61 | 2.5012 | 7.1905 | 61.2 | 2.5041 | 5.5589 | 61.4 | 2.5024 | 3.9394 | 61.6 | 2.5004 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.5098 | 0.73592 | 60 | 2.5091 | 2.0958 | 59.8 | 2.5154 | 3.7378 | 59.6 | 2.5136 | 5.3431 | 59.4 | 2.5136 | 6.9762 | 59.2 | 2.514 | 8.6191 | 59 | 2.5114 | 10.2364 | 58.8 | 2.519 | 11.9659 | 58.6 | 2.5117 | 13.6457 | 58.4 | 2.5159 | 15.305 | 58.2 | 2.5158 | 16.8963 | 60 | 2.5133 | 15.4871 | 60.2 | 2.5165 | 13.7832 | 60.4 | 2.5076 | 12.1559 | 60.6 | 2.5128 | 10.4373 | 60.8 | 2.5166 | 8.8216 | 61 | 2.5096 | 7.1906 | 61.2 | 2.5124 | 5.5589 | 61.4 | 2.5107 | 3.9395 | 61.6 | 2.5087 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.5181 | 0.73593 | 60 | 2.5174 | 2.0958 | 59.8 | 2.5238 | 3.7378 | 59.6 | 2.5219 | 5.3431 | 59.4 | 2.5219 | 6.9762 | 59.2 | 2.5223 | 8.619 | 59 | 2.5198 | 10.2364 | 58.8 | 2.5275 | 11.9658 | 58.6 | 2.5201 | 13.6456 | 58.4 | 2.5242 | 15.3046 | 58.2 | 2.5242 | 16.8966 | 60 | 2.5216 | 15.4869 | 60.2 | 2.5249 | 13.7829 | 60.4 | 2.5159 | 12.1559 | 60.6 | 2.5211 | 10.4371 | 60.8 | 2.5249 | 8.8216 | 61 | 2.5179 | 7.1906 | 61.2 | 2.5207 | 5.5589 | 61.4 | 2.5191 | 3.9396 | 61.6 | 2.5171 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.5265 | 0.73594 | 60 | 2.5257 | 2.0958 | 59.8 | 2.5321 | 3.7378 | 59.6 | 2.5303 | 5.343 | 59.4 | 2.5302 | 6.9763 | 59.2 | 2.5306 | 8.6189 | 59 | 2.5281 | 10.2364 | 58.8 | 2.5358 | 11.9656 | 58.6 | 2.5284 | 13.6456 | 58.4 | 2.5325 | 15.3042 | 58.2 | 2.5325 | 16.8968 | 60 | 2.53 | 15.4867 | 60.2 | 2.5332 | 13.7826 | 60.4 | 2.5242 | 12.156 | 60.6 | 2.5295 | 10.4371 | 60.8 | 2.5332 | 8.8216 | 61 | 2.5262 | 7.1907 | 61.2 | 2.5291 | 5.5589 | 61.4 | 2.5274 | 3.9397 | 61.6 | 2.5254 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.5348 | 0.73594 | 60 | 2.5341 | 2.0958 | 59.8 | 2.5405 | 3.7378 | 59.6 | 2.5386 | 5.343 | 59.4 | 2.5386 | 6.9763 | 59.2 | 2.539 | 8.6189 | 59 | 2.5364 | 10.2365 | 58.8 | 2.5441 | 11.9655 | 58.6 | 2.5367 | 13.6455 | 58.4 | 2.5409 | 15.3037 | 58.2 | 2.5408 | 16.8969 | 60 | 2.5383 | 15.4865 | 60.2 | 2.5415 | 13.7823 | 60.4 | 2.5326 | 12.156 | 60.6 | 2.5378 | 10.437 | 60.8 | 2.5416 | 8.8216 | 61 | 2.5345 | 7.1907 | 61.2 | 2.5374 | 5.5589 | 61.4 | 2.5357 | 3.9398 | 61.6 | 2.5338 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.5431 | 0.73595 | 60 | 2.5424 | 2.0957 | 59.8 | 2.5488 | 3.7378 | 59.6 | 2.5469 | 5.343 | 59.4 | 2.5469 | 6.9763 | 59.2 | 2.5473 | 8.6188 | 59 | 2.5448 | 10.2365 | 58.8 | 2.5525 | 11.9654 | 58.6 | 2.5452 | 13.6455 | 58.4 | 2.5492 | 15.3034 | 58.2 | 2.5491 | 16.8971 | 60 | 2.5466 | 15.4863 | 60.2 | 2.5499 | 13.782 | 60.4 | 2.5409 | 12.1559 | 60.6 | 2.5462 | 10.437 | 60.8 | 2.5499 | 8.8216 | 61 | 2.5429 | 7.1908 | 61.2 | 2.5457 | 5.5589 | 61.4 | 2.5441 | 3.9399 | 61.6 | 2.5421 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.5515 | 0.73595 | 60 | 2.5507 | 2.0957 | 59.8 | 2.5571 | 3.7378 | 59.6 | 2.5553 | 5.343 | 59.4 | 2.5552 | 6.9763 | 59.2 | 2.5556 | 8.6187 | 59 | 2.5531 | 10.2365 | 58.8 | 2.5608 | 11.9654 | 58.6 | 2.5535 | 13.6454 | 58.4 | 2.5575 | 15.303 | 58.2 | 2.5575 | 16.8972 | 60 | 2.555 | 15.4861 | 60.2 | 2.5582 | 13.7815 | 60.4 | 2.5492 | 12.1558 | 60.6 | 2.5545 | 10.437 | 60.8 | 2.5583 | 8.8216 | 61 | 2.5512 | 7.1909 | 61.2 | 2.5541 | 5.5589 | 61.4 | 2.5524 | 3.94 | 61.6 | 2.5504 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.5598 | 0.73596 | 60 | 2.5591 | 2.0957 | 59.8 | 2.5655 | 3.7378 | 59.6 | 2.5636 | 5.343 | 59.4 | 2.5635 | 6.9763 | 59.2 | 2.564 | 8.6187 | 59 | 2.5614 | 10.2365 | 58.8 | 2.5691 | 11.9653 | 58.6 | 2.5618 | 13.6454 | 58.4 | 2.5659 | 15.3027 | 58.2 | 2.5658 | 16.8974 | 60 | 2.5633 | 15.486 | 60.2 | 2.5666 | 13.781 | 60.4 | 2.5576 | 12.1557 | 60.6 | 2.5628 | 10.437 | 60.8 | 2.5666 | 8.8216 | 61 | 2.5595 | 7.1909 | 61.2 | 2.5624 | 5.559 | 61.4 | 2.5607 | 3.9402 | 61.6 | 2.5587 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.5681 | 0.73597 | 60 | 2.5674 | 2.0957 | 59.8 | 2.5738 | 3.7378 | 59.6 | 2.5719 | 5.343 | 59.4 | 2.5719 | 6.9763 | 59.2 | 2.5723 | 8.6186 | 59 | 2.5697 | 10.2365 | 58.8 | 2.5775 | 11.9652 | 58.6 | 2.5702 | 13.6454 | 58.4 | 2.5742 | 15.3025 | 58.2 | 2.5741 | 16.8972 | 60 | 2.5716 | 15.4858 | 60.2 | 2.5749 | 13.7805 | 60.4 | 2.5659 | 12.1557 | 60.6 | 2.5712 | 10.437 | 60.8 | 2.5749 | 8.8217 | 61 | 2.5679 | 7.191 | 61.2 | 2.5707 | 5.559 | 61.4 | 2.5691 | 3.9403 | 61.6 | 2.5671 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.5765 | 0.73597 | 60 | 2.5757 | 2.0957 | 59.8 | 2.5821 | 3.7377 | 59.6 | 2.5803 | 5.343 | 59.4 | 2.5802 | 6.9763 | 59.2 | 2.5806 | 8.6185 | 59 | 2.5781 | 10.2366 | 58.8 | 2.5858 | 11.9651 | 58.6 | 2.5785 | 13.6453 | 58.4 | 2.5825 | 15.3021 | 58.2 | 2.5825 | 16.8971 | 60 | 2.58 | 15.4858 | 60.2 | 2.5832 | 13.78 | 60.4 | 2.5742 | 12.1557 | 60.6 | 2.5795 | 10.4372 | 60.8 | 2.5833 | 8.8217 | 61 | 2.5762 | 7.1912 | 61.2 | 2.5791 | 5.559 | 61.4 | 2.5774 | 3.9404 | 61.6 | 2.5754 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.5848 | 0.73598 | 60 | 2.584 | 2.0957 | 59.8 | 2.5905 | 3.7377 | 59.6 | 2.5886 | 5.343 | 59.4 | 2.5885 | 6.9763 | 59.2 | 2.589 | 8.6184 | 59 | 2.5864 | 10.2366 | 58.8 | 2.5941 | 11.9651 | 58.6 | 2.5868 | 13.6452 | 58.4 | 2.5909 | 15.3018 | 58.2 | 2.5908 | 16.8969 | 60 | 2.5883 | 15.4859 | 60.2 | 2.5916 | 13.7794 | 60.4 | 2.5826 | 12.1557 | 60.6 | 2.5878 | 10.4373 | 60.8 | 2.5916 | 8.8218 | 61 | 2.5845 | 7.1913 | 61.2 | 2.5874 | 5.559 | 61.4 | 2.5858 | 3.9405 | 61.6 | 2.5837 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.5931 | 0.73599 | 60 | 2.5924 | 2.0957 | 59.8 | 2.5988 | 3.7377 | 59.6 | 2.5969 | 5.3429 | 59.4 | 2.5969 | 6.9763 | 59.2 | 2.5973 | 8.6183 | 59 | 2.5947 | 10.2366 | 58.8 | 2.6025 | 11.965 | 58.6 | 2.5952 | 13.6451 | 58.4 | 2.5992 | 15.3015 | 58.2 | 2.5991 | 16.8968 | 60 | 2.5966 | 15.4859 | 60.2 | 2.5999 | 13.7789 | 60.4 | 2.5909 | 12.1557 | 60.6 | 2.5962 | 10.4374 | 60.8 | 2.5999 | 8.8219 | 61 | 2.5929 | 7.1915 | 61.2 | 2.5957 | 5.559 | 61.4 | 2.5941 | 3.9406 | 61.6 | 2.5921 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6015 | 0.736 | 60 | 2.6007 | 2.0957 | 59.8 | 2.6071 | 3.7377 | 59.6 | 2.6053 | 5.3429 | 59.4 | 2.6052 | 6.9763 | 59.2 | 2.6056 | 8.6182 | 59 | 2.6031 | 10.2366 | 58.8 | 2.6108 | 11.9649 | 58.6 | 2.6035 | 13.645 | 58.4 | 2.6075 | 15.3011 | 58.2 | 2.6075 | 16.8966 | 60 | 2.6049 | 15.486 | 60.2 | 2.6082 | 13.7784 | 60.4 | 2.5992 | 12.1558 | 60.6 | 2.6045 | 10.4375 | 60.8 | 2.6083 | 8.8219 | 61 | 2.6012 | 7.1915 | 61.2 | 2.6041 | 5.5591 | 61.4 | 2.6024 | 3.9407 | 61.6 | 2.6004 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6098 | 0.736 | 60 | 2.609 | 2.0957 | 59.8 | 2.6155 | 3.7377 | 59.6 | 2.6136 | 5.3429 | 59.4 | 2.6135 | 6.9763 | 59.2 | 2.614 | 8.6181 | 59 | 2.6114 | 10.2366 | 58.8 | 2.6191 | 11.9648 | 58.6 | 2.6118 | 13.6449 | 58.4 | 2.616 | 15.3008 | 58.2 | 2.6158 | 16.8965 | 60 | 2.6133 | 15.486 | 60.2 | 2.6166 | 13.7778 | 60.4 | 2.6075 | 12.1558 | 60.6 | 2.6128 | 10.4376 | 60.8 | 2.6166 | 8.8219 | 61 | 2.6095 | 7.1916 | 61.2 | 2.6124 | 5.5591 | 61.4 | 2.6107 | 3.9409 | 61.6 | 2.6087 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6181 | 0.73601 | 60 | 2.6174 | 2.0957 | 59.8 | 2.6238 | 3.7376 | 59.6 | 2.6219 | 5.3429 | 59.4 | 2.6218 | 6.9763 | 59.2 | 2.6223 | 8.618 | 59 | 2.6197 | 10.2366 | 58.8 | 2.6276 | 11.9648 | 58.6 | 2.6201 | 13.6449 | 58.4 | 2.6243 | 15.3005 | 58.2 | 2.6241 | 16.8963 | 60 | 2.6216 | 15.4861 | 60.2 | 2.6249 | 13.7773 | 60.4 | 2.6159 | 12.1558 | 60.6 | 2.6212 | 10.4376 | 60.8 | 2.625 | 8.8219 | 61 | 2.6179 | 7.1917 | 61.2 | 2.6207 | 5.5591 | 61.4 | 2.6191 | 3.941 | 61.6 | 2.6171 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6265 | 0.73602 | 60 | 2.6257 | 2.0957 | 59.8 | 2.6321 | 3.7376 | 59.6 | 2.6303 | 5.3429 | 59.4 | 2.6302 | 6.9763 | 59.2 | 2.6306 | 8.6179 | 59 | 2.6281 | 10.2366 | 58.8 | 2.6359 | 11.9647 | 58.6 | 2.6285 | 13.6448 | 58.4 | 2.6326 | 15.3002 | 58.2 | 2.6325 | 16.8962 | 60 | 2.6299 | 15.4862 | 60.2 | 2.6333 | 13.7767 | 60.4 | 2.6242 | 12.1559 | 60.6 | 2.6295 | 10.4377 | 60.8 | 2.6333 | 8.8219 | 61 | 2.6262 | 7.1917 | 61.2 | 2.6291 | 5.5591 | 61.4 | 2.6274 | 3.9412 | 61.6 | 2.6254 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6348 | 0.73602 | 60 | 2.634 | 2.0957 | 59.8 | 2.6405 | 3.7376 | 59.6 | 2.6386 | 5.3429 | 59.4 | 2.6385 | 6.9763 | 59.2 | 2.639 | 8.6178 | 59 | 2.6364 | 10.2366 | 58.8 | 2.6442 | 11.9646 | 58.6 | 2.6368 | 13.6447 | 58.4 | 2.641 | 15.3 | 58.2 | 2.6408 | 16.896 | 60 | 2.6383 | 15.4862 | 60.2 | 2.6416 | 13.7762 | 60.4 | 2.6325 | 12.1561 | 60.6 | 2.6378 | 10.4378 | 60.8 | 2.6416 | 8.8218 | 61 | 2.6345 | 7.1918 | 61.2 | 2.6374 | 5.5591 | 61.4 | 2.6358 | 3.9413 | 61.6 | 2.6337 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6431 | 0.73603 | 60 | 2.6423 | 2.0957 | 59.8 | 2.6488 | 3.7376 | 59.6 | 2.6469 | 5.3429 | 59.4 | 2.6468 | 6.9763 | 59.2 | 2.6473 | 8.6176 | 59 | 2.6447 | 10.2366 | 58.8 | 2.6526 | 11.9646 | 58.6 | 2.6451 | 13.6446 | 58.4 | 2.6493 | 15.2997 | 58.2 | 2.6491 | 16.8959 | 60 | 2.6466 | 15.4863 | 60.2 | 2.6499 | 13.7756 | 60.4 | 2.6409 | 12.1563 | 60.6 | 2.6462 | 10.438 | 60.8 | 2.65 | 8.8218 | 61 | 2.6429 | 7.1919 | 61.2 | 2.6458 | 5.5592 | 61.4 | 2.6441 | 3.9414 | 61.6 | 2.6421 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6515 | 0.73604 | 60 | 2.6507 | 2.0957 | 59.8 | 2.6571 | 3.7376 | 59.6 | 2.6553 | 5.3429 | 59.4 | 2.6552 | 6.9763 | 59.2 | 2.6556 | 8.6174 | 59 | 2.6531 | 10.2366 | 58.8 | 2.6609 | 11.9645 | 58.6 | 2.6536 | 13.6446 | 58.4 | 2.6576 | 15.2995 | 58.2 | 2.6575 | 16.8958 | 60 | 2.6549 | 15.4863 | 60.2 | 2.6583 | 13.775 | 60.4 | 2.6492 | 12.1564 | 60.6 | 2.6545 | 10.4382 | 60.8 | 2.6583 | 8.8218 | 61 | 2.6512 | 7.1919 | 61.2 | 2.6541 | 5.5592 | 61.4 | 2.6524 | 3.9416 | 61.6 | 2.6504 | 2.3019 | 61.8
|  |  |  | 2.6598 | 0.73604 | 60 | 2.659 | 2.0957 | 59.8 | 2.6655 | 3.7376 | 59.6 | 2.6636 | 5.3429 | 59.4 | 2.6635 | 6.9763 | 59.2 | 2.664 | 8.6173 | 59 | 2.6614 | 10.2366 | 58.8 | 2.6692 | 11.9645 | 58.6 | 2.6619 | 13.6445 | 58.4 | 2.666 | 15.2993 | 58.2 | 2.6658 | 16.8958 | 60 | 2.6633 | 15.4864 | 60.2 | 2.6666 | 13.7744 | 60.4 | 2.6575 | 12.1566 | 60.6 | 2.6628 | 10.4384 | 60.8 | 2.6667 | 8.8218 | 61 | 2.6595 | 7.192 | 61.2 | 2.6624 | 5.5592 | 61.4 | 2.6608 | 3.9418 | 61.6 | 2.6588 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.6681 | 0.73605 | 60 | 2.6673 | 2.0956 | 59.8 | 2.6738 | 3.7375 | 59.6 | 2.6719 | 5.343 | 59.4 | 2.6718 | 6.9763 | 59.2 | 2.6723 | 8.6171 | 59 | 2.6697 | 10.2366 | 58.8 | 2.6776 | 11.9644 | 58.6 | 2.6702 | 13.6444 | 58.4 | 2.6743 | 15.2991 | 58.2 | 2.6741 | 16.8957 | 60 | 2.6716 | 15.4865 | 60.2 | 2.6749 | 13.7738 | 60.4 | 2.6658 | 12.1568 | 60.6 | 2.6712 | 10.4385 | 60.8 | 2.675 | 8.8217 | 61 | 2.6679 | 7.1921 | 61.2 | 2.6707 | 5.5592 | 61.4 | 2.6691 | 3.942 | 61.6 | 2.6671 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.6765 | 0.73605 | 60 | 2.6756 | 2.0957 | 59.8 | 2.6821 | 3.7375 | 59.6 | 2.6803 | 5.343 | 59.4 | 2.6801 | 6.9763 | 59.2 | 2.6806 | 8.6169 | 59 | 2.6781 | 10.2366 | 58.8 | 2.6859 | 11.9643 | 58.6 | 2.6786 | 13.6442 | 58.4 | 2.6826 | 15.2988 | 58.2 | 2.6825 | 16.8956 | 60 | 2.6799 | 15.4866 | 60.2 | 2.6833 | 13.7732 | 60.4 | 2.6742 | 12.1571 | 60.6 | 2.6795 | 10.4387 | 60.8 | 2.6833 | 8.8217 | 61 | 2.6762 | 7.1922 | 61.2 | 2.6791 | 5.5592 | 61.4 | 2.6774 | 3.9422 | 61.6 | 2.6754 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.6848 | 0.73605 | 60 | 2.684 | 2.0957 | 59.8 | 2.6905 | 3.7375 | 59.6 | 2.6886 | 5.343 | 59.4 | 2.6885 | 6.9763 | 59.2 | 2.689 | 8.6168 | 59 | 2.6864 | 10.2366 | 58.8 | 2.6942 | 11.9641 | 58.6 | 2.6869 | 13.6441 | 58.4 | 2.691 | 15.2986 | 58.2 | 2.6908 | 16.8955 | 60 | 2.6883 | 15.4867 | 60.2 | 2.6916 | 13.7726 | 60.4 | 2.6825 | 12.1574 | 60.6 | 2.6878 | 10.4389 | 60.8 | 2.6917 | 8.8217 | 61 | 2.6845 | 7.1923 | 61.2 | 2.6874 | 5.5592 | 61.4 | 2.6858 | 3.9423 | 61.6 | 2.6837 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.6931 | 0.73606 | 60 | 2.6923 | 2.0957 | 59.8 | 2.6988 | 3.7375 | 59.6 | 2.6969 | 5.343 | 59.4 | 2.6968 | 6.9762 | 59.2 | 2.6973 | 8.6166 | 59 | 2.6947 | 10.2365 | 58.8 | 2.7026 | 11.9639 | 58.6 | 2.6952 | 13.6439 | 58.4 | 2.6993 | 15.2983 | 58.2 | 2.6991 | 16.8953 | 60 | 2.6966 | 15.4868 | 60.2 | 2.7 | 13.772 | 60.4 | 2.6908 | 12.1574 | 60.6 | 2.6962 | 10.4391 | 60.8 | 2.7 | 8.8217 | 61 | 2.6929 | 7.1924 | 61.2 | 2.6957 | 5.5593 | 61.4 | 2.6941 | 3.9425 | 61.6 | 2.6921 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.7015 | 0.73606 | 60 | 2.7006 | 2.0957 | 59.8 | 2.7071 | 3.7375 | 59.6 | 2.7053 | 5.343 | 59.4 | 2.7051 | 6.9762 | 59.2 | 2.7056 | 8.6164 | 59 | 2.703 | 10.2365 | 58.8 | 2.7109 | 11.9638 | 58.6 | 2.7035 | 13.6438 | 58.4 | 2.7076 | 15.298 | 58.2 | 2.7075 | 16.8951 | 60 | 2.7049 | 15.4869 | 60.2 | 2.7083 | 13.7717 | 60.4 | 2.6992 | 12.1574 | 60.6 | 2.7045 | 10.4393 | 60.8 | 2.7084 | 8.8216 | 61 | 2.7012 | 7.1925 | 61.2 | 2.7041 | 5.5593 | 61.4 | 2.7025 | 3.9427 | 61.6 | 2.7004 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.7098 | 0.73607 | 60 | 2.709 | 2.0957 | 59.8 | 2.7155 | 3.7375 | 59.6 | 2.7136 | 5.343 | 59.4 | 2.7135 | 6.9762 | 59.2 | 2.714 | 8.6163 | 59 | 2.7114 | 10.2365 | 58.8 | 2.7192 | 11.9637 | 58.6 | 2.7119 | 13.6438 | 58.4 | 2.7161 | 15.2978 | 58.2 | 2.7158 | 16.8949 | 60 | 2.7132 | 15.487 | 60.2 | 2.7166 | 13.7714 | 60.4 | 2.7075 | 12.1576 | 60.6 | 2.7128 | 10.4396 | 60.8 | 2.7167 | 8.8215 | 61 | 2.7095 | 7.1926 | 61.2 | 2.7124 | 5.5593 | 61.4 | 2.7108 | 3.9429 | 61.6 | 2.7087 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.7181 | 0.73607 | 60 | 2.7173 | 2.0957 | 59.8 | 2.7238 | 3.7375 | 59.6 | 2.7219 | 5.343 | 59.4 | 2.7218 | 6.9761 | 59.2 | 2.7223 | 8.6161 | 59 | 2.7197 | 10.2364 | 58.8 | 2.7277 | 11.9635 | 58.6 | 2.7202 | 13.6438 | 58.4 | 2.7244 | 15.2976 | 58.2 | 2.7241 | 16.8947 | 60 | 2.7216 | 15.4871 | 60.2 | 2.725 | 13.7711 | 60.4 | 2.7158 | 12.1577 | 60.6 | 2.7212 | 10.44 | 60.8 | 2.725 | 8.8213 | 61 | 2.7179 | 7.1928 | 61.2 | 2.7208 | 5.5593 | 61.4 | 2.7191 | 3.9431 | 61.6 | 2.7171 | 2.302 | 61.8
|  |  |  | 2.7265 | 0.73607 | 60 | 2.7256 | 2.0957 | 59.8 | 2.7322 | 3.7375 | 59.6 | 2.7303 | 5.343 | 59.4 | 2.7301 | 6.9761 | 59.2 | 2.7306 | 8.6159 | 59 | 2.728 | 10.2364 | 58.8 | 2.736 | 11.9634 | 58.6 | 2.7285 | 13.6439 | 58.4 | 2.7327 | 15.2974 | 58.2 | 2.7324 | 16.8945 | 60 | 2.7299 | 15.4872 | 60.2 | 2.7333 | 13.7707 | 60.4 | 2.7241 | 12.1578 | 60.6 | 2.7295 | 10.4403 | 60.8 | 2.7334 | 8.8212 | 61 | 2.7262 | 7.1929 | 61.2 | 2.7291 | 5.5593 | 61.4 | 2.7274 | 3.9433 | 61.6 | 2.7254 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7348 | 0.73607 | 60 | 2.7339 | 2.0957 | 59.8 | 2.7405 | 3.7375 | 59.6 | 2.7386 | 5.343 | 59.4 | 2.7385 | 6.9761 | 59.2 | 2.739 | 8.6158 | 59 | 2.7364 | 10.2364 | 58.8 | 2.7443 | 11.9632 | 58.6 | 2.7369 | 13.6439 | 58.4 | 2.7411 | 15.2972 | 58.2 | 2.7408 | 16.8943 | 60 | 2.7382 | 15.4873 | 60.2 | 2.7417 | 13.7704 | 60.4 | 2.7325 | 12.1579 | 60.6 | 2.7378 | 10.4406 | 60.8 | 2.7417 | 8.821 | 61 | 2.7345 | 7.193 | 61.2 | 2.7374 | 5.5594 | 61.4 | 2.7358 | 3.9435 | 61.6 | 2.7337 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7431 | 0.73607 | 60 | 2.7423 | 2.0957 | 59.8 | 2.7488 | 3.7375 | 59.6 | 2.7469 | 5.343 | 59.4 | 2.7468 | 6.976 | 59.2 | 2.7473 | 8.6157 | 59 | 2.7447 | 10.2364 | 58.8 | 2.7527 | 11.9631 | 58.6 | 2.7452 | 13.644 | 58.4 | 2.7494 | 15.297 | 58.2 | 2.7491 | 16.8941 | 60 | 2.7466 | 15.4874 | 60.2 | 2.75 | 13.77 | 60.4 | 2.7408 | 12.1582 | 60.6 | 2.7462 | 10.441 | 60.8 | 2.75 | 8.8208 | 61 | 2.7429 | 7.1932 | 61.2 | 2.7458 | 5.5594 | 61.4 | 2.7441 | 3.9437 | 61.6 | 2.7421 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7515 | 0.73607 | 60 | 2.7506 | 2.0957 | 59.8 | 2.7572 | 3.7375 | 59.6 | 2.7553 | 5.343 | 59.4 | 2.7551 | 6.976 | 59.2 | 2.7556 | 8.6155 | 59 | 2.753 | 10.2364 | 58.8 | 2.761 | 11.9629 | 58.6 | 2.7535 | 13.644 | 58.4 | 2.7577 | 15.2969 | 58.2 | 2.7574 | 16.8939 | 60 | 2.7549 | 15.4875 | 60.2 | 2.7583 | 13.7697 | 60.4 | 2.7491 | 12.1586 | 60.6 | 2.7545 | 10.4413 | 60.8 | 2.7584 | 8.8207 | 61 | 2.7512 | 7.1933 | 61.2 | 2.7541 | 5.5594 | 61.4 | 2.7524 | 3.9437 | 61.6 | 2.7504 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7598 | 0.73607 | 60 | 2.7589 | 2.0957 | 59.8 | 2.7655 | 3.7375 | 59.6 | 2.7636 | 5.343 | 59.4 | 2.7634 | 6.9759 | 59.2 | 2.764 | 8.6154 | 59 | 2.7614 | 10.2365 | 58.8 | 2.7693 | 11.9628 | 58.6 | 2.762 | 13.6441 | 58.4 | 2.7661 | 15.2967 | 58.2 | 2.7658 | 16.8936 | 60 | 2.7632 | 15.4876 | 60.2 | 2.7667 | 13.7693 | 60.4 | 2.7574 | 12.159 | 60.6 | 2.7628 | 10.4415 | 60.8 | 2.7667 | 8.8206 | 61 | 2.7595 | 7.1935 | 61.2 | 2.7624 | 5.5594 | 61.4 | 2.7608 | 3.9436 | 61.6 | 2.7587 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7681 | 0.73607 | 60 | 2.7673 | 2.0957 | 59.8 | 2.7738 | 3.7375 | 59.6 | 2.7719 | 5.343 | 59.4 | 2.7718 | 6.9759 | 59.2 | 2.7723 | 8.6154 | 59 | 2.7697 | 10.2365 | 58.8 | 2.7776 | 11.9627 | 58.6 | 2.7703 | 13.6442 | 58.4 | 2.7744 | 15.2964 | 58.2 | 2.7741 | 16.8934 | 60 | 2.7716 | 15.4877 | 60.2 | 2.775 | 13.7689 | 60.4 | 2.7658 | 12.1593 | 60.6 | 2.7712 | 10.4418 | 60.8 | 2.7751 | 8.8206 | 61 | 2.7679 | 7.1936 | 61.2 | 2.7708 | 5.5594 | 61.4 | 2.7691 | 3.9436 | 61.6 | 2.7671 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7765 | 0.73607 | 60 | 2.7756 | 2.0957 | 59.8 | 2.7822 | 3.7375 | 59.6 | 2.7803 | 5.343 | 59.4 | 2.7801 | 6.9758 | 59.2 | 2.7807 | 8.6153 | 59 | 2.778 | 10.2365 | 58.8 | 2.786 | 11.9625 | 58.6 | 2.7786 | 13.6442 | 58.4 | 2.7827 | 15.2962 | 58.2 | 2.7824 | 16.8931 | 60 | 2.7799 | 15.4878 | 60.2 | 2.7833 | 13.7686 | 60.4 | 2.7741 | 12.1597 | 60.6 | 2.7795 | 10.442 | 60.8 | 2.7834 | 8.8206 | 61 | 2.7762 | 7.1937 | 61.2 | 2.7791 | 5.5594 | 61.4 | 2.7775 | 3.9435 | 61.6 | 2.7754 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7848 | 0.73607 | 60 | 2.7839 | 2.0957 | 59.8 | 2.7905 | 3.7375 | 59.6 | 2.7886 | 5.343 | 59.4 | 2.7884 | 6.9758 | 59.2 | 2.789 | 8.6153 | 59 | 2.7864 | 10.2365 | 58.8 | 2.7943 | 11.9624 | 58.6 | 2.787 | 13.6442 | 58.4 | 2.7911 | 15.2959 | 58.2 | 2.7908 | 16.8928 | 60 | 2.7882 | 15.4879 | 60.2 | 2.7917 | 13.7682 | 60.4 | 2.7824 | 12.1601 | 60.6 | 2.7878 | 10.4422 | 60.8 | 2.7917 | 8.8206 | 61 | 2.7845 | 7.1938 | 61.2 | 2.7874 | 5.5595 | 61.4 | 2.7858 | 3.9434 | 61.6 | 2.7838 | 2.3021 | 61.8
|  |  |  | 2.7931 | 0.73607 | 60 | 2.7922 | 2.0957 | 59.8 | 2.7988 | 3.7375 | 59.6 | 2.7969 | 5.343 | 59.4 | 2.7968 | 6.9757 | 59.2 | 2.7973 | 8.6153 | 59 | 2.7947 | 10.2365 | 58.8 | 2.8026 | 11.9623 | 58.6 | 2.7953 | 13.6441 | 58.4 | 2.7994 | 15.2958 | 58.2 | 2.7991 | 16.8925 | 60 | 2.7966 | 15.488 | 60.2 | 2.8 | 13.7679 | 60.4 | 2.7908 | 12.1604 | 60.6 | 2.7962 | 10.4424 | 60.8 | 2.8001 | 8.8205 | 61 | 2.7929 | 7.1939 | 61.2 | 2.7957 | 5.5595 | 61.4 | 2.7941 | 3.9434 | 61.6 | 2.7921 | 2.3023 | 61.8
|  |  |  | 2.8015 | 0.73607 | 60 | 2.8006 | 2.0957 | 59.8 | 2.8072 | 3.7375 | 59.6 | 2.8053 | 5.343 | 59.4 | 2.8051 | 6.9757 | 59.2 | 2.8056 | 8.6153 | 59 | 2.803 | 10.2366 | 58.8 | 2.811 | 11.9622 | 58.6 | 2.8036 | 13.6441 | 58.4 | 2.8077 | 15.2957 | 58.2 | 2.8074 | 16.8922 | 60 | 2.8049 | 15.4881 | 60.2 | 2.8084 | 13.7675 | 60.4 | 2.7991 | 12.1608 | 60.6 | 2.8045 | 10.4426 | 60.8 | 2.8084 | 8.8204 | 61 | 2.8012 | 7.1941 | 61.2 | 2.8041 | 5.5595 | 61.4 | 2.8025 | 3.9433 | 61.6 | 2.8004 | 2.3024 | 61.8
|  |  |  | 2.8098 | 0.73607 | 60 | 2.8089 | 2.0956 | 59.8 | 2.8155 | 3.7375 | 59.6 | 2.8136 | 5.343 | 59.4 | 2.8134 | 6.9756 | 59.2 | 2.814 | 8.6153 | 59 | 2.8114 | 10.2366 | 58.8 | 2.8193 | 11.9622 | 58.6 | 2.8119 | 13.6441 | 58.4 | 2.8162 | 15.2957 | 58.2 | 2.8158 | 16.8919 | 60 | 2.8132 | 15.4882 | 60.2 | 2.8167 | 13.7672 | 60.4 | 2.8074 | 12.1613 | 60.6 | 2.8129 | 10.4427 | 60.8 | 2.8168 | 8.8204 | 61 | 2.8095 | 7.1942 | 61.2 | 2.8124 | 5.5595 | 61.4 | 2.8108 | 3.9433 | 61.6 | 2.8087 | 2.3026 | 61.8
|  |  |  | 2.8181 | 0.73607 | 60 | 2.8172 | 2.0956 | 59.8 | 2.8238 | 3.7375 | 59.6 | 2.8219 | 5.343 | 59.4 | 2.8217 | 6.9756 | 59.2 | 2.8223 | 8.6152 | 59 | 2.8197 | 10.2366 | 58.8 | 2.8276 | 11.9621 | 58.6 | 2.8203 | 13.644 | 58.4 | 2.8245 | 15.2956 | 58.2 | 2.8241 | 16.8916 | 60 | 2.8216 | 15.4883 | 60.2 | 2.825 | 13.7669 | 60.4 | 2.8158 | 12.1617 | 60.6 | 2.8212 | 10.4429 | 60.8 | 2.8251 | 8.8203 | 61 | 2.8179 | 7.1943 | 61.2 | 2.8208 | 5.5595 | 61.4 | 2.8191 | 3.943 | 61.6 | 2.8171 | 2.3028 | 61.8
|  |  |  | 2.8265 | 0.73607 | 60 | 2.8255 | 2.0956 | 59.8 | 2.8322 | 3.7375 | 59.6 | 2.8303 | 5.3431 | 59.4 | 2.8301 | 6.9756 | 59.2 | 2.8307 | 8.6151 | 59 | 2.828 | 10.2366 | 58.8 | 2.8361 | 11.962 | 58.6 | 2.8286 | 13.644 | 58.4 | 2.8328 | 15.2955 | 58.2 | 2.8324 | 16.8914 | 60 | 2.8299 | 15.4884 | 60.2 | 2.8334 | 13.7665 | 60.4 | 2.8241 | 12.1622 | 60.6 | 2.8295 | 10.4432 | 60.8 | 2.8334 | 8.8203 | 61 | 2.8262 | 7.1944 | 61.2 | 2.8291 | 5.5596 | 61.4 | 2.8275 | 3.9428 | 61.6 | 2.8254 | 2.303 | 61.8
|  |  |  | 2.8348 | 0.73607 | 60 | 2.8339 | 2.0956 | 59.8 | 2.8405 | 3.7375 | 59.6 | 2.8386 | 5.3431 | 59.4 | 2.8384 | 6.9755 | 59.2 | 2.839 | 8.6149 | 59 | 2.8363 | 10.2367 | 58.8 | 2.8444 | 11.962 | 58.6 | 2.8369 | 13.644 | 58.4 | 2.8412 | 15.2955 | 58.2 | 2.8408 | 16.8911 | 60 | 2.8382 | 15.4885 | 60.2 | 2.8417 | 13.7662 | 60.4 | 2.8324 | 12.1627 | 60.6 | 2.8379 | 10.4434 | 60.8 | 2.8418 | 8.8202 | 61 | 2.8345 | 7.1946 | 61.2 | 2.8374 | 5.5596 | 61.4 | 2.8358 | 3.9425 | 61.6 | 2.8337 | 2.3032 | 61.8
|  |  |  | 2.8431 | 0.73607 | 60 | 2.8422 | 2.0956 | 59.8 | 2.8488 | 3.7375 | 59.6 | 2.8469 | 5.3431 | 59.4 | 2.8467 | 6.9754 | 59.2 | 2.8473 | 8.6148 | 59 | 2.8447 | 10.2367 | 58.8 | 2.8527 | 11.9619 | 58.6 | 2.8453 | 13.6439 | 58.4 | 2.8495 | 15.2955 | 58.2 | 2.8491 | 16.8909 | 60 | 2.8465 | 15.4886 | 60.2 | 2.8501 | 13.7659 | 60.4 | 2.8407 | 12.1629 | 60.6 | 2.8462 | 10.4436 | 60.8 | 2.8501 | 8.8201 | 61 | 2.8428 | 7.1947 | 61.2 | 2.8458 | 5.5596 | 61.4 | 2.8441 | 3.9423 | 61.6 | 2.8421 | 2.3033 | 61.8
|  |  |  | 2.8515 | 0.73607 | 60 | 2.8505 | 2.0955 | 59.8 | 2.8572 | 3.7375 | 59.6 | 2.8553 | 5.3431 | 59.4 | 2.8551 | 6.9754 | 59.2 | 2.8557 | 8.6147 | 59 | 2.853 | 10.2367 | 58.8 | 2.8611 | 11.9619 | 58.6 | 2.8536 | 13.6438 | 58.4 | 2.8579 | 15.2954 | 58.2 | 2.8574 | 16.8907 | 60 | 2.8549 | 15.4888 | 60.2 | 2.8584 | 13.7655 | 60.4 | 2.8491 | 12.1631 | 60.6 | 2.8545 | 10.4438 | 60.8 | 2.8585 | 8.82 | 61 | 2.8512 | 7.1948 | 61.2 | 2.8541 | 5.5596 | 61.4 | 2.8525 | 3.942 | 61.6 | 2.8504 | 2.3035 | 61.8
|  |  |  | 2.8598 | 0.73607 | 60 | 2.8589 | 2.0955 | 59.8 | 2.8655 | 3.7375 | 59.6 | 2.8636 | 5.3431 | 59.4 | 2.8634 | 6.9753 | 59.2 | 2.864 | 8.6147 | 59 | 2.8613 | 10.2366 | 58.8 | 2.8694 | 11.9619 | 58.6 | 2.8619 | 13.6437 | 58.4 | 2.8662 | 15.2954 | 58.2 | 2.8658 | 16.8905 | 60 | 2.8632 | 15.489 | 60.2 | 2.8667 | 13.7651 | 60.4 | 2.8574 | 12.1632 | 60.6 | 2.8629 | 10.4441 | 60.8 | 2.8668 | 8.82 | 61 | 2.8595 | 7.195 | 61.2 | 2.8624 | 5.5596 | 61.4 | 2.8608 | 3.9418 | 61.6 | 2.8587 | 2.3037 | 61.8
|  |  |  | 2.8681 | 0.73607 | 60 | 2.8672 | 2.0954 | 59.8 | 2.8738 | 3.7375 | 59.6 | 2.8719 | 5.3431 | 59.4 | 2.8717 | 6.9753 | 59.2 | 2.8723 | 8.6146 | 59 | 2.8697 | 10.2365 | 58.8 | 2.8777 | 11.9619 | 58.6 | 2.8704 | 13.6436 | 58.4 | 2.8745 | 15.2954 | 58.2 | 2.8741 | 16.8903 | 60 | 2.8715 | 15.4893 | 60.2 | 2.8751 | 13.7648 | 60.4 | 2.8657 | 12.1633 | 60.6 | 2.8712 | 10.4443 | 60.8 | 2.8751 | 8.82 | 61 | 2.8678 | 7.1951 | 61.2 | 2.8708 | 5.5596 | 61.4 | 2.8691 | 3.9416 | 61.6 | 2.8671 | 2.3038 | 61.8
|  |  |  | 2.8765 | 0.73607 | 60 | 2.8755 | 2.0953 | 59.8 | 2.8822 | 3.7375 | 59.6 | 2.8803 | 5.3431 | 59.4 | 2.8801 | 6.9752 | 59.2 | 2.8807 | 8.6146 | 59 | 2.878 | 10.2363 | 58.8 | 2.8861 | 11.9618 | 58.6 | 2.8787 | 13.6434 | 58.4 | 2.8829 | 15.2954 | 58.2 | 2.8824 | 16.8901 | 60 | 2.8799 | 15.4896 | 60.2 | 2.8834 | 13.7644 | 60.4 | 2.8741 | 12.1633 | 60.6 | 2.8795 | 10.4446 | 60.8 | 2.8835 | 8.82 | 61 | 2.8762 | 7.1952 | 61.2 | 2.8791 | 5.5597 | 61.4 | 2.8775 | 3.9413 | 61.6 | 2.8754 | 2.304 | 61.8
|  |  |  | 2.8848 | 0.73606 | 60 | 2.8838 | 2.0953 | 59.8 | 2.8905 | 3.7375 | 59.6 | 2.8886 | 5.3431 | 59.4 | 2.8884 | 6.9752 | 59.2 | 2.889 | 8.6145 | 59 | 2.8863 | 10.2361 | 58.8 | 2.8944 | 11.9617 | 58.6 | 2.887 | 13.6433 | 58.4 | 2.8912 | 15.2954 | 58.2 | 2.8907 | 16.8899 | 60 | 2.8882 | 15.4898 | 60.2 | 2.8917 | 13.764 | 60.4 | 2.8824 | 12.1633 | 60.6 | 2.8879 | 10.4448 | 60.8 | 2.8918 | 8.82 | 61 | 2.8845 | 7.1953 | 61.2 | 2.8874 | 5.5597 | 61.4 | 2.8858 | 3.9411 | 61.6 | 2.8837 | 2.3042 | 61.8
|  |  |  | 2.8931 | 0.73606 | 60 | 2.8922 | 2.0952 | 59.8 | 2.8988 | 3.7375 | 59.6 | 2.8969 | 5.3431 | 59.4 | 2.8967 | 6.9751 | 59.2 | 2.8973 | 8.6145 | 59 | 2.8947 | 10.236 | 58.8 | 2.9027 | 11.9616 | 58.6 | 2.8954 | 13.6432 | 58.4 | 2.8995 | 15.2956 | 58.2 | 2.8991 | 16.8897 | 60 | 2.8965 | 15.4901 | 60.2 | 2.9001 | 13.7637 | 60.4 | 2.8907 | 12.1633 | 60.6 | 2.8962 | 10.4451 | 60.8 | 2.9001 | 8.82 | 61 | 2.8929 | 7.1955 | 61.2 | 2.8958 | 5.5597 | 61.4 | 2.8941 | 3.9408 | 61.6 | 2.8921 | 2.3043 | 61.8
|  |  |  | 2.9015 | 0.73606 | 60 | 2.9005 | 2.0952 | 59.8 | 2.9072 | 3.7375 | 59.6 | 2.9053 | 5.3431 | 59.4 | 2.905 | 6.9751 | 59.2 | 2.9057 | 8.6144 | 59 | 2.903 | 10.2358 | 58.8 | 2.9111 | 11.9615 | 58.6 | 2.9037 | 13.643 | 58.4 | 2.908 | 15.2958 | 58.2 | 2.9074 | 16.8897 | 60 | 2.9049 | 15.4904 | 60.2 | 2.9084 | 13.7633 | 60.4 | 2.899 | 12.1632 | 60.6 | 2.9045 | 10.4454 | 60.8 | 2.9085 | 8.8201 | 61 | 2.9012 | 7.1956 | 61.2 | 2.9041 | 5.5597 | 61.4 | 2.9025 | 3.9406 | 61.6 | 2.9004 | 2.3045 | 61.8
|  |  |  | 2.9098 | 0.73606 | 60 | 2.9088 | 2.0951 | 59.8 | 2.9155 | 3.7376 | 59.6 | 2.9136 | 5.3431 | 59.4 | 2.9134 | 6.975 | 59.2 | 2.914 | 8.6144 | 59 | 2.9113 | 10.2357 | 58.8 | 2.9194 | 11.9614 | 58.6 | 2.912 | 13.6429 | 58.4 | 2.9163 | 15.296 | 58.2 | 2.9157 | 16.8897 | 60 | 2.9132 | 15.4906 | 60.2 | 2.9168 | 13.7629 | 60.4 | 2.9074 | 12.1631 | 60.6 | 2.9129 | 10.4457 | 60.8 | 2.9168 | 8.8201 | 61 | 2.9095 | 7.1958 | 61.2 | 2.9124 | 5.5597 | 61.4 | 2.9108 | 3.9403 | 61.6 | 2.9088 | 2.3047 | 61.8
|  |  |  | 2.9181 | 0.73605 | 60 | 2.9171 | 2.095 | 59.8 | 2.9239 | 3.7376 | 59.6 | 2.9219 | 5.3431 | 59.4 | 2.9217 | 6.9751 | 59.2 | 2.9223 | 8.6143 | 59 | 2.9196 | 10.2355 | 58.8 | 2.9277 | 11.9613 | 58.6 | 2.9203 | 13.6428 | 58.4 | 2.9246 | 15.2962 | 58.2 | 2.9241 | 16.8898 | 60 | 2.9215 | 15.4909 | 60.2 | 2.9251 | 13.7626 | 60.4 | 2.9157 | 12.1631 | 60.6 | 2.9212 | 10.4459 | 60.8 | 2.9252 | 8.8201 | 61 | 2.9178 | 7.1959 | 61.2 | 2.9208 | 5.5597 | 61.4 | 2.9191 | 3.9401 | 61.6 | 2.9171 | 2.3048 | 61.8
|  |  |  | 2.9265 | 0.73605 | 60 | 2.9255 | 2.095 | 59.8 | 2.9322 | 3.7376 | 59.6 | 2.9303 | 5.3431 | 59.4 | 2.93 | 6.9751 | 59.2 | 2.9307 | 8.6143 | 59 | 2.928 | 10.2354 | 58.8 | 2.9362 | 11.9613 | 58.6 | 2.9287 | 13.6426 | 58.4 | 2.933 | 15.2963 | 58.2 | 2.9324 | 16.8898 | 60 | 2.9299 | 15.4911 | 60.2 | 2.9334 | 13.7622 | 60.4 | 2.924 | 12.163 | 60.6 | 2.9295 | 10.4462 | 60.8 | 2.9335 | 8.8201 | 61 | 2.9262 | 7.196 | 61.2 | 2.9291 | 5.5597 | 61.4 | 2.9275 | 3.9398 | 61.6 | 2.9254 | 2.305 | 61.8
|  |  |  | 2.9348 | 0.73605 | 60 | 2.9338 | 2.0949 | 59.8 | 2.9405 | 3.7376 | 59.6 | 2.9386 | 5.3431 | 59.4 | 2.9384 | 6.9752 | 59.2 | 2.939 | 8.6142 | 59 | 2.9363 | 10.2352 | 58.8 | 2.9445 | 11.9612 | 58.6 | 2.937 | 13.6425 | 58.4 | 2.9413 | 15.2965 | 58.2 | 2.9407 | 16.8898 | 60 | 2.9382 | 15.4914 | 60.2 | 2.9418 | 13.7619 | 60.4 | 2.9323 | 12.1629 | 60.6 | 2.9379 | 10.4465 | 60.8 | 2.9418 | 8.8202 | 61 | 2.9345 | 7.1962 | 61.2 | 2.9374 | 5.5597 | 61.4 | 2.9358 | 3.9396 | 61.6 | 2.9337 | 2.3052 | 61.8
|  |  |  | 2.9431 | 0.73604 | 60 | 2.9421 | 2.0949 | 59.8 | 2.9489 | 3.7376 | 59.6 | 2.9469 | 5.3431 | 59.4 | 2.9467 | 6.9752 | 59.2 | 2.9473 | 8.6142 | 59 | 2.9446 | 10.2351 | 58.8 | 2.9528 | 11.9611 | 58.6 | 2.9453 | 13.6423 | 58.4 | 2.9496 | 15.2966 | 58.2 | 2.9491 | 16.8899 | 60 | 2.9465 | 15.4917 | 60.2 | 2.9501 | 13.7615 | 60.4 | 2.9407 | 12.1628 | 60.6 | 2.9462 | 10.4467 | 60.8 | 2.9502 | 8.8202 | 61 | 2.9428 | 7.1963 | 61.2 | 2.9458 | 5.5597 | 61.4 | 2.9442 | 3.9394 | 61.6 | 2.9421 | 2.3054 | 61.8
|  |  |  | 2.9515 | 0.73603 | 60 | 2.9505 | 2.0948 | 59.8 | 2.9572 | 3.7377 | 59.6 | 2.9553 | 5.3431 | 59.4 | 2.955 | 6.9753 | 59.2 | 2.9557 | 8.6141 | 59 | 2.953 | 10.2349 | 58.8 | 2.9612 | 11.9611 | 58.6 | 2.9537 | 13.6421 | 58.4 | 2.958 | 15.2968 | 58.2 | 2.9574 | 16.8899 | 60 | 2.9548 | 15.4919 | 60.2 | 2.9585 | 13.7612 | 60.4 | 2.949 | 12.1628 | 60.6 | 2.9545 | 10.4469 | 60.8 | 2.9585 | 8.8202 | 61 | 2.9512 | 7.1965 | 61.2 | 2.9541 | 5.5597 | 61.4 | 2.9525 | 3.9391 | 61.6 | 2.9504 | 2.3056 | 61.8
|  |  |  | 2.9598 | 0.73603 | 60 | 2.9588 | 2.0948 | 59.8 | 2.9655 | 3.7377 | 59.6 | 2.9636 | 5.3431 | 59.4 | 2.9633 | 6.9754 | 59.2 | 2.964 | 8.6141 | 59 | 2.9613 | 10.2349 | 58.8 | 2.9695 | 11.961 | 58.6 | 2.962 | 13.6419 | 58.4 | 2.9663 | 15.297 | 58.2 | 2.9657 | 16.89 | 60 | 2.9632 | 15.4922 | 60.2 | 2.9668 | 13.7608 | 60.4 | 2.9573 | 12.1629 | 60.6 | 2.9629 | 10.447 | 60.8 | 2.9669 | 8.8203 | 61 | 2.9595 | 7.1966 | 61.2 | 2.9624 | 5.5597 | 61.4 | 2.9608 | 3.9389 | 61.6 | 2.9587 | 2.3057 | 61.8
|  |  |  | 2.9681 | 0.73602 | 60 | 2.9671 | 2.0947 | 59.8 | 2.9739 | 3.7377 | 59.6 | 2.9719 | 5.3431 | 59.4 | 2.9717 | 6.9755 | 59.2 | 2.9723 | 8.614 | 59 | 2.9696 | 10.2348 | 58.8 | 2.9778 | 11.961 | 58.6 | 2.9703 | 13.6417 | 58.4 | 2.9746 | 15.2971 | 58.2 | 2.9741 | 16.8901 | 60 | 2.9715 | 15.4925 | 60.2 | 2.9751 | 13.7608 | 60.4 | 2.9657 | 12.1629 | 60.6 | 2.9712 | 10.4471 | 60.8 | 2.9752 | 8.8203 | 61 | 2.9678 | 7.1968 | 61.2 | 2.9708 | 5.5597 | 61.4 | 2.9691 | 3.9386 | 61.6 | 2.9671 | 2.3059 | 61.8
|  |  |  | 2.9765 | 0.73602 | 60 | 2.9754 | 2.0947 | 59.8 | 2.9822 | 3.7377 | 59.6 | 2.9803 | 5.3432 | 59.4 | 2.98 | 6.9755 | 59.2 | 2.9807 | 8.614 | 59 | 2.978 | 10.2347 | 58.8 | 2.9862 | 11.9609 | 58.6 | 2.9788 | 13.6417 | 58.4 | 2.983 | 15.2974 | 58.2 | 2.9824 | 16.8902 | 60 | 2.9798 | 15.4927 | 60.2 | 2.9835 | 13.7607 | 60.4 | 2.974 | 12.163 | 60.6 | 2.9796 | 10.4473 | 60.8 | 2.9836 | 8.8203 | 61 | 2.9762 | 7.1971 | 61.2 | 2.9791 | 5.5597 | 61.4 | 2.9775 | 3.9384 | 61.6 | 2.9754 | 2.3061 | 61.8
|  |  |  | 2.9848 | 0.73601 | 60 | 2.9838 | 2.0946 | 59.8 | 2.9905 | 3.7377 | 59.6 | 2.9886 | 5.3432 | 59.4 | 2.9883 | 6.9756 | 59.2 | 2.989 | 8.614 | 59 | 2.9863 | 10.2347 | 58.8 | 2.9945 | 11.9609 | 58.6 | 2.9871 | 13.6417 | 58.4 | 2.9913 | 15.2977 | 58.2 | 2.9907 | 16.8906 | 60 | 2.9882 | 15.493 | 60.2 | 2.9918 | 13.7606 | 60.4 | 2.9823 | 12.163 | 60.6 | 2.9879 | 10.4474 | 60.8 | 2.9919 | 8.8203 | 61 | 2.9845 | 7.1973 | 61.2 | 2.9875 | 5.5597 | 61.4 | 2.9858 | 3.9381 | 61.6 | 2.9837 | 2.3062 | 61.8
|  |  |  | 2.9931 | 0.73601 | 60 | 2.9921 | 2.0946 | 59.8 | 2.9989 | 3.7378 | 59.6 | 2.9969 | 5.3432 | 59.4 | 2.9967 | 6.9757 | 59.2 | 2.9973 | 8.6139 | 59 | 2.9946 | 10.2346 | 58.8 | 3.0028 | 11.9608 | 58.6 | 2.9954 | 13.6417 | 58.4 | 2.9996 | 15.2979 | 58.2 | 2.9991 | 16.891 | 60 | 2.9965 | 15.4931 | 60.2 | 3.0001 | 13.7606 | 60.4 | 2.9906 | 12.1629 | 60.6 | 2.9962 | 10.4475 | 60.8 | 3.0002 | 8.8204 | 61 | 2.9928 | 7.1974 | 61.2 | 2.9958 | 5.5597 | 61.4 | 2.9941 | 3.9379 | 61.6 | 2.9921 | 2.3064 | 61.8
|  |  |  | 3.0015 | 0.736 | 60 | 3.0004 | 2.0945 | 59.8 | 3.0072 | 3.7378 | 59.6 | 3.0053 | 5.3432 | 59.4 | 3.005 | 6.9758 | 59.2 | 3.0057 | 8.6139 | 59 | 3.003 | 10.2344 | 58.8 | 3.0112 | 11.9607 | 58.6 | 3.0038 | 13.6417 | 58.4 | 3.0081 | 15.2981 | 58.2 | 3.0074 | 16.8914 | 60 | 3.0048 | 15.4932 | 60.2 | 3.0085 | 13.7606 | 60.4 | 2.999 | 12.1628 | 60.6 | 3.0045 | 10.4476 | 60.8 | 3.0086 | 8.8204 | 61 | 3.0012 | 7.1976 | 61.2 | 3.0041 | 5.5597 | 61.4 | 3.0025 | 3.9377 | 61.6 | 3.0004 | 2.3066 | 61.8
|  |  |  | 3.0098 | 0.73599 | 60 | 3.0088 | 2.0945 | 59.8 | 3.0155 | 3.7378 | 59.6 | 3.0136 | 5.3433 | 59.4 | 3.0133 | 6.976 | 59.2 | 3.014 | 8.6139 | 59 | 3.0113 | 10.2343 | 58.8 | 3.0195 | 11.9606 | 58.6 | 3.0121 | 13.6417 | 58.4 | 3.0164 | 15.2984 | 58.2 | 3.0157 | 16.8918 | 60 | 3.0132 | 15.4933 | 60.2 | 3.0168 | 13.7606 | 60.4 | 3.0073 | 12.1627 | 60.6 | 3.0129 | 10.4477 | 60.8 | 3.0169 | 8.8204 | 61 | 3.0095 | 7.1978 | 61.2 | 3.0125 | 5.5597 | 61.4 | 3.0108 | 3.9374 | 61.6 | 3.0088 | 2.3068 | 61.8
|  |  |  | 3.0181 | 0.73599 | 60 | 3.0171 | 2.0944 | 59.8 | 3.0239 | 3.7378 | 59.6 | 3.0219 | 5.3433 | 59.4 | 3.0217 | 6.9761 | 59.2 | 3.0223 | 8.6139 | 59 | 3.0196 | 10.2341 | 58.8 | 3.0278 | 11.9606 | 58.6 | 3.0204 | 13.6418 | 58.4 | 3.0247 | 15.2986 | 58.2 | 3.0241 | 16.8922 | 60 | 3.0215 | 15.4934 | 60.2 | 3.0252 | 13.7606 | 60.4 | 3.0156 | 12.1626 | 60.6 | 3.0212 | 10.4478 | 60.8 | 3.0252 | 8.8204 | 61 | 3.0178 | 7.1979 | 61.2 | 3.0208 | 5.5597 | 61.4 | 3.0191 | 3.9372 | 61.6 | 3.0171 | 2.307 | 61.8
|  |  |  | 3.0265 | 0.73598 | 60 | 3.0254 | 2.0944 | 59.8 | 3.0322 | 3.7379 | 59.6 | 3.0303 | 5.3433 | 59.4 | 3.03 | 6.9763 | 59.2 | 3.0307 | 8.6139 | 59 | 3.028 | 10.2339 | 58.8 | 3.0363 | 11.9605 | 58.6 | 3.0287 | 13.6418 | 58.4 | 3.0331 | 15.2988 | 58.2 | 3.0324 | 16.8926 | 60 | 3.0298 | 15.4934 | 60.2 | 3.0335 | 13.7606 | 60.4 | 3.024 | 12.1629 | 60.6 | 3.0296 | 10.4478 | 60.8 | 3.0336 | 8.8204 | 61 | 3.0262 | 7.1981 | 61.2 | 3.0291 | 5.5597 | 61.4 | 3.0275 | 3.9369 | 61.6 | 3.0254 | 2.3071 | 61.8
|  |  |  | 3.0348 | 0.73598 | 60 | 3.0337 | 2.0943 | 59.8 | 3.0405 | 3.7379 | 59.6 | 3.0386 | 5.3433 | 59.4 | 3.0383 | 6.9765 | 59.2 | 3.039 | 8.6139 | 59 | 3.0363 | 10.2338 | 58.8 | 3.0446 | 11.9604 | 58.6 | 3.0371 | 13.6418 | 58.4 | 3.0414 | 15.299 | 58.2 | 3.0407 | 16.8931 | 60 | 3.0382 | 15.4935 | 60.2 | 3.0418 | 13.7606 | 60.4 | 3.0323 | 12.1632 | 60.6 | 3.0379 | 10.4479 | 60.8 | 3.0419 | 8.8203 | 61 | 3.0345 | 7.1983 | 61.2 | 3.0374 | 5.5597 | 61.4 | 3.0358 | 3.9367 | 61.6 | 3.0338 | 2.3073 | 61.8
|  |  |  | 3.0431 | 0.73597 | 60 | 3.0421 | 2.0943 | 59.8 | 3.0489 | 3.7379 | 59.6 | 3.0469 | 5.3434 | 59.4 | 3.0466 | 6.9766 | 59.2 | 3.0473 | 8.6139 | 59 | 3.0446 | 10.2336 | 58.8 | 3.0529 | 11.9603 | 58.6 | 3.0454 | 13.6419 | 58.4 | 3.0497 | 15.2992 | 58.2 | 3.0491 | 16.8935 | 60 | 3.0465 | 15.4936 | 60.2 | 3.0502 | 13.7605 | 60.4 | 3.0406 | 12.1636 | 60.6 | 3.0462 | 10.448 | 60.8 | 3.0503 | 8.8203 | 61 | 3.0428 | 7.1986 | 61.2 | 3.0458 | 5.5597 | 61.4 | 3.0442 | 3.9364 | 61.6 | 3.0421 | 2.3075 | 61.8
|  |  |  | 3.0515 | 0.73597 | 60 | 3.0504 | 2.0942 | 59.8 | 3.0572 | 3.7379 | 59.6 | 3.0553 | 5.3434 | 59.4 | 3.055 | 6.9768 | 59.2 | 3.0557 | 8.6139 | 59 | 3.0529 | 10.2335 | 58.8 | 3.0613 | 11.9602 | 58.6 | 3.0537 | 13.6419 | 58.4 | 3.0581 | 15.2993 | 58.2 | 3.0574 | 16.894 | 60 | 3.0548 | 15.4937 | 60.2 | 3.0585 | 13.7606 | 60.4 | 3.049 | 12.1639 | 60.6 | 3.0546 | 10.4482 | 60.8 | 3.0586 | 8.8201 | 61 | 3.0512 | 7.1988 | 61.2 | 3.0541 | 5.5597 | 61.4 | 3.0525 | 3.9362 | 61.6 | 3.0504 | 2.3077 | 61.8
|  |  |  | 3.0598 | 0.73596 | 60 | 3.0587 | 2.0942 | 59.8 | 3.0656 | 3.7379 | 59.6 | 3.0636 | 5.3434 | 59.4 | 3.0633 | 6.977 | 59.2 | 3.064 | 8.614 | 59 | 3.0613 | 10.2333 | 58.8 | 3.0696 | 11.96 | 58.6 | 3.0621 | 13.642 | 58.4 | 3.0664 | 15.2995 | 58.2 | 3.0657 | 16.8944 | 60 | 3.0631 | 15.4938 | 60.2 | 3.0668 | 13.7606 | 60.4 | 3.0573 | 12.1642 | 60.6 | 3.0629 | 10.4483 | 60.8 | 3.0669 | 8.82 | 61 | 3.0595 | 7.1991 | 61.2 | 3.0624 | 5.5597 | 61.4 | 3.0608 | 3.9359 | 61.6 | 3.0587 | 2.3078 | 61.8
|  |  |  | 3.0681 | 0.73596 | 60 | 3.0671 | 2.0941 | 59.8 | 3.0739 | 3.738 | 59.6 | 3.0719 | 5.3435 | 59.4 | 3.0716 | 6.9771 | 59.2 | 3.0723 | 8.614 | 59 | 3.0696 | 10.2332 | 58.8 | 3.0779 | 11.9599 | 58.6 | 3.0704 | 13.642 | 58.4 | 3.0747 | 15.2997 | 58.2 | 3.074 | 16.8947 | 60 | 3.0715 | 15.4939 | 60.2 | 3.0752 | 13.7606 | 60.4 | 3.0656 | 12.1645 | 60.6 | 3.0712 | 10.4484 | 60.8 | 3.0753 | 8.8199 | 61 | 3.0678 | 7.1993 | 61.2 | 3.0708 | 5.5597 | 61.4 | 3.0692 | 3.9356 | 61.6 | 3.0671 | 2.308 | 61.8
|  |  |  | 3.0765 | 0.73595 | 60 | 3.0754 | 2.0941 | 59.8 | 3.0822 | 3.738 | 59.6 | 3.0803 | 5.3435 | 59.4 | 3.08 | 6.9773 | 59.2 | 3.0807 | 8.614 | 59 | 3.0779 | 10.233 | 58.8 | 3.0863 | 11.9598 | 58.6 | 3.0787 | 13.6423 | 58.4 | 3.0831 | 15.2999 | 58.2 | 3.0824 | 16.8951 | 60 | 3.0798 | 15.494 | 60.2 | 3.0835 | 13.7606 | 60.4 | 3.0739 | 12.1648 | 60.6 | 3.0796 | 10.4485 | 60.8 | 3.0836 | 8.8198 | 61 | 3.0762 | 7.1995 | 61.2 | 3.0791 | 5.5597 | 61.4 | 3.0775 | 3.9353 | 61.6 | 3.0754 | 2.3082 | 61.8
|  |  |  | 3.0848 | 0.73594 | 60 | 3.0837 | 2.094 | 59.8 | 3.0906 | 3.738 | 59.6 | 3.0886 | 5.3435 | 59.4 | 3.0883 | 6.9775 | 59.2 | 3.089 | 8.6141 | 59 | 3.0863 | 10.2329 | 58.8 | 3.0946 | 11.9596 | 58.6 | 3.0872 | 13.6425 | 58.4 | 3.0914 | 15.3 | 58.2 | 3.0907 | 16.8954 | 60 | 3.0881 | 15.4941 | 60.2 | 3.0919 | 13.7607 | 60.4 | 3.0823 | 12.165 | 60.6 | 3.0879 | 10.4487 | 60.8 | 3.0919 | 8.8198 | 61 | 3.0845 | 7.1998 | 61.2 | 3.0875 | 5.5597 | 61.4 | 3.0858 | 3.935 | 61.6 | 3.0837 | 2.3083 | 61.8
|  |  |  | 3.0931 | 0.73594 | 60 | 3.092 | 2.0939 | 59.8 | 3.0989 | 3.738 | 59.6 | 3.0969 | 5.3435 | 59.4 | 3.0966 | 6.9777 | 59.2 | 3.0974 | 8.6141 | 59 | 3.0946 | 10.2327 | 58.8 | 3.1029 | 11.9595 | 58.6 | 3.0955 | 13.6428 | 58.4 | 3.0997 | 15.3003 | 58.2 | 3.099 | 16.8957 | 60 | 3.0965 | 15.4942 | 60.2 | 3.1002 | 13.7607 | 60.4 | 3.0906 | 12.1651 | 60.6 | 3.0962 | 10.4488 | 60.8 | 3.1003 | 8.8197 | 61 | 3.0928 | 7.2 | 61.2 | 3.0958 | 5.5597 | 61.4 | 3.0941 | 3.9347 | 61.6 | 3.0921 | 2.3085 | 61.8
|  |  |  | 3.1015 | 0.73593 | 60 | 3.1004 | 2.0938 | 59.8 | 3.1072 | 3.738 | 59.6 | 3.1053 | 5.3435 | 59.4 | 3.1049 | 6.9779 | 59.2 | 3.1057 | 8.6142 | 59 | 3.1029 | 10.2326 | 58.8 | 3.1113 | 11.9593 | 58.6 | 3.1038 | 13.643 | 58.4 | 3.1082 | 15.3005 | 58.2 | 3.1074 | 16.8959 | 60 | 3.1048 | 15.4943 | 60.2 | 3.1085 | 13.7607 | 60.4 | 3.0989 | 12.1651 | 60.6 | 3.1046 | 10.449 | 60.8 | 3.1086 | 8.8196 | 61 | 3.1012 | 7.2002 | 61.2 | 3.1041 | 5.5597 | 61.4 | 3.1025 | 3.9344 | 61.6 | 3.1004 | 2.3087 | 61.8
|  |  |  | 3.1098 | 0.73593 | 60 | 3.1087 | 2.0936 | 59.8 | 3.1156 | 3.738 | 59.6 | 3.1136 | 5.3436 | 59.4 | 3.1133 | 6.9781 | 59.2 | 3.114 | 8.6142 | 59 | 3.1113 | 10.2324 | 58.8 | 3.1196 | 11.9592 | 58.6 | 3.1121 | 13.6433 | 58.4 | 3.1165 | 15.3006 | 58.2 | 3.1157 | 16.896 | 60 | 3.1131 | 15.4944 | 60.2 | 3.1169 | 13.7608 | 60.4 | 3.1073 | 12.1655 | 60.6 | 3.1129 | 10.4492 | 60.8 | 3.117 | 8.8194 | 61 | 3.1095 | 7.2004 | 61.2 | 3.1125 | 5.5597 | 61.4 | 3.1108 | 3.9341 | 61.6 | 3.1088 | 2.3088 | 61.8
|  |  |  | 3.1181 | 0.73592 | 60 | 3.117 | 2.0935 | 59.8 | 3.1239 | 3.7381 | 59.6 | 3.1219 | 5.3436 | 59.4 | 3.1216 | 6.9784 | 59.2 | 3.1223 | 8.6142 | 59 | 3.1196 | 10.2323 | 58.8 | 3.1279 | 11.9591 | 58.6 | 3.1205 | 13.6435 | 58.4 | 3.1248 | 15.3007 | 58.2 | 3.124 | 16.8961 | 60 | 3.1215 | 15.4945 | 60.2 | 3.1252 | 13.7608 | 60.4 | 3.1156 | 12.1658 | 60.6 | 3.1212 | 10.4493 | 60.8 | 3.1253 | 8.8193 | 61 | 3.1178 | 7.2005 | 61.2 | 3.1208 | 5.5597 | 61.4 | 3.1192 | 3.9339 | 61.6 | 3.1171 | 2.309 | 61.8
|  |  |  | 3.1265 | 0.73592 | 60 | 3.1253 | 2.0934 | 59.8 | 3.1322 | 3.7381 | 59.6 | 3.1303 | 5.3436 | 59.4 | 3.1299 | 6.9788 | 59.2 | 3.1307 | 8.6143 | 59 | 3.1279 | 10.2322 | 58.8 | 3.1364 | 11.959 | 58.6 | 3.1288 | 13.6438 | 58.4 | 3.1332 | 15.3007 | 58.2 | 3.1324 | 16.8963 | 60 | 3.1298 | 15.4946 | 60.2 | 3.1336 | 13.7609 | 60.4 | 3.1239 | 12.1662 | 60.6 | 3.1296 | 10.4493 | 60.8 | 3.1337 | 8.8191 | 61 | 3.1262 | 7.2007 | 61.2 | 3.1291 | 5.5597 | 61.4 | 3.1275 | 3.9336 | 61.6 | 3.1254 | 2.3092 | 61.8
|  |  |  | 3.1348 | 0.73591 | 60 | 3.1337 | 2.0933 | 59.8 | 3.1406 | 3.7381 | 59.6 | 3.1386 | 5.3436 | 59.4 | 3.1383 | 6.9792 | 59.2 | 3.139 | 8.6143 | 59 | 3.1363 | 10.232 | 58.8 | 3.1447 | 11.9589 | 58.6 | 3.1371 | 13.644 | 58.4 | 3.1415 | 15.3008 | 58.2 | 3.1407 | 16.8964 | 60 | 3.1381 | 15.4947 | 60.2 | 3.1419 | 13.7613 | 60.4 | 3.1322 | 12.1665 | 60.6 | 3.1379 | 10.4493 | 60.8 | 3.142 | 8.819 | 61 | 3.1345 | 7.2008 | 61.2 | 3.1375 | 5.5597 | 61.4 | 3.1358 | 3.9333 | 61.6 | 3.1338 | 2.3093 | 61.8
|  |  |  | 3.1431 | 0.73591 | 60 | 3.142 | 2.0931 | 59.8 | 3.1489 | 3.7381 | 59.6 | 3.1469 | 5.3436 | 59.4 | 3.1466 | 6.9795 | 59.2 | 3.1474 | 8.6144 | 59 | 3.1446 | 10.2319 | 58.8 | 3.153 | 11.9588 | 58.6 | 3.1455 | 13.6443 | 58.4 | 3.1498 | 15.3009 | 58.2 | 3.149 | 16.8965 | 60 | 3.1465 | 15.4948 | 60.2 | 3.1502 | 13.7616 | 60.4 | 3.1406 | 12.167 | 60.6 | 3.1462 | 10.4493 | 60.8 | 3.1503 | 8.8189 | 61 | 3.1428 | 7.201 | 61.2 | 3.1458 | 5.5597 | 61.4 | 3.1442 | 3.933 | 61.6 | 3.1421 | 2.3095 | 61.8
|  |  |  | 3.1515 | 0.7359 | 60 | 3.1503 | 2.093 | 59.8 | 3.1572 | 3.7381 | 59.6 | 3.1553 | 5.3436 | 59.4 | 3.1549 | 6.9799 | 59.2 | 3.1557 | 8.6144 | 59 | 3.1529 | 10.2318 | 58.8 | 3.1614 | 11.9586 | 58.6 | 3.1538 | 13.6446 | 58.4 | 3.1582 | 15.3009 | 58.2 | 3.1574 | 16.8966 | 60 | 3.1548 | 15.4949 | 60.2 | 3.1586 | 13.7619 | 60.4 | 3.1489 | 12.1676 | 60.6 | 3.1546 | 10.4493 | 60.8 | 3.1587 | 8.8188 | 61 | 3.1512 | 7.2011 | 61.2 | 3.1541 | 5.5597 | 61.4 | 3.1525 | 3.9327 | 61.6 | 3.1504 | 2.3097 | 61.8
|  |  |  | 3.1598 | 0.7359 | 60 | 3.1587 | 2.0929 | 59.8 | 3.1656 | 3.7381 | 59.6 | 3.1636 | 5.3437 | 59.4 | 3.1633 | 6.9803 | 59.2 | 3.164 | 8.6144 | 59 | 3.1613 | 10.2316 | 58.8 | 3.1697 | 11.9585 | 58.6 | 3.1621 | 13.6448 | 58.4 | 3.1665 | 15.3008 | 58.2 | 3.1657 | 16.8967 | 60 | 3.1631 | 15.495 | 60.2 | 3.1669 | 13.7622 | 60.4 | 3.1572 | 12.1678 | 60.6 | 3.1629 | 10.4493 | 60.8 | 3.167 | 8.8188 | 61 | 3.1595 | 7.2013 | 61.2 | 3.1624 | 5.5597 | 61.4 | 3.1608 | 3.9324 | 61.6 | 3.1588 | 2.3098 | 61.8
|  |  |  | 3.1681 | 0.73589 | 60 | 3.167 | 2.0928 | 59.8 | 3.1739 | 3.7381 | 59.6 | 3.1719 | 5.3437 | 59.4 | 3.1716 | 6.9807 | 59.2 | 3.1723 | 8.6145 | 59 | 3.1696 | 10.2315 | 58.8 | 3.178 | 11.9585 | 58.6 | 3.1705 | 13.6451 | 58.4 | 3.1748 | 15.3007 | 58.2 | 3.174 | 16.8969 | 60 | 3.1715 | 15.4951 | 60.2 | 3.1752 | 13.7626 | 60.4 | 3.1655 | 12.1681 | 60.6 | 3.1712 | 10.4493 | 60.8 | 3.1753 | 8.8187 | 61 | 3.1678 | 7.2014 | 61.2 | 3.1708 | 5.5597 | 61.4 | 3.1692 | 3.9324 | 61.6 | 3.1671 | 2.31 | 61.8
|  |  |  | 3.1765 | 0.73588 | 60 | 3.1753 | 2.0927 | 59.8 | 3.1822 | 3.738 | 59.6 | 3.1803 | 5.3437 | 59.4 | 3.1799 | 6.9811 | 59.2 | 3.1807 | 8.6145 | 59 | 3.1779 | 10.2313 | 58.8 | 3.1864 | 11.9584 | 58.6 | 3.1788 | 13.6453 | 58.4 | 3.1832 | 15.3006 | 58.2 | 3.1824 | 16.897 | 60 | 3.1798 | 15.4952 | 60.2 | 3.1836 | 13.7629 | 60.4 | 3.1739 | 12.1683 | 60.6 | 3.1796 | 10.4494 | 60.8 | 3.1837 | 8.8186 | 61 | 3.1762 | 7.2015 | 61.2 | 3.1791 | 5.5597 | 61.4 | 3.1775 | 3.9324 | 61.6 | 3.1754 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.1848 | 0.73588 | 60 | 3.1836 | 2.0925 | 59.8 | 3.1906 | 3.738 | 59.6 | 3.1886 | 5.3437 | 59.4 | 3.1882 | 6.9815 | 59.2 | 3.189 | 8.6145 | 59 | 3.1862 | 10.2312 | 58.8 | 3.1947 | 11.9583 | 58.6 | 3.1871 | 13.6456 | 58.4 | 3.1915 | 15.3005 | 58.2 | 3.1907 | 16.8971 | 60 | 3.1881 | 15.4953 | 60.2 | 3.1919 | 13.7632 | 60.4 | 3.1822 | 12.1685 | 60.6 | 3.1879 | 10.4495 | 60.8 | 3.192 | 8.8185 | 61 | 3.1845 | 7.2017 | 61.2 | 3.1875 | 5.5597 | 61.4 | 3.1858 | 3.9324 | 61.6 | 3.1838 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.1931 | 0.73587 | 60 | 3.192 | 2.0924 | 59.8 | 3.1989 | 3.738 | 59.6 | 3.1969 | 5.3437 | 59.4 | 3.1966 | 6.9819 | 59.2 | 3.1974 | 8.6144 | 59 | 3.1946 | 10.231 | 58.8 | 3.203 | 11.9583 | 58.6 | 3.1956 | 13.646 | 58.4 | 3.1998 | 15.3005 | 58.2 | 3.199 | 16.8973 | 60 | 3.1964 | 15.4954 | 60.2 | 3.2003 | 13.7636 | 60.4 | 3.1905 | 12.1688 | 60.6 | 3.1963 | 10.4496 | 60.8 | 3.2004 | 8.8184 | 61 | 3.1928 | 7.2019 | 61.2 | 3.1958 | 5.5597 | 61.4 | 3.1942 | 3.9325 | 61.6 | 3.1921 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.2015 | 0.73587 | 60 | 3.2003 | 2.0923 | 59.8 | 3.2072 | 3.738 | 59.6 | 3.2053 | 5.3437 | 59.4 | 3.2049 | 6.9823 | 59.2 | 3.2057 | 8.6144 | 59 | 3.2029 | 10.2309 | 58.8 | 3.2114 | 11.9583 | 58.6 | 3.2039 | 13.6464 | 58.4 | 3.2083 | 15.3005 | 58.2 | 3.2074 | 16.8974 | 60 | 3.2048 | 15.4956 | 60.2 | 3.2086 | 13.7639 | 60.4 | 3.1989 | 12.1691 | 60.6 | 3.2046 | 10.4497 | 60.8 | 3.2087 | 8.8184 | 61 | 3.2012 | 7.202 | 61.2 | 3.2041 | 5.5597 | 61.4 | 3.2025 | 3.9325 | 61.6 | 3.2004 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2098 | 0.73586 | 60 | 3.2086 | 2.0922 | 59.8 | 3.2156 | 3.738 | 59.6 | 3.2136 | 5.3437 | 59.4 | 3.2132 | 6.9827 | 59.2 | 3.214 | 8.6143 | 59 | 3.2112 | 10.2307 | 58.8 | 3.2197 | 11.9583 | 58.6 | 3.2122 | 13.6469 | 58.4 | 3.2166 | 15.3006 | 58.2 | 3.2157 | 16.8976 | 60 | 3.2131 | 15.4957 | 60.2 | 3.2169 | 13.7642 | 60.4 | 3.2072 | 12.1694 | 60.6 | 3.2129 | 10.4498 | 60.8 | 3.217 | 8.8183 | 61 | 3.2095 | 7.2022 | 61.2 | 3.2125 | 5.5597 | 61.4 | 3.2108 | 3.9325 | 61.6 | 3.2088 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2181 | 0.73586 | 60 | 3.2169 | 2.0921 | 59.8 | 3.2239 | 3.7379 | 59.6 | 3.2219 | 5.3438 | 59.4 | 3.2216 | 6.9831 | 59.2 | 3.2224 | 8.6142 | 59 | 3.2196 | 10.2306 | 58.8 | 3.228 | 11.9582 | 58.6 | 3.2205 | 13.6473 | 58.4 | 3.2249 | 15.3007 | 58.2 | 3.224 | 16.8977 | 60 | 3.2214 | 15.4958 | 60.2 | 3.2253 | 13.7645 | 60.4 | 3.2155 | 12.1697 | 60.6 | 3.2213 | 10.4499 | 60.8 | 3.2254 | 8.8183 | 61 | 3.2178 | 7.2024 | 61.2 | 3.2208 | 5.5597 | 61.4 | 3.2192 | 3.9325 | 61.6 | 3.2171 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2265 | 0.73585 | 60 | 3.2253 | 2.0919 | 59.8 | 3.2322 | 3.7379 | 59.6 | 3.2303 | 5.3438 | 59.4 | 3.2299 | 6.9835 | 59.2 | 3.2307 | 8.6142 | 59 | 3.2279 | 10.2304 | 58.8 | 3.2365 | 11.9582 | 58.6 | 3.2289 | 13.6477 | 58.4 | 3.2333 | 15.3008 | 58.2 | 3.2324 | 16.8979 | 60 | 3.2298 | 15.4959 | 60.2 | 3.2336 | 13.7648 | 60.4 | 3.2238 | 12.1698 | 60.6 | 3.2296 | 10.45 | 60.8 | 3.2337 | 8.8183 | 61 | 3.2262 | 7.2025 | 61.2 | 3.2291 | 5.5597 | 61.4 | 3.2275 | 3.9325 | 61.6 | 3.2254 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2348 | 0.73585 | 60 | 3.2336 | 2.0918 | 59.8 | 3.2406 | 3.7379 | 59.6 | 3.2386 | 5.3438 | 59.4 | 3.2382 | 6.9839 | 59.2 | 3.239 | 8.6142 | 59 | 3.2362 | 10.2303 | 58.8 | 3.2448 | 11.9581 | 58.6 | 3.2372 | 13.6481 | 58.4 | 3.2416 | 15.3009 | 58.2 | 3.2407 | 16.898 | 60 | 3.2381 | 15.496 | 60.2 | 3.2419 | 13.7652 | 60.4 | 3.2322 | 12.17 | 60.6 | 3.2379 | 10.4501 | 60.8 | 3.2421 | 8.8182 | 61 | 3.2345 | 7.2027 | 61.2 | 3.2375 | 5.5597 | 61.4 | 3.2358 | 3.9325 | 61.6 | 3.2338 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2431 | 0.73584 | 60 | 3.2419 | 2.0917 | 59.8 | 3.2489 | 3.7379 | 59.6 | 3.2469 | 5.3438 | 59.4 | 3.2466 | 6.9843 | 59.2 | 3.2474 | 8.6143 | 59 | 3.2446 | 10.2302 | 58.8 | 3.2531 | 11.9581 | 58.6 | 3.2455 | 13.6485 | 58.4 | 3.2499 | 15.301 | 58.2 | 3.249 | 16.8982 | 60 | 3.2464 | 15.4961 | 60.2 | 3.2503 | 13.7655 | 60.4 | 3.2405 | 12.17 | 60.6 | 3.2463 | 10.4502 | 60.8 | 3.2504 | 8.8182 | 61 | 3.2428 | 7.2028 | 61.2 | 3.2458 | 5.5597 | 61.4 | 3.2442 | 3.9325 | 61.6 | 3.2421 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2515 | 0.73584 | 60 | 3.2503 | 2.0916 | 59.8 | 3.2573 | 3.7379 | 59.6 | 3.2553 | 5.3438 | 59.4 | 3.2549 | 6.9847 | 59.2 | 3.2557 | 8.6144 | 59 | 3.2529 | 10.2301 | 58.8 | 3.2615 | 11.958 | 58.6 | 3.2539 | 13.6489 | 58.4 | 3.2583 | 15.3011 | 58.2 | 3.2573 | 16.8982 | 60 | 3.2548 | 15.4962 | 60.2 | 3.2586 | 13.7658 | 60.4 | 3.2488 | 12.1701 | 60.6 | 3.2546 | 10.4502 | 60.8 | 3.2587 | 8.8183 | 61 | 3.2511 | 7.203 | 61.2 | 3.2542 | 5.5597 | 61.4 | 3.2525 | 3.9325 | 61.6 | 3.2504 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2598 | 0.73583 | 60 | 3.2586 | 2.0915 | 59.8 | 3.2656 | 3.7378 | 59.6 | 3.2636 | 5.3438 | 59.4 | 3.2632 | 6.9851 | 59.2 | 3.264 | 8.6145 | 59 | 3.2612 | 10.2299 | 58.8 | 3.2698 | 11.958 | 58.6 | 3.2622 | 13.6494 | 58.4 | 3.2666 | 15.3011 | 58.2 | 3.2657 | 16.8983 | 60 | 3.2631 | 15.4963 | 60.2 | 3.267 | 13.7661 | 60.4 | 3.2572 | 12.1702 | 60.6 | 3.2629 | 10.4503 | 60.8 | 3.2671 | 8.8183 | 61 | 3.2595 | 7.2032 | 61.2 | 3.2625 | 5.5598 | 61.4 | 3.2608 | 3.9325 | 61.6 | 3.2588 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2681 | 0.73583 | 60 | 3.2669 | 2.0915 | 59.8 | 3.2739 | 3.7378 | 59.6 | 3.2719 | 5.3438 | 59.4 | 3.2715 | 6.9855 | 59.2 | 3.2724 | 8.6145 | 59 | 3.2695 | 10.2298 | 58.8 | 3.2781 | 11.9579 | 58.6 | 3.2705 | 13.6498 | 58.4 | 3.2749 | 15.3011 | 58.2 | 3.274 | 16.8984 | 60 | 3.2714 | 15.4964 | 60.2 | 3.2753 | 13.7664 | 60.4 | 3.2655 | 12.1703 | 60.6 | 3.2713 | 10.4504 | 60.8 | 3.2754 | 8.8184 | 61 | 3.2678 | 7.2033 | 61.2 | 3.2708 | 5.5598 | 61.4 | 3.2692 | 3.9325 | 61.6 | 3.2671 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2765 | 0.73582 | 60 | 3.2752 | 2.0914 | 59.8 | 3.2823 | 3.7378 | 59.6 | 3.2803 | 5.3438 | 59.4 | 3.2799 | 6.9859 | 59.2 | 3.2807 | 8.6146 | 59 | 3.2779 | 10.2299 | 58.8 | 3.2865 | 11.9579 | 58.6 | 3.2789 | 13.6503 | 58.4 | 3.2833 | 15.3011 | 58.2 | 3.2823 | 16.8985 | 60 | 3.2798 | 15.4964 | 60.2 | 3.2836 | 13.7668 | 60.4 | 3.2738 | 12.1705 | 60.6 | 3.2796 | 10.4504 | 60.8 | 3.2838 | 8.8185 | 61 | 3.2761 | 7.2035 | 61.2 | 3.2791 | 5.5598 | 61.4 | 3.2775 | 3.9324 | 61.6 | 3.2755 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2848 | 0.73582 | 60 | 3.2836 | 2.0913 | 59.8 | 3.2906 | 3.7378 | 59.6 | 3.2886 | 5.3438 | 59.4 | 3.2882 | 6.9864 | 59.2 | 3.289 | 8.6147 | 59 | 3.2862 | 10.2299 | 58.8 | 3.2948 | 11.958 | 58.6 | 3.2872 | 13.6508 | 58.4 | 3.2916 | 15.3011 | 58.2 | 3.2907 | 16.8985 | 60 | 3.2881 | 15.4964 | 60.2 | 3.292 | 13.7671 | 60.4 | 3.2822 | 12.1706 | 60.6 | 3.2879 | 10.4505 | 60.8 | 3.2921 | 8.8184 | 61 | 3.2845 | 7.2037 | 61.2 | 3.2875 | 5.5598 | 61.4 | 3.2858 | 3.9324 | 61.6 | 3.2838 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.2931 | 0.73582 | 60 | 3.2919 | 2.0913 | 59.8 | 3.2989 | 3.7378 | 59.6 | 3.2969 | 5.3438 | 59.4 | 3.2965 | 6.9868 | 59.2 | 3.2974 | 8.6148 | 59 | 3.2945 | 10.2299 | 58.8 | 3.3031 | 11.9581 | 58.6 | 3.2955 | 13.6512 | 58.4 | 3.3 | 15.3011 | 58.2 | 3.299 | 16.8986 | 60 | 3.2964 | 15.4965 | 60.2 | 3.3003 | 13.7675 | 60.4 | 3.2905 | 12.1708 | 60.6 | 3.2963 | 10.4506 | 60.8 | 3.3004 | 8.8183 | 61 | 3.2928 | 7.2038 | 61.2 | 3.2958 | 5.5598 | 61.4 | 3.2942 | 3.9323 | 61.6 | 3.2921 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3015 | 0.73581 | 60 | 3.3002 | 2.0912 | 59.8 | 3.3073 | 3.7377 | 59.6 | 3.3053 | 5.3438 | 59.4 | 3.3049 | 6.9872 | 59.2 | 3.3057 | 8.615 | 59 | 3.3029 | 10.23 | 58.8 | 3.3115 | 11.9582 | 58.6 | 3.304 | 13.6517 | 58.4 | 3.3083 | 15.3011 | 58.2 | 3.3073 | 16.8986 | 60 | 3.3047 | 15.4965 | 60.2 | 3.3087 | 13.7679 | 60.4 | 3.2988 | 12.171 | 60.6 | 3.3046 | 10.4507 | 60.8 | 3.3088 | 8.8183 | 61 | 3.3011 | 7.204 | 61.2 | 3.3041 | 5.5598 | 61.4 | 3.3025 | 3.9324 | 61.6 | 3.3004 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3098 | 0.73581 | 60 | 3.3086 | 2.0911 | 59.8 | 3.3156 | 3.7377 | 59.6 | 3.3136 | 5.3438 | 59.4 | 3.3132 | 6.9876 | 59.2 | 3.314 | 8.6151 | 59 | 3.3112 | 10.23 | 58.8 | 3.3198 | 11.9583 | 58.6 | 3.3123 | 13.6521 | 58.4 | 3.3167 | 15.301 | 58.2 | 3.3157 | 16.8987 | 60 | 3.3131 | 15.4965 | 60.2 | 3.317 | 13.7682 | 60.4 | 3.3071 | 12.1712 | 60.6 | 3.3129 | 10.4508 | 60.8 | 3.3171 | 8.8182 | 61 | 3.3095 | 7.2041 | 61.2 | 3.3125 | 5.5598 | 61.4 | 3.3109 | 3.9324 | 61.6 | 3.3088 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3181 | 0.73581 | 60 | 3.3169 | 2.0911 | 59.8 | 3.3239 | 3.7377 | 59.6 | 3.3219 | 5.3438 | 59.4 | 3.3215 | 6.9881 | 59.2 | 3.3224 | 8.6153 | 59 | 3.3195 | 10.2301 | 58.8 | 3.3281 | 11.9584 | 58.6 | 3.3206 | 13.6525 | 58.4 | 3.3251 | 15.3009 | 58.2 | 3.324 | 16.8986 | 60 | 3.3214 | 15.4965 | 60.2 | 3.3253 | 13.7686 | 60.4 | 3.3155 | 12.1714 | 60.6 | 3.3213 | 10.4508 | 60.8 | 3.3254 | 8.8182 | 61 | 3.3178 | 7.2043 | 61.2 | 3.3208 | 5.5598 | 61.4 | 3.3192 | 3.9324 | 61.6 | 3.3171 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3265 | 0.7358 | 60 | 3.3252 | 2.091 | 59.8 | 3.3323 | 3.7377 | 59.6 | 3.3303 | 5.3438 | 59.4 | 3.3298 | 6.9885 | 59.2 | 3.3307 | 8.6154 | 59 | 3.3279 | 10.2301 | 58.8 | 3.3365 | 11.9584 | 58.6 | 3.3289 | 13.653 | 58.4 | 3.3334 | 15.3008 | 58.2 | 3.3323 | 16.8985 | 60 | 3.3297 | 15.4966 | 60.2 | 3.3337 | 13.7689 | 60.4 | 3.3238 | 12.1715 | 60.6 | 3.3296 | 10.4509 | 60.8 | 3.3338 | 8.8181 | 61 | 3.3261 | 7.2044 | 61.2 | 3.3291 | 5.5598 | 61.4 | 3.3275 | 3.9325 | 61.6 | 3.3254 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3348 | 0.7358 | 60 | 3.3335 | 2.091 | 59.8 | 3.3406 | 3.7376 | 59.6 | 3.3386 | 5.3438 | 59.4 | 3.3382 | 6.9888 | 59.2 | 3.339 | 8.6155 | 59 | 3.3362 | 10.2302 | 58.8 | 3.3448 | 11.9585 | 58.6 | 3.3373 | 13.6534 | 58.4 | 3.3417 | 15.3007 | 58.2 | 3.3407 | 16.8984 | 60 | 3.3381 | 15.4966 | 60.2 | 3.342 | 13.7693 | 60.4 | 3.3321 | 12.1717 | 60.6 | 3.3379 | 10.451 | 60.8 | 3.3421 | 8.818 | 61 | 3.3345 | 7.2046 | 61.2 | 3.3375 | 5.5598 | 61.4 | 3.3358 | 3.9325 | 61.6 | 3.3338 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3431 | 0.7358 | 60 | 3.3419 | 2.0909 | 59.8 | 3.3489 | 3.7376 | 59.6 | 3.3469 | 5.3439 | 59.4 | 3.3465 | 6.9891 | 59.2 | 3.3474 | 8.6157 | 59 | 3.3445 | 10.2302 | 58.8 | 3.3531 | 11.9584 | 58.6 | 3.3456 | 13.6538 | 58.4 | 3.3501 | 15.3007 | 58.2 | 3.349 | 16.8983 | 60 | 3.3464 | 15.4966 | 60.2 | 3.3503 | 13.7696 | 60.4 | 3.3405 | 12.1719 | 60.6 | 3.3463 | 10.4511 | 60.8 | 3.3505 | 8.8179 | 61 | 3.3428 | 7.2047 | 61.2 | 3.3458 | 5.5598 | 61.4 | 3.3442 | 3.9326 | 61.6 | 3.3421 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3515 | 0.7358 | 60 | 3.3502 | 2.0908 | 59.8 | 3.3573 | 3.7376 | 59.6 | 3.3553 | 5.3439 | 59.4 | 3.3548 | 6.9894 | 59.2 | 3.3557 | 8.6158 | 59 | 3.3529 | 10.2303 | 58.8 | 3.3616 | 11.9584 | 58.6 | 3.3539 | 13.6542 | 58.4 | 3.3584 | 15.3006 | 58.2 | 3.3573 | 16.8983 | 60 | 3.3547 | 15.4966 | 60.2 | 3.3587 | 13.7699 | 60.4 | 3.3488 | 12.172 | 60.6 | 3.3546 | 10.4512 | 60.8 | 3.3588 | 8.8178 | 61 | 3.3511 | 7.2049 | 61.2 | 3.3542 | 5.5598 | 61.4 | 3.3525 | 3.9326 | 61.6 | 3.3504 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3598 | 0.7358 | 60 | 3.3585 | 2.0908 | 59.8 | 3.3656 | 3.7376 | 59.6 | 3.3636 | 5.344 | 59.4 | 3.3632 | 6.9898 | 59.2 | 3.364 | 8.6159 | 59 | 3.3612 | 10.2303 | 58.8 | 3.3699 | 11.9583 | 58.6 | 3.3623 | 13.6547 | 58.4 | 3.3667 | 15.3005 | 58.2 | 3.3657 | 16.8982 | 60 | 3.3631 | 15.4967 | 60.2 | 3.367 | 13.7703 | 60.4 | 3.3571 | 12.1721 | 60.6 | 3.3629 | 10.4512 | 60.8 | 3.3671 | 8.8177 | 61 | 3.3595 | 7.205 | 61.2 | 3.3625 | 5.5599 | 61.4 | 3.3608 | 3.9326 | 61.6 | 3.3588 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3681 | 0.7358 | 60 | 3.3668 | 2.0907 | 59.8 | 3.3739 | 3.7375 | 59.6 | 3.3719 | 5.344 | 59.4 | 3.3715 | 6.9901 | 59.2 | 3.3724 | 8.616 | 59 | 3.3695 | 10.2303 | 58.8 | 3.3782 | 11.9582 | 58.6 | 3.3706 | 13.6551 | 58.4 | 3.3751 | 15.3005 | 58.2 | 3.374 | 16.8982 | 60 | 3.3714 | 15.4967 | 60.2 | 3.3754 | 13.7706 | 60.4 | 3.3654 | 12.1722 | 60.6 | 3.3713 | 10.4513 | 60.8 | 3.3755 | 8.8176 | 61 | 3.3678 | 7.2052 | 61.2 | 3.3708 | 5.5599 | 61.4 | 3.3692 | 3.9327 | 61.6 | 3.3671 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3765 | 0.7358 | 60 | 3.3752 | 2.0906 | 59.8 | 3.3823 | 3.7375 | 59.6 | 3.3803 | 5.344 | 59.4 | 3.3798 | 6.9904 | 59.2 | 3.3807 | 8.6162 | 59 | 3.3779 | 10.2303 | 58.8 | 3.3866 | 11.9582 | 58.6 | 3.3789 | 13.6556 | 58.4 | 3.3834 | 15.3004 | 58.2 | 3.3823 | 16.8981 | 60 | 3.3797 | 15.4967 | 60.2 | 3.3837 | 13.7709 | 60.4 | 3.3738 | 12.1722 | 60.6 | 3.3796 | 10.4514 | 60.8 | 3.3838 | 8.8175 | 61 | 3.3761 | 7.2054 | 61.2 | 3.3792 | 5.5599 | 61.4 | 3.3775 | 3.9327 | 61.6 | 3.3755 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3848 | 0.7358 | 60 | 3.3835 | 2.0905 | 59.8 | 3.3906 | 3.7375 | 59.6 | 3.3886 | 5.344 | 59.4 | 3.3882 | 6.9907 | 59.2 | 3.389 | 8.6163 | 59 | 3.3862 | 10.2302 | 58.8 | 3.3949 | 11.9581 | 58.6 | 3.3873 | 13.656 | 58.4 | 3.3917 | 15.3003 | 58.2 | 3.3907 | 16.898 | 60 | 3.3881 | 15.4967 | 60.2 | 3.392 | 13.7713 | 60.4 | 3.3821 | 12.1721 | 60.6 | 3.3879 | 10.4515 | 60.8 | 3.3922 | 8.8173 | 61 | 3.3845 | 7.2054 | 61.2 | 3.3875 | 5.5599 | 61.4 | 3.3859 | 3.9328 | 61.6 | 3.3838 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.3931 | 0.7358 | 60 | 3.3918 | 2.0905 | 59.8 | 3.3989 | 3.7374 | 59.6 | 3.3969 | 5.3441 | 59.4 | 3.3965 | 6.991 | 59.2 | 3.3974 | 8.6164 | 59 | 3.3945 | 10.2302 | 58.8 | 3.4032 | 11.9581 | 58.6 | 3.3956 | 13.6563 | 58.4 | 3.4001 | 15.3001 | 58.2 | 3.399 | 16.8979 | 60 | 3.3964 | 15.4968 | 60.2 | 3.4004 | 13.7716 | 60.4 | 3.3904 | 12.1721 | 60.6 | 3.3963 | 10.4515 | 60.8 | 3.4005 | 8.8172 | 61 | 3.3928 | 7.2054 | 61.2 | 3.3958 | 5.5599 | 61.4 | 3.3942 | 3.9328 | 61.6 | 3.3921 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4015 | 0.73579 | 60 | 3.4002 | 2.0904 | 59.8 | 3.4073 | 3.7374 | 59.6 | 3.4053 | 5.3441 | 59.4 | 3.4048 | 6.9913 | 59.2 | 3.4057 | 8.6166 | 59 | 3.4028 | 10.2302 | 58.8 | 3.4116 | 11.958 | 58.6 | 3.4039 | 13.6566 | 58.4 | 3.4084 | 15.2999 | 58.2 | 3.4073 | 16.8978 | 60 | 3.4047 | 15.4968 | 60.2 | 3.4087 | 13.7719 | 60.4 | 3.3988 | 12.1721 | 60.6 | 3.4046 | 10.4516 | 60.8 | 3.4088 | 8.8171 | 61 | 3.4011 | 7.2054 | 61.2 | 3.4041 | 5.5599 | 61.4 | 3.4025 | 3.9329 | 61.6 | 3.4005 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4098 | 0.73579 | 60 | 3.4085 | 2.0903 | 59.8 | 3.4156 | 3.7374 | 59.6 | 3.4136 | 5.3441 | 59.4 | 3.4131 | 6.9916 | 59.2 | 3.414 | 8.6167 | 59 | 3.4112 | 10.2303 | 58.8 | 3.4199 | 11.958 | 58.6 | 3.4124 | 13.6569 | 58.4 | 3.4167 | 15.2998 | 58.2 | 3.4157 | 16.8977 | 60 | 3.4131 | 15.4968 | 60.2 | 3.417 | 13.7722 | 60.4 | 3.4071 | 12.1723 | 60.6 | 3.4129 | 10.4517 | 60.8 | 3.4172 | 8.8169 | 61 | 3.4095 | 7.2055 | 61.2 | 3.4125 | 5.5599 | 61.4 | 3.4109 | 3.9329 | 61.6 | 3.4088 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4181 | 0.73579 | 60 | 3.4168 | 2.0903 | 59.8 | 3.424 | 3.7373 | 59.6 | 3.4219 | 5.3441 | 59.4 | 3.4215 | 6.9919 | 59.2 | 3.4224 | 8.6168 | 59 | 3.4195 | 10.2303 | 58.8 | 3.4282 | 11.958 | 58.6 | 3.4207 | 13.6573 | 58.4 | 3.4252 | 15.2997 | 58.2 | 3.424 | 16.8976 | 60 | 3.4214 | 15.4968 | 60.2 | 3.4254 | 13.7724 | 60.4 | 3.4154 | 12.1725 | 60.6 | 3.4213 | 10.4518 | 60.8 | 3.4255 | 8.8168 | 61 | 3.4178 | 7.2055 | 61.2 | 3.4208 | 5.5599 | 61.4 | 3.4192 | 3.933 | 61.6 | 3.4171 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4265 | 0.73579 | 60 | 3.4251 | 2.0902 | 59.8 | 3.4323 | 3.7373 | 59.6 | 3.4303 | 5.3442 | 59.4 | 3.4298 | 6.9921 | 59.2 | 3.4307 | 8.6169 | 59 | 3.4278 | 10.2304 | 58.8 | 3.4366 | 11.958 | 58.6 | 3.429 | 13.6576 | 58.4 | 3.4335 | 15.2996 | 58.2 | 3.4323 | 16.8975 | 60 | 3.4297 | 15.4969 | 60.2 | 3.4337 | 13.7727 | 60.4 | 3.4238 | 12.1727 | 60.6 | 3.4296 | 10.4519 | 60.8 | 3.4339 | 8.8167 | 61 | 3.4261 | 7.2056 | 61.2 | 3.4291 | 5.5599 | 61.4 | 3.4275 | 3.933 | 61.6 | 3.4254 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4348 | 0.73579 | 60 | 3.4335 | 2.0901 | 59.8 | 3.4406 | 3.7373 | 59.6 | 3.4386 | 5.3442 | 59.4 | 3.4381 | 6.9923 | 59.2 | 3.439 | 8.6171 | 59 | 3.4362 | 10.2305 | 58.8 | 3.4449 | 11.958 | 58.6 | 3.4373 | 13.658 | 58.4 | 3.4418 | 15.2995 | 58.2 | 3.4406 | 16.8974 | 60 | 3.438 | 15.4969 | 60.2 | 3.4421 | 13.773 | 60.4 | 3.4321 | 12.1728 | 60.6 | 3.4379 | 10.452 | 60.8 | 3.4422 | 8.8166 | 61 | 3.4345 | 7.2056 | 61.2 | 3.4375 | 5.56 | 61.4 | 3.4359 | 3.9331 | 61.6 | 3.4338 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4431 | 0.73578 | 60 | 3.4418 | 2.09 | 59.8 | 3.449 | 3.7372 | 59.6 | 3.4469 | 5.3442 | 59.4 | 3.4465 | 6.9925 | 59.2 | 3.4474 | 8.6172 | 59 | 3.4445 | 10.2306 | 58.8 | 3.4532 | 11.958 | 58.6 | 3.4457 | 13.6583 | 58.4 | 3.4502 | 15.2994 | 58.2 | 3.449 | 16.8973 | 60 | 3.4464 | 15.4969 | 60.2 | 3.4504 | 13.7733 | 60.4 | 3.4404 | 12.1726 | 60.6 | 3.4463 | 10.4521 | 60.8 | 3.4505 | 8.8164 | 61 | 3.4428 | 7.2057 | 61.2 | 3.4458 | 5.56 | 61.4 | 3.4442 | 3.9331 | 61.6 | 3.4421 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4515 | 0.73578 | 60 | 3.4501 | 2.09 | 59.8 | 3.4573 | 3.7372 | 59.6 | 3.4553 | 5.3442 | 59.4 | 3.4548 | 6.9927 | 59.2 | 3.4557 | 8.6173 | 59 | 3.4528 | 10.2307 | 58.8 | 3.4617 | 11.958 | 58.6 | 3.454 | 13.6587 | 58.4 | 3.4585 | 15.2993 | 58.2 | 3.4573 | 16.8971 | 60 | 3.4547 | 15.4969 | 60.2 | 3.4587 | 13.7736 | 60.4 | 3.4487 | 12.1724 | 60.6 | 3.4546 | 10.4522 | 60.8 | 3.4589 | 8.8164 | 61 | 3.4511 | 7.2056 | 61.2 | 3.4542 | 5.56 | 61.4 | 3.4525 | 3.9332 | 61.6 | 3.4505 | 2.3108 | 61.8
|  |  |  | 3.4598 | 0.73578 | 60 | 3.4585 | 2.0899 | 59.8 | 3.4656 | 3.7371 | 59.6 | 3.4636 | 5.3443 | 59.4 | 3.4631 | 6.9929 | 59.2 | 3.464 | 8.6174 | 59 | 3.4612 | 10.2308 | 58.8 | 3.47 | 11.9581 | 58.6 | 3.4623 | 13.6589 | 58.4 | 3.4668 | 15.2993 | 58.2 | 3.4656 | 16.8969 | 60 | 3.463 | 15.497 | 60.2 | 3.4671 | 13.7739 | 60.4 | 3.4571 | 12.1722 | 60.6 | 3.463 | 10.4522 | 60.8 | 3.4672 | 8.8163 | 61 | 3.4595 | 7.2056 | 61.2 | 3.4625 | 5.56 | 61.4 | 3.4608 | 3.9332 | 61.6 | 3.4588 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.4681 | 0.73578 | 60 | 3.4668 | 2.0898 | 59.8 | 3.474 | 3.7371 | 59.6 | 3.4719 | 5.3443 | 59.4 | 3.4714 | 6.9932 | 59.2 | 3.4724 | 8.6175 | 59 | 3.4695 | 10.2309 | 58.8 | 3.4783 | 11.9582 | 58.6 | 3.4707 | 13.6591 | 58.4 | 3.4752 | 15.2992 | 58.2 | 3.474 | 16.8967 | 60 | 3.4714 | 15.497 | 60.2 | 3.4754 | 13.7742 | 60.4 | 3.4654 | 12.172 | 60.6 | 3.4713 | 10.4523 | 60.8 | 3.4755 | 8.8163 | 61 | 3.4678 | 7.2056 | 61.2 | 3.4708 | 5.56 | 61.4 | 3.4692 | 3.9333 | 61.6 | 3.4671 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.4765 | 0.73578 | 60 | 3.4751 | 2.0897 | 59.8 | 3.4823 | 3.737 | 59.6 | 3.4803 | 5.3443 | 59.4 | 3.4798 | 6.9934 | 59.2 | 3.4807 | 8.6176 | 59 | 3.4778 | 10.231 | 58.8 | 3.4867 | 11.9583 | 58.6 | 3.479 | 13.6594 | 58.4 | 3.4835 | 15.299 | 58.2 | 3.4823 | 16.8964 | 60 | 3.4797 | 15.497 | 60.2 | 3.4837 | 13.7745 | 60.4 | 3.4737 | 12.1718 | 60.6 | 3.4796 | 10.4524 | 60.8 | 3.4839 | 8.8163 | 61 | 3.4761 | 7.2056 | 61.2 | 3.4792 | 5.56 | 61.4 | 3.4775 | 3.9334 | 61.6 | 3.4755 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.4848 | 0.73577 | 60 | 3.4834 | 2.0897 | 59.8 | 3.4906 | 3.737 | 59.6 | 3.4886 | 5.3443 | 59.4 | 3.4881 | 6.9936 | 59.2 | 3.489 | 8.6178 | 59 | 3.4862 | 10.2311 | 58.8 | 3.495 | 11.9584 | 58.6 | 3.4873 | 13.6596 | 58.4 | 3.4918 | 15.2988 | 58.2 | 3.4906 | 16.8962 | 60 | 3.488 | 15.497 | 60.2 | 3.4921 | 13.7748 | 60.4 | 3.4821 | 12.1716 | 60.6 | 3.4879 | 10.4525 | 60.8 | 3.4922 | 8.8163 | 61 | 3.4845 | 7.2055 | 61.2 | 3.4875 | 5.56 | 61.4 | 3.4859 | 3.9335 | 61.6 | 3.4838 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.4931 | 0.73577 | 60 | 3.4918 | 2.0896 | 59.8 | 3.499 | 3.737 | 59.6 | 3.4969 | 5.3443 | 59.4 | 3.4964 | 6.9938 | 59.2 | 3.4974 | 8.6179 | 59 | 3.4945 | 10.2312 | 58.8 | 3.5033 | 11.9585 | 58.6 | 3.4957 | 13.6593 | 58.4 | 3.5002 | 15.2985 | 58.2 | 3.499 | 16.896 | 60 | 3.4964 | 15.497 | 60.2 | 3.5004 | 13.7751 | 60.4 | 3.4904 | 12.1714 | 60.6 | 3.4963 | 10.4525 | 60.8 | 3.5006 | 8.8163 | 61 | 3.4928 | 7.2055 | 61.2 | 3.4958 | 5.56 | 61.4 | 3.4942 | 3.9335 | 61.6 | 3.4921 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.5015 | 0.73577 | 60 | 3.5001 | 2.0895 | 59.8 | 3.5073 | 3.7369 | 59.6 | 3.5053 | 5.3443 | 59.4 | 3.5048 | 6.994 | 59.2 | 3.5057 | 8.618 | 59 | 3.5028 | 10.2313 | 58.8 | 3.5117 | 11.9586 | 58.6 | 3.504 | 13.6589 | 58.4 | 3.5085 | 15.2983 | 58.2 | 3.5073 | 16.8958 | 60 | 3.5047 | 15.497 | 60.2 | 3.5088 | 13.7753 | 60.4 | 3.4987 | 12.1712 | 60.6 | 3.5046 | 10.4525 | 60.8 | 3.5089 | 8.8163 | 61 | 3.5011 | 7.2055 | 61.2 | 3.5042 | 5.56 | 61.4 | 3.5025 | 3.9336 | 61.6 | 3.5005 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.5098 | 0.73577 | 60 | 3.5084 | 2.0895 | 59.8 | 3.5156 | 3.7369 | 59.6 | 3.5136 | 5.3443 | 59.4 | 3.5131 | 6.9942 | 59.2 | 3.514 | 8.6182 | 59 | 3.5112 | 10.2313 | 58.8 | 3.52 | 11.9586 | 58.6 | 3.5123 | 13.6586 | 58.4 | 3.517 | 15.298 | 58.2 | 3.5156 | 16.8957 | 60 | 3.513 | 15.497 | 60.2 | 3.5171 | 13.7756 | 60.4 | 3.507 | 12.1711 | 60.6 | 3.513 | 10.4526 | 60.8 | 3.5172 | 8.8163 | 61 | 3.5094 | 7.2055 | 61.2 | 3.5125 | 5.56 | 61.4 | 3.5109 | 3.9337 | 61.6 | 3.5088 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.5181 | 0.73577 | 60 | 3.5167 | 2.0895 | 59.8 | 3.524 | 3.7369 | 59.6 | 3.5219 | 5.3444 | 59.4 | 3.5214 | 6.9944 | 59.2 | 3.5224 | 8.6183 | 59 | 3.5195 | 10.2313 | 58.8 | 3.5283 | 11.9585 | 58.6 | 3.5206 | 13.6582 | 58.4 | 3.5253 | 15.2977 | 58.2 | 3.524 | 16.8955 | 60 | 3.5214 | 15.497 | 60.2 | 3.5254 | 13.7759 | 60.4 | 3.5154 | 12.1709 | 60.6 | 3.5213 | 10.4526 | 60.8 | 3.5256 | 8.8164 | 61 | 3.5178 | 7.2054 | 61.2 | 3.5208 | 5.56 | 61.4 | 3.5192 | 3.9338 | 61.6 | 3.5171 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.5265 | 0.73576 | 60 | 3.5251 | 2.0895 | 59.8 | 3.5323 | 3.7368 | 59.6 | 3.5303 | 5.3444 | 59.4 | 3.5297 | 6.9946 | 59.2 | 3.5307 | 8.6185 | 59 | 3.5278 | 10.2312 | 58.8 | 3.5367 | 11.9585 | 58.6 | 3.5291 | 13.6578 | 58.4 | 3.5336 | 15.2975 | 58.2 | 3.5323 | 16.8953 | 60 | 3.5297 | 15.4969 | 60.2 | 3.5338 | 13.7761 | 60.4 | 3.5237 | 12.1707 | 60.6 | 3.5296 | 10.4526 | 60.8 | 3.5339 | 8.8165 | 61 | 3.5261 | 7.2054 | 61.2 | 3.5292 | 5.56 | 61.4 | 3.5275 | 3.9338 | 61.6 | 3.5255 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.5348 | 0.73576 | 60 | 3.5334 | 2.0895 | 59.8 | 3.5406 | 3.7368 | 59.6 | 3.5386 | 5.3445 | 59.4 | 3.5381 | 6.9946 | 59.2 | 3.539 | 8.6186 | 59 | 3.5361 | 10.231 | 58.8 | 3.545 | 11.9584 | 58.6 | 3.5374 | 13.6575 | 58.4 | 3.542 | 15.2974 | 58.2 | 3.5406 | 16.8952 | 60 | 3.538 | 15.4969 | 60.2 | 3.5421 | 13.7764 | 60.4 | 3.532 | 12.1706 | 60.6 | 3.5379 | 10.4526 | 60.8 | 3.5423 | 8.8167 | 61 | 3.5344 | 7.2054 | 61.2 | 3.5375 | 5.56 | 61.4 | 3.5359 | 3.9339 | 61.6 | 3.5338 | 2.3107 | 61.8
|  |  |  | 3.5431 | 0.73576 | 60 | 3.5417 | 2.0895 | 59.8 | 3.549 | 3.7368 | 59.6 | 3.5469 | 5.3445 | 59.4 | 3.5464 | 6.9947 | 59.2 | 3.5473 | 8.6187 | 59 | 3.5445 | 10.2309 | 58.8 | 3.5535 | 11.9584 | 58.6 | 3.5457 | 13.6571 | 58.4 | 3.5503 | 15.2973 | 58.2 | 3.549 | 16.8951 | 60 | 3.5463 | 15.4968 | 60.2 | 3.5505 | 13.7766 | 60.4 | 3.5404 | 12.1704 | 60.6 | 3.5463 | 10.4527 | 60.8 | 3.5506 | 8.8168 | 61 | 3.5428 | 7.2054 | 61.2 | 3.5458 | 5.56 | 61.4 | 3.5442 | 3.934 | 61.6 | 3.5421 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.5515 | 0.73576 | 60 | 3.5501 | 2.0895 | 59.8 | 3.5573 | 3.7368 | 59.6 | 3.5553 | 5.3445 | 59.4 | 3.5547 | 6.9947 | 59.2 | 3.5557 | 8.6189 | 59 | 3.5528 | 10.2308 | 58.8 | 3.5618 | 11.9584 | 58.6 | 3.5541 | 13.6568 | 58.4 | 3.5586 | 15.2971 | 58.2 | 3.5573 | 16.895 | 60 | 3.5547 | 15.4967 | 60.2 | 3.5588 | 13.7766 | 60.4 | 3.5487 | 12.1702 | 60.6 | 3.5546 | 10.4528 | 60.8 | 3.5589 | 8.817 | 61 | 3.5511 | 7.2054 | 61.2 | 3.5542 | 5.56 | 61.4 | 3.5525 | 3.9343 | 61.6 | 3.5505 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.5598 | 0.73575 | 60 | 3.5584 | 2.0895 | 59.8 | 3.5657 | 3.7368 | 59.6 | 3.5636 | 5.3445 | 59.4 | 3.5631 | 6.9947 | 59.2 | 3.564 | 8.619 | 59 | 3.5611 | 10.2307 | 58.8 | 3.5701 | 11.9584 | 58.6 | 3.5624 | 13.6564 | 58.4 | 3.567 | 15.297 | 58.2 | 3.5656 | 16.8948 | 60 | 3.563 | 15.4966 | 60.2 | 3.5671 | 13.7767 | 60.4 | 3.557 | 12.1698 | 60.6 | 3.563 | 10.4529 | 60.8 | 3.5673 | 8.8172 | 61 | 3.5594 | 7.2053 | 61.2 | 3.5625 | 5.56 | 61.4 | 3.5609 | 3.9345 | 61.6 | 3.5588 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.5681 | 0.73575 | 60 | 3.5667 | 2.0895 | 59.8 | 3.574 | 3.7368 | 59.6 | 3.5719 | 5.3446 | 59.4 | 3.5714 | 6.9947 | 59.2 | 3.5723 | 8.6191 | 59 | 3.5695 | 10.2305 | 58.8 | 3.5785 | 11.9583 | 58.6 | 3.5707 | 13.656 | 58.4 | 3.5753 | 15.2968 | 58.2 | 3.574 | 16.8945 | 60 | 3.5713 | 15.4965 | 60.2 | 3.5755 | 13.7767 | 60.4 | 3.5654 | 12.1695 | 60.6 | 3.5713 | 10.453 | 60.8 | 3.5756 | 8.8173 | 61 | 3.5678 | 7.2053 | 61.2 | 3.5708 | 5.56 | 61.4 | 3.5692 | 3.9347 | 61.6 | 3.5671 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.5765 | 0.73575 | 60 | 3.575 | 2.0895 | 59.8 | 3.5823 | 3.7368 | 59.6 | 3.5803 | 5.3446 | 59.4 | 3.5797 | 6.9947 | 59.2 | 3.5807 | 8.6193 | 59 | 3.5778 | 10.2304 | 58.8 | 3.5868 | 11.9583 | 58.6 | 3.5791 | 13.6557 | 58.4 | 3.5836 | 15.2969 | 58.2 | 3.5823 | 16.8942 | 60 | 3.5797 | 15.4965 | 60.2 | 3.5838 | 13.7768 | 60.4 | 3.5737 | 12.1692 | 60.6 | 3.5796 | 10.4531 | 60.8 | 3.584 | 8.8174 | 61 | 3.5761 | 7.2053 | 61.2 | 3.5792 | 5.56 | 61.4 | 3.5775 | 3.9349 | 61.6 | 3.5755 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.5848 | 0.73575 | 60 | 3.5834 | 2.0895 | 59.8 | 3.5907 | 3.7368 | 59.6 | 3.5886 | 5.3447 | 59.4 | 3.5881 | 6.9947 | 59.2 | 3.589 | 8.6194 | 59 | 3.5861 | 10.2303 | 58.8 | 3.5951 | 11.9583 | 58.6 | 3.5874 | 13.6553 | 58.4 | 3.592 | 15.2969 | 58.2 | 3.5906 | 16.894 | 60 | 3.588 | 15.4964 | 60.2 | 3.5921 | 13.7768 | 60.4 | 3.582 | 12.1689 | 60.6 | 3.588 | 10.4532 | 60.8 | 3.5923 | 8.8176 | 61 | 3.5844 | 7.2052 | 61.2 | 3.5875 | 5.56 | 61.4 | 3.5859 | 3.9351 | 61.6 | 3.5838 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.5931 | 0.73575 | 60 | 3.5917 | 2.0895 | 59.8 | 3.599 | 3.7368 | 59.6 | 3.5969 | 5.3447 | 59.4 | 3.5964 | 6.9947 | 59.2 | 3.5973 | 8.6196 | 59 | 3.5945 | 10.2302 | 58.8 | 3.6035 | 11.9583 | 58.6 | 3.5957 | 13.655 | 58.4 | 3.6003 | 15.2969 | 58.2 | 3.5989 | 16.8937 | 60 | 3.5963 | 15.4963 | 60.2 | 3.6005 | 13.7769 | 60.4 | 3.5903 | 12.1686 | 60.6 | 3.5963 | 10.4532 | 60.8 | 3.6006 | 8.8177 | 61 | 3.5928 | 7.2052 | 61.2 | 3.5958 | 5.56 | 61.4 | 3.5942 | 3.9353 | 61.6 | 3.5921 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.6015 | 0.73574 | 60 | 3.6 | 2.0894 | 59.8 | 3.6073 | 3.7368 | 59.6 | 3.6053 | 5.3448 | 59.4 | 3.6047 | 6.9947 | 59.2 | 3.6057 | 8.6197 | 59 | 3.6028 | 10.23 | 58.8 | 3.6118 | 11.9583 | 58.6 | 3.6041 | 13.6546 | 58.4 | 3.6086 | 15.2969 | 58.2 | 3.6073 | 16.8934 | 60 | 3.6047 | 15.4962 | 60.2 | 3.6088 | 13.7769 | 60.4 | 3.5987 | 12.1683 | 60.6 | 3.6046 | 10.4533 | 60.8 | 3.609 | 8.818 | 61 | 3.6011 | 7.2052 | 61.2 | 3.6042 | 5.56 | 61.4 | 3.6025 | 3.9355 | 61.6 | 3.6005 | 2.3106 | 61.8
|  |  |  | 3.6098 | 0.73574 | 60 | 3.6084 | 2.0894 | 59.8 | 3.6157 | 3.7368 | 59.6 | 3.6136 | 5.3448 | 59.4 | 3.613 | 6.9947 | 59.2 | 3.614 | 8.6199 | 59 | 3.6111 | 10.2299 | 58.8 | 3.6201 | 11.9583 | 58.6 | 3.6124 | 13.6541 | 58.4 | 3.6171 | 15.2969 | 58.2 | 3.6156 | 16.8932 | 60 | 3.613 | 15.4961 | 60.2 | 3.6172 | 13.7769 | 60.4 | 3.607 | 12.1679 | 60.6 | 3.613 | 10.4534 | 60.8 | 3.6173 | 8.8182 | 61 | 3.6094 | 7.2052 | 61.2 | 3.6125 | 5.5599 | 61.4 | 3.6109 | 3.9356 | 61.6 | 3.6088 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.6181 | 0.73574 | 60 | 3.6167 | 2.0894 | 59.8 | 3.624 | 3.7369 | 59.6 | 3.6219 | 5.3449 | 59.4 | 3.6214 | 6.9946 | 59.2 | 3.6223 | 8.62 | 59 | 3.6194 | 10.2297 | 58.8 | 3.6285 | 11.9582 | 58.6 | 3.6207 | 13.6537 | 58.4 | 3.6254 | 15.297 | 58.2 | 3.6239 | 16.8929 | 60 | 3.6213 | 15.496 | 60.2 | 3.6255 | 13.7769 | 60.4 | 3.6153 | 12.1675 | 60.6 | 3.6213 | 10.4535 | 60.8 | 3.6256 | 8.8185 | 61 | 3.6178 | 7.2051 | 61.2 | 3.6208 | 5.5599 | 61.4 | 3.6192 | 3.9358 | 61.6 | 3.6171 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.6265 | 0.73574 | 60 | 3.625 | 2.0894 | 59.8 | 3.6323 | 3.7369 | 59.6 | 3.6303 | 5.3449 | 59.4 | 3.6297 | 6.9945 | 59.2 | 3.6307 | 8.6201 | 59 | 3.6278 | 10.2295 | 58.8 | 3.6368 | 11.9582 | 58.6 | 3.629 | 13.6532 | 58.4 | 3.6337 | 15.2968 | 58.2 | 3.6323 | 16.8926 | 60 | 3.6297 | 15.4959 | 60.2 | 3.6338 | 13.7769 | 60.4 | 3.6237 | 12.1671 | 60.6 | 3.6296 | 10.4534 | 60.8 | 3.634 | 8.8187 | 61 | 3.6261 | 7.2051 | 61.2 | 3.6292 | 5.5599 | 61.4 | 3.6275 | 3.936 | 61.6 | 3.6255 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.6348 | 0.73573 | 60 | 3.6333 | 2.0894 | 59.8 | 3.6407 | 3.7369 | 59.6 | 3.6386 | 5.3449 | 59.4 | 3.638 | 6.9944 | 59.2 | 3.639 | 8.6202 | 59 | 3.6361 | 10.2294 | 58.8 | 3.6451 | 11.9582 | 58.6 | 3.6375 | 13.6528 | 58.4 | 3.6421 | 15.2967 | 58.2 | 3.6406 | 16.8923 | 60 | 3.638 | 15.4958 | 60.2 | 3.6422 | 13.7769 | 60.4 | 3.632 | 12.1667 | 60.6 | 3.638 | 10.4533 | 60.8 | 3.6423 | 8.8189 | 61 | 3.6344 | 7.2051 | 61.2 | 3.6375 | 5.5599 | 61.4 | 3.6359 | 3.9362 | 61.6 | 3.6338 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.6431 | 0.73573 | 60 | 3.6417 | 2.0894 | 59.8 | 3.649 | 3.7369 | 59.6 | 3.6469 | 5.345 | 59.4 | 3.6464 | 6.9942 | 59.2 | 3.6473 | 8.6203 | 59 | 3.6444 | 10.2292 | 58.8 | 3.6536 | 11.9582 | 58.6 | 3.6458 | 13.6523 | 58.4 | 3.6504 | 15.2966 | 58.2 | 3.6489 | 16.8921 | 60 | 3.6463 | 15.4957 | 60.2 | 3.6505 | 13.7769 | 60.4 | 3.6403 | 12.1665 | 60.6 | 3.6463 | 10.4532 | 60.8 | 3.6507 | 8.8192 | 61 | 3.6428 | 7.205 | 61.2 | 3.6458 | 5.5599 | 61.4 | 3.6442 | 3.9364 | 61.6 | 3.6422 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.6515 | 0.73573 | 60 | 3.65 | 2.0894 | 59.8 | 3.6573 | 3.7369 | 59.6 | 3.6553 | 5.345 | 59.4 | 3.6547 | 6.994 | 59.2 | 3.6557 | 8.6204 | 59 | 3.6528 | 10.229 | 58.8 | 3.6619 | 11.9582 | 58.6 | 3.6541 | 13.6519 | 58.4 | 3.6587 | 15.2965 | 58.2 | 3.6573 | 16.8918 | 60 | 3.6546 | 15.4956 | 60.2 | 3.6589 | 13.777 | 60.4 | 3.6487 | 12.1662 | 60.6 | 3.6546 | 10.4531 | 60.8 | 3.659 | 8.8194 | 61 | 3.6511 | 7.205 | 61.2 | 3.6542 | 5.5599 | 61.4 | 3.6526 | 3.9366 | 61.6 | 3.6505 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.6598 | 0.73573 | 60 | 3.6583 | 2.0894 | 59.8 | 3.6657 | 3.7369 | 59.6 | 3.6636 | 5.3451 | 59.4 | 3.663 | 6.9938 | 59.2 | 3.664 | 8.6205 | 59 | 3.6611 | 10.2287 | 58.8 | 3.6702 | 11.9583 | 58.6 | 3.6625 | 13.6514 | 58.4 | 3.6671 | 15.2964 | 58.2 | 3.6656 | 16.8916 | 60 | 3.663 | 15.4955 | 60.2 | 3.6672 | 13.777 | 60.4 | 3.657 | 12.166 | 60.6 | 3.663 | 10.453 | 60.8 | 3.6673 | 8.8196 | 61 | 3.6594 | 7.205 | 61.2 | 3.6625 | 5.5599 | 61.4 | 3.6609 | 3.9368 | 61.6 | 3.6588 | 2.3105 | 61.8
|  |  |  | 3.6681 | 0.73573 | 60 | 3.6666 | 2.0893 | 59.8 | 3.674 | 3.737 | 59.6 | 3.6719 | 5.3451 | 59.4 | 3.6713 | 6.9935 | 59.2 | 3.6723 | 8.6206 | 59 | 3.6694 | 10.2285 | 58.8 | 3.6786 | 11.9583 | 58.6 | 3.6708 | 13.651 | 58.4 | 3.6754 | 15.2963 | 58.2 | 3.6739 | 16.8913 | 60 | 3.6713 | 15.4954 | 60.2 | 3.6755 | 13.777 | 60.4 | 3.6653 | 12.1658 | 60.6 | 3.6713 | 10.4528 | 60.8 | 3.6757 | 8.8198 | 61 | 3.6678 | 7.2049 | 61.2 | 3.6708 | 5.5599 | 61.4 | 3.6692 | 3.937 | 61.6 | 3.6671 | 2.3104 | 61.8
|  |  |  | 3.6765 | 0.73572 | 60 | 3.675 | 2.0893 | 59.8 | 3.6823 | 3.737 | 59.6 | 3.6803 | 5.3452 | 59.4 | 3.6797 | 6.9933 | 59.2 | 3.6806 | 8.6207 | 59 | 3.6778 | 10.2282 | 58.8 | 3.6869 | 11.9583 | 58.6 | 3.6791 | 13.6505 | 58.4 | 3.6837 | 15.2962 | 58.2 | 3.6823 | 16.8911 | 60 | 3.6796 | 15.4953 | 60.2 | 3.6839 | 13.777 | 60.4 | 3.6736 | 12.1656 | 60.6 | 3.6796 | 10.4527 | 60.8 | 3.684 | 8.8199 | 61 | 3.6761 | 7.2049 | 61.2 | 3.6792 | 5.5599 | 61.4 | 3.6776 | 3.9371 | 61.6 | 3.6755 | 2.3104 | 61.8
|  |  |  | 3.6848 | 0.73572 | 60 | 3.6833 | 2.0893 | 59.8 | 3.6907 | 3.737 | 59.6 | 3.6886 | 5.3453 | 59.4 | 3.688 | 6.9931 | 59.2 | 3.689 | 8.6208 | 59 | 3.6861 | 10.228 | 58.8 | 3.6952 | 11.9583 | 58.6 | 3.6875 | 13.6501 | 58.4 | 3.6921 | 15.2961 | 58.2 | 3.6906 | 16.8909 | 60 | 3.688 | 15.4952 | 60.2 | 3.6922 | 13.777 | 60.4 | 3.682 | 12.1653 | 60.6 | 3.688 | 10.4526 | 60.8 | 3.6924 | 8.82 | 61 | 3.6844 | 7.2049 | 61.2 | 3.6875 | 5.56 | 61.4 | 3.6859 | 3.9374 | 61.6 | 3.6838 | 2.3104 | 61.8
|  |  |  | 3.6931 | 0.73572 | 60 | 3.6916 | 2.0893 | 59.8 | 3.699 | 3.737 | 59.6 | 3.6969 | 5.3453 | 59.4 | 3.6963 | 6.9928 | 59.2 | 3.6973 | 8.6209 | 59 | 3.6944 | 10.2278 | 58.8 | 3.7036 | 11.9582 | 58.6 | 3.6958 | 13.6497 | 58.4 | 3.7004 | 15.296 | 58.2 | 3.6989 | 16.8907 | 60 | 3.6963 | 15.4951 | 60.2 | 3.7005 | 13.777 | 60.4 | 3.6903 | 12.1651 | 60.6 | 3.6963 | 10.4525 | 60.8 | 3.7007 | 8.8201 | 61 | 3.6927 | 7.2048 | 61.2 | 3.6958 | 5.5599 | 61.4 | 3.6942 | 3.9376 | 61.6 | 3.6921 | 2.3104 | 61.8
|  |  |  | 3.7015 | 0.73572 | 60 | 3.7 | 2.0893 | 59.8 | 3.7073 | 3.737 | 59.6 | 3.7053 | 5.3454 | 59.4 | 3.7047 | 6.9926 | 59.2 | 3.7057 | 8.6209 | 59 | 3.7028 | 10.2275 | 58.8 | 3.7119 | 11.9582 | 58.6 | 3.7041 | 13.6492 | 58.4 | 3.7087 | 15.2959 | 58.2 | 3.7073 | 16.8905 | 60 | 3.7046 | 15.495 | 60.2 | 3.7089 | 13.777 | 60.4 | 3.6986 | 12.1649 | 60.6 | 3.7046 | 10.4523 | 60.8 | 3.709 | 8.8201 | 61 | 3.7011 | 7.2048 | 61.2 | 3.7042 | 5.5599 | 61.4 | 3.7025 | 3.9378 | 61.6 | 3.7005 | 2.3104 | 61.8
|  |  |  | 3.7098 | 0.73571 | 60 | 3.7083 | 2.0892 | 59.8 | 3.7157 | 3.7371 | 59.6 | 3.7136 | 5.3455 | 59.4 | 3.713 | 6.9924 | 59.2 | 3.714 | 8.621 | 59 | 3.7111 | 10.2273 | 58.8 | 3.7202 | 11.9581 | 58.6 | 3.7125 | 13.6488 | 58.4 | 3.7172 | 15.2959 | 58.2 | 3.7156 | 16.8903 | 60 | 3.713 | 15.4949 | 60.2 | 3.7172 | 13.777 | 60.4 | 3.707 | 12.1647 | 60.6 | 3.713 | 10.4522 | 60.8 | 3.7174 | 8.8202 | 61 | 3.7094 | 7.2048 | 61.2 | 3.7125 | 5.5599 | 61.4 | 3.7109 | 3.9381 | 61.6 | 3.7088 | 2.3104 | 61.8
|  |  |  | 3.7181 | 0.73572 | 60 | 3.7166 | 2.0892 | 59.8 | 3.724 | 3.7371 | 59.6 | 3.7219 | 5.3456 | 59.4 | 3.7213 | 6.9921 | 59.2 | 3.7223 | 8.621 | 59 | 3.7194 | 10.2271 | 58.8 | 3.7286 | 11.958 | 58.6 | 3.7208 | 13.6484 | 58.4 | 3.7255 | 15.2959 | 58.2 | 3.7239 | 16.89 | 60 | 3.7213 | 15.4948 | 60.2 | 3.7256 | 13.777 | 60.4 | 3.7153 | 12.1644 | 60.6 | 3.7213 | 10.4521 | 60.8 | 3.7257 | 8.8203 | 61 | 3.7177 | 7.2047 | 61.2 | 3.7209 | 5.5599 | 61.4 | 3.7192 | 3.9382 | 61.6 | 3.7172 | 2.3104 | 61.8
|  |  |  | 3.7265 | 0.73572 | 60 | 3.7249 | 2.0892 | 59.8 | 3.7323 | 3.7371 | 59.6 | 3.7303 | 5.3456 | 59.4 | 3.7296 | 6.9919 | 59.2 | 3.7307 | 8.621 | 59 | 3.7278 | 10.2269 | 58.8 | 3.7369 | 11.9579 | 58.6 | 3.7291 | 13.648 | 58.4 | 3.7338 | 15.2959 | 58.2 | 3.7323 | 16.8898 | 60 | 3.7296 | 15.4947 | 60.2 | 3.7339 | 13.7769 | 60.4 | 3.7236 | 12.1644 | 60.6 | 3.7296 | 10.452 | 60.8 | 3.7341 | 8.8203 | 61 | 3.7261 | 7.2047 | 61.2 | 3.7292 | 5.5599 | 61.4 | 3.7275 | 3.9383 | 61.6 | 3.7255 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.7348 | 0.73572 | 60 | 3.7333 | 2.0891 | 59.8 | 3.7407 | 3.7371 | 59.6 | 3.7386 | 5.3457 | 59.4 | 3.738 | 6.9917 | 59.2 | 3.739 | 8.6207 | 59 | 3.7361 | 10.2267 | 58.8 | 3.7452 | 11.9579 | 58.6 | 3.7374 | 13.6476 | 58.4 | 3.7422 | 15.2959 | 58.2 | 3.7406 | 16.8896 | 60 | 3.738 | 15.4945 | 60.2 | 3.7422 | 13.7769 | 60.4 | 3.732 | 12.1643 | 60.6 | 3.738 | 10.4518 | 60.8 | 3.7424 | 8.8204 | 61 | 3.7344 | 7.2047 | 61.2 | 3.7375 | 5.5599 | 61.4 | 3.7359 | 3.9385 | 61.6 | 3.7338 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.7431 | 0.73572 | 60 | 3.7416 | 2.0891 | 59.8 | 3.749 | 3.7372 | 59.6 | 3.7469 | 5.3458 | 59.4 | 3.7463 | 6.9915 | 59.2 | 3.7473 | 8.6205 | 59 | 3.7444 | 10.2265 | 58.8 | 3.7537 | 11.9578 | 58.6 | 3.7458 | 13.6473 | 58.4 | 3.7505 | 15.2959 | 58.2 | 3.7489 | 16.8894 | 60 | 3.7463 | 15.4944 | 60.2 | 3.7506 | 13.7768 | 60.4 | 3.7403 | 12.1643 | 60.6 | 3.7463 | 10.4517 | 60.8 | 3.7507 | 8.8205 | 61 | 3.7427 | 7.2046 | 61.2 | 3.7458 | 5.5599 | 61.4 | 3.7442 | 3.9386 | 61.6 | 3.7422 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.7515 | 0.73572 | 60 | 3.7499 | 2.0891 | 59.8 | 3.7574 | 3.7372 | 59.6 | 3.7553 | 5.3458 | 59.4 | 3.7546 | 6.9913 | 59.2 | 3.7556 | 8.6203 | 59 | 3.7527 | 10.2263 | 58.8 | 3.762 | 11.9578 | 58.6 | 3.7542 | 13.6469 | 58.4 | 3.7589 | 15.2959 | 58.2 | 3.7573 | 16.8891 | 60 | 3.7546 | 15.4943 | 60.2 | 3.7589 | 13.7767 | 60.4 | 3.7486 | 12.1643 | 60.6 | 3.7546 | 10.4516 | 60.8 | 3.7591 | 8.8206 | 61 | 3.7511 | 7.2046 | 61.2 | 3.7542 | 5.5599 | 61.4 | 3.7526 | 3.9388 | 61.6 | 3.7505 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.7598 | 0.73572 | 60 | 3.7583 | 2.0891 | 59.8 | 3.7657 | 3.7372 | 59.6 | 3.7636 | 5.3458 | 59.4 | 3.763 | 6.991 | 59.2 | 3.764 | 8.62 | 59 | 3.7611 | 10.2261 | 58.8 | 3.7704 | 11.9579 | 58.6 | 3.7625 | 13.6465 | 58.4 | 3.7672 | 15.2958 | 58.2 | 3.7656 | 16.8889 | 60 | 3.763 | 15.4941 | 60.2 | 3.7673 | 13.7766 | 60.4 | 3.7569 | 12.1642 | 60.6 | 3.763 | 10.4515 | 60.8 | 3.7674 | 8.8207 | 61 | 3.7594 | 7.2046 | 61.2 | 3.7625 | 5.5599 | 61.4 | 3.7609 | 3.9389 | 61.6 | 3.7588 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.7681 | 0.73573 | 60 | 3.7666 | 2.0891 | 59.8 | 3.774 | 3.7372 | 59.6 | 3.7719 | 5.346 | 59.4 | 3.7713 | 6.9908 | 59.2 | 3.7723 | 8.6198 | 59 | 3.7694 | 10.226 | 58.8 | 3.7787 | 11.958 | 58.6 | 3.7709 | 13.6462 | 58.4 | 3.7755 | 15.2957 | 58.2 | 3.7739 | 16.8887 | 60 | 3.7713 | 15.494 | 60.2 | 3.7756 | 13.7765 | 60.4 | 3.7653 | 12.1642 | 60.6 | 3.7713 | 10.4514 | 60.8 | 3.7757 | 8.8208 | 61 | 3.7677 | 7.2045 | 61.2 | 3.7708 | 5.5598 | 61.4 | 3.7692 | 3.9391 | 61.6 | 3.7672 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.7765 | 0.73573 | 60 | 3.7749 | 2.0891 | 59.8 | 3.7824 | 3.7373 | 59.6 | 3.7803 | 5.3461 | 59.4 | 3.7796 | 6.9906 | 59.2 | 3.7806 | 8.6196 | 59 | 3.7777 | 10.2258 | 58.8 | 3.787 | 11.9581 | 58.6 | 3.7792 | 13.6458 | 58.4 | 3.7839 | 15.2956 | 58.2 | 3.7823 | 16.8885 | 60 | 3.7796 | 15.4938 | 60.2 | 3.7839 | 13.7764 | 60.4 | 3.7736 | 12.1641 | 60.6 | 3.7796 | 10.4513 | 60.8 | 3.7841 | 8.8209 | 61 | 3.7761 | 7.2045 | 61.2 | 3.7792 | 5.5598 | 61.4 | 3.7776 | 3.9392 | 61.6 | 3.7755 | 2.3103 | 61.8
|  |  |  | 3.7848 | 0.73573 | 60 | 3.7832 | 2.089 | 59.8 | 3.7907 | 3.7373 | 59.6 | 3.7886 | 5.3462 | 59.4 | 3.7879 | 6.9904 | 59.2 | 3.789 | 8.6193 | 59 | 3.7861 | 10.2256 | 58.8 | 3.7954 | 11.9581 | 58.6 | 3.7875 | 13.6453 | 58.4 | 3.7922 | 15.2955 | 58.2 | 3.7906 | 16.8882 | 60 | 3.7879 | 15.4937 | 60.2 | 3.7923 | 13.7763 | 60.4 | 3.7819 | 12.1639 | 60.6 | 3.788 | 10.4513 | 60.8 | 3.7924 | 8.8211 | 61 | 3.7844 | 7.2045 | 61.2 | 3.7875 | 5.5598 | 61.4 | 3.7859 | 3.9394 | 61.6 | 3.7838 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.7931 | 0.73573 | 60 | 3.7916 | 2.089 | 59.8 | 3.799 | 3.7373 | 59.6 | 3.7969 | 5.3463 | 59.4 | 3.7963 | 6.9902 | 59.2 | 3.7973 | 8.6191 | 59 | 3.7944 | 10.2255 | 58.8 | 3.8037 | 11.9582 | 58.6 | 3.7959 | 13.6449 | 58.4 | 3.8005 | 15.2954 | 58.2 | 3.7989 | 16.888 | 60 | 3.7963 | 15.4936 | 60.2 | 3.8006 | 13.7763 | 60.4 | 3.7903 | 12.1639 | 60.6 | 3.7963 | 10.4512 | 60.8 | 3.8008 | 8.8212 | 61 | 3.7927 | 7.2044 | 61.2 | 3.7958 | 5.5598 | 61.4 | 3.7942 | 3.9395 | 61.6 | 3.7921 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8015 | 0.73573 | 60 | 3.7999 | 2.089 | 59.8 | 3.8074 | 3.7374 | 59.6 | 3.8053 | 5.3464 | 59.4 | 3.8046 | 6.99 | 59.2 | 3.8056 | 8.6188 | 59 | 3.8027 | 10.2253 | 58.8 | 3.812 | 11.9583 | 58.6 | 3.8042 | 13.6445 | 58.4 | 3.809 | 15.2953 | 58.2 | 3.8072 | 16.8877 | 60 | 3.8046 | 15.4934 | 60.2 | 3.8089 | 13.7761 | 60.4 | 3.7986 | 12.1639 | 60.6 | 3.8046 | 10.4511 | 60.8 | 3.8091 | 8.8213 | 61 | 3.8011 | 7.2044 | 61.2 | 3.8042 | 5.5598 | 61.4 | 3.8026 | 3.9397 | 61.6 | 3.8005 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8098 | 0.73574 | 60 | 3.8082 | 2.089 | 59.8 | 3.8157 | 3.7374 | 59.6 | 3.8136 | 5.3466 | 59.4 | 3.8129 | 6.9897 | 59.2 | 3.814 | 8.6186 | 59 | 3.8111 | 10.2251 | 58.8 | 3.8204 | 11.9584 | 58.6 | 3.8125 | 13.6441 | 58.4 | 3.8173 | 15.2952 | 58.2 | 3.8156 | 16.8875 | 60 | 3.8129 | 15.4933 | 60.2 | 3.8173 | 13.776 | 60.4 | 3.8069 | 12.1638 | 60.6 | 3.813 | 10.4511 | 60.8 | 3.8174 | 8.8215 | 61 | 3.8094 | 7.2044 | 61.2 | 3.8125 | 5.5598 | 61.4 | 3.8109 | 3.9398 | 61.6 | 3.8088 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8181 | 0.73574 | 60 | 3.8165 | 2.089 | 59.8 | 3.824 | 3.7374 | 59.6 | 3.8219 | 5.3467 | 59.4 | 3.8213 | 6.9895 | 59.2 | 3.8223 | 8.6181 | 59 | 3.8194 | 10.2249 | 58.8 | 3.8287 | 11.9584 | 58.6 | 3.8209 | 13.6437 | 58.4 | 3.8256 | 15.2951 | 58.2 | 3.8239 | 16.8872 | 60 | 3.8213 | 15.4932 | 60.2 | 3.8256 | 13.7759 | 60.4 | 3.8153 | 12.1638 | 60.6 | 3.8213 | 10.451 | 60.8 | 3.8258 | 8.8216 | 61 | 3.8177 | 7.2043 | 61.2 | 3.8209 | 5.5598 | 61.4 | 3.8192 | 3.9399 | 61.6 | 3.8172 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8265 | 0.73575 | 60 | 3.8249 | 2.089 | 59.8 | 3.8324 | 3.7375 | 59.6 | 3.8303 | 5.3468 | 59.4 | 3.8296 | 6.9893 | 59.2 | 3.8306 | 8.6175 | 59 | 3.8277 | 10.2246 | 58.8 | 3.837 | 11.9585 | 58.6 | 3.8292 | 13.6432 | 58.4 | 3.834 | 15.295 | 58.2 | 3.8322 | 16.8869 | 60 | 3.8296 | 15.4931 | 60.2 | 3.834 | 13.7758 | 60.4 | 3.8236 | 12.1637 | 60.6 | 3.8297 | 10.4506 | 60.8 | 3.8341 | 8.8218 | 61 | 3.826 | 7.2043 | 61.2 | 3.8292 | 5.5598 | 61.4 | 3.8276 | 3.9401 | 61.6 | 3.8255 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8348 | 0.73575 | 60 | 3.8332 | 2.089 | 59.8 | 3.8407 | 3.7375 | 59.6 | 3.8386 | 5.3469 | 59.4 | 3.8379 | 6.9891 | 59.2 | 3.839 | 8.6171 | 59 | 3.8361 | 10.2244 | 58.8 | 3.8455 | 11.9586 | 58.6 | 3.8375 | 13.6427 | 58.4 | 3.8423 | 15.2949 | 58.2 | 3.8406 | 16.8866 | 60 | 3.8379 | 15.4929 | 60.2 | 3.8423 | 13.7756 | 60.4 | 3.8319 | 12.1635 | 60.6 | 3.838 | 10.4503 | 60.8 | 3.8425 | 8.8219 | 61 | 3.8344 | 7.2042 | 61.2 | 3.8375 | 5.5598 | 61.4 | 3.8359 | 3.9402 | 61.6 | 3.8338 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8431 | 0.73575 | 60 | 3.8415 | 2.0891 | 59.8 | 3.849 | 3.7375 | 59.6 | 3.8469 | 5.347 | 59.4 | 3.8463 | 6.9889 | 59.2 | 3.8473 | 8.6167 | 59 | 3.8444 | 10.2242 | 58.8 | 3.8538 | 11.9586 | 58.6 | 3.8458 | 13.6422 | 58.4 | 3.8506 | 15.2948 | 58.2 | 3.8489 | 16.8863 | 60 | 3.8463 | 15.4928 | 60.2 | 3.8506 | 13.7755 | 60.4 | 3.8403 | 12.1634 | 60.6 | 3.8463 | 10.4499 | 60.8 | 3.8508 | 8.822 | 61 | 3.8427 | 7.2041 | 61.2 | 3.8459 | 5.5597 | 61.4 | 3.8442 | 3.9404 | 61.6 | 3.8422 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8515 | 0.73576 | 60 | 3.8499 | 2.0891 | 59.8 | 3.8574 | 3.7376 | 59.6 | 3.8553 | 5.3471 | 59.4 | 3.8546 | 6.9886 | 59.2 | 3.8556 | 8.6163 | 59 | 3.8527 | 10.224 | 58.8 | 3.8621 | 11.9587 | 58.6 | 3.8542 | 13.6417 | 58.4 | 3.859 | 15.2946 | 58.2 | 3.8572 | 16.886 | 60 | 3.8546 | 15.4927 | 60.2 | 3.859 | 13.7754 | 60.4 | 3.8486 | 12.1632 | 60.6 | 3.8546 | 10.4496 | 60.8 | 3.8591 | 8.8222 | 61 | 3.8511 | 7.2041 | 61.2 | 3.8542 | 5.5597 | 61.4 | 3.8526 | 3.9405 | 61.6 | 3.8505 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8598 | 0.73576 | 60 | 3.8582 | 2.0891 | 59.8 | 3.8657 | 3.7376 | 59.6 | 3.8636 | 5.3473 | 59.4 | 3.8629 | 6.9884 | 59.2 | 3.864 | 8.6159 | 59 | 3.8611 | 10.2238 | 58.8 | 3.8705 | 11.9587 | 58.6 | 3.8625 | 13.6412 | 58.4 | 3.8673 | 15.2945 | 58.2 | 3.8656 | 16.8857 | 60 | 3.8629 | 15.4926 | 60.2 | 3.8673 | 13.7753 | 60.4 | 3.8569 | 12.1631 | 60.6 | 3.863 | 10.4492 | 60.8 | 3.8675 | 8.8224 | 61 | 3.8594 | 7.204 | 61.2 | 3.8625 | 5.5597 | 61.4 | 3.8609 | 3.9407 | 61.6 | 3.8588 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8681 | 0.73576 | 60 | 3.8665 | 2.0891 | 59.8 | 3.874 | 3.7376 | 59.6 | 3.8719 | 5.3474 | 59.4 | 3.8712 | 6.9882 | 59.2 | 3.8723 | 8.6155 | 59 | 3.8694 | 10.2235 | 58.8 | 3.8788 | 11.9587 | 58.6 | 3.8708 | 13.6407 | 58.4 | 3.8756 | 15.2944 | 58.2 | 3.8739 | 16.8855 | 60 | 3.8713 | 15.4925 | 60.2 | 3.8756 | 13.7752 | 60.4 | 3.8652 | 12.163 | 60.6 | 3.8713 | 10.4488 | 60.8 | 3.8758 | 8.8227 | 61 | 3.8677 | 7.2039 | 61.2 | 3.8708 | 5.5597 | 61.4 | 3.8692 | 3.9409 | 61.6 | 3.8672 | 2.3102 | 61.8
|  |  |  | 3.8765 | 0.73576 | 60 | 3.8748 | 2.0891 | 59.8 | 3.8824 | 3.7377 | 59.6 | 3.8803 | 5.3475 | 59.4 | 3.8796 | 6.988 | 59.2 | 3.8806 | 8.6152 | 59 | 3.8777 | 10.2233 | 58.8 | 3.8871 | 11.9587 | 58.6 | 3.8793 | 13.6401 | 58.4 | 3.884 | 15.2942 | 58.2 | 3.8822 | 16.8854 | 60 | 3.8796 | 15.4923 | 60.2 | 3.884 | 13.775 | 60.4 | 3.8736 | 12.1629 | 60.6 | 3.8797 | 10.4484 | 60.8 | 3.8842 | 8.8229 | 61 | 3.8761 | 7.2039 | 61.2 | 3.8792 | 5.5597 | 61.4 | 3.8776 | 3.941 | 61.6 | 3.8755 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.8848 | 0.73576 | 60 | 3.8832 | 2.0891 | 59.8 | 3.8907 | 3.7377 | 59.6 | 3.8886 | 5.3476 | 59.4 | 3.8879 | 6.9878 | 59.2 | 3.8889 | 8.6148 | 59 | 3.886 | 10.223 | 58.8 | 3.8955 | 11.9587 | 58.6 | 3.8876 | 13.6396 | 58.4 | 3.8923 | 15.294 | 58.2 | 3.8906 | 16.8852 | 60 | 3.8879 | 15.4922 | 60.2 | 3.8923 | 13.7749 | 60.4 | 3.8819 | 12.1628 | 60.6 | 3.888 | 10.448 | 60.8 | 3.8925 | 8.8231 | 61 | 3.8844 | 7.2038 | 61.2 | 3.8875 | 5.5597 | 61.4 | 3.8859 | 3.941 | 61.6 | 3.8838 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.8931 | 0.73577 | 60 | 3.8915 | 2.0891 | 59.8 | 3.899 | 3.7378 | 59.6 | 3.8969 | 5.3477 | 59.4 | 3.8962 | 6.9876 | 59.2 | 3.8973 | 8.6144 | 59 | 3.8944 | 10.2228 | 58.8 | 3.9038 | 11.9587 | 58.6 | 3.8959 | 13.639 | 58.4 | 3.9006 | 15.294 | 58.2 | 3.8989 | 16.885 | 60 | 3.8962 | 15.4921 | 60.2 | 3.9007 | 13.7748 | 60.4 | 3.8902 | 12.1628 | 60.6 | 3.8963 | 10.4476 | 60.8 | 3.9008 | 8.8233 | 61 | 3.8927 | 7.2037 | 61.2 | 3.8958 | 5.5597 | 61.4 | 3.8942 | 3.941 | 61.6 | 3.8922 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9015 | 0.73577 | 60 | 3.8998 | 2.0891 | 59.8 | 3.9074 | 3.7378 | 59.6 | 3.9053 | 5.3478 | 59.4 | 3.9046 | 6.9874 | 59.2 | 3.9056 | 8.614 | 59 | 3.9027 | 10.2225 | 58.8 | 3.9121 | 11.9587 | 58.6 | 3.9043 | 13.6385 | 58.4 | 3.9091 | 15.294 | 58.2 | 3.9072 | 16.8848 | 60 | 3.9046 | 15.492 | 60.2 | 3.909 | 13.7747 | 60.4 | 3.8986 | 12.1627 | 60.6 | 3.9047 | 10.4473 | 60.8 | 3.9092 | 8.8234 | 61 | 3.901 | 7.2037 | 61.2 | 3.9042 | 5.5597 | 61.4 | 3.9026 | 3.941 | 61.6 | 3.9005 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9098 | 0.73577 | 60 | 3.9082 | 2.0891 | 59.8 | 3.9157 | 3.7378 | 59.6 | 3.9136 | 5.3479 | 59.4 | 3.9129 | 6.9872 | 59.2 | 3.9139 | 8.6136 | 59 | 3.911 | 10.2222 | 58.8 | 3.9205 | 11.9587 | 58.6 | 3.9126 | 13.6383 | 58.4 | 3.9174 | 15.2939 | 58.2 | 3.9156 | 16.8847 | 60 | 3.9129 | 15.4919 | 60.2 | 3.9173 | 13.7746 | 60.4 | 3.9069 | 12.1627 | 60.6 | 3.913 | 10.4469 | 60.8 | 3.9175 | 8.8236 | 61 | 3.9094 | 7.2036 | 61.2 | 3.9125 | 5.5597 | 61.4 | 3.9109 | 3.941 | 61.6 | 3.9088 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9181 | 0.73577 | 60 | 3.9165 | 2.0891 | 59.8 | 3.924 | 3.7379 | 59.6 | 3.9219 | 5.348 | 59.4 | 3.9212 | 6.9869 | 59.2 | 3.9223 | 8.6132 | 59 | 3.9194 | 10.222 | 58.8 | 3.9288 | 11.9587 | 58.6 | 3.9209 | 13.6382 | 58.4 | 3.9257 | 15.2939 | 58.2 | 3.9239 | 16.8845 | 60 | 3.9212 | 15.4918 | 60.2 | 3.9257 | 13.7745 | 60.4 | 3.9152 | 12.1627 | 60.6 | 3.9213 | 10.4465 | 60.8 | 3.9258 | 8.8238 | 61 | 3.9177 | 7.2035 | 61.2 | 3.9208 | 5.5597 | 61.4 | 3.9193 | 3.941 | 61.6 | 3.9172 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9265 | 0.73577 | 60 | 3.9248 | 2.0891 | 59.8 | 3.9324 | 3.7379 | 59.6 | 3.9303 | 5.3481 | 59.4 | 3.9296 | 6.9867 | 59.2 | 3.9306 | 8.6128 | 59 | 3.9277 | 10.2219 | 58.8 | 3.9371 | 11.9588 | 58.6 | 3.9292 | 13.6381 | 58.4 | 3.9341 | 15.294 | 58.2 | 3.9322 | 16.8843 | 60 | 3.9296 | 15.4917 | 60.2 | 3.934 | 13.7745 | 60.4 | 3.9236 | 12.1626 | 60.6 | 3.9297 | 10.4461 | 60.8 | 3.9342 | 8.824 | 61 | 3.926 | 7.2035 | 61.2 | 3.9292 | 5.5597 | 61.4 | 3.9276 | 3.941 | 61.6 | 3.9255 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9348 | 0.73577 | 60 | 3.9331 | 2.0891 | 59.8 | 3.9407 | 3.7379 | 59.6 | 3.9386 | 5.3482 | 59.4 | 3.9379 | 6.9866 | 59.2 | 3.9389 | 8.6124 | 59 | 3.936 | 10.2218 | 58.8 | 3.9456 | 11.959 | 58.6 | 3.9376 | 13.638 | 58.4 | 3.9424 | 15.2941 | 58.2 | 3.9406 | 16.8841 | 60 | 3.9379 | 15.4916 | 60.2 | 3.9424 | 13.7744 | 60.4 | 3.9319 | 12.1626 | 60.6 | 3.938 | 10.4456 | 60.8 | 3.9425 | 8.8241 | 61 | 3.9344 | 7.2034 | 61.2 | 3.9375 | 5.5597 | 61.4 | 3.9359 | 3.9409 | 61.6 | 3.9338 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9431 | 0.73578 | 60 | 3.9415 | 2.0891 | 59.8 | 3.9491 | 3.738 | 59.6 | 3.9469 | 5.3483 | 59.4 | 3.9462 | 6.9864 | 59.2 | 3.9473 | 8.612 | 59 | 3.9444 | 10.2217 | 58.8 | 3.9539 | 11.9591 | 58.6 | 3.9459 | 13.638 | 58.4 | 3.9507 | 15.2942 | 58.2 | 3.9489 | 16.884 | 60 | 3.9462 | 15.4915 | 60.2 | 3.9507 | 13.7743 | 60.4 | 3.9402 | 12.1625 | 60.6 | 3.9463 | 10.4452 | 60.8 | 3.9509 | 8.8242 | 61 | 3.9427 | 7.2033 | 61.2 | 3.9459 | 5.5597 | 61.4 | 3.9442 | 3.9409 | 61.6 | 3.9422 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9515 | 0.73578 | 60 | 3.9498 | 2.0891 | 59.8 | 3.9574 | 3.738 | 59.6 | 3.9553 | 5.3484 | 59.4 | 3.9545 | 6.9862 | 59.2 | 3.9556 | 8.6117 | 59 | 3.9527 | 10.2217 | 58.8 | 3.9622 | 11.9593 | 58.6 | 3.9542 | 13.6379 | 58.4 | 3.9591 | 15.2943 | 58.2 | 3.9572 | 16.8838 | 60 | 3.9546 | 15.4915 | 60.2 | 3.959 | 13.7742 | 60.4 | 3.9485 | 12.1624 | 60.6 | 3.9547 | 10.4448 | 60.8 | 3.9592 | 8.8243 | 61 | 3.951 | 7.2033 | 61.2 | 3.9542 | 5.5597 | 61.4 | 3.9526 | 3.9409 | 61.6 | 3.9505 | 2.3101 | 61.8
|  |  |  | 3.9598 | 0.73578 | 60 | 3.9581 | 2.0891 | 59.8 | 3.9657 | 3.738 | 59.6 | 3.9636 | 5.3485 | 59.4 | 3.9629 | 6.986 | 59.2 | 3.9639 | 8.6113 | 59 | 3.961 | 10.2217 | 58.8 | 3.9706 | 11.9594 | 58.6 | 3.9626 | 13.6378 | 58.4 | 3.9674 | 15.2944 | 58.2 | 3.9655 | 16.8836 | 60 | 3.9629 | 15.4914 | 60.2 | 3.9674 | 13.7741 | 60.4 | 3.9569 | 12.1623 | 60.6 | 3.963 | 10.4443 | 60.8 | 3.9675 | 8.8244 | 61 | 3.9594 | 7.2032 | 61.2 | 3.9625 | 5.5597 | 61.4 | 3.9609 | 3.9408 | 61.6 | 3.9588 | 2.31 | 61.8
|  |  |  | 3.9681 | 0.73578 | 60 | 3.9664 | 2.0892 | 59.8 | 3.9741 | 3.738 | 59.6 | 3.9719 | 5.3487 | 59.4 | 3.9712 | 6.9858 | 59.2 | 3.9723 | 8.6109 | 59 | 3.9694 | 10.2217 | 58.8 | 3.9789 | 11.9596 | 58.6 | 3.9709 | 13.6377 | 58.4 | 3.9758 | 15.2946 | 58.2 | 3.9739 | 16.8835 | 60 | 3.9712 | 15.4914 | 60.2 | 3.9757 | 13.774 | 60.4 | 3.9652 | 12.1623 | 60.6 | 3.9713 | 10.4439 | 60.8 | 3.9759 | 8.8245 | 61 | 3.9677 | 7.2032 | 61.2 | 3.9709 | 5.5597 | 61.6 | 3.9692 | 3.9406 | 61.6 | 3.9672 | 2.3098 | 61.8
|  |  |  | 3.9765 | 0.73578 | 60 | 3.9748 | 2.0892 | 59.8 | 3.9824 | 3.738 | 59.6 | 3.9803 | 5.3488 | 59.4 | 3.9795 | 6.9856 | 59.2 | 3.9806 | 8.6106 | 59 | 3.9777 | 10.2217 | 58.8 | 3.9873 | 11.9597 | 58.6 | 3.9792 | 13.6377 | 58.4 | 3.9841 | 15.2946 | 58.2 | 3.9822 | 16.8833 | 60 | 3.9796 | 15.4914 | 60.2 | 3.984 | 13.7738 | 60.4 | 3.9735 | 12.1622 | 60.6 | 3.9797 | 10.4434 | 60.8 | 3.9842 | 8.8247 | 61 | 3.976 | 7.2031 | 61.2 | 3.9792 | 5.5597 | 61.6 | 3.9776 | 3.9404 | 61.6 | 3.9755 | 2.3097 | 61.8
|  |  |  | 3.9848 | 0.73579 | 60 | 3.9831 | 2.0892 | 59.8 | 3.9907 | 3.7381 | 59.6 | 3.9886 | 5.3489 | 59.4 | 3.9879 | 6.9854 | 59.2 | 3.9889 | 8.6102 | 59 | 3.986 | 10.2217 | 58.8 | 3.9956 | 11.9599 | 58.6 | 3.9877 | 13.6376 | 58.4 | 3.9924 | 15.2947 | 58.2 | 3.9905 | 16.8833 | 60 | 3.9879 | 15.4914 | 60.2 | 3.9924 | 13.7736 | 60.4 | 3.9819 | 12.1621 | 60.6 | 3.988 | 10.4429 | 60.8 | 3.9926 | 8.8248 | 61 | 3.9844 | 7.2031 | 61.2 | 3.9875 | 5.5597 | 61.6 | 3.9859 | 3.9402 | 61.6 | 3.9839 | 2.3096 | 61.8
|  |  |  | 3.9931 | 0.73579 | 60 | 3.9914 | 2.0892 | 59.8 | 3.9991 | 3.7381 | 59.6 | 3.9969 | 5.349 | 59.4 | 3.9962 | 6.9852 | 59.2 | 3.9973 | 8.6098 | 59 | 3.9943 | 10.2217 | 58.8 | 4.0039 | 11.96 | 58.6 | 3.996 | 13.6375 | 58.4 | 4.0009 | 15.2948 | 58.2 | 3.9989 | 16.8833 | 60 | 3.9962 | 15.4913 | 60.2 | 4.0007 | 13.7735 | 60.4 | 3.9902 | 12.162 | 60.6 | 3.9963 | 10.4425 | 60.8 | 4.0009 | 8.8249 | 61 | 3.9927 | 7.2031 | 61.2 | 3.9958 | 5.5597 | 61.6 | 3.9942 | 3.94 | 61.6 | 3.9922 | 2.3094 | 61.8
|  |  |  | 4.0015 | 0.73579 | 60 | 3.9998 | 2.0892 | 59.8 | 4.0074 | 3.7381 | 59.6 | 4.0053 | 5.349 | 59.4 | 4.0045 | 6.985 | 59.2 | 4.0056 | 8.6095 | 59 | 4.0027 | 10.2217 | 58.8 | 4.0123 | 11.9602 | 58.6 | 4.0043 | 13.6374 | 58.4 | 4.0092 | 15.2949 | 58.2 | 4.0072 | 16.8832 | 60 | 4.0045 | 15.4913 | 60.2 | 4.0091 | 13.7733 | 60.4 | 3.9985 | 12.1619 | 60.6 | 4.0047 | 10.442 | 60.8 | 4.0092 | 8.825 | 61 | 4.001 | 7.203 | 61.2 | 4.0042 | 5.5597 | 61.6 | 4.0026 | 3.9398 | 61.6 | 4.0005 | 2.3093 | 61.8
|  |  |  | 4.0098 | 0.73579 | 60 | 4.0081 | 2.0892 | 59.8 | 4.0157 | 3.7381 | 59.6 | 4.0136 | 5.3491 | 59.4 | 4.0128 | 6.9848 | 59.2 | 4.0139 | 8.6091 | 59 | 4.011 | 10.2217 | 58.8 | 4.0206 | 11.9603 | 58.6 | 4.0127 | 13.6373 | 58.4 | 4.0175 | 15.2948 | 58.2 | 4.0155 | 16.8832 | 60 | 4.0129 | 15.4913 | 60.2 | 4.0174 | 13.7732 | 60.4 | 4.0069 | 12.1618 | 60.6 | 4.013 | 10.4416 | 60.8 | 4.0176 | 8.8251 | 61 | 4.0094 | 7.203 | 61.2 | 4.0125 | 5.5597 | 61.6 | 4.0109 | 3.9396 | 61.6 | 4.0089 | 2.3091 | 61.8
|  |  |  | 4.0181 | 0.73579 | 60 | 4.0164 | 2.0892 | 59.8 | 4.0241 | 3.7381 | 59.6 | 4.0219 | 5.3492 | 59.4 | 4.0212 | 6.9847 | 59.2 | 4.0223 | 8.6088 | 59 | 4.0193 | 10.2217 | 58.8 | 4.0289 | 11.9604 | 58.6 | 4.021 | 13.6372 | 58.4 | 4.0259 | 15.2948 | 58.2 | 4.0239 | 16.8832 | 60 | 4.0212 | 15.4913 | 60.2 | 4.0257 | 13.773 | 60.4 | 4.0152 | 12.1617 | 60.6 | 4.0213 | 10.4411 | 60.8 | 4.0259 | 8.8251 | 61 | 4.0177 | 7.2029 | 61.2 | 4.0208 | 5.5597 | 61.6 | 4.0193 | 3.9394 | 61.6 | 4.0172 | 2.309 | 61.8
|  |  |  | 4.0265 | 0.73579 | 60 | 4.0247 | 2.0892 | 59.8 | 4.0324 | 3.7382 | 59.6 | 4.0303 | 5.3493 | 59.4 | 4.0295 | 6.9845 | 59.2 | 4.0306 | 8.6084 | 59 | 4.0277 | 10.2218 | 58.8 | 4.0374 | 11.9606 | 58.6 | 4.0293 | 13.6371 | 58.4 | 4.0342 | 15.2948 | 58.2 | 4.0322 | 16.8831 | 60 | 4.0295 | 15.4913 | 60.2 | 4.0341 | 13.7729 | 60.4 | 4.0235 | 12.1616 | 60.6 | 4.0297 | 10.4407 | 60.8 | 4.0343 | 8.8251 | 61 | 4.026 | 7.2029 | 61.2 | 4.0292 | 5.5597 | 61.6 | 4.0276 | 3.9392 | 61.6 | 4.0255 | 2.3089 | 61.8
|  |  |  | 4.0348 | 0.7358 | 60 | 4.0331 | 2.0892 | 59.8 | 4.0407 | 3.7382 | 59.6 | 4.0386 | 5.3494 | 59.4 | 4.0378 | 6.9844 | 59.2 | 4.0389 | 8.6081 | 59 | 4.036 | 10.2219 | 58.8 | 4.0457 | 11.9608 | 58.6 | 4.0376 | 13.637 | 58.4 | 4.0425 | 15.2948 | 58.2 | 4.0405 | 16.8831 | 60 | 4.0379 | 15.4913 | 60.2 | 4.0424 | 13.7728 | 60.4 | 4.0318 | 12.1616 | 60.6 | 4.038 | 10.4403 | 60.8 | 4.0426 | 8.8251 | 61 | 4.0343 | 7.2029 | 61.2 | 4.0375 | 5.5597 | 61.6 | 4.0359 | 3.939 | 61.6 | 4.0338 | 2.3087 | 61.8
|  |  |  | 4.0431 | 0.7358 | 60 | 4.0414 | 2.0893 | 59.8 | 4.0491 | 3.7382 | 59.6 | 4.0469 | 5.3495 | 59.4 | 4.0462 | 6.9843 | 59.2 | 4.0473 | 8.6078 | 59 | 4.0443 | 10.222 | 58.8 | 4.054 | 11.961 | 58.6 | 4.046 | 13.6369 | 58.4 | 4.0509 | 15.2948 | 58.2 | 4.0489 | 16.8831 | 60 | 4.0462 | 15.4913 | 60.2 | 4.0508 | 13.7726 | 60.4 | 4.0402 | 12.1616 | 60.6 | 4.0463 | 10.4401 | 60.8 | 4.0509 | 8.8252 | 61 | 4.0427 | 7.2028 | 61.2 | 4.0458 | 5.5597 | 61.6 | 4.0443 | 3.9388 | 61.6 | 4.0422 | 2.3086 | 61.8
|  |  |  | 4.0515 | 0.7358 | 60 | 4.0497 | 2.0893 | 59.8 | 4.0574 | 3.7382 | 59.6 | 4.0553 | 5.3496 | 59.4 | 4.0545 | 6.9842 | 59.2 | 4.0556 | 8.6075 | 59 | 4.0527 | 10.2221 | 58.8 | 4.0624 | 11.9612 | 58.6 | 4.0543 | 13.6368 | 58.4 | 4.0592 | 15.2947 | 58.2 | 4.0572 | 16.8831 | 60 | 4.0545 | 15.4913 | 60.2 | 4.0591 | 13.7725 | 60.4 | 4.0485 | 12.1616 | 60.6 | 4.0547 | 10.4399 | 60.8 | 4.0593 | 8.8252 | 61 | 4.051 | 7.2028 | 61.2 | 4.0542 | 5.5597 | 61.6 | 4.0526 | 3.9384 | 61.6 | 4.0505 | 2.3085 | 61.8
|  |  |  | 4.0598 | 0.7358 | 60 | 4.0581 | 2.0893 | 59.8 | 4.0657 | 3.7382 | 59.6 | 4.0636 | 5.3497 | 59.4 | 4.0628 | 6.9841 | 59.2 | 4.0639 | 8.6071 | 59 | 4.061 | 10.2223 | 58.8 | 4.0707 | 11.9614 | 58.6 | 4.0626 | 13.6366 | 58.4 | 4.0675 | 15.2948 | 58.2 | 4.0655 | 16.8831 | 60 | 4.0629 | 15.4913 | 60.2 | 4.0674 | 13.7724 | 60.4 | 4.0568 | 12.1616 | 60.6 | 4.063 | 10.4396 | 60.8 | 4.0676 | 8.8252 | 61 | 4.0593 | 7.2028 | 61.2 | 4.0625 | 5.5597 | 61.6 | 4.0609 | 3.938 | 61.6 | 4.0588 | 2.3083 | 61.8
|  |  |  | 4.0681 | 0.7358 | 60 | 4.0664 | 2.0893 | 59.8 | 4.0741 | 3.7382 | 59.6 | 4.0719 | 5.3498 | 59.4 | 4.0712 | 6.9841 | 59.2 | 4.0723 | 8.6068 | 59 | 4.0693 | 10.2224 | 58.8 | 4.079 | 11.9616 | 58.6 | 4.071 | 13.6365 | 58.4 | 4.0759 | 15.2949 | 58.2 | 4.0739 | 16.8831 | 60 | 4.0712 | 15.4913 | 60.2 | 4.0758 | 13.7722 | 60.4 | 4.0652 | 12.1616 | 60.6 | 4.0713 | 10.4394 | 60.8 | 4.0759 | 8.8252 | 61 | 4.0677 | 7.2027 | 61.2 | 4.0709 | 5.5597 | 61.6 | 4.0692 | 3.9376 | 61.6 | 4.0672 | 2.3082 | 61.8
|  |  |  | 4.0765 | 0.7358 | 60 | 4.0747 | 2.0893 | 59.8 | 4.0824 | 3.7383 | 59.6 | 4.0803 | 5.3498 | 59.4 | 4.0795 | 6.9841 | 59.2 | 4.0806 | 8.6065 | 59 | 4.0777 | 10.2226 | 58.8 | 4.0874 | 11.9617 | 58.6 | 4.0793 | 13.6364 | 58.4 | 4.0842 | 15.2951 | 58.2 | 4.0822 | 16.8831 | 60 | 4.0795 | 15.4914 | 60.2 | 4.0841 | 13.7721 | 60.4 | 4.0735 | 12.1617 | 60.6 | 4.0797 | 10.4394 | 60.8 | 4.0843 | 8.8253 | 61 | 4.076 | 7.2027 | 61.2 | 4.0792 | 5.5597 | 61.6 | 4.0776 | 3.9372 | 61.6 | 4.0755 | 2.308 | 61.8
|  |  |  | 4.0848 | 0.7358 | 60 | 4.083 | 2.0893 | 59.8 | 4.0908 | 3.7383 | 59.6 | 4.0886 | 5.3499 | 59.4 | 4.0878 | 6.9841 | 59.2 | 4.0889 | 8.6062 | 59 | 4.086 | 10.2228 | 58.8 | 4.0957 | 11.9619 | 58.6 | 4.0876 | 13.6362 | 58.4 | 4.0925 | 15.2952 | 58.2 | 4.0905 | 16.883 | 60 | 4.0879 | 15.4914 | 60.2 | 4.0924 | 13.7719 | 60.4 | 4.0818 | 12.1617 | 60.6 | 4.088 | 10.4393 | 60.8 | 4.0926 | 8.8253 | 61 | 4.0843 | 7.2026 | 61.2 | 4.0875 | 5.5597 | 61.6 | 4.0859 | 3.9368 | 61.6 | 4.0839 | 2.3079 | 61.8
|  |  |  | 4.0931 | 0.7358 | 60 | 4.0914 | 2.0893 | 59.8 | 4.0991 | 3.7383 | 59.6 | 4.0969 | 5.35 | 59.4 | 4.0961 | 6.9841 | 59.2 | 4.0972 | 8.6059 | 59 | 4.0943 | 10.223 | 58.8 | 4.104 | 11.962 | 58.6 | 4.0961 | 13.6361 | 58.4 | 4.101 | 15.2954 | 58.2 | 4.0989 | 16.8829 | 60 | 4.0962 | 15.4914 | 60.2 | 4.1008 | 13.7718 | 60.4 | 4.0901 | 12.1615 | 60.6 | 4.0963 | 10.4392 | 60.8 | 4.101 | 8.8252 | 61 | 4.0927 | 7.2026 | 61.2 | 4.0959 | 5.5597 | 61.6 | 4.0943 | 3.9364 | 61.6 | 4.0922 | 2.3078 | 61.8
|  |  |  | 4.1015 | 0.7358 | 60 | 4.0997 | 2.0894 | 59.8 | 4.1074 | 3.7383 | 59.6 | 4.1053 | 5.3501 | 59.4 | 4.1045 | 6.9841 | 59.2 | 4.1056 | 8.6056 | 59 | 4.1026 | 10.2233 | 58.8 | 4.1124 | 11.9622 | 58.6 | 4.1044 | 13.6359 | 58.4 | 4.1093 | 15.2956 | 58.2 | 4.1072 | 16.8827 | 60 | 4.1045 | 15.4914 | 60.2 | 4.1091 | 13.7716 | 60.4 | 4.0985 | 12.1613 | 60.6 | 4.1047 | 10.4391 | 60.8 | 4.1093 | 8.8253 | 61 | 4.101 | 7.2026 | 61.2 | 4.1042 | 5.5597 | 61.6 | 4.1026 | 3.936 | 61.6 | 4.1005 | 2.3076 | 61.8
|  |  |  | 4.1098 | 0.7358 | 60 | 4.108 | 2.0894 | 59.8 | 4.1158 | 3.7383 | 59.6 | 4.1136 | 5.3502 | 59.4 | 4.1128 | 6.9841 | 59.2 | 4.1139 | 8.6052 | 59 | 4.111 | 10.2236 | 58.8 | 4.1207 | 11.9623 | 58.6 | 4.1127 | 13.6358 | 58.4 | 4.1176 | 15.2957 | 58.2 | 4.1155 | 16.8824 | 60 | 4.1129 | 15.4914 | 60.2 | 4.1175 | 13.7715 | 60.4 | 4.1068 | 12.161 | 60.6 | 4.113 | 10.439 | 60.8 | 4.1176 | 8.8253 | 61 | 4.1093 | 7.2025 | 61.2 | 4.1125 | 5.5597 | 61.6 | 4.1109 | 3.9357 | 61.6 | 4.1089 | 2.3075 | 61.8
|  |  |  | 4.1181 | 0.73579 | 60 | 4.1163 | 2.0894 | 59.8 | 4.1241 | 3.7384 | 59.6 | 4.1219 | 5.3503 | 59.4 | 4.1211 | 6.9841 | 59.2 | 4.1222 | 8.6049 | 59 | 4.1193 | 10.2239 | 58.8 | 4.129 | 11.9624 | 58.6 | 4.1211 | 13.6356 | 58.4 | 4.126 | 15.2958 | 58.2 | 4.1239 | 16.8822 | 60 | 4.1212 | 15.4915 | 60.2 | 4.1258 | 13.7713 | 60.4 | 4.1151 | 12.1608 | 60.6 | 4.1213 | 10.4389 | 60.8 | 4.126 | 8.8254 | 61 | 4.1177 | 7.2025 | 61.2 | 4.1208 | 5.5598 | 61.6 | 4.1193 | 3.9353 | 61.6 | 4.1172 | 2.3073 | 61.8
|  |  |  | 4.1265 | 0.73579 | 60 | 4.1247 | 2.0894 | 59.8 | 4.1324 | 3.7384 | 59.6 | 4.1303 | 5.3504 | 59.4 | 4.1295 | 6.9842 | 59.2 | 4.1306 | 8.6045 | 59 | 4.1276 | 10.2241 | 58.8 | 4.1375 | 11.9625 | 58.6 | 4.1294 | 13.6355 | 58.4 | 4.1343 | 15.2959 | 58.2 | 4.1322 | 16.882 | 60 | 4.1295 | 15.4915 | 60.2 | 4.1341 | 13.7711 | 60.4 | 4.1235 | 12.1607 | 60.6 | 4.1297 | 10.4389 | 60.8 | 4.1343 | 8.8254 | 61 | 4.126 | 7.2025 | 61.2 | 4.1292 | 5.5598 | 61.6 | 4.1276 | 3.9349 | 61.6 | 4.1255 | 2.3072 | 61.8
|  |  |  | 4.1348 | 0.73579 | 60 | 4.133 | 2.0895 | 59.8 | 4.1408 | 3.7384 | 59.6 | 4.1386 | 5.3505 | 59.4 | 4.1378 | 6.9842 | 59.2 | 4.1389 | 8.6042 | 59 | 4.136 | 10.2244 | 58.8 | 4.1458 | 11.9626 | 58.6 | 4.1377 | 13.6353 | 58.4 | 4.1426 | 15.2961 | 58.2 | 4.1405 | 16.8817 | 60 | 4.1378 | 15.4915 | 60.2 | 4.1425 | 13.771 | 60.4 | 4.1318 | 12.1606 | 60.6 | 4.138 | 10.4388 | 60.8 | 4.1427 | 8.8255 | 61 | 4.1343 | 7.2024 | 61.2 | 4.1375 | 5.5598 | 61.6 | 4.1359 | 3.9345 | 61.6 | 4.1339 | 2.3071 | 61.8
|  |  |  | 4.1431 | 0.73578 | 60 | 4.1413 | 2.0895 | 59.8 | 4.1491 | 3.7384 | 59.6 | 4.1469 | 5.3505 | 59.4 | 4.1461 | 6.9842 | 59.2 | 4.1472 | 8.6038 | 59 | 4.1443 | 10.2247 | 58.8 | 4.1541 | 11.9628 | 58.6 | 4.146 | 13.6351 | 58.4 | 4.151 | 15.2962 | 58.2 | 4.1488 | 16.8814 | 60 | 4.1462 | 15.4916 | 60.2 | 4.1508 | 13.7709 | 60.4 | 4.1401 | 12.1605 | 60.6 | 4.1463 | 10.4388 | 60.8 | 4.151 | 8.8255 | 61 | 4.1427 | 7.2024 | 61.2 | 4.1458 | 5.5598 | 61.6 | 4.1443 | 3.9341 | 61.6 | 4.1422 | 2.3069 | 61.8
|  |  |  | 4.1515 | 0.73577 | 60 | 4.1497 | 2.0895 | 59.8 | 4.1574 | 3.7384 | 59.6 | 4.1553 | 5.3506 | 59.4 | 4.1544 | 6.9842 | 59.2 | 4.1556 | 8.6037 | 59 | 4.1526 | 10.2249 | 58.8 | 4.1625 | 11.963 | 58.6 | 4.1544 | 13.635 | 58.4 | 4.1593 | 15.2963 | 58.2 | 4.1572 | 16.8812 | 60 | 4.1545 | 15.4916 | 60.2 | 4.1591 | 13.7708 | 60.4 | 4.1485 | 12.1603 | 60.6 | 4.1547 | 10.4387 | 60.8 | 4.1593 | 8.8256 | 61 | 4.151 | 7.2024 | 61.2 | 4.1542 | 5.5598 | 61.6 | 4.1526 | 3.9337 | 61.6 | 4.1505 | 2.3068 | 61.8
|  |  |  | 4.1598 | 0.73577 | 60 | 4.158 | 2.0895 | 59.8 | 4.1658 | 3.7384 | 59.6 | 4.1636 | 5.3507 | 59.4 | 4.1628 | 6.9842 | 59.2 | 4.1639 | 8.6035 | 59 | 4.161 | 10.2252 | 58.8 | 4.1708 | 11.9633 | 58.6 | 4.1627 | 13.6348 | 58.4 | 4.1676 | 15.2963 | 58.2 | 4.1655 | 16.8809 | 60 | 4.1628 | 15.4917 | 60.2 | 4.1675 | 13.7707 | 60.4 | 4.1568 | 12.1601 | 60.6 | 4.163 | 10.4387 | 60.8 | 4.1677 | 8.8256 | 61 | 4.1593 | 7.2023 | 61.2 | 4.1625 | 5.5598 | 61.6 | 4.1609 | 3.9333 | 61.6 | 4.1589 | 2.3067 | 61.8
|  |  |  | 4.1681 | 0.73576 | 60 | 4.1663 | 2.0895 | 59.8 | 4.1741 | 3.7384 | 59.6 | 4.1719 | 5.3508 | 59.4 | 4.1711 | 6.9843 | 59.2 | 4.1722 | 8.6034 | 59 | 4.1693 | 10.2254 | 58.8 | 4.1791 | 11.9636 | 58.6 | 4.171 | 13.6347 | 58.4 | 4.176 | 15.2964 | 58.2 | 4.1738 | 16.8808 | 60 | 4.1712 | 15.4918 | 60.2 | 4.1758 | 13.7707 | 60.4 | 4.1651 | 12.1599 | 60.6 | 4.1713 | 10.4386 | 60.8 | 4.176 | 8.8257 | 61 | 4.1677 | 7.2023 | 61.2 | 4.1708 | 5.5598 | 61.6 | 4.1693 | 3.9329 | 61.6 | 4.1672 | 2.3065 | 61.8
|  |  |  | 4.1765 | 0.73576 | 60 | 4.1746 | 2.0895 | 59.8 | 4.1824 | 3.7384 | 59.6 | 4.1803 | 5.3509 | 59.4 | 4.1794 | 6.9843 | 59.2 | 4.1806 | 8.6033 | 59 | 4.1776 | 10.2257 | 58.8 | 4.1875 | 11.9638 | 58.6 | 4.1794 | 13.6347 | 58.4 | 4.1843 | 15.2966 | 58.2 | 4.1822 | 16.8807 | 60 | 4.1795 | 15.4918 | 60.2 | 4.1842 | 13.7706 | 60.4 | 4.1735 | 12.1598 | 60.6 | 4.1797 | 10.4385 | 60.8 | 4.1844 | 8.8257 | 61 | 4.176 | 7.2022 | 61.2 | 4.1792 | 5.5598 | 61.6 | 4.1776 | 3.9325 | 61.6 | 4.1755 | 2.3064 | 61.8
|  |  |  | 4.1848 | 0.73575 | 60 | 4.183 | 2.0896 | 59.8 | 4.1908 | 3.7384 | 59.6 | 4.1886 | 5.3509 | 59.4 | 4.1878 | 6.9843 | 59.2 | 4.1889 | 8.6031 | 59 | 4.186 | 10.2259 | 58.8 | 4.1958 | 11.9641 | 58.6 | 4.1877 | 13.6346 | 58.4 | 4.1926 | 15.2967 | 58.2 | 4.1905 | 16.8806 | 60 | 4.1878 | 15.4919 | 60.2 | 4.1925 | 13.7706 | 60.4 | 4.1818 | 12.1596 | 60.6 | 4.188 | 10.4384 | 60.8 | 4.1927 | 8.8258 | 61 | 4.1843 | 7.2022 | 61.2 | 4.1875 | 5.5598 | 61.6 | 4.1859 | 3.9321 | 61.6 | 4.1839 | 2.3063 | 61.8
|  |  |  | 4.1931 | 0.73574 | 60 | 4.1913 | 2.0896 | 59.8 | 4.1991 | 3.7384 | 59.6 | 4.1969 | 5.3508 | 59.4 | 4.1961 | 6.9843 | 59.2 | 4.1972 | 8.603 | 59 | 4.1943 | 10.2262 | 58.8 | 4.2041 | 11.9643 | 58.6 | 4.196 | 13.6346 | 58.4 | 4.201 | 15.297 | 58.2 | 4.1988 | 16.8805 | 60 | 4.1962 | 15.492 | 60.2 | 4.2008 | 13.7705 | 60.4 | 4.1901 | 12.1596 | 60.6 | 4.1964 | 10.4383 | 60.8 | 4.201 | 8.8258 | 61 | 4.1927 | 7.2022 | 61.2 | 4.1959 | 5.5599 | 61.6 | 4.1943 | 3.9317 | 61.6 | 4.1922 | 2.3061 | 61.8
|  |  |  | 4.2015 | 0.73574 | 60 | 4.1996 | 2.0896 | 59.8 | 4.2074 | 3.7384 | 59.6 | 4.2053 | 5.3508 | 59.4 | 4.2044 | 6.9844 | 59.2 | 4.2056 | 8.6029 | 59 | 4.2026 | 10.2264 | 58.8 | 4.2125 | 11.9646 | 58.6 | 4.2045 | 13.6345 | 58.4 | 4.2094 | 15.2972 | 58.2 | 4.2072 | 16.8804 | 60 | 4.2045 | 15.4921 | 60.2 | 4.2092 | 13.7704 | 60.4 | 4.1985 | 12.1595 | 60.6 | 4.2047 | 10.4382 | 60.8 | 4.2094 | 8.8258 | 61 | 4.201 | 7.2021 | 61.2 | 4.2042 | 5.5599 | 61.6 | 4.2026 | 3.9313 | 61.6 | 4.2005 | 2.306 | 61.8
|  |  |  | 4.2098 | 0.73573 | 60 | 4.208 | 2.0896 | 59.8 | 4.2158 | 3.7385 | 59.6 | 4.2136 | 5.3508 | 59.4 | 4.2128 | 6.9844 | 59.2 | 4.2139 | 8.6028 | 59 | 4.211 | 10.2266 | 58.8 | 4.2208 | 11.9648 | 58.6 | 4.2128 | 13.6345 | 58.4 | 4.2178 | 15.2974 | 58.2 | 4.2155 | 16.8803 | 60 | 4.2128 | 15.4922 | 60.2 | 4.2175 | 13.7704 | 60.4 | 4.2068 | 12.1595 | 60.6 | 4.213 | 10.4381 | 60.8 | 4.2177 | 8.8259 | 61 | 4.2093 | 7.2021 | 61.2 | 4.2125 | 5.5599 | 61.6 | 4.211 | 3.9309 | 61.6 | 4.2089 | 2.3058 | 61.8
|  |  |  | 4.2181 | 0.73573 | 60 | 4.2163 | 2.0896 | 59.8 | 4.2241 | 3.7385 | 59.6 | 4.2219 | 5.3508 | 59.4 | 4.2211 | 6.9846 | 59.2 | 4.2222 | 8.6026 | 59 | 4.2193 | 10.2269 | 58.8 | 4.2292 | 11.9651 | 58.6 | 4.2211 | 13.6344 | 58.4 | 4.2261 | 15.2976 | 58.2 | 4.2238 | 16.8802 | 60 | 4.2212 | 15.4922 | 60.2 | 4.2258 | 13.7703 | 60.4 | 4.2151 | 12.1595 | 60.6 | 4.2214 | 10.438 | 60.8 | 4.226 | 8.8259 | 61 | 4.2177 | 7.2021 | 61.2 | 4.2209 | 5.5599 | 61.6 | 4.2193 | 3.9305 | 61.6 | 4.2172 | 2.3057 | 61.8
|  |  |  | 4.2265 | 0.73572 | 60 | 4.2246 | 2.0896 | 59.8 | 4.2324 | 3.7385 | 59.6 | 4.2303 | 5.3508 | 59.4 | 4.2294 | 6.9848 | 59.2 | 4.2305 | 8.6025 | 59 | 4.2276 | 10.2272 | 58.8 | 4.2375 | 11.9651 | 58.6 | 4.2295 | 13.6344 | 58.4 | 4.2344 | 15.2978 | 58.2 | 4.2322 | 16.8801 | 60 | 4.2295 | 15.4923 | 60.2 | 4.2342 | 13.7703 | 60.4 | 4.2234 | 12.1596 | 60.6 | 4.2297 | 10.4379 | 60.8 | 4.2344 | 8.826 | 61 | 4.226 | 7.202 | 61.2 | 4.2292 | 5.5599 | 61.6 | 4.2276 | 3.9301 | 61.6 | 4.2255 | 2.3056 | 61.8
|  |  |  | 4.2348 | 0.73571 | 60 | 4.2329 | 2.0896 | 59.8 | 4.2408 | 3.7385 | 59.6 | 4.2386 | 5.3508 | 59.4 | 4.2377 | 6.9849 | 59.2 | 4.2389 | 8.6028 | 59 | 4.2359 | 10.2275 | 58.8 | 4.2458 | 11.9652 | 58.6 | 4.2378 | 13.6343 | 58.4 | 4.2428 | 15.298 | 58.2 | 4.2405 | 16.88 | 60 | 4.2378 | 15.4924 | 60.2 | 4.2425 | 13.7702 | 60.4 | 4.2318 | 12.1596 | 60.6 | 4.238 | 10.4378 | 60.8 | 4.2427 | 8.826 | 61 | 4.2343 | 7.202 | 61.2 | 4.2375 | 5.5599 | 61.6 | 4.236 | 3.9297 | 61.6 | 4.2339 | 2.3054 | 61.8
|  |  |  | 4.2431 | 0.73571 | 60 | 4.2413 | 2.0896 | 59.8 | 4.2491 | 3.7385 | 59.6 | 4.2469 | 5.3507 | 59.4 | 4.2461 | 6.9851 | 59.2 | 4.2472 | 8.6031 | 59 | 4.2443 | 10.2278 | 58.8 | 4.2543 | 11.9652 | 58.6 | 4.2461 | 13.6343 | 58.4 | 4.2511 | 15.2982 | 58.2 | 4.2488 | 16.88 | 60 | 4.2461 | 15.4925 | 60.2 | 4.2509 | 13.7702 | 60.4 | 4.2401 | 12.1596 | 60.6 | 4.2464 | 10.438 | 60.8 | 4.2511 | 8.826 | 61 | 4.2426 | 7.202 | 61.2 | 4.2458 | 5.5599 | 61.6 | 4.2443 | 3.9293 | 61.6 | 4.2422 | 2.3053 | 61.8
|  |  |  | 4.2515 | 0.7357 | 60 | 4.2496 | 2.0896 | 59.8 | 4.2574 | 3.7385 | 59.6 | 4.2553 | 5.3507 | 59.4 | 4.2544 | 6.9852 | 59.2 | 4.2556 | 8.6033 | 59 | 4.2526 | 10.2281 | 58.8 | 4.2626 | 11.9652 | 58.6 | 4.2544 | 13.6342 | 58.4 | 4.2594 | 15.2984 | 58.2 | 4.2572 | 16.8799 | 60 | 4.2545 | 15.4926 | 60.2 | 4.2592 | 13.7701 | 60.4 | 4.2484 | 12.1596 | 60.6 | 4.2547 | 10.4381 | 60.8 | 4.2594 | 8.8261 | 61 | 4.251 | 7.202 | 61.2 | 4.2542 | 5.5599 | 61.6 | 4.2526 | 3.9289 | 61.6 | 4.2505 | 2.3052 | 61.8
|  |  |  | 4.2598 | 0.7357 | 60 | 4.2579 | 2.0896 | 59.8 | 4.2658 | 3.7385 | 59.6 | 4.2636 | 5.3507 | 59.4 | 4.2627 | 6.9853 | 59.2 | 4.2639 | 8.6035 | 59 | 4.2609 | 10.2284 | 58.8 | 4.2709 | 11.9653 | 58.6 | 4.2628 | 13.6341 | 58.4 | 4.2678 | 15.2987 | 58.2 | 4.2655 | 16.8799 | 60 | 4.2628 | 15.4927 | 60.2 | 4.2675 | 13.77 | 60.4 | 4.2568 | 12.1597 | 60.6 | 4.263 | 10.4383 | 60.8 | 4.2677 | 8.8261 | 61 | 4.2593 | 7.202 | 61.2 | 4.2625 | 5.5599 | 61.6 | 4.261 | 3.9285 | 61.6 | 4.2589 | 2.305 | 61.8
|  |  |  | 4.2681 | 0.73569 | 60 | 4.2662 | 2.0896 | 59.8 | 4.2741 | 3.7385 | 59.6 | 4.2719 | 5.3507 | 59.4 | 4.2711 | 6.9855 | 59.2 | 4.2722 | 8.6036 | 59 | 4.2693 | 10.2287 | 58.8 | 4.2793 | 11.9653 | 58.6 | 4.2711 | 13.634 | 58.4 | 4.2761 | 15.2989 | 58.2 | 4.2738 | 16.8798 | 60 | 4.2711 | 15.4928 | 60.2 | 4.2759 | 13.7701 | 60.4 | 4.2651 | 12.1598 | 60.6 | 4.2714 | 10.4385 | 60.8 | 4.2761 | 8.8261 | 61 | 4.2676 | 7.202 | 61.2 | 4.2708 | 5.5599 | 61.6 | 4.2693 | 3.9281 | 61.6 | 4.2672 | 2.3049 | 61.8
|  |  |  | 4.2765 | 0.73569 | 60 | 4.2746 | 2.0896 | 59.8 | 4.2825 | 3.7385 | 59.6 | 4.2803 | 5.3507 | 59.4 | 4.2794 | 6.9856 | 59.2 | 4.2805 | 8.6038 | 59 | 4.2776 | 10.2289 | 58.8 | 4.2876 | 11.9654 | 58.6 | 4.2794 | 13.634 | 58.4 | 4.2844 | 15.2992 | 58.2 | 4.2822 | 16.8798 | 60 | 4.2795 | 15.4929 | 60.2 | 4.2842 | 13.7701 | 60.4 | 4.2734 | 12.1598 | 60.6 | 4.2797 | 10.4387 | 60.8 | 4.2844 | 8.826 | 61 | 4.276 | 7.2019 | 61.2 | 4.2792 | 5.56 | 61.6 | 4.2776 | 3.9277 | 61.6 | 4.2755 | 2.3048 | 61.8
|  |  |  | 4.2848 | 0.73568 | 60 | 4.2829 | 2.0896 | 59.8 | 4.2908 | 3.7385 | 59.6 | 4.2886 | 5.3507 | 59.4 | 4.2877 | 6.9857 | 59.2 | 4.2889 | 8.604 | 59 | 4.2859 | 10.2292 | 58.8 | 4.2959 | 11.9654 | 58.6 | 4.2878 | 13.6339 | 58.4 | 4.2928 | 15.2995 | 58.2 | 4.2905 | 16.8797 | 60 | 4.2878 | 15.493 | 60.2 | 4.2926 | 13.7701 | 60.4 | 4.2818 | 12.1598 | 60.6 | 4.288 | 10.4389 | 60.8 | 4.2928 | 8.826 | 61 | 4.2843 | 7.2019 | 61.2 | 4.2875 | 5.56 | 61.6 | 4.286 | 3.927 | 61.6 | 4.2839 | 2.3046 | 61.8
|  |  |  | 4.2931 | 0.73568 | 60 | 4.2912 | 2.0896 | 59.8 | 4.2991 | 3.7385 | 59.6 | 4.2969 | 5.3507 | 59.4 | 4.2961 | 6.9858 | 59.2 | 4.2972 | 8.6041 | 59 | 4.2943 | 10.2295 | 58.8 | 4.3043 | 11.9654 | 58.6 | 4.2961 | 13.6339 | 58.4 | 4.3011 | 15.2998 | 58.2 | 4.2988 | 16.8797 | 60 | 4.2961 | 15.4929 | 60.2 | 4.3009 | 13.7701 | 60.4 | 4.2901 | 12.1599 | 60.6 | 4.2964 | 10.4391 | 60.8 | 4.3011 | 8.8259 | 61 | 4.2926 | 7.2018 | 61.2 | 4.2958 | 5.56 | 61.6 | 4.2943 | 3.9264 | 61.6 | 4.2922 | 2.3045 | 61.8
|  |  |  | 4.3015 | 0.73568 | 60 | 4.2996 | 2.0896 | 59.8 | 4.3075 | 3.7385 | 59.6 | 4.3053 | 5.3507 | 59.4 | 4.3044 | 6.986 | 59.2 | 4.3055 | 8.6043 | 59 | 4.3026 | 10.2298 | 58.8 | 4.3126 | 11.9655 | 58.6 | 4.3044 | 13.634 | 58.4 | 4.3094 | 15.3002 | 58.2 | 4.3072 | 16.8796 | 60 | 4.3045 | 15.4927 | 60.2 | 4.3092 | 13.7701 | 60.4 | 4.2984 | 12.1599 | 60.6 | 4.3047 | 10.4393 | 60.8 | 4.3094 | 8.8259 | 61 | 4.301 | 7.2018 | 61.2 | 4.3042 | 5.56 | 61.6 | 4.3026 | 3.926 | 61.6 | 4.3005 | 2.3044 | 61.8
|  |  |  | 4.3098 | 0.73567 | 60 | 4.3079 | 2.0897 | 59.8 | 4.3158 | 3.7385 | 59.6 | 4.3136 | 5.3507 | 59.4 | 4.3127 | 6.9861 | 59.2 | 4.3139 | 8.6045 | 59 | 4.3109 | 10.23 | 58.8 | 4.3209 | 11.9655 | 58.6 | 4.3129 | 13.6341 | 58.4 | 4.3179 | 15.3005 | 58.2 | 4.3155 | 16.8795 | 60 | 4.3128 | 15.4926 | 60.2 | 4.3176 | 13.7701 | 60.4 | 4.3067 | 12.1599 | 60.6 | 4.313 | 10.4397 | 60.8 | 4.3178 | 8.8259 | 61 | 4.3093 | 7.2017 | 61.2 | 4.3125 | 5.56 | 61.6 | 4.311 | 3.9255 | 61.6 | 4.3089 | 2.3042 | 61.8
|  |  |  | 4.3181 | 0.73567 | 60 | 4.3162 | 2.0897 | 59.8 | 4.3241 | 3.7385 | 59.6 | 4.3219 | 5.3507 | 59.4 | 4.321 | 6.9862 | 59.2 | 4.3222 | 8.6047 | 59 | 4.3193 | 10.2303 | 58.8 | 4.3293 | 11.9656 | 58.6 | 4.3212 | 13.6342 | 58.4 | 4.3262 | 15.3009 | 58.2 | 4.3238 | 16.8794 | 60 | 4.3211 | 15.4925 | 60.2 | 4.3259 | 13.7701 | 60.4 | 4.3151 | 12.1599 | 60.6 | 4.3214 | 10.4401 | 60.8 | 4.3261 | 8.8259 | 61 | 4.3176 | 7.2016 | 61.2 | 4.3209 | 5.56 | 61.6 | 4.3193 | 3.9251 | 61.6 | 4.3172 | 2.3041 | 61.8
|  |  |  | 4.3265 | 0.73567 | 60 | 4.3245 | 2.0897 | 59.8 | 4.3325 | 3.7385 | 59.6 | 4.3302 | 5.3507 | 59.4 | 4.3294 | 6.9863 | 59.2 | 4.3305 | 8.6048 | 59 | 4.3276 | 10.2306 | 58.8 | 4.3376 | 11.9656 | 58.6 | 4.3295 | 13.6343 | 58.4 | 4.3345 | 15.3011 | 58.2 | 4.3321 | 16.8794 | 60 | 4.3295 | 15.4923 | 60.2 | 4.3342 | 13.7701 | 60.4 | 4.3234 | 12.1598 | 60.6 | 4.3297 | 10.4405 | 60.8 | 4.3345 | 8.8258 | 61 | 4.326 | 7.2015 | 61.2 | 4.3292 | 5.56 | 61.6 | 4.3276 | 3.9247 | 61.6 | 4.3255 | 2.304 | 61.8
|  |  |  | 4.3348 | 0.73566 | 60 | 4.3329 | 2.0897 | 59.8 | 4.3408 | 3.7385 | 59.6 | 4.3386 | 5.3507 | 59.4 | 4.3377 | 6.9864 | 59.2 | 4.3389 | 8.605 | 59 | 4.3359 | 10.2309 | 58.8 | 4.3459 | 11.9657 | 58.6 | 4.3378 | 13.6344 | 58.4 | 4.3429 | 15.3014 | 58.2 | 4.3405 | 16.8792 | 60 | 4.3378 | 15.4922 | 60.2 | 4.3426 | 13.7702 | 60.4 | 4.3317 | 12.1598 | 60.6 | 4.338 | 10.4408 | 60.8 | 4.3428 | 8.8258 | 61 | 4.3343 | 7.2015 | 61.2 | 4.3375 | 5.56 | 61.6 | 4.336 | 3.9242 | 61.6 | 4.3339 | 2.3039 | 61.8
|  |  |  | 4.3431 | 0.73566 | 60 | 4.3412 | 2.0897 | 59.8 | 4.3491 | 3.7385 | 59.6 | 4.3469 | 5.3507 | 59.4 | 4.346 | 6.9866 | 59.2 | 4.3472 | 8.6052 | 59 | 4.3443 | 10.2311 | 58.8 | 4.3544 | 11.9657 | 58.6 | 4.3462 | 13.6345 | 58.4 | 4.3512 | 15.3013 | 58.2 | 4.3488 | 16.8791 | 60 | 4.3461 | 15.4921 | 60.2 | 4.3509 | 13.7702 | 60.4 | 4.3401 | 12.1598 | 60.6 | 4.3464 | 10.4413 | 60.8 | 4.3511 | 8.8258 | 61 | 4.3426 | 7.2014 | 61.2 | 4.3459 | 5.56 | 61.6 | 4.3443 | 3.9238 | 61.6 | 4.3422 | 2.3037 | 61.8
|  |  |  | 4.3515 | 0.73565 | 60 | 4.3495 | 2.0896 | 59.8 | 4.3575 | 3.7385 | 59.6 | 4.3552 | 5.3507 | 59.4 | 4.3544 | 6.9867 | 59.2 | 4.3555 | 8.6054 | 59 | 4.3526 | 10.2314 | 58.8 | 4.3627 | 11.9658 | 58.6 | 4.3545 | 13.6346 | 58.4 | 4.3595 | 15.3013 | 58.2 | 4.3571 | 16.879 | 60 | 4.3545 | 15.4919 | 60.2 | 4.3593 | 13.7702 | 60.4 | 4.3484 | 12.1598 | 60.6 | 4.3547 | 10.4418 | 60.8 | 4.3595 | 8.8258 | 61 | 4.351 | 7.2013 | 61.2 | 4.3542 | 5.56 | 61.6 | 4.3527 | 3.9234 | 61.6 | 4.3506 | 2.3036 | 61.8
|  |  |  | 4.3598 | 0.73565 | 60 | 4.3579 | 2.0896 | 59.8 | 4.3658 | 3.7385 | 59.6 | 4.3636 | 5.3507 | 59.4 | 4.3627 | 6.9868 | 59.2 | 4.3639 | 8.6055 | 59 | 4.3609 | 10.2316 | 58.8 | 4.371 | 11.9658 | 58.6 | 4.3628 | 13.6347 | 58.4 | 4.3679 | 15.3012 | 58.2 | 4.3655 | 16.8789 | 60 | 4.3628 | 15.4918 | 60.2 | 4.3676 | 13.7702 | 60.4 | 4.3567 | 12.1598 | 60.6 | 4.363 | 10.4422 | 60.8 | 4.3678 | 8.8257 | 61 | 4.3593 | 7.2012 | 61.2 | 4.3625 | 5.56 | 61.6 | 4.361 | 3.923 | 61.6 | 4.3589 | 2.3035 | 61.8
|  |  |  | 4.3681 | 0.73565 | 60 | 4.3662 | 2.0896 | 59.8 | 4.3741 | 3.7385 | 59.6 | 4.3719 | 5.3508 | 59.4 | 4.371 | 6.9869 | 59.2 | 4.3722 | 8.6057 | 59 | 4.3692 | 10.2319 | 58.8 | 4.3794 | 11.9659 | 58.6 | 4.3712 | 13.6348 | 58.4 | 4.3762 | 15.3012 | 58.2 | 4.3738 | 16.8787 | 60 | 4.3711 | 15.4917 | 60.2 | 4.3759 | 13.7702 | 60.4 | 4.3651 | 12.1599 | 60.6 | 4.3714 | 10.4427 | 60.8 | 4.3761 | 8.8257 | 61 | 4.3676 | 7.2011 | 61.2 | 4.3708 | 5.5601 | 61.6 | 4.3693 | 3.9226 | 61.6 | 4.3672 | 2.3033 | 61.8
|  |  |  | 4.3765 | 0.73564 | 60 | 4.3745 | 2.0896 | 59.8 | 4.3825 | 3.7385 | 59.6 | 4.3802 | 5.3508 | 59.4 | 4.3793 | 6.987 | 59.2 | 4.3805 | 8.6058 | 59 | 4.3776 | 10.2321 | 58.8 | 4.3877 | 11.9659 | 58.6 | 4.3795 | 13.6349 | 58.4 | 4.3845 | 15.3011 | 58.2 | 4.3821 | 16.8786 | 60 | 4.3794 | 15.4916 | 60.2 | 4.3843 | 13.7702 | 60.4 | 4.3734 | 12.1598 | 60.6 | 4.3797 | 10.4431 | 60.8 | 4.3845 | 8.8257 | 61 | 4.3759 | 7.2011 | 61.2 | 4.3792 | 5.5601 | 61.6 | 4.3777 | 3.9222 | 61.6 | 4.3755 | 2.3033 | 61.8
|  |  |  | 4.3848 | 0.73564 | 60 | 4.3828 | 2.0896 | 59.8 | 4.3908 | 3.7385 | 59.6 | 4.3886 | 5.3508 | 59.4 | 4.3877 | 6.9872 | 59.2 | 4.3889 | 8.606 | 59 | 4.3859 | 10.2324 | 58.8 | 4.396 | 11.966 | 58.6 | 4.3878 | 13.635 | 58.4 | 4.3929 | 15.3011 | 58.2 | 4.3905 | 16.8785 | 60 | 4.3878 | 15.4914 | 60.2 | 4.3926 | 13.7703 | 60.4 | 4.3817 | 12.1598 | 60.6 | 4.388 | 10.4436 | 60.8 | 4.3928 | 8.8256 | 61 | 4.3843 | 7.201 | 61.2 | 4.3875 | 5.5601 | 61.6 | 4.386 | 3.9218 | 61.6 | 4.3839 | 2.3033 | 61.8
|  |  |  | 4.3931 | 0.73564 | 60 | 4.3912 | 2.0896 | 59.8 | 4.3991 | 3.7385 | 59.6 | 4.3969 | 5.3508 | 59.4 | 4.396 | 6.9873 | 59.2 | 4.3972 | 8.6061 | 59 | 4.3942 | 10.2327 | 58.8 | 4.4044 | 11.9659 | 58.6 | 4.3962 | 13.6351 | 58.4 | 4.4012 | 15.3011 | 58.2 | 4.3988 | 16.8784 | 60 | 4.3961 | 15.4913 | 60.2 | 4.4009 | 13.7704 | 60.4 | 4.3901 | 12.1598 | 60.6 | 4.3964 | 10.444 | 60.8 | 4.4012 | 8.8256 | 61 | 4.3926 | 7.2009 | 61.2 | 4.3958 | 5.5601 | 61.6 | 4.3943 | 3.9214 | 61.6 | 4.3922 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4015 | 0.73563 | 60 | 4.3995 | 2.0896 | 59.8 | 4.4075 | 3.7385 | 59.6 | 4.4052 | 5.3508 | 59.4 | 4.4043 | 6.9874 | 59.2 | 4.4055 | 8.6062 | 59 | 4.4026 | 10.2329 | 58.8 | 4.4127 | 11.9659 | 58.6 | 4.4045 | 13.6352 | 58.4 | 4.4095 | 15.3011 | 58.2 | 4.4071 | 16.8783 | 60 | 4.4044 | 15.4912 | 60.2 | 4.4093 | 13.7705 | 60.4 | 4.3984 | 12.1598 | 60.6 | 4.4047 | 10.4444 | 60.8 | 4.4095 | 8.8255 | 61 | 4.4009 | 7.2009 | 61.2 | 4.4042 | 5.5601 | 61.6 | 4.4026 | 3.9211 | 61.6 | 4.4005 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4098 | 0.73563 | 60 | 4.4078 | 2.0896 | 59.8 | 4.4158 | 3.7385 | 59.6 | 4.4136 | 5.3508 | 59.4 | 4.4127 | 6.9875 | 59.2 | 4.4138 | 8.6064 | 59 | 4.4109 | 10.2332 | 58.8 | 4.421 | 11.9658 | 58.6 | 4.4128 | 13.6352 | 58.4 | 4.418 | 15.301 | 58.2 | 4.4155 | 16.8782 | 60 | 4.4128 | 15.4911 | 60.2 | 4.4176 | 13.7706 | 60.4 | 4.4067 | 12.1598 | 60.6 | 4.413 | 10.4448 | 60.8 | 4.4178 | 8.8255 | 61 | 4.4093 | 7.2008 | 61.2 | 4.4125 | 5.5601 | 61.6 | 4.411 | 3.9207 | 61.6 | 4.4089 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4181 | 0.73563 | 60 | 4.4161 | 2.0896 | 59.8 | 4.4241 | 3.7385 | 59.6 | 4.4219 | 5.3508 | 59.4 | 4.421 | 6.9877 | 59.2 | 4.4222 | 8.6066 | 59 | 4.4192 | 10.2334 | 58.8 | 4.4293 | 11.9657 | 58.6 | 4.4213 | 13.6353 | 58.4 | 4.4263 | 15.301 | 58.2 | 4.4238 | 16.8781 | 60 | 4.4211 | 15.491 | 60.2 | 4.426 | 13.7706 | 60.4 | 4.4151 | 12.1597 | 60.6 | 4.4214 | 10.4453 | 60.8 | 4.4262 | 8.8255 | 61 | 4.4176 | 7.2008 | 61.2 | 4.4208 | 5.5601 | 61.6 | 4.4193 | 3.9203 | 61.6 | 4.4172 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4265 | 0.73562 | 60 | 4.4245 | 2.0896 | 59.8 | 4.4325 | 3.7385 | 59.6 | 4.4302 | 5.3508 | 59.4 | 4.4293 | 6.9879 | 59.2 | 4.4305 | 8.6067 | 59 | 4.4276 | 10.2337 | 58.8 | 4.4377 | 11.9657 | 58.6 | 4.4296 | 13.6354 | 58.4 | 4.4347 | 15.301 | 58.2 | 4.4321 | 16.878 | 60 | 4.4294 | 15.4908 | 60.2 | 4.4343 | 13.7707 | 60.4 | 4.4234 | 12.1597 | 60.6 | 4.4297 | 10.4457 | 60.8 | 4.4345 | 8.8254 | 61 | 4.4259 | 7.2007 | 61.2 | 4.4292 | 5.5601 | 61.6 | 4.4277 | 3.9199 | 61.6 | 4.4256 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4348 | 0.73562 | 60 | 4.4328 | 2.0896 | 59.8 | 4.4408 | 3.7385 | 59.6 | 4.4386 | 5.3508 | 59.4 | 4.4377 | 6.988 | 59.2 | 4.4388 | 8.6069 | 59 | 4.4359 | 10.2339 | 58.8 | 4.446 | 11.9656 | 58.6 | 4.4379 | 13.6355 | 58.4 | 4.443 | 15.3011 | 58.2 | 4.4405 | 16.8779 | 60 | 4.4378 | 15.4906 | 60.2 | 4.4426 | 13.7708 | 60.4 | 4.4317 | 12.1597 | 60.6 | 4.438 | 10.4461 | 60.8 | 4.4429 | 8.8254 | 61 | 4.4343 | 7.2007 | 61.2 | 4.4375 | 5.5601 | 61.6 | 4.436 | 3.9196 | 61.6 | 4.4339 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4431 | 0.73562 | 60 | 4.4411 | 2.0896 | 59.8 | 4.4492 | 3.7385 | 59.6 | 4.4469 | 5.3508 | 59.4 | 4.446 | 6.9881 | 59.2 | 4.4472 | 8.607 | 59 | 4.4442 | 10.2341 | 58.8 | 4.4543 | 11.9655 | 58.6 | 4.4462 | 13.6356 | 58.4 | 4.4513 | 15.3011 | 58.2 | 4.4488 | 16.8778 | 60 | 4.4461 | 15.4904 | 60.2 | 4.451 | 13.7709 | 60.4 | 4.44 | 12.1597 | 60.6 | 4.4464 | 10.4465 | 60.8 | 4.4512 | 8.8254 | 61 | 4.4426 | 7.2006 | 61.2 | 4.4459 | 5.5601 | 61.6 | 4.4443 | 3.9192 | 61.6 | 4.4422 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4515 | 0.73561 | 60 | 4.4495 | 2.0896 | 59.8 | 4.4575 | 3.7385 | 59.6 | 4.4552 | 5.3508 | 59.4 | 4.4543 | 6.9883 | 59.2 | 4.4555 | 8.6072 | 59 | 4.4525 | 10.2343 | 58.8 | 4.4628 | 11.9654 | 58.6 | 4.4546 | 13.6356 | 58.4 | 4.4597 | 15.301 | 58.2 | 4.4571 | 16.8777 | 60 | 4.4544 | 15.4902 | 60.2 | 4.4593 | 13.771 | 60.4 | 4.4484 | 12.1597 | 60.6 | 4.4547 | 10.447 | 60.8 | 4.4595 | 8.8254 | 61 | 4.4509 | 7.2006 | 61.2 | 4.4542 | 5.5601 | 61.6 | 4.4527 | 3.9189 | 61.6 | 4.4506 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4598 | 0.73561 | 60 | 4.4578 | 2.0896 | 59.8 | 4.4658 | 3.7385 | 59.6 | 4.4636 | 5.3508 | 59.4 | 4.4626 | 6.9884 | 59.2 | 4.4638 | 8.6073 | 59 | 4.4609 | 10.2345 | 58.8 | 4.4711 | 11.9653 | 58.6 | 4.4629 | 13.6357 | 58.4 | 4.468 | 15.3011 | 58.2 | 4.4655 | 16.8776 | 60 | 4.4627 | 15.49 | 60.2 | 4.4677 | 13.7711 | 60.4 | 4.4567 | 12.1597 | 60.6 | 4.463 | 10.4473 | 60.8 | 4.4679 | 8.8254 | 61 | 4.4593 | 7.2005 | 61.2 | 4.4625 | 5.5601 | 61.6 | 4.461 | 3.9185 | 61.6 | 4.4589 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4681 | 0.7356 | 60 | 4.4661 | 2.0896 | 59.8 | 4.4742 | 3.7385 | 59.6 | 4.4719 | 5.3508 | 59.4 | 4.471 | 6.9886 | 59.2 | 4.4722 | 8.6074 | 59 | 4.4692 | 10.2347 | 58.8 | 4.4794 | 11.9651 | 58.6 | 4.4712 | 13.6358 | 58.4 | 4.4763 | 15.3011 | 58.2 | 4.4738 | 16.8775 | 60 | 4.4711 | 15.4898 | 60.2 | 4.476 | 13.7712 | 60.4 | 4.465 | 12.1596 | 60.6 | 4.4714 | 10.4476 | 60.8 | 4.4762 | 8.8254 | 61 | 4.4676 | 7.2004 | 61.2 | 4.4709 | 5.5601 | 61.6 | 4.4693 | 3.9183 | 61.6 | 4.4672 | 2.3033 | 62
|  |  |  | 4.4765 | 0.7356 | 60 | 4.4744 | 2.0896 | 59.8 | 4.4825 | 3.7385 | 59.6 | 4.4802 | 5.3508 | 59.4 | 4.4793 | 6.9887 | 59.2 | 4.4805 | 8.6076 | 59 | 4.4775 | 10.2348 | 58.8 | 4.4878 | 11.9649 | 58.6 | 4.4796 | 13.6358 | 58.4 | 4.4847 | 15.3011 | 58.2 | 4.4821 | 16.8774 | 60 | 4.4794 | 15.4896 | 60.2 | 4.4843 | 13.7712 | 60.4 | 4.4734 | 12.1595 | 60.6 | 4.4797 | 10.4479 | 60.8 | 4.4845 | 8.8254 | 61 | 4.4759 | 7.2004 | 61.2 | 4.4792 | 5.5601 | 61.6 | 4.4777 | 3.9181 | 61.6 | 4.4756 | 2.3032 | 62
|  |  |  | 4.4848 | 0.7356 | 60 | 4.4828 | 2.0896 | 59.8 | 4.4908 | 3.7385 | 59.6 | 4.4886 | 5.3508 | 59.4 | 4.4876 | 6.9889 | 59.2 | 4.4888 | 8.6077 | 59 | 4.4859 | 10.235 | 58.8 | 4.4961 | 11.9648 | 58.6 | 4.4879 | 13.6359 | 58.4 | 4.493 | 15.301 | 58.2 | 4.4904 | 16.8773 | 60 | 4.4877 | 15.4894 | 60.2 | 4.4927 | 13.7714 | 60.4 | 4.4817 | 12.1594 | 60.6 | 4.4881 | 10.4483 | 60.8 | 4.4929 | 8.8253 | 61 | 4.4843 | 7.2004 | 61.2 | 4.4875 | 5.5601 | 61.6 | 4.486 | 3.918 | 61.6 | 4.4839 | 2.3031 | 62
|  |  |  | 4.4931 | 0.7356 | 60 | 4.4911 | 2.0896 | 59.8 | 4.4992 | 3.7385 | 59.6 | 4.4969 | 5.3508 | 59.4 | 4.496 | 6.989 | 59.2 | 4.4972 | 8.6078 | 59 | 4.4942 | 10.2351 | 58.8 | 4.5044 | 11.9646 | 58.6 | 4.4962 | 13.636 | 58.4 | 4.5013 | 15.3009 | 58.2 | 4.4988 | 16.8772 | 60 | 4.4961 | 15.4892 | 60.2 | 4.501 | 13.7715 | 60.4 | 4.49 | 12.1593 | 60.6 | 4.4964 | 10.4484 | 60.8 | 4.5012 | 8.8253 | 61 | 4.4926 | 7.2005 | 61.2 | 4.4958 | 5.5602 | 61.6 | 4.4944 | 3.9178 | 61.6 | 4.4922 | 2.303 | 62
|  |  |  | 4.5015 | 0.7356 | 60 | 4.4994 | 2.0896 | 59.8 | 4.5075 | 3.7385 | 59.6 | 4.5052 | 5.3508 | 59.4 | 4.5043 | 6.9892 | 59.2 | 4.5055 | 8.608 | 59 | 4.5025 | 10.2352 | 58.8 | 4.5128 | 11.9645 | 58.6 | 4.5046 | 13.6361 | 58.4 | 4.5098 | 15.3008 | 58.2 | 4.5071 | 16.8772 | 60 | 4.5044 | 15.489 | 60.2 | 4.5093 | 13.7716 | 60.4 | 4.4984 | 12.1591 | 60.6 | 4.5047 | 10.4486 | 60.8 | 4.5096 | 8.8253 | 61 | 4.5009 | 7.2005 | 61.2 | 4.5042 | 5.5602 | 61.6 | 4.5027 | 3.9176 | 61.6 | 4.5005 | 2.303 | 62
|  |  |  | 4.5098 | 0.7356 | 60 | 4.5078 | 2.0896 | 59.8 | 4.5158 | 3.7385 | 59.6 | 4.5135 | 5.3508 | 59.4 | 4.5126 | 6.9894 | 59.2 | 4.5138 | 8.6081 | 59 | 4.5109 | 10.2354 | 58.8 | 4.5211 | 11.9644 | 58.6 | 4.5129 | 13.6362 | 58.4 | 4.5181 | 15.3006 | 58.2 | 4.5154 | 16.8772 | 60 | 4.5127 | 15.4888 | 60.2 | 4.5177 | 13.7717 | 60.4 | 4.5067 | 12.1593 | 60.6 | 4.513 | 10.4488 | 60.8 | 4.5179 | 8.8253 | 61 | 4.5093 | 7.2005 | 61.2 | 4.5125 | 5.5602 | 61.6 | 4.511 | 3.9175 | 61.6 | 4.5089 | 2.3027 | 62
|  |  |  | 4.5181 | 0.7356 | 60 | 4.5161 | 2.0896 | 59.8 | 4.5242 | 3.7385 | 59.6 | 4.5219 | 5.3508 | 59.4 | 4.521 | 6.9896 | 59.2 | 4.5222 | 8.6082 | 59 | 4.5192 | 10.2355 | 58.8 | 4.5294 | 11.9642 | 58.6 | 4.5212 | 13.6364 | 58.4 | 4.5264 | 15.3005 | 58.2 | 4.5238 | 16.8773 | 60 | 4.5211 | 15.4886 | 60.2 | 4.526 | 13.7718 | 60.4 | 4.515 | 12.1595 | 60.6 | 4.5214 | 10.449 | 60.8 | 4.5262 | 8.8253 | 61 | 4.5176 | 7.2006 | 61.2 | 4.5208 | 5.5601 | 61.6 | 4.5193 | 3.9172 | 61.6 | 4.5172 | 2.3025 | 62
|  |  |  | 4.5265 | 0.7356 | 60 | 4.5244 | 2.0896 | 59.8 | 4.5325 | 3.7385 | 59.6 | 4.5302 | 5.3509 | 59.4 | 4.5293 | 6.9897 | 59.2 | 4.5305 | 8.6084 | 59 | 4.5275 | 10.2355 | 58.8 | 4.5378 | 11.9642 | 58.6 | 4.5297 | 13.6365 | 58.4 | 4.5348 | 15.3003 | 58.2 | 4.5321 | 16.8775 | 60 | 4.5294 | 15.4881 | 60.2 | 4.5344 | 13.7719 | 60.4 | 4.5234 | 12.1596 | 60.6 | 4.5297 | 10.4492 | 60.8 | 4.5346 | 8.8254 | 61 | 4.5259 | 7.2006 | 61.2 | 4.5292 | 5.5601 | 61.6 | 4.5277 | 3.917 | 61.6 | 4.5256 | 2.3022 | 62
|  |  |  | 4.5348 | 0.7356 | 60 | 4.5327 | 2.0896 | 59.8 | 4.5408 | 3.7385 | 59.6 | 4.5385 | 5.3509 | 59.4 | 4.5376 | 6.9898 | 59.2 | 4.5388 | 8.6085 | 59 | 4.5359 | 10.2356 | 58.8 | 4.5461 | 11.9641 | 58.6 | 4.538 | 13.6366 | 58.4 | 4.5431 | 15.3002 | 58.2 | 4.5404 | 16.8777 | 60 | 4.5377 | 15.4876 | 60.2 | 4.5427 | 13.772 | 60.4 | 4.5317 | 12.1598 | 60.6 | 4.5381 | 10.4494 | 60.8 | 4.5429 | 8.8254 | 61 | 4.5343 | 7.2006 | 61.2 | 4.5375 | 5.5601 | 61.6 | 4.536 | 3.9168 | 61.6 | 4.5339 | 2.3019 | 62
|  |  |  | 4.5431 | 0.7356 | 60 | 4.5411 | 2.0896 | 59.8 | 4.5492 | 3.7385 | 59.6 | 4.5469 | 5.3509 | 59.4 | 4.5459 | 6.99 | 59.2 | 4.5472 | 8.6087 | 59 | 4.5442 | 10.2356 | 58.8 | 4.5544 | 11.964 | 58.6 | 4.5463 | 13.6367 | 58.4 | 4.5514 | 15.2999 | 58.2 | 4.5488 | 16.8778 | 60 | 4.5461 | 15.4871 | 60.2 | 4.551 | 13.7722 | 60.4 | 4.54 | 12.1602 | 60.6 | 4.5464 | 10.4497 | 60.8 | 4.5513 | 8.8254 | 61 | 4.5426 | 7.2006 | 61.2 | 4.5458 | 5.5601 | 61.6 | 4.5443 | 3.9166 | 61.6 | 4.5422 | 2.3017 | 62
|  |  |  | 4.5515 | 0.7356 | 60 | 4.5494 | 2.0896 | 59.8 | 4.5575 | 3.7385 | 59.6 | 4.5552 | 5.351 | 59.4 | 4.5543 | 6.9901 | 59.2 | 4.5555 | 8.6089 | 59 | 4.5525 | 10.2357 | 58.8 | 4.5629 | 11.9638 | 58.6 | 4.5547 | 13.6369 | 58.4 | 4.5598 | 15.2997 | 58.2 | 4.5571 | 16.878 | 60 | 4.5544 | 15.4866 | 60.2 | 4.5594 | 13.7723 | 60.4 | 4.5484 | 12.1605 | 60.6 | 4.5547 | 10.4499 | 60.8 | 4.5596 | 8.8255 | 61 | 4.5509 | 7.2007 | 61.2 | 4.5542 | 5.56 | 61.6 | 4.5527 | 3.9164 | 61.6 | 4.5506 | 2.3015 | 62
|  |  |  | 4.5598 | 0.7356 | 60 | 4.5577 | 2.0896 | 59.8 | 4.5658 | 3.7385 | 59.6 | 4.5635 | 5.351 | 59.4 | 4.5626 | 6.9902 | 59.2 | 4.5638 | 8.609 | 59 | 4.5609 | 10.2357 | 58.8 | 4.5712 | 11.9636 | 58.6 | 4.563 | 13.637 | 58.4 | 4.5681 | 15.2994 | 58.2 | 4.5654 | 16.8781 | 60 | 4.5627 | 15.4861 | 60.2 | 4.5677 | 13.7724 | 60.4 | 4.5567 | 12.1608 | 60.6 | 4.563 | 10.4502 | 60.8 | 4.5679 | 8.8255 | 61 | 4.5592 | 7.2007 | 61.2 | 4.5625 | 5.56 | 61.6 | 4.561 | 3.9161 | 61.6 | 4.5589 | 2.3012 | 62
|  |  |  | 4.5681 | 0.7356 | 60 | 4.566 | 2.0895 | 59.8 | 4.5742 | 3.7385 | 59.6 | 4.5719 | 5.351 | 59.4 | 4.5709 | 6.9903 | 59.2 | 4.5722 | 8.6092 | 59 | 4.5692 | 10.2357 | 58.8 | 4.5795 | 11.9635 | 58.6 | 4.5713 | 13.6371 | 58.4 | 4.5764 | 15.2991 | 58.2 | 4.5738 | 16.8782 | 60 | 4.5711 | 15.4856 | 60.2 | 4.576 | 13.7725 | 60.4 | 4.565 | 12.1612 | 60.6 | 4.5714 | 10.4504 | 60.8 | 4.5763 | 8.8256 | 61 | 4.5676 | 7.2007 | 61.2 | 4.5709 | 5.56 | 61.6 | 4.5694 | 3.9159 | 61.6 | 4.5672 | 2.301 | 62
|  |  |  | 4.5765 | 0.7356 | 59.9988 | 4.5744 | 2.0895 | 59.8 | 4.5825 | 3.7385 | 59.6 | 4.5802 | 5.3511 | 59.4 | 4.5793 | 6.9904 | 59.2 | 4.5805 | 8.6094 | 59 | 4.5775 | 10.2358 | 58.8 | 4.5879 | 11.9632 | 58.6 | 4.5797 | 13.6372 | 58.4 | 4.5848 | 15.2988 | 58.2 | 4.5821 | 16.8783 | 60 | 4.5794 | 15.4851 | 60.2 | 4.5844 | 13.7726 | 60.4 | 4.5733 | 12.1615 | 60.6 | 4.5797 | 10.4506 | 60.8 | 4.5846 | 8.8256 | 61 | 4.5759 | 7.2008 | 61.2 | 4.5792 | 5.56 | 61.6 | 4.5777 | 3.9157 | 61.6 | 4.5756 | 2.3007 | 62
|  |  |  | 4.5848 | 0.7356 | 59.9972 | 4.5827 | 2.0895 | 59.8 | 4.5908 | 3.7385 | 59.6 | 4.5885 | 5.3511 | 59.4 | 4.5876 | 6.9905 | 59.2 | 4.5888 | 8.6096 | 59 | 4.5858 | 10.2358 | 58.8 | 4.5962 | 11.963 | 58.6 | 4.588 | 13.6372 | 58.4 | 4.5931 | 15.2984 | 58.2 | 4.5904 | 16.8784 | 60 | 4.5877 | 15.4846 | 60.2 | 4.5927 | 13.7727 | 60.4 | 4.5817 | 12.1619 | 60.6 | 4.5881 | 10.4509 | 60.8 | 4.5929 | 8.8256 | 61 | 4.5842 | 7.2008 | 61.2 | 4.5875 | 5.56 | 61.6 | 4.586 | 3.9155 | 61.6 | 4.5839 | 2.3005 | 62
|  |  |  | 4.5931 | 0.7356 | 59.9955 | 4.591 | 2.0895 | 59.8 | 4.5992 | 3.7385 | 59.6 | 4.5969 | 5.3511 | 59.4 | 4.5959 | 6.9907 | 59.2 | 4.5972 | 8.6097 | 59 | 4.5942 | 10.2358 | 58.8 | 4.6045 | 11.9627 | 58.6 | 4.5963 | 13.6372 | 58.4 | 4.6014 | 15.2981 | 58.2 | 4.5988 | 16.8784 | 60 | 4.596 | 15.4841 | 60.2 | 4.6011 | 13.7728 | 60.4 | 4.59 | 12.1621 | 60.6 | 4.5964 | 10.451 | 60.8 | 4.6013 | 8.8257 | 61 | 4.5926 | 7.2008 | 61.2 | 4.5959 | 5.5599 | 61.6 | 4.5944 | 3.9153 | 61.6 | 4.5922 | 2.3002 | 62
|  |  |  | 4.6015 | 0.7356 | 59.9938 | 4.5994 | 2.0895 | 59.8 | 4.6075 | 3.7385 | 59.6 | 4.6052 | 5.3511 | 59.4 | 4.6043 | 6.9908 | 59.2 | 4.6055 | 8.6099 | 59 | 4.6025 | 10.2359 | 58.8 | 4.6128 | 11.9625 | 58.6 | 4.6046 | 13.6372 | 58.4 | 4.6099 | 15.2977 | 58.2 | 4.6071 | 16.8786 | 60 | 4.6044 | 15.4836 | 60.2 | 4.6094 | 13.7729 | 60.4 | 4.5983 | 12.1624 | 60.6 | 4.6047 | 10.4512 | 60.8 | 4.6096 | 8.8257 | 61 | 4.6009 | 7.2008 | 61.2 | 4.6042 | 5.5599 | 61.6 | 4.6027 | 3.915 | 61.6 | 4.6006 | 2.3 | 62
|  |  |  | 4.6098 | 0.7356 | 59.9922 | 4.6077 | 2.0895 | 59.8 | 4.6158 | 3.7385 | 59.6 | 4.6135 | 5.3511 | 59.4 | 4.6126 | 6.9909 | 59.2 | 4.6138 | 8.6101 | 59 | 4.6108 | 10.2359 | 58.8 | 4.6212 | 11.9623 | 58.6 | 4.613 | 13.6373 | 58.4 | 4.6182 | 15.2974 | 58.2 | 4.6154 | 16.8788 | 60 | 4.6127 | 15.4831 | 60.2 | 4.6177 | 13.773 | 60.4 | 4.6067 | 12.1626 | 60.6 | 4.6131 | 10.4513 | 60.8 | 4.618 | 8.8257 | 61 | 4.6092 | 7.2009 | 61.2 | 4.6125 | 5.5599 | 61.6 | 4.611 | 3.9148 | 61.6 | 4.6089 | 2.2998 | 62
|  |  |  | 4.6181 | 0.7356 | 59.9905 | 4.616 | 2.0895 | 59.8 | 4.6242 | 3.7385 | 59.6 | 4.6219 | 5.3511 | 59.4 | 4.6209 | 6.991 | 59.2 | 4.6221 | 8.6103 | 59 | 4.6192 | 10.2358 | 58.8 | 4.6295 | 11.9621 | 58.6 | 4.6213 | 13.6373 | 58.4 | 4.6265 | 15.297 | 58.2 | 4.6238 | 16.8789 | 60 | 4.621 | 15.4825 | 60.2 | 4.6261 | 13.7732 | 60.4 | 4.615 | 12.1629 | 60.6 | 4.6214 | 10.4515 | 60.8 | 4.6263 | 8.8259 | 61 | 4.6176 | 7.2009 | 61.2 | 4.6208 | 5.5599 | 61.6 | 4.6194 | 3.9146 | 61.6 | 4.6172 | 2.2995 | 62
|  |  |  | 4.6265 | 0.7356 | 59.9888 | 4.6243 | 2.0895 | 59.8 | 4.6325 | 3.7385 | 59.6 | 4.6302 | 5.3511 | 59.4 | 4.6293 | 6.9912 | 59.2 | 4.6305 | 8.6105 | 59 | 4.6275 | 10.2358 | 58.8 | 4.6378 | 11.9618 | 58.6 | 4.6296 | 13.6374 | 58.4 | 4.6349 | 15.2966 | 58.2 | 4.6321 | 16.8791 | 60 | 4.6294 | 15.4819 | 60.2 | 4.6344 | 13.7733 | 60.4 | 4.6233 | 12.1631 | 60.6 | 4.6297 | 10.4517 | 60.8 | 4.6346 | 8.826 | 61 | 4.6259 | 7.201 | 61.2 | 4.6292 | 5.5598 | 61.6 | 4.6277 | 3.9144 | 61.6 | 4.6256 | 2.2993 | 62
|  |  |  | 4.6348 | 0.7356 | 59.9872 | 4.6327 | 2.0895 | 59.8 | 4.6408 | 3.7385 | 59.6 | 4.6385 | 5.3511 | 59.4 | 4.6376 | 6.9911 | 59.2 | 4.6388 | 8.6106 | 59 | 4.6358 | 10.2358 | 58.8 | 4.6462 | 11.9615 | 58.6 | 4.6381 | 13.6374 | 58.4 | 4.6432 | 15.2963 | 58.2 | 4.6404 | 16.8794 | 60 | 4.6377 | 15.4814 | 60.2 | 4.6428 | 13.7735 | 60.4 | 4.6317 | 12.1634 | 60.6 | 4.6381 | 10.4518 | 60.8 | 4.643 | 8.8261 | 61 | 4.6342 | 7.201 | 61.2 | 4.6375 | 5.5598 | 61.6 | 4.636 | 3.9141 | 61.6 | 4.6339 | 2.299 | 62
|  |  |  | 4.6431 | 0.7356 | 59.9855 | 4.641 | 2.0895 | 59.8 | 4.6492 | 3.7384 | 59.6 | 4.6469 | 5.3511 | 59.4 | 4.6459 | 6.9911 | 59.2 | 4.6471 | 8.6108 | 59 | 4.6442 | 10.2356 | 58.8 | 4.6545 | 11.9615 | 58.6 | 4.6464 | 13.6377 | 58.4 | 4.6515 | 15.2959 | 58.2 | 4.6488 | 16.8796 | 60 | 4.646 | 15.4808 | 60.2 | 4.6511 | 13.7738 | 60.4 | 4.64 | 12.1637 | 60.6 | 4.6464 | 10.452 | 60.8 | 4.6513 | 8.8262 | 61 | 4.6426 | 7.2011 | 61.2 | 4.6458 | 5.5598 | 61.6 | 4.6444 | 3.9139 | 61.6 | 4.6422 | 2.2988 | 62
|  |  |  | 4.6515 | 0.7356 | 59.9838 | 4.6493 | 2.0895 | 59.8 | 4.6575 | 3.7384 | 59.6 | 4.6552 | 5.3511 | 59.4 | 4.6542 | 6.9912 | 59.2 | 4.6555 | 8.6108 | 59 | 4.6525 | 10.2354 | 58.8 | 4.6628 | 11.9615 | 58.6 | 4.6547 | 13.638 | 58.4 | 4.6599 | 15.2956 | 58.2 | 4.6571 | 16.8798 | 60 | 4.6544 | 15.4803 | 60.2 | 4.6594 | 13.7741 | 60.4 | 4.6483 | 12.164 | 60.6 | 4.6547 | 10.4522 | 60.8 | 4.6596 | 8.8264 | 61 | 4.6509 | 7.2011 | 61.2 | 4.6542 | 5.5598 | 61.6 | 4.6527 | 3.9137 | 61.6 | 4.6506 | 2.2985 | 62
|  |  |  | 4.6598 | 0.7356 | 59.9822 | 4.6576 | 2.0895 | 59.8 | 4.6658 | 3.7384 | 59.6 | 4.6635 | 5.3511 | 59.4 | 4.6626 | 6.9912 | 59.2 | 4.6638 | 8.6109 | 59 | 4.6608 | 10.235 | 58.8 | 4.6713 | 11.9614 | 58.6 | 4.6631 | 13.6383 | 58.4 | 4.6682 | 15.2952 | 58.2 | 4.6654 | 16.88 | 60 | 4.6627 | 15.4797 | 60.2 | 4.6678 | 13.7744 | 60.4 | 4.6566 | 12.1642 | 60.6 | 4.6631 | 10.4523 | 60.8 | 4.668 | 8.8265 | 61 | 4.6592 | 7.2012 | 61.2 | 4.6625 | 5.5598 | 61.6 | 4.661 | 3.9136 | 61.6 | 4.6589 | 2.2983 | 62
|  |  |  | 4.6681 | 0.7356 | 59.9805 | 4.666 | 2.0894 | 59.8 | 4.6742 | 3.7384 | 59.6 | 4.6719 | 5.3511 | 59.4 | 4.6709 | 6.9912 | 59.2 | 4.6721 | 8.6109 | 59 | 4.6692 | 10.2346 | 58.8 | 4.6796 | 11.9613 | 58.6 | 4.6714 | 13.6386 | 58.4 | 4.6766 | 15.2948 | 58.2 | 4.6737 | 16.8802 | 60 | 4.671 | 15.4791 | 60.2 | 4.6761 | 13.7746 | 60.4 | 4.665 | 12.1645 | 60.6 | 4.6714 | 10.4525 | 60.8 | 4.6763 | 8.8266 | 61 | 4.6676 | 7.2013 | 61.2 | 4.6708 | 5.5598 | 61.6 | 4.6694 | 3.9134 | 61.6 | 4.6672 | 2.298 | 62
|  |  |  | 4.6765 | 0.7356 | 59.9788 | 4.6743 | 2.0894 | 59.8 | 4.6825 | 3.7384 | 59.6 | 4.6802 | 5.3511 | 59.4 | 4.6792 | 6.9913 | 59.2 | 4.6805 | 8.611 | 59 | 4.6775 | 10.2341 | 58.8 | 4.6879 | 11.9612 | 58.6 | 4.6797 | 13.639 | 58.4 | 4.6849 | 15.2944 | 58.2 | 4.6821 | 16.8804 | 60 | 4.6794 | 15.4782 | 60.2 | 4.6844 | 13.7749 | 60.4 | 4.6733 | 12.1647 | 60.6 | 4.6797 | 10.4527 | 60.8 | 4.6847 | 8.8267 | 61 | 4.6759 | 7.2013 | 61.2 | 4.6792 | 5.5598 | 61.6 | 4.6777 | 3.9132 | 61.6 | 4.6756 | 2.2978 | 62
|  |  |  | 4.6848 | 0.7356 | 59.9772 | 4.6826 | 2.0894 | 59.8 | 4.6908 | 3.7383 | 59.6 | 4.6885 | 5.3511 | 59.4 | 4.6876 | 6.9913 | 59.2 | 4.6888 | 8.611 | 59 | 4.6858 | 10.2337 | 58.8 | 4.6963 | 11.9611 | 58.6 | 4.6881 | 13.6393 | 58.4 | 4.6932 | 15.294 | 58.2 | 4.6904 | 16.8806 | 60 | 4.6877 | 15.4774 | 60.2 | 4.6928 | 13.7751 | 60.4 | 4.6816 | 12.1649 | 60.6 | 4.6881 | 10.4528 | 60.8 | 4.693 | 8.8269 | 61 | 4.6842 | 7.2014 | 61.2 | 4.6875 | 5.5597 | 61.6 | 4.686 | 3.913 | 61.6 | 4.6839 | 2.2976 | 62
|  |  |  | 4.6931 | 0.7356 | 59.9755 | 4.691 | 2.0894 | 59.8 | 4.6992 | 3.7383 | 59.6 | 4.6969 | 5.3511 | 59.4 | 4.6959 | 6.9914 | 59.2 | 4.6971 | 8.611 | 59 | 4.6942 | 10.2334 | 58.8 | 4.7046 | 11.961 | 58.6 | 4.6964 | 13.6396 | 58.4 | 4.7017 | 15.2936 | 58.2 | 4.6987 | 16.8808 | 60 | 4.696 | 15.4765 | 60.2 | 4.7011 | 13.7753 | 60.4 | 4.69 | 12.1651 | 60.6 | 4.6964 | 10.4527 | 60.8 | 4.7013 | 8.827 | 61 | 4.6926 | 7.2015 | 61.2 | 4.6958 | 5.5597 | 61.6 | 4.6944 | 3.9128 | 61.6 | 4.6923 | 2.2973 | 62
|  |  |  | 4.7015 | 0.7356 | 59.9738 | 4.6993 | 2.0894 | 59.8 | 4.7075 | 3.7383 | 59.6 | 4.7052 | 5.3511 | 59.4 | 4.7042 | 6.9914 | 59.2 | 4.7055 | 8.6111 | 59 | 4.7025 | 10.233 | 58.8 | 4.7129 | 11.9609 | 58.6 | 4.7047 | 13.64 | 58.4 | 4.71 | 15.2932 | 58.2 | 4.7071 | 16.881 | 60 | 4.7043 | 15.4757 | 60.2 | 4.7095 | 13.7755 | 60.4 | 4.6983 | 12.1653 | 60.6 | 4.7047 | 10.4526 | 60.8 | 4.7097 | 8.8271 | 61 | 4.7009 | 7.2016 | 61.2 | 4.7042 | 5.5597 | 61.6 | 4.7027 | 3.9128 | 61.6 | 4.7006 | 2.2971 | 62
|  |  |  | 4.7098 | 0.7356 | 59.9722 | 4.7076 | 2.0894 | 59.8 | 4.7159 | 3.7382 | 59.6 | 4.7135 | 5.3511 | 59.4 | 4.7126 | 6.9915 | 59.2 | 4.7138 | 8.6111 | 59 | 4.7108 | 10.2327 | 58.8 | 4.7213 | 11.9609 | 58.6 | 4.7131 | 13.6403 | 58.4 | 4.7183 | 15.2927 | 58.2 | 4.7154 | 16.8812 | 60 | 4.7127 | 15.4751 | 60.2 | 4.7178 | 13.7757 | 60.4 | 4.7066 | 12.1654 | 60.6 | 4.7131 | 10.4525 | 60.8 | 4.718 | 8.8272 | 61 | 4.7092 | 7.2017 | 61.2 | 4.7125 | 5.5597 | 61.6 | 4.7111 | 3.9128 | 61.6 | 4.7089 | 2.2968 | 62
|  |  |  | 4.7181 | 0.7356 | 59.9705 | 4.7159 | 2.0894 | 59.8 | 4.7242 | 3.7382 | 59.6 | 4.7219 | 5.3511 | 59.4 | 4.7209 | 6.9915 | 59.2 | 4.7221 | 8.6111 | 59 | 4.7191 | 10.2323 | 58.8 | 4.7296 | 11.9608 | 58.6 | 4.7214 | 13.6406 | 58.4 | 4.7267 | 15.2923 | 58.2 | 4.7237 | 16.8814 | 60 | 4.721 | 15.4745 | 60.2 | 4.7261 | 13.7759 | 60.4 | 4.715 | 12.1654 | 60.6 | 4.7214 | 10.4524 | 60.8 | 4.7263 | 8.8273 | 61 | 4.7176 | 7.2018 | 61.2 | 4.7208 | 5.5596 | 61.6 | 4.7194 | 3.9129 | 61.6 | 4.7173 | 2.2966 | 62
|  |  |  | 4.7265 | 0.7356 | 59.9688 | 4.7243 | 2.0893 | 59.8 | 4.7325 | 3.7381 | 59.6 | 4.7302 | 5.3511 | 59.4 | 4.7292 | 6.9915 | 59.2 | 4.7305 | 8.6112 | 59 | 4.7275 | 10.232 | 58.8 | 4.7379 | 11.9607 | 58.6 | 4.7297 | 13.6409 | 58.4 | 4.735 | 15.2918 | 58.2 | 4.7321 | 16.8817 | 60 | 4.7293 | 15.4739 | 60.2 | 4.7345 | 13.7761 | 60.4 | 4.7233 | 12.1655 | 60.6 | 4.7297 | 10.4522 | 60.8 | 4.7347 | 8.8274 | 61 | 4.7259 | 7.2019 | 61.2 | 4.7292 | 5.5596 | 61.6 | 4.7277 | 3.9129 | 61.6 | 4.7256 | 2.2963 | 62
|  |  |  | 4.7348 | 0.7356 | 59.9672 | 4.7326 | 2.0893 | 59.8 | 4.7409 | 3.7381 | 59.6 | 4.7385 | 5.3511 | 59.4 | 4.7375 | 6.9916 | 59.2 | 4.7388 | 8.6112 | 59 | 4.7358 | 10.2317 | 58.8 | 4.7463 | 11.9606 | 58.6 | 4.738 | 13.6411 | 58.4 | 4.7433 | 15.2913 | 58.2 | 4.7404 | 16.8819 | 60 | 4.7377 | 15.4733 | 60.2 | 4.7428 | 13.7762 | 60.4 | 4.7316 | 12.1656 | 60.6 | 4.7381 | 10.4519 | 60.8 | 4.743 | 8.8275 | 61 | 4.7342 | 7.202 | 61.2 | 4.7375 | 5.5595 | 61.6 | 4.7361 | 3.9129 | 61.6 | 4.7339 | 2.2961 | 62
|  |  |  | 4.7431 | 0.7356 | 59.9655 | 4.7409 | 2.0893 | 59.8 | 4.7492 | 3.738 | 59.6 | 4.7469 | 5.3511 | 59.4 | 4.7459 | 6.9916 | 59.2 | 4.7471 | 8.6112 | 59 | 4.7441 | 10.2313 | 58.8 | 4.7546 | 11.9605 | 58.6 | 4.7465 | 13.6413 | 58.4 | 4.7517 | 15.2909 | 58.2 | 4.7487 | 16.8821 | 60 | 4.746 | 15.4727 | 60.2 | 4.7512 | 13.7764 | 60.4 | 4.74 | 12.1657 | 60.6 | 4.7464 | 10.4516 | 60.8 | 4.7514 | 8.8276 | 61 | 4.7426 | 7.202 | 61.2 | 4.7458 | 5.5595 | 61.6 | 4.7444 | 3.9129 | 61.6 | 4.7422 | 2.2958 | 62
|  |  |  | 4.7515 | 0.7356 | 59.9638 | 4.7493 | 2.0893 | 59.8 | 4.7575 | 3.738 | 59.6 | 4.7552 | 5.3511 | 59.4 | 4.7542 | 6.9917 | 59.2 | 4.7554 | 8.6112 | 59 | 4.7525 | 10.231 | 58.8 | 4.7629 | 11.9604 | 58.6 | 4.7548 | 13.6415 | 58.4 | 4.76 | 15.2905 | 58.2 | 4.7571 | 16.8824 | 60 | 4.7543 | 15.4721 | 60.2 | 4.7595 | 13.7765 | 60.4 | 4.7483 | 12.1657 | 60.6 | 4.7547 | 10.4513 | 60.8 | 4.7597 | 8.8277 | 61 | 4.7509 | 7.2021 | 61.2 | 4.7542 | 5.5594 | 61.6 | 4.7527 | 3.9129 | 61.6 | 4.7506 | 2.2956 | 62
|  |  |  | 4.7598 | 0.7356 | 59.9622 | 4.7576 | 2.0893 | 59.8 | 4.7659 | 3.738 | 59.6 | 4.7635 | 5.3511 | 59.4 | 4.7625 | 6.9917 | 59.2 | 4.7638 | 8.6113 | 59 | 4.7608 | 10.2307 | 58.8 | 4.7714 | 11.9603 | 58.6 | 4.7631 | 13.6417 | 58.4 | 4.7683 | 15.2903 | 58.2 | 4.7654 | 16.8827 | 60 | 4.7627 | 15.4715 | 60.2 | 4.7678 | 13.7767 | 60.4 | 4.7566 | 12.1658 | 60.6 | 4.7631 | 10.4511 | 60.8 | 4.768 | 8.8278 | 61 | 4.7592 | 7.2022 | 61.2 | 4.7625 | 5.5594 | 61.6 | 4.7611 | 3.9129 | 61.6 | 4.7589 | 2.2953 | 62
|  |  |  | 4.7681 | 0.7356 | 59.9605 | 4.7659 | 2.0893 | 59.8 | 4.7742 | 3.7379 | 59.6 | 4.7719 | 5.3511 | 59.4 | 4.7709 | 6.9917 | 59.2 | 4.7721 | 8.6113 | 59 | 4.7691 | 10.2304 | 58.8 | 4.7797 | 11.9602 | 58.6 | 4.7715 | 13.6419 | 58.4 | 4.7767 | 15.2901 | 58.2 | 4.7737 | 16.883 | 60 | 4.771 | 15.4709 | 60.2 | 4.7762 | 13.7769 | 60.4 | 4.765 | 12.1659 | 60.6 | 4.7714 | 10.4508 | 60.8 | 4.7764 | 8.8279 | 61 | 4.7675 | 7.2023 | 61.2 | 4.7708 | 5.5594 | 61.6 | 4.7694 | 3.9129 | 61.6 | 4.7672 | 2.2951 | 62
|  |  |  | 4.7765 | 0.7356 | 59.9588 | 4.7742 | 2.0893 | 59.8 | 4.7825 | 3.7379 | 59.6 | 4.7802 | 5.3511 | 59.4 | 4.7792 | 6.9918 | 59.2 | 4.7804 | 8.6113 | 59 | 4.7775 | 10.2301 | 58.8 | 4.788 | 11.9601 | 58.6 | 4.7798 | 13.6421 | 58.4 | 4.785 | 15.2899 | 58.2 | 4.7821 | 16.8833 | 60 | 4.7793 | 15.4703 | 60.2 | 4.7845 | 13.777 | 60.4 | 4.7733 | 12.166 | 60.6 | 4.7797 | 10.4505 | 60.8 | 4.7847 | 8.828 | 61 | 4.7759 | 7.2023 | 61.2 | 4.7791 | 5.5594 | 61.6 | 4.7777 | 3.913 | 61.6 | 4.7756 | 2.2948 | 62
|  |  |  | 4.7848 | 0.7356 | 59.9572 | 4.7826 | 2.0893 | 59.8 | 4.7909 | 3.7379 | 59.6 | 4.7885 | 5.3511 | 59.4 | 4.7875 | 6.9918 | 59.2 | 4.7888 | 8.6113 | 59 | 4.7858 | 10.2297 | 58.8 | 4.7964 | 11.96 | 58.6 | 4.7881 | 13.6423 | 58.4 | 4.7933 | 15.2896 | 58.2 | 4.7904 | 16.8836 | 60 | 4.7877 | 15.4697 | 60.2 | 4.7928 | 13.7772 | 60.4 | 4.7816 | 12.1661 | 60.6 | 4.7881 | 10.4503 | 60.8 | 4.7931 | 8.8281 | 61 | 4.7842 | 7.2024 | 61.2 | 4.7875 | 5.5593 | 61.6 | 4.7861 | 3.913 | 61.6 | 4.7839 | 2.2946 | 62
|  |  |  | 4.7931 | 0.7356 | 59.9555 | 4.7909 | 2.0893 | 59.8 | 4.7992 | 3.7378 | 59.6 | 4.7968 | 5.3511 | 59.4 | 4.7959 | 6.9918 | 59.2 | 4.7971 | 8.6113 | 59 | 4.7941 | 10.2294 | 58.8 | 4.8047 | 11.9599 | 58.6 | 4.7965 | 13.6425 | 58.4 | 4.8018 | 15.2894 | 58.2 | 4.7987 | 16.8839 | 60 | 4.796 | 15.4691 | 60.2 | 4.8012 | 13.7773 | 60.4 | 4.7899 | 12.1663 | 60.6 | 4.7964 | 10.45 | 60.8 | 4.8014 | 8.8282 | 61 | 4.7925 | 7.2025 | 61.2 | 4.7958 | 5.5593 | 61.6 | 4.7944 | 3.913 | 61.6 | 4.7923 | 2.2944 | 62
|  |  |  | 4.8015 | 0.7356 | 59.9538 | 4.7992 | 2.0893 | 59.8 | 4.8075 | 3.7376 | 59.6 | 4.8052 | 5.3511 | 59.4 | 4.8042 | 6.9918 | 59.2 | 4.8054 | 8.6114 | 59 | 4.8024 | 10.229 | 58.8 | 4.813 | 11.9597 | 58.6 | 4.8048 | 13.6427 | 58.4 | 4.8101 | 15.2892 | 58.2 | 4.8071 | 16.8842 | 60 | 4.8043 | 15.4685 | 60.2 | 4.8095 | 13.7775 | 60.4 | 4.7983 | 12.1664 | 60.6 | 4.8047 | 10.4498 | 60.8 | 4.8097 | 8.8283 | 61 | 4.8009 | 7.2026 | 61.2 | 4.8041 | 5.5593 | 61.6 | 4.8027 | 3.913 | 61.6 | 4.8006 | 2.2941 | 62
|  |  |  | 4.8098 | 0.7356 | 59.9522 | 4.8075 | 2.0893 | 59.8 | 4.8159 | 3.7375 | 59.6 | 4.8135 | 5.3511 | 59.4 | 4.8125 | 6.9918 | 59.2 | 4.8138 | 8.6114 | 59 | 4.8108 | 10.2287 | 58.8 | 4.8213 | 11.9597 | 58.6 | 4.8131 | 13.6429 | 58.4 | 4.8184 | 15.2889 | 58.2 | 4.8154 | 16.8845 | 60 | 4.8126 | 15.4679 | 60.2 | 4.8179 | 13.7777 | 60.4 | 4.8066 | 12.1666 | 60.6 | 4.8131 | 10.4495 | 60.8 | 4.8181 | 8.8284 | 61 | 4.8092 | 7.2027 | 61.2 | 4.8125 | 5.5593 | 61.6 | 4.8111 | 3.913 | 61.6 | 4.8089 | 2.2939 | 62
|  |  |  | 4.8181 | 0.7356 | 59.9505 | 4.8159 | 2.0893 | 59.8 | 4.8242 | 3.7373 | 59.6 | 4.8219 | 5.3511 | 59.4 | 4.8208 | 6.9919 | 59.2 | 4.8221 | 8.6114 | 59 | 4.8191 | 10.2283 | 58.8 | 4.8297 | 11.9596 | 58.6 | 4.8215 | 13.6431 | 58.4 | 4.8268 | 15.2887 | 58.2 | 4.8237 | 16.8848 | 60 | 4.821 | 15.4673 | 60.2 | 4.8262 | 13.7779 | 60.4 | 4.8149 | 12.1668 | 60.6 | 4.8214 | 10.4493 | 60.8 | 4.8264 | 8.8285 | 61 | 4.8175 | 7.2027 | 61.2 | 4.8208 | 5.5593 | 61.6 | 4.8194 | 3.913 | 61.6 | 4.8173 | 2.2936 | 62
|  |  |  | 4.8265 | 0.7356 | 59.9488 | 4.8242 | 2.0893 | 59.8 | 4.8325 | 3.7371 | 59.6 | 4.8302 | 5.3511 | 59.4 | 4.8292 | 6.9919 | 59.2 | 4.8304 | 8.6114 | 59 | 4.8274 | 10.228 | 58.8 | 4.838 | 11.9596 | 58.6 | 4.8298 | 13.6433 | 58.4 | 4.8351 | 15.2885 | 58.2 | 4.8321 | 16.8851 | 60 | 4.8293 | 15.4667 | 60.2 | 4.8345 | 13.7781 | 60.4 | 4.8233 | 12.167 | 60.6 | 4.8297 | 10.449 | 60.8 | 4.8347 | 8.8286 | 61 | 4.8259 | 7.2028 | 61.2 | 4.8291 | 5.5593 | 61.6 | 4.8278 | 3.913 | 61.6 | 4.8256 | 2.2934 | 62
|  |  |  | 4.8348 | 0.7356 | 59.9472 | 4.8325 | 2.0892 | 59.8 | 4.8409 | 3.7369 | 59.6 | 4.8385 | 5.3511 | 59.4 | 4.8375 | 6.9919 | 59.2 | 4.8388 | 8.6114 | 59 | 4.8358 | 10.2276 | 58.8 | 4.8463 | 11.9595 | 58.6 | 4.8381 | 13.6435 | 58.4 | 4.8434 | 15.2882 | 58.2 | 4.8404 | 16.8853 | 60 | 4.8376 | 15.4661 | 60.2 | 4.8429 | 13.7783 | 60.4 | 4.8316 | 12.1671 | 60.6 | 4.8381 | 10.4487 | 60.8 | 4.8431 | 8.8287 | 61 | 4.8342 | 7.2028 | 61.2 | 4.8375 | 5.5592 | 61.6 | 4.8361 | 3.913 | 61.6 | 4.8339 | 2.2931 | 62
|  |  |  | 4.8431 | 0.7356 | 59.9455 | 4.8409 | 2.0892 | 59.8 | 4.8492 | 3.7368 | 59.6 | 4.8468 | 5.3511 | 59.4 | 4.8458 | 6.9919 | 59.2 | 4.8471 | 8.6114 | 59 | 4.8441 | 10.2273 | 58.8 | 4.8547 | 11.9596 | 58.6 | 4.8466 | 13.6438 | 58.4 | 4.8518 | 15.288 | 58.2 | 4.8487 | 16.8856 | 60 | 4.846 | 15.4655 | 60.2 | 4.8512 | 13.7785 | 60.4 | 4.8399 | 12.1673 | 60.6 | 4.8464 | 10.4484 | 60.8 | 4.8514 | 8.8287 | 61 | 4.8425 | 7.2029 | 61.2 | 4.8458 | 5.5592 | 61.6 | 4.8444 | 3.913 | 61.6 | 4.8423 | 2.2929 | 62
|  |  |  | 4.8515 | 0.7356 | 59.9438 | 4.8492 | 2.0892 | 59.8 | 4.8575 | 3.7366 | 59.6 | 4.8552 | 5.3511 | 59.4 | 4.8542 | 6.9919 | 59.2 | 4.8554 | 8.6114 | 59 | 4.8524 | 10.2269 | 58.8 | 4.863 | 11.9596 | 58.6 | 4.8549 | 13.644 | 58.4 | 4.8601 | 15.2877 | 58.2 | 4.857 | 16.8859 | 60 | 4.8543 | 15.465 | 60.2 | 4.8595 | 13.7787 | 60.4 | 4.8483 | 12.1675 | 60.6 | 4.8548 | 10.4481 | 60.8 | 4.8598 | 8.8288 | 61 | 4.8509 | 7.2029 | 61.2 | 4.8541 | 5.5592 | 61.6 | 4.8528 | 3.913 | 61.6 | 4.8506 | 2.2926 | 62
|  |  |  | 4.8598 | 0.7356 | 59.9422 | 4.8575 | 2.0892 | 59.8 | 4.8659 | 3.7364 | 59.6 | 4.8635 | 5.3511 | 59.4 | 4.8625 | 6.9919 | 59.2 | 4.8638 | 8.6114 | 59 | 4.8608 | 10.2266 | 58.8 | 4.8713 | 11.9597 | 58.6 | 4.8632 | 13.6442 | 58.4 | 4.8684 | 15.2875 | 58.2 | 4.8654 | 16.8862 | 60 | 4.8626 | 15.4645 | 60.2 | 4.8679 | 13.7789 | 60.4 | 4.8566 | 12.1676 | 60.6 | 4.8631 | 10.4478 | 60.8 | 4.8681 | 8.8288 | 61 | 4.8592 | 7.203 | 61.2 | 4.8625 | 5.5592 | 61.6 | 4.8611 | 3.913 | 61.6 | 4.8589 | 2.2924 | 62
|  |  |  | 4.8681 | 0.7356 | 59.9405 | 4.8658 | 2.0892 | 59.8 | 4.8742 | 3.7362 | 59.6 | 4.8718 | 5.3511 | 59.4 | 4.8708 | 6.9919 | 59.2 | 4.8721 | 8.6114 | 59 | 4.8691 | 10.2262 | 58.8 | 4.8798 | 11.9597 | 58.6 | 4.8715 | 13.6444 | 58.4 | 4.8768 | 15.2872 | 58.2 | 4.8737 | 16.8865 | 60 | 4.871 | 15.4641 | 60.2 | 4.8762 | 13.7791 | 60.4 | 4.8649 | 12.1678 | 60.6 | 4.8714 | 10.4474 | 60.8 | 4.8764 | 8.8289 | 61 | 4.8675 | 7.203 | 61.2 | 4.8708 | 5.5592 | 61.6 | 4.8694 | 3.913 | 61.6 | 4.8673 | 2.2922 | 62
|  |  |  | 4.8765 | 0.7356 | 59.9388 | 4.8742 | 2.0892 | 59.8 | 4.8825 | 3.7361 | 59.6 | 4.8802 | 5.3511 | 59.4 | 4.8792 | 6.9919 | 59.2 | 4.8804 | 8.6114 | 59 | 4.8774 | 10.2259 | 58.8 | 4.8881 | 11.9598 | 58.6 | 4.8799 | 13.6446 | 58.4 | 4.8851 | 15.287 | 58.2 | 4.882 | 16.8868 | 60 | 4.8793 | 15.4636 | 60.2 | 4.8846 | 13.7793 | 60.4 | 4.8733 | 12.1681 | 60.6 | 4.8797 | 10.4472 | 60.8 | 4.8848 | 8.8289 | 61 | 4.8759 | 7.2031 | 61.2 | 4.8791 | 5.5592 | 61.6 | 4.8778 | 3.913 | 61.6 | 4.8756 | 2.2919 | 62
|  |  |  | 4.8848 | 0.7356 | 59.9372 | 4.8825 | 2.0891 | 59.8 | 4.8909 | 3.7359 | 59.6 | 4.8885 | 5.3511 | 59.4 | 4.8875 | 6.9919 | 59.2 | 4.8888 | 8.6114 | 59 | 4.8858 | 10.2255 | 58.8 | 4.8964 | 11.9598 | 58.6 | 4.8882 | 13.6448 | 58.4 | 4.8936 | 15.2867 | 58.2 | 4.8904 | 16.8871 | 60 | 4.8876 | 15.4632 | 60.2 | 4.8929 | 13.7798 | 60.4 | 4.8816 | 12.1684 | 60.6 | 4.8881 | 10.4469 | 60.8 | 4.8931 | 8.829 | 61 | 4.8842 | 7.2031 | 61.2 | 4.8875 | 5.5592 | 61.6 | 4.8861 | 3.913 | 61.6 | 4.8839 | 2.2917 | 62
|  |  |  | 4.8931 | 0.7356 | 59.9355 | 4.8908 | 2.0891 | 59.8 | 4.8992 | 3.7357 | 59.6 | 4.8968 | 5.3511 | 59.4 | 4.8958 | 6.9919 | 59.2 | 4.8971 | 8.6114 | 59 | 4.8941 | 10.2252 | 58.8 | 4.9048 | 11.9598 | 58.6 | 4.8965 | 13.645 | 58.4 | 4.9019 | 15.2865 | 58.2 | 4.8987 | 16.8873 | 60 | 4.896 | 15.4627 | 60.2 | 4.9012 | 13.7803 | 60.4 | 4.8899 | 12.1686 | 60.6 | 4.8964 | 10.4467 | 60.8 | 4.9014 | 8.829 | 61 | 4.8925 | 7.2032 | 61.2 | 4.8958 | 5.5592 | 61.6 | 4.8944 | 3.913 | 61.6 | 4.8923 | 2.2915 | 62
|  |  |  | 4.9015 | 0.7356 | 59.9338 | 4.8992 | 2.0891 | 59.8 | 4.9075 | 3.7355 | 59.6 | 4.9052 | 5.3511 | 59.4 | 4.9041 | 6.9919 | 59.2 | 4.9054 | 8.6115 | 59 | 4.9024 | 10.2248 | 58.8 | 4.9131 | 11.9598 | 58.6 | 4.9049 | 13.6452 | 58.4 | 4.9102 | 15.2863 | 58.2 | 4.907 | 16.8875 | 60 | 4.9043 | 15.4623 | 60.2 | 4.9096 | 13.7808 | 60.4 | 4.8983 | 12.1689 | 60.6 | 4.9048 | 10.4464 | 60.8 | 4.9098 | 8.8291 | 61 | 4.9008 | 7.2031 | 61.2 | 4.9041 | 5.5592 | 61.6 | 4.9028 | 3.913 | 61.6 | 4.9006 | 2.2913 | 62
|  |  |  | 4.9098 | 0.73561 | 59.9322 | 4.9075 | 2.0891 | 59.8 | 4.9159 | 3.7354 | 59.6 | 4.9135 | 5.3511 | 59.4 | 4.9125 | 6.9919 | 59.2 | 4.9138 | 8.6115 | 59 | 4.9108 | 10.2244 | 58.8 | 4.9214 | 11.9599 | 58.6 | 4.9132 | 13.6454 | 58.4 | 4.9186 | 15.286 | 58.2 | 4.9154 | 16.8877 | 60 | 4.9126 | 15.4618 | 60.2 | 4.9179 | 13.7813 | 60.4 | 4.9066 | 12.1691 | 60.6 | 4.9131 | 10.4463 | 60.8 | 4.9181 | 8.8291 | 61 | 4.9092 | 7.2031 | 61.2 | 4.9124 | 5.5592 | 61.6 | 4.9111 | 3.913 | 61.6 | 4.9089 | 2.2911 | 62
|  |  |  | 4.9181 | 0.73561 | 59.9305 | 4.9158 | 2.0891 | 59.8 | 4.9242 | 3.7352 | 59.6 | 4.9218 | 5.3511 | 59.4 | 4.9208 | 6.9919 | 59.2 | 4.9221 | 8.6115 | 59 | 4.9191 | 10.224 | 58.8 | 4.9298 | 11.9599 | 58.6 | 4.9215 | 13.6457 | 58.4 | 4.9269 | 15.2858 | 58.2 | 4.9237 | 16.888 | 60 | 4.921 | 15.4613 | 60.2 | 4.9262 | 13.7818 | 60.4 | 4.9149 | 12.1694 | 60.6 | 4.9214 | 10.4461 | 60.8 | 4.9265 | 8.8292 | 61 | 4.9175 | 7.203 | 61.2 | 4.9208 | 5.5592 | 61.6 | 4.9194 | 3.9129 | 61.6 | 4.9173 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9265 | 0.73562 | 59.9288 | 4.9241 | 2.0891 | 59.8 | 4.9325 | 3.735 | 59.6 | 4.9302 | 5.3511 | 59.4 | 4.9291 | 6.9919 | 59.2 | 4.9304 | 8.6115 | 59 | 4.9274 | 10.2236 | 58.8 | 4.9381 | 11.96 | 58.6 | 4.9299 | 13.6459 | 58.4 | 4.9352 | 15.2855 | 58.2 | 4.932 | 16.8883 | 60 | 4.9293 | 15.4609 | 60.2 | 4.9346 | 13.7823 | 60.4 | 4.9232 | 12.1696 | 60.6 | 4.9298 | 10.4459 | 60.8 | 4.9348 | 8.8292 | 61 | 4.9258 | 7.203 | 61.2 | 4.9291 | 5.5592 | 61.6 | 4.9278 | 3.9129 | 61.6 | 4.9256 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9348 | 0.73562 | 59.9272 | 4.9325 | 2.0891 | 59.8 | 4.9409 | 3.7348 | 59.6 | 4.9385 | 5.3511 | 59.4 | 4.9375 | 6.992 | 59.2 | 4.9388 | 8.6115 | 59 | 4.9357 | 10.2232 | 58.8 | 4.9464 | 11.9601 | 58.6 | 4.9382 | 13.6461 | 58.4 | 4.9436 | 15.2853 | 58.2 | 4.9404 | 16.8887 | 60 | 4.9376 | 15.4604 | 60.2 | 4.9429 | 13.7828 | 60.4 | 4.9316 | 12.1698 | 60.6 | 4.9381 | 10.4457 | 60.8 | 4.9431 | 8.8293 | 61 | 4.9342 | 7.203 | 61.2 | 4.9374 | 5.5592 | 61.6 | 4.9361 | 3.913 | 61.6 | 4.934 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9431 | 0.73563 | 59.9255 | 4.9408 | 2.0891 | 59.8 | 4.9492 | 3.7346 | 59.6 | 4.9468 | 5.3511 | 59.4 | 4.9458 | 6.992 | 59.2 | 4.9471 | 8.6116 | 59 | 4.9441 | 10.2228 | 58.8 | 4.9548 | 11.9601 | 58.6 | 4.9465 | 13.6464 | 58.4 | 4.9519 | 15.2851 | 58.2 | 4.9487 | 16.889 | 60 | 4.9459 | 15.4603 | 60.2 | 4.9512 | 13.7834 | 60.4 | 4.9399 | 12.17 | 60.6 | 4.9464 | 10.4455 | 60.8 | 4.9515 | 8.8293 | 61 | 4.9425 | 7.2029 | 61.2 | 4.9458 | 5.5592 | 61.6 | 4.9445 | 3.913 | 61.6 | 4.9423 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9515 | 0.73563 | 59.9238 | 4.9491 | 2.0891 | 59.8 | 4.9575 | 3.7345 | 59.6 | 4.9552 | 5.351 | 59.4 | 4.9541 | 6.992 | 59.2 | 4.9554 | 8.6116 | 59 | 4.9524 | 10.2224 | 58.8 | 4.9631 | 11.9602 | 58.6 | 4.955 | 13.6466 | 58.4 | 4.9602 | 15.2849 | 58.2 | 4.957 | 16.8894 | 60 | 4.9543 | 15.4601 | 60.2 | 4.9596 | 13.784 | 60.4 | 4.9482 | 12.1702 | 60.6 | 4.9548 | 10.4453 | 60.8 | 4.9598 | 8.8292 | 61 | 4.9508 | 7.2029 | 61.2 | 4.9541 | 5.5592 | 61.6 | 4.9528 | 3.913 | 61.6 | 4.9506 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9598 | 0.73564 | 59.9222 | 4.9575 | 2.0891 | 59.8 | 4.9659 | 3.7343 | 59.6 | 4.9635 | 5.351 | 59.4 | 4.9625 | 6.9919 | 59.2 | 4.9637 | 8.6116 | 59 | 4.9607 | 10.2221 | 58.8 | 4.9714 | 11.9603 | 58.6 | 4.9633 | 13.6469 | 58.4 | 4.9686 | 15.2846 | 58.2 | 4.9654 | 16.8898 | 60 | 4.9626 | 15.46 | 60.2 | 4.9679 | 13.7847 | 60.4 | 4.9566 | 12.1701 | 60.6 | 4.9631 | 10.4451 | 60.8 | 4.9682 | 8.8292 | 61 | 4.9592 | 7.2028 | 61.2 | 4.9624 | 5.5593 | 61.6 | 4.9611 | 3.9131 | 61.6 | 4.959 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9681 | 0.73564 | 59.9205 | 4.9658 | 2.0891 | 59.8 | 4.9742 | 3.7341 | 59.6 | 4.9718 | 5.351 | 59.4 | 4.9708 | 6.9919 | 59.2 | 4.9721 | 8.6117 | 59 | 4.9691 | 10.2217 | 58.8 | 4.9797 | 11.9604 | 58.6 | 4.9716 | 13.6472 | 58.4 | 4.9769 | 15.2844 | 58.2 | 4.9737 | 16.8902 | 60 | 4.9709 | 15.4598 | 60.2 | 4.9763 | 13.7854 | 60.4 | 4.9649 | 12.17 | 60.6 | 4.9714 | 10.4448 | 60.8 | 4.9765 | 8.8293 | 61 | 4.9675 | 7.2028 | 61.2 | 4.9708 | 5.5593 | 61.6 | 4.9695 | 3.9131 | 61.6 | 4.9673 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9765 | 0.73565 | 59.9188 | 4.9741 | 2.0891 | 59.8 | 4.9825 | 3.7339 | 59.6 | 4.9802 | 5.3509 | 59.4 | 4.9791 | 6.9919 | 59.2 | 4.9804 | 8.6117 | 59 | 4.9774 | 10.2214 | 58.8 | 4.9882 | 11.9605 | 58.6 | 4.98 | 13.6475 | 58.4 | 4.9852 | 15.2843 | 58.2 | 4.982 | 16.8906 | 60 | 4.9793 | 15.4596 | 60.2 | 4.9846 | 13.7861 | 60.4 | 4.9732 | 12.1698 | 60.6 | 4.9798 | 10.4445 | 60.8 | 4.9848 | 8.8295 | 61 | 4.9758 | 7.2028 | 61.2 | 4.9791 | 5.5593 | 61.6 | 4.9778 | 3.9131 | 61.6 | 4.9756 | 2.291 | 62
|  |  |  | 4.9848 | 0.73565 | 59.9172 | 4.9824 | 2.0891 | 59.8 | 4.9909 | 3.7337 | 59.6 | 4.9885 | 5.3509 | 59.4 | 4.9874 | 6.9919 | 59.2 | 4.9887 | 8.6117 | 59 | 4.9857 | 10.2212 | 58.8 | 4.9965 | 11.9605 | 58.6 | 4.9883 | 13.6478 | 58.4 | 4.9937 | 15.2842 | 58.2 | 4.9904 | 16.8911 | 60 | 4.9876 | 15.4595 | 60.2 | 4.9929 | 13.7868 | 60.4 | 4.9816 | 12.1697 | 60.6 | 4.9881 | 10.4443 | 60.8 | 4.9932 | 8.8296 | 61 | 4.9842 | 7.2027 | 61.2 | 4.9874 | 5.5593 | 61.6 | 4.9861 | 3.9132 | 61.6 | 4.9839 | 2.2909 | 62
|  |  |  | 4.9931 | 0.73566 | 59.9155 | 4.9908 | 2.0891 | 59.8 | 4.9992 | 3.7335 | 59.6 | 4.9968 | 5.3509 | 59.4 | 4.9958 | 6.9919 | 59.2 | 4.9971 | 8.6118 | 59 | 4.9941 | 10.221 | 58.8 | 5.0048 | 11.9605 | 58.6 | 4.9966 | 13.648 | 58.4 | 5.002 | 15.2841 | 58.2 | 4.9987 | 16.8915 | 60 | 4.9959 | 15.4593 | 60.2 | 5.0013 | 13.7874 | 60.4 | 4.9899 | 12.1695 | 60.6 | 4.9964 | 10.444 | 60.8 | 5.0015 | 8.8297 | 61 | 4.9925 | 7.2027 | 61.2 | 4.9958 | 5.5593 | 61.6 | 4.9944 | 3.9132 | 61.6 | 4.9923 | 2.2909 | 62
|  |  |  | 5.0015 | 0.73567 | 59.9138 | 4.9991 | 2.0891 | 59.8 | 5.0075 | 3.7333 | 59.6 | 5.0052 | 5.3509 | 59.4 | 5.0041 | 6.9918 | 59.2 | 5.0054 | 8.6118 | 59 | 5.0024 | 10.2207 | 58.8 | 5.0132 | 11.9605 | 58.6 | 5.0049 | 13.6483 | 58.4 | 5.0103 | 15.2841 | 58.2 | 5.007 | 16.8917 | 60 | 5.0043 | 15.4592 | 60.2 | 5.0096 | 13.7881 | 60.4 | 4.9982 | 12.1693 | 60.6 | 5.0048 | 10.4437 | 60.8 | 5.0098 | 8.8299 | 61 | 5.0008 | 7.2027 | 61.2 | 5.0041 | 5.5594 | 61.6 | 5.0028 | 3.9133 | 61.6 | 5.0006 | 2.2909 | 62
|  |  |  | 5.0098 | 0.73568 | 59.9122 | 5.0074 | 2.0891 | 59.8 | 5.0159 | 3.7332 | 59.6 | 5.0135 | 5.3509 | 59.4 | 5.0124 | 6.9918 | 59.2 | 5.0137 | 8.6119 | 59 | 5.0107 | 10.2205 | 58.8 | 5.0215 | 11.9605 | 58.6 | 5.0133 | 13.6486 | 58.4 | 5.0187 | 15.284 | 58.2 | 5.0154 | 16.892 | 60 | 5.0126 | 15.459 | 60.2 | 5.018 | 13.7888 | 60.4 | 5.0065 | 12.1692 | 60.6 | 5.0131 | 10.4436 | 60.8 | 5.0182 | 8.83 | 61 | 5.0092 | 7.2026 | 61.2 | 5.0124 | 5.5594 | 61.6 | 5.0111 | 3.9133 | 61.6 | 5.009 | 2.2909 | 62
|  |  |  | 5.0181 | 0.73568 | 59.9105 | 5.0157 | 2.0891 | 59.8 | 5.0242 | 3.733 | 59.6 | 5.0218 | 5.3509 | 59.4 | 5.0208 | 6.9918 | 59.2 | 5.0221 | 8.6119 | 59 | 5.0191 | 10.2202 | 58.8 | 5.0298 | 11.9605 | 58.6 | 5.0216 | 13.6489 | 58.4 | 5.027 | 15.284 | 58.2 | 5.0237 | 16.8921 | 60 | 5.0209 | 15.4589 | 60.2 | 5.0263 | 13.7894 | 60.4 | 5.0149 | 12.1691 | 60.6 | 5.0214 | 10.4434 | 60.8 | 5.0265 | 8.8301 | 61 | 5.0175 | 7.2026 | 61.2 | 5.0208 | 5.5594 | 61.6 | 5.0195 | 3.9134 | 61.6 | 5.0173 | 2.2909 | 62
|  |  |  | 5.0265 | 0.73569 | 59.9088 | 5.0241 | 2.0891 | 59.8 | 5.0325 | 3.7328 | 59.6 | 5.0302 | 5.3509 | 59.4 | 5.0291 | 6.9917 | 59.2 | 5.0304 | 8.6119 | 59 | 5.0274 | 10.22 | 58.8 | 5.0382 | 11.9605 | 58.6 | 5.0299 | 13.6492 | 58.4 | 5.0353 | 15.2839 | 58.2 | 5.032 | 16.8922 | 60 | 5.0293 | 15.4588 | 60.2 | 5.0346 | 13.79 | 60.4 | 5.0232 | 12.1689 | 60.6 | 5.0298 | 10.4432 | 60.8 | 5.0349 | 8.8301 | 61 | 5.0258 | 7.2026 | 61.2 | 5.0291 | 5.5595 | 61.6 | 5.0278 | 3.9134 | 61.6 | 5.0256 | 2.2909 | 62
|  |  |  | 5.0348 | 0.7357 | 59.9072 | 5.0324 | 2.0891 | 59.8 | 5.0409 | 3.7326 | 59.6 | 5.0385 | 5.3509 | 59.4 | 5.0374 | 6.9917 | 59.2 | 5.0387 | 8.612 | 59 | 5.0357 | 10.2198 | 58.8 | 5.0465 | 11.9605 | 58.6 | 5.0383 | 13.6494 | 58.4 | 5.0437 | 15.2839 | 58.2 | 5.0403 | 16.8922 | 60 | 5.0376 | 15.4587 | 60.2 | 5.043 | 13.7907 | 60.4 | 5.0315 | 12.1687 | 60.6 | 5.0381 | 10.4431 | 60.8 | 5.0432 | 8.8301 | 61 | 5.0341 | 7.2025 | 61.2 | 5.0374 | 5.5595 | 61.6 | 5.0361 | 3.9134 | 61.6 | 5.034 | 2.2909 | 62
|  |  |  | 5.0431 | 0.73572 | 59.9055 | 5.0407 | 2.089 | 59.8 | 5.0492 | 3.7325 | 59.6 | 5.0468 | 5.3509 | 59.4 | 5.0458 | 6.9917 | 59.2 | 5.0471 | 8.612 | 59 | 5.0441 | 10.2195 | 58.8 | 5.0548 | 11.9605 | 58.6 | 5.0466 | 13.6497 | 58.4 | 5.052 | 15.2839 | 58.2 | 5.0487 | 16.8923 | 60 | 5.0459 | 15.4585 | 60.2 | 5.0513 | 13.7913 | 60.4 | 5.0399 | 12.1685 | 60.6 | 5.0464 | 10.4428 | 60.8 | 5.0515 | 8.83 | 61 | 5.0425 | 7.2025 | 61.2 | 5.0457 | 5.5595 | 61.6 | 5.0445 | 3.9135 | 61.6 | 5.0423 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.0515 | 0.73573 | 59.9038 | 5.0491 | 2.089 | 59.8 | 5.0575 | 3.7323 | 59.6 | 5.0551 | 5.3509 | 59.4 | 5.0541 | 6.9917 | 59.2 | 5.0554 | 8.6121 | 59 | 5.0524 | 10.2192 | 58.8 | 5.0631 | 11.9605 | 58.6 | 5.0549 | 13.6499 | 58.4 | 5.0603 | 15.2838 | 58.2 | 5.057 | 16.8925 | 60 | 5.0542 | 15.4584 | 60.2 | 5.0596 | 13.7917 | 60.4 | 5.0482 | 12.1683 | 60.6 | 5.0548 | 10.4425 | 60.8 | 5.0599 | 8.83 | 61 | 5.0508 | 7.2024 | 61.2 | 5.0541 | 5.5596 | 61.6 | 5.0528 | 3.9135 | 61.6 | 5.0506 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.0598 | 0.73575 | 59.9022 | 5.0574 | 2.089 | 59.8 | 5.0659 | 3.7321 | 59.6 | 5.0635 | 5.3509 | 59.4 | 5.0624 | 6.9916 | 59.2 | 5.0637 | 8.6121 | 59 | 5.0607 | 10.2191 | 58.8 | 5.0715 | 11.9605 | 58.6 | 5.0634 | 13.65 | 58.4 | 5.0687 | 15.2838 | 58.2 | 5.0653 | 16.8926 | 60 | 5.0626 | 15.4584 | 60.2 | 5.068 | 13.7922 | 60.4 | 5.0565 | 12.1679 | 60.6 | 5.0631 | 10.4422 | 60.8 | 5.0682 | 8.83 | 61 | 5.0591 | 7.2023 | 61.2 | 5.0624 | 5.5596 | 61.6 | 5.0611 | 3.9135 | 61.6 | 5.059 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.0681 | 0.73576 | 59.9005 | 5.0657 | 2.089 | 59.8 | 5.0742 | 3.7319 | 59.6 | 5.0718 | 5.3509 | 59.4 | 5.0708 | 6.9916 | 59.2 | 5.0721 | 8.6121 | 59 | 5.069 | 10.219 | 58.8 | 5.0798 | 11.9605 | 58.6 | 5.0717 | 13.65 | 58.4 | 5.077 | 15.2837 | 58.2 | 5.0737 | 16.8927 | 60 | 5.0709 | 15.4583 | 60.2 | 5.0763 | 13.7927 | 60.4 | 5.0649 | 12.1675 | 60.6 | 5.0714 | 10.442 | 60.8 | 5.0766 | 8.8299 | 61 | 5.0675 | 7.2023 | 61.2 | 5.0707 | 5.5596 | 61.6 | 5.0695 | 3.9135 | 61.6 | 5.0673 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.0765 | 0.73577 | 59.8988 | 5.074 | 2.089 | 59.8 | 5.0826 | 3.7318 | 59.6 | 5.0801 | 5.3509 | 59.4 | 5.0791 | 6.9916 | 59.2 | 5.0804 | 8.6122 | 59 | 5.0774 | 10.2191 | 58.8 | 5.0881 | 11.9605 | 58.6 | 5.08 | 13.6501 | 58.4 | 5.0853 | 15.2837 | 58.2 | 5.082 | 16.8928 | 60 | 5.0792 | 15.4583 | 60.2 | 5.0846 | 13.7932 | 60.4 | 5.0732 | 12.1671 | 60.6 | 5.0798 | 10.4417 | 60.8 | 5.0849 | 8.8299 | 61 | 5.0758 | 7.2022 | 61.2 | 5.0791 | 5.5597 | 61.6 | 5.0778 | 3.9135 | 61.6 | 5.0757 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.0848 | 0.73897 | 59.8972 | 5.0824 | 2.089 | 59.8 | 5.0909 | 3.7316 | 59.6 | 5.0885 | 5.3509 | 59.4 | 5.0874 | 6.9916 | 59.2 | 5.0887 | 8.6122 | 59 | 5.0857 | 10.2191 | 58.8 | 5.0966 | 11.9606 | 58.6 | 5.0884 | 13.6501 | 58.4 | 5.0938 | 15.2837 | 58.2 | 5.0903 | 16.8929 | 60 | 5.0876 | 15.4583 | 60.2 | 5.093 | 13.7936 | 60.4 | 5.0815 | 12.1668 | 60.6 | 5.0881 | 10.4414 | 60.8 | 5.0932 | 8.8298 | 61 | 5.0841 | 7.2021 | 61.2 | 5.0874 | 5.5597 | 61.6 | 5.0862 | 3.9135 | 61.6 | 5.084 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.0931 | 0.74217 | 59.8955 | 5.0907 | 2.089 | 59.8 | 5.0992 | 3.7314 | 59.6 | 5.0968 | 5.3509 | 59.4 | 5.0957 | 6.9915 | 59.2 | 5.097 | 8.6123 | 59 | 5.094 | 10.2192 | 58.8 | 5.1049 | 11.9606 | 58.6 | 5.0967 | 13.6502 | 58.4 | 5.1021 | 15.2836 | 58.2 | 5.0987 | 16.8931 | 60 | 5.0959 | 15.4585 | 60.2 | 5.1013 | 13.7941 | 60.4 | 5.0899 | 12.1665 | 60.6 | 5.0964 | 10.4412 | 60.8 | 5.1016 | 8.8298 | 61 | 5.0925 | 7.2021 | 61.2 | 5.0958 | 5.5597 | 61.6 | 5.0945 | 3.9135 | 61.6 | 5.0923 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.1015 | 0.74717 | 59.8938 | 5.099 | 2.089 | 59.8 | 5.1076 | 3.7313 | 59.6 | 5.1051 | 5.3508 | 59.4 | 5.1041 | 6.9915 | 59.2 | 5.1054 | 8.6123 | 59 | 5.1024 | 10.2193 | 58.8 | 5.1132 | 11.9606 | 58.6 | 5.105 | 13.6502 | 58.4 | 5.1104 | 15.2835 | 58.2 | 5.107 | 16.8932 | 60 | 5.1042 | 15.4587 | 60.2 | 5.1097 | 13.7946 | 60.4 | 5.0982 | 12.1661 | 60.6 | 5.1048 | 10.4409 | 60.8 | 5.1099 | 8.8297 | 61 | 5.1008 | 7.202 | 61.2 | 5.1041 | 5.5597 | 61.6 | 5.1028 | 3.9134 | 61.6 | 5.1006 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.1098 | 0.75217 | 59.8922 | 5.1073 | 2.089 | 59.8 | 5.1159 | 3.7311 | 59.6 | 5.1135 | 5.3508 | 59.4 | 5.1124 | 6.9915 | 59.2 | 5.1137 | 8.6124 | 59 | 5.1107 | 10.2193 | 58.8 | 5.1216 | 11.9607 | 58.6 | 5.1134 | 13.6502 | 58.4 | 5.1188 | 15.2835 | 58.2 | 5.1153 | 16.8933 | 60 | 5.1126 | 15.4589 | 60.2 | 5.118 | 13.7951 | 60.4 | 5.1065 | 12.1658 | 60.6 | 5.1131 | 10.4409 | 60.8 | 5.1182 | 8.8297 | 61 | 5.1091 | 7.2019 | 61.2 | 5.1124 | 5.5598 | 61.6 | 5.1111 | 3.9134 | 61.6 | 5.109 | 2.2908 | 62
|  |  |  | 5.1181 | 0.75717 | 59.8905 | 5.1157 | 2.089 | 59.8 | 5.1242 | 3.731 | 59.6 | 5.1218 | 5.3508 | 59.4 | 5.1207 | 6.9915 | 59.2 | 5.122 | 8.6124 | 59 | 5.119 | 10.2194 | 58.8 | 5.1299 | 11.9607 | 58.6 | 5.1217 | 13.6503 | 58.4 | 5.1271 | 15.2834 | 58.2 | 5.1237 | 16.8934 | 60 | 5.1209 | 15.4591 | 60.2 | 5.1263 | 13.7955 | 60.4 | 5.1149 | 12.1655 | 60.6 | 5.1214 | 10.4409 | 60.8 | 5.1266 | 8.8296 | 61 | 5.1175 | 7.2018 | 61.2 | 5.1208 | 5.5598 | 61.6 | 5.1195 | 3.9133 | 61.6 | 5.1173 | 2.2907 | 62
|  |  |  | 5.1265 | 0.76217 | 59.8888 | 5.124 | 2.089 | 59.8 | 5.1326 | 3.7309 | 59.6 | 5.1301 | 5.3508 | 59.4 | 5.1291 | 6.9914 | 59.2 | 5.1304 | 8.6125 | 59 | 5.1273 | 10.2194 | 58.8 | 5.1382 | 11.9607 | 58.6 | 5.13 | 13.6502 | 58.4 | 5.1355 | 15.2834 | 58.2 | 5.132 | 16.8934 | 60 | 5.1292 | 15.4593 | 60.2 | 5.1347 | 13.796 | 60.4 | 5.1232 | 12.1653 | 60.6 | 5.1298 | 10.4406 | 60.8 | 5.1349 | 8.8296 | 61 | 5.1258 | 7.2017 | 61.2 | 5.1291 | 5.5599 | 61.6 | 5.1278 | 3.9133 | 61.6 | 5.1256 | 2.2907 | 62
|  |  |  | 5.1348 | 0.76717 | 59.8872 | 5.1323 | 2.0891 | 59.8 | 5.1409 | 3.7307 | 59.6 | 5.1385 | 5.3508 | 59.4 | 5.1374 | 6.9914 | 59.2 | 5.1387 | 8.6125 | 59 | 5.1357 | 10.2195 | 58.8 | 5.1466 | 11.9607 | 58.6 | 5.1383 | 13.6502 | 58.4 | 5.1438 | 15.2833 | 58.2 | 5.1403 | 16.8935 | 60 | 5.1376 | 15.4595 | 60.2 | 5.143 | 13.7964 | 60.4 | 5.1315 | 12.1651 | 60.6 | 5.1381 | 10.4404 | 60.8 | 5.1432 | 8.8295 | 61 | 5.1341 | 7.2017 | 61.2 | 5.1374 | 5.5599 | 61.6 | 5.1361 | 3.9132 | 61.6 | 5.134 | 2.2907 | 62
|  |  |  | 5.1431 | 0.77217 | 59.8855 | 5.1407 | 2.0891 | 59.8 | 5.1492 | 3.7306 | 59.6 | 5.1468 | 5.3508 | 59.4 | 5.1457 | 6.9914 | 59.2 | 5.147 | 8.6126 | 59 | 5.144 | 10.2196 | 58.8 | 5.1549 | 11.9607 | 58.6 | 5.1467 | 13.6503 | 58.4 | 5.1521 | 15.2833 | 58.2 | 5.1487 | 16.8936 | 60 | 5.1459 | 15.4597 | 60.2 | 5.1513 | 13.7969 | 60.4 | 5.1398 | 12.165 | 60.6 | 5.1464 | 10.4401 | 60.8 | 5.1516 | 8.8295 | 61 | 5.1425 | 7.2016 | 61.2 | 5.1458 | 5.56 | 61.6 | 5.1445 | 3.9132 | 61.6 | 5.1423 | 2.2907 | 62
|  |  |  | 5.1515 | 0.77717 | 59.8838 | 5.149 | 2.0891 | 59.8 | 5.1576 | 3.7304 | 59.6 | 5.1551 | 5.3508 | 59.4 | 5.1541 | 6.9913 | 59.2 | 5.1553 | 8.6126 | 59 | 5.1523 | 10.2196 | 58.8 | 5.1632 | 11.9607 | 58.6 | 5.155 | 13.6503 | 58.4 | 5.1605 | 15.2832 | 58.2 | 5.157 | 16.8937 | 60 | 5.1542 | 15.4599 | 60.2 | 5.1597 | 13.7973 | 60.4 | 5.1482 | 12.1648 | 60.6 | 5.1548 | 10.4399 | 60.8 | 5.1599 | 8.8295 | 61 | 5.1508 | 7.2016 | 61.2 | 5.1541 | 5.56 | 61.6 | 5.1528 | 3.9132 | 61.6 | 5.1507 | 2.2907 | 62
|  |  |  | 5.1598 | 0.78217 | 59.8822 | 5.1573 | 2.0891 | 59.8 | 5.1659 | 3.7303 | 59.6 | 5.1635 | 5.3507 | 59.4 | 5.1624 | 6.9913 | 59.2 | 5.1637 | 8.6126 | 59 | 5.1607 | 10.2197 | 58.8 | 5.1715 | 11.9608 | 58.6 | 5.1633 | 13.6503 | 58.4 | 5.1688 | 15.2832 | 58.2 | 5.1653 | 16.8938 | 60 | 5.1626 | 15.4602 | 60.2 | 5.168 | 13.7978 | 60.4 | 5.1565 | 12.1646 | 60.6 | 5.1631 | 10.4396 | 60.8 | 5.1683 | 8.8294 | 61 | 5.1591 | 7.2016 | 61.2 | 5.1624 | 5.5601 | 61.6 | 5.1612 | 3.9131 | 61.6 | 5.159 | 2.2907 | 62
|  |  |  | 5.1681 | 0.78852 | 59.8805 | 5.1656 | 2.0891 | 59.8 | 5.1742 | 3.7301 | 59.6 | 5.1718 | 5.3507 | 59.4 | 5.1707 | 6.9913 | 59.2 | 5.172 | 8.6127 | 59 | 5.169 | 10.2198 | 58.8 | 5.1799 | 11.9608 | 58.6 | 5.1718 | 13.6504 | 58.4 | 5.1771 | 15.2831 | 58.2 | 5.1737 | 16.8939 | 60 | 5.1709 | 15.4605 | 60.2 | 5.1764 | 13.7982 | 60.4 | 5.1648 | 12.1645 | 60.6 | 5.1714 | 10.4394 | 60.8 | 5.1766 | 8.8294 | 61 | 5.1674 | 7.2015 | 61.2 | 5.1707 | 5.5602 | 61.6 | 5.1695 | 3.9131 | 61.6 | 5.1673 | 2.2906 | 62
|  |  |  | 5.1765 | 0.79487 | 59.8788 | 5.174 | 2.0892 | 59.8 | 5.1826 | 3.73 | 59.6 | 5.1801 | 5.3507 | 59.4 | 5.179 | 6.9913 | 59.2 | 5.1803 | 8.6127 | 59 | 5.1773 | 10.2198 | 58.8 | 5.1882 | 11.9609 | 58.6 | 5.1801 | 13.6502 | 58.4 | 5.1855 | 15.2832 | 58.2 | 5.182 | 16.8941 | 60 | 5.1792 | 15.4608 | 60.2 | 5.1847 | 13.7986 | 60.4 | 5.1732 | 12.1643 | 60.6 | 5.1798 | 10.4392 | 60.8 | 5.185 | 8.8294 | 61 | 5.1758 | 7.2015 | 61.2 | 5.1791 | 5.5603 | 61.6 | 5.1778 | 3.913 | 61.6 | 5.1757 | 2.2906 | 62
|  |  |  | 5.1848 | 0.8025 | 59.8772 | 5.1823 | 2.0892 | 59.8 | 5.1909 | 3.7298 | 59.6 | 5.1885 | 5.3507 | 59.4 | 5.1874 | 6.9913 | 59.2 | 5.1887 | 8.6128 | 59 | 5.1857 | 10.2199 | 58.8 | 5.1965 | 11.961 | 58.6 | 5.1884 | 13.6501 | 58.4 | 5.1938 | 15.2832 | 58.2 | 5.1903 | 16.8942 | 60 | 5.1875 | 15.4611 | 60.2 | 5.193 | 13.799 | 60.4 | 5.1815 | 12.164 | 60.6 | 5.1881 | 10.4389 | 60.8 | 5.1933 | 8.8293 | 61 | 5.1841 | 7.2015 | 61.2 | 5.1874 | 5.5603 | 61.6 | 5.1862 | 3.913 | 61.6 | 5.184 | 2.2906 | 62
|  |  |  | 5.1931 | 0.81014 | 59.8755 | 5.1906 | 2.0893 | 59.8 | 5.1992 | 3.7296 | 59.6 | 5.1968 | 5.3506 | 59.4 | 5.1957 | 6.9912 | 59.2 | 5.197 | 8.6128 | 59 | 5.194 | 10.2199 | 58.8 | 5.205 | 11.9611 | 58.6 | 5.1968 | 13.65 | 58.4 | 5.2021 | 15.2832 | 58.2 | 5.1986 | 16.8944 | 60 | 5.1959 | 15.4614 | 60.2 | 5.2014 | 13.7994 | 60.4 | 5.1898 | 12.1638 | 60.6 | 5.1965 | 10.4386 | 60.8 | 5.2016 | 8.8293 | 61 | 5.1924 | 7.2014 | 61.2 | 5.1957 | 5.5604 | 61.6 | 5.1945 | 3.9129 | 61.6 | 5.1923 | 2.2906 | 62
|  |  |  | 5.2015 | 0.81937 | 59.8738 | 5.199 | 2.0894 | 59.8 | 5.2076 | 3.7295 | 59.6 | 5.2051 | 5.3506 | 59.4 | 5.204 | 6.9912 | 59.2 | 5.2053 | 8.6129 | 59 | 5.2023 | 10.2199 | 58.8 | 5.2133 | 11.9613 | 58.6 | 5.2051 | 13.6499 | 58.4 | 5.2106 | 15.2832 | 58.2 | 5.207 | 16.8945 | 60 | 5.2042 | 15.4616 | 60.2 | 5.2097 | 13.7998 | 60.4 | 5.1982 | 12.1636 | 60.6 | 5.2048 | 10.4384 | 60.8 | 5.21 | 8.8293 | 61 | 5.2008 | 7.2014 | 61.2 | 5.2041 | 5.5604 | 61.6 | 5.2028 | 3.9129 | 61.6 | 5.2007 | 2.2906 | 62
|  |  |  | 5.2098 | 0.82861 | 59.8722 | 5.2073 | 2.0895 | 59.8 | 5.2159 | 3.7293 | 59.6 | 5.2135 | 5.3506 | 59.4 | 5.2124 | 6.9912 | 59.2 | 5.2137 | 8.6129 | 59 | 5.2107 | 10.2201 | 58.8 | 5.2216 | 11.9614 | 58.6 | 5.2134 | 13.6498 | 58.4 | 5.2189 | 15.2833 | 58.2 | 5.2153 | 16.8946 | 60 | 5.2125 | 15.4617 | 60.2 | 5.218 | 13.8002 | 60.4 | 5.2065 | 12.1633 | 60.6 | 5.2131 | 10.4381 | 60.8 | 5.2183 | 8.8293 | 61 | 5.2091 | 7.2014 | 61.2 | 5.2124 | 5.5605 | 61.6 | 5.2112 | 3.9129 | 61.6 | 5.209 | 2.288 | 62
|  |  |  | 5.2181 | 0.83785 | 59.8705 | 5.2156 | 2.0895 | 59.8 | 5.2242 | 3.7293 | 59.6 | 5.2218 | 5.3506 | 59.4 | 5.2207 | 6.9912 | 59.2 | 5.222 | 8.613 | 59 | 5.219 | 10.2202 | 58.8 | 5.23 | 11.9616 | 58.6 | 5.2218 | 13.6497 | 58.4 | 5.2272 | 15.2835 | 58.2 | 5.2236 | 16.8948 | 60 | 5.2209 | 15.4618 | 60.2 | 5.2264 | 13.8006 | 60.4 | 5.2148 | 12.1631 | 60.6 | 5.2215 | 10.4378 | 60.8 | 5.2266 | 8.8293 | 61 | 5.2174 | 7.2013 | 61.2 | 5.2207 | 5.5605 | 61.6 | 5.2195 | 3.9129 | 61.6 | 5.2173 | 2.2853 | 62
|  |  |  | 5.2265 | 0.84709 | 59.8688 | 5.2239 | 2.0896 | 59.8 | 5.2326 | 3.7293 | 59.6 | 5.2301 | 5.3505 | 59.4 | 5.229 | 6.9912 | 59.2 | 5.2303 | 8.613 | 59 | 5.2273 | 10.2203 | 58.8 | 5.2383 | 11.9618 | 58.6 | 5.2301 | 13.6497 | 58.4 | 5.2356 | 15.2836 | 58.2 | 5.232 | 16.8949 | 60 | 5.2292 | 15.4619 | 60.2 | 5.2347 | 13.8009 | 60.4 | 5.2232 | 12.1628 | 60.6 | 5.2298 | 10.4375 | 60.8 | 5.235 | 8.8293 | 61 | 5.2258 | 7.2013 | 61.2 | 5.2291 | 5.5606 | 61.6 | 5.2278 | 3.9129 | 61.6 | 5.2257 | 2.2809 | 62
|  |  |  | 5.2348 | 0.85633 | 59.8672 | 5.2323 | 2.0897 | 59.8 | 5.2409 | 3.7293 | 59.6 | 5.2384 | 5.3505 | 59.4 | 5.2374 | 6.9911 | 59.2 | 5.2387 | 8.6131 | 59 | 5.2357 | 10.2205 | 58.8 | 5.2466 | 11.9619 | 58.6 | 5.2384 | 13.6496 | 58.4 | 5.2439 | 15.2837 | 58.2 | 5.2403 | 16.895 | 60 | 5.2375 | 15.462 | 60.2 | 5.2431 | 13.8013 | 60.4 | 5.2315 | 12.1626 | 60.6 | 5.2381 | 10.4373 | 60.8 | 5.2433 | 8.8293 | 61 | 5.2341 | 7.2013 | 61.2 | 5.2374 | 5.5606 | 61.6 | 5.2362 | 3.9129 | 61.6 | 5.234 | 2.2765 | 62
|  |  |  | 5.2431 | 0.86557 | 59.8655 | 5.2406 | 2.0898 | 59.8 | 5.2492 | 3.7293 | 59.6 | 5.2468 | 5.3504 | 59.4 | 5.2457 | 6.9911 | 59.2 | 5.247 | 8.6131 | 59 | 5.244 | 10.2206 | 58.8 | 5.255 | 11.9621 | 58.6 | 5.2468 | 13.6496 | 58.4 | 5.2522 | 15.2838 | 58.2 | 5.2486 | 16.895 | 60 | 5.2459 | 15.4622 | 60.2 | 5.2514 | 13.8017 | 60.4 | 5.2398 | 12.1623 | 60.6 | 5.2465 | 10.437 | 60.8 | 5.2516 | 8.8293 | 61 | 5.2424 | 7.2012 | 61.2 | 5.2457 | 5.5607 | 61.6 | 5.2445 | 3.9129 | 61.6 | 5.2423 | 2.2721 | 62
|  |  |  | 5.2515 | 0.87639 | 59.8638 | 5.2489 | 2.0899 | 59.8 | 5.2576 | 3.7293 | 59.6 | 5.2551 | 5.3504 | 59.4 | 5.254 | 6.9911 | 59.2 | 5.2553 | 8.6132 | 59 | 5.2523 | 10.2208 | 58.8 | 5.2633 | 11.9622 | 58.6 | 5.2551 | 13.6495 | 58.4 | 5.2606 | 15.2839 | 58.2 | 5.257 | 16.8951 | 60 | 5.2542 | 15.4624 | 60.2 | 5.2597 | 13.8021 | 60.4 | 5.2482 | 12.162 | 60.6 | 5.2548 | 10.4367 | 60.8 | 5.26 | 8.8293 | 61 | 5.2508 | 7.2012 | 61.2 | 5.2541 | 5.5607 | 61.6 | 5.2528 | 3.9129 | 61.6 | 5.2507 | 2.2677 | 62
|  |  |  | 5.2598 | 0.88721 | 59.8622 | 5.2573 | 2.09 | 59.8 | 5.2659 | 3.7293 | 59.6 | 5.2634 | 5.3504 | 59.4 | 5.2623 | 6.9911 | 59.2 | 5.2637 | 8.6132 | 59 | 5.2607 | 10.221 | 58.8 | 5.2716 | 11.9622 | 58.6 | 5.2634 | 13.6495 | 58.4 | 5.2689 | 15.284 | 58.2 | 5.2653 | 16.8952 | 60 | 5.2625 | 15.4626 | 60.2 | 5.2681 | 13.8025 | 60.4 | 5.2565 | 12.1617 | 60.6 | 5.2631 | 10.4364 | 60.8 | 5.2683 | 8.8294 | 61 | 5.2591 | 7.2011 | 61.2 | 5.2624 | 5.5607 | 61.6 | 5.2612 | 3.913 | 61.6 | 5.259 | 2.2633 | 62
|  |  |  | 5.2681 | 0.89932 | 59.8605 | 5.2656 | 2.0901 | 59.8 | 5.2742 | 3.7292 | 59.6 | 5.2718 | 5.3503 | 59.4 | 5.2707 | 6.9911 | 59.2 | 5.272 | 8.6133 | 59 | 5.269 | 10.2211 | 58.8 | 5.2799 | 11.9621 | 58.6 | 5.2717 | 13.6494 | 58.4 | 5.2772 | 15.2842 | 58.2 | 5.2736 | 16.8952 | 60 | 5.2709 | 15.4628 | 60.2 | 5.2764 | 13.8029 | 60.4 | 5.2648 | 12.1614 | 60.6 | 5.2715 | 10.4361 | 60.8 | 5.2767 | 8.8294 | 61 | 5.2674 | 7.2011 | 61.2 | 5.2707 | 5.5608 | 61.6 | 5.2695 | 3.913 | 61.6 | 5.2673 | 2.2589 | 62
|  |  |  | 5.2765 | 0.91142 | 59.8588 | 5.2739 | 2.0901 | 59.8 | 5.2826 | 3.7292 | 59.6 | 5.2801 | 5.3503 | 59.4 | 5.279 | 6.9911 | 59.2 | 5.2803 | 8.6133 | 59 | 5.2773 | 10.2213 | 58.8 | 5.2883 | 11.962 | 58.6 | 5.2802 | 13.6494 | 58.4 | 5.2856 | 15.2842 | 58.2 | 5.282 | 16.8953 | 60 | 5.2792 | 15.4628 | 60.2 | 5.2847 | 13.8032 | 60.4 | 5.2732 | 12.1611 | 60.6 | 5.2798 | 10.4358 | 60.8 | 5.285 | 8.8294 | 61 | 5.2758 | 7.2011 | 61.2 | 5.2791 | 5.5608 | 61.6 | 5.2778 | 3.913 | 61.6 | 5.2757 | 2.2544 | 62
|  |  |  | 5.2848 | 0.92353 | 59.8572 | 5.2822 | 2.0902 | 59.8 | 5.2909 | 3.7292 | 59.6 | 5.2884 | 5.3502 | 59.4 | 5.2873 | 6.9911 | 59.2 | 5.2887 | 8.6133 | 59 | 5.2856 | 10.2214 | 58.8 | 5.2966 | 11.9619 | 58.6 | 5.2885 | 13.6493 | 58.4 | 5.2939 | 15.2843 | 58.2 | 5.2903 | 16.8953 | 60 | 5.2875 | 15.4629 | 60.2 | 5.2931 | 13.8036 | 60.4 | 5.2815 | 12.1609 | 60.6 | 5.2881 | 10.4354 | 60.8 | 5.2933 | 8.8294 | 61 | 5.2841 | 7.201 | 61.2 | 5.2874 | 5.5608 | 61.6 | 5.2862 | 3.9131 | 61.6 | 5.284 | 2.25 | 62
|  |  |  | 5.2931 | 0.93563 | 59.8555 | 5.2906 | 2.0903 | 59.8 | 5.2992 | 3.7292 | 59.6 | 5.2968 | 5.3502 | 59.4 | 5.2957 | 6.9911 | 59.2 | 5.297 | 8.6134 | 59 | 5.294 | 10.2217 | 58.8 | 5.3049 | 11.9618 | 58.6 | 5.2968 | 13.6493 | 58.4 | 5.3022 | 15.2844 | 58.2 | 5.2986 | 16.8953 | 60 | 5.2958 | 15.4629 | 60.2 | 5.3014 | 13.804 | 60.4 | 5.2898 | 12.1605 | 60.6 | 5.2965 | 10.4351 | 60.8 | 5.3017 | 8.8295 | 61 | 5.2924 | 7.201 | 61.2 | 5.2957 | 5.5609 | 61.6 | 5.2945 | 3.9131 | 61.6 | 5.2924 | 2.2443 | 62
|  |  |  | 5.3015 | 0.94954 | 59.8538 | 5.2989 | 2.0904 | 59.8 | 5.3076 | 3.7292 | 59.6 | 5.3051 | 5.3502 | 59.4 | 5.304 | 6.9911 | 59.2 | 5.3053 | 8.6134 | 59 | 5.3023 | 10.222 | 58.8 | 5.3134 | 11.9618 | 58.6 | 5.3052 | 13.6492 | 58.4 | 5.3107 | 15.2845 | 58.2 | 5.307 | 16.8953 | 60 | 5.3042 | 15.463 | 60.2 | 5.3098 | 13.8041 | 60.4 | 5.2982 | 12.1602 | 60.6 | 5.3048 | 10.4348 | 60.8 | 5.31 | 8.8295 | 61 | 5.3008 | 7.201 | 61.2 | 5.304 | 5.5609 | 61.6 | 5.3029 | 3.9132 | 61.6 | 5.3007 | 2.2386 | 62
|  |  |  | 5.3098 | 0.96345 | 59.8522 | 5.3072 | 2.0905 | 59.8 | 5.3159 | 3.7292 | 59.6 | 5.3134 | 5.3501 | 59.4 | 5.3123 | 6.9911 | 59.2 | 5.3136 | 8.6135 | 59 | 5.3106 | 10.2223 | 58.8 | 5.3217 | 11.9617 | 58.6 | 5.3135 | 13.6492 | 58.4 | 5.319 | 15.2845 | 58.2 | 5.3153 | 16.8953 | 60 | 5.3125 | 15.4631 | 60.2 | 5.3181 | 13.8042 | 60.4 | 5.3065 | 12.1598 | 60.6 | 5.3131 | 10.4345 | 60.8 | 5.3184 | 8.8295 | 61 | 5.3091 | 7.201 | 61.2 | 5.3124 | 5.5609 | 61.6 | 5.3112 | 3.9132 | 61.6 | 5.309 | 2.2316 | 62
|  |  |  | 5.3181 | 0.97735 | 59.8505 | 5.3156 | 2.0905 | 59.8 | 5.3242 | 3.7291 | 59.6 | 5.3218 | 5.3501 | 59.4 | 5.3206 | 6.9911 | 59.2 | 5.322 | 8.6135 | 59 | 5.319 | 10.2226 | 58.8 | 5.33 | 11.9616 | 58.6 | 5.3218 | 13.6491 | 58.4 | 5.3273 | 15.2846 | 58.2 | 5.3236 | 16.8953 | 60 | 5.3208 | 15.4633 | 60.2 | 5.3264 | 13.8043 | 60.4 | 5.3148 | 12.1595 | 60.6 | 5.3215 | 10.4342 | 60.8 | 5.3267 | 8.8296 | 61 | 5.3174 | 7.2009 | 61.2 | 5.3207 | 5.561 | 61.6 | 5.3195 | 3.9132 | 61.6 | 5.3174 | 2.2245 | 62
|  |  |  | 5.3265 | 0.99125 | 59.8488 | 5.3239 | 2.0906 | 59.8 | 5.3326 | 3.7291 | 59.6 | 5.3301 | 5.3501 | 59.4 | 5.329 | 6.9911 | 59.2 | 5.3303 | 8.6135 | 59 | 5.3273 | 10.2229 | 58.8 | 5.3384 | 11.9615 | 58.6 | 5.3302 | 13.649 | 58.4 | 5.3357 | 15.2847 | 58.2 | 5.332 | 16.8953 | 60 | 5.3292 | 15.4634 | 60.2 | 5.3348 | 13.8044 | 60.4 | 5.3232 | 12.1591 | 60.6 | 5.3298 | 10.4338 | 60.8 | 5.335 | 8.8296 | 61 | 5.3257 | 7.2009 | 61.2 | 5.329 | 5.561 | 61.6 | 5.3279 | 3.9133 | 61.6 | 5.3257 | 2.2161 | 62
|  |  |  | 5.3348 | 1.0052 | 59.8472 | 5.3322 | 2.0907 | 59.8 | 5.3409 | 3.7291 | 59.6 | 5.3384 | 5.3501 | 59.4 | 5.3373 | 6.9912 | 59.2 | 5.3386 | 8.6136 | 59 | 5.3356 | 10.2233 | 58.8 | 5.3467 | 11.9615 | 58.6 | 5.3385 | 13.6489 | 58.4 | 5.344 | 15.2847 | 58.2 | 5.3403 | 16.8953 | 60 | 5.3375 | 15.4635 | 60.2 | 5.3431 | 13.8045 | 60.4 | 5.3315 | 12.1588 | 60.6 | 5.3381 | 10.4334 | 60.8 | 5.3434 | 8.8296 | 61 | 5.3341 | 7.2009 | 61.2 | 5.3374 | 5.561 | 61.6 | 5.3362 | 3.9133 | 61.6 | 5.334 | 2.2076 | 62
|  |  |  | 5.3431 | 1.0191 | 59.8455 | 5.3405 | 2.0908 | 59.8 | 5.3493 | 3.7291 | 59.6 | 5.3468 | 5.3501 | 59.4 | 5.3456 | 6.9912 | 59.2 | 5.347 | 8.6136 | 59 | 5.344 | 10.2236 | 58.8 | 5.355 | 11.9613 | 58.6 | 5.3468 | 13.6488 | 58.4 | 5.3524 | 15.2848 | 58.2 | 5.3486 | 16.8953 | 60 | 5.3458 | 15.4636 | 60.2 | 5.3514 | 13.8046 | 60.4 | 5.3398 | 12.1585 | 60.6 | 5.3465 | 10.433 | 60.8 | 5.3517 | 8.8297 | 61 | 5.3424 | 7.2008 | 61.2 | 5.3457 | 5.561 | 61.6 | 5.3445 | 3.9134 | 61.6 | 5.3423 | 2.1991 | 62
|  |  |  | 5.3515 | 1.033 | 59.8438 | 5.3489 | 2.0909 | 59.8 | 5.3576 | 3.7291 | 59.6 | 5.3551 | 5.35 | 59.4 | 5.354 | 6.991 | 59.2 | 5.3553 | 8.6136 | 59 | 5.3523 | 10.2239 | 58.8 | 5.3634 | 11.9612 | 58.6 | 5.3552 | 13.6487 | 58.4 | 5.3607 | 15.2848 | 58.2 | 5.357 | 16.8952 | 60 | 5.3542 | 15.4638 | 60.2 | 5.3598 | 13.8047 | 60.4 | 5.3481 | 12.1583 | 60.6 | 5.3548 | 10.4327 | 60.8 | 5.36 | 8.8297 | 61 | 5.3507 | 7.2008 | 61.2 | 5.354 | 5.5611 | 61.6 | 5.3528 | 3.9135 | 61.6 | 5.3507 | 2.1906 | 62
|  |  |  | 5.3598 | 1.0469 | 59.8422 | 5.3572 | 2.0909 | 59.8 | 5.3659 | 3.7291 | 59.6 | 5.3634 | 5.3499 | 59.4 | 5.3623 | 6.9908 | 59.2 | 5.3636 | 8.6136 | 59 | 5.3606 | 10.2242 | 58.8 | 5.3717 | 11.961 | 58.6 | 5.3635 | 13.6486 | 58.4 | 5.369 | 15.2849 | 58.2 | 5.3653 | 16.895 | 60 | 5.3625 | 15.4639 | 60.2 | 5.3681 | 13.8048 | 60.4 | 5.3565 | 12.158 | 60.6 | 5.3631 | 10.4323 | 60.8 | 5.3684 | 8.8298 | 61 | 5.3591 | 7.2008 | 61.2 | 5.3624 | 5.5611 | 61.6 | 5.3612 | 3.9135 | 61.6 | 5.359 | 2.1821 | 62
|  |  |  | 5.3681 | 1.0639 | 59.8405 | 5.3655 | 2.091 | 59.8 | 5.3743 | 3.7291 | 59.6 | 5.3717 | 5.3498 | 59.4 | 5.3706 | 6.9906 | 59.2 | 5.372 | 8.6136 | 59 | 5.369 | 10.2245 | 58.8 | 5.38 | 11.9609 | 58.6 | 5.3718 | 13.6485 | 58.4 | 5.3774 | 15.2849 | 58.2 | 5.3736 | 16.8947 | 60 | 5.3708 | 15.464 | 60.2 | 5.3765 | 13.8047 | 60.4005 | 5.3648 | 12.1576 | 60.6 | 5.3715 | 10.4319 | 60.8 | 5.3767 | 8.8299 | 61 | 5.3674 | 7.2008 | 61.2 | 5.3707 | 5.5611 | 61.6 | 5.3695 | 3.9136 | 61.6 | 5.3674 | 2.1737 | 62
|  |  |  | 5.3765 | 1.0809 | 59.8388 | 5.3739 | 2.0911 | 59.8 | 5.3826 | 3.7291 | 59.6 | 5.3801 | 5.3497 | 59.4 | 5.379 | 6.9904 | 59.2 | 5.3803 | 8.6136 | 59 | 5.3773 | 10.2248 | 58.8 | 5.3883 | 11.9605 | 58.6 | 5.3802 | 13.6484 | 58.4 | 5.3857 | 15.285 | 58.2 | 5.382 | 16.8943 | 60 | 5.3792 | 15.4641 | 60.2 | 5.3848 | 13.8046 | 60.4022 | 5.3731 | 12.1574 | 60.6 | 5.3798 | 10.4315 | 60.8 | 5.3851 | 8.83 | 61 | 5.3757 | 7.2007 | 61.2 | 5.379 | 5.5612 | 61.6 | 5.3779 | 3.9136 | 61.6 | 5.3757 | 2.1652 | 62
|  |  |  | 5.3848 | 1.0979 | 59.8372 | 5.3822 | 2.0912 | 59.8 | 5.3909 | 3.7291 | 59.6 | 5.3884 | 5.3495 | 59.4 | 5.3873 | 6.9902 | 59.2 | 5.3886 | 8.6136 | 59 | 5.3856 | 10.2251 | 58.8 | 5.3967 | 11.9601 | 58.6 | 5.3885 | 13.6483 | 58.4 | 5.394 | 15.2851 | 58.2 | 5.3903 | 16.894 | 60 | 5.3875 | 15.4643 | 60.2 | 5.3931 | 13.8045 | 60.4039 | 5.3815 | 12.1571 | 60.6 | 5.3881 | 10.4312 | 60.8 | 5.3934 | 8.8297 | 61 | 5.3841 | 7.2007 | 61.2 | 5.3874 | 5.5612 | 61.6 | 5.3862 | 3.9137 | 61.6 | 5.384 | 2.1567 | 62
|  |  |  | 5.3931 | 1.1149 | 59.8355 | 5.3905 | 2.0913 | 59.8 | 5.3993 | 3.7291 | 59.6 | 5.3967 | 5.3494 | 59.4 | 5.3956 | 6.99 | 59.2 | 5.397 | 8.6136 | 59 | 5.394 | 10.2253 | 58.8 | 5.405 | 11.9597 | 58.6 | 5.3969 | 13.6482 | 58.4 | 5.4025 | 15.2852 | 58.2 | 5.3986 | 16.8937 | 60 | 5.3958 | 15.4644 | 60.2 | 5.4015 | 13.8044 | 60.4055 | 5.3898 | 12.157 | 60.6 | 5.3965 | 10.4308 | 60.8 | 5.4017 | 8.8295 | 61 | 5.3924 | 7.2007 | 61.2 | 5.3957 | 5.5612 | 61.6 | 5.3945 | 3.9138 | 61.6 | 5.3924 | 2.1451 | 62
|  |  |  | 5.4015 | 1.132 | 59.8338 | 5.3988 | 2.0914 | 59.8 | 5.4076 | 3.7291 | 59.6 | 5.4051 | 5.3493 | 59.4 | 5.404 | 6.9898 | 59.2 | 5.4053 | 8.6136 | 59 | 5.4023 | 10.2254 | 58.8 | 5.4133 | 11.9593 | 58.6 | 5.4052 | 13.6481 | 58.4 | 5.4108 | 15.2852 | 58.2 | 5.4069 | 16.8933 | 60 | 5.4041 | 15.4645 | 60.2 | 5.4098 | 13.8043 | 60.4072 | 5.3981 | 12.1568 | 60.6 | 5.4048 | 10.4304 | 60.8 | 5.4101 | 8.8293 | 61 | 5.4007 | 7.2006 | 61.2 | 5.404 | 5.5613 | 61.6 | 5.4029 | 3.9138 | 61.6 | 5.4007 | 2.1335 | 62
|  |  |  | 5.4098 | 1.149 | 59.8322 | 5.4072 | 2.0915 | 59.8 | 5.4159 | 3.7291 | 59.6 | 5.4134 | 5.3492 | 59.4 | 5.4123 | 6.9896 | 59.2 | 5.4136 | 8.6136 | 59 | 5.4106 | 10.2256 | 58.8 | 5.4218 | 11.959 | 58.6 | 5.4136 | 13.648 | 58.4 | 5.4191 | 15.2853 | 58.2 | 5.4153 | 16.893 | 60 | 5.4125 | 15.4646 | 60.2 | 5.4181 | 13.8042 | 60.4089 | 5.4065 | 12.1567 | 60.6 | 5.4131 | 10.43 | 60.8 | 5.4184 | 8.829 | 61 | 5.4091 | 7.2006 | 61.2 | 5.4124 | 5.5613 | 61.6 | 5.4112 | 3.9139 | 61.6 | 5.409 | 2.1219 | 62
|  |  |  | 5.4181 | 1.1672 | 59.8305 | 5.4155 | 2.0915 | 59.8 | 5.4243 | 3.7291 | 59.6 | 5.4217 | 5.349 | 59.4 | 5.4206 | 6.9894 | 59.2 | 5.422 | 8.6136 | 59 | 5.4189 | 10.2257 | 58.8 | 5.4301 | 11.9586 | 58.6 | 5.4219 | 13.6479 | 58.4 | 5.4275 | 15.2854 | 58.2 | 5.4236 | 16.8928 | 60 | 5.4208 | 15.4648 | 60.2 | 5.4265 | 13.8042 | 60.4105 | 5.4148 | 12.1565 | 60.6 | 5.4215 | 10.4296 | 60.8 | 5.4268 | 8.8288 | 61 | 5.4174 | 7.2006 | 61.2 | 5.4207 | 5.5613 | 61.6 | 5.4195 | 3.9139 | 61.6 | 5.4174 | 2.1103 | 62
|  |  |  | 5.4265 | 1.1855 | 59.8288 | 5.4238 | 2.0916 | 59.8 | 5.4326 | 3.7291 | 59.6 | 5.4301 | 5.3487 | 59.4 | 5.429 | 6.9892 | 59.2 | 5.4303 | 8.6136 | 59 | 5.4273 | 10.2259 | 58.8 | 5.4384 | 11.9582 | 58.6 | 5.4302 | 13.6477 | 58.4 | 5.4358 | 15.2854 | 58.2 | 5.4319 | 16.8926 | 60 | 5.4291 | 15.4649 | 60.2 | 5.4348 | 13.8041 | 60.4122 | 5.4231 | 12.1564 | 60.6 | 5.4298 | 10.4292 | 60.8 | 5.4351 | 8.8286 | 61 | 5.4257 | 7.2005 | 61.2 | 5.429 | 5.5613 | 61.6 | 5.4279 | 3.9139 | 61.6 | 5.4257 | 2.0987 | 62
|  |  |  | 5.4348 | 1.2038 | 59.8272 | 5.4322 | 2.0917 | 59.8 | 5.4409 | 3.7291 | 59.6 | 5.4384 | 5.3485 | 59.4 | 5.4373 | 6.989 | 59.2 | 5.4386 | 8.6136 | 59 | 5.4356 | 10.226 | 58.8 | 5.4468 | 11.9579 | 58.6 | 5.4386 | 13.6476 | 58.4 | 5.4441 | 15.2855 | 58.2 | 5.4403 | 16.8924 | 60 | 5.4375 | 15.465 | 60.2 | 5.4432 | 13.804 | 60.4139 | 5.4315 | 12.1563 | 60.6 | 5.4381 | 10.4288 | 60.8 | 5.4434 | 8.8285 | 61 | 5.4341 | 7.2005 | 61.2 | 5.4373 | 5.5613 | 61.6 | 5.4362 | 3.9139 | 61.6 | 5.4341 | 2.0871 | 62
|  |  |  | 5.4431 | 1.222 | 59.8255 | 5.4405 | 2.0918 | 59.8 | 5.4493 | 3.7291 | 59.6 | 5.4467 | 5.3482 | 59.4 | 5.4456 | 6.9888 | 59.2 | 5.4469 | 8.6136 | 59 | 5.4439 | 10.2262 | 58.8 | 5.4551 | 11.9575 | 58.6 | 5.4469 | 13.6475 | 58.4 | 5.4525 | 15.2856 | 58.2 | 5.4486 | 16.8922 | 60 | 5.4458 | 15.4651 | 60.2 | 5.4515 | 13.8039 | 60.4155 | 5.4398 | 12.1563 | 60.6 | 5.4465 | 10.4284 | 60.8 | 5.4518 | 8.8283 | 61 | 5.4424 | 7.2005 | 61.2 | 5.4457 | 5.5613 | 61.6 | 5.4445 | 3.9139 | 61.6 | 5.4424 | 2.0738 | 62
|  |  |  | 5.4515 | 1.2403 | 59.8238 | 5.4488 | 2.0919 | 59.8 | 5.4576 | 3.7291 | 59.6 | 5.4551 | 5.348 | 59.4 | 5.4539 | 6.9886 | 59.2 | 5.4553 | 8.6136 | 59 | 5.4523 | 10.2263 | 58.8 | 5.4634 | 11.9572 | 58.6 | 5.4552 | 13.6473 | 58.4 | 5.4608 | 15.2856 | 58.2 | 5.4569 | 16.8921 | 60 | 5.4541 | 15.4652 | 60.2 | 5.4598 | 13.8039 | 60.4172 | 5.4481 | 12.1563 | 60.6 | 5.4548 | 10.428 | 60.8 | 5.4601 | 8.8282 | 61 | 5.4507 | 7.2005 | 61.2 | 5.454 | 5.5613 | 61.6 | 5.4529 | 3.914 | 61.6 | 5.4507 | 2.0604 | 62
|  |  |  | 5.4598 | 1.2586 | 59.8222 | 5.4571 | 2.092 | 59.8 | 5.4659 | 3.7291 | 59.6 | 5.4634 | 5.3477 | 59.4 | 5.4623 | 6.9883 | 59.2 | 5.4636 | 8.6136 | 59 | 5.4606 | 10.2265 | 58.8 | 5.4718 | 11.9568 | 58.6 | 5.4636 | 13.6472 | 58.4 | 5.4691 | 15.2857 | 58.2 | 5.4653 | 16.8919 | 60 | 5.4625 | 15.4653 | 60.2 | 5.4682 | 13.8038 | 60.4189 | 5.4565 | 12.1562 | 60.6 | 5.4632 | 10.4277 | 60.8 | 5.4684 | 8.8281 | 61 | 5.459 | 7.2005 | 61.2 | 5.4623 | 5.5613 | 61.6 | 5.4612 | 3.914 | 61.6 | 5.459 | 2.047 | 62
|  |  |  | 5.4681 | 1.2768 | 59.8205 | 5.4655 | 2.0921 | 59.8 | 5.4743 | 3.7291 | 59.6 | 5.4717 | 5.3475 | 59.4 | 5.4706 | 6.9881 | 59.2 | 5.4719 | 8.6136 | 59 | 5.4689 | 10.2268 | 58.8 | 5.4801 | 11.9565 | 58.6 | 5.4719 | 13.647 | 58.4 | 5.4775 | 15.2858 | 58.2 | 5.4736 | 16.8916 | 60 | 5.4708 | 15.4655 | 60.2 | 5.4765 | 13.8037 | 60.4205 | 5.4648 | 12.1562 | 60.6 | 5.4715 | 10.4274 | 60.8 | 5.4768 | 8.8279 | 61 | 5.4674 | 7.2004 | 61.2 | 5.4707 | 5.5613 | 61.6 | 5.4695 | 3.914 | 61.6 | 5.4674 | 2.0336 | 62
|  |  |  | 5.4765 | 1.2951 | 59.8188 | 5.4738 | 2.0922 | 59.8 | 5.4826 | 3.7291 | 59.6 | 5.4801 | 5.3472 | 59.4 | 5.4789 | 6.9879 | 59.2 | 5.4803 | 8.6136 | 59 | 5.4772 | 10.2269 | 58.8 | 5.4884 | 11.9564 | 58.6 | 5.4802 | 13.647 | 58.4 | 5.4858 | 15.2858 | 58.2 | 5.4819 | 16.8914 | 60 | 5.4791 | 15.4655 | 60.2 | 5.4848 | 13.8037 | 60.4222 | 5.4731 | 12.1563 | 60.6 | 5.4798 | 10.4271 | 60.8 | 5.4851 | 8.8278 | 61 | 5.4757 | 7.2004 | 61.2 | 5.479 | 5.5613 | 61.6 | 5.4779 | 3.9141 | 61.6 | 5.4757 | 2.0189 | 62
|  |  |  | 5.4848 | 1.3133 | 59.8172 | 5.4821 | 2.0923 | 59.8 | 5.4909 | 3.7291 | 59.6 | 5.4884 | 5.347 | 59.4 | 5.4873 | 6.9877 | 59.2 | 5.4886 | 8.6136 | 59 | 5.4856 | 10.2271 | 58.8 | 5.4967 | 11.9563 | 58.6 | 5.4886 | 13.6469 | 58.4 | 5.4941 | 15.2858 | 58.2 | 5.4903 | 16.8912 | 60 | 5.4874 | 15.4655 | 60.2 | 5.4932 | 13.8036 | 60.4239 | 5.4814 | 12.1564 | 60.6 | 5.4881 | 10.4268 | 60.8 | 5.4935 | 8.8276 | 61 | 5.484 | 7.2004 | 61.2 | 5.4873 | 5.5613 | 61.6 | 5.4862 | 3.9141 | 61.6 | 5.4841 | 2.0042 | 62
|  |  |  | 5.4931 | 1.3316 | 59.8155 | 5.4905 | 2.0924 | 59.8 | 5.4993 | 3.7292 | 59.6 | 5.4967 | 5.3467 | 59.4 | 5.4956 | 6.9874 | 59.2 | 5.4969 | 8.6136 | 59 | 5.4939 | 10.2273 | 58.8 | 5.5051 | 11.9563 | 58.6 | 5.4969 | 13.6468 | 58.4 | 5.5026 | 15.2859 | 58.2 | 5.4986 | 16.8909 | 60 | 5.4958 | 15.4656 | 60.2 | 5.5015 | 13.8035 | 60.4255 | 5.4898 | 12.1565 | 60.6 | 5.4965 | 10.4265 | 60.8 | 5.5018 | 8.8274 | 61 | 5.4924 | 7.2004 | 61.2 | 5.4957 | 5.5614 | 61.6 | 5.4946 | 3.9142 | 61.6 | 5.4924 | 1.9881 | 62
|  |  |  | 5.5015 | 1.3467 | 59.8138 | 5.4988 | 2.0924 | 59.8 | 5.5076 | 3.7292 | 59.6 | 5.5051 | 5.3465 | 59.4 | 5.5039 | 6.9872 | 59.2 | 5.5053 | 8.6136 | 59 | 5.5022 | 10.2275 | 58.8 | 5.5134 | 11.9562 | 58.6 | 5.5052 | 13.6467 | 58.4 | 5.5109 | 15.2859 | 58.2 | 5.5069 | 16.8906 | 60 | 5.5041 | 15.4656 | 60.2 | 5.5099 | 13.8034 | 60.4272 | 5.4981 | 12.1566 | 60.6 | 5.5048 | 10.4262 | 60.8 | 5.5101 | 8.8272 | 61 | 5.5007 | 7.2004 | 61.2 | 5.504 | 5.5614 | 61.6 | 5.5029 | 3.9144 | 61.6 | 5.5007 | 1.9721 | 62
|  |  |  | 5.5098 | 1.3618 | 59.8122 | 5.5071 | 2.0925 | 59.8 | 5.5159 | 3.7292 | 59.6 | 5.5134 | 5.3463 | 59.4 | 5.5123 | 6.9869 | 59.2 | 5.5136 | 8.6136 | 59 | 5.5106 | 10.2277 | 58.8 | 5.5217 | 11.9561 | 58.6 | 5.5137 | 13.6467 | 58.4 | 5.5192 | 15.286 | 58.2 | 5.5153 | 16.8904 | 60 | 5.5124 | 15.4656 | 60.2 | 5.5182 | 13.8033 | 60.4289 | 5.5064 | 12.1567 | 60.6 | 5.5132 | 10.4259 | 60.8 | 5.5185 | 8.827 | 61 | 5.509 | 7.2003 | 61.2 | 5.5123 | 5.5614 | 61.6 | 5.5112 | 3.9146 | 61.6 | 5.5091 | 1.956 | 62
|  |  |  | 5.5181 | 1.375 | 59.8105 | 5.5154 | 2.0926 | 59.8 | 5.5243 | 3.7292 | 59.6 | 5.5217 | 5.346 | 59.4 | 5.5206 | 6.9867 | 59.2 | 5.5219 | 8.6136 | 59 | 5.5189 | 10.2279 | 58.8 | 5.5302 | 11.9561 | 58.6 | 5.522 | 13.6466 | 58.4 | 5.5276 | 15.2861 | 58.2 | 5.5236 | 16.8901 | 60 | 5.5208 | 15.4657 | 60.2 | 5.5265 | 13.8032 | 60.4306 | 5.5148 | 12.1568 | 60.6 | 5.5215 | 10.4256 | 60.8 | 5.5268 | 8.8267 | 61 | 5.5174 | 7.2003 | 61.2 | 5.5207 | 5.5614 | 61.6 | 5.5196 | 3.9149 | 61.6 | 5.5174 | 1.9399 | 62
|  |  |  | 5.5265 | 1.3883 | 59.8088 | 5.5238 | 2.0926 | 59.8 | 5.5326 | 3.7292 | 59.6 | 5.5301 | 5.3457 | 59.4 | 5.5289 | 6.9864 | 59.2 | 5.5302 | 8.6136 | 59 | 5.5272 | 10.228 | 58.8 | 5.5385 | 11.956 | 58.6 | 5.5303 | 13.6466 | 58.4 | 5.5359 | 15.2861 | 58.2 | 5.5319 | 16.8898 | 60 | 5.5291 | 15.4658 | 60.2 | 5.5349 | 13.8032 | 60.4322 | 5.5231 | 12.1569 | 60.6 | 5.5298 | 10.4253 | 60.8 | 5.5352 | 8.8264 | 61 | 5.5257 | 7.2002 | 61.2 | 5.529 | 5.5614 | 61.6 | 5.5279 | 3.9151 | 61.6 | 5.5257 | 1.9239 | 62
|  |  |  | 5.5348 | 1.4031 | 59.8072 | 5.5321 | 2.0927 | 59.8 | 5.5409 | 3.7292 | 59.6 | 5.5384 | 5.3455 | 59.4 | 5.5372 | 6.9861 | 59.2 | 5.5386 | 8.6136 | 59 | 5.5356 | 10.2282 | 58.8 | 5.5468 | 11.956 | 58.6 | 5.5386 | 13.6465 | 58.4 | 5.5442 | 15.2862 | 58.2 | 5.5403 | 16.8896 | 60 | 5.5374 | 15.4659 | 60.2 | 5.5432 | 13.8027 | 60.4339 | 5.5314 | 12.157 | 60.6 | 5.5381 | 10.425 | 60.8 | 5.5435 | 8.8261 | 61 | 5.534 | 7.2002 | 61.2 | 5.5373 | 5.5614 | 61.6 | 5.5362 | 3.9154 | 61.6 | 5.5341 | 1.9078 | 62
|  |  |  | 5.5431 | 1.4179 | 59.8055 | 5.5404 | 2.0928 | 59.8 | 5.5493 | 3.7292 | 59.6 | 5.5467 | 5.3453 | 59.4 | 5.5456 | 6.9859 | 59.2 | 5.5469 | 8.6136 | 59 | 5.5439 | 10.2283 | 58.8 | 5.5552 | 11.9559 | 58.6 | 5.547 | 13.6465 | 58.4 | 5.5526 | 15.2862 | 58.2 | 5.5486 | 16.8895 | 60 | 5.5458 | 15.466 | 60.2 | 5.5515 | 13.8023 | 60.4356 | 5.5398 | 12.1571 | 60.6 | 5.5465 | 10.4249 | 60.8 | 5.5518 | 8.8258 | 61 | 5.5424 | 7.2001 | 61.2 | 5.5457 | 5.5614 | 61.6 | 5.5446 | 3.9156 | 61.6 | 5.5424 | 1.8901 | 62
|  |  |  | 5.5515 | 1.4343 | 59.8038 | 5.5488 | 2.0928 | 59.8 | 5.5576 | 3.7292 | 59.6 | 5.5551 | 5.345 | 59.4 | 5.5539 | 6.9856 | 59.2 | 5.5552 | 8.6136 | 59 | 5.5522 | 10.2284 | 58.8 | 5.5635 | 11.9559 | 58.6 | 5.5553 | 13.6464 | 58.4 | 5.5609 | 15.2863 | 58.2 | 5.5569 | 16.8892 | 60 | 5.5541 | 15.4661 | 60.2 | 5.5599 | 13.8018 | 60.4372 | 5.5481 | 12.1571 | 60.6 | 5.5548 | 10.4248 | 60.8 | 5.5602 | 8.8255 | 61 | 5.5507 | 7.2 | 61.2 | 5.554 | 5.5614 | 61.6 | 5.5529 | 3.9159 | 61.6 | 5.5507 | 1.8725 | 62
|  |  |  | 5.5598 | 1.4507 | 59.8022 | 5.5571 | 2.0929 | 59.8 | 5.5659 | 3.7292 | 59.6 | 5.5634 | 5.3448 | 59.4 | 5.5622 | 6.9854 | 59.2 | 5.5636 | 8.6136 | 59 | 5.5606 | 10.2285 | 58.8 | 5.5718 | 11.9558 | 58.6 | 5.5636 | 13.6464 | 58.4 | 5.5692 | 15.2864 | 58.2 | 5.5653 | 16.889 | 60 | 5.5624 | 15.4662 | 60.2 | 5.5682 | 13.8013 | 60.4389 | 5.5564 | 12.1572 | 60.6 | 5.5632 | 10.4247 | 60.8 | 5.5685 | 8.8252 | 61 | 5.559 | 7.2 | 61.2 | 5.5623 | 5.5614 | 61.6 | 5.5612 | 3.9162 | 61.6 | 5.5591 | 1.8548 | 62
|  |  |  | 5.5681 | 1.4672 | 59.8005 | 5.5654 | 2.093 | 59.8 | 5.5743 | 3.7292 | 59.6 | 5.5717 | 5.3446 | 59.4 | 5.5706 | 6.9851 | 59.2 | 5.5719 | 8.6136 | 59 | 5.5689 | 10.2286 | 58.8 | 5.5802 | 11.9558 | 58.6 | 5.572 | 13.6464 | 58.4 | 5.5776 | 15.2865 | 58.2 | 5.5736 | 16.8887 | 60 | 5.5707 | 15.4663 | 60.2 | 5.5766 | 13.8009 | 60.4406 | 5.5648 | 12.1572 | 60.6 | 5.5715 | 10.4247 | 60.8 | 5.5768 | 8.8249 | 61 | 5.5674 | 7.1999 | 61.2 | 5.5706 | 5.5615 | 61.6 | 5.5696 | 3.9164 | 61.6 | 5.5674 | 1.8371 | 62
|  |  |  | 5.5765 | 1.4836 | 59.8 | 5.5737 | 2.093 | 59.8 | 5.5826 | 3.7292 | 59.6 | 5.58 | 5.3443 | 59.4 | 5.5789 | 6.9849 | 59.2 | 5.5802 | 8.6136 | 59 | 5.5772 | 10.2287 | 58.8 | 5.5885 | 11.956 | 58.6 | 5.5803 | 13.6463 | 58.4 | 5.5859 | 15.2866 | 58.2 | 5.5819 | 16.8884 | 60 | 5.5791 | 15.4664 | 60.2 | 5.5849 | 13.8004 | 60.4422 | 5.5731 | 12.1572 | 60.6 | 5.5798 | 10.4248 | 60.8 | 5.5852 | 8.8245 | 61 | 5.5757 | 7.1999 | 61.2 | 5.579 | 5.5614 | 61.6 | 5.5779 | 3.9166 | 61.6 | 5.5757 | 1.8182 | 62
|  |  |  | 5.5848 | 1.5 | 59.8 | 5.5821 | 2.0931 | 59.8 | 5.5909 | 3.7292 | 59.6 | 5.5884 | 5.3441 | 59.4 | 5.5872 | 6.9846 | 59.2 | 5.5886 | 8.6136 | 59 | 5.5856 | 10.2288 | 58.8 | 5.5968 | 11.9562 | 58.6 | 5.5886 | 13.6463 | 58.4 | 5.5942 | 15.2867 | 58.2 | 5.5903 | 16.8881 | 60 | 5.5874 | 15.4664 | 60.2 | 5.5932 | 13.8 | 60.4439 | 5.5814 | 12.1572 | 60.6 | 5.5882 | 10.4249 | 60.8 | 5.5935 | 8.8242 | 61 | 5.584 | 7.1998 | 61.2 | 5.5873 | 5.5614 | 61.6 | 5.5862 | 3.9169 | 61.6 | 5.5841 | 1.7993 | 62
|  |  |  | 5.5931 | 1.5163 | 59.8 | 5.5904 | 2.0931 | 59.8 | 5.5993 | 3.7292 | 59.6 | 5.5967 | 5.3439 | 59.4 | 5.5956 | 6.9843 | 59.2 | 5.5969 | 8.6136 | 59 | 5.5939 | 10.2289 | 58.8 | 5.6052 | 11.9563 | 58.6 | 5.597 | 13.6464 | 58.4 | 5.6027 | 15.2867 | 58.2 | 5.5986 | 16.8877 | 60 | 5.5957 | 15.4664 | 60.2 | 5.6016 | 13.7996 | 60.4456 | 5.5898 | 12.1573 | 60.6 | 5.5965 | 10.425 | 60.8 | 5.6019 | 8.8239 | 61 | 5.5923 | 7.1997 | 61.2 | 5.5956 | 5.5614 | 61.6 | 5.5946 | 3.9171 | 61.6 | 5.5924 | 1.779 | 62
|  |  |  | 5.6015 | 1.5314 | 59.8 | 5.5987 | 2.0931 | 59.8 | 5.6076 | 3.7292 | 59.6 | 5.605 | 5.3436 | 59.4 | 5.6039 | 6.9841 | 59.2 | 5.6052 | 8.6136 | 59 | 5.6022 | 10.2291 | 58.8 | 5.6135 | 11.9564 | 58.6 | 5.6053 | 13.6466 | 58.4 | 5.611 | 15.2868 | 58.2 | 5.6069 | 16.8874 | 60 | 5.6041 | 15.4664 | 60.2 | 5.6099 | 13.7992 | 60.4472 | 5.5981 | 12.1574 | 60.6 | 5.6048 | 10.4252 | 60.8 | 5.6102 | 8.8235 | 61 | 5.6007 | 7.1997 | 61.2 | 5.604 | 5.5614 | 61.6 | 5.6029 | 3.9173 | 61.6 | 5.6007 | 1.7588 | 62
|  |  |  | 5.6098 | 1.5465 | 59.8 | 5.607 | 2.0931 | 59.8 | 5.6159 | 3.7293 | 59.6 | 5.6134 | 5.3434 | 59.4 | 5.6122 | 6.9838 | 59.2 | 5.6136 | 8.6136 | 59 | 5.6105 | 10.2292 | 58.8 | 5.6218 | 11.9565 | 58.6 | 5.6136 | 13.6467 | 58.4 | 5.6193 | 15.2869 | 58.2 | 5.6153 | 16.8871 | 60 | 5.6124 | 15.4665 | 60.2 | 5.6182 | 13.7988 | 60.4489 | 5.6064 | 12.1575 | 60.6 | 5.6132 | 10.4253 | 60.8 | 5.6185 | 8.8231 | 61 | 5.609 | 7.1996 | 61.2 | 5.6123 | 5.5614 | 61.6 | 5.6112 | 3.9175 | 61.6 | 5.6091 | 1.7385 | 62
|  |  |  | 5.6181 | 1.5599 | 59.8 | 5.6154 | 2.0931 | 59.8 | 5.6243 | 3.7293 | 59.6 | 5.6217 | 5.3432 | 59.4 | 5.6205 | 6.9836 | 59.2 | 5.6219 | 8.6136 | 59 | 5.6189 | 10.2293 | 58.8 | 5.6302 | 11.9566 | 58.6 | 5.6221 | 13.6468 | 58.4 | 5.6277 | 15.287 | 58.2 | 5.6236 | 16.8867 | 60 | 5.6207 | 15.4665 | 60.2 | 5.6266 | 13.7983 | 60.4506 | 5.6148 | 12.1575 | 60.6 | 5.6215 | 10.4254 | 60.8 | 5.6269 | 8.8228 | 61 | 5.6173 | 7.1997 | 61.2 | 5.6206 | 5.5614 | 61.6 | 5.6196 | 3.9177 | 61.6 | 5.6174 | 1.7183 | 62
|  |  |  | 5.6265 | 1.5734 | 59.8 | 5.6237 | 2.0931 | 59.8 | 5.6326 | 3.7293 | 59.6 | 5.63 | 5.343 | 59.4 | 5.6289 | 6.9834 | 59.2 | 5.6302 | 8.6136 | 59 | 5.6272 | 10.2294 | 58.8 | 5.6385 | 11.9567 | 58.6 | 5.6304 | 13.6469 | 58.4 | 5.636 | 15.2869 | 58.2 | 5.6319 | 16.8864 | 60 | 5.6291 | 15.4667 | 60.2 | 5.6349 | 13.7979 | 60.4522 | 5.6231 | 12.1576 | 60.6 | 5.6298 | 10.4255 | 60.8 | 5.6352 | 8.8224 | 61 | 5.6257 | 7.1997 | 61.2 | 5.629 | 5.5601 | 61.6 | 5.6279 | 3.9179 | 61.6 | 5.6258 | 1.7006 | 62
|  |  |  | 5.6348 | 1.5868 | 59.8 | 5.632 | 2.0931 | 59.8 | 5.6409 | 3.7293 | 59.6 | 5.6384 | 5.3428 | 59.4 | 5.6372 | 6.9831 | 59.2 | 5.6385 | 8.6136 | 59 | 5.6355 | 10.2295 | 58.8 | 5.6469 | 11.9568 | 58.6 | 5.6387 | 13.647 | 58.4 | 5.6443 | 15.2868 | 58.2 | 5.6403 | 16.886 | 60 | 5.6374 | 15.4669 | 60.2 | 5.6432 | 13.7975 | 60.4539 | 5.6314 | 12.1577 | 60.6 | 5.6382 | 10.4257 | 60.8 | 5.6435 | 8.8221 | 61 | 5.634 | 7.1998 | 61.2 | 5.6373 | 5.5587 | 61.6 | 5.6363 | 3.9182 | 61.6 | 5.6341 | 1.6829 | 62
|  |  |  | 5.6431 | 1.6003 | 59.8 | 5.6404 | 2.0931 | 59.8 | 5.6493 | 3.7293 | 59.6 | 5.6467 | 5.3426 | 59.4 | 5.6455 | 6.9829 | 59.2 | 5.6469 | 8.6136 | 59 | 5.6439 | 10.2296 | 58.8 | 5.6552 | 11.9569 | 58.6 | 5.6471 | 13.647 | 58.4 | 5.6527 | 15.2867 | 58.2 | 5.6486 | 16.8857 | 60 | 5.6457 | 15.4672 | 60.2 | 5.6516 | 13.7971 | 60.4556 | 5.6398 | 12.1578 | 60.6 | 5.6465 | 10.4258 | 60.8 | 5.6519 | 8.8217 | 61 | 5.6423 | 7.1999 | 61.2 | 5.6457 | 5.5557 | 61.6 | 5.6446 | 3.9184 | 61.6 | 5.6424 | 1.6671 | 62
|  |  |  | 5.6515 | 1.6138 | 59.8 | 5.6487 | 2.0932 | 59.8 | 5.6576 | 3.7293 | 59.6 | 5.655 | 5.3423 | 59.4 | 5.6539 | 6.9827 | 59.2 | 5.6552 | 8.6135 | 59 | 5.6522 | 10.2296 | 58.8 | 5.6636 | 11.9569 | 58.6 | 5.6554 | 13.6471 | 58.4 | 5.661 | 15.2866 | 58.2 | 5.6569 | 16.8854 | 60 | 5.654 | 15.4674 | 60.2 | 5.6599 | 13.7955 | 60.4572 | 5.6481 | 12.1579 | 60.6 | 5.6548 | 10.4259 | 60.8 | 5.6602 | 8.8214 | 61 | 5.6507 | 7.2 | 61.2 | 5.654 | 5.5528 | 61.6 | 5.6529 | 3.9186 | 61.6 | 5.6508 | 1.6512 | 62
|  |  |  | 5.6598 | 1.6272 | 59.8 | 5.657 | 2.0932 | 59.8 | 5.6659 | 3.7293 | 59.6 | 5.6634 | 5.3421 | 59.4 | 5.6622 | 6.9824 | 59.2 | 5.6635 | 8.6135 | 59 | 5.6605 | 10.2296 | 58.8 | 5.6719 | 11.9571 | 58.6 | 5.6637 | 13.6471 | 58.4 | 5.6693 | 15.2865 | 58.2 | 5.6653 | 16.8851 | 60 | 5.6624 | 15.4676 | 60.2 | 5.6683 | 13.7938 | 60.4589 | 5.6564 | 12.1579 | 60.6 | 5.6632 | 10.4261 | 60.8 | 5.6686 | 8.821 | 61 | 5.659 | 7.2 | 61.2 | 5.6623 | 5.5483 | 61.6 | 5.6613 | 3.9189 | 61.6 | 5.6591 | 1.6321 | 62
|  |  |  | 5.6681 | 1.6391 | 59.8 | 5.6653 | 2.0932 | 59.8 | 5.6743 | 3.7293 | 59.6 | 5.6717 | 5.3418 | 59.4 | 5.6705 | 6.9822 | 59.2 | 5.6719 | 8.6135 | 59 | 5.6689 | 10.2297 | 58.8 | 5.6802 | 11.9572 | 58.6 | 5.672 | 13.6472 | 58.4 | 5.6777 | 15.2864 | 58.2 | 5.6736 | 16.8849 | 60 | 5.6707 | 15.4677 | 60.2 | 5.6766 | 13.7908 | 60.4606 | 5.6647 | 12.1579 | 60.6 | 5.6715 | 10.4262 | 60.8 | 5.6769 | 8.8207 | 61 | 5.6673 | 7.2001 | 61.2 | 5.6707 | 5.5439 | 61.6 | 5.6696 | 3.9191 | 61.6 | 5.6674 | 1.613 | 62
|  |  |  | 5.6765 | 1.651 | 59.8 | 5.6737 | 2.0932 | 59.8 | 5.6826 | 3.7293 | 59.6 | 5.68 | 5.3415 | 59.4 | 5.6788 | 6.982 | 59.2 | 5.6802 | 8.6135 | 59 | 5.6772 | 10.2297 | 58.8 | 5.6886 | 11.9575 | 58.6 | 5.6804 | 13.6472 | 58.4 | 5.686 | 15.2863 | 58.2 | 5.6819 | 16.8846 | 60 | 5.679 | 15.4679 | 60.2 | 5.6849 | 13.7879 | 60.4622 | 5.6731 | 12.1579 | 60.6 | 5.6798 | 10.4264 | 60.8 | 5.6852 | 8.8204 | 61 | 5.6756 | 7.2002 | 61.2 | 5.679 | 5.5394 | 61.6 | 5.6779 | 3.9193 | 61.6 | 5.6758 | 1.5926 | 62
|  |  |  | 5.6848 | 1.6616 | 59.8 | 5.682 | 2.0932 | 59.8 | 5.6909 | 3.7293 | 59.6 | 5.6884 | 5.3413 | 59.4 | 5.6872 | 6.9817 | 59.2 | 5.6885 | 8.6135 | 59 | 5.6855 | 10.2297 | 58.8 | 5.6969 | 11.9578 | 58.6 | 5.6887 | 13.6472 | 58.4 | 5.6943 | 15.2862 | 58.2 | 5.6903 | 16.8844 | 60 | 5.6874 | 15.4681 | 60.2 | 5.6933 | 13.7849 | 60.4639 | 5.6814 | 12.1579 | 60.6 | 5.6882 | 10.4266 | 60.8 | 5.6936 | 8.82 | 61 | 5.684 | 7.2003 | 61.2 | 5.6873 | 5.5349 | 61.6 | 5.6862 | 3.9195 | 61.6 | 5.6841 | 1.5723 | 62
|  |  |  | 5.6931 | 1.6722 | 59.8 | 5.6903 | 2.0932 | 59.8 | 5.6993 | 3.7293 | 59.6 | 5.6967 | 5.341 | 59.4 | 5.6955 | 6.9815 | 59.2 | 5.6969 | 8.6135 | 59 | 5.6939 | 10.2297 | 58.8 | 5.7052 | 11.9581 | 58.6 | 5.697 | 13.6473 | 58.4 | 5.7028 | 15.2861 | 58.2 | 5.6986 | 16.8841 | 60 | 5.6957 | 15.4682 | 60.2 | 5.7016 | 13.782 | 60.4656 | 5.6897 | 12.1579 | 60.6 | 5.6965 | 10.4268 | 60.8 | 5.7019 | 8.8197 | 61 | 5.6923 | 7.2003 | 61.2 | 5.6956 | 5.5305 | 61.6 | 5.6946 | 3.9197 | 61.6 | 5.6924 | 1.5519 | 62
|  |  |  | 5.7015 | 1.6827 | 59.8 | 5.6987 | 2.0932 | 59.8 | 5.7076 | 3.7293 | 59.6 | 5.705 | 5.3407 | 59.4 | 5.7038 | 6.9813 | 59.2 | 5.7052 | 8.6135 | 59 | 5.7022 | 10.2297 | 58.8 | 5.7136 | 11.9584 | 58.6 | 5.7054 | 13.6474 | 58.4 | 5.7111 | 15.286 | 58.2 | 5.7069 | 16.8839 | 60 | 5.704 | 15.4684 | 60.2 | 5.71 | 13.779 | 60.4672 | 5.6981 | 12.1579 | 60.6 | 5.7048 | 10.427 | 60.8 | 5.7103 | 8.8194 | 61 | 5.7006 | 7.2004 | 61.2 | 5.704 | 5.526 | 61.6 | 5.7029 | 3.9199 | 61.6 | 5.7008 | 1.5315 | 62
|  |  |  | 5.7098 | 1.6933 | 59.8 | 5.707 | 2.0932 | 59.8 | 5.716 | 3.7294 | 59.6 | 5.7133 | 5.3403 | 59.4 | 5.7122 | 6.981 | 59.2 | 5.7135 | 8.6135 | 59 | 5.7105 | 10.2297 | 58.8 | 5.7219 | 11.9586 | 58.6 | 5.7137 | 13.6474 | 58.4 | 5.7194 | 15.286 | 58.2 | 5.7153 | 16.8837 | 60 | 5.7124 | 15.4685 | 60.2 | 5.7183 | 13.776 | 60.4689 | 5.7064 | 12.1579 | 60.6 | 5.7132 | 10.4273 | 60.8 | 5.7186 | 8.819 | 61 | 5.709 | 7.2004 | 61.2 | 5.7123 | 5.5202 | 61.6 | 5.7113 | 3.9201 | 61.6 | 5.7091 | 1.5124 | 62
|  |  |  | 5.7181 | 1.7024 | 59.8 | 5.7153 | 2.0933 | 59.8 | 5.7243 | 3.7294 | 59.6 | 5.7217 | 5.34 | 59.4 | 5.7205 | 6.9808 | 59.2 | 5.7219 | 8.6135 | 59 | 5.7189 | 10.2296 | 58.8 | 5.7302 | 11.9589 | 58.6 | 5.722 | 13.6475 | 58.4 | 5.7278 | 15.2859 | 58.2 | 5.7236 | 16.8836 | 60 | 5.7207 | 15.4687 | 60.2 | 5.7266 | 13.7731 | 60.4706 | 5.7148 | 12.1579 | 60.6 | 5.7215 | 10.4275 | 60.8 | 5.7269 | 8.8187 | 61 | 5.7173 | 7.2005 | 61.2 | 5.7206 | 5.5144 | 61.6 | 5.7196 | 3.9203 | 61.6 | 5.7174 | 1.4933 | 62
|  |  |  | 5.7265 | 1.7115 | 59.8 | 5.7236 | 2.0933 | 59.8 | 5.7326 | 3.7294 | 59.6 | 5.73 | 5.3397 | 59.4 | 5.7288 | 6.9805 | 59.2 | 5.7302 | 8.6135 | 59 | 5.7272 | 10.2296 | 58.8 | 5.7386 | 11.9592 | 58.6 | 5.7305 | 13.6475 | 58.4 | 5.7361 | 15.2859 | 58.2 | 5.7319 | 16.8834 | 60 | 5.729 | 15.4688 | 60.2 | 5.735 | 13.7701 | 60.4722 | 5.7231 | 12.1579 | 60.6 | 5.7298 | 10.4278 | 60.8 | 5.7353 | 8.8183 | 61 | 5.7256 | 7.2005 | 61.2 | 5.729 | 5.5086 | 61.6 | 5.7279 | 3.9205 | 61.6 | 5.7258 | 1.4756 | 62
|  |  |  | 5.7348 | 1.7206 | 59.8 | 5.732 | 2.0933 | 59.8 | 5.741 | 3.7294 | 59.6 | 5.7383 | 5.3394 | 59.4 | 5.7372 | 6.9802 | 59.2 | 5.7385 | 8.6135 | 59 | 5.7355 | 10.2296 | 58.8 | 5.7469 | 11.9594 | 58.6 | 5.7388 | 13.6476 | 58.4 | 5.7444 | 15.2858 | 58.2 | 5.7403 | 16.8833 | 60 | 5.7373 | 15.469 | 60.2 | 5.7433 | 13.7654 | 60.4739 | 5.7314 | 12.1579 | 60.6 | 5.7382 | 10.4281 | 60.8 | 5.7436 | 8.818 | 61 | 5.734 | 7.2006 | 61.2 | 5.7373 | 5.5028 | 61.6 | 5.7363 | 3.9207 | 61.6 | 5.7341 | 1.4579 | 62
|  |  |  | 5.7431 | 1.7296 | 59.8 | 5.7403 | 2.0933 | 59.8 | 5.7493 | 3.7294 | 59.6 | 5.7467 | 5.3391 | 59.4 | 5.7455 | 6.9799 | 59.2 | 5.7469 | 8.6135 | 59 | 5.7439 | 10.2295 | 58.8 | 5.7552 | 11.9597 | 58.6 | 5.7471 | 13.6476 | 58.4 | 5.7528 | 15.2858 | 58.2 | 5.7486 | 16.8832 | 60 | 5.7457 | 15.4691 | 60.2 | 5.7516 | 13.7607 | 60.4756 | 5.7397 | 12.1579 | 60.6 | 5.7465 | 10.4283 | 60.8 | 5.7519 | 8.8176 | 61 | 5.7423 | 7.2006 | 61.2 | 5.7456 | 5.4942 | 61.6 | 5.7446 | 3.9209 | 61.6 | 5.7424 | 1.4416 | 62
|  |  |  | 5.7515 | 1.7387 | 59.8 | 5.7486 | 2.0933 | 59.8 | 5.7576 | 3.7294 | 59.6 | 5.755 | 5.3388 | 59.4 | 5.7538 | 6.9796 | 59.2 | 5.7552 | 8.6136 | 59 | 5.7522 | 10.2295 | 58.8 | 5.7637 | 11.9601 | 58.6 | 5.7555 | 13.6477 | 58.4 | 5.7611 | 15.2858 | 58.2 | 5.7569 | 16.8831 | 60 | 5.754 | 15.4693 | 60.2 | 5.76 | 13.756 | 60.4772 | 5.7481 | 12.1579 | 60.6 | 5.7548 | 10.4286 | 60.8 | 5.7603 | 8.8173 | 61 | 5.7506 | 7.2007 | 61.2 | 5.754 | 5.4857 | 61.6 | 5.7529 | 3.9211 | 61.8 | 5.7508 | 1.4253 | 62
|  |  |  | 5.7598 | 1.7478 | 59.8 | 5.7569 | 2.0933 | 59.8 | 5.766 | 3.7294 | 59.6 | 5.7634 | 5.3384 | 59.4 | 5.7622 | 6.9793 | 59.2 | 5.7635 | 8.6136 | 59 | 5.7605 | 10.2295 | 58.8 | 5.772 | 11.9603 | 58.6 | 5.7638 | 13.6478 | 58.4 | 5.7694 | 15.2858 | 58.2 | 5.7653 | 16.8829 | 60 | 5.7623 | 15.4692 | 60.2 | 5.7683 | 13.7512 | 60.4789 | 5.7564 | 12.1579 | 60.6 | 5.7632 | 10.4289 | 60.8 | 5.7686 | 8.8169 | 61 | 5.759 | 7.2008 | 61.2 | 5.7623 | 5.4772 | 61.6 | 5.7613 | 3.9213 | 61.8 | 5.7591 | 1.4073 | 62
|  |  |  | 5.7681 | 1.7565 | 59.8 | 5.7653 | 2.0933 | 59.8 | 5.7743 | 3.7294 | 59.6 | 5.7717 | 5.3382 | 59.4 | 5.7705 | 6.9792 | 59.2 | 5.7719 | 8.6136 | 59 | 5.7688 | 10.2295 | 58.8 | 5.7803 | 11.9605 | 58.6 | 5.7721 | 13.6479 | 58.4 | 5.7778 | 15.2857 | 58.2 | 5.7736 | 16.8828 | 60 | 5.7707 | 15.4691 | 60.2 | 5.7766 | 13.7465 | 60.4806 | 5.7647 | 12.1579 | 60.6 | 5.7715 | 10.4292 | 60.8 | 5.777 | 8.8166 | 61 | 5.7673 | 7.2008 | 61.2 | 5.7706 | 5.4686 | 61.6 | 5.7696 | 3.9214 | 61.8 | 5.7675 | 1.3894 | 62
|  |  |  | 5.7765 | 1.7653 | 59.8 | 5.7736 | 2.0933 | 59.8 | 5.7826 | 3.7294 | 59.6 | 5.78 | 5.338 | 59.4 | 5.7788 | 6.9791 | 59.2 | 5.7802 | 8.6136 | 59 | 5.7772 | 10.2294 | 58.8 | 5.7887 | 11.9607 | 58.6 | 5.7805 | 13.6479 | 58.4 | 5.7861 | 15.2856 | 58.2 | 5.7819 | 16.8826 | 60 | 5.779 | 15.469 | 60.2 | 5.785 | 13.7418 | 60.4822 | 5.7731 | 12.1579 | 60.6 | 5.7798 | 10.4295 | 60.8 | 5.7853 | 8.8162 | 61 | 5.7756 | 7.2009 | 61.2 | 5.779 | 5.4601 | 61.6 | 5.778 | 3.9216 | 61.8 | 5.7758 | 1.3684 | 62
|  |  |  | 5.7848 | 1.7709 | 59.8 | 5.7819 | 2.0934 | 59.8 | 5.791 | 3.7294 | 59.6 | 5.7883 | 5.3377 | 59.4 | 5.7871 | 6.979 | 59.2 | 5.7885 | 8.6136 | 59 | 5.7855 | 10.2293 | 58.8 | 5.797 | 11.961 | 58.6 | 5.7888 | 13.6479 | 58.4 | 5.7944 | 15.2854 | 58.2 | 5.7902 | 16.8826 | 60 | 5.7873 | 15.4688 | 60.2 | 5.7933 | 13.7356 | 60.4839 | 5.7814 | 12.158 | 60.6 | 5.7882 | 10.4298 | 60.8 | 5.7936 | 8.8159 | 61 | 5.784 | 7.2009 | 61.2 | 5.7873 | 5.4515 | 61.6 | 5.7863 | 3.9217 | 61.8 | 5.7841 | 1.3474 | 62
|  |  |  | 5.7931 | 1.7766 | 59.8 | 5.7903 | 2.0934 | 59.8 | 5.7993 | 3.7294 | 59.6 | 5.7967 | 5.3375 | 59.4 | 5.7955 | 6.979 | 59.2 | 5.7968 | 8.6136 | 59 | 5.7938 | 10.2292 | 58.8 | 5.8053 | 11.9614 | 58.6 | 5.7971 | 13.648 | 58.4 | 5.8029 | 15.2853 | 58.2 | 5.7986 | 16.8825 | 60 | 5.7957 | 15.4687 | 60.2 | 5.8017 | 13.7294 | 60.4856 | 5.7897 | 12.158 | 60.6 | 5.7965 | 10.4301 | 60.8 | 5.802 | 8.8155 | 61 | 5.7923 | 7.201 | 61.2 | 5.7956 | 5.443 | 61.6 | 5.7946 | 3.9219 | 61.8 | 5.7924 | 1.3264 | 62
|  |  |  | 5.8015 | 1.7822 | 59.8 | 5.7986 | 2.0934 | 59.8 | 5.8076 | 3.7294 | 59.6 | 5.805 | 5.3373 | 59.4 | 5.8038 | 6.9789 | 59.2 | 5.8052 | 8.6136 | 59 | 5.8022 | 10.2292 | 58.8 | 5.8137 | 11.9619 | 58.6 | 5.8054 | 13.648 | 58.4 | 5.8112 | 15.2851 | 58.2 | 5.8069 | 16.8824 | 60 | 5.804 | 15.4686 | 60.2 | 5.81 | 13.7219 | 60.4872 | 5.7981 | 12.158 | 60.6 | 5.8048 | 10.4303 | 60.8 | 5.8103 | 8.8154 | 61 | 5.8006 | 7.201 | 61.2 | 5.804 | 5.4345 | 61.6 | 5.8029 | 3.922 | 61.8 | 5.8008 | 1.3053 | 62
|  |  |  | 5.8098 | 1.7878 | 59.8 | 5.8069 | 2.0934 | 59.8 | 5.816 | 3.7294 | 59.6 | 5.8133 | 5.337 | 59.4 | 5.8121 | 6.9788 | 59.2 | 5.8135 | 8.6137 | 59 | 5.8105 | 10.2291 | 58.8 | 5.822 | 11.9624 | 58.6 | 5.8138 | 13.648 | 58.4 | 5.8195 | 15.2849 | 58.2 | 5.8152 | 16.8824 | 60 | 5.8123 | 15.4685 | 60.2 | 5.8183 | 13.7143 | 60.4889 | 5.8064 | 12.1579 | 60.6 | 5.8132 | 10.4306 | 60.8 | 5.8186 | 8.8152 | 61 | 5.8089 | 7.2011 | 61.2 | 5.8123 | 5.4247 | 61.6 | 5.8113 | 3.9222 | 61.8 | 5.8091 | 1.2874 | 62
|  |  |  | 5.8181 | 1.7935 | 59.8 | 5.8152 | 2.0934 | 59.8 | 5.8243 | 3.7294 | 59.6 | 5.8217 | 5.3368 | 59.4 | 5.8205 | 6.9787 | 59.2 | 5.8218 | 8.6137 | 59 | 5.8188 | 10.2291 | 58.8 | 5.8303 | 11.9629 | 58.6 | 5.8221 | 13.648 | 58.4 | 5.8279 | 15.2847 | 58.2 | 5.8236 | 16.8823 | 60 | 5.8207 | 15.4684 | 60.2 | 5.8267 | 13.7068 | 60.4906 | 5.8147 | 12.1579 | 60.6 | 5.8215 | 10.4309 | 60.8 | 5.827 | 8.815 | 61 | 5.8173 | 7.2011 | 61.2 | 5.8206 | 5.4149 | 61.6 | 5.8196 | 3.9223 | 61.8 | 5.8174 | 1.2695 | 62
|  |  |  | 5.8265 | 1.7991 | 59.8 | 5.8236 | 2.0934 | 59.8 | 5.8326 | 3.7294 | 59.6 | 5.83 | 5.3366 | 59.4 | 5.8288 | 6.9787 | 59.2 | 5.8302 | 8.6137 | 59 | 5.8272 | 10.229 | 58.8 | 5.8387 | 11.9633 | 58.6 | 5.8304 | 13.6481 | 58.4 | 5.8362 | 15.2845 | 58.2 | 5.8319 | 16.8823 | 60 | 5.829 | 15.4683 | 60.2 | 5.835 | 13.6993 | 60.4922 | 5.8231 | 12.1578 | 60.6 | 5.8298 | 10.4312 | 60.8 | 5.8353 | 8.8148 | 61 | 5.8256 | 7.2012 | 61.2 | 5.8289 | 5.4034 | 61.6 | 5.8279 | 3.9225 | 61.8 | 5.8258 | 1.2516 | 62
|  |  |  | 5.8348 | 1.8035 | 59.8 | 5.8319 | 2.0935 | 59.8 | 5.841 | 3.7294 | 59.6 | 5.8383 | 5.3365 | 59.4 | 5.8371 | 6.9787 | 59.2 | 5.8385 | 8.6138 | 59 | 5.8355 | 10.229 | 58.8 | 5.847 | 11.9638 | 58.6 | 5.8389 | 13.6481 | 58.4 | 5.8445 | 15.2843 | 58.2 | 5.8402 | 16.8822 | 60 | 5.8373 | 15.4682 | 60.2 | 5.8433 | 13.6917 | 60.4939 | 5.8314 | 12.1577 | 60.6 | 5.8382 | 10.4315 | 60.8 | 5.8437 | 8.8147 | 61 | 5.8339 | 7.2012 | 61.2 | 5.8373 | 5.3919 | 61.6 | 5.8363 | 3.9226 | 61.8 | 5.8341 | 1.2337 | 62
|  |  |  | 5.8431 | 1.8079 | 59.8 | 5.8402 | 2.0935 | 59.8 | 5.8493 | 3.7294 | 59.6 | 5.8467 | 5.3364 | 59.4 | 5.8455 | 6.9787 | 59.2 | 5.8468 | 8.6138 | 59 | 5.8438 | 10.2289 | 58.8 | 5.8553 | 11.9643 | 58.6 | 5.8472 | 13.6481 | 58.4 | 5.8529 | 15.2841 | 58.2 | 5.8486 | 16.8821 | 60 | 5.8456 | 15.4681 | 60.2 | 5.8517 | 13.6842 | 60.4956 | 5.8397 | 12.1576 | 60.6 | 5.8465 | 10.4318 | 60.8 | 5.852 | 8.8146 | 61 | 5.8423 | 7.2013 | 61.2 | 5.8456 | 5.3787 | 61.6 | 5.8446 | 3.9227 | 61.8 | 5.8425 | 1.2158 | 62
|  |  |  | 5.8515 | 1.8123 | 59.8 | 5.8486 | 2.0935 | 59.8 | 5.8576 | 3.7294 | 59.6 | 5.855 | 5.3363 | 59.4 | 5.8538 | 6.9787 | 59.2 | 5.8552 | 8.6138 | 59 | 5.8521 | 10.2289 | 58.8 | 5.8638 | 11.9648 | 58.6 | 5.8555 | 13.6482 | 58.4 | 5.8612 | 15.2838 | 58.2 | 5.8569 | 16.882 | 60 | 5.854 | 15.468 | 60.2 | 5.86 | 13.6767 | 60.4973 | 5.8481 | 12.1575 | 60.6 | 5.8548 | 10.4321 | 60.8 | 5.8603 | 8.8145 | 61 | 5.8506 | 7.2013 | 61.2 | 5.8539 | 5.3655 | 61.6 | 5.853 | 3.9229 | 61.8 | 5.8508 | 1.1979 | 62
|  |  |  | 5.8598 | 1.8167 | 59.8 | 5.8569 | 2.0935 | 59.8 | 5.866 | 3.7294 | 59.6 | 5.8633 | 5.3362 | 59.4 | 5.8621 | 6.9786 | 59.2 | 5.8635 | 8.6138 | 59 | 5.8605 | 10.2289 | 58.8 | 5.8721 | 11.9652 | 58.6 | 5.8639 | 13.6482 | 58.4 | 5.8695 | 15.2836 | 58.2 | 5.8652 | 16.882 | 60 | 5.8623 | 15.4679 | 60.2 | 5.8684 | 13.6692 | 60.4989 | 5.8564 | 12.1575 | 60.6 | 5.8632 | 10.4324 | 60.8 | 5.8687 | 8.8144 | 61 | 5.8589 | 7.2013 | 61.2 | 5.8623 | 5.3523 | 61.6 | 5.8613 | 3.923 | 61.8 | 5.8591 | 1.1818 | 62
|  |  |  | 5.8681 | 1.8211 | 59.8 | 5.8652 | 2.0935 | 59.8 | 5.8743 | 3.7294 | 59.6 | 5.8717 | 5.3361 | 59.4 | 5.8705 | 6.9786 | 59.2 | 5.8718 | 8.6139 | 59 | 5.8688 | 10.2288 | 58.8 | 5.8804 | 11.9657 | 58.6 | 5.8722 | 13.6483 | 58.4 | 5.8779 | 15.2834 | 58.2 | 5.8736 | 16.8819 | 60 | 5.8706 | 15.4678 | 60.2 | 5.8767 | 13.6616 | 60.5006 | 5.8647 | 12.1574 | 60.6 | 5.8715 | 10.4327 | 60.8 | 5.877 | 8.8143 | 61 | 5.8672 | 7.2013 | 61.2 | 5.8706 | 5.3392 | 61.6 | 5.8696 | 3.9232 | 61.8 | 5.8675 | 1.1656 | 62
|  |  |  | 5.8765 | 1.8254 | 59.8 | 5.8735 | 2.0935 | 59.8 | 5.8826 | 3.7294 | 59.6 | 5.88 | 5.336 | 59.4 | 5.8788 | 6.9786 | 59.2 | 5.8801 | 8.6139 | 59 | 5.8771 | 10.2288 | 58.8 | 5.8888 | 11.966 | 58.6 | 5.8805 | 13.6484 | 58.4 | 5.8862 | 15.2832 | 58.2 | 5.8819 | 16.8818 | 60 | 5.879 | 15.4677 | 60.2 | 5.885 | 13.6541 | 60.5023 | 5.8731 | 12.1573 | 60.6 | 5.8799 | 10.433 | 60.8 | 5.8853 | 8.8142 | 61 | 5.8756 | 7.2014 | 61.2 | 5.8789 | 5.326 | 61.6 | 5.878 | 3.9233 | 61.8 | 5.8758 | 1.149 | 62
|  |  |  | 5.8848 | 1.8298 | 59.8 | 5.8819 | 2.0935 | 59.8 | 5.891 | 3.7294 | 59.6 | 5.8883 | 5.3359 | 59.4 | 5.8871 | 6.9786 | 59.2 | 5.8885 | 8.6139 | 59 | 5.8855 | 10.2287 | 58.8 | 5.8971 | 11.9663 | 58.6 | 5.8889 | 13.6484 | 58.4 | 5.8945 | 15.283 | 58.2 | 5.8902 | 16.8818 | 60 | 5.8873 | 15.4677 | 60.2 | 5.8934 | 13.6451 | 60.5039 | 5.8814 | 12.1573 | 60.6 | 5.8882 | 10.4332 | 60.8 | 5.8937 | 8.814 | 61 | 5.8839 | 7.2014 | 61.2 | 5.8873 | 5.3128 | 61.6 | 5.8863 | 3.9235 | 61.8 | 5.8841 | 1.1324 | 62
|  |  |  | 5.8931 | 1.8342 | 59.8 | 5.8902 | 2.0935 | 59.8 | 5.8993 | 3.7294 | 59.6 | 5.8967 | 5.3357 | 59.2 | 5.8954 | 6.9786 | 59.2 | 5.8968 | 8.614 | 59 | 5.8938 | 10.2287 | 58.8 | 5.9054 | 11.9663 | 58.6 | 5.8972 | 13.6484 | 58.4 | 5.903 | 15.2829 | 58.2 | 5.8986 | 16.8817 | 60 | 5.8956 | 15.4676 | 60.2 | 5.9017 | 13.6362 | 60.5056 | 5.8897 | 12.1572 | 60.6 | 5.8965 | 10.4335 | 60.8 | 5.902 | 8.8139 | 61 | 5.8922 | 7.2014 | 61.2 | 5.8956 | 5.2996 | 61.6 | 5.8946 | 3.9236 | 61.8 | 5.8925 | 1.1166 | 62
|  |  |  | 5.9015 | 1.8386 | 59.8 | 5.8985 | 2.0935 | 59.8 | 5.9076 | 3.7294 | 59.6 | 5.905 | 5.3356 | 59.2 | 5.9038 | 6.9786 | 59.2 | 5.9051 | 8.614 | 59 | 5.9021 | 10.2287 | 58.8 | 5.9138 | 11.9663 | 58.6 | 5.9055 | 13.6484 | 58.4 | 5.9113 | 15.2827 | 58.2 | 5.9069 | 16.8817 | 60 | 5.9039 | 15.4676 | 60.2 | 5.91 | 13.6272 | 60.5073 | 5.8981 | 12.1572 | 60.6 | 5.9048 | 10.4338 | 60.8 | 5.9104 | 8.8138 | 61 | 5.9006 | 7.2015 | 61.2 | 5.9039 | 5.2864 | 61.6 | 5.903 | 3.9237 | 61.8 | 5.9008 | 1.1007 | 62
|  |  |  | 5.9098 | 1.843 | 59.8 | 5.9068 | 2.0936 | 59.8 | 5.916 | 3.7294 | 59.6 | 5.9133 | 5.3355 | 59.2 | 5.9121 | 6.9786 | 59.2 | 5.9135 | 8.6141 | 59 | 5.9105 | 10.2286 | 58.8 | 5.9221 | 11.9663 | 58.6 | 5.9139 | 13.6484 | 58.4 | 5.9196 | 15.2825 | 58.2 | 5.9152 | 16.8816 | 60 | 5.9123 | 15.4674 | 60.2 | 5.9184 | 13.6183 | 60.5089 | 5.9064 | 12.1572 | 60.6 | 5.9132 | 10.4341 | 60.8 | 5.9187 | 8.8138 | 61 | 5.9089 | 7.2015 | 61.2 | 5.9123 | 5.2709 | 61.6 | 5.9113 | 3.9239 | 61.8 | 5.9091 | 1.0863 | 62
|  |  |  | 5.9181 | 1.8474 | 59.8 | 5.9152 | 2.0936 | 59.8 | 5.9243 | 3.7294 | 59.6 | 5.9216 | 5.3354 | 59.2 | 5.9204 | 6.9786 | 59.2 | 5.9218 | 8.6141 | 59 | 5.9188 | 10.2286 | 58.8 | 5.9304 | 11.9663 | 58.6 | 5.9222 | 13.6484 | 58.4 | 5.928 | 15.2823 | 58.2 | 5.9236 | 16.8816 | 60 | 5.9206 | 15.4672 | 60.2 | 5.9267 | 13.6082 | 60.5106 | 5.9147 | 12.1572 | 60.6 | 5.9215 | 10.4344 | 60.8 | 5.927 | 8.8137 | 61 | 5.9172 | 7.2015 | 61.2 | 5.9206 | 5.2553 | 61.6 | 5.9196 | 3.9239 | 61.8 | 5.9175 | 1.0718 | 62
|  |  |  | 5.9265 | 1.8518 | 59.8 | 5.9235 | 2.0936 | 59.8 | 5.9326 | 3.7294 | 59.6 | 5.93 | 5.3353 | 59.2 | 5.9288 | 6.9786 | 59.2 | 5.9301 | 8.6141 | 59 | 5.9271 | 10.2286 | 58.8 | 5.9388 | 11.9662 | 58.6 | 5.9305 | 13.6484 | 58.4 | 5.9363 | 15.2822 | 58.2 | 5.9319 | 16.8815 | 60 | 5.9289 | 15.467 | 60.2 | 5.9351 | 13.5981 | 60.5123 | 5.9231 | 12.1572 | 60.6 | 5.9299 | 10.4347 | 60.8 | 5.9354 | 8.8136 | 61 | 5.9256 | 7.2016 | 61.2 | 5.9289 | 5.2397 | 61.6 | 5.928 | 3.9238 | 61.8 | 5.9258 | 1.057 | 62
|  |  |  | 5.9348 | 1.8562 | 59.8 | 5.9318 | 2.0936 | 59.8 | 5.941 | 3.7294 | 59.6 | 5.9383 | 5.3351 | 59.2 | 5.9371 | 6.9786 | 59.2 | 5.9385 | 8.6141 | 59 | 5.9355 | 10.2286 | 58.8 | 5.9471 | 11.9662 | 58.6 | 5.9388 | 13.6484 | 58.4 | 5.9446 | 15.282 | 58.2 | 5.9402 | 16.8815 | 60 | 5.9373 | 15.4668 | 60.2 | 5.9434 | 13.5866 | 60.5139 | 5.9314 | 12.1573 | 60.6 | 5.9382 | 10.435 | 60.8 | 5.9437 | 8.8137 | 61 | 5.9339 | 7.2017 | 61.2 | 5.9373 | 5.2242 | 61.6 | 5.9363 | 3.9238 | 61.8 | 5.9341 | 1.0422 | 62
|  |  |  | 5.9431 | 1.8605 | 59.8 | 5.9402 | 2.0936 | 59.8 | 5.9493 | 3.7294 | 59.6 | 5.9466 | 5.335 | 59.2 | 5.9454 | 6.9786 | 59.2 | 5.9468 | 8.6141 | 59 | 5.9438 | 10.2286 | 58.8 | 5.9554 | 11.9662 | 58.6 | 5.9473 | 13.6484 | 58.4 | 5.953 | 15.2818 | 58.2 | 5.9486 | 16.8814 | 60 | 5.9456 | 15.4665 | 60.2 | 5.9517 | 13.5752 | 60.5156 | 5.9397 | 12.1573 | 60.6 | 5.9465 | 10.4353 | 60.8 | 5.9521 | 8.8138 | 61 | 5.9422 | 7.2018 | 61.2 | 5.9456 | 5.2086 | 61.6 | 5.9446 | 3.9238 | 61.8 | 5.9425 | 1.0274 | 62
|  |  |  | 5.9515 | 1.8634 | 59.8 | 5.9485 | 2.0936 | 59.8 | 5.9576 | 3.7294 | 59.6 | 5.955 | 5.3349 | 59.2 | 5.9538 | 6.9786 | 59.2 | 5.9551 | 8.6141 | 59 | 5.9521 | 10.2286 | 58.8 | 5.9639 | 11.9662 | 58.6 | 5.9556 | 13.6484 | 58.4 | 5.9613 | 15.2817 | 58.2 | 5.9569 | 16.8814 | 60 | 5.9539 | 15.4662 | 60.2 | 5.9601 | 13.5642 | 60.5173 | 5.9481 | 12.1573 | 60.6 | 5.9549 | 10.4356 | 60.8 | 5.9604 | 8.8138 | 61 | 5.9506 | 7.2019 | 61.2 | 5.9539 | 5.193 | 61.6 | 5.953 | 3.9237 | 61.8 | 5.9508 | 1.0126 | 62
|  |  |  | 5.9598 | 1.8663 | 59.8 | 5.9568 | 2.0937 | 59.8 | 5.966 | 3.7294 | 59.6 | 5.9633 | 5.3348 | 59.2 | 5.9621 | 6.9786 | 59.2 | 5.9635 | 8.6141 | 59 | 5.9604 | 10.2285 | 58.8 | 5.9722 | 11.9662 | 58.6 | 5.9639 | 13.6484 | 58.4 | 5.9696 | 15.2815 | 58.2 | 5.9652 | 16.8813 | 60 | 5.9623 | 15.4656 | 60.2 | 5.9684 | 13.5532 | 60.5189 | 5.9564 | 12.1573 | 60.6 | 5.9632 | 10.4359 | 60.8 | 5.9687 | 8.8139 | 61 | 5.9589 | 7.202 | 61.2 | 5.9622 | 5.1762 | 61.6 | 5.9613 | 3.9236 | 61.8 | 5.9591 | 0.99943 | 62
|  |  |  | 5.9681 | 1.8676 | 59.8 | 5.9651 | 2.0937 | 59.8 | 5.9743 | 3.7294 | 59.6 | 5.9716 | 5.3347 | 59.2 | 5.9704 | 6.9786 | 59.2 | 5.9718 | 8.6142 | 59 | 5.9688 | 10.2285 | 58.8 | 5.9805 | 11.9662 | 58.6 | 5.9723 | 13.6484 | 58.4 | 5.978 | 15.2813 | 58.2 | 5.9736 | 16.8813 | 60 | 5.9706 | 15.465 | 60.2 | 5.9767 | 13.5422 | 60.5206 | 5.9647 | 12.1574 | 60.6 | 5.9715 | 10.4362 | 60.8 | 5.9771 | 8.814 | 61 | 5.9672 | 7.2021 | 61.2 | 5.9706 | 5.1594 | 61.6 | 5.9696 | 3.9236 | 61.8 | 5.9675 | 0.98625 | 62
|  |  |  | 5.9765 | 1.8688 | 59.8 | 5.9735 | 2.0937 | 59.8 | 5.9826 | 3.7294 | 59.6 | 5.98 | 5.3346 | 59.2 | 5.9787 | 6.9786 | 59.2 | 5.9801 | 8.6142 | 59 | 5.9771 | 10.2285 | 58.8 | 5.9889 | 11.9661 | 58.6 | 5.9806 | 13.6484 | 58.4 | 5.9863 | 15.2811 | 58.2 | 5.9819 | 16.8812 | 60 | 5.9789 | 15.4643 | 60.2 | 5.9851 | 13.5312 | 60.5223 | 5.9731 | 12.1575 | 60.6 | 5.9799 | 10.4365 | 60.8 | 5.9854 | 8.8141 | 61 | 5.9755 | 7.2022 | 61.2 | 5.9789 | 5.1425 | 61.6 | 5.978 | 3.9235 | 61.8 | 5.9758 | 0.97307 | 62
|  |  |  | 5.9848 | 1.87 | 59.8 | 5.9818 | 2.0937 | 59.8 | 5.991 | 3.7294 | 59.6 | 5.9883 | 5.3345 | 59.2 | 5.9871 | 6.9786 | 59.2 | 5.9884 | 8.6142 | 59 | 5.9854 | 10.2285 | 58.8 | 5.9972 | 11.9661 | 58.6 | 5.9889 | 13.6484 | 58.4 | 5.9946 | 15.2808 | 58.2 | 5.9902 | 16.8812 | 60 | 5.9873 | 15.4637 | 60.2 | 5.9934 | 13.5202 | 60.5239 | 5.9814 | 12.1576 | 60.6 | 5.9882 | 10.4368 | 60.8 | 5.9937 | 8.8141 | 61 | 5.9839 | 7.2022 | 61.2 | 5.9872 | 5.1257 | 61.6 | 5.9863 | 3.9234 | 61.8 | 5.9842 | 0.95989 | 62
|  |  |  | 5.9931 | 1.8712 | 59.8 | 5.9901 | 2.0937 | 59.8 | 5.9993 | 3.7294 | 59.6 | 5.9966 | 5.3344 | 59.2 | 5.9954 | 6.9786 | 59.2 | 5.9968 | 8.6142 | 59 | 5.9938 | 10.2284 | 58.8 | 6.0055 | 11.9659 | 58.6 | 5.9973 | 13.6484 | 58.4 | 6.0031 | 15.2806 | 58.2 | 5.9986 | 16.8812 | 60 | 5.9956 | 15.4631 | 60.2 | 6.0018 | 13.5092 | 60.5256 | 5.9897 | 12.1576 | 60.6 | 5.9965 | 10.4369 | 60.8 | 6.0021 | 8.8142 | 61 | 5.9922 | 7.2023 | 61.2 | 5.9956 | 5.1089 | 61.6 | 5.9947 | 3.9234 | 61.8 | 5.9925 | 0.94795 | 62
|  |  |  | 6.0015 | 1.8712 | 59.8 | 5.9985 | 2.0938 | 59.8 | 6.0076 | 3.7294 | 59.6 | 6.005 | 5.3343 | 59.2 | 6.0037 | 6.9786 | 59.2 | 6.0051 | 8.6142 | 59 | 6.0021 | 10.2284 | 58.8 | 6.0139 | 11.9656 | 58.6 | 6.0056 | 13.6484 | 58.4 | 6.0114 | 15.2804 | 58.2 | 6.0069 | 16.8812 | 60 | 6.0039 | 15.4624 | 60.2 | 6.0101 | 13.4982 | 60.5273 | 5.9981 | 12.1576 | 60.6 | 6.0049 | 10.437 | 60.8 | 6.0104 | 8.8144 | 61 | 6.0005 | 7.2023 | 61.2 | 6.0039 | 5.0921 | 61.6 | 6.003 | 3.9234 | 61.8 | 6.0008 | 0.93601 | 62
|  |  |  | 6.0098 | 1.8711 | 59.8 | 6.0068 | 2.0938 | 59.8 | 6.016 | 3.7294 | 59.6 | 6.0133 | 5.3342 | 59.2 | 6.0121 | 6.9786 | 59.2 | 6.0134 | 8.6143 | 59 | 6.0104 | 10.2284 | 58.8 | 6.0222 | 11.9654 | 58.6 | 6.0139 | 13.6484 | 58.4 | 6.0197 | 15.2801 | 58.2 | 6.0152 | 16.8811 | 60 | 6.0122 | 15.4617 | 60.2 | 6.0184 | 13.4873 | 60.5289 | 6.0064 | 12.1576 | 60.6 | 6.0132 | 10.437 | 60.8 | 6.0188 | 8.8145 | 61 | 6.0089 | 7.2023 | 61.2 | 6.0122 | 5.0752 | 61.6 | 6.0113 | 3.9233 | 61.8 | 6.0092 | 0.92541 | 62
|  |  |  | 6.0181 | 1.8711 | 59.8 | 6.0151 | 2.0938 | 59.8 | 6.0243 | 3.7294 | 59.6 | 6.0216 | 5.3341 | 59.2 | 6.0204 | 6.9786 | 59.2 | 6.0218 | 8.6143 | 59 | 6.0188 | 10.2283 | 58.8 | 6.0305 | 11.9651 | 58.6 | 6.0223 | 13.6484 | 58.4 | 6.0281 | 15.2799 | 58.2 | 6.0236 | 16.8811 | 60 | 6.0206 | 15.461 | 60.2 | 6.0268 | 13.4763 | 60.5306 | 6.0147 | 12.1576 | 60.6 | 6.0215 | 10.4371 | 60.8 | 6.0271 | 8.8148 | 61 | 6.0172 | 7.2023 | 61.2 | 6.0206 | 5.0584 | 61.6 | 6.0197 | 3.9233 | 61.8 | 6.0175 | 0.91482 | 62
|  |  |  | 6.0265 | 1.8711 | 59.8 | 6.0234 | 2.0938 | 59.8 | 6.0326 | 3.7294 | 59.6 | 6.03 | 5.334 | 59.2 | 6.0287 | 6.9787 | 59.2 | 6.0301 | 8.6143 | 59 | 6.0271 | 10.2283 | 58.8 | 6.0389 | 11.9649 | 58.6 | 6.0306 | 13.6484 | 58.4 | 6.0364 | 15.2797 | 58.2 | 6.0319 | 16.8811 | 60 | 6.0289 | 15.4604 | 60.2 | 6.0351 | 13.4653 | 60.5323 | 6.0231 | 12.1577 | 60.6 | 6.0299 | 10.4372 | 60.8 | 6.0354 | 8.815 | 61 | 6.0255 | 7.2023 | 61.2 | 6.0289 | 5.0386 | 61.6 | 6.028 | 3.9233 | 61.8 | 6.0258 | 0.90423 | 62
|  |  |  | 6.0348 | 1.871 | 59.8 | 6.0318 | 2.0938 | 59.8 | 6.041 | 3.7294 | 59.6 | 6.0383 | 5.3339 | 59.2 | 6.037 | 6.9787 | 59.2 | 6.0384 | 8.6144 | 59 | 6.0354 | 10.2283 | 58.8 | 6.0472 | 11.9647 | 58.6 | 6.0389 | 13.6484 | 58.4 | 6.0447 | 15.2795 | 58.2 | 6.0402 | 16.8811 | 60 | 6.0372 | 15.4597 | 60.2 | 6.0434 | 13.4526 | 60.5339 | 6.0314 | 12.1577 | 60.6 | 6.0382 | 10.4373 | 60.8 | 6.0438 | 8.8152 | 61 | 6.0339 | 7.2022 | 61.2 | 6.0372 | 5.0188 | 61.6 | 6.0363 | 3.9232 | 61.8 | 6.0341 | 0.89363 | 62
|  |  |  | 6.0431 | 1.871 | 59.8 | 6.0401 | 2.0938 | 59.8 | 6.0493 | 3.7294 | 59.6 | 6.0466 | 5.3338 | 59.2 | 6.0454 | 6.9787 | 59.2 | 6.0468 | 8.6144 | 59 | 6.0438 | 10.2282 | 58.8 | 6.0555 | 11.9645 | 58.6 | 6.0474 | 13.6484 | 58.4 | 6.0531 | 15.2793 | 58.2 | 6.0486 | 16.8811 | 60 | 6.0456 | 15.459 | 60.2 | 6.0518 | 13.44 | 60.5356 | 6.0397 | 12.1577 | 60.6 | 6.0465 | 10.4373 | 60.8 | 6.0521 | 8.8153 | 61 | 6.0422 | 7.202 | 61.2 | 6.0456 | 5.0003 | 61.6 | 6.0447 | 3.9232 | 61.8 | 6.0425 | 0.88304 | 62
|  |  |  | 6.0515 | 1.871 | 59.8 | 6.0484 | 2.0938 | 59.8 | 6.0576 | 3.7294 | 59.6 | 6.055 | 5.3336 | 59.2 | 6.0537 | 6.9787 | 59.2 | 6.0551 | 8.6145 | 59 | 6.0521 | 10.2282 | 58.8 | 6.064 | 11.9643 | 58.6 | 6.0557 | 13.6484 | 58.4 | 6.0614 | 15.2792 | 58.2 | 6.0569 | 16.881 | 60 | 6.0539 | 15.4583 | 60.2 | 6.0601 | 13.4264 | 60.5373 | 6.048 | 12.1578 | 60.6 | 6.0549 | 10.4374 | 60.8 | 6.0605 | 8.8155 | 61 | 6.0505 | 7.202 | 61.2 | 6.0539 | 4.9819 | 61.6 | 6.053 | 3.9231 | 61.8 | 6.0508 | 0.87245 | 62
|  |  |  | 6.0598 | 1.871 | 59.8 | 6.0567 | 2.0938 | 59.8 | 6.066 | 3.7294 | 59.6 | 6.0633 | 5.3335 | 59.2 | 6.062 | 6.9787 | 59.2 | 6.0634 | 8.6145 | 59 | 6.0604 | 10.2282 | 58.8 | 6.0723 | 11.9641 | 58.6 | 6.064 | 13.6484 | 58.4 | 6.0697 | 15.279 | 58.2 | 6.0652 | 16.881 | 60 | 6.0622 | 15.4577 | 60.2 | 6.0685 | 13.4128 | 60.5389 | 6.0564 | 12.1578 | 60.6 | 6.0632 | 10.4376 | 60.8 | 6.0688 | 8.8156 | 61 | 6.0589 | 7.2019 | 61.2 | 6.0622 | 4.965 | 61.6 | 6.0613 | 3.923 | 61.8 | 6.0592 | 0.86185 | 62
|  |  |  | 6.0681 | 1.8709 | 59.8 | 6.0651 | 2.0938 | 59.8 | 6.0743 | 3.7294 | 59.6 | 6.0716 | 5.3334 | 59.2 | 6.0704 | 6.9787 | 59.2 | 6.0718 | 8.6146 | 59 | 6.0688 | 10.2282 | 58.8 | 6.0806 | 11.9639 | 58.6 | 6.0723 | 13.6484 | 58.4 | 6.0781 | 15.2788 | 58.2 | 6.0736 | 16.8811 | 60 | 6.0705 | 15.457 | 60.2 | 6.0768 | 13.399 | 60.5406 | 6.0647 | 12.1578 | 60.6 | 6.0715 | 10.4378 | 60.8 | 6.0771 | 8.8158 | 61 | 6.0672 | 7.2018 | 61.2 | 6.0706 | 4.9481 | 61.6 | 6.0697 | 3.923 | 61.8 | 6.0675 | 0.85126 | 62
|  |  |  | 6.0765 | 1.8709 | 59.8 | 6.0734 | 2.0938 | 59.8 | 6.0826 | 3.7294 | 59.6 | 6.08 | 5.3333 | 59.2 | 6.0787 | 6.9787 | 59.2 | 6.0801 | 8.6146 | 59 | 6.0771 | 10.2281 | 58.8 | 6.089 | 11.9637 | 58.6 | 6.0807 | 13.6484 | 58.4 | 6.0864 | 15.2787 | 58.2 | 6.0819 | 16.8812 | 60.0007 | 6.0789 | 15.4562 | 60.2 | 6.0851 | 13.3853 | 60.5423 | 6.073 | 12.158 | 60.6 | 6.0799 | 10.4381 | 60.8 | 6.0855 | 8.816 | 61 | 6.0755 | 7.2017 | 61.2 | 6.0789 | 4.9309 | 61.6 | 6.078 | 3.9229 | 61.8 | 6.0758 | 0.84391 | 62
|  |  |  | 6.0848 | 1.8709 | 59.8 | 6.0817 | 2.0938 | 59.8 | 6.091 | 3.7294 | 59.6 | 6.0883 | 5.3333 | 59.2 | 6.087 | 6.9787 | 59.2 | 6.0884 | 8.6147 | 59 | 6.0854 | 10.2281 | 58.8 | 6.0973 | 11.9634 | 58.6 | 6.089 | 13.6484 | 58.4 | 6.0947 | 15.2785 | 58.2 | 6.0902 | 16.8813 | 60.0024 | 6.0872 | 15.4555 | 60.2 | 6.0935 | 13.3728 | 60.5439 | 6.0814 | 12.1582 | 60.6 | 6.0882 | 10.4383 | 60.8 | 6.0938 | 8.8161 | 61 | 6.0838 | 7.2016 | 61.2 | 6.0872 | 4.9137 | 61.6 | 6.0863 | 3.9228 | 61.8 | 6.0842 | 0.83656 | 62
|  |  |  | 6.0931 | 1.8708 | 59.8 | 6.0901 | 2.0938 | 59.8 | 6.0993 | 3.7294 | 59.6 | 6.0966 | 5.3333 | 59.2 | 6.0954 | 6.9788 | 59.2 | 6.0968 | 8.6147 | 59 | 6.0938 | 10.2282 | 58.8 | 6.1056 | 11.9632 | 58.6 | 6.0973 | 13.6484 | 58.4 | 6.1031 | 15.2784 | 58.2 | 6.0986 | 16.8815 | 60.0041 | 6.0955 | 15.4548 | 60.2 | 6.1018 | 13.3603 | 60.5456 | 6.0897 | 12.1583 | 60.6 | 6.0965 | 10.4385 | 60.8 | 6.1021 | 8.8162 | 61 | 6.0922 | 7.2015 | 61.2 | 6.0956 | 4.8965 | 61.6 | 6.0947 | 3.9227 | 61.8 | 6.0925 | 0.83048 | 62
|  |  |  | 6.1015 | 1.8708 | 59.8 | 6.0984 | 2.0938 | 59.8 | 6.1077 | 3.7294 | 59.6 | 6.1049 | 5.3332 | 59.2 | 6.1037 | 6.9788 | 59.2 | 6.1051 | 8.6145 | 59 | 6.1021 | 10.2282 | 58.8 | 6.114 | 11.9629 | 58.6 | 6.1057 | 13.6485 | 58.4 | 6.1115 | 15.2783 | 58.2 | 6.1069 | 16.8816 | 60.0057 | 6.1039 | 15.4541 | 60.2 | 6.1101 | 13.3478 | 60.5473 | 6.0981 | 12.1585 | 60.6 | 6.1049 | 10.4387 | 60.8 | 6.1105 | 8.8164 | 61 | 6.1005 | 7.2014 | 61.2 | 6.1039 | 4.8793 | 61.6 | 6.103 | 3.9226 | 61.8 | 6.1008 | 0.8244 | 62
|  |  |  | 6.1098 | 1.8708 | 59.8 | 6.1067 | 2.0939 | 59.8 | 6.116 | 3.7294 | 59.6 | 6.1133 | 5.3331 | 59.2 | 6.112 | 6.9788 | 59.2 | 6.1134 | 8.6143 | 59 | 6.1104 | 10.2282 | 58.8 | 6.1223 | 11.9627 | 58.6 | 6.114 | 13.6485 | 58.4 | 6.1198 | 15.2781 | 58.2 | 6.1152 | 16.8818 | 60.0074 | 6.1122 | 15.4533 | 60.2 | 6.1185 | 13.3353 | 60.5489 | 6.1064 | 12.1586 | 60.6 | 6.1132 | 10.439 | 60.8 | 6.1188 | 8.8165 | 61 | 6.1088 | 7.2013 | 61.2 | 6.1122 | 4.8606 | 61.6 | 6.1114 | 3.9225 | 61.8 | 6.1092 | 0.81832 | 62
|  |  |  | 6.1181 | 1.8707 | 59.8 | 6.115 | 2.0939 | 59.8 | 6.1243 | 3.7294 | 59.6 | 6.1216 | 5.3331 | 59.2 | 6.1203 | 6.9788 | 59.2 | 6.1217 | 8.6141 | 59 | 6.1187 | 10.2282 | 58.8 | 6.1306 | 11.9624 | 58.6 | 6.1223 | 13.6485 | 58.4 | 6.1282 | 15.278 | 58.2 | 6.1236 | 16.8819 | 60.0091 | 6.1205 | 15.4526 | 60.2 | 6.1268 | 13.3227 | 60.5506 | 6.1147 | 12.1588 | 60.6 | 6.1215 | 10.4392 | 60.8 | 6.1272 | 8.8167 | 61 | 6.1172 | 7.2012 | 61.2 | 6.1205 | 4.8419 | 61.6 | 6.1197 | 3.9225 | 61.8 | 6.1175 | 0.81224 | 62
|  |  |  | 6.1265 | 1.8707 | 59.8 | 6.1234 | 2.0939 | 59.8 | 6.1327 | 3.7294 | 59.6 | 6.1299 | 5.333 | 59.2 | 6.1287 | 6.9787 | 59.2 | 6.1301 | 8.6139 | 59 | 6.1271 | 10.2282 | 58.8 | 6.139 | 11.9623 | 58.6 | 6.1307 | 13.6485 | 58.4 | 6.1365 | 15.2778 | 58.2 | 6.1319 | 16.8821 | 60.0107 | 6.1288 | 15.4519 | 60.2 | 6.1352 | 13.3102 | 60.5523 | 6.123 | 12.1589 | 60.6 | 6.1299 | 10.4393 | 60.8 | 6.1355 | 8.8169 | 61 | 6.1255 | 7.2012 | 61.2 | 6.1289 | 4.8229 | 61.6 | 6.128 | 3.9224 | 61.8 | 6.1259 | 0.80615 | 62
|  |  |  | 6.1348 | 1.8704 | 59.8 | 6.1317 | 2.0939 | 59.8 | 6.141 | 3.7294 | 59.6 | 6.1383 | 5.3329 | 59.2 | 6.137 | 6.9788 | 59.2 | 6.1384 | 8.6137 | 59 | 6.1354 | 10.2281 | 58.8 | 6.1473 | 11.9621 | 58.6 | 6.139 | 13.6485 | 58.4 | 6.1448 | 15.2777 | 58.2 | 6.1402 | 16.8822 | 60.0124 | 6.1372 | 15.4512 | 60.2 | 6.1435 | 13.2976 | 60.5539 | 6.1314 | 12.1591 | 60.6 | 6.1382 | 10.4395 | 60.8 | 6.1438 | 8.817 | 61 | 6.1338 | 7.2011 | 61.2 | 6.1372 | 4.804 | 61.6 | 6.1364 | 3.9223 | 61.8 | 6.1342 | 0.80007 | 62
|  |  |  | 6.1431 | 1.87 | 59.8 | 6.14 | 2.0939 | 59.8 | 6.1493 | 3.7293 | 59.6 | 6.1466 | 5.3328 | 59.2 | 6.1453 | 6.9788 | 59.2 | 6.1467 | 8.6135 | 59 | 6.1437 | 10.2281 | 58.8 | 6.1556 | 11.962 | 58.6 | 6.1473 | 13.6485 | 58.4 | 6.1532 | 15.2775 | 58.2 | 6.1485 | 16.8824 | 60.0141 | 6.1455 | 15.4504 | 60.2 | 6.1518 | 13.2851 | 60.5556 | 6.1397 | 12.1592 | 60.6 | 6.1465 | 10.4396 | 60.8 | 6.1522 | 8.8172 | 61 | 6.1422 | 7.201 | 61.2 | 6.1455 | 4.7851 | 61.6 | 6.1447 | 3.9222 | 61.8 | 6.1425 | 0.79399 | 62
|  |  |  | 6.1515 | 1.8697 | 59.8 | 6.1484 | 2.0939 | 59.8 | 6.1577 | 3.7293 | 59.6 | 6.1549 | 5.3327 | 59.2 | 6.1537 | 6.9787 | 59.2 | 6.1551 | 8.6132 | 59 | 6.1521 | 10.2281 | 58.8 | 6.1639 | 11.9618 | 58.6 | 6.1558 | 13.6486 | 58.4 | 6.1615 | 15.2773 | 58.2 | 6.1569 | 16.8825 | 60.0157 | 6.1538 | 15.4497 | 60.2 | 6.1602 | 13.2743 | 60.5573 | 6.148 | 12.1593 | 60.6 | 6.1549 | 10.4398 | 60.8 | 6.1605 | 8.8173 | 61 | 6.1505 | 7.201 | 61.2 | 6.1539 | 4.7661 | 61.6 | 6.153 | 3.9221 | 61.8 | 6.1508 | 0.7879 | 62
|  |  |  | 6.1598 | 1.8694 | 59.8 | 6.1567 | 2.0939 | 59.8 | 6.166 | 3.7293 | 59.6 | 6.1633 | 5.3326 | 59.2 | 6.162 | 6.9786 | 59.2 | 6.1634 | 8.613 | 59 | 6.1604 | 10.2281 | 58.8 | 6.1724 | 11.9617 | 58.6 | 6.1641 | 13.6486 | 58.4 | 6.1698 | 15.2772 | 58.2 | 6.1652 | 16.8826 | 60.0174 | 6.1622 | 15.449 | 60.2 | 6.1685 | 13.2635 | 60.5589 | 6.1564 | 12.1596 | 60.6 | 6.1632 | 10.4399 | 60.8 | 6.1689 | 8.8175 | 61 | 6.1588 | 7.2009 | 61.2 | 6.1622 | 4.7499 | 61.6 | 6.1614 | 3.922 | 61.8 | 6.1592 | 0.78182 | 62
|  |  |  | 6.1681 | 1.8691 | 59.8 | 6.165 | 2.0939 | 59.8 | 6.1743 | 3.7293 | 59.6 | 6.1716 | 5.3325 | 59.2 | 6.1703 | 6.9786 | 59.2 | 6.1717 | 8.6128 | 59 | 6.1687 | 10.228 | 58.8 | 6.1807 | 11.9615 | 58.6 | 6.1724 | 13.6486 | 58.4 | 6.1782 | 15.277 | 58.2 | 6.1735 | 16.8827 | 60.0191 | 6.1705 | 15.4483 | 60.2 | 6.1768 | 13.2509 | 60.5606 | 6.1647 | 12.1598 | 60.6 | 6.1715 | 10.4401 | 60.8 | 6.1772 | 8.8177 | 61 | 6.1671 | 7.2009 | 61.2 | 6.1705 | 4.7337 | 61.6 | 6.1697 | 3.922 | 61.8 | 6.1675 | 0.77574 | 62
|  |  |  | 6.1765 | 1.8687 | 59.8 | 6.1733 | 2.0939 | 59.8 | 6.1827 | 3.7293 | 59.6 | 6.1799 | 5.3324 | 59.2 | 6.1787 | 6.9785 | 59.2 | 6.1801 | 8.6125 | 59 | 6.1771 | 10.228 | 58.8 | 6.189 | 11.9614 | 58.6 | 6.1808 | 13.6486 | 58.4 | 6.1865 | 15.2769 | 58.2 | 6.1819 | 16.8828 | 60.0207 | 6.1788 | 15.4478 | 60.2 | 6.1852 | 13.2383 | 60.5623 | 6.173 | 12.16 | 60.6 | 6.1799 | 10.4402 | 60.8 | 6.1855 | 8.8179 | 61 | 6.1755 | 7.2009 | 61.2 | 6.1789 | 4.7175 | 61.6 | 6.178 | 3.9219 | 61.8 | 6.1758 | 0.77126 | 62
|  |  |  | 6.1848 | 1.8687 | 59.8 | 6.1817 | 2.0938 | 59.8 | 6.191 | 3.7292 | 59.6 | 6.1883 | 5.3323 | 59.2 | 6.187 | 6.9785 | 59.2 | 6.1884 | 8.6123 | 59 | 6.1854 | 10.228 | 58.8 | 6.1974 | 11.9613 | 58.6 | 6.1891 | 13.6486 | 58.4 | 6.1948 | 15.2767 | 58.2 | 6.1902 | 16.883 | 60.0224 | 6.1871 | 15.4474 | 60.2 | 6.1935 | 13.2257 | 60.5639 | 6.1814 | 12.1601 | 60.6 | 6.1882 | 10.4404 | 60.8 | 6.1939 | 8.8181 | 61 | 6.1838 | 7.2008 | 61.2 | 6.1872 | 4.7013 | 61.6 | 6.1864 | 3.9219 | 61.8 | 6.1842 | 0.76678 | 62
|  |  |  | 6.1931 | 1.8688 | 59.8 | 6.19 | 2.0938 | 59.8 | 6.1993 | 3.7292 | 59.6 | 6.1966 | 5.3322 | 59.2 | 6.1953 | 6.9785 | 59.2 | 6.1967 | 8.6121 | 59 | 6.1937 | 10.228 | 58.8 | 6.2057 | 11.9612 | 58.6 | 6.1974 | 13.6486 | 58.4 | 6.2031 | 15.2767 | 58.2 | 6.1985 | 16.8831 | 60.0241 | 6.1955 | 15.447 | 60.2 | 6.2019 | 13.2131 | 60.5656 | 6.1897 | 12.1603 | 60.6 | 6.1965 | 10.4405 | 60.8 | 6.2022 | 8.8183 | 61 | 6.1921 | 7.2008 | 61.2 | 6.1955 | 4.6836 | 61.6 | 6.1947 | 3.9218 | 61.8 | 6.1925 | 0.76541 | 62
|  |  |  | 6.2015 | 1.8688 | 59.8 | 6.1983 | 2.0938 | 59.8 | 6.2077 | 3.7292 | 59.6 | 6.2049 | 5.3322 | 59.2 | 6.2037 | 6.9784 | 59.2 | 6.205 | 8.6118 | 59 | 6.2021 | 10.228 | 58.8 | 6.214 | 11.9612 | 58.6 | 6.2057 | 13.6486 | 58.4 | 6.2115 | 15.2767 | 58.2 | 6.2069 | 16.8833 | 60.0257 | 6.2038 | 15.4465 | 60.2 | 6.2102 | 13.2006 | 60.5673 | 6.198 | 12.1604 | 60.6 | 6.2049 | 10.4406 | 60.8 | 6.2105 | 8.8184 | 61 | 6.2005 | 7.2008 | 61.2 | 6.2039 | 4.6659 | 61.6 | 6.203 | 3.9218 | 61.8 | 6.2009 | 0.76404 | 62
|  |  |  | 6.2098 | 1.8688 | 59.8 | 6.2066 | 2.0938 | 59.8 | 6.216 | 3.7292 | 59.6 | 6.2133 | 5.3321 | 59.2 | 6.212 | 6.9784 | 59.2 | 6.2134 | 8.6116 | 59 | 6.2104 | 10.228 | 58.8 | 6.2224 | 11.9612 | 58.6 | 6.2141 | 13.6486 | 58.4 | 6.2198 | 15.2767 | 58.2 | 6.2152 | 16.8836 | 60.0274 | 6.2121 | 15.4461 | 60.2 | 6.2185 | 13.1881 | 60.569 | 6.2064 | 12.1606 | 60.6 | 6.2132 | 10.4406 | 60.8 | 6.2189 | 8.8186 | 61 | 6.2088 | 7.2007 | 61.2 | 6.2122 | 4.6482 | 61.6 | 6.2114 | 3.9217 | 61.8 | 6.2092 | 0.76267 | 62
|  |  |  | 6.2181 | 1.8688 | 59.8 | 6.215 | 2.0938 | 59.8 | 6.2243 | 3.7292 | 59.6 | 6.2216 | 5.332 | 59.2 | 6.2203 | 6.9784 | 59.2 | 6.2217 | 8.6113 | 59 | 6.2187 | 10.2281 | 58.8 | 6.2307 | 11.9611 | 58.6 | 6.2224 | 13.6486 | 58.4 | 6.2281 | 15.2767 | 58.2 | 6.2235 | 16.8838 | 60.0291 | 6.2205 | 15.4457 | 60.2 | 6.2269 | 13.177 | 60.5706 | 6.2147 | 12.1608 | 60.6 | 6.2216 | 10.4407 | 60.8 | 6.2272 | 8.8188 | 61 | 6.2171 | 7.2007 | 61.2 | 6.2205 | 4.6305 | 61.6 | 6.2197 | 3.9204 | 61.8 | 6.2175 | 0.7613 | 62
|  |  |  | 6.2265 | 1.8688 | 59.8 | 6.2233 | 2.0938 | 59.8 | 6.2327 | 3.7292 | 59.6 | 6.2299 | 5.3319 | 59.2 | 6.2286 | 6.9783 | 59.2 | 6.23 | 8.6111 | 59 | 6.227 | 10.2281 | 58.8 | 6.239 | 11.9611 | 58.6 | 6.2307 | 13.6486 | 58.4 | 6.2366 | 15.2767 | 58.2 | 6.2319 | 16.8841 | 60.0307 | 6.2288 | 15.4452 | 60.2 | 6.2352 | 13.1659 | 60.5723 | 6.223 | 12.1609 | 60.6 | 6.2299 | 10.4408 | 60.8 | 6.2355 | 8.819 | 61 | 6.2255 | 7.2006 | 61.2 | 6.2289 | 4.6128 | 61.6 | 6.2281 | 3.9191 | 61.8 | 6.2259 | 0.75993 | 62
|  |  |  | 6.2348 | 1.8688 | 59.8 | 6.2316 | 2.0938 | 59.8 | 6.241 | 3.7291 | 59.6 | 6.2383 | 5.3318 | 59.2 | 6.237 | 6.9782 | 59.2 | 6.2384 | 8.6108 | 59 | 6.2354 | 10.2281 | 58.8 | 6.2474 | 11.9611 | 58.6 | 6.2391 | 13.6486 | 58.4 | 6.2449 | 15.2767 | 58.2 | 6.2402 | 16.8843 | 60.0324 | 6.2371 | 15.4448 | 60.2 | 6.2435 | 13.1535 | 60.574 | 6.2314 | 12.1611 | 60.6 | 6.2382 | 10.4409 | 60.8 | 6.2439 | 8.8191 | 61 | 6.2338 | 7.2006 | 61.2 | 6.2372 | 4.5951 | 61.6 | 6.2364 | 3.9164 | 61.8 | 6.2342 | 0.75857 | 62
|  |  |  | 6.2431 | 1.8688 | 59.8 | 6.24 | 2.0938 | 59.8 | 6.2493 | 3.7291 | 59.6 | 6.2466 | 5.3318 | 59.2 | 6.2453 | 6.9782 | 59.2 | 6.2467 | 8.6106 | 59 | 6.2437 | 10.228 | 58.8 | 6.2557 | 11.9611 | 58.6 | 6.2474 | 13.6486 | 58.4 | 6.2532 | 15.2767 | 58.2 | 6.2485 | 16.8844 | 60.0341 | 6.2454 | 15.4444 | 60.2 | 6.2519 | 13.1411 | 60.5756 | 6.2397 | 12.1613 | 60.6 | 6.2466 | 10.441 | 60.8 | 6.2522 | 8.8193 | 61 | 6.2421 | 7.2006 | 61.2 | 6.2455 | 4.5779 | 61.6 | 6.2447 | 3.9137 | 61.8 | 6.2425 | 0.7572 | 62
|  |  |  | 6.2515 | 1.8688 | 59.8 | 6.2483 | 2.0938 | 59.8 | 6.2577 | 3.7291 | 59.6 | 6.2549 | 5.3317 | 59.2 | 6.2536 | 6.9781 | 59.2 | 6.255 | 8.6103 | 59 | 6.252 | 10.228 | 58.8 | 6.264 | 11.9611 | 58.6 | 6.2557 | 13.6486 | 58.4 | 6.2616 | 15.2767 | 58.2 | 6.2569 | 16.8846 | 60.0357 | 6.2538 | 15.4439 | 60.2 | 6.2602 | 13.1288 | 60.5773 | 6.248 | 12.1614 | 60.6 | 6.2549 | 10.441 | 60.8 | 6.2606 | 8.8194 | 61 | 6.2505 | 7.2006 | 61.2 | 6.2538 | 4.5607 | 61.6 | 6.2531 | 3.911 | 61.8 | 6.2509 | 0.75584 | 62
|  |  |  | 6.2598 | 1.8688 | 59.8 | 6.2566 | 2.0938 | 59.8 | 6.266 | 3.7291 | 59.6 | 6.2632 | 5.3317 | 59.2 | 6.262 | 6.978 | 59.2 | 6.2634 | 8.6101 | 59 | 6.2604 | 10.2279 | 58.8 | 6.2725 | 11.9608 | 58.6 | 6.2642 | 13.6486 | 58.4 | 6.2699 | 15.2767 | 58.2 | 6.2652 | 16.8848 | 60.0374 | 6.2621 | 15.4434 | 60.2 | 6.2686 | 13.1164 | 60.579 | 6.2564 | 12.1616 | 60.6 | 6.2632 | 10.4411 | 60.8 | 6.2689 | 8.8194 | 61 | 6.2588 | 7.2006 | 61.2 | 6.2621 | 4.5451 | 61.6 | 6.2614 | 3.9083 | 61.8 | 6.2592 | 0.75447 | 62
|  |  |  | 6.2681 | 1.8688 | 59.8 | 6.2649 | 2.0938 | 59.8 | 6.2743 | 3.7291 | 59.6 | 6.2716 | 5.3316 | 59.2 | 6.2703 | 6.9779 | 59.2 | 6.2717 | 8.6098 | 59 | 6.2687 | 10.2279 | 58.8 | 6.2808 | 11.9606 | 58.6 | 6.2725 | 13.6486 | 58.4 | 6.2782 | 15.2767 | 58.2 | 6.2735 | 16.8849 | 60.0391 | 6.2704 | 15.443 | 60.2 | 6.2769 | 13.104 | 60.5806 | 6.2647 | 12.1617 | 60.6 | 6.2716 | 10.4412 | 60.8 | 6.2773 | 8.8195 | 61 | 6.2671 | 7.2006 | 61.2 | 6.2705 | 4.5295 | 61.6 | 6.2697 | 3.904 | 61.8 | 6.2675 | 0.7531 | 62
|  |  |  | 6.2765 | 1.8688 | 59.8 | 6.2733 | 2.0938 | 59.8 | 6.2827 | 3.7291 | 59.6 | 6.2799 | 5.3316 | 59.2 | 6.2786 | 6.9778 | 59.2 | 6.28 | 8.6096 | 59 | 6.277 | 10.2278 | 58.8 | 6.2891 | 11.9603 | 58.6 | 6.2808 | 13.6487 | 58.4 | 6.2866 | 15.2767 | 58.2 | 6.2819 | 16.8851 | 60.0407 | 6.2788 | 15.4425 | 60.2 | 6.2852 | 13.0916 | 60.5823 | 6.273 | 12.1619 | 60.6 | 6.2799 | 10.4413 | 60.8 | 6.2856 | 8.8196 | 61 | 6.2755 | 7.2006 | 61.2 | 6.2788 | 4.514 | 61.6 | 6.2781 | 3.8997 | 61.8 | 6.2759 | 0.75173 | 62
|  |  |  | 6.2848 | 1.8688 | 59.8 | 6.2816 | 2.0937 | 59.8 | 6.291 | 3.729 | 59.6 | 6.2882 | 5.3316 | 59.2 | 6.287 | 6.9776 | 59.2 | 6.2883 | 8.6093 | 59 | 6.2854 | 10.2277 | 58.8 | 6.2975 | 11.96 | 58.6 | 6.2892 | 13.6487 | 58.4 | 6.2949 | 15.2767 | 58.2 | 6.2902 | 16.8853 | 60.0424 | 6.2871 | 15.4421 | 60.2 | 6.2936 | 13.0793 | 60.584 | 6.2814 | 12.162 | 60.6 | 6.2882 | 10.4414 | 60.8 | 6.2939 | 8.8197 | 61 | 6.2838 | 7.2006 | 61.2 | 6.2871 | 4.4984 | 61.6 | 6.2864 | 3.8954 | 61.8 | 6.2842 | 0.75037 | 62
|  |  |  | 6.2931 | 1.8688 | 59.8 | 6.2899 | 2.0937 | 59.8 | 6.2993 | 3.729 | 59.6 | 6.2966 | 5.3317 | 59.2 | 6.2953 | 6.9775 | 59.2 | 6.2967 | 8.6091 | 59 | 6.2937 | 10.2278 | 58.8 | 6.3058 | 11.96 | 58.6 | 6.2975 | 13.6487 | 58.4 | 6.3032 | 15.2767 | 58.2 | 6.2985 | 16.8854 | 60.0441 | 6.2954 | 15.4416 | 60.2 | 6.3019 | 13.067 | 60.5856 | 6.2897 | 12.1622 | 60.6 | 6.2966 | 10.4415 | 60.8 | 6.3023 | 8.8198 | 61 | 6.2921 | 7.2006 | 61.2 | 6.2955 | 4.4829 | 61.6 | 6.2947 | 3.8911 | 61.8 | 6.2925 | 0.74949 | 62
|  |  |  | 6.3015 | 1.8688 | 59.8 | 6.2982 | 2.0937 | 59.8 | 6.3077 | 3.729 | 59.6 | 6.3049 | 5.3318 | 59.2 | 6.3036 | 6.9774 | 59.2 | 6.305 | 8.6088 | 59 | 6.302 | 10.2278 | 58.8 | 6.3141 | 11.9599 | 58.6 | 6.3058 | 13.6488 | 58.4 | 6.3116 | 15.2767 | 58.2 | 6.3069 | 16.8856 | 60.0457 | 6.3037 | 15.441 | 60.2 | 6.3102 | 13.056 | 60.5873 | 6.298 | 12.1624 | 60.6 | 6.3049 | 10.4415 | 60.8 | 6.3106 | 8.8198 | 61 | 6.3004 | 7.2006 | 61.2 | 6.3038 | 4.4673 | 61.6 | 6.3031 | 3.8858 | 61.8 | 6.3009 | 0.74862 | 62
|  |  |  | 6.3098 | 1.8688 | 59.8 | 6.3066 | 2.0937 | 59.8 | 6.316 | 3.729 | 59.6 | 6.3132 | 5.3319 | 59.2 | 6.312 | 6.9773 | 59.2 | 6.3133 | 8.6085 | 59 | 6.3103 | 10.2279 | 58.8 | 6.3225 | 11.9599 | 58.6 | 6.3142 | 13.6488 | 58.4 | 6.3199 | 15.2767 | 58.2 | 6.3152 | 16.8857 | 60.0474 | 6.3121 | 15.4405 | 60.2 | 6.3186 | 13.0451 | 60.589 | 6.3064 | 12.1626 | 60.6 | 6.3132 | 10.4416 | 60.8 | 6.3189 | 8.8199 | 61 | 6.3088 | 7.2006 | 61.2 | 6.3121 | 4.4518 | 61.6 | 6.3114 | 3.8805 | 61.8 | 6.3092 | 0.74829 | 62
|  |  |  | 6.3181 | 1.8688 | 59.8 | 6.3149 | 2.0937 | 59.8 | 6.3243 | 3.729 | 59.6 | 6.3216 | 5.3319 | 59.2 | 6.3203 | 6.9772 | 59.2 | 6.3217 | 8.6082 | 59 | 6.3187 | 10.228 | 58.8 | 6.3308 | 11.9598 | 58.6 | 6.3225 | 13.6489 | 58.4 | 6.3282 | 15.2767 | 58.2 | 6.3235 | 16.8859 | 60.0491 | 6.3204 | 15.44 | 60.2 | 6.3269 | 13.0342 | 60.5906 | 6.3147 | 12.1627 | 60.6 | 6.3216 | 10.4417 | 60.8 | 6.3273 | 8.82 | 61 | 6.3171 | 7.2006 | 61.2 | 6.3205 | 4.4362 | 61.6 | 6.3197 | 3.8752 | 61.8 | 6.3176 | 0.74796 | 62
|  |  |  | 6.3265 | 1.8688 | 59.8 | 6.3232 | 2.0937 | 59.8 | 6.3327 | 3.729 | 59.6 | 6.3299 | 5.332 | 59.2 | 6.3286 | 6.9771 | 59.2 | 6.33 | 8.608 | 59 | 6.327 | 10.228 | 58.8 | 6.3391 | 11.9598 | 58.6 | 6.3308 | 13.6489 | 58.4 | 6.3367 | 15.2767 | 58.2 | 6.3319 | 16.886 | 60.0507 | 6.3287 | 15.4396 | 60.2 | 6.3353 | 13.0232 | 60.5923 | 6.323 | 12.1627 | 60.6 | 6.3299 | 10.4417 | 60.8 | 6.3356 | 8.8201 | 61 | 6.3254 | 7.2006 | 61.2 | 6.3288 | 4.4231 | 61.6 | 6.3281 | 3.8699 | 61.8 | 6.3259 | 0.74763 | 62
|  |  |  | 6.3348 | 1.8688 | 59.8 | 6.3316 | 2.0937 | 59.8 | 6.341 | 3.729 | 59.6 | 6.3382 | 5.3321 | 59.2 | 6.3369 | 6.9771 | 59.2 | 6.3383 | 8.6077 | 59 | 6.3353 | 10.2281 | 58.8 | 6.3475 | 11.9597 | 58.6 | 6.3391 | 13.6489 | 58.4 | 6.345 | 15.2767 | 58.2 | 6.3402 | 16.8862 | 60.0524 | 6.3371 | 15.4392 | 60.2 | 6.3436 | 13.0135 | 60.594 | 6.3314 | 12.1627 | 60.6 | 6.3382 | 10.4418 | 60.8 | 6.3439 | 8.8203 | 61 | 6.3338 | 7.2006 | 61.2 | 6.3371 | 4.4099 | 61.6 | 6.3364 | 3.8631 | 61.8 | 6.3342 | 0.74729 | 62
|  |  |  | 6.3431 | 1.8688 | 59.8 | 6.3399 | 2.0937 | 59.8 | 6.3493 | 3.7289 | 59.6 | 6.3466 | 5.3322 | 59.2 | 6.3453 | 6.977 | 59.2 | 6.3467 | 8.6075 | 59 | 6.3437 | 10.2283 | 58.8 | 6.3558 | 11.9597 | 58.6 | 6.3475 | 13.649 | 58.4 | 6.3533 | 15.2767 | 58.2 | 6.3485 | 16.8864 | 60.0541 | 6.3454 | 15.4385 | 60.2 | 6.3519 | 13.0037 | 60.5956 | 6.3397 | 12.1627 | 60.6 | 6.3466 | 10.4419 | 60.8 | 6.3523 | 8.8204 | 61 | 6.3421 | 7.2006 | 61.2 | 6.3455 | 4.3967 | 61.6 | 6.3448 | 3.8563 | 61.8 | 6.3426 | 0.74728 | 62
|  |  |  | 6.3515 | 1.8687 | 59.8 | 6.3482 | 2.0936 | 59.8 | 6.3577 | 3.7289 | 59.6 | 6.3549 | 5.3322 | 59.2 | 6.3536 | 6.977 | 59.2 | 6.355 | 8.6072 | 59 | 6.352 | 10.2284 | 58.8 | 6.3641 | 11.9597 | 58.6 | 6.3558 | 13.649 | 58.4 | 6.3617 | 15.2766 | 58.2 | 6.3569 | 16.8866 | 60.0557 | 6.3537 | 15.4379 | 60.2 | 6.3603 | 12.9953 | 60.5973 | 6.348 | 12.1627 | 60.6 | 6.3549 | 10.4419 | 60.8 | 6.3606 | 8.8205 | 61 | 6.3504 | 7.2006 | 61.2 | 6.3538 | 4.3836 | 61.6 | 6.3531 | 3.8482 | 61.8 | 6.3509 | 0.74726 | 62
|  |  |  | 6.3598 | 1.8687 | 59.8 | 6.3565 | 2.0936 | 59.8 | 6.366 | 3.7289 | 59.6 | 6.3632 | 5.3323 | 59.2 | 6.3619 | 6.977 | 59.2 | 6.3633 | 8.607 | 59 | 6.3603 | 10.2284 | 58.8 | 6.3726 | 11.9596 | 58.6 | 6.3641 | 13.6491 | 58.4 | 6.37 | 15.2766 | 58.2 | 6.3652 | 16.8869 | 60.0574 | 6.362 | 15.4372 | 60.2 | 6.3686 | 12.9868 | 60.599 | 6.3564 | 12.1627 | 60.6 | 6.3632 | 10.442 | 60.8 | 6.369 | 8.8206 | 61 | 6.3588 | 7.2006 | 61.2 | 6.3621 | 4.3704 | 61.6 | 6.3614 | 3.8402 | 61.8 | 6.3592 | 0.74724 | 62
|  |  |  | 6.3681 | 1.8687 | 59.8 | 6.3649 | 2.0936 | 59.8 | 6.3744 | 3.7289 | 59.6 | 6.3716 | 5.3324 | 59.2 | 6.3703 | 6.977 | 59.2 | 6.3717 | 8.6067 | 59 | 6.3687 | 10.2285 | 58.8 | 6.3809 | 11.9596 | 58.6 | 6.3726 | 13.6491 | 58.4 | 6.3783 | 15.2766 | 58.2 | 6.3735 | 16.8871 | 60.0591 | 6.3704 | 15.4365 | 60.2 | 6.3769 | 12.9784 | 60.6 | 6.3647 | 12.1627 | 60.6 | 6.3716 | 10.442 | 60.8 | 6.3773 | 8.8207 | 61 | 6.3671 | 7.2006 | 61.2 | 6.3705 | 4.3572 | 61.6 | 6.3698 | 3.8322 | 61.8 | 6.3676 | 0.74722 | 62
|  |  |  | 6.3765 | 1.8687 | 59.8 | 6.3732 | 2.0936 | 59.8 | 6.3827 | 3.7289 | 59.6 | 6.3799 | 5.3324 | 59.2 | 6.3786 | 6.977 | 59.2 | 6.38 | 8.6065 | 59 | 6.377 | 10.2286 | 58.8 | 6.3892 | 11.9595 | 58.6 | 6.3809 | 13.6491 | 58.4 | 6.3867 | 15.2766 | 58.2 | 6.3819 | 16.8873 | 60.0607 | 6.3787 | 15.4362 | 60.2 | 6.3853 | 12.9699 | 60.6 | 6.373 | 12.1627 | 60.6 | 6.3799 | 10.4421 | 60.8 | 6.3856 | 8.8208 | 61 | 6.3754 | 7.2006 | 61.2 | 6.3788 | 4.3453 | 61.6 | 6.3781 | 3.8241 | 61.8 | 6.3759 | 0.74721 | 62
|  |  |  | 6.3848 | 1.8688 | 59.8 | 6.3815 | 2.0936 | 59.8 | 6.391 | 3.7289 | 59.6 | 6.3882 | 5.3325 | 59.2 | 6.3869 | 6.9769 | 59.2 | 6.3883 | 8.6062 | 59 | 6.3853 | 10.2286 | 58.8 | 6.3976 | 11.9595 | 58.6 | 6.3892 | 13.6492 | 58.4 | 6.395 | 15.2766 | 58.2 | 6.3902 | 16.8875 | 60.0624 | 6.387 | 15.4359 | 60.2 | 6.3936 | 12.9615 | 60.6 | 6.3813 | 12.1626 | 60.6 | 6.3882 | 10.4421 | 60.8 | 6.394 | 8.8208 | 61 | 6.3837 | 7.2006 | 61.2 | 6.3871 | 4.3334 | 61.6 | 6.3864 | 3.8148 | 61.8 | 6.3842 | 0.7472 | 62
|  |  |  | 6.3931 | 1.8688 | 59.8 | 6.3899 | 2.0935 | 59.8 | 6.3994 | 3.7289 | 59.6 | 6.3966 | 5.3325 | 59.2 | 6.3952 | 6.9769 | 59.2 | 6.3966 | 8.6059 | 59 | 6.3937 | 10.2287 | 58.8 | 6.4059 | 11.9595 | 58.6 | 6.3976 | 13.6492 | 58.4 | 6.4033 | 15.2766 | 58.2 | 6.3985 | 16.8877 | 60.0641 | 6.3954 | 15.4355 | 60.2 | 6.402 | 12.953 | 60.6 | 6.3897 | 12.1626 | 60.6 | 6.3966 | 10.4422 | 60.8 | 6.4023 | 8.8209 | 61 | 6.3921 | 7.2006 | 61.2 | 6.3954 | 4.3215 | 61.6 | 6.3948 | 3.8055 | 61.8 | 6.3926 | 0.74845 | 62
|  |  |  | 6.4015 | 1.8688 | 59.8 | 6.3982 | 2.0935 | 59.8 | 6.4077 | 3.7289 | 59.6 | 6.4049 | 5.3326 | 59.2 | 6.4036 | 6.9769 | 59.2 | 6.405 | 8.6057 | 59 | 6.402 | 10.2288 | 58.8 | 6.4142 | 11.9594 | 58.6 | 6.4059 | 13.6492 | 58.4 | 6.4117 | 15.2766 | 58.2 | 6.4069 | 16.8879 | 60.0657 | 6.4037 | 15.4352 | 60.2 | 6.4103 | 12.9446 | 60.6 | 6.398 | 12.1625 | 60.6 | 6.4049 | 10.4423 | 60.8 | 6.4107 | 8.8211 | 61 | 6.4004 | 7.2007 | 61.2 | 6.4038 | 4.3096 | 61.6 | 6.4031 | 3.7962 | 61.8 | 6.4009 | 0.74971 | 62
|  |  |  | 6.4098 | 1.8688 | 59.8 | 6.4065 | 2.0935 | 59.8 | 6.416 | 3.7289 | 59.6 | 6.4132 | 5.3327 | 59.2 | 6.4119 | 6.9769 | 59.2 | 6.4133 | 8.6054 | 59 | 6.4103 | 10.2289 | 58.8 | 6.4226 | 11.9594 | 58.6 | 6.4142 | 13.6492 | 58.4 | 6.42 | 15.2766 | 58.2 | 6.4152 | 16.8881 | 60.0674 | 6.412 | 15.4349 | 60.2 | 6.4186 | 12.9361 | 60.6 | 6.4064 | 12.1625 | 60.6 | 6.4132 | 10.4424 | 60.8 | 6.419 | 8.8212 | 61 | 6.4087 | 7.2008 | 61.2 | 6.4121 | 4.2977 | 61.6 | 6.4114 | 3.7869 | 61.8 | 6.4092 | 0.75096 | 62
|  |  |  | 6.4181 | 1.8688 | 59.8 | 6.4148 | 2.0935 | 59.8 | 6.4244 | 3.7288 | 59.6 | 6.4216 | 5.3328 | 59.2 | 6.4202 | 6.9769 | 59.2 | 6.4216 | 8.6051 | 59 | 6.4187 | 10.229 | 58.8 | 6.4309 | 11.9594 | 58.6 | 6.4226 | 13.6492 | 58.4 | 6.4283 | 15.2766 | 58.2 | 6.4235 | 16.8883 | 60.0691 | 6.4203 | 15.4346 | 60.2 | 6.427 | 12.9277 | 60.6 | 6.4147 | 12.1625 | 60.6 | 6.4216 | 10.4426 | 60.8 | 6.4273 | 8.8212 | 61 | 6.4171 | 7.2009 | 61.2 | 6.4204 | 4.2857 | 61.6 | 6.4198 | 3.7775 | 61.8 | 6.4176 | 0.75221 | 62
|  |  |  | 6.4265 | 1.8688 | 59.8 | 6.4232 | 2.0935 | 59.8 | 6.4327 | 3.7288 | 59.6 | 6.4299 | 5.3329 | 59.2 | 6.4286 | 6.9769 | 59.2 | 6.43 | 8.6049 | 59 | 6.427 | 10.2291 | 58.8 | 6.4392 | 11.9593 | 58.6 | 6.4309 | 13.6492 | 58.4 | 6.4368 | 15.2766 | 58.2 | 6.4319 | 16.8885 | 60.0707 | 6.4287 | 15.4343 | 60.2 | 6.4353 | 12.9192 | 60.6 | 6.423 | 12.1625 | 60.6 | 6.4299 | 10.4427 | 60.8 | 6.4357 | 8.8212 | 61 | 6.4254 | 7.2009 | 61.2 | 6.4288 | 4.2738 | 61.6 | 6.4281 | 3.7682 | 61.8 | 6.4259 | 0.75581 | 62
|  |  |  | 6.4348 | 1.8688 | 59.8 | 6.4315 | 2.0935 | 59.8 | 6.441 | 3.7288 | 59.6 | 6.4382 | 5.3329 | 59.2 | 6.4369 | 6.9768 | 59.2 | 6.4383 | 8.6046 | 59 | 6.4353 | 10.2292 | 58.8 | 6.4476 | 11.9592 | 58.6 | 6.4392 | 13.6493 | 58.4 | 6.4451 | 15.2765 | 58.2 | 6.4402 | 16.8887 | 60.0724 | 6.437 | 15.434 | 60.2 | 6.4436 | 12.9108 | 60.6 | 6.4314 | 12.1625 | 60.6 | 6.4382 | 10.4429 | 60.8 | 6.444 | 8.8212 | 61 | 6.4337 | 7.201 | 61.2 | 6.4371 | 4.2619 | 61.6 | 6.4364 | 3.7574 | 61.8 | 6.4342 | 0.7594 | 62
|  |  |  | 6.4431 | 1.8688 | 59.8 | 6.4398 | 2.0934 | 59.8 | 6.4494 | 3.7288 | 59.6 | 6.4465 | 5.333 | 59.2 | 6.4452 | 6.9768 | 59.2 | 6.4466 | 8.6043 | 59 | 6.4436 | 10.2293 | 58.8 | 6.4559 | 11.9592 | 58.6 | 6.4476 | 13.6493 | 58.4 | 6.4534 | 15.2766 | 58.2 | 6.4485 | 16.8888 | 60.0741 | 6.4453 | 15.4337 | 60.2 | 6.452 | 12.9023 | 60.6 | 6.4397 | 12.1625 | 60.6 | 6.4466 | 10.443 | 60.8 | 6.4523 | 8.8213 | 61 | 6.4421 | 7.201 | 61.2 | 6.4454 | 4.2543 | 61.6 | 6.4448 | 3.7466 | 61.8 | 6.4426 | 0.763 | 62
|  |  |  | 6.4515 | 1.8688 | 59.8 | 6.4482 | 2.0934 | 59.8 | 6.4577 | 3.7288 | 59.6 | 6.4549 | 5.3331 | 59.2 | 6.4536 | 6.9768 | 59.2 | 6.455 | 8.604 | 59 | 6.452 | 10.2294 | 58.8 | 6.4642 | 11.9591 | 58.6 | 6.4559 | 13.6493 | 58.4 | 6.4618 | 15.2766 | 58.2 | 6.4569 | 16.889 | 60.0757 | 6.4537 | 15.4334 | 60.2 | 6.4603 | 12.8956 | 60.6 | 6.448 | 12.1625 | 60.6 | 6.4549 | 10.4432 | 60.8 | 6.4607 | 8.8213 | 61 | 6.4504 | 7.2011 | 61.2 | 6.4538 | 4.2466 | 61.6 | 6.4531 | 3.734 | 61.8 | 6.4509 | 0.76659 | 62
|  |  |  | 6.4598 | 1.8688 | 59.8 | 6.4565 | 2.0934 | 59.8 | 6.466 | 3.7288 | 59.6 | 6.4632 | 5.3331 | 59.2 | 6.4619 | 6.9768 | 59.2 | 6.4633 | 8.6037 | 59 | 6.4603 | 10.2294 | 58.8 | 6.4727 | 11.959 | 58.6 | 6.4642 | 13.6493 | 58.4 | 6.4701 | 15.2766 | 58.2 | 6.4652 | 16.8891 | 60.0774 | 6.462 | 15.4332 | 60.2 | 6.4687 | 12.8888 | 60.6 | 6.4563 | 12.1625 | 60.6 | 6.4632 | 10.4433 | 60.8 | 6.469 | 8.8213 | 61 | 6.4587 | 7.2011 | 61.2 | 6.4621 | 4.2404 | 61.6 | 6.4615 | 3.7214 | 61.8 | 6.4593 | 0.77019 | 62
|  |  |  | 6.4681 | 1.8688 | 59.8 | 6.4648 | 2.0934 | 59.8 | 6.4744 | 3.7288 | 59.6 | 6.4715 | 5.3332 | 59.2 | 6.4702 | 6.9767 | 59.2 | 6.4716 | 8.6034 | 59 | 6.4686 | 10.2295 | 58.8 | 6.481 | 11.9588 | 58.6 | 6.4725 | 13.6493 | 58.4 | 6.4784 | 15.2766 | 58.2 | 6.4735 | 16.8893 | 60.0791 | 6.4703 | 15.4329 | 60.2 | 6.477 | 12.883 | 60.6 | 6.4647 | 12.1625 | 60.6 | 6.4716 | 10.4435 | 60.8 | 6.4774 | 8.8213 | 61 | 6.4671 | 7.1982 | 61.2 | 6.4704 | 4.2341 | 61.6 | 6.4698 | 3.7075 | 61.8 | 6.4676 | 0.77379 | 62
|  |  |  | 6.4765 | 1.8688 | 59.8 | 6.4731 | 2.0933 | 59.8 | 6.4827 | 3.7288 | 59.6 | 6.4799 | 5.3332 | 59.2 | 6.4785 | 6.9767 | 59.2 | 6.4799 | 8.6032 | 59 | 6.477 | 10.2296 | 58.8 | 6.4893 | 11.9588 | 58.6 | 6.481 | 13.6493 | 58.4 | 6.4868 | 15.2766 | 58.2 | 6.4819 | 16.8895 | 60.0807 | 6.4786 | 15.4326 | 60.2 | 6.4853 | 12.8771 | 60.6 | 6.473 | 12.1627 | 60.6 | 6.4799 | 10.4435 | 60.8 | 6.4857 | 8.8213 | 61 | 6.4754 | 7.1953 | 61.2 | 6.4788 | 4.2279 | 61.6 | 6.4781 | 3.6936 | 61.8 | 6.4759 | 0.77738 | 62
|  |  |  | 6.4848 | 1.8688 | 59.8 | 6.4815 | 2.0933 | 59.8 | 6.491 | 3.7288 | 59.6 | 6.4882 | 5.3335 | 59.2 | 6.4869 | 6.9767 | 59.2 | 6.4883 | 8.6029 | 59 | 6.4853 | 10.2297 | 58.8 | 6.4977 | 11.9588 | 58.6 | 6.4893 | 13.6493 | 58.4 | 6.4951 | 15.2766 | 58.2 | 6.4902 | 16.8895 | 60.0824 | 6.487 | 15.4324 | 60.2 | 6.4937 | 12.8727 | 60.6 | 6.4813 | 12.1629 | 60.6 | 6.4883 | 10.4435 | 60.8 | 6.494 | 8.8214 | 61 | 6.4837 | 7.1911 | 61.2 | 6.4871 | 4.2217 | 61.6 | 6.4865 | 3.6797 | 61.8 | 6.4843 | 0.78098 | 62
|  |  |  | 6.4931 | 1.8688 | 59.8 | 6.4898 | 2.0932 | 59.8 | 6.4994 | 3.7288 | 59.6 | 6.4965 | 5.3338 | 59.2 | 6.4952 | 6.9767 | 59.2 | 6.4966 | 8.6026 | 59 | 6.4936 | 10.2297 | 58.8 | 6.506 | 11.9588 | 58.6 | 6.4976 | 13.6493 | 58.4 | 6.5034 | 15.2766 | 58.2 | 6.4985 | 16.8896 | 60.0841 | 6.4953 | 15.4322 | 60.2 | 6.502 | 12.8683 | 60.6 | 6.4897 | 12.1631 | 60.6 | 6.4966 | 10.4435 | 60.8 | 6.5024 | 8.8214 | 61 | 6.4921 | 7.1869 | 61.2 | 6.4954 | 4.2173 | 61.6 | 6.4948 | 3.6658 | 61.8 | 6.4926 | 0.78457 | 62
|  |  |  | 6.5015 | 1.8688 | 59.8 | 6.4981 | 2.0932 | 59.8 | 6.5077 | 3.7289 | 59.6 | 6.5049 | 5.3341 | 59.2 | 6.5035 | 6.9766 | 59.2 | 6.5049 | 8.6023 | 59 | 6.502 | 10.2298 | 58.8 | 6.5143 | 11.9587 | 58.6 | 6.506 | 13.6493 | 58.4 | 6.5118 | 15.2766 | 58.2 | 6.5068 | 16.8895 | 60.0857 | 6.5036 | 15.4319 | 60.2 | 6.5103 | 12.8638 | 60.6 | 6.498 | 12.1633 | 60.6 | 6.5049 | 10.4435 | 60.8 | 6.5107 | 8.8214 | 61 | 6.5004 | 7.1827 | 61.2 | 6.5038 | 4.2129 | 61.6 | 6.5031 | 3.6519 | 61.8 | 6.5009 | 0.78817 | 62
|  |  |  | 6.5098 | 1.8688 | 59.8 | 6.5064 | 2.0932 | 59.8 | 6.516 | 3.7289 | 59.6 | 6.5132 | 5.3343 | 59.2 | 6.5119 | 6.9766 | 59.2 | 6.5133 | 8.602 | 59 | 6.5103 | 10.2299 | 58.8 | 6.5227 | 11.9587 | 58.6 | 6.5143 | 13.6494 | 58.4 | 6.5201 | 15.2766 | 58.2 | 6.5152 | 16.8895 | 60.0874 | 6.512 | 15.4317 | 60.2 | 6.5187 | 12.8594 | 60.6 | 6.5063 | 12.1635 | 60.6 | 6.5132 | 10.4435 | 60.8 | 6.5191 | 8.8214 | 61 | 6.5087 | 7.1785 | 61.2 | 6.5121 | 4.2086 | 61.6 | 6.5115 | 3.638 | 61.8 | 6.5092 | 0.79177 | 62
|  |  |  | 6.5181 | 1.8685 | 59.8 | 6.5148 | 2.0931 | 59.8 | 6.5244 | 3.7289 | 59.6 | 6.5215 | 5.3347 | 59.2 | 6.5202 | 6.9766 | 59.2 | 6.5216 | 8.602 | 59 | 6.5186 | 10.2299 | 58.8 | 6.531 | 11.9587 | 58.6 | 6.5226 | 13.6494 | 58.4 | 6.5284 | 15.2767 | 58.2 | 6.5235 | 16.8895 | 60.0891 | 6.5203 | 15.4314 | 60.2 | 6.527 | 12.8551 | 60.6 | 6.5147 | 12.1636 | 60.6 | 6.5216 | 10.4435 | 60.8 | 6.5274 | 8.8214 | 61 | 6.517 | 7.1742 | 61.4 | 6.5204 | 4.2042 | 61.6 | 6.5198 | 3.6241 | 61.8 | 6.5176 | 0.79536 | 62
|  |  |  | 6.5265 | 1.8682 | 59.8 | 6.5231 | 2.0931 | 59.8 | 6.5327 | 3.7289 | 59.6 | 6.5299 | 5.335 | 59.2 | 6.5285 | 6.9766 | 59.2 | 6.5299 | 8.602 | 59 | 6.527 | 10.23 | 58.8 | 6.5393 | 11.9587 | 58.6 | 6.531 | 13.6494 | 58.4 | 6.5369 | 15.2767 | 58.2 | 6.5318 | 16.8894 | 60.0907 | 6.5286 | 15.4312 | 60.2 | 6.5353 | 12.8507 | 60.6 | 6.523 | 12.1638 | 60.6 | 6.5299 | 10.4435 | 60.8 | 6.5357 | 8.8214 | 61 | 6.5254 | 7.17 | 61.4 | 6.5287 | 4.2013 | 61.6 | 6.5281 | 3.6102 | 61.8 | 6.5259 | 0.79896 | 62
|  |  |  | 6.5348 | 1.8679 | 59.8 | 6.5314 | 2.093 | 59.8 | 6.541 | 3.729 | 59.6 | 6.5382 | 5.3354 | 59.2 | 6.5369 | 6.9766 | 59.2 | 6.5383 | 8.602 | 59 | 6.5353 | 10.2301 | 58.8 | 6.5477 | 11.9586 | 58.6 | 6.5393 | 13.6494 | 58.4 | 6.5452 | 15.2767 | 58.2 | 6.5402 | 16.8896 | 60.0924 | 6.5369 | 15.4309 | 60.2 | 6.5437 | 12.8463 | 60.6 | 6.5313 | 12.164 | 60.6 | 6.5383 | 10.4435 | 60.8 | 6.5441 | 8.8214 | 61 | 6.5337 | 7.1657 | 61.4 | 6.5371 | 4.1985 | 61.6 | 6.5365 | 3.595 | 61.8 | 6.5343 | 0.80256 | 62
|  |  |  | 6.5431 | 1.8677 | 59.8 | 6.5398 | 2.093 | 59.8 | 6.5494 | 3.729 | 59.6 | 6.5465 | 5.3358 | 59.2 | 6.5452 | 6.9766 | 59.2 | 6.5466 | 8.602 | 59 | 6.5436 | 10.2302 | 58.8 | 6.556 | 11.9586 | 58.6 | 6.5476 | 13.6494 | 58.4 | 6.5535 | 15.2767 | 58.2 | 6.5485 | 16.8897 | 60.0941 | 6.5453 | 15.4307 | 60.2 | 6.552 | 12.842 | 60.6 | 6.5397 | 12.1643 | 60.6 | 6.5466 | 10.4436 | 60.8 | 6.5524 | 8.8214 | 61 | 6.542 | 7.1615 | 61.4 | 6.5454 | 4.1972 | 61.6 | 6.5448 | 3.5797 | 61.8 | 6.5426 | 0.80616 | 62
|  |  |  | 6.5515 | 1.8674 | 59.8 | 6.5481 | 2.093 | 59.8 | 6.5577 | 3.729 | 59.6 | 6.5549 | 5.3361 | 59.2 | 6.5535 | 6.9766 | 59.2 | 6.5549 | 8.602 | 59 | 6.552 | 10.2303 | 58.8 | 6.5643 | 11.9585 | 58.6 | 6.556 | 13.6494 | 58.4 | 6.5619 | 15.2767 | 58.2 | 6.5568 | 16.8898 | 60.0957 | 6.5536 | 15.4304 | 60.2 | 6.5604 | 12.8376 | 60.6 | 6.548 | 12.1646 | 60.6 | 6.5549 | 10.4436 | 60.8 | 6.5607 | 8.8214 | 61 | 6.5504 | 7.1573 | 61.4 | 6.5537 | 4.1959 | 61.6 | 6.5531 | 3.5632 | 61.8 | 6.5509 | 0.80976 | 62
|  |  |  | 6.5598 | 1.8671 | 59.8 | 6.5564 | 2.0929 | 59.8 | 6.566 | 3.7291 | 59.6 | 6.5632 | 5.3365 | 59.2 | 6.5618 | 6.9766 | 59.2 | 6.5632 | 8.6019 | 59 | 6.5603 | 10.2303 | 58.8 | 6.5728 | 11.9584 | 58.6 | 6.5643 | 13.6495 | 58.4 | 6.5702 | 15.2767 | 58.2 | 6.5652 | 16.8899 | 60.0974 | 6.5619 | 15.4302 | 60.2 | 6.5687 | 12.8332 | 60.6 | 6.5563 | 12.1649 | 60.6 | 6.5632 | 10.4436 | 60.8 | 6.5691 | 8.8215 | 61 | 6.5587 | 7.153 | 61.4 | 6.5621 | 4.1955 | 61.6 | 6.5615 | 3.5467 | 61.8 | 6.5593 | 0.81336 | 62
|  |  |  | 6.5681 | 1.8668 | 59.8 | 6.5647 | 2.0929 | 59.8 | 6.5744 | 3.7291 | 59.6 | 6.5715 | 5.3369 | 59.2 | 6.5702 | 6.9767 | 59.2 | 6.5716 | 8.602 | 59 | 6.5686 | 10.2304 | 58.8 | 6.5811 | 11.9583 | 58.6 | 6.5726 | 13.6495 | 58.4 | 6.5785 | 15.2767 | 58.2 | 6.5735 | 16.89 | 60.0991 | 6.5703 | 15.4299 | 60.2 | 6.577 | 12.8289 | 60.6 | 6.5647 | 12.1652 | 60.6 | 6.5716 | 10.4437 | 60.8 | 6.5774 | 8.8215 | 61 | 6.567 | 7.1446 | 61.4 | 6.5704 | 4.195 | 61.6 | 6.5698 | 3.5287 | 61.8 | 6.5676 | 0.81696 | 62
|  |  |  | 6.5765 | 1.8665 | 59.8 | 6.5731 | 2.0929 | 59.8 | 6.5827 | 3.7292 | 59.6 | 6.5799 | 5.3372 | 59.2 | 6.5785 | 6.9768 | 59.2 | 6.5799 | 8.602 | 59 | 6.5769 | 10.2304 | 58.8 | 6.5894 | 11.9583 | 58.6 | 6.5809 | 13.6496 | 58.4 | 6.5869 | 15.2767 | 58.2 | 6.5818 | 16.8901 | 60.1007 | 6.5786 | 15.4296 | 60.2 | 6.5854 | 12.8245 | 60.6 | 6.573 | 12.1655 | 60.6 | 6.5799 | 10.4437 | 60.8 | 6.5858 | 8.8215 | 61 | 6.5753 | 7.1361 | 61.4 | 6.5787 | 4.1945 | 61.6 | 6.5782 | 3.5106 | 61.8 | 6.576 | 0.82056 | 62
|  |  |  | 6.5848 | 1.8663 | 59.8 | 6.5814 | 2.0928 | 59.8 | 6.591 | 3.7292 | 59.6 | 6.5882 | 5.3376 | 59.2 | 6.5868 | 6.9768 | 59.2 | 6.5882 | 8.6022 | 59 | 6.5853 | 10.2305 | 58.8 | 6.5978 | 11.9582 | 58.6 | 6.5894 | 13.6496 | 58.4 | 6.5952 | 15.2767 | 58.2 | 6.5902 | 16.8901 | 60.1024 | 6.5869 | 15.4293 | 60.2 | 6.5937 | 12.8219 | 60.6 | 6.5813 | 12.1657 | 60.6 | 6.5883 | 10.4437 | 60.8 | 6.5941 | 8.8215 | 61 | 6.5837 | 7.1277 | 61.4 | 6.5871 | 4.1941 | 61.6 | 6.5865 | 3.4926 | 61.8 | 6.5843 | 0.82416 | 62
|  |  |  | 6.5931 | 1.866 | 59.8 | 6.5897 | 2.0928 | 59.8 | 6.5994 | 3.7293 | 59.6 | 6.5965 | 5.338 | 59.2 | 6.5952 | 6.9769 | 59.2 | 6.5966 | 8.6023 | 59 | 6.5936 | 10.2305 | 58.8 | 6.6061 | 11.9581 | 58.6 | 6.5977 | 13.6497 | 58.4 | 6.6035 | 15.2768 | 58.2 | 6.5985 | 16.8902 | 60.1041 | 6.5952 | 15.4289 | 60.2 | 6.6021 | 12.8194 | 60.6 | 6.5897 | 12.1659 | 60.6 | 6.5966 | 10.4438 | 60.8 | 6.6024 | 8.8215 | 61 | 6.592 | 7.1192 | 61.4 | 6.5954 | 4.1937 | 61.6 | 6.5948 | 3.4745 | 61.8 | 6.5926 | 0.82776 | 62
|  |  |  | 6.6015 | 1.8657 | 59.8 | 6.5981 | 2.0928 | 59.8 | 6.6077 | 3.7293 | 59.6 | 6.6049 | 5.3383 | 59.2 | 6.6035 | 6.977 | 59.2 | 6.6049 | 8.6025 | 59 | 6.6019 | 10.2306 | 58.8 | 6.6144 | 11.9581 | 58.6 | 6.606 | 13.6498 | 58.4 | 6.6118 | 15.2768 | 58.2 | 6.6068 | 16.8904 | 60.1057 | 6.6036 | 15.4286 | 60.2 | 6.6104 | 12.8168 | 60.6 | 6.598 | 12.1661 | 60.6 | 6.6049 | 10.4438 | 60.8 | 6.6108 | 8.8215 | 61 | 6.6003 | 7.1108 | 61.4 | 6.6037 | 4.1932 | 61.6 | 6.6031 | 3.4564 | 61.8 | 6.601 | 0.83136 | 62
|  |  |  | 6.6098 | 1.8654 | 59.8 | 6.6064 | 2.0928 | 59.8 | 6.616 | 3.7294 | 59.6 | 6.6132 | 5.3387 | 59.2 | 6.6118 | 6.977 | 59.2 | 6.6132 | 8.6027 | 59 | 6.6103 | 10.2306 | 58.8 | 6.6228 | 11.9579 | 58.6 | 6.6144 | 13.6498 | 58.4 | 6.6202 | 15.2768 | 58.2 | 6.6152 | 16.8905 | 60.1074 | 6.6119 | 15.4282 | 60.2 | 6.6187 | 12.8142 | 60.6 | 6.6063 | 12.1664 | 60.6 | 6.6133 | 10.4439 | 60.8 | 6.6191 | 8.8215 | 61 | 6.6087 | 7.1023 | 61.4 | 6.6121 | 4.1942 | 61.6 | 6.6115 | 3.4384 | 61.8 | 6.6093 | 0.83496 | 62
|  |  |  | 6.6181 | 1.8651 | 59.8 | 6.6147 | 2.0927 | 59.8 | 6.6244 | 3.7294 | 59.6 | 6.6215 | 5.3391 | 59.2 | 6.6202 | 6.9771 | 59.2 | 6.6216 | 8.6029 | 59 | 6.6186 | 10.2306 | 58.8 | 6.6311 | 11.9578 | 58.6 | 6.6227 | 13.6499 | 58.4 | 6.6285 | 15.2768 | 58.2 | 6.6235 | 16.8907 | 60.1091 | 6.6202 | 15.4277 | 60.2 | 6.6271 | 12.813 | 60.6 | 6.6147 | 12.1666 | 60.6 | 6.6216 | 10.444 | 60.8 | 6.6274 | 8.8215 | 61 | 6.617 | 7.0939 | 61.4 | 6.6204 | 4.1953 | 61.6 | 6.6198 | 3.4203 | 61.8 | 6.6176 | 0.83856 | 62
|  |  |  | 6.6265 | 1.8649 | 59.8 | 6.623 | 2.0927 | 59.8 | 6.6327 | 3.7295 | 59.6 | 6.6299 | 5.3394 | 59.2 | 6.6285 | 6.9772 | 59.2 | 6.6299 | 8.603 | 59 | 6.6269 | 10.2306 | 58.8 | 6.6394 | 11.9577 | 58.6 | 6.631 | 13.65 | 58.4 | 6.6368 | 15.2768 | 58.2 | 6.6318 | 16.8909 | 60.1107 | 6.6286 | 15.4273 | 60.2 | 6.6354 | 12.8118 | 60.6 | 6.623 | 12.1668 | 60.6 | 6.6299 | 10.4441 | 60.8 | 6.6358 | 8.8215 | 61 | 6.6253 | 7.0854 | 61.4 | 6.6287 | 4.1963 | 61.6 | 6.6282 | 3.4022 | 61.8 | 6.6259 | 0.84216 | 62
|  |  |  | 6.6348 | 1.8646 | 59.8 | 6.6314 | 2.0927 | 59.8 | 6.641 | 3.7295 | 59.6 | 6.6382 | 5.3398 | 59.2 | 6.6368 | 6.9772 | 59.2 | 6.6382 | 8.6032 | 59 | 6.6353 | 10.2306 | 58.8 | 6.6478 | 11.9575 | 58.6 | 6.6394 | 13.65 | 58.4 | 6.6453 | 15.2768 | 58.2 | 6.6402 | 16.891 | 60.1124 | 6.6369 | 15.4268 | 60.2 | 6.6437 | 12.8107 | 60.6 | 6.6313 | 12.1671 | 60.6 | 6.6383 | 10.4442 | 60.8 | 6.6441 | 8.8215 | 61 | 6.6337 | 7.0755 | 61.4 | 6.6371 | 4.1973 | 61.6 | 6.6365 | 3.3838 | 61.8 | 6.6343 | 0.84577 | 62
|  |  |  | 6.6431 | 1.8643 | 59.8 | 6.6397 | 2.0927 | 59.8 | 6.6494 | 3.7296 | 59.6 | 6.6465 | 5.3401 | 59.2 | 6.6452 | 6.9773 | 59.2 | 6.6465 | 8.6034 | 59 | 6.6436 | 10.2306 | 58.8 | 6.6561 | 11.9574 | 58.6 | 6.6477 | 13.6501 | 58.4 | 6.6536 | 15.2769 | 58.2 | 6.6485 | 16.8912 | 60.1141 | 6.6452 | 15.4264 | 60.2 | 6.6521 | 12.8095 | 60.6 | 6.6397 | 12.1673 | 60.6 | 6.6466 | 10.4443 | 60.8 | 6.6525 | 8.8215 | 61 | 6.642 | 7.0655 | 61.4 | 6.6454 | 4.1996 | 61.6 | 6.6448 | 3.3654 | 61.8 | 6.6426 | 0.84937 | 62
|  |  |  | 6.6515 | 1.864 | 59.8 | 6.648 | 2.0926 | 59.8 | 6.6577 | 3.7296 | 59.6 | 6.6548 | 5.3405 | 59.2 | 6.6535 | 6.9774 | 59.2 | 6.6549 | 8.6036 | 59 | 6.6519 | 10.2306 | 58.8 | 6.6644 | 11.9572 | 58.6 | 6.656 | 13.6502 | 58.4 | 6.6619 | 15.277 | 58.2 | 6.6568 | 16.8914 | 60.1157 | 6.6535 | 15.426 | 60.2 | 6.6604 | 12.8095 | 60.6 | 6.648 | 12.1675 | 60.6 | 6.6549 | 10.4444 | 60.8 | 6.6608 | 8.8215 | 61 | 6.6503 | 7.0556 | 61.4 | 6.6537 | 4.2019 | 61.6 | 6.6532 | 3.3484 | 61.8 | 6.651 | 0.85297 | 62
|  |  |  | 6.6598 | 1.8637 | 59.8 | 6.6563 | 2.0926 | 59.8 | 6.666 | 3.7297 | 59.6 | 6.6632 | 5.3408 | 59.2 | 6.6618 | 6.9775 | 59.2 | 6.6632 | 8.6037 | 59 | 6.6602 | 10.2306 | 58.8 | 6.6729 | 11.9571 | 58.6 | 6.6643 | 13.6505 | 58.4 | 6.6703 | 15.2771 | 58.2 | 6.6652 | 16.8916 | 60.1174 | 6.6619 | 15.4255 | 60.2 | 6.6687 | 12.8096 | 60.6 | 6.6563 | 12.1677 | 60.6 | 6.6633 | 10.4445 | 60.8 | 6.6691 | 8.8215 | 61 | 6.6586 | 7.0457 | 61.4 | 6.662 | 4.2055 | 61.6 | 6.6615 | 3.3314 | 61.8 | 6.6593 | 0.85657 | 62
|  |  |  | 6.6681 | 1.8635 | 59.8 | 6.6647 | 2.0926 | 59.8 | 6.6744 | 3.7297 | 59.6 | 6.6715 | 5.3412 | 59.2 | 6.6701 | 6.9776 | 59.2 | 6.6715 | 8.6039 | 59 | 6.6686 | 10.2307 | 58.8 | 6.6812 | 11.9569 | 58.6 | 6.6727 | 13.6508 | 58.4 | 6.6786 | 15.2772 | 58.2 | 6.6735 | 16.8918 | 60.1191 | 6.6702 | 15.4251 | 60.2 | 6.6771 | 12.8097 | 60.6 | 6.6647 | 12.1679 | 60.6 | 6.6716 | 10.4446 | 60.8 | 6.6775 | 8.8215 | 61 | 6.667 | 7.0358 | 61.4 | 6.6704 | 4.209 | 61.6 | 6.6698 | 3.311 | 61.8 | 6.6676 | 0.86017 | 62
|  |  |  | 6.6765 | 1.8632 | 59.8 | 6.673 | 2.0926 | 59.8 | 6.6827 | 3.7298 | 59.6 | 6.6798 | 5.3415 | 59.2 | 6.6785 | 6.9777 | 59.2 | 6.6799 | 8.604 | 59 | 6.6769 | 10.2308 | 58.8 | 6.6895 | 11.957 | 58.6 | 6.681 | 13.651 | 58.4 | 6.6869 | 15.2773 | 58.2 | 6.6818 | 16.892 | 60.1207 | 6.6785 | 15.4246 | 60.2 | 6.6854 | 12.8097 | 60.6 | 6.673 | 12.1681 | 60.6 | 6.6799 | 10.4447 | 60.8 | 6.6858 | 8.8215 | 61 | 6.6753 | 7.0259 | 61.4 | 6.6787 | 4.2126 | 61.6 | 6.6782 | 3.2906 | 61.8 | 6.676 | 0.86377 | 62
|  |  |  | 6.6848 | 1.8629 | 59.8 | 6.6813 | 2.0926 | 59.8 | 6.691 | 3.7298 | 59.6 | 6.6882 | 5.3419 | 59.2 | 6.6868 | 6.9778 | 59.2 | 6.6882 | 8.6042 | 59 | 6.6852 | 10.2308 | 58.8 | 6.6979 | 11.9571 | 58.6 | 6.6893 | 13.6513 | 58.4 | 6.6953 | 15.2774 | 58.2 | 6.6902 | 16.8923 | 60.1224 | 6.6869 | 15.4242 | 60.2 | 6.6938 | 12.8098 | 60.6 | 6.6813 | 12.1684 | 60.6 | 6.6883 | 10.4448 | 60.8 | 6.6942 | 8.8215 | 61 | 6.6836 | 7.016 | 61.4 | 6.687 | 4.2161 | 61.6 | 6.6865 | 3.2718 | 61.8 | 6.6843 | 0.86738 | 62
|  |  |  | 6.6931 | 1.8626 | 59.8 | 6.6897 | 2.0925 | 59.8 | 6.6994 | 3.7299 | 59.6 | 6.6965 | 5.3422 | 59.2 | 6.6951 | 6.9779 | 59.2 | 6.6965 | 8.6043 | 59 | 6.6936 | 10.2309 | 58.8 | 6.7062 | 11.9573 | 58.6 | 6.6978 | 13.6515 | 58.4 | 6.7036 | 15.2774 | 58.2 | 6.6985 | 16.8925 | 60.1241 | 6.6952 | 15.4238 | 60.2 | 6.7021 | 12.8098 | 60.6 | 6.6897 | 12.1686 | 60.6 | 6.6966 | 10.4449 | 60.8 | 6.7025 | 8.8216 | 61 | 6.692 | 7.0061 | 61.4 | 6.6954 | 4.2197 | 61.6 | 6.6949 | 3.253 | 61.8 | 6.6927 | 0.87097 | 62
|  |  |  | 6.7015 | 1.8623 | 59.8 | 6.698 | 2.0925 | 59.8 | 6.7077 | 3.7299 | 59.6 | 6.7048 | 5.3424 | 59.2 | 6.7035 | 6.978 | 59.2 | 6.7049 | 8.6045 | 59 | 6.7019 | 10.2309 | 58.8 | 6.7145 | 11.9574 | 58.6 | 6.7061 | 13.6518 | 58.4 | 6.7119 | 15.2775 | 58.2 | 6.7068 | 16.8928 | 60.1257 | 6.7035 | 15.4233 | 60.2 | 6.7104 | 12.8099 | 60.6 | 6.698 | 12.1688 | 60.6 | 6.7049 | 10.4449 | 60.8 | 6.7108 | 8.8216 | 61 | 6.7003 | 6.9932 | 61.4 | 6.7037 | 4.2232 | 61.6 | 6.7032 | 3.2342 | 61.8 | 6.701 | 0.87457 | 62
|  |  |  | 6.7098 | 1.8621 | 59.8 | 6.7063 | 2.0925 | 59.8 | 6.716 | 3.73 | 59.6 | 6.7132 | 5.3426 | 59.2 | 6.7118 | 6.9781 | 59.2 | 6.7132 | 8.6047 | 59 | 6.7102 | 10.2309 | 58.8 | 6.7229 | 11.9575 | 58.6 | 6.7144 | 13.6522 | 58.4 | 6.7203 | 15.2776 | 58.2 | 6.7152 | 16.893 | 60.1274 | 6.7118 | 15.4229 | 60.2 | 6.7188 | 12.81 | 60.6 | 6.7063 | 12.1689 | 60.6 | 6.7133 | 10.4451 | 60.8 | 6.7192 | 8.8216 | 61 | 6.7086 | 6.9803 | 61.4 | 6.712 | 4.2268 | 61.6 | 6.7115 | 3.2154 | 61.8 | 6.7093 | 0.87817 | 62
|  |  |  | 6.7181 | 1.8618 | 59.8 | 6.7146 | 2.0925 | 59.8 | 6.7244 | 3.73 | 59.6 | 6.7215 | 5.3428 | 59.2 | 6.7201 | 6.9782 | 59.2 | 6.7215 | 8.6048 | 59 | 6.7186 | 10.2308 | 58.8 | 6.7312 | 11.9577 | 58.6 | 6.7228 | 13.6527 | 58.4 | 6.7286 | 15.2777 | 58.2 | 6.7235 | 16.8933 | 60.1291 | 6.7202 | 15.4225 | 60.2 | 6.7271 | 12.81 | 60.6 | 6.7147 | 12.1691 | 60.6 | 6.7216 | 10.4452 | 60.8 | 6.7275 | 8.8216 | 61 | 6.717 | 6.9664 | 61.4 | 6.7204 | 4.2303 | 61.6 | 6.7198 | 3.1976 | 61.8 | 6.7177 | 0.88177 | 62
|  |  |  | 6.7265 | 1.8615 | 59.8 | 6.723 | 2.0925 | 59.8 | 6.7327 | 3.7301 | 59.6 | 6.7298 | 5.3431 | 59.2 | 6.7285 | 6.9783 | 59.2 | 6.7298 | 8.605 | 59 | 6.7269 | 10.2308 | 58.8 | 6.7395 | 11.9578 | 58.6 | 6.7311 | 13.6532 | 58.4 | 6.7369 | 15.2778 | 58.2 | 6.7318 | 16.8935 | 60.1307 | 6.7285 | 15.4221 | 60.2 | 6.7354 | 12.8101 | 60.6 | 6.723 | 12.1693 | 60.6 | 6.7299 | 10.4452 | 60.8 | 6.7358 | 8.8216 | 61 | 6.7253 | 6.9526 | 61.4 | 6.7287 | 4.2339 | 61.6 | 6.7282 | 3.1797 | 61.8 | 6.726 | 0.88537 | 62
|  |  |  | 6.7348 | 1.8612 | 59.8 | 6.7313 | 2.0925 | 59.8 | 6.7411 | 3.7301 | 59.6 | 6.7382 | 5.3433 | 59.2 | 6.7368 | 6.9784 | 59.2 | 6.7382 | 8.6051 | 59 | 6.7352 | 10.2307 | 58.8 | 6.7479 | 11.9579 | 58.6 | 6.7394 | 13.6536 | 58.4 | 6.7454 | 15.2779 | 58.2 | 6.7402 | 16.8938 | 60.1324 | 6.7368 | 15.4217 | 60.2 | 6.7438 | 12.8102 | 60.6 | 6.7313 | 12.1694 | 60.6 | 6.7383 | 10.4452 | 60.8 | 6.7442 | 8.8216 | 61 | 6.7336 | 6.9387 | 61.4 | 6.737 | 4.2374 | 61.6 | 6.7365 | 3.162 | 61.8 | 6.7343 | 0.88896 | 62
|  |  |  | 6.7431 | 1.8609 | 59.8 | 6.7396 | 2.0925 | 59.8 | 6.7494 | 3.7302 | 59.6 | 6.7465 | 5.3435 | 59.2 | 6.7451 | 6.9785 | 59.2 | 6.7465 | 8.6053 | 59 | 6.7436 | 10.2307 | 58.8 | 6.7562 | 11.958 | 58.6 | 6.7477 | 13.6541 | 58.4 | 6.7537 | 15.278 | 58.2 | 6.7485 | 16.894 | 60.1341 | 6.7452 | 15.4213 | 60.2 | 6.7521 | 12.8102 | 60.6 | 6.7397 | 12.1696 | 60.6 | 6.7466 | 10.4452 | 60.8 | 6.7525 | 8.8216 | 61 | 6.742 | 6.9248 | 61.4 | 6.7454 | 4.241 | 61.6 | 6.7449 | 3.1442 | 61.8 | 6.7426 | 0.89257 | 62
|  |  |  | 6.7515 | 1.8607 | 59.8 | 6.7479 | 2.0925 | 59.8 | 6.7577 | 3.7303 | 59.6 | 6.7548 | 5.3438 | 59.2 | 6.7534 | 6.9786 | 59.2 | 6.7548 | 8.6055 | 59 | 6.7519 | 10.2306 | 58.8 | 6.7645 | 11.9582 | 58.6 | 6.7561 | 13.6546 | 58.4 | 6.762 | 15.2781 | 58.2 | 6.7568 | 16.8942 | 60.1357 | 6.7535 | 15.4209 | 60.2 | 6.7605 | 12.8103 | 60.6 | 6.748 | 12.1698 | 60.6004 | 6.7549 | 10.4452 | 60.8 | 6.7609 | 8.8216 | 61 | 6.7503 | 6.9109 | 61.4 | 6.7537 | 4.2445 | 61.6 | 6.7532 | 3.127 | 61.8 | 6.751 | 0.89617 | 62
|  |  |  | 6.7598 | 1.8604 | 59.8 | 6.7563 | 2.0925 | 59.8 | 6.7661 | 3.7304 | 59.6 | 6.7632 | 5.344 | 59.2 | 6.7618 | 6.9786 | 59.2 | 6.7632 | 8.6057 | 59 | 6.7602 | 10.2305 | 58.8 | 6.7729 | 11.9583 | 58.6 | 6.7644 | 13.655 | 58.4 | 6.7704 | 15.2781 | 58.2 | 6.7652 | 16.8943 | 60.1374 | 6.7618 | 15.4208 | 60.2 | 6.7688 | 12.8103 | 60.6 | 6.7563 | 12.17 | 60.6021 | 6.7633 | 10.4453 | 60.8 | 6.7692 | 8.8215 | 61 | 6.7586 | 6.897 | 61.4 | 6.762 | 4.2481 | 61.6 | 6.7615 | 3.1097 | 61.8 | 6.7593 | 0.89977 | 62
|  |  |  | 6.7681 | 1.8601 | 59.8 | 6.7646 | 2.0925 | 59.8 | 6.7744 | 3.7304 | 59.6 | 6.7715 | 5.3445 | 59.2 | 6.7701 | 6.9786 | 59.2 | 6.7715 | 8.6059 | 59 | 6.7686 | 10.2304 | 58.8 | 6.7812 | 11.9584 | 58.6 | 6.7727 | 13.6555 | 58.4 | 6.7787 | 15.2782 | 58.2 | 6.7735 | 16.8946 | 60.1391 | 6.7701 | 15.4207 | 60.2 | 6.7771 | 12.8104 | 60.6 | 6.7647 | 12.1702 | 60.6038 | 6.7716 | 10.4453 | 60.8 | 6.7775 | 8.8215 | 61 | 6.7669 | 6.8831 | 61.4 | 6.7704 | 4.2516 | 61.6 | 6.7699 | 3.0938 | 61.8 | 6.7677 | 0.90337 | 62
|  |  |  | 6.7765 | 1.8598 | 59.8 | 6.7729 | 2.0926 | 59.8 | 6.7827 | 3.7305 | 59.6 | 6.7798 | 5.345 | 59.2 | 6.7784 | 6.9787 | 59.2 | 6.7798 | 8.6061 | 59 | 6.7769 | 10.2304 | 58.8 | 6.7896 | 11.9585 | 58.6 | 6.7811 | 13.6559 | 58.4 | 6.787 | 15.2783 | 58.2 | 6.7818 | 16.8948 | 60.1407 | 6.7785 | 15.4206 | 60.2 | 6.7855 | 12.8104 | 60.6 | 6.773 | 12.1704 | 60.6054 | 6.7799 | 10.4453 | 60.8 | 6.7859 | 8.8215 | 61 | 6.7753 | 6.8693 | 61.4 | 6.7787 | 4.2552 | 61.6 | 6.7782 | 3.0779 | 61.8 | 6.776 | 0.90698 | 62
|  |  |  | 6.7848 | 1.8595 | 59.8 | 6.7813 | 2.0927 | 59.8 | 6.7911 | 3.7306 | 59.6 | 6.7881 | 5.3454 | 59.2 | 6.7868 | 6.9787 | 59.2 | 6.7882 | 8.6063 | 59 | 6.7852 | 10.2303 | 58.8 | 6.798 | 11.9586 | 58.6 | 6.7894 | 13.6564 | 58.4 | 6.7954 | 15.2785 | 58.2 | 6.7902 | 16.895 | 60.1424 | 6.7868 | 15.4205 | 60.2 | 6.7938 | 12.8104 | 60.6 | 6.7813 | 12.1707 | 60.6071 | 6.7883 | 10.4453 | 60.8 | 6.7942 | 8.8215 | 61 | 6.7836 | 6.8519 | 61.4 | 6.787 | 4.2587 | 61.6 | 6.7866 | 3.0619 | 61.8 | 6.7843 | 0.91058 | 62
|  |  |  | 6.7931 | 1.8593 | 59.8 | 6.7896 | 2.0928 | 59.8 | 6.7994 | 3.7307 | 59.6 | 6.7965 | 5.3459 | 59.2 | 6.7951 | 6.9788 | 59.2 | 6.7965 | 8.6065 | 59 | 6.7935 | 10.2303 | 58.8 | 6.8063 | 11.9588 | 58.6 | 6.7977 | 13.6568 | 58.4 | 6.8037 | 15.2786 | 58.2 | 6.7985 | 16.8952 | 60.1441 | 6.7951 | 15.4204 | 60.2 | 6.8021 | 12.8104 | 60.6 | 6.7897 | 12.1709 | 60.6088 | 6.7966 | 10.4453 | 60.8 | 6.8026 | 8.8215 | 61 | 6.7919 | 6.8346 | 61.4 | 6.7953 | 4.2623 | 61.6 | 6.7949 | 3.046 | 61.8 | 6.7927 | 0.91419 | 62
|  |  |  | 6.8015 | 1.859 | 59.8 | 6.7979 | 2.0929 | 59.8 | 6.8077 | 3.7307 | 59.6 | 6.8048 | 5.3464 | 59.2 | 6.8034 | 6.9788 | 59.2 | 6.8048 | 8.6067 | 59 | 6.8019 | 10.2303 | 58.8 | 6.8146 | 11.9591 | 58.6 | 6.8062 | 13.6573 | 58.4 | 6.812 | 15.2788 | 58.2 | 6.8068 | 16.8954 | 60.1457 | 6.8035 | 15.4204 | 60.2 | 6.8105 | 12.8105 | 60.6 | 6.798 | 12.1712 | 60.6104 | 6.8049 | 10.4454 | 60.8 | 6.8109 | 8.8216 | 61 | 6.8003 | 6.8173 | 61.4 | 6.8037 | 4.2658 | 61.6 | 6.8032 | 3.0313 | 61.8 | 6.801 | 0.91779 | 62
|  |  |  | 6.8098 | 1.8587 | 59.8 | 6.8062 | 2.0929 | 59.8 | 6.8161 | 3.7308 | 59.6 | 6.8131 | 5.3469 | 59.2 | 6.8118 | 6.9788 | 59.2 | 6.8132 | 8.607 | 59 | 6.8102 | 10.2302 | 58.8 | 6.8229 | 11.9593 | 58.6 | 6.8145 | 13.6577 | 58.4 | 6.8204 | 15.279 | 58.2 | 6.8152 | 16.8956 | 60.1474 | 6.8118 | 15.4204 | 60.2 | 6.8188 | 12.8105 | 60.6 | 6.8063 | 12.1715 | 60.6121 | 6.8133 | 10.4454 | 60.8 | 6.8192 | 8.8216 | 61 | 6.8086 | 6.7999 | 61.4 | 6.812 | 4.2694 | 61.6 | 6.8116 | 3.0166 | 61.8 | 6.8094 | 0.92012 | 62
|  |  |  | 6.8181 | 1.8584 | 59.8 | 6.8146 | 2.093 | 59.8 | 6.8244 | 3.7309 | 59.6 | 6.8215 | 5.3473 | 59.2 | 6.8201 | 6.9789 | 59.2 | 6.8215 | 8.6072 | 59 | 6.8185 | 10.2302 | 58.8 | 6.8313 | 11.9595 | 58.6 | 6.8228 | 13.6582 | 58.4 | 6.8287 | 15.2793 | 58.2 | 6.8235 | 16.8959 | 60.1491 | 6.8201 | 15.4204 | 60.2 | 6.8272 | 12.8105 | 60.6 | 6.8147 | 12.1717 | 60.6138 | 6.8216 | 10.4454 | 60.8 | 6.8276 | 8.8216 | 61 | 6.8169 | 6.7825 | 61.4 | 6.8203 | 4.2729 | 61.6 | 6.8199 | 3.002 | 61.8 | 6.8177 | 0.92246 | 62
|  |  |  | 6.8265 | 1.8581 | 59.8 | 6.8229 | 2.0931 | 59.8 | 6.8327 | 3.7309 | 59.6 | 6.8298 | 5.3478 | 59.2 | 6.8284 | 6.9789 | 59.2 | 6.8298 | 8.6075 | 59 | 6.8269 | 10.2302 | 58.8 | 6.8396 | 11.9597 | 58.6 | 6.8311 | 13.6587 | 58.4 | 6.837 | 15.2795 | 58.2 | 6.8318 | 16.8961 | 60.1507 | 6.8284 | 15.4204 | 60.2 | 6.8355 | 12.8105 | 60.6 | 6.823 | 12.172 | 60.6154 | 6.8299 | 10.4453 | 60.8 | 6.8359 | 8.8216 | 61 | 6.8253 | 6.7652 | 61.4 | 6.8287 | 4.2765 | 61.6 | 6.8282 | 2.9874 | 61.8 | 6.826 | 0.92479 | 62
|  |  |  | 6.8348 | 1.8578 | 59.8 | 6.8312 | 2.0932 | 59.8 | 6.8411 | 3.731 | 59.6 | 6.8381 | 5.3483 | 59.2 | 6.8367 | 6.9789 | 59.2 | 6.8381 | 8.6077 | 59 | 6.8352 | 10.2301 | 58.8 | 6.8479 | 11.9599 | 58.6 | 6.8395 | 13.6591 | 58.4 | 6.8455 | 15.2798 | 58.2 | 6.8402 | 16.8963 | 60.1524 | 6.8368 | 15.4205 | 60.2 | 6.8438 | 12.8104 | 60.6 | 6.8313 | 12.1723 | 60.6171 | 6.8383 | 10.4452 | 60.8 | 6.8442 | 8.8217 | 61 | 6.8336 | 6.7466 | 61.4 | 6.837 | 4.28 | 61.6 | 6.8365 | 2.9727 | 61.8 | 6.8344 | 0.92712 | 62
|  |  |  | 6.8431 | 1.8575 | 59.8 | 6.8396 | 2.0933 | 59.8 | 6.8494 | 3.7311 | 59.6 | 6.8465 | 5.3487 | 59.2 | 6.8451 | 6.9789 | 59.2 | 6.8465 | 8.608 | 59 | 6.8435 | 10.2301 | 58.8 | 6.8563 | 11.96 | 58.6 | 6.8478 | 13.6596 | 58.4 | 6.8538 | 15.28 | 58.2 | 6.8485 | 16.8966 | 60.1541 | 6.8451 | 15.4205 | 60.2 | 6.8522 | 12.8104 | 60.6 | 6.8397 | 12.1726 | 60.6188 | 6.8466 | 10.4452 | 60.8 | 6.8526 | 8.8217 | 61 | 6.8419 | 6.728 | 61.4 | 6.8453 | 4.2836 | 61.6 | 6.8449 | 2.9581 | 61.8 | 6.8427 | 0.92711 | 62
|  |  |  | 6.8515 | 1.8573 | 59.8 | 6.8479 | 2.0934 | 59.8 | 6.8577 | 3.7311 | 59.6 | 6.8548 | 5.3492 | 59.2 | 6.8534 | 6.9789 | 59.2 | 6.8548 | 8.6082 | 59 | 6.8519 | 10.2301 | 58.8 | 6.8646 | 11.9602 | 58.6 | 6.8561 | 13.66 | 58.4 | 6.8621 | 15.2802 | 58.2 | 6.8568 | 16.8968 | 60.1557 | 6.8534 | 15.4205 | 60.2 | 6.8605 | 12.81 | 60.6 | 6.848 | 12.1728 | 60.6204 | 6.8549 | 10.4451 | 60.8 | 6.8609 | 8.8217 | 61 | 6.8503 | 6.7094 | 61.4 | 6.8537 | 4.2871 | 61.6 | 6.8532 | 2.9449 | 61.8 | 6.851 | 0.9271 | 62
|  |  |  | 6.8598 | 1.857 | 59.8 | 6.8562 | 2.0934 | 59.8 | 6.8661 | 3.7312 | 59.6 | 6.8631 | 5.3496 | 59.2 | 6.8617 | 6.9789 | 59.2 | 6.8631 | 8.6085 | 59 | 6.8602 | 10.23 | 58.8 | 6.8729 | 11.9605 | 58.6 | 6.8645 | 13.6605 | 58.4 | 6.8705 | 15.2804 | 58.2 | 6.8651 | 16.897 | 60.1574 | 6.8618 | 15.4205 | 60.2 | 6.8688 | 12.8095 | 60.6 | 6.8563 | 12.1731 | 60.6221 | 6.8633 | 10.445 | 60.8 | 6.8692 | 8.8217 | 61 | 6.8586 | 6.6908 | 61.4 | 6.862 | 4.2894 | 61.6 | 6.8616 | 2.9318 | 61.8 | 6.8594 | 0.9271 | 62
|  |  |  | 6.8681 | 1.8567 | 59.8 | 6.8645 | 2.0935 | 59.8 | 6.8744 | 3.7312 | 59.6 | 6.8715 | 5.3501 | 59.2 | 6.8701 | 6.9789 | 59.2 | 6.8715 | 8.6087 | 59 | 6.8685 | 10.23 | 58.8 | 6.8813 | 11.9607 | 58.6 | 6.8728 | 13.661 | 58.4 | 6.8788 | 15.2806 | 58.2 | 6.8735 | 16.8973 | 60.1591 | 6.8701 | 15.4205 | 60.2 | 6.8772 | 12.809 | 60.6 | 6.8647 | 12.1734 | 60.6238 | 6.8716 | 10.445 | 60.8 | 6.8776 | 8.8218 | 61 | 6.8669 | 6.6722 | 61.4 | 6.8703 | 4.2917 | 61.6 | 6.8699 | 2.9204 | 61.8 | 6.8677 | 0.92709 | 62
|  |  |  | 6.8765 | 1.8564 | 59.8 | 6.8729 | 2.0936 | 59.8 | 6.8827 | 3.7313 | 59.6 | 6.8798 | 5.3506 | 59.2 | 6.8784 | 6.9788 | 59.2 | 6.8798 | 8.609 | 59 | 6.8769 | 10.2299 | 58.8 | 6.8896 | 11.961 | 58.6 | 6.8811 | 13.6614 | 58.4 | 6.8871 | 15.2808 | 58.2 | 6.8818 | 16.8975 | 60.1607 | 6.8784 | 15.4205 | 60.2 | 6.8855 | 12.8085 | 60.6 | 6.873 | 12.1736 | 60.6254 | 6.8799 | 10.4449 | 60.8 | 6.8859 | 8.8218 | 61 | 6.8752 | 6.6536 | 61.4 | 6.8787 | 4.2926 | 61.6 | 6.8782 | 2.909 | 61.8 | 6.876 | 0.92708 | 62
|  |  |  | 6.8848 | 1.8561 | 59.8 | 6.8812 | 2.0937 | 59.8 | 6.8911 | 3.7314 | 59.6 | 6.8881 | 5.3511 | 59.2 | 6.8867 | 6.9788 | 59.2 | 6.8881 | 8.6092 | 59 | 6.8852 | 10.2299 | 58.8 | 6.8979 | 11.9612 | 58.6 | 6.8895 | 13.6619 | 58.4 | 6.8955 | 15.281 | 58.2 | 6.8901 | 16.8978 | 60.1624 | 6.8867 | 15.4205 | 60.2 | 6.8939 | 12.808 | 60.6 | 6.8813 | 12.1739 | 60.6271 | 6.8883 | 10.4448 | 60.8 | 6.8943 | 8.8218 | 61 | 6.8836 | 6.638 | 61.4 | 6.887 | 4.2934 | 61.6 | 6.8866 | 2.899 | 61.8 | 6.8844 | 0.92707 | 62
|  |  |  | 6.8931 | 1.8558 | 59.8 | 6.8895 | 2.0938 | 59.8 | 6.8994 | 3.7314 | 59.6 | 6.8965 | 5.3515 | 59.2 | 6.8951 | 6.9787 | 59.2 | 6.8965 | 8.6094 | 59 | 6.8935 | 10.2298 | 58.8 | 6.9064 | 11.9614 | 58.6 | 6.8978 | 13.6623 | 58.4 | 6.9038 | 15.2812 | 58.2 | 6.8985 | 16.8981 | 60.1641 | 6.8951 | 15.4205 | 60.2 | 6.9022 | 12.8075 | 60.6 | 6.8897 | 12.174 | 60.6288 | 6.8966 | 10.4448 | 60.8 | 6.9026 | 8.8218 | 61 | 6.8919 | 6.6224 | 61.4 | 6.8953 | 4.2942 | 61.6 | 6.8949 | 2.8889 | 61.8 | 6.8927 | 0.92707 | 62
|  |  |  | 6.9015 | 1.8555 | 59.8 | 6.8979 | 2.0939 | 59.8 | 6.9077 | 3.7315 | 59.6 | 6.9048 | 5.3518 | 59.2 | 6.9034 | 6.9787 | 59.2 | 6.9048 | 8.6097 | 59 | 6.9019 | 10.2298 | 58.8 | 6.9147 | 11.9615 | 58.6 | 6.9061 | 13.6627 | 58.4 | 6.9121 | 15.2815 | 58.2 | 6.9068 | 16.8983 | 60.1657 | 6.9034 | 15.4205 | 60.2 | 6.9105 | 12.807 | 60.6 | 6.898 | 12.1741 | 60.6304 | 6.905 | 10.4447 | 60.8 | 6.9109 | 8.8219 | 61 | 6.9002 | 6.608 | 61.4 | 6.9037 | 4.2951 | 61.6 | 6.9033 | 2.8786 | 61.8 | 6.901 | 0.92707 | 62
|  |  |  | 6.9098 | 1.8553 | 59.8 | 6.9062 | 2.094 | 59.8 | 6.9161 | 3.7315 | 59.6 | 6.9131 | 5.3521 | 59.2 | 6.9117 | 6.9786 | 59.2 | 6.9131 | 8.6099 | 59 | 6.9102 | 10.2297 | 58.8 | 6.923 | 11.9616 | 58.6 | 6.9146 | 13.6632 | 58.4 | 6.9205 | 15.2819 | 58.2 | 6.9151 | 16.8986 | 60.1674 | 6.9117 | 15.4205 | 60.2 | 6.9189 | 12.8065 | 60.6 | 6.9063 | 12.1741 | 60.6321 | 6.9133 | 10.4447 | 60.8 | 6.9193 | 8.822 | 61 | 6.9086 | 6.5936 | 61.4 | 6.912 | 4.2959 | 61.6 | 6.9116 | 2.8682 | 61.8 | 6.9094 | 0.92706 | 62
|  |  |  | 6.9181 | 1.855 | 59.8 | 6.9145 | 2.0941 | 59.8 | 6.9244 | 3.7315 | 59.6 | 6.9215 | 5.3523 | 59.2 | 6.92 | 6.9786 | 59.2 | 6.9214 | 8.6101 | 59 | 6.9185 | 10.2296 | 58.8 | 6.9314 | 11.9618 | 58.6 | 6.9229 | 13.6636 | 58.4 | 6.9288 | 15.2823 | 58.2 | 6.9235 | 16.8985 | 60.1691 | 6.92 | 15.4205 | 60.2 | 6.9272 | 12.806 | 60.6 | 6.9147 | 12.1742 | 60.6338 | 6.9216 | 10.4447 | 60.8 | 6.9276 | 8.822 | 61 | 6.9169 | 6.5784 | 61.4 | 6.9203 | 4.2968 | 61.6 | 6.9199 | 2.8579 | 61.8 | 6.9177 | 0.92706 | 62
|  |  |  | 6.9265 | 1.8547 | 59.8 | 6.9228 | 2.0942 | 59.8 | 6.9327 | 3.7316 | 59.6 | 6.9298 | 5.3526 | 59.2 | 6.9284 | 6.9785 | 59.2 | 6.9298 | 8.6104 | 59 | 6.9268 | 10.2295 | 58.8 | 6.9397 | 11.9619 | 58.6 | 6.9312 | 13.664 | 58.4 | 6.9371 | 15.2826 | 58.2 | 6.9318 | 16.8984 | 60.1707 | 6.9284 | 15.4205 | 60.2 | 6.9355 | 12.8055 | 60.6 | 6.923 | 12.1743 | 60.6354 | 6.9299 | 10.4447 | 60.8 | 6.936 | 8.8221 | 61 | 6.9252 | 6.5632 | 61.4 | 6.9286 | 4.2976 | 61.6 | 6.9283 | 2.8476 | 61.8 | 6.9261 | 0.92705 | 62
|  |  |  | 6.9348 | 1.8547 | 59.8 | 6.9312 | 2.0943 | 59.8 | 6.9411 | 3.7316 | 59.6 | 6.9381 | 5.3528 | 59.2 | 6.9367 | 6.9785 | 59.2 | 6.9381 | 8.6106 | 59 | 6.9352 | 10.2293 | 58.8 | 6.948 | 11.962 | 58.6 | 6.9395 | 13.6644 | 58.4 | 6.9454 | 15.283 | 58.2 | 6.9401 | 16.8982 | 60.1724 | 6.9367 | 15.4205 | 60.2 | 6.9439 | 12.805 | 60.6 | 6.9313 | 12.1744 | 60.6371 | 6.9383 | 10.4446 | 60.8 | 6.9443 | 8.8221 | 61 | 6.9335 | 6.5469 | 61.4 | 6.937 | 4.2985 | 61.6 | 6.9366 | 2.8372 | 61.8 | 6.9344 | 0.92705 | 62
|  |  |  | 6.9431 | 1.8547 | 59.8 | 6.9395 | 2.0944 | 59.8 | 6.9494 | 3.7316 | 59.6 | 6.9465 | 5.3531 | 59.2 | 6.945 | 6.9784 | 59.2 | 6.9464 | 8.6108 | 59 | 6.9435 | 10.2292 | 58.8 | 6.9564 | 11.9621 | 58.6 | 6.9479 | 13.6649 | 58.4 | 6.9539 | 15.2834 | 58.2 | 6.9485 | 16.8981 | 60.1741 | 6.945 | 15.4205 | 60.2 | 6.9522 | 12.8045 | 60.6 | 6.9397 | 12.1744 | 60.6388 | 6.9466 | 10.4446 | 60.8 | 6.9526 | 8.8222 | 61 | 6.9419 | 6.5306 | 61.4 | 6.9453 | 4.2993 | 61.6 | 6.9449 | 2.8269 | 61.8 | 6.9427 | 0.92705 | 62
|  |  |  | 6.9515 | 1.8562 | 59.8 | 6.9478 | 2.0945 | 59.8 | 6.9577 | 3.7316 | 59.6 | 6.9548 | 5.3533 | 59.2 | 6.9534 | 6.9784 | 59.2 | 6.9548 | 8.6111 | 59 | 6.9518 | 10.2291 | 58.8 | 6.9647 | 11.9623 | 58.6 | 6.9562 | 13.6653 | 58.4 | 6.9622 | 15.2838 | 58.2 | 6.9568 | 16.8978 | 60.1757 | 6.9534 | 15.4205 | 60.2 | 6.9606 | 12.804 | 60.6 | 6.948 | 12.1745 | 60.6404 | 6.955 | 10.4446 | 60.8 | 6.961 | 8.8222 | 61 | 6.9502 | 6.5129 | 61.4 | 6.9536 | 4.3002 | 61.6 | 6.9532 | 2.8179 | 61.8 | 6.951 | 0.92704 | 62
|  |  |  | 6.9598 | 1.8576 | 59.8 | 6.9561 | 2.0946 | 59.8 | 6.9661 | 3.7317 | 59.6 | 6.9631 | 5.3536 | 59.2 | 6.9617 | 6.9783 | 59.2 | 6.9631 | 8.6114 | 59 | 6.9602 | 10.229 | 58.8 | 6.973 | 11.9624 | 58.6 | 6.9645 | 13.6658 | 58.4 | 6.9705 | 15.2841 | 58.2 | 6.9651 | 16.8975 | 60.1774 | 6.9617 | 15.4205 | 60.2 | 6.9689 | 12.8035 | 60.6 | 6.9563 | 12.1745 | 60.6421 | 6.9633 | 10.4446 | 60.8 | 6.9693 | 8.8223 | 61 | 6.9585 | 6.4951 | 61.4 | 6.9619 | 4.301 | 61.6 | 6.9616 | 2.809 | 61.8 | 6.9594 | 0.92704 | 62
|  |  |  | 6.9681 | 1.8591 | 59.8 | 6.9645 | 2.0947 | 59.8 | 6.9744 | 3.7317 | 59.6 | 6.9715 | 5.3538 | 59.2 | 6.97 | 6.9783 | 59.2 | 6.9714 | 8.6118 | 59 | 6.9685 | 10.2289 | 58.8 | 6.9813 | 11.9625 | 58.6 | 6.9729 | 13.6663 | 58.4 | 6.9789 | 15.2845 | 58.2 | 6.9735 | 16.8972 | 60.1791 | 6.97 | 15.4205 | 60.2 | 6.9772 | 12.803 | 60.6 | 6.9647 | 12.1745 | 60.6438 | 6.9716 | 10.4445 | 60.8 | 6.9776 | 8.8224 | 61 | 6.9669 | 6.4772 | 61.4 | 6.9703 | 4.3018 | 61.6 | 6.9699 | 2.8013 | 61.8 | 6.9677 | 0.92704 | 62
|  |  |  | 6.9765 | 1.8605 | 59.8 | 6.9728 | 2.0948 | 59.8 | 6.9827 | 3.7317 | 59.6 | 6.9798 | 5.3541 | 59.2 | 6.9784 | 6.9782 | 59.2 | 6.9798 | 8.6122 | 59 | 6.9768 | 10.2287 | 58.8 | 6.9897 | 11.9626 | 58.6 | 6.9812 | 13.6667 | 58.4 | 6.9872 | 15.2848 | 58.2 | 6.9818 | 16.897 | 60.1807 | 6.9783 | 15.4205 | 60.2 | 6.9856 | 12.8025 | 60.6 | 6.973 | 12.1744 | 60.6454 | 6.98 | 10.4445 | 60.8 | 6.986 | 8.8224 | 61 | 6.9752 | 6.4594 | 61.4 | 6.9786 | 4.3019 | 61.6 | 6.9783 | 2.7935 | 61.8 | 6.9761 | 0.92703 | 62
|  |  |  | 6.9848 | 1.862 | 59.8 | 6.9811 | 2.0949 | 59.8 | 6.9911 | 3.7317 | 59.6 | 6.9881 | 5.3543 | 59.2 | 6.9867 | 6.9782 | 59.2 | 6.9881 | 8.6126 | 59 | 6.9852 | 10.2286 | 58.8 | 6.998 | 11.9627 | 58.6 | 6.9895 | 13.6672 | 58.4 | 6.9955 | 15.2852 | 58.2 | 6.9901 | 16.8967 | 60.1824 | 6.9867 | 15.4205 | 60.2 | 6.9939 | 12.8007 | 60.6 | 6.9813 | 12.1744 | 60.6471 | 6.9883 | 10.4444 | 60.8 | 6.9943 | 8.8225 | 61 | 6.9835 | 6.4458 | 61.4 | 6.9869 | 4.3019 | 61.6 | 6.9866 | 2.7873 | 61.8 | 6.9844 | 0.92703 | 62
|  |  |  | 6.9931 | 1.8634 | 59.8 | 6.9895 | 2.095 | 59.8 | 6.9994 | 3.7317 | 59.6 | 6.9964 | 5.3546 | 59.2 | 6.995 | 6.9782 | 59.2 | 6.9964 | 8.613 | 59 | 6.9935 | 10.2285 | 58.8 | 7.0063 | 11.9629 | 58.6 | 6.9979 | 13.6676 | 58.4 | 7.0039 | 15.2855 | 58.2 | 6.9985 | 16.8965 | 60.1841 | 6.995 | 15.4205 | 60.2 | 7.0022 | 12.7989 | 60.6 | 6.9897 | 12.1743 | 60.6488 | 6.9966 | 10.4444 | 60.8 | 7.0027 | 8.8225 | 61 | 6.9919 | 6.4321 | 61.4 | 6.9953 | 4.3019 | 61.6 | 6.9949 | 2.7812 | 61.8 | 6.9927 | 0.92702 | 62
|  |  |  | 7.0015 | 1.8649 | 59.8 | 6.9978 | 2.0951 | 59.8 | 7.0077 | 3.7318 | 59.6 | 7.0048 | 5.3549 | 59.2 | 7.0033 | 6.9781 | 59.2 | 7.0047 | 8.6133 | 59 | 7.0018 | 10.2284 | 58.8 | 7.0148 | 11.963 | 58.6 | 7.0062 | 13.6681 | 58.4 | 7.0122 | 15.2859 | 58.2 | 7.0068 | 16.8963 | 60.1857 | 7.0033 | 15.4205 | 60.2 | 7.0106 | 12.7961 | 60.6 | 6.998 | 12.1743 | 60.6504 | 7.005 | 10.4443 | 60.8 | 7.011 | 8.8226 | 61 | 7.0002 | 6.417 | 61.4 | 7.0036 | 4.3019 | 61.6 | 7.0033 | 2.775 | 61.8 | 7.0011 | 0.92702 | 62
|  |  |  | 7.0098 | 1.8664 | 59.8 | 7.0061 | 2.0951 | 59.8 | 7.0161 | 3.7318 | 59.6 | 7.0131 | 5.3551 | 59.2 | 7.0117 | 6.9781 | 59.2 | 7.0131 | 8.6135 | 59 | 7.0101 | 10.2283 | 58.8 | 7.0231 | 11.9631 | 58.6 | 7.0145 | 13.6685 | 58.4 | 7.0205 | 15.2863 | 58.2 | 7.0151 | 16.8962 | 60.1874 | 7.0116 | 15.4205 | 60.2 | 7.0189 | 12.7932 | 60.6 | 7.0063 | 12.1742 | 60.6521 | 7.0133 | 10.4443 | 60.8 | 7.0193 | 8.8226 | 61 | 7.0085 | 6.4019 | 61.4 | 7.0119 | 4.3019 | 61.6 | 7.0116 | 2.7688 | 61.8 | 7.0094 | 0.92701 | 62
|  |  |  | 7.0181 | 1.8678 | 59.8 | 7.0144 | 2.0952 | 59.8 | 7.0244 | 3.7318 | 59.6 | 7.0214 | 5.3554 | 59.2 | 7.02 | 6.978 | 59.2 | 7.0214 | 8.6138 | 59 | 7.0185 | 10.2281 | 58.8 | 7.0314 | 11.9632 | 58.6 | 7.0229 | 13.669 | 58.4 | 7.0289 | 15.2867 | 58.2 | 7.0235 | 16.8959 | 60.1891 | 7.02 | 15.4205 | 60.2 | 7.0273 | 12.7903 | 60.6 | 7.0147 | 12.1742 | 60.6538 | 7.0216 | 10.4442 | 60.8 | 7.0277 | 8.8227 | 61 | 7.0168 | 6.3857 | 61.4 | 7.0203 | 4.3019 | 61.6 | 7.02 | 2.7626 | 61.8 | 7.0177 | 0.92701 | 62
|  |  |  | 7.0265 | 1.8693 | 59.8 | 7.0228 | 2.0953 | 59.8 | 7.0327 | 3.7318 | 59.6 | 7.0298 | 5.3556 | 59.2 | 7.0283 | 6.978 | 59.2 | 7.0297 | 8.614 | 59 | 7.0268 | 10.228 | 58.8 | 7.0398 | 11.9633 | 58.6 | 7.0312 | 13.6695 | 58.4 | 7.0372 | 15.2871 | 58.2 | 7.0318 | 16.8957 | 60.1907 | 7.0283 | 15.4206 | 60.2 | 7.0356 | 12.7875 | 60.6 | 7.023 | 12.1743 | 60.6554 | 7.03 | 10.4442 | 60.8 | 7.036 | 8.8227 | 61 | 7.0252 | 6.3696 | 61.4 | 7.0286 | 4.3019 | 61.6 | 7.0283 | 2.7565 | 61.8 | 7.0261 | 0.927 | 62
|  |  |  | 7.0348 | 1.872 | 59.8 | 7.0311 | 2.0954 | 59.8 | 7.0411 | 3.7319 | 59.6 | 7.0381 | 5.3558 | 59.2 | 7.0367 | 6.978 | 59.2 | 7.0381 | 8.6143 | 59 | 7.0351 | 10.228 | 58.8 | 7.0481 | 11.9634 | 58.6 | 7.0396 | 13.67 | 58.4 | 7.0455 | 15.2875 | 58.2 | 7.0401 | 16.8954 | 60.1924 | 7.0366 | 15.4208 | 60.2 | 7.0439 | 12.7846 | 60.6 | 7.0313 | 12.1744 | 60.6571 | 7.0383 | 10.4442 | 60.8 | 7.0444 | 8.8228 | 61 | 7.0335 | 6.3535 | 61.4 | 7.0369 | 4.3019 | 61.6 | 7.0366 | 2.7503 | 61.8 | 7.0344 | 0.927 | 62
|  |  |  | 7.0431 | 1.8748 | 59.8 | 7.0394 | 2.0955 | 59.8 | 7.0494 | 3.7319 | 59.6 | 7.0464 | 5.3561 | 59.2 | 7.045 | 6.9779 | 59.2 | 7.0464 | 8.6145 | 59 | 7.0435 | 10.2279 | 58.8 | 7.0564 | 11.9635 | 58.6 | 7.0479 | 13.6705 | 58.4 | 7.054 | 15.2879 | 58.2 | 7.0485 | 16.8951 | 60.1941 | 7.045 | 15.4209 | 60.2 | 7.0523 | 12.7817 | 60.6 | 7.0397 | 12.1744 | 60.6588 | 7.0466 | 10.4441 | 60.8 | 7.0527 | 8.8228 | 61 | 7.0418 | 6.3374 | 61.4 | 7.0453 | 4.3019 | 61.6 | 7.045 | 2.7441 | 61.8 | 7.0428 | 0.92699 | 62
|  |  |  | 7.0515 | 1.8776 | 59.8 | 7.0478 | 2.0955 | 59.8 | 7.0577 | 3.7319 | 59.6 | 7.0548 | 5.3563 | 59.2 | 7.0533 | 6.978 | 59.2 | 7.0547 | 8.6148 | 59 | 7.0518 | 10.2278 | 58.8 | 7.0647 | 11.9636 | 58.6 | 7.0563 | 13.671 | 58.4 | 7.0623 | 15.2883 | 58.2 | 7.0568 | 16.8939 | 60.1957 | 7.0533 | 15.4211 | 60.2 | 7.0606 | 12.7789 | 60.6 | 7.048 | 12.1745 | 60.6604 | 7.055 | 10.4441 | 60.8 | 7.061 | 8.8229 | 61 | 7.0502 | 6.3228 | 61.4 | 7.0536 | 4.3019 | 61.6 | 7.0533 | 2.7396 | 61.8 | 7.0511 | 0.92698 | 62
|  |  |  | 7.0598 | 1.8803 | 59.8 | 7.0561 | 2.0956 | 59.8 | 7.0661 | 3.7319 | 59.6 | 7.0631 | 5.3566 | 59.2 | 7.0617 | 6.9781 | 59.2 | 7.063 | 8.615 | 59 | 7.0601 | 10.2278 | 58.8 | 7.0731 | 11.9637 | 58.6 | 7.0646 | 13.6714 | 58.4 | 7.0706 | 15.2886 | 58.2 | 7.0651 | 16.8926 | 60.1974 | 7.0616 | 15.4212 | 60.2 | 7.0689 | 12.776 | 60.6 | 7.0563 | 12.1745 | 60.6621 | 7.0633 | 10.444 | 60.8 | 7.0694 | 8.823 | 61 | 7.0585 | 6.3083 | 61.4 | 7.0619 | 4.3019 | 61.6 | 7.0616 | 2.735 | 61.8 | 7.0594 | 0.92698 | 62
|  |  |  | 7.0681 | 1.8831 | 59.8 | 7.0644 | 2.0957 | 59.8 | 7.0744 | 3.732 | 59.6 | 7.0714 | 5.3568 | 59.2 | 7.07 | 6.9783 | 59.2 | 7.0714 | 8.6153 | 59 | 7.0685 | 10.2277 | 58.8 | 7.0814 | 11.9637 | 58.6 | 7.0729 | 13.6719 | 58.4 | 7.079 | 15.289 | 58.2 | 7.0735 | 16.8914 | 60.1991 | 7.0699 | 15.4213 | 60.2 | 7.0773 | 12.7732 | 60.6 | 7.0647 | 12.1746 | 60.6638 | 7.0716 | 10.444 | 60.8 | 7.0777 | 8.823 | 61 | 7.0668 | 6.2936 | 61.4 | 7.0703 | 4.3019 | 61.6 | 7.07 | 2.7305 | 61.8 | 7.0677 | 0.92697 | 62
|  |  |  | 7.0765 | 1.8858 | 59.8 | 7.0727 | 2.0958 | 59.8 | 7.0827 | 3.732 | 59.6 | 7.0798 | 5.357 | 59.2 | 7.0783 | 6.9785 | 59.2 | 7.0797 | 8.6155 | 59 | 7.0768 | 10.2276 | 58.8 | 7.0897 | 11.9638 | 58.6 | 7.0813 | 13.6722 | 58.4 | 7.0873 | 15.2893 | 58.2 | 7.0818 | 16.8901 | 60.2 | 7.0783 | 15.4215 | 60.2 | 7.0856 | 12.7703 | 60.6 | 7.073 | 12.1746 | 60.6654 | 7.08 | 10.4439 | 60.8 | 7.086 | 8.8231 | 61 | 7.0752 | 6.2789 | 61.4 | 7.0786 | 4.3019 | 61.6 | 7.0783 | 2.7259 | 61.8 | 7.0761 | 0.92697 | 62
|  |  |  | 7.0848 | 1.8886 | 59.8 | 7.0811 | 2.0959 | 59.8 | 7.0911 | 3.732 | 59.6 | 7.0881 | 5.3573 | 59.2 | 7.0867 | 6.9788 | 59.2 | 7.088 | 8.6158 | 59 | 7.0851 | 10.2276 | 58.8 | 7.0981 | 11.9639 | 58.6 | 7.0896 | 13.6724 | 58.4 | 7.0956 | 15.2896 | 58.2 | 7.0901 | 16.8876 | 60.2 | 7.0866 | 15.4216 | 60.2 | 7.0939 | 12.7675 | 60.6 | 7.0813 | 12.1747 | 60.6671 | 7.0883 | 10.4439 | 60.8 | 7.0944 | 8.8231 | 61 | 7.0835 | 6.2643 | 61.4 | 7.0869 | 4.3019 | 61.6 | 7.0866 | 2.7248 | 61.8 | 7.0844 | 0.92696 | 62
|  |  |  | 7.0931 | 1.8914 | 59.8 | 7.0894 | 2.0961 | 59.8 | 7.0994 | 3.732 | 59.6 | 7.0964 | 5.3575 | 59.2 | 7.095 | 6.979 | 59.2 | 7.0963 | 8.6161 | 59 | 7.0935 | 10.2275 | 58.8 | 7.1064 | 11.964 | 58.6 | 7.0979 | 13.6728 | 58.4 | 7.104 | 15.2899 | 58.2 | 7.0985 | 16.8851 | 60.2 | 7.0949 | 15.4218 | 60.2 | 7.1023 | 12.7646 | 60.6 | 7.0897 | 12.1748 | 60.6688 | 7.0966 | 10.4438 | 60.8 | 7.1027 | 8.8232 | 61 | 7.0918 | 6.2496 | 61.4 | 7.0952 | 4.3019 | 61.6 | 7.095 | 2.7236 | 61.8 | 7.0928 | 0.92696 | 62
|  |  |  | 7.1015 | 1.8941 | 59.8 | 7.0977 | 2.0964 | 59.8 | 7.1077 | 3.7321 | 59.6 | 7.1048 | 5.3577 | 59.2 | 7.1033 | 6.9792 | 59.2 | 7.1047 | 8.6163 | 59 | 7.1018 | 10.2275 | 58.8 | 7.1147 | 11.9641 | 58.6 | 7.1063 | 13.6732 | 58.4 | 7.1123 | 15.2903 | 58.2 | 7.1068 | 16.8826 | 60.2 | 7.1033 | 15.4219 | 60.2 | 7.1106 | 12.7617 | 60.6 | 7.098 | 12.1748 | 60.6704 | 7.105 | 10.4438 | 60.8 | 7.1111 | 8.8232 | 61 | 7.1001 | 6.2349 | 61.4 | 7.1036 | 4.3019 | 61.6 | 7.1033 | 2.7225 | 61.8 | 7.1011 | 0.92696 | 62
|  |  |  | 7.1098 | 1.8969 | 59.8 | 7.1061 | 2.0967 | 59.8 | 7.1161 | 3.7321 | 59.6 | 7.1131 | 5.3579 | 59.2 | 7.1116 | 6.9795 | 59.2 | 7.113 | 8.6166 | 59 | 7.1101 | 10.2274 | 58.8 | 7.1232 | 11.9641 | 58.6 | 7.1146 | 13.6736 | 58.4 | 7.1206 | 15.2906 | 58.2 | 7.1151 | 16.88 | 60.2 | 7.1116 | 15.4221 | 60.2 | 7.119 | 12.7589 | 60.6 | 7.1063 | 12.1747 | 60.6721 | 7.1133 | 10.4437 | 60.8 | 7.1194 | 8.8233 | 61 | 7.1085 | 6.2202 | 61.4 | 7.1119 | 4.3019 | 61.6 | 7.1116 | 2.7214 | 61.8 | 7.1094 | 0.92695 | 62
|  |  |  | 7.1181 | 1.8996 | 59.8 | 7.1144 | 2.0969 | 59.8 | 7.1244 | 3.7321 | 59.6 | 7.1214 | 5.3581 | 59.2 | 7.12 | 6.9797 | 59.2 | 7.1213 | 8.6168 | 59 | 7.1185 | 10.2273 | 58.8 | 7.1315 | 11.9642 | 58.6 | 7.1229 | 13.6739 | 58.4 | 7.1289 | 15.2909 | 58.2 | 7.1235 | 16.8757 | 60.2 | 7.1199 | 15.4222 | 60.2 | 7.1273 | 12.756 | 60.6 | 7.1147 | 12.1746 | 60.6738 | 7.1216 | 10.4437 | 60.8 | 7.1277 | 8.8233 | 61 | 7.1168 | 6.2078 | 61.4 | 7.1202 | 4.3019 | 61.6 | 7.12 | 2.7202 | 61.8 | 7.1178 | 0.92695 | 62
|  |  |  | 7.1265 | 1.9024 | 59.8 | 7.1227 | 2.0972 | 59.8 | 7.1327 | 3.7321 | 59.6 | 7.1297 | 5.3583 | 59.2 | 7.1283 | 6.9799 | 59.2 | 7.1297 | 8.6171 | 59 | 7.1268 | 10.2272 | 58.8 | 7.1398 | 11.9642 | 58.6 | 7.1313 | 13.6741 | 58.4 | 7.1373 | 15.2912 | 58.2 | 7.1318 | 16.8715 | 60.2 | 7.1282 | 15.4224 | 60.2 | 7.1356 | 12.7531 | 60.6 | 7.123 | 12.1747 | 60.6754 | 7.13 | 10.4436 | 60.8 | 7.1361 | 8.8234 | 61 | 7.1251 | 6.1953 | 61.4 | 7.1286 | 4.3019 | 61.6 | 7.1283 | 2.7191 | 61.8 | 7.1261 | 0.92695 | 62
|  |  |  | 7.1348 | 1.9052 | 59.8 | 7.131 | 2.0975 | 59.8 | 7.1411 | 3.7321 | 59.6 | 7.1381 | 5.3586 | 59.2 | 7.1366 | 6.9801 | 59.2 | 7.138 | 8.6174 | 59 | 7.1351 | 10.2271 | 58.8 | 7.1482 | 11.9643 | 58.6 | 7.1396 | 13.6743 | 58.4 | 7.1456 | 15.2915 | 58.2 | 7.1401 | 16.8672 | 60.2 | 7.1366 | 15.4225 | 60.2 | 7.144 | 12.7503 | 60.6 | 7.1313 | 12.1747 | 60.6771 | 7.1383 | 10.4436 | 60.8 | 7.1444 | 8.8234 | 61 | 7.1335 | 6.1838 | 61.4 | 7.1369 | 4.3019 | 61.6 | 7.1367 | 2.718 | 61.8 | 7.1344 | 0.92695 | 62
|  |  |  | 7.1431 | 1.9079 | 59.8 | 7.1394 | 2.0977 | 59.8 | 7.1494 | 3.7322 | 59.6 | 7.1464 | 5.3588 | 59.2 | 7.145 | 6.9804 | 59.2 | 7.1463 | 8.6177 | 59 | 7.1434 | 10.227 | 58.7985 | 7.1565 | 11.9643 | 58.6 | 7.1479 | 13.6745 | 58.4 | 7.1539 | 15.2919 | 58.2 | 7.1485 | 16.8629 | 60.2 | 7.1449 | 15.4227 | 60.2 | 7.1523 | 12.7474 | 60.6 | 7.1397 | 12.1748 | 60.6788 | 7.1466 | 10.4436 | 60.8 | 7.1527 | 8.8235 | 61 | 7.1418 | 6.1724 | 61.4 | 7.1452 | 4.3019 | 61.6 | 7.145 | 2.7169 | 61.8 | 7.1428 | 0.92694 | 62
|  |  |  | 7.1515 | 1.9107 | 59.8 | 7.1477 | 2.098 | 59.6 | 7.1577 | 3.7322 | 59.6 | 7.1548 | 5.359 | 59.2 | 7.1533 | 6.9806 | 59.2 | 7.1546 | 8.6179 | 59 | 7.1518 | 10.2269 | 58.7968 | 7.1648 | 11.9644 | 58.6 | 7.1562 | 13.6747 | 58.4 | 7.1624 | 15.2922 | 58.2 | 7.1568 | 16.8587 | 60.2 | 7.1532 | 15.4228 | 60.2 | 7.1607 | 12.7446 | 60.6 | 7.148 | 12.1748 | 60.6804 | 7.155 | 10.4437 | 60.8 | 7.1611 | 8.8235 | 61 | 7.1501 | 6.1609 | 61.4 | 7.1535 | 4.3019 | 61.6 | 7.1533 | 2.7157 | 61.8 | 7.1511 | 0.92694 | 62
|  |  |  | 7.1598 | 1.9135 | 59.8 | 7.156 | 2.0982 | 59.6 | 7.1661 | 3.7322 | 59.6 | 7.1631 | 5.3592 | 59.2 | 7.1616 | 6.9808 | 59.2 | 7.163 | 8.6182 | 59 | 7.1601 | 10.2268 | 58.7951 | 7.1731 | 11.9644 | 58.6 | 7.1647 | 13.6749 | 58.4 | 7.1707 | 15.2925 | 58.2 | 7.1651 | 16.8544 | 60.2 | 7.1615 | 15.423 | 60.2 | 7.169 | 12.7417 | 60.6 | 7.1563 | 12.1749 | 60.6821 | 7.1633 | 10.4437 | 60.8 | 7.1694 | 8.8236 | 61 | 7.1585 | 6.1494 | 61.4 | 7.1619 | 4.3019 | 61.6 | 7.1617 | 2.7146 | 61.8 | 7.1595 | 0.92693 | 62
|  |  |  | 7.1681 | 1.9173 | 59.8 | 7.1644 | 2.0985 | 59.6 | 7.1744 | 3.7322 | 59.6 | 7.1714 | 5.3594 | 59.2 | 7.17 | 6.981 | 59.2 | 7.1713 | 8.6184 | 59 | 7.1684 | 10.2268 | 58.7935 | 7.1815 | 11.9645 | 58.6 | 7.173 | 13.6752 | 58.4 | 7.179 | 15.2928 | 58.2 | 7.1735 | 16.8476 | 60.2 | 7.1699 | 15.4231 | 60.2 | 7.1773 | 12.7388 | 60.6 | 7.1647 | 12.175 | 60.6838 | 7.1716 | 10.4438 | 60.8 | 7.1777 | 8.8236 | 61 | 7.1668 | 6.138 | 61.4 | 7.1702 | 4.3019 | 61.6 | 7.17 | 2.7144 | 61.8 | 7.1678 | 0.92693 | 62
|  |  |  | 7.1765 | 1.9212 | 59.8 | 7.1727 | 2.0988 | 59.6 | 7.1827 | 3.7322 | 59.6 | 7.1797 | 5.3597 | 59.2 | 7.1783 | 6.9812 | 59.2 | 7.1796 | 8.6187 | 59 | 7.1768 | 10.2267 | 58.7918 | 7.1898 | 11.9645 | 58.6 | 7.1813 | 13.6754 | 58.4 | 7.1874 | 15.2932 | 58.2 | 7.1818 | 16.8408 | 60.2 | 7.1782 | 15.4233 | 60.2 | 7.1857 | 12.7359 | 60.6 | 7.173 | 12.1751 | 60.6854 | 7.18 | 10.4438 | 60.8 | 7.1861 | 8.8237 | 61 | 7.1751 | 6.1265 | 61.4 | 7.1785 | 4.3018 | 61.6 | 7.1783 | 2.7141 | 61.8 | 7.1761 | 0.92693 | 62
|  |  |  | 7.1848 | 1.9251 | 59.8 | 7.181 | 2.099 | 59.6 | 7.1911 | 3.7322 | 59.6 | 7.1881 | 5.3596 | 59.2 | 7.1866 | 6.9815 | 59.2 | 7.188 | 8.619 | 59 | 7.1851 | 10.2266 | 58.7901 | 7.1981 | 11.9646 | 58.6 | 7.1897 | 13.6756 | 58.4 | 7.1957 | 15.2935 | 58.2 | 7.1901 | 16.834 | 60.2 | 7.1865 | 15.4234 | 60.2 | 7.194 | 12.7331 | 60.6 | 7.1813 | 12.1751 | 60.6871 | 7.1883 | 10.4439 | 60.8 | 7.1944 | 8.8238 | 61 | 7.1835 | 6.115 | 61.4 | 7.1869 | 4.3018 | 61.6 | 7.1867 | 2.7139 | 61.8 | 7.1844 | 0.92692 | 62
|  |  |  | 7.1931 | 1.9289 | 59.8 | 7.1893 | 2.0992 | 59.6 | 7.1994 | 3.7322 | 59.6 | 7.1964 | 5.3596 | 59.2 | 7.1949 | 6.9817 | 59.2 | 7.1963 | 8.6192 | 59 | 7.1934 | 10.2265 | 58.7885 | 7.2065 | 11.9646 | 58.6 | 7.198 | 13.6759 | 58.4 | 7.204 | 15.2938 | 58.2 | 7.1985 | 16.8272 | 60.2 | 7.1949 | 15.4236 | 60.2 | 7.2023 | 12.7302 | 60.6 | 7.1897 | 12.1752 | 60.6888 | 7.1966 | 10.4439 | 60.8 | 7.2028 | 8.8238 | 61 | 7.1918 | 6.1036 | 61.4 | 7.1952 | 4.3018 | 61.6 | 7.195 | 2.7136 | 61.8 | 7.1928 | 0.92692 | 62
|  |  |  | 7.2015 | 1.9328 | 59.8 | 7.1977 | 2.0993 | 59.6 | 7.2077 | 3.7322 | 59.6 | 7.2047 | 5.3596 | 59.2 | 7.2033 | 6.9819 | 59.2 | 7.2046 | 8.6195 | 59 | 7.2018 | 10.2264 | 58.7868 | 7.2148 | 11.9647 | 58.6 | 7.2063 | 13.6761 | 58.4 | 7.2123 | 15.2941 | 58.2 | 7.2068 | 16.8204 | 60.2 | 7.2032 | 15.4237 | 60.2 | 7.2107 | 12.7273 | 60.6 | 7.198 | 12.1753 | 60.6904 | 7.205 | 10.444 | 60.8 | 7.2111 | 8.8238 | 61 | 7.2001 | 6.0956 | 61.4 | 7.2035 | 4.3018 | 61.6 | 7.2033 | 2.7134 | 61.8 | 7.2011 | 0.92692 | 62
|  |  |  | 7.2098 | 1.9367 | 59.8 | 7.206 | 2.0995 | 59.6 | 7.2161 | 3.7322 | 59.6 | 7.2131 | 5.3596 | 59.2 | 7.2116 | 6.9821 | 59.2 | 7.213 | 8.6197 | 59 | 7.2101 | 10.2263 | 58.7851 | 7.2231 | 11.9647 | 58.6 | 7.2147 | 13.6763 | 58.4 | 7.2207 | 15.2944 | 58.2 | 7.2151 | 16.8136 | 60.2 | 7.2115 | 15.4238 | 60.2 | 7.219 | 12.7244 | 60.6 | 7.2063 | 12.1754 | 60.6921 | 7.2133 | 10.4439 | 60.8 | 7.2194 | 8.8238 | 61 | 7.2084 | 6.0876 | 61.4 | 7.2119 | 4.3018 | 61.6 | 7.2117 | 2.7132 | 61.8 | 7.2095 | 0.92691 | 62
|  |  |  | 7.2181 | 1.9405 | 59.8 | 7.2143 | 2.0997 | 59.6 | 7.2244 | 3.7322 | 59.6 | 7.2214 | 5.3596 | 59.2 | 7.2199 | 6.9823 | 59.2 | 7.2213 | 8.6199 | 59 | 7.2184 | 10.2263 | 58.7835 | 7.2316 | 11.9647 | 58.6 | 7.223 | 13.6766 | 58.4 | 7.229 | 15.2946 | 58.2 | 7.2234 | 16.8068 | 60.2 | 7.2198 | 15.4239 | 60.2 | 7.2273 | 12.7215 | 60.6 | 7.2147 | 12.1754 | 60.6938 | 7.2216 | 10.4438 | 60.8 | 7.2278 | 8.8239 | 61 | 7.2168 | 6.0795 | 61.4 | 7.2202 | 4.3018 | 61.6 | 7.22 | 2.7129 | 61.8 | 7.2178 | 0.92691 | 62
|  |  |  | 7.2265 | 1.9444 | 59.8 | 7.2227 | 2.0998 | 59.6 | 7.2327 | 3.7322 | 59.6 | 7.2297 | 5.3596 | 59.2 | 7.2283 | 6.9825 | 59.2 | 7.2296 | 8.6201 | 59 | 7.2268 | 10.2262 | 58.7818 | 7.2399 | 11.9646 | 58.6 | 7.2313 | 13.6768 | 58.4 | 7.2373 | 15.2948 | 58.2 | 7.2318 | 16.8 | 60.2 | 7.2282 | 15.424 | 60.2 | 7.2357 | 12.7186 | 60.6 | 7.223 | 12.1755 | 60.6954 | 7.23 | 10.4437 | 60.8 | 7.2361 | 8.8239 | 61 | 7.2251 | 6.0715 | 61.4 | 7.2285 | 4.3006 | 61.6 | 7.2283 | 2.7127 | 61.8 | 7.2261 | 0.9269 | 62
|  |  |  | 7.2348 | 1.9483 | 59.8 | 7.231 | 2.1 | 59.6 | 7.2411 | 3.7322 | 59.6 | 7.2381 | 5.3596 | 59.2 | 7.2366 | 6.9827 | 59.2 | 7.2379 | 8.6202 | 59 | 7.2351 | 10.2261 | 58.7801 | 7.2482 | 11.9646 | 58.6 | 7.2396 | 13.6771 | 58.4 | 7.2457 | 15.295 | 58.2 | 7.2401 | 16.792 | 60.2 | 7.2365 | 15.424 | 60.2 | 7.244 | 12.7146 | 60.6 | 7.2313 | 12.1755 | 60.6971 | 7.2383 | 10.4436 | 60.8 | 7.2444 | 8.8239 | 61 | 7.2334 | 6.0635 | 61.4 | 7.2368 | 4.2993 | 61.6 | 7.2367 | 2.7124 | 61.8 | 7.2345 | 0.9269 | 62
|  |  |  | 7.2431 | 1.9521 | 59.8 | 7.2393 | 2.1002 | 59.6 | 7.2494 | 3.7322 | 59.6 | 7.2464 | 5.3596 | 59.2 | 7.2449 | 6.9829 | 59.2 | 7.2463 | 8.6204 | 59 | 7.2434 | 10.226 | 58.7785 | 7.2566 | 11.9646 | 58.6 | 7.248 | 13.6773 | 58.4 | 7.254 | 15.2951 | 58.2 | 7.2484 | 16.784 | 60.2 | 7.2448 | 15.424 | 60.2 | 7.2524 | 12.7105 | 60.6 | 7.2397 | 12.1756 | 60.6988 | 7.2467 | 10.4435 | 60.8 | 7.2528 | 8.824 | 61 | 7.2418 | 6.0555 | 61.4 | 7.2452 | 4.298 | 61.6 | 7.245 | 2.7122 | 61.8 | 7.2428 | 0.92689 | 62
|  |  |  | 7.2515 | 1.956 | 59.8 | 7.2476 | 2.1004 | 59.6 | 7.2577 | 3.7322 | 59.6 | 7.2547 | 5.3596 | 59.2 | 7.2533 | 6.9832 | 59.2 | 7.2546 | 8.6206 | 59 | 7.2518 | 10.2259 | 58.7768 | 7.2649 | 11.9646 | 58.6 | 7.2563 | 13.6776 | 58.4 | 7.2623 | 15.2952 | 58.2 | 7.2568 | 16.7737 | 60.2 | 7.2532 | 15.424 | 60.2 | 7.2607 | 12.7065 | 60.6 | 7.248 | 12.1757 | 60.7004 | 7.255 | 10.4434 | 60.8 | 7.2611 | 8.824 | 61 | 7.2501 | 6.0482 | 61.4 | 7.2535 | 4.2968 | 61.6 | 7.2534 | 2.712 | 61.8 | 7.2511 | 0.92688 | 62
|  |  |  | 7.2598 | 1.9599 | 59.8 | 7.256 | 2.1006 | 59.6 | 7.2661 | 3.7322 | 59.6 | 7.2631 | 5.3596 | 59.2 | 7.2616 | 6.9834 | 59.2 | 7.2629 | 8.6207 | 59 | 7.2601 | 10.2258 | 58.7751 | 7.2732 | 11.9646 | 58.6 | 7.2646 | 13.6778 | 58.4 | 7.2708 | 15.2954 | 58.2 | 7.2651 | 16.7634 | 60.2 | 7.2615 | 15.4241 | 60.2 | 7.269 | 12.7024 | 60.6 | 7.2563 | 12.176 | 60.7021 | 7.2633 | 10.4433 | 60.8 | 7.2695 | 8.824 | 61 | 7.2584 | 6.0409 | 61.4 | 7.2618 | 4.2955 | 61.6 | 7.2617 | 2.7117 | 61.8 | 7.2595 | 0.92687 | 62
|  |  |  | 7.2681 | 1.9637 | 59.8 | 7.2643 | 2.1007 | 59.6 | 7.2744 | 3.7322 | 59.6 | 7.2714 | 5.3595 | 59.2 | 7.2699 | 6.9836 | 59.2 | 7.2713 | 8.6209 | 59 | 7.2684 | 10.2258 | 58.7735 | 7.2815 | 11.9645 | 58.6 | 7.2731 | 13.6781 | 58.4 | 7.2791 | 15.2956 | 58.2 | 7.2734 | 16.7531 | 60.2 | 7.2698 | 15.4241 | 60.2 | 7.2774 | 12.6988 | 60.6 | 7.2647 | 12.1762 | 60.7038 | 7.2717 | 10.4432 | 60.8 | 7.2778 | 8.824 | 61 | 7.2668 | 6.0336 | 61.4 | 7.2702 | 4.2943 | 61.6 | 7.27 | 2.7115 | 61.8 | 7.2678 | 0.92686 | 62
|  |  |  | 7.2765 | 1.9676 | 59.8 | 7.2726 | 2.1009 | 59.6 | 7.2827 | 3.7323 | 59.6 | 7.2797 | 5.3595 | 59.2 | 7.2782 | 6.9838 | 59.2 | 7.2796 | 8.621 | 59 | 7.2767 | 10.2257 | 58.7718 | 7.2899 | 11.9645 | 58.6 | 7.2814 | 13.6783 | 58.4 | 7.2874 | 15.2958 | 58.2 | 7.2818 | 16.7429 | 60.2 | 7.2781 | 15.4241 | 60.2 | 7.2857 | 12.6952 | 60.6 | 7.273 | 12.1765 | 60.7054 | 7.28 | 10.4431 | 60.8 | 7.2861 | 8.824 | 61 | 7.2751 | 6.0263 | 61.4 | 7.2785 | 4.2915 | 61.6 | 7.2784 | 2.7112 | 61.8 | 7.2762 | 0.92563 | 62
|  |  |  | 7.2848 | 1.9715 | 59.8 | 7.281 | 2.1011 | 59.6 | 7.2911 | 3.7322 | 59.6 | 7.2881 | 5.3595 | 59.2 | 7.2866 | 6.984 | 59.2 | 7.2879 | 8.6211 | 59 | 7.2851 | 10.2256 | 58.7701 | 7.2982 | 11.9644 | 58.6 | 7.2897 | 13.6786 | 58.4 | 7.2957 | 15.296 | 58.2 | 7.2901 | 16.7326 | 60.2 | 7.2865 | 15.4242 | 60.2 | 7.294 | 12.6916 | 60.6 | 7.2813 | 12.1767 | 60.7071 | 7.2883 | 10.443 | 60.8 | 7.2945 | 8.824 | 61 | 7.2834 | 6.019 | 61.4 | 7.2868 | 4.2888 | 61.6 | 7.2867 | 2.711 | 61.8 | 7.2845 | 0.9244 | 62
|  |  |  | 7.2931 | 1.9753 | 59.8 | 7.2893 | 2.1013 | 59.6 | 7.2994 | 3.7322 | 59.6 | 7.2964 | 5.3595 | 59.2 | 7.2949 | 6.9843 | 59.2 | 7.2962 | 8.6213 | 59 | 7.2934 | 10.2255 | 58.7685 | 7.3065 | 11.9643 | 58.6 | 7.2981 | 13.6788 | 58.4 | 7.3041 | 15.2962 | 58.2 | 7.2984 | 16.7223 | 60.2 | 7.2948 | 15.4242 | 60.2 | 7.3024 | 12.688 | 60.6 | 7.2897 | 12.177 | 60.7088 | 7.2967 | 10.4429 | 60.8 | 7.3028 | 8.824 | 61 | 7.2917 | 6.0117 | 61.4 | 7.2952 | 4.2845 | 61.6 | 7.295 | 2.7108 | 61.8 | 7.2928 | 0.92035 | 62
|  |  |  | 7.3015 | 1.9792 | 59.8 | 7.2976 | 2.1015 | 59.6 | 7.3077 | 3.7322 | 59.6 | 7.3047 | 5.3595 | 59.2 | 7.3032 | 6.9846 | 59.2 | 7.3046 | 8.6214 | 59 | 7.3017 | 10.2255 | 58.7668 | 7.3149 | 11.9642 | 58.6 | 7.3064 | 13.6791 | 58.4 | 7.3124 | 15.2964 | 58.2 | 7.3068 | 16.7119 | 60.2 | 7.3031 | 15.4242 | 60.2 | 7.3107 | 12.6844 | 60.6 | 7.298 | 12.1772 | 60.7104 | 7.305 | 10.4428 | 60.8 | 7.3111 | 8.8241 | 61 | 7.3001 | 6.0044 | 61.4 | 7.3035 | 4.2803 | 61.6 | 7.3034 | 2.7105 | 61.8 | 7.3011 | 0.9163 | 62
|  |  |  | 7.3098 | 1.9831 | 59.8 | 7.3059 | 2.1016 | 59.6 | 7.3161 | 3.7322 | 59.6 | 7.313 | 5.3595 | 59.2 | 7.3116 | 6.9848 | 59.2 | 7.3129 | 8.6216 | 59 | 7.3101 | 10.2254 | 58.7651 | 7.3232 | 11.9642 | 58.6 | 7.3147 | 13.6794 | 58.4 | 7.3207 | 15.2965 | 58.2 | 7.3151 | 16.7015 | 60.2 | 7.3115 | 15.4242 | 60.2 | 7.3191 | 12.6808 | 60.6 | 7.3063 | 12.1774 | 60.7121 | 7.3133 | 10.4426 | 60.8 | 7.3195 | 8.8241 | 61 | 7.3084 | 5.9971 | 61.4 | 7.3118 | 4.2761 | 61.6 | 7.3117 | 2.7103 | 61.8 | 7.3095 | 0.91225 | 62
|  |  |  | 7.3181 | 1.9869 | 59.8 | 7.3143 | 2.1018 | 59.6 | 7.3244 | 3.7322 | 59.6 | 7.3214 | 5.3595 | 59.2 | 7.3199 | 6.9851 | 59.2 | 7.3212 | 8.6217 | 59 | 7.3184 | 10.2253 | 58.7635 | 7.3315 | 11.9641 | 58.6 | 7.3231 | 13.6797 | 58.4 | 7.3291 | 15.2967 | 58.2 | 7.3234 | 16.6899 | 60.2 | 7.3198 | 15.4243 | 60.2 | 7.3274 | 12.6772 | 60.6 | 7.3147 | 12.1777 | 60.7138 | 7.3217 | 10.4425 | 60.8 | 7.3278 | 8.824 | 61 | 7.3167 | 5.9899 | 61.4 | 7.3202 | 4.2718 | 61.6 | 7.32 | 2.7103 | 61.8 | 7.3178 | 0.90819 | 62
|  |  |  | 7.3265 | 1.9908 | 59.8 | 7.3226 | 2.102 | 59.6 | 7.3327 | 3.7322 | 59.6 | 7.3297 | 5.3594 | 59.2 | 7.3282 | 6.9854 | 59.2 | 7.3295 | 8.6219 | 59 | 7.3267 | 10.2253 | 58.7618 | 7.34 | 11.9641 | 58.6 | 7.3314 | 13.6799 | 58.4 | 7.3374 | 15.2967 | 58.2 | 7.3318 | 16.6784 | 60.2 | 7.3281 | 15.4243 | 60.2 | 7.3357 | 12.6736 | 60.6 | 7.323 | 12.1779 | 60.7154 | 7.33 | 10.4423 | 60.8 | 7.3362 | 8.824 | 61 | 7.3251 | 5.9826 | 61.4 | 7.3285 | 4.2676 | 61.6 | 7.3284 | 2.7103 | 61.8 | 7.3262 | 0.90414 | 62
|  |  |  | 7.3348 | 1.9947 | 59.8 | 7.3309 | 2.1022 | 59.6 | 7.3411 | 3.7322 | 59.6 | 7.338 | 5.3598 | 59.2 | 7.3365 | 6.9856 | 59.2 | 7.3379 | 8.622 | 59 | 7.3351 | 10.2253 | 58.7601 | 7.3483 | 11.964 | 58.6 | 7.3397 | 13.6801 | 58.4 | 7.3457 | 15.2967 | 58.2 | 7.3401 | 16.6659 | 60.2 | 7.3364 | 15.4243 | 60.2 | 7.3441 | 12.67 | 60.6 | 7.3313 | 12.1781 | 60.7171 | 7.3383 | 10.4422 | 60.8 | 7.3445 | 8.824 | 61 | 7.3334 | 5.9761 | 61.4 | 7.3368 | 4.2634 | 61.6 | 7.3367 | 2.7103 | 61.8 | 7.3345 | 0.90009 | 62
|  |  |  | 7.3431 | 1.9985 | 59.8 | 7.3393 | 2.1024 | 59.6 | 7.3494 | 3.7322 | 59.6 | 7.3464 | 5.3601 | 59.2 | 7.3449 | 6.9858 | 59.2 | 7.3462 | 8.6222 | 59 | 7.3434 | 10.2253 | 58.7585 | 7.3566 | 11.964 | 58.6 | 7.348 | 13.6804 | 58.4 | 7.3541 | 15.2966 | 58.2 | 7.3484 | 16.6535 | 60.2 | 7.3448 | 15.4244 | 60.2 | 7.3524 | 12.6665 | 60.6 | 7.3397 | 12.1782 | 60.7188 | 7.3467 | 10.442 | 60.8 | 7.3528 | 8.824 | 61 | 7.3417 | 5.9695 | 61.4 | 7.3452 | 4.2591 | 61.6 | 7.345 | 2.7103 | 61.8 | 7.3428 | 0.89604 | 62
|  |  |  | 7.3515 | 2.0024 | 59.8 | 7.3476 | 2.1026 | 59.6 | 7.3577 | 3.7322 | 59.6 | 7.3547 | 5.3605 | 59.2 | 7.3532 | 6.9861 | 59.2 | 7.3545 | 8.6224 | 59 | 7.3517 | 10.2253 | 58.7568 | 7.365 | 11.9639 | 58.6 | 7.3564 | 13.6806 | 58.4 | 7.3624 | 15.2965 | 58.2 | 7.3568 | 16.6399 | 60.2 | 7.3531 | 15.4244 | 60.2 | 7.3607 | 12.6629 | 60.6 | 7.348 | 12.1783 | 60.7204 | 7.355 | 10.4418 | 60.8 | 7.3612 | 8.824 | 61 | 7.3501 | 5.964 | 61.4 | 7.3535 | 4.2549 | 61.6 | 7.3534 | 2.7103 | 61.8 | 7.3512 | 0.89199 | 62
|  |  |  | 7.3598 | 2.0063 | 59.8 | 7.3559 | 2.1027 | 59.6 | 7.3661 | 3.7322 | 59.6 | 7.363 | 5.3608 | 59.2 | 7.3615 | 6.9863 | 59.2 | 7.3629 | 8.6225 | 59 | 7.36 | 10.2253 | 58.7551 | 7.3733 | 11.9639 | 58.6 | 7.3647 | 13.6807 | 58.4 | 7.3707 | 15.2965 | 58.2 | 7.3651 | 16.6262 | 60.2 | 7.3614 | 15.4244 | 60.2 | 7.3691 | 12.6593 | 60.6 | 7.3563 | 12.1785 | 60.7221 | 7.3633 | 10.4416 | 60.8 | 7.3695 | 8.8239 | 61 | 7.3584 | 5.9585 | 61.4 | 7.3618 | 4.2507 | 61.6 | 7.3617 | 2.7103 | 61.8 | 7.3595 | 0.88794 | 62
|  |  |  | 7.3681 | 2.0087 | 59.8 | 7.3642 | 2.1029 | 59.6 | 7.3744 | 3.7322 | 59.6 | 7.3714 | 5.3611 | 59.2 | 7.3699 | 6.9866 | 59.2 | 7.3712 | 8.6226 | 59 | 7.3684 | 10.2253 | 58.7535 | 7.3816 | 11.9638 | 58.6 | 7.373 | 13.6808 | 58.4 | 7.379 | 15.2965 | 58.2 | 7.3734 | 16.6125 | 60.2 | 7.3697 | 15.4245 | 60.2 | 7.3774 | 12.6557 | 60.6 | 7.3647 | 12.1786 | 60.7238 | 7.3717 | 10.4414 | 60.8 | 7.3779 | 8.8239 | 61 | 7.3667 | 5.9545 | 61.4 | 7.3701 | 4.2464 | 61.6 | 7.3701 | 2.7103 | 61.8 | 7.3678 | 0.88389 | 62
|  |  |  | 7.3765 | 2.0111 | 59.8 | 7.3726 | 2.1031 | 59.6 | 7.3827 | 3.7322 | 59.6 | 7.3797 | 5.3615 | 59.2 | 7.3782 | 6.9869 | 59.2 | 7.3795 | 8.6226 | 59 | 7.3767 | 10.2253 | 58.7518 | 7.3899 | 11.9637 | 58.6 | 7.3815 | 13.6808 | 58.4 | 7.3875 | 15.2965 | 58.2 | 7.3818 | 16.5988 | 60.2 | 7.3781 | 15.4245 | 60.2 | 7.3857 | 12.6521 | 60.6 | 7.373 | 12.1787 | 60.7254 | 7.38 | 10.4411 | 60.8 | 7.3862 | 8.8239 | 61 | 7.375 | 5.9505 | 61.4 | 7.3784 | 4.2422 | 61.6 | 7.3784 | 2.7103 | 61.8 | 7.3762 | 0.87983 | 62
|  |  |  | 7.3848 | 2.0135 | 59.8 | 7.3809 | 2.1033 | 59.6 | 7.3911 | 3.7322 | 59.6 | 7.388 | 5.3618 | 59.2 | 7.3865 | 6.9871 | 59.2 | 7.3878 | 8.6225 | 59 | 7.385 | 10.2253 | 58.7501 | 7.3983 | 11.9636 | 58.6 | 7.3898 | 13.6808 | 58.4 | 7.3958 | 15.2964 | 58.2 | 7.3901 | 16.5851 | 60.2 | 7.3864 | 15.4245 | 60.2 | 7.3941 | 12.6485 | 60.6 | 7.3813 | 12.1788 | 60.7271 | 7.3883 | 10.4409 | 60.8 | 7.3945 | 8.8238 | 61 | 7.3834 | 5.9466 | 61.4 | 7.3868 | 4.238 | 61.6 | 7.3867 | 2.7104 | 61.8 | 7.3845 | 0.87578 | 62
|  |  |  | 7.3931 | 2.0159 | 59.8 | 7.3892 | 2.1035 | 59.6 | 7.3994 | 3.7322 | 59.6 | 7.3964 | 5.3622 | 59.2 | 7.3949 | 6.9874 | 59.2 | 7.3962 | 8.6225 | 59 | 7.3934 | 10.2254 | 58.7485 | 7.4066 | 11.9635 | 58.6 | 7.3981 | 13.6809 | 58.4 | 7.4041 | 15.2964 | 58.2 | 7.3984 | 16.5714 | 60.2 | 7.3947 | 15.4246 | 60.2 | 7.4024 | 12.6449 | 60.6 | 7.3897 | 12.1789 | 60.7288 | 7.3967 | 10.4407 | 60.8 | 7.4029 | 8.8238 | 61 | 7.3917 | 5.9426 | 61.4 | 7.3951 | 4.2337 | 61.6 | 7.3951 | 2.7104 | 61.8 | 7.3929 | 0.87173 | 62
|  |  |  | 7.4015 | 2.0183 | 59.8 | 7.3976 | 2.1037 | 59.6 | 7.4077 | 3.7322 | 59.6 | 7.4047 | 5.3625 | 59.2 | 7.4032 | 6.9876 | 59.2 | 7.4045 | 8.6225 | 59 | 7.4017 | 10.2254 | 58.7468 | 7.4149 | 11.9634 | 58.6 | 7.4065 | 13.6809 | 58.4 | 7.4125 | 15.2964 | 58.2 | 7.4068 | 16.5563 | 60.2 | 7.4031 | 15.4246 | 60.2 | 7.4108 | 12.6426 | 60.6 | 7.398 | 12.179 | 60.7304 | 7.405 | 10.4405 | 60.8 | 7.4112 | 8.8238 | 61 | 7.4 | 5.9387 | 61.4 | 7.4034 | 4.2295 | 61.6 | 7.4034 | 2.7104 | 61.8 | 7.4012 | 0.86768 | 62
|  |  |  | 7.4098 | 2.0207 | 59.8 | 7.4059 | 2.1039 | 59.6 | 7.4161 | 3.7322 | 59.6 | 7.413 | 5.3628 | 59.2 | 7.4115 | 6.9879 | 59.2 | 7.4128 | 8.6225 | 59 | 7.41 | 10.2255 | 58.7451 | 7.4233 | 11.9633 | 58.6 | 7.4148 | 13.6809 | 58.4 | 7.4208 | 15.2963 | 58.2 | 7.4151 | 16.5411 | 60.2 | 7.4114 | 15.4246 | 60.2 | 7.4191 | 12.6402 | 60.6 | 7.4063 | 12.1791 | 60.7321 | 7.4133 | 10.4403 | 60.8 | 7.4195 | 8.8237 | 61 | 7.4084 | 5.9347 | 61.4 | 7.4118 | 4.2253 | 61.6 | 7.4117 | 2.7104 | 61.8 | 7.4095 | 0.86364 | 62
|  |  |  | 7.4181 | 2.0231 | 59.8 | 7.4142 | 2.1041 | 59.6 | 7.4244 | 3.7322 | 59.6 | 7.4214 | 5.366 | 59.2 | 7.4199 | 6.9882 | 59.2 | 7.4212 | 8.6224 | 59 | 7.4184 | 10.2255 | 58.7435 | 7.4316 | 11.9632 | 58.6 | 7.4231 | 13.6809 | 58.4 | 7.4291 | 15.2963 | 58.2 | 7.4234 | 16.5259 | 60.2 | 7.4197 | 15.4247 | 60.2 | 7.4274 | 12.639 | 60.6 | 7.4147 | 12.1793 | 60.7338 | 7.4217 | 10.4401 | 60.8 | 7.4279 | 8.8237 | 61 | 7.4167 | 5.9322 | 61.4 | 7.4201 | 4.221 | 61.6 | 7.4201 | 2.7104 | 61.8 | 7.4178 | 0.85959 | 62
|  |  |  | 7.4265 | 2.0255 | 59.8 | 7.4225 | 2.1043 | 59.6 | 7.4327 | 3.7322 | 59.6 | 7.4297 | 5.3691 | 59.2 | 7.4282 | 6.9884 | 59.2 | 7.4295 | 8.6224 | 59 | 7.4267 | 10.2255 | 58.7418 | 7.4399 | 11.9631 | 58.6 | 7.4315 | 13.6809 | 58.4 | 7.4375 | 15.2962 | 58.2 | 7.4318 | 16.5106 | 60.2 | 7.428 | 15.4247 | 60.2 | 7.4358 | 12.6378 | 60.6 | 7.423 | 12.1794 | 60.7354 | 7.43 | 10.4399 | 60.8 | 7.4362 | 8.8237 | 61 | 7.425 | 5.9298 | 61.4 | 7.4284 | 4.2168 | 61.6 | 7.4284 | 2.7105 | 61.8 | 7.4262 | 0.85554 | 62
|  |  |  | 7.4348 | 2.0279 | 59.8 | 7.4309 | 2.1045 | 59.6 | 7.4411 | 3.7322 | 59.6 | 7.438 | 5.3738 | 59.2 | 7.4365 | 6.9887 | 59.2 | 7.4378 | 8.6223 | 59 | 7.435 | 10.2256 | 58.7401 | 7.4484 | 11.9629 | 58.6 | 7.4398 | 13.681 | 58.4 | 7.4458 | 15.2961 | 58.2 | 7.4401 | 16.4928 | 60.2 | 7.4364 | 15.4247 | 60.2 | 7.4441 | 12.6365 | 60.6 | 7.4313 | 12.1796 | 60.7371 | 7.4383 | 10.4397 | 60.8 | 7.4445 | 8.8237 | 61 | 7.4333 | 5.9282 | 61.4 | 7.4368 | 4.2126 | 61.6 | 7.4367 | 2.7105 | 61.8 | 7.4345 | 0.8515 | 62
|  |  |  | 7.4431 | 2.0304 | 59.8 | 7.4392 | 2.1047 | 59.6 | 7.4494 | 3.7322 | 59.6 | 7.4464 | 5.3786 | 59.2 | 7.4448 | 6.989 | 59.2 | 7.4462 | 8.6223 | 59 | 7.4434 | 10.2256 | 58.7385 | 7.4567 | 11.9629 | 58.6 | 7.4481 | 13.681 | 58.4 | 7.4541 | 15.2961 | 58.2 | 7.4484 | 16.475 | 60.2 | 7.4447 | 15.4247 | 60.2 | 7.4524 | 12.6353 | 60.6 | 7.4397 | 12.1796 | 60.7388 | 7.4467 | 10.4395 | 60.8 | 7.4529 | 8.8236 | 61 | 7.4417 | 5.9266 | 61.4 | 7.4451 | 4.2083 | 61.6 | 7.4451 | 2.7105 | 61.8 | 7.4429 | 0.84745 | 62
|  |  |  | 7.4515 | 2.0315 | 59.8 | 7.4475 | 2.1049 | 59.6 | 7.4577 | 3.7321 | 59.6 | 7.4547 | 5.3833 | 59.2 | 7.4532 | 6.9893 | 59.2 | 7.4545 | 8.6223 | 59 | 7.4517 | 10.2256 | 58.7368 | 7.465 | 11.9628 | 58.6 | 7.4564 | 13.6811 | 58.4 | 7.4624 | 15.296 | 58.2 | 7.4568 | 16.4572 | 60.2 | 7.453 | 15.4247 | 60.2 | 7.4608 | 12.6341 | 60.6 | 7.448 | 12.1796 | 60.7404 | 7.455 | 10.4393 | 60.8 | 7.4612 | 8.8236 | 61 | 7.45 | 5.9252 | 61.4 | 7.4534 | 4.2041 | 61.6 | 7.4534 | 2.7105 | 61.8 | 7.4512 | 0.8434 | 62
|  |  |  | 7.4598 | 2.0325 | 59.8 | 7.4559 | 2.1051 | 59.6 | 7.4661 | 3.7321 | 59.6 | 7.463 | 5.388 | 59.2 | 7.4615 | 6.9896 | 59.2 | 7.4628 | 8.6222 | 59 | 7.46 | 10.2257 | 58.7351 | 7.4733 | 11.9627 | 58.6 | 7.4648 | 13.6811 | 58.4 | 7.4708 | 15.2959 | 58.2 | 7.4651 | 16.4394 | 60.2 | 7.4613 | 15.4247 | 60.2 | 7.4691 | 12.6328 | 60.6 | 7.4563 | 12.1792 | 60.7421 | 7.4633 | 10.4391 | 60.8 | 7.4696 | 8.8235 | 61 | 7.4583 | 5.9238 | 61.4 | 7.4618 | 4.1999 | 61.6 | 7.4617 | 2.7106 | 61.8 | 7.4595 | 0.83936 | 62
|  |  |  | 7.4681 | 2.0336 | 59.8 | 7.4642 | 2.1053 | 59.6 | 7.4744 | 3.7321 | 59.6 | 7.4714 | 5.3927 | 59.2 | 7.4698 | 6.9897 | 59.2 | 7.4711 | 8.6222 | 59 | 7.4684 | 10.2257 | 58.7335 | 7.4817 | 11.9626 | 58.6 | 7.4731 | 13.6812 | 58.4 | 7.4791 | 15.2957 | 58.2 | 7.4734 | 16.4226 | 60.2 | 7.4697 | 15.4247 | 60.2 | 7.4774 | 12.6316 | 60.6 | 7.4647 | 12.1788 | 60.7438 | 7.4717 | 10.4389 | 60.8 | 7.4779 | 8.8235 | 61 | 7.4667 | 5.9224 | 61.4 | 7.4701 | 4.1956 | 61.6 | 7.4701 | 2.7106 | 61.8 | 7.4679 | 0.83531 | 62
|  |  |  | 7.4765 | 2.0347 | 59.8 | 7.4725 | 2.1055 | 59.6 | 7.4827 | 3.7321 | 59.6 | 7.4797 | 5.3975 | 59.2 | 7.4782 | 6.9898 | 59.2 | 7.4795 | 8.6221 | 59 | 7.4767 | 10.2258 | 58.7318 | 7.49 | 11.9625 | 58.6 | 7.4814 | 13.6812 | 58.4 | 7.4874 | 15.2956 | 58.2 | 7.4818 | 16.4058 | 60.2 | 7.478 | 15.4249 | 60.2 | 7.4858 | 12.6304 | 60.6 | 7.473 | 12.1784 | 60.7454 | 7.48 | 10.4387 | 60.8 | 7.4862 | 8.8234 | 61 | 7.475 | 5.921 | 61.4 | 7.4784 | 4.1914 | 61.6 | 7.4784 | 2.7107 | 61.8 | 7.4762 | 0.83126 | 62
|  |  |  | 7.4848 | 2.0358 | 59.8 | 7.4808 | 2.1057 | 59.6 | 7.4911 | 3.7321 | 59.6 | 7.488 | 5.4022 | 59.2 | 7.4865 | 6.9899 | 59.2 | 7.4878 | 8.6221 | 59 | 7.485 | 10.2258 | 58.7301 | 7.4983 | 11.9625 | 58.6 | 7.4899 | 13.6813 | 58.4 | 7.4958 | 15.2954 | 58.2 | 7.4901 | 16.389 | 60.2 | 7.4863 | 15.4252 | 60.2 | 7.4941 | 12.6291 | 60.6 | 7.4813 | 12.178 | 60.7471 | 7.4883 | 10.4385 | 60.8 | 7.4946 | 8.8234 | 61 | 7.4833 | 5.9197 | 61.4 | 7.4868 | 4.1872 | 61.6 | 7.4868 | 2.7107 | 61.8 | 7.4845 | 0.82722 | 62
|  |  |  | 7.4931 | 2.0369 | 59.8 | 7.4892 | 2.1059 | 59.6 | 7.4994 | 3.732 | 59.6 | 7.4964 | 5.4069 | 59.2 | 7.4948 | 6.9899 | 59.2 | 7.4961 | 8.6221 | 59 | 7.4933 | 10.2259 | 58.7285 | 7.5067 | 11.9624 | 58.6 | 7.4982 | 13.6813 | 58.4 | 7.5042 | 15.2953 | 58.2 | 7.4984 | 16.3722 | 60.2 | 7.4947 | 15.4254 | 60.2 | 7.5025 | 12.6279 | 60.6 | 7.4897 | 12.1777 | 60.7488 | 7.4967 | 10.4383 | 60.8 | 7.5029 | 8.8234 | 61 | 7.4917 | 5.9183 | 61.4 | 7.4951 | 4.1829 | 61.6 | 7.4951 | 2.7107 | 61.8 | 7.4929 | 0.82317 | 62
|  |  |  | 7.5015 | 2.038 | 59.8 | 7.4975 | 2.1061 | 59.6 | 7.5077 | 3.732 | 59.6 | 7.5047 | 5.4132 | 59.2 | 7.5032 | 6.9899 | 59.2 | 7.5044 | 8.622 | 59 | 7.5017 | 10.2259 | 58.7268 | 7.515 | 11.9623 | 58.6 | 7.5065 | 13.6814 | 58.4 | 7.5125 | 15.2951 | 58.2 | 7.5068 | 16.3557 | 60.2 | 7.503 | 15.4257 | 60.2 | 7.5108 | 12.6266 | 60.6 | 7.498 | 12.1773 | 60.7504 | 7.505 | 10.4381 | 60.8 | 7.5112 | 8.8234 | 61 | 7.5 | 5.9169 | 61.4 | 7.5034 | 4.1787 | 61.6 | 7.5034 | 2.7108 | 61.8 | 7.5012 | 0.81913 | 62
|  |  |  | 7.5098 | 2.0391 | 59.8 | 7.5058 | 2.1061 | 59.6 | 7.5161 | 3.732 | 59.6 | 7.513 | 5.4194 | 59.2 | 7.5115 | 6.9899 | 59.2 | 7.5128 | 8.622 | 59 | 7.51 | 10.226 | 58.7251 | 7.5233 | 11.9622 | 58.6 | 7.5149 | 13.6813 | 58.4 | 7.5209 | 15.295 | 58.2 | 7.5151 | 16.3393 | 60.2 | 7.5113 | 15.4259 | 60.2 | 7.5191 | 12.6254 | 60.6 | 7.5063 | 12.177 | 60.7521 | 7.5134 | 10.4379 | 60.8 | 7.5196 | 8.8234 | 61 | 7.5083 | 5.9155 | 61.4 | 7.5117 | 4.1745 | 61.6 | 7.5117 | 2.7108 | 61.8 | 7.5096 | 0.81508 | 62
|  |  |  | 7.5181 | 2.0402 | 59.8 | 7.5142 | 2.1061 | 59.6 | 7.5244 | 3.732 | 59.6 | 7.5213 | 5.4269 | 59.2 | 7.5198 | 6.9899 | 59.2 | 7.5211 | 8.622 | 59 | 7.5183 | 10.2261 | 58.7235 | 7.5317 | 11.9621 | 58.6 | 7.5232 | 13.6813 | 58.4 | 7.5292 | 15.2948 | 58.2 | 7.5234 | 16.3222 | 60.2 | 7.5196 | 15.4262 | 60.2 | 7.5275 | 12.6241 | 60.6 | 7.5147 | 12.1766 | 60.7538 | 7.5217 | 10.4377 | 60.8 | 7.5279 | 8.8233 | 61 | 7.5167 | 5.9142 | 61.4 | 7.5201 | 4.1702 | 61.6 | 7.5201 | 2.7108 | 61.8 | 7.5179 | 0.81104 | 62
|  |  |  | 7.5265 | 2.0413 | 59.8 | 7.5225 | 2.1061 | 59.6 | 7.5327 | 3.732 | 59.6 | 7.5297 | 5.4344 | 59.2 | 7.5282 | 6.9899 | 59.2 | 7.5294 | 8.622 | 59 | 7.5267 | 10.2261 | 58.7218 | 7.54 | 11.962 | 58.6 | 7.5315 | 13.6813 | 58.4 | 7.5375 | 15.2947 | 58.2 | 7.5318 | 16.3051 | 60.2 | 7.528 | 15.4264 | 60.2 | 7.5358 | 12.6229 | 60.6 | 7.523 | 12.1764 | 60.7554 | 7.53 | 10.4375 | 60.8 | 7.5363 | 8.8233 | 61 | 7.525 | 5.9128 | 61.4 | 7.5284 | 4.166 | 61.6 | 7.5284 | 2.7108 | 61.8 | 7.5262 | 0.80699 | 62
|  |  |  | 7.5348 | 2.0424 | 59.8 | 7.5308 | 2.1061 | 59.6 | 7.5411 | 3.732 | 59.6 | 7.538 | 5.4434 | 59.2 | 7.5365 | 6.9899 | 59.2 | 7.5378 | 8.622 | 59 | 7.535 | 10.2262 | 58.7201 | 7.5483 | 11.9619 | 58.6 | 7.5398 | 13.6812 | 58.4 | 7.5458 | 15.2945 | 58.2 | 7.5401 | 16.2897 | 60.2 | 7.5363 | 15.4267 | 60.2 | 7.5441 | 12.6217 | 60.6 | 7.5313 | 12.1762 | 60.7571 | 7.5383 | 10.4374 | 60.8 | 7.5446 | 8.8233 | 61 | 7.5333 | 5.9122 | 61.4 | 7.5367 | 4.1618 | 61.6 | 7.5368 | 2.7109 | 61.8 | 7.5345 | 0.80295 | 62
|  |  |  | 7.5431 | 2.0435 | 59.8 | 7.5391 | 2.1067 | 59.6 | 7.5494 | 3.732 | 59.6 | 7.5463 | 5.4524 | 59.2 | 7.5448 | 6.9899 | 59.2 | 7.5461 | 8.622 | 59 | 7.5433 | 10.2263 | 58.7185 | 7.5566 | 11.9618 | 58.6 | 7.5482 | 13.6812 | 58.4 | 7.5542 | 15.2944 | 58.2 | 7.5484 | 16.2743 | 60.2 | 7.5446 | 15.4269 | 60.2 | 7.5525 | 12.6204 | 60.6 | 7.5397 | 12.1759 | 60.7588 | 7.5467 | 10.4372 | 60.8 | 7.5529 | 8.8233 | 61 | 7.5417 | 5.9115 | 61.4 | 7.5451 | 4.1575 | 61.6 | 7.5451 | 2.7109 | 61.8 | 7.5429 | 0.79891 | 62
|  |  |  | 7.5515 | 2.0446 | 59.8 | 7.5475 | 2.1074 | 59.6 | 7.5577 | 3.732 | 59.6 | 7.5547 | 5.4613 | 59.2 | 7.5531 | 6.9899 | 59.2 | 7.5544 | 8.622 | 59 | 7.5517 | 10.2264 | 58.7168 | 7.5651 | 11.9616 | 58.6 | 7.5565 | 13.6811 | 58.4 | 7.5625 | 15.2942 | 58.2 | 7.5568 | 16.2589 | 60.2 | 7.5529 | 15.4272 | 60.2 | 7.5608 | 12.6192 | 60.6 | 7.548 | 12.1755 | 60.7604 | 7.555 | 10.437 | 60.8 | 7.5613 | 8.8232 | 61 | 7.55 | 5.9109 | 61.4 | 7.5534 | 4.1533 | 61.6 | 7.5534 | 2.7109 | 61.8 | 7.5512 | 0.79486 | 62
|  |  |  | 7.5598 | 2.0457 | 59.8 | 7.5558 | 2.108 | 59.6 | 7.5661 | 3.732 | 59.6 | 7.563 | 5.4703 | 59.2 | 7.5615 | 6.9899 | 59.2 | 7.5627 | 8.622 | 59 | 7.56 | 10.2265 | 58.7151 | 7.5734 | 11.9615 | 58.6 | 7.5648 | 13.6811 | 58.4 | 7.5708 | 15.294 | 58.2 | 7.5651 | 16.2435 | 60.2 | 7.5613 | 15.4274 | 60.2 | 7.5692 | 12.618 | 60.6 | 7.5563 | 12.1752 | 60.7621 | 7.5634 | 10.4368 | 60.8 | 7.5696 | 8.8232 | 61 | 7.5583 | 5.9103 | 61.4 | 7.5617 | 4.1491 | 61.6 | 7.5618 | 2.7109 | 61.8 | 7.5596 | 0.79082 | 62
|  |  |  | 7.5681 | 2.0468 | 59.8 | 7.5641 | 2.1087 | 59.6 | 7.5744 | 3.732 | 59.6 | 7.5713 | 5.4793 | 59.2 | 7.5698 | 6.9899 | 59.2 | 7.5711 | 8.622 | 59 | 7.5683 | 10.2265 | 58.7135 | 7.5817 | 11.9613 | 58.6 | 7.5732 | 13.681 | 58.4 | 7.5792 | 15.2938 | 58.2 | 7.5734 | 16.2273 | 60.2 | 7.5696 | 15.4276 | 60.2 | 7.5775 | 12.6167 | 60.6 | 7.5647 | 12.1748 | 60.7638 | 7.5717 | 10.4366 | 60.8 | 7.5779 | 8.8232 | 61 | 7.5667 | 5.9098 | 61.4 | 7.5701 | 4.1448 | 61.6 | 7.5701 | 2.711 | 61.8 | 7.5679 | 0.78678 | 62
|  |  |  | 7.5765 | 2.0479 | 59.8 | 7.5725 | 2.1093 | 59.6 | 7.5827 | 3.732 | 59.6 | 7.5797 | 5.4882 | 59.2 | 7.5781 | 6.9899 | 59.2 | 7.5794 | 8.6221 | 59 | 7.5767 | 10.2265 | 58.7118 | 7.5901 | 11.9612 | 58.6 | 7.5815 | 13.681 | 58.4 | 7.5875 | 15.2936 | 58.2 | 7.5817 | 16.211 | 60.2 | 7.5779 | 15.4279 | 60.2 | 7.5858 | 12.6155 | 60.6 | 7.573 | 12.174 | 60.7654 | 7.58 | 10.4364 | 60.8 | 7.5863 | 8.8231 | 61 | 7.575 | 5.9093 | 61.4 | 7.5784 | 4.1406 | 61.6 | 7.5784 | 2.711 | 61.8 | 7.5762 | 0.78274 | 62
|  |  |  | 7.5848 | 2.0479 | 59.8 | 7.5808 | 2.11 | 59.6 | 7.5911 | 3.732 | 59.6 | 7.588 | 5.4972 | 59.2 | 7.5865 | 6.9898 | 59.2 | 7.5877 | 8.622 | 59 | 7.585 | 10.2265 | 58.7101 | 7.5984 | 11.9611 | 58.6 | 7.5898 | 13.6809 | 58.4 | 7.5958 | 15.2934 | 58.2 | 7.5901 | 16.1973 | 60.2 | 7.5863 | 15.4281 | 60.2 | 7.5942 | 12.6143 | 60.6 | 7.5813 | 12.1732 | 60.7671 | 7.5883 | 10.4362 | 60.8 | 7.5946 | 8.8231 | 61 | 7.5833 | 5.9087 | 61.4 | 7.5867 | 4.1364 | 61.6 | 7.5868 | 2.711 | 61.8 | 7.5846 | 0.77869 | 62
|  |  |  | 7.5931 | 2.0479 | 59.8 | 7.5891 | 2.1107 | 59.6 | 7.5994 | 3.732 | 59.6 | 7.5963 | 5.5061 | 59.2 | 7.5948 | 6.9898 | 59.2 | 7.5961 | 8.6219 | 59 | 7.5933 | 10.2265 | 58.7085 | 7.6067 | 11.9609 | 58.6 | 7.5983 | 13.6809 | 58.4 | 7.6042 | 15.2932 | 58.2 | 7.5984 | 16.1837 | 60.2 | 7.5946 | 15.4284 | 60.2 | 7.6025 | 12.613 | 60.6 | 7.5897 | 12.1724 | 60.7688 | 7.5967 | 10.436 | 60.8 | 7.603 | 8.8231 | 61 | 7.5916 | 5.9082 | 61.4 | 7.595 | 4.1322 | 61.6 | 7.5951 | 2.711 | 61.8 | 7.5929 | 0.77465 | 62
|  |  |  | 7.6015 | 2.0479 | 59.8 | 7.5974 | 2.1113 | 59.6 | 7.6077 | 3.732 | 59.6 | 7.6047 | 5.5178 | 59.2 | 7.6031 | 6.9898 | 59.2 | 7.6044 | 8.6218 | 59 | 7.6017 | 10.2264 | 58.7068 | 7.6151 | 11.9608 | 58.6 | 7.6066 | 13.6808 | 58.4 | 7.6125 | 15.293 | 58.2 | 7.6067 | 16.17 | 60.2 | 7.6029 | 15.4286 | 60.2 | 7.6108 | 12.6109 | 60.6 | 7.598 | 12.1715 | 60.7704 | 7.605 | 10.4358 | 60.8 | 7.6113 | 8.823 | 61 | 7.6 | 5.9077 | 61.4 | 7.6034 | 4.1279 | 61.6 | 7.6035 | 2.711 | 61.8 | 7.6013 | 0.7706 | 62
|  |  |  | 7.6098 | 2.0479 | 59.8 | 7.6058 | 2.112 | 59.6 | 7.6161 | 3.732 | 59.6 | 7.613 | 5.5295 | 59.2 | 7.6115 | 6.9898 | 59.2 | 7.6127 | 8.6218 | 59 | 7.61 | 10.2264 | 58.7052 | 7.6234 | 11.9606 | 58.6 | 7.6149 | 13.6807 | 58.4 | 7.6208 | 15.2928 | 58.2 | 7.6151 | 16.1563 | 60.2 | 7.6112 | 15.4289 | 60.2 | 7.6192 | 12.6087 | 60.6 | 7.6063 | 12.1698 | 60.7721 | 7.6134 | 10.4356 | 60.8 | 7.6196 | 8.823 | 61 | 7.6083 | 5.9071 | 61.4 | 7.6117 | 4.1237 | 61.6 | 7.6118 | 2.711 | 61.8 | 7.6096 | 0.76656 | 62
|  |  |  | 7.6181 | 2.0479 | 59.8 | 7.6141 | 2.1127 | 59.6 | 7.6244 | 3.732 | 59.6 | 7.6213 | 5.5412 | 59.2 | 7.6198 | 6.9898 | 59.2 | 7.621 | 8.6217 | 59 | 7.6183 | 10.2264 | 58.7035 | 7.6317 | 11.9605 | 58.6 | 7.6233 | 13.6807 | 58.4 | 7.6292 | 15.2926 | 58.2 | 7.6234 | 16.1427 | 60.2 | 7.6196 | 15.4291 | 60.2 | 7.6275 | 12.6065 | 60.6 | 7.6147 | 12.168 | 60.7738 | 7.6217 | 10.4354 | 60.8 | 7.628 | 8.823 | 61 | 7.6166 | 5.907 | 61.4 | 7.62 | 4.1195 | 61.6 | 7.6201 | 2.7111 | 61.8 | 7.6179 | 0.76251 | 62
|  |  |  | 7.6265 | 2.0479 | 59.8 | 7.6224 | 2.1133 | 59.6 | 7.6327 | 3.732 | 59.6 | 7.6297 | 5.5528 | 59.2 | 7.6281 | 6.9898 | 59.2 | 7.6294 | 8.6216 | 59 | 7.6266 | 10.2265 | 58.7018 | 7.64 | 11.9604 | 58.6 | 7.6316 | 13.6806 | 58.4 | 7.6376 | 15.2924 | 58.2 | 7.6317 | 16.129 | 60.2 | 7.6279 | 15.4294 | 60.2 | 7.6358 | 12.6043 | 60.6 | 7.623 | 12.1663 | 60.7754 | 7.63 | 10.4353 | 60.8 | 7.6363 | 8.823 | 61 | 7.625 | 5.9069 | 61.4 | 7.6284 | 4.1153 | 61.6 | 7.6284 | 2.7111 | 61.8 | 7.6263 | 0.75846 | 62
|  |  |  | 7.6348 | 2.0479 | 59.8 | 7.6308 | 2.114 | 59.6 | 7.6411 | 3.732 | 59.6 | 7.638 | 5.5645 | 59.2 | 7.6364 | 6.9898 | 59.2 | 7.6377 | 8.6215 | 59 | 7.635 | 10.2265 | 58.7001 | 7.6484 | 11.9602 | 58.6 | 7.6399 | 13.6805 | 58.3991 | 7.6459 | 15.2922 | 58.2 | 7.6401 | 16.1154 | 60.2 | 7.6362 | 15.4296 | 60.2 | 7.6442 | 12.6021 | 60.6 | 7.6313 | 12.1646 | 60.7771 | 7.6384 | 10.4353 | 60.8 | 7.6446 | 8.8229 | 61 | 7.6333 | 5.9068 | 61.4 | 7.6367 | 4.1111 | 61.6 | 7.6368 | 2.7111 | 61.8 | 7.6346 | 0.75442 | 62
|  |  |  | 7.6431 | 2.0479 | 59.8 | 7.6391 | 2.1146 | 59.6 | 7.6494 | 3.732 | 59.6 | 7.6463 | 5.5762 | 59.2 | 7.6448 | 6.9898 | 59.2 | 7.646 | 8.6215 | 59 | 7.6433 | 10.2268 | 58.6985 | 7.6567 | 11.96 | 58.6 | 7.6482 | 13.6804 | 58.3975 | 7.6542 | 15.292 | 58.2 | 7.6484 | 16.1017 | 60.2 | 7.6445 | 15.4299 | 60.2 | 7.6525 | 12.5999 | 60.6 | 7.6397 | 12.1628 | 60.7788 | 7.6467 | 10.4353 | 60.8 | 7.653 | 8.8229 | 61 | 7.6416 | 5.9068 | 61.4 | 7.645 | 4.1081 | 61.6 | 7.6451 | 2.7111 | 61.8 | 7.6429 | 0.75038 | 62
|  |  |  | 7.6515 | 2.0479 | 59.8 | 7.6474 | 2.1153 | 59.6 | 7.6577 | 3.732 | 59.6 | 7.6546 | 5.5892 | 59.2 | 7.6531 | 6.9899 | 59.2 | 7.6544 | 8.6214 | 59 | 7.6516 | 10.227 | 58.6968 | 7.665 | 11.9599 | 58.6 | 7.6566 | 13.6802 | 58.3958 | 7.6626 | 15.2917 | 58.2 | 7.6567 | 16.0881 | 60.2 | 7.6529 | 15.4301 | 60.2 | 7.6609 | 12.5989 | 60.6 | 7.648 | 12.1611 | 60.7804 | 7.655 | 10.4352 | 60.8 | 7.6613 | 8.8229 | 61 | 7.65 | 5.9067 | 61.4 | 7.6534 | 4.1051 | 61.6 | 7.6535 | 2.7111 | 61.8 | 7.6512 | 0.74634 | 62
|  |  |  | 7.6598 | 2.0479 | 59.8 | 7.6557 | 2.1174 | 59.6 | 7.6661 | 3.7319 | 59.6 | 7.663 | 5.6022 | 59.2 | 7.6614 | 6.9899 | 59.2 | 7.6627 | 8.6214 | 59 | 7.66 | 10.2273 | 58.6952 | 7.6735 | 11.9597 | 58.6 | 7.6649 | 13.6801 | 58.3941 | 7.6709 | 15.2916 | 58.2 | 7.6651 | 16.0745 | 60.2 | 7.6612 | 15.4303 | 60.2 | 7.6692 | 12.5979 | 60.6 | 7.6563 | 12.1593 | 60.7821 | 7.6634 | 10.4352 | 60.8 | 7.6696 | 8.8228 | 61 | 7.6583 | 5.9066 | 61.4 | 7.6617 | 4.1021 | 61.6 | 7.6618 | 2.7112 | 61.8 | 7.6596 | 0.7423 | 62
|  |  |  | 7.6681 | 2.0479 | 59.8 | 7.6641 | 2.1195 | 59.6 | 7.6744 | 3.7319 | 59.6 | 7.6713 | 5.6166 | 59.2 | 7.6698 | 6.9899 | 59.2 | 7.671 | 8.6213 | 59 | 7.6683 | 10.2276 | 58.6935 | 7.6818 | 11.9596 | 58.6 | 7.6732 | 13.6799 | 58.3925 | 7.6792 | 15.2914 | 58.2 | 7.6734 | 16.0617 | 60.2 | 7.6695 | 15.4306 | 60.2 | 7.6775 | 12.596 | 60.6 | 7.6647 | 12.1575 | 60.7838 | 7.6717 | 10.4351 | 60.8 | 7.678 | 8.8229 | 61 | 7.6666 | 5.907 | 61.4 | 7.67 | 4.0992 | 61.6 | 7.6701 | 2.7112 | 61.8 | 7.6679 | 0.73826 | 62
|  |  |  | 7.6765 | 2.0479 | 59.8 | 7.6724 | 2.1246 | 59.6 | 7.6827 | 3.7319 | 59.6 | 7.6796 | 5.6309 | 59.2 | 7.6781 | 6.9899 | 59.2 | 7.6794 | 8.6213 | 59 | 7.6766 | 10.2278 | 58.6918 | 7.6901 | 11.9594 | 58.6 | 7.6816 | 13.6798 | 58.3908 | 7.6876 | 15.2912 | 58.2 | 7.6817 | 16.049 | 60.2 | 7.6779 | 15.4305 | 60.2 | 7.6859 | 12.5942 | 60.6 | 7.673 | 12.1544 | 60.7854 | 7.68 | 10.4351 | 60.8 | 7.6863 | 8.8229 | 61 | 7.675 | 5.9075 | 61.4 | 7.6783 | 4.0962 | 61.6 | 7.6785 | 2.7112 | 61.8 | 7.6763 | 0.73422 | 62
|  |  |  | 7.6848 | 2.0479 | 59.8 | 7.6807 | 2.1298 | 59.6 | 7.6911 | 3.7318 | 59.6 | 7.688 | 5.6452 | 59.2 | 7.6864 | 6.9899 | 59.2 | 7.6877 | 8.6212 | 59 | 7.685 | 10.2281 | 58.6902 | 7.6985 | 11.9593 | 58.6 | 7.6899 | 13.6796 | 58.3891 | 7.6959 | 15.291 | 58.2 | 7.6901 | 16.0362 | 60.2 | 7.6862 | 15.4304 | 60.2 | 7.6942 | 12.5923 | 60.6 | 7.6813 | 12.1513 | 60.7871 | 7.6884 | 10.4351 | 60.8 | 7.6947 | 8.8229 | 61 | 7.6833 | 5.9079 | 61.4 | 7.6867 | 4.0932 | 61.6 | 7.6868 | 2.7112 | 61.8 | 7.6846 | 0.73018 | 62
|  |  |  | 7.6931 | 2.0479 | 59.8 | 7.689 | 2.135 | 59.6 | 7.6994 | 3.7318 | 59.6 | 7.6963 | 5.6595 | 59.2 | 7.6947 | 6.9899 | 59.2 | 7.696 | 8.6212 | 59 | 7.6933 | 10.2283 | 58.6885 | 7.7068 | 11.9591 | 58.6 | 7.6982 | 13.6794 | 58.3875 | 7.7042 | 15.2908 | 58.2 | 7.6984 | 16.0234 | 60.2 | 7.6945 | 15.4304 | 60.2 | 7.7025 | 12.5904 | 60.6 | 7.6897 | 12.1482 | 60.7888 | 7.6967 | 10.435 | 60.8 | 7.703 | 8.8229 | 61 | 7.6916 | 5.9084 | 61.4 | 7.695 | 4.0917 | 61.6 | 7.6951 | 2.7112 | 61.8 | 7.6929 | 0.72736 | 62
|  |  |  | 7.7015 | 2.0479 | 59.8 | 7.6974 | 2.1402 | 59.6 | 7.7077 | 3.7318 | 59.6 | 7.7047 | 5.6738 | 59.2 | 7.7031 | 6.9898 | 59.2 | 7.7043 | 8.6212 | 59 | 7.7016 | 10.2286 | 58.6868 | 7.7151 | 11.959 | 58.6 | 7.7067 | 13.6792 | 58.3858 | 7.7125 | 15.2906 | 58.2 | 7.7067 | 16.0092 | 60.2 | 7.7028 | 15.4303 | 60.2 | 7.7109 | 12.5885 | 60.6 | 7.698 | 12.145 | 60.7904 | 7.705 | 10.435 | 60.8 | 7.7113 | 8.8228 | 61 | 7.7 | 5.9089 | 61.4 | 7.7033 | 4.0902 | 61.6 | 7.7035 | 2.7112 | 61.8 | 7.7013 | 0.72455 | 62
|  |  |  | 7.7098 | 2.0479 | 59.8 | 7.7057 | 2.1454 | 59.6 | 7.7161 | 3.7318 | 59.6 | 7.713 | 5.6881 | 59.2 | 7.7114 | 6.9898 | 59.2 | 7.7127 | 8.6212 | 59 | 7.7099 | 10.2288 | 58.6852 | 7.7234 | 11.9588 | 58.6 | 7.715 | 13.679 | 58.3841 | 7.7209 | 15.2904 | 58.2 | 7.7151 | 15.995 | 60.2 | 7.7112 | 15.4303 | 60.2 | 7.7192 | 12.5867 | 60.6 | 7.7063 | 12.141 | 60.7921 | 7.7134 | 10.4349 | 60.8 | 7.7197 | 8.8227 | 61 | 7.7083 | 5.9093 | 61.4 | 7.7117 | 4.0902 | 61.6 | 7.7118 | 2.7112 | 61.8 | 7.7096 | 0.72455 | 62
|  |  |  | 7.7181 | 2.0479 | 59.8 | 7.714 | 2.1505 | 59.6 | 7.7244 | 3.7318 | 59.6 | 7.7213 | 5.7052 | 59.2 | 7.7197 | 6.9897 | 59.2 | 7.721 | 8.6212 | 59 | 7.7183 | 10.2291 | 58.6835 | 7.7318 | 11.9586 | 58.6 | 7.7233 | 13.6788 | 58.3825 | 7.7292 | 15.2902 | 58.2 | 7.7234 | 15.9808 | 60.2 | 7.7195 | 15.4302 | 60.2 | 7.7275 | 12.5848 | 60.6 | 7.7147 | 12.137 | 60.7938 | 7.7217 | 10.4349 | 60.8 | 7.728 | 8.8226 | 61 | 7.7166 | 5.9098 | 61.4 | 7.72 | 4.0902 | 61.6 | 7.7202 | 2.7113 | 61.8 | 7.718 | 0.72456 | 62
|  |  |  | 7.7265 | 2.0479 | 59.8 | 7.7224 | 2.1557 | 59.6 | 7.7327 | 3.7318 | 59.6 | 7.7296 | 5.7224 | 59.2 | 7.7281 | 6.9897 | 59.2 | 7.7293 | 8.6212 | 59 | 7.7266 | 10.2293 | 58.6818 | 7.7401 | 11.9585 | 58.6 | 7.7317 | 13.6786 | 58.3808 | 7.7375 | 15.29 | 58.2 | 7.7317 | 15.9666 | 60.2 | 7.7278 | 15.4301 | 60.2 | 7.7359 | 12.5829 | 60.6 | 7.723 | 12.1313 | 60.7954 | 7.73 | 10.4348 | 60.8 | 7.7364 | 8.8225 | 61 | 7.7249 | 5.9102 | 61.4 | 7.7283 | 4.0902 | 61.6 | 7.7285 | 2.7113 | 61.8 | 7.7263 | 0.72457 | 62
|  |  |  | 7.7348 | 2.0479 | 59.8 | 7.7307 | 2.1609 | 59.6 | 7.7411 | 3.7317 | 59.6 | 7.738 | 5.7395 | 59.2 | 7.7364 | 6.9896 | 59.2 | 7.7376 | 8.6212 | 59 | 7.7349 | 10.2296 | 58.6802 | 7.7484 | 11.9583 | 58.6 | 7.74 | 13.6785 | 58.3791 | 7.746 | 15.2898 | 58.2 | 7.7401 | 15.9536 | 60.2 | 7.7361 | 15.4301 | 60.2 | 7.7442 | 12.5811 | 60.6 | 7.7313 | 12.1257 | 60.7971 | 7.7384 | 10.4348 | 60.8 | 7.7447 | 8.8224 | 61 | 7.7333 | 5.9106 | 61.4 | 7.7367 | 4.0902 | 61.6 | 7.7368 | 2.7104 | 61.8 | 7.7346 | 0.72457 | 62
|  |  |  | 7.7431 | 2.0479 | 59.8 | 7.739 | 2.1661 | 59.6 | 7.7494 | 3.7317 | 59.6 | 7.7463 | 5.7566 | 59.2 | 7.7447 | 6.9895 | 59.2 | 7.746 | 8.6212 | 59 | 7.7433 | 10.2298 | 58.6785 | 7.7568 | 11.9581 | 58.6 | 7.7483 | 13.6783 | 58.3775 | 7.7543 | 15.2896 | 58.2 | 7.7484 | 15.9406 | 60.2 | 7.7445 | 15.43 | 60.2 | 7.7526 | 12.5792 | 60.6 | 7.7397 | 12.1201 | 60.7988 | 7.7467 | 10.4348 | 60.8 | 7.753 | 8.8223 | 61 | 7.7416 | 5.9109 | 61.4 | 7.745 | 4.0902 | 61.6 | 7.7451 | 2.7095 | 61.8 | 7.743 | 0.72458 | 62
|  |  |  | 7.7515 | 2.0479 | 59.8 | 7.7474 | 2.1713 | 59.6 | 7.7577 | 3.7317 | 59.6 | 7.7546 | 5.7733 | 59.2 | 7.7531 | 6.9895 | 59.2 | 7.7543 | 8.6211 | 59 | 7.7516 | 10.23 | 58.6768 | 7.7651 | 11.9579 | 58.6 | 7.7566 | 13.6782 | 58.3758 | 7.7626 | 15.2895 | 58.2 | 7.7567 | 15.928 | 60.2 | 7.7528 | 15.4299 | 60.2 | 7.7609 | 12.5773 | 60.6 | 7.748 | 12.1145 | 60.8 | 7.755 | 10.4347 | 60.8 | 7.7614 | 8.8222 | 61 | 7.7499 | 5.9115 | 61.4 | 7.7533 | 4.0902 | 61.6 | 7.7535 | 2.7086 | 61.8 | 7.7513 | 0.72458 | 62
|  |  |  | 7.7598 | 2.0479 | 59.8 | 7.7557 | 2.1807 | 59.6 | 7.7661 | 3.7317 | 59.6 | 7.763 | 5.7901 | 59.2 | 7.7614 | 6.9895 | 59.2 | 7.7626 | 8.621 | 59 | 7.7599 | 10.2303 | 58.6752 | 7.7734 | 11.9577 | 58.6 | 7.765 | 13.6781 | 58.3741 | 7.771 | 15.2893 | 58.2 | 7.7651 | 15.9155 | 60.2 | 7.7611 | 15.4301 | 60.2 | 7.7692 | 12.5755 | 60.6 | 7.7563 | 12.1089 | 60.8 | 7.7634 | 10.4347 | 60.8 | 7.7697 | 8.8221 | 61 | 7.7583 | 5.912 | 61.4 | 7.7617 | 4.0902 | 61.6 | 7.7618 | 2.7077 | 61.8 | 7.7596 | 0.72459 | 62
|  |  |  | 7.7681 | 2.0479 | 59.8 | 7.764 | 2.1902 | 59.6 | 7.7744 | 3.7317 | 59.6 | 7.7713 | 5.8084 | 59.2 | 7.7697 | 6.9894 | 59.2 | 7.771 | 8.6209 | 59 | 7.7683 | 10.2305 | 58.6735 | 7.7819 | 11.9575 | 58.6 | 7.7733 | 13.6779 | 58.3725 | 7.7793 | 15.2892 | 58.2 | 7.7734 | 15.9035 | 60.2 | 7.7695 | 15.4303 | 60.2 | 7.7776 | 12.5736 | 60.6 | 7.7647 | 12.1034 | 60.8 | 7.7717 | 10.4347 | 60.8 | 7.778 | 8.822 | 61 | 7.7666 | 5.9126 | 61.4 | 7.77 | 4.0902 | 61.6 | 7.7702 | 2.7067 | 61.8 | 7.7679 | 0.72459 | 62
|  |  |  | 7.7765 | 2.0479 | 59.8 | 7.7723 | 2.1996 | 59.6 | 7.7827 | 3.7317 | 59.6 | 7.7796 | 5.8266 | 59.2 | 7.778 | 6.9893 | 59.2 | 7.7793 | 8.6208 | 59 | 7.7766 | 10.2307 | 58.6718 | 7.7902 | 11.9573 | 58.6 | 7.7816 | 13.6779 | 58.3708 | 7.7876 | 15.2891 | 58.2 | 7.7817 | 15.8915 | 60.2 | 7.7778 | 15.4305 | 60.2 | 7.7859 | 12.5717 | 60.6 | 7.773 | 12.0968 | 60.8 | 7.78 | 10.4347 | 60.8 | 7.7864 | 8.8219 | 61 | 7.7749 | 5.9132 | 61.4 | 7.7783 | 4.0902 | 61.6 | 7.7785 | 2.7058 | 61.8 | 7.7763 | 0.7246 | 62
|  |  |  | 7.7848 | 2.0479 | 59.8 | 7.7807 | 2.2091 | 59.6 | 7.7911 | 3.7317 | 59.6 | 7.788 | 5.8449 | 59.2 | 7.7864 | 6.9892 | 59.2 | 7.7876 | 8.6207 | 58.9994 | 7.7849 | 10.231 | 58.6702 | 7.7985 | 11.9571 | 58.6 | 7.79 | 13.6779 | 58.3691 | 7.7959 | 15.2889 | 58.2 | 7.7901 | 15.8795 | 60.2 | 7.7861 | 15.4307 | 60.2 | 7.7942 | 12.5698 | 60.6 | 7.7813 | 12.0902 | 60.8 | 7.7884 | 10.4347 | 60.8 | 7.7947 | 8.8219 | 61 | 7.7832 | 5.9137 | 61.4 | 7.7867 | 4.0902 | 61.6 | 7.7868 | 2.7049 | 61.8 | 7.7846 | 0.72461 | 62
|  |  |  | 7.7931 | 2.0479 | 59.8 | 7.789 | 2.2185 | 59.6 | 7.7994 | 3.7317 | 59.6 | 7.7963 | 5.8632 | 59.2 | 7.7947 | 6.9891 | 59.2 | 7.7959 | 8.6206 | 58.9977 | 7.7933 | 10.2312 | 58.6685 | 7.8068 | 11.9569 | 58.6 | 7.7983 | 13.678 | 58.3675 | 7.8043 | 15.2888 | 58.2 | 7.7984 | 15.8675 | 60.2 | 7.7944 | 15.4309 | 60.2 | 7.8026 | 12.568 | 60.6 | 7.7897 | 12.0836 | 60.8 | 7.7967 | 10.4347 | 60.8 | 7.8031 | 8.8218 | 61 | 7.7916 | 5.9143 | 61.4 | 7.795 | 4.0902 | 61.6 | 7.7952 | 2.704 | 61.8 | 7.793 | 0.72462 | 62
|  |  |  | 7.8015 | 2.0479 | 59.8 | 7.7973 | 2.2279 | 59.6 | 7.8077 | 3.7317 | 59.6 | 7.8046 | 5.8814 | 59.2 | 7.803 | 6.9891 | 59.2 | 7.8043 | 8.6205 | 58.996 | 7.8016 | 10.2314 | 58.6668 | 7.8152 | 11.9568 | 58.6 | 7.8066 | 13.678 | 58.3658 | 7.8126 | 15.2887 | 58.2 | 7.8067 | 15.8556 | 60.2 | 7.8028 | 15.4311 | 60.2 | 7.8109 | 12.5661 | 60.6 | 7.798 | 12.077 | 60.8 | 7.805 | 10.4348 | 60.8 | 7.8114 | 8.8217 | 61 | 7.7999 | 5.9148 | 61.4 | 7.8033 | 4.0902 | 61.6 | 7.8035 | 2.7024 | 61.8 | 7.8013 | 0.72463 | 62
|  |  |  | 7.8098 | 2.0479 | 59.8 | 7.8056 | 2.2374 | 59.6 | 7.8161 | 3.7317 | 59.6 | 7.813 | 5.8997 | 59.2 | 7.8114 | 6.989 | 59.2 | 7.8126 | 8.6203 | 58.9944 | 7.8099 | 10.2316 | 58.6652 | 7.8235 | 11.9566 | 58.6 | 7.8151 | 13.678 | 58.3641 | 7.8209 | 15.2885 | 58.2 | 7.8151 | 15.8436 | 60.2 | 7.8111 | 15.4312 | 60.2 | 7.8193 | 12.5642 | 60.6 | 7.8063 | 12.0704 | 60.8 | 7.8134 | 10.4348 | 60.8 | 7.8197 | 8.8216 | 61 | 7.8082 | 5.9154 | 61.4 | 7.8116 | 4.0902 | 61.6 | 7.8119 | 2.7007 | 61.8 | 7.8096 | 0.72464 | 62
|  |  |  | 7.8181 | 2.0479 | 59.8 | 7.814 | 2.2468 | 59.6 | 7.8244 | 3.7318 | 59.6 | 7.8213 | 5.9203 | 59.2 | 7.8197 | 6.9889 | 59.2 | 7.8209 | 8.6202 | 58.9927 | 7.8183 | 10.2318 | 58.6635 | 7.8318 | 11.9564 | 58.6 | 7.8234 | 13.678 | 58.3625 | 7.8293 | 15.2884 | 58.2 | 7.8234 | 15.8331 | 60.2 | 7.8194 | 15.4313 | 60.2 | 7.8276 | 12.5624 | 60.6 | 7.8147 | 12.0638 | 60.8 | 7.8217 | 10.4348 | 60.8 | 7.8281 | 8.8216 | 61 | 7.8166 | 5.9159 | 61.4 | 7.8199 | 4.0902 | 61.6 | 7.8202 | 2.6991 | 61.8 | 7.818 | 0.72465 | 62
|  |  |  | 7.8265 | 2.0479 | 59.8 | 7.8223 | 2.2563 | 59.6 | 7.8327 | 3.7318 | 59.6 | 7.8296 | 5.941 | 59.2 | 7.828 | 6.9888 | 59.2 | 7.8293 | 8.6201 | 58.9911 | 7.8266 | 10.232 | 58.6618 | 7.8402 | 11.9562 | 58.6 | 7.8317 | 13.6781 | 58.3608 | 7.8376 | 15.2883 | 58.2 | 7.8317 | 15.8225 | 60.2 | 7.8277 | 15.4315 | 60.2 | 7.8359 | 12.5605 | 60.6 | 7.823 | 12.0573 | 60.8 | 7.83 | 10.4348 | 60.8 | 7.8364 | 8.8216 | 61 | 7.8249 | 5.9165 | 61.4 | 7.8283 | 4.0902 | 61.6 | 7.8285 | 2.6974 | 61.8 | 7.8263 | 0.72466 | 62
|  |  |  | 7.8348 | 2.0479 | 59.8 | 7.8306 | 2.2657 | 59.6 | 7.841 | 3.7318 | 59.6 | 7.838 | 5.9588 | 59.2 | 7.8364 | 6.9887 | 59.2 | 7.8376 | 8.62 | 58.9894 | 7.8349 | 10.2322 | 58.6602 | 7.8485 | 11.956 | 58.6 | 7.8401 | 13.6781 | 58.3591 | 7.8459 | 15.2882 | 58.2 | 7.8401 | 15.812 | 60.2 | 7.8361 | 15.4316 | 60.2 | 7.8443 | 12.5586 | 60.6 | 7.8313 | 12.0507 | 60.8 | 7.8384 | 10.4348 | 60.8 | 7.8447 | 8.8215 | 61 | 7.8332 | 5.9171 | 61.4 | 7.8366 | 4.0902 | 61.6 | 7.8369 | 2.6958 | 61.8 | 7.8347 | 0.72467 | 62
|  |  |  | 7.8431 | 2.048 | 59.8 | 7.839 | 2.2752 | 59.6 | 7.8494 | 3.7318 | 59.6 | 7.8463 | 5.9766 | 59.2 | 7.8447 | 6.9887 | 59.2 | 7.8459 | 8.6199 | 58.9877 | 7.8432 | 10.2324 | 58.6585 | 7.8568 | 11.9558 | 58.6 | 7.8484 | 13.6781 | 58.3575 | 7.8544 | 15.288 | 58.2 | 7.8484 | 15.8015 | 60.2 | 7.8444 | 15.4318 | 60.2 | 7.8526 | 12.5567 | 60.6 | 7.8397 | 12.043 | 60.8 | 7.8467 | 10.4348 | 60.8 | 7.8531 | 8.8215 | 61 | 7.8416 | 5.9176 | 61.4 | 7.8449 | 4.0903 | 61.6 | 7.8452 | 2.6941 | 61.8 | 7.843 | 0.72467 | 62
|  |  |  | 7.8515 | 2.048 | 59.8 | 7.8473 | 2.2846 | 59.6 | 7.8577 | 3.7318 | 59.6 | 7.8546 | 5.9929 | 59.2 | 7.853 | 6.9886 | 59.2 | 7.8542 | 8.6198 | 58.9861 | 7.8516 | 10.2326 | 58.6568 | 7.8652 | 11.9555 | 58.6 | 7.8567 | 13.6782 | 58.3558 | 7.8627 | 15.2879 | 58.2 | 7.8567 | 15.7936 | 60.2 | 7.8527 | 15.432 | 60.2 | 7.8609 | 12.5549 | 60.6 | 7.848 | 12.0353 | 60.8 | 7.855 | 10.4348 | 60.8 | 7.8614 | 8.8215 | 61 | 7.8499 | 5.9183 | 61.4 | 7.8533 | 4.0903 | 61.6 | 7.8535 | 2.6925 | 61.8 | 7.8513 | 0.72468 | 62
|  |  |  | 7.8598 | 2.048 | 59.8 | 7.8556 | 2.2986 | 59.6 | 7.866 | 3.7318 | 59.6 | 7.8629 | 6.0092 | 59.2 | 7.8614 | 6.9885 | 59.2 | 7.8626 | 8.6196 | 58.9844 | 7.8599 | 10.2328 | 58.6552 | 7.8735 | 11.9554 | 58.6 | 7.8651 | 13.6781 | 58.3541 | 7.871 | 15.2878 | 58.2 | 7.8651 | 15.7856 | 60.2 | 7.861 | 15.4322 | 60.2 | 7.8693 | 12.553 | 60.6 | 7.8563 | 12.0265 | 60.8 | 7.8634 | 10.4348 | 60.8 | 7.8698 | 8.8214 | 61 | 7.8582 | 5.919 | 61.4 | 7.8616 | 4.0903 | 61.6 | 7.8618 | 2.6908 | 61.8 | 7.8596 | 0.72469 | 62
|  |  |  | 7.8681 | 2.048 | 59.8 | 7.864 | 2.3125 | 59.6 | 7.8744 | 3.7318 | 59.6 | 7.8713 | 6.0255 | 59.2 | 7.8697 | 6.9882 | 59.2 | 7.8709 | 8.6195 | 58.9827 | 7.8682 | 10.233 | 58.6535 | 7.8818 | 11.9554 | 58.6 | 7.8734 | 13.6781 | 58.3524 | 7.8793 | 15.2876 | 58.2 | 7.8734 | 15.7777 | 60.2 | 7.8694 | 15.4325 | 60.2 | 7.8776 | 12.5512 | 60.6 | 7.8647 | 12.0176 | 60.8 | 7.8717 | 10.4348 | 60.8 | 7.8781 | 8.8214 | 61 | 7.8666 | 5.9195 | 61.4 | 7.8699 | 4.0903 | 61.6 | 7.8702 | 2.6891 | 61.8 | 7.868 | 0.7247 | 62
|  |  |  | 7.8765 | 2.048 | 59.8 | 7.8723 | 2.3265 | 59.6 | 7.8827 | 3.7319 | 59.6 | 7.8796 | 6.0417 | 59.2 | 7.878 | 6.988 | 59.2 | 7.8792 | 8.6194 | 58.9811 | 7.8766 | 10.2332 | 58.6518 | 7.8901 | 11.9554 | 58.6 | 7.8817 | 13.678 | 58.3508 | 7.8877 | 15.2876 | 58.2 | 7.8817 | 15.7697 | 60.2 | 7.8777 | 15.4327 | 60.2 | 7.8859 | 12.5494 | 60.6 | 7.873 | 12.0092 | 60.8 | 7.8801 | 10.4348 | 60.8 | 7.8864 | 8.8214 | 61 | 7.8749 | 5.92 | 61.4 | 7.8783 | 4.0903 | 61.6 | 7.8785 | 2.6875 | 61.8 | 7.8763 | 0.7247 | 62
|  |  |  | 7.8848 | 2.048 | 59.8 | 7.8806 | 2.3404 | 59.6 | 7.891 | 3.7319 | 59.6 | 7.8879 | 6.058 | 59.2 | 7.8863 | 6.9877 | 59.2 | 7.8876 | 8.6193 | 58.9794 | 7.8849 | 10.2334 | 58.6502 | 7.8986 | 11.9553 | 58.6 | 7.89 | 13.678 | 58.3491 | 7.896 | 15.2875 | 58.2 | 7.8901 | 15.7618 | 60.2 | 7.886 | 15.4329 | 60.2 | 7.8943 | 12.5476 | 60.6 | 7.8813 | 12.0008 | 60.8 | 7.8884 | 10.4348 | 60.8 | 7.8948 | 8.8214 | 61 | 7.8832 | 5.9205 | 61.4 | 7.8866 | 4.0903 | 61.6 | 7.8869 | 2.6858 | 61.8 | 7.8846 | 0.72471 | 62
|  |  |  | 7.8931 | 2.048 | 59.8 | 7.8889 | 2.3544 | 59.6 | 7.8994 | 3.7319 | 59.6 | 7.8963 | 6.0743 | 59.2 | 7.8947 | 6.9875 | 59.2 | 7.8959 | 8.6192 | 58.9777 | 7.8932 | 10.2335 | 58.6485 | 7.9069 | 11.9555 | 58.6 | 7.8984 | 13.678 | 58.3474 | 7.9043 | 15.2875 | 58.2 | 7.8984 | 15.7538 | 60.2 | 7.8944 | 15.4328 | 60.2 | 7.9026 | 12.5457 | 60.6 | 7.8897 | 11.9924 | 60.8 | 7.8967 | 10.4348 | 60.8 | 7.9031 | 8.8214 | 61 | 7.8915 | 5.921 | 61.4 | 7.8949 | 4.0903 | 61.6 | 7.8952 | 2.6841 | 61.8 | 7.893 | 0.72472 | 62
|  |  |  | 7.9015 | 2.0481 | 59.8 | 7.8973 | 2.3684 | 59.6 | 7.9077 | 3.7319 | 59.6 | 7.9046 | 6.0906 | 59.2 | 7.903 | 6.9872 | 59.2 | 7.9042 | 8.6191 | 58.9761 | 7.9016 | 10.2337 | 58.6468 | 7.9152 | 11.9556 | 58.6 | 7.9067 | 13.678 | 58.3458 | 7.9127 | 15.2874 | 58.2 | 7.9067 | 15.7459 | 60.2 | 7.9027 | 15.4327 | 60.2 | 7.9109 | 12.5439 | 60.6 | 7.898 | 11.9839 | 60.8 | 7.905 | 10.4348 | 60.8 | 7.9114 | 8.8214 | 61 | 7.8999 | 5.9215 | 61.4 | 7.9033 | 4.0904 | 61.6 | 7.9035 | 2.6824 | 61.8 | 7.9013 | 0.72473 | 62
|  |  |  | 7.9098 | 2.0481 | 59.8 | 7.9056 | 2.3823 | 59.6 | 7.916 | 3.7319 | 59.6 | 7.9129 | 6.1068 | 59.2 | 7.9113 | 6.987 | 59.2 | 7.9126 | 8.619 | 58.9744 | 7.9099 | 10.2339 | 58.6452 | 7.9236 | 11.9557 | 58.6 | 7.915 | 13.678 | 58.3441 | 7.921 | 15.2874 | 58.2 | 7.9151 | 15.738 | 60.2 | 7.911 | 15.4327 | 60.2 | 7.9193 | 12.5421 | 60.6 | 7.9063 | 11.9755 | 60.8 | 7.9134 | 10.4349 | 60.8 | 7.9198 | 8.8213 | 61 | 7.9082 | 5.922 | 61.4 | 7.9116 | 4.0904 | 61.6 | 7.9119 | 2.6808 | 61.8 | 7.9097 | 0.72473 | 62
|  |  |  | 7.9181 | 2.0481 | 59.8 | 7.9139 | 2.3963 | 59.6 | 7.9244 | 3.7319 | 59.6 | 7.9213 | 6.1216 | 59.2 | 7.9197 | 6.9867 | 59.2 | 7.9209 | 8.6188 | 58.9727 | 7.9182 | 10.2341 | 58.6435 | 7.9319 | 11.9558 | 58.6 | 7.9235 | 13.678 | 58.3424 | 7.9293 | 15.2874 | 58.2 | 7.9234 | 15.731 | 60.2 | 7.9193 | 15.4327 | 60.2 | 7.9276 | 12.5403 | 60.6 | 7.9147 | 11.9671 | 60.8 | 7.9217 | 10.4349 | 60.8 | 7.9281 | 8.8213 | 61 | 7.9165 | 5.9225 | 61.4 | 7.9199 | 4.0904 | 61.6 | 7.9202 | 2.6791 | 61.8 | 7.918 | 0.72474 | 62
|  |  |  | 7.9265 | 2.0481 | 59.8 | 7.9222 | 2.4103 | 59.6 | 7.9327 | 3.7319 | 59.6 | 7.9296 | 6.1364 | 59.2 | 7.928 | 6.9864 | 59.2 | 7.9292 | 8.6187 | 58.9711 | 7.9266 | 10.2354 | 58.6418 | 7.9402 | 11.9559 | 58.6 | 7.9318 | 13.6779 | 58.3408 | 7.9377 | 15.2874 | 58.2 | 7.9317 | 15.7239 | 60.2 | 7.9277 | 15.4326 | 60.2 | 7.936 | 12.5385 | 60.6 | 7.923 | 11.9586 | 60.8 | 7.9301 | 10.4349 | 60.8 | 7.9364 | 8.8212 | 61 | 7.9249 | 5.9231 | 61.4 | 7.9283 | 4.0904 | 61.6 | 7.9286 | 2.6774 | 61.8 | 7.9263 | 0.72474 | 62
|  |  |  | 7.9348 | 2.0481 | 59.8 | 7.9306 | 2.4243 | 59.6 | 7.941 | 3.7319 | 59.6 | 7.9379 | 6.1499 | 59.2 | 7.9363 | 6.9862 | 59.2 | 7.9375 | 8.6185 | 58.9694 | 7.9349 | 10.2367 | 58.6402 | 7.9486 | 11.9561 | 58.6 | 7.9401 | 13.6779 | 58.3391 | 7.946 | 15.2873 | 58.2 | 7.9401 | 15.7175 | 60.2 | 7.936 | 15.4326 | 60.2 | 7.9443 | 12.5367 | 60.6 | 7.9313 | 11.9502 | 60.8 | 7.9384 | 10.4349 | 60.8 | 7.9448 | 8.8212 | 61 | 7.9332 | 5.9235 | 61.4 | 7.9366 | 4.0905 | 61.6 | 7.9369 | 2.6757 | 61.8 | 7.9347 | 0.72475 | 62
|  |  |  | 7.9431 | 2.0481 | 59.8 | 7.9389 | 2.4395 | 59.6 | 7.9494 | 3.7319 | 59.6 | 7.9463 | 6.1634 | 59.2 | 7.9447 | 6.9859 | 59.2 | 7.9459 | 8.6184 | 58.9677 | 7.9432 | 10.2379 | 58.6385 | 7.9569 | 11.9562 | 58.6 | 7.9485 | 13.6778 | 58.3374 | 7.9543 | 15.2873 | 58.2 | 7.9484 | 15.7112 | 60.2 | 7.9443 | 15.4326 | 60.2 | 7.9526 | 12.5349 | 60.6 | 7.9397 | 11.9391 | 60.8 | 7.9467 | 10.4349 | 60.8 | 7.9531 | 8.8211 | 61 | 7.9415 | 5.924 | 61.4 | 7.9449 | 4.0905 | 61.6 | 7.9452 | 2.6741 | 61.8 | 7.943 | 0.72475 | 62
|  |  |  | 7.9515 | 2.0482 | 59.8 | 7.9472 | 2.4547 | 59.6 | 7.9577 | 3.7319 | 59.6 | 7.9546 | 6.1755 | 59.2 | 7.953 | 6.9856 | 59.2 | 7.9542 | 8.6182 | 58.9661 | 7.9516 | 10.2392 | 58.6368 | 7.9652 | 11.9564 | 58.6 | 7.9568 | 13.6778 | 58.3358 | 7.9626 | 15.2873 | 58.2 | 7.9567 | 15.7048 | 60.2 | 7.9526 | 15.4326 | 60.2 | 7.961 | 12.5331 | 60.6 | 7.948 | 11.9281 | 60.8 | 7.955 | 10.4349 | 60.8 | 7.9615 | 8.8211 | 61 | 7.9499 | 5.9244 | 61.4 | 7.9532 | 4.0905 | 61.6 | 7.9536 | 2.6724 | 61.8 | 7.9514 | 0.72476 | 62
|  |  |  | 7.9598 | 2.0482 | 59.8 | 7.9556 | 2.4706 | 59.6 | 7.966 | 3.7318 | 59.6 | 7.9629 | 6.1875 | 59.2 | 7.9613 | 6.9854 | 59.2 | 7.9625 | 8.6181 | 58.9644 | 7.9599 | 10.2405 | 58.6352 | 7.9735 | 11.9566 | 58.6 | 7.9651 | 13.6777 | 58.3341 | 7.9711 | 15.2873 | 58.2 | 7.9651 | 15.6984 | 60.2 | 7.961 | 15.4327 | 60.2 | 7.9693 | 12.5313 | 60.6 | 7.9563 | 11.9171 | 60.8 | 7.9634 | 10.4349 | 60.8 | 7.9698 | 8.8211 | 61 | 7.9582 | 5.9247 | 61.4 | 7.9616 | 4.0905 | 61.6 | 7.9619 | 2.6707 | 61.8 | 7.9597 | 0.72477 | 62
|  |  |  | 7.9681 | 2.0482 | 59.8 | 7.9639 | 2.4866 | 59.6 | 7.9744 | 3.7318 | 59.6 | 7.9713 | 6.2003 | 59.2 | 7.9697 | 6.9851 | 59.2 | 7.9708 | 8.6179 | 58.9627 | 7.9682 | 10.2418 | 58.6335 | 7.9819 | 11.9568 | 58.6 | 7.9735 | 13.6776 | 58.3324 | 7.9794 | 15.2873 | 58.2 | 7.9734 | 15.692 | 60.2 | 7.9693 | 15.4327 | 60.2 | 7.9776 | 12.5295 | 60.6 | 7.9647 | 11.9061 | 60.8 | 7.9717 | 10.4349 | 60.8 | 7.9781 | 8.8211 | 61 | 7.9665 | 5.9249 | 61.4 | 7.9699 | 4.0906 | 61.6 | 7.9702 | 2.6691 | 61.8 | 7.968 | 0.72477 | 62
|  |  |  | 7.9765 | 2.0482 | 59.8 | 7.9722 | 2.5042 | 59.6 | 7.9827 | 3.7318 | 59.6 | 7.9796 | 6.2132 | 59.2 | 7.978 | 6.9849 | 59.2 | 7.9792 | 8.6178 | 58.9611 | 7.9765 | 10.2462 | 58.6318 | 7.9902 | 11.957 | 58.6 | 7.9818 | 13.6774 | 58.3308 | 7.9877 | 15.2874 | 58.2 | 7.9817 | 15.6856 | 60.2 | 7.9776 | 15.4327 | 60.2 | 7.986 | 12.5277 | 60.6 | 7.973 | 11.8951 | 60.8 | 7.9801 | 10.4349 | 60.8 | 7.9865 | 8.821 | 61 | 7.9749 | 5.9251 | 61.4 | 7.9782 | 4.0906 | 61.6 | 7.9785 | 2.6674 | 61.8 | 7.9763 | 0.72478 | 62
|  |  |  | 7.9848 | 2.0482 | 59.8 | 7.9806 | 2.5219 | 59.6 | 7.991 | 3.7318 | 59.6 | 7.9879 | 6.226 | 59.2 | 7.9863 | 6.9846 | 59.2 | 7.9875 | 8.6176 | 58.9594 | 7.9849 | 10.2505 | 58.6302 | 7.9985 | 11.9571 | 58.6 | 7.9901 | 13.6773 | 58.3291 | 7.9961 | 15.2875 | 58.2 | 7.9901 | 15.6801 | 60.2 | 7.986 | 15.4328 | 60.2 | 7.9943 | 12.5259 | 60.6 | 7.9813 | 11.8841 | 60.8 | 7.9884 | 10.4349 | 60.8 | 7.9948 | 8.821 | 61 | 7.9832 | 5.9248 | 61.4 | 7.9866 | 4.0906 | 61.6 | 7.9869 | 2.6657 | 61.8 | 7.9847 | 0.72479 | 62
|  |  |  | 7.9931 | 2.0482 | 59.8 | 7.9889 | 2.5396 | 59.6 | 7.9994 | 3.7318 | 59.6 | 7.9963 | 6.2388 | 59.2 | 7.9946 | 6.9844 | 59.2 | 7.9958 | 8.6174 | 58.9577 | 7.9932 | 10.255 | 58.6285 | 8.007 | 11.9573 | 58.6 | 7.9985 | 13.6772 | 58.3274 | 8.0044 | 15.2876 | 58.2 | 7.9984 | 15.6746 | 60.2 | 7.9943 | 15.4328 | 60.2 | 8.0027 | 12.5241 | 60.6 | 7.9897 | 11.8722 | 60.8 | 7.9967 | 10.4349 | 60.8 | 8.0031 | 8.821 | 61 | 7.9915 | 5.9245 | 61.4 | 7.9949 | 4.0906 | 61.6 | 7.9952 | 2.6641 | 61.8 | 7.993 | 0.7248 | 62
|  |  |  | 8.0015 | 2.0483 | 59.8 | 7.9972 | 2.5573 | 59.6 | 8.0077 | 3.7318 | 59.6 | 8.0046 | 6.2516 | 59.2 | 8.003 | 6.9841 | 59.2 | 8.0042 | 8.6173 | 58.9561 | 8.0015 | 10.2594 | 58.6268 | 8.0153 | 11.9575 | 58.6 | 8.0068 | 13.677 | 58.3258 | 8.0127 | 15.2876 | 58.2 | 8.0067 | 15.669 | 60.2 | 8.0026 | 15.4329 | 60.2 | 8.011 | 12.5223 | 60.6 | 7.998 | 11.8603 | 60.8 | 8.0051 | 10.4349 | 60.8 | 8.0115 | 8.821 | 61 | 7.9998 | 5.9243 | 61.4 | 8.0032 | 4.0906 | 61.6 | 8.0036 | 2.6624 | 61.8 | 8.0014 | 0.72481 | 62
|  |  |  | 8.0098 | 2.0483 | 59.8 | 8.0055 | 2.5749 | 59.6 | 8.016 | 3.7318 | 59.6 | 8.0129 | 6.2643 | 59.2 | 8.0113 | 6.9839 | 59.2 | 8.0125 | 8.6172 | 58.9544 | 8.0099 | 10.2639 | 58.6252 | 8.0236 | 11.9578 | 58.6 | 8.0151 | 13.6769 | 58.3241 | 8.0211 | 15.2877 | 58.2 | 8.0151 | 15.6634 | 60.2 | 8.0109 | 15.433 | 60.2 | 8.0193 | 12.5205 | 60.6 | 8.0063 | 11.8484 | 60.8 | 8.0134 | 10.4349 | 60.8 | 8.0198 | 8.8209 | 61 | 8.0082 | 5.924 | 61.4 | 8.0116 | 4.0906 | 61.6 | 8.0119 | 2.6608 | 61.8 | 8.0097 | 0.72482 | 62
|  |  |  | 8.0181 | 2.0483 | 59.8 | 8.0139 | 2.5926 | 59.6 | 8.0243 | 3.7318 | 59.6 | 8.0213 | 6.2761 | 59.2 | 8.0196 | 6.9836 | 59.2 | 8.0208 | 8.6171 | 58.9527 | 8.0182 | 10.2683 | 58.6235 | 8.032 | 11.958 | 58.6 | 8.0234 | 13.6767 | 58.3224 | 8.0294 | 15.2878 | 58.2 | 8.0234 | 15.6578 | 60.2 | 8.0193 | 15.433 | 60.2 | 8.0277 | 12.5197 | 60.6 | 8.0147 | 11.8365 | 60.8 | 8.0217 | 10.4349 | 60.8 | 8.0282 | 8.8209 | 61 | 8.0165 | 5.9238 | 61.4 | 8.0199 | 4.0906 | 61.6 | 8.0202 | 2.6591 | 61.8 | 8.018 | 0.72483 | 62
|  |  |  | 8.0265 | 2.0484 | 59.8 | 8.0222 | 2.6115 | 59.6 | 8.0327 | 3.7318 | 59.6 | 8.0296 | 6.2879 | 59.2 | 8.028 | 6.9834 | 59.2 | 8.0291 | 8.6171 | 58.9511 | 8.0265 | 10.2728 | 58.6218 | 8.0403 | 11.9582 | 58.6 | 8.0319 | 13.6766 | 58.3208 | 8.0377 | 15.2879 | 58.2 | 8.0317 | 15.6522 | 60.2 | 8.0276 | 15.4332 | 60.2 | 8.036 | 12.5189 | 60.6 | 8.023 | 11.8255 | 60.8 | 8.0301 | 10.4349 | 60.8 | 8.0365 | 8.8209 | 61 | 8.0248 | 5.9236 | 61.4 | 8.0282 | 4.0906 | 61.6 | 8.0286 | 2.6574 | 61.8 | 8.0264 | 0.72484 | 62
|  |  |  | 8.0348 | 2.0484 | 59.8 | 8.0305 | 2.6304 | 59.6 | 8.041 | 3.7318 | 59.6 | 8.0379 | 6.2996 | 59.2 | 8.0363 | 6.9831 | 59.2 | 8.0375 | 8.617 | 58.9494 | 8.0349 | 10.2772 | 58.6202 | 8.0486 | 11.9584 | 58.6 | 8.0402 | 13.6765 | 58.3191 | 8.046 | 15.288 | 58.2 | 8.0401 | 15.6466 | 60.2 | 8.0359 | 15.4334 | 60.2 | 8.0443 | 12.5181 | 60.6 | 8.0313 | 11.8145 | 60.8 | 8.0384 | 10.4349 | 60.8 | 8.0448 | 8.8209 | 61 | 8.0332 | 5.923 | 61.4 | 8.0365 | 4.0906 | 61.6 | 8.0369 | 2.6558 | 61.8 | 8.0347 | 0.72485 | 62
|  |  |  | 8.0431 | 2.0484 | 59.8 | 8.0388 | 2.6508 | 59.6 | 8.0493 | 3.7318 | 59.6 | 8.0462 | 6.3114 | 59.2 | 8.0446 | 6.9829 | 59.2 | 8.0458 | 8.6169 | 58.9477 | 8.0432 | 10.2831 | 58.6185 | 8.057 | 11.9586 | 58.6 | 8.0485 | 13.6763 | 58.3174 | 8.0544 | 15.288 | 58.2 | 8.0484 | 15.641 | 60.2 | 8.0442 | 15.4336 | 60.2 | 8.0527 | 12.5173 | 60.6 | 8.0397 | 11.8035 | 60.8 | 8.0467 | 10.4349 | 60.8 | 8.0532 | 8.8208 | 61 | 8.0415 | 5.9224 | 61.4 | 8.0449 | 4.0906 | 61.6 | 8.0453 | 2.6541 | 61.8 | 8.043 | 0.72487 | 62
|  |  |  | 8.0515 | 2.0484 | 59.8 | 8.0472 | 2.6712 | 59.6 | 8.0577 | 3.7318 | 59.6 | 8.0546 | 6.3265 | 59.2 | 8.0529 | 6.9826 | 59.2 | 8.0541 | 8.6168 | 58.9461 | 8.0515 | 10.2891 | 58.6168 | 8.0653 | 11.9588 | 58.6 | 8.0569 | 13.6762 | 58.3158 | 8.0627 | 15.2881 | 58.2 | 8.0567 | 15.6354 | 60.2 | 8.0526 | 15.4338 | 60.2 | 8.061 | 12.5165 | 60.6 | 8.048 | 11.7925 | 60.8 | 8.0551 | 10.4349 | 60.8 | 8.0615 | 8.8208 | 61 | 8.0498 | 5.9218 | 61.4 | 8.0532 | 4.0906 | 61.6 | 8.0536 | 2.6524 | 61.8 | 8.0514 | 0.72488 | 62
|  |  |  | 8.0598 | 2.0484 | 59.8 | 8.0555 | 2.6915 | 59.6 | 8.066 | 3.7318 | 59.6 | 8.0629 | 6.3416 | 59.2 | 8.0613 | 6.9823 | 59.2 | 8.0625 | 8.6167 | 58.9444 | 8.0598 | 10.2948 | 58.6152 | 8.0736 | 11.959 | 58.6 | 8.0652 | 13.6762 | 58.3141 | 8.071 | 15.2882 | 58.2 | 8.0651 | 15.6298 | 60.2 | 8.0609 | 15.4339 | 60.2 | 8.0693 | 12.5157 | 60.6 | 8.0563 | 11.7801 | 60.8 | 8.0634 | 10.4349 | 60.8 | 8.0699 | 8.8207 | 61 | 8.0582 | 5.9212 | 61.4 | 8.0615 | 4.0906 | 61.6 | 8.0619 | 2.6508 | 61.8 | 8.0597 | 0.72489 | 62
|  |  |  | 8.0681 | 2.0485 | 59.8 | 8.0638 | 2.7119 | 59.6 | 8.0743 | 3.7318 | 59.6 | 8.0712 | 6.3553 | 59.2 | 8.0696 | 6.9821 | 59.2 | 8.0708 | 8.6167 | 58.9427 | 8.0682 | 10.3006 | 58.6135 | 8.0819 | 11.9592 | 58.6 | 8.0735 | 13.6761 | 58.3124 | 8.0795 | 15.2883 | 58.2 | 8.0734 | 15.6253 | 60.2 | 8.0692 | 15.4341 | 60.2 | 8.0777 | 12.5148 | 60.6 | 8.0647 | 11.7677 | 60.8 | 8.0717 | 10.435 | 60.8 | 8.0782 | 8.8207 | 61 | 8.0665 | 5.9206 | 61.4 | 8.0699 | 4.0906 | 61.6 | 8.0703 | 2.6491 | 61.8 | 8.0681 | 0.7249 | 62
|  |  |  | 8.0765 | 2.0485 | 59.8 | 8.0722 | 2.7319 | 59.6 | 8.0827 | 3.7318 | 59.6 | 8.0796 | 6.3691 | 59.2 | 8.0779 | 6.9819 | 59.2 | 8.0791 | 8.6166 | 58.9411 | 8.0765 | 10.3064 | 58.6118 | 8.0903 | 11.9594 | 58.6 | 8.0819 | 13.676 | 58.3108 | 8.0878 | 15.2884 | 58.2 | 8.0817 | 15.6209 | 60.2 | 8.0775 | 15.4343 | 60.2 | 8.086 | 12.514 | 60.6 | 8.073 | 11.7538 | 60.8 | 8.0801 | 10.435 | 60.8 | 8.0865 | 8.8206 | 61 | 8.0748 | 5.92 | 61.4 | 8.0782 | 4.09 | 61.6 | 8.0786 | 2.6475 | 61.8 | 8.0764 | 0.72491 | 62
|  |  |  | 8.0848 | 2.0485 | 59.8 | 8.0805 | 2.752 | 59.6 | 8.091 | 3.7318 | 59.6 | 8.0879 | 6.3816 | 59.2 | 8.0863 | 6.9816 | 59.2 | 8.0874 | 8.6165 | 58.9394 | 8.0848 | 10.3122 | 58.6102 | 8.0986 | 11.9596 | 58.6 | 8.0902 | 13.676 | 58.3091 | 8.0961 | 15.2885 | 58.2 | 8.0901 | 15.6179 | 60.2 | 8.0859 | 15.4346 | 60.2 | 8.0944 | 12.514 | 60.6 | 8.0813 | 11.7399 | 60.8 | 8.0884 | 10.435 | 60.8 | 8.0949 | 8.8205 | 61 | 8.0831 | 5.9194 | 61.4 | 8.0865 | 4.0893 | 61.6 | 8.0869 | 2.644 | 61.8 | 8.0847 | 0.72492 | 62
|  |  |  | 8.0931 | 2.0485 | 59.8 | 8.0888 | 2.7689 | 59.6 | 8.0993 | 3.7318 | 59.6 | 8.0962 | 6.394 | 59.2 | 8.0946 | 6.9814 | 59.2 | 8.0958 | 8.6164 | 58.9377 | 8.0932 | 10.3209 | 58.6085 | 8.1069 | 11.9598 | 58.6 | 8.0985 | 13.6759 | 58.3074 | 8.1045 | 15.2886 | 58.2 | 8.0984 | 15.6149 | 60.2 | 8.0942 | 15.435 | 60.2 | 8.1027 | 12.5141 | 60.6 | 8.0897 | 11.7271 | 60.8 | 8.0967 | 10.435 | 60.8 | 8.1032 | 8.8204 | 61 | 8.0915 | 5.9188 | 61.4 | 8.0948 | 4.0887 | 61.6 | 8.0952 | 2.6406 | 61.8 | 8.093 | 0.72493 | 62
|  |  |  | 8.1015 | 2.0485 | 59.8 | 8.0972 | 2.7859 | 59.6 | 8.1077 | 3.7319 | 59.6 | 8.1046 | 6.4065 | 59.2 | 8.1029 | 6.9812 | 59.2 | 8.1041 | 8.6163 | 58.9361 | 8.1015 | 10.3295 | 58.6068 | 8.1154 | 11.9601 | 58.6 | 8.1069 | 13.6759 | 58.3058 | 8.1128 | 15.2886 | 58.2 | 8.1067 | 15.6119 | 60.2 | 8.1025 | 15.4355 | 60.2 | 8.111 | 12.5141 | 60.6 | 8.098 | 11.7144 | 60.8 | 8.1051 | 10.435 | 60.8 | 8.1115 | 8.8203 | 61 | 8.0998 | 5.9171 | 61.4 | 8.1032 | 4.088 | 61.6 | 8.1036 | 2.6372 | 61.8 | 8.1014 | 0.72494 | 62
|  |  |  | 8.1098 | 2.0485 | 59.8 | 8.1055 | 2.8029 | 59.6 | 8.116 | 3.7319 | 59.6 | 8.1129 | 6.419 | 59.2 | 8.1113 | 6.9811 | 59.2 | 8.1124 | 8.6163 | 58.9344 | 8.1098 | 10.3382 | 58.6052 | 8.1237 | 11.9603 | 58.6 | 8.1152 | 13.6759 | 58.3041 | 8.1211 | 15.2885 | 58.2 | 8.1151 | 15.6089 | 60.2 | 8.1109 | 15.4359 | 60.2 | 8.1194 | 12.5141 | 60.6 | 8.1063 | 11.7017 | 60.8 | 8.1134 | 10.4351 | 60.8 | 8.1199 | 8.8202 | 61 | 8.1081 | 5.9154 | 61.4 | 8.1115 | 4.0874 | 61.6 | 8.1119 | 2.6337 | 61.8 | 8.1097 | 0.72495 | 62
|  |  |  | 8.1181 | 2.0485 | 59.8 | 8.1138 | 2.8198 | 59.6 | 8.1243 | 3.7319 | 59.6 | 8.1212 | 6.4315 | 59.2 | 8.1196 | 6.9809 | 59.2 | 8.1208 | 8.6162 | 58.9328 | 8.1182 | 10.3468 | 58.6035 | 8.132 | 11.9605 | 58.6 | 8.1235 | 13.6759 | 58.3024 | 8.1294 | 15.2884 | 58.2 | 8.1234 | 15.6074 | 60.2 | 8.1192 | 15.4364 | 60.2 | 8.1277 | 12.5142 | 60.6 | 8.1147 | 11.689 | 60.8 | 8.1217 | 10.4351 | 60.8 | 8.1282 | 8.8203 | 61 | 8.1165 | 5.9137 | 61.4 | 8.1198 | 4.0867 | 61.6 | 8.1203 | 2.6303 | 61.8 | 8.1181 | 0.72496 | 62
|  |  |  | 8.1265 | 2.0485 | 59.8 | 8.1221 | 2.8381 | 59.6 | 8.1327 | 3.7319 | 59.6 | 8.1296 | 6.4439 | 59.2 | 8.1279 | 6.9807 | 59.2 | 8.1291 | 8.6161 | 58.9311 | 8.1265 | 10.3555 | 58.6018 | 8.1404 | 11.9608 | 58.6 | 8.132 | 13.6759 | 58.3007 | 8.1378 | 15.2882 | 58.2 | 8.1317 | 15.6059 | 60.2 | 8.1275 | 15.4368 | 60.2 | 8.136 | 12.5142 | 60.6 | 8.123 | 11.6759 | 60.8 | 8.1301 | 10.4351 | 60.8 | 8.1366 | 8.8203 | 61 | 8.1248 | 5.912 | 61.4 | 8.1282 | 4.0861 | 61.6 | 8.1286 | 2.6269 | 61.8 | 8.1264 | 0.72497 | 62
|  |  |  | 8.1348 | 2.0486 | 59.8 | 8.1305 | 2.8563 | 59.6 | 8.141 | 3.7319 | 59.6 | 8.1379 | 6.4544 | 59.2 | 8.1362 | 6.9806 | 59.2 | 8.1374 | 8.616 | 58.9294 | 8.1348 | 10.3642 | 58.6002 | 8.1487 | 11.9611 | 58.6 | 8.1403 | 13.6759 | 58.2991 | 8.1461 | 15.2881 | 58.2 | 8.1401 | 15.6086 | 60.2 | 8.1358 | 15.4373 | 60.2 | 8.1444 | 12.5142 | 60.6 | 8.1313 | 11.6627 | 60.8 | 8.1384 | 10.4351 | 60.8 | 8.1449 | 8.8203 | 61 | 8.1331 | 5.9103 | 61.4 | 8.1365 | 4.0854 | 61.6 | 8.1369 | 2.6234 | 61.8 | 8.1347 | 0.72498 | 62
|  |  |  | 8.1431 | 2.0486 | 59.8 | 8.1388 | 2.8745 | 59.6 | 8.1493 | 3.732 | 59.6 | 8.1462 | 6.4648 | 59.2 | 8.1446 | 6.9804 | 59.2 | 8.1458 | 8.6159 | 58.9278 | 8.1432 | 10.3728 | 58.6 | 8.157 | 11.9613 | 58.6 | 8.1486 | 13.676 | 58.2974 | 8.1544 | 15.2879 | 58.2 | 8.1484 | 15.6112 | 60.2 | 8.1442 | 15.4376 | 60.2 | 8.1527 | 12.5142 | 60.6 | 8.1397 | 11.6512 | 60.8 | 8.1467 | 10.4351 | 60.8 | 8.1532 | 8.8203 | 61 | 8.1414 | 5.9085 | 61.4 | 8.1448 | 4.0848 | 61.6 | 8.1453 | 2.62 | 61.8 | 8.1431 | 0.725 | 62
|  |  |  | 8.1515 | 2.0486 | 59.8 | 8.1471 | 2.8928 | 59.6 | 8.1577 | 3.732 | 59.6 | 8.1546 | 6.4753 | 59.2 | 8.1529 | 6.9803 | 59.2 | 8.1541 | 8.6158 | 58.9261 | 8.1515 | 10.3815 | 58.6 | 8.1654 | 11.9616 | 58.6 | 8.1569 | 13.6761 | 58.2957 | 8.1628 | 15.2877 | 58.2 | 8.1567 | 15.6138 | 60.2 | 8.1525 | 15.4379 | 60.2 | 8.161 | 12.5143 | 60.6 | 8.148 | 11.6397 | 60.8 | 8.1551 | 10.4351 | 60.8 | 8.1616 | 8.8204 | 61 | 8.1498 | 5.9069 | 61.4 | 8.1531 | 4.0842 | 61.6 | 8.1536 | 2.6175 | 61.8 | 8.1514 | 0.72501 | 62
|  |  |  | 8.1598 | 2.0486 | 59.8 | 8.1554 | 2.9126 | 59.6 | 8.166 | 3.732 | 59.6 | 8.1629 | 6.4857 | 59.2 | 8.1612 | 6.9801 | 59.2 | 8.1624 | 8.6157 | 58.9244 | 8.1598 | 10.3902 | 58.6 | 8.1737 | 11.9617 | 58.6 | 8.1653 | 13.676 | 58.2941 | 8.1711 | 15.2875 | 58.2 | 8.1651 | 15.6164 | 60.2 | 8.1608 | 15.4382 | 60.2 | 8.1694 | 12.5143 | 60.6 | 8.1563 | 11.6282 | 60.8 | 8.1634 | 10.4352 | 60.8 | 8.1699 | 8.8204 | 61 | 8.1581 | 5.9053 | 61.4 | 8.1615 | 4.0836 | 61.6 | 8.162 | 2.615 | 61.8 | 8.1597 | 0.72502 | 62
|  |  |  | 8.1681 | 2.0486 | 59.8 | 8.1638 | 2.9324 | 59.6 | 8.1743 | 3.732 | 59.6 | 8.1712 | 6.4962 | 59.2 | 8.1696 | 6.9799 | 59.2 | 8.1707 | 8.6157 | 58.9228 | 8.1682 | 10.3988 | 58.6 | 8.182 | 11.9619 | 58.6 | 8.1736 | 13.6759 | 58.2924 | 8.1794 | 15.2873 | 58.2 | 8.1734 | 15.6199 | 60.2 | 8.1691 | 15.4385 | 60.2 | 8.1777 | 12.5143 | 60.6 | 8.1647 | 11.6166 | 60.8 | 8.1717 | 10.4352 | 60.8 | 8.1782 | 8.8204 | 61 | 8.1664 | 5.9037 | 61.4 | 8.1698 | 4.0829 | 61.6 | 8.1703 | 2.6125 | 61.8 | 8.1681 | 0.72503 | 62
|  |  |  | 8.1765 | 2.0486 | 59.8 | 8.1721 | 2.948 | 59.6 | 8.1826 | 3.732 | 59.6 | 8.1796 | 6.5066 | 59.2 | 8.1779 | 6.9798 | 59.2 | 8.1791 | 8.6157 | 58.9211 | 8.1765 | 10.4103 | 58.6 | 8.1903 | 11.962 | 58.6 | 8.1819 | 13.6758 | 58.2907 | 8.1879 | 15.2871 | 58.2 | 8.1817 | 15.6233 | 60.2 | 8.1775 | 15.4386 | 60.2 | 8.186 | 12.5143 | 60.6 | 8.173 | 11.6052 | 60.8 | 8.1801 | 10.4353 | 60.8 | 8.1866 | 8.8205 | 61 | 8.1748 | 5.9021 | 61.4 | 8.1781 | 4.0823 | 61.6 | 8.1786 | 2.61 | 61.8 | 8.1764 | 0.72504 | 62
|  |  |  | 8.1848 | 2.0487 | 59.8 | 8.1804 | 2.9636 | 59.6 | 8.191 | 3.7321 | 59.6 | 8.1879 | 6.5156 | 59.2 | 8.1862 | 6.9796 | 59.2 | 8.1874 | 8.6157 | 58.9194 | 8.1848 | 10.4219 | 58.6 | 8.1987 | 11.9622 | 58.6 | 8.1903 | 13.6756 | 58.2891 | 8.1962 | 15.2869 | 58.2 | 8.1901 | 15.6274 | 60.2 | 8.1858 | 15.4386 | 60.2 | 8.1944 | 12.5143 | 60.6 | 8.1813 | 11.5937 | 60.8 | 8.1884 | 10.4353 | 60.8 | 8.1949 | 8.8205 | 61 | 8.1831 | 5.9005 | 61.4 | 8.1865 | 4.0817 | 61.6 | 8.187 | 2.6075 | 61.8 | 8.1848 | 0.72505 | 62
|  |  |  | 8.1931 | 2.0487 | 59.8 | 8.1888 | 2.981 | 59.6 | 8.1993 | 3.7321 | 59.6 | 8.1962 | 6.5245 | 59.2 | 8.1946 | 6.9795 | 59.2 | 8.1957 | 8.6157 | 58.9178 | 8.1931 | 10.4334 | 58.6 | 8.207 | 11.9623 | 58.6 | 8.1986 | 13.6755 | 58.2874 | 8.2045 | 15.2868 | 58.2 | 8.1984 | 15.6316 | 60.2 | 8.1941 | 15.4387 | 60.2 | 8.2027 | 12.5144 | 60.6 | 8.1897 | 11.5832 | 60.8 | 8.1967 | 10.4354 | 60.8 | 8.2032 | 8.8204 | 61 | 8.1914 | 5.8989 | 61.4 | 8.1948 | 4.081 | 61.6 | 8.1953 | 2.6049 | 61.8 | 8.1931 | 0.72506 | 62
|  |  |  | 8.2015 | 2.0487 | 59.8 | 8.1971 | 2.9984 | 59.6 | 8.2076 | 3.7321 | 59.6 | 8.2045 | 6.5335 | 59.2 | 8.2029 | 6.9793 | 59.2 | 8.204 | 8.6157 | 58.9161 | 8.2015 | 10.4449 | 58.6 | 8.2153 | 11.9625 | 58.6 | 8.2069 | 13.6753 | 58.2857 | 8.2128 | 15.2866 | 58.2 | 8.2067 | 15.6357 | 60.2 | 8.2024 | 15.4388 | 60.2 | 8.211 | 12.5144 | 60.6 | 8.198 | 11.5728 | 60.8 | 8.2051 | 10.4354 | 60.8 | 8.2116 | 8.8204 | 61 | 8.1998 | 5.8966 | 61.4 | 8.2031 | 4.0804 | 61.6 | 8.2036 | 2.6024 | 61.8 | 8.2014 | 0.72507 | 62
|  |  |  | 8.2098 | 2.0487 | 59.8 | 8.2054 | 3.0168 | 59.6 | 8.216 | 3.7321 | 59.6 | 8.2129 | 6.5424 | 59.2 | 8.2112 | 6.9792 | 59.2 | 8.2124 | 8.6157 | 58.9144 | 8.2098 | 10.4577 | 58.6 | 8.2238 | 11.9626 | 58.6 | 8.2153 | 13.6752 | 58.2841 | 8.2212 | 15.2865 | 58.2 | 8.2151 | 15.6398 | 60.2 | 8.2108 | 15.4388 | 60.2 | 8.2194 | 12.5145 | 60.6 | 8.2063 | 11.5624 | 60.8 | 8.2134 | 10.4355 | 60.8 | 8.2199 | 8.8204 | 61 | 8.2081 | 5.8943 | 61.4 | 8.2115 | 4.0798 | 61.6 | 8.212 | 2.5999 | 61.8 | 8.2097 | 0.72508 | 62
|  |  |  | 8.2181 | 2.0487 | 59.8 | 8.2138 | 3.0352 | 59.6 | 8.2243 | 3.7321 | 59.6 | 8.2212 | 6.5513 | 59.2 | 8.2195 | 6.9791 | 59.2 | 8.2207 | 8.6157 | 58.9128 | 8.2181 | 10.4705 | 58.6 | 8.2321 | 11.9627 | 58.6 | 8.2236 | 13.675 | 58.2824 | 8.2295 | 15.2863 | 58.2 | 8.2234 | 15.644 | 60.2 | 8.2191 | 15.4389 | 60.2 | 8.2277 | 12.5145 | 60.6 | 8.2147 | 11.552 | 60.8 | 8.2217 | 10.4355 | 60.8 | 8.2283 | 8.8204 | 61 | 8.2164 | 5.892 | 61.4 | 8.2198 | 4.0791 | 61.6 | 8.2203 | 2.5981 | 61.8 | 8.2181 | 0.72508 | 62
|  |  |  | 8.2265 | 2.0488 | 59.8 | 8.2221 | 3.0536 | 59.6 | 8.2326 | 3.7321 | 59.6 | 8.2295 | 6.5603 | 59.2 | 8.2279 | 6.9789 | 59.2 | 8.229 | 8.6157 | 58.9111 | 8.2265 | 10.4833 | 58.6 | 8.2404 | 11.9628 | 58.6 | 8.2319 | 13.675 | 58.2807 | 8.2378 | 15.2861 | 58.2 | 8.2317 | 15.6481 | 60.2 | 8.2274 | 15.439 | 60.2 | 8.2361 | 12.5146 | 60.6 | 8.223 | 11.5417 | 60.8 | 8.2301 | 10.4356 | 60.8 | 8.2366 | 8.8204 | 61 | 8.2248 | 5.8897 | 61.4 | 8.2281 | 4.0785 | 61.6 | 8.2286 | 2.5964 | 61.8 | 8.2264 | 0.72509 | 62
|  |  |  | 8.2348 | 2.0488 | 59.8 | 8.2304 | 3.072 | 59.6 | 8.241 | 3.7321 | 59.6 | 8.2379 | 6.5669 | 59.2 | 8.2362 | 6.9788 | 59.2 | 8.2374 | 8.6157 | 58.9094 | 8.2348 | 10.4962 | 58.6 | 8.2488 | 11.9629 | 58.6 | 8.2404 | 13.6749 | 58.2791 | 8.2462 | 15.2859 | 58.2 | 8.2401 | 15.6522 | 60.2 | 8.2357 | 15.4391 | 60.2 | 8.2444 | 12.5146 | 60.6 | 8.2313 | 11.5313 | 60.8 | 8.2384 | 10.4356 | 60.8 | 8.2449 | 8.8203 | 61 | 8.2331 | 5.8874 | 61.4 | 8.2364 | 4.0778 | 61.6 | 8.237 | 2.5946 | 61.8 | 8.2348 | 0.7251 | 62
|  |  |  | 8.2431 | 2.0488 | 59.8 | 8.2387 | 3.0904 | 59.6 | 8.2493 | 3.7321 | 59.6 | 8.2462 | 6.5734 | 59.2 | 8.2445 | 6.9786 | 59.2 | 8.2457 | 8.6157 | 58.9078 | 8.2431 | 10.509 | 58.6 | 8.2571 | 11.963 | 58.6 | 8.2487 | 13.6748 | 58.2774 | 8.2545 | 15.2857 | 58.2 | 8.2484 | 15.6564 | 60.2 | 8.2441 | 15.4392 | 60.2 | 8.2527 | 12.5147 | 60.6 | 8.2397 | 11.5209 | 60.8 | 8.2467 | 10.4357 | 60.8 | 8.2533 | 8.8203 | 61 | 8.2414 | 5.885 | 61.4 | 8.2448 | 4.0772 | 61.6 | 8.2453 | 2.5928 | 61.8 | 8.2431 | 0.72511 | 62
|  |  |  | 8.2515 | 2.0488 | 59.8 | 8.2471 | 3.1087 | 59.6 | 8.2576 | 3.7321 | 59.6 | 8.2545 | 6.58 | 59.2 | 8.2529 | 6.9784 | 59.2 | 8.254 | 8.6157 | 58.9061 | 8.2515 | 10.5218 | 58.6 | 8.2654 | 11.9631 | 58.6 | 8.257 | 13.6747 | 58.2757 | 8.2628 | 15.2854 | 58.2 | 8.2567 | 15.6605 | 60.2 | 8.2524 | 15.4393 | 60.2 | 8.2611 | 12.5147 | 60.6 | 8.248 | 11.5104 | 60.8 | 8.2551 | 10.4357 | 60.8 | 8.2616 | 8.8202 | 61 | 8.2498 | 5.8827 | 61.4 | 8.2531 | 4.0765 | 61.6 | 8.2536 | 2.5911 | 61.8 | 8.2514 | 0.72512 | 62
|  |  |  | 8.2598 | 2.0488 | 59.8 | 8.2554 | 3.1271 | 59.6 | 8.266 | 3.7321 | 59.6 | 8.2629 | 6.5866 | 59.2 | 8.2612 | 6.9783 | 59.2 | 8.2623 | 8.6157 | 58.9044 | 8.2598 | 10.5346 | 58.6 | 8.2738 | 11.9631 | 58.6 | 8.2654 | 13.6747 | 58.2741 | 8.2712 | 15.2851 | 58.2 | 8.2651 | 15.6647 | 60.2 | 8.2607 | 15.4393 | 60.2 | 8.2694 | 12.5148 | 60.6 | 8.2563 | 11.5012 | 60.8 | 8.2634 | 10.4358 | 60.8005 | 8.2699 | 8.8201 | 61 | 8.2581 | 5.8804 | 61.4 | 8.2614 | 4.0759 | 61.6 | 8.262 | 2.5893 | 61.8 | 8.2598 | 0.72513 | 62
|  |  |  | 8.2681 | 2.0488 | 59.8 | 8.2637 | 3.1455 | 59.6 | 8.2743 | 3.7321 | 59.6 | 8.2712 | 6.5931 | 59.2 | 8.2695 | 6.9781 | 59.2 | 8.2707 | 8.6157 | 58.9028 | 8.2681 | 10.5475 | 58.6 | 8.2821 | 11.9632 | 58.6 | 8.2737 | 13.6746 | 58.2724 | 8.2795 | 15.2849 | 58.2 | 8.2734 | 15.6688 | 60.2 | 8.269 | 15.4394 | 60.2 | 8.2777 | 12.5137 | 60.6 | 8.2647 | 11.492 | 60.8 | 8.2717 | 10.4358 | 60.8022 | 8.2783 | 8.8201 | 61 | 8.2664 | 5.878 | 61.4 | 8.2697 | 4.0752 | 61.6 | 8.2703 | 2.5875 | 61.8 | 8.2681 | 0.72514 | 62
|  |  |  | 8.2765 | 2.0489 | 59.8 | 8.272 | 3.1608 | 59.6 | 8.2826 | 3.7321 | 59.6 | 8.2795 | 6.5997 | 59.2 | 8.2779 | 6.978 | 59.2 | 8.279 | 8.6157 | 58.9011 | 8.2765 | 10.5603 | 58.6 | 8.2904 | 11.963 | 58.6 | 8.282 | 13.6745 | 58.2707 | 8.2878 | 15.2846 | 58.2 | 8.2817 | 15.673 | 60.2 | 8.2774 | 15.4394 | 60.2 | 8.2861 | 12.5126 | 60.6 | 8.273 | 11.4838 | 60.8 | 8.2801 | 10.4359 | 60.8038 | 8.2866 | 8.82 | 61 | 8.2747 | 5.8757 | 61.4 | 8.2781 | 4.0746 | 61.6 | 8.2787 | 2.5858 | 61.8 | 8.2764 | 0.72515 | 62
|  |  |  | 8.2848 | 2.0489 | 59.8 | 8.2804 | 3.1761 | 59.6 | 8.291 | 3.7322 | 59.6 | 8.2879 | 6.6062 | 59.2 | 8.2862 | 6.978 | 59.2 | 8.2873 | 8.6157 | 58.8994 | 8.2848 | 10.5731 | 58.6 | 8.2987 | 11.9628 | 58.6 | 8.2903 | 13.6744 | 58.2691 | 8.2961 | 15.2843 | 58.2 | 8.2901 | 15.6771 | 60.2 | 8.2857 | 15.4395 | 60.2 | 8.2944 | 12.5116 | 60.6 | 8.2813 | 11.4757 | 60.8 | 8.2884 | 10.436 | 60.8055 | 8.295 | 8.82 | 61 | 8.2831 | 5.8733 | 61.4 | 8.2864 | 4.074 | 61.6 | 8.287 | 2.584 | 61.8 | 8.2848 | 0.72516 | 62
|  |  |  | 8.2931 | 2.0489 | 59.8 | 8.2887 | 3.1914 | 59.6 | 8.2993 | 3.7322 | 59.6 | 8.2962 | 6.6128 | 59.2 | 8.2945 | 6.978 | 59.2 | 8.2957 | 8.6157 | 58.8978 | 8.2931 | 10.5859 | 58.6 | 8.3071 | 11.9625 | 58.6 | 8.2987 | 13.6744 | 58.2674 | 8.3046 | 15.2841 | 58.2 | 8.2984 | 15.6813 | 60.2 | 8.294 | 15.4396 | 60.2 | 8.3027 | 12.5105 | 60.6 | 8.2897 | 11.4676 | 60.8 | 8.2967 | 10.4361 | 60.8072 | 8.3033 | 8.8199 | 61 | 8.2914 | 5.8709 | 61.4 | 8.2947 | 4.0733 | 61.6 | 8.2953 | 2.5822 | 61.8 | 8.2931 | 0.72517 | 62
|  |  |  | 8.3015 | 2.0489 | 59.8 | 8.297 | 3.2067 | 59.6 | 8.3076 | 3.7322 | 59.6 | 8.3045 | 6.6193 | 59.2 | 8.3029 | 6.9784 | 59.2 | 8.304 | 8.6157 | 58.8961 | 8.3015 | 10.5988 | 58.6 | 8.3154 | 11.9623 | 58.6 | 8.307 | 13.6744 | 58.2657 | 8.3129 | 15.2839 | 58.2 | 8.3067 | 15.6854 | 60.2 | 8.3023 | 15.4396 | 60.2 | 8.3111 | 12.5094 | 60.6 | 8.298 | 11.4594 | 60.8 | 8.3051 | 10.4362 | 60.8088 | 8.3116 | 8.8198 | 61 | 8.2997 | 5.8685 | 61.4 | 8.3031 | 4.0727 | 61.6 | 8.3036 | 2.5805 | 61.8 | 8.3015 | 0.72518 | 62
|  |  |  | 8.3098 | 2.0489 | 59.8 | 8.3054 | 3.2248 | 59.6 | 8.316 | 3.7322 | 59.6 | 8.3129 | 6.6259 | 59.2 | 8.3112 | 6.9789 | 59.2 | 8.3123 | 8.6158 | 58.8944 | 8.3098 | 10.613 | 58.6 | 8.3237 | 11.9619 | 58.6 | 8.3153 | 13.6743 | 58.2641 | 8.3212 | 15.2836 | 58.2 | 8.3151 | 15.6896 | 60.2 | 8.3107 | 15.4397 | 60.2 | 8.3194 | 12.5083 | 60.6 | 8.3064 | 11.4501 | 60.8 | 8.3134 | 10.4363 | 60.8105 | 8.32 | 8.8198 | 61 | 8.3081 | 5.8661 | 61.4 | 8.3114 | 4.072 | 61.6 | 8.312 | 2.5787 | 61.8 | 8.3098 | 0.72519 | 62
|  |  |  | 8.3181 | 2.0489 | 59.8 | 8.3137 | 3.2429 | 59.6 | 8.3243 | 3.7322 | 59.4 | 8.3212 | 6.6325 | 59.2 | 8.3195 | 6.9793 | 59.2 | 8.3206 | 8.6158 | 58.8928 | 8.3181 | 10.6272 | 58.6 | 8.3322 | 11.9616 | 58.6 | 8.3237 | 13.6743 | 58.2624 | 8.3296 | 15.2834 | 58.2 | 8.3234 | 15.6937 | 60.2 | 8.319 | 15.4398 | 60.2 | 8.3277 | 12.5072 | 60.6 | 8.3147 | 11.4407 | 60.8 | 8.3217 | 10.4364 | 60.8122 | 8.3283 | 8.8197 | 61 | 8.3164 | 5.8631 | 61.4 | 8.3197 | 4.0713 | 61.6 | 8.3203 | 2.5769 | 61.8 | 8.3181 | 0.72519 | 62
|  |  |  | 8.3265 | 2.049 | 59.8 | 8.322 | 3.261 | 59.6 | 8.3326 | 3.7322 | 59.4 | 8.3295 | 6.639 | 59.2 | 8.3278 | 6.9798 | 59.2 | 8.329 | 8.6158 | 58.8911 | 8.3264 | 10.6415 | 58.6 | 8.3405 | 11.9612 | 58.6 | 8.332 | 13.6742 | 58.2607 | 8.3379 | 15.2831 | 58.2 | 8.3317 | 15.6978 | 60.2 | 8.3273 | 15.4399 | 60.2 | 8.3361 | 12.5061 | 60.6 | 8.323 | 11.4313 | 60.8 | 8.3301 | 10.4365 | 60.8138 | 8.3366 | 8.8197 | 61 | 8.3247 | 5.8601 | 61.4 | 8.328 | 4.0707 | 61.6 | 8.3287 | 2.5752 | 61.8 | 8.3264 | 0.7252 | 62
|  |  |  | 8.3348 | 2.049 | 59.8 | 8.3304 | 3.2791 | 59.6 | 8.341 | 3.7323 | 59.4 | 8.3379 | 6.6456 | 59.2 | 8.3362 | 6.9802 | 59.2 | 8.3373 | 8.6159 | 58.8894 | 8.3348 | 10.6557 | 58.6 | 8.3488 | 11.9609 | 58.6 | 8.3403 | 13.6742 | 58.2591 | 8.3462 | 15.2829 | 58.2 | 8.3401 | 15.7019 | 60.2 | 8.3356 | 15.4399 | 60.2 | 8.3444 | 12.5041 | 60.6 | 8.3313 | 11.422 | 60.8 | 8.3384 | 10.4366 | 60.8155 | 8.345 | 8.8196 | 61 | 8.3331 | 5.8571 | 61.4 | 8.3364 | 4.07 | 61.6 | 8.337 | 2.5721 | 61.8 | 8.3348 | 0.72522 | 62
|  |  |  | 8.3431 | 2.049 | 59.8 | 8.3387 | 3.2971 | 59.6 | 8.3493 | 3.7323 | 59.4 | 8.3462 | 6.6521 | 59.2 | 8.3445 | 6.9807 | 59.2 | 8.3456 | 8.616 | 58.8878 | 8.3431 | 10.6704 | 58.6 | 8.3572 | 11.9606 | 58.6 | 8.3488 | 13.6742 | 58.2574 | 8.3546 | 15.2826 | 58.2 | 8.3484 | 15.7061 | 60.2 | 8.344 | 15.44 | 60.2 | 8.3527 | 12.502 | 60.6 | 8.3397 | 11.4126 | 60.8 | 8.3467 | 10.4367 | 60.8172 | 8.3533 | 8.8196 | 61 | 8.3414 | 5.8542 | 61.4 | 8.3447 | 4.0694 | 61.6 | 8.3453 | 2.5691 | 61.8 | 8.3431 | 0.72523 | 62
|  |  |  | 8.3515 | 2.049 | 59.8 | 8.347 | 3.3152 | 59.6 | 8.3576 | 3.7323 | 59.4 | 8.3545 | 6.6587 | 59.2 | 8.3528 | 6.9811 | 59.2 | 8.354 | 8.6161 | 58.8861 | 8.3514 | 10.6851 | 58.6 | 8.3655 | 11.9602 | 58.6 | 8.3571 | 13.6742 | 58.2557 | 8.3629 | 15.2823 | 58.2 | 8.3567 | 15.7102 | 60.2 | 8.3523 | 15.44 | 60.2 | 8.3611 | 12.4999 | 60.6 | 8.348 | 11.4033 | 60.8 | 8.3551 | 10.4368 | 60.8188 | 8.3616 | 8.8195 | 61 | 8.3497 | 5.8512 | 61.4 | 8.353 | 4.0687 | 61.6 | 8.3537 | 2.566 | 61.8 | 8.3515 | 0.72524 | 62
|  |  |  | 8.3598 | 2.049 | 59.8 | 8.3553 | 3.3321 | 59.6 | 8.366 | 3.7323 | 59.4 | 8.3629 | 6.6652 | 59.2 | 8.3612 | 6.9816 | 59.2 | 8.3623 | 8.6162 | 58.8844 | 8.3598 | 10.7014 | 58.6 | 8.3738 | 11.9599 | 58.6 | 8.3654 | 13.6742 | 58.254 | 8.3712 | 15.282 | 58.2 | 8.3651 | 15.7144 | 60.2 | 8.3606 | 15.4401 | 60.2 | 8.3694 | 12.4979 | 60.6 | 8.3564 | 11.3965 | 60.8 | 8.3634 | 10.4369 | 60.8205 | 8.37 | 8.8194 | 61 | 8.358 | 5.8483 | 61.4 | 8.3614 | 4.0681 | 61.6 | 8.362 | 2.563 | 61.8 | 8.3598 | 0.72525 | 62
|  |  |  | 8.3681 | 2.049 | 59.8 | 8.3637 | 3.3489 | 59.6 | 8.3743 | 3.7323 | 59.4 | 8.3712 | 6.6718 | 59.2 | 8.3695 | 6.9821 | 59.2 | 8.3706 | 8.6162 | 58.8828 | 8.3681 | 10.7177 | 58.6 | 8.3822 | 11.9596 | 58.6 | 8.3738 | 13.6742 | 58.2524 | 8.3795 | 15.2817 | 58.2 | 8.3734 | 15.7185 | 60.2 | 8.3689 | 15.4401 | 60.2 | 8.3777 | 12.4947 | 60.6 | 8.3647 | 11.3897 | 60.8 | 8.3717 | 10.437 | 60.8222 | 8.3783 | 8.8194 | 61 | 8.3664 | 5.8455 | 61.4 | 8.3697 | 4.0674 | 61.6 | 8.3703 | 2.5586 | 61.8 | 8.3681 | 0.72526 | 62
|  |  |  | 8.3765 | 2.0491 | 59.8 | 8.372 | 3.3644 | 59.6 | 8.3826 | 3.7324 | 59.4 | 8.3795 | 6.6783 | 59.2 | 8.3778 | 6.9825 | 59.2 | 8.379 | 8.6163 | 58.8811 | 8.3764 | 10.7339 | 58.6 | 8.3905 | 11.9593 | 58.6 | 8.3821 | 13.6741 | 58.2507 | 8.3879 | 15.2814 | 58.2 | 8.3817 | 15.7227 | 60.2 | 8.3773 | 15.4401 | 60.2 | 8.3861 | 12.4916 | 60.6 | 8.373 | 11.3818 | 60.8 | 8.3801 | 10.4371 | 60.8238 | 8.3867 | 8.8193 | 61 | 8.3747 | 5.8427 | 61.4 | 8.378 | 4.0667 | 61.6 | 8.3787 | 2.5541 | 61.8 | 8.3765 | 0.72528 | 62
|  |  |  | 8.3848 | 2.0491 | 59.8 | 8.3803 | 3.3799 | 59.6 | 8.3909 | 3.7324 | 59.4 | 8.3878 | 6.6839 | 59.2 | 8.3862 | 6.9838 | 59.2 | 8.3873 | 8.6164 | 58.8794 | 8.3848 | 10.7502 | 58.6 | 8.3988 | 11.959 | 58.6 | 8.3904 | 13.6741 | 58.249 | 8.3962 | 15.2811 | 58.2 | 8.3901 | 15.7267 | 60.2 | 8.3856 | 15.4401 | 60.2 | 8.3944 | 12.4885 | 60.6 | 8.3814 | 11.3739 | 60.8 | 8.3884 | 10.4373 | 60.8255 | 8.395 | 8.8192 | 61 | 8.383 | 5.84 | 61.4 | 8.3864 | 4.0661 | 61.6 | 8.387 | 2.5497 | 61.8 | 8.3848 | 0.72529 | 62
|  |  |  | 8.3931 | 2.0491 | 59.8 | 8.3886 | 3.3937 | 59.6 | 8.3993 | 3.7324 | 59.4 | 8.3962 | 6.6896 | 59.2 | 8.3945 | 6.985 | 59.2 | 8.3956 | 8.6165 | 58.8778 | 8.3931 | 10.7634 | 58.6 | 8.4072 | 11.9587 | 58.6 | 8.3988 | 13.6741 | 58.2474 | 8.4045 | 15.2808 | 58.2 | 8.3984 | 15.7308 | 60.2 | 8.3939 | 15.4401 | 60.2 | 8.4028 | 12.4855 | 60.6 | 8.3897 | 11.366 | 60.8 | 8.3967 | 10.4374 | 60.8272 | 8.4033 | 8.8192 | 61 | 8.3914 | 5.8374 | 61.4 | 8.3947 | 4.0654 | 61.6 | 8.3954 | 2.5453 | 61.8 | 8.3931 | 0.7253 | 62
|  |  |  | 8.4015 | 2.0491 | 59.8 | 8.397 | 3.4074 | 59.6 | 8.4076 | 3.7324 | 59.4 | 8.4045 | 6.6952 | 59.2 | 8.4028 | 6.9863 | 59.2 | 8.4039 | 8.6166 | 58.8761 | 8.4014 | 10.7767 | 58.6 | 8.4155 | 11.9584 | 58.6 | 8.4071 | 13.6741 | 58.2457 | 8.413 | 15.2805 | 58.2 | 8.4067 | 15.7349 | 60.2 | 8.4022 | 15.4401 | 60.2 | 8.4111 | 12.4824 | 60.6 | 8.398 | 11.3581 | 60.8 | 8.4051 | 10.4376 | 60.8288 | 8.4117 | 8.8191 | 61 | 8.3997 | 5.8351 | 61.4 | 8.403 | 4.0648 | 61.6 | 8.4037 | 2.5408 | 61.8 | 8.4015 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 8.4098 | 2.0491 | 59.8 | 8.4053 | 3.4212 | 59.6 | 8.4159 | 3.7325 | 59.4 | 8.4128 | 6.7008 | 59.2 | 8.4111 | 6.9875 | 59.2 | 8.4123 | 8.6167 | 58.8745 | 8.4098 | 10.7899 | 58.6 | 8.4238 | 11.958 | 58.6 | 8.4154 | 13.6741 | 58.244 | 8.4213 | 15.2802 | 58.2 | 8.4151 | 15.739 | 60.2 | 8.4106 | 15.4401 | 60.2 | 8.4194 | 12.4793 | 60.6 | 8.4064 | 11.3516 | 60.8 | 8.4134 | 10.4377 | 60.8305 | 8.42 | 8.8191 | 61 | 8.408 | 5.8328 | 61.4 | 8.4113 | 4.0641 | 61.6 | 8.412 | 2.5364 | 61.8 | 8.4098 | 0.72533 | 62
|  |  |  | 8.4181 | 2.0491 | 59.8 | 8.4136 | 3.4349 | 59.6 | 8.4243 | 3.7325 | 59.4 | 8.4212 | 6.7065 | 59.2 | 8.4195 | 6.9901 | 59.2 | 8.4206 | 8.6168 | 58.8728 | 8.4181 | 10.8031 | 58.6 | 8.4321 | 11.9577 | 58.6 | 8.4237 | 13.6741 | 58.2424 | 8.4296 | 15.2799 | 58.2 | 8.4234 | 15.743 | 60.2 | 8.4189 | 15.4401 | 60.2 | 8.4278 | 12.4762 | 60.6 | 8.4147 | 11.3451 | 60.8 | 8.4217 | 10.4378 | 60.8322 | 8.4284 | 8.819 | 61 | 8.4164 | 5.8305 | 61.4 | 8.4197 | 4.0635 | 61.6 | 8.4203 | 2.5319 | 61.8 | 8.4182 | 0.72534 | 62
|  |  |  | 8.4265 | 2.0491 | 59.8 | 8.422 | 3.4487 | 59.6 | 8.4326 | 3.7325 | 59.4 | 8.4295 | 6.7121 | 59.2 | 8.4278 | 6.9926 | 59.2 | 8.4289 | 8.6169 | 58.8711 | 8.4264 | 10.8163 | 58.6 | 8.4406 | 11.9574 | 58.6 | 8.4321 | 13.6741 | 58.2407 | 8.438 | 15.2795 | 58.2 | 8.4317 | 15.7471 | 60.2 | 8.4272 | 15.4401 | 60.2 | 8.4361 | 12.4731 | 60.6 | 8.423 | 11.3375 | 60.8 | 8.4301 | 10.438 | 60.8338 | 8.4367 | 8.8189 | 61 | 8.4247 | 5.8282 | 61.4 | 8.428 | 4.0629 | 61.6 | 8.4287 | 2.5275 | 61.8 | 8.4265 | 0.72535 | 62
|  |  |  | 8.4348 | 2.0491 | 59.8 | 8.4303 | 3.4624 | 59.6 | 8.4409 | 3.7325 | 59.4 | 8.4378 | 6.7161 | 59.2 | 8.4361 | 6.9952 | 59.2 | 8.4372 | 8.617 | 58.8695 | 8.4347 | 10.8295 | 58.6 | 8.4489 | 11.9571 | 58.6 | 8.4404 | 13.6741 | 58.239 | 8.4463 | 15.2792 | 58.2 | 8.4401 | 15.7512 | 60.2 | 8.4355 | 15.4401 | 60.2 | 8.4444 | 12.47 | 60.6 | 8.4314 | 11.3299 | 60.8 | 8.4384 | 10.4381 | 60.8355 | 8.445 | 8.8189 | 61 | 8.433 | 5.8258 | 61.4 | 8.4363 | 4.0622 | 61.6 | 8.437 | 2.5231 | 61.8 | 8.4348 | 0.72536 | 62
|  |  |  | 8.4431 | 2.0491 | 59.8 | 8.4386 | 3.4749 | 59.6 | 8.4493 | 3.7325 | 59.4 | 8.4462 | 6.7201 | 59.2 | 8.4445 | 6.9977 | 59.2 | 8.4456 | 8.617 | 58.8678 | 8.4431 | 10.8435 | 58.6 | 8.4572 | 11.9568 | 58.6 | 8.4487 | 13.674 | 58.2374 | 8.4546 | 15.2788 | 58.2 | 8.4484 | 15.7552 | 60.2 | 8.4439 | 15.44 | 60.2 | 8.4528 | 12.4669 | 60.6 | 8.4397 | 11.3223 | 60.8 | 8.4467 | 10.4383 | 60.8372 | 8.4534 | 8.8188 | 61 | 8.4413 | 5.8234 | 61.4 | 8.4446 | 4.0616 | 61.6 | 8.4454 | 2.5186 | 61.8 | 8.4431 | 0.72537 | 62
|  |  |  | 8.4515 | 2.0491 | 59.8 | 8.447 | 3.4874 | 59.6 | 8.4576 | 3.7325 | 59.4 | 8.4545 | 6.724 | 59.2 | 8.4528 | 7.0003 | 59.2 | 8.4539 | 8.6171 | 58.8661 | 8.4514 | 10.8575 | 58.6 | 8.4656 | 11.9565 | 58.6 | 8.4572 | 13.674 | 58.2357 | 8.4629 | 15.2785 | 58.2 | 8.4567 | 15.7593 | 60.2 | 8.4522 | 15.4399 | 60.2 | 8.4611 | 12.4638 | 60.6 | 8.448 | 11.3147 | 60.8 | 8.4551 | 10.4384 | 60.8388 | 8.4617 | 8.8188 | 61 | 8.4497 | 5.821 | 61.4 | 8.453 | 4.061 | 61.6 | 8.4537 | 2.5142 | 61.8 | 8.4515 | 0.72538 | 62
|  |  |  | 8.4598 | 2.0491 | 59.8 | 8.4553 | 3.4984 | 59.6 | 8.4659 | 3.7326 | 59.4 | 8.4628 | 6.728 | 59.2 | 8.4611 | 7.0028 | 59.2 | 8.4622 | 8.6172 | 58.8645 | 8.4597 | 10.87 | 58.6 | 8.4739 | 11.9562 | 58.6 | 8.4655 | 13.674 | 58.234 | 8.4713 | 15.2781 | 58.2 | 8.4651 | 15.7634 | 60.2 | 8.4605 | 15.4398 | 60.2 | 8.4694 | 12.4607 | 60.6 | 8.4564 | 11.3071 | 60.8 | 8.4634 | 10.4385 | 60.8405 | 8.47 | 8.8187 | 61 | 8.458 | 5.8186 | 61.4 | 8.4613 | 4.0603 | 61.6 | 8.462 | 2.5098 | 61.8 | 8.4598 | 0.72538 | 62
|  |  |  | 8.4681 | 2.0491 | 59.8 | 8.4636 | 3.5095 | 59.6 | 8.4743 | 3.7326 | 59.4 | 8.4712 | 6.7286 | 59.2 | 8.4695 | 7.0081 | 59.2 | 8.4706 | 8.6173 | 58.8628 | 8.4681 | 10.8824 | 58.6 | 8.4822 | 11.9559 | 58.6 | 8.4738 | 13.674 | 58.2324 | 8.4796 | 15.2777 | 58.2 | 8.4734 | 15.7675 | 60.2 | 8.4688 | 15.4396 | 60.2 | 8.4778 | 12.4575 | 60.6 | 8.4647 | 11.2995 | 60.8 | 8.4717 | 10.4387 | 60.8422 | 8.4784 | 8.8187 | 61 | 8.4663 | 5.8162 | 61.4 | 8.4696 | 4.0597 | 61.6 | 8.4704 | 2.5054 | 61.8 | 8.4682 | 0.72539 | 62
|  |  |  | 8.4765 | 2.0491 | 59.8 | 8.4719 | 3.521 | 59.6 | 8.4826 | 3.7326 | 59.4 | 8.4795 | 6.7293 | 59.2 | 8.4778 | 7.0133 | 59 | 8.4789 | 8.6174 | 58.8611 | 8.4764 | 10.8948 | 58.6 | 8.4906 | 11.9556 | 58.6 | 8.4822 | 13.6739 | 58.2307 | 8.4879 | 15.2773 | 58.2 | 8.4817 | 15.7716 | 60.2 | 8.4772 | 15.4395 | 60.2 | 8.4861 | 12.4544 | 60.6 | 8.473 | 11.2933 | 60.8 | 8.4801 | 10.4387 | 60.8438 | 8.4867 | 8.8186 | 61 | 8.4747 | 5.8138 | 61.4 | 8.478 | 4.059 | 61.6 | 8.4787 | 2.5009 | 61.8 | 8.4765 | 0.7254 | 62
|  |  |  | 8.4848 | 2.0491 | 59.8 | 8.4803 | 3.5324 | 59.6 | 8.4909 | 3.7326 | 59.4 | 8.4878 | 6.7298 | 59.2 | 8.4861 | 7.0185 | 59 | 8.4872 | 8.6175 | 58.8595 | 8.4847 | 10.9072 | 58.6 | 8.4989 | 11.9553 | 58.6 | 8.4905 | 13.6739 | 58.229 | 8.4963 | 15.277 | 58.2 | 8.4901 | 15.7757 | 60.2 | 8.4855 | 15.4393 | 60.2 | 8.4944 | 12.4513 | 60.6 | 8.4814 | 11.2871 | 60.8 | 8.4884 | 10.4388 | 60.8455 | 8.4951 | 8.8186 | 61 | 8.483 | 5.8113 | 61.4 | 8.4863 | 4.0584 | 61.6 | 8.487 | 2.4965 | 61.8 | 8.4848 | 0.72541 | 62
|  |  |  | 8.4931 | 2.0491 | 59.8 | 8.4886 | 3.5428 | 59.6 | 8.4993 | 3.7326 | 59.4 | 8.4962 | 6.7304 | 59.2 | 8.4944 | 7.0237 | 59 | 8.4955 | 8.6176 | 58.8578 | 8.4931 | 10.9195 | 58.6 | 8.5072 | 11.955 | 58.6 | 8.4988 | 13.6739 | 58.2274 | 8.5046 | 15.2766 | 58.2 | 8.4984 | 15.7798 | 60.2 | 8.4938 | 15.4394 | 60.2 | 8.5028 | 12.4483 | 60.6 | 8.4897 | 11.2824 | 60.8 | 8.4967 | 10.4389 | 60.8472 | 8.5034 | 8.8186 | 61 | 8.4913 | 5.8089 | 61.4 | 8.4946 | 4.0584 | 61.6 | 8.4954 | 2.4921 | 61.8 | 8.4932 | 0.72542 | 62
|  |  |  | 8.5015 | 2.0491 | 59.8 | 8.4969 | 3.5532 | 59.6 | 8.5076 | 3.7326 | 59.4 | 8.5045 | 6.731 | 59.2 | 8.5028 | 7.0289 | 59 | 8.5039 | 8.6177 | 58.8561 | 8.5014 | 10.9319 | 58.6 | 8.5156 | 11.9548 | 58.6 | 8.5072 | 13.6738 | 58.2257 | 8.5129 | 15.2762 | 58.2 | 8.5067 | 15.7839 | 60.2 | 8.5021 | 15.4395 | 60.2 | 8.5111 | 12.4452 | 60.6 | 8.498 | 11.2777 | 60.8 | 8.5051 | 10.439 | 60.8488 | 8.5117 | 8.8185 | 61 | 8.4996 | 5.8065 | 61.4 | 8.503 | 4.0585 | 61.6 | 8.5037 | 2.4894 | 61.8 | 8.5015 | 0.72542 | 62
|  |  |  | 8.5098 | 2.0491 | 59.8 | 8.5052 | 3.5636 | 59.6 | 8.5159 | 3.7327 | 59.4 | 8.5128 | 6.7316 | 59.2 | 8.5111 | 7.0341 | 59 | 8.5122 | 8.6178 | 58.8545 | 8.5097 | 10.9414 | 58.6 | 8.5239 | 11.9545 | 58.6 | 8.5155 | 13.6738 | 58.224 | 8.5212 | 15.2759 | 58.2 | 8.5151 | 15.788 | 60.2 | 8.5105 | 15.4396 | 60.2 | 8.5194 | 12.4422 | 60.6 | 8.5064 | 11.273 | 60.8 | 8.5134 | 10.4391 | 60.8505 | 8.5201 | 8.8185 | 61 | 8.508 | 5.8041 | 61.4 | 8.5113 | 4.0585 | 61.6 | 8.5121 | 2.4867 | 61.8 | 8.5098 | 0.72543 | 62
|  |  |  | 8.5181 | 2.0491 | 59.8 | 8.5136 | 3.5739 | 59.6 | 8.5243 | 3.7327 | 59.4 | 8.5212 | 6.7322 | 59.2 | 8.5194 | 7.0408 | 59 | 8.5205 | 8.6178 | 58.8528 | 8.5181 | 10.9509 | 58.6 | 8.5322 | 11.9543 | 58.6 | 8.5238 | 13.6738 | 58.2224 | 8.5297 | 15.2755 | 58.2 | 8.5234 | 15.7921 | 60.2 | 8.5188 | 15.4397 | 60.2 | 8.5278 | 12.4391 | 60.6 | 8.5147 | 11.2683 | 60.8 | 8.5217 | 10.4392 | 60.8522 | 8.5284 | 8.8185 | 61 | 8.5163 | 5.8028 | 61.4 | 8.5196 | 4.0585 | 61.6 | 8.5204 | 2.4841 | 61.8 | 8.5182 | 0.72544 | 62
|  |  |  | 8.5265 | 2.0491 | 59.8 | 8.5219 | 3.5843 | 59.6 | 8.5326 | 3.7327 | 59.4 | 8.5295 | 6.7328 | 59.2 | 8.5278 | 7.0475 | 59 | 8.5289 | 8.6179 | 58.8511 | 8.5264 | 10.9617 | 58.6 | 8.5406 | 11.9542 | 58.6 | 8.5322 | 13.6738 | 58.2207 | 8.538 | 15.2753 | 58.2 | 8.5317 | 15.7961 | 60.2 | 8.5271 | 15.4398 | 60.2 | 8.5361 | 12.436 | 60.6 | 8.523 | 11.2636 | 60.8 | 8.5301 | 10.4393 | 60.8538 | 8.5367 | 8.8185 | 61 | 8.5246 | 5.8015 | 61.4 | 8.5279 | 4.0585 | 61.6 | 8.5287 | 2.4814 | 61.8 | 8.5265 | 0.72545 | 62
|  |  |  | 8.5348 | 2.0491 | 59.8 | 8.5302 | 3.5946 | 59.6 | 8.5409 | 3.7327 | 59.4 | 8.5378 | 6.7335 | 59.2 | 8.5361 | 7.0542 | 59 | 8.5372 | 8.618 | 58.8495 | 8.5347 | 10.9725 | 58.6 | 8.549 | 11.9541 | 58.6 | 8.5405 | 13.6738 | 58.219 | 8.5463 | 15.2752 | 58.2 | 8.5401 | 15.8002 | 60.2 | 8.5354 | 15.4399 | 60.2 | 8.5445 | 12.4329 | 60.6 | 8.5314 | 11.2589 | 60.8 | 8.5384 | 10.4394 | 60.8555 | 8.5451 | 8.8184 | 61 | 8.533 | 5.7999 | 61.4 | 8.5363 | 4.0585 | 61.6 | 8.537 | 2.4787 | 61.8 | 8.5349 | 0.72545 | 62
|  |  |  | 8.5431 | 2.0491 | 59.8 | 8.5386 | 3.6037 | 59.6 | 8.5492 | 3.7327 | 59.4 | 8.5462 | 6.7341 | 59.2 | 8.5444 | 7.0609 | 59 | 8.5455 | 8.6181 | 58.8478 | 8.543 | 10.9843 | 58.6 | 8.5573 | 11.954 | 58.6 | 8.5488 | 13.6738 | 58.2174 | 8.5547 | 15.275 | 58.2 | 8.5484 | 15.8042 | 60.2 | 8.5438 | 15.44 | 60.2 | 8.5528 | 12.4298 | 60.6 | 8.5397 | 11.2555 | 60.8 | 8.5467 | 10.4395 | 60.8572 | 8.5534 | 8.8184 | 61 | 8.5413 | 5.7982 | 61.4 | 8.5446 | 4.0586 | 61.6 | 8.5454 | 2.4761 | 61.8 | 8.5432 | 0.72546 | 62
|  |  |  | 8.5515 | 2.0491 | 59.8 | 8.5469 | 3.6128 | 59.6 | 8.5576 | 3.7328 | 59.4 | 8.5545 | 6.7339 | 59.2 | 8.5527 | 7.0689 | 59 | 8.5538 | 8.6182 | 58.8461 | 8.5514 | 10.9962 | 58.6 | 8.5656 | 11.9539 | 58.6 | 8.5571 | 13.6738 | 58.2157 | 8.563 | 15.2748 | 58.2 | 8.5567 | 15.8042 | 60.2 | 8.5521 | 15.4401 | 60.2 | 8.5611 | 12.4268 | 60.6 | 8.548 | 11.2521 | 60.8 | 8.5551 | 10.4396 | 60.8588 | 8.5618 | 8.8184 | 61 | 8.5496 | 5.7965 | 61.4 | 8.5529 | 4.0586 | 61.6 | 8.5537 | 2.4734 | 61.8 | 8.5515 | 0.72547 | 62
|  |  |  | 8.5598 | 2.0491 | 59.8 | 8.5552 | 3.6219 | 59.6 | 8.5659 | 3.7328 | 59.4 | 8.5628 | 6.7338 | 59.2 | 8.5611 | 7.0769 | 59 | 8.5622 | 8.6183 | 58.8445 | 8.5597 | 11.0081 | 58.6 | 8.574 | 11.9538 | 58.6 | 8.5656 | 13.6737 | 58.214 | 8.5713 | 15.2746 | 58.2 | 8.5651 | 15.8041 | 60.2 | 8.5604 | 15.4404 | 60.2 | 8.5695 | 12.4237 | 60.6 | 8.5564 | 11.2487 | 60.8 | 8.5634 | 10.4397 | 60.8605 | 8.5701 | 8.8183 | 61 | 8.558 | 5.7948 | 61.4 | 8.5612 | 4.0586 | 61.6 | 8.5621 | 2.4707 | 61.8 | 8.5598 | 0.72547 | 62
|  |  |  | 8.5681 | 2.0491 | 59.8 | 8.5636 | 3.631 | 59.6 | 8.5742 | 3.7328 | 59.4 | 8.5712 | 6.7336 | 59.2 | 8.5694 | 7.0864 | 59 | 8.5705 | 8.6184 | 58.8428 | 8.568 | 11.0199 | 58.6 | 8.5823 | 11.9537 | 58.6 | 8.5739 | 13.6735 | 58.2124 | 8.5796 | 15.2745 | 58.2 | 8.5734 | 15.804 | 60.2 | 8.5687 | 15.4406 | 60.2 | 8.5778 | 12.4206 | 60.6 | 8.5647 | 11.2453 | 60.8 | 8.5717 | 10.4398 | 60.8622 | 8.5784 | 8.8183 | 61 | 8.5663 | 5.7931 | 61.4 | 8.5696 | 4.0586 | 61.6 | 8.5704 | 2.468 | 61.8 | 8.5682 | 0.72548 | 62
|  |  |  | 8.5765 | 2.0491 | 59.8 | 8.5719 | 3.6385 | 59.6 | 8.5826 | 3.7328 | 59.4 | 8.5795 | 6.7335 | 59.2 | 8.5777 | 7.0959 | 59 | 8.5788 | 8.6185 | 58.8411 | 8.5764 | 11.0333 | 58.6 | 8.5906 | 11.9538 | 58.6 | 8.5822 | 13.6736 | 58.2107 | 8.588 | 15.2744 | 58.2 | 8.5817 | 15.804 | 60.2 | 8.5771 | 15.441 | 60.2 | 8.5861 | 12.4175 | 60.6 | 8.573 | 11.2419 | 60.8 | 8.5801 | 10.4398 | 60.8638 | 8.5868 | 8.8183 | 61 | 8.5746 | 5.7914 | 61.4 | 8.5779 | 4.0585 | 61.6 | 8.5787 | 2.4654 | 61.8 | 8.5765 | 0.72548 | 62
|  |  |  | 8.5848 | 2.0491 | 59.8 | 8.5802 | 3.646 | 59.6 | 8.5909 | 3.7328 | 59.4 | 8.5878 | 6.7334 | 59.2 | 8.5861 | 7.1054 | 59 | 8.5871 | 8.6186 | 58.8395 | 8.5847 | 11.0466 | 58.6 | 8.599 | 11.9539 | 58.6 | 8.5906 | 13.6737 | 58.209 | 8.5963 | 15.2743 | 58.2 | 8.5901 | 15.8039 | 60.2 | 8.5854 | 15.4414 | 60.2 | 8.5945 | 12.4145 | 60.6 | 8.5814 | 11.2385 | 60.8 | 8.5884 | 10.4399 | 60.8655 | 8.5951 | 8.8182 | 61 | 8.5829 | 5.7897 | 61.4 | 8.5862 | 4.0585 | 61.6 | 8.5871 | 2.4627 | 61.8 | 8.5849 | 0.72549 | 62
|  |  |  | 8.5931 | 2.0491 | 59.8 | 8.5885 | 3.6534 | 59.6 | 8.5992 | 3.7328 | 59.4 | 8.5961 | 6.7332 | 59.2 | 8.5944 | 7.1149 | 59 | 8.5955 | 8.6186 | 58.8378 | 8.593 | 11.0571 | 58.6 | 8.6073 | 11.954 | 58.6 | 8.5989 | 13.6739 | 58.2074 | 8.6046 | 15.2742 | 58.2 | 8.5984 | 15.8038 | 60.2 | 8.5937 | 15.4419 | 60.2 | 8.6028 | 12.4114 | 60.6 | 8.5897 | 11.235 | 60.8 | 8.5967 | 10.44 | 60.8672 | 8.6034 | 8.8182 | 61 | 8.5913 | 5.7879 | 61.4 | 8.5946 | 4.0585 | 61.6 | 8.5954 | 2.46 | 61.8 | 8.5932 | 0.72549 | 62
|  |  |  | 8.6015 | 2.0491 | 59.8 | 8.5969 | 3.6609 | 59.6 | 8.6076 | 3.7328 | 59.4 | 8.6045 | 6.7331 | 59.2 | 8.6027 | 7.1243 | 59 | 8.6038 | 8.6187 | 58.8361 | 8.6014 | 11.0677 | 58.6 | 8.6156 | 11.9542 | 58.6 | 8.6072 | 13.674 | 58.2057 | 8.613 | 15.274 | 58.2 | 8.6067 | 15.8037 | 60.2 | 8.602 | 15.4423 | 60.2 | 8.6111 | 12.4083 | 60.6 | 8.598 | 11.2316 | 60.8 | 8.6051 | 10.44 | 60.8688 | 8.6118 | 8.8182 | 61 | 8.5996 | 5.7858 | 61.4 | 8.6029 | 4.0585 | 61.6 | 8.6037 | 2.4573 | 61.8 | 8.6015 | 0.7255 | 62
|  |  |  | 8.6098 | 2.0491 | 59.8 | 8.6052 | 3.6666 | 59.6 | 8.6159 | 3.7328 | 59.4 | 8.6128 | 6.7329 | 59.2 | 8.6111 | 7.1338 | 59 | 8.6121 | 8.6188 | 58.8345 | 8.6097 | 11.0782 | 58.6 | 8.624 | 11.9544 | 58.6 | 8.6156 | 13.6741 | 58.204 | 8.6213 | 15.2739 | 58.2 | 8.6151 | 15.8037 | 60.2 | 8.6104 | 15.4427 | 60.2 | 8.6195 | 12.4052 | 60.6 | 8.6064 | 11.2282 | 60.8 | 8.6134 | 10.4401 | 60.8705 | 8.6201 | 8.8182 | 61 | 8.6079 | 5.7836 | 61.4 | 8.6112 | 4.0585 | 61.6 | 8.6121 | 2.4547 | 61.8 | 8.6099 | 0.7255 | 62
|  |  |  | 8.6181 | 2.0491 | 59.8 | 8.6135 | 3.6723 | 59.6 | 8.6242 | 3.7328 | 59.4 | 8.6211 | 6.7328 | 59.2 | 8.6194 | 7.1447 | 59 | 8.6205 | 8.6189 | 58.8328 | 8.618 | 11.0887 | 58.6 | 8.6323 | 11.9545 | 58.6 | 8.6239 | 13.6742 | 58.2023 | 8.6296 | 15.2737 | 58.2 | 8.6234 | 15.8036 | 60.2 | 8.6187 | 15.4432 | 60.2 | 8.6278 | 12.4021 | 60.6 | 8.6147 | 11.2247 | 60.8 | 8.6217 | 10.4402 | 60.8722 | 8.6284 | 8.8182 | 61 | 8.6163 | 5.7821 | 61.4 | 8.6195 | 4.0585 | 61.6 | 8.6204 | 2.452 | 61.8 | 8.6182 | 0.72551 | 62
|  |  |  | 8.6265 | 2.0491 | 59.8 | 8.6218 | 3.6769 | 59.6 | 8.6326 | 3.7328 | 59.4 | 8.6295 | 6.7326 | 59.2 | 8.6277 | 7.1555 | 59 | 8.6288 | 8.6189 | 58.8311 | 8.6264 | 11.0979 | 58.6 | 8.6406 | 11.9548 | 58.6 | 8.6322 | 13.6744 | 58.2007 | 8.6379 | 15.2735 | 58.2 | 8.6317 | 15.8035 | 60.2 | 8.627 | 15.4436 | 60.2 | 8.6361 | 12.399 | 60.6 | 8.623 | 11.2213 | 60.8 | 8.6301 | 10.4403 | 60.8738 | 8.6368 | 8.8183 | 61 | 8.6246 | 5.7807 | 61.4 | 8.6279 | 4.0585 | 61.6 | 8.6288 | 2.4493 | 61.8 | 8.6265 | 0.72551 | 62
|  |  |  | 8.6348 | 2.0491 | 59.8 | 8.6302 | 3.6816 | 59.6 | 8.6409 | 3.7328 | 59.4 | 8.6378 | 6.7325 | 59.2 | 8.6361 | 7.1678 | 59 | 8.6371 | 8.619 | 58.8295 | 8.6347 | 11.1072 | 58.6 | 8.649 | 11.955 | 58.6 | 8.6406 | 13.6745 | 58.2 | 8.6464 | 15.2734 | 58.2 | 8.6401 | 15.8034 | 60.2 | 8.6353 | 15.4441 | 60.2 | 8.6445 | 12.3959 | 60.6 | 8.6314 | 11.2178 | 60.8 | 8.6384 | 10.4404 | 60.8755 | 8.6451 | 8.8184 | 61 | 8.6329 | 5.7792 | 61.4 | 8.6362 | 4.0585 | 61.6 | 8.6371 | 2.4466 | 61.8 | 8.6349 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 8.6431 | 2.0491 | 59.8 | 8.6385 | 3.6863 | 59.6 | 8.6492 | 3.7328 | 59.4 | 8.6461 | 6.7324 | 59.2 | 8.6444 | 7.1801 | 59 | 8.6454 | 8.6191 | 58.8278 | 8.643 | 11.1174 | 58.6 | 8.6573 | 11.9553 | 58.6 | 8.6489 | 13.6746 | 58.2 | 8.6547 | 15.2732 | 58.2 | 8.6484 | 15.8034 | 60.2 | 8.6437 | 15.4445 | 60.2 | 8.6528 | 12.3928 | 60.6 | 8.6397 | 11.2143 | 60.8 | 8.6467 | 10.4405 | 60.8772 | 8.6535 | 8.8184 | 61 | 8.6413 | 5.7777 | 61.4 | 8.6445 | 4.0584 | 61.6 | 8.6454 | 2.444 | 61.8 | 8.6432 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.6515 | 2.0491 | 59.8 | 8.6468 | 3.6909 | 59.6 | 8.6576 | 3.7328 | 59.4 | 8.6545 | 6.7322 | 59.2 | 8.6527 | 7.1924 | 59 | 8.6538 | 8.6191 | 58.8261 | 8.6514 | 11.1276 | 58.6 | 8.6656 | 11.9556 | 58.6 | 8.6572 | 13.6746 | 58.2 | 8.663 | 15.273 | 58.2 | 8.6567 | 15.8033 | 60.2 | 8.652 | 15.445 | 60.2 | 8.6612 | 12.3897 | 60.6 | 8.6481 | 11.2109 | 60.8 | 8.6551 | 10.4405 | 60.8788 | 8.6618 | 8.8185 | 61 | 8.6496 | 5.7763 | 61.4 | 8.6529 | 4.0584 | 61.6 | 8.6537 | 2.4413 | 61.8 | 8.6516 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.6598 | 2.0491 | 59.8 | 8.6552 | 3.6956 | 59.6 | 8.6659 | 3.7329 | 59.4 | 8.6628 | 6.7321 | 59.2 | 8.661 | 7.2047 | 59 | 8.6621 | 8.6191 | 58.8245 | 8.6597 | 11.1378 | 58.6 | 8.6741 | 11.9559 | 58.6 | 8.6656 | 13.6747 | 58.2 | 8.6714 | 15.2728 | 58.2 | 8.6651 | 15.8032 | 60.2 | 8.6603 | 15.4454 | 60.2 | 8.6695 | 12.3866 | 60.6 | 8.6564 | 11.2074 | 60.8 | 8.6634 | 10.4406 | 60.8805 | 8.6701 | 8.8186 | 61 | 8.6579 | 5.7748 | 61.4 | 8.6612 | 4.0584 | 61.6 | 8.6621 | 2.4386 | 61.8 | 8.6599 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.6681 | 2.0491 | 59.8 | 8.6635 | 3.7003 | 59.6 | 8.6742 | 3.7329 | 59.4 | 8.6711 | 6.732 | 59.2 | 8.6694 | 7.2185 | 59 | 8.6704 | 8.6192 | 58.8228 | 8.668 | 11.1481 | 58.6 | 8.6824 | 11.9562 | 58.6 | 8.674 | 13.6748 | 58.2 | 8.6797 | 15.2726 | 58.2 | 8.6734 | 15.8022 | 60.2 | 8.6686 | 15.4458 | 60.2 | 8.6778 | 12.3835 | 60.6 | 8.6647 | 11.2039 | 60.8 | 8.6717 | 10.4407 | 60.8822 | 8.6785 | 8.8187 | 61 | 8.6663 | 5.7734 | 61.4 | 8.6695 | 4.0584 | 61.6 | 8.6704 | 2.4359 | 61.8 | 8.6682 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.6765 | 2.049 | 59.8 | 8.6718 | 3.705 | 59.6 | 8.6826 | 3.7329 | 59.4 | 8.6795 | 6.7318 | 59.2 | 8.6777 | 7.2323 | 59 | 8.6788 | 8.6192 | 58.8212 | 8.6763 | 11.1583 | 58.6 | 8.6907 | 11.9567 | 58.6 | 8.6823 | 13.6752 | 58.2 | 8.688 | 15.2725 | 58.2 | 8.6817 | 15.8012 | 60.2 | 8.677 | 15.4463 | 60.2 | 8.6862 | 12.3804 | 60.6 | 8.673 | 11.1998 | 60.8 | 8.6801 | 10.4408 | 60.8838 | 8.6868 | 8.8187 | 61 | 8.6746 | 5.772 | 61.4 | 8.6779 | 4.0583 | 61.6 | 8.6788 | 2.4333 | 61.8 | 8.6765 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 8.6848 | 2.049 | 59.8 | 8.6802 | 3.7097 | 59.6 | 8.6909 | 3.7329 | 59.4 | 8.6878 | 6.7317 | 59.2 | 8.686 | 7.2461 | 59 | 8.6871 | 8.6192 | 58.8195 | 8.6847 | 11.1685 | 58.6 | 8.699 | 11.9572 | 58.6 | 8.6906 | 13.6755 | 58.2 | 8.6963 | 15.2724 | 58.2 | 8.6901 | 15.7992 | 60.2 | 8.6853 | 15.4467 | 60.2 | 8.6945 | 12.3784 | 60.6 | 8.6814 | 11.1956 | 60.8 | 8.6884 | 10.4409 | 60.8855 | 8.6951 | 8.8188 | 61 | 8.6829 | 5.7705 | 61.4 | 8.6862 | 4.0583 | 61.6 | 8.6871 | 2.4306 | 61.8 | 8.6849 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 8.6931 | 2.049 | 59.8 | 8.6885 | 3.7129 | 59.6 | 8.6992 | 3.7328 | 59.4 | 8.6961 | 6.7316 | 59.2 | 8.6944 | 7.2598 | 59 | 8.6954 | 8.6193 | 58.8178 | 8.693 | 11.1787 | 58.6 | 8.7074 | 11.9577 | 58.6 | 8.699 | 13.6759 | 58.2 | 8.7047 | 15.2723 | 58.2 | 8.6984 | 15.7973 | 60.2 | 8.6936 | 15.4472 | 60.2 | 8.7028 | 12.3764 | 60.6 | 8.6897 | 11.1915 | 60.8 | 8.6967 | 10.441 | 60.8872 | 8.7035 | 8.8189 | 61 | 8.6913 | 5.7691 | 61.4 | 8.6945 | 4.0575 | 61.6 | 8.6954 | 2.4279 | 61.8 | 8.6932 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 8.7015 | 2.049 | 59.8 | 8.6968 | 3.7161 | 59.6 | 8.7076 | 3.7328 | 59.4 | 8.7045 | 6.7312 | 59.2 | 8.7027 | 7.2748 | 59 | 8.7037 | 8.6193 | 58.8162 | 8.7013 | 11.189 | 58.6 | 8.7157 | 11.9582 | 58.6 | 8.7073 | 13.6762 | 58.2 | 8.713 | 15.2722 | 58.2 | 8.7067 | 15.7953 | 60.2 | 8.7019 | 15.4476 | 60.2 | 8.7112 | 12.3744 | 60.6 | 8.6981 | 11.1873 | 60.8 | 8.7051 | 10.441 | 60.8888 | 8.7118 | 8.819 | 61 | 8.6996 | 5.7677 | 61.4 | 8.7028 | 4.0567 | 61.6 | 8.7038 | 2.4252 | 61.8 | 8.7016 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 8.7098 | 2.049 | 59.8 | 8.7051 | 3.7193 | 59.6 | 8.7159 | 3.7328 | 59.4 | 8.7128 | 6.7308 | 59.2 | 8.711 | 7.2899 | 59 | 8.7121 | 8.6194 | 58.8145 | 8.7097 | 11.2 | 58.6 | 8.724 | 11.9588 | 58.6 | 8.7156 | 13.6765 | 58.2 | 8.7213 | 15.2721 | 58.2 | 8.7151 | 15.7933 | 60.2 | 8.7103 | 15.448 | 60.2 | 8.7195 | 12.3724 | 60.6 | 8.7064 | 11.1832 | 60.8 | 8.7134 | 10.441 | 60.8905 | 8.7202 | 8.819 | 61 | 8.7079 | 5.7662 | 61.4 | 8.7112 | 4.0559 | 61.6 | 8.7121 | 2.4226 | 61.8 | 8.7099 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 8.7181 | 2.049 | 59.8 | 8.7135 | 3.7225 | 59.6 | 8.7242 | 3.7328 | 59.4 | 8.7211 | 6.7304 | 59.2 | 8.7194 | 7.3045 | 59 | 8.7204 | 8.6194 | 58.8128 | 8.718 | 11.2111 | 58.6 | 8.7324 | 11.9593 | 58.6 | 8.724 | 13.6768 | 58.2 | 8.7297 | 15.2721 | 58.2 | 8.7234 | 15.7903 | 60.2 | 8.7186 | 15.4485 | 60.2 | 8.7278 | 12.3704 | 60.6 | 8.7147 | 11.179 | 60.8 | 8.7217 | 10.441 | 60.8922 | 8.7285 | 8.8191 | 61 | 8.7162 | 5.7648 | 61.4 | 8.7195 | 4.0552 | 61.6 | 8.7204 | 2.4199 | 61.8 | 8.7182 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 8.7265 | 2.049 | 59.8 | 8.7218 | 3.723 | 59.6 | 8.7325 | 3.7328 | 59.4 | 8.7295 | 6.73 | 59.2 | 8.7277 | 7.3191 | 59 | 8.7287 | 8.6194 | 58.8112 | 8.7263 | 11.2207 | 58.6 | 8.7407 | 11.9598 | 58.6 | 8.7323 | 13.6772 | 58.2 | 8.738 | 15.272 | 58.2 | 8.7317 | 15.7874 | 60.2 | 8.7269 | 15.4489 | 60.2 | 8.7362 | 12.3684 | 60.6 | 8.7231 | 11.1761 | 60.8 | 8.7301 | 10.441 | 60.8938 | 8.7368 | 8.8192 | 61 | 8.7246 | 5.7634 | 61.4 | 8.7278 | 4.0544 | 61.6 | 8.7288 | 2.4172 | 61.8 | 8.7266 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 8.7348 | 2.049 | 59.8 | 8.7301 | 3.7234 | 59.6 | 8.7409 | 3.7328 | 59.4 | 8.7378 | 6.7296 | 59.2 | 8.736 | 7.3347 | 59 | 8.737 | 8.6194 | 58.8095 | 8.7347 | 11.2304 | 58.6 | 8.749 | 11.9603 | 58.6 | 8.7406 | 13.6775 | 58.2 | 8.7463 | 15.272 | 58.2 | 8.7401 | 15.7844 | 60.2 | 8.7352 | 15.4493 | 60.2 | 8.7445 | 12.3663 | 60.6 | 8.7314 | 11.1732 | 60.8 | 8.7384 | 10.4411 | 60.8955 | 8.7452 | 8.8193 | 61 | 8.7329 | 5.7625 | 61.4 | 8.7361 | 4.0536 | 61.6 | 8.7371 | 2.4145 | 61.8 | 8.7349 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 8.7431 | 2.049 | 59.8 | 8.7385 | 3.7239 | 59.6 | 8.7492 | 3.7327 | 59.4 | 8.7461 | 6.7292 | 59.2 | 8.7444 | 7.3503 | 59 | 8.7454 | 8.6194 | 58.8078 | 8.743 | 11.2401 | 58.6 | 8.7574 | 11.9608 | 58.6 | 8.749 | 13.6778 | 58.2 | 8.7546 | 15.2721 | 58.2 | 8.7484 | 15.7815 | 60.2 | 8.7436 | 15.4497 | 60.2 | 8.7529 | 12.3643 | 60.6 | 8.7397 | 11.1703 | 60.8 | 8.7467 | 10.4411 | 60.8972 | 8.7535 | 8.8194 | 61 | 8.7412 | 5.7617 | 61.4 | 8.7445 | 4.0528 | 61.6 | 8.7455 | 2.4119 | 61.8 | 8.7433 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 8.7515 | 2.049 | 59.8 | 8.7468 | 3.7243 | 59.6 | 8.7575 | 3.7327 | 59.4 | 8.7545 | 6.7289 | 59.2 | 8.7527 | 7.3659 | 59 | 8.7537 | 8.6194 | 58.8062 | 8.7513 | 11.2497 | 58.6 | 8.7657 | 11.9613 | 58.6 | 8.7573 | 13.6782 | 58.2 | 8.7631 | 15.2723 | 58.2 | 8.7567 | 15.7785 | 60.2 | 8.7519 | 15.4501 | 60.2 | 8.7612 | 12.3633 | 60.6 | 8.7481 | 11.1674 | 60.8 | 8.7551 | 10.4411 | 60.8988 | 8.7618 | 8.8195 | 61 | 8.7496 | 5.7608 | 61.4 | 8.7528 | 4.052 | 61.6 | 8.7538 | 2.4105 | 61.8 | 8.7516 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 8.7598 | 2.049 | 59.8 | 8.7551 | 3.7248 | 59.6 | 8.7659 | 3.7327 | 59.4 | 8.7628 | 6.7285 | 59.2 | 8.761 | 7.3815 | 59 | 8.762 | 8.6193 | 58.8045 | 8.7597 | 11.2578 | 58.6 | 8.774 | 11.9617 | 58.6 | 8.7656 | 13.6785 | 58.2 | 8.7714 | 15.2724 | 58.2 | 8.7651 | 15.7755 | 60.2 | 8.7602 | 15.4506 | 60.2 | 8.7695 | 12.3622 | 60.6 | 8.7564 | 11.1644 | 60.8 | 8.7634 | 10.4411 | 60.9005 | 8.7702 | 8.8196 | 61 | 8.7579 | 5.7599 | 61.4 | 8.7611 | 4.0512 | 61.6 | 8.7621 | 2.4091 | 61.8 | 8.7599 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 8.7681 | 2.049 | 59.8 | 8.7634 | 3.7252 | 59.6 | 8.7742 | 3.7327 | 59.4 | 8.7711 | 6.7281 | 59.2 | 8.7693 | 7.3984 | 59 | 8.7704 | 8.6192 | 58.8028 | 8.768 | 11.2659 | 58.6 | 8.7825 | 11.9622 | 58.6 | 8.774 | 13.6788 | 58.2 | 8.7797 | 15.2726 | 58.2 | 8.7734 | 15.7726 | 60.2 | 8.7685 | 15.451 | 60.2 | 8.7779 | 12.3612 | 60.6 | 8.7647 | 11.1615 | 60.8 | 8.7717 | 10.4411 | 60.9022 | 8.7785 | 8.8197 | 61 | 8.7662 | 5.759 | 61.4 | 8.7695 | 4.0504 | 61.6 | 8.7704 | 2.4077 | 61.8 | 8.7682 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 8.7765 | 2.049 | 59.8 | 8.7718 | 3.7256 | 59.6 | 8.7825 | 3.7326 | 59.4 | 8.7795 | 6.7277 | 59.2 | 8.7777 | 7.4153 | 59 | 8.7787 | 8.6192 | 58.8012 | 8.7763 | 11.2724 | 58.6 | 8.7908 | 11.9627 | 58.6 | 8.7823 | 13.6798 | 58.2 | 8.788 | 15.2728 | 58.2 | 8.7817 | 15.7696 | 60.2 | 8.7769 | 15.4514 | 60.2 | 8.7862 | 12.3601 | 60.6 | 8.7731 | 11.1585 | 60.8 | 8.7801 | 10.4411 | 60.9038 | 8.7869 | 8.8198 | 61 | 8.7746 | 5.7581 | 61.4 | 8.7778 | 4.0496 | 61.6 | 8.7788 | 2.4063 | 61.8 | 8.7766 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 8.7848 | 2.049 | 59.8 | 8.7801 | 3.7261 | 59.6 | 8.7909 | 3.7326 | 59.4 | 8.7878 | 6.7273 | 59.2 | 8.786 | 7.4323 | 59 | 8.787 | 8.6191 | 58.8 | 8.7847 | 11.2789 | 58.6 | 8.7991 | 11.9632 | 58.6 | 8.7906 | 13.6809 | 58.2 | 8.7964 | 15.2731 | 58.2 | 8.7901 | 15.7666 | 60.2 | 8.7852 | 15.4518 | 60.2 | 8.7945 | 12.3601 | 60.6 | 8.7814 | 11.1556 | 60.8 | 8.7884 | 10.4411 | 60.9055 | 8.7952 | 8.8198 | 61 | 8.7829 | 5.7572 | 61.4 | 8.7861 | 4.0488 | 61.6 | 8.7871 | 2.4063 | 61.8 | 8.7849 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 8.7931 | 2.049 | 59.8 | 8.7884 | 3.7265 | 59.6 | 8.7992 | 3.7326 | 59.4 | 8.7961 | 6.727 | 59.2 | 8.7943 | 7.4492 | 59 | 8.7953 | 8.6191 | 58.8 | 8.793 | 11.2854 | 58.6 | 8.8075 | 11.9637 | 58.6 | 8.7991 | 13.6819 | 58.2 | 8.8047 | 15.2732 | 58.2 | 8.7984 | 15.7637 | 60.2 | 8.7935 | 15.4523 | 60.2 | 8.8029 | 12.3602 | 60.6 | 8.7897 | 11.1538 | 60.8 | 8.7967 | 10.441 | 60.9072 | 8.8035 | 8.8199 | 61 | 8.7912 | 5.7563 | 61.4 | 8.7944 | 4.048 | 61.6 | 8.7955 | 2.4063 | 61.8 | 8.7932 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 8.8015 | 2.0491 | 59.8 | 8.7968 | 3.7269 | 59.6 | 8.8075 | 3.7325 | 59.4 | 8.8045 | 6.7268 | 59.2 | 8.8027 | 7.4681 | 59 | 8.8037 | 8.619 | 58.8 | 8.8013 | 11.2919 | 58.6 | 8.8158 | 11.9642 | 58.6 | 8.8074 | 13.683 | 58.2 | 8.813 | 15.2734 | 58.2 | 8.8067 | 15.7608 | 60.2 | 8.8018 | 15.4527 | 60.2 | 8.8112 | 12.3601 | 60.6 | 8.7981 | 11.152 | 60.8 | 8.8051 | 10.441 | 60.9088 | 8.8119 | 8.8199 | 61 | 8.7995 | 5.7554 | 61.4 | 8.8028 | 4.0472 | 61.6 | 8.8038 | 2.4063 | 61.8 | 8.8016 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 8.8098 | 2.0491 | 59.8 | 8.8051 | 3.7273 | 59.6 | 8.8159 | 3.7325 | 59.4 | 8.8128 | 6.7265 | 59.2 | 8.811 | 7.4869 | 59 | 8.812 | 8.619 | 58.8 | 8.8096 | 11.2984 | 58.6 | 8.8241 | 11.9647 | 58.6 | 8.8157 | 13.684 | 58.2 | 8.8214 | 15.2736 | 58.2 | 8.8151 | 15.7579 | 60.2 | 8.8102 | 15.4531 | 60.2 | 8.8195 | 12.36 | 60.6 | 8.8064 | 11.1501 | 60.8 | 8.8134 | 10.4409 | 60.9105 | 8.8202 | 8.82 | 61 | 8.8079 | 5.7545 | 61.4 | 8.8111 | 4.0464 | 61.6 | 8.8121 | 2.4063 | 61.8 | 8.8099 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 8.8181 | 2.0491 | 59.8 | 8.8134 | 3.7277 | 59.6 | 8.8242 | 3.7324 | 59.4 | 8.8211 | 6.7263 | 59.2 | 8.8193 | 7.5058 | 59 | 8.8203 | 8.619 | 58.8 | 8.818 | 11.3049 | 58.6 | 8.8324 | 11.9652 | 58.6 | 8.824 | 13.685 | 58.2 | 8.8297 | 15.2738 | 58.2 | 8.8234 | 15.755 | 60.2 | 8.8185 | 15.4535 | 60.2 | 8.8279 | 12.36 | 60.6 | 8.8147 | 11.1483 | 60.8 | 8.8217 | 10.4409 | 60.9122 | 8.8286 | 8.8201 | 61 | 8.8162 | 5.7537 | 61.4 | 8.8194 | 4.0456 | 61.6 | 8.8205 | 2.4062 | 61.8 | 8.8183 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 8.8265 | 2.0491 | 59.8 | 8.8218 | 3.7281 | 59.6 | 8.8325 | 3.7324 | 59.4 | 8.8295 | 6.7261 | 59.2 | 8.8277 | 7.5246 | 59 | 8.8287 | 8.6189 | 58.8 | 8.8263 | 11.3115 | 58.6 | 8.8408 | 11.9657 | 58.6 | 8.8324 | 13.686 | 58.2 | 8.838 | 15.2739 | 58.2 | 8.8317 | 15.7522 | 60.2 | 8.8268 | 15.4539 | 60.2 | 8.8362 | 12.3599 | 60.6 | 8.8231 | 11.1455 | 60.8 | 8.8301 | 10.4409 | 60.9138 | 8.8369 | 8.8201 | 61 | 8.8245 | 5.7528 | 61.4 | 8.8278 | 4.0448 | 61.6 | 8.8288 | 2.4062 | 61.8 | 8.8266 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 8.8348 | 2.0491 | 59.8 | 8.8301 | 3.7285 | 59.6 | 8.8409 | 3.7323 | 59.4 | 8.8378 | 6.7259 | 59.2 | 8.836 | 7.5422 | 59 | 8.837 | 8.6189 | 58.8 | 8.8346 | 11.318 | 58.6 | 8.8491 | 11.9662 | 58.6 | 8.8407 | 13.6871 | 58.2 | 8.8463 | 15.2741 | 58.2 | 8.8401 | 15.7493 | 60.2 | 8.8351 | 15.4542 | 60.2 | 8.8445 | 12.3599 | 60.6 | 8.8314 | 11.1427 | 60.8 | 8.8384 | 10.4408 | 60.9155 | 8.8452 | 8.8202 | 61 | 8.8329 | 5.7519 | 61.4 | 8.8361 | 4.044 | 61.6 | 8.8371 | 2.4062 | 61.8 | 8.8349 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 8.8431 | 2.0491 | 59.8 | 8.8384 | 3.7289 | 59.6 | 8.8492 | 3.7323 | 59.4 | 8.8461 | 6.7257 | 59.2 | 8.8443 | 7.5598 | 59 | 8.8453 | 8.6189 | 58.8 | 8.843 | 11.3246 | 58.6 | 8.8574 | 11.9667 | 58.6 | 8.849 | 13.6881 | 58.2 | 8.8547 | 15.2743 | 58.2 | 8.8484 | 15.7464 | 60.2 | 8.8435 | 15.4546 | 60.2 | 8.8529 | 12.3599 | 60.6 | 8.8397 | 11.1411 | 60.8 | 8.8467 | 10.4408 | 60.9172 | 8.8536 | 8.8202 | 61 | 8.8412 | 5.751 | 61.4 | 8.8444 | 4.0432 | 61.6 | 8.8455 | 2.4062 | 61.8 | 8.8433 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 8.8515 | 2.0492 | 59.8 | 8.8467 | 3.7294 | 59.6 | 8.8575 | 3.7322 | 59.4 | 8.8544 | 6.7255 | 59.2 | 8.8526 | 7.5773 | 59 | 8.8536 | 8.6188 | 58.8 | 8.8513 | 11.3311 | 58.6 | 8.8658 | 11.9671 | 58.6 | 8.8574 | 13.6891 | 58.2 | 8.863 | 15.2745 | 58.2 | 8.8567 | 15.7436 | 60.2 | 8.8518 | 15.455 | 60.2 | 8.8612 | 12.3598 | 60.6 | 8.8481 | 11.1394 | 60.8 | 8.8551 | 10.4407 | 60.9188 | 8.8619 | 8.8203 | 61 | 8.8495 | 5.7501 | 61.4 | 8.8528 | 4.0424 | 61.6 | 8.8538 | 2.4062 | 61.8 | 8.8516 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 8.8598 | 2.0492 | 59.8 | 8.8551 | 3.7298 | 59.6 | 8.8659 | 3.7322 | 59.4 | 8.8628 | 6.7252 | 59.2 | 8.861 | 7.5949 | 59 | 8.862 | 8.6188 | 58.8 | 8.8596 | 11.3369 | 58.6 | 8.8741 | 11.9676 | 58.6 | 8.8657 | 13.6911 | 58.2 | 8.8713 | 15.2748 | 58.2 | 8.8651 | 15.7407 | 60.2 | 8.8601 | 15.4553 | 60.2 | 8.8696 | 12.3598 | 60.6 | 8.8564 | 11.1378 | 60.8 | 8.8634 | 10.4406 | 60.9205 | 8.8702 | 8.8204 | 61 | 8.8579 | 5.7492 | 61.4 | 8.8611 | 4.0416 | 61.6 | 8.8622 | 2.4062 | 61.8 | 8.86 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 8.8681 | 2.0492 | 59.8 | 8.8634 | 3.7302 | 59.6 | 8.8742 | 3.7321 | 59.4 | 8.8711 | 6.725 | 59.2 | 8.8693 | 7.6139 | 59 | 8.8703 | 8.6187 | 58.8 | 8.868 | 11.3426 | 58.6 | 8.8824 | 11.9681 | 58.6 | 8.874 | 13.6931 | 58.2 | 8.8798 | 15.275 | 58.2 | 8.8734 | 15.7377 | 60.2 | 8.8684 | 15.4557 | 60.2 | 8.8779 | 12.3598 | 60.6 | 8.8647 | 11.1362 | 60.8 | 8.8717 | 10.4405 | 60.9222 | 8.8786 | 8.8204 | 61 | 8.8662 | 5.7483 | 61.4 | 8.8694 | 4.0408 | 61.6 | 8.8705 | 2.4062 | 61.8 | 8.8683 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 8.8765 | 2.0492 | 59.8 | 8.8717 | 3.7306 | 59.6 | 8.8825 | 3.7321 | 59.4 | 8.8795 | 6.7248 | 59.2 | 8.8776 | 7.6329 | 59 | 8.8786 | 8.6187 | 58.8 | 8.8763 | 11.3484 | 58.6 | 8.8909 | 11.9686 | 58.6 | 8.8824 | 13.6951 | 58.2 | 8.8881 | 15.2753 | 58.2 | 8.8817 | 15.7348 | 60.2 | 8.8768 | 15.4561 | 60.2 | 8.8862 | 12.3597 | 60.6 | 8.8731 | 11.1346 | 60.8 | 8.8801 | 10.4404 | 60.9238 | 8.8869 | 8.8205 | 61 | 8.8745 | 5.7475 | 61.4 | 8.8777 | 4.04 | 61.6 | 8.8788 | 2.4061 | 61.8 | 8.8766 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 8.8848 | 2.0492 | 59.8 | 8.8801 | 3.731 | 59.6 | 8.8908 | 3.732 | 59.4 | 8.8878 | 6.7247 | 59.2 | 8.886 | 7.6505 | 59 | 8.8869 | 8.6187 | 58.8 | 8.8846 | 11.3542 | 58.6 | 8.8992 | 11.9691 | 58.6 | 8.8907 | 13.697 | 58.2 | 8.8964 | 15.2756 | 58.2 | 8.8901 | 15.7318 | 60.2 | 8.8851 | 15.4565 | 60.2 | 8.8946 | 12.3589 | 60.6 | 8.8814 | 11.133 | 60.8 | 8.8884 | 10.4403 | 60.9255 | 8.8952 | 8.8205 | 61 | 8.8829 | 5.7466 | 61.4 | 8.886 | 4.0392 | 61.6 | 8.8871 | 2.4061 | 61.8 | 8.8849 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.8931 | 2.0492 | 59.8 | 8.8884 | 3.7309 | 59.6 | 8.8992 | 3.732 | 59.4 | 8.8961 | 6.7245 | 59.2 | 8.8943 | 7.6682 | 59 | 8.8953 | 8.6186 | 58.8 | 8.8929 | 11.36 | 58.6 | 8.9075 | 11.9696 | 58.6 | 8.899 | 13.699 | 58.2 | 8.9047 | 15.2759 | 58.2 | 8.8984 | 15.7288 | 60.2 | 8.8934 | 15.4569 | 60.2 | 8.9029 | 12.3581 | 60.6 | 8.8897 | 11.1314 | 60.8 | 8.8967 | 10.4402 | 60.9272 | 8.9036 | 8.8206 | 61 | 8.8912 | 5.7458 | 61.4 | 8.8944 | 4.0384 | 61.6 | 8.8955 | 2.4061 | 61.8 | 8.8933 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9015 | 2.0493 | 59.8 | 8.8967 | 3.7309 | 59.6 | 8.9075 | 3.7319 | 59.4 | 8.9044 | 6.7243 | 59.2 | 8.9026 | 7.6858 | 59 | 8.9036 | 8.6195 | 58.8 | 8.9013 | 11.3658 | 58.6 | 8.9159 | 11.9701 | 58.6 | 8.9075 | 13.701 | 58.2 | 8.9131 | 15.2761 | 58.2 | 8.9067 | 15.7258 | 60.2 | 8.9017 | 15.4574 | 60.2 | 8.9112 | 12.3573 | 60.6 | 8.8981 | 11.1298 | 60.8 | 8.9051 | 10.4401 | 60.9288 | 8.9119 | 8.8207 | 61 | 8.8995 | 5.7449 | 61.4 | 8.9027 | 4.0376 | 61.6 | 8.9038 | 2.4061 | 61.8 | 8.9016 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9098 | 2.0493 | 59.8 | 8.905 | 3.7308 | 59.6 | 8.9158 | 3.7319 | 59.4 | 8.9128 | 6.7241 | 59.2 | 8.9109 | 7.7035 | 59 | 8.9119 | 8.6204 | 58.8 | 8.9096 | 11.3716 | 58.6 | 8.9242 | 11.9705 | 58.6 | 8.9158 | 13.703 | 58.2 | 8.9214 | 15.2764 | 58.2 | 8.9151 | 15.7228 | 60.2 | 8.9101 | 15.4575 | 60.2 | 8.9196 | 12.3564 | 60.6 | 8.9064 | 11.1273 | 60.8 | 8.9134 | 10.44 | 60.9305 | 8.9203 | 8.8207 | 61 | 8.9079 | 5.7441 | 61.4 | 8.911 | 4.0368 | 61.6 | 8.9122 | 2.4061 | 61.8 | 8.9099 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9181 | 2.0493 | 59.8 | 8.9134 | 3.7307 | 59.6 | 8.9242 | 3.7319 | 59.4 | 8.9211 | 6.7239 | 59.2 | 8.9193 | 7.7229 | 59 | 8.9203 | 8.6213 | 58.8 | 8.9179 | 11.3773 | 58.6 | 8.9325 | 11.9709 | 58.6 | 8.9241 | 13.705 | 58.2 | 8.9297 | 15.2767 | 58.2 | 8.9234 | 15.7198 | 60.2 | 8.9184 | 15.4577 | 60.2 | 8.9279 | 12.3556 | 60.6 | 8.9147 | 11.1248 | 60.8 | 8.9217 | 10.4399 | 60.9322 | 8.9286 | 8.8208 | 61 | 8.9162 | 5.7432 | 61.4 | 8.9194 | 4.036 | 61.6 | 8.9205 | 2.406 | 61.8 | 8.9183 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 8.9265 | 2.0493 | 59.8 | 8.9217 | 3.7283 | 59.6 | 8.9325 | 3.7318 | 59.4 | 8.9294 | 6.7237 | 59.2 | 8.9276 | 7.7424 | 59 | 8.9286 | 8.6222 | 58.8 | 8.9263 | 11.3831 | 58.6 | 8.9409 | 11.9713 | 58.6 | 8.9325 | 13.7069 | 58.2 | 8.9381 | 15.277 | 58.2 | 8.9317 | 15.7168 | 60.2 | 8.9267 | 15.4579 | 60.4 | 8.9362 | 12.3548 | 60.6 | 8.9231 | 11.1223 | 60.8 | 8.9301 | 10.4399 | 60.9338 | 8.9369 | 8.8208 | 61 | 8.9245 | 5.7423 | 61.4 | 8.9277 | 4.0352 | 61.6 | 8.9288 | 2.406 | 61.8 | 8.9266 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 8.9348 | 2.0493 | 59.8 | 8.93 | 3.7259 | 59.6 | 8.9408 | 3.7318 | 59.4 | 8.9378 | 6.7236 | 59.2 | 8.9359 | 7.7603 | 59 | 8.9369 | 8.6246 | 58.8 | 8.9346 | 11.3889 | 58.6 | 8.9492 | 11.9717 | 58.6 | 8.9408 | 13.7089 | 58.2 | 8.9464 | 15.2773 | 58.2 | 8.9401 | 15.7138 | 60.2 | 8.935 | 15.458 | 60.4 | 8.9446 | 12.354 | 60.6 | 8.9314 | 11.1199 | 60.8 | 8.9384 | 10.4398 | 60.9355 | 8.9453 | 8.8209 | 61 | 8.9328 | 5.7413 | 61.4 | 8.936 | 4.0344 | 61.6 | 8.9372 | 2.406 | 61.8 | 8.935 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 8.9431 | 2.0493 | 59.8 | 8.9384 | 3.7222 | 59.6 | 8.9492 | 3.7317 | 59.4 | 8.9461 | 6.7234 | 59.2 | 8.9443 | 7.7783 | 59 | 8.9452 | 8.6271 | 58.8 | 8.9429 | 11.3933 | 58.6 | 8.9575 | 11.972 | 58.6 | 8.9491 | 13.7109 | 58.2 | 8.9547 | 15.2778 | 58.2 | 8.9484 | 15.7108 | 60.2 | 8.9434 | 15.4582 | 60.4 | 8.9529 | 12.3532 | 60.6 | 8.9397 | 11.1174 | 60.8 | 8.9467 | 10.4397 | 60.9372 | 8.9536 | 8.821 | 61 | 8.9412 | 5.7404 | 61.4 | 8.9444 | 4.0336 | 61.6 | 8.9455 | 2.406 | 61.8 | 8.9433 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 8.9515 | 2.0494 | 59.8 | 8.9467 | 3.7185 | 59.6 | 8.9575 | 3.7317 | 59.4 | 8.9544 | 6.7232 | 59.2 | 8.9526 | 7.7963 | 59 | 8.9536 | 8.6295 | 58.8 | 8.9513 | 11.3978 | 58.6 | 8.9658 | 11.9722 | 58.6 | 8.9574 | 13.7128 | 58.2 | 8.963 | 15.2782 | 58.2 | 8.9567 | 15.7079 | 60.2 | 8.9517 | 15.4584 | 60.4 | 8.9612 | 12.3524 | 60.6 | 8.9481 | 11.1149 | 60.8 | 8.9551 | 10.4396 | 60.9388 | 8.9619 | 8.821 | 61 | 8.9495 | 5.7398 | 61.4 | 8.9527 | 4.0328 | 61.6 | 8.9539 | 2.406 | 61.8 | 8.9516 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9598 | 2.0494 | 59.8 | 8.955 | 3.7149 | 59.6 | 8.9658 | 3.7316 | 59.4 | 8.9628 | 6.723 | 59.2 | 8.9609 | 7.8142 | 59 | 8.9619 | 8.6319 | 58.8 | 8.9596 | 11.4016 | 58.6 | 8.9742 | 11.9725 | 58.6 | 8.9658 | 13.7148 | 58.2 | 8.9714 | 15.2788 | 58.2 | 8.9651 | 15.7049 | 60.2 | 8.96 | 15.4586 | 60.4 | 8.9696 | 12.3516 | 60.6 | 8.9564 | 11.1124 | 60.8 | 8.9634 | 10.4396 | 60.9405 | 8.9703 | 8.8211 | 61 | 8.9578 | 5.7392 | 61.4 | 8.961 | 4.032 | 61.6 | 8.9622 | 2.406 | 61.8 | 8.96 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9681 | 2.0494 | 59.8 | 8.9633 | 3.7112 | 59.6 | 8.9742 | 3.7316 | 59.4 | 8.9711 | 6.7228 | 59.2 | 8.9693 | 7.8322 | 59 | 8.9702 | 8.6362 | 58.8 | 8.9679 | 11.4053 | 58.6 | 8.9825 | 11.9728 | 58.6 | 8.9741 | 13.7167 | 58.2 | 8.9797 | 15.2793 | 58 | 8.9734 | 15.7012 | 60.2 | 8.9683 | 15.4588 | 60.4 | 8.9779 | 12.3507 | 60.6 | 8.9648 | 11.1099 | 60.8 | 8.9717 | 10.4395 | 60.9422 | 8.9786 | 8.8211 | 61 | 8.9662 | 5.7387 | 61.4 | 8.9694 | 4.0312 | 61.6 | 8.9705 | 2.4059 | 61.8 | 8.9683 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9765 | 2.0494 | 59.8 | 8.9717 | 3.7075 | 59.6 | 8.9825 | 3.7315 | 59.4 | 8.9794 | 6.7225 | 59.2 | 8.9776 | 7.8503 | 59 | 8.9785 | 8.6405 | 58.8 | 8.9763 | 11.4091 | 58.6 | 8.9908 | 11.973 | 58.6 | 8.9824 | 13.7197 | 58.2 | 8.988 | 15.2798 | 58 | 8.9817 | 15.6976 | 60.2 | 8.9767 | 15.459 | 60.4 | 8.9863 | 12.3499 | 60.6 | 8.9731 | 11.1074 | 60.8 | 8.9801 | 10.4394 | 60.9438 | 8.9869 | 8.8212 | 61 | 8.9745 | 5.7381 | 61.4 | 8.9777 | 4.0299 | 61.6 | 8.9789 | 2.4059 | 61.8 | 8.9767 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9848 | 2.0494 | 59.8 | 8.98 | 3.7039 | 59.6 | 8.9908 | 3.7315 | 59.4 | 8.9878 | 6.7223 | 59.2 | 8.9859 | 7.868 | 59 | 8.9869 | 8.6448 | 58.8 | 8.9846 | 11.4128 | 58.6 | 8.9993 | 11.9732 | 58.6 | 8.9908 | 13.7227 | 58.2 | 8.9963 | 15.2803 | 58 | 8.9901 | 15.6939 | 60.2 | 8.985 | 15.4592 | 60.4 | 8.9946 | 12.3485 | 60.6 | 8.9814 | 11.1049 | 60.8 | 8.9884 | 10.4393 | 60.9455 | 8.9953 | 8.8212 | 61 | 8.9828 | 5.7376 | 61.4 | 8.986 | 4.0287 | 61.6 | 8.9872 | 2.4059 | 61.8 | 8.985 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 8.9931 | 2.0494 | 59.8 | 8.9883 | 3.7002 | 59.6 | 8.9992 | 3.7315 | 59.4 | 8.9961 | 6.7221 | 59.2 | 8.9942 | 7.8858 | 59 | 8.9952 | 8.649 | 58.8 | 8.9929 | 11.4151 | 58.6 | 9.0076 | 11.9734 | 58.6 | 8.9991 | 13.727 | 58.2 | 9.0048 | 15.2808 | 58 | 8.9984 | 15.6903 | 60.2 | 8.9933 | 15.4592 | 60.4 | 9.0029 | 12.3471 | 60.6 | 8.9897 | 11.1024 | 60.8 | 8.9967 | 10.4393 | 60.9472 | 9.0036 | 8.8213 | 61 | 8.9912 | 5.737 | 61.4 | 8.9943 | 4.0274 | 61.6 | 8.9955 | 2.4059 | 61.8 | 8.9933 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 9.0015 | 2.0494 | 59.8 | 8.9967 | 3.6965 | 59.6 | 9.0075 | 3.7316 | 59.4 | 9.0044 | 6.7219 | 59.2 | 9.0026 | 7.9036 | 59 | 9.0035 | 8.6549 | 58.8 | 9.0013 | 11.4174 | 58.6 | 9.0159 | 11.9736 | 58.6 | 9.0074 | 13.7313 | 58.2 | 9.0131 | 15.2813 | 58 | 9.0067 | 15.6867 | 60.2 | 9.0016 | 15.4592 | 60.4 | 9.0113 | 12.3457 | 60.6 | 8.9981 | 11.0999 | 60.8 | 9.0051 | 10.4392 | 60.9488 | 9.0119 | 8.8213 | 61 | 8.9995 | 5.7364 | 61.4 | 9.0027 | 4.0261 | 61.6 | 9.0038 | 2.4059 | 61.8 | 9.0016 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 9.0098 | 2.0494 | 59.8 | 9.005 | 3.6928 | 59.6 | 9.0158 | 3.7318 | 59.4 | 9.0128 | 6.7217 | 59.2 | 9.0109 | 7.9214 | 59 | 9.0119 | 8.6608 | 58.8 | 9.0096 | 11.4197 | 58.6 | 9.0243 | 11.9737 | 58.6 | 9.0159 | 13.7355 | 58.2 | 9.0214 | 15.2818 | 58 | 9.0151 | 15.6831 | 60.2 | 9.01 | 15.4592 | 60.4 | 9.0196 | 12.3443 | 60.6 | 9.0064 | 11.0967 | 60.8 | 9.0134 | 10.4391 | 60.9505 | 9.0203 | 8.8213 | 61 | 9.0078 | 5.7359 | 61.4 | 9.011 | 4.0248 | 61.6 | 9.0122 | 2.4059 | 61.8 | 9.01 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 9.0181 | 2.0494 | 59.8 | 9.0133 | 3.6892 | 59.6 | 9.0242 | 3.732 | 59.4 | 9.0211 | 6.7215 | 59.2 | 9.0192 | 7.9392 | 59 | 9.0202 | 8.6667 | 58.8 | 9.0179 | 11.4219 | 58.6 | 9.0326 | 11.9739 | 58.6 | 9.0242 | 13.7398 | 58.2 | 9.0298 | 15.2823 | 58 | 9.0234 | 15.6791 | 60.2 | 9.0183 | 15.4592 | 60.4 | 9.0279 | 12.3429 | 60.6 | 9.0148 | 11.0935 | 60.8 | 9.0217 | 10.439 | 60.9522 | 9.0286 | 8.8214 | 61 | 9.0162 | 5.7358 | 61.4 | 9.0193 | 4.0235 | 61.6 | 9.0205 | 2.4059 | 61.8 | 9.0183 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 9.0265 | 2.0495 | 59.8 | 9.0217 | 3.6855 | 59.6 | 9.0325 | 3.7321 | 59.4 | 9.0294 | 6.7213 | 59.2 | 9.0276 | 7.957 | 59 | 9.0285 | 8.6726 | 58.8 | 9.0262 | 11.4242 | 58.6 | 9.0409 | 11.974 | 58.6 | 9.0325 | 13.7441 | 58.2 | 9.0381 | 15.2828 | 58 | 9.0317 | 15.6751 | 60.2 | 9.0266 | 15.4593 | 60.4 | 9.0363 | 12.3415 | 60.6 | 9.0231 | 11.0904 | 60.8 | 9.0301 | 10.4389 | 60.9538 | 9.037 | 8.8214 | 61 | 9.0245 | 5.7357 | 61.4 | 9.0276 | 4.0223 | 61.6 | 9.0289 | 2.4059 | 61.8 | 9.0266 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 9.0348 | 2.0495 | 59.8 | 9.03 | 3.6818 | 59.6 | 9.0408 | 3.7327 | 59.4 | 9.0378 | 6.721 | 59.2 | 9.0359 | 7.9734 | 59 | 9.0368 | 8.6798 | 58.8 | 9.0346 | 11.4264 | 58.6 | 9.0493 | 11.9741 | 58.6 | 9.0409 | 13.7484 | 58.2 | 9.0464 | 15.2833 | 58 | 9.0401 | 15.6711 | 60.2 | 9.0349 | 15.4593 | 60.4 | 9.0446 | 12.3401 | 60.6 | 9.0314 | 11.0872 | 60.8 | 9.0384 | 10.4388 | 60.9555 | 9.0453 | 8.8214 | 61 | 9.0328 | 5.7355 | 61.4 | 9.036 | 4.021 | 61.6 | 9.0372 | 2.4059 | 61.8 | 9.035 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 9.0431 | 2.0495 | 59.8 | 9.0383 | 3.6781 | 59.6 | 9.0491 | 3.7333 | 59.4 | 9.0461 | 6.7208 | 59.2 | 9.0442 | 7.9898 | 59 | 9.0452 | 8.6871 | 58.8 | 9.0429 | 11.4288 | 58.6 | 9.0576 | 11.9742 | 58.6 | 9.0492 | 13.7526 | 58.2 | 9.0547 | 15.2838 | 58 | 9.0484 | 15.6671 | 60.2 | 9.0433 | 15.4592 | 60.4 | 9.0529 | 12.3387 | 60.6 | 9.0397 | 11.0841 | 60.8 | 9.0467 | 10.4387 | 60.9572 | 9.0536 | 8.8214 | 61 | 9.0412 | 5.7354 | 61.4 | 9.0443 | 4.0197 | 61.6 | 9.0455 | 2.406 | 61.8 | 9.0433 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 9.0515 | 2.0495 | 59.8 | 9.0466 | 3.6745 | 59.6 | 9.0575 | 3.7339 | 59.4 | 9.0544 | 6.7206 | 59.2 | 9.0526 | 8.0048 | 59 | 9.0535 | 8.6957 | 58.8 | 9.0512 | 11.4313 | 58.6 | 9.0659 | 11.9743 | 58.6 | 9.0575 | 13.7569 | 58.2 | 9.0631 | 15.2843 | 58 | 9.0567 | 15.6631 | 60.2 | 9.0516 | 15.4592 | 60.4 | 9.0613 | 12.3373 | 60.6 | 9.0481 | 11.0809 | 60.8 | 9.0551 | 10.4386 | 60.9588 | 9.062 | 8.8214 | 61 | 9.0495 | 5.7353 | 61.4 | 9.0526 | 4.0185 | 61.6 | 9.0539 | 2.406 | 61.8 | 9.0517 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 9.0598 | 2.0495 | 59.8 | 9.055 | 3.6708 | 59.6 | 9.0658 | 3.7345 | 59.4 | 9.0628 | 6.7204 | 59.2 | 9.0609 | 8.0197 | 59 | 9.0618 | 8.7042 | 58.8 | 9.0596 | 11.4327 | 58.6 | 9.0743 | 11.9745 | 58.6 | 9.0659 | 13.7612 | 58.2 | 9.0714 | 15.2848 | 58 | 9.0651 | 15.6592 | 60.2 | 9.0599 | 15.4592 | 60.4 | 9.0696 | 12.3359 | 60.6 | 9.0564 | 11.0778 | 60.8 | 9.0634 | 10.4385 | 60.9605 | 9.0703 | 8.8214 | 61 | 9.0578 | 5.7352 | 61.4 | 9.061 | 4.0172 | 61.6 | 9.0622 | 2.406 | 61.8 | 9.06 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 9.0681 | 2.0495 | 59.8 | 9.0633 | 3.6672 | 59.6 | 9.0742 | 3.7351 | 59.4 | 9.0711 | 6.7201 | 59.2 | 9.0692 | 8.0346 | 59 | 9.0702 | 8.7128 | 58.8 | 9.0679 | 11.4341 | 58.6 | 9.0826 | 11.9746 | 58.6 | 9.0742 | 13.7654 | 58.2 | 9.0797 | 15.2854 | 58 | 9.0734 | 15.6552 | 60.2 | 9.0682 | 15.4592 | 60.4 | 9.0779 | 12.3345 | 60.6 | 9.0648 | 11.0747 | 60.8 | 9.0717 | 10.4384 | 60.9622 | 9.0786 | 8.8213 | 61 | 9.0661 | 5.7346 | 61.4 | 9.0693 | 4.0159 | 61.6 | 9.0706 | 2.406 | 61.8 | 9.0683 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 9.0765 | 2.0496 | 59.8 | 9.0716 | 3.6635 | 59.6 | 9.0825 | 3.7357 | 59.4 | 9.0794 | 6.7199 | 59.2 | 9.0776 | 8.0496 | 59 | 9.0785 | 8.7214 | 58.8 | 9.0762 | 11.4356 | 58.6 | 9.0909 | 11.9747 | 58.6 | 9.0825 | 13.7713 | 58.2 | 9.0881 | 15.286 | 58 | 9.0817 | 15.6513 | 60.2 | 9.0766 | 15.4592 | 60.4 | 9.0863 | 12.3332 | 60.6 | 9.0731 | 11.0716 | 60.8 | 9.0801 | 10.4383 | 60.9638 | 9.087 | 8.8213 | 61 | 9.0745 | 5.734 | 61.4 | 9.0776 | 4.0147 | 61.6 | 9.0789 | 2.406 | 61.8 | 9.0767 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 9.0848 | 2.0496 | 59.8 | 9.08 | 3.6598 | 59.6 | 9.0908 | 3.7367 | 59.4 | 9.0878 | 6.7197 | 59.2 | 9.0859 | 8.0645 | 59 | 9.0868 | 8.7299 | 58.8 | 9.0845 | 11.437 | 58.6 | 9.0992 | 11.9749 | 58.6 | 9.0909 | 13.7771 | 58.2 | 9.0964 | 15.2866 | 58 | 9.0901 | 15.6482 | 60.2 | 9.0849 | 15.4592 | 60.4 | 9.0946 | 12.3318 | 60.6 | 9.0814 | 11.0684 | 60.8 | 9.0884 | 10.4382 | 60.9655 | 9.0953 | 8.8213 | 61 | 9.0828 | 5.7334 | 61.4 | 9.0859 | 4.0134 | 61.6 | 9.0872 | 2.406 | 61.8 | 9.085 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 9.0931 | 2.0496 | 59.8 | 9.0883 | 3.6562 | 59.6 | 9.0991 | 3.7377 | 59.4 | 9.0961 | 6.7194 | 59.2 | 9.0942 | 8.0794 | 59 | 9.0951 | 8.7385 | 58.8 | 9.0929 | 11.4384 | 58.6 | 9.1077 | 11.975 | 58.6 | 9.0992 | 13.7838 | 58.2 | 9.1047 | 15.2872 | 58 | 9.0984 | 15.6451 | 60.2 | 9.0932 | 15.4592 | 60.4 | 9.103 | 12.3305 | 60.6 | 9.0898 | 11.066 | 60.8 | 9.0967 | 10.4381 | 60.9672 | 9.1037 | 8.8212 | 61 | 9.0911 | 5.7329 | 61.4 | 9.0943 | 4.0118 | 61.6 | 9.0956 | 2.406 | 61.8 | 9.0934 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.1015 | 2.0496 | 59.8 | 9.0966 | 3.6525 | 59.6 | 9.1075 | 3.7388 | 59.4 | 9.1044 | 6.7192 | 59.2 | 9.1026 | 8.0942 | 59 | 9.1035 | 8.7471 | 58.8 | 9.1012 | 11.4399 | 58.6 | 9.116 | 11.9752 | 58.6 | 9.1075 | 13.7905 | 58.2 | 9.113 | 15.2877 | 58 | 9.1067 | 15.6431 | 60.2 | 9.1016 | 15.4592 | 60.4 | 9.1113 | 12.3291 | 60.6 | 9.0981 | 11.0636 | 60.8 | 9.1051 | 10.438 | 60.9688 | 9.112 | 8.8212 | 61 | 9.0995 | 5.7324 | 61.4 | 9.1026 | 4.0101 | 61.6 | 9.1039 | 2.4061 | 61.8 | 9.1017 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.1098 | 2.0496 | 59.8 | 9.1049 | 3.6488 | 59.6 | 9.1158 | 3.7399 | 59.4 | 9.1128 | 6.719 | 59.2 | 9.1109 | 8.1091 | 59 | 9.1118 | 8.7557 | 58.8 | 9.1095 | 11.4413 | 58.6 | 9.1243 | 11.9753 | 58.6 | 9.1158 | 13.7973 | 58.2 | 9.1215 | 15.2883 | 58 | 9.1151 | 15.641 | 60.2 | 9.1099 | 15.4592 | 60.4 | 9.1196 | 12.3278 | 60.6 | 9.1064 | 11.0612 | 60.8 | 9.1134 | 10.4379 | 60.9705 | 9.1203 | 8.8211 | 61 | 9.1078 | 5.7319 | 61.4 | 9.1109 | 4.0093 | 61.6 | 9.1122 | 2.4061 | 61.8 | 9.11 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.1181 | 2.0497 | 59.8 | 9.1133 | 3.6451 | 59.6 | 9.1241 | 3.7409 | 59.4 | 9.1211 | 6.719 | 59.2 | 9.1192 | 8.1227 | 59 | 9.1201 | 8.7655 | 58.8 | 9.1179 | 11.4427 | 58.6 | 9.1327 | 11.9754 | 58.6 | 9.1243 | 13.804 | 58.2 | 9.1298 | 15.2888 | 58 | 9.1234 | 15.6385 | 60.2 | 9.1182 | 15.4592 | 60.4 | 9.128 | 12.3265 | 60.6 | 9.1148 | 11.0588 | 60.8 | 9.1217 | 10.4379 | 60.9722 | 9.1287 | 8.8211 | 61 | 9.1161 | 5.7314 | 61.4 | 9.1193 | 4.0084 | 61.6 | 9.1205 | 2.4061 | 61.8 | 9.1183 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.1265 | 2.0497 | 59.8 | 9.1216 | 3.6415 | 59.6 | 9.1325 | 3.742 | 59.4 | 9.1294 | 6.719 | 59.2 | 9.1275 | 8.1363 | 59 | 9.1284 | 8.7753 | 58.8 | 9.1262 | 11.4433 | 58.6 | 9.141 | 11.9755 | 58.6 | 9.1326 | 13.8121 | 58.2 | 9.1381 | 15.2893 | 58 | 9.1317 | 15.636 | 60.2 | 9.1265 | 15.4592 | 60.4 | 9.1363 | 12.3253 | 60.6 | 9.1231 | 11.0564 | 60.8 | 9.1301 | 10.4378 | 60.9738 | 9.137 | 8.821 | 61 | 9.1245 | 5.7309 | 61.4 | 9.1276 | 4.0075 | 61.6 | 9.1289 | 2.4061 | 61.8 | 9.1267 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.1348 | 2.0497 | 59.8 | 9.1299 | 3.6378 | 59.6 | 9.1408 | 3.7431 | 59.4 | 9.1378 | 6.7191 | 59.2 | 9.1359 | 8.1499 | 59 | 9.1368 | 8.7865 | 58.8 | 9.1345 | 11.4438 | 58.6 | 9.1493 | 11.9756 | 58.6 | 9.1409 | 13.8202 | 58.2 | 9.1465 | 15.2897 | 58 | 9.1401 | 15.6345 | 60.2 | 9.1348 | 15.4592 | 60.4 | 9.1446 | 12.324 | 60.6 | 9.1314 | 11.0539 | 60.8 | 9.1384 | 10.4378 | 60.9755 | 9.1453 | 8.8209 | 61 | 9.1328 | 5.7304 | 61.4 | 9.1359 | 4.0066 | 61.6 | 9.1372 | 2.4061 | 61.8 | 9.135 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.1431 | 2.0497 | 59.8 | 9.1383 | 3.6341 | 59.6 | 9.1491 | 3.7441 | 59.4 | 9.1461 | 6.7191 | 59.2 | 9.1442 | 8.1635 | 59 | 9.1451 | 8.7976 | 58.8 | 9.1429 | 11.4444 | 58.6 | 9.1577 | 11.9757 | 58.6 | 9.1493 | 13.8283 | 58.2 | 9.1548 | 15.2902 | 58 | 9.1484 | 15.633 | 60.2 | 9.1432 | 15.4592 | 60.4 | 9.153 | 12.3227 | 60.6 | 9.1398 | 11.0515 | 60.8 | 9.1467 | 10.4377 | 60.9772 | 9.1537 | 8.8209 | 61 | 9.1411 | 5.7299 | 61.4 | 9.1443 | 4.0057 | 61.6 | 9.1456 | 2.4061 | 61.8 | 9.1434 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 9.1515 | 2.0497 | 59.8 | 9.1466 | 3.6305 | 59.6 | 9.1575 | 3.7452 | 59.4 | 9.1544 | 6.7191 | 59.2 | 9.1525 | 8.1777 | 59 | 9.1534 | 8.8101 | 58.8 | 9.1512 | 11.445 | 58.6 | 9.166 | 11.9759 | 58.6 | 9.1576 | 13.8364 | 58.2 | 9.1631 | 15.2906 | 58 | 9.1567 | 15.6315 | 60.2 | 9.1515 | 15.4592 | 60.4 | 9.1613 | 12.3215 | 60.6 | 9.1481 | 11.049 | 60.8 | 9.1551 | 10.4377 | 60.9788 | 9.162 | 8.8208 | 61 | 9.1494 | 5.7294 | 61.4 | 9.1526 | 4.0048 | 61.6 | 9.1539 | 2.4061 | 61.8 | 9.1517 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 9.1598 | 2.0498 | 59.8 | 9.1549 | 3.6268 | 59.6 | 9.1658 | 3.7463 | 59.4 | 9.1628 | 6.7192 | 59.2 | 9.1609 | 8.1918 | 59 | 9.1618 | 8.8225 | 58.8 | 9.1595 | 11.4456 | 58.6 | 9.1743 | 11.976 | 58.6 | 9.1659 | 13.8445 | 58.2 | 9.1714 | 15.2909 | 58 | 9.1651 | 15.63 | 60.2 | 9.1598 | 15.4592 | 60.4 | 9.1696 | 12.3202 | 60.6 | 9.1564 | 11.0465 | 60.8 | 9.1634 | 10.4377 | 60.9805 | 9.1703 | 8.8207 | 61 | 9.1578 | 5.7289 | 61.4 | 9.1609 | 4.004 | 61.6 | 9.1622 | 2.4061 | 61.8 | 9.16 | 0.72558 | 62
|  |  |  | 9.1681 | 2.0498 | 59.8 | 9.1633 | 3.6232 | 59.6 | 9.1741 | 3.7474 | 59.4 | 9.1711 | 6.7192 | 59.2 | 9.1692 | 8.206 | 59 | 9.1701 | 8.835 | 58.8 | 9.1678 | 11.4462 | 58.6 | 9.1827 | 11.976 | 58.6 | 9.1743 | 13.8526 | 58.2 | 9.1798 | 15.2911 | 58 | 9.1734 | 15.6285 | 60.2 | 9.1681 | 15.4592 | 60.4 | 9.178 | 12.3189 | 60.6 | 9.1648 | 11.044 | 60.8 | 9.1717 | 10.4376 | 60.9822 | 9.1787 | 8.8206 | 61 | 9.1661 | 5.7284 | 61.4 | 9.1692 | 4.0031 | 61.6 | 9.1706 | 2.4061 | 61.8 | 9.1684 | 0.72558 | 62
|  |  |  | 9.1765 | 2.0498 | 59.8 | 9.1716 | 3.6195 | 59.6 | 9.1825 | 3.7484 | 59.4 | 9.1794 | 6.7192 | 59.2 | 9.1775 | 8.2201 | 59 | 9.1784 | 8.8474 | 58.8 | 9.1762 | 11.4468 | 58.6 | 9.191 | 11.9762 | 58.6 | 9.1826 | 13.8607 | 58.2 | 9.1881 | 15.2914 | 58 | 9.1817 | 15.627 | 60.2 | 9.1765 | 15.4592 | 60.4 | 9.1863 | 12.3176 | 60.6 | 9.1731 | 11.0415 | 60.8 | 9.1801 | 10.4367 | 60.9838 | 9.187 | 8.8206 | 61 | 9.1744 | 5.7279 | 61.4 | 9.1776 | 4.0023 | 61.6 | 9.1789 | 2.4061 | 61.8 | 9.1767 | 0.72559 | 62
|  |  |  | 9.1848 | 2.0498 | 59.8 | 9.1799 | 3.6158 | 59.6 | 9.1908 | 3.7495 | 59.4 | 9.1878 | 6.7192 | 59.2 | 9.1859 | 8.233 | 59 | 9.1868 | 8.8599 | 58.8 | 9.1845 | 11.4474 | 58.6 | 9.1993 | 11.9763 | 58.6 | 9.1909 | 13.8687 | 58.2 | 9.1964 | 15.2916 | 58 | 9.1901 | 15.6255 | 60.2 | 9.1848 | 15.4592 | 60.4 | 9.1946 | 12.3164 | 60.6 | 9.1814 | 11.0391 | 60.8 | 9.1884 | 10.4357 | 60.9855 | 9.1954 | 8.8205 | 61 | 9.1828 | 5.7274 | 61.4 | 9.1859 | 4.0014 | 61.6 | 9.1873 | 2.4061 | 61.8 | 9.185 | 0.7256 | 62
|  |  |  | 9.1931 | 2.0498 | 59.8 | 9.1882 | 3.6122 | 59.6 | 9.1991 | 3.7506 | 59.4 | 9.1961 | 6.7193 | 59.2 | 9.1942 | 8.2458 | 59 | 9.1951 | 8.8723 | 58.8 | 9.1928 | 11.448 | 58.6 | 9.2078 | 11.9764 | 58.6 | 9.1993 | 13.8761 | 58.2 | 9.2047 | 15.2919 | 58 | 9.1984 | 15.624 | 60.2 | 9.1931 | 15.4592 | 60.4 | 9.203 | 12.3151 | 60.6 | 9.1898 | 11.0366 | 60.8 | 9.1967 | 10.4336 | 60.9872 | 9.2037 | 8.8204 | 61 | 9.1911 | 5.7269 | 61.4 | 9.1942 | 4.0006 | 61.6 | 9.1956 | 2.4061 | 61.8 | 9.1934 | 0.7256 | 62
|  |  |  | 9.2015 | 2.0498 | 59.8 | 9.1966 | 3.6085 | 59.6 | 9.2075 | 3.753 | 59.4 | 9.2044 | 6.7193 | 59.2 | 9.2025 | 8.2586 | 59 | 9.2034 | 8.8861 | 58.8 | 9.2011 | 11.4486 | 58.6 | 9.2161 | 11.9764 | 58.6 | 9.2076 | 13.8835 | 58.2 | 9.2131 | 15.2921 | 58 | 9.2067 | 15.6225 | 60.2 | 9.2015 | 15.4592 | 60.4 | 9.2113 | 12.3139 | 60.6 | 9.1981 | 11.0342 | 60.8 | 9.2051 | 10.4314 | 60.9888 | 9.212 | 8.8204 | 61 | 9.1994 | 5.7264 | 61.4 | 9.2025 | 3.9997 | 61.6 | 9.2039 | 2.4061 | 61.8 | 9.2017 | 0.72561 | 62
|  |  |  | 9.2098 | 2.0498 | 59.8 | 9.2049 | 3.6049 | 59.6 | 9.2158 | 3.7553 | 59.4 | 9.2128 | 6.7193 | 59.2 | 9.2108 | 8.2715 | 59 | 9.2117 | 8.8998 | 58.8 | 9.2095 | 11.4492 | 58.6 | 9.2244 | 11.9765 | 58.6 | 9.2159 | 13.8909 | 58.2 | 9.2214 | 15.2924 | 58 | 9.2151 | 15.621 | 60.2 | 9.2098 | 15.4593 | 60.4 | 9.2197 | 12.3126 | 60.6 | 9.2064 | 11.0312 | 60.8 | 9.2134 | 10.4292 | 60.9905 | 9.2204 | 8.8203 | 61 | 9.2078 | 5.7259 | 61.4 | 9.2109 | 3.9989 | 61.6 | 9.2122 | 2.4061 | 61.8 | 9.2101 | 0.72562 | 62
|  |  |  | 9.2181 | 2.0499 | 59.8 | 9.2132 | 3.6012 | 59.6 | 9.2241 | 3.761 | 59.4 | 9.2211 | 6.7193 | 59.2 | 9.2192 | 8.2816 | 59 | 9.2201 | 8.9135 | 58.8 | 9.2178 | 11.4497 | 58.6 | 9.2327 | 11.9765 | 58.6 | 9.2244 | 13.8982 | 58.2 | 9.2297 | 15.2926 | 58 | 9.2234 | 15.6195 | 60.2 | 9.2181 | 15.4593 | 60.4 | 9.228 | 12.3114 | 60.6 | 9.2148 | 11.0282 | 60.8 | 9.2217 | 10.4271 | 60.9922 | 9.2287 | 8.8203 | 61 | 9.2161 | 5.7253 | 61.4 | 9.2192 | 3.998 | 61.6 | 9.2206 | 2.4061 | 61.8 | 9.2184 | 0.72562 | 62
|  |  |  | 9.2265 | 2.0499 | 59.8 | 9.2216 | 3.5976 | 59.6 | 9.2325 | 3.7667 | 59.4 | 9.2294 | 6.7194 | 59.2 | 9.2275 | 8.2917 | 59 | 9.2284 | 8.9272 | 58.8 | 9.2261 | 11.4503 | 58.6 | 9.2411 | 11.9765 | 58.6 | 9.2327 | 13.9067 | 58.2 | 9.2382 | 15.2928 | 58 | 9.2317 | 15.618 | 60.2 | 9.2264 | 15.4592 | 60.4 | 9.2363 | 12.3101 | 60.6 | 9.2231 | 11.0253 | 60.8 | 9.2301 | 10.4231 | 60.9938 | 9.237 | 8.8202 | 61 | 9.2244 | 5.7248 | 61.4 | 9.2275 | 3.9972 | 61.6 | 9.2289 | 2.4061 | 61.8 | 9.2267 | 0.72563 | 62
|  |  |  | 9.2348 | 2.0499 | 59.8 | 9.2299 | 3.5939 | 59.6 | 9.2408 | 3.7723 | 59.4 | 9.2377 | 6.7194 | 59.2 | 9.2358 | 8.3018 | 59 | 9.2367 | 8.9422 | 58.8 | 9.2345 | 11.4509 | 58.6 | 9.2494 | 11.9765 | 58.6 | 9.241 | 13.9151 | 58.2 | 9.2465 | 15.2931 | 58 | 9.2401 | 15.6165 | 60.2 | 9.2348 | 15.4592 | 60.4 | 9.2447 | 12.3089 | 60.6 | 9.2314 | 11.0224 | 60.8 | 9.2384 | 10.4191 | 60.9955 | 9.2454 | 8.8202 | 61 | 9.2328 | 5.7242 | 61.4 | 9.2359 | 3.9963 | 61.6 | 9.2372 | 2.4061 | 61.8 | 9.235 | 0.72564 | 62
|  |  |  | 9.2431 | 2.0499 | 59.8 | 9.2382 | 3.5903 | 59.6 | 9.2491 | 3.778 | 59.4 | 9.2461 | 6.7194 | 59.2 | 9.2442 | 8.3119 | 59 | 9.245 | 8.9572 | 58.8 | 9.2428 | 11.4515 | 58.6 | 9.2577 | 11.9766 | 58.6 | 9.2493 | 13.9248 | 58.2 | 9.2548 | 15.2933 | 58 | 9.2484 | 15.615 | 60.2 | 9.2431 | 15.4592 | 60.4 | 9.253 | 12.3076 | 60.6 | 9.2398 | 11.0203 | 60.8 | 9.2467 | 10.4151 | 60.9972 | 9.2537 | 8.8201 | 61 | 9.2411 | 5.7236 | 61.4 | 9.2442 | 3.9955 | 61.6 | 9.2456 | 2.4061 | 61.8 | 9.2434 | 0.72564 | 62
|  |  |  | 9.2515 | 2.0499 | 59.8 | 9.2466 | 3.5867 | 59.6 | 9.2574 | 3.7837 | 59.4 | 9.2544 | 6.7194 | 59.2 | 9.2525 | 8.322 | 59 | 9.2534 | 8.9732 | 58.8 | 9.2511 | 11.4521 | 58.6 | 9.2661 | 11.9766 | 58.6 | 9.2577 | 13.9345 | 58.2 | 9.2631 | 15.2935 | 58 | 9.2567 | 15.6135 | 60.2 | 9.2514 | 15.4591 | 60.4 | 9.2613 | 12.3064 | 60.6 | 9.2481 | 11.0183 | 60.8 | 9.2551 | 10.411 | 60.9988 | 9.2621 | 8.82 | 61 | 9.2494 | 5.7231 | 61.4 | 9.2525 | 3.9946 | 61.6 | 9.2539 | 2.4061 | 61.8 | 9.2517 | 0.72565 | 62
|  |  |  | 9.2598 | 2.0499 | 59.8 | 9.2549 | 3.583 | 59.6 | 9.2658 | 3.7893 | 59.4 | 9.2627 | 6.7195 | 59.2 | 9.2608 | 8.3321 | 59 | 9.2617 | 8.9893 | 58.8 | 9.2595 | 11.4526 | 58.6 | 9.2744 | 11.9766 | 58.6 | 9.266 | 13.9442 | 58.2 | 9.2715 | 15.2938 | 58 | 9.2651 | 15.612 | 60.2 | 9.2597 | 15.4591 | 60.4 | 9.2697 | 12.3051 | 60.6 | 9.2564 | 11.0163 | 60.8 | 9.2634 | 10.4057 | 61 | 9.2704 | 8.82 | 61 | 9.2578 | 5.7225 | 61.4 | 9.2608 | 3.9938 | 61.6 | 9.2623 | 2.4061 | 61.8 | 9.2601 | 0.72565 | 62
|  |  |  | 9.2681 | 2.0499 | 59.8 | 9.2632 | 3.5794 | 59.6 | 9.2741 | 3.795 | 59.4 | 9.2711 | 6.7195 | 59.2 | 9.2691 | 8.3422 | 59 | 9.27 | 9.0053 | 58.8 | 9.2678 | 11.4532 | 58.6 | 9.2827 | 11.9766 | 58.6 | 9.2743 | 13.9539 | 58.2 | 9.2798 | 15.294 | 58 | 9.2734 | 15.6105 | 60.2 | 9.2681 | 15.4591 | 60.4 | 9.278 | 12.3039 | 60.6 | 9.2648 | 11.0143 | 60.8 | 9.2717 | 10.4004 | 61 | 9.2787 | 8.8199 | 61 | 9.2661 | 5.722 | 61.4 | 9.2692 | 3.9929 | 61.6 | 9.2706 | 2.4061 | 61.8 | 9.2684 | 0.72565 | 62
|  |  |  | 9.2765 | 2.0499 | 59.8 | 9.2715 | 3.5758 | 59.6 | 9.2824 | 3.8007 | 59.4 | 9.2794 | 6.7195 | 59.2 | 9.2775 | 8.3522 | 59 | 9.2784 | 9.0214 | 58.8 | 9.2761 | 11.4538 | 58.6 | 9.2911 | 11.9766 | 58.6 | 9.2827 | 13.9626 | 58.2 | 9.2881 | 15.2942 | 58 | 9.2817 | 15.609 | 60.2 | 9.2764 | 15.4591 | 60.4 | 9.2863 | 12.3026 | 60.6 | 9.2731 | 11.0117 | 60.8 | 9.2801 | 10.3952 | 61 | 9.2871 | 8.8198 | 61 | 9.2744 | 5.7214 | 61.4 | 9.2775 | 3.9921 | 61.6 | 9.2789 | 2.4061 | 61.8 | 9.2767 | 0.72566 | 62
|  |  |  | 9.2848 | 2.0499 | 59.8 | 9.2799 | 3.5721 | 59.6 | 9.2908 | 3.8079 | 59.4 | 9.2878 | 6.7205 | 59.2 | 9.2858 | 8.3608 | 59 | 9.2867 | 9.0374 | 58.8 | 9.2845 | 11.4543 | 58.6 | 9.2994 | 11.9766 | 58.6 | 9.291 | 13.9714 | 58.2 | 9.2965 | 15.2944 | 58 | 9.2901 | 15.6076 | 60.2 | 9.2847 | 15.459 | 60.4 | 9.2947 | 12.3014 | 60.6 | 9.2814 | 11.0091 | 60.8 | 9.2884 | 10.3899 | 61 | 9.2954 | 8.8197 | 61 | 9.2827 | 5.7209 | 61.4 | 9.2858 | 3.9912 | 61.6 | 9.2873 | 2.4062 | 61.8 | 9.2851 | 0.72567 | 62
|  |  |  | 9.2931 | 2.05 | 59.8 | 9.2882 | 3.5685 | 59.6 | 9.2991 | 3.8151 | 59.4 | 9.2961 | 6.7215 | 59.2 | 9.2941 | 8.3695 | 59 | 9.295 | 9.0534 | 58.8 | 9.2928 | 11.4548 | 58.6 | 9.3077 | 11.9766 | 58.6 | 9.2993 | 13.9801 | 58.2 | 9.3048 | 15.2946 | 58 | 9.2984 | 15.6061 | 60.2 | 9.293 | 15.459 | 60.4 | 9.303 | 12.3001 | 60.6 | 9.2898 | 11.0065 | 60.8 | 9.2968 | 10.3835 | 61 | 9.3037 | 8.8196 | 61 | 9.2911 | 5.7204 | 61.4 | 9.2942 | 3.9904 | 61.6 | 9.2956 | 2.4062 | 61.8 | 9.2934 | 0.72568 | 62
|  |  |  | 9.3015 | 2.05 | 59.8 | 9.2965 | 3.5649 | 59.6 | 9.3074 | 3.8235 | 59.4 | 9.3044 | 6.7225 | 59.2 | 9.3025 | 8.3768 | 59 | 9.3033 | 9.0695 | 58.8 | 9.3011 | 11.4553 | 58.6 | 9.3162 | 11.9767 | 58.6 | 9.3077 | 13.9889 | 58.2 | 9.3131 | 15.2948 | 58 | 9.3067 | 15.6047 | 60.2 | 9.3014 | 15.459 | 60.4 | 9.3113 | 12.2997 | 60.6 | 9.2981 | 11.0039 | 60.8 | 9.3051 | 10.377 | 61 | 9.3121 | 8.8196 | 61 | 9.2994 | 5.7198 | 61.4 | 9.3025 | 3.9896 | 61.6 | 9.304 | 2.4062 | 61.8 | 9.3017 | 0.72569 | 62
|  |  |  | 9.3098 | 2.05 | 59.8 | 9.3049 | 3.5613 | 59.6 | 9.3158 | 3.8318 | 59.4 | 9.3127 | 6.7236 | 59.2 | 9.3108 | 8.3841 | 59 | 9.3117 | 9.0855 | 58.8 | 9.3094 | 11.4558 | 58.6 | 9.3245 | 11.9767 | 58.6 | 9.316 | 13.9976 | 58.2 | 9.3214 | 15.295 | 58 | 9.3151 | 15.6033 | 60.2 | 9.3097 | 15.4589 | 60.4 | 9.3197 | 12.2992 | 60.6 | 9.3064 | 11.0013 | 60.8 | 9.3134 | 10.3705 | 61 | 9.3204 | 8.8195 | 61 | 9.3077 | 5.7193 | 61.4 | 9.3108 | 3.9887 | 61.6 | 9.3123 | 2.4062 | 61.8 | 9.3101 | 0.72569 | 62
|  |  |  | 9.3181 | 2.05 | 59.8 | 9.3132 | 3.5576 | 59.6 | 9.3241 | 3.8401 | 59.4 | 9.3211 | 6.7246 | 59.2 | 9.3191 | 8.3901 | 59 | 9.32 | 9.1022 | 58.8 | 9.3177 | 11.4563 | 58.6 | 9.3328 | 11.9767 | 58.6 | 9.3243 | 14.0064 | 58.2 | 9.3298 | 15.2952 | 58 | 9.3234 | 15.6019 | 60.2 | 9.318 | 15.4589 | 60.4 | 9.328 | 12.2988 | 60.6 | 9.3148 | 10.9987 | 60.8 | 9.3217 | 10.3641 | 61 | 9.3288 | 8.8194 | 61 | 9.3161 | 5.7188 | 61.4 | 9.3192 | 3.9879 | 61.6 | 9.3206 | 2.4062 | 61.8 | 9.3184 | 0.7257 | 62
|  |  |  | 9.3265 | 2.05 | 59.8 | 9.3215 | 3.554 | 59.6 | 9.3324 | 3.8485 | 59.4 | 9.3294 | 6.7256 | 59.2 | 9.3275 | 8.396 | 59 | 9.3283 | 9.119 | 58.8 | 9.3261 | 11.4568 | 58.6 | 9.3411 | 11.9767 | 58.6 | 9.3328 | 14.015 | 58.2 | 9.3381 | 15.2954 | 58 | 9.3317 | 15.6005 | 60.2 | 9.3263 | 15.4589 | 60.4 | 9.3363 | 12.2984 | 60.6 | 9.3231 | 10.997 | 60.8 | 9.3301 | 10.3576 | 61 | 9.3371 | 8.8192 | 61 | 9.3244 | 5.7183 | 61.4 | 9.3275 | 3.987 | 61.6 | 9.3289 | 2.4062 | 61.8 | 9.3268 | 0.7257 | 62
|  |  |  | 9.3348 | 2.05 | 59.8 | 9.3298 | 3.5504 | 59.6 | 9.3408 | 3.8586 | 59.4 | 9.3377 | 6.7266 | 59.2 | 9.3358 | 8.3968 | 59 | 9.3366 | 9.1357 | 58.8 | 9.3344 | 11.4573 | 58.6 | 9.3495 | 11.9767 | 58.6 | 9.3411 | 14.0237 | 58.2 | 9.3464 | 15.2956 | 58 | 9.3401 | 15.5991 | 60.2 | 9.3347 | 15.4588 | 60.4 | 9.3447 | 12.2974 | 60.6 | 9.3315 | 10.9952 | 60.8 | 9.3384 | 10.3511 | 61 | 9.3454 | 8.8191 | 61 | 9.3327 | 5.7177 | 61.4 | 9.3358 | 3.9862 | 61.6 | 9.3373 | 2.4062 | 61.8 | 9.3351 | 0.72571 | 62
|  |  |  | 9.3431 | 2.05 | 59.8 | 9.3382 | 3.5491 | 59.6 | 9.3491 | 3.8687 | 59.4 | 9.3461 | 6.7276 | 59.2 | 9.3441 | 8.3976 | 59 | 9.345 | 9.1524 | 58.8 | 9.3427 | 11.4578 | 58.6 | 9.3578 | 11.9767 | 58.6 | 9.3494 | 14.0324 | 58.2 | 9.3547 | 15.2958 | 58 | 9.3484 | 15.5977 | 60.2 | 9.343 | 15.4588 | 60.4 | 9.353 | 12.2964 | 60.6 | 9.3398 | 10.9934 | 60.8 | 9.3467 | 10.3447 | 61 | 9.3538 | 8.8189 | 61 | 9.341 | 5.7172 | 61.4 | 9.3441 | 3.9853 | 61.6 | 9.3456 | 2.4062 | 61.8 | 9.3434 | 0.72572 | 62
|  |  |  | 9.3515 | 2.0501 | 59.8 | 9.3465 | 3.5478 | 59.6 | 9.3574 | 3.8788 | 59.4 | 9.3544 | 6.7286 | 59.2 | 9.3524 | 8.3984 | 59 | 9.3533 | 9.1704 | 58.8 | 9.3511 | 11.4583 | 58.6 | 9.3661 | 11.9767 | 58.6 | 9.3578 | 14.0411 | 58.2 | 9.3632 | 15.296 | 58 | 9.3567 | 15.5963 | 60.2 | 9.3513 | 15.4588 | 60.4 | 9.3614 | 12.2954 | 60.6 | 9.3481 | 10.9917 | 60.8 | 9.3551 | 10.3382 | 61 | 9.3621 | 8.8188 | 61 | 9.3494 | 5.7168 | 61.4 | 9.3524 | 3.9845 | 61.6 | 9.354 | 2.4062 | 61.8 | 9.3517 | 0.72572 | 62
|  |  |  | 9.3598 | 2.0501 | 59.8 | 9.3548 | 3.5478 | 59.6 | 9.3658 | 3.8889 | 59.4 | 9.3627 | 6.7296 | 59.2 | 9.3608 | 8.3992 | 59 | 9.3616 | 9.1884 | 58.8 | 9.3594 | 11.4589 | 58.6 | 9.3745 | 11.9767 | 58.6 | 9.3661 | 14.0498 | 58.2 | 9.3715 | 15.2959 | 58 | 9.3651 | 15.5949 | 60.2 | 9.3596 | 15.4587 | 60.4 | 9.3697 | 12.2944 | 60.6 | 9.3564 | 10.9891 | 60.8 | 9.3634 | 10.3287 | 61 | 9.3704 | 8.8186 | 61 | 9.3577 | 5.7163 | 61.4 | 9.3608 | 3.9836 | 61.6 | 9.3623 | 2.4063 | 61.8 | 9.3601 | 0.72572 | 62
|  |  |  | 9.3681 | 2.0501 | 59.8 | 9.3632 | 3.5478 | 59.6 | 9.3741 | 3.899 | 59.4 | 9.3711 | 6.7307 | 59.2 | 9.3691 | 8.3999 | 59 | 9.3699 | 9.2064 | 58.8 | 9.3677 | 11.4594 | 58.6 | 9.3828 | 11.9768 | 58.6 | 9.3744 | 14.0584 | 58.2 | 9.3798 | 15.2959 | 58 | 9.3734 | 15.5935 | 60.2 | 9.368 | 15.4587 | 60.4 | 9.378 | 12.2934 | 60.6 | 9.3648 | 10.9866 | 60.8 | 9.3717 | 10.3193 | 61 | 9.3788 | 8.8184 | 61 | 9.366 | 5.7159 | 61.4 | 9.3691 | 3.9828 | 61.6 | 9.3706 | 2.4063 | 61.8 | 9.3684 | 0.72572 | 62
|  |  |  | 9.3765 | 2.0501 | 59.8 | 9.3715 | 3.5478 | 59.6 | 9.3824 | 3.9091 | 59.4 | 9.3794 | 6.7317 | 59.2 | 9.3774 | 8.4007 | 59 | 9.3783 | 9.2245 | 58.8 | 9.3761 | 11.4596 | 58.6 | 9.3911 | 11.9768 | 58.6 | 9.3827 | 14.0679 | 58.2 | 9.3882 | 15.2959 | 58 | 9.3817 | 15.5921 | 60.2 | 9.3763 | 15.4587 | 60.4 | 9.3864 | 12.2924 | 60.6 | 9.3731 | 10.984 | 60.8 | 9.3801 | 10.3099 | 61 | 9.3871 | 8.8183 | 61 | 9.3744 | 5.7154 | 61.4 | 9.3774 | 3.9819 | 61.6 | 9.379 | 2.4063 | 61.8 | 9.3768 | 0.72573 | 62
|  |  |  | 9.3848 | 2.0501 | 59.8 | 9.3798 | 3.5478 | 59.6 | 9.3908 | 3.9208 | 59.4 | 9.3877 | 6.7327 | 59.2 | 9.3858 | 8.4002 | 59 | 9.3866 | 9.2407 | 58.8 | 9.3844 | 11.4598 | 58.6 | 9.3994 | 11.9768 | 58.6 | 9.3911 | 14.0773 | 58.2 | 9.3965 | 15.2959 | 58 | 9.3901 | 15.5914 | 60.2 | 9.3846 | 15.4586 | 60.4 | 9.3947 | 12.2914 | 60.6 | 9.3815 | 10.9815 | 60.8 | 9.3884 | 10.3004 | 61 | 9.3954 | 8.8182 | 61 | 9.3827 | 5.7149 | 61.4 | 9.3858 | 3.9811 | 61.6 | 9.3873 | 2.4063 | 61.8 | 9.3851 | 0.72573 | 62
|  |  |  | 9.3931 | 2.0501 | 59.8 | 9.3881 | 3.5477 | 59.6 | 9.3991 | 3.9324 | 59.4 | 9.3961 | 6.7337 | 59.2 | 9.3941 | 8.3996 | 59 | 9.3949 | 9.2569 | 58.8 | 9.3927 | 11.4604 | 58.6 | 9.4078 | 11.9768 | 58.6 | 9.3994 | 14.0857 | 58.2 | 9.4048 | 15.2959 | 58 | 9.3984 | 15.5907 | 60.2 | 9.3929 | 15.4586 | 60.4 | 9.403 | 12.2904 | 60.6 | 9.3898 | 10.979 | 60.8 | 9.3967 | 10.2897 | 61 | 9.4038 | 8.8181 | 61 | 9.391 | 5.7145 | 61.4 | 9.3941 | 3.9807 | 61.6 | 9.3956 | 2.4063 | 61.8 | 9.3934 | 0.72574 | 62
|  |  |  | 9.4015 | 2.0501 | 59.8 | 9.3965 | 3.5477 | 59.6 | 9.4074 | 3.9454 | 59.4 | 9.4044 | 6.7347 | 59.2 | 9.4024 | 8.3978 | 59 | 9.4033 | 9.273 | 58.8 | 9.401 | 11.461 | 58.6 | 9.4161 | 11.9768 | 58.6 | 9.4077 | 14.0941 | 58.2 | 9.4131 | 15.2959 | 58 | 9.4067 | 15.59 | 60.2 | 9.4013 | 15.4586 | 60.4 | 9.4114 | 12.29 | 60.6 | 9.3981 | 10.9765 | 60.8 | 9.4051 | 10.279 | 61 | 9.4121 | 8.8179 | 61 | 9.3994 | 5.714 | 61.4 | 9.4024 | 3.9804 | 61.6 | 9.404 | 2.4063 | 61.8 | 9.4018 | 0.72574 | 62
|  |  |  | 9.4098 | 2.0502 | 59.8 | 9.4048 | 3.5477 | 59.6 | 9.4157 | 3.9584 | 59.4 | 9.4127 | 6.7357 | 59.2 | 9.4108 | 8.396 | 59 | 9.4116 | 9.2892 | 58.8 | 9.4094 | 11.4616 | 58.6 | 9.4244 | 11.9768 | 58.6 | 9.4161 | 14.1012 | 58.2 | 9.4215 | 15.2959 | 58 | 9.4151 | 15.5893 | 60.2 | 9.4096 | 15.4585 | 60.4 | 9.4197 | 12.2895 | 60.6 | 9.4065 | 10.9739 | 60.8 | 9.4134 | 10.2684 | 61 | 9.4204 | 8.8178 | 61 | 9.4077 | 5.7135 | 61.4 | 9.4108 | 3.98 | 61.6 | 9.4123 | 2.4063 | 61.8 | 9.4101 | 0.72575 | 62
|  |  |  | 9.4181 | 2.0502 | 59.8 | 9.4131 | 3.5477 | 59.6 | 9.4241 | 3.9712 | 59.4 | 9.4211 | 6.7367 | 59.2 | 9.4191 | 8.3942 | 59 | 9.4199 | 9.3038 | 58.8 | 9.4177 | 11.4622 | 58.6 | 9.4329 | 11.9768 | 58.6 | 9.4244 | 14.1082 | 58.2 | 9.4298 | 15.2959 | 58 | 9.4234 | 15.5887 | 60.2 | 9.4179 | 15.4585 | 60.4 | 9.428 | 12.2891 | 60.6 | 9.4148 | 10.9714 | 60.8 | 9.4218 | 10.2577 | 61 | 9.4288 | 8.8177 | 61 | 9.416 | 5.713 | 61.4 | 9.4191 | 3.9797 | 61.6 | 9.4207 | 2.4063 | 61.8 | 9.4184 | 0.72575 | 62
|  |  |  | 9.4265 | 2.0502 | 59.8 | 9.4215 | 3.5477 | 59.6 | 9.4324 | 3.9841 | 59.4 | 9.4294 | 6.7377 | 59.2 | 9.4274 | 8.3924 | 59 | 9.4283 | 9.3184 | 58.8 | 9.426 | 11.4631 | 58.6 | 9.4412 | 11.9769 | 58.6 | 9.4327 | 14.1153 | 58.2 | 9.4381 | 15.2971 | 58 | 9.4317 | 15.5882 | 60.2 | 9.4262 | 15.4585 | 60.4 | 9.4364 | 12.2887 | 60.6 | 9.4231 | 10.9696 | 60.8 | 9.4301 | 10.2471 | 61 | 9.4371 | 8.8176 | 61 | 9.4244 | 5.7125 | 61.4 | 9.4274 | 3.9793 | 61.6 | 9.429 | 2.4063 | 61.8 | 9.4268 | 0.72576 | 62
|  |  |  | 9.4348 | 2.0502 | 59.8 | 9.4298 | 3.5477 | 59.6 | 9.4407 | 3.9969 | 59.4 | 9.4377 | 6.7388 | 59.2 | 9.4357 | 8.3906 | 59 | 9.4366 | 9.3343 | 58.8 | 9.4344 | 11.4641 | 58.6 | 9.4495 | 11.9769 | 58.6 | 9.4412 | 14.1224 | 58.2 | 9.4464 | 15.2983 | 58 | 9.4401 | 15.5879 | 60.2 | 9.4346 | 15.4585 | 60.4 | 9.4447 | 12.2882 | 60.6 | 9.4315 | 10.9679 | 60.8 | 9.4384 | 10.2364 | 61 | 9.4454 | 8.8175 | 61 | 9.4327 | 5.7114 | 61.4 | 9.4358 | 3.979 | 61.6 | 9.4373 | 2.4063 | 61.8 | 9.4351 | 0.72577 | 62
|  |  |  | 9.4431 | 2.0502 | 59.8 | 9.4381 | 3.5476 | 59.6 | 9.4491 | 4.0097 | 59.4 | 9.4461 | 6.7398 | 59.2 | 9.4441 | 8.3889 | 59 | 9.4449 | 9.3501 | 58.8 | 9.4427 | 11.4659 | 58.6 | 9.4579 | 11.9768 | 58.6 | 9.4495 | 14.1295 | 58.2 | 9.4548 | 15.2995 | 58 | 9.4484 | 15.5877 | 60.2 | 9.4429 | 15.4585 | 60.4 | 9.453 | 12.2878 | 60.6 | 9.4398 | 10.966 | 60.8 | 9.4467 | 10.2257 | 61 | 9.4538 | 8.8173 | 61 | 9.441 | 5.7102 | 61.4 | 9.4441 | 3.9786 | 61.6 | 9.4456 | 2.4063 | 61.8 | 9.4435 | 0.72577 | 62
|  |  |  | 9.4515 | 2.0502 | 59.8 | 9.4465 | 3.5476 | 59.6 | 9.4574 | 4.0237 | 59.4 | 9.4544 | 6.7408 | 59.2 | 9.4524 | 8.3871 | 59 | 9.4532 | 9.3658 | 58.8 | 9.451 | 11.4678 | 58.6 | 9.4662 | 11.9767 | 58.6 | 9.4578 | 14.1366 | 58.2 | 9.4631 | 15.3006 | 58 | 9.4567 | 15.5875 | 60.2 | 9.4512 | 15.4585 | 60.4 | 9.4614 | 12.2874 | 60.6 | 9.4481 | 10.9642 | 60.8 | 9.4551 | 10.2151 | 61 | 9.4621 | 8.8172 | 61 | 9.4494 | 5.709 | 61.4 | 9.4524 | 3.9783 | 61.6 | 9.454 | 2.4063 | 61.8 | 9.4518 | 0.72578 | 62
|  |  |  | 9.4598 | 2.0502 | 59.8 | 9.4548 | 3.5476 | 59.6 | 9.4657 | 4.0377 | 59.4 | 9.4627 | 6.7418 | 59.2 | 9.4607 | 8.3854 | 59 | 9.4616 | 9.3816 | 58.8 | 9.4594 | 11.4694 | 58.6 | 9.4745 | 11.9767 | 58.6 | 9.4662 | 14.1437 | 58.2 | 9.4714 | 15.303 | 58 | 9.4651 | 15.5872 | 60.2 | 9.4595 | 15.4585 | 60.4 | 9.4697 | 12.287 | 60.6 | 9.4565 | 10.9623 | 60.8 | 9.4634 | 10.2044 | 61 | 9.4705 | 8.8171 | 61 | 9.4577 | 5.7078 | 61.4 | 9.4607 | 3.9779 | 61.6 | 9.4623 | 2.4063 | 61.8 | 9.4601 | 0.72578 | 62
|  |  |  | 9.4681 | 2.0502 | 59.8 | 9.4631 | 3.5476 | 59.6 | 9.4741 | 4.0518 | 59.4 | 9.4711 | 6.7438 | 59.2 | 9.4691 | 8.3836 | 59 | 9.4699 | 9.396 | 58.8 | 9.4677 | 11.471 | 58.6 | 9.4828 | 11.9766 | 58.6 | 9.4745 | 14.1508 | 58.2 | 9.4799 | 15.3054 | 58 | 9.4734 | 15.587 | 60.2 | 9.4679 | 15.4585 | 60.4 | 9.478 | 12.2866 | 60.6 | 9.4648 | 10.9604 | 60.8 | 9.4717 | 10.1937 | 61 | 9.4788 | 8.817 | 61 | 9.466 | 5.7066 | 61.4 | 9.4691 | 3.9776 | 61.6 | 9.4707 | 2.4063 | 61.8 | 9.4684 | 0.72578 | 62
|  |  |  | 9.4765 | 2.0502 | 59.8 | 9.4714 | 3.5476 | 59.6 | 9.4824 | 4.0658 | 59.4 | 9.4794 | 6.7457 | 59.2 | 9.4774 | 8.3819 | 59 | 9.4782 | 9.4105 | 58.8 | 9.476 | 11.4728 | 58.6 | 9.4912 | 11.9765 | 58.6 | 9.4828 | 14.1584 | 58.2 | 9.4882 | 15.3078 | 58 | 9.4817 | 15.5867 | 60.2 | 9.4762 | 15.4585 | 60.4 | 9.4864 | 12.2862 | 60.6 | 9.4731 | 10.9585 | 60.8 | 9.4801 | 10.1805 | 61 | 9.4871 | 8.8169 | 61 | 9.4743 | 5.7054 | 61.4 | 9.4774 | 3.9772 | 61.6 | 9.479 | 2.4063 | 61.8 | 9.4768 | 0.72578 | 62
|  |  |  | 9.4848 | 2.0502 | 59.8 | 9.4798 | 3.5476 | 59.6 | 9.4907 | 4.0826 | 59.4 | 9.4877 | 6.7477 | 59.2 | 9.4857 | 8.3794 | 59 | 9.4865 | 9.4264 | 58.8 | 9.4843 | 11.4745 | 58.6 | 9.4995 | 11.9763 | 58.6 | 9.4912 | 14.1661 | 58.2 | 9.4965 | 15.3101 | 58 | 9.4901 | 15.5865 | 60.2 | 9.4845 | 15.4585 | 60.4 | 9.4947 | 12.2858 | 60.6 | 9.4815 | 10.9566 | 60.8 | 9.4884 | 10.1672 | 61 | 9.4955 | 8.8168 | 61 | 9.4827 | 5.7047 | 61.4 | 9.4857 | 3.9769 | 61.6 | 9.4873 | 2.4063 | 61.8 | 9.4851 | 0.72577 | 62
|  |  |  | 9.4931 | 2.0502 | 59.8 | 9.4881 | 3.5475 | 59.6 | 9.4991 | 4.0995 | 59.4 | 9.4961 | 6.7496 | 59.2 | 9.4941 | 8.3769 | 59 | 9.4949 | 9.4422 | 58.8 | 9.4926 | 11.4763 | 58.6 | 9.5078 | 11.976 | 58.6 | 9.4995 | 14.1722 | 58.2 | 9.5048 | 15.3141 | 58 | 9.4984 | 15.5862 | 60.2 | 9.4928 | 15.4585 | 60.4 | 9.503 | 12.2854 | 60.6 | 9.4898 | 10.9546 | 60.8 | 9.4967 | 10.154 | 61 | 9.5038 | 8.8167 | 61 | 9.491 | 5.7039 | 61.4 | 9.494 | 3.9765 | 61.6 | 9.4957 | 2.4063 | 61.8 | 9.4935 | 0.72577 | 62
|  |  |  | 9.5015 | 2.0502 | 59.8 | 9.4964 | 3.5475 | 59.6 | 9.5074 | 4.1159 | 59.4 | 9.5044 | 6.7516 | 59.2 | 9.5024 | 8.373 | 59 | 9.5032 | 9.4581 | 58.8 | 9.501 | 11.478 | 58.6 | 9.5162 | 11.9756 | 58.6 | 9.5078 | 14.1783 | 58.2 | 9.5132 | 15.3181 | 58 | 9.5067 | 15.5859 | 60.2 | 9.5011 | 15.4585 | 60.4 | 9.5114 | 12.285 | 60.6 | 9.4981 | 10.9527 | 60.8 | 9.5051 | 10.1408 | 61 | 9.5121 | 8.8164 | 61 | 9.4993 | 5.7031 | 61.4 | 9.5024 | 3.9761 | 61.6 | 9.504 | 2.4063 | 61.8 | 9.5018 | 0.72577 | 62
|  |  |  | 9.5098 | 2.0502 | 59.8 | 9.5048 | 3.5483 | 59.6 | 9.5157 | 4.1323 | 59.4 | 9.5127 | 6.7535 | 59.2 | 9.5107 | 8.3692 | 59 | 9.5115 | 9.474 | 58.8 | 9.5093 | 11.4798 | 58.6 | 9.5245 | 11.9753 | 58.6 | 9.5161 | 14.1831 | 58.2 | 9.5215 | 15.3221 | 58 | 9.5151 | 15.5857 | 60.2 | 9.5095 | 15.4584 | 60.4 | 9.5197 | 12.2846 | 60.6 | 9.5065 | 10.9501 | 60.8 | 9.5134 | 10.1263 | 61 | 9.5205 | 8.8162 | 61 | 9.5077 | 5.7023 | 61.4 | 9.5107 | 3.9762 | 61.6 | 9.5123 | 2.4062 | 61.8 | 9.5101 | 0.72576 | 62
|  |  |  | 9.5181 | 2.0502 | 59.8 | 9.5131 | 3.5492 | 59.6 | 9.5241 | 4.1487 | 59.4 | 9.5211 | 6.7555 | 59.2 | 9.5191 | 8.3653 | 59 | 9.5199 | 9.4898 | 58.8 | 9.5176 | 11.4816 | 58.6 | 9.5328 | 11.9749 | 58.6 | 9.5245 | 14.188 | 58.2 | 9.5298 | 15.326 | 58 | 9.5234 | 15.5854 | 60.2 | 9.5178 | 15.4584 | 60.4 | 9.528 | 12.2842 | 60.6 | 9.5148 | 10.9474 | 60.8 | 9.5217 | 10.1118 | 61 | 9.5288 | 8.8159 | 61 | 9.516 | 5.7014 | 61.4 | 9.519 | 3.9762 | 61.6 | 9.5207 | 2.4062 | 61.8 | 9.5185 | 0.72576 | 62
|  |  |  | 9.5265 | 2.0502 | 59.8 | 9.5214 | 3.55 | 59.6 | 9.5324 | 4.165 | 59.4 | 9.5294 | 6.7574 | 59.2 | 9.5274 | 8.3614 | 59 | 9.5282 | 9.5057 | 58.8 | 9.526 | 11.4833 | 58.6 | 9.5413 | 11.9746 | 58.6 | 9.5328 | 14.1929 | 58.2 | 9.5381 | 15.33 | 58 | 9.5317 | 15.5852 | 60.2 | 9.5261 | 15.4584 | 60.4 | 9.5364 | 12.2838 | 60.6 | 9.5231 | 10.944 | 60.8 | 9.5301 | 10.0973 | 61 | 9.5372 | 8.8157 | 61 | 9.5243 | 5.7006 | 61.4 | 9.5274 | 3.9762 | 61.6 | 9.529 | 2.4062 | 61.8 | 9.5268 | 0.72576 | 62
|  |  |  | 9.5348 | 2.0502 | 59.8 | 9.5298 | 3.5508 | 59.6 | 9.5407 | 4.1814 | 59.4 | 9.5377 | 6.7594 | 59.2 | 9.5357 | 8.3576 | 59 | 9.5365 | 9.5204 | 58.8 | 9.5343 | 11.4851 | 58.6 | 9.5496 | 11.9743 | 58.6 | 9.5411 | 14.1978 | 58.2 | 9.5465 | 15.334 | 58 | 9.5401 | 15.5854 | 60.2 | 9.5344 | 15.4584 | 60.4 | 9.5447 | 12.2832 | 60.6 | 9.5315 | 10.9405 | 60.8 | 9.5384 | 10.0828 | 61 | 9.5455 | 8.8155 | 61 | 9.5327 | 5.6993 | 61.4 | 9.5357 | 3.9762 | 61.6 | 9.5374 | 2.4062 | 61.8 | 9.5351 | 0.72575 | 62
|  |  |  | 9.5431 | 2.0501 | 59.8 | 9.5381 | 3.5516 | 59.6 | 9.5491 | 4.1978 | 59.4 | 9.5461 | 6.7613 | 59.2 | 9.5441 | 8.3538 | 59 | 9.5448 | 9.535 | 58.8 | 9.5426 | 11.4869 | 58.6 | 9.5579 | 11.9739 | 58.6 | 9.5496 | 14.2013 | 58.2 | 9.5548 | 15.338 | 58 | 9.5484 | 15.5856 | 60.2 | 9.5428 | 15.4585 | 60.4 | 9.553 | 12.2827 | 60.6 | 9.5398 | 10.9371 | 60.8 | 9.5468 | 10.0683 | 61 | 9.5538 | 8.8153 | 61 | 9.541 | 5.6979 | 61.4 | 9.544 | 3.9762 | 61.6 | 9.5457 | 2.4062 | 61.8 | 9.5435 | 0.72575 | 62
|  |  |  | 9.5515 | 2.0501 | 59.8 | 9.5464 | 3.5524 | 59.6 | 9.5574 | 4.2142 | 59.4 | 9.5544 | 6.7633 | 59.2 | 9.5524 | 8.3493 | 59 | 9.5532 | 9.551 | 58.8 | 9.551 | 11.4886 | 58.6 | 9.5662 | 11.9736 | 58.6 | 9.5579 | 14.2048 | 58.2 | 9.5631 | 15.342 | 58 | 9.5567 | 15.5858 | 60.2 | 9.5511 | 15.4585 | 60.4 | 9.5614 | 12.2821 | 60.6 | 9.5481 | 10.9336 | 60.8 | 9.5551 | 10.0538 | 61 | 9.5622 | 8.8151 | 61 | 9.5493 | 5.6966 | 61.4 | 9.5523 | 3.9762 | 61.6 | 9.554 | 2.4057 | 61.8 | 9.5518 | 0.72575 | 62
|  |  |  | 9.5598 | 2.0501 | 59.8 | 9.5547 | 3.5542 | 59.6 | 9.5657 | 4.2306 | 59.4 | 9.5627 | 6.7653 | 59.2 | 9.5607 | 8.3449 | 59 | 9.5615 | 9.5669 | 58.8 | 9.5593 | 11.4904 | 58.6 | 9.5746 | 11.9733 | 58.6 | 9.5662 | 14.2083 | 58.2 | 9.5715 | 15.3475 | 58 | 9.5651 | 15.586 | 60.2 | 9.5594 | 15.4586 | 60.4 | 9.5697 | 12.2814 | 60.6 | 9.5565 | 10.9302 | 60.8 | 9.5634 | 10.0393 | 61 | 9.5705 | 8.8149 | 61 | 9.5576 | 5.6953 | 61.4 | 9.5607 | 3.9762 | 61.6 | 9.5623 | 2.4051 | 61.8 | 9.5602 | 0.72574 | 62
|  |  |  | 9.5681 | 2.0501 | 59.8 | 9.5631 | 3.556 | 59.6 | 9.5741 | 4.2479 | 59.4 | 9.571 | 6.7672 | 59.2 | 9.569 | 8.3389 | 59 | 9.5698 | 9.5816 | 58.8 | 9.5676 | 11.4922 | 58.6 | 9.5829 | 11.973 | 58.6 | 9.5746 | 14.2118 | 58.2 | 9.5798 | 15.353 | 58 | 9.5734 | 15.5861 | 60.2 | 9.5677 | 15.4587 | 60.4 | 9.578 | 12.2807 | 60.6 | 9.5648 | 10.9268 | 60.8 | 9.5717 | 10.0248 | 61 | 9.5788 | 8.8148 | 61 | 9.566 | 5.694 | 61.4 | 9.569 | 3.9762 | 61.6 | 9.5707 | 2.4046 | 61.8 | 9.5685 | 0.72574 | 62
|  |  |  | 9.5765 | 2.0501 | 59.8 | 9.5714 | 3.5577 | 59.6 | 9.5824 | 4.2652 | 59.4 | 9.5794 | 6.7692 | 59.2 | 9.5774 | 8.333 | 59 | 9.5782 | 9.5963 | 58.8 | 9.576 | 11.494 | 58.6 | 9.5912 | 11.9727 | 58.6 | 9.5829 | 14.2153 | 58.2 | 9.5881 | 15.36 | 58 | 9.5817 | 15.5863 | 60.2 | 9.5761 | 15.4587 | 60.4 | 9.5864 | 12.28 | 60.6 | 9.5732 | 10.9234 | 60.8 | 9.5801 | 10.0088 | 61 | 9.5872 | 8.8146 | 61 | 9.5743 | 5.6927 | 61.4 | 9.5773 | 3.9762 | 61.6 | 9.579 | 2.404 | 61.8 | 9.5768 | 0.72573 | 62
|  |  |  | 9.5848 | 2.0501 | 59.8 | 9.5797 | 3.5595 | 59.6 | 9.5907 | 4.2825 | 59.4 | 9.5877 | 6.7711 | 59.2 | 9.5857 | 8.327 | 59 | 9.5865 | 9.6121 | 58.8 | 9.5843 | 11.4957 | 58.6 | 9.5996 | 11.9724 | 58.6 | 9.5912 | 14.2187 | 58.2 | 9.5964 | 15.367 | 58 | 9.5901 | 15.5864 | 60.2 | 9.5844 | 15.4588 | 60.4 | 9.5947 | 12.2794 | 60.6 | 9.5815 | 10.92 | 60.8 | 9.5884 | 9.9928 | 61 | 9.5955 | 8.8144 | 61 | 9.5826 | 5.691 | 61.4 | 9.5857 | 3.9762 | 61.6 | 9.5874 | 2.4035 | 61.8 | 9.5851 | 0.72573 | 62
|  |  |  | 9.5931 | 2.0501 | 59.8 | 9.5881 | 3.5612 | 59.6 | 9.599 | 4.2998 | 59.4 | 9.5961 | 6.7731 | 59.2 | 9.594 | 8.321 | 59 | 9.5948 | 9.6278 | 58.8 | 9.5926 | 11.4975 | 58.6 | 9.6079 | 11.9721 | 58.6 | 9.5996 | 14.2222 | 58.2 | 9.6049 | 15.3753 | 58 | 9.5984 | 15.5866 | 60.2 | 9.5927 | 15.4588 | 60.4 | 9.6031 | 12.2787 | 60.6 | 9.5898 | 10.9166 | 60.8 | 9.5967 | 9.9765 | 61 | 9.6039 | 8.8143 | 61 | 9.591 | 5.6893 | 61.4 | 9.594 | 3.9761 | 61.6 | 9.5957 | 2.403 | 61.8 | 9.5935 | 0.72572 | 62
|  |  |  | 9.6015 | 2.0501 | 59.8 | 9.5964 | 3.563 | 59.6 | 9.6074 | 4.3171 | 59.4 | 9.6044 | 6.775 | 59.2 | 9.6024 | 8.3151 | 59 | 9.6031 | 9.6436 | 58.8 | 9.601 | 11.4992 | 58.6 | 9.6162 | 11.9718 | 58.6 | 9.6079 | 14.2256 | 58.2 | 9.6132 | 15.3836 | 58 | 9.6067 | 15.5867 | 60.2 | 9.601 | 15.4589 | 60.4 | 9.6114 | 12.2779 | 60.6 | 9.5982 | 10.9132 | 60.8 | 9.6051 | 9.9601 | 61 | 9.6122 | 8.8141 | 61 | 9.5993 | 5.6876 | 61.4 | 9.6023 | 3.9761 | 61.6 | 9.604 | 2.4024 | 61.8 | 9.6018 | 0.72572 | 62
|  |  |  | 9.6098 | 2.0501 | 59.8 | 9.6047 | 3.5647 | 59.6 | 9.6157 | 4.3344 | 59.4 | 9.6127 | 6.777 | 59.2 | 9.6107 | 8.3091 | 59 | 9.6115 | 9.6594 | 58.8 | 9.6093 | 11.501 | 58.6 | 9.6246 | 11.9714 | 58.6 | 9.6162 | 14.2291 | 58.2 | 9.6215 | 15.3919 | 58 | 9.6151 | 15.5868 | 60.2 | 9.6094 | 15.4589 | 60.4 | 9.6197 | 12.2772 | 60.6 | 9.6065 | 10.9099 | 60.8 | 9.6134 | 9.9434 | 61 | 9.6205 | 8.8139 | 61 | 9.6076 | 5.6858 | 61.4 | 9.6107 | 3.9761 | 61.6 | 9.6124 | 2.4019 | 61.8 | 9.6102 | 0.72571 | 62
|  |  |  | 9.6181 | 2.0501 | 59.8 | 9.6131 | 3.5665 | 59.6 | 9.624 | 4.3514 | 59.4 | 9.621 | 6.7789 | 59.2 | 9.619 | 8.3031 | 59 | 9.6198 | 9.6739 | 58.8 | 9.6176 | 11.5027 | 58.6 | 9.6329 | 11.9711 | 58.6 | 9.6246 | 14.2325 | 58.2 | 9.6298 | 15.4002 | 58 | 9.6234 | 15.587 | 60.2 | 9.6177 | 15.459 | 60.4 | 9.6281 | 12.2765 | 60.6 | 9.6148 | 10.9065 | 60.8 | 9.6217 | 9.9266 | 61 | 9.6289 | 8.8138 | 61 | 9.616 | 5.6842 | 61.4 | 9.619 | 3.9761 | 61.6 | 9.6207 | 2.4013 | 61.8 | 9.6185 | 0.72571 | 62
|  |  |  | 9.6265 | 2.0501 | 59.8 | 9.6214 | 3.5682 | 59.6 | 9.6324 | 4.3685 | 59.4 | 9.6294 | 6.7809 | 59.2 | 9.6273 | 8.2972 | 59 | 9.6281 | 9.6884 | 58.8 | 9.6259 | 11.5045 | 58.6 | 9.6412 | 11.9708 | 58.6 | 9.6329 | 14.236 | 58.2 | 9.6382 | 15.4085 | 58 | 9.6317 | 15.5871 | 60.2 | 9.626 | 15.459 | 60.4 | 9.6364 | 12.2758 | 60.6 | 9.6232 | 10.9036 | 60.8 | 9.6301 | 9.9098 | 61 | 9.6372 | 8.8137 | 61 | 9.6243 | 5.6826 | 61.4 | 9.6273 | 3.9761 | 61.6 | 9.629 | 2.4008 | 61.8 | 9.6268 | 0.7257 | 62
|  |  |  | 9.6348 | 2.0501 | 59.8 | 9.6297 | 3.57 | 59.6 | 9.6407 | 4.3838 | 59.4 | 9.6377 | 6.7829 | 59.2 | 9.6357 | 8.2912 | 59 | 9.6364 | 9.7029 | 58.8 | 9.6342 | 11.5062 | 58.6 | 9.6495 | 11.9705 | 58.6 | 9.6412 | 14.2394 | 58.2 | 9.6465 | 15.4168 | 58 | 9.6401 | 15.5872 | 60.2 | 9.6343 | 15.4591 | 60.4 | 9.6447 | 12.2748 | 60.6 | 9.6315 | 10.9007 | 60.8 | 9.6384 | 9.893 | 61 | 9.6455 | 8.8135 | 61 | 9.6326 | 5.681 | 61.4 | 9.6356 | 3.976 | 61.6 | 9.6374 | 2.4003 | 61.8 | 9.6352 | 0.7257 | 62
|  |  |  | 9.6431 | 2.0501 | 59.8 | 9.638 | 3.5717 | 59.6 | 9.649 | 4.3992 | 59.4 | 9.646 | 6.7848 | 59.2 | 9.644 | 8.2853 | 59 | 9.6448 | 9.7174 | 58.8 | 9.6426 | 11.5079 | 58.6 | 9.658 | 11.9702 | 58.6 | 9.6495 | 14.2426 | 58.2 | 9.6548 | 15.425 | 58 | 9.6484 | 15.5873 | 60.2 | 9.6427 | 15.4591 | 60.4 | 9.6531 | 12.2738 | 60.6 | 9.6398 | 10.8978 | 60.8 | 9.6467 | 9.878 | 61 | 9.6539 | 8.8134 | 61 | 9.6409 | 5.6795 | 61.4 | 9.644 | 3.976 | 61.6 | 9.6457 | 2.3997 | 61.8 | 9.6435 | 0.72569 | 62
|  |  |  | 9.6515 | 2.0501 | 59.8 | 9.6464 | 3.5735 | 59.6 | 9.6574 | 4.4145 | 59.4 | 9.6544 | 6.7868 | 59.2 | 9.6523 | 8.2794 | 59 | 9.6531 | 9.7306 | 58.8 | 9.6509 | 11.5097 | 58.6 | 9.6663 | 11.97 | 58.6 | 9.658 | 14.2457 | 58.2 | 9.6632 | 15.4333 | 58 | 9.6567 | 15.5873 | 60.2 | 9.651 | 15.4592 | 60.4 | 9.6614 | 12.2729 | 60.6 | 9.6482 | 10.895 | 60.8 | 9.6551 | 9.863 | 61 | 9.6622 | 8.8133 | 61 | 9.6493 | 5.6779 | 61.4 | 9.6523 | 3.976 | 61.6 | 9.6541 | 2.3992 | 61.8 | 9.6518 | 0.72569 | 62
|  |  |  | 9.6598 | 2.0501 | 59.8 | 9.6547 | 3.5752 | 59.6 | 9.6657 | 4.4298 | 59.4 | 9.6627 | 6.7888 | 59.2 | 9.6607 | 8.2734 | 59 | 9.6614 | 9.7438 | 58.8 | 9.6592 | 11.5114 | 58.6 | 9.6746 | 11.9697 | 58.6 | 9.6663 | 14.2476 | 58.2 | 9.6715 | 15.4424 | 58 | 9.6651 | 15.5874 | 60.2 | 9.6593 | 15.4596 | 60.4 | 9.6697 | 12.272 | 60.6 | 9.6565 | 10.8921 | 60.8 | 9.6634 | 9.8481 | 61 | 9.6705 | 8.8132 | 61 | 9.6576 | 5.6764 | 61.4 | 9.6606 | 3.976 | 61.6 | 9.6624 | 2.3986 | 61.8 | 9.6602 | 0.72569 | 62
|  |  |  | 9.6681 | 2.0501 | 59.8 | 9.663 | 3.577 | 59.6 | 9.674 | 4.4452 | 59.4 | 9.671 | 6.7908 | 59.2 | 9.669 | 8.2675 | 59 | 9.6698 | 9.756 | 58.8 | 9.6676 | 11.5132 | 58.6 | 9.683 | 11.9694 | 58.6 | 9.6746 | 14.2496 | 58.2 | 9.6798 | 15.4516 | 58 | 9.6734 | 15.5874 | 60.2 | 9.6676 | 15.46 | 60.4 | 9.6781 | 12.2708 | 60.6 | 9.6648 | 10.8892 | 60.8 | 9.6718 | 9.8332 | 61 | 9.6789 | 8.8131 | 61 | 9.6659 | 5.6748 | 61.4 | 9.6689 | 3.976 | 61.6 | 9.6707 | 2.3981 | 61.8 | 9.6685 | 0.72568 | 62
|  |  |  | 9.6765 | 2.0501 | 59.8 | 9.6714 | 3.5787 | 59.6 | 9.6824 | 4.4605 | 59.4 | 9.6794 | 6.7928 | 59.2 | 9.6773 | 8.2616 | 59 | 9.6781 | 9.7682 | 58.8 | 9.6759 | 11.5149 | 58.6 | 9.6913 | 11.9692 | 58.6 | 9.683 | 14.2516 | 58.2 | 9.6881 | 15.4606 | 58 | 9.6817 | 15.5874 | 60.2 | 9.676 | 15.4603 | 60.4 | 9.6864 | 12.2696 | 60.6 | 9.6732 | 10.8863 | 60.8 | 9.6801 | 9.8195 | 61 | 9.6872 | 8.813 | 61 | 9.6743 | 5.6733 | 61.4 | 9.6773 | 3.9759 | 61.6 | 9.679 | 2.3976 | 61.8 | 9.6768 | 0.72568 | 62
|  |  |  | 9.6848 | 2.0501 | 59.8 | 9.6797 | 3.5805 | 59.6 | 9.6907 | 4.4758 | 59.4 | 9.6877 | 6.7948 | 59.2 | 9.6857 | 8.2556 | 59 | 9.6864 | 9.7803 | 58.8 | 9.6842 | 11.5166 | 58.6 | 9.6996 | 11.9689 | 58.6 | 9.6913 | 14.2535 | 58.2 | 9.6965 | 15.4696 | 58 | 9.6901 | 15.5873 | 60.2 | 9.6843 | 15.4607 | 60.4 | 9.6947 | 12.2683 | 60.6 | 9.6815 | 10.8834 | 60.8 | 9.6884 | 9.8058 | 61 | 9.6956 | 8.8129 | 61 | 9.6826 | 5.6717 | 61.4 | 9.6856 | 3.9759 | 61.6 | 9.6874 | 2.397 | 61.8 | 9.6852 | 0.72567 | 62
|  |  |  | 9.6931 | 2.0501 | 59.8 | 9.688 | 3.5822 | 59.6 | 9.699 | 4.4911 | 59.4 | 9.696 | 6.7968 | 59.2 | 9.694 | 8.2497 | 59 | 9.6947 | 9.7925 | 58.8 | 9.6926 | 11.5184 | 58.6 | 9.708 | 11.9686 | 58.6 | 9.6996 | 14.2555 | 58.2 | 9.7048 | 15.4787 | 58 | 9.6984 | 15.5872 | 60.2 | 9.6926 | 15.461 | 60.4 | 9.7031 | 12.2671 | 60.6 | 9.6898 | 10.8811 | 60.8 | 9.6967 | 9.7909 | 61 | 9.7039 | 8.8128 | 61 | 9.6909 | 5.6702 | 61.4 | 9.6939 | 3.9759 | 61.6 | 9.6957 | 2.3965 | 61.8 | 9.6935 | 0.72567 | 62
|  |  |  | 9.7015 | 2.0501 | 59.8 | 9.6964 | 3.584 | 59.6 | 9.7074 | 4.5066 | 59.4 | 9.7044 | 6.7987 | 59.2 | 9.7023 | 8.2438 | 59 | 9.7031 | 9.8047 | 58.8 | 9.7009 | 11.5201 | 58.6 | 9.7163 | 11.9683 | 58.6 | 9.708 | 14.2575 | 58.2 | 9.7131 | 15.4877 | 58 | 9.7067 | 15.5872 | 60.2 | 9.7009 | 15.4614 | 60.4 | 9.7114 | 12.2659 | 60.6 | 9.6982 | 10.8788 | 60.8 | 9.7051 | 9.776 | 61 | 9.7122 | 8.8128 | 61 | 9.6993 | 5.6686 | 61.4 | 9.7023 | 3.9758 | 61.6 | 9.7041 | 2.3959 | 61.8 | 9.7018 | 0.72566 | 62
|  |  |  | 9.7098 | 2.0501 | 59.8 | 9.7047 | 3.5858 | 59.6 | 9.7157 | 4.522 | 59.4 | 9.7127 | 6.8007 | 59.2 | 9.7106 | 8.2379 | 59 | 9.7114 | 9.8169 | 58.8 | 9.7092 | 11.5219 | 58.6 | 9.7246 | 11.968 | 58.6 | 9.7163 | 14.2595 | 58.2 | 9.7214 | 15.498 | 58 | 9.7151 | 15.5871 | 60.2 | 9.7093 | 15.4617 | 60.4 | 9.7197 | 12.2646 | 60.6 | 9.7065 | 10.8764 | 60.8 | 9.7134 | 9.761 | 61 | 9.7206 | 8.8127 | 61 | 9.7076 | 5.6671 | 61.4 | 9.7106 | 3.9758 | 61.6 | 9.7124 | 2.3954 | 61.8 | 9.7102 | 0.72566 | 62
|  |  |  | 9.7181 | 2.0501 | 59.8 | 9.713 | 3.5876 | 59.6 | 9.724 | 4.5373 | 59.4 | 9.721 | 6.8026 | 59.2 | 9.719 | 8.232 | 59 | 9.7197 | 9.8298 | 58.8 | 9.7176 | 11.5237 | 58.6 | 9.7329 | 11.9677 | 58.6 | 9.7246 | 14.2615 | 58.2 | 9.7299 | 15.5082 | 58 | 9.7234 | 15.587 | 60.2 | 9.7176 | 15.462 | 60.4 | 9.7281 | 12.2634 | 60.6 | 9.7148 | 10.8741 | 60.8 | 9.7217 | 9.746 | 61 | 9.7289 | 8.8126 | 61 | 9.7159 | 5.6655 | 61.4 | 9.7189 | 3.9757 | 61.6 | 9.7207 | 2.3948 | 61.8 | 9.7185 | 0.72566 | 62
|  |  |  | 9.7265 | 2.0501 | 59.8 | 9.7213 | 3.5894 | 59.6 | 9.7324 | 4.5526 | 59.4 | 9.7294 | 6.8046 | 59.2 | 9.7273 | 8.226 | 59 | 9.728 | 9.8427 | 58.8 | 9.7259 | 11.5255 | 58.6 | 9.7413 | 11.9674 | 58.6 | 9.733 | 14.2635 | 58.2 | 9.7382 | 15.5198 | 58 | 9.7317 | 15.5869 | 60.2 | 9.7259 | 15.4623 | 60.4 | 9.7364 | 12.2622 | 60.6 | 9.7232 | 10.8711 | 60.8 | 9.7301 | 9.731 | 61 | 9.7372 | 8.8126 | 61 | 9.7243 | 5.664 | 61.4 | 9.7272 | 3.9757 | 61.6 | 9.7291 | 2.3943 | 61.8 | 9.7269 | 0.72565 | 62
|  |  |  | 9.7348 | 2.0501 | 59.8 | 9.7297 | 3.5912 | 59.6 | 9.7407 | 4.5679 | 59.4 | 9.7377 | 6.8065 | 59.2 | 9.7356 | 8.2215 | 59 | 9.7364 | 9.8545 | 58.8 | 9.7342 | 11.5273 | 58.6 | 9.7496 | 11.967 | 58.6 | 9.7413 | 14.2655 | 58.2 | 9.7465 | 15.5314 | 58 | 9.7401 | 15.5869 | 60.2 | 9.7342 | 15.4626 | 60.4 | 9.7447 | 12.2609 | 60.6 | 9.7315 | 10.8681 | 60.8 | 9.7384 | 9.7159 | 61 | 9.7456 | 8.8126 | 61 | 9.7326 | 5.6624 | 61.4 | 9.7356 | 3.9757 | 61.6 | 9.7374 | 2.3937 | 61.8 | 9.7352 | 0.72565 | 62
|  |  |  | 9.7431 | 2.0501 | 59.8 | 9.738 | 3.593 | 59.6 | 9.749 | 4.5832 | 59.4 | 9.746 | 6.8085 | 59.2 | 9.744 | 8.217 | 59 | 9.7447 | 9.8663 | 58.8 | 9.7426 | 11.5291 | 58.6 | 9.7579 | 11.9668 | 58.6 | 9.7496 | 14.2676 | 58.2 | 9.7549 | 15.5443 | 58 | 9.7484 | 15.5868 | 60.2 | 9.7426 | 15.4629 | 60.4 | 9.7531 | 12.2597 | 60.6 | 9.7399 | 10.8652 | 60.8 | 9.7467 | 9.6993 | 61 | 9.7539 | 8.8126 | 61 | 9.7409 | 5.6608 | 61.4 | 9.7439 | 3.9756 | 61.6 | 9.7457 | 2.3932 | 61.8 | 9.7435 | 0.72565 | 62
|  |  |  | 9.7515 | 2.0501 | 59.8 | 9.7463 | 3.5948 | 59.6 | 9.7574 | 4.5968 | 59.4 | 9.7543 | 6.8104 | 59.2 | 9.7523 | 8.2158 | 59 | 9.753 | 9.8787 | 58.8 | 9.7509 | 11.5309 | 58.6 | 9.7664 | 11.9665 | 58.6 | 9.7581 | 14.2696 | 58.2 | 9.7632 | 15.5571 | 58 | 9.7567 | 15.5867 | 60.2 | 9.7509 | 15.4631 | 60.4 | 9.7614 | 12.2587 | 60.6 | 9.7482 | 10.8622 | 60.8 | 9.7551 | 9.6826 | 61 | 9.7622 | 8.8127 | 61 | 9.7493 | 5.6593 | 61.4 | 9.7522 | 3.9756 | 61.6 | 9.7541 | 2.3927 | 61.8 | 9.7519 | 0.72564 | 62
|  |  |  | 9.7598 | 2.05 | 59.8 | 9.7547 | 3.5967 | 59.6 | 9.7657 | 4.6103 | 59.4 | 9.7627 | 6.8124 | 59.2 | 9.7606 | 8.2146 | 59 | 9.7614 | 9.8911 | 58.8 | 9.7592 | 11.5327 | 58.6 | 9.7747 | 11.9662 | 58.6 | 9.7664 | 14.2717 | 58.2 | 9.7715 | 15.57 | 58 | 9.7651 | 15.5866 | 60.2 | 9.7592 | 15.4634 | 60.4 | 9.7698 | 12.2577 | 60.6 | 9.7565 | 10.8593 | 60.8 | 9.7634 | 9.666 | 61 | 9.7706 | 8.8127 | 61 | 9.7576 | 5.6577 | 61.4 | 9.7606 | 3.9756 | 61.6 | 9.7624 | 2.3921 | 61.8 | 9.7602 | 0.72564 | 62
|  |  |  | 9.7681 | 2.05 | 59.8 | 9.763 | 3.5985 | 59.6 | 9.774 | 4.6238 | 59.4 | 9.771 | 6.8143 | 59.2 | 9.769 | 8.2134 | 59 | 9.7697 | 9.9006 | 58.8 | 9.7675 | 11.5345 | 58.6 | 9.783 | 11.9659 | 58.6 | 9.7747 | 14.2737 | 58.2 | 9.7798 | 15.5829 | 58 | 9.7734 | 15.5864 | 60.2 | 9.7675 | 15.4637 | 60.4 | 9.7781 | 12.2568 | 60.6 | 9.7648 | 10.8563 | 60.8 | 9.7717 | 9.6493 | 61 | 9.7789 | 8.8127 | 61 | 9.7659 | 5.6561 | 61.4 | 9.7689 | 3.9755 | 61.6 | 9.7708 | 2.3916 | 61.8 | 9.7685 | 0.72563 | 62
|  |  |  | 9.7765 | 2.05 | 59.8 | 9.7713 | 3.6003 | 59.6 | 9.7823 | 4.6374 | 59.4 | 9.7793 | 6.8162 | 59.2 | 9.7773 | 8.2121 | 59 | 9.778 | 9.9101 | 58.8 | 9.7758 | 11.5362 | 58.6 | 9.7914 | 11.9657 | 58.6 | 9.783 | 14.2758 | 58.2 | 9.7882 | 15.5957 | 58 | 9.7817 | 15.5863 | 60.2 | 9.7759 | 15.464 | 60.4 | 9.7864 | 12.2558 | 60.6 | 9.7732 | 10.8542 | 60.8 | 9.7801 | 9.6356 | 61 | 9.7872 | 8.8127 | 61 | 9.7742 | 5.6546 | 61.4 | 9.7772 | 3.9755 | 61.6 | 9.7791 | 2.391 | 61.8 | 9.7769 | 0.72563 | 62
|  |  |  | 9.7848 | 2.05 | 59.8 | 9.7797 | 3.6022 | 59.6 | 9.7907 | 4.6509 | 59.4 | 9.7877 | 6.8182 | 59.2 | 9.7856 | 8.211 | 59 | 9.7863 | 9.9196 | 58.8 | 9.7842 | 11.538 | 58.6 | 9.7997 | 11.9654 | 58.6 | 9.7914 | 14.2779 | 58.2 | 9.7965 | 15.6086 | 58 | 9.7901 | 15.5862 | 60.2 | 9.7842 | 15.4643 | 60.4 | 9.7948 | 12.2549 | 60.6 | 9.7815 | 10.852 | 60.8 | 9.7884 | 9.6219 | 61 | 9.7956 | 8.8127 | 61 | 9.7826 | 5.653 | 61.4 | 9.7856 | 3.9755 | 61.6 | 9.7874 | 2.3905 | 61.8 | 9.7852 | 0.72562 | 62
|  |  |  | 9.7931 | 2.05 | 59.8 | 9.788 | 3.604 | 59.6 | 9.799 | 4.6645 | 59.4 | 9.796 | 6.8201 | 59.2 | 9.794 | 8.2098 | 59 | 9.7947 | 9.9291 | 58.8 | 9.7925 | 11.5398 | 58.6 | 9.808 | 11.9651 | 58.6 | 9.7997 | 14.2793 | 58.2 | 9.8048 | 15.6215 | 58 | 9.7984 | 15.586 | 60.2 | 9.7925 | 15.4646 | 60.4 | 9.8031 | 12.2539 | 60.6 | 9.7899 | 10.8498 | 60.8 | 9.7968 | 9.607 | 61 | 9.8039 | 8.8127 | 61 | 9.7909 | 5.6514 | 61.4 | 9.7939 | 3.9754 | 61.6 | 9.7957 | 2.3899 | 61.8 | 9.7935 | 0.72562 | 62
|  |  |  | 9.8015 | 2.05 | 59.8 | 9.7963 | 3.6058 | 59.6 | 9.8073 | 4.6764 | 59.4 | 9.8043 | 6.822 | 59.2 | 9.8023 | 8.2085 | 59 | 9.803 | 9.9386 | 58.8 | 9.8008 | 11.5415 | 58.6 | 9.8163 | 11.9648 | 58.6 | 9.808 | 14.2807 | 58.2 | 9.8131 | 15.6344 | 58 | 9.8067 | 15.5859 | 60.2 | 9.8008 | 15.4648 | 60.4 | 9.8114 | 12.2531 | 60.6 | 9.7982 | 10.8477 | 60.8 | 9.8051 | 9.592 | 61 | 9.8123 | 8.8127 | 61 | 9.7992 | 5.6498 | 61.4 | 9.8022 | 3.9754 | 61.6 | 9.8041 | 2.3894 | 61.8 | 9.8019 | 0.72562 | 62
|  |  |  | 9.8098 | 2.05 | 59.8 | 9.8046 | 3.6076 | 59.6 | 9.8157 | 4.6884 | 59.4 | 9.8127 | 6.824 | 59.2 | 9.8106 | 8.2073 | 59 | 9.8113 | 9.9481 | 58.8 | 9.8092 | 11.5441 | 58.6 | 9.8247 | 11.9646 | 58.6 | 9.8164 | 14.282 | 58.2 | 9.8215 | 15.6483 | 58 | 9.8151 | 15.5857 | 60.2 | 9.8092 | 15.4651 | 60.4 | 9.8198 | 12.2522 | 60.6 | 9.8065 | 10.8455 | 60.8 | 9.8134 | 9.5768 | 61 | 9.8206 | 8.8127 | 61 | 9.8076 | 5.6482 | 61.4 | 9.8105 | 3.9754 | 61.6 | 9.8124 | 2.3888 | 61.8 | 9.8102 | 0.72561 | 62
|  |  |  | 9.8181 | 2.05 | 59.8 | 9.813 | 3.6094 | 59.6 | 9.824 | 4.6991 | 59.4 | 9.821 | 6.8259 | 59.2 | 9.819 | 8.2061 | 59 | 9.8197 | 9.9576 | 58.8 | 9.8175 | 11.5466 | 58.6 | 9.833 | 11.9643 | 58.6 | 9.8247 | 14.2834 | 58.2 | 9.8298 | 15.6622 | 58 | 9.8234 | 15.5856 | 60.2 | 9.8175 | 15.4654 | 60.4 | 9.8281 | 12.2513 | 60.6 | 9.8149 | 10.8433 | 60.8 | 9.8217 | 9.5617 | 61 | 9.8289 | 8.8126 | 61 | 9.8159 | 5.6467 | 61.4 | 9.8188 | 3.9754 | 61.6 | 9.8208 | 2.3883 | 61.8 | 9.8185 | 0.72561 | 62
|  |  |  | 9.8265 | 2.05 | 59.8 | 9.8213 | 3.6113 | 59.6 | 9.8323 | 4.7097 | 59.4 | 9.8293 | 6.8279 | 59.2 | 9.8273 | 8.2049 | 59 | 9.828 | 9.9672 | 58.8 | 9.8258 | 11.5492 | 58.6 | 9.8413 | 11.964 | 58.6 | 9.833 | 14.2847 | 58.2 | 9.8381 | 15.6761 | 58 | 9.8317 | 15.5855 | 60.2 | 9.8258 | 15.4656 | 60.4 | 9.8364 | 12.2505 | 60.6 | 9.8232 | 10.8411 | 60.8 | 9.8301 | 9.5466 | 61 | 9.8373 | 8.8126 | 61 | 9.8242 | 5.6451 | 61.4 | 9.8272 | 3.9753 | 61.6 | 9.8291 | 2.3878 | 61.8 | 9.8269 | 0.7256 | 62
|  |  |  | 9.8348 | 2.05 | 59.8 | 9.8296 | 3.6131 | 59.6 | 9.8407 | 4.7203 | 59.4 | 9.8377 | 6.8298 | 59.2 | 9.8356 | 8.2037 | 59 | 9.8363 | 9.9767 | 58.8 | 9.8342 | 11.5518 | 58.6 | 9.8497 | 11.9637 | 58.6 | 9.8414 | 14.2861 | 58.2 | 9.8466 | 15.69 | 58 | 9.8401 | 15.5853 | 60.2 | 9.8341 | 15.4659 | 60.4 | 9.8448 | 12.2497 | 60.6 | 9.8315 | 10.8389 | 60.8 | 9.8384 | 9.5315 | 61 | 9.8456 | 8.8126 | 61 | 9.8326 | 5.6435 | 61.4 | 9.8355 | 3.9753 | 61.6 | 9.8374 | 2.3872 | 61.8 | 9.8352 | 0.72559 | 62
|  |  |  | 9.8431 | 2.05 | 59.8 | 9.838 | 3.6149 | 59.6 | 9.849 | 4.731 | 59.4 | 9.846 | 6.8317 | 59.2 | 9.8439 | 8.2025 | 59 | 9.8446 | 9.9862 | 58.8 | 9.8425 | 11.5554 | 58.6 | 9.858 | 11.9634 | 58.6 | 9.8497 | 14.2875 | 58.2 | 9.8549 | 15.7028 | 58 | 9.8484 | 15.5851 | 60.2 | 9.8425 | 15.4662 | 60.4 | 9.8531 | 12.2488 | 60.6 | 9.8399 | 10.8367 | 60.8 | 9.8467 | 9.5163 | 61 | 9.8539 | 8.8126 | 61 | 9.8409 | 5.642 | 61.4 | 9.8438 | 3.9753 | 61.6 | 9.8458 | 2.3867 | 61.8 | 9.8436 | 0.72559 | 62
|  |  |  | 9.8515 | 2.05 | 59.8 | 9.8463 | 3.6167 | 59.6 | 9.8573 | 4.7416 | 59.4 | 9.8543 | 6.8337 | 59.2 | 9.8523 | 8.2012 | 59 | 9.853 | 9.9945 | 58.8 | 9.8508 | 11.5591 | 58.6 | 9.8663 | 11.9631 | 58.6 | 9.858 | 14.2888 | 58.2 | 9.8632 | 15.7155 | 58 | 9.8567 | 15.585 | 60.2 | 9.8508 | 15.4664 | 60.4 | 9.8614 | 12.248 | 60.6 | 9.8482 | 10.8345 | 60.8 | 9.8551 | 9.5012 | 61 | 9.8623 | 8.8125 | 61 | 9.8492 | 5.6411 | 61.4 | 9.8522 | 3.9752 | 61.6 | 9.8541 | 2.3856 | 61.8 | 9.8519 | 0.72558 | 62
|  |  |  | 9.8598 | 2.05 | 59.8 | 9.8546 | 3.6186 | 59.6 | 9.8657 | 4.7523 | 59.4 | 9.8627 | 6.8356 | 59.2 | 9.8606 | 8.2 | 59 | 9.8613 | 10.0027 | 58.8 | 9.8592 | 11.5619 | 58.6 | 9.8746 | 11.9629 | 58.6 | 9.8665 | 14.2914 | 58.2 | 9.8715 | 15.7296 | 58 | 9.8651 | 15.5848 | 60.2 | 9.8591 | 15.4632 | 60.4 | 9.8698 | 12.2472 | 60.6 | 9.8565 | 10.8322 | 60.8 | 9.8634 | 9.4861 | 61 | 9.8706 | 8.8125 | 61 | 9.8575 | 5.6402 | 61.4 | 9.8605 | 3.9752 | 61.6 | 9.8624 | 2.3844 | 61.8 | 9.8602 | 0.72558 | 62
|  |  |  | 9.8681 | 2.05 | 59.8 | 9.863 | 3.6204 | 59.6 | 9.874 | 4.7613 | 59.4 | 9.871 | 6.8376 | 59.2 | 9.8689 | 8.1988 | 59 | 9.8696 | 10.0097 | 58.8 | 9.8675 | 11.5647 | 58.6 | 9.8831 | 11.9627 | 58.6 | 9.8748 | 14.2939 | 58.2 | 9.8799 | 15.7438 | 58 | 9.8734 | 15.5846 | 60.2 | 9.8674 | 15.4599 | 60.4 | 9.8781 | 12.2463 | 60.6 | 9.8649 | 10.83 | 60.8 | 9.8717 | 9.4709 | 61 | 9.879 | 8.8125 | 61 | 9.8659 | 5.6393 | 61.4 | 9.8688 | 3.9752 | 61.6 | 9.8708 | 2.3833 | 61.8 | 9.8686 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 9.8765 | 2.05 | 59.8 | 9.8713 | 3.6222 | 59.6 | 9.8823 | 4.7703 | 59.4 | 9.8793 | 6.8395 | 59.2 | 9.8773 | 8.1976 | 59 | 9.8779 | 10.0167 | 58.8 | 9.8758 | 11.5675 | 58.6 | 9.8914 | 11.9625 | 58.6 | 9.8831 | 14.2975 | 58.2 | 9.8882 | 15.7581 | 58 | 9.8817 | 15.5843 | 60.2 | 9.8758 | 15.4566 | 60.4 | 9.8864 | 12.2455 | 60.6 | 9.8732 | 10.8279 | 60.8 | 9.8801 | 9.454 | 61 | 9.8873 | 8.8124 | 61 | 9.8742 | 5.6384 | 61.4 | 9.8772 | 3.9751 | 61.6 | 9.8791 | 2.3822 | 61.8 | 9.8769 | 0.72557 | 62
|  |  |  | 9.8848 | 2.05 | 59.8 | 9.8796 | 3.6241 | 59.6 | 9.8907 | 4.7793 | 59.4 | 9.8877 | 6.8406 | 59.2 | 9.8856 | 8.1964 | 59 | 9.8863 | 10.0237 | 58.8 | 9.8841 | 11.5703 | 58.6 | 9.8997 | 11.9623 | 58.6 | 9.8915 | 14.3011 | 58.2 | 9.8965 | 15.7724 | 58 | 9.8901 | 15.5841 | 60.2 | 9.8841 | 15.4533 | 60.4 | 9.8948 | 12.2446 | 60.6 | 9.8815 | 10.8257 | 60.8 | 9.8884 | 9.437 | 61 | 9.8956 | 8.8124 | 61 | 9.8825 | 5.6374 | 61.4 | 9.8855 | 3.9751 | 61.6 | 9.8875 | 2.3811 | 61.8 | 9.8853 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.8931 | 2.05 | 59.8 | 9.8879 | 3.6259 | 59.6 | 9.899 | 4.7883 | 59.4 | 9.896 | 6.8416 | 59.2 | 9.8939 | 8.1952 | 59 | 9.8946 | 10.0307 | 58.8 | 9.8925 | 11.573 | 58.6 | 9.9081 | 11.9622 | 58.6 | 9.8998 | 14.3042 | 58.2 | 9.9048 | 15.7868 | 58 | 9.8984 | 15.5839 | 60.2 | 9.8924 | 15.4501 | 60.4 | 9.9031 | 12.2438 | 60.6 | 9.8899 | 10.8235 | 60.8 | 9.8967 | 9.4211 | 61 | 9.904 | 8.8124 | 61 | 9.8909 | 5.6365 | 61.4 | 9.8938 | 3.9751 | 61.6 | 9.8958 | 2.38 | 61.8 | 9.8936 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.9015 | 2.0499 | 59.8 | 9.8963 | 3.6278 | 59.6 | 9.9073 | 4.7945 | 59.4 | 9.9043 | 6.8426 | 59.2 | 9.9023 | 8.1947 | 59 | 9.9029 | 10.0363 | 58.8 | 9.9008 | 11.5757 | 58.6 | 9.9164 | 11.962 | 58.6 | 9.9081 | 14.3072 | 58.2 | 9.9132 | 15.8011 | 58 | 9.9067 | 15.5837 | 60.2 | 9.9007 | 15.4468 | 60.4 | 9.9114 | 12.2429 | 60.6 | 9.8982 | 10.8214 | 60.8 | 9.9051 | 9.4051 | 61 | 9.9123 | 8.8123 | 61 | 9.8992 | 5.6356 | 61.4 | 9.9022 | 3.975 | 61.6 | 9.9041 | 2.3789 | 61.8 | 9.9019 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.9098 | 2.0499 | 59.8 | 9.9046 | 3.6303 | 59.6 | 9.9157 | 4.8007 | 59.4 | 9.9127 | 6.8435 | 59.2 | 9.9106 | 8.1942 | 59 | 9.9113 | 10.0419 | 58.8 | 9.9091 | 11.5783 | 58.6 | 9.9247 | 11.962 | 58.6 | 9.9164 | 14.3103 | 58.2 | 9.9215 | 15.8138 | 58 | 9.9151 | 15.5834 | 60.2 | 9.9091 | 15.4435 | 60.4 | 9.9198 | 12.2421 | 60.6 | 9.9066 | 10.8192 | 60.8 | 9.9134 | 9.3877 | 61 | 9.9206 | 8.8123 | 61 | 9.9075 | 5.6348 | 61.4 | 9.9105 | 3.975 | 61.6 | 9.9124 | 2.3777 | 61.8 | 9.9102 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.9181 | 2.0499 | 59.8 | 9.9129 | 3.6328 | 59.6 | 9.924 | 4.8073 | 59.4 | 9.921 | 6.8445 | 59.2 | 9.9189 | 8.1937 | 59 | 9.9196 | 10.0475 | 58.8 | 9.9174 | 11.581 | 58.6 | 9.9331 | 11.9619 | 58.6 | 9.9248 | 14.3133 | 58.2 | 9.9298 | 15.8265 | 58 | 9.9234 | 15.5832 | 60.2 | 9.9174 | 15.4402 | 60.4 | 9.9281 | 12.2412 | 60.6 | 9.9149 | 10.817 | 60.8 | 9.9218 | 9.3702 | 61 | 9.929 | 8.8124 | 61 | 9.9159 | 5.6338 | 61.4 | 9.9188 | 3.975 | 61.6 | 9.9208 | 2.3766 | 61.8 | 9.9186 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.9265 | 2.0499 | 59.8 | 9.9213 | 3.6345 | 59.6 | 9.9323 | 4.814 | 59.4 | 9.9293 | 6.8455 | 59.2 | 9.9273 | 8.1932 | 59 | 9.9279 | 10.0531 | 58.8 | 9.9258 | 11.5837 | 58.6 | 9.9414 | 11.9618 | 58.6 | 9.9331 | 14.3163 | 58.2 | 9.9382 | 15.8392 | 58 | 9.9317 | 15.583 | 60.2 | 9.9257 | 15.4369 | 60.4 | 9.9364 | 12.2403 | 60.6 | 9.9232 | 10.8155 | 60.8 | 9.9301 | 9.3539 | 61 | 9.9373 | 8.8125 | 61 | 9.9242 | 5.6329 | 61.4 | 9.9271 | 3.975 | 61.6 | 9.9291 | 2.3755 | 61.8 | 9.9269 | 0.72556 | 62
|  |  |  | 9.9348 | 2.0499 | 59.8 | 9.9296 | 3.6362 | 59.6 | 9.9407 | 4.8206 | 59.4 | 9.9377 | 6.8465 | 59.2 | 9.9356 | 8.1927 | 59 | 9.9362 | 10.0587 | 58.8 | 9.9341 | 11.5864 | 58.6 | 9.9497 | 11.9616 | 58.6 | 9.9414 | 14.3193 | 58.2 | 9.9465 | 15.8519 | 58 | 9.9401 | 15.5827 | 60.2 | 9.934 | 15.4336 | 60.4 | 9.9448 | 12.2394 | 60.6 | 9.9315 | 10.814 | 60.8 | 9.9384 | 9.3377 | 61 | 9.9456 | 8.8126 | 61 | 9.9325 | 5.632 | 61.4 | 9.9355 | 3.9749 | 61.6 | 9.9375 | 2.3744 | 61.8 | 9.9352 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.9431 | 2.0499 | 59.8 | 9.9379 | 3.6378 | 59.6 | 9.949 | 4.8273 | 59.4 | 9.946 | 6.8475 | 59.2 | 9.9439 | 8.1922 | 59 | 9.9446 | 10.0643 | 58.8 | 9.9424 | 11.5891 | 58.6 | 9.958 | 11.9615 | 58.6 | 9.9498 | 14.3223 | 58.2 | 9.9548 | 15.8662 | 58 | 9.9484 | 15.5825 | 60.2 | 9.9423 | 15.4294 | 60.4 | 9.9531 | 12.2386 | 60.6 | 9.9399 | 10.8127 | 60.8 | 9.9467 | 9.3214 | 61 | 9.954 | 8.8127 | 61 | 9.9409 | 5.631 | 61.4 | 9.9438 | 3.9749 | 61.6 | 9.9458 | 2.3733 | 61.8 | 9.9436 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.9515 | 2.0499 | 59.8 | 9.9463 | 3.6395 | 59.6 | 9.9573 | 4.8339 | 59.4 | 9.9543 | 6.8485 | 59.2 | 9.9523 | 8.1917 | 59 | 9.9529 | 10.0698 | 58.8 | 9.9508 | 11.5918 | 58.6 | 9.9664 | 11.9614 | 58.6 | 9.9581 | 14.3253 | 58.2 | 9.9631 | 15.8804 | 58 | 9.9567 | 15.5823 | 60.2 | 9.9507 | 15.4252 | 60.4 | 9.9614 | 12.2377 | 60.6 | 9.9482 | 10.8113 | 60.8 | 9.9551 | 9.3052 | 61 | 9.9623 | 8.8128 | 61 | 9.9492 | 5.6306 | 61.4 | 9.9521 | 3.9749 | 61.6 | 9.9541 | 2.3722 | 61.8 | 9.9519 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.9598 | 2.0499 | 59.8 | 9.9546 | 3.6412 | 59.6 | 9.9656 | 4.8406 | 59.4 | 9.9626 | 6.8494 | 59.2 | 9.9606 | 8.1912 | 59 | 9.9612 | 10.0754 | 58.8 | 9.9591 | 11.5945 | 58.6 | 9.9747 | 11.9613 | 58.6 | 9.9664 | 14.3283 | 58.2 | 9.9716 | 15.8946 | 58 | 9.9651 | 15.582 | 60.2 | 9.959 | 15.4197 | 60.4 | 9.9698 | 12.2369 | 60.6 | 9.9566 | 10.81 | 60.8 | 9.9634 | 9.2889 | 61 | 9.9707 | 8.8129 | 61 | 9.9575 | 5.6302 | 61.4 | 9.9604 | 3.9749 | 61.6 | 9.9625 | 2.3711 | 61.8 | 9.9603 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.9681 | 2.0499 | 59.8 | 9.9629 | 3.6429 | 59.6 | 9.974 | 4.8472 | 59.4 | 9.971 | 6.8504 | 59.2 | 9.9689 | 8.1913 | 59 | 9.9696 | 10.0783 | 58.8 | 9.9674 | 11.5972 | 58.6 | 9.983 | 11.9611 | 58.6 | 9.9749 | 14.3313 | 58.2 | 9.9799 | 15.9088 | 58 | 9.9734 | 15.5818 | 60.2 | 9.9673 | 15.4142 | 60.4 | 9.9781 | 12.2361 | 60.6 | 9.9649 | 10.8087 | 60.8 | 9.9717 | 9.2726 | 61 | 9.979 | 8.813 | 61 | 9.9659 | 5.6297 | 61.4 | 9.9688 | 3.9749 | 61.6 | 9.9708 | 2.3705 | 61.8 | 9.9686 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.9765 | 2.0499 | 59.8 | 9.9713 | 3.6437 | 59.6 | 9.9823 | 4.8538 | 59.4 | 9.9793 | 6.8513 | 59.2 | 9.9772 | 8.1913 | 59 | 9.9779 | 10.0812 | 58.8 | 9.9758 | 11.6006 | 58.6 | 9.9915 | 11.961 | 58.6 | 9.9832 | 14.3355 | 58.2 | 9.9882 | 15.9215 | 58 | 9.9817 | 15.5816 | 60.2 | 9.9757 | 15.4087 | 60.4 | 9.9865 | 12.2354 | 60.6 | 9.9732 | 10.8074 | 60.8 | 9.9801 | 9.2564 | 61 | 9.9873 | 8.813 | 61 | 9.9742 | 5.6293 | 61.4 | 9.9771 | 3.9749 | 61.6 | 9.9791 | 2.3699 | 61.8 | 9.9769 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.9848 | 2.0499 | 59.8 | 9.9796 | 3.6444 | 59.6 | 9.9906 | 4.8596 | 59.4 | 9.9876 | 6.8523 | 59.2 | 9.9856 | 8.1914 | 59 | 9.9862 | 10.0842 | 58.8 | 9.9841 | 11.6041 | 58.6 | 9.9998 | 11.9608 | 58.6 | 9.9915 | 14.3396 | 58.2 | 9.9965 | 15.9342 | 58 | 9.9901 | 15.5815 | 60.2 | 9.984 | 15.4031 | 60.4 | 9.9948 | 12.2347 | 60.6 | 9.9816 | 10.806 | 60.8 | 9.9884 | 9.2401 | 61 | 9.9957 | 8.8131 | 61 | 9.9825 | 5.6288 | 61.4 | 9.9854 | 3.9749 | 61.6 | 9.9875 | 2.3693 | 61.8 | 9.9853 | 0.72555 | 62
|  |  |  | 9.9931 | 2.0499 | 59.8 | 9.9879 | 3.6451 | 59.6 | 9.999 | 4.8653 | 59.4 | 9.996 | 6.8532 | 59.2 | 9.9939 | 8.1915 | 59 | 9.9945 | 10.0871 | 58.8 | 9.9924 | 11.6076 | 58.6 | 10.0081 | 11.9607 | 58.6 | 9.9999 | 14.3438 | 58.2 | 10.0049 | 15.9468 | 58 | 9.9984 | 15.5813 | 60.2 | 9.9923 | 15.3957 | 60.4 | 10.0031 | 12.234 | 60.6 | 9.9899 | 10.8047 | 60.8 | 9.9967 | 9.2254 | 61 | 10.004 | 8.8131 | 61 | 9.9908 | 5.6283 | 61.4 | 9.9938 | 3.9749 | 61.6 | 9.9958 | 2.3688 | 61.8 | 9.9936 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0015 | 2.0499 | 59.8 | 9.9962 | 3.6459 | 59.6 | 10.0073 | 4.871 | 59.4 | 10.0043 | 6.8542 | 59.2 | 10.0022 | 8.1915 | 59 | 10.0029 | 10.0889 | 58.8 | 10.0007 | 11.611 | 58.6 | 10.0164 | 11.9605 | 58.6 | 10.0082 | 14.348 | 58.2 | 10.0132 | 15.9593 | 58 | 10.0067 | 15.5811 | 60.2 | 10.0006 | 15.3883 | 60.4 | 10.0115 | 12.2333 | 60.6 | 9.9982 | 10.8034 | 60.8 | 10.0051 | 9.2106 | 61 | 10.0123 | 8.8132 | 61 | 9.9992 | 5.6283 | 61.4 | 10.0021 | 3.9749 | 61.6 | 10.0042 | 2.3682 | 61.8 | 10.002 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0098 | 2.0499 | 59.8 | 10.0046 | 3.6467 | 59.6 | 10.0156 | 4.8768 | 59.4 | 10.0126 | 6.8551 | 59.2 | 10.0106 | 8.1916 | 59 | 10.0112 | 10.0907 | 58.8 | 10.0091 | 11.6145 | 58.6 | 10.0248 | 11.9603 | 58.6 | 10.0165 | 14.3522 | 58.2 | 10.0215 | 15.9717 | 58 | 10.0151 | 15.5809 | 60.2 | 10.0089 | 15.3809 | 60.4 | 10.0198 | 12.2326 | 60.6 | 10.0066 | 10.802 | 60.8 | 10.0134 | 9.1971 | 61 | 10.0207 | 8.8132 | 61 | 10.0075 | 5.6282 | 61.4 | 10.0104 | 3.975 | 61.6 | 10.0125 | 2.3676 | 61.8 | 10.0103 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0181 | 2.0499 | 59.8 | 10.0129 | 3.6474 | 59.6 | 10.024 | 4.8825 | 59.4 | 10.021 | 6.8561 | 59.2 | 10.0189 | 8.1916 | 59 | 10.0195 | 10.0926 | 58.8 | 10.0174 | 11.6179 | 58.6 | 10.0331 | 11.9601 | 58.6 | 10.0249 | 14.3564 | 58.2 | 10.0299 | 15.984 | 58 | 10.0234 | 15.5807 | 60.2 | 10.0173 | 15.3736 | 60.4 | 10.0281 | 12.2319 | 60.6 | 10.0149 | 10.8007 | 60.8 | 10.0217 | 9.1836 | 61 | 10.029 | 8.8133 | 61 | 10.0158 | 5.6282 | 61.4 | 10.0187 | 3.975 | 61.6 | 10.0208 | 2.367 | 61.8 | 10.0186 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0265 | 2.0499 | 59.8 | 10.0212 | 3.6482 | 59.6 | 10.0323 | 4.8882 | 59.4 | 10.0293 | 6.857 | 59.2 | 10.0272 | 8.1917 | 59 | 10.0278 | 10.0944 | 58.8 | 10.0257 | 11.6214 | 58.6 | 10.0414 | 11.9599 | 58.6 | 10.0332 | 14.3605 | 58.2 | 10.0382 | 15.9964 | 58 | 10.0317 | 15.5805 | 60.2 | 10.0256 | 15.3649 | 60.4 | 10.0365 | 12.2312 | 60.6 | 10.0232 | 10.7994 | 60.8 | 10.0301 | 9.1718 | 61 | 10.0374 | 8.8133 | 61 | 10.0242 | 5.6282 | 61.4 | 10.0271 | 3.975 | 61.6 | 10.0291 | 2.3664 | 61.8 | 10.0269 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0348 | 2.0499 | 59.8 | 10.0296 | 3.6489 | 59.6 | 10.0406 | 4.8929 | 59.4 | 10.0376 | 6.858 | 59.2 | 10.0356 | 8.1917 | 59 | 10.0362 | 10.0962 | 58.8 | 10.0341 | 11.6249 | 58.6 | 10.0498 | 11.9597 | 58.6 | 10.0415 | 14.3647 | 58.2 | 10.0465 | 16.0089 | 58 | 10.0401 | 15.5803 | 60.2 | 10.0339 | 15.3563 | 60.4 | 10.0448 | 12.2305 | 60.6 | 10.0316 | 10.7981 | 60.8 | 10.0384 | 9.1599 | 61 | 10.0457 | 8.8134 | 61 | 10.0325 | 5.6281 | 61.4 | 10.0354 | 3.975 | 61.6 | 10.0375 | 2.3659 | 61.8 | 10.0353 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0431 | 2.0499 | 59.8 | 10.0379 | 3.6497 | 59.6 | 10.049 | 4.8976 | 59.4 | 10.046 | 6.8589 | 59.2 | 10.0439 | 8.1917 | 59 | 10.0445 | 10.098 | 58.8 | 10.0424 | 11.6283 | 58.6 | 10.0581 | 11.9595 | 58.6 | 10.0498 | 14.3689 | 58.2 | 10.0548 | 16.0213 | 58 | 10.0484 | 15.5801 | 60.2 | 10.0422 | 15.3477 | 60.4 | 10.0531 | 12.2298 | 60.6 | 10.0399 | 10.7968 | 60.8 | 10.0468 | 9.1481 | 61 | 10.054 | 8.8134 | 61 | 10.0408 | 5.628 | 61.4 | 10.0437 | 3.975 | 61.6 | 10.0458 | 2.3653 | 61.8 | 10.0436 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0515 | 2.0499 | 59.8 | 10.0462 | 3.6504 | 59.6 | 10.0573 | 4.9007 | 59.4 | 10.0543 | 6.8598 | 59.2 | 10.0522 | 8.1918 | 59 | 10.0528 | 10.0999 | 58.8 | 10.0507 | 11.6318 | 58.6 | 10.0664 | 11.9593 | 58.6 | 10.0582 | 14.3731 | 58.2 | 10.0632 | 16.0336 | 58 | 10.0567 | 15.5799 | 60.2 | 10.0506 | 15.3391 | 60.4 | 10.0615 | 12.2294 | 60.6 | 10.0482 | 10.7954 | 60.8 | 10.0551 | 9.1363 | 61 | 10.0624 | 8.8133 | 61 | 10.0492 | 5.628 | 61.4 | 10.0521 | 3.975 | 61.6 | 10.0542 | 2.3647 | 61.8 | 10.0519 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0598 | 2.0499 | 59.8 | 10.0546 | 3.6512 | 59.6 | 10.0656 | 4.9039 | 59.4 | 10.0626 | 6.8608 | 59.2 | 10.0605 | 8.1918 | 59 | 10.0612 | 10.1017 | 58.8 | 10.0591 | 11.6352 | 58.6 | 10.0748 | 11.9592 | 58.6 | 10.0665 | 14.3766 | 58.2 | 10.0715 | 16.046 | 58 | 10.0651 | 15.5798 | 60.2 | 10.0589 | 15.3304 | 60.4 | 10.0698 | 12.229 | 60.6 | 10.0566 | 10.7941 | 60.8 | 10.0634 | 9.1238 | 61 | 10.0707 | 8.8133 | 61 | 10.0575 | 5.6279 | 61.4 | 10.0604 | 3.975 | 61.6 | 10.0625 | 2.3641 | 61.8 | 10.0603 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0681 | 2.0499 | 59.8 | 10.0629 | 3.6519 | 59.6 | 10.074 | 4.907 | 59.4 | 10.071 | 6.8617 | 59.2 | 10.0689 | 8.1918 | 59 | 10.0695 | 10.1036 | 58.8 | 10.0674 | 11.6387 | 58.6 | 10.0831 | 11.959 | 58.6 | 10.0748 | 14.38 | 58.2 | 10.0798 | 16.0584 | 58 | 10.0734 | 15.5797 | 60.2 | 10.0672 | 15.3218 | 60.4 | 10.0781 | 12.2284 | 60.6 | 10.0649 | 10.7929 | 60.8 | 10.0717 | 9.1112 | 61 | 10.079 | 8.8132 | 61 | 10.0658 | 5.6278 | 61.4 | 10.0687 | 3.975 | 61.6 | 10.0708 | 2.3635 | 61.8 | 10.0686 | 0.72554 | 62
|  |  |  | 10.0765 | 2.0499 | 59.8 | 10.0712 | 3.6527 | 59.6 | 10.0823 | 4.9101 | 59.4 | 10.0793 | 6.8626 | 59.2 | 10.0772 | 8.1919 | 59 | 10.0778 | 10.1054 | 58.8 | 10.0757 | 11.6422 | 58.6 | 10.0914 | 11.9588 | 58.6 | 10.0833 | 14.3835 | 58.2 | 10.0881 | 16.07 | 58 | 10.0817 | 15.5797 | 60.2 | 10.0756 | 15.3114 | 60.4 | 10.0865 | 12.2279 | 60.6 | 10.0732 | 10.7916 | 60.8 | 10.0801 | 9.0987 | 61 | 10.0874 | 8.8131 | 61 | 10.0742 | 5.6277 | 61.4 | 10.0771 | 3.9747 | 61.6 | 10.0792 | 2.363 | 61.8 | 10.077 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 10.0848 | 2.0499 | 59.8 | 10.0795 | 3.6534 | 59.6 | 10.0906 | 4.9132 | 59.4 | 10.0876 | 6.8635 | 59.2 | 10.0855 | 8.1919 | 59 | 10.0861 | 10.1072 | 58.8 | 10.084 | 11.6456 | 58.6 | 10.0997 | 11.9586 | 58.6 | 10.0916 | 14.387 | 58.2 | 10.0966 | 16.0816 | 58 | 10.0901 | 15.5794 | 60.2 | 10.0839 | 15.301 | 60.4 | 10.0948 | 12.2277 | 60.6 | 10.0816 | 10.7903 | 60.8 | 10.0884 | 9.0862 | 61 | 10.0957 | 8.813 | 61 | 10.0825 | 5.6276 | 61.4 | 10.0854 | 3.9745 | 61.6 | 10.0875 | 2.3624 | 61.8 | 10.0853 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 10.0931 | 2.0499 | 59.8 | 10.0879 | 3.6542 | 59.6 | 10.099 | 4.9163 | 59.4 | 10.0959 | 6.8645 | 59.2 | 10.0939 | 8.192 | 59 | 10.0945 | 10.1091 | 58.8 | 10.0923 | 11.6491 | 58.6 | 10.1082 | 11.9584 | 58.6 | 10.0999 | 14.3904 | 58.2 | 10.1049 | 16.0932 | 58 | 10.0984 | 15.5792 | 60.2 | 10.0922 | 15.2906 | 60.4 | 10.1031 | 12.2276 | 60.6 | 10.0899 | 10.7889 | 60.8 | 10.0967 | 9.0737 | 61 | 10.104 | 8.813 | 61 | 10.0908 | 5.6275 | 61.4 | 10.0937 | 3.9743 | 61.6 | 10.0959 | 2.3618 | 61.8 | 10.0936 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 10.1015 | 2.0499 | 59.8 | 10.0962 | 3.6549 | 59.6 | 10.1073 | 4.9194 | 59.4 | 10.1043 | 6.8654 | 59.2 | 10.1022 | 8.192 | 59 | 10.1028 | 10.1109 | 58.8 | 10.1007 | 11.6525 | 58.6 | 10.1165 | 11.9582 | 58.6 | 10.1083 | 14.3939 | 58.2 | 10.1132 | 16.1049 | 58 | 10.1067 | 15.579 | 60.2 | 10.1005 | 15.2801 | 60.4 | 10.1115 | 12.2274 | 60.6 | 10.0983 | 10.7876 | 60.8 | 10.1051 | 9.0612 | 61 | 10.1124 | 8.8129 | 61 | 10.0992 | 5.6275 | 61.4 | 10.102 | 3.974 | 61.6 | 10.1042 | 2.3612 | 61.8 | 10.102 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 10.1098 | 2.0499 | 59.8 | 10.1045 | 3.6556 | 59.6 | 10.1156 | 4.9226 | 59.4 | 10.1126 | 6.8663 | 59.2 | 10.1105 | 8.192 | 59 | 10.1111 | 10.1128 | 58.8 | 10.109 | 11.656 | 58.6 | 10.1248 | 11.958 | 58.6 | 10.1166 | 14.3973 | 58.2 | 10.1216 | 16.1177 | 58 | 10.1151 | 15.5788 | 60.2 | 10.1089 | 15.2698 | 60.4 | 10.1198 | 12.2272 | 60.6 | 10.1066 | 10.7863 | 60.8 | 10.1134 | 9.0499 | 61 | 10.1207 | 8.8128 | 61 | 10.1075 | 5.6274 | 61.4 | 10.1104 | 3.9738 | 61.6 | 10.1125 | 2.3606 | 61.8 | 10.1103 | 0.72553 | 62
|  |  |  | 10.1181 | 2.0499 | 59.8 | 10.1129 | 3.6564 | 59.6 | 10.1239 | 4.924 | 59.4 | 10.121 | 6.8663 | 59.2 | 10.1189 | 8.1921 | 59 | 10.1195 | 10.1146 | 58.8 | 10.1173 | 11.6594 | 58.6 | 10.1332 | 11.9579 | 58.6 | 10.1249 | 14.4007 | 58.2 | 10.1299 | 16.1306 | 58 | 10.1234 | 15.5787 | 60.2 | 10.1172 | 15.2594 | 60.4 | 10.1281 | 12.227 | 60.6 | 10.1149 | 10.7849 | 60.8 | 10.1217 | 9.0386 | 61 | 10.1291 | 8.8127 | 61 | 10.1158 | 5.6273 | 61.4 | 10.1187 | 3.9736 | 61.6 | 10.1208 | 2.36 | 61.8 | 10.1187 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 10.1265 | 2.0499 | 59.8 | 10.1212 | 3.6571 | 59.6 | 10.1323 | 4.9255 | 59.4 | 10.1293 | 6.8663 | 59.2 | 10.1272 | 8.1921 | 59 | 10.1278 | 10.1165 | 58.8 | 10.1257 | 11.6628 | 58.6 | 10.1415 | 11.9577 | 58.6 | 10.1333 | 14.4042 | 58.2 | 10.1382 | 16.1422 | 58 | 10.1317 | 15.5785 | 60.2 | 10.1255 | 15.2491 | 60.4 | 10.1365 | 12.2268 | 60.6 | 10.1233 | 10.7836 | 60.8 | 10.1301 | 9.0286 | 61 | 10.1374 | 8.8126 | 61 | 10.1241 | 5.6272 | 61.4 | 10.127 | 3.9733 | 61.6 | 10.1292 | 2.3594 | 61.8 | 10.127 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 10.1348 | 2.0499 | 59.8 | 10.1295 | 3.6577 | 59.6 | 10.1406 | 4.926 | 59.4 | 10.1376 | 6.8662 | 59.2 | 10.1355 | 8.1936 | 59 | 10.1361 | 10.1176 | 58.8 | 10.134 | 11.6663 | 58.6 | 10.1498 | 11.9576 | 58.6 | 10.1416 | 14.4076 | 58.2 | 10.1465 | 16.1538 | 58 | 10.1401 | 15.5784 | 60.2 | 10.1338 | 15.2387 | 60.4 | 10.1448 | 12.2267 | 60.6 | 10.1316 | 10.7823 | 60.8 | 10.1384 | 9.0187 | 61 | 10.1457 | 8.8125 | 61 | 10.1325 | 5.6271 | 61.4 | 10.1353 | 3.9731 | 61.6 | 10.1375 | 2.3588 | 61.8 | 10.1353 | 0.72552 | 62
|  |  |  | 10.1431 | 2.0499 | 59.8 | 10.1379 | 3.6584 | 59.6 | 10.1489 | 4.9265 | 59.4 | 10.146 | 6.8662 | 59.2 | 10.1439 | 8.1951 | 59 | 10.1444 | 10.1188 | 58.8 | 10.1423 | 11.6697 | 58.6 | 10.1581 | 11.9574 | 58.6 | 10.1499 | 14.4111 | 58.2 | 10.1549 | 16.1641 | 58 | 10.1484 | 15.5782 | 60.2 | 10.1422 | 15.2253 | 60.4 | 10.1531 | 12.2265 | 60.6 | 10.1399 | 10.7808 | 60.8 | 10.1467 | 9.0087 | 61 | 10.1541 | 8.8125 | 61 | 10.1408 | 5.627 | 61.4 | 10.1437 | 3.9729 | 61.6 | 10.1458 | 2.3583 | 61.8 | 10.1436 | 0.72551 | 62
|  |  |  | 10.1515 | 2.0499 | 59.8 | 10.1462 | 3.6591 | 59.6 | 10.1573 | 4.9269 | 59.4 | 10.1543 | 6.8662 | 59.2 | 10.1522 | 8.1985 | 59 | 10.1528 | 10.1194 | 58.8 | 10.1507 | 11.6731 | 58.6 | 10.1665 | 11.9573 | 58.6 | 10.1583 | 14.4145 | 58.2 | 10.1632 | 16.1743 | 58 | 10.1567 | 15.5778 | 60.2 | 10.1505 | 15.2119 | 60.4 | 10.1615 | 12.2263 | 60.6 | 10.1483 | 10.7793 | 60.8 | 10.1551 | 8.9987 | 61 | 10.1624 | 8.8125 | 61 | 10.1491 | 5.627 | 61.4 | 10.152 | 3.9726 | 61.6 | 10.1542 | 2.3577 | 61.8 | 10.152 | 0.72551 | 62
|  |  |  | 10.1598 | 2.0499 | 59.8 | 10.1545 | 3.6598 | 59.6 | 10.1656 | 4.9274 | 59.4 | 10.1626 | 6.8661 | 59.2 | 10.1605 | 8.2018 | 59 | 10.1611 | 10.12 | 58.8 | 10.159 | 11.6766 | 58.6 | 10.1748 | 11.9572 | 58.6 | 10.1666 | 14.4187 | 58.2 | 10.1715 | 16.1834 | 58 | 10.1651 | 15.5774 | 60.2 | 10.1588 | 15.1984 | 60.4 | 10.1698 | 12.2261 | 60.6 | 10.1566 | 10.7778 | 60.8 | 10.1634 | 8.9903 | 61 | 10.1707 | 8.8124 | 61 | 10.1575 | 5.6269 | 61.4 | 10.1603 | 3.9724 | 61.6 | 10.1625 | 2.3571 | 61.8 | 10.1603 | 0.7255 | 62
|  |  |  | 10.1681 | 2.0502 | 59.8 | 10.1628 | 3.6604 | 59.6 | 10.1739 | 4.9278 | 59.4 | 10.1709 | 6.8661 | 59.2 | 10.1689 | 8.2071 | 59 | 10.1694 | 10.1201 | 58.8 | 10.1673 | 11.68 | 58.6 | 10.1831 | 11.957 | 58.6 | 10.1749 | 14.4228 | 58.2 | 10.1798 | 16.1924 | 58 | 10.1734 | 15.577 | 60.2 | 10.1671 | 15.185 | 60.4 | 10.1781 | 12.2263 | 60.6 | 10.1649 | 10.7763 | 60.8 | 10.1718 | 8.982 | 61 | 10.1791 | 8.8124 | 61 | 10.1658 | 5.6268 | 61.4 | 10.1687 | 3.9722 | 61.6 | 10.1709 | 2.3565 | 61.8 | 10.1686 | 0.7255 | 62
|  |  |  | 10.1765 | 2.0506 | 59.8 | 10.1712 | 3.6611 | 59.6 | 10.1823 | 4.9283 | 59.4 | 10.1793 | 6.8661 | 59.2 | 10.1772 | 8.2124 | 59 | 10.1777 | 10.1201 | 58.8 | 10.1757 | 11.6834 | 58.6 | 10.1915 | 11.9568 | 58.6 | 10.1832 | 14.4277 | 58.2 | 10.1882 | 16.2024 | 58 | 10.1817 | 15.5767 | 60.2 | 10.1755 | 15.1716 | 60.4 | 10.1865 | 12.2264 | 60.6 | 10.1733 | 10.7749 | 60.8 | 10.1801 | 8.9736 | 61 | 10.1874 | 8.8124 | 61 | 10.1741 | 5.6267 | 61.4 | 10.177 | 3.9719 | 61.6 | 10.1792 | 2.3559 | 61.8 | 10.177 | 0.7255 | 62
|  |  |  | 10.1848 | 2.0509 | 59.8 | 10.1795 | 3.6618 | 59.6 | 10.1906 | 4.9288 | 59.4 | 10.1876 | 6.8661 | 59.2 | 10.1855 | 8.2176 | 59 | 10.1861 | 10.1202 | 58.8 | 10.184 | 11.6869 | 58.6 | 10.1998 | 11.9566 | 58.6 | 10.1917 | 14.4326 | 58.2 | 10.1965 | 16.2123 | 58 | 10.1901 | 15.5763 | 60.2 | 10.1838 | 15.1582 | 60.4 | 10.1948 | 12.2265 | 60.6 | 10.1816 | 10.7734 | 60.8 | 10.1884 | 8.9652 | 61 | 10.1957 | 8.8124 | 61 | 10.1825 | 5.6266 | 61.4 | 10.1853 | 3.9717 | 61.6 | 10.1875 | 2.3553 | 61.8 | 10.1853 | 0.7255 | 62
|  |  |  | 10.1931 | 2.0512 | 59.8 | 10.1878 | 3.6624 | 59.6 | 10.1989 | 4.9292 | 59.4 | 10.1959 | 6.8661 | 59.2 | 10.1938 | 8.2229 | 59 | 10.1944 | 10.1203 | 58.8 | 10.1923 | 11.6903 | 58.6 | 10.2081 | 11.9564 | 58.6 | 10.2 | 14.4375 | 58.2 | 10.2048 | 16.2231 | 58 | 10.1984 | 15.5759 | 60.2 | 10.1921 | 15.1436 | 60.4 | 10.2031 | 12.2266 | 60.6 | 10.1899 | 10.7719 | 60.8 | 10.1967 | 8.9569 | 61 | 10.2041 | 8.8124 | 61 | 10.1908 | 5.6265 | 61.4 | 10.1936 | 3.9715 | 61.6 | 10.1959 | 2.3547 | 61.8 | 10.1937 | 0.72549 | 62
|  |  |  | 10.2015 | 2.0515 | 59.8 | 10.1962 | 3.6631 | 59.6 | 10.2073 | 4.9297 | 59.4 | 10.2043 | 6.8661 | 59.2 | 10.2022 | 8.2281 | 59 | 10.2027 | 10.1203 | 58.8 | 10.2006 | 11.6937 | 58.6 | 10.2164 | 11.9562 | 58.6 | 10.2083 | 14.4423 | 58.2 | 10.2133 | 16.2339 | 58 | 10.2067 | 15.5756 | 60.2 | 10.2004 | 15.1289 | 60.4 | 10.2115 | 12.2267 | 60.6 | 10.1983 | 10.7704 | 60.8 | 10.2051 | 8.9485 | 61 | 10.2124 | 8.8124 | 61 | 10.1991 | 5.6265 | 61.4 | 10.202 | 3.9712 | 61.6 | 10.2042 | 2.3542 | 61.8 | 10.202 | 0.72549 | 62
|  |  |  | 10.2098 | 2.0518 | 59.8 | 10.2045 | 3.6638 | 59.6 | 10.2156 | 4.9302 | 59.4 | 10.2126 | 6.866 | 59.2 | 10.2105 | 8.2334 | 59 | 10.2111 | 10.1204 | 58.8 | 10.209 | 11.6972 | 58.6 | 10.2249 | 11.956 | 58.6 | 10.2167 | 14.4471 | 58.2 | 10.2216 | 16.2447 | 58 | 10.2151 | 15.5753 | 60.2 | 10.2088 | 15.1142 | 60.4 | 10.2198 | 12.2268 | 60.6 | 10.2066 | 10.7689 | 60.8 | 10.2134 | 8.9415 | 61 | 10.2207 | 8.8125 | 61 | 10.2075 | 5.6264 | 61.4 | 10.2103 | 3.971 | 61.6 | 10.2126 | 2.3536 | 61.8 | 10.2103 | 0.72549 | 62
|  |  |  | 10.2181 | 2.0522 | 59.8 | 10.2128 | 3.6644 | 59.6 | 10.2239 | 4.9306 | 59.4 | 10.2209 | 6.866 | 59.2 | 10.2188 | 8.2387 | 59 | 10.2194 | 10.1204 | 58.8 | 10.2173 | 11.7006 | 58.6 | 10.2332 | 11.9559 | 58.6 | 10.225 | 14.4519 | 58.2 | 10.2299 | 16.2554 | 58 | 10.2234 | 15.5749 | 60.2 | 10.2171 | 15.0996 | 60.4 | 10.2281 | 12.2268 | 60.6 | 10.2149 | 10.7674 | 60.8 | 10.2217 | 8.9344 | 61 | 10.2291 | 8.8125 | 61 | 10.2158 | 5.6263 | 61.4 | 10.2186 | 3.9707 | 61.6 | 10.2209 | 2.353 | 61.8 | 10.2187 | 0.72549 | 62
|  |  |  | 10.2265 | 2.0525 | 59.8 | 10.2212 | 3.6651 | 59.6 | 10.2323 | 4.9311 | 59.4 | 10.2293 | 6.866 | 59.2 | 10.2272 | 8.2439 | 59 | 10.2277 | 10.1205 | 58.8 | 10.2256 | 11.7028 | 58.6 | 10.2415 | 11.9557 | 58.6 | 10.2333 | 14.4571 | 58.2 | 10.2382 | 16.2652 | 58 | 10.2317 | 15.5746 | 60.2 | 10.2254 | 15.0849 | 60.4 | 10.2365 | 12.2268 | 60.6 | 10.2233 | 10.7659 | 60.8 | 10.2301 | 8.9287 | 61 | 10.2374 | 8.8125 | 61 | 10.2241 | 5.6262 | 61.4 | 10.227 | 3.9705 | 61.6 | 10.2292 | 2.3524 | 61.8 | 10.227 | 0.72548 | 62
|  |  |  | 10.2348 | 2.0528 | 59.8 | 10.2295 | 3.6657 | 59.6 | 10.2406 | 4.9316 | 59.4 | 10.2376 | 6.866 | 59.2 | 10.2355 | 8.2492 | 59 | 10.236 | 10.1205 | 58.8 | 10.2339 | 11.705 | 58.6 | 10.2499 | 11.9555 | 58.6 | 10.2417 | 14.4623 | 58.2 | 10.2466 | 16.2749 | 58 | 10.2401 | 15.5743 | 60.2 | 10.2337 | 15.0703 | 60.4 | 10.2448 | 12.2268 | 60.6 | 10.2316 | 10.7644 | 60.8 | 10.2384 | 8.923 | 61 | 10.2458 | 8.8126 | 61 | 10.2325 | 5.6261 | 61.4 | 10.2353 | 3.9702 | 61.6 | 10.2375 | 2.3518 | 61.8 | 10.2354 | 0.72548 | 62
|  |  |  | 10.2431 | 2.0531 | 59.8 | 10.2378 | 3.6664 | 59.6 | 10.2489 | 4.932 | 59.4 | 10.2459 | 6.866 | 59.2 | 10.2438 | 8.2545 | 59 | 10.2444 | 10.1206 | 58.8 | 10.2423 | 11.7073 | 58.6 | 10.2582 | 11.9553 | 58.6 | 10.25 | 14.4675 | 58.2 | 10.2549 | 16.2847 | 58 | 10.2484 | 15.574 | 60.2 | 10.2421 | 15.0556 | 60.4 | 10.2531 | 12.2268 | 60.6 | 10.2399 | 10.7629 | 60.8 | 10.2467 | 8.9173 | 61 | 10.2541 | 8.8126 | 61 | 10.2408 | 5.626 | 61.4 | 10.2436 | 3.97 | 61.6 | 10.2459 | 2.3513 | 61.8 | 10.2437 | 0.72548 | 62
|  |  |  | 10.2515 | 2.0535 | 59.8 | 10.2461 | 3.667 | 59.6 | 10.2572 | 4.9325 | 59.4 | 10.2543 | 6.8659 | 59.2 | 10.2522 | 8.2597 | 59 | 10.2527 | 10.1206 | 58.8 | 10.2506 | 11.7095 | 58.6 | 10.2665 | 11.9552 | 58.6 | 10.2583 | 14.4728 | 58.2 | 10.2632 | 16.2944 | 58 | 10.2567 | 15.5736 | 60.2 | 10.2504 | 15.041 | 60.4 | 10.2615 | 12.2268 | 60.6 | 10.2483 | 10.7614 | 60.8 | 10.2551 | 8.9116 | 61 | 10.2624 | 8.8127 | 61 | 10.2491 | 5.6259 | 61.4 | 10.252 | 3.9698 | 61.6 | 10.2542 | 2.3507 | 61.8 | 10.252 | 0.72547 | 62
|  |  |  | 10.2598 | 2.0538 | 59.8 | 10.2545 | 3.6677 | 59.6 | 10.2656 | 4.9329 | 59.4 | 10.2626 | 6.8659 | 59.2 | 10.2605 | 8.265 | 59 | 10.261 | 10.1207 | 58.8 | 10.2589 | 11.7103 | 58.6 | 10.2749 | 11.955 | 58.6 | 10.2667 | 14.478 | 58.2 | 10.2715 | 16.3042 | 58 | 10.2651 | 15.5732 | 60.2 | 10.2587 | 15.0248 | 60.4 | 10.2698 | 12.2268 | 60.6 | 10.2566 | 10.7599 | 60.8 | 10.2634 | 8.9059 | 61 | 10.2708 | 8.8128 | 61.2 | 10.2574 | 5.6258 | 61.4 | 10.2603 | 3.9695 | 61.6 | 10.2625 | 2.3501 | 61.8 | 10.2603 | 0.72547 | 62
|  |  |  | 10.2681 | 2.0541 | 59.8 | 10.2628 | 3.6683 | 59.6 | 10.2739 | 4.9334 | 59.4 | 10.2709 | 6.8658 | 59.2 | 10.2688 | 8.2703 | 59 | 10.2693 | 10.1207 | 58.8 | 10.2673 | 11.7111 | 58.6 | 10.2832 | 11.9548 | 58.6 | 10.275 | 14.4832 | 58.2 | 10.2799 | 16.3139 | 58 | 10.2734 | 15.5727 | 60.2 | 10.267 | 15.0085 | 60.4 | 10.2782 | 12.2268 | 60.6 | 10.265 | 10.7584 | 60.8 | 10.2717 | 8.9002 | 61 | 10.2791 | 8.8129 | 61.2 | 10.2658 | 5.6257 | 61.4 | 10.2686 | 3.9693 | 61.6 | 10.2709 | 2.3501 | 61.8 | 10.2687 | 0.72547 | 62
|  |  |  | 10.2765 | 2.0544 | 59.8 | 10.2711 | 3.669 | 59.6 | 10.2822 | 4.9339 | 59.4 | 10.2793 | 6.8658 | 59.2 | 10.2772 | 8.2755 | 59 | 10.2777 | 10.1208 | 58.8 | 10.2756 | 11.7118 | 58.6 | 10.2915 | 11.9546 | 58.6 | 10.2833 | 14.4872 | 58.2 | 10.2882 | 16.3223 | 58 | 10.2817 | 15.5723 | 60.2 | 10.2754 | 14.9958 | 60.4 | 10.2865 | 12.2268 | 60.6 | 10.2733 | 10.7569 | 60.8 | 10.2801 | 8.8946 | 61 | 10.2874 | 8.813 | 61.2 | 10.2741 | 5.6256 | 61.4 | 10.2769 | 3.9691 | 61.6 | 10.2792 | 2.3501 | 61.8 | 10.277 | 0.72546 | 62
|  |  |  | 10.2848 | 2.0547 | 59.8 | 10.2795 | 3.6696 | 59.6 | 10.2906 | 4.9343 | 59.4 | 10.2876 | 6.8657 | 59.2 | 10.2855 | 8.2808 | 59 | 10.286 | 10.1209 | 58.8 | 10.2839 | 11.7126 | 58.6 | 10.2998 | 11.9545 | 58.6 | 10.2917 | 14.4913 | 58.2 | 10.2965 | 16.3306 | 58 | 10.2901 | 15.5716 | 60.2 | 10.2837 | 14.9831 | 60.4 | 10.2948 | 12.2268 | 60.6 | 10.2816 | 10.7554 | 60.8 | 10.2884 | 8.8889 | 61 | 10.2958 | 8.8129 | 61.2 | 10.2824 | 5.6255 | 61.4 | 10.2852 | 3.9688 | 61.6 | 10.2876 | 2.3501 | 61.8 | 10.2854 | 0.72546 | 62
|  |  |  | 10.2931 | 2.0551 | 59.8 | 10.2878 | 3.6703 | 59.6 | 10.2989 | 4.9347 | 59.4 | 10.2959 | 6.8657 | 59.2 | 10.2938 | 8.286 | 59 | 10.2943 | 10.1209 | 58.8 | 10.2922 | 11.7134 | 58.6 | 10.3082 | 11.9543 | 58.6 | 10.3 | 14.4942 | 58.2 | 10.3049 | 16.3374 | 58 | 10.2984 | 15.571 | 60.2 | 10.292 | 14.9678 | 60.4 | 10.3032 | 12.2268 | 60.6 | 10.29 | 10.7539 | 60.8 | 10.2968 | 8.885 | 61 | 10.3041 | 8.8129 | 61.2 | 10.2908 | 5.6255 | 61.4 | 10.2936 | 3.9686 | 61.6 | 10.2959 | 2.3501 | 61.8 | 10.2937 | 0.72546 | 62
|  |  |  | 10.3015 | 2.0554 | 59.8 | 10.2961 | 3.6709 | 59.6 | 10.3072 | 4.9344 | 59.4 | 10.3042 | 6.8656 | 59.2 | 10.3022 | 8.2912 | 59 | 10.3027 | 10.121 | 58.8 | 10.3006 | 11.7143 | 58.6 | 10.3165 | 11.9541 | 58.6 | 10.3083 | 14.4972 | 58.2 | 10.3132 | 16.3442 | 58 | 10.3067 | 15.5703 | 60.2 | 10.3003 | 14.9525 | 60.4 | 10.3115 | 12.2268 | 60.6 | 10.2983 | 10.7523 | 60.8 | 10.3051 | 8.8811 | 61 | 10.3125 | 8.8127 | 61.2 | 10.2991 | 5.6254 | 61.4 | 10.3019 | 3.9683 | 61.6 | 10.3042 | 2.3501 | 61.8 | 10.302 | 0.72546 | 62
|  |  |  | 10.3098 | 2.0557 | 59.8 | 10.3045 | 3.6716 | 59.6 | 10.3156 | 4.9341 | 59.4 | 10.3126 | 6.8655 | 59.2 | 10.3105 | 8.2965 | 59 | 10.311 | 10.1211 | 58.8 | 10.3089 | 11.7151 | 58.6 | 10.3248 | 11.9539 | 58.6 | 10.3167 | 14.5002 | 58.2 | 10.3215 | 16.351 | 58 | 10.3151 | 15.5697 | 60.2 | 10.3087 | 14.9372 | 60.4 | 10.3198 | 12.2268 | 60.6 | 10.3066 | 10.75 | 60.8 | 10.3134 | 8.8788 | 61 | 10.3208 | 8.8125 | 61.2 | 10.3074 | 5.6254 | 61.4 | 10.3102 | 3.9681 | 61.6 | 10.3126 | 2.35 | 61.8 | 10.3104 | 0.72545 | 62
|  |  |  | 10.3181 | 2.0561 | 59.8 | 10.3128 | 3.6722 | 59.6 | 10.3239 | 4.9233 | 59.4 | 10.3209 | 6.8655 | 59.2 | 10.3188 | 8.3017 | 59 | 10.3193 | 10.1212 | 58.8 | 10.3172 | 11.7159 | 58.6 | 10.3333 | 11.9536 | 58.6 | 10.3251 | 14.5032 | 58.2 | 10.3298 | 16.3578 | 58 | 10.3234 | 15.569 | 60.2 | 10.317 | 14.9219 | 60.4 | 10.3282 | 12.227 | 60.6 | 10.315 | 10.7477 | 60.8 | 10.3217 | 8.8765 | 61 | 10.3291 | 8.8123 | 61.2 | 10.3158 | 5.6254 | 61.4 | 10.3186 | 3.9679 | 61.6 | 10.3209 | 2.35 | 61.8 | 10.3187 | 0.72545 | 62
|  |  |  | 10.3265 | 2.0564 | 59.8 | 10.3211 | 3.6722 | 59.6 | 10.3322 | 4.9125 | 59.4 | 10.3292 | 6.8655 | 59.2 | 10.3271 | 8.3069 | 59 | 10.3277 | 10.1214 | 58.8 | 10.3256 | 11.7167 | 58.6 | 10.3416 | 11.9534 | 58.6 | 10.3334 | 14.5062 | 58.2 | 10.3383 | 16.3646 | 58 | 10.3317 | 15.5684 | 60.2 | 10.3253 | 14.9066 | 60.4 | 10.3365 | 12.2271 | 60.6 | 10.3233 | 10.7453 | 60.8 | 10.3301 | 8.8757 | 61 | 10.3375 | 8.8121 | 61.2 | 10.3241 | 5.6253 | 61.4 | 10.3269 | 3.9676 | 61.6 | 10.3293 | 2.35 | 61.8 | 10.327 | 0.72545 | 62
|  |  |  | 10.3348 | 2.0567 | 59.8 | 10.3294 | 3.6722 | 59.6 | 10.3406 | 4.8948 | 59.4 | 10.3376 | 6.8654 | 59.2 | 10.3355 | 8.3122 | 59 | 10.336 | 10.1215 | 58.8 | 10.3339 | 11.7176 | 58.6 | 10.3499 | 11.9532 | 58.6 | 10.3417 | 14.5091 | 58.2 | 10.3466 | 16.3714 | 58 | 10.3401 | 15.5677 | 60.2 | 10.3336 | 14.8913 | 60.4 | 10.3448 | 12.2272 | 60.6 | 10.3316 | 10.743 | 60.8 | 10.3384 | 8.8749 | 61 | 10.3458 | 8.8119 | 61.2 | 10.3324 | 5.6252 | 61.4 | 10.3352 | 3.9674 | 61.6 | 10.3376 | 2.35 | 61.8 | 10.3354 | 0.72544 | 62
|  |  |  | 10.3431 | 2.057 | 59.8 | 10.3378 | 3.6722 | 59.6 | 10.3489 | 4.8771 | 59.4 | 10.3459 | 6.8654 | 59.2 | 10.3438 | 8.3174 | 59 | 10.3443 | 10.1216 | 58.8 | 10.3422 | 11.7184 | 58.6 | 10.3582 | 11.9531 | 58.6 | 10.3501 | 14.5122 | 58.2 | 10.3549 | 16.3782 | 58 | 10.3484 | 15.567 | 60.2 | 10.342 | 14.8761 | 60.4 | 10.3532 | 12.2273 | 60.6 | 10.34 | 10.7403 | 60.8 | 10.3467 | 8.8741 | 61 | 10.3541 | 8.8117 | 61.2 | 10.3408 | 5.6252 | 61.4 | 10.3436 | 3.9671 | 61.6 | 10.3459 | 2.35 | 61.8 | 10.3437 | 0.72544 | 62
|  |  |  | 10.3515 | 2.0574 | 59.8 | 10.3461 | 3.6722 | 59.6 | 10.3572 | 4.8595 | 59.4 | 10.3542 | 6.8653 | 59.2 | 10.3521 | 8.3226 | 59 | 10.3526 | 10.1217 | 58.8 | 10.3506 | 11.7192 | 58.6 | 10.3666 | 11.953 | 58.6 | 10.3584 | 14.5152 | 58.2 | 10.3632 | 16.385 | 58 | 10.3568 | 15.5664 | 60.2 | 10.3503 | 14.8608 | 60.4 | 10.3615 | 12.2274 | 60.6 | 10.3483 | 10.7377 | 60.8 | 10.3551 | 8.8733 | 61 | 10.3625 | 8.8115 | 61.2 | 10.3491 | 5.6251 | 61.4 | 10.3519 | 3.9669 | 61.6 | 10.3542 | 2.35 | 61.8 | 10.3521 | 0.72544 | 62
|  |  |  | 10.3598 | 2.0577 | 59.8 | 10.3544 | 3.6721 | 59.6 | 10.3655 | 4.8418 | 59.4 | 10.3626 | 6.8653 | 59.2 | 10.3605 | 8.3279 | 59 | 10.361 | 10.1218 | 58.8 | 10.3589 | 11.72 | 58.6 | 10.3749 | 11.9528 | 58.6 | 10.3667 | 14.5183 | 58.2 | 10.3716 | 16.3903 | 58 | 10.3651 | 15.5658 | 60.2 | 10.3586 | 14.8464 | 60.4 | 10.3698 | 12.2275 | 60.6 | 10.3566 | 10.7357 | 60.8 | 10.3634 | 8.8725 | 61 | 10.3708 | 8.8112 | 61.2 | 10.3574 | 5.625 | 61.4 | 10.3602 | 3.9667 | 61.6 | 10.3626 | 2.35 | 61.8 | 10.3604 | 0.72544 | 62
|  |  |  | 10.3681 | 2.058 | 59.8 | 10.3628 | 3.6721 | 59.6 | 10.3739 | 4.8241 | 59.4 | 10.3709 | 6.8653 | 59.2 | 10.3688 | 8.3331 | 59 | 10.3693 | 10.1219 | 58.8 | 10.3672 | 11.7208 | 58.6 | 10.3832 | 11.9527 | 58.6 | 10.3751 | 14.5214 | 58.2 | 10.3799 | 16.3956 | 58 | 10.3734 | 15.5651 | 60.2 | 10.3669 | 14.832 | 60.4 | 10.3782 | 12.2276 | 60.6 | 10.365 | 10.7337 | 60.8 | 10.3717 | 8.8717 | 61 | 10.3791 | 8.811 | 61.2 | 10.3658 | 5.6248 | 61.4 | 10.3685 | 3.9664 | 61.6 | 10.3709 | 2.35 | 61.8 | 10.3687 | 0.72543 | 62
|  |  |  | 10.3765 | 2.0583 | 59.8 | 10.3711 | 3.6721 | 59.6 | 10.3822 | 4.8064 | 59.4 | 10.3792 | 6.8652 | 59.2 | 10.3771 | 8.3383 | 59 | 10.3776 | 10.122 | 58.8 | 10.3755 | 11.7216 | 58.6 | 10.3916 | 11.9525 | 58.6 | 10.3834 | 14.5244 | 58.2 | 10.3882 | 16.401 | 58 | 10.3817 | 15.5645 | 60.2 | 10.3753 | 14.8166 | 60.4 | 10.3865 | 12.2277 | 60.6 | 10.3733 | 10.7317 | 60.8 | 10.3801 | 8.8709 | 61 | 10.3875 | 8.8108 | 61.2 | 10.3741 | 5.6245 | 61.4 | 10.3769 | 3.9662 | 61.6 | 10.3793 | 2.35 | 61.8 | 10.377 | 0.72543 | 62
|  |  |  | 10.3848 | 2.0586 | 59.8 | 10.3794 | 3.6721 | 59.6 | 10.3905 | 4.7877 | 59.4 | 10.3876 | 6.8657 | 59.2 | 10.3855 | 8.3436 | 59 | 10.3859 | 10.1219 | 58.8 | 10.3839 | 11.7224 | 58.6 | 10.3999 | 11.9524 | 58.6 | 10.3917 | 14.5275 | 58.2 | 10.3965 | 16.4065 | 58 | 10.3901 | 15.5639 | 60.2 | 10.3836 | 14.8012 | 60.4 | 10.3948 | 12.2279 | 60.6 | 10.3816 | 10.7297 | 60.8 | 10.3884 | 8.8701 | 61 | 10.3958 | 8.8106 | 61.2 | 10.3824 | 5.6243 | 61.4 | 10.3852 | 3.9659 | 61.6 | 10.3876 | 2.35 | 61.8 | 10.3854 | 0.72542 | 62
|  |  |  | 10.3931 | 2.059 | 59.8 | 10.3878 | 3.6721 | 59.6 | 10.3989 | 4.7689 | 59.4 | 10.3959 | 6.8663 | 59.2 | 10.3938 | 8.3488 | 59 | 10.3943 | 10.1218 | 58.8 | 10.3922 | 11.7224 | 58.6 | 10.4082 | 11.9522 | 58.6 | 10.4001 | 14.5294 | 58.2 | 10.4049 | 16.4121 | 58 | 10.3984 | 15.5632 | 60.2 | 10.3919 | 14.7859 | 60.4 | 10.4032 | 12.228 | 60.6 | 10.39 | 10.7278 | 60.8 | 10.3967 | 8.8693 | 61 | 10.4041 | 8.8104 | 61.2 | 10.3908 | 5.624 | 61.4 | 10.3935 | 3.9657 | 61.6 | 10.3959 | 2.35 | 61.8 | 10.3937 | 0.72542 | 62
|  |  |  | 10.4015 | 2.0593 | 59.8 | 10.3961 | 3.6721 | 59.6 | 10.4072 | 4.7468 | 59.4 | 10.4042 | 6.8668 | 59.2 | 10.4021 | 8.354 | 59 | 10.4026 | 10.1216 | 58.8 | 10.4005 | 11.7225 | 58.6 | 10.4166 | 11.952 | 58.6 | 10.4084 | 14.5314 | 58.2 | 10.4132 | 16.4177 | 58 | 10.4067 | 15.5626 | 60.2 | 10.4002 | 14.7705 | 60.4 | 10.4115 | 12.2281 | 60.6 | 10.3983 | 10.7258 | 60.8 | 10.4051 | 8.8685 | 61 | 10.4125 | 8.8101 | 61.2 | 10.3991 | 5.6237 | 61.4 | 10.4019 | 3.9655 | 61.6 | 10.4043 | 2.3501 | 61.8 | 10.4021 | 0.72542 | 62
|  |  |  | 10.4098 | 2.0596 | 59.8 | 10.4044 | 3.6721 | 59.6 | 10.4155 | 4.7248 | 59.4 | 10.4126 | 6.8673 | 59.2 | 10.4104 | 8.3593 | 59 | 10.4109 | 10.1215 | 58.8 | 10.4088 | 11.7226 | 58.6 | 10.4249 | 11.9518 | 58.6 | 10.4167 | 14.5332 | 58.2 | 10.4215 | 16.4223 | 58 | 10.4151 | 15.5619 | 60.2 | 10.4086 | 14.7558 | 60.4 | 10.4198 | 12.2282 | 60.6 | 10.4066 | 10.7239 | 60.8 | 10.4134 | 8.8677 | 61 | 10.4208 | 8.8099 | 61.2 | 10.4074 | 5.6235 | 61.4 | 10.4102 | 3.9652 | 61.6 | 10.4126 | 2.3501 | 61.8 | 10.4104 | 0.72541 | 62
|  |  |  | 10.4181 | 2.0599 | 59.8 | 10.4128 | 3.6721 | 59.6 | 10.4239 | 4.7028 | 59.4 | 10.4209 | 6.8678 | 59.2 | 10.4188 | 8.3645 | 59 | 10.4193 | 10.1207 | 58.8 | 10.4172 | 11.7226 | 58.6 | 10.4332 | 11.9516 | 58.6 | 10.4252 | 14.5351 | 58.2 | 10.4299 | 16.4269 | 58 | 10.4234 | 15.5613 | 60.2 | 10.4169 | 14.741 | 60.4 | 10.4282 | 12.2284 | 60.6 | 10.415 | 10.722 | 60.8 | 10.4218 | 8.8669 | 61 | 10.4292 | 8.8097 | 61.2 | 10.4158 | 5.6232 | 61.4 | 10.4185 | 3.965 | 61.6 | 10.4209 | 2.3501 | 61.8 | 10.4187 | 0.72541 | 62
|  |  |  | 10.4265 | 2.0602 | 59.8 | 10.4211 | 3.6721 | 59.6 | 10.4322 | 4.6807 | 59.4 | 10.4292 | 6.8683 | 59.2 | 10.4271 | 8.3697 | 59 | 10.4276 | 10.1199 | 58.8 | 10.4255 | 11.7227 | 58.6 | 10.4415 | 11.9515 | 58.6 | 10.4335 | 14.537 | 58.2 | 10.4382 | 16.4304 | 58 | 10.4317 | 15.5607 | 60.2 | 10.4252 | 14.7263 | 60.4 | 10.4365 | 12.2285 | 60.6 | 10.4233 | 10.72 | 60.8 | 10.4301 | 8.8662 | 61 | 10.4375 | 8.8095 | 61.2 | 10.4241 | 5.623 | 61.4 | 10.4268 | 3.9647 | 61.6 | 10.4293 | 2.3501 | 61.8 | 10.4271 | 0.7254 | 62
|  |  |  | 10.4348 | 2.0605 | 59.8 | 10.4294 | 3.672 | 59.6 | 10.4405 | 4.6587 | 59.4 | 10.4376 | 6.8688 | 59.2 | 10.4354 | 8.375 | 59 | 10.4359 | 10.1191 | 58.8 | 10.4338 | 11.7227 | 58.6 | 10.45 | 11.9513 | 58.6 | 10.4418 | 14.5389 | 58.2 | 10.4465 | 16.4339 | 58 | 10.4401 | 15.56 | 60.2 | 10.4335 | 14.7115 | 60.4 | 10.4448 | 12.2287 | 60.6 | 10.4317 | 10.7181 | 60.8 | 10.4384 | 8.8654 | 61 | 10.4458 | 8.8093 | 61.2 | 10.4324 | 5.6227 | 61.4 | 10.4352 | 3.9645 | 61.6 | 10.4376 | 2.3501 | 61.8 | 10.4354 | 0.7254 | 62
|  |  |  | 10.4431 | 2.0609 | 59.8 | 10.4377 | 3.672 | 59.6 | 10.4489 | 4.6366 | 59.4 | 10.4459 | 6.8693 | 59.2 | 10.4438 | 8.3802 | 59 | 10.4442 | 10.1183 | 58.8 | 10.4422 | 11.7228 | 58.6 | 10.4583 | 11.9512 | 58.6 | 10.4501 | 14.5408 | 58.2 | 10.4548 | 16.4373 | 58 | 10.4484 | 15.5594 | 60.2 | 10.4419 | 14.698 | 60.4 | 10.4532 | 12.2289 | 60.6 | 10.44 | 10.7162 | 60.8 | 10.4467 | 8.8646 | 61 | 10.4542 | 8.8091 | 61.2 | 10.4408 | 5.6225 | 61.4 | 10.4435 | 3.9642 | 61.6 | 10.446 | 2.3501 | 61.8 | 10.4437 | 0.72539 | 62
|  |  |  | 10.4515 | 2.0612 | 59.8 | 10.4461 | 3.672 | 59.6 | 10.4572 | 4.6139 | 59.4 | 10.4542 | 6.8699 | 59.2 | 10.4521 | 8.3855 | 59 | 10.4526 | 10.1176 | 58.8 | 10.4505 | 11.7229 | 58.6 | 10.4666 | 11.951 | 58.6 | 10.4585 | 14.5427 | 58.2 | 10.4633 | 16.4408 | 58 | 10.4567 | 15.5587 | 60.2 | 10.4502 | 14.6845 | 60.4 | 10.4615 | 12.2291 | 60.6 | 10.4483 | 10.7142 | 60.8 | 10.4551 | 8.8639 | 61 | 10.4625 | 8.8088 | 61.2 | 10.4491 | 5.6222 | 61.4 | 10.4518 | 3.964 | 61.6 | 10.4543 | 2.3501 | 61.8 | 10.4521 | 0.72539 | 62
|  |  |  | 10.4598 | 2.0615 | 59.8 | 10.4544 | 3.6719 | 59.6 | 10.4655 | 4.5911 | 59.4 | 10.4626 | 6.8704 | 59.2 | 10.4604 | 8.3908 | 59 | 10.4609 | 10.1168 | 58.8 | 10.4588 | 11.7229 | 58.6 | 10.475 | 11.9509 | 58.6 | 10.4668 | 14.5446 | 58.2 | 10.4716 | 16.4443 | 58 | 10.4651 | 15.5581 | 60.2 | 10.4585 | 14.6684 | 60.4 | 10.4698 | 12.2293 | 60.6 | 10.4566 | 10.7123 | 60.8 | 10.4634 | 8.8656 | 61 | 10.4708 | 8.8086 | 61.2 | 10.4574 | 5.6219 | 61.4 | 10.4602 | 3.9636 | 61.6 | 10.4626 | 2.3501 | 61.8 | 10.4604 | 0.72539 | 62
|  |  |  | 10.4681 | 2.0618 | 59.8 | 10.4627 | 3.6719 | 59.6 | 10.4739 | 4.5683 | 59.4 | 10.4709 | 6.8709 | 59.2 | 10.4688 | 8.3961 | 59 | 10.4692 | 10.116 | 58.8 | 10.4671 | 11.723 | 58.6 | 10.4833 | 11.9508 | 58.6 | 10.4751 | 14.5465 | 58.2 | 10.4799 | 16.4477 | 58 | 10.4734 | 15.5572 | 60.2 | 10.4668 | 14.6522 | 60.4 | 10.4782 | 12.2295 | 60.6 | 10.465 | 10.7103 | 60.8 | 10.4718 | 8.8673 | 61 | 10.4792 | 8.8085 | 61.2 | 10.4657 | 5.6216 | 61.4 | 10.4685 | 3.9633 | 61.6 | 10.4709 | 2.3502 | 61.8 | 10.4688 | 0.72538 | 62
|  |  |  | 10.4765 | 2.0621 | 59.8 | 10.4711 | 3.6719 | 59.6 | 10.4822 | 4.5455 | 59.4 | 10.4792 | 6.8714 | 59.2 | 10.4771 | 8.4014 | 59 | 10.4776 | 10.1152 | 58.8 | 10.4755 | 11.723 | 58.6 | 10.4916 | 11.9507 | 58.6 | 10.4835 | 14.5483 | 58.2 | 10.4882 | 16.4512 | 58 | 10.4818 | 15.5564 | 60.2 | 10.4752 | 14.636 | 60.4 | 10.4865 | 12.2297 | 60.6 | 10.4733 | 10.7083 | 60.8 | 10.4801 | 8.8698 | 61 | 10.4875 | 8.8084 | 61.2 | 10.4741 | 5.6213 | 61.4 | 10.4768 | 3.9629 | 61.6 | 10.4793 | 2.3502 | 61.8 | 10.4771 | 0.72538 | 62
|  |  |  | 10.4848 | 2.0624 | 59.8 | 10.4794 | 3.6718 | 59.6 | 10.4905 | 4.5217 | 59.4 | 10.4875 | 6.8719 | 59.2 | 10.4854 | 8.4073 | 59 | 10.4859 | 10.1144 | 58.8 | 10.4838 | 11.7231 | 58.6 | 10.4999 | 11.9506 | 58.6 | 10.4918 | 14.5502 | 58.2 | 10.4966 | 16.4547 | 58 | 10.4901 | 15.5556 | 60.2 | 10.4835 | 14.6199 | 60.4 | 10.4948 | 12.2299 | 60.6 | 10.4817 | 10.7063 | 60.8 | 10.4884 | 8.8722 | 61 | 10.4958 | 8.8083 | 61.2 | 10.4824 | 5.621 | 61.4 | 10.4851 | 3.9625 | 61.6 | 10.4876 | 2.3502 | 61.8 | 10.4854 | 0.72537 | 62
|  |  |  | 10.4932 | 2.0627 | 59.8 | 10.4877 | 3.6718 | 59.6 | 10.4988 | 4.4979 | 59.4 | 10.4959 | 6.8724 | 59.2 | 10.4938 | 8.4131 | 59 | 10.4942 | 10.1136 | 58.8 | 10.4921 | 11.7231 | 58.6 | 10.5083 | 11.9505 | 58.6 | 10.5001 | 14.552 | 58.2 | 10.5049 | 16.4581 | 58 | 10.4984 | 15.5547 | 60.2 | 10.4918 | 14.6038 | 60.4 | 10.5032 | 12.2301 | 60.6 | 10.49 | 10.7043 | 60.8 | 10.4967 | 8.8746 | 61 | 10.5042 | 8.8081 | 61.2 | 10.4907 | 5.6207 | 61.4 | 10.4935 | 3.9624 | 61.6 | 10.496 | 2.3502 | 61.8 | 10.4937 | 0.72537 | 62
|  |  |  | 10.5015 | 2.063 | 59.8 | 10.496 | 3.6718 | 59.6 | 10.5072 | 4.4726 | 59.4 | 10.5042 | 6.8729 | 59.2 | 10.5021 | 8.4189 | 59 | 10.5025 | 10.1128 | 58.8 | 10.5005 | 11.7232 | 58.6 | 10.5166 | 11.9504 | 58.6 | 10.5085 | 14.5539 | 58.2 | 10.5132 | 16.4616 | 58 | 10.5067 | 15.5541 | 60.2 | 10.5001 | 14.5876 | 60.4 | 10.5115 | 12.2302 | 60.6 | 10.4983 | 10.7023 | 60.8 | 10.5051 | 8.8771 | 61 | 10.5125 | 8.808 | 61.2 | 10.4991 | 5.6203 | 61.4 | 10.5018 | 3.9622 | 61.6 | 10.5043 | 2.3502 | 61.8 | 10.5021 | 0.72536 | 62
|  |  |  | 10.5098 | 2.0634 | 59.8 | 10.5044 | 3.6718 | 59.6 | 10.5155 | 4.4473 | 59.4 | 10.5126 | 6.8734 | 59.2 | 10.5104 | 8.4246 | 59 | 10.5109 | 10.112 | 58.8 | 10.5088 | 11.7233 | 58.6 | 10.5249 | 11.9504 | 58.6 | 10.5168 | 14.5557 | 58.2 | 10.5215 | 16.4651 | 58 | 10.5151 | 15.5534 | 60.2 | 10.5085 | 14.5715 | 60.4 | 10.5198 | 12.2304 | 60.6 | 10.5067 | 10.7002 | 60.8 | 10.5134 | 8.8807 | 61 | 10.5208 | 8.8079 | 61.2 | 10.5074 | 5.62 | 61.4 | 10.5101 | 3.9621 | 61.6 | 10.5126 | 2.3502 | 61.8 | 10.5104 | 0.72536 | 62
|  |  |  | 10.5182 | 2.0637 | 59.8 | 10.5127 | 3.6718 | 59.6 | 10.5238 | 4.422 | 59.4 | 10.5209 | 6.8739 | 59.2 | 10.5188 | 8.4304 | 59 | 10.5192 | 10.1112 | 58.8 | 10.5171 | 11.7233 | 58.6 | 10.5333 | 11.9503 | 58.6 | 10.5251 | 14.5576 | 58.2 | 10.5299 | 16.4686 | 58 | 10.5234 | 15.5527 | 60.2 | 10.5168 | 14.5553 | 60.4 | 10.5282 | 12.2306 | 60.6 | 10.515 | 10.6982 | 60.8 | 10.5217 | 8.8843 | 61 | 10.5292 | 8.8077 | 61.2 | 10.5157 | 5.6197 | 61.4 | 10.5185 | 3.9619 | 61.6 | 10.521 | 2.3503 | 61.8 | 10.5188 | 0.72536 | 62
|  |  |  | 10.5265 | 2.064 | 59.8 | 10.521 | 3.6718 | 59.6 | 10.5322 | 4.3967 | 59.4 | 10.5292 | 6.8744 | 59.2 | 10.5271 | 8.4362 | 59 | 10.5275 | 10.1104 | 58.8 | 10.5255 | 11.7234 | 58.6 | 10.5416 | 11.9501 | 58.6 | 10.5336 | 14.5595 | 58.2 | 10.5382 | 16.4708 | 58 | 10.5317 | 15.5521 | 60.2 | 10.5251 | 14.5392 | 60.4 | 10.5365 | 12.2308 | 60.6 | 10.5233 | 10.6956 | 60.8 | 10.5301 | 8.8879 | 61 | 10.5375 | 8.8076 | 61.2 | 10.5241 | 5.6193 | 61.4 | 10.5268 | 3.9618 | 61.6 | 10.5293 | 2.3503 | 61.8 | 10.5271 | 0.72535 | 62
|  |  |  | 10.5348 | 2.0643 | 59.8 | 10.5294 | 3.6718 | 59.6 | 10.5405 | 4.3714 | 59.4 | 10.5376 | 6.8748 | 59.2 | 10.5354 | 8.442 | 59 | 10.5358 | 10.1095 | 58.8 | 10.5338 | 11.7235 | 58.6 | 10.5499 | 11.95 | 58.6 | 10.5419 | 14.5614 | 58.2 | 10.5465 | 16.4731 | 58 | 10.5401 | 15.5514 | 60.2 | 10.5334 | 14.5231 | 60.4 | 10.5448 | 12.231 | 60.6 | 10.5317 | 10.6931 | 60.8 | 10.5384 | 8.8915 | 61 | 10.5458 | 8.8074 | 61.2 | 10.5324 | 5.619 | 61.4 | 10.5351 | 3.9617 | 61.6 | 10.5376 | 2.3503 | 61.8 | 10.5354 | 0.72535 | 62
|  |  |  | 10.5432 | 2.0646 | 59.8 | 10.5377 | 3.6718 | 59.6 | 10.5488 | 4.3462 | 59.4 | 10.5459 | 6.8753 | 59.2 | 10.5437 | 8.4478 | 59 | 10.5442 | 10.1087 | 58.8 | 10.5421 | 11.7236 | 58.6 | 10.5582 | 11.9499 | 58.6 | 10.5502 | 14.5633 | 58.2 | 10.5549 | 16.4753 | 58 | 10.5484 | 15.5508 | 60.2 | 10.5418 | 14.506 | 60.4 | 10.5532 | 12.2311 | 60.6 | 10.54 | 10.6906 | 60.8 | 10.5468 | 8.8952 | 61 | 10.5542 | 8.8073 | 61.2 | 10.5407 | 5.6186 | 61.4 | 10.5435 | 3.9615 | 61.6 | 10.546 | 2.3503 | 61.8 | 10.5438 | 0.72535 | 62
|  |  |  | 10.5515 | 2.0649 | 59.8 | 10.546 | 3.6718 | 59.6 | 10.5572 | 4.3209 | 59.4 | 10.5542 | 6.8758 | 59.2 | 10.5521 | 8.4524 | 59 | 10.5525 | 10.1079 | 58.8 | 10.5504 | 11.7237 | 58.6 | 10.5667 | 11.9498 | 58.6 | 10.5586 | 14.5652 | 58.2 | 10.5632 | 16.4775 | 58 | 10.5567 | 15.5501 | 60.2 | 10.5501 | 14.4889 | 60.4 | 10.5615 | 12.2313 | 60.6 | 10.5483 | 10.688 | 60.8 | 10.5551 | 8.8989 | 61 | 10.5625 | 8.8071 | 61.2 | 10.5491 | 5.6183 | 61.4 | 10.5518 | 3.9614 | 61.6 | 10.5543 | 2.3504 | 61.8 | 10.5521 | 0.72535 | 62
|  |  |  | 10.5598 | 2.0652 | 59.8 | 10.5544 | 3.6718 | 59.6 | 10.5655 | 4.2956 | 59.4 | 10.5625 | 6.8763 | 59.2 | 10.5604 | 8.457 | 59 | 10.5608 | 10.107 | 58.8 | 10.5587 | 11.7238 | 58.6 | 10.575 | 11.9497 | 58.6 | 10.5669 | 14.5677 | 58.2 | 10.5715 | 16.4797 | 58 | 10.5651 | 15.5495 | 60.2 | 10.5584 | 14.474 | 60.4 | 10.5698 | 12.2315 | 60.6 | 10.5567 | 10.6863 | 60.8 | 10.5634 | 8.9026 | 61 | 10.5708 | 8.8068 | 61.2 | 10.5574 | 5.6179 | 61.4 | 10.5601 | 3.9612 | 61.6 | 10.5627 | 2.3504 | 61.8 | 10.5604 | 0.72535 | 62
|  |  |  | 10.5682 | 2.0655 | 59.8 | 10.5627 | 3.6719 | 59.6 | 10.5738 | 4.2693 | 59.4 | 10.5709 | 6.8768 | 59.2 | 10.5687 | 8.4598 | 59 | 10.5692 | 10.1062 | 58.8 | 10.5671 | 11.7239 | 58.6 | 10.5833 | 11.9497 | 58.6 | 10.5752 | 14.5702 | 58.2 | 10.5798 | 16.4819 | 58 | 10.5734 | 15.5491 | 60.2 | 10.5667 | 14.459 | 60.4 | 10.5782 | 12.2317 | 60.6 | 10.565 | 10.6845 | 60.8 | 10.5717 | 8.9063 | 61 | 10.5792 | 8.8066 | 61.2 | 10.5657 | 5.6175 | 61.4 | 10.5684 | 3.9611 | 61.6 | 10.571 | 2.3504 | 61.8 | 10.5688 | 0.72535 | 62
|  |  |  | 10.5765 | 2.0659 | 59.8 | 10.571 | 3.6719 | 59.6 | 10.5822 | 4.243 | 59.4 | 10.5792 | 6.8772 | 59.2 | 10.5771 | 8.4625 | 59 | 10.5775 | 10.1054 | 58.8 | 10.5754 | 11.7239 | 58.6 | 10.5917 | 11.9497 | 58.6 | 10.5835 | 14.5724 | 58.2 | 10.5883 | 16.4841 | 58 | 10.5817 | 15.5487 | 60.2 | 10.5751 | 14.444 | 60.4 | 10.5865 | 12.2318 | 60.6 | 10.5733 | 10.6828 | 60.8 | 10.5801 | 8.91 | 61 | 10.5875 | 8.8064 | 61.2 | 10.5741 | 5.6171 | 61.4 | 10.5768 | 3.9609 | 61.6 | 10.5793 | 2.3504 | 61.8 | 10.5771 | 0.72534 | 62
|  |  |  | 10.5848 | 2.0659 | 59.8 | 10.5794 | 3.6719 | 59.6 | 10.5905 | 4.2167 | 59.4 | 10.5875 | 6.8777 | 59.2 | 10.5854 | 8.4634 | 59 | 10.5858 | 10.1045 | 58.8 | 10.5837 | 11.724 | 58.6 | 10.6 | 11.9497 | 58.6 | 10.5919 | 14.5746 | 58.2 | 10.5966 | 16.4863 | 58 | 10.5901 | 15.5483 | 60.2 | 10.5834 | 14.4291 | 60.4 | 10.5948 | 12.2318 | 60.6 | 10.5817 | 10.6811 | 60.8 | 10.5884 | 8.9137 | 61 | 10.5959 | 8.8062 | 61.2 | 10.5824 | 5.6168 | 61.4 | 10.5851 | 3.9608 | 61.6 | 10.5876 | 2.3504 | 61.8 | 10.5854 | 0.72534 | 62
|  |  |  | 10.5932 | 2.0659 | 59.8 | 10.5877 | 3.672 | 59.6 | 10.5988 | 4.1904 | 59.4 | 10.5959 | 6.8782 | 59.2 | 10.5937 | 8.4642 | 59 | 10.5941 | 10.1037 | 58.8 | 10.5921 | 11.7241 | 58.6 | 10.6083 | 11.9497 | 58.6 | 10.6002 | 14.5761 | 58.2 | 10.6049 | 16.4875 | 58 | 10.5984 | 15.548 | 60.2 | 10.5917 | 14.4141 | 60.4 | 10.6032 | 12.2317 | 60.6 | 10.59 | 10.6794 | 60.8 | 10.5968 | 8.9174 | 61 | 10.6042 | 8.806 | 61.2 | 10.5907 | 5.6164 | 61.4 | 10.5934 | 3.9606 | 61.6 | 10.596 | 2.3505 | 61.8 | 10.5938 | 0.72534 | 62
|  |  |  | 10.6015 | 2.0658 | 59.8 | 10.596 | 3.672 | 59.6 | 10.6072 | 4.1641 | 59.4 | 10.6042 | 6.8786 | 59.2 | 10.6021 | 8.4651 | 59 | 10.6025 | 10.1028 | 58.8 | 10.6004 | 11.7242 | 58.6 | 10.6167 | 11.9497 | 58.6 | 10.6085 | 14.5775 | 58.2 | 10.6132 | 16.4887 | 58 | 10.6068 | 15.5477 | 60.2 | 10.6 | 14.3991 | 60.4 | 10.6115 | 12.2317 | 60.6 | 10.5983 | 10.6777 | 60.8 | 10.6051 | 8.9211 | 61 | 10.6125 | 8.8058 | 61.2 | 10.599 | 5.616 | 61.4 | 10.6017 | 3.9605 | 61.6 | 10.6043 | 2.3505 | 61.8 | 10.6021 | 0.72534 | 62
|  |  |  | 10.6098 | 2.0658 | 59.8 | 10.6043 | 3.6721 | 59.6 | 10.6155 | 4.1378 | 59.4 | 10.6125 | 6.8791 | 59.2 | 10.6104 | 8.4659 | 59 | 10.6108 | 10.1019 | 58.8 | 10.6087 | 11.7243 | 58.6 | 10.625 | 11.95 | 58.6 | 10.6169 | 14.579 | 58.2 | 10.6216 | 16.489 | 58 | 10.6151 | 15.5473 | 60.2 | 10.6084 | 14.3851 | 60.4 | 10.6199 | 12.2316 | 60.6 | 10.6067 | 10.676 | 60.8 | 10.6134 | 8.9248 | 61 | 10.6208 | 8.8056 | 61.2 | 10.6074 | 5.6155 | 61.4 | 10.6101 | 3.9604 | 61.6 | 10.6127 | 2.3505 | 61.8 | 10.6104 | 0.72534 | 62
|  |  |  | 10.6182 | 2.0658 | 59.8 | 10.6127 | 3.6721 | 59.6 | 10.6238 | 4.1115 | 59.4 | 10.6209 | 6.8796 | 59.2 | 10.6187 | 8.4668 | 59 | 10.6191 | 10.1011 | 58.8 | 10.6171 | 11.7244 | 58.6 | 10.6333 | 11.9503 | 58.6 | 10.6252 | 14.5805 | 58.2 | 10.6299 | 16.4894 | 58 | 10.6234 | 15.5469 | 60.2 | 10.6167 | 14.371 | 60.4 | 10.6282 | 12.2312 | 60.6 | 10.615 | 10.6743 | 60.8 | 10.6217 | 8.9285 | 61 | 10.6292 | 8.8028 | 61.2 | 10.6157 | 5.6151 | 61.4 | 10.6184 | 3.9602 | 61.6 | 10.621 | 2.3505 | 61.8 | 10.6188 | 0.72534 | 62
|  |  |  | 10.6265 | 2.0658 | 59.8 | 10.621 | 3.6722 | 59.6 | 10.6322 | 4.0853 | 59.4 | 10.6292 | 6.8801 | 59.2 | 10.6271 | 8.4676 | 59 | 10.6274 | 10.1002 | 58.8 | 10.6254 | 11.7245 | 58.6 | 10.6416 | 11.9505 | 58.6 | 10.6335 | 14.5819 | 58.2 | 10.6382 | 16.4897 | 58 | 10.6317 | 15.5466 | 60.2 | 10.625 | 14.3569 | 60.4 | 10.6365 | 12.2308 | 60.6 | 10.6234 | 10.6726 | 60.8 | 10.6301 | 8.9321 | 61 | 10.6375 | 8.8 | 61.2 | 10.624 | 5.6146 | 61.4 | 10.6267 | 3.9601 | 61.6 | 10.6293 | 2.3505 | 61.8 | 10.6271 | 0.72533 | 62
|  |  |  | 10.6348 | 2.0658 | 59.8 | 10.6293 | 3.6722 | 59.6 | 10.6405 | 4.059 | 59.4 | 10.6375 | 6.8805 | 59.2 | 10.6354 | 8.4684 | 59 | 10.6358 | 10.0994 | 58.8 | 10.6337 | 11.7246 | 58.6 | 10.65 | 11.9508 | 58.6 | 10.642 | 14.5833 | 58.2 | 10.6465 | 16.49 | 58 | 10.6401 | 15.5462 | 60.2 | 10.6333 | 14.3429 | 60.4 | 10.6449 | 12.2303 | 60.6 | 10.6317 | 10.6709 | 60.8 | 10.6384 | 8.9358 | 61 | 10.6459 | 8.7961 | 61.2 | 10.6324 | 5.6142 | 61.4 | 10.6351 | 3.96 | 61.6 | 10.6377 | 2.3505 | 61.8 | 10.6355 | 0.72533 | 62
|  |  |  | 10.6432 | 2.0658 | 59.8 | 10.6377 | 3.6722 | 59.6 | 10.6488 | 4.0327 | 59.4 | 10.6459 | 6.881 | 59.2 | 10.6437 | 8.4693 | 59 | 10.6441 | 10.0985 | 58.8 | 10.642 | 11.7247 | 58.6 | 10.6583 | 11.951 | 58.6 | 10.6503 | 14.5844 | 58.2 | 10.6549 | 16.4905 | 58 | 10.6484 | 15.5458 | 60.2 | 10.6417 | 14.3288 | 60.4 | 10.6532 | 12.2299 | 60.6 | 10.64 | 10.6692 | 60.8 | 10.6467 | 8.9395 | 61 | 10.6542 | 8.7922 | 61.2 | 10.6407 | 5.6137 | 61.4 | 10.6434 | 3.9598 | 61.6 | 10.646 | 2.3505 | 61.8 | 10.6438 | 0.72533 | 62
|  |  |  | 10.6515 | 2.0658 | 59.8 | 10.646 | 3.6723 | 59.6 | 10.6572 | 4.0064 | 59.4 | 10.6542 | 6.8814 | 59.2 | 10.6521 | 8.4701 | 59 | 10.6524 | 10.0976 | 58.8 | 10.6504 | 11.7248 | 58.6 | 10.6666 | 11.9513 | 58.6 | 10.6586 | 14.5854 | 58.2 | 10.6632 | 16.491 | 58 | 10.6567 | 15.5454 | 60.2 | 10.65 | 14.3147 | 60.4 | 10.6615 | 12.2294 | 60.6 | 10.6484 | 10.6676 | 60.8 | 10.6551 | 8.9432 | 61 | 10.6625 | 8.7883 | 61.2 | 10.649 | 5.6133 | 61.4 | 10.6517 | 3.9597 | 61.6 | 10.6543 | 2.3505 | 61.8 | 10.6521 | 0.72533 | 62
|  |  |  | 10.6598 | 2.0658 | 59.8 | 10.6543 | 3.6723 | 59.6 | 10.6655 | 3.9801 | 59.4 | 10.6625 | 6.8819 | 59.2 | 10.6604 | 8.471 | 59 | 10.6608 | 10.0967 | 58.8 | 10.6587 | 11.7249 | 58.6 | 10.675 | 11.9516 | 58.6 | 10.667 | 14.5864 | 58.2 | 10.6715 | 16.4915 | 58 | 10.6651 | 15.545 | 60.2 | 10.6583 | 14.3007 | 60.4 | 10.6698 | 12.229 | 60.6 | 10.6567 | 10.6659 | 60.8 | 10.6634 | 8.9468 | 61 | 10.6709 | 8.7844 | 61.2 | 10.6574 | 5.6129 | 61.4 | 10.66 | 3.9596 | 61.6 | 10.6627 | 2.3505 | 61.8 | 10.6605 | 0.72533 | 62
|  |  |  | 10.6682 | 2.0658 | 59.8 | 10.6627 | 3.6723 | 59.6 | 10.6738 | 3.9538 | 59.4 | 10.6709 | 6.8824 | 59.2 | 10.6687 | 8.4719 | 59 | 10.6691 | 10.0959 | 58.8 | 10.667 | 11.725 | 58.6 | 10.6833 | 11.9519 | 58.6 | 10.6753 | 14.5874 | 58.2 | 10.6799 | 16.492 | 58 | 10.6734 | 15.5445 | 60.2 | 10.6666 | 14.2866 | 60.4 | 10.6782 | 12.2285 | 60.6 | 10.665 | 10.6642 | 60.8 | 10.6718 | 8.9505 | 61 | 10.6792 | 8.7805 | 61.2 | 10.6657 | 5.6124 | 61.4 | 10.6684 | 3.9595 | 61.6 | 10.671 | 2.3505 | 61.8 | 10.6688 | 0.72533 | 62
|  |  |  | 10.6765 | 2.0658 | 59.8 | 10.671 | 3.6724 | 59.6 | 10.6821 | 3.9275 | 59.4 | 10.6792 | 6.8828 | 59.2 | 10.677 | 8.4728 | 59 | 10.6774 | 10.095 | 58.8 | 10.6754 | 11.7251 | 58.6 | 10.6917 | 11.9521 | 58.6 | 10.6836 | 14.5891 | 58.2 | 10.6882 | 16.4925 | 58 | 10.6817 | 15.5441 | 60.2 | 10.675 | 14.2741 | 60.4 | 10.6865 | 12.2281 | 60.6 | 10.6734 | 10.6626 | 60.8 | 10.6801 | 8.9542 | 61 | 10.6875 | 8.7765 | 61.2 | 10.674 | 5.612 | 61.4 | 10.6767 | 3.9593 | 61.6 | 10.6794 | 2.3505 | 61.8 | 10.6771 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.6848 | 2.0658 | 59.8 | 10.6793 | 3.6724 | 59.6 | 10.6905 | 3.9012 | 59.4 | 10.6875 | 6.8833 | 59.2 | 10.6854 | 8.4737 | 59 | 10.6857 | 10.0941 | 58.8 | 10.6837 | 11.7253 | 58.6 | 10.7 | 11.9524 | 58.6 | 10.692 | 14.5908 | 58.2 | 10.6965 | 16.4929 | 58 | 10.6901 | 15.5437 | 60.2 | 10.6833 | 14.2616 | 60.4 | 10.6948 | 12.2276 | 60.6 | 10.6817 | 10.6609 | 60.8 | 10.6884 | 8.9579 | 61 | 10.6959 | 8.7725 | 61.2 | 10.6824 | 5.6116 | 61.4 | 10.685 | 3.9592 | 61.6 | 10.6877 | 2.3505 | 61.8 | 10.6855 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.6932 | 2.0658 | 59.8 | 10.6876 | 3.6724 | 59.6 | 10.6988 | 3.8749 | 59.4 | 10.6959 | 6.8838 | 59.2 | 10.6937 | 8.4745 | 59 | 10.6941 | 10.0932 | 58.8 | 10.692 | 11.7254 | 58.6 | 10.7084 | 11.9526 | 58.6 | 10.7003 | 14.5924 | 58.2 | 10.7048 | 16.4934 | 58 | 10.6984 | 15.5433 | 60.2 | 10.6916 | 14.2491 | 60.4 | 10.7032 | 12.2272 | 60.6 | 10.69 | 10.6593 | 60.8 | 10.6967 | 8.9616 | 61 | 10.7042 | 8.7685 | 61.2 | 10.6907 | 5.6111 | 61.4 | 10.6934 | 3.9591 | 61.6 | 10.696 | 2.3506 | 61.8 | 10.6938 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.7015 | 2.0658 | 59.8 | 10.696 | 3.6725 | 59.6 | 10.7071 | 3.8487 | 59.4 | 10.7042 | 6.8843 | 59.2 | 10.702 | 8.4754 | 59 | 10.7024 | 10.0924 | 58.8 | 10.7003 | 11.7255 | 58.6 | 10.7167 | 11.9527 | 58.6 | 10.7086 | 14.5941 | 58.2 | 10.7133 | 16.4939 | 58 | 10.7067 | 15.5431 | 60.2 | 10.6999 | 14.2366 | 60.4 | 10.7115 | 12.2268 | 60.6 | 10.6984 | 10.6576 | 60.8 | 10.7051 | 8.9652 | 61 | 10.7125 | 8.7646 | 61.2 | 10.699 | 5.6107 | 61.4 | 10.7017 | 3.9589 | 61.6 | 10.7043 | 2.3506 | 61.8 | 10.7021 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.7098 | 2.0658 | 59.8 | 10.7043 | 3.6725 | 59.6 | 10.7155 | 3.8224 | 59.4 | 10.7125 | 6.8848 | 59.2 | 10.7104 | 8.4763 | 59 | 10.7107 | 10.0915 | 58.8 | 10.7087 | 11.7255 | 58.6 | 10.725 | 11.953 | 58.6 | 10.7169 | 14.5958 | 58.2 | 10.7216 | 16.4946 | 58 | 10.7151 | 15.543 | 60.2 | 10.7083 | 14.2267 | 60.4 | 10.7198 | 12.2263 | 60.6 | 10.7067 | 10.656 | 60.8 | 10.7134 | 8.9689 | 61 | 10.7209 | 8.7607 | 61.2 | 10.7074 | 5.6103 | 61.4 | 10.71 | 3.9588 | 61.6 | 10.7127 | 2.3506 | 61.8 | 10.7105 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.7182 | 2.0658 | 59.8 | 10.7126 | 3.6725 | 59.6 | 10.7238 | 3.7968 | 59.4 | 10.7209 | 6.8853 | 59.2 | 10.7187 | 8.4772 | 59 | 10.7191 | 10.0907 | 58.8 | 10.717 | 11.7256 | 58.6 | 10.7334 | 11.9533 | 58.6 | 10.7253 | 14.5975 | 58.2 | 10.7299 | 16.4953 | 58 | 10.7234 | 15.5429 | 60.2 | 10.7166 | 14.2168 | 60.4 | 10.7282 | 12.2258 | 60.6 | 10.715 | 10.6543 | 60.8 | 10.7217 | 8.9726 | 61 | 10.7292 | 8.7557 | 61.2 | 10.7157 | 5.6097 | 61.4 | 10.7184 | 3.9587 | 61.6 | 10.721 | 2.3506 | 61.8 | 10.7188 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.7265 | 2.0658 | 59.8 | 10.721 | 3.6725 | 59.6 | 10.7321 | 3.7713 | 59.4 | 10.7292 | 6.8857 | 59.2 | 10.727 | 8.4781 | 59 | 10.7274 | 10.0898 | 58.8 | 10.7253 | 11.7257 | 58.6 | 10.7417 | 11.9536 | 58.6 | 10.7336 | 14.5993 | 58.2 | 10.7382 | 16.4961 | 58 | 10.7318 | 15.5427 | 60.2 | 10.7249 | 14.2069 | 60.4 | 10.7365 | 12.2254 | 60.6 | 10.7234 | 10.6535 | 60.8 | 10.7301 | 8.9763 | 61 | 10.7375 | 8.7507 | 61.2 | 10.724 | 5.6091 | 61.4 | 10.7267 | 3.9585 | 61.6 | 10.7294 | 2.3506 | 61.8 | 10.7271 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7348 | 2.0658 | 59.8 | 10.7293 | 3.6725 | 59.6 | 10.7405 | 3.7563 | 59.4 | 10.7375 | 6.8868 | 59.2 | 10.7354 | 8.479 | 59 | 10.7357 | 10.0889 | 58.8 | 10.7336 | 11.7258 | 58.6 | 10.75 | 11.9539 | 58.6 | 10.7419 | 14.601 | 58.2 | 10.7466 | 16.4969 | 58 | 10.7401 | 15.5425 | 60.2 | 10.7332 | 14.197 | 60.4 | 10.7449 | 12.2248 | 60.6 | 10.7317 | 10.6527 | 60.8 | 10.7384 | 8.98 | 61 | 10.7459 | 8.7442 | 61.2 | 10.7323 | 5.6084 | 61.4 | 10.735 | 3.9584 | 61.6 | 10.7377 | 2.3506 | 61.8 | 10.7355 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7432 | 2.0658 | 59.8 | 10.7376 | 3.6725 | 59.6 | 10.7488 | 3.7412 | 59.4 | 10.7458 | 6.8878 | 59.2 | 10.7437 | 8.4799 | 59 | 10.744 | 10.088 | 58.8 | 10.742 | 11.7258 | 58.6 | 10.7584 | 11.9542 | 58.6 | 10.7504 | 14.6027 | 58.2 | 10.7549 | 16.4978 | 58 | 10.7484 | 15.5424 | 60.2 | 10.7416 | 14.1871 | 60.4 | 10.7532 | 12.2242 | 60.6 | 10.7401 | 10.6519 | 60.8 | 10.7467 | 8.9837 | 61 | 10.7542 | 8.7376 | 61.2 | 10.7407 | 5.6078 | 61.4 | 10.7433 | 3.9582 | 61.6 | 10.746 | 2.3506 | 61.8 | 10.7438 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7515 | 2.0658 | 59.8 | 10.746 | 3.6725 | 59.6 | 10.7571 | 3.7326 | 59.4 | 10.7542 | 6.8888 | 59.2 | 10.752 | 8.4808 | 59 | 10.7524 | 10.0871 | 58.8 | 10.7503 | 11.7259 | 58.6 | 10.7667 | 11.9545 | 58.6 | 10.7587 | 14.6044 | 58.2 | 10.7632 | 16.4986 | 58 | 10.7567 | 15.5422 | 60.2 | 10.7499 | 14.1772 | 60.4 | 10.7615 | 12.2236 | 60.6 | 10.7484 | 10.651 | 60.8 | 10.7551 | 8.9875 | 61 | 10.7626 | 8.7295 | 61.2 | 10.749 | 5.6072 | 61.4 | 10.7516 | 3.9581 | 61.6 | 10.7544 | 2.3506 | 61.8 | 10.7522 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7598 | 2.0658 | 59.8 | 10.7543 | 3.6725 | 59.6 | 10.7655 | 3.724 | 59.4 | 10.7625 | 6.8898 | 59.2 | 10.7604 | 8.4816 | 59 | 10.7607 | 10.0862 | 58.8 | 10.7586 | 11.726 | 58.6 | 10.775 | 11.9548 | 58.6 | 10.767 | 14.6061 | 58.2 | 10.7716 | 16.4995 | 58 | 10.7651 | 15.5421 | 60.2 | 10.7582 | 14.1672 | 60.4 | 10.7699 | 12.223 | 60.6 | 10.7567 | 10.6505 | 60.8 | 10.7634 | 8.9912 | 61 | 10.7709 | 8.7213 | 61.2 | 10.7573 | 5.6066 | 61.4 | 10.76 | 3.958 | 61.6 | 10.7627 | 2.3506 | 61.8 | 10.7605 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7682 | 2.0658 | 59.8 | 10.7626 | 3.6725 | 59.6 | 10.7738 | 3.7154 | 59.4 | 10.7708 | 6.8908 | 59.2 | 10.7687 | 8.4825 | 59 | 10.769 | 10.0853 | 58.8 | 10.767 | 11.726 | 58.6 | 10.7833 | 11.9551 | 58.6 | 10.7754 | 14.6077 | 58.2 | 10.7799 | 16.5003 | 58 | 10.7734 | 15.5419 | 60.2 | 10.7665 | 14.1573 | 60.4 | 10.7782 | 12.2225 | 60.6 | 10.7651 | 10.65 | 60.8 | 10.7717 | 8.995 | 61 | 10.7792 | 8.7132 | 61.2 | 10.7657 | 5.606 | 61.4 | 10.7683 | 3.9578 | 61.6 | 10.771 | 2.3506 | 61.8 | 10.7688 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7765 | 2.0658 | 59.8 | 10.7709 | 3.6725 | 59.6 | 10.7821 | 3.7068 | 59.4 | 10.7792 | 6.8919 | 59.2 | 10.777 | 8.4834 | 59 | 10.7773 | 10.0844 | 58.8 | 10.7753 | 11.7261 | 58.6 | 10.7917 | 11.9555 | 58.6 | 10.7837 | 14.6094 | 58.2 | 10.7882 | 16.5012 | 58 | 10.7817 | 15.5417 | 60.2 | 10.7749 | 14.1474 | 60.4 | 10.7865 | 12.2219 | 60.6 | 10.7734 | 10.649 | 60.8 | 10.7801 | 8.9987 | 61 | 10.7876 | 8.705 | 61.2 | 10.774 | 5.6055 | 61.4 | 10.7766 | 3.9577 | 61.6 | 10.7794 | 2.3506 | 61.8 | 10.7772 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7848 | 2.0657 | 59.8 | 10.7793 | 3.6725 | 59.6 | 10.7905 | 3.7026 | 59.4 | 10.7875 | 6.8929 | 59.2 | 10.7853 | 8.4842 | 59 | 10.7857 | 10.0835 | 58.8 | 10.7836 | 11.7262 | 58.6 | 10.8 | 11.9559 | 58.6 | 10.792 | 14.6111 | 58.2 | 10.7965 | 16.5021 | 58 | 10.7901 | 15.5415 | 60.2 | 10.7832 | 14.1374 | 60.4 | 10.7949 | 12.2213 | 60.6 | 10.7817 | 10.648 | 60.8 | 10.7884 | 9.0025 | 61 | 10.7959 | 8.6969 | 61.2 | 10.7823 | 5.6051 | 61.4 | 10.785 | 3.9576 | 61.6 | 10.7877 | 2.3506 | 61.8 | 10.7855 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.7932 | 2.0657 | 59.8 | 10.7876 | 3.6725 | 59.6 | 10.7988 | 3.6984 | 59.4 | 10.7958 | 6.8939 | 59.2 | 10.7937 | 8.4851 | 59 | 10.794 | 10.0826 | 58.8 | 10.792 | 11.7269 | 58.6 | 10.8083 | 11.9564 | 58.6 | 10.8004 | 14.6127 | 58.2 | 10.8049 | 16.5027 | 58 | 10.7984 | 15.5413 | 60.2 | 10.7915 | 14.1297 | 60.4 | 10.8032 | 12.2207 | 60.6 | 10.7901 | 10.647 | 60.8 | 10.7967 | 9.0063 | 61 | 10.8042 | 8.6887 | 61.2 | 10.7907 | 5.6047 | 61.4 | 10.7933 | 3.9574 | 61.6 | 10.7961 | 2.3506 | 61.8 | 10.7938 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8015 | 2.0657 | 59.8 | 10.7959 | 3.6725 | 59.6 | 10.8071 | 3.7004 | 59.4 | 10.8042 | 6.8944 | 59.2 | 10.802 | 8.486 | 59 | 10.8023 | 10.0819 | 58.8 | 10.8003 | 11.7277 | 58.6 | 10.8168 | 11.9569 | 58.6 | 10.8087 | 14.6144 | 58.2 | 10.8132 | 16.5034 | 58 | 10.8068 | 15.5411 | 60.2 | 10.7998 | 14.122 | 60.4 | 10.8115 | 12.2201 | 60.6 | 10.7984 | 10.6459 | 60.8 | 10.8051 | 9.01 | 61 | 10.8126 | 8.6806 | 61.2 | 10.799 | 5.6043 | 61.4 | 10.8016 | 3.9571 | 61.6 | 10.8044 | 2.3506 | 61.8 | 10.8022 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8099 | 2.0657 | 59.8 | 10.8043 | 3.6724 | 59.6 | 10.8155 | 3.7024 | 59.4 | 10.8125 | 6.8949 | 59.2 | 10.8103 | 8.4869 | 59 | 10.8107 | 10.0812 | 58.8 | 10.8086 | 11.7285 | 58.6 | 10.8251 | 11.9573 | 58.6 | 10.817 | 14.616 | 58.2 | 10.8215 | 16.504 | 58 | 10.8151 | 15.5409 | 60.2 | 10.8082 | 14.1143 | 60.4 | 10.8198 | 12.2196 | 60.6 | 10.8067 | 10.6449 | 60.8 | 10.8134 | 9.0138 | 61 | 10.8209 | 8.6724 | 61.2 | 10.8073 | 5.6039 | 61.4 | 10.81 | 3.9569 | 61.6 | 10.8127 | 2.3506 | 61.8 | 10.8105 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8182 | 2.0657 | 59.8 | 10.8126 | 3.6724 | 59.6 | 10.8238 | 3.7132 | 59.4 | 10.8208 | 6.8954 | 59.2 | 10.8187 | 8.4877 | 59 | 10.819 | 10.0805 | 58.8 | 10.817 | 11.7293 | 58.6 | 10.8334 | 11.9578 | 58.6 | 10.8254 | 14.6177 | 58.2 | 10.8298 | 16.5045 | 58 | 10.8234 | 15.5407 | 60.2 | 10.8165 | 14.1066 | 60.4 | 10.8282 | 12.2189 | 60.6 | 10.8151 | 10.6438 | 60.8 | 10.8217 | 9.0176 | 61 | 10.8292 | 8.663 | 61.2 | 10.8157 | 5.6035 | 61.4 | 10.8183 | 3.9567 | 61.6 | 10.821 | 2.3506 | 61.8 | 10.8188 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8265 | 2.0657 | 59.8 | 10.8209 | 3.6723 | 59.6 | 10.8321 | 3.724 | 59.4 | 10.8292 | 6.8959 | 59.2 | 10.827 | 8.4886 | 59 | 10.8273 | 10.0798 | 58.8 | 10.8253 | 11.73 | 58.6 | 10.8418 | 11.9583 | 58.6 | 10.8337 | 14.6194 | 58.2 | 10.8383 | 16.5047 | 58 | 10.8317 | 15.5405 | 60.2 | 10.8248 | 14.1002 | 60.4 | 10.8365 | 12.2183 | 60.6 | 10.8234 | 10.6428 | 60.8 | 10.83 | 9.0213 | 61 | 10.8376 | 8.6536 | 61.2 | 10.824 | 5.6032 | 61.4 | 10.8266 | 3.9565 | 61.6 | 10.8294 | 2.3506 | 61.8 | 10.8272 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8349 | 2.0657 | 59.8 | 10.8293 | 3.6723 | 59.6 | 10.8404 | 3.7399 | 59.4 | 10.8375 | 6.8964 | 59.2 | 10.8353 | 8.4895 | 59 | 10.8356 | 10.0798 | 58.8 | 10.8336 | 11.7308 | 58.6 | 10.8501 | 11.9588 | 58.6 | 10.842 | 14.6211 | 58.2 | 10.8466 | 16.5049 | 58 | 10.8401 | 15.5403 | 60.2 | 10.8331 | 14.0938 | 60.4 | 10.8448 | 12.2177 | 60.6 | 10.8317 | 10.6417 | 60.8 | 10.8384 | 9.025 | 61 | 10.8459 | 8.6414 | 61.2 | 10.8323 | 5.6028 | 61.4 | 10.8349 | 3.9563 | 61.6 | 10.8377 | 2.3506 | 61.8 | 10.8355 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8432 | 2.0657 | 59.8 | 10.8376 | 3.6722 | 59.6 | 10.8488 | 3.7558 | 59.4 | 10.8458 | 6.897 | 59.2 | 10.8437 | 8.4903 | 59 | 10.844 | 10.0798 | 58.8 | 10.8419 | 11.7316 | 58.6 | 10.8584 | 11.9593 | 58.6 | 10.8503 | 14.6229 | 58.2 | 10.8549 | 16.5053 | 58 | 10.8484 | 15.5402 | 60.2 | 10.8414 | 14.0873 | 60.4 | 10.8532 | 12.2171 | 60.6 | 10.8401 | 10.6407 | 60.8 | 10.8467 | 9.0288 | 61 | 10.8542 | 8.6291 | 61.2 | 10.8407 | 5.6024 | 61.4 | 10.8433 | 3.956 | 61.6 | 10.8461 | 2.3506 | 61.8 | 10.8438 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8515 | 2.0657 | 59.8 | 10.8459 | 3.6722 | 59.6 | 10.8571 | 3.7746 | 59.4 | 10.8542 | 6.8975 | 59.2 | 10.852 | 8.4912 | 59 | 10.8523 | 10.0797 | 58.8 | 10.8503 | 11.7324 | 58.6 | 10.8667 | 11.9598 | 58.6 | 10.8588 | 14.6246 | 58.2 | 10.8633 | 16.5058 | 58 | 10.8568 | 15.54 | 60.2 | 10.8498 | 14.0809 | 60.4 | 10.8615 | 12.2164 | 60.6 | 10.8484 | 10.6396 | 60.8 | 10.855 | 9.0326 | 61 | 10.8626 | 8.6169 | 61.2 | 10.849 | 5.6019 | 61.4 | 10.8516 | 3.9558 | 61.6 | 10.8544 | 2.3506 | 61.8 | 10.8522 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8599 | 2.0657 | 59.8 | 10.8542 | 3.6728 | 59.6 | 10.8654 | 3.7935 | 59.4 | 10.8625 | 6.898 | 59.2 | 10.8603 | 8.4921 | 59 | 10.8606 | 10.0797 | 58.8 | 10.8586 | 11.7331 | 58.6 | 10.8751 | 11.9603 | 58.6 | 10.8671 | 14.6264 | 58.2 | 10.8716 | 16.5063 | 58 | 10.8651 | 15.5397 | 60.2 | 10.8581 | 14.0744 | 60.4 | 10.8699 | 12.2158 | 60.6 | 10.8568 | 10.6386 | 60.8 | 10.8634 | 9.0363 | 61 | 10.8709 | 8.6047 | 61.2 | 10.8573 | 5.6015 | 61.4 | 10.8599 | 3.9556 | 61.6 | 10.8627 | 2.3506 | 61.8 | 10.8605 | 0.72531 | 62
|  |  |  | 10.8682 | 2.0657 | 59.8 | 10.8626 | 3.6735 | 59.6 | 10.8738 | 3.8153 | 59.4 | 10.8708 | 6.8985 | 59.2 | 10.8687 | 8.4929 | 59 | 10.869 | 10.0797 | 58.8 | 10.8669 | 11.7339 | 58.6 | 10.8834 | 11.9608 | 58.6 | 10.8754 | 14.6281 | 58.2 | 10.8799 | 16.5067 | 58 | 10.8734 | 15.5395 | 60.2 | 10.8664 | 14.0679 | 60.4 | 10.8782 | 12.2151 | 60.6 | 10.8651 | 10.6375 | 60.8 | 10.8717 | 9.04 | 61 | 10.8793 | 8.5925 | 61.2 | 10.8657 | 5.6011 | 61.4 | 10.8683 | 3.9553 | 61.6 | 10.8711 | 2.3506 | 61.8 | 10.8689 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.8765 | 2.0657 | 59.8 | 10.8709 | 3.6741 | 59.6 | 10.8821 | 3.837 | 59.4 | 10.8792 | 6.899 | 59.2 | 10.877 | 8.4937 | 59 | 10.8773 | 10.0797 | 58.8 | 10.8752 | 11.7352 | 58.6 | 10.8917 | 11.9612 | 58.6 | 10.8838 | 14.6298 | 58.2 | 10.8882 | 16.5072 | 58 | 10.8817 | 15.5393 | 60.2 | 10.8748 | 14.0642 | 60.4 | 10.8865 | 12.2144 | 60.6 | 10.8734 | 10.6365 | 60.8 | 10.88 | 9.0412 | 61 | 10.8876 | 8.5803 | 61.2 | 10.874 | 5.6007 | 61.4 | 10.8766 | 3.9552 | 61.6 | 10.8794 | 2.3507 | 61.8 | 10.8772 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.8849 | 2.0657 | 59.8 | 10.8792 | 3.6748 | 59.6 | 10.8904 | 3.862 | 59.4 | 10.8875 | 6.8995 | 59.2 | 10.8853 | 8.4945 | 59 | 10.8856 | 10.0796 | 58.8 | 10.8836 | 11.7365 | 58.6 | 10.9001 | 11.9617 | 58.6 | 10.8921 | 14.6316 | 58.2 | 10.8966 | 16.5077 | 58 | 10.8901 | 15.5393 | 60.2 | 10.8831 | 14.0604 | 60.4 | 10.8949 | 12.2138 | 60.6 | 10.8818 | 10.6355 | 60.8 | 10.8884 | 9.0424 | 61 | 10.8959 | 8.568 | 61.2 | 10.8823 | 5.6003 | 61.4 | 10.8849 | 3.9551 | 61.6 | 10.8877 | 2.3507 | 61.8 | 10.8855 | 0.72532 | 62
|  |  |  | 10.8932 | 2.0657 | 59.8 | 10.8876 | 3.6755 | 59.6 | 10.8988 | 3.8869 | 59.4 | 10.8958 | 6.9001 | 59.2 | 10.8936 | 8.4953 | 59 | 10.8939 | 10.0796 | 58.8 | 10.8919 | 11.7378 | 58.6 | 10.9084 | 11.9622 | 58.6 | 10.9004 | 14.6339 | 58.2 | 10.9049 | 16.5082 | 58 | 10.8984 | 15.5392 | 60.2 | 10.8914 | 14.0567 | 60.4 | 10.9032 | 12.2131 | 60.6 | 10.8901 | 10.6345 | 60.8 | 10.8967 | 9.0437 | 61 | 10.9043 | 8.5558 | 61.2 | 10.8907 | 5.5999 | 61.4 | 10.8932 | 3.955 | 61.6 | 10.8961 | 2.3507 | 61.8 | 10.8939 | 0.72492 | 62
|  |  |  | 10.9015 | 2.0657 | 59.8 | 10.8959 | 3.6763 | 59.6 | 10.9071 | 3.9129 | 59.4 | 10.9041 | 6.9006 | 59.2 | 10.902 | 8.4956 | 59 | 10.9023 | 10.0796 | 58.8 | 10.9002 | 11.7391 | 58.6 | 10.9167 | 11.9627 | 58.6 | 10.9088 | 14.6363 | 58.2 | 10.9132 | 16.5087 | 58 | 10.9067 | 15.5391 | 60.2 | 10.8997 | 14.0531 | 60.4 | 10.9115 | 12.2124 | 60.6 | 10.8984 | 10.6335 | 60.8 | 10.905 | 9.0449 | 61 | 10.9126 | 8.5422 | 61.2 | 10.899 | 5.5995 | 61.4 | 10.9016 | 3.9549 | 61.6 | 10.9044 | 2.3507 | 61.8 | 10.9022 | 0.72453 | 62
|  |  |  | 10.9099 | 2.0657 | 59.8 | 10.9042 | 3.6771 | 59.6 | 10.9154 | 3.9389 | 59.4 | 10.9125 | 6.9011 | 59.2 | 10.9103 | 8.4959 | 59 | 10.9106 | 10.0796 | 58.8 | 10.9086 | 11.7404 | 58.6 | 10.9252 | 11.9631 | 58.6 | 10.9171 | 14.6387 | 58.2 | 10.9215 | 16.5092 | 58 | 10.9151 | 15.539 | 60.2 | 10.908 | 14.0513 | 60.4 | 10.9199 | 12.2118 | 60.6 | 10.9068 | 10.6324 | 60.8 | 10.9134 | 9.0461 | 61 | 10.9209 | 8.5286 | 61.2 | 10.9073 | 5.5991 | 61.4 | 10.9099 | 3.9548 | 61.6 | 10.9128 | 2.3507 | 61.8 | 10.9105 | 0.72414 | 62
|  |  |  | 10.9182 | 2.0657 | 59.8 | 10.9126 | 3.6779 | 59.6 | 10.9238 | 3.9663 | 59.4 | 10.9208 | 6.9016 | 59.2 | 10.9186 | 8.4962 | 59 | 10.9189 | 10.0796 | 58.8 | 10.9169 | 11.7418 | 58.6 | 10.9335 | 11.9636 | 58.6 | 10.9254 | 14.641 | 58.2 | 10.9299 | 16.5097 | 58 | 10.9234 | 15.5389 | 60.2 | 10.9164 | 14.0495 | 60.4 | 10.9282 | 12.2111 | 60.6 | 10.9151 | 10.6314 | 60.8 | 10.9217 | 9.0473 | 61 | 10.9293 | 8.5135 | 61.2 | 10.9157 | 5.5987 | 61.4 | 10.9182 | 3.9547 | 61.6 | 10.9211 | 2.3507 | 61.8 | 10.9189 | 0.72375 | 62
|  |  |  | 10.9265 | 2.0657 | 59.8 | 10.9209 | 3.6786 | 59.6 | 10.9321 | 3.9938 | 59.4 | 10.9291 | 6.9021 | 59.2 | 10.927 | 8.4965 | 59 | 10.9272 | 10.0795 | 58.8 | 10.9252 | 11.7431 | 58.6 | 10.9418 | 11.9639 | 58.6 | 10.9338 | 14.6438 | 58.2 | 10.9382 | 16.5101 | 58 | 10.9318 | 15.5388 | 60.2 | 10.9247 | 14.0477 | 60.4 | 10.9365 | 12.2104 | 60.6 | 10.9234 | 10.6304 | 60.8 | 10.93 | 9.0473 | 61 | 10.9376 | 8.4983 | 61.2 | 10.924 | 5.5984 | 61.4 | 10.9265 | 3.9546 | 61.6 | 10.9294 | 2.3507 | 61.8 | 10.9272 | 0.72336 | 62
|  |  |  | 10.9349 | 2.0657 | 59.8 | 10.9292 | 3.6794 | 59.6 | 10.9404 | 4.0222 | 59.4 | 10.9375 | 6.9029 | 59.2 | 10.9353 | 8.4968 | 59 | 10.9356 | 10.0795 | 58.8 | 10.9335 | 11.7445 | 58.6 | 10.9501 | 11.9642 | 58.6 | 10.9421 | 14.6466 | 58.2 | 10.9465 | 16.5105 | 58 | 10.9401 | 15.5385 | 60.2 | 10.933 | 14.0458 | 60.4 | 10.9448 | 12.2098 | 60.6 | 10.9318 | 10.6294 | 60.8 | 10.9384 | 9.0474 | 61 | 10.9459 | 8.4819 | 61.2 | 10.9323 | 5.598 | 61.4 | 10.9349 | 3.9546 | 61.6 | 10.9377 | 2.3507 | 61.8 | 10.9355 | 0.72297 | 62
|  |  |  | 10.9432 | 2.0657 | 59.8 | 10.9375 | 3.6802 | 59.6 | 10.9488 | 4.0507 | 59.4 | 10.9458 | 6.9037 | 59.2 | 10.9436 | 8.4971 | 59 | 10.9439 | 10.0795 | 58.8 | 10.9419 | 11.7458 | 58.6 | 10.9585 | 11.9646 | 58.6 | 10.9504 | 14.6502 | 58.2 | 10.955 | 16.5108 | 58 | 10.9484 | 15.5381 | 60.2 | 10.9413 | 14.044 | 60.4 | 10.9532 | 12.2092 | 60.6 | 10.9401 | 10.6289 | 60.8 | 10.9467 | 9.0474 | 61 | 10.9543 | 8.4654 | 61.2 | 10.9407 | 5.5977 | 61.4 | 10.9432 | 3.9545 | 61.6 | 10.9461 | 2.3507 | 61.8 | 10.9439 | 0.72258 | 62
|  |  |  | 10.9515 | 2.0657 | 59.8 | 10.9459 | 3.681 | 59.6 | 10.9571 | 4.0792 | 59.4 | 10.9541 | 6.9046 | 59.2 | 10.952 | 8.4974 | 59 | 10.9522 | 10.0795 | 58.8 | 10.9502 | 11.7472 | 58.6 | 10.9668 | 11.9649 | 58.6 | 10.9589 | 14.6538 | 58.2 | 10.9633 | 16.5112 | 58 | 10.9567 | 15.5377 | 60.2 | 10.9497 | 14.0422 | 60.4 | 10.9615 | 12.2086 | 60.6 | 10.9484 | 10.6284 | 60.8 | 10.955 | 9.0474 | 61 | 10.9626 | 8.4489 | 61.2 | 10.949 | 5.5974 | 61.4 | 10.9515 | 3.9544 | 61.6 | 10.9544 | 2.3507 | 61.8 | 10.9522 | 0.72219 | 62
|  |  |  | 10.9599 | 2.0657 | 59.8 | 10.9542 | 3.6818 | 59.6 | 10.9654 | 4.1077 | 59.4 | 10.9625 | 6.9054 | 59.2 | 10.9603 | 8.4977 | 59 | 10.9606 | 10.0794 | 58.8 | 10.9585 | 11.7485 | 58.6 | 10.9751 | 11.9653 | 58.6 | 10.9672 | 14.6574 | 58.2 | 10.9716 | 16.5116 | 58 | 10.9651 | 15.5374 | 60.2 | 10.958 | 14.0413 | 60.4 | 10.9698 | 12.208 | 60.6 | 10.9568 | 10.6279 | 60.8 | 10.9634 | 9.0475 | 61 | 10.9709 | 8.4324 | 61.2 | 10.9573 | 5.5972 | 61.4 | 10.9599 | 3.9543 | 61.6 | 10.9628 | 2.3507 | 61.8 | 10.9605 | 0.7218 | 62
|  |  |  | 10.9682 | 2.0657 | 59.8 | 10.9625 | 3.6825 | 59.6 | 10.9737 | 4.1373 | 59.4 | 10.9708 | 6.9062 | 59.2 | 10.9686 | 8.4977 | 59 | 10.9689 | 10.0795 | 58.8 | 10.9669 | 11.7499 | 58.6 | 10.9835 | 11.9656 | 58.6 | 10.9755 | 14.661 | 58.2 | 10.9799 | 16.5119 | 58 | 10.9734 | 15.537 | 60.2 | 10.9663 | 14.0404 | 60.4 | 10.9782 | 12.2074 | 60.6 | 10.9651 | 10.6274 | 60.8 | 10.9717 | 9.0475 | 61 | 10.9793 | 8.416 | 61.2 | 10.9657 | 5.5969 | 61.4 | 10.9682 | 3.9542 | 61.6 | 10.9711 | 2.3507 | 61.8 | 10.9689 | 0.72141 | 62
|  |  |  | 10.9765 | 2.0657 | 59.8 | 10.9709 | 3.6833 | 59.6 | 10.9821 | 4.1669 | 59.4 | 10.9791 | 6.907 | 59.2 | 10.977 | 8.4977 | 59 | 10.9772 | 10.0795 | 58.8 | 10.9752 | 11.7513 | 58.6 | 10.9918 | 11.9659 | 58.6 | 10.9838 | 14.664 | 58.2 | 10.9883 | 16.5125 | 58 | 10.9818 | 15.5366 | 60.2 | 10.9746 | 14.0405 | 60.4 | 10.9865 | 12.2068 | 60.6 | 10.9734 | 10.6263 | 60.8 | 10.98 | 9.0475 | 61 | 10.9876 | 8.3995 | 61.2 | 10.974 | 5.5967 | 61.4 | 10.9765 | 3.9541 | 61.6 | 10.9794 | 2.3507 | 61.8 | 10.9772 | 0.72102 | 62
|  |  |  | 10.9849 | 2.0657 | 59.8 | 10.9792 | 3.6841 | 59.6 | 10.9904 | 4.199 | 59.4 | 10.9875 | 6.9079 | 59.2 | 10.9853 | 8.4977 | 59 | 10.9855 | 10.0795 | 58.8 | 10.9835 | 11.7526 | 58.6 | 11.0001 | 11.9662 | 58.6 | 10.9922 | 14.6671 | 58.2 | 10.9966 | 16.5131 | 58 | 10.9901 | 15.5362 | 60.2 | 10.983 | 14.0405 | 60.4 | 10.9949 | 12.2062 | 60.6 | 10.9818 | 10.6252 | 60.8 | 10.9884 | 9.0475 | 61 | 10.996 | 8.3817 | 61.2 | 10.9823 | 5.5965 | 61.4 | 10.9849 | 3.954 | 61.6 | 10.9878 | 2.3507 | 61.8 | 10.9855 | 0.72063 | 62
|  |  |  | 10.9932 | 2.0657 | 59.8 | 10.9875 | 3.6848 | 59.6 | 10.9987 | 4.231 | 59.4 | 10.9958 | 6.9087 | 59.2 | 10.9936 | 8.4977 | 59 | 10.9939 | 10.0795 | 58.8 | 10.9919 | 11.754 | 58.6 | 11.0085 | 11.9665 | 58.6 | 11.0005 | 14.6697 | 58.2 | 11.0049 | 16.5136 | 58 | 10.9984 | 15.5358 | 60.2 | 10.9913 | 14.0405 | 60.4 | 11.0032 | 12.2056 | 60.6 | 10.9901 | 10.6241 | 60.8 | 10.9967 | 9.0476 | 61 | 11.0043 | 8.364 | 61.2 | 10.9906 | 5.5963 | 61.4 | 10.9932 | 3.9539 | 61.6 | 10.9961 | 2.3507 | 61.8 | 10.9939 | 0.72024 | 62
|  |  |  | 11.0015 | 2.0657 | 59.8 | 10.9959 | 3.6856 | 59.6 | 11.0071 | 4.263 | 59.4 | 11.0041 | 6.9095 | 59.2 | 11.002 | 8.4977 | 59 | 11.0022 | 10.0795 | 58.8 | 11.0002 | 11.7554 | 58.6 | 11.0168 | 11.9667 | 58.6 | 11.0088 | 14.6724 | 58.2 | 11.0132 | 16.5142 | 58 | 11.0067 | 15.5354 | 60.2 | 10.9996 | 14.0406 | 60.4 | 11.0115 | 12.2051 | 60.6 | 10.9985 | 10.6229 | 60.8 | 11.005 | 9.0476 | 61 | 11.0126 | 8.3462 | 61.2 | 10.999 | 5.5961 | 61.4 | 11.0015 | 3.9539 | 61.6 | 11.0044 | 2.3507 | 61.8 | 11.0022 | 0.71985 | 62
|  |  |  | 11.0099 | 2.0657 | 59.8 | 11.0042 | 3.6863 | 59.6 | 11.0154 | 4.295 | 59.4 | 11.0125 | 6.9104 | 59.2 | 11.0103 | 8.4978 | 59 | 11.0105 | 10.0795 | 58.8 | 11.0085 | 11.7567 | 58.6 | 11.0251 | 11.967 | 58.6 | 11.0172 | 14.675 | 58.2 | 11.0216 | 16.5149 | 58 | 11.0151 | 15.5349 | 60.2 | 11.0079 | 14.0406 | 60.4 | 11.0199 | 12.2047 | 60.6 | 11.0068 | 10.6218 | 60.8 | 11.0134 | 9.0477 | 61 | 11.021 | 8.3284 | 61.2 | 11.0073 | 5.5959 | 61.4 | 11.0099 | 3.9538 | 61.6 | 11.0128 | 2.3507 | 61.8 | 11.0106 | 0.71946 | 62
|  |  |  | 11.0182 | 2.0657 | 59.8 | 11.0125 | 3.6871 | 59.6 | 11.0237 | 4.3284 | 59.4 | 11.0208 | 6.9112 | 59.2 | 11.0186 | 8.4978 | 59 | 11.0188 | 10.0796 | 58.8 | 11.0168 | 11.7581 | 58.6 | 11.0336 | 11.9672 | 58.6 | 11.0255 | 14.6777 | 58.2 | 11.0299 | 16.5156 | 58 | 11.0234 | 15.5345 | 60.2 | 11.0163 | 14.0406 | 60.4 | 11.0282 | 12.2042 | 60.6 | 11.0151 | 10.6206 | 60.8 | 11.0217 | 9.0477 | 61 | 11.0293 | 8.3096 | 61.2 | 11.0156 | 5.5958 | 61.4 | 11.0182 | 3.9537 | 61.6 | 11.0211 | 2.3507 | 61.8 | 11.0189 | 0.71907 | 62
|  |  |  | 11.0265 | 2.0657 | 59.8 | 11.0209 | 3.6878 | 59.6 | 11.0321 | 4.3617 | 59.4 | 11.0291 | 6.9121 | 59.2 | 11.0269 | 8.4978 | 59 | 11.0272 | 10.0796 | 58.8 | 11.0251 | 11.7594 | 58.6 | 11.0419 | 11.9672 | 58.6 | 11.0338 | 14.6803 | 58.2 | 11.0382 | 16.5163 | 58 | 11.0317 | 15.5341 | 60.2 | 11.0246 | 14.041 | 60.4 | 11.0365 | 12.2037 | 60.6 | 11.0235 | 10.6195 | 60.8 | 11.03 | 9.0478 | 61 | 11.0376 | 8.2907 | 61.2 | 11.024 | 5.5956 | 61.4 | 11.0265 | 3.9536 | 61.6 | 11.0294 | 2.3507 | 61.8 | 11.0272 | 0.71868 | 62
|  |  |  | 11.0349 | 2.0657 | 59.8 | 11.0292 | 3.6886 | 59.6 | 11.0404 | 4.395 | 59.4 | 11.0375 | 6.9129 | 59.2 | 11.0353 | 8.4978 | 59 | 11.0355 | 10.0796 | 58.8 | 11.0335 | 11.7608 | 58.6 | 11.0502 | 11.9672 | 58.6 | 11.0422 | 14.683 | 58.2 | 11.0466 | 16.517 | 58 | 11.0401 | 15.5336 | 60.2 | 11.0329 | 14.0415 | 60.4 | 11.0449 | 12.2036 | 60.6 | 11.0318 | 10.6183 | 60.8 | 11.0383 | 9.0478 | 61 | 11.046 | 8.2727 | 61.2 | 11.0323 | 5.5955 | 61.4 | 11.0348 | 3.9535 | 61.6 | 11.0378 | 2.3507 | 61.8 | 11.0356 | 0.71828 | 62
|  |  |  | 11.0432 | 2.0657 | 59.8 | 11.0375 | 3.6894 | 59.6 | 11.0487 | 4.4283 | 59.4 | 11.0458 | 6.9138 | 59.2 | 11.0436 | 8.4978 | 59 | 11.0438 | 10.0797 | 58.8 | 11.0418 | 11.7622 | 58.6 | 11.0585 | 11.9671 | 58.6 | 11.0505 | 14.6857 | 58.2 | 11.0549 | 16.5178 | 58 | 11.0484 | 15.5332 | 60.2 | 11.0412 | 14.0419 | 60.4 | 11.0532 | 12.2034 | 60.6 | 11.0401 | 10.6172 | 60.8 | 11.0467 | 9.0479 | 61 | 11.0543 | 8.2547 | 61.2 | 11.0406 | 5.5954 | 61.4 | 11.0432 | 3.9534 | 61.6 | 11.0461 | 2.3507 | 61.8 | 11.0439 | 0.71789 | 62
|  |  |  | 11.0515 | 2.0657 | 59.8 | 11.0458 | 3.6901 | 59.6 | 11.0571 | 4.4628 | 59.4 | 11.0541 | 6.9146 | 59.2 | 11.0519 | 8.4978 | 59 | 11.0522 | 10.0797 | 58.8 | 11.0501 | 11.7635 | 58.6 | 11.0669 | 11.9671 | 58.6 | 11.0588 | 14.6884 | 58.2 | 11.0632 | 16.5186 | 58 | 11.0568 | 15.5328 | 60.2 | 11.0496 | 14.0423 | 60.4 | 11.0615 | 12.2033 | 60.6 | 11.0485 | 10.616 | 60.8 | 11.055 | 9.048 | 61 | 11.0626 | 8.2378 | 61.2 | 11.049 | 5.5954 | 61.4 | 11.0515 | 3.9532 | 61.6 | 11.0544 | 2.3507 | 61.8 | 11.0522 | 0.71749 | 62
|  |  |  | 11.0599 | 2.0657 | 59.8 | 11.0542 | 3.6909 | 59.6 | 11.0654 | 4.4974 | 59.4 | 11.0625 | 6.9155 | 59.2 | 11.0603 | 8.4978 | 59 | 11.0605 | 10.0798 | 58.8 | 11.0585 | 11.7648 | 58.6 | 11.0752 | 11.967 | 58.6 | 11.0673 | 14.6911 | 58.2 | 11.0715 | 16.5191 | 58 | 11.0651 | 15.5324 | 60.2 | 11.0579 | 14.0427 | 60.4 | 11.0698 | 12.2032 | 60.6 | 11.0568 | 10.6148 | 60.8 | 11.0633 | 9.0481 | 61 | 11.071 | 8.2209 | 61.2 | 11.0573 | 5.5953 | 61.4 | 11.0598 | 3.9531 | 61.6 | 11.0628 | 2.3507 | 61.8 | 11.0605 | 0.7171 | 62
|  |  |  | 11.0682 | 2.0657 | 59.8 | 11.0625 | 3.6916 | 59.6 | 11.0737 | 4.5319 | 59.4 | 11.0708 | 6.9164 | 59.2 | 11.0686 | 8.4978 | 59 | 11.0688 | 10.0798 | 58.8 | 11.0668 | 11.7662 | 58.6 | 11.0835 | 11.9669 | 58.6 | 11.0756 | 14.6938 | 58.2 | 11.08 | 16.5197 | 58 | 11.0734 | 15.5319 | 60.2 | 11.0662 | 14.0431 | 60.4 | 11.0782 | 12.2031 | 60.6 | 11.0652 | 10.6137 | 60.8 | 11.0717 | 9.0481 | 61 | 11.0793 | 8.2027 | 61.2 | 11.0656 | 5.5952 | 61.4 | 11.0681 | 3.953 | 61.6 | 11.0711 | 2.3507 | 61.8 | 11.0689 | 0.71671 | 62
|  |  |  | 11.0765 | 2.0657 | 59.8 | 11.0708 | 3.6924 | 59.6 | 11.082 | 4.5665 | 59.4 | 11.0791 | 6.9172 | 59.2 | 11.0769 | 8.4978 | 59 | 11.0771 | 10.0799 | 58.8 | 11.0751 | 11.7675 | 58.6 | 11.0919 | 11.9668 | 58.6 | 11.0839 | 14.6965 | 58.2 | 11.0883 | 16.5203 | 58 | 11.0817 | 15.5315 | 60.2 | 11.0745 | 14.0436 | 60.4 | 11.0865 | 12.203 | 60.6 | 11.0735 | 10.6125 | 60.8 | 11.08 | 9.0482 | 61 | 11.0876 | 8.1845 | 61.2 | 11.074 | 5.5951 | 61.4 | 11.0765 | 3.9529 | 61.6 | 11.0795 | 2.3507 | 61.8 | 11.0772 | 0.71631 | 62
|  |  |  | 11.0849 | 2.0657 | 59.8 | 11.0792 | 3.6932 | 59.6 | 11.0904 | 4.601 | 59.4 | 11.0874 | 6.9181 | 59.2 | 11.0853 | 8.4977 | 59 | 11.0855 | 10.0809 | 58.8 | 11.0834 | 11.7688 | 58.6 | 11.1002 | 11.9667 | 58.6 | 11.0923 | 14.6992 | 58.2 | 11.0966 | 16.5209 | 58 | 11.0901 | 15.5312 | 60.2 | 11.0829 | 14.044 | 60.4 | 11.0948 | 12.2029 | 60.6 | 11.0818 | 10.6114 | 60.8 | 11.0883 | 9.0483 | 61 | 11.096 | 8.1663 | 61.2 | 11.0823 | 5.595 | 61.4 | 11.0848 | 3.9528 | 61.6 | 11.0878 | 2.3507 | 61.8 | 11.0856 | 0.71592 | 62
|  |  |  | 11.0932 | 2.0657 | 59.8 | 11.0875 | 3.6939 | 59.6 | 11.0987 | 4.6356 | 59.4 | 11.0958 | 6.919 | 59.2 | 11.0936 | 8.4977 | 59 | 11.0938 | 10.0819 | 58.8 | 11.0918 | 11.7701 | 58.6 | 11.1085 | 11.9666 | 58.6 | 11.1006 | 14.7012 | 58.2 | 11.1049 | 16.5216 | 58 | 11.0984 | 15.5309 | 60.2 | 11.0912 | 14.0445 | 60.4 | 11.1032 | 12.2027 | 60.6 | 11.0901 | 10.6102 | 60.8 | 11.0967 | 9.0483 | 61 | 11.1043 | 8.1481 | 61.2 | 11.0906 | 5.5949 | 61.4 | 11.0931 | 3.9527 | 61.6 | 11.0961 | 2.3507 | 61.8 | 11.0939 | 0.71553 | 62
|  |  |  | 11.1015 | 2.0657 | 59.8 | 11.0958 | 3.6947 | 59.6 | 11.107 | 4.6714 | 59.4 | 11.1041 | 6.9198 | 59.2 | 11.1019 | 8.4976 | 59 | 11.1021 | 10.0829 | 58.8 | 11.1001 | 11.7714 | 58.6 | 11.1169 | 11.9666 | 58.6 | 11.1089 | 14.7033 | 58.2 | 11.1133 | 16.5223 | 58 | 11.1068 | 15.5305 | 60.2 | 11.0995 | 14.0449 | 60.4 | 11.1115 | 12.2026 | 60.6 | 11.0985 | 10.6091 | 60.8 | 11.105 | 9.0484 | 61 | 11.1127 | 8.1286 | 61.2 | 11.099 | 5.5948 | 61.4 | 11.1015 | 3.9526 | 61.6 | 11.1045 | 2.3507 | 61.8 | 11.1022 | 0.71513 | 62
|  |  |  | 11.1099 | 2.0657 | 59.8 | 11.1042 | 3.6955 | 59.6 | 11.1154 | 4.7072 | 59.4 | 11.1124 | 6.9207 | 59.2 | 11.1103 | 8.4975 | 59 | 11.1105 | 10.0839 | 58.8 | 11.1084 | 11.7728 | 58.6 | 11.1252 | 11.9665 | 58.6 | 11.1172 | 14.7054 | 58.2 | 11.1216 | 16.523 | 58 | 11.1151 | 15.5301 | 60.2 | 11.1078 | 14.0454 | 60.4 | 11.1199 | 12.2025 | 60.6 | 11.1068 | 10.6079 | 60.8 | 11.1133 | 9.0484 | 61 | 11.121 | 8.1091 | 61.2 | 11.1073 | 5.5947 | 61.4 | 11.1098 | 3.9525 | 61.6 | 11.1128 | 2.3507 | 61.8 | 11.1106 | 0.71474 | 62
|  |  |  | 11.1182 | 2.0657 | 59.8 | 11.1125 | 3.6962 | 59.6 | 11.1237 | 4.743 | 59.4 | 11.1208 | 6.9216 | 59.2 | 11.1186 | 8.4975 | 59 | 11.1188 | 10.085 | 58.8 | 11.1168 | 11.7741 | 58.6 | 11.1335 | 11.9664 | 58.6 | 11.1256 | 14.7074 | 58.2 | 11.1299 | 16.5237 | 58 | 11.1234 | 15.5297 | 60.2 | 11.1162 | 14.0458 | 60.4 | 11.1282 | 12.2024 | 60.6 | 11.1152 | 10.6068 | 60.8 | 11.1217 | 9.0485 | 61 | 11.1293 | 8.0896 | 61.2 | 11.1156 | 5.5946 | 61.4 | 11.1181 | 3.9524 | 61.6 | 11.1211 | 2.3504 | 61.8 | 11.1189 | 0.71435 | 62
|  |  |  | 11.1265 | 2.0657 | 59.8 | 11.1208 | 3.697 | 59.6 | 11.132 | 4.7788 | 59.4 | 11.1291 | 6.9224 | 59.2 | 11.1269 | 8.4974 | 59 | 11.1271 | 10.0861 | 58.8 | 11.1251 | 11.7754 | 58.6 | 11.142 | 11.9662 | 58.6 | 11.1339 | 14.7094 | 58.2 | 11.1383 | 16.5244 | 58 | 11.1318 | 15.5293 | 60.2 | 11.1245 | 14.0462 | 60.4 | 11.1365 | 12.2023 | 60.6 | 11.1235 | 10.6057 | 60.8 | 11.13 | 9.0486 | 61 | 11.1376 | 8.0701 | 61.2 | 11.1239 | 5.5944 | 61.4 | 11.1264 | 3.9523 | 61.6 | 11.1295 | 2.3501 | 61.8 | 11.1272 | 0.71395 | 62
|  |  |  | 11.1349 | 2.0657 | 59.8 | 11.1292 | 3.6977 | 59.6 | 11.1404 | 4.8159 | 59.4 | 11.1374 | 6.9233 | 59.2 | 11.1353 | 8.4974 | 59 | 11.1354 | 10.0872 | 58.8 | 11.1334 | 11.7767 | 58.6 | 11.1503 | 11.966 | 58.6 | 11.1422 | 14.7114 | 58.2 | 11.1466 | 16.5252 | 58 | 11.1401 | 15.529 | 60.2 | 11.1328 | 14.0467 | 60.4 | 11.1448 | 12.2022 | 60.6 | 11.1318 | 10.6045 | 60.8 | 11.1383 | 9.0486 | 61 | 11.146 | 8.0519 | 61.2 | 11.1323 | 5.5945 | 61.4 | 11.1348 | 3.9522 | 61.6 | 11.1378 | 2.3497 | 61.8 | 11.1356 | 0.71356 | 62
|  |  |  | 11.1432 | 2.0657 | 59.8 | 11.1375 | 3.6985 | 59.6 | 11.1487 | 4.853 | 59.4 | 11.1458 | 6.9242 | 59.2 | 11.1436 | 8.4973 | 59 | 11.1438 | 10.0883 | 58.8 | 11.1418 | 11.778 | 58.6 | 11.1586 | 11.9659 | 58.6 | 11.1506 | 14.7133 | 58.2 | 11.1549 | 16.5257 | 58 | 11.1484 | 15.5287 | 60.2 | 11.1411 | 14.0471 | 60.4 | 11.1532 | 12.2021 | 60.6 | 11.1402 | 10.6034 | 60.8 | 11.1467 | 9.0487 | 61 | 11.1543 | 8.0337 | 61.2 | 11.1406 | 5.5945 | 61.4 | 11.1431 | 3.9521 | 61.6 | 11.1461 | 2.3494 | 61.8 | 11.1439 | 0.71316 | 62
|  |  |  | 11.1515 | 2.0657 | 59.8 | 11.1458 | 3.6993 | 59.6 | 11.157 | 4.89 | 59.4 | 11.1541 | 6.9248 | 59.2 | 11.1519 | 8.4973 | 59 | 11.1521 | 10.0894 | 58.8 | 11.1501 | 11.7793 | 58.6 | 11.1669 | 11.9657 | 58.6 | 11.1589 | 14.7153 | 58.2 | 11.1632 | 16.5262 | 58 | 11.1567 | 15.5283 | 60.2 | 11.1495 | 14.0476 | 60.4 | 11.1615 | 12.2019 | 60.6 | 11.1485 | 10.6022 | 60.8 | 11.155 | 9.0487 | 61 | 11.1627 | 8.0157 | 61.2 | 11.1489 | 5.5946 | 61.4 | 11.1514 | 3.9521 | 61.6 | 11.1545 | 2.3491 | 61.8 | 11.1523 | 0.71277 | 62
|  |  |  | 11.1599 | 2.0657 | 59.8 | 11.1541 | 3.7 | 59.6 | 11.1654 | 4.9271 | 59.4 | 11.1624 | 6.9254 | 59.2 | 11.1602 | 8.4972 | 59 | 11.1604 | 10.0905 | 58.8 | 11.1584 | 11.7807 | 58.6 | 11.1753 | 11.9656 | 58.6 | 11.1672 | 14.7173 | 58.2 | 11.1716 | 16.5268 | 58 | 11.1651 | 15.528 | 60.2 | 11.1578 | 14.048 | 60.4 | 11.1698 | 12.2018 | 60.6 | 11.1568 | 10.6011 | 60.8 | 11.1633 | 9.0488 | 61 | 11.171 | 7.9976 | 61.2 | 11.1573 | 5.5947 | 61.4 | 11.1598 | 3.952 | 61.6 | 11.1628 | 2.3488 | 61.8 | 11.1606 | 0.71228 | 62
|  |  |  | 11.1682 | 2.0657 | 59.8 | 11.1625 | 3.7007 | 59.6 | 11.1737 | 4.9658 | 59.4 | 11.1708 | 6.926 | 59.2 | 11.1686 | 8.4972 | 59 | 11.1687 | 10.0916 | 58.8 | 11.1667 | 11.782 | 58.6 | 11.1836 | 11.9654 | 58.6 | 11.1757 | 14.7192 | 58.2 | 11.1799 | 16.5273 | 58 | 11.1734 | 15.5277 | 60.2 | 11.1661 | 14.0484 | 60.4 | 11.1782 | 12.2018 | 60.6 | 11.1652 | 10.6 | 60.8 | 11.1716 | 9.0488 | 61 | 11.1793 | 7.9799 | 61.2 | 11.1656 | 5.5948 | 61.4 | 11.1681 | 3.9519 | 61.6 | 11.1711 | 2.3485 | 61.8 | 11.1689 | 0.71179 | 62
|  |  |  | 11.1765 | 2.0657 | 59.8 | 11.1708 | 3.7014 | 59.6 | 11.182 | 5.0044 | 59.4 | 11.1791 | 6.9267 | 59.2 | 11.1769 | 8.4972 | 59 | 11.1771 | 10.0927 | 58.8 | 11.175 | 11.7833 | 58.6 | 11.1919 | 11.9652 | 58.6 | 11.184 | 14.7212 | 58.2 | 11.1882 | 16.528 | 58 | 11.1818 | 15.5273 | 60.2 | 11.1744 | 14.0497 | 60.4 | 11.1865 | 12.2017 | 60.6 | 11.1735 | 10.5989 | 60.8 | 11.18 | 9.0488 | 61 | 11.1877 | 7.9622 | 61.2 | 11.1739 | 5.5949 | 61.4 | 11.1764 | 3.9518 | 61.6 | 11.1795 | 2.3482 | 61.8 | 11.1772 | 0.71131 | 62
|  |  |  | 11.1849 | 2.0657 | 59.8 | 11.1791 | 3.7022 | 59.6 | 11.1903 | 5.0445 | 59.4 | 11.1874 | 6.9273 | 59.2 | 11.1852 | 8.4971 | 59 | 11.1854 | 10.0938 | 58.8 | 11.1834 | 11.7846 | 58.6 | 11.2003 | 11.965 | 58.6 | 11.1923 | 14.7232 | 58.2 | 11.1965 | 16.5287 | 58 | 11.1901 | 15.527 | 60.2 | 11.1828 | 14.0509 | 60.4 | 11.1948 | 12.2017 | 60.6 | 11.1819 | 10.5977 | 60.8 | 11.1883 | 9.0488 | 61 | 11.196 | 7.9444 | 61.2 | 11.1823 | 5.5949 | 61.4 | 11.1848 | 3.9517 | 61.6 | 11.1878 | 2.3479 | 61.8 | 11.1856 | 0.71082 | 62
|  |  |  | 11.1932 | 2.0657 | 59.8 | 11.1875 | 3.7029 | 59.6 | 11.1987 | 5.0846 | 59.4 | 11.1958 | 6.9279 | 59.2 | 11.1936 | 8.4971 | 59 | 11.1937 | 10.095 | 58.8 | 11.1917 | 11.7859 | 58.6 | 11.2086 | 11.9648 | 58.6 | 11.2007 | 14.7252 | 58.2 | 11.205 | 16.5293 | 58 | 11.1984 | 15.5266 | 60.2 | 11.1911 | 14.0522 | 60.4 | 11.2032 | 12.2017 | 60.6 | 11.1902 | 10.5971 | 60.8 | 11.1966 | 9.0467 | 61 | 11.2043 | 7.9267 | 61.2 | 11.1906 | 5.595 | 61.4 | 11.1931 | 3.9516 | 61.6 | 11.1962 | 2.3476 | 61.8 | 11.1939 | 0.71034 | 62
|  |  |  | 11.2016 | 2.0657 | 59.8 | 11.1958 | 3.7036 | 59.6 | 11.207 | 5.1202 | 59.4 | 11.2041 | 6.9286 | 59.2 | 11.2019 | 8.4971 | 59 | 11.2021 | 10.096 | 58.8 | 11.2 | 11.7873 | 58.6 | 11.2169 | 11.9646 | 58.6 | 11.209 | 14.7273 | 58.2 | 11.2133 | 16.5299 | 58 | 11.2067 | 15.5263 | 60.2 | 11.1994 | 14.0534 | 60.4 | 11.2115 | 12.2017 | 60.6 | 11.1985 | 10.5965 | 60.8 | 11.205 | 9.0447 | 61 | 11.2127 | 7.909 | 61.2 | 11.1989 | 5.595 | 61.4 | 11.2014 | 3.9515 | 61.6 | 11.2045 | 2.3473 | 61.8 | 11.2023 | 0.70985 | 62
|  |  |  | 11.2099 | 2.0657 | 59.8 | 11.2041 | 3.7044 | 59.6 | 11.2153 | 5.1559 | 59.4 | 11.2124 | 6.9292 | 59.2 | 11.2102 | 8.4971 | 59 | 11.2104 | 10.0971 | 58.8 | 11.2084 | 11.7879 | 58.6 | 11.2253 | 11.9643 | 58.6 | 11.2173 | 14.7293 | 58.2 | 11.2216 | 16.5309 | 58 | 11.2151 | 15.5259 | 60.2 | 11.2077 | 14.0546 | 60.4 | 11.2198 | 12.2018 | 60.6 | 11.2069 | 10.5959 | 60.8 | 11.2133 | 9.0416 | 61 | 11.221 | 7.8912 | 61.2 | 11.2073 | 5.5951 | 61.4 | 11.2097 | 3.9515 | 61.6 | 11.2128 | 2.347 | 61.8 | 11.2106 | 0.70937 | 62
|  |  |  | 11.2182 | 2.0657 | 59.8 | 11.2125 | 3.7051 | 59.6 | 11.2237 | 5.1864 | 59.4 | 11.2208 | 6.9298 | 59.2 | 11.2186 | 8.4971 | 59 | 11.2187 | 10.0982 | 58.8 | 11.2167 | 11.7885 | 58.6 | 11.2336 | 11.964 | 58.6 | 11.2257 | 14.7313 | 58.2 | 11.23 | 16.5318 | 58 | 11.2234 | 15.5256 | 60.2 | 11.2161 | 14.0558 | 60.4 | 11.2282 | 12.2018 | 60.6 | 11.2152 | 10.5953 | 60.8 | 11.2216 | 9.0385 | 61 | 11.2293 | 7.8719 | 61.2 | 11.2156 | 5.5951 | 61.4 | 11.218 | 3.9515 | 61.6 | 11.2212 | 2.3467 | 61.8 | 11.2189 | 0.70888 | 62
|  |  |  | 11.2266 | 2.0657 | 59.8 | 11.2208 | 3.7059 | 59.6 | 11.232 | 5.217 | 59.4 | 11.2291 | 6.9304 | 59.2 | 11.2269 | 8.497 | 59 | 11.2271 | 10.0993 | 58.8 | 11.225 | 11.7891 | 58.6 | 11.2419 | 11.9638 | 58.6 | 11.234 | 14.7332 | 58.2 | 11.2383 | 16.5327 | 58 | 11.2318 | 15.5253 | 60.2 | 11.2244 | 14.0573 | 60.4 | 11.2365 | 12.2018 | 60.6 | 11.2235 | 10.5947 | 60.8 | 11.23 | 9.0354 | 61 | 11.2377 | 7.8526 | 61.2 | 11.2239 | 5.5951 | 61.4 | 11.2264 | 3.9515 | 61.6 | 11.2295 | 2.3463 | 61.8 | 11.2273 | 0.70839 | 62
|  |  |  | 11.2349 | 2.0657 | 59.8 | 11.2291 | 3.7066 | 59.6 | 11.2403 | 5.2436 | 59.4 | 11.2374 | 6.9311 | 59.2 | 11.2352 | 8.497 | 59 | 11.2354 | 10.1003 | 58.8 | 11.2333 | 11.7896 | 58.6 | 11.2502 | 11.9635 | 58.6 | 11.2423 | 14.7352 | 58.2 | 11.2466 | 16.5337 | 58 | 11.2401 | 15.5249 | 60.2 | 11.2327 | 14.0588 | 60.4 | 11.2448 | 12.2019 | 60.6 | 11.2319 | 10.594 | 60.8 | 11.2383 | 9.0323 | 61 | 11.246 | 7.8345 | 61.2 | 11.2323 | 5.5951 | 61.4 | 11.2347 | 3.9515 | 61.6 | 11.2379 | 2.346 | 61.8 | 11.2356 | 0.70791 | 62
|  |  |  | 11.2432 | 2.0657 | 59.8 | 11.2375 | 3.7074 | 59.6 | 11.2487 | 5.2702 | 59.4 | 11.2458 | 6.9317 | 59.2 | 11.2435 | 8.497 | 59 | 11.2437 | 10.1014 | 58.8 | 11.2417 | 11.7902 | 58.6 | 11.2587 | 11.9633 | 58.6 | 11.2506 | 14.7372 | 58.2 | 11.2549 | 16.5346 | 58 | 11.2484 | 15.5246 | 60.2 | 11.241 | 14.0603 | 60.4 | 11.2532 | 12.202 | 60.6 | 11.2402 | 10.5934 | 60.8 | 11.2466 | 9.0293 | 61 | 11.2543 | 7.8165 | 61.2 | 11.2406 | 5.595 | 61.4 | 11.243 | 3.9515 | 61.6 | 11.2462 | 2.3457 | 61.8 | 11.2439 | 0.70742 | 62
|  |  |  | 11.2516 | 2.0657 | 59.8 | 11.2458 | 3.7081 | 59.6 | 11.257 | 5.2916 | 59.4 | 11.2541 | 6.9323 | 59.2 | 11.2519 | 8.497 | 59 | 11.252 | 10.1025 | 58.8 | 11.25 | 11.7908 | 58.6 | 11.267 | 11.9631 | 58.6 | 11.259 | 14.7391 | 58.2 | 11.2633 | 16.5356 | 58 | 11.2568 | 15.5242 | 60.2 | 11.2494 | 14.0618 | 60.4 | 11.2615 | 12.2021 | 60.6 | 11.2486 | 10.5928 | 60.8 | 11.255 | 9.0262 | 61 | 11.2627 | 7.8002 | 61.2 | 11.2489 | 5.595 | 61.4 | 11.2514 | 3.9515 | 61.6 | 11.2545 | 2.3454 | 61.8 | 11.2523 | 0.70694 | 62
|  |  |  | 11.2599 | 2.0657 | 59.8 | 11.2541 | 3.7089 | 59.6 | 11.2653 | 5.3131 | 59.4 | 11.2624 | 6.9329 | 59.2 | 11.2602 | 8.497 | 59 | 11.2604 | 10.1035 | 58.8 | 11.2583 | 11.7914 | 58.6 | 11.2753 | 11.9628 | 58.6 | 11.2673 | 14.7411 | 58.2 | 11.2716 | 16.5362 | 58 | 11.2651 | 15.5238 | 60.2 | 11.2577 | 14.0633 | 60.4 | 11.2698 | 12.2022 | 60.6 | 11.2569 | 10.5921 | 60.8 | 11.2633 | 9.0231 | 61 | 11.271 | 7.7839 | 61.2 | 11.2572 | 5.595 | 61.4 | 11.2597 | 3.9515 | 61.6 | 11.2628 | 2.345 | 61.8 | 11.2606 | 0.70645 | 62
|  |  |  | 11.2682 | 2.0657 | 59.8 | 11.2625 | 3.7097 | 59.6 | 11.2737 | 5.3329 | 59.4 | 11.2708 | 6.9336 | 59.2 | 11.2685 | 8.497 | 59 | 11.2687 | 10.1046 | 58.8 | 11.2667 | 11.792 | 58.6 | 11.2837 | 11.9625 | 58.6 | 11.2756 | 14.743 | 58.2 | 11.2799 | 16.5368 | 58 | 11.2734 | 15.5235 | 60.2 | 11.266 | 14.0648 | 60.4 | 11.2782 | 12.2022 | 60.6 | 11.2652 | 10.5915 | 60.8 | 11.2716 | 9.02 | 61 | 11.2793 | 7.7664 | 61.2 | 11.2656 | 5.5949 | 61.4 | 11.268 | 3.9516 | 61.6 | 11.2712 | 2.3447 | 61.8 | 11.269 | 0.70596 | 62
|  |  |  | 11.2766 | 2.0657 | 59.8 | 11.2708 | 3.7098 | 59.6 | 11.282 | 5.3528 | 59.4 | 11.2791 | 6.9342 | 59.2 | 11.2769 | 8.497 | 59 | 11.277 | 10.1057 | 58.8 | 11.275 | 11.7926 | 58.6 | 11.292 | 11.9623 | 58.6 | 11.2841 | 14.745 | 58.2 | 11.2882 | 16.5374 | 58 | 11.2817 | 15.5232 | 60.2 | 11.2743 | 14.0664 | 60.4 | 11.2865 | 12.2023 | 60.6 | 11.2736 | 10.5909 | 60.8 | 11.28 | 9.0169 | 61 | 11.2877 | 7.7489 | 61.2 | 11.2739 | 5.5949 | 61.4 | 11.2764 | 3.9516 | 61.6 | 11.2795 | 2.3444 | 61.8 | 11.2773 | 0.70548 | 62
|  |  |  | 11.2849 | 2.0657 | 59.8 | 11.2791 | 3.7099 | 59.6 | 11.2903 | 5.3705 | 59.4 | 11.2874 | 6.9348 | 59.2 | 11.2852 | 8.497 | 59 | 11.2853 | 10.1067 | 58.8 | 11.2833 | 11.7932 | 58.6 | 11.3003 | 11.962 | 58.6 | 11.2924 | 14.7469 | 58.2 | 11.2966 | 16.538 | 58 | 11.2901 | 15.5228 | 60.2 | 11.2827 | 14.0679 | 60.4 | 11.2948 | 12.2024 | 60.6 | 11.2819 | 10.5902 | 60.8 | 11.2883 | 9.0138 | 61 | 11.296 | 7.7314 | 61.2 | 11.2822 | 5.5949 | 61.4 | 11.2847 | 3.9516 | 61.6 | 11.2878 | 2.3441 | 61.8 | 11.2856 | 0.70499 | 62
|  |  |  | 11.2932 | 2.0657 | 59.8 | 11.2875 | 3.71 | 59.6 | 11.2987 | 5.3882 | 59.4 | 11.2957 | 6.9354 | 59.2 | 11.2935 | 8.497 | 59 | 11.2937 | 10.1078 | 58.8 | 11.2916 | 11.7932 | 58.6 | 11.3087 | 11.9617 | 58.6 | 11.3007 | 14.7489 | 58.2 | 11.3049 | 16.5386 | 58 | 11.2984 | 15.5225 | 60.2 | 11.291 | 14.0698 | 60.4 | 11.3031 | 12.2024 | 60.6 | 11.2902 | 10.5896 | 60.8 | 11.2966 | 9.0107 | 61 | 11.3044 | 7.7139 | 61.2 | 11.2906 | 5.5949 | 61.4 | 11.293 | 3.9516 | 61.6 | 11.2962 | 2.3437 | 61.8 | 11.2939 | 0.70451 | 62
|  |  |  | 11.3016 | 2.0657 | 59.8 | 11.2958 | 3.7101 | 59.6 | 11.307 | 5.4044 | 59.4 | 11.3041 | 6.936 | 59.2 | 11.3019 | 8.497 | 59 | 11.302 | 10.1093 | 58.8 | 11.3 | 11.7933 | 58.6 | 11.317 | 11.9615 | 58.6 | 11.3091 | 14.7509 | 58.2 | 11.3132 | 16.5392 | 58 | 11.3068 | 15.5223 | 60.2 | 11.2993 | 14.0716 | 60.4 | 11.3115 | 12.2025 | 60.6 | 11.2986 | 10.5889 | 60.8 | 11.305 | 9.0076 | 61 | 11.3127 | 7.6964 | 61.2 | 11.2989 | 5.5949 | 61.4 | 11.3013 | 3.9516 | 61.6 | 11.3045 | 2.3434 | 61.8 | 11.3023 | 0.70402 | 62
|  |  |  | 11.3099 | 2.0657 | 59.8 | 11.3041 | 3.7101 | 59.6 | 11.3153 | 5.4205 | 59.4 | 11.3124 | 6.9367 | 59.2 | 11.3102 | 8.497 | 59 | 11.3103 | 10.1107 | 58.8 | 11.3083 | 11.7934 | 58.6 | 11.3253 | 11.9611 | 58.6 | 11.3174 | 14.7529 | 58.2 | 11.3217 | 16.5398 | 58 | 11.3151 | 15.5221 | 60.2 | 11.3076 | 14.0734 | 60.4 | 11.3198 | 12.2025 | 60.6 | 11.3069 | 10.5883 | 60.8 | 11.3133 | 9.0045 | 61 | 11.321 | 7.6789 | 61.2 | 11.3072 | 5.5949 | 61.4 | 11.3097 | 3.9516 | 61.6 | 11.3129 | 2.3431 | 61.8 | 11.3106 | 0.70393 | 62
|  |  |  | 11.3182 | 2.0657 | 59.8 | 11.3125 | 3.71 | 59.6 | 11.3236 | 5.4379 | 59.4 | 11.3207 | 6.9373 | 59.2 | 11.3185 | 8.4971 | 59 | 11.3186 | 10.1122 | 58.8 | 11.3166 | 11.7934 | 58.6 | 11.3337 | 11.9608 | 58.6 | 11.3257 | 14.7549 | 58.2 | 11.33 | 16.5405 | 58 | 11.3234 | 15.5218 | 60.2 | 11.316 | 14.0751 | 60.4 | 11.3281 | 12.2026 | 60.6 | 11.3152 | 10.5876 | 60.8 | 11.3216 | 9.0015 | 61 | 11.3294 | 7.6625 | 61.2 | 11.3156 | 5.5949 | 61.4 | 11.318 | 3.9516 | 61.6 | 11.3212 | 2.3428 | 61.8 | 11.319 | 0.70384 | 62
|  |  |  | 11.3266 | 2.0657 | 59.8 | 11.3208 | 3.71 | 59.6 | 11.332 | 5.4553 | 59.4 | 11.3291 | 6.9379 | 59.2 | 11.3269 | 8.4971 | 59 | 11.327 | 10.1138 | 58.8 | 11.325 | 11.7934 | 58.6 | 11.342 | 11.9605 | 58.6 | 11.3341 | 14.7569 | 58.2 | 11.3383 | 16.5413 | 58 | 11.3317 | 15.5216 | 60.2 | 11.3243 | 14.0765 | 60.4 | 11.3365 | 12.2026 | 60.6 | 11.3236 | 10.587 | 60.8 | 11.33 | 8.9984 | 61 | 11.3377 | 7.6461 | 61.2 | 11.3239 | 5.5949 | 61.4 | 11.3263 | 3.9516 | 61.6 | 11.3295 | 2.3425 | 61.8 | 11.3273 | 0.70375 | 62
|  |  |  | 11.3349 | 2.0657 | 59.8 | 11.3291 | 3.71 | 59.6 | 11.3403 | 5.4728 | 59.4 | 11.3374 | 6.9385 | 59.2 | 11.3352 | 8.4971 | 59 | 11.3353 | 10.1153 | 58.8 | 11.3333 | 11.7935 | 58.6 | 11.3503 | 11.9602 | 58.6 | 11.3424 | 14.7589 | 58.2 | 11.3466 | 16.5422 | 58 | 11.3401 | 15.5214 | 60.2 | 11.3326 | 14.0778 | 60.4 | 11.3448 | 12.2027 | 60.6 | 11.3319 | 10.5864 | 60.8 | 11.3383 | 8.9953 | 61 | 11.346 | 7.6313 | 61.2 | 11.3322 | 5.5948 | 61.4 | 11.3347 | 3.9516 | 61.6 | 11.3379 | 2.3421 | 61.8 | 11.3356 | 0.70366 | 62
|  |  |  | 11.3432 | 2.0657 | 59.8 | 11.3374 | 3.71 | 59.6 | 11.3486 | 5.4902 | 59.4 | 11.3457 | 6.9392 | 59.2 | 11.3435 | 8.4971 | 59 | 11.3436 | 10.1168 | 58.8 | 11.3416 | 11.7935 | 58.6 | 11.3586 | 11.9601 | 58.6 | 11.3507 | 14.7604 | 58.2 | 11.355 | 16.5432 | 58 | 11.3484 | 15.5212 | 60.2 | 11.3409 | 14.0792 | 60.4 | 11.3531 | 12.2027 | 60.6 | 11.3402 | 10.5857 | 60.8 | 11.3466 | 8.9923 | 61 | 11.3544 | 7.6165 | 61.2 | 11.3406 | 5.5948 | 61.4 | 11.343 | 3.9515 | 61.6 | 11.3462 | 2.3418 | 61.8 | 11.344 | 0.70356 | 62
|  |  |  | 11.3516 | 2.0657 | 59.8 | 11.3458 | 3.71 | 59.6 | 11.357 | 5.5066 | 59.4 | 11.3541 | 6.9395 | 59.2 | 11.3519 | 8.4971 | 59 | 11.352 | 10.1183 | 58.8 | 11.3499 | 11.7935 | 58.6 | 11.3671 | 11.9599 | 58.6 | 11.3591 | 14.762 | 58.2 | 11.3633 | 16.5442 | 58 | 11.3568 | 15.5213 | 60.2 | 11.3493 | 14.0806 | 60.4 | 11.3615 | 12.2027 | 60.6 | 11.3486 | 10.5851 | 60.8 | 11.3549 | 8.9893 | 61 | 11.3627 | 7.603 | 61.2 | 11.3489 | 5.5948 | 61.4 | 11.3513 | 3.9515 | 61.6 | 11.3546 | 2.3415 | 61.8 | 11.3523 | 0.70347 | 62
|  |  |  | 11.3599 | 2.0657 | 59.8 | 11.3541 | 3.71 | 59.6 | 11.3653 | 5.523 | 59.4 | 11.3624 | 6.9398 | 59.2 | 11.3602 | 8.4971 | 59 | 11.3603 | 10.1198 | 58.8 | 11.3583 | 11.7935 | 58.6 | 11.3754 | 11.9598 | 58.6 | 11.3674 | 14.7634 | 58.2 | 11.3716 | 16.5455 | 58 | 11.3651 | 15.5213 | 60.2 | 11.3576 | 14.0819 | 60.4 | 11.3698 | 12.2027 | 60.6 | 11.3569 | 10.5844 | 60.8 | 11.3633 | 8.9862 | 61 | 11.371 | 7.5895 | 61.2 | 11.3572 | 5.5948 | 61.4 | 11.3596 | 3.9516 | 61.6 | 11.3629 | 2.3412 | 61.8 | 11.3606 | 0.70337 | 62
|  |  |  | 11.3682 | 2.0657 | 59.8 | 11.3624 | 3.71 | 59.6 | 11.3736 | 5.5409 | 59.4 | 11.3707 | 6.9401 | 59.2 | 11.3685 | 8.4972 | 59 | 11.3686 | 10.1213 | 58.8 | 11.3666 | 11.7935 | 58.6 | 11.3837 | 11.9596 | 58.6 | 11.3757 | 14.7647 | 58.2 | 11.38 | 16.5468 | 58 | 11.3734 | 15.5214 | 60.2 | 11.3659 | 14.0833 | 60.4 | 11.3781 | 12.2027 | 60.6 | 11.3652 | 10.5838 | 60.8 | 11.3716 | 8.9832 | 61 | 11.3794 | 7.576 | 61.2 | 11.3656 | 5.5946 | 61.4 | 11.368 | 3.9517 | 61.6 | 11.3712 | 2.3409 | 61.8 | 11.369 | 0.70328 | 62
|  |  |  | 11.3766 | 2.0657 | 59.8 | 11.3708 | 3.71 | 59.6 | 11.382 | 5.5587 | 59.4 | 11.3791 | 6.9404 | 59.2 | 11.3768 | 8.4972 | 59 | 11.3769 | 10.1228 | 58.8 | 11.3749 | 11.7935 | 58.6 | 11.3921 | 11.9595 | 58.6 | 11.384 | 14.7668 | 58.2 | 11.3883 | 16.5481 | 58 | 11.3818 | 15.5215 | 60.2 | 11.3742 | 14.0846 | 60.4 | 11.3865 | 12.2027 | 60.6 | 11.3736 | 10.5832 | 60.8 | 11.3799 | 8.9801 | 61 | 11.3877 | 7.5625 | 61.2 | 11.3739 | 5.5944 | 61.4 | 11.3763 | 3.9518 | 61.6 | 11.3795 | 2.3406 | 61.8 | 11.3773 | 0.70318 | 62
|  |  |  | 11.3849 | 2.0657 | 59.8 | 11.3791 | 3.71 | 59.6 | 11.3903 | 5.5754 | 59.4 | 11.3874 | 6.9407 | 59.2 | 11.3852 | 8.4972 | 59 | 11.3853 | 10.1243 | 58.8 | 11.3832 | 11.7934 | 58.6 | 11.4004 | 11.9593 | 58.6 | 11.3925 | 14.769 | 58.2 | 11.3966 | 16.5493 | 58 | 11.3901 | 15.5216 | 60.2 | 11.3826 | 14.086 | 60.4 | 11.3948 | 12.2028 | 60.6 | 11.3819 | 10.5825 | 60.8 | 11.3883 | 8.9771 | 61 | 11.396 | 7.549 | 61.2 | 11.3822 | 5.5941 | 61.4 | 11.3846 | 3.9518 | 61.6 | 11.3879 | 2.3402 | 61.8 | 11.3857 | 0.70309 | 62
|  |  |  | 11.3932 | 2.0657 | 59.8 | 11.3874 | 3.71 | 59.6 | 11.3986 | 5.5921 | 59.4 | 11.3957 | 6.941 | 59.2 | 11.3935 | 8.4973 | 59 | 11.3936 | 10.1258 | 58.8 | 11.3916 | 11.7934 | 58.6 | 11.4087 | 11.9591 | 58.6 | 11.4008 | 14.771 | 58.2 | 11.4049 | 16.5505 | 58 | 11.3984 | 15.5216 | 60.2 | 11.3909 | 14.0875 | 60.4 | 11.4031 | 12.2028 | 60.6 | 11.3903 | 10.5825 | 60.8 | 11.3966 | 8.9741 | 61 | 11.4044 | 7.5355 | 61.2 | 11.3905 | 5.5939 | 61.4 | 11.3929 | 3.9519 | 61.6 | 11.3962 | 2.3399 | 61.8 | 11.394 | 0.70299 | 62
|  |  |  | 11.4016 | 2.0657 | 59.8 | 11.3958 | 3.71 | 59.6 | 11.407 | 5.6096 | 59.4 | 11.4041 | 6.9414 | 59.2 | 11.4018 | 8.4973 | 59 | 11.4019 | 10.1273 | 58.8 | 11.3999 | 11.7934 | 58.6 | 11.4171 | 11.959 | 58.6 | 11.4091 | 14.773 | 58.2 | 11.4133 | 16.5516 | 58 | 11.4067 | 15.5217 | 60.2 | 11.3992 | 14.0889 | 60.4 | 11.4115 | 12.2028 | 60.6 | 11.3986 | 10.5825 | 60.8 | 11.4049 | 8.971 | 61 | 11.4127 | 7.5233 | 61.2 | 11.3989 | 5.5937 | 61.4 | 11.4013 | 3.952 | 61.6 | 11.4045 | 2.3396 | 61.8 | 11.4023 | 0.7029 | 62
|  |  |  | 11.4099 | 2.0657 | 59.8 | 11.4041 | 3.7099 | 59.6 | 11.4153 | 5.6271 | 59.4 | 11.4124 | 6.9417 | 59.2 | 11.4102 | 8.4974 | 59 | 11.4103 | 10.1288 | 58.8 | 11.4082 | 11.7934 | 58.6 | 11.4254 | 11.9588 | 58.6 | 11.4175 | 14.7751 | 58.2 | 11.4216 | 16.5528 | 58 | 11.4151 | 15.5218 | 60.2 | 11.4075 | 14.0904 | 60.4 | 11.4198 | 12.2029 | 60.6 | 11.4069 | 10.5825 | 60.8 | 11.4133 | 8.968 | 61 | 11.4211 | 7.5111 | 61.2 | 11.4072 | 5.5934 | 61.4 | 11.4096 | 3.9521 | 61.6 | 11.4129 | 2.3393 | 61.8 | 11.4106 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 11.4182 | 2.0657 | 59.8 | 11.4124 | 3.7099 | 59.6 | 11.4236 | 5.6445 | 59.4 | 11.4207 | 6.942 | 59.2 | 11.4185 | 8.4974 | 59 | 11.4186 | 10.1303 | 58.8 | 11.4166 | 11.7933 | 58.6 | 11.4337 | 11.9586 | 58.6 | 11.4258 | 14.7772 | 58.2 | 11.4299 | 16.554 | 58 | 11.4234 | 15.5219 | 60.2 | 11.4159 | 14.0918 | 60.4 | 11.4281 | 12.2029 | 60.6 | 11.4153 | 10.5825 | 60.8 | 11.4216 | 8.9649 | 61 | 11.4294 | 7.4989 | 61.2 | 11.4156 | 5.5932 | 61.4 | 11.4179 | 3.9522 | 61.6 | 11.4212 | 2.339 | 61.8 | 11.419 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 11.4266 | 2.0657 | 59.8 | 11.4208 | 3.7099 | 59.6 | 11.4319 | 5.662 | 59.4 | 11.4291 | 6.9423 | 59.2 | 11.4268 | 8.4975 | 59 | 11.4269 | 10.1317 | 58.8 | 11.4249 | 11.7938 | 58.6 | 11.4421 | 11.9584 | 58.6 | 11.4341 | 14.7792 | 58.2 | 11.4384 | 16.5549 | 58 | 11.4318 | 15.522 | 60.2 | 11.4242 | 14.0933 | 60.4 | 11.4365 | 12.203 | 60.6 | 11.4236 | 10.5825 | 60.8 | 11.4299 | 8.9618 | 61 | 11.4377 | 7.4866 | 61.2 | 11.4239 | 5.5931 | 61.4 | 11.4263 | 3.9522 | 61.6 | 11.4296 | 2.3386 | 61.8 | 11.4273 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 11.4349 | 2.0657 | 59.8 | 11.4291 | 3.7099 | 59.6 | 11.4403 | 5.6782 | 59.4 | 11.4374 | 6.9426 | 59.2 | 11.4352 | 8.4975 | 59 | 11.4352 | 10.1332 | 58.8 | 11.4332 | 11.7943 | 58.6 | 11.4504 | 11.9583 | 58.6 | 11.4425 | 14.7813 | 58.2 | 11.4467 | 16.5559 | 58 | 11.4401 | 15.522 | 60.2 | 11.4325 | 14.0948 | 60.4 | 11.4448 | 12.2032 | 60.6 | 11.4319 | 10.5825 | 60.8 | 11.4383 | 8.9588 | 61 | 11.446 | 7.4755 | 61.2 | 11.4322 | 5.5928 | 61.4 | 11.4346 | 3.9522 | 61.6 | 11.4379 | 2.3383 | 61.8 | 11.4357 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 11.4432 | 2.0657 | 59.8 | 11.4374 | 3.7099 | 59.6 | 11.4486 | 5.6944 | 59.4 | 11.4457 | 6.943 | 59.2 | 11.4435 | 8.4976 | 59 | 11.4436 | 10.1347 | 58.8 | 11.4415 | 11.7948 | 58.6 | 11.4587 | 11.9581 | 58.6 | 11.4508 | 14.7833 | 58.2 | 11.455 | 16.5569 | 58 | 11.4484 | 15.5221 | 60.2 | 11.4408 | 14.0962 | 60.4 | 11.4531 | 12.2033 | 60.6 | 11.4403 | 10.5825 | 60.8 | 11.4466 | 8.9557 | 61 | 11.4544 | 7.4643 | 61.2 | 11.4406 | 5.5926 | 61.4 | 11.4429 | 3.9522 | 61.6 | 11.4462 | 2.338 | 61.8 | 11.444 | 0.70244 | 62
|  |  |  | 11.4516 | 2.0657 | 59.8 | 11.4458 | 3.71 | 59.6 | 11.4569 | 5.7105 | 59.4 | 11.4541 | 6.9433 | 59.2 | 11.4518 | 8.4976 | 59 | 11.4519 | 10.1361 | 58.8 | 11.4499 | 11.7953 | 58.6 | 11.467 | 11.9579 | 58.6 | 11.4591 | 14.7854 | 58.2 | 11.4633 | 16.558 | 58 | 11.4568 | 15.5221 | 60.2 | 11.4492 | 14.0976 | 60.4 | 11.4614 | 12.2035 | 60.6 | 11.4486 | 10.5824 | 60.8 | 11.4549 | 8.9527 | 61 | 11.4627 | 7.4549 | 61.2 | 11.4489 | 5.5924 | 61.4 | 11.4513 | 3.9523 | 61.6 | 11.4546 | 2.3377 | 61.8 | 11.4523 | 0.70235 | 62
|  |  |  | 11.4599 | 2.0657 | 59.8 | 11.4541 | 3.71 | 59.6 | 11.4653 | 5.7267 | 59.4 | 11.4624 | 6.9436 | 59.2 | 11.4602 | 8.4977 | 59 | 11.4602 | 10.1376 | 58.8 | 11.4582 | 11.7958 | 58.6 | 11.4755 | 11.9578 | 58.6 | 11.4675 | 14.7874 | 58.2 | 11.4717 | 16.559 | 58 | 11.4651 | 15.522 | 60.2 | 11.4575 | 14.099 | 60.4 | 11.4698 | 12.2037 | 60.6 | 11.457 | 10.5824 | 60.8 | 11.4633 | 8.9496 | 61 | 11.4711 | 7.4455 | 61.2 | 11.4572 | 5.5922 | 61.4 | 11.4596 | 3.9523 | 61.6 | 11.4629 | 2.3374 | 61.8 | 11.4607 | 0.70226 | 62
|  |  |  | 11.4682 | 2.0657 | 59.8 | 11.4624 | 3.71 | 59.6 | 11.4736 | 5.7417 | 59.4 | 11.4707 | 6.9439 | 59.2 | 11.4685 | 8.4978 | 59 | 11.4686 | 10.1391 | 58.8 | 11.4665 | 11.7963 | 58.6 | 11.4838 | 11.9577 | 58.6 | 11.4758 | 14.7895 | 58.2 | 11.48 | 16.56 | 58 | 11.4734 | 15.522 | 60.2 | 11.4658 | 14.1004 | 60.4 | 11.4781 | 12.2039 | 60.6 | 11.4653 | 10.5824 | 60.8 | 11.4716 | 8.9465 | 61 | 11.4794 | 7.436 | 61.2 | 11.4655 | 5.592 | 61.4 | 11.4679 | 3.9523 | 61.6 | 11.4713 | 2.337 | 61.8 | 11.469 | 0.70217 | 62
|  |  |  | 11.4766 | 2.0657 | 59.8 | 11.4708 | 3.71 | 59.6 | 11.4819 | 5.7566 | 59.4 | 11.4791 | 6.9442 | 59.2 | 11.4768 | 8.4978 | 59 | 11.4769 | 10.1405 | 58.8 | 11.4749 | 11.7967 | 58.6 | 11.4921 | 11.9576 | 58.6 | 11.4841 | 14.7916 | 58.2 | 11.4883 | 16.561 | 58 | 11.4818 | 15.522 | 60.2 | 11.4741 | 14.1018 | 60.4 | 11.4865 | 12.204 | 60.6 | 11.4736 | 10.5824 | 60.8 | 11.4799 | 8.9435 | 61 | 11.4877 | 7.4266 | 61.2 | 11.4739 | 5.5918 | 61.4 | 11.4763 | 3.9523 | 61.6 | 11.4796 | 2.3367 | 61.8 | 11.4773 | 0.70208 | 62
|  |  |  | 11.4849 | 2.0657 | 59.8 | 11.4791 | 3.71 | 59.6 | 11.4903 | 5.772 | 59.4 | 11.4874 | 6.9445 | 59.2 | 11.4852 | 8.4979 | 59 | 11.4852 | 10.142 | 58.8 | 11.4832 | 11.7972 | 58.6 | 11.5005 | 11.9575 | 58.6 | 11.4926 | 14.7936 | 58.2 | 11.4966 | 16.562 | 58 | 11.4901 | 15.5221 | 60.2 | 11.4825 | 14.1032 | 60.4 | 11.4948 | 12.2042 | 60.6 | 11.482 | 10.5824 | 60.8 | 11.4883 | 8.9405 | 61 | 11.4961 | 7.4185 | 61.2 | 11.4822 | 5.5916 | 61.4 | 11.4846 | 3.9523 | 61.6 | 11.4879 | 2.3364 | 61.8 | 11.4857 | 0.70198 | 62
|  |  |  | 11.4932 | 2.0657 | 59.8 | 11.4874 | 3.71 | 59.6 | 11.4986 | 5.7874 | 59.4 | 11.4957 | 6.9448 | 59.2 | 11.4935 | 8.498 | 59 | 11.4935 | 10.1435 | 58.8 | 11.4915 | 11.7977 | 58.6 | 11.5088 | 11.9574 | 58.6 | 11.5009 | 14.7957 | 58.2 | 11.505 | 16.563 | 58 | 11.4984 | 15.5221 | 60.2 | 11.4908 | 14.1046 | 60.4 | 11.5031 | 12.2044 | 60.6 | 11.4903 | 10.5824 | 60.8 | 11.4966 | 8.9375 | 61 | 11.5044 | 7.4104 | 61.2 | 11.4905 | 5.5914 | 61.4 | 11.4929 | 3.9524 | 61.6 | 11.4962 | 2.3361 | 61.8 | 11.494 | 0.70189 | 62
|  |  |  | 11.5016 | 2.0657 | 59.8 | 11.4958 | 3.71 | 59.6 | 11.5069 | 5.8028 | 59.4 | 11.5041 | 6.9451 | 59.2 | 11.5018 | 8.4981 | 59 | 11.5019 | 10.144 | 58.8 | 11.4998 | 11.7982 | 58.6 | 11.5171 | 11.9573 | 58.6 | 11.5092 | 14.7977 | 58.2 | 11.5133 | 16.564 | 58 | 11.5068 | 15.5222 | 60.2 | 11.4991 | 14.106 | 60.4 | 11.5115 | 12.2045 | 60.6 | 11.4986 | 10.5824 | 60.8 | 11.5049 | 8.9344 | 61 | 11.5127 | 7.4022 | 61.2 | 11.4989 | 5.5912 | 61.4 | 11.5012 | 3.9524 | 61.6 | 11.5046 | 2.3357 | 61.8 | 11.5023 | 0.7018 | 62
|  |  |  | 11.5099 | 2.0657 | 59.8 | 11.5041 | 3.71 | 59.6 | 11.5153 | 5.8181 | 59.4 | 11.5124 | 6.9454 | 59.2 | 11.5101 | 8.4982 | 59 | 11.5102 | 10.1445 | 58.8 | 11.5081 | 11.7988 | 58.6 | 11.5255 | 11.9576 | 58.6 | 11.5175 | 14.7998 | 58.2 | 11.5216 | 16.5652 | 58 | 11.5151 | 15.5222 | 60.2 | 11.5075 | 14.1073 | 60.4 | 11.5198 | 12.2047 | 60.6 | 11.507 | 10.5824 | 60.8 | 11.5133 | 8.9314 | 61 | 11.5211 | 7.3941 | 61.2 | 11.5072 | 5.591 | 61.4 | 11.5096 | 3.9524 | 61.6 | 11.5129 | 2.3354 | 61.8 | 11.5107 | 0.70171 | 62
|  |  |  | 11.5183 | 2.0657 | 59.8 | 11.5124 | 3.71 | 59.6 | 11.5236 | 5.8323 | 59.4 | 11.5207 | 6.9457 | 59.2 | 11.5185 | 8.4982 | 59 | 11.5185 | 10.145 | 58.8 | 11.5165 | 11.7993 | 58.6 | 11.5338 | 11.9578 | 58.6 | 11.5259 | 14.8018 | 58.2 | 11.53 | 16.5665 | 58 | 11.5234 | 15.5222 | 60.2 | 11.5158 | 14.1086 | 60.4 | 11.5281 | 12.2049 | 60.6 | 11.5153 | 10.5824 | 60.8 | 11.5216 | 8.9283 | 61 | 11.5294 | 7.3873 | 61.2 | 11.5155 | 5.5908 | 61.4 | 11.5179 | 3.9524 | 61.6 | 11.5213 | 2.3351 | 61.8 | 11.519 | 0.70161 | 62
|  |  |  | 11.5266 | 2.0657 | 59.8 | 11.5207 | 3.71 | 59.6 | 11.5319 | 5.8464 | 59.4 | 11.5291 | 6.946 | 59.2 | 11.5268 | 8.4983 | 59 | 11.5268 | 10.1455 | 58.8 | 11.5248 | 11.7998 | 58.6 | 11.5421 | 11.9581 | 58.6 | 11.5342 | 14.8039 | 58.2 | 11.5383 | 16.5678 | 58 | 11.5318 | 15.5223 | 60.2 | 11.5241 | 14.1099 | 60.4 | 11.5364 | 12.2051 | 60.6 | 11.5237 | 10.5824 | 60.8 | 11.5299 | 8.9253 | 61 | 11.5377 | 7.3805 | 61.2 | 11.5239 | 5.5906 | 61.4 | 11.5262 | 3.9524 | 61.6 | 11.5296 | 2.3348 | 61.8 | 11.5273 | 0.70152 | 62
|  |  |  | 11.5349 | 2.0657 | 59.8 | 11.5291 | 3.71 | 59.6 | 11.5402 | 5.8605 | 59.4 | 11.5374 | 6.9463 | 59.2 | 11.5351 | 8.4984 | 59 | 11.5352 | 10.1459 | 58.8 | 11.5331 | 11.8004 | 58.6 | 11.5505 | 11.9584 | 58.6 | 11.5425 | 14.806 | 58.2 | 11.5466 | 16.5691 | 58 | 11.5401 | 15.5223 | 60.2 | 11.5324 | 14.1112 | 60.4 | 11.5448 | 12.2052 | 60.6 | 11.532 | 10.5824 | 60.8 | 11.5383 | 8.9223 | 61 | 11.5461 | 7.3737 | 61.2 | 11.5322 | 5.5904 | 61.4 | 11.5345 | 3.9524 | 61.6 | 11.5379 | 2.3348 | 61.8 | 11.5357 | 0.70144 | 62
|  |  |  | 11.5433 | 2.0657 | 59.8 | 11.5374 | 3.71 | 59.6 | 11.5486 | 5.8746 | 59.4 | 11.5457 | 6.9466 | 59.2 | 11.5435 | 8.4985 | 59 | 11.5435 | 10.1463 | 58.8 | 11.5415 | 11.8009 | 58.6 | 11.5588 | 11.9587 | 58.6 | 11.5509 | 14.8081 | 58.2 | 11.5549 | 16.5704 | 58 | 11.5484 | 15.5223 | 60.2 | 11.5408 | 14.1126 | 60.4 | 11.5531 | 12.2054 | 60.6 | 11.5403 | 10.5824 | 60.8 | 11.5466 | 8.9192 | 61 | 11.5544 | 7.3669 | 61.2 | 11.5405 | 5.5903 | 61.4 | 11.5429 | 3.9525 | 61.6 | 11.5463 | 2.3348 | 61.8 | 11.544 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 11.5516 | 2.0657 | 59.8 | 11.5457 | 3.71 | 59.6 | 11.5569 | 5.8875 | 59.4 | 11.5541 | 6.9469 | 59.2 | 11.5518 | 8.499 | 59 | 11.5518 | 10.1466 | 58.8 | 11.5498 | 11.8014 | 58.6 | 11.5671 | 11.9591 | 58.6 | 11.5592 | 14.8102 | 58.2 | 11.5634 | 16.5717 | 58 | 11.5568 | 15.5223 | 60.2 | 11.5491 | 14.1139 | 60.4 | 11.5614 | 12.2056 | 60.6 | 11.5487 | 10.5824 | 60.8 | 11.5549 | 8.9162 | 61 | 11.5627 | 7.3602 | 61.2 | 11.5489 | 5.5901 | 61.4 | 11.5512 | 3.9525 | 61.6 | 11.5546 | 2.3347 | 61.8 | 11.5523 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 11.5599 | 2.0657 | 59.8 | 11.5541 | 3.7099 | 59.6 | 11.5652 | 5.9003 | 59.4 | 11.5624 | 6.9472 | 59.2 | 11.5601 | 8.4995 | 59 | 11.5602 | 10.147 | 58.8 | 11.5581 | 11.8019 | 58.6 | 11.5754 | 11.9594 | 58.6 | 11.5675 | 14.8123 | 58.2 | 11.5717 | 16.573 | 58 | 11.5651 | 15.5223 | 60.2 | 11.5574 | 14.1153 | 60.4 | 11.5698 | 12.2057 | 60.6 | 11.557 | 10.5824 | 60.8 | 11.5632 | 8.9131 | 61 | 11.5711 | 7.3534 | 61.2 | 11.5572 | 5.59 | 61.4 | 11.5595 | 3.9525 | 61.6 | 11.5629 | 2.3347 | 61.8 | 11.5607 | 0.70116 | 62
|  |  |  | 11.5683 | 2.0657 | 59.8 | 11.5624 | 3.7099 | 59.6 | 11.5736 | 5.9119 | 59.4 | 11.5707 | 6.9472 | 59.2 | 11.5685 | 8.5001 | 59 | 11.5685 | 10.1474 | 58.8 | 11.5665 | 11.8025 | 58.6 | 11.5839 | 11.9597 | 58.6 | 11.5759 | 14.8144 | 58.2 | 11.58 | 16.5744 | 58 | 11.5734 | 15.5223 | 60.2 | 11.5657 | 14.1166 | 60.4 | 11.5781 | 12.2059 | 60.6 | 11.5653 | 10.5824 | 60.8 | 11.5716 | 8.9101 | 61 | 11.5794 | 7.348 | 61.2 | 11.5655 | 5.5898 | 61.4 | 11.5679 | 3.9526 | 61.6 | 11.5713 | 2.3347 | 61.8 | 11.569 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.5766 | 2.0657 | 59.8 | 11.5707 | 3.7099 | 59.6 | 11.5819 | 5.9235 | 59.4 | 11.5791 | 6.9472 | 59.2 | 11.5768 | 8.5006 | 59 | 11.5768 | 10.1478 | 58.8 | 11.5748 | 11.803 | 58.6 | 11.5922 | 11.96 | 58.6 | 11.5842 | 14.8165 | 58.2 | 11.5884 | 16.5758 | 58 | 11.5818 | 15.5224 | 60.2 | 11.5741 | 14.118 | 60.4 | 11.5864 | 12.2061 | 60.6 | 11.5737 | 10.5824 | 60.8 | 11.5799 | 8.9071 | 61 | 11.5877 | 7.3426 | 61.2 | 11.5739 | 5.5897 | 61.4 | 11.5762 | 3.9526 | 61.6 | 11.5796 | 2.3347 | 61.8 | 11.5774 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.5849 | 2.0657 | 59.8 | 11.5791 | 3.7099 | 59.6 | 11.5902 | 5.9325 | 59.4 | 11.5874 | 6.9472 | 59.2 | 11.5851 | 8.5011 | 59 | 11.5851 | 10.1481 | 58.8 | 11.5831 | 11.8035 | 58.6 | 11.6005 | 11.9603 | 58.6 | 11.5925 | 14.8186 | 58.2 | 11.5967 | 16.5771 | 58 | 11.5901 | 15.5224 | 60.2 | 11.5824 | 14.1193 | 60.4 | 11.5948 | 12.2062 | 60.6 | 11.582 | 10.5824 | 60.8 | 11.5882 | 8.9041 | 61 | 11.5961 | 7.3385 | 61.2 | 11.5822 | 5.5895 | 61.4 | 11.5845 | 3.9526 | 61.6 | 11.588 | 2.3347 | 61.8 | 11.5857 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.5933 | 2.0657 | 59.8 | 11.5874 | 3.7099 | 59.6 | 11.5986 | 5.9415 | 59.4 | 11.5957 | 6.9472 | 59.2 | 11.5934 | 8.5017 | 59 | 11.5935 | 10.1485 | 58.8 | 11.5914 | 11.804 | 58.6 | 11.6089 | 11.9606 | 58.6 | 11.601 | 14.8206 | 58.2 | 11.605 | 16.5783 | 58 | 11.5984 | 15.5224 | 60.2 | 11.5907 | 14.1199 | 60.4 | 11.6031 | 12.2063 | 60.6 | 11.5903 | 10.5824 | 60.8 | 11.5966 | 8.901 | 61 | 11.6044 | 7.3344 | 61.2 | 11.5905 | 5.5893 | 61.4 | 11.5928 | 3.9527 | 61.6 | 11.5963 | 2.3347 | 61.8 | 11.594 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6016 | 2.0657 | 59.8 | 11.5957 | 3.71 | 59.6 | 11.6069 | 5.949 | 59.4 | 11.604 | 6.9472 | 59.2 | 11.6018 | 8.5022 | 59 | 11.6018 | 10.1489 | 58.8 | 11.5998 | 11.8046 | 58.6 | 11.6172 | 11.961 | 58.6 | 11.6093 | 14.8227 | 58.2 | 11.6133 | 16.5795 | 58 | 11.6068 | 15.5224 | 60.2 | 11.599 | 14.1205 | 60.4 | 11.6114 | 12.2064 | 60.6 | 11.5987 | 10.5824 | 60.8 | 11.6049 | 8.898 | 61 | 11.6127 | 7.3303 | 61.2 | 11.5989 | 5.5892 | 61.4 | 11.6012 | 3.9527 | 61.6 | 11.6046 | 2.3347 | 61.8 | 11.6024 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6099 | 2.0657 | 59.8 | 11.6041 | 3.71 | 59.6 | 11.6152 | 5.9566 | 59.4 | 11.6124 | 6.9472 | 59.2 | 11.6101 | 8.5027 | 59 | 11.6101 | 10.1492 | 58.8 | 11.6081 | 11.8051 | 58.6 | 11.6255 | 11.9614 | 58.6 | 11.6176 | 14.8248 | 58.2 | 11.6217 | 16.5808 | 58 | 11.6151 | 15.5225 | 60.2 | 11.6074 | 14.1211 | 60.4 | 11.6198 | 12.2064 | 60.6 | 11.607 | 10.5824 | 60.8 | 11.6132 | 8.897 | 61 | 11.6211 | 7.3262 | 61.2 | 11.6072 | 5.5891 | 61.4 | 11.6095 | 3.9527 | 61.6 | 11.6129 | 2.3347 | 61.8 | 11.6107 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6183 | 2.0657 | 59.8 | 11.6124 | 3.71 | 59.6 | 11.6236 | 5.9625 | 59.4 | 11.6207 | 6.9472 | 59.2 | 11.6184 | 8.5032 | 59 | 11.6184 | 10.1497 | 58.8 | 11.6164 | 11.8056 | 58.6 | 11.6339 | 11.9619 | 58.6 | 11.626 | 14.8269 | 58.2 | 11.63 | 16.582 | 58 | 11.6234 | 15.5225 | 60.2 | 11.6157 | 14.1216 | 60.4 | 11.6281 | 12.2064 | 60.6 | 11.6154 | 10.5824 | 60.8 | 11.6216 | 8.896 | 61 | 11.6294 | 7.3221 | 61.2 | 11.6155 | 5.589 | 61.4 | 11.6178 | 3.9528 | 61.6 | 11.6213 | 2.3347 | 61.8 | 11.619 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6266 | 2.0657 | 59.8 | 11.6207 | 3.71 | 59.6 | 11.6319 | 5.9685 | 59.4 | 11.629 | 6.9472 | 59.2 | 11.6268 | 8.5037 | 59 | 11.6268 | 10.1501 | 58.8 | 11.6248 | 11.8061 | 58.6 | 11.6422 | 11.9624 | 58.6 | 11.6343 | 14.829 | 58.2 | 11.6383 | 16.583 | 58 | 11.6318 | 15.5225 | 60.2 | 11.624 | 14.1223 | 60.4 | 11.6364 | 12.2065 | 60.6 | 11.6237 | 10.5824 | 60.8 | 11.6299 | 8.8961 | 61 | 11.6378 | 7.3181 | 61.2 | 11.6239 | 5.5888 | 61.4 | 11.6262 | 3.9528 | 61.6 | 11.6296 | 2.3347 | 61.8 | 11.6274 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6349 | 2.0657 | 59.8 | 11.6291 | 3.71 | 59.6 | 11.6402 | 5.9745 | 59.4 | 11.6374 | 6.9472 | 59.2 | 11.6351 | 8.5043 | 59 | 11.6351 | 10.1505 | 58.8 | 11.6331 | 11.8066 | 58.6 | 11.6505 | 11.9629 | 58.6 | 11.6426 | 14.8311 | 58.2 | 11.6467 | 16.5839 | 58 | 11.6401 | 15.5225 | 60.2 | 11.6323 | 14.1229 | 60.4 | 11.6448 | 12.2065 | 60.6 | 11.632 | 10.5824 | 60.8 | 11.6382 | 8.8961 | 61 | 11.6461 | 7.3155 | 61.2 | 11.6322 | 5.5887 | 61.4 | 11.6345 | 3.9529 | 61.6 | 11.638 | 2.3347 | 61.8 | 11.6357 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6433 | 2.0657 | 59.8 | 11.6374 | 3.71 | 59.6 | 11.6486 | 5.9804 | 59.4 | 11.6457 | 6.9472 | 59.2 | 11.6434 | 8.5048 | 59 | 11.6434 | 10.1509 | 58.8 | 11.6414 | 11.8072 | 58.6 | 11.6588 | 11.9634 | 58.4 | 11.651 | 14.8332 | 58.2 | 11.655 | 16.5849 | 58 | 11.6484 | 15.5226 | 60.2 | 11.6407 | 14.1228 | 60.4 | 11.6531 | 12.2065 | 60.6 | 11.6404 | 10.5824 | 60.8 | 11.6466 | 8.8961 | 61 | 11.6544 | 7.313 | 61.2 | 11.6405 | 5.5887 | 61.4 | 11.6428 | 3.9529 | 61.6 | 11.6463 | 2.3347 | 61.8 | 11.644 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6516 | 2.0657 | 59.8 | 11.6457 | 3.71 | 59.6 | 11.6569 | 5.9823 | 59.4 | 11.654 | 6.9472 | 59.2 | 11.6518 | 8.5054 | 59 | 11.6517 | 10.1513 | 58.8 | 11.6497 | 11.8077 | 58.6 | 11.6672 | 11.9638 | 58.4 | 11.6593 | 14.8353 | 58.2 | 11.6633 | 16.5859 | 58 | 11.6568 | 15.5226 | 60.2 | 11.649 | 14.1226 | 60.4 | 11.6614 | 12.2065 | 60.6 | 11.6487 | 10.5824 | 60.8 | 11.6549 | 8.8962 | 61 | 11.6628 | 7.3105 | 61.2 | 11.6489 | 5.5886 | 61.4 | 11.6512 | 3.9529 | 61.6 | 11.6546 | 2.3346 | 61.8 | 11.6524 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6599 | 2.0657 | 59.8 | 11.6541 | 3.71 | 59.6 | 11.6652 | 5.9842 | 59.4 | 11.6624 | 6.9472 | 59.2 | 11.6601 | 8.5059 | 59 | 11.6601 | 10.1517 | 58.8 | 11.6581 | 11.8082 | 58.6 | 11.6755 | 11.9642 | 58.4 | 11.6676 | 14.8375 | 58.2 | 11.6716 | 16.5868 | 58 | 11.6651 | 15.5226 | 60.2 | 11.6573 | 14.1225 | 60.4 | 11.6698 | 12.2066 | 60.6 | 11.657 | 10.5824 | 60.8 | 11.6632 | 8.8962 | 61 | 11.6711 | 7.308 | 61.2 | 11.6572 | 5.5886 | 61.4 | 11.6595 | 3.953 | 61.6 | 11.663 | 2.3346 | 61.8 | 11.6607 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6683 | 2.0657 | 59.8 | 11.6624 | 3.71 | 59.6 | 11.6735 | 5.986 | 59.4 | 11.6707 | 6.9472 | 59.2 | 11.6684 | 8.5065 | 59 | 11.6684 | 10.1522 | 58.8 | 11.6664 | 11.8087 | 58.6 | 11.6838 | 11.9646 | 58.4 | 11.6759 | 14.8396 | 58.2 | 11.6801 | 16.5877 | 58 | 11.6734 | 15.5227 | 60.2 | 11.6656 | 14.1224 | 60.4 | 11.6781 | 12.2066 | 60.6 | 11.6654 | 10.5824 | 60.8 | 11.6716 | 8.8963 | 61 | 11.6794 | 7.3065 | 61.2 | 11.6655 | 5.5886 | 61.4 | 11.6678 | 3.953 | 61.6 | 11.6713 | 2.3346 | 61.8 | 11.669 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6766 | 2.0657 | 59.8 | 11.6707 | 3.71 | 59.6 | 11.6819 | 5.9879 | 59.4 | 11.679 | 6.9472 | 59.2 | 11.6768 | 8.507 | 59 | 11.6767 | 10.1526 | 58.8 | 11.6747 | 11.8093 | 58.6 | 11.6923 | 11.9651 | 58.4 | 11.6843 | 14.8418 | 58.2 | 11.6884 | 16.5891 | 58 | 11.6818 | 15.5227 | 60.2 | 11.674 | 14.1223 | 60.4 | 11.6864 | 12.2066 | 60.6 | 11.6737 | 10.5824 | 60.8 | 11.6799 | 8.8964 | 61 | 11.6878 | 7.305 | 61.2 | 11.6739 | 5.5885 | 61.4 | 11.6761 | 3.9531 | 61.6 | 11.6796 | 2.3346 | 61.8 | 11.6774 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6849 | 2.0657 | 59.8 | 11.679 | 3.71 | 59.6 | 11.6902 | 5.9872 | 59.4 | 11.6874 | 6.9472 | 59.2 | 11.6851 | 8.5076 | 59 | 11.685 | 10.153 | 58.8 | 11.683 | 11.8098 | 58.6 | 11.7006 | 11.9656 | 58.4 | 11.6926 | 14.8439 | 58.2 | 11.6967 | 16.5905 | 58 | 11.6901 | 15.5227 | 60.2 | 11.6823 | 14.1222 | 60.4 | 11.6948 | 12.2065 | 60.6 | 11.6821 | 10.5824 | 60.8 | 11.6882 | 8.8964 | 61 | 11.6961 | 7.3048 | 61.2 | 11.6822 | 5.5885 | 61.4 | 11.6844 | 3.9531 | 61.6 | 11.688 | 2.3346 | 61.8 | 11.6857 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.6933 | 2.0657 | 59.8 | 11.6874 | 3.71 | 59.6 | 11.6985 | 5.9865 | 59.4 | 11.6957 | 6.9472 | 59.2 | 11.6934 | 8.5081 | 59 | 11.6934 | 10.1534 | 58.8 | 11.6914 | 11.8103 | 58.6 | 11.7089 | 11.9661 | 58.4 | 11.7009 | 14.846 | 58.2 | 11.705 | 16.5919 | 58 | 11.6984 | 15.5228 | 60.2 | 11.6906 | 14.122 | 60.4 | 11.7031 | 12.2065 | 60.6 | 11.6904 | 10.5824 | 60.8 | 11.6965 | 8.8965 | 61 | 11.7044 | 7.3045 | 61.2 | 11.6905 | 5.5885 | 61.4 | 11.6928 | 3.9531 | 61.6 | 11.6963 | 2.3346 | 61.8 | 11.694 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.7016 | 2.0657 | 59.8 | 11.6957 | 3.71 | 59.6 | 11.7069 | 5.9858 | 59.4 | 11.704 | 6.9472 | 59.2 | 11.7018 | 8.5086 | 59 | 11.7017 | 10.1539 | 58.8 | 11.6997 | 11.8108 | 58.6 | 11.7173 | 11.9665 | 58.4 | 11.7094 | 14.8482 | 58.2 | 11.7134 | 16.5933 | 58 | 11.7068 | 15.5228 | 60.2 | 11.6989 | 14.1219 | 60.4 | 11.7114 | 12.2065 | 60.6 | 11.6987 | 10.5824 | 60.8 | 11.7049 | 8.8966 | 61 | 11.7128 | 7.3043 | 61.2 | 11.6989 | 5.5883 | 61.4 | 11.7011 | 3.9532 | 61.6 | 11.7047 | 2.3346 | 61.8 | 11.7024 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.7099 | 2.0657 | 59.8 | 11.704 | 3.71 | 59.6 | 11.7152 | 5.9851 | 59.4 | 11.7124 | 6.9472 | 59.2 | 11.7101 | 8.5092 | 59 | 11.71 | 10.1543 | 58.8 | 11.708 | 11.8113 | 58.6 | 11.7256 | 11.967 | 58.4 | 11.7177 | 14.8503 | 58.2 | 11.7217 | 16.5947 | 58 | 11.7151 | 15.5228 | 60.2 | 11.7073 | 14.1214 | 60.4 | 11.7198 | 12.2065 | 60.6 | 11.7071 | 10.5824 | 60.8 | 11.7132 | 8.8967 | 61 | 11.7211 | 7.304 | 61.2 | 11.7072 | 5.5882 | 61.4 | 11.7094 | 3.9532 | 61.6 | 11.713 | 2.3346 | 61.8 | 11.7107 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7183 | 2.0657 | 59.8 | 11.7124 | 3.71 | 59.6 | 11.7235 | 5.9828 | 59.4 | 11.7207 | 6.9472 | 59.2 | 11.7184 | 8.5097 | 59 | 11.7184 | 10.1543 | 58.8 | 11.7163 | 11.8118 | 58.6 | 11.7339 | 11.9675 | 58.4 | 11.726 | 14.8524 | 58.2 | 11.73 | 16.5961 | 58 | 11.7234 | 15.5228 | 60.2 | 11.7156 | 14.1209 | 60.4 | 11.7281 | 12.2064 | 60.6 | 11.7154 | 10.5824 | 60.8 | 11.7215 | 8.8968 | 61 | 11.7294 | 7.3037 | 61.2 | 11.7155 | 5.588 | 61.4 | 11.7178 | 3.9533 | 61.6 | 11.7213 | 2.3347 | 61.8 | 11.7191 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7266 | 2.0657 | 59.8 | 11.7207 | 3.71 | 59.6 | 11.7319 | 5.9805 | 59.4 | 11.729 | 6.9471 | 59.2 | 11.7267 | 8.5102 | 59 | 11.7267 | 10.1543 | 58.8 | 11.7247 | 11.8123 | 58.6 | 11.7423 | 11.968 | 58.4 | 11.7344 | 14.8539 | 58.2 | 11.7384 | 16.5974 | 58 | 11.7318 | 15.5228 | 60.2 | 11.7239 | 14.1204 | 60.4 | 11.7364 | 12.2063 | 60.6 | 11.7237 | 10.5824 | 60.8 | 11.7299 | 8.8969 | 61 | 11.7378 | 7.3035 | 61.2 | 11.7238 | 5.5879 | 61.4 | 11.7261 | 3.9533 | 61.6 | 11.7296 | 2.3347 | 61.8 | 11.7274 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7349 | 2.0657 | 59.8 | 11.729 | 3.71 | 59.6 | 11.7402 | 5.9768 | 59.4 | 11.7374 | 6.9471 | 59.2 | 11.7351 | 8.5108 | 59 | 11.735 | 10.1542 | 58.8 | 11.733 | 11.8128 | 58.6 | 11.7506 | 11.9684 | 58.4 | 11.7427 | 14.8553 | 58.2 | 11.7467 | 16.5987 | 58 | 11.7401 | 15.5228 | 60.2 | 11.7323 | 14.1199 | 60.4 | 11.7448 | 12.2063 | 60.6 | 11.7321 | 10.5824 | 60.8 | 11.7382 | 8.8969 | 61 | 11.7461 | 7.3035 | 61.2 | 11.7322 | 5.5877 | 61.4 | 11.7344 | 3.9534 | 61.6 | 11.738 | 2.3347 | 61.8 | 11.7357 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7433 | 2.0657 | 59.8 | 11.7374 | 3.71 | 59.6 | 11.7485 | 5.9732 | 59.4 | 11.7457 | 6.9471 | 59.2 | 11.7434 | 8.5113 | 59 | 11.7433 | 10.1542 | 58.8 | 11.7413 | 11.8133 | 58.6 | 11.7589 | 11.9689 | 58.4 | 11.751 | 14.8568 | 58.2 | 11.755 | 16.6002 | 58 | 11.7484 | 15.5227 | 60.2 | 11.7406 | 14.1194 | 60.4 | 11.7531 | 12.2062 | 60.6 | 11.7404 | 10.5824 | 60.8 | 11.7465 | 8.897 | 61 | 11.7544 | 7.3035 | 61.2 | 11.7405 | 5.5874 | 61.4 | 11.7428 | 3.9534 | 61.6 | 11.7463 | 2.3347 | 61.8 | 11.744 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7516 | 2.0657 | 59.8 | 11.7457 | 3.71 | 59.6 | 11.7569 | 5.9683 | 59.4 | 11.754 | 6.947 | 59.2 | 11.7517 | 8.5118 | 59 | 11.7517 | 10.1541 | 58.8 | 11.7497 | 11.8138 | 58.6 | 11.7672 | 11.9694 | 58.4 | 11.7594 | 14.8582 | 58.2 | 11.7633 | 16.6017 | 58 | 11.7568 | 15.5227 | 60.2 | 11.7489 | 14.1189 | 60.4 | 11.7614 | 12.2061 | 60.6 | 11.7487 | 10.5824 | 60.8 | 11.7549 | 8.8971 | 61 | 11.7628 | 7.3035 | 61.2 | 11.7489 | 5.5872 | 61.4 | 11.7511 | 3.9535 | 61.6 | 11.7547 | 2.3347 | 61.8 | 11.7524 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7599 | 2.0657 | 59.8 | 11.754 | 3.71 | 59.6 | 11.7652 | 5.9635 | 59.4 | 11.7624 | 6.9469 | 59.2 | 11.7601 | 8.5123 | 59 | 11.76 | 10.1541 | 58.8 | 11.758 | 11.815 | 58.6 | 11.7756 | 11.9699 | 58.4 | 11.7677 | 14.8597 | 58.2 | 11.7717 | 16.6031 | 58 | 11.7651 | 15.5227 | 60.2 | 11.7572 | 14.1184 | 60.4 | 11.7698 | 12.2061 | 60.6 | 11.7571 | 10.5824 | 60.8 | 11.7632 | 8.8971 | 61 | 11.7711 | 7.3035 | 61.2 | 11.7572 | 5.587 | 61.4 | 11.7594 | 3.9535 | 61.6 | 11.763 | 2.3347 | 61.8 | 11.7607 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7683 | 2.0657 | 59.8 | 11.7624 | 3.71 | 59.6 | 11.7735 | 5.9571 | 59.4 | 11.7707 | 6.9469 | 59.2 | 11.7684 | 8.5128 | 59 | 11.7683 | 10.154 | 58.8 | 11.7663 | 11.8161 | 58.6 | 11.7839 | 11.9703 | 58.4 | 11.776 | 14.8611 | 58.2 | 11.78 | 16.6045 | 58 | 11.7734 | 15.5227 | 60.2 | 11.7656 | 14.1179 | 60.4 | 11.7781 | 12.206 | 60.6 | 11.7654 | 10.5824 | 60.8 | 11.7715 | 8.8971 | 61 | 11.7794 | 7.3035 | 61.2 | 11.7655 | 5.5867 | 61.4 | 11.7678 | 3.9536 | 61.6 | 11.7713 | 2.3347 | 61.8 | 11.7691 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 11.7766 | 2.0657 | 59.8 | 11.7707 | 3.71 | 59.6 | 11.7818 | 5.9507 | 59.4 | 11.779 | 6.9468 | 59.2 | 11.7767 | 8.5133 | 59 | 11.7766 | 10.154 | 58.8 | 11.7747 | 11.8172 | 58.6 | 11.7922 | 11.9708 | 58.4 | 11.7844 | 14.8619 | 58.2 | 11.7883 | 16.6057 | 58 | 11.7818 | 15.5227 | 60.2 | 11.7739 | 14.1175 | 60.4 | 11.7864 | 12.206 | 60.6 | 11.7737 | 10.5824 | 60.8 | 11.7799 | 8.8972 | 61 | 11.7878 | 7.3035 | 61.2 | 11.7738 | 5.5865 | 61.4 | 11.7761 | 3.9535 | 61.6 | 11.7797 | 2.3347 | 61.8 | 11.7774 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7849 | 2.0657 | 59.8 | 11.779 | 3.7101 | 59.6 | 11.7902 | 5.9428 | 59.4 | 11.7874 | 6.9468 | 59.2 | 11.7851 | 8.5137 | 59 | 11.785 | 10.1539 | 58.8 | 11.783 | 11.8183 | 58.6 | 11.8007 | 11.9713 | 58.4 | 11.7927 | 14.8627 | 58.2 | 11.7968 | 16.6069 | 58 | 11.7901 | 15.5227 | 60.2 | 11.7822 | 14.117 | 60.4 | 11.7948 | 12.2059 | 60.6 | 11.7821 | 10.5824 | 60.8 | 11.7882 | 8.8972 | 61 | 11.7961 | 7.3035 | 61.2 | 11.7822 | 5.5863 | 61.4 | 11.7844 | 3.9534 | 61.6 | 11.788 | 2.3347 | 61.8 | 11.7857 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.7933 | 2.0657 | 59.8 | 11.7874 | 3.7101 | 59.6 | 11.7985 | 5.935 | 59.4 | 11.7957 | 6.9467 | 59.2 | 11.7934 | 8.5142 | 59 | 11.7933 | 10.1539 | 58.8 | 11.7913 | 11.8197 | 58.6 | 11.809 | 11.9717 | 58.4 | 11.801 | 14.8627 | 58.2 | 11.8051 | 16.6081 | 58 | 11.7984 | 15.5227 | 60.2 | 11.7905 | 14.1165 | 60.4 | 11.8031 | 12.2057 | 60.6 | 11.7904 | 10.5824 | 60.8 | 11.7965 | 8.8972 | 61 | 11.8045 | 7.3035 | 61.2 | 11.7905 | 5.5862 | 61.4 | 11.7927 | 3.9534 | 61.6 | 11.7963 | 2.3347 | 61.8 | 11.7941 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.8016 | 2.0657 | 59.8 | 11.7957 | 3.7101 | 59.6 | 11.8068 | 5.9271 | 59.4 | 11.804 | 6.9467 | 59.2 | 11.8017 | 8.5146 | 59 | 11.8016 | 10.1538 | 58.8 | 11.7996 | 11.8211 | 58.6 | 11.8173 | 11.9722 | 58.4 | 11.8093 | 14.8628 | 58.2 | 11.8134 | 16.6092 | 58 | 11.8068 | 15.5226 | 60.2 | 11.7989 | 14.1161 | 60.4 | 11.8114 | 12.2056 | 60.6 | 11.7988 | 10.5824 | 60.8 | 11.8049 | 8.8973 | 61 | 11.8128 | 7.3035 | 61.2 | 11.7988 | 5.5861 | 61.4 | 11.8011 | 3.9533 | 61.6 | 11.8047 | 2.3347 | 61.8 | 11.8024 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.8099 | 2.0657 | 59.8 | 11.804 | 3.7101 | 59.6 | 11.8152 | 5.9193 | 59.4 | 11.8123 | 6.9466 | 59.2 | 11.8101 | 8.5151 | 59 | 11.81 | 10.1538 | 58.8 | 11.808 | 11.8225 | 58.6 | 11.8257 | 11.9727 | 58.4 | 11.8177 | 14.8628 | 58.2 | 11.8217 | 16.6104 | 58 | 11.8151 | 15.5226 | 60.2 | 11.8072 | 14.1149 | 60.4 | 11.8197 | 12.2055 | 60.6 | 11.8071 | 10.5824 | 60.8 | 11.8132 | 8.8973 | 61 | 11.8211 | 7.3035 | 61.2 | 11.8072 | 5.5861 | 61.4 | 11.8094 | 3.9532 | 61.6 | 11.813 | 2.3347 | 61.8 | 11.8107 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.8183 | 2.0657 | 59.8 | 11.8124 | 3.7101 | 59.6 | 11.8235 | 5.9073 | 59.4 | 11.8207 | 6.9466 | 59.2 | 11.8184 | 8.5155 | 59 | 11.8183 | 10.1537 | 58.8 | 11.8163 | 11.8239 | 58.6 | 11.834 | 11.9731 | 58.4 | 11.826 | 14.8628 | 58.2 | 11.8301 | 16.6116 | 58 | 11.8234 | 15.5226 | 60.2 | 11.8155 | 14.1137 | 60.4 | 11.8281 | 12.2054 | 60.6 | 11.8154 | 10.5825 | 60.8 | 11.8215 | 8.8973 | 61 | 11.8295 | 7.3035 | 61.2 | 11.8155 | 5.586 | 61.4 | 11.8177 | 3.9532 | 61.6 | 11.8214 | 2.3347 | 61.8 | 11.8191 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 11.8266 | 2.0657 | 59.8 | 11.8207 | 3.7101 | 59.6 | 11.8318 | 5.8954 | 59.4 | 11.829 | 6.9465 | 59.2 | 11.8267 | 8.5159 | 59 | 11.8266 | 10.1537 | 58.8 | 11.8246 | 11.8253 | 58.6 | 11.8423 | 11.9736 | 58.4 | 11.8344 | 14.8629 | 58.2 | 11.8384 | 16.6128 | 58 | 11.8318 | 15.5226 | 60.2 | 11.8238 | 14.1117 | 60.4 | 11.8364 | 12.2052 | 60.6 | 11.8238 | 10.582 | 60.8 | 11.8299 | 8.8974 | 61 | 11.8378 | 7.3035 | 61.2 | 11.8238 | 5.5858 | 61.4 | 11.826 | 3.9531 | 61.6 | 11.8297 | 2.3347 | 61.8 | 11.8274 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.835 | 2.0657 | 59.8 | 11.829 | 3.7101 | 59.6 | 11.8402 | 5.882 | 59.4 | 11.8373 | 6.9465 | 59.2 | 11.8351 | 8.5164 | 59 | 11.8349 | 10.1536 | 58.8 | 11.8329 | 11.8267 | 58.6 | 11.8507 | 11.974 | 58.4 | 11.8428 | 14.8629 | 58.2 | 11.8467 | 16.614 | 58 | 11.8401 | 15.5226 | 60.2 | 11.8322 | 14.1098 | 60.4 | 11.8447 | 12.2049 | 60.6 | 11.8321 | 10.5815 | 60.8 | 11.8382 | 8.8974 | 61 | 11.8461 | 7.3044 | 61.2 | 11.8322 | 5.5857 | 61.4 | 11.8344 | 3.953 | 61.6 | 11.838 | 2.3347 | 61.8 | 11.8357 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.8433 | 2.0657 | 59.8 | 11.8373 | 3.7101 | 59.6 | 11.8485 | 5.8687 | 59.4 | 11.8457 | 6.9465 | 59.2 | 11.8434 | 8.5168 | 59 | 11.8433 | 10.1536 | 58.8 | 11.8413 | 11.8276 | 58.6 | 11.859 | 11.9745 | 58.4 | 11.8511 | 14.863 | 58.2 | 11.8551 | 16.6151 | 58 | 11.8484 | 15.5226 | 60.2 | 11.8405 | 14.1078 | 60.4 | 11.8531 | 12.2047 | 60.6 | 11.8404 | 10.581 | 60.8 | 11.8465 | 8.8974 | 61 | 11.8545 | 7.3054 | 61.2 | 11.8405 | 5.5855 | 61.4 | 11.8427 | 3.9531 | 61.6 | 11.8463 | 2.3347 | 61.8 | 11.8441 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.8516 | 2.0657 | 59.8 | 11.8457 | 3.7101 | 59.6 | 11.8568 | 5.8554 | 59.4 | 11.854 | 6.9465 | 59.2 | 11.8517 | 8.5172 | 59 | 11.8516 | 10.1535 | 58.8 | 11.8496 | 11.8285 | 58.6 | 11.8673 | 11.975 | 58.4 | 11.8594 | 14.863 | 58.2 | 11.8634 | 16.6163 | 58 | 11.8568 | 15.5226 | 60.2 | 11.8488 | 14.1058 | 60.4 | 11.8614 | 12.2044 | 60.6 | 11.8488 | 10.5805 | 60.8 | 11.8549 | 8.8974 | 61 | 11.8628 | 7.3074 | 61.2 | 11.8488 | 5.5853 | 61.4 | 11.851 | 3.9531 | 61.6 | 11.8547 | 2.3348 | 61.8 | 11.8524 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.86 | 2.0657 | 59.8 | 11.854 | 3.7101 | 59.6 | 11.8652 | 5.8421 | 59.4 | 11.8623 | 6.9465 | 59.2 | 11.86 | 8.5177 | 59 | 11.8599 | 10.1535 | 58.8 | 11.8579 | 11.8294 | 58.6 | 11.8756 | 11.9755 | 58.4 | 11.8678 | 14.8631 | 58.2 | 11.8717 | 16.618 | 58 | 11.8651 | 15.5226 | 60.2 | 11.8572 | 14.1039 | 60.4 | 11.8697 | 12.2041 | 60.6 | 11.8571 | 10.58 | 60.8 | 11.8632 | 8.8975 | 61 | 11.8711 | 7.3094 | 61.2 | 11.8572 | 5.5852 | 61.4 | 11.8594 | 3.9531 | 61.6 | 11.863 | 2.3348 | 61.8 | 11.8607 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.8683 | 2.0657 | 59.8 | 11.8623 | 3.7101 | 59.6 | 11.8735 | 5.8275 | 59.4 | 11.8707 | 6.9465 | 59.2 | 11.8684 | 8.5181 | 59 | 11.8682 | 10.1534 | 58.8 | 11.8662 | 11.8303 | 58.6 | 11.884 | 11.976 | 58.4 | 11.8761 | 14.8632 | 58.2 | 11.88 | 16.6197 | 58 | 11.8734 | 15.5226 | 60.2 | 11.8655 | 14.1019 | 60.4 | 11.8781 | 12.2039 | 60.6 | 11.8654 | 10.5795 | 60.8 | 11.8715 | 8.8975 | 61 | 11.8795 | 7.3126 | 61.2 | 11.8655 | 5.585 | 61.4 | 11.8677 | 3.9531 | 61.6 | 11.8714 | 2.3348 | 61.8 | 11.8691 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.8766 | 2.0657 | 59.8 | 11.8707 | 3.7101 | 59.6 | 11.8818 | 5.8129 | 59.4 | 11.879 | 6.9464 | 59.2 | 11.8767 | 8.5185 | 59 | 11.8766 | 10.1534 | 58.8 | 11.8746 | 11.8312 | 58.6 | 11.8923 | 11.9764 | 58.4 | 11.8844 | 14.8636 | 58.2 | 11.8884 | 16.6214 | 58 | 11.8818 | 15.5227 | 60.2 | 11.8738 | 14.0999 | 60.4 | 11.8864 | 12.2036 | 60.6 | 11.8738 | 10.579 | 60.8 | 11.8799 | 8.8975 | 61 | 11.8878 | 7.3159 | 61.2 | 11.8738 | 5.5848 | 61.4 | 11.876 | 3.9531 | 61.6 | 11.8797 | 2.3348 | 61.8 | 11.8774 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.885 | 2.0656 | 59.8 | 11.879 | 3.7101 | 59.6 | 11.8901 | 5.7983 | 59.4 | 11.8873 | 6.9464 | 59.2 | 11.885 | 8.519 | 59 | 11.8849 | 10.1534 | 58.8 | 11.8829 | 11.832 | 58.6 | 11.9006 | 11.9769 | 58.4 | 11.8928 | 14.8641 | 58.2 | 11.8967 | 16.6231 | 58 | 11.8901 | 15.5228 | 60.2 | 11.8821 | 14.098 | 60.4 | 11.8947 | 12.2033 | 60.6 | 11.8821 | 10.5786 | 60.8 | 11.8882 | 8.8976 | 61 | 11.8961 | 7.3191 | 61.2 | 11.8822 | 5.5847 | 61.4 | 11.8844 | 3.9531 | 61.6 | 11.888 | 2.3348 | 61.8 | 11.8857 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.8933 | 2.0656 | 59.8 | 11.8873 | 3.7101 | 59.6 | 11.8985 | 5.7837 | 59.4 | 11.8957 | 6.9464 | 59.2 | 11.8934 | 8.5194 | 59 | 11.8932 | 10.1533 | 58.8 | 11.8912 | 11.8329 | 58.6 | 11.9091 | 11.9774 | 58.4 | 11.9011 | 14.8646 | 58.2 | 11.905 | 16.6248 | 58 | 11.8984 | 15.5229 | 60.2 | 11.8905 | 14.096 | 60.4 | 11.9031 | 12.2031 | 60.6 | 11.8905 | 10.5781 | 60.8 | 11.8965 | 8.8976 | 61 | 11.9045 | 7.3223 | 61.2 | 11.8905 | 5.5846 | 61.4 | 11.8927 | 3.9531 | 61.6 | 11.8964 | 2.3348 | 61.8 | 11.8941 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.9016 | 2.0656 | 59.8 | 11.8957 | 3.7101 | 59.6 | 11.9068 | 5.7687 | 59.4 | 11.904 | 6.9464 | 59.2 | 11.9017 | 8.5198 | 59 | 11.9016 | 10.1533 | 58.8 | 11.8996 | 11.8338 | 58.6 | 11.9174 | 11.9778 | 58.4 | 11.9094 | 14.865 | 58.2 | 11.9133 | 16.6265 | 58 | 11.9068 | 15.5228 | 60.2 | 11.8988 | 14.0941 | 60.4 | 11.9114 | 12.2028 | 60.6 | 11.8988 | 10.5776 | 60.8 | 11.9048 | 8.8975 | 61 | 11.9128 | 7.3256 | 61.2 | 11.8988 | 5.5845 | 61.4 | 11.901 | 3.953 | 61.6 | 11.9047 | 2.3349 | 61.8 | 11.9024 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 11.91 | 2.0656 | 59.8 | 11.904 | 3.7102 | 59.6 | 11.9151 | 5.7536 | 59.4 | 11.9123 | 6.9464 | 59.2 | 11.91 | 8.5203 | 59 | 11.9099 | 10.1532 | 58.8 | 11.9079 | 11.8347 | 58.6 | 11.9257 | 11.9783 | 58.4 | 11.9178 | 14.8655 | 58.2 | 11.9218 | 16.6282 | 58 | 11.9151 | 15.5228 | 60.2 | 11.9071 | 14.0922 | 60.4 | 11.9197 | 12.2025 | 60.6 | 11.9071 | 10.5771 | 60.8 | 11.9132 | 8.8976 | 61 | 11.9211 | 7.3288 | 61.2 | 11.9072 | 5.5844 | 61.4 | 11.9093 | 3.953 | 61.6 | 11.913 | 2.3349 | 61.8 | 11.9107 | 0.7011 | 62
|  |  |  | 11.9183 | 2.0656 | 59.8 | 11.9123 | 3.7102 | 59.6 | 11.9235 | 5.7386 | 59.4 | 11.9207 | 6.9464 | 59.2 | 11.9184 | 8.5208 | 59 | 11.9182 | 10.1532 | 58.8 | 11.9162 | 11.8356 | 58.6 | 11.9341 | 11.9787 | 58.4 | 11.9261 | 14.866 | 58.2 | 11.9301 | 16.6298 | 58 | 11.9234 | 15.5228 | 60.2 | 11.9154 | 14.0902 | 60.4 | 11.9281 | 12.2023 | 60.6 | 11.9155 | 10.5766 | 60.8 | 11.9215 | 8.8976 | 61 | 11.9295 | 7.332 | 61.2 | 11.9155 | 5.5843 | 61.4 | 11.9177 | 3.953 | 61.6 | 11.9214 | 2.3349 | 61.8 | 11.9191 | 0.7011 | 62
|  |  |  | 11.9266 | 2.0656 | 59.8 | 11.9207 | 3.7102 | 59.6 | 11.9318 | 5.7236 | 59.4 | 11.929 | 6.9464 | 59.2 | 11.9267 | 8.5212 | 59 | 11.9265 | 10.1532 | 58.8 | 11.9245 | 11.8364 | 58.6 | 11.9424 | 11.9788 | 58.4 | 11.9344 | 14.8665 | 58.2 | 11.9384 | 16.6313 | 58 | 11.9318 | 15.5229 | 60.2 | 11.9238 | 14.0884 | 60.4 | 11.9364 | 12.202 | 60.6 | 11.9238 | 10.5762 | 60.8 | 11.9298 | 8.8976 | 61 | 11.9378 | 7.3353 | 61.2 | 11.9238 | 5.5842 | 61.4 | 11.926 | 3.953 | 61.6 | 11.9297 | 2.3349 | 61.8 | 11.9274 | 0.7011 | 62
|  |  |  | 11.935 | 2.0655 | 59.8 | 11.929 | 3.7102 | 59.6 | 11.9401 | 5.7071 | 59.4 | 11.9373 | 6.9464 | 59.2 | 11.935 | 8.5217 | 59 | 11.9349 | 10.1531 | 58.8 | 11.9329 | 11.8373 | 58.6 | 11.9507 | 11.979 | 58.4 | 11.9427 | 14.8669 | 58.2 | 11.9468 | 16.6327 | 58 | 11.9401 | 15.5229 | 60.2 | 11.9321 | 14.0865 | 60.4 | 11.9447 | 12.2018 | 60.6 | 11.9321 | 10.5757 | 60.8 | 11.9382 | 8.8976 | 61 | 11.9462 | 7.3385 | 61.2 | 11.9321 | 5.5841 | 61.4 | 11.9343 | 3.9529 | 61.6 | 11.938 | 2.3349 | 61.8 | 11.9358 | 0.70111 | 62
|  |  |  | 11.9433 | 2.0655 | 59.8 | 11.9373 | 3.7102 | 59.6 | 11.9485 | 5.6907 | 59.4 | 11.9456 | 6.9464 | 59.2 | 11.9433 | 8.5221 | 59 | 11.9432 | 10.1531 | 58.8 | 11.9412 | 11.8382 | 58.6 | 11.9591 | 11.9791 | 58.4 | 11.9512 | 14.8674 | 58.2 | 11.9551 | 16.6341 | 58 | 11.9484 | 15.5229 | 60.2 | 11.9404 | 14.084 | 60.4 | 11.9531 | 12.2016 | 60.6 | 11.9405 | 10.5752 | 60.8 | 11.9465 | 8.8976 | 61 | 11.9545 | 7.3418 | 61.2 | 11.9405 | 5.584 | 61.4 | 11.9427 | 3.9529 | 61.6 | 11.9464 | 2.3349 | 61.8 | 11.9441 | 0.70111 | 62
|  |  |  | 11.9516 | 2.0655 | 59.8 | 11.9457 | 3.7102 | 59.6 | 11.9568 | 5.6729 | 59.4 | 11.954 | 6.9464 | 59.2 | 11.9517 | 8.5226 | 59 | 11.9515 | 10.153 | 58.8 | 11.9495 | 11.8391 | 58.6 | 11.9674 | 11.9793 | 58.4 | 11.9595 | 14.8679 | 58.2 | 11.9634 | 16.6355 | 58 | 11.9568 | 15.523 | 60.2 | 11.9487 | 14.0814 | 60.4 | 11.9614 | 12.2013 | 60.6 | 11.9488 | 10.5747 | 60.8 | 11.9548 | 8.8977 | 61 | 11.9628 | 7.345 | 61.2 | 11.9488 | 5.5839 | 61.4 | 11.951 | 3.9528 | 61.6 | 11.9547 | 2.335 | 61.8 | 11.9524 | 0.70111 | 62
|  |  |  | 11.96 | 2.0655 | 59.8 | 11.954 | 3.7103 | 59.6 | 11.9651 | 5.6552 | 59.4 | 11.9623 | 6.9464 | 59.2 | 11.96 | 8.523 | 59 | 11.9598 | 10.153 | 58.8 | 11.9579 | 11.84 | 58.6 | 11.9757 | 11.9795 | 58.4 | 11.9678 | 14.8683 | 58.2 | 11.9717 | 16.6368 | 58 | 11.9651 | 15.523 | 60.2 | 11.9571 | 14.0789 | 60.4 | 11.9697 | 12.2011 | 60.6 | 11.9572 | 10.5742 | 60.8 | 11.9632 | 8.8977 | 61 | 11.9711 | 7.3482 | 61.2 | 11.9572 | 5.5838 | 61.4 | 11.9593 | 3.9528 | 61.6 | 11.963 | 2.335 | 61.8 | 11.9608 | 0.70111 | 62
|  |  |  | 11.9683 | 2.0655 | 59.8 | 11.9623 | 3.7103 | 59.6 | 11.9735 | 5.6365 | 59.4 | 11.9707 | 6.9464 | 59.2 | 11.9683 | 8.523 | 59 | 11.9682 | 10.1529 | 58.8 | 11.9662 | 11.8408 | 58.6 | 11.984 | 11.9798 | 58.4 | 11.9762 | 14.8688 | 58.2 | 11.9801 | 16.638 | 58 | 11.9734 | 15.523 | 60.2 | 11.9654 | 14.0764 | 60.4 | 11.9781 | 12.2009 | 60.6 | 11.9655 | 10.5737 | 60.8 | 11.9715 | 8.8977 | 61 | 11.9795 | 7.3515 | 61.2 | 11.9655 | 5.5837 | 61.4 | 11.9677 | 3.9527 | 61.6 | 11.9714 | 2.335 | 61.8 | 11.9691 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 11.9766 | 2.0655 | 59.8 | 11.9707 | 3.7104 | 59.6 | 11.9818 | 5.6177 | 59.4 | 11.979 | 6.9464 | 59.2 | 11.9767 | 8.523 | 59 | 11.9765 | 10.1529 | 58.8 | 11.9745 | 11.8417 | 58.6 | 11.9924 | 11.9818 | 58.4 | 11.9845 | 14.8692 | 58.2 | 11.9884 | 16.6392 | 58 | 11.9818 | 15.5231 | 60.2 | 11.9737 | 14.0739 | 60.4 | 11.9864 | 12.2007 | 60.6 | 11.9738 | 10.5733 | 60.8 | 11.9798 | 8.8977 | 61 | 11.9878 | 7.3547 | 61.2 | 11.9738 | 5.5836 | 61.4 | 11.976 | 3.9527 | 61.6 | 11.9797 | 2.335 | 61.8 | 11.9774 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 11.985 | 2.0654 | 59.8 | 11.979 | 3.7104 | 59.6 | 11.9901 | 5.6002 | 59.4 | 11.9873 | 6.9464 | 59.2 | 11.985 | 8.5235 | 59 | 11.9848 | 10.1528 | 58.8 | 11.9828 | 11.8426 | 58.6 | 12.0007 | 11.9837 | 58.4 | 11.9928 | 14.8697 | 58.2 | 11.9967 | 16.6403 | 58 | 11.9901 | 15.5231 | 60.2 | 11.982 | 14.0714 | 60.4 | 11.9947 | 12.2004 | 60.6 | 11.9822 | 10.5728 | 60.8 | 11.9882 | 8.8977 | 61 | 11.9962 | 7.3579 | 61.2 | 11.9821 | 5.5835 | 61.4 | 11.9843 | 3.9526 | 61.6 | 11.9881 | 2.335 | 61.8 | 11.9857 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 11.9933 | 2.0654 | 59.8 | 11.9873 | 3.7104 | 59.6 | 11.9985 | 5.5826 | 59.4 | 11.9957 | 6.9464 | 59.2 | 11.9933 | 8.524 | 59 | 11.9931 | 10.1527 | 58.8 | 11.9911 | 11.8435 | 58.6 | 12.009 | 11.9894 | 58.4 | 12.0012 | 14.8707 | 58.2 | 12.0051 | 16.6415 | 58 | 11.9984 | 15.5231 | 60.2 | 11.9904 | 14.0688 | 60.4 | 12.003 | 12.2002 | 60.6 | 11.9905 | 10.5723 | 60.8 | 11.9965 | 8.8977 | 61 | 12.0045 | 7.3612 | 61.2 | 11.9905 | 5.5834 | 61.4 | 11.9926 | 3.9525 | 61.6 | 11.9964 | 2.3351 | 61.8 | 11.9941 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.0016 | 2.0654 | 59.8 | 11.9957 | 3.7105 | 59.6 | 12.0068 | 5.5662 | 59.4 | 12.004 | 6.9464 | 59.2 | 12.0017 | 8.5244 | 59 | 12.0015 | 10.1527 | 58.8 | 11.9995 | 11.8444 | 58.6 | 12.0175 | 11.9952 | 58.4 | 12.0095 | 14.8717 | 58.2 | 12.0134 | 16.6426 | 58 | 12.0068 | 15.5232 | 60.2 | 11.9987 | 14.0662 | 60.4 | 12.0114 | 12.2002 | 60.6 | 11.9988 | 10.5718 | 60.8 | 12.0048 | 8.8978 | 61 | 12.0128 | 7.3644 | 61.2 | 11.9988 | 5.5833 | 61.4 | 12.001 | 3.9524 | 61.6 | 12.0047 | 2.3351 | 61.8 | 12.0024 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.01 | 2.0654 | 59.8 | 12.004 | 3.7105 | 59.6 | 12.0151 | 5.5497 | 59.4 | 12.0123 | 6.9464 | 59.2 | 12.01 | 8.5248 | 59 | 12.0098 | 10.1526 | 58.8 | 12.0078 | 11.8453 | 58.6 | 12.0258 | 12.0009 | 58.4 | 12.0178 | 14.8727 | 58.2 | 12.0217 | 16.6437 | 58 | 12.0151 | 15.5232 | 60.2 | 12.007 | 14.0633 | 60.4 | 12.0197 | 12.2002 | 60.6 | 12.0072 | 10.5713 | 60.8 | 12.0132 | 8.8978 | 61 | 12.0212 | 7.3676 | 61.2 | 12.0071 | 5.5831 | 61.4 | 12.0093 | 3.9524 | 61.6 | 12.0131 | 2.3351 | 61.8 | 12.0107 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.0183 | 2.0654 | 59.8 | 12.0123 | 3.7106 | 59.6 | 12.0234 | 5.5332 | 59.4 | 12.0206 | 6.9464 | 59.2 | 12.0183 | 8.5253 | 59 | 12.0181 | 10.1526 | 58.8 | 12.0161 | 11.8462 | 58.6 | 12.0341 | 12.0066 | 58.4 | 12.0262 | 14.8737 | 58.2 | 12.03 | 16.6448 | 58 | 12.0234 | 15.5232 | 60.2 | 12.0153 | 14.0604 | 60.4 | 12.028 | 12.2001 | 60.6 | 12.0155 | 10.5708 | 60.8 | 12.0215 | 8.8978 | 61 | 12.0295 | 7.3709 | 61.2 | 12.0155 | 5.5829 | 61.4 | 12.0176 | 3.9523 | 61.6 | 12.0214 | 2.3351 | 61.8 | 12.0191 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.0266 | 2.0653 | 59.8 | 12.0207 | 3.7106 | 59.6 | 12.0318 | 5.5167 | 59.4 | 12.029 | 6.9464 | 59.2 | 12.0267 | 8.5258 | 59 | 12.0265 | 10.1525 | 58.8 | 12.0244 | 11.8471 | 58.6 | 12.0425 | 12.0121 | 58.4 | 12.0345 | 14.8747 | 58.2 | 12.0385 | 16.646 | 58 | 12.0318 | 15.5233 | 60.2 | 12.0237 | 14.0574 | 60.4 | 12.0364 | 12.2001 | 60.6 | 12.0238 | 10.5703 | 60.8 | 12.0298 | 8.8978 | 61 | 12.0378 | 7.3741 | 61.2 | 12.0238 | 5.5827 | 61.4 | 12.026 | 3.9522 | 61.6 | 12.0297 | 2.3351 | 61.8 | 12.0274 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.035 | 2.0653 | 59.8 | 12.029 | 3.7107 | 59.6 | 12.0401 | 5.5018 | 59.4 | 12.0373 | 6.9464 | 59.2 | 12.035 | 8.5262 | 59 | 12.0348 | 10.1525 | 58.8 | 12.0328 | 11.8481 | 58.6 | 12.0508 | 12.0176 | 58.4 | 12.0428 | 14.8757 | 58.2 | 12.0468 | 16.6471 | 58 | 12.0401 | 15.5233 | 60.2 | 12.032 | 14.0545 | 60.4 | 12.0447 | 12.2001 | 60.6 | 12.0322 | 10.5698 | 60.8 | 12.0381 | 8.8978 | 61 | 12.0462 | 7.3774 | 61.2 | 12.0321 | 5.5824 | 61.4 | 12.0343 | 3.9521 | 61.6 | 12.0381 | 2.3351 | 61.8 | 12.0358 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.0433 | 2.0653 | 59.8 | 12.0373 | 3.7107 | 59.6 | 12.0484 | 5.4869 | 59.4 | 12.0456 | 6.9464 | 59.2 | 12.0433 | 8.5267 | 59 | 12.0431 | 10.1524 | 58.8 | 12.0411 | 11.849 | 58.6 | 12.0591 | 12.0231 | 58.4 | 12.0513 | 14.8766 | 58.2 | 12.0551 | 16.6483 | 58 | 12.0484 | 15.5233 | 60.2 | 12.0403 | 14.0515 | 60.4 | 12.053 | 12.2 | 60.6 | 12.0405 | 10.5693 | 60.8 | 12.0465 | 8.8979 | 61 | 12.0545 | 7.3806 | 61.2 | 12.0405 | 5.5821 | 61.4 | 12.0426 | 3.952 | 61.6 | 12.0464 | 2.3351 | 61.8 | 12.0441 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.0516 | 2.0653 | 59.8 | 12.0456 | 3.7108 | 59.6 | 12.0568 | 5.472 | 59.4 | 12.054 | 6.9464 | 59.2 | 12.0517 | 8.5275 | 59 | 12.0514 | 10.1524 | 58.8 | 12.0494 | 11.85 | 58.6 | 12.0674 | 12.0286 | 58.4 | 12.0596 | 14.8776 | 58.2 | 12.0635 | 16.6495 | 58 | 12.0568 | 15.5233 | 60.2 | 12.0486 | 14.0486 | 60.4 | 12.0614 | 12.2 | 60.6 | 12.0489 | 10.5689 | 60.8 | 12.0548 | 8.8979 | 61 | 12.0628 | 7.3838 | 61.2 | 12.0488 | 5.5818 | 61.4 | 12.0509 | 3.9519 | 61.6 | 12.0547 | 2.3351 | 61.8 | 12.0524 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.06 | 2.0653 | 59.8 | 12.054 | 3.7108 | 59.6 | 12.0651 | 5.4571 | 59.4 | 12.0623 | 6.9464 | 59.2 | 12.06 | 8.5284 | 59 | 12.0598 | 10.1523 | 58.8 | 12.0577 | 11.8509 | 58.6 | 12.0758 | 12.034 | 58.4 | 12.0679 | 14.8785 | 58.2 | 12.0718 | 16.6507 | 58 | 12.0651 | 15.5233 | 60.2 | 12.057 | 14.0461 | 60.4 | 12.0697 | 12.2 | 60.6 | 12.0572 | 10.5679 | 60.8 | 12.0631 | 8.8979 | 61 | 12.0712 | 7.3871 | 61.2 | 12.0571 | 5.5816 | 61.4 | 12.0593 | 3.9519 | 61.6 | 12.0631 | 2.3351 | 61.8 | 12.0608 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.0683 | 2.0653 | 59.8 | 12.0623 | 3.7108 | 59.6 | 12.0734 | 5.4448 | 59.4 | 12.0706 | 6.9464 | 59.2 | 12.0683 | 8.5293 | 59 | 12.0681 | 10.1523 | 58.8 | 12.0661 | 11.8519 | 58.6 | 12.0841 | 12.0395 | 58.4 | 12.0762 | 14.8795 | 58.2 | 12.0801 | 16.6519 | 58 | 12.0734 | 15.5233 | 60.2 | 12.0653 | 14.0436 | 60.4 | 12.078 | 12.2 | 60.6 | 12.0655 | 10.5669 | 60.8 | 12.0715 | 8.8979 | 61 | 12.0795 | 7.3903 | 61.2 | 12.0655 | 5.5813 | 61.4 | 12.0676 | 3.9518 | 61.6 | 12.0714 | 2.3351 | 61.8 | 12.0691 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.0766 | 2.0652 | 59.8 | 12.0706 | 3.7108 | 59.6 | 12.0818 | 5.4324 | 59.4 | 12.079 | 6.9464 | 59.2 | 12.0766 | 8.5302 | 59 | 12.0764 | 10.1523 | 58.8 | 12.0744 | 11.8528 | 58.6 | 12.0924 | 12.0449 | 58.4 | 12.0846 | 14.8805 | 58.2 | 12.0884 | 16.6533 | 58 | 12.0818 | 15.5233 | 60.2 | 12.0736 | 14.0407 | 60.4 | 12.0864 | 12.2 | 60.6 | 12.0739 | 10.5659 | 60.8 | 12.0798 | 8.898 | 61 | 12.0878 | 7.3935 | 61.2 | 12.0738 | 5.581 | 61.4 | 12.0759 | 3.9517 | 61.6 | 12.0797 | 2.3351 | 61.8 | 12.0774 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.085 | 2.0652 | 59.8 | 12.079 | 3.7109 | 59.6 | 12.0901 | 5.4201 | 59.4 | 12.0873 | 6.9464 | 59.2 | 12.085 | 8.5311 | 59 | 12.0847 | 10.1522 | 58.8 | 12.0827 | 11.8538 | 58.6 | 12.1008 | 12.0504 | 58.4 | 12.0929 | 14.8814 | 58.2 | 12.0968 | 16.6546 | 58 | 12.0901 | 15.5233 | 60.2 | 12.082 | 14.0378 | 60.4 | 12.0947 | 12.2 | 60.6 | 12.0822 | 10.5649 | 60.8 | 12.0881 | 8.8981 | 61 | 12.0962 | 7.3968 | 61.2 | 12.0821 | 5.5807 | 61.4 | 12.0843 | 3.9517 | 61.6 | 12.0881 | 2.3352 | 61.8 | 12.0858 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.0933 | 2.0652 | 59.8 | 12.0873 | 3.7109 | 59.6 | 12.0984 | 5.4078 | 59.4 | 12.0956 | 6.9463 | 59.2 | 12.0933 | 8.532 | 59 | 12.0931 | 10.1522 | 58.8 | 12.0911 | 11.8547 | 58.6 | 12.1091 | 12.0559 | 58.4 | 12.1012 | 14.8824 | 58.2 | 12.1051 | 16.6554 | 58 | 12.0984 | 15.5233 | 60.2 | 12.0903 | 14.0348 | 60.4 | 12.103 | 12.2 | 60.6 | 12.0905 | 10.5639 | 60.8 | 12.0965 | 8.8981 | 61 | 12.1045 | 7.4 | 61.2 | 12.0905 | 5.5804 | 61.4 | 12.0926 | 3.9516 | 61.6 | 12.0964 | 2.3352 | 61.8 | 12.0941 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.1016 | 2.0652 | 59.8 | 12.0956 | 3.7109 | 59.6 | 12.1068 | 5.3967 | 59.4 | 12.104 | 6.9463 | 59.2 | 12.1016 | 8.5329 | 59 | 12.1014 | 10.1521 | 58.8 | 12.0994 | 11.8557 | 58.6 | 12.1174 | 12.0613 | 58.4 | 12.1096 | 14.8834 | 58.2 | 12.1134 | 16.6562 | 58 | 12.1068 | 15.5232 | 60.2 | 12.0986 | 14.0319 | 60.4 | 12.1114 | 12.2004 | 60.6 | 12.0989 | 10.5629 | 60.8 | 12.1048 | 8.8982 | 61 | 12.1128 | 7.4032 | 61.2 | 12.0988 | 5.5801 | 61.4 | 12.1009 | 3.9515 | 61.6 | 12.1048 | 2.3352 | 61.8 | 12.1024 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.11 | 2.0652 | 59.8 | 12.104 | 3.711 | 59.6 | 12.1151 | 5.3855 | 59.4 | 12.1123 | 6.9463 | 59.2 | 12.11 | 8.5338 | 59 | 12.1097 | 10.1521 | 58.8 | 12.1077 | 11.8567 | 58.6 | 12.1259 | 12.0668 | 58.4 | 12.1179 | 14.8843 | 58.2 | 12.1217 | 16.6571 | 58 | 12.1151 | 15.5232 | 60.2 | 12.1069 | 14.029 | 60.4 | 12.1197 | 12.2007 | 60.6 | 12.1072 | 10.562 | 60.8 | 12.1131 | 8.8983 | 61 | 12.1212 | 7.4065 | 61.2 | 12.1071 | 5.5798 | 61.4 | 12.1093 | 3.9514 | 61.6 | 12.1131 | 2.3352 | 61.8 | 12.1108 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.1183 | 2.0652 | 59.8 | 12.1123 | 3.711 | 59.6 | 12.1234 | 5.3744 | 59.4 | 12.1206 | 6.9463 | 59.2 | 12.1183 | 8.5347 | 59 | 12.1181 | 10.152 | 58.8 | 12.116 | 11.8576 | 58.6 | 12.1342 | 12.0723 | 58.4 | 12.1262 | 14.8853 | 58.2 | 12.1301 | 16.6579 | 58 | 12.1234 | 15.5231 | 60.2 | 12.1153 | 14.0261 | 60.4 | 12.128 | 12.2011 | 60.6 | 12.1155 | 10.561 | 60.8 | 12.1215 | 8.8983 | 61 | 12.1295 | 7.4097 | 61.2 | 12.1154 | 5.5796 | 61.4 | 12.1176 | 3.9513 | 61.6 | 12.1214 | 2.3352 | 61.8 | 12.1191 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.1266 | 2.0651 | 59.8 | 12.1206 | 3.711 | 59.6 | 12.1317 | 5.3633 | 59.4 | 12.129 | 6.9463 | 59.2 | 12.1266 | 8.5356 | 59 | 12.1264 | 10.152 | 58.8 | 12.1244 | 11.8586 | 58.6 | 12.1425 | 12.0777 | 58.4 | 12.1346 | 14.8863 | 58.2 | 12.1384 | 16.6587 | 58 | 12.1318 | 15.5231 | 60.2 | 12.1236 | 14.0232 | 60.4 | 12.1364 | 12.2014 | 60.6 | 12.1239 | 10.5599 | 60.8 | 12.1298 | 8.8984 | 61 | 12.1378 | 7.413 | 61.2 | 12.1238 | 5.5794 | 61.4 | 12.1259 | 3.9513 | 61.6 | 12.1298 | 2.3352 | 61.8 | 12.1274 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.135 | 2.0651 | 59.8 | 12.129 | 3.7111 | 59.6 | 12.1401 | 5.3522 | 59.4 | 12.1373 | 6.9463 | 59.2 | 12.135 | 8.5364 | 59 | 12.1347 | 10.1519 | 58.8 | 12.1327 | 11.8596 | 58.6 | 12.1508 | 12.0832 | 58.4 | 12.1429 | 14.8874 | 58.2 | 12.1467 | 16.6596 | 58 | 12.1401 | 15.523 | 60.2 | 12.1319 | 14.0203 | 60.4 | 12.1447 | 12.2018 | 60.6 | 12.1322 | 10.5589 | 60.8 | 12.1381 | 8.8985 | 61 | 12.1462 | 7.4162 | 61.2 | 12.1321 | 5.5792 | 61.4 | 12.1342 | 3.9512 | 61.6 | 12.1381 | 2.3347 | 61.8 | 12.1358 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.1433 | 2.0651 | 59.8 | 12.1373 | 3.7111 | 59.6 | 12.1484 | 5.3411 | 59.4 | 12.1456 | 6.9463 | 59.2 | 12.1433 | 8.5373 | 59 | 12.143 | 10.1519 | 58.8 | 12.141 | 11.8605 | 58.6 | 12.1592 | 12.0897 | 58.4 | 12.1512 | 14.8884 | 58.2 | 12.1552 | 16.6605 | 58 | 12.1484 | 15.523 | 60.2 | 12.1402 | 14.0173 | 60.4 | 12.153 | 12.2023 | 60.6 | 12.1406 | 10.5579 | 60.8 | 12.1465 | 8.8986 | 61 | 12.1545 | 7.4194 | 61.2 | 12.1404 | 5.579 | 61.4 | 12.1426 | 3.9511 | 61.6 | 12.1464 | 2.3343 | 61.8 | 12.1441 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.1516 | 2.0651 | 59.8 | 12.1456 | 3.7111 | 59.6 | 12.1567 | 5.33 | 59.4 | 12.154 | 6.9464 | 59.2 | 12.1516 | 8.5382 | 59 | 12.1514 | 10.1518 | 58.8 | 12.1493 | 11.8615 | 58.6 | 12.1675 | 12.0962 | 58.4 | 12.1597 | 14.8895 | 58.2 | 12.1635 | 16.6614 | 58 | 12.1568 | 15.5229 | 60.2 | 12.1486 | 14.0144 | 60.4 | 12.1613 | 12.2027 | 60.6 | 12.1489 | 10.5569 | 60.8 | 12.1548 | 8.8987 | 61 | 12.1629 | 7.4227 | 61.2 | 12.1488 | 5.5789 | 61.4 | 12.1509 | 3.9511 | 61.6 | 12.1548 | 2.3339 | 61.8 | 12.1524 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.16 | 2.065 | 59.8 | 12.154 | 3.7111 | 59.6 | 12.1651 | 5.3189 | 59.4 | 12.1623 | 6.9464 | 59.2 | 12.16 | 8.5391 | 59 | 12.1597 | 10.1518 | 58.8 | 12.1577 | 11.8627 | 58.6 | 12.1758 | 12.1027 | 58.4 | 12.168 | 14.8905 | 58.2 | 12.1718 | 16.6617 | 58 | 12.1651 | 15.5228 | 60.2 | 12.1569 | 14.0114 | 60.4 | 12.1697 | 12.2031 | 60.6 | 12.1572 | 10.5559 | 60.8 | 12.1631 | 8.8987 | 61 | 12.1712 | 7.4259 | 61.2 | 12.1571 | 5.5788 | 61.4 | 12.1592 | 3.951 | 61.6 | 12.1631 | 2.3334 | 61.8 | 12.1608 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.1683 | 2.065 | 59.8 | 12.1623 | 3.711 | 59.6 | 12.1734 | 5.309 | 59.4 | 12.1706 | 6.9464 | 59.2 | 12.1683 | 8.54 | 59 | 12.168 | 10.1517 | 58.8 | 12.166 | 11.8639 | 58.6 | 12.1842 | 12.1092 | 58.4 | 12.1763 | 14.8916 | 58.2 | 12.1801 | 16.6621 | 58 | 12.1734 | 15.5227 | 60.2 | 12.1652 | 14.0085 | 60.4 | 12.178 | 12.2033 | 60.6 | 12.1656 | 10.5549 | 60.8 | 12.1714 | 8.8988 | 61 | 12.1795 | 7.4292 | 61.2 | 12.1655 | 5.5787 | 61.4 | 12.1675 | 3.951 | 61.6 | 12.1714 | 2.333 | 61.8 | 12.1691 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.1766 | 2.065 | 59.8 | 12.1706 | 3.711 | 59.6 | 12.1817 | 5.2991 | 59.4 | 12.179 | 6.9465 | 59.2 | 12.1766 | 8.541 | 59 | 12.1763 | 10.1517 | 58.8 | 12.1743 | 11.8645 | 58.6 | 12.1925 | 12.1157 | 58.4 | 12.1846 | 14.8934 | 58.2 | 12.1885 | 16.6626 | 58 | 12.1818 | 15.5227 | 60.2 | 12.1735 | 14.0056 | 60.4 | 12.1863 | 12.2036 | 60.6 | 12.1739 | 10.554 | 60.8 | 12.1798 | 8.8989 | 61 | 12.1879 | 7.4324 | 61.2 | 12.1738 | 5.5786 | 61.4 | 12.1759 | 3.9509 | 61.6 | 12.1798 | 2.3325 | 61.8 | 12.1774 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.185 | 2.065 | 59.8 | 12.179 | 3.711 | 59.6 | 12.1901 | 5.2908 | 59.4 | 12.1873 | 6.9465 | 59.2 | 12.1849 | 8.5419 | 59 | 12.1847 | 10.1517 | 58.8 | 12.1826 | 11.8651 | 58.6 | 12.2008 | 12.1222 | 58.4 | 12.193 | 14.8952 | 58.2 | 12.1968 | 16.663 | 58 | 12.1901 | 15.5226 | 60.2 | 12.1819 | 14.0027 | 60.4 | 12.1947 | 12.2035 | 60.6 | 12.1822 | 10.553 | 60.8 | 12.1881 | 8.899 | 61 | 12.1962 | 7.4356 | 61.2 | 12.1821 | 5.5785 | 61.4 | 12.1842 | 3.9509 | 61.6 | 12.1881 | 2.3321 | 61.8 | 12.1858 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.1933 | 2.065 | 59.8 | 12.1873 | 3.7109 | 59.6 | 12.1984 | 5.2824 | 59.4 | 12.1956 | 6.9466 | 59.2 | 12.1933 | 8.5428 | 59 | 12.193 | 10.1516 | 58.8 | 12.1909 | 11.8655 | 58.6 | 12.2092 | 12.1287 | 58.4 | 12.2013 | 14.897 | 58.2 | 12.2051 | 16.6635 | 58 | 12.1984 | 15.5225 | 60.2 | 12.1902 | 13.9994 | 60.4 | 12.203 | 12.2035 | 60.6 | 12.1906 | 10.552 | 60.8 | 12.1964 | 8.899 | 61 | 12.2045 | 7.4389 | 61.2 | 12.1904 | 5.5785 | 61.4 | 12.1925 | 3.9508 | 61.6 | 12.1964 | 2.3317 | 61.8 | 12.1941 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.2017 | 2.0649 | 59.8 | 12.1956 | 3.7109 | 59.6 | 12.2067 | 5.2741 | 59.4 | 12.2039 | 6.9466 | 59.2 | 12.2016 | 8.5438 | 59 | 12.2013 | 10.1515 | 58.8 | 12.1993 | 11.866 | 58.6 | 12.2175 | 12.1352 | 58.4 | 12.2096 | 14.8989 | 58.2 | 12.2135 | 16.664 | 58 | 12.2068 | 15.5224 | 60.2 | 12.1985 | 13.9961 | 60.4 | 12.2113 | 12.2035 | 60.6 | 12.1989 | 10.551 | 60.8 | 12.2048 | 8.8991 | 61 | 12.2129 | 7.4421 | 61.2 | 12.1988 | 5.5785 | 61.4 | 12.2009 | 3.9508 | 61.6 | 12.2048 | 2.3312 | 61.8 | 12.2025 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.21 | 2.0649 | 59.8 | 12.2039 | 3.7109 | 59.6 | 12.2151 | 5.2658 | 59.4 | 12.2123 | 6.9466 | 59.2 | 12.2099 | 8.5447 | 59 | 12.2096 | 10.1515 | 58.8 | 12.2076 | 11.8662 | 58.6 | 12.2258 | 12.1417 | 58.4 | 12.218 | 14.9012 | 58.2 | 12.2218 | 16.6644 | 58 | 12.2151 | 15.5223 | 60.2 | 12.2068 | 13.9928 | 60.4 | 12.2197 | 12.2034 | 60.6 | 12.2072 | 10.55 | 60.8 | 12.2131 | 8.8992 | 61 | 12.2212 | 7.4453 | 61.2 | 12.2071 | 5.5784 | 61.4 | 12.2092 | 3.9507 | 61.6 | 12.2131 | 2.3308 | 61.8 | 12.2108 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.2183 | 2.0649 | 59.8 | 12.2123 | 3.7109 | 59.6 | 12.2234 | 5.2574 | 59.4 | 12.2206 | 6.9467 | 59.2 | 12.2183 | 8.5457 | 59 | 12.218 | 10.1514 | 58.8 | 12.2159 | 11.8664 | 58.6 | 12.2341 | 12.1482 | 58.4 | 12.2263 | 14.9035 | 58.2 | 12.2301 | 16.6649 | 58 | 12.2234 | 15.5223 | 60.2 | 12.2152 | 13.9895 | 60.4 | 12.228 | 12.2034 | 60.6 | 12.2156 | 10.549 | 60.8 | 12.2214 | 8.8993 | 61 | 12.2295 | 7.4486 | 61.2 | 12.2154 | 5.5783 | 61.4 | 12.2175 | 3.9507 | 61.6 | 12.2215 | 2.3303 | 61.8 | 12.2191 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.2267 | 2.0649 | 59.8 | 12.2206 | 3.7108 | 59.6 | 12.2317 | 5.249 | 59.4 | 12.2289 | 6.9468 | 59.2 | 12.2266 | 8.5467 | 59 | 12.2263 | 10.1514 | 58.8 | 12.2242 | 11.8665 | 58.6 | 12.2426 | 12.1547 | 58.4 | 12.2346 | 14.9059 | 58.2 | 12.2384 | 16.6653 | 58 | 12.2318 | 15.5222 | 60.2 | 12.2235 | 13.9868 | 60.4 | 12.2363 | 12.2034 | 60.6 | 12.2239 | 10.548 | 60.8 | 12.2298 | 8.8994 | 61 | 12.2379 | 7.4518 | 61.2 | 12.2238 | 5.5782 | 61.4 | 12.2259 | 3.9506 | 61.6 | 12.2298 | 2.3299 | 61.8 | 12.2274 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.235 | 2.0648 | 59.8 | 12.2289 | 3.7108 | 59.6 | 12.2401 | 5.2426 | 59.4 | 12.2373 | 6.9468 | 59.2 | 12.2349 | 8.5476 | 59 | 12.2346 | 10.1516 | 58.8 | 12.2326 | 11.8667 | 58.6 | 12.2509 | 12.1612 | 58.4 | 12.243 | 14.9082 | 58.2 | 12.2468 | 16.6658 | 58 | 12.2401 | 15.5221 | 60.2 | 12.2318 | 13.9842 | 60.4 | 12.2447 | 12.2035 | 60.6 | 12.2323 | 10.547 | 60.8 | 12.2381 | 8.8995 | 61 | 12.2462 | 7.4551 | 61.2 | 12.2321 | 5.5782 | 61.4 | 12.2342 | 3.9505 | 61.6 | 12.2381 | 2.3294 | 61.8 | 12.2358 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.2433 | 2.0648 | 59.8 | 12.2373 | 3.7108 | 59.6 | 12.2484 | 5.2362 | 59.4 | 12.2456 | 6.9469 | 59.2 | 12.2433 | 8.5486 | 59 | 12.243 | 10.1518 | 58.8 | 12.2409 | 11.8669 | 58.6 | 12.2592 | 12.169 | 58.4 | 12.2513 | 14.9105 | 58.2 | 12.2551 | 16.6662 | 58 | 12.2484 | 15.5221 | 60.2 | 12.2402 | 13.9823 | 60.4 | 12.253 | 12.2036 | 60.6 | 12.2406 | 10.5465 | 60.8 | 12.2464 | 8.8996 | 61 | 12.2545 | 7.4583 | 61.2 | 12.2404 | 5.5781 | 61.4 | 12.2425 | 3.9505 | 61.6 | 12.2465 | 2.329 | 61.8 | 12.2441 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.2517 | 2.0648 | 59.8 | 12.2456 | 3.7107 | 59.6 | 12.2567 | 5.2312 | 59.4 | 12.2539 | 6.9469 | 59.2 | 12.2516 | 8.5496 | 59 | 12.2513 | 10.152 | 58.8 | 12.2492 | 11.8671 | 58.6 | 12.2676 | 12.1768 | 58.4 | 12.2596 | 14.9129 | 58.2 | 12.2634 | 16.6667 | 58 | 12.2568 | 15.522 | 60.2 | 12.2485 | 13.9804 | 60.4 | 12.2613 | 12.2038 | 60.6 | 12.2489 | 10.546 | 60.8 | 12.2548 | 8.8997 | 61 | 12.2629 | 7.4606 | 61.2 | 12.2488 | 5.5781 | 61.4 | 12.2509 | 3.9504 | 61.6 | 12.2548 | 2.3286 | 61.8 | 12.2524 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.26 | 2.0648 | 59.8 | 12.2539 | 3.7107 | 59.6 | 12.265 | 5.2261 | 59.4 | 12.2623 | 6.9469 | 59.2 | 12.2599 | 8.5505 | 59 | 12.2596 | 10.1523 | 58.8 | 12.2576 | 11.8673 | 58.6 | 12.2759 | 12.1845 | 58.4 | 12.2681 | 14.9152 | 58.2 | 12.2719 | 16.6672 | 58 | 12.2651 | 15.5219 | 60.2 | 12.2568 | 13.9784 | 60.4 | 12.2697 | 12.2039 | 60.6 | 12.2573 | 10.5455 | 60.8 | 12.2631 | 8.8998 | 61 | 12.2712 | 7.4629 | 61.2 | 12.2571 | 5.578 | 61.4 | 12.2592 | 3.9504 | 61.6 | 12.2631 | 2.3281 | 61.8 | 12.2608 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.2683 | 2.0648 | 59.8 | 12.2623 | 3.7106 | 59.6 | 12.2734 | 5.2211 | 59.4 | 12.2706 | 6.9471 | 59.2 | 12.2682 | 8.5515 | 59 | 12.2679 | 10.1525 | 58.8 | 12.2659 | 11.8675 | 58.6 | 12.2842 | 12.1923 | 58.4 | 12.2764 | 14.9176 | 58.2 | 12.2802 | 16.6676 | 58 | 12.2734 | 15.5219 | 60.2 | 12.2651 | 13.9765 | 60.4 | 12.278 | 12.204 | 60.6 | 12.2656 | 10.5449 | 60.8 | 12.2714 | 8.8999 | 61 | 12.2795 | 7.4641 | 61.2 | 12.2654 | 5.578 | 61.4 | 12.2675 | 3.9503 | 61.6 | 12.2715 | 2.3277 | 61.8 | 12.2691 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.2767 | 2.0648 | 59.8 | 12.2706 | 3.7106 | 59.6 | 12.2817 | 5.216 | 59.4 | 12.2789 | 6.9472 | 59.2 | 12.2766 | 8.5525 | 59 | 12.2763 | 10.1527 | 58.8 | 12.2742 | 11.8677 | 58.6 | 12.2926 | 12.2017 | 58.4 | 12.2847 | 14.9199 | 58.2 | 12.2885 | 16.6675 | 58 | 12.2818 | 15.5218 | 60.2 | 12.2735 | 13.9746 | 60.4 | 12.2863 | 12.2041 | 60.6 | 12.2739 | 10.5444 | 60.8 | 12.2798 | 8.9001 | 61 | 12.2879 | 7.4653 | 61.2 | 12.2738 | 5.578 | 61.4 | 12.2758 | 3.9503 | 61.6 | 12.2798 | 2.3272 | 61.8 | 12.2774 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.285 | 2.0652 | 59.8 | 12.2789 | 3.7105 | 59.6 | 12.29 | 5.2122 | 59.4 | 12.2873 | 6.9474 | 59.2 | 12.2849 | 8.5534 | 59 | 12.2846 | 10.1529 | 58.8 | 12.2825 | 11.8679 | 58.6 | 12.3009 | 12.2111 | 58.4 | 12.293 | 14.9222 | 58.2 | 12.2968 | 16.6674 | 58 | 12.2901 | 15.5218 | 60.2 | 12.2818 | 13.9727 | 60.4 | 12.2947 | 12.2043 | 60.6 | 12.2823 | 10.5439 | 60.8 | 12.2881 | 8.9002 | 61 | 12.2962 | 7.4653 | 61.2 | 12.2821 | 5.5779 | 61.4 | 12.2842 | 3.9502 | 61.6 | 12.2881 | 2.3268 | 61.8 | 12.2858 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.2933 | 2.0657 | 59.8 | 12.2873 | 3.7104 | 59.6 | 12.2984 | 5.2085 | 59.4 | 12.2956 | 6.9476 | 59.2 | 12.2932 | 8.5544 | 59 | 12.2929 | 10.1532 | 58.8 | 12.2909 | 11.868 | 58.6 | 12.3092 | 12.2205 | 58.4 | 12.3014 | 14.9241 | 58.2 | 12.3052 | 16.6673 | 58 | 12.2984 | 15.5217 | 60.2 | 12.2901 | 13.9708 | 60.4 | 12.303 | 12.2044 | 60.6 | 12.2906 | 10.5433 | 60.8 | 12.2964 | 8.9003 | 61 | 12.3045 | 7.4653 | 61.2 | 12.2904 | 5.5779 | 61.4 | 12.2925 | 3.9502 | 61.6 | 12.2965 | 2.3264 | 61.8 | 12.2941 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.3017 | 2.0662 | 59.8 | 12.2956 | 3.7104 | 59.6 | 12.3067 | 5.2047 | 59.4 | 12.3039 | 6.9477 | 59.2 | 12.3016 | 8.5554 | 59 | 12.3012 | 10.1534 | 58.8 | 12.2992 | 11.8682 | 58.6 | 12.3175 | 12.2299 | 58.4 | 12.3097 | 14.926 | 58.2 | 12.3135 | 16.6672 | 58 | 12.3068 | 15.5216 | 60.2 | 12.2984 | 13.969 | 60.4 | 12.3113 | 12.2045 | 60.6 | 12.299 | 10.5428 | 60.8 | 12.3047 | 8.9004 | 61 | 12.3129 | 7.4652 | 61.2 | 12.2988 | 5.5778 | 61.4 | 12.3008 | 3.9501 | 61.6 | 12.3048 | 2.3259 | 61.8 | 12.3025 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.31 | 2.0666 | 59.8 | 12.3039 | 3.7103 | 59.6 | 12.315 | 5.2009 | 59.4 | 12.3123 | 6.9479 | 59.2 | 12.3099 | 8.5563 | 59 | 12.3096 | 10.1536 | 58.8 | 12.3075 | 11.8684 | 58.6 | 12.3259 | 12.2393 | 58.4 | 12.318 | 14.9284 | 58.2 | 12.3218 | 16.6671 | 58 | 12.3151 | 15.5216 | 60.2 | 12.3068 | 13.9669 | 60.4 | 12.3197 | 12.2047 | 60.6 | 12.3073 | 10.5423 | 60.8 | 12.3131 | 8.9005 | 61 | 12.3212 | 7.4652 | 61.2 | 12.3071 | 5.5777 | 61.4 | 12.3091 | 3.95 | 61.6 | 12.3131 | 2.3255 | 61.8 | 12.3108 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.3183 | 2.0671 | 59.8 | 12.3123 | 3.7102 | 59.6 | 12.3234 | 5.1971 | 59.4 | 12.3206 | 6.948 | 59.2 | 12.3182 | 8.5572 | 59 | 12.3179 | 10.1541 | 58.8 | 12.3158 | 11.8686 | 58.6 | 12.3342 | 12.2487 | 58.4 | 12.3264 | 14.9307 | 58.2 | 12.3301 | 16.667 | 58 | 12.3234 | 15.5215 | 60.2 | 12.3151 | 13.9648 | 60.4 | 12.328 | 12.2049 | 60.6 | 12.3156 | 10.5417 | 60.8 | 12.3214 | 8.9006 | 61 | 12.3295 | 7.4652 | 61.2 | 12.3154 | 5.5775 | 61.4 | 12.3175 | 3.9498 | 61.6 | 12.3215 | 2.325 | 61.8 | 12.3191 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.3267 | 2.0675 | 59.8 | 12.3206 | 3.7101 | 59.6 | 12.3317 | 5.1934 | 59.4 | 12.3289 | 6.9482 | 59.2 | 12.3266 | 8.5582 | 59 | 12.3262 | 10.1545 | 58.8 | 12.3242 | 11.8688 | 58.6 | 12.3425 | 12.2581 | 58.4 | 12.3347 | 14.9331 | 58.2 | 12.3385 | 16.6672 | 58 | 12.3318 | 15.5214 | 60.2 | 12.3234 | 13.9627 | 60.4 | 12.3363 | 12.2052 | 60.6 | 12.324 | 10.5412 | 60.8 | 12.3297 | 8.9007 | 61 | 12.3379 | 7.4651 | 61.2 | 12.3238 | 5.5774 | 61.4 | 12.3258 | 3.9497 | 61.6 | 12.3298 | 2.3246 | 61.8 | 12.3275 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.335 | 2.068 | 59.8 | 12.3289 | 3.7101 | 59.6 | 12.34 | 5.1912 | 59.4 | 12.3372 | 6.9483 | 59.2 | 12.3349 | 8.5591 | 59 | 12.3345 | 10.155 | 58.8 | 12.3325 | 11.869 | 58.6 | 12.351 | 12.2675 | 58.4 | 12.343 | 14.9355 | 58.2 | 12.3468 | 16.6675 | 58 | 12.3401 | 15.5213 | 60.2 | 12.3317 | 13.9606 | 60.4 | 12.3447 | 12.2055 | 60.6 | 12.3323 | 10.5406 | 60.8 | 12.3381 | 8.9007 | 61 | 12.3462 | 7.4651 | 61.2 | 12.3321 | 5.5773 | 61.4 | 12.3341 | 3.9495 | 61.6 | 12.3382 | 2.3241 | 61.8 | 12.3358 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 12.3433 | 2.0684 | 59.8 | 12.3373 | 3.71 | 59.6 | 12.3484 | 5.189 | 59.4 | 12.3456 | 6.9485 | 59.2 | 12.3432 | 8.5601 | 59 | 12.3429 | 10.1554 | 58.8 | 12.3408 | 11.8692 | 58.6 | 12.3593 | 12.2769 | 58.4 | 12.3514 | 14.9378 | 58.2 | 12.3551 | 16.6676 | 58 | 12.3484 | 15.5212 | 60.2 | 12.3401 | 13.9586 | 60.4 | 12.353 | 12.2057 | 60.6 | 12.3406 | 10.5401 | 60.8 | 12.3464 | 8.9006 | 61 | 12.3545 | 7.4651 | 61.2 | 12.3404 | 5.5772 | 61.4 | 12.3425 | 3.9494 | 61.6 | 12.3465 | 2.3237 | 61.8 | 12.3441 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.3517 | 2.0689 | 59.8 | 12.3456 | 3.7099 | 59.6 | 12.3567 | 5.1912 | 59.4 | 12.3539 | 6.9486 | 59.2 | 12.3515 | 8.561 | 59 | 12.3512 | 10.1559 | 58.8 | 12.3491 | 11.8693 | 58.6 | 12.3676 | 12.2863 | 58.4 | 12.3597 | 14.9402 | 58.2 | 12.3635 | 16.6678 | 58 | 12.3568 | 15.5211 | 60.2 | 12.3484 | 13.9565 | 60.4 | 12.3613 | 12.206 | 60.6 | 12.349 | 10.5396 | 60.8 | 12.3547 | 8.9004 | 61 | 12.3629 | 7.465 | 61.2 | 12.3488 | 5.577 | 61.4 | 12.3508 | 3.9492 | 61.6 | 12.3548 | 2.3233 | 61.8 | 12.3524 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.36 | 2.0693 | 59.8 | 12.3539 | 3.7099 | 59.6 | 12.365 | 5.1934 | 59.4 | 12.3622 | 6.9488 | 59.2 | 12.3599 | 8.5619 | 59 | 12.3595 | 10.1563 | 58.8 | 12.3575 | 11.8694 | 58.6 | 12.376 | 12.2971 | 58.4 | 12.368 | 14.9426 | 58.2 | 12.3718 | 16.668 | 58 | 12.3651 | 15.521 | 60.2 | 12.3567 | 13.9552 | 60.4 | 12.3696 | 12.2062 | 60.6 | 12.3573 | 10.539 | 60.8 | 12.3631 | 8.9003 | 61 | 12.3712 | 7.465 | 61.2 | 12.3571 | 5.5769 | 61.4 | 12.3591 | 3.9491 | 61.6 | 12.3632 | 2.3228 | 61.8 | 12.3608 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.3683 | 2.0698 | 59.8 | 12.3623 | 3.7098 | 59.6 | 12.3733 | 5.1969 | 59.4 | 12.3706 | 6.9489 | 59.2 | 12.3682 | 8.5629 | 59 | 12.3679 | 10.1568 | 58.8 | 12.3658 | 11.8696 | 58.6 | 12.3843 | 12.3078 | 58.4 | 12.3763 | 14.945 | 58.2 | 12.3801 | 16.6681 | 58 | 12.3734 | 15.5209 | 60.2 | 12.365 | 13.9538 | 60.4 | 12.378 | 12.2064 | 60.6 | 12.3656 | 10.5385 | 60.8 | 12.3714 | 8.9002 | 61 | 12.3795 | 7.465 | 61.2 | 12.3654 | 5.5767 | 61.4 | 12.3675 | 3.9489 | 61.6 | 12.3715 | 2.3224 | 61.8 | 12.3691 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.3767 | 2.0702 | 59.8 | 12.3706 | 3.7097 | 59.6 | 12.3817 | 5.2004 | 59.4 | 12.3789 | 6.949 | 59.2 | 12.3765 | 8.5638 | 59 | 12.3762 | 10.1573 | 58.8 | 12.3741 | 11.8697 | 58.6 | 12.3926 | 12.3185 | 58.4 | 12.3848 | 14.9473 | 58.2 | 12.3884 | 16.6683 | 58 | 12.3818 | 15.5208 | 60.2 | 12.3734 | 13.9523 | 60.4 | 12.3863 | 12.2066 | 60.6 | 12.374 | 10.5379 | 60.8 | 12.3797 | 8.9001 | 61 | 12.3879 | 7.4649 | 61.2 | 12.3738 | 5.5765 | 61.4 | 12.3758 | 3.9488 | 61.6 | 12.3799 | 2.3219 | 61.8 | 12.3775 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.385 | 2.0707 | 59.8 | 12.3789 | 3.7097 | 59.6 | 12.39 | 5.2049 | 59.4 | 12.3872 | 6.9491 | 59.2 | 12.3849 | 8.5647 | 59 | 12.3845 | 10.1578 | 58.8 | 12.3824 | 11.8699 | 58.6 | 12.4009 | 12.3292 | 58.4 | 12.3931 | 14.9497 | 58.2 | 12.3969 | 16.6685 | 58 | 12.3901 | 15.5207 | 60.2 | 12.3817 | 13.9508 | 60.4 | 12.3946 | 12.2068 | 60.6 | 12.3823 | 10.5373 | 60.8 | 12.388 | 8.9 | 61 | 12.3962 | 7.4649 | 61.2 | 12.3821 | 5.5763 | 61.4 | 12.3841 | 3.9486 | 61.6 | 12.3882 | 2.3215 | 61.8 | 12.3858 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 12.3933 | 2.0712 | 59.8 | 12.3872 | 3.7098 | 59.6 | 12.3983 | 5.2095 | 59.4 | 12.3956 | 6.9492 | 59.2 | 12.3932 | 8.5657 | 59 | 12.3928 | 10.1583 | 58.8 | 12.3907 | 11.87 | 58.6 | 12.4093 | 12.3381 | 58.4 | 12.4014 | 14.9521 | 58.2 | 12.4052 | 16.6693 | 58 | 12.3984 | 15.5206 | 60.2 | 12.39 | 13.9494 | 60.4 | 12.403 | 12.2071 | 60.6 | 12.3907 | 10.5368 | 60.8 | 12.3964 | 8.8999 | 61 | 12.4045 | 7.4649 | 61.2 | 12.3904 | 5.5761 | 61.4 | 12.3925 | 3.9485 | 61.6 | 12.3965 | 2.321 | 61.8 | 12.3941 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.4017 | 2.0716 | 59.8 | 12.3956 | 3.7098 | 59.6 | 12.4067 | 5.214 | 59.4 | 12.4039 | 6.9494 | 59.2 | 12.4015 | 8.5661 | 59 | 12.4012 | 10.1587 | 58.8 | 12.3991 | 11.8702 | 58.6 | 12.4176 | 12.3471 | 58.4 | 12.4098 | 14.9545 | 58.2 | 12.4135 | 16.6701 | 58 | 12.4068 | 15.5205 | 60.2 | 12.3984 | 13.9479 | 60.4 | 12.4113 | 12.2073 | 60.6 | 12.399 | 10.5362 | 60.8 | 12.4047 | 8.8998 | 61 | 12.4129 | 7.4649 | 61.2 | 12.3988 | 5.5759 | 61.4 | 12.4008 | 3.9484 | 61.6 | 12.4048 | 2.3206 | 61.8 | 12.4025 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 12.41 | 2.0721 | 59.8 | 12.4039 | 3.71 | 59.6 | 12.415 | 5.2186 | 59.4 | 12.4122 | 6.9495 | 59.2 | 12.4099 | 8.5666 | 59 | 12.4095 | 10.1592 | 58.8 | 12.4074 | 11.8704 | 58.6 | 12.4259 | 12.3523 | 58.4 | 12.4181 | 14.9564 | 58.2 | 12.4219 | 16.6709 | 58 | 12.4151 | 15.5204 | 60.2 | 12.4067 | 13.9464 | 60.4 | 12.4196 | 12.2075 | 60.6 | 12.4073 | 10.5356 | 60.8 | 12.413 | 8.8996 | 61 | 12.4212 | 7.4649 | 61.2 | 12.4071 | 5.5757 | 61.4 | 12.4091 | 3.9483 | 61.6 | 12.4132 | 2.3201 | 61.8 | 12.4108 | 0.70115 | 62
|  |  |  | 12.4183 | 2.0726 | 59.8 | 12.4122 | 3.7101 | 59.6 | 12.4233 | 5.2231 | 59.4 | 12.4206 | 6.9496 | 59.2 | 12.4182 | 8.5671 | 59 | 12.4178 | 10.1597 | 58.8 | 12.4157 | 11.8705 | 58.6 | 12.4343 | 12.3575 | 58.4 | 12.4264 | 14.9582 | 58.2 | 12.4302 | 16.6717 | 58 | 12.4234 | 15.5203 | 60.2 | 12.415 | 13.9449 | 60.4 | 12.428 | 12.2075 | 60.6 | 12.4157 | 10.5351 | 60.8 | 12.4214 | 8.8995 | 61 | 12.4296 | 7.4649 | 61.2 | 12.4154 | 5.5756 | 61.4 | 12.4174 | 3.9482 | 61.6 | 12.4215 | 2.3197 | 61.8 | 12.4191 | 0.70115 | 62
|  |  |  | 12.4267 | 2.073 | 59.8 | 12.4206 | 3.7103 | 59.6 | 12.4317 | 5.2277 | 59.4 | 12.4289 | 6.9497 | 59.2 | 12.4265 | 8.5676 | 59 | 12.4261 | 10.1602 | 58.8 | 12.4241 | 11.8707 | 58.6 | 12.4426 | 12.3637 | 58.4 | 12.4348 | 14.96 | 58.2 | 12.4385 | 16.6725 | 58 | 12.4318 | 15.5202 | 60.2 | 12.4233 | 13.9438 | 60.4 | 12.4363 | 12.2076 | 60.6 | 12.424 | 10.5343 | 60.8 | 12.4297 | 8.8994 | 61 | 12.4379 | 7.4649 | 61.2 | 12.4238 | 5.5756 | 61.4 | 12.4258 | 3.948 | 61.6 | 12.4298 | 2.3193 | 61.8 | 12.4275 | 0.70116 | 62
|  |  |  | 12.435 | 2.0735 | 59.8 | 12.4289 | 3.7104 | 59.6 | 12.44 | 5.2322 | 59.4 | 12.4372 | 6.9498 | 59.2 | 12.4348 | 8.5681 | 59 | 12.4345 | 10.1607 | 58.8 | 12.4324 | 11.8708 | 58.6 | 12.4509 | 12.3699 | 58.4 | 12.4431 | 14.9619 | 58.2 | 12.4468 | 16.6732 | 58 | 12.4401 | 15.5201 | 60.2 | 12.4317 | 13.9426 | 60.4 | 12.4446 | 12.2077 | 60.6 | 12.4323 | 10.5334 | 60.8 | 12.438 | 8.8993 | 61 | 12.4462 | 7.4648 | 61.2 | 12.4321 | 5.5755 | 61.4 | 12.4341 | 3.9479 | 61.6 | 12.4382 | 2.3188 | 61.8 | 12.4358 | 0.70116 | 62
|  |  |  | 12.4433 | 2.074 | 59.8 | 12.4372 | 3.7105 | 59.6 | 12.4483 | 5.2368 | 59.4 | 12.4456 | 6.9499 | 59.2 | 12.4432 | 8.5686 | 59 | 12.4428 | 10.1612 | 58.8 | 12.4407 | 11.8709 | 58.6 | 12.4594 | 12.3761 | 58.4 | 12.4514 | 14.9639 | 58.2 | 12.4552 | 16.674 | 58 | 12.4484 | 15.52 | 60.2 | 12.44 | 13.9415 | 60.4 | 12.453 | 12.2079 | 60.6 | 12.4407 | 10.5326 | 60.8 | 12.4464 | 8.8992 | 61 | 12.4546 | 7.4648 | 61.2 | 12.4404 | 5.5754 | 61.4 | 12.4424 | 3.9478 | 61.6 | 12.4465 | 2.3184 | 61.8 | 12.4441 | 0.70117 | 62
|  |  |  | 12.4517 | 2.0744 | 59.8 | 12.4456 | 3.7107 | 59.6 | 12.4566 | 5.2413 | 59.4 | 12.4539 | 6.95 | 59.2 | 12.4515 | 8.5691 | 59 | 12.4511 | 10.1618 | 58.8 | 12.449 | 11.871 | 58.6 | 12.4677 | 12.3823 | 58.4 | 12.4598 | 14.9658 | 58.2 | 12.4635 | 16.6747 | 58 | 12.4568 | 15.5199 | 60.2 | 12.4483 | 13.9404 | 60.4 | 12.4613 | 12.2078 | 60.6 | 12.449 | 10.5318 | 60.8 | 12.4547 | 8.8991 | 61 | 12.4629 | 7.4648 | 61.2 | 12.4488 | 5.5754 | 61.4 | 12.4507 | 3.9476 | 61.6 | 12.4549 | 2.3179 | 61.8 | 12.4525 | 0.70118 | 62
|  |  |  | 12.46 | 2.0749 | 59.8 | 12.4539 | 3.7108 | 59.6 | 12.465 | 5.2459 | 59.4 | 12.4622 | 6.9501 | 59.2 | 12.4598 | 8.5695 | 59 | 12.4595 | 10.1623 | 58.8 | 12.4574 | 11.8713 | 58.6 | 12.476 | 12.3884 | 58.4 | 12.4681 | 14.9678 | 58.2 | 12.4718 | 16.6754 | 58 | 12.4651 | 15.5198 | 60.2 | 12.4566 | 13.9393 | 60.4 | 12.4696 | 12.2077 | 60.6 | 12.4574 | 10.531 | 60.8 | 12.463 | 8.899 | 61 | 12.4712 | 7.4648 | 61.2 | 12.4571 | 5.5754 | 61.4 | 12.4591 | 3.9475 | 61.6 | 12.4632 | 2.3175 | 61.8 | 12.4608 | 0.70118 | 62
|  |  |  | 12.4683 | 2.0754 | 59.8 | 12.4622 | 3.711 | 59.6 | 12.4733 | 5.2504 | 59.4 | 12.4706 | 6.9503 | 59.2 | 12.4682 | 8.5696 | 59 | 12.4678 | 10.1632 | 58.8 | 12.4657 | 11.8716 | 58.6 | 12.4843 | 12.3946 | 58.4 | 12.4764 | 14.9698 | 58.2 | 12.4802 | 16.6761 | 58 | 12.4734 | 15.5197 | 60.2 | 12.465 | 13.9382 | 60.4 | 12.478 | 12.2076 | 60.6 | 12.4657 | 10.5302 | 60.8 | 12.4714 | 8.8988 | 61 | 12.4796 | 7.4648 | 61.2 | 12.4654 | 5.5754 | 61.4 | 12.4674 | 3.9474 | 61.6 | 12.4715 | 2.317 | 61.8 | 12.4691 | 0.70118 | 62
|  |  |  | 12.4767 | 2.0758 | 59.8 | 12.4706 | 3.7111 | 59.6 | 12.4816 | 5.255 | 59.4 | 12.4789 | 6.9504 | 59.2 | 12.4765 | 8.5696 | 59 | 12.4761 | 10.1641 | 58.8 | 12.474 | 11.8719 | 58.6 | 12.4927 | 12.4008 | 58.4 | 12.4847 | 14.9718 | 58.2 | 12.4885 | 16.6771 | 58 | 12.4818 | 15.5196 | 60.2 | 12.4733 | 13.9371 | 60.4 | 12.4863 | 12.2075 | 60.6 | 12.474 | 10.5299 | 60.8 | 12.4797 | 8.8987 | 61 | 12.4879 | 7.4647 | 61.2 | 12.4738 | 5.5754 | 61.4 | 12.4757 | 3.9472 | 61.6 | 12.4799 | 2.3166 | 61.8 | 12.4775 | 0.70119 | 62
|  |  |  | 12.485 | 2.0763 | 59.8 | 12.4789 | 3.7113 | 59.6 | 12.49 | 5.2595 | 59.4 | 12.4872 | 6.9505 | 59.2 | 12.4848 | 8.5696 | 59 | 12.4844 | 10.165 | 58.8 | 12.4823 | 11.8721 | 58.6 | 12.501 | 12.407 | 58.4 | 12.4932 | 14.9738 | 58.2 | 12.4968 | 16.678 | 58 | 12.4901 | 15.5196 | 60.2 | 12.4816 | 13.936 | 60.4 | 12.4946 | 12.2073 | 60.6 | 12.4824 | 10.5296 | 60.8 | 12.488 | 8.8986 | 61 | 12.4962 | 7.4647 | 61.2 | 12.4821 | 5.5754 | 61.4 | 12.4841 | 3.9471 | 61.6 | 12.4882 | 2.3161 | 61.8 | 12.4858 | 0.70119 | 62
|  |  |  | 12.4933 | 2.0768 | 59.8 | 12.4872 | 3.7114 | 59.6 | 12.4983 | 5.2641 | 59.4 | 12.4955 | 6.9506 | 59.2 | 12.4932 | 8.5696 | 59 | 12.4928 | 10.1659 | 58.8 | 12.4907 | 11.8724 | 58.6 | 12.5093 | 12.4132 | 58.4 | 12.5015 | 14.9758 | 58.2 | 12.5051 | 16.679 | 58 | 12.4984 | 15.5195 | 60.2 | 12.49 | 13.9353 | 60.4 | 12.5029 | 12.2072 | 60.6 | 12.4907 | 10.5293 | 60.8 | 12.4964 | 8.8984 | 61 | 12.5046 | 7.4647 | 61.2 | 12.4904 | 5.5754 | 61.4 | 12.4924 | 3.9469 | 61.6 | 12.4966 | 2.3157 | 61.8 | 12.4941 | 0.7012 | 62
|  |  |  | 12.5017 | 2.0772 | 59.8 | 12.4956 | 3.7116 | 59.6 | 12.5066 | 5.2686 | 59.4 | 12.5039 | 6.9507 | 59.2 | 12.5015 | 8.5696 | 59 | 12.5011 | 10.1668 | 58.8 | 12.499 | 11.8727 | 58.6 | 12.5177 | 12.4194 | 58.4 | 12.5098 | 14.9778 | 58.2 | 12.5135 | 16.6799 | 58 | 12.5068 | 15.5194 | 60.2 | 12.4983 | 13.9347 | 60.4 | 12.5113 | 12.207 | 60.6 | 12.499 | 10.529 | 60.8 | 12.5047 | 8.8983 | 61 | 12.5129 | 7.4647 | 61.2 | 12.4988 | 5.5754 | 61.4 | 12.5007 | 3.9467 | 61.6 | 12.5049 | 2.3153 | 61.8 | 12.5025 | 0.70121 | 62
|  |  |  | 12.51 | 2.0777 | 59.8 | 12.5039 | 3.7117 | 59.6 | 12.515 | 5.2732 | 59.4 | 12.5122 | 6.9509 | 59.2 | 12.5098 | 8.5696 | 59 | 12.5094 | 10.1677 | 58.8 | 12.5073 | 11.873 | 58.6 | 12.526 | 12.4256 | 58.4 | 12.5182 | 14.9799 | 58.2 | 12.5219 | 16.6809 | 58 | 12.5151 | 15.5193 | 60.2 | 12.5066 | 13.9341 | 60.4 | 12.5196 | 12.2067 | 60.6 | 12.5074 | 10.5286 | 60.8 | 12.513 | 8.8981 | 61 | 12.5212 | 7.4647 | 61.2 | 12.5071 | 5.5754 | 61.4 | 12.5091 | 3.9466 | 61.6 | 12.5132 | 2.3148 | 61.8 | 12.5108 | 0.70121 | 62
|  |  |  | 12.5184 | 2.0782 | 59.8 | 12.5122 | 3.7119 | 59.6 | 12.5233 | 5.2778 | 59.4 | 12.5205 | 6.951 | 59.2 | 12.5181 | 8.5696 | 59 | 12.5177 | 10.1687 | 58.8 | 12.5157 | 11.8733 | 58.6 | 12.5343 | 12.4318 | 58.4 | 12.5265 | 14.9821 | 58.2 | 12.5302 | 16.6818 | 58 | 12.5234 | 15.5192 | 60.2 | 12.5149 | 13.9335 | 60.4 | 12.5279 | 12.2062 | 60.6 | 12.5157 | 10.5283 | 60.8 | 12.5213 | 8.8979 | 61 | 12.5296 | 7.4646 | 61.2 | 12.5154 | 5.5754 | 61.4 | 12.5174 | 3.9464 | 61.6 | 12.5215 | 2.3144 | 61.8 | 12.5191 | 0.70122 | 62
|  |  |  | 12.5267 | 2.0786 | 59.8 | 12.5206 | 3.7121 | 59.6 | 12.5316 | 5.2823 | 59.4 | 12.5289 | 6.9511 | 59.2 | 12.5265 | 8.5696 | 59 | 12.5261 | 10.1696 | 58.8 | 12.524 | 11.8736 | 58.6 | 12.5427 | 12.438 | 58.4 | 12.5348 | 14.9842 | 58.2 | 12.5385 | 16.6826 | 58 | 12.5318 | 15.5192 | 60.2 | 12.5233 | 13.9329 | 60.4 | 12.5363 | 12.2056 | 60.6 | 12.524 | 10.5281 | 60.8 | 12.5297 | 8.8977 | 61 | 12.5379 | 7.4646 | 61.2 | 12.5238 | 5.5753 | 61.4 | 12.5257 | 3.9462 | 61.6 | 12.5299 | 2.3139 | 61.8 | 12.5275 | 0.70122 | 62
|  |  |  | 12.535 | 2.0791 | 59.8 | 12.5289 | 3.7122 | 59.6 | 12.54 | 5.2869 | 59.4 | 12.5372 | 6.9512 | 59.2 | 12.5348 | 8.5696 | 59 | 12.5344 | 10.1705 | 58.8 | 12.5323 | 11.8738 | 58.6 | 12.551 | 12.4442 | 58.4 | 12.5432 | 14.9864 | 58.2 | 12.5469 | 16.6835 | 58 | 12.5401 | 15.5191 | 60.2 | 12.5316 | 13.9323 | 60.4 | 12.5446 | 12.2051 | 60.6 | 12.5324 | 10.5278 | 60.8 | 12.538 | 8.8975 | 61 | 12.5462 | 7.4646 | 61.2 | 12.5321 | 5.5753 | 61.4 | 12.5341 | 3.946 | 61.6 | 12.5382 | 2.3135 | 61.8 | 12.5358 | 0.70123 | 62
|  |  |  | 12.5434 | 2.0796 | 59.8 | 12.5372 | 3.7124 | 59.6 | 12.5483 | 5.2915 | 59.4 | 12.5455 | 6.9513 | 59.2 | 12.5431 | 8.5696 | 59 | 12.5427 | 10.1714 | 58.8 | 12.5406 | 11.8742 | 58.6 | 12.5593 | 12.4514 | 58.4 | 12.5515 | 14.9884 | 58.2 | 12.5552 | 16.6843 | 58 | 12.5484 | 15.519 | 60.2 | 12.5399 | 13.9317 | 60.4 | 12.5529 | 12.2045 | 60.6 | 12.5407 | 10.5276 | 60.8 | 12.5463 | 8.8973 | 61 | 12.5546 | 7.4646 | 61.2 | 12.5404 | 5.5752 | 61.4 | 12.5424 | 3.9459 | 61.6 | 12.5465 | 2.313 | 61.8 | 12.5441 | 0.70123 | 62
|  |  |  | 12.5517 | 2.08 | 59.8 | 12.5456 | 3.7125 | 59.6 | 12.5566 | 5.2961 | 59.4 | 12.5539 | 6.9514 | 59.2 | 12.5515 | 8.5696 | 59 | 12.5511 | 10.1724 | 58.8 | 12.549 | 11.8746 | 58.6 | 12.5676 | 12.4585 | 58.4 | 12.5598 | 14.9905 | 58.2 | 12.5635 | 16.6852 | 58 | 12.5568 | 15.519 | 60.2 | 12.5482 | 13.9311 | 60.4 | 12.5613 | 12.2039 | 60.6 | 12.549 | 10.5273 | 60.8 | 12.5547 | 8.8971 | 61 | 12.5629 | 7.4646 | 61.2 | 12.5488 | 5.5753 | 61.4 | 12.5507 | 3.9457 | 61.6 | 12.5549 | 2.313 | 61.8 | 12.5525 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.56 | 2.0805 | 59.8 | 12.5539 | 3.7127 | 59.6 | 12.565 | 5.3007 | 59.4 | 12.5622 | 6.9516 | 59.2 | 12.5598 | 8.5696 | 59 | 12.5594 | 10.1733 | 58.8 | 12.5573 | 11.875 | 58.6 | 12.576 | 12.4646 | 58.4 | 12.5682 | 14.9925 | 58.2 | 12.5719 | 16.6861 | 58 | 12.5651 | 15.519 | 60.2 | 12.5566 | 13.9305 | 60.4 | 12.5696 | 12.2033 | 60.6 | 12.5574 | 10.5271 | 60.8 | 12.563 | 8.8969 | 61 | 12.5712 | 7.4646 | 61.2 | 12.5571 | 5.5753 | 61.4 | 12.559 | 3.9455 | 61.6 | 12.5632 | 2.313 | 61.8 | 12.5608 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.5684 | 2.081 | 59.8 | 12.5622 | 3.7129 | 59.6 | 12.5733 | 5.3052 | 59.4 | 12.5705 | 6.9517 | 59.2 | 12.5681 | 8.5696 | 59 | 12.5677 | 10.1742 | 58.8 | 12.5656 | 11.8754 | 58.6 | 12.5844 | 12.4708 | 58.4 | 12.5765 | 14.9946 | 58.2 | 12.5802 | 16.6869 | 58 | 12.5734 | 15.519 | 60.2 | 12.5649 | 13.9299 | 60.4 | 12.5779 | 12.2028 | 60.6 | 12.5657 | 10.5268 | 60.8 | 12.5713 | 8.8968 | 61 | 12.5796 | 7.4646 | 61.2 | 12.5654 | 5.5754 | 61.4 | 12.5674 | 3.9453 | 61.6 | 12.5716 | 2.313 | 61.8 | 12.5692 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.5767 | 2.0815 | 59.8 | 12.5706 | 3.713 | 59.6 | 12.5816 | 5.3098 | 59.4 | 12.5789 | 6.9518 | 59.2 | 12.5765 | 8.5696 | 59 | 12.576 | 10.1751 | 58.8 | 12.5739 | 11.8756 | 58.6 | 12.5927 | 12.4769 | 58.4 | 12.5848 | 14.9967 | 58.2 | 12.5885 | 16.6879 | 58 | 12.5818 | 15.5189 | 60.2 | 12.5732 | 13.9293 | 60.4 | 12.5863 | 12.2022 | 60.6 | 12.5741 | 10.5265 | 60.8 | 12.5797 | 8.8966 | 61 | 12.5879 | 7.4646 | 61.2 | 12.5738 | 5.5755 | 61.4 | 12.5757 | 3.9451 | 61.6 | 12.5799 | 2.313 | 61.8 | 12.5775 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.585 | 2.0819 | 59.8 | 12.5789 | 3.7132 | 59.6 | 12.59 | 5.3144 | 59.4 | 12.5872 | 6.9522 | 59.2 | 12.5848 | 8.5696 | 59 | 12.5844 | 10.1761 | 58.8 | 12.5822 | 11.8757 | 58.6 | 12.6011 | 12.483 | 58.4 | 12.5931 | 14.9987 | 58.2 | 12.5968 | 16.6888 | 58 | 12.5901 | 15.519 | 60.2 | 12.5815 | 13.9287 | 60.4 | 12.5946 | 12.2019 | 60.6 | 12.5824 | 10.5263 | 60.8 | 12.588 | 8.8964 | 61 | 12.5962 | 7.4646 | 61.2 | 12.5821 | 5.5755 | 61.4 | 12.584 | 3.9449 | 61.6 | 12.5882 | 2.313 | 61.8 | 12.5858 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.5934 | 2.0824 | 59.8 | 12.5872 | 3.7133 | 59.6 | 12.5983 | 5.319 | 59.4 | 12.5955 | 6.9527 | 59.2 | 12.5931 | 8.5696 | 59 | 12.5927 | 10.177 | 58.8 | 12.5906 | 11.8759 | 58.6 | 12.6094 | 12.4892 | 58.4 | 12.6016 | 15 | 58.2 | 12.6052 | 16.69 | 58 | 12.5984 | 15.519 | 60.2 | 12.5899 | 13.9281 | 60.4 | 12.6029 | 12.2015 | 60.6 | 12.5907 | 10.526 | 60.8 | 12.5963 | 8.8962 | 61 | 12.6046 | 7.4646 | 61.2 | 12.5904 | 5.5755 | 61.4 | 12.5923 | 3.9447 | 61.6 | 12.5966 | 2.313 | 61.8 | 12.5941 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.6017 | 2.0829 | 59.8 | 12.5956 | 3.7135 | 59.6 | 12.6066 | 5.3236 | 59.4 | 12.6039 | 6.9531 | 59.2 | 12.6015 | 8.5696 | 59 | 12.601 | 10.178 | 58.8 | 12.5989 | 11.876 | 58.6 | 12.6177 | 12.4953 | 58.4 | 12.6099 | 15.0012 | 58.2 | 12.6135 | 16.6912 | 58 | 12.6068 | 15.519 | 60.2 | 12.5982 | 13.9275 | 60.4 | 12.6113 | 12.2013 | 60.6 | 12.5991 | 10.5257 | 60.8 | 12.6047 | 8.896 | 61 | 12.6129 | 7.4646 | 61.2 | 12.5988 | 5.5755 | 61.4 | 12.6007 | 3.9445 | 61.6 | 12.6049 | 2.313 | 61.8 | 12.6025 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.61 | 2.0833 | 59.8 | 12.6039 | 3.7136 | 59.6 | 12.6149 | 5.3282 | 59.4 | 12.6122 | 6.9535 | 59.2 | 12.6098 | 8.5696 | 59 | 12.6093 | 10.1789 | 58.8 | 12.6072 | 11.8763 | 58.6 | 12.6261 | 12.5014 | 58.4 | 12.6182 | 15.0027 | 58.2 | 12.6218 | 16.6924 | 58 | 12.6151 | 15.519 | 60.2 | 12.6065 | 13.9273 | 60.4 | 12.6196 | 12.201 | 60.6 | 12.6074 | 10.5254 | 60.8 | 12.613 | 8.8958 | 61 | 12.6212 | 7.4645 | 61.2 | 12.6071 | 5.5755 | 61.4 | 12.609 | 3.9443 | 61.6 | 12.6133 | 2.313 | 61.8 | 12.6108 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.6184 | 2.0838 | 59.8 | 12.6122 | 3.7138 | 59.6 | 12.6233 | 5.3327 | 59.4 | 12.6205 | 6.954 | 59.2 | 12.6181 | 8.5696 | 59 | 12.6177 | 10.1799 | 58.8 | 12.6155 | 11.8766 | 58.6 | 12.6344 | 12.5076 | 58.4 | 12.6266 | 15.0041 | 58.2 | 12.6302 | 16.6937 | 58 | 12.6234 | 15.5189 | 60.2 | 12.6149 | 13.927 | 60.4 | 12.6279 | 12.2008 | 60.6 | 12.6157 | 10.5251 | 60.8 | 12.6213 | 8.8957 | 61 | 12.6296 | 7.4645 | 61.2 | 12.6154 | 5.5754 | 61.4 | 12.6173 | 3.9441 | 61.6 | 12.6216 | 2.313 | 61.8 | 12.6191 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.6267 | 2.0843 | 59.8 | 12.6206 | 3.714 | 59.6 | 12.6316 | 5.3373 | 59.4 | 12.6289 | 6.9544 | 59.2 | 12.6264 | 8.5696 | 59 | 12.626 | 10.1809 | 58.8 | 12.6239 | 11.8772 | 58.6 | 12.6427 | 12.5137 | 58.4 | 12.6349 | 15.005 | 58.2 | 12.6385 | 16.6949 | 58 | 12.6318 | 15.5189 | 60.2 | 12.6232 | 13.9268 | 60.4 | 12.6362 | 12.2006 | 60.6 | 12.6241 | 10.5248 | 60.8 | 12.6297 | 8.8955 | 61 | 12.6379 | 7.4645 | 61.2 | 12.6238 | 5.5754 | 61.4 | 12.6257 | 3.9439 | 61.6 | 12.6299 | 2.313 | 61.8 | 12.6275 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.635 | 2.0847 | 59.8 | 12.6289 | 3.7141 | 59.6 | 12.6399 | 5.3419 | 59.4 | 12.6372 | 6.9548 | 59.2 | 12.6348 | 8.5696 | 59 | 12.6343 | 10.1818 | 58.8 | 12.6322 | 11.8779 | 58.6 | 12.651 | 12.5198 | 58.4 | 12.6432 | 15.006 | 58.2 | 12.6469 | 16.6962 | 58 | 12.6401 | 15.5189 | 60.2 | 12.6315 | 13.9266 | 60.4 | 12.6446 | 12.2003 | 60.6 | 12.6324 | 10.5245 | 60.8 | 12.638 | 8.8953 | 61 | 12.6462 | 7.4632 | 61.2 | 12.6321 | 5.5754 | 61.4 | 12.634 | 3.9437 | 61.6 | 12.6382 | 2.313 | 61.8 | 12.6358 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.6434 | 2.0852 | 59.8 | 12.6372 | 3.7142 | 59.6 | 12.6483 | 5.3465 | 59.4 | 12.6455 | 6.9552 | 59.2 | 12.6431 | 8.5696 | 59 | 12.6427 | 10.1828 | 58.8 | 12.6405 | 11.8785 | 58.6 | 12.6594 | 12.526 | 58.4 | 12.6516 | 15.0069 | 58.2 | 12.6552 | 16.6974 | 58 | 12.6484 | 15.5189 | 60.2 | 12.6398 | 13.9264 | 60.4 | 12.6529 | 12.2001 | 60.6 | 12.6407 | 10.5243 | 60.8 | 12.6463 | 8.895 | 61 | 12.6546 | 7.4619 | 61.2 | 12.6404 | 5.5754 | 61.4 | 12.6423 | 3.9436 | 61.6 | 12.6466 | 2.3129 | 61.8 | 12.6442 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.6517 | 2.0858 | 59.8 | 12.6455 | 3.7144 | 59.6 | 12.6566 | 5.3511 | 59.4 | 12.6539 | 6.9556 | 59.2 | 12.6514 | 8.5696 | 59 | 12.651 | 10.1835 | 58.8 | 12.6488 | 11.8791 | 58.6 | 12.6677 | 12.5321 | 58.4 | 12.6599 | 15.0078 | 58.2 | 12.6636 | 16.6986 | 58 | 12.6568 | 15.5188 | 60.2 | 12.6482 | 13.9263 | 60.4 | 12.6612 | 12.2001 | 60.6 | 12.6491 | 10.524 | 60.8 | 12.6546 | 8.8948 | 61 | 12.6629 | 7.4578 | 61.2 | 12.6488 | 5.5752 | 61.4 | 12.6507 | 3.9434 | 61.6 | 12.6549 | 2.3129 | 61.8 | 12.6525 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.66 | 2.0865 | 59.8 | 12.6539 | 3.7145 | 59.6 | 12.6649 | 5.3557 | 59.4 | 12.6622 | 6.956 | 59.2 | 12.6598 | 8.5696 | 59 | 12.6593 | 10.1842 | 58.8 | 12.6572 | 11.8798 | 58.6 | 12.676 | 12.537 | 58.4 | 12.6682 | 15.0088 | 58.2 | 12.6719 | 16.6999 | 58 | 12.6651 | 15.5188 | 60.2 | 12.6565 | 13.9261 | 60.4 | 12.6696 | 12.2001 | 60.6 | 12.6574 | 10.5237 | 60.8 | 12.663 | 8.8946 | 61 | 12.6712 | 7.4538 | 61.2 | 12.6571 | 5.5749 | 61.4 | 12.659 | 3.9433 | 61.6 | 12.6633 | 2.3129 | 61.8 | 12.6608 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.6684 | 2.0872 | 59.8 | 12.6622 | 3.7147 | 59.6 | 12.6733 | 5.3604 | 59.4 | 12.6705 | 6.9563 | 59.2 | 12.6681 | 8.5696 | 59 | 12.6676 | 10.1849 | 58.8 | 12.6655 | 11.8804 | 58.6 | 12.6844 | 12.5419 | 58.4 | 12.6766 | 15.0098 | 58.2 | 12.6802 | 16.7011 | 58 | 12.6734 | 15.5188 | 60.2 | 12.6648 | 13.9259 | 60.4 | 12.6779 | 12.2001 | 60.6 | 12.6658 | 10.5234 | 60.8 | 12.6713 | 8.8944 | 61 | 12.6796 | 7.4498 | 61.2 | 12.6654 | 5.5747 | 61.4 | 12.6673 | 3.9431 | 61.6 | 12.6716 | 2.3129 | 61.8 | 12.6692 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.6767 | 2.0878 | 59.8 | 12.6705 | 3.7149 | 59.6 | 12.6816 | 5.365 | 59.4 | 12.6788 | 6.9567 | 59.2 | 12.6764 | 8.5696 | 59 | 12.676 | 10.1856 | 58.8 | 12.6738 | 11.881 | 58.6 | 12.6927 | 12.5468 | 58.4 | 12.6849 | 15.0107 | 58.2 | 12.6886 | 16.7023 | 58 | 12.6818 | 15.5187 | 60.2 | 12.6731 | 13.9257 | 60.4 | 12.6862 | 12.2001 | 60.6 | 12.6741 | 10.5231 | 60.8 | 12.6796 | 8.8942 | 61 | 12.6879 | 7.4457 | 61.2 | 12.6738 | 5.5744 | 61.4 | 12.6757 | 3.943 | 61.6 | 12.6799 | 2.3129 | 61.8 | 12.6775 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.685 | 2.0885 | 59.8 | 12.6789 | 3.715 | 59.6 | 12.6899 | 5.3696 | 59.4 | 12.6872 | 6.9569 | 59.2 | 12.6848 | 8.5696 | 59 | 12.6843 | 10.1863 | 58.8 | 12.6822 | 11.8817 | 58.6 | 12.701 | 12.5516 | 58.4 | 12.6932 | 15.0117 | 58.2 | 12.6969 | 16.7036 | 58 | 12.6901 | 15.5187 | 60.2 | 12.6815 | 13.9255 | 60.4 | 12.6946 | 12.2001 | 60.6 | 12.6824 | 10.5229 | 60.8 | 12.688 | 8.8939 | 61 | 12.6962 | 7.4417 | 61.2 | 12.6821 | 5.5741 | 61.4 | 12.684 | 3.9429 | 61.6 | 12.6883 | 2.3129 | 61.8 | 12.6858 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.6934 | 2.0892 | 59.8 | 12.6872 | 3.7152 | 59.6 | 12.6982 | 5.3742 | 59.4 | 12.6955 | 6.9572 | 59.2 | 12.6931 | 8.5696 | 59 | 12.6926 | 10.187 | 58.8 | 12.6905 | 11.8823 | 58.6 | 12.7095 | 12.5555 | 58.4 | 12.7015 | 15.0126 | 58.2 | 12.7052 | 16.7049 | 58 | 12.6984 | 15.5186 | 60.2 | 12.6898 | 13.9253 | 60.4 | 12.7029 | 12.2001 | 60.6 | 12.6908 | 10.5226 | 60.8 | 12.6963 | 8.8937 | 61 | 12.7046 | 7.4377 | 61.2 | 12.6904 | 5.5739 | 61.4 | 12.6923 | 3.9428 | 61.6 | 12.6966 | 2.3129 | 61.8 | 12.6942 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.7017 | 2.0894 | 59.8 | 12.6955 | 3.7154 | 59.6 | 12.7066 | 5.3788 | 59.4 | 12.7038 | 6.9574 | 59.2 | 12.7014 | 8.5696 | 59 | 12.7009 | 10.1877 | 58.8 | 12.6988 | 11.8829 | 58.6 | 12.7178 | 12.5594 | 58.4 | 12.71 | 15.0136 | 58.2 | 12.7135 | 16.7062 | 58 | 12.7068 | 15.5186 | 60.2 | 12.6981 | 13.9251 | 60.4 | 12.7112 | 12.2001 | 60.6 | 12.6991 | 10.5224 | 60.8 | 12.7046 | 8.8935 | 61 | 12.7129 | 7.4337 | 61.2 | 12.6988 | 5.5736 | 61.4 | 12.7006 | 3.9427 | 61.6 | 12.7049 | 2.3129 | 61.8 | 12.7025 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.71 | 2.0896 | 59.8 | 12.7039 | 3.7156 | 59.6 | 12.7149 | 5.3834 | 59.4 | 12.7122 | 6.9576 | 59.2 | 12.7097 | 8.5696 | 59 | 12.7093 | 10.1884 | 58.8 | 12.7071 | 11.8836 | 58.6 | 12.7261 | 12.5633 | 58.4 | 12.7183 | 15.0145 | 58.2 | 12.7219 | 16.7075 | 58 | 12.7151 | 15.5186 | 60.2 | 12.7065 | 13.925 | 60.4 | 12.7196 | 12.2001 | 60.6 | 12.7074 | 10.5221 | 60.8 | 12.713 | 8.8933 | 61 | 12.7213 | 7.4297 | 61.2 | 12.7071 | 5.5734 | 61.4 | 12.709 | 3.9426 | 61.6 | 12.7133 | 2.3129 | 61.8 | 12.7108 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.7184 | 2.0898 | 59.8 | 12.7122 | 3.7158 | 59.6 | 12.7232 | 5.388 | 59.4 | 12.7205 | 6.9579 | 59.2 | 12.7181 | 8.5696 | 59 | 12.7176 | 10.1891 | 58.8 | 12.7155 | 11.8842 | 58.6 | 12.7344 | 12.5672 | 58.4 | 12.7266 | 15.0155 | 58.2 | 12.7302 | 16.7088 | 58 | 12.7234 | 15.5185 | 60.2 | 12.7148 | 13.9249 | 60.4 | 12.7279 | 12.2001 | 60.6 | 12.7158 | 10.5219 | 60.8 | 12.7213 | 8.893 | 61 | 12.7296 | 7.4257 | 61.2 | 12.7154 | 5.5732 | 61.4 | 12.7173 | 3.9425 | 61.6 | 12.7216 | 2.3129 | 61.8 | 12.7191 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.7267 | 2.09 | 59.8 | 12.7205 | 3.716 | 59.6 | 12.7316 | 5.3926 | 59.4 | 12.7288 | 6.9581 | 59.2 | 12.7264 | 8.5696 | 59 | 12.7259 | 10.1898 | 58.8 | 12.7238 | 11.8849 | 58.6 | 12.7428 | 12.571 | 58.4 | 12.735 | 15.016 | 58.2 | 12.7385 | 16.7101 | 58 | 12.7318 | 15.5185 | 60.2 | 12.7231 | 13.9249 | 60.4 | 12.7362 | 12.2001 | 60.6 | 12.7241 | 10.5217 | 60.8 | 12.7296 | 8.8928 | 61 | 12.7379 | 7.4218 | 61.2 | 12.7238 | 5.5731 | 61.4 | 12.7256 | 3.9425 | 61.6 | 12.7299 | 2.3129 | 61.8 | 12.7275 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 12.735 | 2.0902 | 59.8 | 12.7289 | 3.7162 | 59.6 | 12.7399 | 5.3972 | 59.4 | 12.7372 | 6.9584 | 59.2 | 12.7347 | 8.5696 | 59 | 12.7343 | 10.1902 | 58.8 | 12.7321 | 11.8855 | 58.6 | 12.7511 | 12.5749 | 58.4 | 12.7433 | 15.0165 | 58.2 | 12.7468 | 16.7114 | 58 | 12.7401 | 15.5184 | 60.2 | 12.7314 | 13.925 | 60.4 | 12.7445 | 12.1999 | 60.6 | 12.7325 | 10.5214 | 60.8 | 12.7379 | 8.8926 | 61 | 12.7462 | 7.4178 | 61.2 | 12.7321 | 5.5729 | 61.4 | 12.7339 | 3.9426 | 61.6 | 12.7383 | 2.3129 | 61.8 | 12.7358 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 12.7434 | 2.0904 | 59.8 | 12.7372 | 3.7164 | 59.6 | 12.7482 | 5.4018 | 59.4 | 12.7455 | 6.9587 | 59.2 | 12.7431 | 8.5696 | 59 | 12.7426 | 10.1907 | 58.8 | 12.7404 | 11.8861 | 58.6 | 12.7594 | 12.5787 | 58.4 | 12.7516 | 15.017 | 58.2 | 12.7552 | 16.7123 | 58 | 12.7484 | 15.5184 | 60.2 | 12.7398 | 13.9251 | 60.4 | 12.7529 | 12.1998 | 60.6 | 12.7408 | 10.5212 | 60.8 | 12.7463 | 8.8921 | 61 | 12.7546 | 7.4138 | 61.2 | 12.7404 | 5.5727 | 61.4 | 12.7423 | 3.9426 | 61.6 | 12.7466 | 2.3129 | 61.8 | 12.7442 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 12.7517 | 2.0906 | 59.8 | 12.7455 | 3.7166 | 59.6 | 12.7566 | 5.4048 | 59.4 | 12.7538 | 6.959 | 59.2 | 12.7514 | 8.5695 | 59 | 12.7509 | 10.1912 | 58.8 | 12.7487 | 11.8867 | 58.6 | 12.7678 | 12.5826 | 58.4 | 12.76 | 15.0175 | 58.2 | 12.7635 | 16.7132 | 58 | 12.7568 | 15.5183 | 60.2 | 12.7481 | 13.9252 | 60.4 | 12.7612 | 12.1997 | 60.6 | 12.7491 | 10.521 | 60.8 | 12.7546 | 8.8917 | 61 | 12.7629 | 7.4099 | 61.2 | 12.7488 | 5.5726 | 61.4 | 12.7506 | 3.9427 | 61.6 | 12.7549 | 2.3128 | 61.8 | 12.7525 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.76 | 2.0909 | 59.8 | 12.7539 | 3.7167 | 59.6 | 12.7649 | 5.4079 | 59.4 | 12.7622 | 6.9593 | 59.2 | 12.7597 | 8.5695 | 59 | 12.7592 | 10.1917 | 58.8 | 12.7571 | 11.8874 | 58.6 | 12.7761 | 12.5871 | 58.4 | 12.7683 | 15.018 | 58.2 | 12.7719 | 16.7144 | 58 | 12.7651 | 15.5183 | 60.2 | 12.7564 | 13.9252 | 60.4 | 12.7695 | 12.1995 | 60.6 | 12.7575 | 10.5208 | 60.8 | 12.7629 | 8.8914 | 61 | 12.7713 | 7.4059 | 61.2 | 12.7571 | 5.5724 | 61.4 | 12.7589 | 3.9427 | 61.6 | 12.7633 | 2.3128 | 61.8 | 12.7608 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.7684 | 2.0911 | 59.8 | 12.7622 | 3.7169 | 59.6 | 12.7732 | 5.4079 | 59.4 | 12.7705 | 6.9596 | 59.2 | 12.7681 | 8.5695 | 59 | 12.7675 | 10.1921 | 58.8 | 12.7654 | 11.888 | 58.6 | 12.7844 | 12.5916 | 58.4 | 12.7766 | 15.0185 | 58.2 | 12.7803 | 16.7156 | 58 | 12.7734 | 15.5182 | 60.2 | 12.7647 | 13.9252 | 60.4 | 12.7779 | 12.1994 | 60.6 | 12.7658 | 10.5206 | 60.8 | 12.7713 | 8.8912 | 61 | 12.7796 | 7.402 | 61.2 | 12.7654 | 5.5723 | 61.4 | 12.7673 | 3.9428 | 61.6 | 12.7716 | 2.3128 | 61.8 | 12.7692 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.7767 | 2.0913 | 59.8 | 12.7705 | 3.7171 | 59.6 | 12.7816 | 5.4079 | 59.4 | 12.7788 | 6.9599 | 59.2 | 12.7764 | 8.5695 | 59 | 12.7759 | 10.1926 | 58.8 | 12.7737 | 11.8886 | 58.6 | 12.7928 | 12.5947 | 58.4 | 12.7849 | 15.019 | 58.2 | 12.7886 | 16.7168 | 58 | 12.7818 | 15.5182 | 60.2 | 12.7731 | 13.9252 | 60.4 | 12.7862 | 12.1992 | 60.6 | 12.7741 | 10.5204 | 60.8 | 12.7796 | 8.8909 | 61 | 12.7879 | 7.398 | 61.2 | 12.7738 | 5.5722 | 61.4 | 12.7756 | 3.9428 | 61.6 | 12.78 | 2.3128 | 61.8 | 12.7775 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 12.785 | 2.0915 | 59.8 | 12.7789 | 3.7173 | 59.6 | 12.7899 | 5.4079 | 59.4 | 12.7872 | 6.9602 | 59.2 | 12.7847 | 8.5695 | 59 | 12.7842 | 10.193 | 58.8 | 12.782 | 11.8892 | 58.6 | 12.8011 | 12.5979 | 58.4 | 12.7933 | 15.0195 | 58.2 | 12.7969 | 16.718 | 58 | 12.7901 | 15.5181 | 60.2 | 12.7814 | 13.9253 | 60.4 | 12.7945 | 12.1991 | 60.6 | 12.7825 | 10.5202 | 60.8 | 12.7879 | 8.8905 | 61 | 12.7962 | 7.3941 | 61.2 | 12.7821 | 5.5721 | 61.4 | 12.7839 | 3.9429 | 61.6 | 12.7883 | 2.3128 | 61.8 | 12.7858 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.7934 | 2.0917 | 59.8 | 12.7872 | 3.7175 | 59.6 | 12.7982 | 5.408 | 59.4 | 12.7955 | 6.9605 | 59.2 | 12.793 | 8.5695 | 59 | 12.7925 | 10.1935 | 58.8 | 12.7904 | 11.8898 | 58.6 | 12.8094 | 12.601 | 58.4 | 12.8016 | 15.0204 | 58.2 | 12.8052 | 16.7192 | 58 | 12.7984 | 15.518 | 60.2 | 12.7897 | 13.9254 | 60.4 | 12.8029 | 12.199 | 60.6 | 12.7908 | 10.52 | 60.8 | 12.7963 | 8.8902 | 61 | 12.8046 | 7.3901 | 61.2 | 12.7904 | 5.572 | 61.4 | 12.7923 | 3.9429 | 61.6 | 12.7966 | 2.3128 | 61.8 | 12.7942 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.8017 | 2.0919 | 59.8 | 12.7955 | 3.7177 | 59.6 | 12.8066 | 5.408 | 59.4 | 12.8038 | 6.9608 | 59.2 | 12.8014 | 8.5695 | 59 | 12.8009 | 10.1939 | 58.8 | 12.7987 | 11.8903 | 58.6 | 12.8177 | 12.6041 | 58.4 | 12.8099 | 15.0213 | 58.2 | 12.8136 | 16.7203 | 58 | 12.8068 | 15.5179 | 60.2 | 12.798 | 13.9254 | 60.4 | 12.8112 | 12.1988 | 60.6 | 12.7991 | 10.5198 | 60.8 | 12.8046 | 8.8899 | 61 | 12.8129 | 7.3862 | 61.2 | 12.7988 | 5.5719 | 61.4 | 12.8006 | 3.943 | 61.6 | 12.805 | 2.3128 | 61.8 | 12.8025 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.81 | 2.0921 | 59.8 | 12.8039 | 3.7177 | 59.6 | 12.8149 | 5.408 | 59.4 | 12.8121 | 6.9611 | 59.2 | 12.8097 | 8.5695 | 59 | 12.8092 | 10.1944 | 58.8 | 12.807 | 11.8909 | 58.6 | 12.8262 | 12.6072 | 58.4 | 12.8184 | 15.0222 | 58.2 | 12.8219 | 16.7212 | 58 | 12.8151 | 15.5179 | 60.2 | 12.8064 | 13.9255 | 60.4 | 12.8195 | 12.1987 | 60.6 | 12.8075 | 10.5197 | 60.8 | 12.8129 | 8.8896 | 61 | 12.8213 | 7.3822 | 61.2 | 12.8071 | 5.5718 | 61.4 | 12.8089 | 3.943 | 61.6 | 12.8133 | 2.3128 | 61.8 | 12.8108 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.8184 | 2.0924 | 59.8 | 12.8122 | 3.7177 | 59.6 | 12.8232 | 5.408 | 59.4 | 12.8205 | 6.9614 | 59.2 | 12.818 | 8.5695 | 59 | 12.8175 | 10.1949 | 58.8 | 12.8154 | 11.8915 | 58.6 | 12.8345 | 12.6104 | 58.4 | 12.8267 | 15.0231 | 58.2 | 12.8302 | 16.7221 | 58 | 12.8234 | 15.5178 | 60.2 | 12.8147 | 13.9256 | 60.4 | 12.8279 | 12.1986 | 60.6 | 12.8158 | 10.5195 | 60.8 | 12.8213 | 8.8893 | 61 | 12.8296 | 7.3782 | 61.2 | 12.8154 | 5.5717 | 61.4 | 12.8173 | 3.9431 | 61.6 | 12.8216 | 2.3128 | 61.8 | 12.8192 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.8267 | 2.0926 | 59.8 | 12.8205 | 3.7177 | 59.6 | 12.8315 | 5.4081 | 59.4 | 12.8288 | 6.9617 | 59.2 | 12.8264 | 8.5695 | 59 | 12.8258 | 10.1954 | 58.8 | 12.8237 | 11.892 | 58.6 | 12.8428 | 12.6134 | 58.4 | 12.835 | 15.0245 | 58.2 | 12.8386 | 16.7232 | 58 | 12.8318 | 15.5177 | 60.2 | 12.823 | 13.9256 | 60.4 | 12.8362 | 12.1984 | 60.6 | 12.8242 | 10.5194 | 60.8 | 12.8296 | 8.889 | 61 | 12.8379 | 7.3743 | 61.2 | 12.8238 | 5.5716 | 61.4 | 12.8256 | 3.9431 | 61.6 | 12.83 | 2.3128 | 61.8 | 12.8275 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.835 | 2.0928 | 59.8 | 12.8289 | 3.7176 | 59.6 | 12.8399 | 5.4081 | 59.4 | 12.8371 | 6.9621 | 59.2 | 12.8347 | 8.5695 | 59 | 12.8342 | 10.1959 | 58.8 | 12.832 | 11.8926 | 58.6 | 12.8512 | 12.6165 | 58.4 | 12.8434 | 15.0259 | 58.2 | 12.8469 | 16.7243 | 58 | 12.8401 | 15.5176 | 60.2 | 12.8314 | 13.9257 | 60.4 | 12.8445 | 12.1983 | 60.6 | 12.8325 | 10.5192 | 60.8 | 12.8379 | 8.8887 | 61 | 12.8463 | 7.3703 | 61.2 | 12.8321 | 5.5715 | 61.4 | 12.8339 | 3.9432 | 61.6 | 12.8383 | 2.3128 | 61.8 | 12.8358 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.8434 | 2.093 | 59.8 | 12.8372 | 3.7176 | 59.6 | 12.8482 | 5.4081 | 59.4 | 12.8455 | 6.9624 | 59.2 | 12.843 | 8.5695 | 59 | 12.8425 | 10.1964 | 58.8 | 12.8403 | 11.8932 | 58.6 | 12.8595 | 12.6185 | 58.4 | 12.8517 | 15.0273 | 58.2 | 12.8552 | 16.7255 | 58 | 12.8484 | 15.5175 | 60.2 | 12.8397 | 13.9257 | 60.4 | 12.8528 | 12.1981 | 60.6 | 12.8408 | 10.5193 | 60.8 | 12.8463 | 8.8884 | 61 | 12.8546 | 7.3664 | 61.2 | 12.8404 | 5.5714 | 61.4 | 12.8422 | 3.9432 | 61.6 | 12.8466 | 2.3128 | 61.8 | 12.8442 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.8517 | 2.0932 | 59.8 | 12.8455 | 3.7176 | 59.6 | 12.8565 | 5.4081 | 59.4 | 12.8538 | 6.9627 | 59.2 | 12.8513 | 8.5695 | 59 | 12.8508 | 10.1969 | 58.8 | 12.8487 | 11.8937 | 58.6 | 12.8678 | 12.6206 | 58.4 | 12.86 | 15.0287 | 58.2 | 12.8635 | 16.7266 | 58 | 12.8568 | 15.5174 | 60.2 | 12.848 | 13.9258 | 60.4 | 12.8612 | 12.1979 | 60.6 | 12.8492 | 10.5193 | 60.8 | 12.8546 | 8.8881 | 61 | 12.8629 | 7.3624 | 61.2 | 12.8488 | 5.5713 | 61.4 | 12.8506 | 3.9433 | 61.6 | 12.855 | 2.3128 | 61.8 | 12.8525 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.8601 | 2.0934 | 59.8 | 12.8539 | 3.7175 | 59.6 | 12.8649 | 5.4081 | 59.4 | 12.8622 | 6.963 | 59.2 | 12.8597 | 8.5695 | 59 | 12.8591 | 10.1974 | 58.8 | 12.857 | 11.8943 | 58.6 | 12.8762 | 12.6233 | 58.4 | 12.8684 | 15.03 | 58.2 | 12.8719 | 16.7279 | 58 | 12.8651 | 15.5174 | 60.2 | 12.8563 | 13.9258 | 60.4 | 12.8695 | 12.1976 | 60.6 | 12.8575 | 10.5194 | 60.8 | 12.8629 | 8.8878 | 61 | 12.8713 | 7.3585 | 61.2 | 12.8571 | 5.5712 | 61.4 | 12.8589 | 3.9433 | 61.6 | 12.8633 | 2.3128 | 61.8 | 12.8608 | 0.70123 | 62
|  |  |  | 12.8684 | 2.0936 | 59.8 | 12.8622 | 3.7175 | 59.6 | 12.8732 | 5.4081 | 59.4 | 12.8705 | 6.9634 | 59.2 | 12.868 | 8.5695 | 59 | 12.8675 | 10.1979 | 58.8 | 12.8653 | 11.8949 | 58.6 | 12.8845 | 12.6261 | 58.4 | 12.8767 | 15.0313 | 58.2 | 12.8802 | 16.7291 | 58 | 12.8734 | 15.5173 | 60.2 | 12.8647 | 13.9258 | 60.4 | 12.8778 | 12.1976 | 60.6 | 12.8658 | 10.5195 | 60.8 | 12.8712 | 8.8875 | 61 | 12.8796 | 7.3545 | 61.2 | 12.8654 | 5.5712 | 61.4 | 12.8672 | 3.9434 | 61.6 | 12.8716 | 2.3128 | 61.8 | 12.8692 | 0.70123 | 62
|  |  |  | 12.8767 | 2.0938 | 59.8 | 12.8705 | 3.7175 | 59.6 | 12.8815 | 5.4081 | 59.4 | 12.8788 | 6.9637 | 59.2 | 12.8763 | 8.5695 | 59 | 12.8758 | 10.1984 | 58.8 | 12.8736 | 11.8953 | 58.6 | 12.8928 | 12.6289 | 58.4 | 12.885 | 15.0325 | 58.2 | 12.8885 | 16.7303 | 58 | 12.8818 | 15.5172 | 60.2 | 12.873 | 13.9258 | 60.4 | 12.8862 | 12.1976 | 60.6 | 12.8742 | 10.5195 | 60.8 | 12.8796 | 8.8872 | 61 | 12.8879 | 7.3506 | 61.2 | 12.8738 | 5.5711 | 61.4 | 12.8755 | 3.9434 | 61.6 | 12.88 | 2.3127 | 61.8 | 12.8775 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.8851 | 2.094 | 59.8 | 12.8789 | 3.7174 | 59.6 | 12.8899 | 5.4081 | 59.4 | 12.8871 | 6.964 | 59.2 | 12.8847 | 8.5695 | 59 | 12.8841 | 10.1985 | 58.8 | 12.882 | 11.8957 | 58.6 | 12.9011 | 12.6317 | 58.4 | 12.8933 | 15.0338 | 58.2 | 12.897 | 16.7315 | 58 | 12.8901 | 15.5172 | 60.2 | 12.8813 | 13.9259 | 60.4 | 12.8945 | 12.1975 | 60.6 | 12.8825 | 10.5196 | 60.8 | 12.8879 | 8.8869 | 61 | 12.8963 | 7.3466 | 61.2 | 12.8821 | 5.571 | 61.4 | 12.8839 | 3.9434 | 61.6 | 12.8883 | 2.3127 | 61.8 | 12.8858 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.8934 | 2.0942 | 59.8 | 12.8872 | 3.7174 | 59.6 | 12.8982 | 5.4081 | 59.4 | 12.8955 | 6.9643 | 59.2 | 12.893 | 8.5695 | 59 | 12.8925 | 10.1986 | 58.8 | 12.8903 | 11.8961 | 58.6 | 12.9095 | 12.6351 | 58.4 | 12.9017 | 15.0351 | 58.2 | 12.9053 | 16.7324 | 58 | 12.8984 | 15.5172 | 60.2 | 12.8897 | 13.9259 | 60.4 | 12.9028 | 12.1975 | 60.6 | 12.8909 | 10.5196 | 60.8 | 12.8962 | 8.8866 | 61 | 12.9046 | 7.3427 | 61.2 | 12.8904 | 5.5709 | 61.4 | 12.8922 | 3.9435 | 61.6 | 12.8967 | 2.3127 | 61.8 | 12.8942 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9017 | 2.0944 | 59.8 | 12.8955 | 3.7174 | 59.6 | 12.9065 | 5.4081 | 59.4 | 12.9038 | 6.9647 | 59.2 | 12.9013 | 8.5694 | 59 | 12.9008 | 10.1987 | 58.8 | 12.8986 | 11.8965 | 58.6 | 12.9178 | 12.6384 | 58.4 | 12.91 | 15.0363 | 58.2 | 12.9136 | 16.7333 | 58 | 12.9068 | 15.5172 | 60.2 | 12.898 | 13.9258 | 60.4 | 12.9112 | 12.1975 | 60.6 | 12.8992 | 10.5196 | 60.8 | 12.9046 | 8.8863 | 61 | 12.9129 | 7.3387 | 61.2 | 12.8988 | 5.5708 | 61.4 | 12.9005 | 3.9436 | 61.6 | 12.905 | 2.3127 | 61.8 | 12.9025 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9101 | 2.0946 | 59.8 | 12.9039 | 3.7173 | 59.6 | 12.9149 | 5.4081 | 59.4 | 12.9121 | 6.965 | 59.2 | 12.9097 | 8.5694 | 59 | 12.9091 | 10.1988 | 58.8 | 12.9069 | 11.8969 | 58.6 | 12.9261 | 12.6421 | 58.4 | 12.9183 | 15.0376 | 58.2 | 12.9219 | 16.7342 | 58 | 12.9151 | 15.5172 | 60.2 | 12.9063 | 13.9258 | 60.4 | 12.9195 | 12.1975 | 60.6 | 12.9075 | 10.5196 | 60.8 | 12.9129 | 8.8859 | 61 | 12.9213 | 7.3348 | 61.2 | 12.9071 | 5.5707 | 61.4 | 12.9089 | 3.9436 | 61.6 | 12.9133 | 2.3127 | 61.8 | 12.9109 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9184 | 2.0948 | 59.8 | 12.9122 | 3.7173 | 59.6 | 12.9232 | 5.4081 | 59.4 | 12.9205 | 6.9653 | 59.2 | 12.918 | 8.5694 | 59 | 12.9174 | 10.1989 | 58.8 | 12.9153 | 11.8974 | 58.6 | 12.9346 | 12.6457 | 58.4 | 12.9268 | 15.0388 | 58.2 | 12.9303 | 16.7351 | 58 | 12.9234 | 15.5172 | 60.2 | 12.9146 | 13.9258 | 60.4 | 12.9278 | 12.1976 | 60.6 | 12.9159 | 10.5196 | 60.8 | 12.9212 | 8.8856 | 61 | 12.9296 | 7.3308 | 61.2 | 12.9154 | 5.5705 | 61.4 | 12.9172 | 3.9437 | 61.6 | 12.9217 | 2.3127 | 61.8 | 12.9192 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9267 | 2.095 | 59.8 | 12.9205 | 3.7173 | 59.6 | 12.9315 | 5.408 | 59.4 | 12.9288 | 6.9657 | 59.2 | 12.9263 | 8.5694 | 59 | 12.9258 | 10.199 | 58.8 | 12.9236 | 11.8978 | 58.6 | 12.9429 | 12.6494 | 58.4 | 12.9351 | 15.0399 | 58.2 | 12.9386 | 16.736 | 58 | 12.9318 | 15.5172 | 60.2 | 12.923 | 13.9256 | 60.4 | 12.9362 | 12.1976 | 60.6 | 12.9242 | 10.5196 | 60.8 | 12.9296 | 8.8853 | 61 | 12.9379 | 7.3269 | 61.2 | 12.9238 | 5.5704 | 61.4 | 12.9255 | 3.9438 | 61.6 | 12.93 | 2.3127 | 61.8 | 12.9275 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9351 | 2.0952 | 59.8 | 12.9289 | 3.7172 | 59.6 | 12.9398 | 5.408 | 59.4 | 12.9371 | 6.966 | 59.2 | 12.9347 | 8.5694 | 59 | 12.9341 | 10.1991 | 58.8 | 12.9319 | 11.8982 | 58.6 | 12.9512 | 12.6531 | 58.4 | 12.9434 | 15.041 | 58.2 | 12.9469 | 16.7369 | 58 | 12.9401 | 15.5172 | 60.2 | 12.9313 | 13.9255 | 60.4 | 12.9445 | 12.1977 | 60.6 | 12.9325 | 10.5196 | 60.8 | 12.9379 | 8.885 | 61 | 12.9463 | 7.3229 | 61.2 | 12.9321 | 5.5703 | 61.4 | 12.9339 | 3.9438 | 61.6 | 12.9383 | 2.3127 | 61.8 | 12.9359 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9434 | 2.0954 | 59.8 | 12.9372 | 3.7171 | 59.6 | 12.9482 | 5.408 | 59.4 | 12.9455 | 6.9663 | 59.2 | 12.943 | 8.5694 | 59 | 12.9424 | 10.1992 | 58.8 | 12.9402 | 11.8986 | 58.6 | 12.9596 | 12.6568 | 58.4 | 12.9518 | 15.0421 | 58.2 | 12.9552 | 16.7379 | 58 | 12.9484 | 15.5171 | 60.2 | 12.9396 | 13.9254 | 60.4 | 12.9528 | 12.1978 | 60.6 | 12.9409 | 10.5196 | 60.8 | 12.9462 | 8.8847 | 61 | 12.9546 | 7.3189 | 61.2 | 12.9404 | 5.5702 | 61.4 | 12.9422 | 3.9439 | 61.6 | 12.9467 | 2.3127 | 61.8 | 12.9442 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9517 | 2.0956 | 59.8 | 12.9455 | 3.7171 | 59.6 | 12.9565 | 5.4079 | 59.4 | 12.9538 | 6.9667 | 59.2 | 12.9513 | 8.5694 | 59 | 12.9507 | 10.1992 | 58.8 | 12.9485 | 11.8991 | 58.6 | 12.9679 | 12.6605 | 58.4 | 12.9601 | 15.0432 | 58.2 | 12.9636 | 16.7389 | 58 | 12.9568 | 15.5171 | 60.2 | 12.9479 | 13.9252 | 60.4 | 12.9612 | 12.1979 | 60.6 | 12.9492 | 10.5195 | 60.8 | 12.9546 | 8.8843 | 61 | 12.9629 | 7.315 | 61.2 | 12.9488 | 5.5701 | 61.4 | 12.9505 | 3.944 | 61.6 | 12.955 | 2.3127 | 61.8 | 12.9525 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9601 | 2.0958 | 59.8 | 12.9538 | 3.717 | 59.6 | 12.9648 | 5.4079 | 59.4 | 12.9621 | 6.967 | 59.2 | 12.9596 | 8.5694 | 59 | 12.9591 | 10.1992 | 58.8 | 12.9569 | 11.8994 | 58.6 | 12.9762 | 12.6632 | 58.4 | 12.9684 | 15.0443 | 58.2 | 12.9719 | 16.7399 | 58 | 12.9651 | 15.5171 | 60.2 | 12.9563 | 13.9252 | 60.4 | 12.9695 | 12.198 | 60.6 | 12.9575 | 10.5195 | 60.8 | 12.9629 | 8.884 | 61 | 12.9713 | 7.311 | 61.2 | 12.9571 | 5.57 | 61.4 | 12.9588 | 3.9441 | 61.6 | 12.9633 | 2.3127 | 61.8 | 12.9608 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 12.9684 | 2.096 | 59.8 | 12.9622 | 3.717 | 59.6 | 12.9732 | 5.4079 | 59.4 | 12.9705 | 6.9674 | 59.2 | 12.968 | 8.5694 | 59 | 12.9674 | 10.1993 | 58.8 | 12.9652 | 11.8997 | 58.6 | 12.9845 | 12.666 | 58.4 | 12.9768 | 15.0455 | 58.2 | 12.9802 | 16.7408 | 58 | 12.9734 | 15.517 | 60.2 | 12.9646 | 13.9251 | 60.4 | 12.9778 | 12.1981 | 60.6 | 12.9659 | 10.5194 | 60.8 | 12.9712 | 8.8837 | 61 | 12.9796 | 7.307 | 61.2 | 12.9654 | 5.5698 | 61.4 | 12.9672 | 3.9441 | 61.6 | 12.9717 | 2.3127 | 61.8 | 12.9692 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.9767 | 2.0962 | 59.8 | 12.9705 | 3.7169 | 59.6 | 12.9815 | 5.4078 | 59.4 | 12.9788 | 6.9677 | 59.2 | 12.9763 | 8.5694 | 59 | 12.9757 | 10.1993 | 58.8 | 12.9735 | 11.9 | 58.6 | 12.9929 | 12.6687 | 58.4 | 12.9851 | 15.0466 | 58.2 | 12.9886 | 16.7417 | 58 | 12.9818 | 15.517 | 60.2 | 12.9729 | 13.9251 | 60.4 | 12.9861 | 12.1982 | 60.6 | 12.9742 | 10.5194 | 60.8 | 12.9796 | 8.8833 | 61 | 12.9879 | 7.3031 | 61.2 | 12.9738 | 5.5696 | 61.4 | 12.9755 | 3.9442 | 61.6 | 12.98 | 2.3127 | 61.8 | 12.9775 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.9851 | 2.0964 | 59.8 | 12.9789 | 3.7168 | 59.6 | 12.9898 | 5.4078 | 59.4 | 12.9871 | 6.9681 | 59.2 | 12.9846 | 8.5694 | 59 | 12.9841 | 10.1994 | 58.8 | 12.9819 | 11.9003 | 58.6 | 13.0012 | 12.6714 | 58.4 | 12.9934 | 15.0478 | 58.2 | 12.9969 | 16.7426 | 58 | 12.9901 | 15.5169 | 60.2 | 12.9813 | 13.925 | 60.4 | 12.9945 | 12.1983 | 60.6 | 12.9825 | 10.5193 | 60.8 | 12.9879 | 8.883 | 61 | 12.9963 | 7.2991 | 61.2 | 12.9821 | 5.5694 | 61.4 | 12.9838 | 3.9443 | 61.6 | 12.9883 | 2.3127 | 61.8 | 12.9858 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 12.9934 | 2.0966 | 59.8 | 12.9872 | 3.7167 | 59.6 | 12.9982 | 5.4077 | 59.4 | 12.9955 | 6.9685 | 59.2 | 12.993 | 8.5694 | 59 | 12.9924 | 10.1994 | 58.8 | 12.9902 | 11.9006 | 58.6 | 13.0095 | 12.674 | 58.4 | 13.0017 | 15.049 | 58.2 | 13.0052 | 16.7435 | 58 | 12.9984 | 15.5169 | 60.2 | 12.9896 | 13.925 | 60.4 | 13.0028 | 12.1984 | 60.6 | 12.9909 | 10.5193 | 60.8 | 12.9962 | 8.8827 | 61 | 13.0046 | 7.2951 | 61.2 | 12.9904 | 5.5692 | 61.4 | 12.9922 | 3.9444 | 61.6 | 12.9967 | 2.3127 | 61.8 | 12.9942 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 13.0017 | 2.0968 | 59.8 | 12.9955 | 3.7167 | 59.6 | 13.0065 | 5.4077 | 59.4 | 13.0038 | 6.9685 | 59.2 | 13.0013 | 8.5693 | 59 | 13.0007 | 10.1995 | 58.8 | 12.9985 | 11.901 | 58.6 | 13.0179 | 12.6767 | 58.4 | 13.0101 | 15.0501 | 58.2 | 13.0135 | 16.7445 | 58 | 13.0068 | 15.5168 | 60.2 | 12.9979 | 13.925 | 60.4 | 13.0111 | 12.1985 | 60.6 | 12.9992 | 10.5192 | 60.8 | 13.0045 | 8.8823 | 61 | 13.0129 | 7.2912 | 61.2 | 12.9988 | 5.5691 | 61.4 | 13.0005 | 3.9445 | 61.6 | 13.005 | 2.3127 | 61.8 | 13.0025 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 13.0101 | 2.0971 | 59.8 | 13.0038 | 3.7166 | 59.6 | 13.0148 | 5.4076 | 59.4 | 13.0121 | 6.9686 | 59.2 | 13.0096 | 8.5693 | 59 | 13.009 | 10.1995 | 58.8 | 13.0068 | 11.9013 | 58.6 | 13.0262 | 12.6794 | 58.4 | 13.0184 | 15.0513 | 58.2 | 13.022 | 16.7451 | 58 | 13.0151 | 15.5168 | 60.2 | 13.0062 | 13.925 | 60.4 | 13.0195 | 12.1986 | 60.6 | 13.0076 | 10.5192 | 60.8 | 13.0129 | 8.882 | 61 | 13.0213 | 7.2872 | 61.2 | 13.0071 | 5.5689 | 61.4 | 13.0088 | 3.9447 | 61.6 | 13.0134 | 2.3127 | 61.8 | 13.0109 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 13.0184 | 2.0973 | 59.8 | 13.0122 | 3.7165 | 59.6 | 13.0232 | 5.4076 | 59.4 | 13.0204 | 6.9686 | 59.2 | 13.018 | 8.5693 | 59 | 13.0174 | 10.1996 | 58.8 | 13.0152 | 11.9016 | 58.6 | 13.0345 | 12.6821 | 58.4 | 13.0267 | 15.0525 | 58.2 | 13.0303 | 16.7458 | 58 | 13.0234 | 15.5167 | 60.2 | 13.0146 | 13.925 | 60.4 | 13.0278 | 12.1988 | 60.6 | 13.0159 | 10.5191 | 60.8 | 13.0212 | 8.8816 | 61 | 13.0296 | 7.2832 | 61.2 | 13.0154 | 5.5687 | 61.4 | 13.0172 | 3.9448 | 61.6 | 13.0217 | 2.3127 | 61.8 | 13.0192 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 13.0267 | 2.0975 | 59.8 | 13.0205 | 3.7165 | 59.6 | 13.0315 | 5.4075 | 59.4 | 13.0288 | 6.9687 | 59.2 | 13.0263 | 8.5693 | 59 | 13.0257 | 10.1996 | 58.8 | 13.0235 | 11.9019 | 58.6 | 13.043 | 12.6848 | 58.4 | 13.0352 | 15.0535 | 58.2 | 13.0386 | 16.7465 | 58 | 13.0318 | 15.5167 | 60.2 | 13.0229 | 13.925 | 60.4 | 13.0361 | 12.199 | 60.6 | 13.0242 | 10.519 | 60.8 | 13.0295 | 8.8813 | 61 | 13.0379 | 7.2792 | 61.2 | 13.0238 | 5.5685 | 61.4 | 13.0255 | 3.9449 | 61.6 | 13.03 | 2.3126 | 61.8 | 13.0275 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 13.0351 | 2.0977 | 59.8 | 13.0288 | 3.7164 | 59.6 | 13.0398 | 5.4075 | 59.4 | 13.0371 | 6.9687 | 59.2 | 13.0346 | 8.5693 | 59 | 13.034 | 10.1997 | 58.8 | 13.0318 | 11.9022 | 58.6 | 13.0513 | 12.6875 | 58.4 | 13.0435 | 15.0545 | 58.2 | 13.047 | 16.7471 | 58 | 13.0401 | 15.5166 | 60.2 | 13.0312 | 13.9251 | 60.4 | 13.0445 | 12.1992 | 60.6 | 13.0326 | 10.519 | 60.8 | 13.0379 | 8.881 | 61 | 13.0463 | 7.2753 | 61.2 | 13.0321 | 5.5683 | 61.4 | 13.0338 | 3.945 | 61.6 | 13.0384 | 2.3126 | 61.8 | 13.0359 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 13.0434 | 2.0979 | 59.8 | 13.0372 | 3.7164 | 59.6 | 13.0481 | 5.4074 | 59.4 | 13.0454 | 6.9688 | 59.2 | 13.043 | 8.5693 | 59 | 13.0423 | 10.1998 | 58.8 | 13.0401 | 11.9023 | 58.6 | 13.0596 | 12.6907 | 58.4 | 13.0518 | 15.0555 | 58.2 | 13.0553 | 16.7478 | 58 | 13.0484 | 15.5166 | 60.2 | 13.0396 | 13.9251 | 60.4 | 13.0528 | 12.1994 | 60.6 | 13.0409 | 10.5189 | 60.8 | 13.0462 | 8.8806 | 61 | 13.0546 | 7.2713 | 61.2 | 13.0404 | 5.5681 | 61.4 | 13.0421 | 3.9451 | 61.6 | 13.0467 | 2.3126 | 61.8 | 13.0442 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 13.0517 | 2.0981 | 59.8 | 13.0455 | 3.7163 | 59.6 | 13.0565 | 5.4074 | 59.4 | 13.0538 | 6.9689 | 59.2 | 13.0513 | 8.5693 | 59 | 13.0507 | 10.1998 | 58.8 | 13.0485 | 11.9024 | 58.6 | 13.0679 | 12.6938 | 58.4 | 13.0602 | 15.0566 | 58.2 | 13.0636 | 16.7485 | 58 | 13.0568 | 15.5163 | 60.2 | 13.0479 | 13.9251 | 60.4 | 13.0611 | 12.1996 | 60.6 | 13.0492 | 10.5189 | 60.8 | 13.0545 | 8.8803 | 61 | 13.0629 | 7.2686 | 61.2 | 13.0488 | 5.5679 | 61.4 | 13.0505 | 3.9452 | 61.6 | 13.055 | 2.3126 | 61.8 | 13.0525 | 0.70128 | 62
|  |  |  | 13.0601 | 2.0983 | 59.8 | 13.0538 | 3.7163 | 59.6 | 13.0648 | 5.4073 | 59.4 | 13.0621 | 6.9689 | 59.2 | 13.0596 | 8.5692 | 59 | 13.059 | 10.1999 | 58.8 | 13.0568 | 11.9026 | 58.6 | 13.0763 | 12.6973 | 58.4 | 13.0685 | 15.0576 | 58.2 | 13.0719 | 16.7492 | 58 | 13.0651 | 15.516 | 60.2 | 13.0562 | 13.9251 | 60.4 | 13.0695 | 12.1997 | 60.6 | 13.0576 | 10.5188 | 60.8 | 13.0629 | 8.8799 | 61 | 13.0713 | 7.2659 | 61.2 | 13.0571 | 5.5677 | 61.4 | 13.0588 | 3.9453 | 61.6 | 13.0634 | 2.3126 | 61.8 | 13.0609 | 0.70129 | 62
|  |  |  | 13.0684 | 2.0983 | 59.8 | 13.0622 | 3.7162 | 59.6 | 13.0731 | 5.4073 | 59.4 | 13.0704 | 6.969 | 59.2 | 13.0679 | 8.5692 | 59 | 13.0673 | 10.2 | 58.8 | 13.0651 | 11.9028 | 58.6 | 13.0846 | 12.7008 | 58.4 | 13.0768 | 15.0586 | 58.2 | 13.0803 | 16.75 | 58 | 13.0734 | 15.5157 | 60.2 | 13.0645 | 13.9251 | 60.4 | 13.0778 | 12.1997 | 60.6 | 13.0659 | 10.5187 | 60.8 | 13.0712 | 8.8796 | 61 | 13.0796 | 7.2659 | 61.2 | 13.0654 | 5.5677 | 61.4 | 13.0671 | 3.9454 | 61.6 | 13.0717 | 2.3126 | 61.8 | 13.0692 | 0.70129 | 62
|  |  |  | 13.0767 | 2.0983 | 59.8 | 13.0705 | 3.7161 | 59.6 | 13.0815 | 5.4072 | 59.4 | 13.0788 | 6.9691 | 59.2 | 13.0763 | 8.5692 | 59 | 13.0757 | 10.2001 | 58.8 | 13.0735 | 11.903 | 58.6 | 13.0929 | 12.7047 | 58.4 | 13.0852 | 15.0596 | 58.2 | 13.0886 | 16.7507 | 58 | 13.0818 | 15.5154 | 60.2 | 13.0729 | 13.9251 | 60.4 | 13.0861 | 12.1996 | 60.6 | 13.0742 | 10.5187 | 60.8 | 13.0795 | 8.8792 | 61 | 13.088 | 7.266 | 61.2 | 13.0738 | 5.5677 | 61.4 | 13.0755 | 3.9455 | 61.6 | 13.08 | 2.3126 | 61.8 | 13.0775 | 0.7013 | 62
|  |  |  | 13.0851 | 2.0983 | 59.8 | 13.0788 | 3.7161 | 59.6 | 13.0898 | 5.4072 | 59.4 | 13.0871 | 6.9691 | 59.2 | 13.0846 | 8.5692 | 59 | 13.084 | 10.2001 | 58.8 | 13.0818 | 11.9032 | 58.6 | 13.1013 | 12.7086 | 58.4 | 13.0935 | 15.0606 | 58.2 | 13.0969 | 16.7515 | 58 | 13.0901 | 15.5151 | 60.2 | 13.0812 | 13.9251 | 60.4 | 13.0944 | 12.1995 | 60.6 | 13.0826 | 10.5186 | 60.8 | 13.0878 | 8.8789 | 61 | 13.0963 | 7.266 | 61.2 | 13.0821 | 5.5678 | 61.4 | 13.0838 | 3.9455 | 61.6 | 13.0884 | 2.3126 | 61.8 | 13.0858 | 0.7013 | 62
|  |  |  | 13.0934 | 2.0984 | 59.8 | 13.0872 | 3.716 | 59.6 | 13.0981 | 5.4071 | 59.4 | 13.0954 | 6.9692 | 59.2 | 13.0929 | 8.5692 | 59 | 13.0923 | 10.2002 | 58.8 | 13.0901 | 11.9034 | 58.6 | 13.1096 | 12.7124 | 58.4 | 13.1018 | 15.0616 | 58.2 | 13.1053 | 16.7522 | 58 | 13.0984 | 15.5147 | 60.2 | 13.0895 | 13.9251 | 60.4 | 13.1028 | 12.1995 | 60.6 | 13.0909 | 10.5181 | 60.8 | 13.0962 | 8.8785 | 61 | 13.1046 | 7.266 | 61.2 | 13.0904 | 5.5678 | 61.4 | 13.0921 | 3.9455 | 61.6 | 13.0967 | 2.3126 | 61.8 | 13.0942 | 0.70131 | 62
|  |  |  | 13.1017 | 2.0984 | 59.8 | 13.0955 | 3.7159 | 59.6 | 13.1065 | 5.4071 | 59.4 | 13.1038 | 6.9693 | 59.2 | 13.1013 | 8.5692 | 59 | 13.1006 | 10.2003 | 58.8 | 13.0984 | 11.9036 | 58.6 | 13.1179 | 12.7163 | 58.4 | 13.1101 | 15.0626 | 58.2 | 13.1136 | 16.753 | 58 | 13.1068 | 15.5144 | 60.2 | 13.0978 | 13.9251 | 60.4 | 13.1111 | 12.1994 | 60.6 | 13.0993 | 10.5176 | 60.8 | 13.1045 | 8.8781 | 61 | 13.1129 | 7.266 | 61.2 | 13.0988 | 5.5678 | 61.4 | 13.1004 | 3.9456 | 61.6 | 13.105 | 2.3126 | 61.8 | 13.1025 | 0.70131 | 62
|  |  |  | 13.1101 | 2.0984 | 59.8 | 13.1038 | 3.7159 | 59.6 | 13.1148 | 5.4071 | 59.4 | 13.1121 | 6.9694 | 59.2 | 13.1096 | 8.5692 | 59 | 13.109 | 10.2003 | 58.8 | 13.1068 | 11.9038 | 58.6 | 13.1263 | 12.7195 | 58.4 | 13.1185 | 15.0636 | 58.2 | 13.1219 | 16.7537 | 58 | 13.1151 | 15.5141 | 60.2 | 13.1062 | 13.9251 | 60.4 | 13.1194 | 12.1994 | 60.6 | 13.1076 | 10.5171 | 60.8 | 13.1128 | 8.8777 | 61 | 13.1213 | 7.2661 | 61.2 | 13.1071 | 5.5679 | 61.4 | 13.1088 | 3.9456 | 61.6 | 13.1134 | 2.3126 | 61.8 | 13.1109 | 0.70131 | 62
|  |  |  | 13.1184 | 2.0984 | 59.8 | 13.1122 | 3.7159 | 59.6 | 13.1231 | 5.407 | 59.4 | 13.1204 | 6.9695 | 59.2 | 13.1179 | 8.5692 | 59 | 13.1173 | 10.2004 | 58.8 | 13.1151 | 11.9039 | 58.6 | 13.1346 | 12.7227 | 58.4 | 13.1268 | 15.0645 | 58.2 | 13.1302 | 16.7545 | 58 | 13.1234 | 15.5138 | 60.2 | 13.1145 | 13.9251 | 60.4 | 13.1278 | 12.1993 | 60.6 | 13.1159 | 10.5165 | 60.8 | 13.1212 | 8.8774 | 61 | 13.1296 | 7.2661 | 61.2 | 13.1154 | 5.5679 | 61.4 | 13.1171 | 3.9456 | 61.6 | 13.1217 | 2.3124 | 61.8 | 13.1192 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.1267 | 2.0984 | 59.8 | 13.1205 | 3.7159 | 59.6 | 13.1315 | 5.407 | 59.4 | 13.1288 | 6.9696 | 59.2 | 13.1263 | 8.5692 | 59 | 13.1256 | 10.2004 | 58.8 | 13.1234 | 11.9041 | 58.6 | 13.1429 | 12.726 | 58.4 | 13.1351 | 15.0655 | 58.2 | 13.1387 | 16.7552 | 58 | 13.1318 | 15.5134 | 60.2 | 13.1228 | 13.925 | 60.4 | 13.1361 | 12.1993 | 60.6 | 13.1243 | 10.5156 | 60.8 | 13.1295 | 8.877 | 61 | 13.138 | 7.2661 | 61.2 | 13.1238 | 5.568 | 61.4 | 13.1254 | 3.9456 | 61.6 | 13.1301 | 2.3123 | 61.8 | 13.1275 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.1351 | 2.0984 | 59.8 | 13.1288 | 3.7159 | 59.6 | 13.1398 | 5.407 | 59.4 | 13.1371 | 6.9697 | 59.2 | 13.1346 | 8.5692 | 59 | 13.1339 | 10.2005 | 58.8 | 13.1317 | 11.9042 | 58.6 | 13.1514 | 12.7292 | 58.4 | 13.1436 | 15.0665 | 58.2 | 13.147 | 16.7559 | 58 | 13.1401 | 15.5131 | 60.2 | 13.1312 | 13.9249 | 60.4 | 13.1444 | 12.1991 | 60.6 | 13.1326 | 10.5147 | 60.8 | 13.1378 | 8.8766 | 61 | 13.1463 | 7.2661 | 61.2 | 13.1321 | 5.5679 | 61.4 | 13.1338 | 3.9456 | 61.6 | 13.1384 | 2.3121 | 61.8 | 13.1359 | 0.70133 | 62
|  |  |  | 13.1434 | 2.0984 | 59.8 | 13.1372 | 3.7159 | 59.6 | 13.1481 | 5.4069 | 59.4 | 13.1454 | 6.9697 | 59.2 | 13.1429 | 8.5692 | 59 | 13.1423 | 10.2005 | 58.8 | 13.14 | 11.9044 | 58.6 | 13.1597 | 12.7325 | 58.4 | 13.1519 | 15.0679 | 58.2 | 13.1553 | 16.7566 | 58 | 13.1484 | 15.5128 | 60.2 | 13.1395 | 13.9247 | 60.4 | 13.1528 | 12.199 | 60.6 | 13.1409 | 10.5138 | 60.8 | 13.1462 | 8.8762 | 61 | 13.1546 | 7.2661 | 61.2 | 13.1404 | 5.5678 | 61.4 | 13.1421 | 3.9456 | 61.6 | 13.1467 | 2.3119 | 61.8 | 13.1442 | 0.70133 | 62
|  |  |  | 13.1517 | 2.0984 | 59.8 | 13.1455 | 3.7159 | 59.6 | 13.1565 | 5.4069 | 59.4 | 13.1538 | 6.9697 | 59.2 | 13.1512 | 8.5692 | 59 | 13.1506 | 10.2005 | 58.8 | 13.1484 | 11.9045 | 58.6 | 13.168 | 12.7358 | 58.4 | 13.1602 | 15.0692 | 58.2 | 13.1637 | 16.7573 | 58 | 13.1568 | 15.5125 | 60.2 | 13.1478 | 13.9246 | 60.4 | 13.1611 | 12.1989 | 60.6 | 13.1493 | 10.5128 | 60.8 | 13.1545 | 8.8758 | 61 | 13.1629 | 7.2661 | 61.2 | 13.1488 | 5.5678 | 61.4 | 13.1504 | 3.9456 | 61.6 | 13.1551 | 2.3117 | 61.8 | 13.1525 | 0.70134 | 62
|  |  |  | 13.1601 | 2.0984 | 59.8 | 13.1538 | 3.7159 | 59.6 | 13.1648 | 5.4069 | 59.4 | 13.1621 | 6.9698 | 59.2 | 13.1596 | 8.5692 | 59 | 13.1589 | 10.2006 | 58.8 | 13.1567 | 11.9047 | 58.6 | 13.1764 | 12.739 | 58.4 | 13.1686 | 15.0705 | 58.2 | 13.172 | 16.7582 | 58 | 13.1651 | 15.5121 | 60.2 | 13.1561 | 13.9241 | 60.4 | 13.1694 | 12.1988 | 60.6 | 13.1576 | 10.5119 | 60.8 | 13.1628 | 8.8757 | 61 | 13.1713 | 7.2661 | 61.2 | 13.1571 | 5.5677 | 61.4 | 13.1588 | 3.9456 | 61.6 | 13.1634 | 2.3115 | 61.8 | 13.1609 | 0.70134 | 62
|  |  |  | 13.1684 | 2.0984 | 59.8 | 13.1622 | 3.7159 | 59.6 | 13.1731 | 5.4069 | 59.4 | 13.1704 | 6.9698 | 59.2 | 13.1679 | 8.5692 | 59 | 13.1673 | 10.2006 | 58.8 | 13.165 | 11.9049 | 58.6 | 13.1847 | 12.7423 | 58.4 | 13.1769 | 15.0718 | 58.2 | 13.1803 | 16.759 | 58 | 13.1734 | 15.5118 | 60.2 | 13.1645 | 13.9237 | 60.4 | 13.1778 | 12.1986 | 60.6 | 13.166 | 10.5109 | 60.8 | 13.1712 | 8.8756 | 61 | 13.1796 | 7.2661 | 61.2 | 13.1654 | 5.5676 | 61.4 | 13.1671 | 3.9456 | 61.6 | 13.1717 | 2.3113 | 61.8 | 13.1692 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 13.1767 | 2.0984 | 59.8 | 13.1705 | 3.7159 | 59.6 | 13.1814 | 5.4068 | 59.4 | 13.1788 | 6.9698 | 59.2 | 13.1762 | 8.5692 | 59 | 13.1756 | 10.2007 | 58.8 | 13.1733 | 11.9051 | 58.6 | 13.193 | 12.7449 | 58.4 | 13.1852 | 15.0732 | 58.2 | 13.1886 | 16.7599 | 58 | 13.1818 | 15.5115 | 60.2 | 13.1728 | 13.9232 | 60.4 | 13.1861 | 12.1985 | 60.6 | 13.1743 | 10.51 | 60.8 | 13.1795 | 8.8756 | 61 | 13.188 | 7.2661 | 61.2 | 13.1738 | 5.5675 | 61.4 | 13.1754 | 3.9456 | 61.6 | 13.1801 | 2.3111 | 61.8 | 13.1776 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 13.1851 | 2.0984 | 59.8 | 13.1788 | 3.7159 | 59.6 | 13.1898 | 5.4068 | 59.4 | 13.1871 | 6.9698 | 59.2 | 13.1846 | 8.5692 | 59 | 13.1839 | 10.2007 | 58.8 | 13.1817 | 11.9052 | 58.6 | 13.2014 | 12.7475 | 58.4 | 13.1935 | 15.0745 | 58.2 | 13.197 | 16.7608 | 58 | 13.1901 | 15.5112 | 60.2 | 13.1811 | 13.9228 | 60.4 | 13.1944 | 12.1984 | 60.6 | 13.1826 | 10.509 | 60.8 | 13.1878 | 8.8755 | 61 | 13.1963 | 7.2661 | 61.2 | 13.1821 | 5.5675 | 61.4 | 13.1837 | 3.9456 | 61.6 | 13.1884 | 2.3109 | 61.8 | 13.1859 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 13.1934 | 2.0984 | 59.8 | 13.1872 | 3.7159 | 59.6 | 13.1981 | 5.4068 | 59.4 | 13.1954 | 6.9698 | 59.2 | 13.1929 | 8.5693 | 59 | 13.1922 | 10.2008 | 58.8 | 13.19 | 11.9055 | 58.6 | 13.2097 | 12.7502 | 58.4 | 13.2019 | 15.0758 | 58.2 | 13.2053 | 16.7618 | 58 | 13.1984 | 15.5109 | 60.2 | 13.1894 | 13.9224 | 60.4 | 13.2027 | 12.1982 | 60.6 | 13.191 | 10.508 | 60.8 | 13.1962 | 8.8754 | 61 | 13.2046 | 7.266 | 61.2 | 13.1904 | 5.5674 | 61.4 | 13.1921 | 3.9456 | 61.6 | 13.1967 | 2.3108 | 61.8 | 13.1942 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2017 | 2.0984 | 59.8 | 13.1955 | 3.716 | 59.6 | 13.2064 | 5.4067 | 59.4 | 13.2038 | 6.9699 | 59.2 | 13.2012 | 8.5693 | 59 | 13.2006 | 10.2009 | 58.8 | 13.1983 | 11.9058 | 58.6 | 13.218 | 12.7528 | 58.4 | 13.2102 | 15.0771 | 58.2 | 13.2136 | 16.7627 | 58 | 13.2068 | 15.5106 | 60.2 | 13.1978 | 13.922 | 60.4 | 13.2111 | 12.1981 | 60.6 | 13.1993 | 10.5071 | 60.8 | 13.2045 | 8.8754 | 61 | 13.213 | 7.266 | 61.2 | 13.1988 | 5.5673 | 61.4 | 13.2004 | 3.9456 | 61.6 | 13.2051 | 2.3106 | 61.8 | 13.2025 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2101 | 2.0984 | 59.8 | 13.2038 | 3.716 | 59.6 | 13.2148 | 5.4067 | 59.4 | 13.2121 | 6.9699 | 59.2 | 13.2095 | 8.5693 | 59 | 13.2089 | 10.2009 | 58.8 | 13.2066 | 11.906 | 58.6 | 13.2263 | 12.7554 | 58.4 | 13.2185 | 15.078 | 58.2 | 13.222 | 16.7637 | 58 | 13.2151 | 15.5104 | 60.2 | 13.2061 | 13.9216 | 60.4 | 13.2194 | 12.198 | 60.6 | 13.2076 | 10.5061 | 60.8 | 13.2128 | 8.8753 | 61 | 13.2213 | 7.266 | 61.2 | 13.2071 | 5.5672 | 61.4 | 13.2087 | 3.9456 | 61.6 | 13.2134 | 2.3104 | 61.8 | 13.2109 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2184 | 2.0984 | 59.8 | 13.2122 | 3.716 | 59.6 | 13.2231 | 5.4067 | 59.4 | 13.2204 | 6.9699 | 59.2 | 13.2179 | 8.5693 | 59 | 13.2172 | 10.201 | 58.8 | 13.215 | 11.9063 | 58.6 | 13.2347 | 12.758 | 58.4 | 13.2269 | 15.0789 | 58.2 | 13.2303 | 16.7646 | 58 | 13.2234 | 15.5102 | 60.2 | 13.2144 | 13.9212 | 60.4 | 13.2277 | 12.1979 | 60.6 | 13.216 | 10.5051 | 60.8 | 13.2211 | 8.8753 | 61 | 13.2296 | 7.266 | 61.2 | 13.2154 | 5.5671 | 61.4 | 13.2171 | 3.9456 | 61.6 | 13.2217 | 2.3102 | 61.8 | 13.2192 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2268 | 2.0984 | 59.8 | 13.2205 | 3.716 | 59.6 | 13.2314 | 5.4067 | 59.4 | 13.2287 | 6.9699 | 59.2 | 13.2262 | 8.5693 | 59 | 13.2255 | 10.201 | 58.8 | 13.2233 | 11.9066 | 58.6 | 13.243 | 12.7606 | 58.4 | 13.2352 | 15.0798 | 58.2 | 13.2386 | 16.7654 | 58 | 13.2318 | 15.51 | 60.2 | 13.2228 | 13.9208 | 60.4 | 13.2361 | 12.1977 | 60.6 | 13.2243 | 10.5042 | 60.8 | 13.2295 | 8.8752 | 61 | 13.238 | 7.266 | 61.2 | 13.2238 | 5.5669 | 61.4 | 13.2254 | 3.9456 | 61.6 | 13.2301 | 2.31 | 61.8 | 13.2275 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2351 | 2.0984 | 59.8 | 13.2288 | 3.716 | 59.6 | 13.2398 | 5.4067 | 59.4 | 13.2371 | 6.9699 | 59.2 | 13.2345 | 8.5694 | 59 | 13.2339 | 10.201 | 58.8 | 13.2316 | 11.9068 | 58.6 | 13.2513 | 12.7633 | 58.4 | 13.2435 | 15.0807 | 58.2 | 13.2469 | 16.7662 | 58 | 13.2401 | 15.5098 | 60.2 | 13.2311 | 13.9204 | 60.4 | 13.2444 | 12.1975 | 60.6 | 13.2327 | 10.5032 | 60.8 | 13.2378 | 8.8751 | 61 | 13.2463 | 7.2659 | 61.2 | 13.2321 | 5.5668 | 61.4 | 13.2337 | 3.9457 | 61.6 | 13.2384 | 2.3099 | 61.8 | 13.2359 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2434 | 2.0984 | 59.8 | 13.2372 | 3.716 | 59.6 | 13.2481 | 5.4067 | 59.4 | 13.2454 | 6.9699 | 59.2 | 13.2429 | 8.5694 | 59 | 13.2422 | 10.2009 | 58.8 | 13.24 | 11.9071 | 58.6 | 13.2598 | 12.7659 | 58.4 | 13.252 | 15.0811 | 58.2 | 13.2554 | 16.7668 | 58 | 13.2484 | 15.5097 | 60.2 | 13.2394 | 13.9201 | 60.4 | 13.2527 | 12.1973 | 60.6 | 13.241 | 10.5022 | 60.8 | 13.2461 | 8.8751 | 61 | 13.2546 | 7.2659 | 61.2 | 13.2404 | 5.5666 | 61.4 | 13.2421 | 3.9457 | 61.6 | 13.2468 | 2.3097 | 61.8 | 13.2442 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2518 | 2.0984 | 59.8 | 13.2455 | 3.7161 | 59.6 | 13.2564 | 5.4059 | 59.4 | 13.2537 | 6.9699 | 59.2 | 13.2512 | 8.5698 | 59 | 13.2505 | 10.2009 | 58.8 | 13.2483 | 11.9073 | 58.6 | 13.2681 | 12.7686 | 58.4 | 13.2603 | 15.0816 | 58.2 | 13.2637 | 16.7674 | 58 | 13.2568 | 15.5095 | 60.2 | 13.2477 | 13.9198 | 60.4 | 13.2611 | 12.1971 | 60.6 | 13.2493 | 10.5013 | 60.8 | 13.2545 | 8.875 | 61 | 13.263 | 7.2659 | 61.2 | 13.2488 | 5.5665 | 61.4 | 13.2504 | 3.9457 | 61.6 | 13.2551 | 2.3095 | 61.8 | 13.2525 | 0.70136 | 62
|  |  |  | 13.2601 | 2.0984 | 59.8 | 13.2538 | 3.7161 | 59.6 | 13.2648 | 5.4052 | 59.4 | 13.2621 | 6.97 | 59.2 | 13.2595 | 8.5702 | 59 | 13.2589 | 10.2008 | 58.8 | 13.2566 | 11.9075 | 58.6 | 13.2764 | 12.7713 | 58.4 | 13.2686 | 15.082 | 58.2 | 13.272 | 16.7679 | 58 | 13.2651 | 15.5093 | 60.2 | 13.2561 | 13.9194 | 60.4 | 13.2694 | 12.1969 | 60.6 | 13.2577 | 10.5003 | 60.8 | 13.2628 | 8.875 | 61 | 13.2713 | 7.2658 | 61.2 | 13.2571 | 5.5663 | 61.4 | 13.2587 | 3.9457 | 61.6 | 13.2634 | 2.3093 | 61.8 | 13.2609 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 13.2684 | 2.0984 | 59.8 | 13.2622 | 3.7161 | 59.6 | 13.2731 | 5.4046 | 59.4 | 13.2704 | 6.97 | 59.2 | 13.2679 | 8.5706 | 59 | 13.2672 | 10.2008 | 58.8 | 13.2649 | 11.9077 | 58.6 | 13.2848 | 12.774 | 58.4 | 13.277 | 15.0824 | 58.2 | 13.2804 | 16.7684 | 58 | 13.2734 | 15.5091 | 60.2 | 13.2644 | 13.9191 | 60.4 | 13.2777 | 12.1966 | 60.6 | 13.266 | 10.4993 | 60.8 | 13.2711 | 8.8749 | 61 | 13.2796 | 7.2658 | 61.2 | 13.2654 | 5.5661 | 61.4 | 13.2671 | 3.9457 | 61.6 | 13.2718 | 2.3091 | 61.8 | 13.2692 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 13.2768 | 2.0984 | 59.8 | 13.2705 | 3.7161 | 59.6 | 13.2814 | 5.4039 | 59.4 | 13.2787 | 6.97 | 59.2 | 13.2762 | 8.571 | 59 | 13.2755 | 10.2007 | 58.8 | 13.2733 | 11.908 | 58.6 | 13.2931 | 12.7761 | 58.4 | 13.2853 | 15.0828 | 58.2 | 13.2887 | 16.7689 | 58 | 13.2818 | 15.5089 | 60.2 | 13.2727 | 13.9187 | 60.4 | 13.2861 | 12.1964 | 60.6 | 13.2743 | 10.4984 | 60.8 | 13.2795 | 8.8749 | 61 | 13.288 | 7.2658 | 61.2 | 13.2738 | 5.566 | 61.4 | 13.2754 | 3.9457 | 61.6 | 13.2801 | 2.309 | 61.8 | 13.2776 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 13.2851 | 2.0984 | 59.8 | 13.2788 | 3.7162 | 59.6 | 13.2897 | 5.4032 | 59.4 | 13.2871 | 6.97 | 59.2 | 13.2845 | 8.5713 | 59 | 13.2838 | 10.2007 | 58.8 | 13.2816 | 11.9082 | 58.6 | 13.3014 | 12.7781 | 58.4 | 13.2936 | 15.0832 | 58.2 | 13.297 | 16.7694 | 58 | 13.2901 | 15.5087 | 60.2 | 13.2811 | 13.9183 | 60.4 | 13.2944 | 12.1962 | 60.6 | 13.2827 | 10.4975 | 60.8 | 13.2878 | 8.8748 | 61 | 13.2963 | 7.2657 | 61.2 | 13.2821 | 5.5658 | 61.4 | 13.2837 | 3.9457 | 61.6 | 13.2884 | 2.3088 | 61.8 | 13.2859 | 0.70134 | 62
|  |  |  | 13.2934 | 2.0983 | 59.8 | 13.2872 | 3.7162 | 59.6 | 13.2981 | 5.4025 | 59.4 | 13.2954 | 6.97 | 59.2 | 13.2929 | 8.5717 | 59 | 13.2921 | 10.2006 | 58.8 | 13.2899 | 11.9084 | 58.6 | 13.3098 | 12.7802 | 58.4 | 13.3019 | 15.0836 | 58.2 | 13.3053 | 16.7699 | 58 | 13.2984 | 15.5085 | 60.2 | 13.2894 | 13.9179 | 60.4 | 13.3027 | 12.196 | 60.6 | 13.291 | 10.4965 | 60.8 | 13.2961 | 8.8748 | 61 | 13.3046 | 7.2657 | 61.2 | 13.2904 | 5.5657 | 61.4 | 13.2921 | 3.9458 | 61.6 | 13.2968 | 2.3086 | 61.8 | 13.2942 | 0.70134 | 62
|  |  |  | 13.3018 | 2.0983 | 59.8 | 13.2955 | 3.7163 | 59.6 | 13.3064 | 5.4018 | 59.4 | 13.3037 | 6.97 | 59.2 | 13.3012 | 8.5721 | 59 | 13.3005 | 10.2005 | 58.8 | 13.2982 | 11.9086 | 58.6 | 13.3181 | 12.7822 | 58.4 | 13.3103 | 15.084 | 58.2 | 13.3137 | 16.7704 | 58 | 13.3068 | 15.5082 | 60.2 | 13.2977 | 13.9175 | 60.4 | 13.3111 | 12.1958 | 60.6 | 13.2993 | 10.4956 | 60.8 | 13.3045 | 8.8747 | 61 | 13.313 | 7.2657 | 61.2 | 13.2988 | 5.5655 | 61.4 | 13.3004 | 3.9459 | 61.6 | 13.3051 | 2.3084 | 61.8 | 13.3026 | 0.70133 | 62
|  |  |  | 13.3101 | 2.0983 | 59.8 | 13.3038 | 3.7163 | 59.6 | 13.3147 | 5.4011 | 59.4 | 13.3121 | 6.97 | 59.2 | 13.3095 | 8.5725 | 59 | 13.3088 | 10.2005 | 58.8 | 13.3065 | 11.9087 | 58.6 | 13.3264 | 12.7838 | 58.4 | 13.3186 | 15.0845 | 58.2 | 13.322 | 16.7709 | 58 | 13.3151 | 15.508 | 60.2 | 13.306 | 13.9171 | 60.4 | 13.3194 | 12.1956 | 60.6 | 13.3077 | 10.4948 | 60.8 | 13.3128 | 8.8747 | 61 | 13.3213 | 7.2656 | 61.2 | 13.3071 | 5.5654 | 61.4 | 13.3087 | 3.9461 | 61.6 | 13.3134 | 2.3083 | 61.8 | 13.3109 | 0.70133 | 62
|  |  |  | 13.3184 | 2.0983 | 59.8 | 13.3122 | 3.7164 | 59.6 | 13.3231 | 5.4005 | 59.4 | 13.3204 | 6.97 | 59.2 | 13.3178 | 8.5729 | 59 | 13.3171 | 10.2006 | 58.8 | 13.3149 | 11.9089 | 58.6 | 13.3348 | 12.7853 | 58.4 | 13.3269 | 15.0849 | 58.2 | 13.3303 | 16.7714 | 58 | 13.3234 | 15.5076 | 60.2 | 13.3144 | 13.9168 | 60.4 | 13.3277 | 12.1953 | 60.6 | 13.316 | 10.4939 | 60.8 | 13.3211 | 8.8747 | 61 | 13.3296 | 7.2656 | 61.2 | 13.3154 | 5.5652 | 61.4 | 13.317 | 3.9462 | 61.6 | 13.3218 | 2.3081 | 61.8 | 13.3192 | 0.70133 | 62
|  |  |  | 13.3268 | 2.0983 | 59.8 | 13.3205 | 3.7164 | 59.6 | 13.3314 | 5.3998 | 59.4 | 13.3287 | 6.97 | 59.2 | 13.3262 | 8.5733 | 59 | 13.3255 | 10.2007 | 58.8 | 13.3232 | 11.9091 | 58.6 | 13.3431 | 12.7866 | 58.4 | 13.3353 | 15.0853 | 58.2 | 13.3387 | 16.7719 | 58 | 13.3318 | 15.5072 | 60.2 | 13.3227 | 13.9164 | 60.4 | 13.336 | 12.1951 | 60.6 | 13.3244 | 10.4926 | 60.8 | 13.3295 | 8.8747 | 61 | 13.338 | 7.2656 | 61.2 | 13.3238 | 5.565 | 61.4 | 13.3253 | 3.9463 | 61.6 | 13.3301 | 2.3079 | 61.8 | 13.3275 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.3351 | 2.0983 | 59.8 | 13.3288 | 3.7165 | 59.6 | 13.3397 | 5.3992 | 59.4 | 13.3371 | 6.97 | 59.2 | 13.3345 | 8.5736 | 59 | 13.3338 | 10.2008 | 58.8 | 13.3315 | 11.9093 | 58.6 | 13.3514 | 12.7878 | 58.4 | 13.3436 | 15.0857 | 58.2 | 13.347 | 16.7723 | 58 | 13.3401 | 15.5068 | 60.2 | 13.331 | 13.9161 | 60.4 | 13.3444 | 12.1949 | 60.6 | 13.3327 | 10.4914 | 60.8 | 13.3378 | 8.8747 | 61 | 13.3463 | 7.2655 | 61.2 | 13.3321 | 5.565 | 61.4 | 13.3337 | 3.9464 | 61.6 | 13.3384 | 2.3077 | 61.8 | 13.3359 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.3434 | 2.0984 | 59.8 | 13.3372 | 3.7165 | 59.6 | 13.3481 | 5.3985 | 59.4 | 13.3454 | 6.9701 | 59.2 | 13.3428 | 8.574 | 59 | 13.3421 | 10.2009 | 58.8 | 13.3398 | 11.9095 | 58.6 | 13.3599 | 12.789 | 58.4 | 13.3519 | 15.0861 | 58.2 | 13.3553 | 16.7728 | 58 | 13.3484 | 15.5064 | 60.2 | 13.3394 | 13.9158 | 60.4 | 13.3527 | 12.1947 | 60.6 | 13.341 | 10.4901 | 60.8 | 13.3461 | 8.8747 | 61 | 13.3546 | 7.2655 | 61.2 | 13.3404 | 5.5649 | 61.4 | 13.342 | 3.9465 | 61.6 | 13.3468 | 2.3076 | 61.8 | 13.3442 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.3518 | 2.0984 | 59.8 | 13.3455 | 3.7166 | 59.6 | 13.3564 | 5.3911 | 59.4 | 13.3537 | 6.9702 | 59.2 | 13.3512 | 8.5744 | 59 | 13.3504 | 10.201 | 58.8 | 13.3482 | 11.9096 | 58.6 | 13.3682 | 12.7902 | 58.4 | 13.3604 | 15.0865 | 58.2 | 13.3638 | 16.7732 | 58 | 13.3568 | 15.506 | 60.2 | 13.3477 | 13.9154 | 60.4 | 13.361 | 12.1945 | 60.6 | 13.3494 | 10.4889 | 60.8 | 13.3544 | 8.8746 | 61 | 13.363 | 7.2655 | 61.2 | 13.3488 | 5.5649 | 61.4 | 13.3503 | 3.9467 | 61.6 | 13.3551 | 2.3074 | 61.8 | 13.3525 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.3601 | 2.0984 | 59.8 | 13.3538 | 3.7166 | 59.6 | 13.3647 | 5.3837 | 59.4 | 13.362 | 6.9704 | 59.2 | 13.3595 | 8.5747 | 59 | 13.3588 | 10.2011 | 58.8 | 13.3565 | 11.9098 | 58.6 | 13.3765 | 12.7913 | 58.4 | 13.3687 | 15.0869 | 58.2 | 13.3721 | 16.7736 | 58 | 13.3651 | 15.5056 | 60.2 | 13.356 | 13.9151 | 60.4 | 13.3694 | 12.1943 | 60.6 | 13.3577 | 10.4876 | 60.8 | 13.3628 | 8.8747 | 61 | 13.3713 | 7.2655 | 61.2 | 13.3571 | 5.5648 | 61.4 | 13.3587 | 3.9468 | 61.6 | 13.3635 | 2.3072 | 61.8 | 13.3609 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.3684 | 2.0984 | 59.8 | 13.3622 | 3.7167 | 59.6 | 13.3731 | 5.3697 | 59.4 | 13.3704 | 6.9705 | 59.2 | 13.3678 | 8.5751 | 59 | 13.3671 | 10.2012 | 58.8 | 13.3648 | 11.9099 | 58.6 | 13.3849 | 12.7924 | 58.4 | 13.377 | 15.0873 | 58.2 | 13.3804 | 16.7741 | 58 | 13.3734 | 15.5051 | 60.2 | 13.3643 | 13.9148 | 60.4 | 13.3777 | 12.1941 | 60.6 | 13.366 | 10.4864 | 60.8 | 13.3711 | 8.8747 | 61 | 13.3796 | 7.2654 | 61.2 | 13.3654 | 5.5648 | 61.4 | 13.367 | 3.9469 | 61.6 | 13.3718 | 2.3071 | 61.8 | 13.3692 | 0.70132 | 62
|  |  |  | 13.3768 | 2.0984 | 59.8 | 13.3705 | 3.7168 | 59.6 | 13.3814 | 5.3557 | 59.4 | 13.3787 | 6.9707 | 59.2 | 13.3762 | 8.5755 | 59 | 13.3754 | 10.2014 | 58.8 | 13.3731 | 11.9101 | 58.6 | 13.3932 | 12.7936 | 58.4 | 13.3854 | 15.0877 | 58.2 | 13.3887 | 16.7745 | 58 | 13.3818 | 15.5047 | 60.2 | 13.3727 | 13.9145 | 60.4 | 13.386 | 12.1939 | 60.6 | 13.3744 | 10.4851 | 60.8 | 13.3794 | 8.8743 | 61 | 13.388 | 7.2654 | 61.2 | 13.3738 | 5.5648 | 61.4 | 13.3753 | 3.947 | 61.6 | 13.3801 | 2.3069 | 61.8 | 13.3776 | 0.70131 | 62
|  |  |  | 13.3851 | 2.0984 | 59.8 | 13.3788 | 3.7168 | 59.6 | 13.3897 | 5.3417 | 59.4 | 13.387 | 6.9708 | 59.2 | 13.3845 | 8.5759 | 59 | 13.3837 | 10.2015 | 58.8 | 13.3815 | 11.9102 | 58.6 | 13.4015 | 12.7948 | 58.4 | 13.3937 | 15.0881 | 58.2 | 13.3971 | 16.7749 | 58 | 13.3901 | 15.5043 | 60.2 | 13.381 | 13.9141 | 60.4 | 13.3944 | 12.1937 | 60.6 | 13.3827 | 10.4839 | 60.8 | 13.3878 | 8.874 | 61 | 13.3963 | 7.2654 | 61.2 | 13.3821 | 5.5647 | 61.4 | 13.3837 | 3.9471 | 61.6 | 13.3885 | 2.3067 | 61.8 | 13.3859 | 0.70131 | 62
|  |  |  | 13.3934 | 2.0984 | 59.8 | 13.3872 | 3.7169 | 59.6 | 13.398 | 5.3277 | 59.4 | 13.3954 | 6.9709 | 59.2 | 13.3928 | 8.5762 | 59 | 13.3921 | 10.2016 | 58.8 | 13.3898 | 11.9104 | 58.6 | 13.4099 | 12.796 | 58.4 | 13.402 | 15.0885 | 58.2 | 13.4054 | 16.7754 | 58 | 13.3984 | 15.5038 | 60.2 | 13.3893 | 13.9138 | 60.4 | 13.4027 | 12.1936 | 60.6 | 13.3911 | 10.4826 | 60.8 | 13.3961 | 8.8737 | 61 | 13.4046 | 7.2653 | 61.2 | 13.3904 | 5.5647 | 61.4 | 13.392 | 3.9472 | 61.6 | 13.3968 | 2.3066 | 61.8 | 13.3942 | 0.70131 | 62
|  |  |  | 13.4018 | 2.0984 | 59.8 | 13.3955 | 3.717 | 59.6 | 13.4064 | 5.3131 | 59.4 | 13.4037 | 6.971 | 59.2 | 13.4012 | 8.5767 | 59 | 13.4004 | 10.2017 | 58.8 | 13.3981 | 11.9105 | 58.6 | 13.4182 | 12.7972 | 58.4 | 13.4103 | 15.0889 | 58.2 | 13.4137 | 16.7759 | 58 | 13.4068 | 15.5034 | 60.2 | 13.3976 | 13.9134 | 60.4 | 13.411 | 12.1935 | 60.6 | 13.3994 | 10.4814 | 60.8 | 13.4044 | 8.8734 | 61 | 13.413 | 7.2653 | 61.2 | 13.3988 | 5.5646 | 61.4 | 13.4003 | 3.9473 | 61.6 | 13.4052 | 2.3064 | 61.8 | 13.4026 | 0.7013 | 62
|  |  |  | 13.4101 | 2.0984 | 59.8 | 13.4038 | 3.7171 | 59.6 | 13.4147 | 5.2985 | 59.4 | 13.412 | 6.9712 | 59.2 | 13.4095 | 8.5771 | 59 | 13.4087 | 10.2018 | 58.8 | 13.4065 | 11.9107 | 58.6 | 13.4265 | 12.7984 | 58.4 | 13.4187 | 15.0892 | 58.2 | 13.4221 | 16.7764 | 58 | 13.4151 | 15.5029 | 60.2 | 13.406 | 13.913 | 60.4 | 13.4193 | 12.1934 | 60.6 | 13.4077 | 10.4802 | 60.8 | 13.4128 | 8.8731 | 61 | 13.4213 | 7.2653 | 61.2 | 13.4071 | 5.5646 | 61.4 | 13.4087 | 3.9474 | 61.6 | 13.4135 | 2.3062 | 61.8 | 13.4109 | 0.7013 | 62
|  |  |  | 13.4184 | 2.0984 | 59.8 | 13.4122 | 3.7172 | 59.6 | 13.423 | 5.284 | 59.4 | 13.4204 | 6.9713 | 59.2 | 13.4178 | 8.5775 | 59 | 13.4171 | 10.2019 | 58.8 | 13.4148 | 11.9108 | 58.6 | 13.4349 | 12.7996 | 58.4 | 13.427 | 15.0896 | 58.2 | 13.4304 | 16.7768 | 58 | 13.4234 | 15.5025 | 60.2 | 13.4143 | 13.9125 | 60.4 | 13.4277 | 12.1934 | 60.6 | 13.4161 | 10.4789 | 60.8 | 13.4211 | 8.8728 | 61 | 13.4296 | 7.2653 | 61.2 | 13.4154 | 5.5645 | 61.4 | 13.417 | 3.9474 | 61.6 | 13.4218 | 2.3061 | 61.8 | 13.4192 | 0.7013 | 62
|  |  |  | 13.4268 | 2.0984 | 59.8 | 13.4205 | 3.7173 | 59.6 | 13.4314 | 5.2694 | 59.4 | 13.4287 | 6.9714 | 59.2 | 13.4261 | 8.5779 | 59 | 13.4254 | 10.2019 | 58.8 | 13.4231 | 11.911 | 58.6 | 13.4432 | 12.8008 | 58.4 | 13.4353 | 15.0899 | 58.2 | 13.4387 | 16.7773 | 58 | 13.4318 | 15.502 | 60.2 | 13.4226 | 13.9121 | 60.4 | 13.436 | 12.1933 | 60.6 | 13.4244 | 10.4777 | 60.8 | 13.4294 | 8.8724 | 61 | 13.438 | 7.2652 | 61.2 | 13.4238 | 5.5645 | 61.4 | 13.4253 | 3.9475 | 61.6 | 13.4301 | 2.3059 | 61.8 | 13.4276 | 0.70129 | 62
|  |  |  | 13.4351 | 2.0984 | 59.8 | 13.4288 | 3.7174 | 59.6 | 13.4397 | 5.2549 | 59.4 | 13.437 | 6.9715 | 59.2 | 13.4345 | 8.5782 | 59 | 13.4337 | 10.202 | 58.8 | 13.4314 | 11.9111 | 58.6 | 13.4515 | 12.802 | 58.4 | 13.4437 | 15.0903 | 58.2 | 13.447 | 16.7777 | 58 | 13.4401 | 15.5016 | 60.2 | 13.431 | 13.9116 | 60.4 | 13.4443 | 12.1933 | 60.6 | 13.4327 | 10.4765 | 60.8 | 13.4377 | 8.8721 | 61 | 13.4463 | 7.2652 | 61.2 | 13.4321 | 5.5644 | 61.4 | 13.4337 | 3.9476 | 61.6 | 13.4385 | 2.3057 | 61.8 | 13.4359 | 0.70129 | 62
|  |  |  | 13.4434 | 2.0984 | 59.8 | 13.4372 | 3.7175 | 59.6 | 13.448 | 5.2403 | 59.4 | 13.4454 | 6.9717 | 59.2 | 13.4428 | 8.5786 | 59 | 13.442 | 10.2021 | 58.8 | 13.4398 | 11.9113 | 58.6 | 13.46 | 12.8032 | 58.4 | 13.452 | 15.0907 | 58.2 | 13.4554 | 16.7781 | 58 | 13.4484 | 15.5011 | 60.2 | 13.4393 | 13.9109 | 60.4 | 13.4527 | 12.1932 | 60.6 | 13.4411 | 10.4753 | 60.8 | 13.4461 | 8.8718 | 61 | 13.4547 | 7.2652 | 61.2 | 13.4404 | 5.5644 | 61.4 | 13.442 | 3.9476 | 61.6 | 13.4468 | 2.3056 | 61.8 | 13.4442 | 0.70128 | 62
|  |  |  | 13.4518 | 2.0984 | 59.8 | 13.4455 | 3.7176 | 59.6 | 13.4564 | 5.2258 | 59.4 | 13.4537 | 6.9718 | 59.2 | 13.4511 | 8.579 | 59 | 13.4504 | 10.2022 | 58.8 | 13.4481 | 11.9115 | 58.6 | 13.4683 | 12.8044 | 58.4 | 13.4603 | 15.091 | 58.2 | 13.4637 | 16.7786 | 58 | 13.4568 | 15.5007 | 60.2 | 13.4476 | 13.9102 | 60.4 | 13.461 | 12.1932 | 60.6 | 13.4494 | 10.4741 | 60.8 | 13.4544 | 8.8715 | 61 | 13.463 | 7.2652 | 61.2 | 13.4488 | 5.5643 | 61.4 | 13.4503 | 3.9477 | 61.6 | 13.4551 | 2.3054 | 61.8 | 13.4526 | 0.70128 | 62
|  |  |  | 13.4601 | 2.0984 | 59.8 | 13.4538 | 3.7177 | 59.6 | 13.4647 | 5.2112 | 59.4 | 13.462 | 6.9719 | 59.2 | 13.4595 | 8.5794 | 59 | 13.4587 | 10.2023 | 58.8 | 13.4564 | 11.9115 | 58.6 | 13.4766 | 12.8052 | 58.4 | 13.4688 | 15.0913 | 58.2 | 13.472 | 16.779 | 58 | 13.4651 | 15.5002 | 60.2 | 13.4559 | 13.9094 | 60.4 | 13.4693 | 12.1931 | 60.6 | 13.4577 | 10.4728 | 60.8 | 13.4627 | 8.8712 | 61 | 13.4713 | 7.2652 | 61.2 | 13.4571 | 5.5643 | 61.4 | 13.4586 | 3.9477 | 61.6 | 13.4635 | 2.3052 | 61.8 | 13.4609 | 0.70128 | 62
|  |  |  | 13.4684 | 2.0984 | 59.8 | 13.4622 | 3.7177 | 59.6 | 13.473 | 5.1954 | 59.4 | 13.4704 | 6.972 | 59.2 | 13.4678 | 8.5797 | 59 | 13.467 | 10.2022 | 58.8 | 13.4647 | 11.9115 | 58.6 | 13.485 | 12.806 | 58.4 | 13.4771 | 15.0917 | 58.2 | 13.4805 | 16.7794 | 58 | 13.4734 | 15.5001 | 60.2 | 13.4643 | 13.9087 | 60.4 | 13.4777 | 12.1931 | 60.6 | 13.4661 | 10.4716 | 60.8 | 13.4711 | 8.8709 | 61 | 13.4797 | 7.2652 | 61.2 | 13.4654 | 5.5642 | 61.4 | 13.467 | 3.9478 | 61.6 | 13.4718 | 2.3051 | 61.8 | 13.4692 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 13.4768 | 2.0984 | 59.8 | 13.4705 | 3.7178 | 59.6 | 13.4814 | 5.1796 | 59.4 | 13.4787 | 6.9721 | 59.2 | 13.4761 | 8.5801 | 59 | 13.4753 | 10.2022 | 58.8 | 13.4731 | 11.9115 | 58.6 | 13.4933 | 12.8072 | 58.4 | 13.4854 | 15.092 | 58.2 | 13.4888 | 16.7798 | 58 | 13.4818 | 15.4999 | 60.2 | 13.4726 | 13.908 | 60.4 | 13.486 | 12.1931 | 60.6 | 13.4744 | 10.4704 | 60.8 | 13.4794 | 8.8706 | 61 | 13.488 | 7.2652 | 61.2 | 13.4738 | 5.5642 | 61.4 | 13.4753 | 3.9479 | 61.6 | 13.4802 | 2.3049 | 61.8 | 13.4776 | 0.70127 | 62
|  |  |  | 13.4851 | 2.0984 | 59.8 | 13.4788 | 3.7179 | 59.6 | 13.4897 | 5.1625 | 59.4 | 13.487 | 6.9722 | 59.2 | 13.4845 | 8.5804 | 59 | 13.4837 | 10.2022 | 58.8 | 13.4814 | 11.9114 | 58.6 | 13.5016 | 12.8083 | 58.4 | 13.4938 | 15.0923 | 58.2 | 13.4971 | 16.7801 | 58 | 13.4901 | 15.4997 | 60.2 | 13.4809 | 13.9072 | 60.4 | 13.4943 | 12.1932 | 60.6 | 13.4828 | 10.4692 | 60.8 | 13.4877 | 8.8703 | 61 | 13.4963 | 7.2652 | 61.2 | 13.4821 | 5.5641 | 61.4 | 13.4836 | 3.9479 | 61.6 | 13.4885 | 2.3047 | 61.8 | 13.4859 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 13.4934 | 2.0985 | 59.8 | 13.4872 | 3.718 | 59.6 | 13.498 | 5.1455 | 59.4 | 13.4954 | 6.9723 | 59.2 | 13.4928 | 8.5808 | 59 | 13.492 | 10.2022 | 58.8 | 13.4897 | 11.9114 | 58.6 | 13.51 | 12.8098 | 58.4 | 13.5021 | 15.0927 | 58.2 | 13.5055 | 16.7805 | 58 | 13.4984 | 15.4995 | 60.2 | 13.4893 | 13.9065 | 60.4 | 13.5027 | 12.1932 | 60.6 | 13.4911 | 10.468 | 60.8 | 13.496 | 8.87 | 61 | 13.5047 | 7.2652 | 61.2 | 13.4904 | 5.5641 | 61.4 | 13.492 | 3.9479 | 61.6 | 13.4968 | 2.3046 | 61.8 | 13.4942 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 13.5018 | 2.0985 | 59.8 | 13.4955 | 3.7181 | 59.6 | 13.5064 | 5.1284 | 59.4 | 13.5037 | 6.9724 | 59.2 | 13.5011 | 8.5812 | 59 | 13.5003 | 10.2022 | 58.8 | 13.498 | 11.9113 | 58.6 | 13.5183 | 12.8114 | 58.4 | 13.5104 | 15.093 | 58.2 | 13.5138 | 16.7808 | 58 | 13.5068 | 15.4994 | 60.2 | 13.4976 | 13.9058 | 60.4 | 13.511 | 12.1932 | 60.6 | 13.4994 | 10.4667 | 60.8 | 13.5044 | 8.8697 | 61 | 13.513 | 7.2652 | 61.2 | 13.4988 | 5.5641 | 61.4 | 13.5003 | 3.9478 | 61.6 | 13.5052 | 2.3044 | 61.8 | 13.5026 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 13.5101 | 2.0985 | 59.8 | 13.5038 | 3.7182 | 59.6 | 13.5147 | 5.1113 | 59.4 | 13.512 | 6.9726 | 59.2 | 13.5094 | 8.5815 | 59 | 13.5087 | 10.2022 | 58.8 | 13.5063 | 11.9113 | 58.6 | 13.5266 | 12.813 | 58.4 | 13.5187 | 15.0934 | 58.2 | 13.5221 | 16.7812 | 58 | 13.5151 | 15.4993 | 60.2 | 13.5059 | 13.9052 | 60.4 | 13.5193 | 12.1932 | 60.6 | 13.5078 | 10.466 | 60.8 | 13.5127 | 8.8695 | 61 | 13.5213 | 7.2652 | 61.2 | 13.5071 | 5.564 | 61.4 | 13.5086 | 3.9477 | 61.6 | 13.5135 | 2.3043 | 61.8 | 13.5109 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 13.5184 | 2.0985 | 59.8 | 13.5122 | 3.7183 | 59.6 | 13.523 | 5.0942 | 59.4 | 13.5204 | 6.9727 | 59.2 | 13.5178 | 8.5819 | 59 | 13.517 | 10.2022 | 58.8 | 13.5147 | 11.9112 | 58.6 | 13.535 | 12.8145 | 58.4 | 13.5271 | 15.0937 | 58.2 | 13.5304 | 16.7815 | 58 | 13.5234 | 15.4992 | 60.2 | 13.5142 | 13.9045 | 60.4 | 13.5277 | 12.1932 | 60.6 | 13.5161 | 10.4653 | 60.8 | 13.521 | 8.8692 | 61 | 13.5297 | 7.2652 | 61.2 | 13.5154 | 5.564 | 61.4 | 13.517 | 3.9477 | 61.6 | 13.5219 | 2.3041 | 61.8 | 13.5192 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 13.5268 | 2.0985 | 59.8 | 13.5205 | 3.7183 | 59.6 | 13.5313 | 5.0772 | 59.4 | 13.5287 | 6.9728 | 59.2 | 13.5261 | 8.5822 | 59 | 13.5253 | 10.2022 | 58.8 | 13.523 | 11.9112 | 58.6 | 13.5433 | 12.8168 | 58.4 | 13.5354 | 15.094 | 58.2 | 13.5388 | 16.7819 | 58 | 13.5318 | 15.4992 | 60.2 | 13.5226 | 13.9038 | 60.4 | 13.536 | 12.1932 | 60.6 | 13.5244 | 10.4645 | 60.8 | 13.5294 | 8.8689 | 61 | 13.538 | 7.2652 | 61.2 | 13.5238 | 5.5639 | 61.4 | 13.5253 | 3.9476 | 61.6 | 13.5302 | 2.3039 | 61.8 | 13.5276 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 13.5351 | 2.0985 | 59.8 | 13.5288 | 3.7183 | 59.6 | 13.5397 | 5.0601 | 59.4 | 13.537 | 6.9729 | 59.2 | 13.5344 | 8.5826 | 59 | 13.5336 | 10.2023 | 58.8 | 13.5313 | 11.9111 | 58.6 | 13.5516 | 12.819 | 58.4 | 13.5437 | 15.0944 | 58.2 | 13.5471 | 16.7824 | 58 | 13.5401 | 15.4991 | 60.2 | 13.5309 | 13.9031 | 60.4 | 13.5443 | 12.1929 | 60.6 | 13.5328 | 10.4638 | 60.8 | 13.5377 | 8.8687 | 61 | 13.5463 | 7.2652 | 61.2 | 13.5321 | 5.5637 | 61.4 | 13.5336 | 3.9476 | 61.6 | 13.5385 | 2.304 | 61.8 | 13.5359 | 0.70125 | 62
|  |  |  | 13.5435 | 2.0986 | 59.8 | 13.5372 | 3.7183 | 59.6 | 13.548 | 5.043 | 59.4 | 13.5453 | 6.9731 | 59.2 | 13.5428 | 8.583 | 59 | 13.542 | 10.2023 | 58.8 | 13.5397 | 11.9111 | 58.6 | 13.5601 | 12.8213 | 58.4 | 13.5521 | 15.0947 | 58.2 | 13.5554 | 16.7827 | 58 | 13.5484 | 15.499 | 60.2 | 13.5392 | 13.9025 | 60.4 | 13.5527 | 12.1927 | 60.6 | 13.5411 | 10.4634 | 60.8 | 13.546 | 8.8684 | 61 | 13.5547 | 7.2651 | 61.2 | 13.5404 | 5.5634 | 61.4 | 13.5419 | 3.9475 | 61.6 | 13.5468 | 2.304 | 61.8 | 13.5443 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 13.5518 | 2.0986 | 59.8 | 13.5455 | 3.7184 | 59.6 | 13.5563 | 5.026 | 59.4 | 13.5537 | 6.9732 | 59.2 | 13.5511 | 8.5834 | 59 | 13.5503 | 10.2024 | 58.8 | 13.548 | 11.911 | 58.6 | 13.5684 | 12.8236 | 58.4 | 13.5604 | 15.0951 | 58.2 | 13.5638 | 16.7831 | 58 | 13.5568 | 15.4989 | 60.2 | 13.5476 | 13.9018 | 60.4 | 13.561 | 12.1926 | 60.6 | 13.5495 | 10.463 | 60.8 | 13.5544 | 8.8682 | 61 | 13.563 | 7.2651 | 61.2 | 13.5488 | 5.5632 | 61.4 | 13.5503 | 3.9474 | 61.6 | 13.5552 | 2.304 | 61.8 | 13.5526 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 13.5601 | 2.0986 | 59.8 | 13.5538 | 3.7184 | 59.6 | 13.5647 | 5.0089 | 59.4 | 13.562 | 6.9734 | 59.2 | 13.5594 | 8.5837 | 59 | 13.5586 | 10.2024 | 58.8 | 13.5563 | 11.911 | 58.6 | 13.5767 | 12.8259 | 58.4 | 13.5687 | 15.0951 | 58.2 | 13.5721 | 16.7835 | 58 | 13.5651 | 15.4988 | 60.2 | 13.5559 | 13.9011 | 60.4 | 13.5693 | 12.1924 | 60.6 | 13.5578 | 10.4627 | 60.8 | 13.5627 | 8.8679 | 61 | 13.5713 | 7.2651 | 61.2 | 13.5571 | 5.5629 | 61.4 | 13.5586 | 3.9474 | 61.6 | 13.5635 | 2.304 | 61.8 | 13.5609 | 0.70124 | 62
|  |  |  | 13.5685 | 2.0986 | 59.8 | 13.5622 | 3.7184 | 59.6 | 13.573 | 4.9918 | 59.4 | 13.5703 | 6.9735 | 59.2 | 13.5677 | 8.5841 | 59 | 13.5669 | 10.2024 | 58.8 | 13.5646 | 11.911 | 58.6 | 13.585 | 12.8282 | 58.4 | 13.5771 | 15.0951 | 58.2 | 13.5804 | 16.784 | 58 | 13.5734 | 15.4986 | 60.2 | 13.5642 | 13.9003 | 60.4 | 13.5776 | 12.1923 | 60.6 | 13.5661 | 10.4623 | 60.8 | 13.571 | 8.8677 | 61 | 13.5797 | 7.2651 | 61.2 | 13.5654 | 5.5627 | 61.4 | 13.5669 | 3.9473 | 61.6 | 13.5718 | 2.3041 | 61.8 | 13.5692 | 0.70123 | 62
|  |  |  | 13.5768 | 2.0986 | 59.8 | 13.5705 | 3.7184 | 59.6 | 13.5813 | 4.9747 | 59.4 | 13.5787 | 6.9737 | 59.2 | 13.5761 | 8.5845 | 59 | 13.5753 | 10.2025 | 58.8 | 13.573 | 11.9109 | 58.6 | 13.5934 | 12.8305 | 58.4 | 13.5854 | 15.0951 | 58.2 | 13.5887 | 16.7843 | 58 | 13.5818 | 15.4985 | 60.2 | 13.5725 | 13.8999 | 60.4 | 13.586 | 12.1921 | 60.6 | 13.5745 | 10.4619 | 60.8 | 13.5794 | 8.8673 | 61 | 13.588 | 7.2651 | 61.2 | 13.5738 | 5.5624 | 61.4 | 13.5753 | 3.9472 | 61.6 | 13.5802 | 2.3041 | 61.8 | 13.5776 | 0.70123 | 62
|  |  |  | 13.5851 | 2.0986 | 59.8 | 13.5788 | 3.7184 | 59.6 | 13.5897 | 4.9576 | 59.4 | 13.587 | 6.9738 | 59.2 | 13.5844 | 8.5848 | 59 | 13.5836 | 10.2025 | 58.8 | 13.5813 | 11.9109 | 58.6 | 13.6017 | 12.8328 | 58.4 | 13.5938 | 15.0951 | 58.2 | 13.5972 | 16.7846 | 58 | 13.5901 | 15.4984 | 60.2 | 13.5809 | 13.8995 | 60.4 | 13.5943 | 12.1919 | 60.6 | 13.5828 | 10.4616 | 60.8 | 13.5877 | 8.867 | 61 | 13.5963 | 7.2651 | 61.2 | 13.5821 | 5.5622 | 61.4 | 13.5836 | 3.9472 | 61.6 | 13.5885 | 2.3041 | 61.8 | 13.5859 | 0.70122 | 62
|  |  |  | 13.5935 | 2.0986 | 59.8 | 13.5872 | 3.7184 | 59.6 | 13.598 | 4.9406 | 59.4 | 13.5953 | 6.974 | 59.2 | 13.5927 | 8.5852 | 59 | 13.5919 | 10.2025 | 58.8 | 13.5896 | 11.9109 | 58.6 | 13.61 | 12.8351 | 58.4 | 13.6021 | 15.0951 | 58.2 | 13.6055 | 16.7846 | 58 | 13.5984 | 15.4983 | 60.2 | 13.5892 | 13.899 | 60.4 | 13.6026 | 12.1917 | 60.6 | 13.5911 | 10.4612 | 60.8 | 13.596 | 8.8666 | 61 | 13.6047 | 7.2651 | 61.2 | 13.5904 | 5.562 | 61.4 | 13.5919 | 3.9471 | 61.6 | 13.5969 | 2.3042 | 61.8 | 13.5942 | 0.70122 | 62
|  |  |  | 13.6018 | 2.0986 | 59.8 | 13.5955 | 3.7184 | 59.6 | 13.6063 | 4.9235 | 59.4 | 13.6037 | 6.9741 | 59.2 | 13.6011 | 8.5855 | 59 | 13.6003 | 10.2025 | 58.8 | 13.5979 | 11.9108 | 58.6 | 13.6184 | 12.8374 | 58.4 | 13.6105 | 15.095 | 58.2 | 13.6138 | 16.7847 | 58 | 13.6068 | 15.4982 | 60.2 | 13.5975 | 13.8986 | 60.4 | 13.611 | 12.1914 | 60.6 | 13.5995 | 10.4609 | 60.8 | 13.6043 | 8.8662 | 61 | 13.613 | 7.2651 | 61.2 | 13.5988 | 5.5618 | 61.4 | 13.6003 | 3.947 | 61.6 | 13.6052 | 2.3042 | 61.8 | 13.6026 | 0.70121 | 62
|  |  |  | 13.6101 | 2.0986 | 59.8 | 13.6038 | 3.7185 | 59.6 | 13.6147 | 4.9064 | 59.4 | 13.612 | 6.9743 | 59.2 | 13.6094 | 8.5859 | 59 | 13.6086 | 10.2026 | 58.8 | 13.6063 | 11.9108 | 58.6 | 13.6267 | 12.8398 | 58.4 | 13.6188 | 15.095 | 58.2 | 13.6222 | 16.7847 | 58 | 13.6151 | 15.4981 | 60.2 | 13.6059 | 13.8982 | 60.4 | 13.6193 | 12.1912 | 60.6 | 13.6078 | 10.4605 | 60.8 | 13.6127 | 8.8655 | 61 | 13.6213 | 7.265 | 61.2 | 13.6071 | 5.5616 | 61.4 | 13.6086 | 3.9469 | 61.6 | 13.6135 | 2.3042 | 61.8 | 13.6109 | 0.7012 | 62
|  |  |  | 13.6185 | 2.0986 | 59.8 | 13.6122 | 3.7185 | 59.6 | 13.623 | 4.8886 | 59.4 | 13.6203 | 6.9744 | 59.2 | 13.6177 | 8.5862 | 59 | 13.6169 | 10.2026 | 58.8 | 13.6146 | 11.9107 | 58.6 | 13.635 | 12.8422 | 58.4 | 13.6271 | 15.095 | 58.2 | 13.6305 | 16.7847 | 58 | 13.6234 | 15.498 | 60.2 | 13.6142 | 13.8977 | 60.4 | 13.6276 | 12.1909 | 60.6 | 13.6161 | 10.4602 | 60.8 | 13.621 | 8.8648 | 61 | 13.6297 | 7.265 | 61.2 | 13.6154 | 5.5614 | 61.4 | 13.6169 | 3.9469 | 61.6 | 13.6219 | 2.3042 | 61.8 | 13.6192 | 0.7012 | 62
|  |  |  | 13.6268 | 2.0986 | 59.8 | 13.6205 | 3.7185 | 59.6 | 13.6313 | 4.8708 | 59.4 | 13.6287 | 6.9746 | 59.2 | 13.6261 | 8.5866 | 59 | 13.6252 | 10.2026 | 58.8 | 13.6229 | 11.9106 | 58.6 | 13.6434 | 12.8446 | 58.4 | 13.6355 | 15.095 | 58.2 | 13.6388 | 16.7846 | 58 | 13.6318 | 15.4979 | 60.2 | 13.6225 | 13.8972 | 60.4 | 13.636 | 12.1907 | 60.6 | 13.6245 | 10.4598 | 60.8 | 13.6293 | 8.8641 | 61 | 13.638 | 7.265 | 61.2 | 13.6238 | 5.5612 | 61.4 | 13.6252 | 3.9468 | 61.6 | 13.6302 | 2.3043 | 61.8 | 13.6276 | 0.70119 | 62
|  |  |  | 13.6351 | 2.0986 | 59.8 | 13.6288 | 3.7185 | 59.6 | 13.6396 | 4.8529 | 59.4 | 13.637 | 6.9748 | 59.2 | 13.6344 | 8.5869 | 59 | 13.6336 | 10.2027 | 58.8 | 13.6312 | 11.9106 | 58.6 | 13.6517 | 12.8469 | 58.4 | 13.6438 | 15.095 | 58.2 | 13.6472 | 16.7845 | 58 | 13.6401 | 15.4977 | 60.2 | 13.6308 | 13.8968 | 60.4 | 13.6443 | 12.1904 | 60.6 | 13.6328 | 10.4594 | 60.8 | 13.6377 | 8.8634 | 61 | 13.6463 | 7.265 | 61.2 | 13.6321 | 5.5611 | 61.4 | 13.6336 | 3.9467 | 61.6 | 13.6385 | 2.3043 | 61.8 | 13.6359 | 0.70119 | 62
|  |  |  | 13.6435 | 2.0986 | 59.8 | 13.6372 | 3.7185 | 59.6 | 13.648 | 4.8351 | 59.4 | 13.6453 | 6.975 | 59.2 | 13.6427 | 8.5872 | 59 | 13.6419 | 10.2028 | 58.8 | 13.6396 | 11.9105 | 58.6 | 13.66 | 12.8493 | 58.4 | 13.6521 | 15.095 | 58.2 | 13.6555 | 16.7844 | 58 | 13.6484 | 15.4975 | 60.2 | 13.6392 | 13.8963 | 60.4 | 13.6526 | 12.1902 | 60.6 | 13.6412 | 10.4591 | 60.8 | 13.646 | 8.8627 | 61 | 13.6547 | 7.265 | 61.2 | 13.6404 | 5.561 | 61.4 | 13.6419 | 3.9466 | 61.6 | 13.6469 | 2.3043 | 61.8 | 13.6443 | 0.70118 | 62
|  |  |  | 13.6518 | 2.0986 | 59.8 | 13.6455 | 3.7185 | 59.6 | 13.6563 | 4.8173 | 59.4 | 13.6537 | 6.9751 | 59.2 | 13.651 | 8.5875 | 59 | 13.6502 | 10.2029 | 58.8 | 13.6479 | 11.9104 | 58.6 | 13.6685 | 12.8516 | 58.4 | 13.6605 | 15.0949 | 58.2 | 13.6638 | 16.7843 | 58 | 13.6568 | 15.4973 | 60.2 | 13.6475 | 13.8959 | 60.4 | 13.6609 | 12.1901 | 60.6 | 13.6495 | 10.4587 | 60.8 | 13.6543 | 8.862 | 61 | 13.663 | 7.265 | 61.2 | 13.6488 | 5.5608 | 61.4 | 13.6502 | 3.9466 | 61.6 | 13.6552 | 2.3043 | 61.8 | 13.6526 | 0.70118 | 62
|  |  |  | 13.6601 | 2.0986 | 59.8 | 13.6538 | 3.7186 | 59.6 | 13.6646 | 4.7994 | 59.4 | 13.662 | 6.9753 | 59.2 | 13.6594 | 8.5879 | 59 | 13.6585 | 10.2029 | 58.8 | 13.6562 | 11.9104 | 58.6 | 13.6768 | 12.854 | 58.4 | 13.6688 | 15.0949 | 58.2 | 13.6721 | 16.7843 | 58 | 13.6651 | 15.4971 | 60.2 | 13.6558 | 13.8954 | 60.4 | 13.6693 | 12.1899 | 60.6 | 13.6578 | 10.4584 | 60.8 | 13.6627 | 8.8612 | 61 | 13.6713 | 7.265 | 61.2 | 13.6571 | 5.5607 | 61.4 | 13.6586 | 3.9465 | 61.6 | 13.6635 | 2.3043 | 61.8 | 13.6609 | 0.70117 | 62
|  |  |  | 13.6685 | 2.0986 | 59.8 | 13.6622 | 3.7186 | 59.6 | 13.673 | 4.7823 | 59.4 | 13.6703 | 6.9755 | 59.2 | 13.6677 | 8.5881 | 59 | 13.6669 | 10.203 | 58.8 | 13.6646 | 11.9103 | 58.6 | 13.6851 | 12.8564 | 58.4 | 13.6771 | 15.0949 | 58.2 | 13.6805 | 16.7842 | 58 | 13.6734 | 15.497 | 60.2 | 13.6642 | 13.895 | 60.4 | 13.6776 | 12.1898 | 60.6 | 13.6662 | 10.458 | 60.8 | 13.671 | 8.8605 | 61 | 13.6797 | 7.265 | 61.2 | 13.6655 | 5.5606 | 61.4 | 13.6669 | 3.9464 | 61.6 | 13.6719 | 2.3044 | 61.8 | 13.6693 | 0.70116 | 62
|  |  |  | 13.6768 | 2.0986 | 59.8 | 13.6705 | 3.7186 | 59.6 | 13.6813 | 4.7652 | 59.4 | 13.6786 | 6.9756 | 59.2 | 13.676 | 8.5883 | 59 | 13.6752 | 10.2031 | 58.8 | 13.6729 | 11.9103 | 58.6 | 13.6935 | 12.8587 | 58.4 | 13.6854 | 15.0949 | 58.2 | 13.6888 | 16.7841 | 58 | 13.6818 | 15.4968 | 60.2 | 13.6725 | 13.8946 | 60.4 | 13.6859 | 12.1896 | 60.6 | 13.6745 | 10.4577 | 60.8 | 13.6793 | 8.8598 | 61 | 13.688 | 7.265 | 61.2 | 13.6738 | 5.5605 | 61.4 | 13.6752 | 3.9463 | 61.6 | 13.6802 | 2.3044 | 61.8 | 13.6776 | 0.70116 | 62
|  |  |  | 13.6851 | 2.0986 | 59.8 | 13.6788 | 3.7186 | 59.6 | 13.6896 | 4.748 | 59.4 | 13.687 | 6.9758 | 59.2 | 13.6844 | 8.5885 | 59 | 13.6835 | 10.2033 | 58.8 | 13.6812 | 11.9103 | 58.6 | 13.7018 | 12.8611 | 58.4 | 13.6938 | 15.0948 | 58.2 | 13.6971 | 16.784 | 58 | 13.6901 | 15.4967 | 60.2 | 13.6808 | 13.8941 | 60.4 | 13.6943 | 12.1895 | 60.6 | 13.6829 | 10.4573 | 60.8 | 13.6877 | 8.8592 | 61 | 13.6963 | 7.265 | 61.2 | 13.6821 | 5.5604 | 61.4 | 13.6836 | 3.9462 | 61.6 | 13.6885 | 2.3044 | 61.8 | 13.6859 | 0.70115 | 62
|  |  |  | 13.6935 | 2.0986 | 59.8 | 13.6872 | 3.7187 | 59.6 | 13.698 | 4.7309 | 59.4 | 13.6953 | 6.9759 | 59.2 | 13.6927 | 8.5887 | 59 | 13.6918 | 10.2034 | 58.8 | 13.6895 | 11.9103 | 58.6 | 13.7101 | 12.8635 | 58.4 | 13.7021 | 15.0948 | 58.2 | 13.7056 | 16.7839 | 58 | 13.6984 | 15.4965 | 60.2 | 13.6891 | 13.8938 | 60.4 | 13.7026 | 12.1893 | 60.6 | 13.6912 | 10.4569 | 60.8 | 13.696 | 8.8584 | 61 | 13.7047 | 7.265 | 61.2 | 13.6904 | 5.5602 | 61.4 | 13.6919 | 3.9462 | 61.6 | 13.6969 | 2.3044 | 61.8 | 13.6942 | 0.70115 | 62
|  |  |  | 13.7018 | 2.0986 | 59.8 | 13.6955 | 3.7187 | 59.6 | 13.7063 | 4.7137 | 59.4 | 13.7037 | 6.9761 | 59.2 | 13.701 | 8.5889 | 59 | 13.7002 | 10.2033 | 58.8 | 13.6978 | 11.9102 | 58.6 | 13.7185 | 12.8658 | 58.4 | 13.7104 | 15.0947 | 58.2 | 13.7139 | 16.7837 | 58 | 13.7068 | 15.4961 | 60.2 | 13.6975 | 13.8935 | 60.4 | 13.7109 | 12.1892 | 60.6 | 13.6995 | 10.4565 | 60.8 | 13.7043 | 8.8577 | 61 | 13.713 | 7.265 | 61.2 | 13.6988 | 5.5601 | 61.4 | 13.7002 | 3.9462 | 61.6 | 13.7052 | 2.3044 | 61.8 | 13.7026 | 0.70115 | 62
|  |  |  | 13.7101 | 2.0986 | 59.8 | 13.7038 | 3.7187 | 59.6 | 13.7146 | 4.6966 | 59.4 | 13.712 | 6.9763 | 59.2 | 13.7094 | 8.5891 | 59 | 13.7085 | 10.2032 | 58.8 | 13.7061 | 11.9102 | 58.6 | 13.7268 | 12.8681 | 58.4 | 13.7189 | 15.0947 | 58.2 | 13.7222 | 16.7838 | 58 | 13.7151 | 15.4958 | 60.2 | 13.7058 | 13.8932 | 60.4 | 13.7193 | 12.189 | 60.6 | 13.7079 | 10.4561 | 60.8 | 13.7126 | 8.857 | 61 | 13.7213 | 7.2649 | 61.2 | 13.7071 | 5.56 | 61.4 | 13.7086 | 3.946 | 61.6 | 13.7136 | 2.3045 | 61.8 | 13.7109 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 13.7185 | 2.0986 | 59.8 | 13.7122 | 3.7187 | 59.6 | 13.723 | 4.6795 | 59.4 | 13.7203 | 6.9766 | 59.2 | 13.7177 | 8.5894 | 59 | 13.7168 | 10.2031 | 58.8 | 13.7145 | 11.9102 | 58.6 | 13.7351 | 12.8705 | 58.4 | 13.7272 | 15.0946 | 58.2 | 13.7305 | 16.7838 | 58 | 13.7234 | 15.4956 | 60.2 | 13.7141 | 13.8929 | 60.4 | 13.7276 | 12.1889 | 60.6 | 13.7162 | 10.4558 | 60.8 | 13.721 | 8.8563 | 61 | 13.7297 | 7.2649 | 61.2 | 13.7155 | 5.5599 | 61.4 | 13.7169 | 3.9459 | 61.6 | 13.7219 | 2.3045 | 61.8 | 13.7193 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 13.7268 | 2.0986 | 59.8 | 13.7205 | 3.7187 | 59.6 | 13.7313 | 4.6623 | 59.4 | 13.7287 | 6.9768 | 59.2 | 13.726 | 8.5896 | 59 | 13.7252 | 10.203 | 58.8 | 13.7228 | 11.9103 | 58.6 | 13.7435 | 12.8738 | 58.4 | 13.7355 | 15.0945 | 58.2 | 13.7389 | 16.7839 | 58 | 13.7318 | 15.4955 | 60.2 | 13.7225 | 13.8925 | 60.4 | 13.7359 | 12.1888 | 60.6 | 13.7245 | 10.4554 | 60.8 | 13.7293 | 8.8556 | 61 | 13.738 | 7.2649 | 61.2 | 13.7238 | 5.5597 | 61.4 | 13.7252 | 3.9458 | 61.6 | 13.7302 | 2.3045 | 61.8 | 13.7276 | 0.70114 | 62
|  |  |  | 13.7352 | 2.0986 | 59.8 | 13.7288 | 3.7187 | 59.6 | 13.7396 | 4.6452 | 59.4 | 13.737 | 6.977 | 59.2 | 13.7343 | 8.5898 | 59 | 13.7335 | 10.2028 | 58.8 | 13.7311 | 11.9103 | 58.6 | 13.7518 | 12.877 | 58.4 | 13.7439 | 15.0945 | 58.2 | 13.7472 | 16.7839 | 58 | 13.7401 | 15.4955 | 60.2 | 13.7308 | 13.8921 | 60.4 | 13.7442 | 12.1887 | 60.6 | 13.7329 | 10.455 | 60.8 | 13.7376 | 8.8549 | 61 | 13.7464 | 7.2649 | 61.2 | 13.7321 | 5.5596 | 61.4 | 13.7336 | 3.9456 | 61.6 | 13.7386 | 2.3045 | 61.8 | 13.7359 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 13.7435 | 2.0986 | 59.8 | 13.7372 | 3.7188 | 59.6 | 13.7479 | 4.628 | 59.4 | 13.7453 | 6.9772 | 59.2 | 13.7427 | 8.5901 | 59 | 13.7418 | 10.2025 | 58.8 | 13.7395 | 11.9103 | 58.6 | 13.7601 | 12.8803 | 58.4 | 13.7522 | 15.0944 | 58.2 | 13.7555 | 16.7844 | 58 | 13.7484 | 15.4955 | 60.2 | 13.7391 | 13.8917 | 60.4 | 13.7526 | 12.1886 | 60.6 | 13.7412 | 10.455 | 60.8 | 13.746 | 8.8542 | 61 | 13.7547 | 7.2649 | 61.2 | 13.7404 | 5.5595 | 61.4 | 13.7419 | 3.9455 | 61.6 | 13.7469 | 2.3045 | 61.8 | 13.7443 | 0.70113 | 62
|  |  |  | 13.7518 | 2.0986 | 59.8 | 13.7455 | 3.7188 | 59.6 | 13.7563 | 4.6109 | 59.4 | 13.7536 | 6.9775 | 59.2 | 13.751 | 8.5903 | 59 | 13.7501 | 10.2023 | 58.8 | 13.7478 | 11.9103 | 58.6 | 13.7686 | 12.8836 | 58.4 | 13.7605 | 15.0944 | 58.2 | 13.7639 | 16.7849 | 58 | 13.7568 | 15.4956 | 60.2 | 13.7474 | 13.8913 | 60.4 | 13.7609 | 12.1885 | 60.6 | 13.7496 | 10.455 | 60.8 | 13.7543 | 8.8534 | 61 | 13.763 | 7.2649 | 61.2 | 13.7488 | 5.5593 | 61.4 | 13.7502 | 3.9454 | 61.6 | 13.7552 | 2.3046 | 61.8 | 13.7526 | 0.70112 | 62
|  |  |  | 13.7602 | 2.0986 | 59.8 | 13.7538 | 3.7188 | 59.6 | 13.7646 | 4.5937 | 59.4 | 13.762 | 6.9777 | 59.2 | 13.7593 | 8.5905 | 59 | 13.7585 | 10.2021 | 58.8 | 13.7561 | 11.9105 | 58.6 | 13.7769 | 12.887 | 58.4 | 13.7688 | 15.0943 | 58.2 | 13.7722 | 16.7854 | 58 | 13.7651 | 15.4956 | 60.2 | 13.7558 | 13.8909 | 60.4 | 13.7692 | 12.1884 | 60.6 | 13.7579 | 10.455 | 60.8 | 13.7626 | 8.8527 | 61 | 13.7713 | 7.2648 | 61.2 | 13.7571 | 5.5592 | 61.4 | 13.7585 | 3.9452 | 61.6 | 13.7636 | 2.3046 | 61.8 | 13.7609 | 0.70111 | 62
|  |  |  | 13.7685 | 2.0986 | 59.8 | 13.7622 | 3.7188 | 59.6 | 13.7729 | 4.5833 | 59.4 | 13.7703 | 6.9778 | 59.2 | 13.7677 | 8.5908 | 59 | 13.7668 | 10.2019 | 58.8 | 13.7644 | 11.9107 | 58.6 | 13.7852 | 12.8903 | 58.4 | 13.7772 | 15.0942 | 58.2 | 13.7805 | 16.7858 | 58 | 13.7734 | 15.4956 | 60.2 | 13.7641 | 13.8905 | 60.4 | 13.7776 | 12.1883 | 60.6 | 13.7662 | 10.455 | 60.8 | 13.771 | 8.852 | 61 | 13.7797 | 7.2648 | 61.2 | 13.7655 | 5.559 | 61.4 | 13.7668 | 3.9451 | 61.6 | 13.7719 | 2.3046 | 61.8 | 13.7693 | 0.70111 | 62
|  |  |  | 13.7768 | 2.0986 | 59.8 | 13.7705 | 3.7188 | 59.6 | 13.7813 | 4.5729 | 59.4 | 13.7786 | 6.9778 | 59.2 | 13.776 | 8.591 | 59 | 13.7751 | 10.2016 | 58.8 | 13.7728 | 11.9109 | 58.6 | 13.7936 | 12.8953 | 58.4 | 13.7855 | 15.0943 | 58.2 | 13.7888 | 16.7864 | 58 | 13.7818 | 15.4956 | 60.2 | 13.7724 | 13.89 | 60.4 | 13.7859 | 12.1882 | 60.6 | 13.7746 | 10.455 | 60.8 | 13.7793 | 8.8513 | 61 | 13.788 | 7.2648 | 61.2 | 13.7738 | 5.5588 | 61.4 | 13.7752 | 3.945 | 61.6 | 13.7802 | 2.3046 | 61.8 | 13.7776 | 0.7011 | 62
|  |  |  | 13.7852 | 2.0986 | 59.8 | 13.7788 | 3.7188 | 59.6 | 13.7896 | 4.5691 | 59.4 | 13.787 | 6.9779 | 59.2 | 13.7843 | 8.5913 | 59 | 13.7834 | 10.2014 | 58.8 | 13.7811 | 11.9111 | 58.6 | 13.8019 | 12.9003 | 58.4 | 13.7938 | 15.0944 | 58.2 | 13.7972 | 16.7869 | 58 | 13.7901 | 15.4957 | 60.2 | 13.7808 | 13.8895 | 60.4 | 13.7942 | 12.1881 | 60.6 | 13.7829 | 10.455 | 60.8 | 13.7876 | 8.8506 | 61 | 13.7964 | 7.2648 | 61.2 | 13.7821 | 5.5586 | 61.4 | 13.7835 | 3.9448 | 61.6 | 13.7886 | 2.3046 | 61.8 | 13.7859 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 13.7935 | 2.0986 | 59.8 | 13.7872 | 3.7188 | 59.6 | 13.7979 | 4.5653 | 59.4 | 13.7953 | 6.9779 | 59.2 | 13.7926 | 8.5915 | 59 | 13.7918 | 10.2012 | 58.8 | 13.7894 | 11.9113 | 58.6 | 13.8102 | 12.9052 | 58.4 | 13.8022 | 15.0946 | 58.2 | 13.8055 | 16.7874 | 58 | 13.7984 | 15.4957 | 60.2 | 13.7891 | 13.889 | 60.4 | 13.8026 | 12.1881 | 60.6 | 13.7912 | 10.455 | 60.8 | 13.7959 | 8.8502 | 61 | 13.8047 | 7.2647 | 61.2 | 13.7905 | 5.5584 | 61.4 | 13.7918 | 3.9447 | 61.6 | 13.7969 | 2.3046 | 61.8 | 13.7943 | 0.70109 | 62
|  |  |  | 13.8018 | 2.0986 | 59.8 | 13.7955 | 3.7188 | 59.6 | 13.8063 | 4.568 | 59.4 | 13.8036 | 6.978 | 59.2 | 13.801 | 8.5917 | 59 | 13.8001 | 10.201 | 58.8 | 13.7977 | 11.9115 | 58.6 | 13.8186 | 12.9102 | 58.4 | 13.8105 | 15.0949 | 58.2 | 13.8138 | 16.788 | 58 | 13.8068 | 15.4958 | 60.2 | 13.7974 | 13.8886 | 60.4 | 13.8109 | 12.188 | 60.6 | 13.7996 | 10.455 | 60.8 | 13.8043 | 8.8499 | 61 | 13.813 | 7.2647 | 61.2 | 13.7988 | 5.5582 | 61.4 | 13.8002 | 3.9446 | 61.6 | 13.8053 | 2.3046 | 61.8 | 13.8026 | 0.70108 | 62
|  |  |  | 13.8102 | 2.0986 | 59.8 | 13.8038 | 3.7188 | 59.6 | 13.8146 | 4.5708 | 59.4 | 13.812 | 6.9781 | 59.2 | 13.8093 | 8.5919 | 59 | 13.8084 | 10.2008 | 58.8 | 13.8061 | 11.9118 | 58.6 | 13.8269 | 12.9151 | 58.4 | 13.8188 | 15.0952 | 58.2 | 13.8223 | 16.7885 | 58 | 13.8151 | 15.4958 | 60.2 | 13.8058 | 13.8881 | 60.4 | 13.8192 | 12.1879 | 60.6 | 13.8079 | 10.455 | 60.8 | 13.8126 | 8.8495 | 61 | 13.8214 | 7.2647 | 61.2 | 13.8071 | 5.5581 | 61.4 | 13.8085 | 3.9445 | 61.6 | 13.8136 | 2.3046 | 61.8 | 13.8109 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 13.8185 | 2.0986 | 59.8 | 13.8122 | 3.7188 | 59.6 | 13.8229 | 4.574 | 59.4 | 13.8203 | 6.9781 | 59.2 | 13.8176 | 8.5921 | 59 | 13.8168 | 10.2007 | 58.8 | 13.8144 | 11.912 | 58.6 | 13.8352 | 12.92 | 58.4 | 13.8273 | 15.0954 | 58.2 | 13.8306 | 16.7891 | 58 | 13.8234 | 15.4959 | 60.2 | 13.8141 | 13.8876 | 60.4 | 13.8275 | 12.1878 | 60.6 | 13.8163 | 10.455 | 60.8 | 13.8209 | 8.8492 | 61 | 13.8297 | 7.2647 | 61.2 | 13.8155 | 5.5579 | 61.4 | 13.8168 | 3.9444 | 61.6 | 13.8219 | 2.3046 | 61.8 | 13.8193 | 0.70106 | 62
|  |  |  | 13.8268 | 2.0985 | 59.8 | 13.8205 | 3.7188 | 59.6 | 13.8313 | 4.5773 | 59.4 | 13.8286 | 6.9782 | 59.2 | 13.826 | 8.5923 | 59 | 13.8251 | 10.2005 | 58.8 | 13.8227 | 11.9122 | 58.6 | 13.8436 | 12.925 | 58.4 | 13.8356 | 15.0957 | 58.2 | 13.8389 | 16.7896 | 58 | 13.8318 | 15.4959 | 60.2 | 13.8224 | 13.8872 | 60.4 | 13.8359 | 12.1876 | 60.6 | 13.8246 | 10.455 | 60.8 | 13.8293 | 8.8488 | 61 | 13.838 | 7.2646 | 61.2 | 13.8238 | 5.5577 | 61.4 | 13.8252 | 3.9444 | 61.6 | 13.8303 | 2.3046 | 61.8 | 13.8276 | 0.70105 | 62
|  |  |  | 13.8352 | 2.0985 | 59.8 | 13.8288 | 3.7188 | 59.6 | 13.8396 | 4.5806 | 59.4 | 13.837 | 6.9783 | 59.2 | 13.8343 | 8.5925 | 59 | 13.8334 | 10.2006 | 58.8 | 13.831 | 11.9124 | 58.6 | 13.8519 | 12.9299 | 58.4 | 13.8439 | 15.096 | 58.2 | 13.8473 | 16.7901 | 58 | 13.8401 | 15.496 | 60.2 | 13.8307 | 13.8867 | 60.4 | 13.8442 | 12.1874 | 60.6 | 13.8329 | 10.455 | 60.8 | 13.8376 | 8.8485 | 61 | 13.8464 | 7.2646 | 61.2 | 13.8321 | 5.5575 | 61.4 | 13.8335 | 3.9443 | 61.6 | 13.8386 | 2.3046 | 61.8 | 13.8359 | 0.70104 | 62
|  |  |  | 13.8435 | 2.0985 | 59.8 | 13.8372 | 3.7188 | 59.6 | 13.8479 | 4.5839 | 59.4 | 13.8453 | 6.9783 | 59.2 | 13.8426 | 8.5927 | 59 | 13.8417 | 10.2007 | 58.8 | 13.8394 | 11.9126 | 58.6 | 13.8602 | 12.9349 | 58.4 | 13.8522 | 15.0965 | 58.2 | 13.8556 | 16.7906 | 58 | 13.8484 | 15.496 | 60.2 | 13.8391 | 13.8863 | 60.4 | 13.8525 | 12.1873 | 60.6 | 13.8413 | 10.455 | 60.8 | 13.8459 | 8.8481 | 61 | 13.8547 | 7.2646 | 61.2 | 13.8405 | 5.5573 | 61.4 | 13.8418 | 3.9442 | 61.6 | 13.8469 | 2.3047 | 61.8 | 13.8443 | 0.70103 | 62
|  |  |  | 13.8518 | 2.0985 | 59.8 | 13.8455 | 3.7188 | 59.6 | 13.8563 | 4.5916 | 59.4 | 13.8536 | 6.9784 | 59.2 | 13.8509 | 8.5929 | 59 | 13.8501 | 10.2008 | 58.8 | 13.8477 | 11.9128 | 58.6 | 13.8687 | 12.9398 | 58.4 | 13.8606 | 15.0969 | 58.2 | 13.8639 | 16.791 | 58 | 13.8568 | 15.4961 | 60.2 | 13.8474 | 13.8859 | 60.4 | 13.8609 | 12.1871 | 60.6 | 13.8496 | 10.455 | 60.8 | 13.8542 | 8.8477 | 61 | 13.863 | 7.2646 | 61.2 | 13.8488 | 5.5571 | 61.4 | 13.8502 | 3.9441 | 61.6 | 13.8553 | 2.3047 | 61.8 | 13.8526 | 0.70102 | 62
|  |  |  | 13.8602 | 2.0985 | 59.8 | 13.8538 | 3.7188 | 59.6 | 13.8646 | 4.5992 | 59.4 | 13.862 | 6.9785 | 59.2 | 13.8593 | 8.5931 | 59 | 13.8584 | 10.2009 | 58.8 | 13.856 | 11.913 | 58.6 | 13.877 | 12.9448 | 58.4 | 13.8689 | 15.0974 | 58.2 | 13.8722 | 16.7915 | 58 | 13.8651 | 15.4961 | 60.2 | 13.8557 | 13.8858 | 60.4 | 13.8692 | 12.187 | 60.6 | 13.8579 | 10.455 | 60.8 | 13.8626 | 8.8474 | 61 | 13.8714 | 7.2646 | 61.2 | 13.8571 | 5.5569 | 61.4 | 13.8585 | 3.944 | 61.6 | 13.8636 | 2.3047 | 61.8 | 13.8609 | 0.70102 | 62
|  |  |  | 13.8685 | 2.0985 | 59.8 | 13.8622 | 3.7188 | 59.6 | 13.8729 | 4.6069 | 59.4 | 13.8703 | 6.9786 | 59.2 | 13.8676 | 8.5933 | 59 | 13.8667 | 10.2012 | 58.8 | 13.8643 | 11.9131 | 58.6 | 13.8853 | 12.9497 | 58.4 | 13.8772 | 15.0979 | 58.2 | 13.8806 | 16.7919 | 58 | 13.8734 | 15.4962 | 60.2 | 13.8641 | 13.8857 | 60.4 | 13.8775 | 12.1868 | 60.6 | 13.8663 | 10.455 | 60.8 | 13.8709 | 8.847 | 61 | 13.8797 | 7.2645 | 61.2 | 13.8655 | 5.5568 | 61.4 | 13.8668 | 3.9439 | 61.6 | 13.8719 | 2.3046 | 61.8 | 13.8693 | 0.70101 | 62
|  |  |  | 13.8768 | 2.0985 | 59.8 | 13.8705 | 3.7189 | 59.6 | 13.8812 | 4.6145 | 59.4 | 13.8786 | 6.9786 | 59.2 | 13.8759 | 8.5935 | 59 | 13.875 | 10.2016 | 58.8 | 13.8727 | 11.9133 | 58.6 | 13.8937 | 12.9546 | 58.4 | 13.8856 | 15.0983 | 58.2 | 13.8889 | 16.7924 | 58 | 13.8818 | 15.4962 | 60.2 | 13.8724 | 13.8856 | 60.4 | 13.8859 | 12.1866 | 60.6 | 13.8746 | 10.455 | 60.8 | 13.8792 | 8.8467 | 61 | 13.888 | 7.2645 | 61.2 | 13.8738 | 5.5566 | 61.4 | 13.8752 | 3.9438 | 61.6 | 13.8803 | 2.3046 | 61.8 | 13.8776 | 0.701 | 62
|  |  |  | 13.8852 | 2.0985 | 59.8 | 13.8788 | 3.719 | 59.6 | 13.8896 | 4.628 | 59.4 | 13.8869 | 6.9787 | 59.2 | 13.8842 | 8.5937 | 59 | 13.8834 | 10.202 | 58.8 | 13.881 | 11.9135 | 58.6 | 13.902 | 12.9596 | 58.4 | 13.8939 | 15.0988 | 58.2 | 13.8972 | 16.7928 | 58 | 13.8901 | 15.4962 | 60.2 | 13.8807 | 13.8854 | 60.4 | 13.8942 | 12.1864 | 60.6 | 13.8829 | 10.455 | 60.8 | 13.8876 | 8.8463 | 61 | 13.8964 | 7.2645 | 61.2 | 13.8821 | 5.5564 | 61.4 | 13.8835 | 3.9437 | 61.6 | 13.8886 | 2.3046 | 61.8 | 13.8859 | 0.70099 | 62
|  |  |  | 13.8935 | 2.0985 | 59.8 | 13.8872 | 3.7191 | 59.6 | 13.8979 | 4.6415 | 59.4 | 13.8953 | 6.9788 | 59.2 | 13.8926 | 8.5939 | 59 | 13.8917 | 10.2024 | 58.8 | 13.8893 | 11.9137 | 58.6 | 13.9103 | 12.9637 | 58.4 | 13.9022 | 15.0993 | 58.2 | 13.9056 | 16.7933 | 58 | 13.8984 | 15.4962 | 60.2 | 13.889 | 13.8853 | 60.4 | 13.9025 | 12.1862 | 60.6 | 13.8913 | 10.455 | 60.8 | 13.8959 | 8.8459 | 61 | 13.9047 | 7.2645 | 61.2 | 13.8905 | 5.5562 | 61.4 | 13.8918 | 3.9436 | 61.6 | 13.8969 | 2.3046 | 61.8 | 13.8943 | 0.70098 | 62
|  |  |  | 13.9018 | 2.0985 | 59.8 | 13.8955 | 3.7192 | 59.6 | 13.9062 | 4.6562 | 59.4 | 13.9036 | 6.9789 | 59.2 | 13.9009 | 8.5941 | 59 | 13.9 | 10.2028 | 58.8 | 13.8976 | 11.9139 | 58.6 | 13.9187 | 12.9679 | 58.4 | 13.9106 | 15.0997 | 58.2 | 13.9139 | 16.7938 | 58 | 13.9068 | 15.4963 | 60.2 | 13.8974 | 13.8851 | 60.4 | 13.9109 | 12.186 | 60.6 | 13.8996 | 10.455 | 60.8 | 13.9042 | 8.8455 | 61 | 13.913 | 7.2644 | 61.2 | 13.8988 | 5.556 | 61.4 | 13.9001 | 3.9435 | 61.6 | 13.9053 | 2.3046 | 61.8 | 13.9026 | 0.70097 | 62
|  |  |  | 13.9102 | 2.0985 | 59.8 | 13.9038 | 3.7193 | 59.6 | 13.9146 | 4.6709 | 59.4 | 13.9119 | 6.979 | 59.2 | 13.9092 | 8.5943 | 59 | 13.9083 | 10.2032 | 58.8 | 13.9059 | 11.9141 | 58.6 | 13.927 | 12.9713 | 58.4 | 13.9189 | 15.1002 | 58.2 | 13.9222 | 16.7943 | 58 | 13.9151 | 15.4965 | 60.2 | 13.9057 | 13.885 | 60.4 | 13.9192 | 12.1858 | 60.6 | 13.908 | 10.455 | 60.8 | 13.9125 | 8.8451 | 61 | 13.9214 | 7.2644 | 61.2 | 13.9071 | 5.5558 | 61.4 | 13.9085 | 3.9435 | 61.6 | 13.9136 | 2.3046 | 61.8 | 13.9109 | 0.70096 | 62
|  |  |  | 13.9185 | 2.0985 | 59.8 | 13.9122 | 3.7194 | 59.6 | 13.9229 | 4.6865 | 59.4 | 13.9203 | 6.9791 | 59.2 | 13.9176 | 8.5945 | 59 | 13.9167 | 10.2036 | 58.8 | 13.9143 | 11.9143 | 58.6 | 13.9353 | 12.9747 | 58.4 | 13.9272 | 15.1007 | 58.2 | 13.9305 | 16.7948 | 58 | 13.9234 | 15.4966 | 60.2 | 13.914 | 13.8848 | 60.4 | 13.9275 | 12.1856 | 60.6 | 13.9163 | 10.455 | 60.8 | 13.9209 | 8.8447 | 61 | 13.9297 | 7.2643 | 61.2 | 13.9155 | 5.5557 | 61.4 | 13.9168 | 3.9436 | 61.6 | 13.922 | 2.3046 | 61.8 | 13.9193 | 0.70095 | 62
|  |  |  | 13.9269 | 2.0984 | 59.8 | 13.9205 | 3.7195 | 59.6 | 13.9312 | 4.702 | 59.4 | 13.9286 | 6.9792 | 59.2 | 13.9259 | 8.5947 | 59 | 13.925 | 10.2041 | 58.8 | 13.9226 | 11.9145 | 58.6 | 13.9437 | 12.9781 | 58.4 | 13.9355 | 15.1011 | 58.2 | 13.939 | 16.7953 | 58 | 13.9318 | 15.4968 | 60.2 | 13.9224 | 13.8847 | 60.4 | 13.9358 | 12.1854 | 60.6 | 13.9246 | 10.455 | 60.8 | 13.9292 | 8.8443 | 61 | 13.938 | 7.2643 | 61.2 | 13.9238 | 5.5555 | 61.4 | 13.9251 | 3.9436 | 61.6 | 13.9303 | 2.3046 | 61.8 | 13.9276 | 0.70094 | 62
|  |  |  | 13.9352 | 2.0984 | 59.8 | 13.9288 | 3.7196 | 59.6 | 13.9396 | 4.7175 | 59.4 | 13.9369 | 6.9792 | 59.2 | 13.9342 | 8.5949 | 59 | 13.9333 | 10.2045 | 58.8 | 13.9309 | 11.9148 | 58.6 | 13.952 | 12.9814 | 58.4 | 13.944 | 15.1016 | 58.2 | 13.9473 | 16.7958 | 58 | 13.9401 | 15.4969 | 60.2 | 13.9307 | 13.8845 | 60.4 | 13.9442 | 12.1852 | 60.6 | 13.933 | 10.455 | 60.8 | 13.9375 | 8.8439 | 61 | 13.9464 | 7.2643 | 61.2 | 13.9321 | 5.5553 | 61.4 | 13.9335 | 3.9437 | 61.6 | 13.9386 | 2.3046 | 61.8 | 13.9359 | 0.70093 | 62
|  |  |  | 13.9435 | 2.0984 | 59.8 | 13.9372 | 3.7197 | 59.6 | 13.9479 | 4.7331 | 59.4 | 13.9453 | 6.9793 | 59.2 | 13.9426 | 8.5951 | 59 | 13.9417 | 10.2049 | 58.8 | 13.9392 | 11.915 | 58.6 | 13.9603 | 12.9842 | 58.4 | 13.9523 | 15.102 | 58.2 | 13.9556 | 16.7963 | 58 | 13.9484 | 15.497 | 60.2 | 13.939 | 13.8843 | 60.4 | 13.9525 | 12.1851 | 60.6 | 13.9413 | 10.455 | 60.8 | 13.9459 | 8.8434 | 61 | 13.9547 | 7.2643 | 61.2 | 13.9405 | 5.5552 | 61.4 | 13.9418 | 3.9437 | 61.6 | 13.947 | 2.3046 | 61.8 | 13.9443 | 0.70092 | 62
|  |  |  | 13.9519 | 2.0984 | 59.8 | 13.9455 | 3.7198 | 59.6 | 13.9562 | 4.7486 | 59.4 | 13.9536 | 6.9794 | 59.2 | 13.9509 | 8.5953 | 59 | 13.95 | 10.2053 | 58.8 | 13.9476 | 11.9152 | 58.6 | 13.9688 | 12.9869 | 58.4 | 13.9606 | 15.1025 | 58.2 | 13.964 | 16.7968 | 58 | 13.9568 | 15.4972 | 60.2 | 13.9473 | 13.8841 | 60.4 | 13.9608 | 12.1851 | 60.6 | 13.9496 | 10.455 | 60.8 | 13.9542 | 8.843 | 61 | 13.963 | 7.2642 | 61.2 | 13.9488 | 5.5552 | 61.4 | 13.9501 | 3.9438 | 61.6 | 13.9553 | 2.3046 | 61.8 | 13.9526 | 0.70091 | 62
|  |  |  | 13.9602 | 2.0984 | 59.8 | 13.9538 | 3.7199 | 59.6 | 13.9646 | 4.7641 | 59.4 | 13.9619 | 6.9794 | 59.2 | 13.9592 | 8.5955 | 59 | 13.9583 | 10.2057 | 58.8 | 13.9559 | 11.9154 | 58.6 | 13.9771 | 12.9896 | 58.4 | 13.969 | 15.1029 | 58.2 | 13.9723 | 16.7974 | 58 | 13.9651 | 15.4973 | 60.2 | 13.9557 | 13.8839 | 60.4 | 13.9692 | 12.1851 | 60.6 | 13.958 | 10.455 | 60.8 | 13.9625 | 8.8426 | 61 | 13.9714 | 7.2642 | 61.2 | 13.9571 | 5.5552 | 61.4 | 13.9585 | 3.9438 | 61.6 | 13.9636 | 2.3046 | 61.8 | 13.9609 | 0.7009 | 62
|  |  |  | 13.9685 | 2.0984 | 59.8 | 13.9622 | 3.72 | 59.6 | 13.9729 | 4.7805 | 59.4 | 13.9703 | 6.9795 | 59.2 | 13.9675 | 8.5957 | 59 | 13.9666 | 10.2061 | 58.8 | 13.9642 | 11.9156 | 58.6 | 13.9854 | 12.9923 | 58.4 | 13.9773 | 15.1034 | 58.2 | 13.9806 | 16.798 | 58 | 13.9734 | 15.4974 | 60.2 | 13.964 | 13.8837 | 60.4 | 13.9775 | 12.1851 | 60.6 | 13.9663 | 10.455 | 60.8 | 13.9708 | 8.8422 | 61 | 13.9797 | 7.2642 | 61.2 | 13.9655 | 5.5552 | 61.4 | 13.9668 | 3.9439 | 61.6 | 13.972 | 2.3046 | 61.8 | 13.9693 | 0.70089 | 62
|  |  |  | 13.9769 | 2.0983 | 59.8 | 13.9705 | 3.7201 | 59.6 | 13.9812 | 4.7968 | 59.4 | 13.9786 | 6.9796 | 59.2 | 13.9759 | 8.5959 | 59 | 13.975 | 10.2065 | 58.8 | 13.9725 | 11.9158 | 58.6 | 13.9938 | 12.995 | 58.4 | 13.9856 | 15.1038 | 58.2 | 13.989 | 16.7987 | 58 | 13.9818 | 15.4976 | 60.2 | 13.9723 | 13.8836 | 60.4 | 13.9858 | 12.185 | 60.6 | 13.9747 | 10.455 | 60.8 | 13.9792 | 8.8418 | 61 | 13.988 | 7.2641 | 61.2 | 13.9738 | 5.5553 | 61.4 | 13.9751 | 3.9439 | 61.6 | 13.9803 | 2.3046 | 61.8 | 13.9776 | 0.70088 | 62
|  |  |  | 13.9852 | 2.0983 | 59.8 | 13.9789 | 3.7202 | 59.6 | 13.9895 | 4.8132 | 59.4 | 13.9869 | 6.9796 | 59.2 | 13.9842 | 8.5961 | 59 | 13.9833 | 10.2069 | 58.8 | 13.9809 | 11.916 | 58.6 | 14.0021 | 12.9977 | 58.4 | 13.994 | 15.1042 | 58.2 | 13.9973 | 16.7993 | 58 | 13.9901 | 15.4977 | 60.2 | 13.9807 | 13.8836 | 60.4 | 13.9941 | 12.185 | 60.6 | 13.983 | 10.455 | 60.8 | 13.9875 | 8.8414 | 61 | 13.9964 | 7.2641 | 61.2 | 13.9821 | 5.5553 | 61.4 | 13.9834 | 3.944 | 61.6 | 13.9886 | 2.3046 | 61.8 | 13.986 | 0.70088 | 62
|  |  |  | 13.9935 | 2.0983 | 59.8 | 13.9872 | 3.7203 | 59.6 | 13.9979 | 4.8296 | 59.4 | 13.9953 | 6.9797 | 59.2 | 13.9925 | 8.5963 | 59 | 13.9916 | 10.2073 | 58.8 | 13.9892 | 11.9161 | 58.6 | 14.0104 | 13.0003 | 58.4 | 14.0023 | 15.1046 | 58.2 | 14.0056 | 16.7999 | 58 | 13.9984 | 15.4979 | 60.2 | 13.989 | 13.8835 | 60.4 | 14.0025 | 12.185 | 60.6 | 13.9913 | 10.455 | 60.8 | 13.9958 | 8.8411 | 61 | 14.0047 | 7.2641 | 61.2 | 13.9905 | 5.5553 | 61.4 | 13.9918 | 3.944 | 61.6 | 13.997 | 2.3046 | 61.8 | 13.9943 | 0.70087 | 62
|  |  |  | 14.0019 | 2.0983 | 59.8 | 13.9955 | 3.7205 | 59.6 | 14.0062 | 4.8459 | 59.4 | 14.0036 | 6.9798 | 59.2 | 14.0009 | 8.5966 | 59 | 14 | 10.2076 | 58.8 | 13.9975 | 11.9162 | 58.6 | 14.0188 | 13.003 | 58.4 | 14.0106 | 15.1051 | 58.2 | 14.0139 | 16.8004 | 58 | 14.0068 | 15.498 | 60.2 | 13.9973 | 13.8834 | 60.4 | 14.0108 | 12.185 | 60.6 | 13.9997 | 10.455 | 60.8 | 14.0042 | 8.8408 | 61 | 14.013 | 7.264 | 61.2 | 13.9988 | 5.5553 | 61.4 | 14.0001 | 3.9441 | 61.6 | 14.0053 | 2.3046 | 61.8 | 14.0026 | 0.70086 | 62
|  |  |  | 14.0102 | 2.0983 | 59.8 | 14.0039 | 3.7206 | 59.6 | 14.0145 | 4.8623 | 59.4 | 14.0119 | 6.9798 | 59.2 | 14.0092 | 8.5968 | 59 | 14.0083 | 10.208 | 58.8 | 14.0059 | 11.9164 | 58.6 | 14.0271 | 13.0057 | 58.4 | 14.0189 | 15.1055 | 58.2 | 14.0223 | 16.8009 | 58 | 14.0151 | 15.4981 | 60.2 | 14.0057 | 13.8834 | 60.4 | 14.0191 | 12.1851 | 60.6 | 14.008 | 10.455 | 60.8 | 14.0125 | 8.8405 | 61 | 14.0214 | 7.264 | 61.2 | 14.0071 | 5.5554 | 61.4 | 14.0084 | 3.9442 | 61.6 | 14.0136 | 2.3046 | 61.8 | 14.011 | 0.70086 | 62
|  |  |  | 14.0185 | 2.0983 | 59.8 | 14.0122 | 3.7207 | 59.6 | 14.0229 | 4.8799 | 59.4 | 14.0203 | 6.9799 | 59.2 | 14.0175 | 8.597 | 59 | 14.0166 | 10.2084 | 58.8 | 14.0142 | 11.9165 | 58.6 | 14.0354 | 13.0083 | 58.4 | 14.0273 | 15.1059 | 58.2 | 14.0306 | 16.8014 | 58 | 14.0234 | 15.4983 | 60.2 | 14.014 | 13.8833 | 60.4 | 14.0275 | 12.1851 | 60.6 | 14.0163 | 10.455 | 60.8 | 14.0208 | 8.8402 | 61 | 14.0297 | 7.264 | 61.2 | 14.0155 | 5.5554 | 61.4 | 14.0168 | 3.9442 | 61.6 | 14.022 | 2.3046 | 61.8 | 14.0193 | 0.70085 | 62
|  |  |  | 14.0269 | 2.0983 | 59.8 | 14.0205 | 3.7208 | 59.6 | 14.0312 | 4.8975 | 59.4 | 14.0286 | 6.98 | 59.2 | 14.0258 | 8.5972 | 59 | 14.0249 | 10.2087 | 58.8 | 14.0225 | 11.9167 | 58.6 | 14.0438 | 13.0109 | 58.4 | 14.0356 | 15.1063 | 58.2 | 14.0389 | 16.802 | 58 | 14.0318 | 15.4984 | 60.2 | 14.0223 | 13.8831 | 60.4 | 14.0358 | 12.1852 | 60.6 | 14.0247 | 10.455 | 60.8 | 14.0291 | 8.8402 | 61 | 14.038 | 7.2639 | 61.2 | 14.0238 | 5.5554 | 61.4 | 14.0251 | 3.9442 | 61.6 | 14.0303 | 2.3046 | 61.8 | 14.0276 | 0.70085 | 62
|  |  |  | 14.0352 | 2.0983 | 59.8 | 14.0289 | 3.7209 | 59.6 | 14.0395 | 4.9159 | 59.4 | 14.0369 | 6.98 | 59.2 | 14.0342 | 8.5974 | 59 | 14.0333 | 10.2091 | 58.8 | 14.0308 | 11.9168 | 58.6 | 14.0521 | 13.0135 | 58.4 | 14.0439 | 15.1068 | 58.2 | 14.0474 | 16.8026 | 58 | 14.0401 | 15.4985 | 60.2 | 14.0306 | 13.8829 | 60.4 | 14.0441 | 12.1852 | 60.6 | 14.033 | 10.4549 | 60.8 | 14.0375 | 8.8402 | 61 | 14.0464 | 7.2639 | 61.2 | 14.0322 | 5.5554 | 61.4 | 14.0334 | 3.9441 | 61.6 | 14.0387 | 2.3046 | 61.8 | 14.0359 | 0.70085 | 62
|  |  |  | 14.0435 | 2.0983 | 59.8 | 14.0372 | 3.721 | 59.6 | 14.0479 | 4.9343 | 59.4 | 14.0453 | 6.9801 | 59.2 | 14.0425 | 8.5976 | 59 | 14.0416 | 10.2094 | 58.8 | 14.0392 | 11.9169 | 58.6 | 14.0604 | 13.0162 | 58.4 | 14.0524 | 15.1072 | 58.2 | 14.0557 | 16.8032 | 58 | 14.0484 | 15.4986 | 60.2 | 14.039 | 13.8826 | 60.4 | 14.0525 | 12.1852 | 60.6 | 14.0414 | 10.4549 | 60.8 | 14.0458 | 8.8402 | 61 | 14.0547 | 7.2639 | 61.2 | 14.0405 | 5.5554 | 61.4 | 14.0417 | 3.9441 | 61.6 | 14.047 | 2.3046 | 61.8 | 14.0443 | 0.70084 | 62
|  |  |  | 14.0519 | 2.0983 | 59.8 | 14.0455 | 3.7211 | 59.6 | 14.0562 | 4.9526 | 59.4 | 14.0536 | 6.9801 | 59.2 | 14.0508 | 8.5978 | 59 | 14.0499 | 10.2097 | 58.8 | 14.0475 | 11.917 | 58.6 | 14.0688 | 13.0188 | 58.4 | 14.0607 | 15.1076 | 58.2 | 14.064 | 16.8038 | 58 | 14.0568 | 15.4988 | 60.2 | 14.0473 | 13.8824 | 60.4 | 14.0608 | 12.1853 | 60.6 | 14.0497 | 10.4549 | 60.8 | 14.0541 | 8.8402 | 61 | 14.063 | 7.2639 | 61.2 | 14.0488 | 5.5554 | 61.4 | 14.0501 | 3.944 | 61.6 | 14.0553 | 2.3046 | 61.8 | 14.0526 | 0.70084 | 62
|  |  |  | 14.0602 | 2.0983 | 59.8 | 14.0539 | 3.7212 | 59.6 | 14.0645 | 4.971 | 59.4 | 14.0619 | 6.9801 | 59.2 | 14.0591 | 8.598 | 59 | 14.0582 | 10.2101 | 58.8 | 14.0558 | 11.9171 | 58.6 | 14.0771 | 13.0214 | 58.4 | 14.069 | 15.1081 | 58.2 | 14.0723 | 16.8044 | 58 | 14.0651 | 15.4989 | 60.2 | 14.0556 | 13.8822 | 60.4 | 14.0691 | 12.1853 | 60.6 | 14.058 | 10.4549 | 60.8 | 14.0625 | 8.8402 | 61 | 14.0714 | 7.2639 | 61.2 | 14.0572 | 5.5553 | 61.4 | 14.0584 | 3.9439 | 61.6 | 14.0637 | 2.3046 | 61.8 | 14.0609 | 0.70083 | 62
|  |  |  | 14.0685 | 2.0983 | 59.8 | 14.0622 | 3.7213 | 59.6 | 14.0729 | 4.991 | 59.4 | 14.0703 | 6.9802 | 59.2 | 14.0675 | 8.5982 | 59 | 14.0666 | 10.2104 | 58.8 | 14.0641 | 11.9172 | 58.6 | 14.0854 | 13.0241 | 58.4 | 14.0774 | 15.1085 | 58.2 | 14.0807 | 16.805 | 58 | 14.0734 | 15.499 | 60.2 | 14.064 | 13.882 | 60.4 | 14.0775 | 12.1854 | 60.6 | 14.0664 | 10.4549 | 60.8 | 14.0708 | 8.8402 | 61 | 14.0797 | 7.2638 | 61.2 | 14.0655 | 5.5553 | 61.4 | 14.0667 | 3.9439 | 61.6 | 14.072 | 2.3046 | 61.8 | 14.0693 | 0.70083 | 62
|  |  |  | 14.0769 | 2.0983 | 59.8 | 14.0705 | 3.7214 | 59.6 | 14.0812 | 5.0111 | 59.4 | 14.0786 | 6.9802 | 59.2 | 14.0758 | 8.5985 | 59 | 14.0749 | 10.2107 | 58.8 | 14.0724 | 11.9173 | 58.6 | 14.0939 | 13.0267 | 58.4 | 14.0857 | 15.109 | 58.2 | 14.089 | 16.8056 | 58 | 14.0818 | 15.4991 | 60.2 | 14.0723 | 13.8812 | 60.4 | 14.0858 | 12.1854 | 60.6 | 14.0747 | 10.4548 | 60.8 | 14.0791 | 8.8402 | 61 | 14.088 | 7.2638 | 61.2 | 14.0738 | 5.5553 | 61.4 | 14.0751 | 3.9438 | 61.6 | 14.0803 | 2.3046 | 61.8 | 14.0776 | 0.70083 | 62
|  |  |  | 14.0852 | 2.0983 | 59.8 | 14.0789 | 3.7215 | 59.6 | 14.0895 | 5.0327 | 59.4 | 14.0869 | 6.9803 | 59.2 | 14.0841 | 8.5984 | 59 | 14.0832 | 10.211 | 58.8 | 14.0808 | 11.9174 | 58.6 | 14.1022 | 13.0293 | 58.4 | 14.094 | 15.1095 | 58.2 | 14.0973 | 16.8062 | 58 | 14.0901 | 15.4992 | 60.2 | 14.0806 | 13.8805 | 60.4 | 14.0941 | 12.1855 | 60.6 | 14.0831 | 10.4548 | 60.8 | 14.0874 | 8.8401 | 61 | 14.0964 | 7.2638 | 61.2 | 14.0822 | 5.5553 | 61.4 | 14.0834 | 3.9437 | 61.6 | 14.0887 | 2.3046 | 61.8 | 14.086 | 0.70082 | 62
|  |  |  | 14.0936 | 2.0983 | 59.8 | 14.0872 | 3.7216 | 59.6 | 14.0979 | 5.0544 | 59.4 | 14.0952 | 6.9804 | 59.2 | 14.0925 | 8.5984 | 59 | 14.0916 | 10.2114 | 58.8 | 14.0891 | 11.9175 | 58.6 | 14.1105 | 13.032 | 58.4 | 14.1023 | 15.1101 | 58.2 | 14.1057 | 16.8067 | 58 | 14.0984 | 15.4993 | 60.2 | 14.0889 | 13.8798 | 60.4 | 14.1024 | 12.1855 | 60.6 | 14.0914 | 10.4548 | 60.8 | 14.0958 | 8.8401 | 61 | 14.1047 | 7.2638 | 61.2 | 14.0905 | 5.5553 | 61.4 | 14.0917 | 3.9436 | 61.6 | 14.097 | 2.3046 | 61.8 | 14.0943 | 0.70082 | 62
|  |  |  | 14.1019 | 2.0983 | 59.8 | 14.0955 | 3.7217 | 59.6 | 14.1062 | 5.077 | 59.4 | 14.1036 | 6.9804 | 59.2 | 14.1008 | 8.5984 | 59 | 14.0999 | 10.2117 | 58.8 | 14.0974 | 11.9176 | 58.6 | 14.1189 | 13.0346 | 58.4 | 14.1107 | 15.1108 | 58.2 | 14.114 | 16.8073 | 58 | 14.1068 | 15.4994 | 60.2 | 14.0973 | 13.8791 | 60.4 | 14.1108 | 12.1855 | 60.6 | 14.0997 | 10.4548 | 60.8 | 14.1041 | 8.8401 | 61 | 14.1131 | 7.2638 | 61.2 | 14.0988 | 5.5553 | 61.4 | 14.1001 | 3.9436 | 61.6 | 14.1053 | 2.3046 | 61.8 | 14.1026 | 0.70082 | 62
|  |  |  | 14.1102 | 2.0983 | 59.8 | 14.1039 | 3.7218 | 59.6 | 14.1145 | 5.0997 | 59.4 | 14.1119 | 6.9805 | 59.2 | 14.1091 | 8.5984 | 59 | 14.1082 | 10.212 | 58.8 | 14.1057 | 11.9177 | 58.6 | 14.1272 | 13.0372 | 58.4 | 14.119 | 15.1115 | 58.2 | 14.1223 | 16.808 | 58 | 14.1151 | 15.4995 | 60.2 | 14.1056 | 13.8784 | 60.4 | 14.1191 | 12.1856 | 60.6 | 14.1081 | 10.4548 | 60.8 | 14.1124 | 8.8401 | 61 | 14.1214 | 7.2638 | 61.2 | 14.1072 | 5.5553 | 61.4 | 14.1084 | 3.9435 | 61.6 | 14.1137 | 2.3046 | 61.8 | 14.111 | 0.70081 | 62
|  |  |  | 14.1186 | 2.0983 | 59.8 | 14.1122 | 3.7219 | 59.6 | 14.1228 | 5.1224 | 59.4 | 14.1202 | 6.9805 | 59.2 | 14.1174 | 8.5981 | 59 | 14.1165 | 10.2125 | 58.8 | 14.1141 | 11.9178 | 58.6 | 14.1355 | 13.0399 | 58.4 | 14.1273 | 15.1121 | 58.2 | 14.1307 | 16.8086 | 58 | 14.1234 | 15.4998 | 60.2 | 14.1139 | 13.8777 | 60.4 | 14.1274 | 12.1856 | 60.6 | 14.1164 | 10.4547 | 60.8 | 14.1208 | 8.84 | 61 | 14.1297 | 7.2637 | 61.2 | 14.1155 | 5.5553 | 61.4 | 14.1167 | 3.9434 | 61.6 | 14.122 | 2.3046 | 61.8 | 14.1193 | 0.7008 | 62
|  |  |  | 14.1269 | 2.0983 | 59.8 | 14.1205 | 3.722 | 59.6 | 14.1312 | 5.145 | 59.4 | 14.1286 | 6.9805 | 59.2 | 14.1258 | 8.5979 | 59 | 14.1249 | 10.213 | 58.8 | 14.1224 | 11.918 | 58.6 | 14.1439 | 13.0425 | 58.4 | 14.1357 | 15.1128 | 58.2 | 14.139 | 16.8091 | 58 | 14.1318 | 15.5 | 60.2 | 14.1223 | 13.877 | 60.4 | 14.1358 | 12.1856 | 60.6 | 14.1247 | 10.4547 | 60.8 | 14.1291 | 8.84 | 61 | 14.138 | 7.2637 | 61.2 | 14.1238 | 5.5553 | 61.4 | 14.1251 | 3.9432 | 61.6 | 14.1303 | 2.3046 | 61.8 | 14.1276 | 0.7008 | 62
|  |  |  | 14.1352 | 2.0983 | 59.8 | 14.1289 | 3.7221 | 59.6 | 14.1395 | 5.1677 | 59.4 | 14.1369 | 6.9805 | 59.2 | 14.1341 | 8.5976 | 59 | 14.1332 | 10.2135 | 58.8 | 14.1307 | 11.9183 | 58.6 | 14.1522 | 13.0451 | 58.4 | 14.144 | 15.1135 | 58.2 | 14.1473 | 16.8095 | 58 | 14.1401 | 15.5001 | 60.2 | 14.1306 | 13.8763 | 60.4 | 14.1441 | 12.1856 | 60.6 | 14.1331 | 10.4547 | 60.8 | 14.1374 | 8.84 | 61 | 14.1464 | 7.2637 | 61.2 | 14.1322 | 5.5553 | 61.4 | 14.1334 | 3.9431 | 61.6 | 14.1387 | 2.3045 | 61.8 | 14.136 | 0.70079 | 62
|  |  |  | 14.1436 | 2.0983 | 59.8 | 14.1372 | 3.7222 | 59.6 | 14.1478 | 5.1903 | 59.4 | 14.1452 | 6.9805 | 59.2 | 14.1424 | 8.5973 | 59 | 14.1415 | 10.214 | 58.8 | 14.139 | 11.9184 | 58.6 | 14.1605 | 13.0468 | 58.4 | 14.1523 | 15.1142 | 58.2 | 14.1556 | 16.81 | 58 | 14.1484 | 15.5002 | 60.2 | 14.1389 | 13.8755 | 60.4 | 14.1524 | 12.1856 | 60.6 | 14.1414 | 10.4547 | 60.8 | 14.1457 | 8.8399 | 61 | 14.1547 | 7.2637 | 61.2 | 14.1405 | 5.5553 | 61.4 | 14.1417 | 3.943 | 61.6 | 14.147 | 2.3045 | 61.8 | 14.1443 | 0.70079 | 62
|  |  |  | 14.1519 | 2.0984 | 59.8 | 14.1455 | 3.7223 | 59.6 | 14.1562 | 5.214 | 59.4 | 14.1536 | 6.9805 | 59.2 | 14.1508 | 8.5971 | 59 | 14.1498 | 10.2145 | 58.8 | 14.1474 | 11.9186 | 58.6 | 14.1689 | 13.0485 | 58.4 | 14.1608 | 15.1149 | 58.2 | 14.1641 | 16.8104 | 58 | 14.1568 | 15.5003 | 60.2 | 14.1473 | 13.8748 | 60.4 | 14.1608 | 12.1855 | 60.6 | 14.1497 | 10.4547 | 60.8 | 14.1541 | 8.8399 | 61 | 14.1631 | 7.2637 | 61.2 | 14.1488 | 5.5553 | 61.4 | 14.1501 | 3.9429 | 61.6 | 14.1554 | 2.3045 | 61.8 | 14.1526 | 0.70078 | 62
|  |  |  | 14.1602 | 2.0984 | 59.8 | 14.1539 | 3.7224 | 59.6 | 14.1645 | 5.2377 | 59.4 | 14.1619 | 6.9804 | 59.2 | 14.1591 | 8.5968 | 59 | 14.1582 | 10.215 | 58.8 | 14.1557 | 11.9187 | 58.6 | 14.1772 | 13.0502 | 58.4 | 14.1691 | 15.1156 | 58.2 | 14.1724 | 16.8105 | 58 | 14.1651 | 15.5004 | 60.2 | 14.1556 | 13.8741 | 60.4 | 14.1691 | 12.1855 | 60.6 | 14.1581 | 10.4547 | 60.8 | 14.1624 | 8.8399 | 61 | 14.1714 | 7.2637 | 61.2 | 14.1572 | 5.5553 | 61.4 | 14.1584 | 3.9428 | 61.6 | 14.1637 | 2.3045 | 61.8 | 14.161 | 0.70077 | 62
|  |  |  | 14.1686 | 2.0984 | 59.8 | 14.1622 | 3.7224 | 59.6 | 14.1728 | 5.2613 | 59.4 | 14.1702 | 6.9805 | 59.2 | 14.1674 | 8.5965 | 59 | 14.1665 | 10.2155 | 58.8 | 14.164 | 11.9189 | 58.6 | 14.1855 | 13.0519 | 58.4 | 14.1774 | 15.1163 | 58.2 | 14.1807 | 16.8105 | 58 | 14.1734 | 15.5004 | 60.2 | 14.1639 | 13.8735 | 60.4 | 14.1774 | 12.1855 | 60.6 | 14.1664 | 10.4546 | 60.8 | 14.1707 | 8.8398 | 61 | 14.1797 | 7.2637 | 61.2 | 14.1655 | 5.5553 | 61.4 | 14.1667 | 3.9427 | 61.6 | 14.172 | 2.3045 | 61.8 | 14.1693 | 0.70077 | 62
|  |  |  | 14.1769 | 2.0984 | 59.8 | 14.1705 | 3.7225 | 59.6 | 14.1812 | 5.285 | 59.4 | 14.1786 | 6.9805 | 59.2 | 14.1758 | 8.5962 | 59 | 14.1748 | 10.216 | 58.8 | 14.1723 | 11.9188 | 58.6 | 14.194 | 13.0535 | 58.4 | 14.1857 | 15.117 | 58.2 | 14.1891 | 16.8105 | 58 | 14.1818 | 15.5005 | 60.2 | 14.1722 | 13.8728 | 60.4 | 14.1857 | 12.1854 | 60.6 | 14.1748 | 10.4546 | 60.8 | 14.1791 | 8.8398 | 61 | 14.188 | 7.2637 | 61.2 | 14.1738 | 5.5552 | 61.4 | 14.175 | 3.9426 | 61.6 | 14.1804 | 2.3045 | 61.8 | 14.1776 | 0.70077 | 62
|  |  |  | 14.1852 | 2.0984 | 59.8 | 14.1789 | 3.7226 | 59.6 | 14.1895 | 5.3102 | 59.4 | 14.1869 | 6.9805 | 59.2 | 14.1841 | 8.5959 | 59 | 14.1832 | 10.2165 | 58.8 | 14.1807 | 11.9188 | 58.6 | 14.2023 | 13.0552 | 58.4 | 14.1941 | 15.1177 | 58.2 | 14.1974 | 16.8105 | 58 | 14.1901 | 15.5006 | 60.2 | 14.1806 | 13.8722 | 60.4 | 14.1941 | 12.1853 | 60.6 | 14.1831 | 10.4546 | 60.8 | 14.1874 | 8.8398 | 61 | 14.1964 | 7.2637 | 61.2 | 14.1822 | 5.5552 | 61.4 | 14.1834 | 3.9425 | 61.6 | 14.1887 | 2.3045 | 61.8 | 14.186 | 0.70076 | 62
|  |  |  | 14.1936 | 2.0984 | 59.8 | 14.1872 | 3.7227 | 59.6 | 14.1978 | 5.3354 | 59.4 | 14.1952 | 6.9805 | 59.2 | 14.1924 | 8.5957 | 59 | 14.1915 | 10.217 | 58.8 | 14.189 | 11.9187 | 58.6 | 14.2106 | 13.0552 | 58.4 | 14.2024 | 15.1184 | 58.2 | 14.2057 | 16.8106 | 58 | 14.1984 | 15.5007 | 60.2 | 14.1889 | 13.8715 | 60.4 | 14.2024 | 12.1853 | 60.6 | 14.1914 | 10.4546 | 60.8 | 14.1957 | 8.8397 | 61 | 14.2047 | 7.2637 | 61.2 | 14.1905 | 5.5552 | 61.4 | 14.1917 | 3.9424 | 61.6 | 14.197 | 2.3045 | 61.8 | 14.1943 | 0.70076 | 62
|  |  |  | 14.2019 | 2.0984 | 59.8 | 14.1955 | 3.7228 | 59.6 | 14.2062 | 5.3621 | 59.4 | 14.2036 | 6.9805 | 59.2 | 14.2007 | 8.5954 | 59 | 14.1998 | 10.2175 | 58.8 | 14.1973 | 11.9187 | 58.6 | 14.219 | 13.0552 | 58.4 | 14.2107 | 15.1192 | 58.2 | 14.2141 | 16.8107 | 58 | 14.2068 | 15.5009 | 60.2 | 14.1972 | 13.8708 | 60.4 | 14.2107 | 12.1851 | 60.6 | 14.1998 | 10.4546 | 60.8 | 14.204 | 8.8396 | 61 | 14.2131 | 7.2637 | 61.2 | 14.1988 | 5.5552 | 61.4 | 14.2 | 3.9423 | 61.6 | 14.2054 | 2.3045 | 61.8 | 14.2026 | 0.70075 | 62
|  |  |  | 14.2102 | 2.0984 | 59.8 | 14.2039 | 3.7228 | 59.6 | 14.2145 | 5.3888 | 59.4 | 14.2119 | 6.9805 | 59.2 | 14.2091 | 8.5951 | 59 | 14.2081 | 10.2179 | 58.8 | 14.2056 | 11.9186 | 58.6 | 14.2273 | 13.0552 | 58.4 | 14.2191 | 15.1199 | 58.2 | 14.2224 | 16.8109 | 58 | 14.2151 | 15.501 | 60.2 | 14.2056 | 13.8702 | 60.4 | 14.2191 | 12.185 | 60.6 | 14.2081 | 10.4545 | 60.8 | 14.2124 | 8.8394 | 61 | 14.2214 | 7.2637 | 61.2 | 14.2072 | 5.5551 | 61.4 | 14.2083 | 3.9422 | 61.6 | 14.2137 | 2.3045 | 61.8 | 14.211 | 0.70075 | 62
|  |  |  | 14.2186 | 2.0984 | 59.8 | 14.2122 | 3.7229 | 59.6 | 14.2228 | 5.4089 | 59.4 | 14.2202 | 6.9806 | 59.2 | 14.2174 | 8.5949 | 59 | 14.2165 | 10.2184 | 58.8 | 14.214 | 11.9185 | 58.6 | 14.2356 | 13.0552 | 58.4 | 14.2274 | 15.1206 | 58.2 | 14.2307 | 16.811 | 58 | 14.2234 | 15.5011 | 60.2 | 14.2139 | 13.8695 | 60.4 | 14.2274 | 12.1848 | 60.6 | 14.2164 | 10.4545 | 60.8 | 14.2207 | 8.8393 | 61 | 14.2297 | 7.2637 | 61.2 | 14.2155 | 5.5551 | 61.4 | 14.2167 | 3.9421 | 61.6 | 14.222 | 2.3045 | 61.8 | 14.2193 | 0.70074 | 62
|  |  |  | 14.2269 | 2.0984 | 59.8 | 14.2205 | 3.723 | 59.6 | 14.2311 | 5.4291 | 59.4 | 14.2285 | 6.9807 | 59.2 | 14.2257 | 8.5946 | 59 | 14.2248 | 10.2189 | 58.8 | 14.2223 | 11.9183 | 58.6 | 14.244 | 13.0553 | 58.4 | 14.2357 | 15.1213 | 58.2 | 14.239 | 16.8112 | 58 | 14.2318 | 15.5013 | 60.2 | 14.2222 | 13.8688 | 60.4 | 14.2357 | 12.1847 | 60.6 | 14.2248 | 10.4545 | 60.8 | 14.229 | 8.8392 | 61 | 14.2381 | 7.2637 | 61.2 | 14.2238 | 5.5551 | 61.4 | 14.225 | 3.942 | 61.6 | 14.2304 | 2.3045 | 61.8 | 14.2276 | 0.70074 | 62
|  |  |  | 14.2352 | 2.0984 | 59.8 | 14.2289 | 3.7231 | 59.6 | 14.2395 | 5.4493 | 59.4 | 14.2369 | 6.9807 | 59.2 | 14.2341 | 8.5944 | 59 | 14.2331 | 10.2195 | 58.8 | 14.2306 | 11.9182 | 58.6 | 14.2523 | 13.0553 | 58.4 | 14.2441 | 15.1221 | 58.2 | 14.2474 | 16.8114 | 58 | 14.2401 | 15.5014 | 60.2 | 14.2305 | 13.8682 | 60.4 | 14.2441 | 12.1846 | 60.6 | 14.2331 | 10.4545 | 60.8 | 14.2374 | 8.839 | 61 | 14.2464 | 7.2637 | 61.2 | 14.2322 | 5.5551 | 61.4 | 14.2333 | 3.9419 | 61.6 | 14.2387 | 2.3045 | 61.8 | 14.236 | 0.70074 | 62
|  |  |  | 14.2436 | 2.0984 | 59.8 | 14.2372 | 3.7232 | 59.6 | 14.2478 | 5.4694 | 59.4 | 14.2452 | 6.9808 | 59.2 | 14.2424 | 8.5942 | 59 | 14.2415 | 10.22 | 58.8 | 14.2389 | 11.9181 | 58.6 | 14.2606 | 13.0553 | 58.4 | 14.2524 | 15.1228 | 58.2 | 14.2557 | 16.8116 | 58 | 14.2484 | 15.5016 | 60.2 | 14.2389 | 13.8675 | 60.4 | 14.2524 | 12.1844 | 60.6 | 14.2415 | 10.4545 | 60.8 | 14.2457 | 8.8389 | 61 | 14.2547 | 7.2637 | 61.2 | 14.2405 | 5.5551 | 61.4 | 14.2417 | 3.9418 | 61.6 | 14.247 | 2.3045 | 61.8 | 14.2443 | 0.70074 | 62
|  |  |  | 14.2519 | 2.0984 | 59.8 | 14.2455 | 3.7233 | 59.6 | 14.2561 | 5.4905 | 59.4 | 14.2536 | 6.9808 | 59.2 | 14.2507 | 8.594 | 59 | 14.2498 | 10.2202 | 58.8 | 14.2473 | 11.918 | 58.6 | 14.269 | 13.0553 | 58.4 | 14.2607 | 15.1235 | 58.2 | 14.264 | 16.8118 | 58 | 14.2568 | 15.5017 | 60.2 | 14.2472 | 13.8669 | 60.4 | 14.2607 | 12.1843 | 60.6 | 14.2498 | 10.4545 | 60.8 | 14.254 | 8.8388 | 61 | 14.2631 | 7.2636 | 61.2 | 14.2488 | 5.555 | 61.4 | 14.25 | 3.9417 | 61.6 | 14.2554 | 2.3045 | 61.8 | 14.2527 | 0.70074 | 62
|  |  |  | 14.2603 | 2.0984 | 59.8 | 14.2539 | 3.7233 | 59.6 | 14.2645 | 5.5116 | 59.4 | 14.2619 | 6.9809 | 59.2 | 14.259 | 8.5938 | 59 | 14.2581 | 10.2205 | 58.8 | 14.2556 | 11.9179 | 58.6 | 14.2773 | 13.0554 | 58.4 | 14.269 | 15.124 | 58.2 | 14.2725 | 16.812 | 58 | 14.2651 | 15.5019 | 60.2 | 14.2555 | 13.8661 | 60.4 | 14.269 | 12.1841 | 60.6 | 14.2581 | 10.4544 | 60.8 | 14.2623 | 8.8387 | 61 | 14.2714 | 7.2636 | 61.2 | 14.2572 | 5.555 | 61.4 | 14.2583 | 3.9416 | 61.6 | 14.2637 | 2.3045 | 61.8 | 14.261 | 0.70074 | 62
|  |  |  | 14.2686 | 2.0984 | 59.8 | 14.2622 | 3.7234 | 59.6 | 14.2728 | 5.5282 | 59.4 | 14.2702 | 6.9809 | 59.2 | 14.2674 | 8.5936 | 59 | 14.2664 | 10.2207 | 58.8 | 14.2639 | 11.9178 | 58.6 | 14.2856 | 13.0554 | 58.4 | 14.2775 | 15.1246 | 58.2 | 14.2808 | 16.8122 | 58 | 14.2734 | 15.502 | 60.2 | 14.2639 | 13.8653 | 60.4 | 14.2774 | 12.184 | 60.6 | 14.2665 | 10.4544 | 60.8 | 14.2707 | 8.8385 | 61 | 14.2797 | 7.2636 | 61.2 | 14.2655 | 5.555 | 61.4 | 14.2667 | 3.9415 | 61.6 | 14.2721 | 2.3045 | 61.8 | 14.2693 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.2769 | 2.0984 | 59.8 | 14.2705 | 3.7235 | 59.6 | 14.2811 | 5.5449 | 59.4 | 14.2785 | 6.981 | 59.2 | 14.2757 | 8.5934 | 59 | 14.2748 | 10.221 | 58.8 | 14.2722 | 11.9177 | 58.6 | 14.2941 | 13.0554 | 58.4 | 14.2858 | 15.1252 | 58.2 | 14.2891 | 16.8124 | 58 | 14.2818 | 15.5022 | 60.2 | 14.2722 | 13.8645 | 60.4 | 14.2857 | 12.1838 | 60.6 | 14.2748 | 10.4544 | 60.8 | 14.279 | 8.8384 | 61 | 14.2881 | 7.2636 | 61.2 | 14.2738 | 5.555 | 61.4 | 14.275 | 3.9414 | 61.6 | 14.2804 | 2.3045 | 61.8 | 14.2776 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.2853 | 2.0984 | 59.8 | 14.2789 | 3.7236 | 59.6 | 14.2895 | 5.5616 | 59.4 | 14.2869 | 6.981 | 59.2 | 14.284 | 8.5932 | 59 | 14.2831 | 10.2209 | 58.8 | 14.2805 | 11.9176 | 58.6 | 14.3024 | 13.0554 | 58.4 | 14.2941 | 15.1258 | 58.2 | 14.2975 | 16.8126 | 58 | 14.2901 | 15.5024 | 60.2 | 14.2805 | 13.8638 | 60.4 | 14.294 | 12.1836 | 60.6 | 14.2831 | 10.4544 | 60.8 | 14.2873 | 8.8383 | 61 | 14.2964 | 7.2636 | 61.2 | 14.2822 | 5.555 | 61.4 | 14.2833 | 3.9413 | 61.6 | 14.2887 | 2.3045 | 61.8 | 14.286 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.2936 | 2.0984 | 59.8 | 14.2872 | 3.7236 | 59.6 | 14.2978 | 5.5783 | 59.4 | 14.2952 | 6.981 | 59.2 | 14.2923 | 8.593 | 59 | 14.2914 | 10.2209 | 58.8 | 14.2889 | 11.9176 | 58.6 | 14.3107 | 13.0555 | 58.4 | 14.3025 | 15.1263 | 58.2 | 14.3058 | 16.8128 | 58 | 14.2984 | 15.5025 | 60.2 | 14.2889 | 13.863 | 60.4 | 14.3024 | 12.1834 | 60.6 | 14.2915 | 10.4544 | 60.8 | 14.2957 | 8.8381 | 61 | 14.3047 | 7.2636 | 61.2 | 14.2905 | 5.555 | 61.4 | 14.2917 | 3.9412 | 61.6 | 14.2971 | 2.3045 | 61.8 | 14.2943 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3019 | 2.0984 | 59.8 | 14.2955 | 3.7235 | 59.6 | 14.3061 | 5.5905 | 59.4 | 14.3035 | 6.981 | 59.2 | 14.3007 | 8.5928 | 59 | 14.2997 | 10.2209 | 58.8 | 14.2972 | 11.9175 | 58.6 | 14.3191 | 13.0555 | 58.4 | 14.3108 | 15.1269 | 58.2 | 14.3141 | 16.813 | 58 | 14.3068 | 15.5026 | 60.2 | 14.2972 | 13.8622 | 60.4 | 14.3107 | 12.183 | 60.6 | 14.2998 | 10.4544 | 60.8 | 14.304 | 8.838 | 61 | 14.3131 | 7.2636 | 61.2 | 14.2988 | 5.555 | 61.4 | 14.3 | 3.9411 | 61.6 | 14.3054 | 2.3045 | 61.8 | 14.3026 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3103 | 2.0984 | 59.8 | 14.3039 | 3.7235 | 59.6 | 14.3145 | 5.6026 | 59.4 | 14.3119 | 6.981 | 59.2 | 14.309 | 8.5927 | 59 | 14.3081 | 10.2208 | 58.8 | 14.3055 | 11.9174 | 58.6 | 14.3274 | 13.0555 | 58.4 | 14.3191 | 15.1275 | 58.2 | 14.3224 | 16.8132 | 58 | 14.3151 | 15.5028 | 60.2 | 14.3055 | 13.8614 | 60.4 | 14.319 | 12.1826 | 60.6 | 14.3082 | 10.4544 | 60.8 | 14.3123 | 8.8379 | 61 | 14.3214 | 7.2636 | 61.2 | 14.3072 | 5.555 | 61.4 | 14.3083 | 3.941 | 61.6 | 14.3137 | 2.3045 | 61.8 | 14.311 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3186 | 2.0984 | 59.8 | 14.3122 | 3.7235 | 59.6 | 14.3228 | 5.6147 | 59.4 | 14.3202 | 6.9811 | 59.2 | 14.3173 | 8.5925 | 59 | 14.3164 | 10.2208 | 58.8 | 14.3138 | 11.9173 | 58.6 | 14.3357 | 13.0556 | 58.4 | 14.3275 | 15.1281 | 58.2 | 14.3308 | 16.8134 | 58 | 14.3234 | 15.5027 | 60.2 | 14.3138 | 13.8607 | 60.4 | 14.3274 | 12.1822 | 60.6 | 14.3165 | 10.4544 | 60.8 | 14.3206 | 8.8378 | 61 | 14.3297 | 7.2636 | 61.2 | 14.3155 | 5.555 | 61.4 | 14.3167 | 3.9409 | 61.6 | 14.3221 | 2.3045 | 61.8 | 14.3193 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3269 | 2.0984 | 59.8 | 14.3205 | 3.7235 | 59.6 | 14.3311 | 5.6269 | 59.4 | 14.3285 | 6.9811 | 59.2 | 14.3257 | 8.5923 | 59 | 14.3247 | 10.2208 | 58.8 | 14.3222 | 11.9173 | 58.6 | 14.3441 | 13.0556 | 58.4 | 14.3358 | 15.1287 | 58.2 | 14.3391 | 16.8135 | 58 | 14.3318 | 15.5027 | 60.2 | 14.3222 | 13.8599 | 60.4 | 14.3357 | 12.1818 | 60.6 | 14.3248 | 10.4544 | 60.8 | 14.329 | 8.8377 | 61 | 14.3381 | 7.2636 | 61.2 | 14.3239 | 5.555 | 61.4 | 14.325 | 3.9408 | 61.6 | 14.3304 | 2.3045 | 61.8 | 14.3276 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3353 | 2.0984 | 59.8 | 14.3289 | 3.7234 | 59.6 | 14.3394 | 5.6382 | 59.4 | 14.3369 | 6.9811 | 59.2 | 14.334 | 8.5922 | 59 | 14.3331 | 10.2207 | 58.8 | 14.3305 | 11.9173 | 58.6 | 14.3524 | 13.0556 | 58.4 | 14.3441 | 15.1293 | 58.2 | 14.3474 | 16.8137 | 58 | 14.3401 | 15.5026 | 60.2 | 14.3305 | 13.8592 | 60.4 | 14.344 | 12.1814 | 60.6 | 14.3332 | 10.4544 | 60.8 | 14.3373 | 8.8377 | 61 | 14.3464 | 7.2636 | 61.2 | 14.3322 | 5.5551 | 61.4 | 14.3333 | 3.9406 | 61.6 | 14.3387 | 2.3046 | 61.8 | 14.336 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3436 | 2.0984 | 59.8 | 14.3372 | 3.7234 | 59.6 | 14.3478 | 5.6496 | 59.4 | 14.3452 | 6.9811 | 59.2 | 14.3423 | 8.592 | 59 | 14.3414 | 10.2207 | 58.8 | 14.3388 | 11.9175 | 58.6 | 14.3607 | 13.0556 | 58.4 | 14.3524 | 15.1299 | 58.2 | 14.3558 | 16.8138 | 58 | 14.3484 | 15.5026 | 60.2 | 14.3388 | 13.8585 | 60.4 | 14.3523 | 12.181 | 60.6 | 14.3415 | 10.4544 | 60.8 | 14.3456 | 8.8376 | 61 | 14.3547 | 7.2637 | 61.2 | 14.3405 | 5.5551 | 61.4 | 14.3416 | 3.9405 | 61.6 | 14.3471 | 2.3046 | 61.8 | 14.3443 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3519 | 2.0984 | 59.8 | 14.3456 | 3.7234 | 59.6 | 14.3561 | 5.6609 | 59.4 | 14.3535 | 6.9811 | 59.2 | 14.3506 | 8.5918 | 59 | 14.3497 | 10.2206 | 58.8 | 14.3471 | 11.9177 | 58.6 | 14.3691 | 13.0557 | 58.4 | 14.3608 | 15.1305 | 58.2 | 14.3641 | 16.814 | 58 | 14.3568 | 15.5025 | 60.2 | 14.3472 | 13.8577 | 60.4 | 14.3607 | 12.1806 | 60.6 | 14.3498 | 10.4544 | 60.8 | 14.354 | 8.8376 | 61 | 14.3631 | 7.2637 | 61.2 | 14.3488 | 5.5551 | 61.4 | 14.35 | 3.9404 | 61.6 | 14.3554 | 2.3046 | 61.8 | 14.3527 | 0.70073 | 62
|  |  |  | 14.3603 | 2.0984 | 59.8 | 14.3539 | 3.7233 | 59.6 | 14.3644 | 5.6722 | 59.4 | 14.3619 | 6.9811 | 59.2 | 14.359 | 8.5917 | 59 | 14.358 | 10.2206 | 58.8 | 14.3555 | 11.9178 | 58.6 | 14.3774 | 13.0557 | 58.4 | 14.3691 | 15.1311 | 58.2 | 14.3724 | 16.8142 | 58 | 14.3651 | 15.5024 | 60.2 | 14.3555 | 13.857 | 60.4 | 14.369 | 12.1803 | 60.6 | 14.3582 | 10.4544 | 60.8 | 14.3623 | 8.8376 | 61 | 14.3714 | 7.2637 | 61.2 | 14.3572 | 5.5551 | 61.4 | 14.3583 | 3.9403 | 61.6 | 14.3637 | 2.3046 | 61.8 | 14.361 | 0.70072 | 62
|  |  |  | 14.3686 | 2.0984 | 59.8 | 14.3622 | 3.7233 | 59.6 | 14.3728 | 5.6835 | 59.4 | 14.3702 | 6.9812 | 59.2 | 14.3673 | 8.5915 | 59 | 14.3664 | 10.2206 | 58.8 | 14.3638 | 11.9179 | 58.6 | 14.3857 | 13.0557 | 58.4 | 14.3774 | 15.1317 | 58.2 | 14.3809 | 16.8145 | 58 | 14.3734 | 15.5024 | 60.2 | 14.3638 | 13.8563 | 60.4 | 14.3773 | 12.1799 | 60.6 | 14.3665 | 10.4544 | 60.8 | 14.3706 | 8.8376 | 61 | 14.3797 | 7.2637 | 61.2 | 14.3655 | 5.5551 | 61.4 | 14.3666 | 3.9401 | 61.6 | 14.3721 | 2.3046 | 61.8 | 14.3693 | 0.70072 | 62
|  |  |  | 14.3769 | 2.0983 | 59.8 | 14.3706 | 3.7233 | 59.6 | 14.3811 | 5.6948 | 59.4 | 14.3785 | 6.9812 | 59.2 | 14.3756 | 8.5913 | 59 | 14.3747 | 10.2205 | 58.8 | 14.3721 | 11.918 | 58.6 | 14.3942 | 13.0557 | 58.4 | 14.3859 | 15.1323 | 58.2 | 14.3892 | 16.8146 | 58 | 14.3818 | 15.5023 | 60.2 | 14.3722 | 13.8556 | 60.4 | 14.3857 | 12.1795 | 60.6 | 14.3749 | 10.4544 | 60.8 | 14.3789 | 8.8375 | 61 | 14.3881 | 7.2637 | 61.2 | 14.3739 | 5.5551 | 61.4 | 14.375 | 3.94 | 61.6 | 14.3804 | 2.3046 | 61.8 | 14.3777 | 0.70072 | 62
|  |  |  | 14.3853 | 2.0983 | 59.8 | 14.3789 | 3.7232 | 59.6 | 14.3894 | 5.7053 | 59.4 | 14.3869 | 6.9812 | 59.2 | 14.384 | 8.5911 | 59 | 14.383 | 10.2204 | 58.8 | 14.3805 | 11.9181 | 58.6 | 14.4025 | 13.0557 | 58.4 | 14.3942 | 15.1329 | 58.2 | 14.3975 | 16.8148 | 58 | 14.3901 | 15.5023 | 60.2 | 14.3805 | 13.8549 | 60.4 | 14.394 | 12.1792 | 60.6 | 14.3832 | 10.4544 | 60.8 | 14.3873 | 8.8375 | 61 | 14.3964 | 7.2637 | 61.2 | 14.3822 | 5.5551 | 61.4 | 14.3833 | 3.9398 | 61.6 | 14.3888 | 2.3046 | 61.8 | 14.386 | 0.70072 | 62
|  |  |  | 14.3936 | 2.0983 | 59.8 | 14.3872 | 3.7232 | 59.6 | 14.3978 | 5.7157 | 59.4 | 14.3952 | 6.9812 | 59.2 | 14.3923 | 8.5909 | 59 | 14.3914 | 10.2204 | 58.8 | 14.3888 | 11.9181 | 58.6 | 14.4108 | 13.0557 | 58.4 | 14.4025 | 15.1335 | 58.2 | 14.4058 | 16.815 | 58 | 14.3984 | 15.5022 | 60.2 | 14.3888 | 13.8541 | 60.4 | 14.4023 | 12.179 | 60.6 | 14.3915 | 10.4544 | 60.8 | 14.3956 | 8.8375 | 61 | 14.4047 | 7.2637 | 61.2 | 14.3905 | 5.5551 | 61.4 | 14.3916 | 3.9397 | 61.6 | 14.3971 | 2.3046 | 61.8 | 14.3943 | 0.70072 | 62
|  |  |  | 14.4019 | 2.0983 | 59.8 | 14.3956 | 3.7232 | 59.6 | 14.4061 | 5.7262 | 59.4 | 14.4035 | 6.9812 | 59.2 | 14.4006 | 8.5907 | 59 | 14.3997 | 10.2204 | 58.8 | 14.3971 | 11.9182 | 58.6 | 14.4192 | 13.0557 | 58.4 | 14.4109 | 15.1342 | 58.2 | 14.4142 | 16.8152 | 58 | 14.4068 | 15.5022 | 60.2 | 14.3971 | 13.8534 | 60.4 | 14.4107 | 12.1787 | 60.6 | 14.3999 | 10.4544 | 60.8 | 14.4039 | 8.8374 | 61 | 14.4131 | 7.2636 | 61.2 | 14.3988 | 5.5551 | 61.4 | 14.4 | 3.9395 | 61.6 | 14.4054 | 2.3046 | 61.8 | 14.4026 | 0.70072 | 62
|  |  |  | 14.4103 | 2.0983 | 59.8 | 14.4039 | 3.7231 | 59.6 | 14.4144 | 5.7366 | 59.4 | 14.4118 | 6.9812 | 59.2 | 14.409 | 8.5905 | 59 | 14.408 | 10.2205 | 58.8 | 14.4054 | 11.9184 | 58.6 | 14.4275 | 13.0557 | 58.4 | 14.4192 | 15.1349 | 58.2 | 14.4225 | 16.8154 | 58 | 14.4151 | 15.5021 | 60.2 | 14.4055 | 13.8527 | 60.4 | 14.419 | 12.1784 | 60.6 | 14.4082 | 10.4544 | 60.8 | 14.4123 | 8.8374 | 61 | 14.4214 | 7.2636 | 61.2 | 14.4072 | 5.5551 | 61.4 | 14.4083 | 3.9394 | 61.6 | 14.4138 | 2.3046 | 61.8 | 14.411 | 0.70072 | 62
|  |  |  | 14.4186 | 2.0983 | 59.8 | 14.4122 | 3.7231 | 59.6 | 14.4228 | 5.7471 | 59.4 | 14.4202 | 6.9813 | 59.2 | 14.4173 | 8.5903 | 59 | 14.4163 | 10.2205 | 58.8 | 14.4138 | 11.9185 | 58.6 | 14.4358 | 13.0557 | 58.4 | 14.4275 | 15.1356 | 58.2 | 14.4308 | 16.8156 | 58 | 14.4234 | 15.5021 | 60.2 | 14.4138 | 13.8519 | 60.4 | 14.4273 | 12.1782 | 60.6 | 14.4165 | 10.4544 | 60.8 | 14.4206 | 8.8374 | 61 | 14.4297 | 7.2636 | 61.2 | 14.4155 | 5.5551 | 61.4 | 14.4166 | 3.9392 | 61.6 | 14.4221 | 2.3046 | 61.8 | 14.4193 | 0.70071 | 62
|  |  |  | 14.427 | 2.0983 | 59.8 | 14.4206 | 3.723 | 59.6 | 14.4311 | 5.7575 | 59.4 | 14.4285 | 6.9813 | 59.2 | 14.4256 | 8.5901 | 59 | 14.4247 | 10.2205 | 58.8 | 14.4221 | 11.9187 | 58.6 | 14.4442 | 13.0557 | 58.4 | 14.4358 | 15.1364 | 58.2 | 14.4392 | 16.8158 | 58 | 14.4318 | 15.5022 | 60.2 | 14.4221 | 13.8511 | 60.4 | 14.4356 | 12.1779 | 60.6 | 14.4249 | 10.4545 | 60.8 | 14.4289 | 8.8374 | 61 | 14.4381 | 7.2636 | 61.2 | 14.4239 | 5.5551 | 61.4 | 14.4249 | 3.9391 | 61.6 | 14.4304 | 2.3046 | 61.8 | 14.4277 | 0.70071 | 62
|  |  |  | 14.4353 | 2.0983 | 59.8 | 14.4289 | 3.723 | 59.6 | 14.4394 | 5.7667 | 59.4 | 14.4368 | 6.9813 | 59.2 | 14.4339 | 8.5899 | 59 | 14.433 | 10.2206 | 58.8 | 14.4304 | 11.9188 | 58.6 | 14.4525 | 13.0557 | 58.4 | 14.4442 | 15.1373 | 58.2 | 14.4475 | 16.8159 | 58 | 14.4401 | 15.5022 | 60.2 | 14.4305 | 13.8504 | 60.4 | 14.444 | 12.1777 | 60.6 | 14.4332 | 10.4545 | 60.8 | 14.4372 | 8.8373 | 61 | 14.4464 | 7.2636 | 61.2 | 14.4322 | 5.555 | 61.4 | 14.4333 | 3.9389 | 61.6 | 14.4388 | 2.3046 | 61.8 | 14.436 | 0.70071 | 62
|  |  |  | 14.4436 | 2.0983 | 59.8 | 14.4372 | 3.7229 | 59.6 | 14.4478 | 5.7759 | 59.4 | 14.4452 | 6.9813 | 59.2 | 14.4423 | 8.5898 | 59 | 14.4413 | 10.2206 | 58.8 | 14.4387 | 11.919 | 58.6 | 14.4608 | 13.0565 | 58.4 | 14.4525 | 15.1382 | 58.2 | 14.4558 | 16.816 | 58 | 14.4484 | 15.5022 | 60.2 | 14.4388 | 13.8498 | 60.4 | 14.4523 | 12.1774 | 60.6 | 14.4416 | 10.4545 | 60.8 | 14.4456 | 8.8373 | 61 | 14.4547 | 7.2636 | 61.2 | 14.4405 | 5.5549 | 61.4 | 14.4416 | 3.9389 | 61.6 | 14.4471 | 2.3046 | 61.8 | 14.4443 | 0.70071 | 62
|  |  |  | 14.452 | 2.0983 | 59.8 | 14.4456 | 3.7228 | 59.6 | 14.4561 | 5.7851 | 59.4 | 14.4535 | 6.9814 | 59.2 | 14.4506 | 8.5896 | 59 | 14.4496 | 10.2207 | 58.8 | 14.4471 | 11.9191 | 58.6 | 14.4692 | 13.0573 | 58.4 | 14.4608 | 15.1391 | 58.2 | 14.4642 | 16.8161 | 58 | 14.4568 | 15.5022 | 60.2 | 14.4471 | 13.8493 | 60.4 | 14.4606 | 12.1772 | 60.6 | 14.4499 | 10.4546 | 60.8 | 14.4539 | 8.8373 | 61 | 14.4631 | 7.2636 | 61.2 | 14.4489 | 5.5549 | 61.4 | 14.4499 | 3.9389 | 61.6 | 14.4554 | 2.3046 | 61.8 | 14.4527 | 0.70071 | 62
|  |  |  | 14.4603 | 2.0983 | 59.8 | 14.4539 | 3.7228 | 59.6 | 14.4644 | 5.7943 | 59.4 | 14.4618 | 6.9814 | 59.2 | 14.4589 | 8.5894 | 59 | 14.458 | 10.2207 | 58.8 | 14.4554 | 11.9193 | 58.6 | 14.4775 | 13.0581 | 58.4 | 14.4692 | 15.1399 | 58.2 | 14.4725 | 16.8164 | 58 | 14.4651 | 15.5022 | 60.2 | 14.4555 | 13.8487 | 60.4 | 14.469 | 12.1769 | 60.6 | 14.4582 | 10.4546 | 60.8 | 14.4622 | 8.8373 | 61 | 14.4714 | 7.2636 | 61.2 | 14.4572 | 5.5548 | 61.4 | 14.4583 | 3.9389 | 61.6 | 14.4638 | 2.3046 | 61.8 | 14.461 | 0.70071 | 62
|  |  |  | 14.4686 | 2.0982 | 59.8 | 14.4622 | 3.7227 | 59.6 | 14.4727 | 5.8 | 59.4 | 14.4702 | 6.9815 | 59.2 | 14.4673 | 8.5892 | 59 | 14.4663 | 10.2208 | 58.8 | 14.4637 | 11.9195 | 58.6 | 14.4858 | 13.0589 | 58.4 | 14.4775 | 15.1407 | 58.2 | 14.4808 | 16.8167 | 58 | 14.4734 | 15.5023 | 60.2 | 14.4638 | 13.8481 | 60.4 | 14.4773 | 12.1767 | 60.6 | 14.4666 | 10.4547 | 60.8 | 14.4706 | 8.8373 | 61 | 14.4798 | 7.2636 | 61.2 | 14.4655 | 5.5547 | 61.4 | 14.4666 | 3.9389 | 61.6 | 14.4721 | 2.3046 | 61.8 | 14.4693 | 0.7007 | 62
|  |  |  | 14.477 | 2.0982 | 59.8 | 14.4706 | 3.7227 | 59.6 | 14.4811 | 5.8056 | 59.4 | 14.4785 | 6.9815 | 59.2 | 14.4756 | 8.589 | 59 | 14.4746 | 10.2208 | 58.8 | 14.472 | 11.9197 | 58.6 | 14.4943 | 13.0597 | 58.4 | 14.4858 | 15.1415 | 58.2 | 14.4891 | 16.8171 | 58 | 14.4818 | 15.5023 | 60.2 | 14.4721 | 13.8476 | 60.4 | 14.4856 | 12.1764 | 60.6 | 14.4749 | 10.4547 | 60.8 | 14.4789 | 8.8373 | 61 | 14.4881 | 7.2636 | 61.2 | 14.4739 | 5.5547 | 61.4 | 14.4749 | 3.9389 | 61.6 | 14.4804 | 2.3046 | 61.8 | 14.4777 | 0.7007 | 62
|  |  |  | 14.4853 | 2.0982 | 59.8 | 14.4789 | 3.7226 | 59.6 | 14.4894 | 5.8096 | 59.4 | 14.4868 | 6.9816 | 59.2 | 14.4839 | 8.5888 | 59 | 14.483 | 10.2208 | 58.8 | 14.4803 | 11.9199 | 58.6 | 14.5026 | 13.0604 | 58.4 | 14.4943 | 15.1422 | 58.2 | 14.4976 | 16.8175 | 58 | 14.4901 | 15.5023 | 60.2 | 14.4804 | 13.8471 | 60.4 | 14.494 | 12.1762 | 60.6 | 14.4832 | 10.4548 | 60.8 | 14.4872 | 8.8373 | 61 | 14.4964 | 7.2631 | 61.2 | 14.4822 | 5.5546 | 61.4 | 14.4832 | 3.9388 | 61.6 | 14.4888 | 2.3046 | 61.8 | 14.486 | 0.7007 | 62
|  |  |  | 14.4936 | 2.0982 | 59.8 | 14.4872 | 3.7225 | 59.6 | 14.4977 | 5.8136 | 59.4 | 14.4952 | 6.9816 | 59.2 | 14.4922 | 8.5886 | 59 | 14.4913 | 10.2209 | 58.8 | 14.4887 | 11.9201 | 58.6 | 14.5109 | 13.0612 | 58.4 | 14.5026 | 15.143 | 58.2 | 14.5059 | 16.8179 | 58 | 14.4984 | 15.5023 | 60.2 | 14.4888 | 13.8471 | 60.4 | 14.5023 | 12.1759 | 60.6 | 14.4916 | 10.4548 | 60.8 | 14.4955 | 8.8374 | 61 | 14.5048 | 7.2627 | 61.2 | 14.4905 | 5.5545 | 61.4 | 14.4916 | 3.9388 | 61.6 | 14.4971 | 2.3046 | 61.8 | 14.4943 | 0.70069 | 62
|  |  |  | 14.502 | 2.0982 | 59.8 | 14.4956 | 3.7224 | 59.6 | 14.5061 | 5.816 | 59.4 | 14.5035 | 6.9817 | 59.2 | 14.5006 | 8.5884 | 59 | 14.4996 | 10.2209 | 58.8 | 14.497 | 11.9203 | 58.6 | 14.5193 | 13.062 | 58.4 | 14.5109 | 15.1438 | 58.2 | 14.5142 | 16.8183 | 58 | 14.5068 | 15.5023 | 60.2 | 14.4971 | 13.8471 | 60.4 | 14.5106 | 12.1756 | 60.6 | 14.4999 | 10.4549 | 60.8 | 14.5039 | 8.8374 | 61 | 14.5131 | 7.2623 | 61.2 | 14.4989 | 5.5545 | 61.4 | 14.4999 | 3.9388 | 61.6 | 14.5055 | 2.3047 | 61.8 | 14.5027 | 0.70069 | 62
|  |  |  | 14.5103 | 2.0982 | 59.8 | 14.5039 | 3.7223 | 59.6 | 14.5144 | 5.8184 | 59.4 | 14.5118 | 6.9817 | 59.2 | 14.5089 | 8.5882 | 59 | 14.5079 | 10.2208 | 58.8 | 14.5053 | 11.9205 | 58.6 | 14.5276 | 13.0628 | 58.4 | 14.5192 | 15.1443 | 58.2 | 14.5226 | 16.8187 | 58 | 14.5151 | 15.5023 | 60.2 | 14.5054 | 13.847 | 60.4 | 14.519 | 12.1754 | 60.6 | 14.5083 | 10.4549 | 60.8 | 14.5122 | 8.8374 | 61 | 14.5214 | 7.2619 | 61.2 | 14.5072 | 5.5544 | 61.4 | 14.5082 | 3.9388 | 61.6 | 14.5138 | 2.3047 | 61.8 | 14.511 | 0.70069 | 62
|  |  |  | 14.5186 | 2.0982 | 59.8 | 14.5122 | 3.7221 | 59.6 | 14.5227 | 5.8198 | 59.4 | 14.5202 | 6.9818 | 59.2 | 14.5172 | 8.5879 | 59 | 14.5163 | 10.2208 | 58.8 | 14.5136 | 11.9206 | 58.6 | 14.5359 | 13.0636 | 58.4 | 14.5276 | 15.1449 | 58.2 | 14.5309 | 16.8191 | 58 | 14.5234 | 15.5023 | 60.2 | 14.5138 | 13.847 | 60.4 | 14.5273 | 12.1751 | 60.6 | 14.5166 | 10.4549 | 60.8 | 14.5205 | 8.8374 | 61 | 14.5298 | 7.2615 | 61.2 | 14.5155 | 5.5543 | 61.4 | 14.5166 | 3.9388 | 61.6 | 14.5221 | 2.3047 | 61.8 | 14.5193 | 0.70068 | 62
|  |  |  | 14.527 | 2.0982 | 59.8 | 14.5206 | 3.722 | 59.6 | 14.5311 | 5.8212 | 59.4 | 14.5285 | 6.9819 | 59.2 | 14.5255 | 8.5877 | 59 | 14.5246 | 10.2208 | 58.8 | 14.522 | 11.9208 | 58.6 | 14.5443 | 13.0644 | 58.4 | 14.5359 | 15.1455 | 58.2 | 14.5392 | 16.8196 | 58 | 14.5318 | 15.5022 | 60.2 | 14.5221 | 13.8472 | 60.4 | 14.5356 | 12.1749 | 60.6 | 14.5249 | 10.455 | 60.8 | 14.5289 | 8.8374 | 61 | 14.5381 | 7.2611 | 61.2 | 14.5239 | 5.5543 | 61.4 | 14.5249 | 3.9389 | 61.6 | 14.5305 | 2.3047 | 61.8 | 14.5277 | 0.70068 | 62
|  |  |  | 14.5353 | 2.0981 | 59.8 | 14.5289 | 3.7219 | 59.6 | 14.5394 | 5.8226 | 59.4 | 14.5368 | 6.9819 | 59.2 | 14.5339 | 8.5877 | 59 | 14.5329 | 10.2207 | 58.8 | 14.5303 | 11.9209 | 58.6 | 14.5526 | 13.0651 | 58.4 | 14.5442 | 15.1461 | 58.2 | 14.5476 | 16.82 | 58 | 14.5401 | 15.5022 | 60.2 | 14.5304 | 13.8474 | 60.4 | 14.5439 | 12.1743 | 60.6 | 14.5333 | 10.455 | 60.8 | 14.5372 | 8.8374 | 61 | 14.5464 | 7.2607 | 61.2 | 14.5322 | 5.5541 | 61.4 | 14.5332 | 3.939 | 61.6 | 14.5388 | 2.3047 | 61.8 | 14.536 | 0.70068 | 62
|  |  |  | 14.5436 | 2.0981 | 59.8 | 14.5372 | 3.7218 | 59.6 | 14.5477 | 5.824 | 59.4 | 14.5452 | 6.982 | 59.2 | 14.5422 | 8.5877 | 59 | 14.5412 | 10.2207 | 58.8 | 14.5386 | 11.9209 | 58.6 | 14.5609 | 13.0659 | 58.4 | 14.5526 | 15.1467 | 58.2 | 14.5559 | 16.8204 | 58 | 14.5484 | 15.5022 | 60.2 | 14.5388 | 13.8475 | 60.4 | 14.5523 | 12.1738 | 60.6 | 14.5416 | 10.4551 | 60.8 | 14.5455 | 8.8373 | 61 | 14.5548 | 7.2602 | 61.2 | 14.5405 | 5.554 | 61.4 | 14.5416 | 3.9391 | 61.6 | 14.5471 | 2.3047 | 61.8 | 14.5443 | 0.70068 | 62
|  |  |  | 14.552 | 2.0981 | 59.8 | 14.5456 | 3.7217 | 59.6 | 14.5561 | 5.8254 | 59.4 | 14.5535 | 6.982 | 59.2 | 14.5505 | 8.5878 | 59 | 14.5496 | 10.2207 | 58.8 | 14.5469 | 11.9209 | 58.6 | 14.5693 | 13.0667 | 58.4 | 14.5609 | 15.1473 | 58.2 | 14.5642 | 16.8208 | 58 | 14.5568 | 15.5022 | 60.2 | 14.5471 | 13.8477 | 60.4 | 14.5606 | 12.1732 | 60.6 | 14.5499 | 10.4551 | 60.8 | 14.5538 | 8.8373 | 61 | 14.5631 | 7.2598 | 61.2 | 14.5489 | 5.5539 | 61.4 | 14.5499 | 3.9392 | 61.6 | 14.5555 | 2.3047 | 61.8 | 14.5527 | 0.70067 | 62
|  |  |  | 14.5603 | 2.0981 | 59.8 | 14.5539 | 3.7215 | 59.6 | 14.5644 | 5.8268 | 59.4 | 14.5618 | 6.9821 | 59.2 | 14.5589 | 8.5879 | 59 | 14.5579 | 10.2207 | 58.8 | 14.5553 | 11.921 | 58.6 | 14.5776 | 13.0675 | 58.4 | 14.5692 | 15.1478 | 58.2 | 14.5725 | 16.8212 | 58 | 14.5651 | 15.5022 | 60.2 | 14.5554 | 13.8479 | 60.4 | 14.5689 | 12.1726 | 60.6 | 14.5583 | 10.4552 | 60.8 | 14.5622 | 8.8372 | 61 | 14.5714 | 7.2594 | 61.2 | 14.5572 | 5.5538 | 61.4 | 14.5582 | 3.9393 | 61.6 | 14.5638 | 2.3048 | 61.8 | 14.561 | 0.70067 | 62
|  |  |  | 14.5686 | 2.0981 | 59.8 | 14.5622 | 3.7214 | 59.6 | 14.5727 | 5.8272 | 59.4 | 14.5702 | 6.9822 | 59.2 | 14.5672 | 8.5879 | 59 | 14.5662 | 10.2207 | 58.8 | 14.5636 | 11.921 | 58.6 | 14.5859 | 13.0683 | 58.4 | 14.5776 | 15.1484 | 58.2 | 14.5809 | 16.8216 | 58 | 14.5734 | 15.5022 | 60.2 | 14.5637 | 13.8481 | 60.4 | 14.5773 | 12.1718 | 60.6 | 14.5666 | 10.4552 | 60.8 | 14.5705 | 8.837 | 61 | 14.5798 | 7.259 | 61.2 | 14.5655 | 5.5536 | 61.4 | 14.5666 | 3.9394 | 61.6 | 14.5721 | 2.3048 | 61.8 | 14.5693 | 0.70067 | 62
|  |  |  | 14.577 | 2.0981 | 59.8 | 14.5706 | 3.7213 | 59.6 | 14.581 | 5.8276 | 59.4 | 14.5785 | 6.9822 | 59.2 | 14.5755 | 8.588 | 59 | 14.5746 | 10.2207 | 58.8 | 14.5719 | 11.9211 | 58.6 | 14.5944 | 13.0699 | 58.4 | 14.5859 | 15.149 | 58.2 | 14.5892 | 16.8221 | 58 | 14.5818 | 15.5022 | 60.2 | 14.5721 | 13.8483 | 60.4 | 14.5856 | 12.171 | 60.6 | 14.575 | 10.4552 | 60.8 | 14.5788 | 8.8369 | 61 | 14.5881 | 7.2585 | 61.2 | 14.5739 | 5.5535 | 61.4 | 14.5749 | 3.9394 | 61.6 | 14.5805 | 2.3048 | 61.8 | 14.5777 | 0.70067 | 62
|  |  |  | 14.5853 | 2.098 | 59.8 | 14.5789 | 3.7212 | 59.6 | 14.5894 | 5.828 | 59.4 | 14.5868 | 6.9823 | 59.2 | 14.5838 | 8.5881 | 59 | 14.5829 | 10.2206 | 58.8 | 14.5802 | 11.9211 | 58.6 | 14.6027 | 13.0714 | 58.4 | 14.5942 | 15.1497 | 58.2 | 14.5975 | 16.8225 | 58 | 14.5901 | 15.5022 | 60.2 | 14.5804 | 13.8486 | 60.4 | 14.5939 | 12.1703 | 60.6 | 14.5833 | 10.4553 | 60.8 | 14.5872 | 8.8367 | 61 | 14.5964 | 7.2581 | 61.2 | 14.5822 | 5.5534 | 61.4 | 14.5832 | 3.9395 | 61.6 | 14.5888 | 2.3048 | 61.8 | 14.586 | 0.70067 | 62
|  |  |  | 14.5937 | 2.098 | 59.8 | 14.5872 | 3.7211 | 59.6 | 14.5977 | 5.8284 | 59.4 | 14.5952 | 6.9824 | 59.2 | 14.5922 | 8.5882 | 59 | 14.5912 | 10.2206 | 58.8 | 14.5886 | 11.9213 | 58.6 | 14.611 | 13.073 | 58.4 | 14.6025 | 15.1504 | 58.2 | 14.606 | 16.823 | 58 | 14.5984 | 15.5022 | 60.2 | 14.5887 | 13.8488 | 60.4 | 14.6022 | 12.1695 | 60.6 | 14.5916 | 10.4553 | 60.8 | 14.5955 | 8.8366 | 61 | 14.6048 | 7.2577 | 61.2 | 14.5905 | 5.5533 | 61.4 | 14.5916 | 3.9396 | 61.6 | 14.5971 | 2.3048 | 61.8 | 14.5943 | 0.70066 | 62
|  |  |  | 14.602 | 2.098 | 59.8 | 14.5956 | 3.721 | 59.6 | 14.606 | 5.8272 | 59.4 | 14.6035 | 6.9824 | 59.2 | 14.6005 | 8.5883 | 59 | 14.5995 | 10.2206 | 58.8 | 14.5969 | 11.9215 | 58.6 | 14.6194 | 13.0745 | 58.4 | 14.611 | 15.1511 | 58.2 | 14.6143 | 16.8235 | 58 | 14.6068 | 15.5022 | 60.2 | 14.5971 | 13.849 | 60.4 | 14.6106 | 12.1688 | 60.6 | 14.6 | 10.4554 | 60.8 | 14.6038 | 8.8364 | 61 | 14.6131 | 7.2573 | 61.2 | 14.5989 | 5.5532 | 61.4 | 14.5999 | 3.9397 | 61.6 | 14.6055 | 2.3048 | 61.8 | 14.6027 | 0.70066 | 62
|  |  |  | 14.6103 | 2.098 | 59.8 | 14.6039 | 3.7209 | 59.6 | 14.6144 | 5.8261 | 59.4 | 14.6118 | 6.9825 | 59.2 | 14.6088 | 8.5883 | 59 | 14.6079 | 10.2206 | 58.8 | 14.6052 | 11.9217 | 58.6 | 14.6277 | 13.0761 | 58.4 | 14.6193 | 15.1516 | 58.2 | 14.6226 | 16.8239 | 58 | 14.6151 | 15.5021 | 60.2 | 14.6054 | 13.8493 | 60.4 | 14.6189 | 12.168 | 60.6 | 14.6083 | 10.4554 | 60.8 | 14.6121 | 8.8363 | 61 | 14.6214 | 7.2568 | 61.2 | 14.6072 | 5.5531 | 61.4 | 14.6082 | 3.9398 | 61.6 | 14.6138 | 2.3049 | 61.8 | 14.611 | 0.70066 | 62
|  |  |  | 14.6187 | 2.098 | 59.8 | 14.6122 | 3.7208 | 59.6 | 14.6227 | 5.8234 | 59.4 | 14.6201 | 6.9825 | 59.2 | 14.6172 | 8.5884 | 59 | 14.6162 | 10.2206 | 58.8 | 14.6135 | 11.9219 | 58.6 | 14.636 | 13.0777 | 58.4 | 14.6276 | 15.1522 | 58.2 | 14.631 | 16.8243 | 58 | 14.6234 | 15.5021 | 60.2 | 14.6137 | 13.8495 | 60.4 | 14.6272 | 12.1673 | 60.6 | 14.6166 | 10.4554 | 60.8 | 14.6205 | 8.8362 | 61 | 14.6298 | 7.2564 | 61.2 | 14.6155 | 5.553 | 61.4 | 14.6165 | 3.9399 | 61.6 | 14.6222 | 2.3049 | 61.8 | 14.6194 | 0.70066 | 62
|  |  |  | 14.627 | 2.098 | 59.8 | 14.6206 | 3.7207 | 59.6 | 14.631 | 5.8208 | 59.4 | 14.6285 | 6.9826 | 59.2 | 14.6255 | 8.5885 | 59 | 14.6245 | 10.2205 | 58.8 | 14.6219 | 11.9221 | 58.6 | 14.6444 | 13.0802 | 58.4 | 14.636 | 15.1525 | 58.2 | 14.6393 | 16.8246 | 58 | 14.6318 | 15.502 | 60.2 | 14.6221 | 13.8497 | 60.4 | 14.6356 | 12.1666 | 60.6 | 14.625 | 10.4555 | 60.8 | 14.6288 | 8.8361 | 61 | 14.6381 | 7.256 | 61.2 | 14.6239 | 5.5529 | 61.4 | 14.6249 | 3.94 | 61.6 | 14.6305 | 2.3049 | 61.8 | 14.6277 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.6353 | 2.0979 | 59.8 | 14.6289 | 3.7206 | 59.6 | 14.6394 | 5.8182 | 59.4 | 14.6368 | 6.9826 | 59.2 | 14.6338 | 8.5886 | 59 | 14.6329 | 10.2209 | 58.8 | 14.6302 | 11.9224 | 58.6 | 14.6527 | 13.0828 | 58.4 | 14.6443 | 15.1528 | 58.2 | 14.6476 | 16.8249 | 58 | 14.6401 | 15.502 | 60.2 | 14.6304 | 13.85 | 60.4 | 14.6439 | 12.1659 | 60.6 | 14.6333 | 10.4555 | 60.8 | 14.6371 | 8.836 | 61 | 14.6464 | 7.2555 | 61.2 | 14.6322 | 5.5529 | 61.4 | 14.6332 | 3.9401 | 61.6 | 14.6388 | 2.3049 | 61.8 | 14.636 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.6437 | 2.0979 | 59.8 | 14.6372 | 3.7205 | 59.6 | 14.6477 | 5.8156 | 59.4 | 14.6451 | 6.9827 | 59.2 | 14.6422 | 8.5886 | 59 | 14.6412 | 10.2212 | 58.8 | 14.6385 | 11.9226 | 58.6 | 14.661 | 13.0854 | 58.4 | 14.6526 | 15.1532 | 58.2 | 14.6559 | 16.8253 | 58 | 14.6484 | 15.5019 | 60.2 | 14.6387 | 13.8499 | 60.4 | 14.6522 | 12.1652 | 60.6 | 14.6416 | 10.4556 | 60.8 | 14.6455 | 8.8359 | 61 | 14.6548 | 7.2551 | 61.2 | 14.6405 | 5.5528 | 61.4 | 14.6415 | 3.9401 | 61.6 | 14.6472 | 2.3049 | 61.8 | 14.6443 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.652 | 2.0979 | 59.8 | 14.6456 | 3.7204 | 59.6 | 14.656 | 5.8103 | 59.4 | 14.6535 | 6.9827 | 59.2 | 14.6505 | 8.5887 | 59 | 14.6495 | 10.2216 | 58.8 | 14.6468 | 11.9229 | 58.6 | 14.6694 | 13.0879 | 58.4 | 14.661 | 15.1535 | 58.2 | 14.6643 | 16.8256 | 58 | 14.6568 | 15.5019 | 60.2 | 14.647 | 13.8499 | 60.4 | 14.6606 | 12.1645 | 60.6 | 14.65 | 10.4556 | 60.8 | 14.6538 | 8.8357 | 61 | 14.6631 | 7.2547 | 61.2 | 14.6489 | 5.553 | 61.4 | 14.6498 | 3.9401 | 61.6 | 14.6555 | 2.3049 | 61.8 | 14.6527 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.6603 | 2.0979 | 59.8 | 14.6539 | 3.7203 | 59.6 | 14.6644 | 5.805 | 59.4 | 14.6618 | 6.9828 | 59.2 | 14.6588 | 8.5887 | 59 | 14.6578 | 10.222 | 58.8 | 14.6552 | 11.9231 | 58.6 | 14.6777 | 13.0905 | 58.4 | 14.6693 | 15.1539 | 58.2 | 14.6726 | 16.8261 | 58 | 14.6651 | 15.5018 | 60.2 | 14.6554 | 13.8498 | 60.4 | 14.6689 | 12.1638 | 60.6 | 14.6583 | 10.4556 | 60.8 | 14.6621 | 8.8356 | 61 | 14.6714 | 7.2542 | 61.2 | 14.6572 | 5.5531 | 61.4 | 14.6582 | 3.9402 | 61.6 | 14.6638 | 2.3049 | 61.8 | 14.661 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.6687 | 2.0979 | 59.8 | 14.6622 | 3.7202 | 59.6 | 14.6727 | 5.7975 | 59.4 | 14.6701 | 6.9828 | 59.2 | 14.6671 | 8.5888 | 59 | 14.6662 | 10.2223 | 58.8 | 14.6635 | 11.9233 | 58.6 | 14.686 | 13.093 | 58.4 | 14.6776 | 15.1542 | 58.2 | 14.6809 | 16.8267 | 58 | 14.6734 | 15.5018 | 60.2 | 14.6637 | 13.8497 | 60.4 | 14.6772 | 12.1631 | 60.6 | 14.6667 | 10.4557 | 60.8 | 14.6704 | 8.8355 | 61 | 14.6798 | 7.2538 | 61.2 | 14.6655 | 5.5533 | 61.4 | 14.6665 | 3.9402 | 61.6 | 14.6722 | 2.3049 | 61.8 | 14.6693 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.677 | 2.0978 | 59.8 | 14.6706 | 3.7202 | 59.6 | 14.681 | 5.7899 | 59.4 | 14.6785 | 6.9829 | 59.2 | 14.6755 | 8.5888 | 59 | 14.6745 | 10.2227 | 58.8 | 14.6718 | 11.9236 | 58.6 | 14.6945 | 13.0956 | 58.4 | 14.6859 | 15.1545 | 58.2 | 14.6893 | 16.8275 | 58 | 14.6818 | 15.5017 | 60.2 | 14.672 | 13.8497 | 60.4 | 14.6856 | 12.1624 | 60.6 | 14.675 | 10.4557 | 60.8 | 14.6788 | 8.8354 | 61 | 14.6881 | 7.2533 | 61.2 | 14.6739 | 5.5535 | 61.4 | 14.6748 | 3.9403 | 61.6 | 14.6805 | 2.3049 | 61.8 | 14.6777 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.6853 | 2.0978 | 59.8 | 14.6789 | 3.7201 | 59.6 | 14.6893 | 5.7824 | 59.4 | 14.6868 | 6.9829 | 59.2 | 14.6838 | 8.5889 | 59 | 14.6828 | 10.223 | 58.8 | 14.6801 | 11.9239 | 58.6 | 14.7028 | 13.0981 | 58.4 | 14.6943 | 15.1548 | 58.2 | 14.6976 | 16.8284 | 58 | 14.6901 | 15.5017 | 60.2 | 14.6804 | 13.8497 | 60.4 | 14.6939 | 12.1617 | 60.6 | 14.6833 | 10.4558 | 60.8 | 14.6871 | 8.8353 | 61 | 14.6964 | 7.2529 | 61.2 | 14.6822 | 5.5536 | 61.4 | 14.6832 | 3.9403 | 61.6 | 14.6888 | 2.3049 | 61.8 | 14.686 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.6937 | 2.0978 | 59.8 | 14.6873 | 3.72 | 59.6 | 14.6977 | 5.7749 | 59.4 | 14.6951 | 6.9829 | 59.2 | 14.6921 | 8.5889 | 59 | 14.6911 | 10.2234 | 58.8 | 14.6884 | 11.9241 | 58.6 | 14.7111 | 13.1006 | 58.4 | 14.7026 | 15.1551 | 58.2 | 14.7059 | 16.8292 | 58 | 14.6984 | 15.5017 | 60.2 | 14.6887 | 13.8496 | 60.4 | 14.7022 | 12.161 | 60.6 | 14.6917 | 10.4558 | 60.8 | 14.6954 | 8.8352 | 61 | 14.7048 | 7.2525 | 61.2 | 14.6906 | 5.5538 | 61.4 | 14.6915 | 3.9403 | 61.6 | 14.6972 | 2.305 | 61.8 | 14.6944 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.702 | 2.0978 | 59.8 | 14.6956 | 3.7199 | 59.6 | 14.706 | 5.7674 | 59.4 | 14.7035 | 6.983 | 59.2 | 14.7005 | 8.589 | 59 | 14.6995 | 10.2237 | 58.8 | 14.6968 | 11.9244 | 58.6 | 14.7195 | 13.1031 | 58.4 | 14.7109 | 15.1553 | 58.2 | 14.7144 | 16.83 | 58 | 14.7068 | 15.5016 | 60.2 | 14.697 | 13.8496 | 60.4 | 14.7105 | 12.1604 | 60.6 | 14.7 | 10.4558 | 60.8 | 14.7038 | 8.8351 | 61 | 14.7131 | 7.252 | 61.2 | 14.6989 | 5.554 | 61.4 | 14.6998 | 3.9404 | 61.6 | 14.7055 | 2.305 | 61.8 | 14.7027 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.7103 | 2.0978 | 59.8 | 14.7039 | 3.7198 | 59.6 | 14.7143 | 5.7599 | 59.4 | 14.7118 | 6.9831 | 59.2 | 14.7088 | 8.589 | 59 | 14.7078 | 10.2241 | 58.8 | 14.7051 | 11.9247 | 58.6 | 14.7278 | 13.1057 | 58.4 | 14.7194 | 15.1556 | 58.2 | 14.7227 | 16.8309 | 58 | 14.7151 | 15.5016 | 60.2 | 14.7054 | 13.8497 | 60.4 | 14.7189 | 12.1597 | 60.6 | 14.7083 | 10.4558 | 60.8 | 14.7121 | 8.835 | 61 | 14.7214 | 7.2516 | 61.2 | 14.7072 | 5.5542 | 61.4 | 14.7082 | 3.9404 | 61.6 | 14.7138 | 2.305 | 61.8 | 14.711 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.7187 | 2.0977 | 59.8 | 14.7123 | 3.7197 | 59.6 | 14.7227 | 5.7523 | 59.4 | 14.7201 | 6.9831 | 59.2 | 14.7171 | 8.5891 | 59 | 14.7161 | 10.2245 | 58.8 | 14.7134 | 11.925 | 58.6 | 14.7361 | 13.1082 | 58.4 | 14.7277 | 15.1558 | 58.2 | 14.731 | 16.8317 | 58 | 14.7234 | 15.5016 | 60.2 | 14.7137 | 13.8497 | 60.4 | 14.7272 | 12.1593 | 60.6 | 14.7167 | 10.4559 | 60.8 | 14.7204 | 8.8349 | 61 | 14.7298 | 7.2507 | 61.2 | 14.7155 | 5.5544 | 61.4 | 14.7165 | 3.9405 | 61.6 | 14.7222 | 2.305 | 61.8 | 14.7194 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.727 | 2.0977 | 59.8 | 14.7206 | 3.7196 | 59.6 | 14.731 | 5.7448 | 59.4 | 14.7285 | 6.9832 | 59.2 | 14.7254 | 8.5891 | 59 | 14.7245 | 10.2248 | 58.8 | 14.7217 | 11.9253 | 58.6 | 14.7445 | 13.1107 | 58.4 | 14.736 | 15.156 | 58.2 | 14.7393 | 16.8326 | 58 | 14.7318 | 15.5015 | 60.2 | 14.722 | 13.8497 | 60.4 | 14.7355 | 12.1589 | 60.6 | 14.725 | 10.4559 | 60.8 | 14.7287 | 8.8348 | 61 | 14.7381 | 7.2498 | 61.2 | 14.7239 | 5.5546 | 61.4 | 14.7248 | 3.9405 | 61.6 | 14.7305 | 2.305 | 61.8 | 14.7277 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.7353 | 2.0977 | 59.8 | 14.7289 | 3.7194 | 59.6 | 14.7393 | 5.7372 | 59.4 | 14.7368 | 6.9832 | 59.2 | 14.7338 | 8.5891 | 59 | 14.7328 | 10.2252 | 58.8 | 14.7301 | 11.9256 | 58.6 | 14.7528 | 13.1133 | 58.4 | 14.7444 | 15.1561 | 58.2 | 14.7477 | 16.8334 | 58 | 14.7401 | 15.5015 | 60.2 | 14.7304 | 13.8498 | 60.4 | 14.7439 | 12.1585 | 60.6 | 14.7334 | 10.4559 | 60.8 | 14.7371 | 8.8347 | 61 | 14.7464 | 7.2485 | 61.2 | 14.7322 | 5.5548 | 61.4 | 14.7332 | 3.9405 | 61.6 | 14.7389 | 2.3051 | 61.8 | 14.736 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.7437 | 2.0977 | 59.8 | 14.7373 | 3.7193 | 59.6 | 14.7477 | 5.7297 | 59.4 | 14.7451 | 6.9833 | 59.2 | 14.7421 | 8.5891 | 59 | 14.7411 | 10.2256 | 58.8 | 14.7384 | 11.9258 | 58.6 | 14.7611 | 13.1158 | 58.4 | 14.7527 | 15.1563 | 58.2 | 14.756 | 16.8342 | 58 | 14.7484 | 15.5015 | 60.2 | 14.7387 | 13.8498 | 60.4 | 14.7522 | 12.1581 | 60.6 | 14.7417 | 10.456 | 60.8 | 14.7454 | 8.8346 | 61 | 14.7548 | 7.2471 | 61.2 | 14.7406 | 5.5549 | 61.4 | 14.7415 | 3.9406 | 61.6 | 14.7472 | 2.3051 | 61.8 | 14.7444 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.752 | 2.0977 | 59.8 | 14.7456 | 3.7192 | 59.6 | 14.756 | 5.7222 | 59.4 | 14.7534 | 6.9834 | 59.2 | 14.7504 | 8.5895 | 59 | 14.7495 | 10.226 | 58.8 | 14.7467 | 11.926 | 58.6 | 14.7695 | 13.1183 | 58.4 | 14.761 | 15.1565 | 58.2 | 14.7643 | 16.835 | 58 | 14.7568 | 15.5015 | 60.2 | 14.747 | 13.8498 | 60.4 | 14.7605 | 12.1577 | 60.6 | 14.75 | 10.456 | 60.8 | 14.7537 | 8.8345 | 61 | 14.7631 | 7.2458 | 61.2 | 14.7489 | 5.5551 | 61.4 | 14.7498 | 3.9406 | 61.6 | 14.7555 | 2.3051 | 61.8 | 14.7527 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.7604 | 2.0976 | 59.8 | 14.7539 | 3.7191 | 59.6 | 14.7643 | 5.7146 | 59.4 | 14.7618 | 6.9835 | 59.2 | 14.7587 | 8.5898 | 59 | 14.7578 | 10.2263 | 58.8 | 14.7551 | 11.9261 | 58.6 | 14.7778 | 13.1208 | 58.4 | 14.7693 | 15.1567 | 58.2 | 14.7727 | 16.8358 | 58 | 14.7651 | 15.5015 | 60.2 | 14.7553 | 13.8498 | 60.4 | 14.7689 | 12.1573 | 60.6 | 14.7584 | 10.456 | 60.8 | 14.7621 | 8.8343 | 61 | 14.7715 | 7.2445 | 61.2 | 14.7572 | 5.5553 | 61.4 | 14.7581 | 3.9407 | 61.6 | 14.7639 | 2.3051 | 61.8 | 14.761 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.7687 | 2.0976 | 59.8 | 14.7623 | 3.719 | 59.6 | 14.7727 | 5.7071 | 59.4 | 14.7701 | 6.9836 | 59.2 | 14.7671 | 8.5902 | 59 | 14.7661 | 10.2267 | 58.8 | 14.7634 | 11.9261 | 58.6 | 14.7861 | 13.1234 | 58.4 | 14.7777 | 15.1569 | 58.2 | 14.781 | 16.8366 | 58 | 14.7734 | 15.5014 | 60.2 | 14.7637 | 13.8498 | 60.4 | 14.7772 | 12.1569 | 60.6 | 14.7667 | 10.456 | 60.8 | 14.7704 | 8.8342 | 61 | 14.7798 | 7.2432 | 61.2 | 14.7655 | 5.5555 | 61.4 | 14.7665 | 3.9407 | 61.6 | 14.7722 | 2.3051 | 61.8 | 14.7693 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.777 | 2.0976 | 59.8 | 14.7706 | 3.7189 | 59.6 | 14.781 | 5.6996 | 59.4 | 14.7784 | 6.9837 | 59.2 | 14.7754 | 8.5905 | 59 | 14.7744 | 10.2271 | 58.8 | 14.7717 | 11.9263 | 58.6 | 14.7946 | 13.1259 | 58.4 | 14.786 | 15.1571 | 58.2 | 14.7893 | 16.8374 | 58 | 14.7818 | 15.5014 | 60.2 | 14.772 | 13.8497 | 60.4 | 14.7855 | 12.1564 | 60.6 | 14.7751 | 10.4561 | 60.8 | 14.7787 | 8.834 | 61 | 14.7881 | 7.2419 | 61.2 | 14.7739 | 5.5557 | 61.4 | 14.7748 | 3.9408 | 61.6 | 14.7805 | 2.3051 | 61.8 | 14.7777 | 0.70065 | 62
|  |  |  | 14.7854 | 2.0976 | 59.8 | 14.7789 | 3.7188 | 59.6 | 14.7893 | 5.6921 | 59.4 | 14.7868 | 6.9838 | 59.2 | 14.7837 | 8.5909 | 59 | 14.7828 | 10.2275 | 58.8 | 14.78 | 11.9264 | 58.6 | 14.8029 | 13.1284 | 58.4 | 14.7943 | 15.1573 | 58.2 | 14.7977 | 16.8381 | 58 | 14.7901 | 15.5014 | 60.2 | 14.7803 | 13.8496 | 60.4 | 14.7938 | 12.156 | 60.6 | 14.7834 | 10.4561 | 60.8 | 14.787 | 8.8338 | 61 | 14.7964 | 7.2406 | 61.2 | 14.7822 | 5.5558 | 61.4 | 14.7831 | 3.9408 | 61.6 | 14.7889 | 2.3051 | 61.8 | 14.786 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.7937 | 2.0976 | 59.8 | 14.7873 | 3.7187 | 59.6 | 14.7977 | 5.6846 | 59.4 | 14.7951 | 6.9839 | 59.2 | 14.7921 | 8.5912 | 59 | 14.7911 | 10.2279 | 58.8 | 14.7884 | 11.9265 | 58.6 | 14.8112 | 13.131 | 58.4 | 14.8027 | 15.1575 | 58.2 | 14.806 | 16.8388 | 58 | 14.7984 | 15.5013 | 60.2 | 14.7887 | 13.8495 | 60.4 | 14.8022 | 12.1556 | 60.6 | 14.7917 | 10.4561 | 60.8 | 14.7954 | 8.8337 | 61 | 14.8048 | 7.2393 | 61.2 | 14.7906 | 5.556 | 61.4 | 14.7915 | 3.9409 | 61.6 | 14.7972 | 2.3051 | 61.8 | 14.7944 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.802 | 2.0976 | 59.8 | 14.7956 | 3.7186 | 59.6 | 14.806 | 5.6771 | 59.4 | 14.8034 | 6.984 | 59.2 | 14.8004 | 8.5916 | 59 | 14.7994 | 10.2284 | 58.8 | 14.7967 | 11.9266 | 58.6 | 14.8196 | 13.1335 | 58.4 | 14.811 | 15.1578 | 58.2 | 14.8143 | 16.8394 | 58 | 14.8068 | 15.5013 | 60.2 | 14.797 | 13.8495 | 60.4 | 14.8105 | 12.1551 | 60.6 | 14.8001 | 10.4561 | 60.8 | 14.8037 | 8.8335 | 61 | 14.8131 | 7.238 | 61.2 | 14.7989 | 5.5562 | 61.4 | 14.7998 | 3.941 | 61.6 | 14.8055 | 2.3051 | 61.8 | 14.8027 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.8104 | 2.0975 | 59.8 | 14.8039 | 3.7185 | 59.6 | 14.8143 | 5.6696 | 59.4 | 14.8118 | 6.984 | 59.2 | 14.8087 | 8.5919 | 59 | 14.8077 | 10.2288 | 58.8 | 14.805 | 11.9267 | 58.6 | 14.8279 | 13.136 | 58.4 | 14.8193 | 15.158 | 58.2 | 14.8226 | 16.8401 | 58 | 14.8151 | 15.5012 | 60.2 | 14.8053 | 13.8493 | 60.4 | 14.8188 | 12.1547 | 60.6 | 14.8084 | 10.4561 | 60.8 | 14.812 | 8.8334 | 61 | 14.8215 | 7.2367 | 61.2 | 14.8072 | 5.5563 | 61.4 | 14.8081 | 3.9411 | 61.6 | 14.8139 | 2.3051 | 61.8 | 14.811 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.8187 | 2.0975 | 59.8 | 14.8123 | 3.7184 | 59.6 | 14.8226 | 5.6622 | 59.4 | 14.8201 | 6.9841 | 59.2 | 14.817 | 8.5923 | 59 | 14.8161 | 10.2293 | 58.8 | 14.8133 | 11.9268 | 58.6 | 14.8362 | 13.1386 | 58.4 | 14.8278 | 15.1582 | 58.2 | 14.8311 | 16.8409 | 58 | 14.8234 | 15.5011 | 60.2 | 14.8136 | 13.849 | 60.4 | 14.8272 | 12.1542 | 60.6 | 14.8167 | 10.4561 | 60.8 | 14.8204 | 8.8333 | 61 | 14.8298 | 7.2354 | 61.2 | 14.8156 | 5.5564 | 61.4 | 14.8165 | 3.9411 | 61.6 | 14.8222 | 2.3051 | 61.8 | 14.8194 | 0.70064 | 62
|  |  |  | 14.827 | 2.0975 | 59.8 | 14.8206 | 3.7183 | 59.6 | 14.831 | 5.6547 | 59.4 | 14.8284 | 6.9842 | 59.2 | 14.8254 | 8.5927 | 59 | 14.8244 | 10.2298 | 58.8 | 14.8217 | 11.9269 | 58.6 | 14.8445 | 13.1411 | 58.4 | 14.8361 | 15.1584 | 58.2 | 14.8394 | 16.8416 | 58 | 14.8318 | 15.501 | 60.2 | 14.822 | 13.8488 | 60.4 | 14.8355 | 12.1537 | 60.6 | 14.8251 | 10.4561 | 60.8 | 14.8287 | 8.8331 | 61 | 14.8381 | 7.2341 | 61.2 | 14.8239 | 5.5566 | 61.4 | 14.8248 | 3.9412 | 61.6 | 14.8305 | 2.3051 | 61.8 | 14.8277 | 0.70063 | 62
|  |  |  | 14.8354 | 2.0975 | 59.8 | 14.8289 | 3.7182 | 59.6 | 14.8393 | 5.6473 | 59.4 | 14.8368 | 6.9843 | 59.2 | 14.8337 | 8.5931 | 59 | 14.8327 | 10.2302 | 58.8 | 14.83 | 11.927 | 58.6 | 14.8529 | 13.1437 | 58.4 | 14.8444 | 15.1586 | 58.2 | 14.8477 | 16.8424 | 58 | 14.8401 | 15.5009 | 60.2 | 14.8303 | 13.8486 | 60.4 | 14.8438 | 12.1533 | 60.6 | 14.8334 | 10.4561 | 60.8 | 14.837 | 8.833 | 61 | 14.8465 | 7.2328 | 61.2 | 14.8322 | 5.5567 | 61.4 | 14.8331 | 3.9412 | 61.6 | 14.8389 | 2.3051 | 61.8 | 14.836 | 0.70063 | 62
|  |  |  | 14.8437 | 2.0975 | 59.8 | 14.8373 | 3.7181 | 59.6 | 14.8476 | 5.6398 | 59.4 | 14.8451 | 6.9843 | 59.2 | 14.842 | 8.5934 | 59 | 14.841 | 10.2307 | 58.8 | 14.8383 | 11.9271 | 58.6 | 14.8612 | 13.1462 | 58.4 | 14.8527 | 15.1585 | 58.2 | 14.8561 | 16.8432 | 58 | 14.8484 | 15.5008 | 60.2 | 14.8386 | 13.8483 | 60.4 | 14.8522 | 12.1528 | 60.6 | 14.8418 | 10.4561 | 60.8 | 14.8453 | 8.8328 | 61 | 14.8548 | 7.2315 | 61.2 | 14.8406 | 5.5568 | 61.4 | 14.8415 | 3.9413 | 61.6 | 14.8472 | 2.3051 | 61.8 | 14.8444 | 0.70063 | 62
|  |  |  | 14.852 | 2.0975 | 59.8 | 14.8456 | 3.718 | 59.6 | 14.856 | 5.6323 | 59.4 | 14.8534 | 6.9844 | 59.2 | 14.8504 | 8.5938 | 59 | 14.8494 | 10.2312 | 58.8 | 14.8466 | 11.9272 | 58.6 | 14.8695 | 13.1487 | 58.4 | 14.8611 | 15.1584 | 58.2 | 14.8644 | 16.8439 | 58 | 14.8568 | 15.5008 | 60.2 | 14.847 | 13.8481 | 60.4 | 14.8605 | 12.1523 | 60.6 | 14.8501 | 10.4561 | 60.8 | 14.8537 | 8.8327 | 61 | 14.8631 | 7.2302 | 61.2 | 14.8489 | 5.557 | 61.4 | 14.8498 | 3.9413 | 61.6 | 14.8556 | 2.3051 | 61.8 | 14.8527 | 0.70063 | 62
|  |  |  | 14.8604 | 2.0975 | 59.8 | 14.8539 | 3.7179 | 59.6 | 14.8643 | 5.6249 | 59.4 | 14.8618 | 6.9845 | 59.2 | 14.8587 | 8.5942 | 59 | 14.8577 | 10.2316 | 58.8 | 14.8549 | 11.9274 | 58.6 | 14.8779 | 13.1504 | 58.4 | 14.8694 | 15.1584 | 58.2 | 14.8727 | 16.8447 | 58 | 14.8651 | 15.5007 | 60.2 | 14.8553 | 13.8478 | 60.4 | 14.8688 | 12.1518 | 60.6 | 14.8584 | 10.4561 | 60.8 | 14.862 | 8.8325 | 61 | 14.8715 | 7.2289 | 61.2 | 14.8572 | 5.5572 | 61.4 | 14.8581 | 3.9414 | 61.6 | 14.8639 | 2.3051 | 61.8 | 14.861 | 0.70062 | 62
|  |  |  | 14.8687 | 2.0975 | 59.8 | 14.8623 | 3.7179 | 59.6 | 14.8726 | 5.6174 | 59.4 | 14.8701 | 6.9846 | 59.2 | 14.867 | 8.5946 | 59 | 14.866 | 10.2321 | 58.8 | 14.8633 | 11.9277 | 58.6 | 14.8862 | 13.1522 | 58.4 | 14.8777 | 15.1583 | 58.2 | 14.8811 | 16.8455 | 58 | 14.8734 | 15.5006 | 60.2 | 14.8636 | 13.8476 | 60.4 | 14.8772 | 12.1514 | 60.6 | 14.8668 | 10.4561 | 60.8 | 14.8703 | 8.8324 | 61 | 14.8798 | 7.2276 | 61.2 | 14.8656 | 5.5574 | 61.4 | 14.8665 | 3.9415 | 61.6 | 14.8722 | 2.3051 | 61.8 | 14.8694 | 0.70062 | 62
|  |  |  | 14.877 | 2.0975 | 59.8 | 14.8706 | 3.7178 | 59.6 | 14.881 | 5.61 | 59.4 | 14.8784 | 6.9846 | 59.2 | 14.8754 | 8.5949 | 59 | 14.8744 | 10.2325 | 58.8 | 14.8716 | 11.9279 | 58.6 | 14.8945 | 13.1539 | 58.4 | 14.8861 | 15.1583 | 58.2 | 14.8894 | 16.846 | 58 | 14.8818 | 15.5006 | 60.2 | 14.872 | 13.8474 | 60.4 | 14.8855 | 12.1509 | 60.6 | 14.8751 | 10.4561 | 60.8 | 14.8786 | 8.8322 | 61 | 14.8881 | 7.2263 | 61.2 | 14.8739 | 5.5576 | 61.4 | 14.8748 | 3.9415 | 61.6 | 14.8806 | 2.3051 | 61.8 | 14.8777 | 0.70062 | 62
|  |  |  | 14.8854 | 2.0975 | 59.8 | 14.8789 | 3.7177 | 59.6 | 14.8893 | 5.6061 | 59.4 | 14.8868 | 6.9847 | 59.2 | 14.8837 | 8.5953 | 59 | 14.8827 | 10.2329 | 58.8 | 14.8799 | 11.9281 | 58.6 | 14.903 | 13.1556 | 58.4 | 14.8944 | 15.1583 | 58.2 | 14.8977 | 16.8465 | 58 | 14.8901 | 15.5005 | 60.2 | 14.8803 | 13.8472 | 60.4 | 14.8938 | 12.1504 | 60.6 | 14.8834 | 10.4561 | 60.8 | 14.887 | 8.8321 | 61 | 14.8965 | 7.225 | 61.2 | 14.8822 | 5.5578 | 61.4 | 14.8831 | 3.9416 | 61.6 | 14.8889 | 2.3051 | 61.8 | 14.886 | 0.70062 | 62
|  |  |  | 14.8937 | 2.0975 | 59.8 | 14.8873 | 3.7176 | 59.6 | 14.8976 | 5.6021 | 59.4 | 14.8951 | 6.9847 | 59.2 | 14.892 | 8.5957 | 59 | 14.891 | 10.2333 | 58.8 | 14.8882 | 11.9284 | 58.6 | 14.9113 | 13.1572 | 58.4 | 14.9027 | 15.1584 | 58.2 | 14.9061 | 16.847 | 58 | 14.8984 | 15.5004 | 60.2 | 14.8886 | 13.847 | 60.4 | 14.9021 | 12.1499 | 60.6 | 14.8918 | 10.4561 | 60.8 | 14.8953 | 8.8319 | 61 | 14.9048 | 7.2237 | 61.2 | 14.8906 | 5.558 | 61.4 | 14.8914 | 3.9416 | 61.6 | 14.8972 | 2.3051 | 61.8 | 14.8944 | 0.70062 | 62
|  |  |  | 14.902 | 2.0975 | 59.8 | 14.8956 | 3.7176 | 59.6 | 14.906 | 5.5982 | 59.4 | 14.9034 | 6.9848 | 59.2 | 14.9003 | 8.5961 | 59 | 14.8994 | 10.2337 | 58.8 | 14.8966 | 11.9287 | 58.6 | 14.9196 | 13.1589 | 58.4 | 14.9111 | 15.1584 | 58.2 | 14.9144 | 16.8475 | 58 | 14.9068 | 15.5004 | 60.2 | 14.897 | 13.8467 | 60.4 | 14.9105 | 12.1495 | 60.6 | 14.9001 | 10.4561 | 60.8 | 14.9036 | 8.8318 | 61 | 14.9131 | 7.2228 | 61.2 | 14.8989 | 5.5582 | 61.4 | 14.8997 | 3.9417 | 61.6 | 14.9056 | 2.3052 | 61.8 | 14.9027 | 0.70061 | 62
|  |  |  | 14.9104 | 2.0975 | 59.8 | 14.9039 | 3.7176 | 59.6 | 14.9143 | 5.5943 | 59.4 | 14.9118 | 6.9848 | 59.2 | 14.9087 | 8.5965 | 59 | 14.9077 | 10.2341 | 58.8 | 14.9049 | 11.9289 | 58.6 | 14.928 | 13.1606 | 58.4 | 14.9194 | 15.1584 | 58.2 | 14.9227 | 16.8479 | 58 | 14.9151 | 15.5003 | 60.2 | 14.9053 | 13.8464 | 60.4 | 14.9188 | 12.149 | 60.6 | 14.9084 | 10.4561 | 60.8 | 14.912 | 8.8316 | 61 | 14.9215 | 7.2218 | 61.2 | 14.9072 | 5.5584 | 61.4 | 14.9081 | 3.9418 | 61.6 | 14.9139 | 2.3052 | 61.8 | 14.911 | 0.70061 | 62
|  |  |  | 14.9187 | 2.0974 | 59.8 | 14.9123 | 3.7177 | 59.6 | 14.9226 | 5.5903 | 59.4 | 14.9201 | 6.9849 | 59.2 | 14.917 | 8.5969 | 59 | 14.916 | 10.2346 | 58.8 | 14.9132 | 11.9292 | 58.6 | 14.9363 | 13.1623 | 58.4 | 14.9277 | 15.1585 | 58.2 | 14.931 | 16.8484 | 58 | 14.9234 | 15.5002 | 60.2 | 14.9136 | 13.8462 | 60.4 | 14.9271 | 12.1486 | 60.6 | 14.9168 | 10.4561 | 60.8 | 14.9203 | 8.8314 | 61 | 14.9298 | 7.2209 | 61.2 | 14.9156 | 5.5586 | 61.4 | 14.9164 | 3.9418 | 61.6 | 14.9222 | 2.3052 | 61.8 | 14.9194 | 0.70061 | 62
|  |  |  | 14.927 | 2.0974 | 59.8 | 14.9206 | 3.7178 | 59.6 | 14.9309 | 5.5864 | 59.4 | 14.9284 | 6.9849 | 59.2 | 14.9253 | 8.5973 | 59 | 14.9243 | 10.235 | 58.8 | 14.9215 | 11.9295 | 58.6 | 14.9446 | 13.1639 | 58.4 | 14.936 | 15.1585 | 58.2 | 14.9395 | 16.8488 | 58 | 14.9318 | 15.5002 | 60.2 | 14.9219 | 13.8458 | 60.4 | 14.9355 | 12.1481 | 60.6 | 14.9251 | 10.4561 | 60.8 | 14.9286 | 8.8313 | 61 | 14.9381 | 7.22 | 61.2 | 14.9239 | 5.5588 | 61.4 | 14.9247 | 3.9419 | 61.6 | 14.9306 | 2.3052 | 61.8 | 14.9277 | 0.70061 | 62
|  |  |  | 14.9354 | 2.0974 | 59.8 | 14.9289 | 3.7179 | 59.6 | 14.9393 | 5.5824 | 59.4 | 14.9368 | 6.985 | 59.2 | 14.9337 | 8.5976 | 59 | 14.9327 | 10.2355 | 58.8 | 14.9299 | 11.9298 | 58.6 | 14.953 | 13.1656 | 58.4 | 14.9445 | 15.1586 | 58.2 | 14.9478 | 16.8493 | 58 | 14.9401 | 15.5001 | 60.2 | 14.9303 | 13.8455 | 60.4 | 14.9438 | 12.1476 | 60.6 | 14.9335 | 10.4562 | 60.8 | 14.937 | 8.8312 | 61 | 14.9465 | 7.2191 | 61.2 | 14.9322 | 5.5589 | 61.4 | 14.9331 | 3.9419 | 61.6 | 14.9389 | 2.3052 | 61.8 | 14.936 | 0.70061 | 62
|  |  |  | 14.9437 | 2.0974 | 59.8 | 14.9373 | 3.7179 | 59.6 | 14.9476 | 5.5785 | 59.4 | 14.9451 | 6.985 | 59.2 | 14.942 | 8.598 | 59 | 14.941 | 10.236 | 58.8 | 14.9382 | 11.9302 | 58.6 | 14.9613 | 13.1676 | 58.4 | 14.9528 | 15.1586 | 58.2 | 14.9561 | 16.8497 | 58 | 14.9484 | 15.5001 | 60.2 | 14.9386 | 13.845 | 60.4 | 14.9521 | 12.1472 | 60.6 | 14.9418 | 10.4562 | 60.8 | 14.9453 | 8.8311 | 61 | 14.9548 | 7.2182 | 61.2 | 14.9406 | 5.5591 | 61.4 | 14.9414 | 3.9419 | 61.6 | 14.9473 | 2.3052 | 61.8 | 14.9444 | 0.7006 | 62
|  |  |  | 14.9521 | 2.0974 | 59.8 | 14.9456 | 3.718 | 59.6 | 14.9559 | 5.5745 | 59.4 | 14.9534 | 6.9849 | 59.2 | 14.9503 | 8.5984 | 59 | 14.9493 | 10.2364 | 58.8 | 14.9465 | 11.9305 | 58.6 | 14.9696 | 13.1696 | 58.4 | 14.9611 | 15.1586 | 58.2 | 14.9645 | 16.8501 | 58 | 14.9568 | 15.5 | 60.2 | 14.9469 | 13.8445 | 60.4 | 14.9604 | 12.1471 | 60.6 | 14.9501 | 10.4562 | 60.8 | 14.9536 | 8.831 | 61 | 14.9631 | 7.2173 | 61.2 | 14.9489 | 5.5594 | 61.4 | 14.9497 | 3.9418 | 61.6 | 14.9556 | 2.3051 | 61.8 | 14.9527 | 0.7006 | 62
|  |  |  | 14.9604 | 2.0974 | 59.8 | 14.9539 | 3.7181 | 59.6 | 14.9643 | 5.5705 | 59.4 | 14.9617 | 6.9848 | 59.2 | 14.9586 | 8.5988 | 59 | 14.9576 | 10.2369 | 58.8 | 14.9548 | 11.9308 | 58.6 | 14.978 | 13.1716 | 58.4 | 14.9695 | 15.159 | 58.2 | 14.9728 | 16.8505 | 58 | 14.9651 | 15.5 | 60.2 | 14.9553 | 13.8441 | 60.4 | 14.9688 | 12.147 | 60.6 | 14.9585 | 10.4562 | 60.8 | 14.9619 | 8.8308 | 61 | 14.9715 | 7.2164 | 61.2 | 14.9572 | 5.5596 | 61.4 | 14.9581 | 3.9418 | 61.6 | 14.9639 | 2.3051 | 61.8 | 14.9611 | 0.7006 | 62
|  |  |  | 14.9687 | 2.0974 | 59.8 | 14.9623 | 3.7182 | 59.6 | 14.9726 | 5.5666 | 59.4 | 14.9701 | 6.9847 | 59.2 | 14.967 | 8.5992 | 59 | 14.966 | 10.2373 | 58.8 | 14.9632 | 11.9311 | 58.6 | 14.9863 | 13.1736 | 58.4 | 14.9778 | 15.1593 | 58.2 | 14.9811 | 16.8509 | 58 | 14.9734 | 15.4999 | 60.2 | 14.9636 | 13.8436 | 60.4 | 14.9771 | 12.1468 | 60.6 | 14.9668 | 10.4562 | 60.8 | 14.9703 | 8.8307 | 61 | 14.9798 | 7.2155 | 61.2 | 14.9656 | 5.5599 | 61.4 | 14.9664 | 3.9417 | 61.6 | 14.9723 | 2.3051 | 61.8 | 14.9694 | 0.70059 | 62
|  |  |  | 14.9771 | 2.0974 | 59.8 | 14.9706 | 3.7182 | 59.6 | 14.9809 | 5.5626 | 59.4 | 14.9784 | 6.9846 | 59.2 | 14.9753 | 8.5995 | 59 | 14.9743 | 10.2377 | 58.8 | 14.9715 | 11.9315 | 58.6 | 14.9946 | 13.1755 | 58.4 | 14.9861 | 15.1599 | 58.2 | 14.9895 | 16.8514 | 58 | 14.9818 | 15.4999 | 60.2 | 14.9719 | 13.8431 | 60.4 | 14.9854 | 12.1466 | 60.6 | 14.9751 | 10.4562 | 60.8 | 14.9786 | 8.8307 | 61 | 14.9881 | 7.2146 | 61.2 | 14.9739 | 5.5602 | 61.4 | 14.9747 | 3.9417 | 61.6 | 14.9806 | 2.3051 | 61.8 | 14.9777 | 0.70059 | 62
|  |  |  | 14.9854 | 2.0974 | 59.8 | 14.979 | 3.7183 | 59.6 | 14.9893 | 5.5586 | 59.4 | 14.9867 | 6.9846 | 59.2 | 14.9836 | 8.5999 | 59 | 14.9826 | 10.2383 | 58.8 | 14.9798 | 11.9318 | 58.6 | 15.0031 | 13.1775 | 58.4 | 14.9945 | 15.1604 | 58.2 | 14.9978 | 16.8519 | 58 | 14.9901 | 15.4998 | 60.2 | 14.9803 | 13.8426 | 60.4 | 14.9938 | 12.1467 | 60.6 | 14.9835 | 10.4562 | 60.8 | 14.9869 | 8.8307 | 61 | 14.9965 | 7.2137 | 61.2 | 14.9822 | 5.5605 | 61.4 | 14.9831 | 3.9416 | 61.6 | 14.9889 | 2.3051 | 61.8 | 14.9861 | 0.70059 | 62
|  |  |  | 14.9937 | 2.0974 | 59.8 | 14.9873 | 3.7184 | 59.6 | 14.9976 | 5.5546 | 59.4 | 14.9951 | 6.9845 | 59.2 | 14.9919 | 8.6002 | 59 | 14.991 | 10.2389 | 58.8 | 14.9881 | 11.9321 | 58.6 | 15.0114 | 13.1787 | 58.4 | 15.0028 | 15.1608 | 58.2 | 15.0061 | 16.8523 | 58 | 14.9984 | 15.4998 | 60.2 | 14.9886 | 13.8421 | 60.4 | 15.0021 | 12.1467 | 60.6 | 14.9918 | 10.4562 | 60.8 | 14.9952 | 8.8307 | 61 | 15.0048 | 7.2128 | 61.2 | 14.9906 | 5.5608 | 61.4 | 14.9914 | 3.9415 | 61.6 | 14.9973 | 2.3051 | 61.8 | 14.9944 | 0.70058 | 62
|  |  |  | 15.0021 | 2.0974 | 59.8 | 14.9956 | 3.7184 | 59.6 | 15.0059 | 5.5506 | 59.4 | 15.0034 | 6.9844 | 59.2 | 15.0003 | 8.6006 | 59 | 14.9993 | 10.2394 | 58.8 | 14.9965 | 11.9324 | 58.6 | 15.0197 | 13.1799 | 58.4 | 15.0111 | 15.1613 | 58.2 | 15.0145 | 16.8528 | 58 | 15.0068 | 15.4997 | 60.2 | 14.9969 | 13.8415 | 60.4 | 15.0104 | 12.1468 | 60.6 | 15.0002 | 10.4562 | 60.8 | 15.0036 | 8.8307 | 61 | 15.0131 | 7.2119 | 61.2 | 14.9989 | 5.5611 | 61.4 | 14.9997 | 3.9414 | 61.6 | 15.0056 | 2.3051 | 61.8 | 15.0027 | 0.70058 | 62
|  |  |  | 15.0104 | 2.0974 | 59.8 | 15.004 | 3.7185 | 59.6 | 15.0143 | 5.5466 | 59.4 | 15.0117 | 6.9843 | 59.2 | 15.0086 | 8.6009 | 59 | 15.0076 | 10.24 | 58.8 | 15.0048 | 11.9326 | 58.6 | 15.0281 | 13.1814 | 58.4 | 15.0194 | 15.1617 | 58.2 | 15.0228 | 16.8532 | 58 | 15.0151 | 15.4997 | 60.2 | 15.0052 | 13.841 | 60.4 | 15.0188 | 12.1468 | 60.6 | 15.0085 | 10.4562 | 60.8 | 15.0119 | 8.8307 | 61 | 15.0215 | 7.211 | 61.2 | 15.0072 | 5.5614 | 61.4 | 15.0081 | 3.9413 | 61.6 | 15.0139 | 2.3052 | 61.8 | 15.011 | 0.70058 | 62
|  |  |  | 15.0187 | 2.0973 | 59.8 | 15.0123 | 3.7186 | 59.6 | 15.0226 | 5.5413 | 59.4 | 15.0201 | 6.9842 | 59.2 | 15.0169 | 8.6012 | 59 | 15.0159 | 10.2406 | 58.8 | 15.0131 | 11.9328 | 58.6 | 15.0364 | 13.1828 | 58.4 | 15.0278 | 15.1621 | 58.2 | 15.0311 | 16.8536 | 58 | 15.0234 | 15.4997 | 60.2 | 15.0136 | 13.8404 | 60.4 | 15.0271 | 12.1468 | 60.6 | 15.0168 | 10.4562 | 60.8 | 15.0202 | 8.8306 | 61 | 15.0298 | 7.2101 | 61.2 | 15.0156 | 5.5616 | 61.4 | 15.0164 | 3.9412 | 61.6 | 15.0223 | 2.3052 | 61.8 | 15.0194 | 0.70058 | 62
|  |  |  | 15.0271 | 2.0973 | 59.8 | 15.0206 | 3.7186 | 59.6 | 15.0309 | 5.5359 | 59.4 | 15.0284 | 6.9841 | 59.2 | 15.0253 | 8.6016 | 59 | 15.0243 | 10.2411 | 58.8 | 15.0215 | 11.933 | 58.6 | 15.0447 | 13.1842 | 58.4 | 15.0361 | 15.1625 | 58.2 | 15.0396 | 16.8541 | 58 | 15.0318 | 15.4996 | 60.2 | 15.0219 | 13.8399 | 60.4 | 15.0354 | 12.1468 | 60.6 | 15.0252 | 10.4562 | 60.8 | 15.0285 | 8.8306 | 61 | 15.0381 | 7.2093 | 61.2 | 15.0239 | 5.5619 | 61.4 | 15.0247 | 3.9412 | 61.6 | 15.0306 | 2.3052 | 61.8 | 15.0277 | 0.70057 | 62
|  |  |  | 15.0354 | 2.0973 | 59.8 | 15.029 | 3.7187 | 59.6 | 15.0392 | 5.5293 | 59.4 | 15.0367 | 6.984 | 59.2 | 15.0336 | 8.6019 | 59 | 15.0326 | 10.2417 | 58.8 | 15.0298 | 11.9332 | 58.6 | 15.0531 | 13.1856 | 58.4 | 15.0444 | 15.1629 | 58.2 | 15.0479 | 16.8545 | 58 | 15.0401 | 15.4996 | 60.2 | 15.0302 | 13.8393 | 60.4 | 15.0438 | 12.1468 | 60.6 | 15.0335 | 10.4562 | 60.8 | 15.0369 | 8.8305 | 61 | 15.0465 | 7.2084 | 61.2 | 15.0322 | 5.5622 | 61.4 | 15.0331 | 3.9411 | 61.6 | 15.0389 | 2.3052 | 61.8 | 15.036 | 0.70057 | 62
|  |  |  | 15.0437 | 2.0973 | 59.8 | 15.0373 | 3.7188 | 59.6 | 15.0476 | 5.5226 | 59.4 | 15.0451 | 6.9839 | 59.2 | 15.0419 | 8.6022 | 59 | 15.0409 | 10.2422 | 58.8 | 15.0381 | 11.9333 | 58.6 | 15.0614 | 13.186 | 58.4 | 15.0529 | 15.1634 | 58.2 | 15.0562 | 16.855 | 58 | 15.0484 | 15.4996 | 60.2 | 15.0386 | 13.8388 | 60.4 | 15.0521 | 12.1468 | 60.6 | 15.0418 | 10.4562 | 60.8 | 15.0452 | 8.8304 | 61 | 15.0548 | 7.2075 | 61.2 | 15.0406 | 5.5625 | 61.4 | 15.0414 | 3.9411 | 61.6 | 15.0473 | 2.3052 | 61.8 | 15.0444 | 0.70057 | 62
|  |  |  | 15.0521 | 2.0973 | 59.8 | 15.0456 | 3.7188 | 59.6 | 15.0559 | 5.516 | 59.4 | 15.0534 | 6.9838 | 59.2 | 15.0502 | 8.6025 | 59 | 15.0492 | 10.2422 | 58.8 | 15.0464 | 11.9335 | 58.6 | 15.0697 | 13.1863 | 58.4 | 15.0612 | 15.1638 | 58.2 | 15.0645 | 16.8554 | 58 | 15.0568 | 15.4993 | 60.2 | 15.0469 | 13.8383 | 60.4 | 15.0604 | 12.1468 | 60.6 | 15.0502 | 10.4562 | 60.8 | 15.0535 | 8.8304 | 61 | 15.0631 | 7.2066 | 61.2 | 15.0489 | 5.5627 | 61.4 | 15.0497 | 3.941 | 61.6 | 15.0556 | 2.3052 | 61.8 | 15.0527 | 0.70056 | 62
|  |  |  | 15.0604 | 2.0973 | 59.8 | 15.054 | 3.7189 | 59.6 | 15.0642 | 5.5094 | 59.4 | 15.0617 | 6.9837 | 59.2 | 15.0586 | 8.6028 | 59 | 15.0576 | 10.2422 | 58.8 | 15.0547 | 11.9337 | 58.6 | 15.0781 | 13.1867 | 58.4 | 15.0695 | 15.1642 | 58.2 | 15.0729 | 16.8559 | 58 | 15.0651 | 15.4991 | 60.2 | 15.0552 | 13.838 | 60.4 | 15.0687 | 12.1468 | 60.6 | 15.0585 | 10.4562 | 60.8 | 15.0619 | 8.8303 | 61 | 15.0715 | 7.2057 | 61.2 | 15.0573 | 5.5629 | 61.4 | 15.058 | 3.941 | 61.6 | 15.064 | 2.3052 | 61.8 | 15.0611 | 0.70056 | 62
|  |  |  | 15.0687 | 2.0973 | 59.8 | 15.0623 | 3.7189 | 59.6 | 15.0726 | 5.5043 | 59.4 | 15.0701 | 6.9836 | 59.2 | 15.0669 | 8.6032 | 59 | 15.0659 | 10.2421 | 58.8 | 15.063 | 11.9339 | 58.6 | 15.0864 | 13.187 | 58.4 | 15.0778 | 15.1647 | 58.2 | 15.0812 | 16.8563 | 58 | 15.0734 | 15.4988 | 60.2 | 15.0636 | 13.8377 | 60.4 | 15.0771 | 12.1467 | 60.6 | 15.0669 | 10.4562 | 60.8 | 15.0702 | 8.8303 | 61 | 15.0798 | 7.2048 | 61.2 | 15.0656 | 5.5629 | 61.4 | 15.0664 | 3.941 | 61.6 | 15.0723 | 2.3052 | 61.8 | 15.0694 | 0.70056 | 62
|  |  |  | 15.0771 | 2.0973 | 59.8 | 15.0706 | 3.719 | 59.6 | 15.0809 | 5.4992 | 59.4 | 15.0784 | 6.9835 | 59.2 | 15.0752 | 8.6036 | 59 | 15.0742 | 10.2421 | 58.8 | 15.0714 | 11.934 | 58.6 | 15.0947 | 13.1874 | 58.4 | 15.0862 | 15.1651 | 58.2 | 15.0895 | 16.8565 | 58 | 15.0818 | 15.4985 | 60.2 | 15.0719 | 13.8375 | 60.4 | 15.0854 | 12.1467 | 60.6 | 15.0752 | 10.4562 | 60.8 | 15.0785 | 8.8302 | 61 | 15.0882 | 7.2039 | 61.2 | 15.0739 | 5.5629 | 61.4 | 15.0747 | 3.941 | 61.6 | 15.0806 | 2.3052 | 61.8 | 15.0777 | 0.70055 | 62
|  |  |  | 15.0854 | 2.0972 | 59.8 | 15.079 | 3.7191 | 59.6 | 15.0892 | 5.4954 | 59.4 | 15.0867 | 6.9834 | 59.2 | 15.0836 | 8.604 | 59 | 15.0826 | 10.2421 | 58.8 | 15.0797 | 11.9342 | 58.6 | 15.1031 | 13.1878 | 58.4 | 15.0945 | 15.1655 | 58.2 | 15.0979 | 16.8567 | 58 | 15.0901 | 15.4981 | 60.2 | 15.0802 | 13.8373 | 60.4 | 15.0937 | 12.1467 | 60.6 | 15.0835 | 10.4562 | 60.8 | 15.0869 | 8.8301 | 61 | 15.0965 | 7.2031 | 61.2 | 15.0823 | 5.5629 | 61.4 | 15.083 | 3.941 | 61.6 | 15.089 | 2.3052 | 61.8 | 15.0861 | 0.70055 | 62
|  |  |  | 15.0937 | 2.0972 | 59.8 | 15.0873 | 3.7191 | 59.6 | 15.0976 | 5.4916 | 59.4 | 15.0951 | 6.9832 | 59.2 | 15.0919 | 8.6043 | 59 | 15.0909 | 10.2421 | 58.8 | 15.088 | 11.9344 | 58.6 | 15.1115 | 13.1881 | 58.4 | 15.1028 | 15.1659 | 58.2 | 15.1062 | 16.8567 | 58 | 15.0984 | 15.4978 | 60.2 | 15.0886 | 13.837 | 60.4 | 15.1021 | 12.1466 | 60.6 | 15.0919 | 10.4562 | 60.8 | 15.0952 | 8.8301 | 61 | 15.1048 | 7.2022 | 61.2 | 15.0906 | 5.5629 | 61.4 | 15.0914 | 3.9409 | 61.6 | 15.0973 | 2.3052 | 61.8 | 15.0944 | 0.70054 | 62
|  |  |  | 15.1021 | 2.0972 | 59.8 | 15.0956 | 3.7191 | 59.6 | 15.1059 | 5.4879 | 59.4 | 15.1034 | 6.9831 | 59.2 | 15.1002 | 8.6047 | 59 | 15.0992 | 10.2421 | 58.8 | 15.0964 | 11.9345 | 58.6 | 15.1198 | 13.1885 | 58.4 | 15.1112 | 15.1664 | 58.2 | 15.1145 | 16.8566 | 58 | 15.1068 | 15.4974 | 60.2 | 15.0969 | 13.8368 | 60.4 | 15.1104 | 12.1466 | 60.6 | 15.1002 | 10.4562 | 60.8 | 15.1035 | 8.83 | 61 | 15.1131 | 7.2013 | 61.2 | 15.0989 | 5.5628 | 61.4 | 15.0997 | 3.9409 | 61.6 | 15.1056 | 2.3052 | 61.8 | 15.1027 | 0.70053 | 62
|  |  |  | 15.1104 | 2.0972 | 59.8 | 15.104 | 3.7192 | 59.6 | 15.1142 | 5.4841 | 59.4 | 15.1117 | 6.983 | 59.2 | 15.1086 | 8.6051 | 59 | 15.1075 | 10.2422 | 58.8 | 15.1047 | 11.9347 | 58.6 | 15.1282 | 13.1893 | 58.4 | 15.1195 | 15.1668 | 58.2 | 15.1229 | 16.8566 | 58 | 15.1151 | 15.4971 | 60.2 | 15.1052 | 13.8365 | 60.4 | 15.1187 | 12.1465 | 60.6 | 15.1085 | 10.4562 | 60.8 | 15.1118 | 8.83 | 61 | 15.1215 | 7.2004 | 61.2 | 15.1073 | 5.5628 | 61.4 | 15.108 | 3.9409 | 61.6 | 15.114 | 2.3052 | 61.8 | 15.1111 | 0.70053 | 62
|  |  |  | 15.1188 | 2.0972 | 59.8 | 15.1123 | 3.7192 | 59.6 | 15.1226 | 5.4803 | 59.4 | 15.1201 | 6.9829 | 59.2 | 15.1169 | 8.6055 | 59 | 15.1159 | 10.2422 | 58.8 | 15.113 | 11.9349 | 58.6 | 15.1365 | 13.19 | 58.4 | 15.1278 | 15.1672 | 58.2 | 15.1312 | 16.8567 | 58 | 15.1234 | 15.4967 | 60.2 | 15.1135 | 13.8363 | 60.4 | 15.1271 | 12.1465 | 60.6 | 15.1169 | 10.4562 | 60.8 | 15.1202 | 8.8299 | 61 | 15.1298 | 7.1996 | 61.2 | 15.1156 | 5.5627 | 61.4 | 15.1163 | 3.9409 | 61.6 | 15.1223 | 2.3052 | 61.8 | 15.1194 | 0.70052 | 62
|  |  |  | 15.1271 | 2.0972 | 59.8 | 15.1206 | 3.7193 | 59.6 | 15.1309 | 5.4765 | 59.4 | 15.1284 | 6.9828 | 59.2 | 15.1252 | 8.6058 | 59 | 15.1242 | 10.2422 | 58.8 | 15.1213 | 11.935 | 58.6 | 15.1448 | 13.1907 | 58.4 | 15.1362 | 15.1676 | 58.2 | 15.1395 | 16.8567 | 58 | 15.1318 | 15.4963 | 60.2 | 15.1219 | 13.8361 | 60.4 | 15.1354 | 12.1465 | 60.6 | 15.1252 | 10.4563 | 60.8 | 15.1285 | 8.8298 | 61 | 15.1382 | 7.1987 | 61.2 | 15.1239 | 5.5627 | 61.4 | 15.1247 | 3.9409 | 61.6 | 15.1306 | 2.3052 | 61.8 | 15.1277 | 0.70051 | 62
|  |  |  | 15.1354 | 2.0972 | 59.8 | 15.129 | 3.7193 | 59.6 | 15.1392 | 5.4727 | 59.4 | 15.1367 | 6.9827 | 59.2 | 15.1335 | 8.6062 | 59 | 15.1325 | 10.2422 | 58.8 | 15.1297 | 11.9351 | 58.6 | 15.1532 | 13.1915 | 58.4 | 15.1445 | 15.168 | 58.2 | 15.1479 | 16.8567 | 58 | 15.1401 | 15.496 | 60.2 | 15.1302 | 13.8359 | 60.4 | 15.1437 | 12.1464 | 60.6 | 15.1336 | 10.4563 | 60.8 | 15.1368 | 8.8298 | 61 | 15.1465 | 7.1983 | 61.2 | 15.1323 | 5.5627 | 61.4 | 15.133 | 3.9409 | 61.6 | 15.139 | 2.3052 | 61.8 | 15.1361 | 0.7005 | 62
|  |  |  | 15.1438 | 2.0973 | 59.8 | 15.1373 | 3.7194 | 59.6 | 15.1476 | 5.469 | 59.4 | 15.1451 | 6.9826 | 59.2 | 15.1419 | 8.6066 | 59 | 15.1409 | 10.2423 | 58.8 | 15.138 | 11.9353 | 58.6 | 15.1615 | 13.1922 | 58.4 | 15.1528 | 15.1685 | 58.2 | 15.1562 | 16.8567 | 58 | 15.1484 | 15.4957 | 60.2 | 15.1385 | 13.8358 | 60.4 | 15.152 | 12.1463 | 60.6 | 15.1419 | 10.4563 | 60.8 | 15.1451 | 8.8297 | 61 | 15.1548 | 7.1978 | 61.2 | 15.1406 | 5.5628 | 61.4 | 15.1413 | 3.9411 | 61.6 | 15.1473 | 2.3052 | 61.8 | 15.1444 | 0.70049 | 62
|  |  |  | 15.1521 | 2.0973 | 59.8 | 15.1456 | 3.7195 | 59.6 | 15.1559 | 5.4652 | 59.4 | 15.1534 | 6.9825 | 59.2 | 15.1502 | 8.607 | 59 | 15.1492 | 10.2423 | 58.8 | 15.1463 | 11.9354 | 58.6 | 15.1698 | 13.1929 | 58.4 | 15.1611 | 15.169 | 58.2 | 15.1646 | 16.8566 | 58 | 15.1568 | 15.4954 | 60.2 | 15.1469 | 13.8357 | 60.4 | 15.1604 | 12.1462 | 60.6 | 15.1502 | 10.4563 | 60.8 | 15.1535 | 8.8297 | 61 | 15.1631 | 7.1978 | 61.2 | 15.1489 | 5.5628 | 61.4 | 15.1497 | 3.9412 | 61.6 | 15.1556 | 2.3052 | 61.8 | 15.1527 | 0.70048 | 62
|  |  |  | 15.1604 | 2.0973 | 59.8 | 15.154 | 3.7195 | 59.6 | 15.1642 | 5.4614 | 59.4 | 15.1617 | 6.9824 | 59.2 | 15.1585 | 8.6074 | 59 | 15.1575 | 10.2423 | 58.8 | 15.1546 | 11.9355 | 58.6 | 15.1782 | 13.1936 | 58.4 | 15.1696 | 15.1696 | 58.2 | 15.173 | 16.8567 | 58 | 15.1651 | 15.495 | 60.2 | 15.1552 | 13.8356 | 60.4 | 15.1687 | 12.1461 | 60.6 | 15.1586 | 10.4563 | 60.8 | 15.1618 | 8.8296 | 61 | 15.1715 | 7.1978 | 61.2 | 15.1573 | 5.5629 | 61.4 | 15.158 | 3.9414 | 61.6 | 15.164 | 2.3052 | 61.8 | 15.1611 | 0.70047 | 62
|  |  |  | 15.1688 | 2.0973 | 59.8 | 15.1623 | 3.7196 | 59.6 | 15.1725 | 5.4576 | 59.4 | 15.17 | 6.9822 | 59.2 | 15.1669 | 8.6074 | 59 | 15.1658 | 10.2423 | 58.8 | 15.163 | 11.9356 | 58.6 | 15.1865 | 13.1944 | 58.4 | 15.1779 | 15.1701 | 58.2 | 15.1813 | 16.8567 | 58 | 15.1734 | 15.4947 | 60.2 | 15.1635 | 13.8355 | 60.4 | 15.177 | 12.146 | 60.6 | 15.1669 | 10.4563 | 60.8 | 15.1701 | 8.8296 | 61 | 15.1798 | 7.1979 | 61.2 | 15.1656 | 5.5629 | 61.4 | 15.1663 | 3.9415 | 61.6 | 15.1723 | 2.3052 | 61.8 | 15.1694 | 0.70046 | 62
|  |  |  | 15.1771 | 2.0973 | 59.8 | 15.1707 | 3.7196 | 59.6 | 15.1809 | 5.4538 | 59.4 | 15.1784 | 6.9821 | 59.2 | 15.1752 | 8.6075 | 59 | 15.1742 | 10.2423 | 58.8 | 15.1713 | 11.9356 | 58.6 | 15.1948 | 13.1951 | 58.4 | 15.1862 | 15.1706 | 58.2 | 15.1896 | 16.8567 | 58 | 15.1818 | 15.4945 | 60.2 | 15.1719 | 13.8354 | 60.4 | 15.1854 | 12.1459 | 60.6 | 15.1752 | 10.4563 | 60.8 | 15.1785 | 8.8295 | 61 | 15.1882 | 7.1979 | 61.2 | 15.1739 | 5.5629 | 61.4 | 15.1747 | 3.9417 | 61.6 | 15.1807 | 2.3052 | 61.8 | 15.1777 | 0.70045 | 62
|  |  |  | 15.1854 | 2.0973 | 59.8 | 15.179 | 3.7197 | 59.6 | 15.1892 | 5.45 | 59.4 | 15.1867 | 6.9819 | 59.2 | 15.1835 | 8.6075 | 59 | 15.1825 | 10.2423 | 58.8 | 15.1796 | 11.9357 | 58.6 | 15.2031 | 13.1958 | 58.4 | 15.1946 | 15.171 | 58.2 | 15.1979 | 16.8568 | 58 | 15.1901 | 15.4942 | 60.2 | 15.1802 | 13.8353 | 60.4 | 15.1937 | 12.1458 | 60.6 | 15.1836 | 10.4563 | 60.8 | 15.1868 | 8.8294 | 61 | 15.1965 | 7.1979 | 61.2 | 15.1823 | 5.563 | 61.4 | 15.183 | 3.9418 | 61.6 | 15.189 | 2.3052 | 61.8 | 15.1861 | 0.70044 | 62
|  |  |  | 15.1938 | 2.0973 | 59.8 | 15.1873 | 3.7197 | 59.6 | 15.1975 | 5.4462 | 59.4 | 15.195 | 6.9818 | 59.2 | 15.1918 | 8.6075 | 59 | 15.1908 | 10.2423 | 58.8 | 15.1879 | 11.9358 | 58.6 | 15.2115 | 13.1966 | 58.4 | 15.2029 | 15.1715 | 58.2 | 15.2063 | 16.8567 | 58 | 15.1984 | 15.4939 | 60.2 | 15.1885 | 13.8353 | 60.4 | 15.202 | 12.1458 | 60.6 | 15.1919 | 10.4563 | 60.8 | 15.1951 | 8.8294 | 61 | 15.2048 | 7.1979 | 61.2 | 15.1906 | 5.563 | 61.4 | 15.1913 | 3.9419 | 61.6 | 15.1973 | 2.3052 | 61.8 | 15.1944 | 0.70044 | 62
|  |  |  | 15.2021 | 2.0973 | 59.8 | 15.1957 | 3.7197 | 59.6 | 15.2059 | 5.4424 | 59.4 | 15.2034 | 6.9817 | 59.2 | 15.2002 | 8.6076 | 59 | 15.1992 | 10.2423 | 58.8 | 15.1963 | 11.9359 | 58.6 | 15.2198 | 13.1973 | 58.4 | 15.2112 | 15.172 | 58.2 | 15.2146 | 16.8567 | 58 | 15.2068 | 15.4936 | 60.2 | 15.1969 | 13.8353 | 60.4 | 15.2104 | 12.1457 | 60.6 | 15.2003 | 10.4563 | 60.8 | 15.2034 | 8.8293 | 61 | 15.2132 | 7.1979 | 61.2 | 15.1989 | 5.5631 | 61.4 | 15.1996 | 3.942 | 61.6 | 15.2057 | 2.3052 | 61.8 | 15.2027 | 0.70044 | 62
|  |  |  | 15.2104 | 2.0973 | 59.8 | 15.204 | 3.7198 | 59.6 | 15.2142 | 5.4387 | 59.4 | 15.2117 | 6.9816 | 59.2 | 15.2085 | 8.6077 | 59 | 15.2075 | 10.2423 | 58.8 | 15.2046 | 11.9362 | 58.6 | 15.2281 | 13.198 | 58.4 | 15.2196 | 15.1725 | 58.2 | 15.2229 | 16.8567 | 58 | 15.2151 | 15.4934 | 60.2 | 15.2052 | 13.8352 | 60.4 | 15.2187 | 12.1456 | 60.6 | 15.2086 | 10.4563 | 60.8 | 15.2118 | 8.8292 | 61 | 15.2215 | 7.1979 | 61.2 | 15.2073 | 5.5632 | 61.4 | 15.208 | 3.9421 | 61.6 | 15.214 | 2.3052 | 61.8 | 15.2111 | 0.70043 | 62
|  |  |  | 15.2188 | 2.0973 | 59.8 | 15.2123 | 3.7198 | 59.6 | 15.2225 | 5.4349 | 59.4 | 15.22 | 6.9814 | 59.2 | 15.2168 | 8.6077 | 59 | 15.2158 | 10.2423 | 58.8 | 15.2129 | 11.9365 | 58.6 | 15.2366 | 13.1987 | 58.4 | 15.2279 | 15.173 | 58.2 | 15.2313 | 16.8567 | 58 | 15.2234 | 15.4932 | 60.2 | 15.2135 | 13.8351 | 60.4 | 15.227 | 12.1455 | 60.6 | 15.2169 | 10.4563 | 60.8 | 15.2201 | 8.8292 | 61 | 15.2298 | 7.1979 | 61.2 | 15.2156 | 5.5631 | 61.4 | 15.2163 | 3.9422 | 61.6 | 15.2223 | 2.3052 | 61.8 | 15.2194 | 0.70043 | 62
|  |  |  | 15.2271 | 2.0973 | 59.8 | 15.2207 | 3.7198 | 59.6 | 15.2309 | 5.4311 | 59.4 | 15.2284 | 6.9813 | 59.2 | 15.2251 | 8.6077 | 59 | 15.2241 | 10.2423 | 58.8 | 15.2213 | 11.9368 | 58.6 | 15.2449 | 13.1994 | 58.4 | 15.2362 | 15.1736 | 58.2 | 15.2396 | 16.8566 | 58 | 15.2318 | 15.4929 | 60.2 | 15.2219 | 13.8352 | 60.4 | 15.2353 | 12.1454 | 60.6 | 15.2253 | 10.4563 | 60.8 | 15.2284 | 8.8291 | 61 | 15.2382 | 7.1979 | 61.2 | 15.2239 | 5.5631 | 61.4 | 15.2246 | 3.9422 | 61.6 | 15.2307 | 2.3052 | 61.8 | 15.2278 | 0.70042 | 62
|  |  |  | 15.2354 | 2.0972 | 59.8 | 15.229 | 3.7198 | 59.6 | 15.2392 | 5.4273 | 59.4 | 15.2367 | 6.9812 | 59.2 | 15.2335 | 8.6077 | 59 | 15.2325 | 10.2422 | 58.8 | 15.2296 | 11.9371 | 58.6 | 15.2532 | 13.2001 | 58.4 | 15.2445 | 15.1741 | 58.2 | 15.2479 | 16.8565 | 58 | 15.2401 | 15.4927 | 60.2 | 15.2302 | 13.8353 | 60.4 | 15.2437 | 12.1453 | 60.6 | 15.2336 | 10.4563 | 60.8 | 15.2367 | 8.829 | 61 | 15.2465 | 7.1979 | 61.2 | 15.2323 | 5.5631 | 61.4 | 15.233 | 3.9423 | 61.6 | 15.239 | 2.3052 | 61.8 | 15.2361 | 0.70042 | 62
|  |  |  | 15.2438 | 2.0972 | 59.8 | 15.2373 | 3.7199 | 59.6 | 15.2475 | 5.4234 | 59.4 | 15.245 | 6.9811 | 59.2 | 15.2418 | 8.6078 | 59 | 15.2408 | 10.2421 | 58.8 | 15.2379 | 11.9374 | 58.6 | 15.2616 | 13.2008 | 58.4 | 15.2529 | 15.1746 | 58.2 | 15.2563 | 16.8564 | 58 | 15.2484 | 15.4925 | 60.2 | 15.2385 | 13.8355 | 60.4 | 15.252 | 12.1452 | 60.6 | 15.2419 | 10.4563 | 60.8 | 15.2451 | 8.8289 | 61 | 15.2548 | 7.1979 | 61.2 | 15.2406 | 5.5631 | 61.4 | 15.2413 | 3.9424 | 61.6 | 15.2473 | 2.3052 | 61.8 | 15.2444 | 0.70042 | 62
|  |  |  | 15.2521 | 2.0972 | 59.8 | 15.2457 | 3.7199 | 59.6 | 15.2559 | 5.4196 | 59.4 | 15.2534 | 6.981 | 59.2 | 15.2501 | 8.6078 | 59 | 15.2491 | 10.2421 | 58.8 | 15.2462 | 11.9377 | 58.6 | 15.2699 | 13.2015 | 58.4 | 15.2612 | 15.1752 | 58.2 | 15.2646 | 16.8563 | 58 | 15.2568 | 15.4922 | 60.2 | 15.2468 | 13.8356 | 60.4 | 15.2603 | 12.1451 | 60.6 | 15.2503 | 10.4563 | 60.8 | 15.2534 | 8.8288 | 61 | 15.2632 | 7.1979 | 61.2 | 15.2489 | 5.5631 | 61.4 | 15.2496 | 3.9425 | 61.6 | 15.2557 | 2.3052 | 61.8 | 15.2527 | 0.70041 | 62
|  |  |  | 15.2604 | 2.0972 | 59.8 | 15.254 | 3.72 | 59.6 | 15.2642 | 5.4158 | 59.4 | 15.2617 | 6.9809 | 59.2 | 15.2585 | 8.6078 | 59 | 15.2574 | 10.242 | 58.8 | 15.2545 | 11.9379 | 58.6 | 15.2782 | 13.2026 | 58.4 | 15.2695 | 15.1757 | 58.2 | 15.2729 | 16.8562 | 58 | 15.2651 | 15.4919 | 60.2 | 15.2552 | 13.8357 | 60.4 | 15.2687 | 12.1451 | 60.6 | 15.2586 | 10.4563 | 60.8 | 15.2617 | 8.8287 | 61 | 15.2715 | 7.1979 | 61.2 | 15.2573 | 5.5631 | 61.4 | 15.258 | 3.9426 | 61.6 | 15.264 | 2.3052 | 61.8 | 15.2611 | 0.70041 | 62
|  |  |  | 15.2688 | 2.0972 | 59.8 | 15.2623 | 3.72 | 59.6 | 15.2725 | 5.412 | 59.4 | 15.27 | 6.9808 | 59.2 | 15.2668 | 8.6078 | 59 | 15.2658 | 10.242 | 58.8 | 15.2629 | 11.9382 | 58.6 | 15.2866 | 13.2037 | 58.4 | 15.278 | 15.1762 | 58.2 | 15.2814 | 16.8562 | 58 | 15.2734 | 15.4917 | 60.2 | 15.2635 | 13.8359 | 60.4 | 15.277 | 12.145 | 60.6 | 15.267 | 10.4563 | 60.8 | 15.2701 | 8.8287 | 61 | 15.2798 | 7.1979 | 61.2 | 15.2656 | 5.563 | 61.4 | 15.2663 | 3.9427 | 61.6 | 15.2723 | 2.3052 | 61.8 | 15.2694 | 0.7004 | 62
|  |  |  | 15.2771 | 2.0972 | 59.8 | 15.2707 | 3.72 | 59.6 | 15.2808 | 5.4081 | 59.4 | 15.2784 | 6.9807 | 59.2 | 15.2751 | 8.6078 | 59 | 15.2741 | 10.242 | 58.8 | 15.2712 | 11.9384 | 58.6 | 15.2949 | 13.2047 | 58.4 | 15.2863 | 15.1768 | 58.2 | 15.2897 | 16.8562 | 58 | 15.2818 | 15.4914 | 60.2 | 15.2718 | 13.8359 | 60.4 | 15.2853 | 12.1449 | 60.6 | 15.2753 | 10.4563 | 60.8 | 15.2784 | 8.8286 | 61 | 15.2882 | 7.1979 | 61.2 | 15.2739 | 5.563 | 61.4 | 15.2746 | 3.9428 | 61.6 | 15.2807 | 2.3052 | 61.8 | 15.2777 | 0.7004 | 62
|  |  |  | 15.2855 | 2.0972 | 59.8 | 15.279 | 3.7201 | 59.6 | 15.2892 | 5.4043 | 59.4 | 15.2867 | 6.9805 | 59.2 | 15.2834 | 8.6078 | 59 | 15.2824 | 10.242 | 58.8 | 15.2795 | 11.9385 | 58.6 | 15.3032 | 13.2057 | 58.4 | 15.2946 | 15.1773 | 58.2 | 15.298 | 16.8563 | 58 | 15.2901 | 15.4911 | 60.2 | 15.2802 | 13.836 | 60.4 | 15.2937 | 12.1448 | 60.6 | 15.2836 | 10.4563 | 60.8 | 15.2867 | 8.8285 | 61 | 15.2965 | 7.1979 | 61.2 | 15.2823 | 5.563 | 61.4 | 15.283 | 3.9429 | 61.6 | 15.289 | 2.3052 | 61.8 | 15.2861 | 0.70039 | 62
|  |  |  | 15.2938 | 2.0972 | 59.8 | 15.2873 | 3.7201 | 59.6 | 15.2975 | 5.4005 | 59.4 | 15.295 | 6.9804 | 59.2 | 15.2918 | 8.6079 | 59 | 15.2908 | 10.2419 | 58.8 | 15.2878 | 11.9389 | 58.6 | 15.3116 | 13.2068 | 58.4 | 15.303 | 15.1778 | 58.2 | 15.3064 | 16.8563 | 58 | 15.2984 | 15.4908 | 60.2 | 15.2885 | 13.8363 | 60.4 | 15.302 | 12.1447 | 60.6 | 15.292 | 10.4563 | 60.8 | 15.295 | 8.8284 | 61 | 15.3048 | 7.1979 | 61.2 | 15.2906 | 5.563 | 61.4 | 15.2913 | 3.943 | 61.6 | 15.2974 | 2.3052 | 61.8 | 15.2944 | 0.70039 | 62
|  |  |  | 15.3021 | 2.0971 | 59.8 | 15.2957 | 3.7201 | 59.6 | 15.3058 | 5.3966 | 59.4 | 15.3033 | 6.9803 | 59.2 | 15.3001 | 8.6079 | 59 | 15.2991 | 10.242 | 58.8 | 15.2962 | 11.9393 | 58.6 | 15.3199 | 13.2079 | 58.4 | 15.3113 | 15.1783 | 58.2 | 15.3147 | 16.8564 | 58 | 15.3068 | 15.4905 | 60.2 | 15.2968 | 13.8367 | 60.4 | 15.3103 | 12.1446 | 60.6 | 15.3003 | 10.4564 | 60.8 | 15.3034 | 8.8283 | 61 | 15.3132 | 7.1979 | 61.2 | 15.299 | 5.5629 | 61.4 | 15.2996 | 3.943 | 61.6 | 15.3057 | 2.3052 | 61.8 | 15.3027 | 0.70039 | 62
|  |  |  | 15.3105 | 2.0971 | 59.8 | 15.304 | 3.7202 | 59.6 | 15.3142 | 5.3928 | 59.4 | 15.3117 | 6.9802 | 59.2 | 15.3084 | 8.6079 | 59 | 15.3074 | 10.242 | 58.8 | 15.3045 | 11.9396 | 58.6 | 15.3282 | 13.209 | 58.4 | 15.3196 | 15.1788 | 58.2 | 15.323 | 16.8567 | 58 | 15.3151 | 15.4902 | 60.2 | 15.3052 | 13.837 | 60.4 | 15.3186 | 12.1446 | 60.6 | 15.3086 | 10.4564 | 60.8 | 15.3117 | 8.8283 | 61 | 15.3215 | 7.1979 | 61.2 | 15.3073 | 5.5629 | 61.4 | 15.308 | 3.9429 | 61.6 | 15.314 | 2.3052 | 61.8 | 15.3111 | 0.70038 | 62
|  |  |  | 15.3188 | 2.0971 | 59.8 | 15.3123 | 3.7202 | 59.6 | 15.3225 | 5.389 | 59.4 | 15.32 | 6.9801 | 59.2 | 15.3168 | 8.6079 | 59 | 15.3158 | 10.2421 | 58.8 | 15.3128 | 11.9399 | 58.6 | 15.3367 | 13.2101 | 58.4 | 15.3279 | 15.1794 | 58.2 | 15.3313 | 16.857 | 58 | 15.3234 | 15.49 | 60.2 | 15.3135 | 13.8373 | 60.4 | 15.327 | 12.1445 | 60.6 | 15.317 | 10.4564 | 60.8 | 15.32 | 8.8282 | 61 | 15.3298 | 7.1979 | 61.2 | 15.3156 | 5.5629 | 61.4 | 15.3163 | 3.9427 | 61.6 | 15.3224 | 2.3052 | 61.8 | 15.3194 | 0.70038 | 62
|  |  |  | 15.3271 | 2.0971 | 59.8 | 15.3207 | 3.7201 | 59.6 | 15.3308 | 5.3852 | 59.4 | 15.3283 | 6.98 | 59.2 | 15.3251 | 8.6079 | 59 | 15.3241 | 10.2421 | 58.8 | 15.3211 | 11.9402 | 58.6 | 15.345 | 13.2111 | 58.4 | 15.3363 | 15.1803 | 58.2 | 15.3397 | 16.8573 | 58 | 15.3318 | 15.4897 | 60.2 | 15.3218 | 13.8377 | 60.4 | 15.3353 | 12.1445 | 60.6 | 15.3253 | 10.4564 | 60.8 | 15.3284 | 8.8281 | 61 | 15.3382 | 7.1979 | 61.2 | 15.3239 | 5.5629 | 61.4 | 15.3246 | 3.9426 | 61.6 | 15.3307 | 2.3052 | 61.8 | 15.3278 | 0.70037 | 62
|  |  |  | 15.3355 | 2.0971 | 59.8 | 15.329 | 3.7201 | 59.6 | 15.3392 | 5.3813 | 59.4 | 15.3367 | 6.9799 | 59.2 | 15.3334 | 8.608 | 59 | 15.3324 | 10.2421 | 58.8 | 15.3295 | 11.9405 | 58.6 | 15.3533 | 13.2122 | 58.4 | 15.3446 | 15.1813 | 58.2 | 15.348 | 16.8576 | 58 | 15.3401 | 15.4894 | 60.2 | 15.3302 | 13.838 | 60.4 | 15.3436 | 12.1444 | 60.6 | 15.3336 | 10.4564 | 60.8 | 15.3367 | 8.828 | 61 | 15.3465 | 7.1979 | 61.2 | 15.3323 | 5.5629 | 61.4 | 15.3329 | 3.9425 | 61.6 | 15.339 | 2.3052 | 61.8 | 15.3361 | 0.70037 | 62
|  |  |  | 15.3438 | 2.0971 | 59.8 | 15.3373 | 3.72 | 59.6 | 15.3475 | 5.3775 | 59.4 | 15.345 | 6.9798 | 59.2 | 15.3418 | 8.608 | 59 | 15.3407 | 10.2422 | 58.8 | 15.3378 | 11.9408 | 58.6 | 15.3617 | 13.2134 | 58.4 | 15.3529 | 15.1823 | 58.2 | 15.3563 | 16.8578 | 58 | 15.3484 | 15.4892 | 60.2 | 15.3385 | 13.8385 | 60.4 | 15.352 | 12.1443 | 60.6 | 15.342 | 10.4564 | 60.8 | 15.345 | 8.8279 | 61 | 15.3548 | 7.1979 | 61.2 | 15.3406 | 5.5628 | 61.4 | 15.3412 | 3.9424 | 61.6 | 15.3474 | 2.3052 | 61.8 | 15.3444 | 0.70036 | 62
|  |  |  | 15.3521 | 2.0971 | 59.8 | 15.3457 | 3.72 | 59.6 | 15.3558 | 5.3737 | 59.4 | 15.3533 | 6.9796 | 59.2 | 15.3501 | 8.608 | 59 | 15.3491 | 10.2422 | 58.8 | 15.3461 | 11.9411 | 58.6 | 15.37 | 13.2145 | 58.4 | 15.3613 | 15.1833 | 58.2 | 15.3647 | 16.858 | 58 | 15.3568 | 15.4889 | 60.2 | 15.3468 | 13.8389 | 60.4 | 15.3603 | 12.1443 | 60.6 | 15.3503 | 10.4564 | 60.8 | 15.3533 | 8.8279 | 61 | 15.3632 | 7.1979 | 61.2 | 15.349 | 5.5628 | 61.4 | 15.3496 | 3.9422 | 61.6 | 15.3557 | 2.3052 | 61.8 | 15.3528 | 0.70035 | 62
|  |  |  | 15.3605 | 2.097 | 59.8 | 15.354 | 3.72 | 59.6 | 15.3642 | 5.3698 | 59.4 | 15.3617 | 6.9795 | 59.2 | 15.3584 | 8.6081 | 59 | 15.3574 | 10.2423 | 58.8 | 15.3544 | 11.9415 | 58.6 | 15.3783 | 13.2152 | 58.4 | 15.3696 | 15.1845 | 58.2 | 15.373 | 16.8582 | 58 | 15.3651 | 15.4886 | 60.2 | 15.3551 | 13.8393 | 60.4 | 15.3686 | 12.1442 | 60.6 | 15.3587 | 10.4564 | 60.8 | 15.3617 | 8.8278 | 61 | 15.3715 | 7.1979 | 61.2 | 15.3573 | 5.5628 | 61.4 | 15.3579 | 3.9421 | 61.6 | 15.364 | 2.3053 | 61.8 | 15.3611 | 0.70035 | 62
|  |  |  | 15.3688 | 2.097 | 59.8 | 15.3624 | 3.72 | 59.6 | 15.3725 | 5.366 | 59.4 | 15.37 | 6.9795 | 59.2 | 15.3667 | 8.6081 | 59 | 15.3657 | 10.2423 | 58.8 | 15.3628 | 11.9418 | 58.6 | 15.3867 | 13.216 | 58.4 | 15.3779 | 15.1857 | 58.2 | 15.3813 | 16.8584 | 58 | 15.3735 | 15.4884 | 60.2 | 15.3635 | 13.8396 | 60.4 | 15.377 | 12.1441 | 60.6 | 15.367 | 10.4564 | 60.8 | 15.37 | 8.8277 | 61 | 15.3798 | 7.1979 | 61.2 | 15.3656 | 5.5628 | 61.4 | 15.3662 | 3.942 | 61.6 | 15.3724 | 2.3053 | 61.8 | 15.3694 | 0.70034 | 62
|  |  |  | 15.3771 | 2.097 | 59.8 | 15.3707 | 3.72 | 59.6 | 15.3808 | 5.3622 | 59.4 | 15.3783 | 6.9795 | 59.2 | 15.3751 | 8.6081 | 59 | 15.3741 | 10.2424 | 58.8 | 15.3711 | 11.9421 | 58.6 | 15.395 | 13.2169 | 58.4 | 15.3864 | 15.1865 | 58.2 | 15.3898 | 16.8587 | 58 | 15.3818 | 15.4881 | 60.2 | 15.3718 | 13.84 | 60.4 | 15.3853 | 12.1441 | 60.6 | 15.3753 | 10.4564 | 60.8 | 15.3783 | 8.8276 | 61 | 15.3882 | 7.1979 | 61.2 | 15.374 | 5.5627 | 61.4 | 15.3746 | 3.9418 | 61.6 | 15.3807 | 2.3053 | 61.8 | 15.3777 | 0.70034 | 62
|  |  |  | 15.3855 | 2.097 | 59.8 | 15.379 | 3.7199 | 59.6 | 15.3892 | 5.3584 | 59.4 | 15.3867 | 6.9796 | 59.2 | 15.3834 | 8.6081 | 59 | 15.3824 | 10.2425 | 58.8 | 15.3794 | 11.9424 | 58.6 | 15.4033 | 13.2179 | 58.4 | 15.3947 | 15.1874 | 58.2 | 15.3981 | 16.859 | 58 | 15.3901 | 15.4878 | 60.2 | 15.3801 | 13.8403 | 60.4 | 15.3936 | 12.144 | 60.6 | 15.3837 | 10.4564 | 60.8 | 15.3866 | 8.8275 | 61 | 15.3965 | 7.1979 | 61.2 | 15.3823 | 5.5628 | 61.4 | 15.3829 | 3.9417 | 61.6 | 15.389 | 2.3053 | 61.8 | 15.3861 | 0.70034 | 62
|  |  |  | 15.3938 | 2.097 | 59.8 | 15.3874 | 3.7199 | 59.6 | 15.3975 | 5.3546 | 59.4 | 15.395 | 6.9797 | 59.2 | 15.3917 | 8.6081 | 59 | 15.3907 | 10.2426 | 58.8 | 15.3878 | 11.9427 | 58.6 | 15.4117 | 13.2188 | 58.4 | 15.403 | 15.1881 | 58.2 | 15.4064 | 16.8593 | 58 | 15.3985 | 15.4876 | 60.2 | 15.3885 | 13.8407 | 60.4 | 15.4019 | 12.144 | 60.6 | 15.392 | 10.4564 | 60.8 | 15.395 | 8.8274 | 61 | 15.4048 | 7.1979 | 61.2 | 15.3906 | 5.5628 | 61.4 | 15.3912 | 3.9416 | 61.6 | 15.3974 | 2.3053 | 61.8 | 15.3944 | 0.70033 | 62
|  |  |  | 15.4021 | 2.0969 | 59.8 | 15.3957 | 3.7199 | 59.6 | 15.4058 | 5.3508 | 59.4 | 15.4033 | 6.9798 | 59.2 | 15.4001 | 8.6082 | 59 | 15.399 | 10.2425 | 58.8 | 15.3961 | 11.9431 | 58.6 | 15.42 | 13.2198 | 58.4 | 15.4113 | 15.1888 | 58.2 | 15.4148 | 16.8596 | 58 | 15.4068 | 15.4873 | 60.2 | 15.3968 | 13.8411 | 60.4 | 15.4103 | 12.144 | 60.6 | 15.4003 | 10.4564 | 60.8 | 15.4033 | 8.8273 | 61 | 15.4132 | 7.1979 | 61.2 | 15.399 | 5.5629 | 61.4 | 15.3996 | 3.9414 | 61.6 | 15.4057 | 2.3053 | 61.8 | 15.4028 | 0.70033 | 62
|  |  |  | 15.4105 | 2.0969 | 59.8 | 15.404 | 3.7199 | 59.6 | 15.4141 | 5.347 | 59.4 | 15.4117 | 6.9798 | 59.2 | 15.4084 | 8.6082 | 59 | 15.4074 | 10.2425 | 58.8 | 15.4044 | 11.9434 | 58.6 | 15.4283 | 13.2208 | 58.4 | 15.4197 | 15.1895 | 58.2 | 15.4231 | 16.8598 | 58 | 15.4151 | 15.4871 | 60.2 | 15.4051 | 13.8415 | 60.4 | 15.4186 | 12.1439 | 60.6 | 15.4087 | 10.4564 | 60.8 | 15.4116 | 8.8273 | 61 | 15.4215 | 7.1979 | 61.2 | 15.4073 | 5.5629 | 61.4 | 15.4079 | 3.9413 | 61.6 | 15.4141 | 2.3053 | 61.8 | 15.4111 | 0.70033 | 62
|  |  |  | 15.4188 | 2.0969 | 59.8 | 15.4124 | 3.7199 | 59.6 | 15.4225 | 5.3433 | 59.4 | 15.42 | 6.9799 | 59.2 | 15.4167 | 8.6082 | 59 | 15.4157 | 10.2424 | 58.8 | 15.4127 | 11.9438 | 58.6 | 15.4368 | 13.2218 | 58.4 | 15.428 | 15.1902 | 58.2 | 15.4314 | 16.8601 | 58 | 15.4235 | 15.4868 | 60.2 | 15.4135 | 13.8418 | 60.4 | 15.4269 | 12.1439 | 60.6 | 15.417 | 10.4564 | 60.8 | 15.42 | 8.8272 | 61 | 15.4298 | 7.1979 | 61.2 | 15.4156 | 5.563 | 61.4 | 15.4162 | 3.9412 | 61.6 | 15.4224 | 2.3053 | 61.8 | 15.4194 | 0.70032 | 62
|  |  |  | 15.4271 | 2.0968 | 59.8 | 15.4207 | 3.7199 | 59.6 | 15.4308 | 5.3395 | 59.4 | 15.4283 | 6.98 | 59.2 | 15.425 | 8.6082 | 59 | 15.424 | 10.2424 | 58.8 | 15.4211 | 11.9441 | 58.6 | 15.4451 | 13.2232 | 58.4 | 15.4363 | 15.1909 | 58.2 | 15.4398 | 16.8604 | 58 | 15.4318 | 15.4866 | 60.2 | 15.4218 | 13.8422 | 60.4 | 15.4353 | 12.1439 | 60.6 | 15.4254 | 10.4564 | 60.8 | 15.4283 | 8.8272 | 61 | 15.4382 | 7.1979 | 61.2 | 15.424 | 5.5631 | 61.4 | 15.4246 | 3.9411 | 61.6 | 15.4307 | 2.3053 | 61.8 | 15.4278 | 0.70032 | 62
|  |  |  | 15.4355 | 2.0968 | 59.8 | 15.429 | 3.7199 | 59.6 | 15.4391 | 5.337 | 59.4 | 15.4366 | 6.9801 | 59.2 | 15.4334 | 8.6082 | 59 | 15.4324 | 10.2424 | 58.8 | 15.4294 | 11.9445 | 58.6 | 15.4534 | 13.2246 | 58.4 | 15.4447 | 15.1916 | 58.2 | 15.4481 | 16.8607 | 58 | 15.4401 | 15.4864 | 60.2 | 15.4301 | 13.8426 | 60.4 | 15.4436 | 12.1438 | 60.6 | 15.4337 | 10.4564 | 60.8 | 15.4366 | 8.8271 | 61 | 15.4465 | 7.1979 | 61.2 | 15.4323 | 5.5632 | 61.4 | 15.4329 | 3.941 | 61.6 | 15.4391 | 2.3053 | 61.8 | 15.4361 | 0.70032 | 62
|  |  |  | 15.4438 | 2.0968 | 59.8 | 15.4374 | 3.7198 | 59.6 | 15.4475 | 5.3346 | 59.4 | 15.445 | 6.9801 | 59.2 | 15.4417 | 8.6083 | 59 | 15.4407 | 10.2423 | 58.8 | 15.4377 | 11.9448 | 58.6 | 15.4618 | 13.226 | 58.4 | 15.453 | 15.1923 | 58.2 | 15.4564 | 16.861 | 58 | 15.4485 | 15.4861 | 60.2 | 15.4385 | 13.843 | 60.4 | 15.4519 | 12.1437 | 60.6 | 15.442 | 10.4564 | 60.8 | 15.4449 | 8.8271 | 61 | 15.4548 | 7.1979 | 61.2 | 15.4406 | 5.5633 | 61.4 | 15.4412 | 3.9409 | 61.6 | 15.4474 | 2.3053 | 61.8 | 15.4444 | 0.70032 | 62
|  |  |  | 15.4522 | 2.0968 | 59.8 | 15.4457 | 3.7198 | 59.6 | 15.4558 | 5.3334 | 59.4 | 15.4533 | 6.9802 | 59.2 | 15.45 | 8.6082 | 59 | 15.449 | 10.2423 | 58.8 | 15.446 | 11.9452 | 58.6 | 15.4701 | 13.2274 | 58.4 | 15.4613 | 15.193 | 58.2 | 15.4647 | 16.8613 | 58 | 15.4568 | 15.4858 | 60.2 | 15.4468 | 13.8435 | 60.4 | 15.4603 | 12.1436 | 60.6 | 15.4504 | 10.4564 | 60.8 | 15.4533 | 8.8271 | 61 | 15.4632 | 7.1979 | 61.2 | 15.449 | 5.5634 | 61.4 | 15.4496 | 3.9408 | 61.6 | 15.4557 | 2.3053 | 61.8 | 15.4528 | 0.70031 | 62
|  |  |  | 15.4605 | 2.0967 | 59.8 | 15.454 | 3.7197 | 59.6 | 15.4641 | 5.3323 | 59.4 | 15.4616 | 6.9803 | 59.2 | 15.4583 | 8.6082 | 59 | 15.4573 | 10.2423 | 58.8 | 15.4543 | 11.9456 | 58.6 | 15.4784 | 13.2289 | 58.4 | 15.4697 | 15.1937 | 58.2 | 15.4731 | 16.8616 | 58 | 15.4651 | 15.4856 | 60.2 | 15.4551 | 13.8439 | 60.4 | 15.4686 | 12.1435 | 60.6 | 15.4587 | 10.4564 | 60.8 | 15.4616 | 8.8271 | 61 | 15.4715 | 7.1979 | 61.2 | 15.4573 | 5.5635 | 61.4 | 15.4579 | 3.9406 | 61.6 | 15.4641 | 2.3054 | 61.8 | 15.4611 | 0.70031 | 62
|  |  |  | 15.4688 | 2.0967 | 59.8 | 15.4624 | 3.7196 | 59.6 | 15.4725 | 5.3311 | 59.4 | 15.47 | 6.9803 | 59.2 | 15.4667 | 8.6081 | 59 | 15.4657 | 10.2425 | 58.8 | 15.4627 | 11.946 | 58.6 | 15.4868 | 13.2304 | 58.4 | 15.478 | 15.1944 | 58.2 | 15.4814 | 16.8618 | 58 | 15.4735 | 15.4855 | 60.2 | 15.4634 | 13.8444 | 60.4 | 15.4769 | 12.1434 | 60.6 | 15.4671 | 10.4564 | 60.8 | 15.4699 | 8.827 | 61 | 15.4798 | 7.1979 | 61.2 | 15.4657 | 5.5636 | 61.4 | 15.4662 | 3.9405 | 61.6 | 15.4724 | 2.3054 | 61.8 | 15.4694 | 0.7003 | 62
|  |  |  | 15.4772 | 2.0967 | 59.8 | 15.4707 | 3.7196 | 59.6 | 15.4808 | 5.33 | 59.4 | 15.4783 | 6.9804 | 59.2 | 15.475 | 8.6081 | 59 | 15.474 | 10.2426 | 58.8 | 15.471 | 11.9464 | 58.6 | 15.4951 | 13.2318 | 58.4 | 15.4863 | 15.1952 | 58.2 | 15.4897 | 16.8621 | 58 | 15.4818 | 15.4855 | 60.2 | 15.4718 | 13.8448 | 60.4 | 15.4853 | 12.1433 | 60.6 | 15.4754 | 10.4564 | 60.8 | 15.4783 | 8.827 | 61 | 15.4882 | 7.1979 | 61.2 | 15.474 | 5.5637 | 61.4 | 15.4745 | 3.9403 | 61.6 | 15.4807 | 2.3054 | 61.8 | 15.4778 | 0.7003 | 62
|  |  |  | 15.4855 | 2.0967 | 59.8 | 15.479 | 3.7195 | 59.6 | 15.4891 | 5.33 | 59.4 | 15.4866 | 6.9805 | 59.2 | 15.4833 | 8.608 | 59 | 15.4823 | 10.2428 | 58.8 | 15.4793 | 11.9469 | 58.6 | 15.5034 | 13.2332 | 58.4 | 15.4946 | 15.196 | 58.2 | 15.4982 | 16.8624 | 58 | 15.4901 | 15.4855 | 60.2 | 15.4801 | 13.8452 | 60.4 | 15.4936 | 12.1432 | 60.6 | 15.4837 | 10.4564 | 60.8 | 15.4866 | 8.827 | 61 | 15.4965 | 7.1979 | 61.2 | 15.4823 | 5.5638 | 61.4 | 15.4829 | 3.9402 | 61.6 | 15.4891 | 2.3054 | 61.8 | 15.4861 | 0.70029 | 62
|  |  |  | 15.4938 | 2.0966 | 59.8 | 15.4874 | 3.7194 | 59.6 | 15.4975 | 5.3299 | 59.4 | 15.4949 | 6.9806 | 59.2 | 15.4917 | 8.6079 | 59 | 15.4906 | 10.243 | 58.8 | 15.4876 | 11.9473 | 58.6 | 15.5118 | 13.2351 | 58.4 | 15.5031 | 15.1969 | 58.2 | 15.5065 | 16.8626 | 58 | 15.4985 | 15.4855 | 60.2 | 15.4884 | 13.8457 | 60.4 | 15.5019 | 12.1431 | 60.6 | 15.4921 | 10.4564 | 60.8 | 15.4949 | 8.8269 | 61 | 15.5049 | 7.1979 | 61.2 | 15.4907 | 5.5639 | 61.4 | 15.4912 | 3.94 | 61.6 | 15.4974 | 2.3054 | 61.8 | 15.4944 | 0.70029 | 62
|  |  |  | 15.5022 | 2.0966 | 59.8 | 15.4957 | 3.7194 | 59.6 | 15.5058 | 5.3299 | 59.4 | 15.5033 | 6.9806 | 59.2 | 15.5 | 8.6078 | 59 | 15.499 | 10.243 | 58.8 | 15.496 | 11.9478 | 58.6 | 15.5201 | 13.2371 | 58.4 | 15.5114 | 15.1977 | 58.2 | 15.5148 | 16.8629 | 58 | 15.5068 | 15.4856 | 60.2 | 15.4968 | 13.8462 | 60.4 | 15.5102 | 12.1431 | 60.6 | 15.5004 | 10.4564 | 60.8 | 15.5032 | 8.8269 | 61 | 15.5132 | 7.1979 | 61.2 | 15.499 | 5.5641 | 61.4 | 15.4995 | 3.9398 | 61.6 | 15.5057 | 2.3054 | 61.8 | 15.5028 | 0.70028 | 62
|  |  |  | 15.5105 | 2.0965 | 59.8 | 15.5041 | 3.7194 | 59.6 | 15.5141 | 5.3298 | 59.4 | 15.5116 | 6.9807 | 59.2 | 15.5083 | 8.6077 | 59 | 15.5073 | 10.2431 | 58.8 | 15.5043 | 11.9482 | 58.6 | 15.5284 | 13.239 | 58.4 | 15.5197 | 15.1986 | 58.2 | 15.5232 | 16.8632 | 58 | 15.5151 | 15.4856 | 60.2 | 15.5051 | 13.8466 | 60.4 | 15.5186 | 12.143 | 60.6 | 15.5087 | 10.4564 | 60.8 | 15.5116 | 8.8269 | 61 | 15.5215 | 7.1979 | 61.2 | 15.5073 | 5.5642 | 61.4 | 15.5079 | 3.9397 | 61.6 | 15.5141 | 2.3054 | 61.8 | 15.5111 | 0.70025 | 62
|  |  |  | 15.5188 | 2.0965 | 59.8 | 15.5124 | 3.7193 | 59.6 | 15.5224 | 5.3298 | 59.4 | 15.5199 | 6.9808 | 59.2 | 15.5166 | 8.6076 | 59 | 15.5156 | 10.2431 | 58.8 | 15.5126 | 11.9487 | 58.6 | 15.5369 | 13.2409 | 58.4 | 15.5281 | 15.1994 | 58.2 | 15.5315 | 16.8636 | 58 | 15.5235 | 15.4857 | 60.2 | 15.5134 | 13.8471 | 60.4 | 15.5269 | 12.1429 | 60.6 | 15.5171 | 10.4564 | 60.8 | 15.5199 | 8.8268 | 61 | 15.5299 | 7.1979 | 61.2 | 15.5157 | 5.5643 | 61.4 | 15.5162 | 3.9395 | 61.6 | 15.5224 | 2.3054 | 61.8 | 15.5194 | 0.70022 | 62
|  |  |  | 15.5272 | 2.0964 | 59.8 | 15.5207 | 3.7193 | 59.6 | 15.5308 | 5.3298 | 59.4 | 15.5283 | 6.9808 | 59.2 | 15.525 | 8.6075 | 59 | 15.524 | 10.2432 | 58.8 | 15.521 | 11.9491 | 58.6 | 15.5452 | 13.2426 | 58.4 | 15.5364 | 15.2003 | 58.2 | 15.5398 | 16.8639 | 58 | 15.5318 | 15.4857 | 60.2 | 15.5218 | 13.8476 | 60.4 | 15.5352 | 12.1428 | 60.6 | 15.5254 | 10.4564 | 60.8 | 15.5282 | 8.8267 | 61 | 15.5382 | 7.1979 | 61.2 | 15.524 | 5.5644 | 61.4 | 15.5245 | 3.9394 | 61.6 | 15.5308 | 2.3054 | 61.8 | 15.5278 | 0.70019 | 62
|  |  |  | 15.5355 | 2.0964 | 59.8 | 15.5291 | 3.7193 | 59.6 | 15.5391 | 5.3298 | 59.4 | 15.5366 | 6.9809 | 59.2 | 15.5333 | 8.6074 | 59 | 15.5323 | 10.2432 | 58.8 | 15.5293 | 11.9495 | 58.6 | 15.5535 | 13.2442 | 58.4 | 15.5447 | 15.2012 | 58.2 | 15.5482 | 16.8642 | 58 | 15.5401 | 15.4858 | 60.2 | 15.5301 | 13.8481 | 60.4 | 15.5436 | 12.1427 | 60.6 | 15.5338 | 10.4564 | 60.8 | 15.5365 | 8.8266 | 61 | 15.5465 | 7.1979 | 61.2 | 15.5323 | 5.5645 | 61.4 | 15.5329 | 3.9393 | 61.6 | 15.5391 | 2.3051 | 61.8 | 15.5361 | 0.70015 | 62
|  |  |  | 15.5438 | 2.0963 | 59.8 | 15.5374 | 3.7193 | 59.6 | 15.5474 | 5.3298 | 59.4 | 15.5449 | 6.981 | 59.2 | 15.5416 | 8.6073 | 59 | 15.5406 | 10.2432 | 58.8 | 15.5376 | 11.95 | 58.6 | 15.5619 | 13.2459 | 58.4 | 15.5531 | 15.2021 | 58.2 | 15.5565 | 16.8645 | 58 | 15.5485 | 15.4858 | 60.2 | 15.5384 | 13.8485 | 60.4 | 15.5519 | 12.1426 | 60.6 | 15.5421 | 10.4564 | 60.8 | 15.5449 | 8.8265 | 61 | 15.5549 | 7.1979 | 61.2 | 15.5407 | 5.5646 | 61.4 | 15.5412 | 3.9391 | 61.6 | 15.5474 | 2.3048 | 61.8 | 15.5444 | 0.70012 | 62
|  |  |  | 15.5522 | 2.0963 | 59.8 | 15.5457 | 3.7193 | 59.6 | 15.5558 | 5.3297 | 59.4 | 15.5533 | 6.9811 | 59.2 | 15.55 | 8.6072 | 59 | 15.549 | 10.2432 | 58.8 | 15.5459 | 11.9504 | 58.6 | 15.5702 | 13.2475 | 58.4 | 15.5614 | 15.203 | 58.2 | 15.5648 | 16.8648 | 58 | 15.5568 | 15.4859 | 60.2 | 15.5468 | 13.8489 | 60.4 | 15.5602 | 12.1425 | 60.6 | 15.5504 | 10.4564 | 60.8 | 15.5532 | 8.8264 | 61 | 15.5632 | 7.1979 | 61.2 | 15.549 | 5.5646 | 61.4 | 15.5495 | 3.939 | 61.6 | 15.5558 | 2.3044 | 61.8 | 15.5528 | 0.70009 | 62
|  |  |  | 15.5605 | 2.0962 | 59.8 | 15.5541 | 3.7193 | 59.6 | 15.5641 | 5.3297 | 59.4 | 15.5616 | 6.9811 | 59.2 | 15.5583 | 8.6072 | 59 | 15.5573 | 10.2432 | 58.8 | 15.5543 | 11.9508 | 58.6 | 15.5785 | 13.2492 | 58.4 | 15.5697 | 15.2038 | 58.2 | 15.5732 | 16.8651 | 58 | 15.5651 | 15.4859 | 60.2 | 15.5551 | 13.8492 | 60.4 | 15.5686 | 12.1424 | 60.6 | 15.5588 | 10.4564 | 60.8 | 15.5615 | 8.8263 | 61 | 15.5715 | 7.1979 | 61.2 | 15.5573 | 5.5646 | 61.4 | 15.5579 | 3.9387 | 61.6 | 15.5641 | 2.3041 | 61.8 | 15.5611 | 0.70005 | 62
|  |  |  | 15.5688 | 2.0962 | 59.8 | 15.5624 | 3.7193 | 59.6 | 15.5724 | 5.3297 | 59.4 | 15.5699 | 6.9812 | 59.2 | 15.5666 | 8.6071 | 59 | 15.5656 | 10.2431 | 58.8 | 15.5626 | 11.9513 | 58.6 | 15.5869 | 13.2509 | 58.4 | 15.578 | 15.2047 | 58.2 | 15.5815 | 16.8654 | 58 | 15.5735 | 15.486 | 60.2 | 15.5634 | 13.8495 | 60.4 | 15.5769 | 12.1423 | 60.6 | 15.5671 | 10.4564 | 60.8 | 15.5699 | 8.8262 | 61 | 15.5799 | 7.1979 | 61.2 | 15.5657 | 5.5646 | 61.4 | 15.5662 | 3.9384 | 61.6 | 15.5724 | 2.3038 | 61.8 | 15.5694 | 0.70002 | 62
|  |  |  | 15.5772 | 2.0961 | 59.8 | 15.5707 | 3.7193 | 59.6 | 15.5808 | 5.3296 | 59.4 | 15.5783 | 6.9813 | 59.2 | 15.575 | 8.607 | 59 | 15.5739 | 10.2431 | 58.8 | 15.5709 | 11.9517 | 58.6 | 15.5952 | 13.2525 | 58.4 | 15.5864 | 15.2056 | 58.2 | 15.5898 | 16.8657 | 58 | 15.5818 | 15.486 | 60.2 | 15.5718 | 13.8499 | 60.4 | 15.5852 | 12.1422 | 60.6 | 15.5754 | 10.4564 | 60.8 | 15.5782 | 8.8261 | 61 | 15.5882 | 7.1979 | 61.2 | 15.574 | 5.5646 | 61.4 | 15.5745 | 3.9381 | 61.6 | 15.5808 | 2.3035 | 61.8 | 15.5778 | 0.69999 | 62
|  |  |  | 15.5855 | 2.0961 | 59.8 | 15.5791 | 3.7193 | 59.6 | 15.5891 | 5.3296 | 59.4 | 15.5866 | 6.9813 | 59.2 | 15.5833 | 8.6069 | 59 | 15.5823 | 10.2431 | 58.8 | 15.5792 | 11.9521 | 58.6 | 15.6035 | 13.2541 | 58.4 | 15.5947 | 15.2064 | 58.2 | 15.5981 | 16.866 | 58 | 15.5901 | 15.4861 | 60.2 | 15.5801 | 13.8502 | 60.4 | 15.5935 | 12.1421 | 60.6 | 15.5838 | 10.4564 | 60.8 | 15.5865 | 8.826 | 61 | 15.5965 | 7.1979 | 61.2 | 15.5824 | 5.5646 | 61.4 | 15.5829 | 3.9378 | 61.6 | 15.5891 | 2.3032 | 61.8 | 15.5861 | 0.69996 | 62
|  |  |  | 15.5938 | 2.096 | 59.8 | 15.5874 | 3.7193 | 59.6 | 15.5974 | 5.3296 | 59.4 | 15.5949 | 6.9814 | 59.2 | 15.5916 | 8.6069 | 59 | 15.5906 | 10.243 | 58.8 | 15.5876 | 11.9525 | 58.6 | 15.6119 | 13.2557 | 58.4 | 15.603 | 15.2073 | 58.2 | 15.6066 | 16.8664 | 58 | 15.5985 | 15.4861 | 60.2 | 15.5884 | 13.8505 | 60.4 | 15.6019 | 12.142 | 60.6 | 15.5921 | 10.4564 | 60.8 | 15.5948 | 8.8259 | 61 | 15.6049 | 7.1979 | 61.2 | 15.5907 | 5.5645 | 61.4 | 15.5912 | 3.9375 | 61.6 | 15.5974 | 2.3028 | 61.8 | 15.5945 | 0.69993 | 62
|  |  |  | 15.6022 | 2.096 | 59.8 | 15.5957 | 3.7194 | 59.6 | 15.6058 | 5.3295 | 59.4 | 15.6033 | 6.9815 | 59.2 | 15.5999 | 8.6068 | 59 | 15.5989 | 10.243 | 58.8 | 15.5959 | 11.9529 | 58.6 | 15.6202 | 13.2574 | 58.4 | 15.6115 | 15.2081 | 58.2 | 15.6149 | 16.8668 | 58 | 15.6068 | 15.4861 | 60.2 | 15.5967 | 13.8509 | 60.4 | 15.6102 | 12.1419 | 60.6 | 15.6004 | 10.4564 | 60.8 | 15.6032 | 8.8258 | 61 | 15.6132 | 7.1979 | 61.2 | 15.599 | 5.5645 | 61.4 | 15.5995 | 3.9372 | 61.6 | 15.6058 | 2.3025 | 61.8 | 15.6028 | 0.6999 | 62
|  |  |  | 15.6105 | 2.096 | 59.8 | 15.6041 | 3.7194 | 59.6 | 15.6141 | 5.3295 | 59.4 | 15.6116 | 6.9815 | 59.2 | 15.6083 | 8.6067 | 59 | 15.6073 | 10.243 | 58.8 | 15.6042 | 11.9533 | 58.6 | 15.6285 | 13.259 | 58.4 | 15.6198 | 15.2089 | 58.2 | 15.6232 | 16.8672 | 58 | 15.6151 | 15.4862 | 60.2 | 15.6051 | 13.8512 | 60.4 | 15.6185 | 12.1419 | 60.6 | 15.6088 | 10.4564 | 60.8 | 15.6115 | 8.8257 | 61 | 15.6215 | 7.1979 | 61.2 | 15.6074 | 5.5645 | 61.4 | 15.6078 | 3.9369 | 61.6 | 15.6141 | 2.3022 | 61.8 | 15.6111 | 0.69984 | 62
|  |  |  | 15.6189 | 2.0959 | 59.8 | 15.6124 | 3.7195 | 59.6 | 15.6224 | 5.3295 | 59.4 | 15.6199 | 6.9816 | 59.2 | 15.6166 | 8.6067 | 59 | 15.6156 | 10.2429 | 58.8 | 15.6125 | 11.9537 | 58.6 | 15.637 | 13.2606 | 58.4 | 15.6281 | 15.2098 | 58.2 | 15.6316 | 16.8676 | 58 | 15.6235 | 15.4862 | 60.2 | 15.6134 | 13.8515 | 60.4 | 15.6269 | 12.1418 | 60.6 | 15.6171 | 10.4564 | 60.8 | 15.6198 | 8.8256 | 61 | 15.6299 | 7.1979 | 61.2 | 15.6157 | 5.5645 | 61.4 | 15.6162 | 3.9366 | 61.6 | 15.6224 | 2.3019 | 61.8 | 15.6194 | 0.69978 | 62
|  |  |  | 15.6272 | 2.0959 | 59.8 | 15.6207 | 3.7195 | 59.6 | 15.6308 | 5.3295 | 59.4 | 15.6283 | 6.9816 | 59.2 | 15.6249 | 8.6066 | 59 | 15.6239 | 10.2429 | 58.8 | 15.6208 | 11.9538 | 58.6 | 15.6453 | 13.2622 | 58.4 | 15.6365 | 15.2105 | 58.2 | 15.6399 | 16.8683 | 58 | 15.6318 | 15.4863 | 60.2 | 15.6217 | 13.8519 | 60.4 | 15.6352 | 12.1417 | 60.6 | 15.6255 | 10.4564 | 60.8 | 15.6281 | 8.8255 | 61 | 15.6382 | 7.1979 | 61.2 | 15.624 | 5.5645 | 61.4 | 15.6245 | 3.9364 | 61.6 | 15.6308 | 2.3015 | 61.8 | 15.6278 | 0.69972 | 62
|  |  |  | 15.6355 | 2.0959 | 59.8 | 15.6291 | 3.7196 | 59.6 | 15.6391 | 5.3299 | 59.4 | 15.6366 | 6.9817 | 59.2 | 15.6332 | 8.6065 | 59 | 15.6322 | 10.2428 | 58.8 | 15.6292 | 11.9539 | 58.6 | 15.6536 | 13.2639 | 58.4 | 15.6448 | 15.2113 | 58.2 | 15.6482 | 16.8691 | 58 | 15.6401 | 15.4863 | 60.2 | 15.6301 | 13.8523 | 60.4 | 15.6435 | 12.1417 | 60.6 | 15.6338 | 10.4564 | 60.8 | 15.6365 | 8.8254 | 61 | 15.6465 | 7.1979 | 61.2 | 15.6324 | 5.5645 | 61.4 | 15.6328 | 3.9361 | 61.6 | 15.6391 | 2.3012 | 61.8 | 15.6361 | 0.69966 | 62
|  |  |  | 15.6439 | 2.0959 | 59.8 | 15.6374 | 3.7196 | 59.6 | 15.6474 | 5.3303 | 59.4 | 15.6449 | 6.9817 | 59.2 | 15.6416 | 8.6065 | 59 | 15.6406 | 10.2428 | 58.8 | 15.6375 | 11.954 | 58.6 | 15.662 | 13.266 | 58.4 | 15.6531 | 15.2121 | 58.2 | 15.6566 | 16.8698 | 58 | 15.6485 | 15.4864 | 60.2 | 15.6384 | 13.8526 | 60.4 | 15.6519 | 12.1418 | 60.6 | 15.6421 | 10.4564 | 60.8 | 15.6448 | 8.8253 | 61 | 15.6549 | 7.1979 | 61.2 | 15.6407 | 5.5646 | 61.4 | 15.6412 | 3.9359 | 61.6 | 15.6475 | 2.3009 | 61.8 | 15.6444 | 0.69956 | 62
|  |  |  | 15.6522 | 2.0958 | 59.8 | 15.6457 | 3.7197 | 59.6 | 15.6558 | 5.3308 | 59.4 | 15.6532 | 6.9818 | 59.2 | 15.6499 | 8.6064 | 59 | 15.6489 | 10.2427 | 58.8 | 15.6458 | 11.9541 | 58.6 | 15.6703 | 13.2682 | 58.4 | 15.6614 | 15.2129 | 58.2 | 15.6649 | 16.8705 | 58 | 15.6568 | 15.4864 | 60.2 | 15.6467 | 13.853 | 60.4 | 15.6602 | 12.1418 | 60.6 | 15.6505 | 10.4564 | 60.8 | 15.6531 | 8.8252 | 61 | 15.6632 | 7.1979 | 61.2 | 15.649 | 5.5647 | 61.4 | 15.6495 | 3.9357 | 61.6 | 15.6558 | 2.3006 | 61.8 | 15.6528 | 0.69945 | 62
|  |  |  | 15.6605 | 2.0958 | 59.8 | 15.6541 | 3.7197 | 59.6 | 15.6641 | 5.3313 | 59.4 | 15.6616 | 6.9819 | 59.2 | 15.6582 | 8.6064 | 59 | 15.6572 | 10.2425 | 58.8 | 15.6541 | 11.9542 | 58.6 | 15.6786 | 13.2703 | 58.4 | 15.6698 | 15.2136 | 58.2 | 15.6732 | 16.8712 | 58 | 15.6651 | 15.4865 | 60.2 | 15.6551 | 13.8534 | 60.4 | 15.6685 | 12.1419 | 60.6 | 15.6588 | 10.4564 | 60.8 | 15.6615 | 8.8251 | 61 | 15.6715 | 7.1979 | 61.2 | 15.6574 | 5.5648 | 61.4 | 15.6578 | 3.9354 | 61.6 | 15.6641 | 2.3003 | 61.8 | 15.6611 | 0.69934 | 62
|  |  |  | 15.6689 | 2.0958 | 59.8 | 15.6624 | 3.7197 | 59.6 | 15.6724 | 5.3322 | 59.4 | 15.6699 | 6.982 | 59.2 | 15.6666 | 8.6063 | 59 | 15.6656 | 10.2424 | 58.8 | 15.6625 | 11.9543 | 58.6 | 15.687 | 13.2725 | 58.4 | 15.6781 | 15.2144 | 58.2 | 15.6816 | 16.8719 | 58 | 15.6735 | 15.4865 | 60.2 | 15.6634 | 13.8537 | 60.4 | 15.6768 | 12.1419 | 60.6 | 15.6671 | 10.4564 | 60.8 | 15.6698 | 8.8251 | 61 | 15.6799 | 7.1979 | 61.2 | 15.6657 | 5.5649 | 61.4 | 15.6662 | 3.9352 | 61.6 | 15.6725 | 2.2999 | 61.8 | 15.6695 | 0.69923 | 62
|  |  |  | 15.6772 | 2.0958 | 59.8 | 15.6707 | 3.7198 | 59.6 | 15.6807 | 5.3331 | 59.4 | 15.6782 | 6.982 | 59.2 | 15.6749 | 8.6063 | 59 | 15.6739 | 10.2423 | 58.8 | 15.6708 | 11.9544 | 58.6 | 15.6953 | 13.2743 | 58.4 | 15.6864 | 15.2152 | 58.2 | 15.6899 | 16.8725 | 58 | 15.6818 | 15.4866 | 60.2 | 15.6717 | 13.8541 | 60.4 | 15.6852 | 12.142 | 60.6 | 15.6755 | 10.4564 | 60.8 | 15.6781 | 8.825 | 61 | 15.6882 | 7.1979 | 61.2 | 15.674 | 5.565 | 61.4 | 15.6745 | 3.935 | 61.6 | 15.6808 | 2.2996 | 61.8 | 15.6778 | 0.69912 | 62
|  |  |  | 15.6855 | 2.0958 | 59.8 | 15.6791 | 3.7198 | 59.6 | 15.6891 | 5.3341 | 59.4 | 15.6866 | 6.9821 | 59.2 | 15.6832 | 8.6062 | 59 | 15.6822 | 10.2422 | 58.8 | 15.6791 | 11.9545 | 58.6 | 15.7036 | 13.2761 | 58.4 | 15.6948 | 15.216 | 58.2 | 15.6982 | 16.8732 | 58 | 15.6901 | 15.4867 | 60.2 | 15.68 | 13.8545 | 60.4 | 15.6935 | 12.1421 | 60.6 | 15.6838 | 10.4564 | 60.8 | 15.6864 | 8.8249 | 61 | 15.6965 | 7.1979 | 61.2 | 15.6824 | 5.5651 | 61.4 | 15.6828 | 3.9347 | 61.6 | 15.6891 | 2.2993 | 61.8 | 15.6861 | 0.69902 | 62
|  |  |  | 15.6939 | 2.0957 | 59.8 | 15.6874 | 3.7198 | 59.6 | 15.6974 | 5.335 | 59.4 | 15.6949 | 6.9822 | 59.2 | 15.6915 | 8.6061 | 59 | 15.6905 | 10.2422 | 58.8 | 15.6875 | 11.9546 | 58.6 | 15.712 | 13.2779 | 58.4 | 15.7031 | 15.2168 | 58.2 | 15.7067 | 16.8738 | 58 | 15.6985 | 15.4867 | 60.2 | 15.6884 | 13.8548 | 60.4 | 15.7018 | 12.1422 | 60.6 | 15.6922 | 10.4564 | 60.8 | 15.6948 | 8.8248 | 61 | 15.7049 | 7.1979 | 61.2 | 15.6907 | 5.5652 | 61.4 | 15.6912 | 3.9344 | 61.6 | 15.6975 | 2.299 | 61.8 | 15.6945 | 0.69891 | 62
|  |  |  | 15.7022 | 2.0957 | 59.8 | 15.6958 | 3.7199 | 59.6 | 15.7057 | 5.336 | 59.4 | 15.7032 | 6.9823 | 59.2 | 15.6999 | 8.606 | 59 | 15.6989 | 10.2422 | 58.8 | 15.6958 | 11.9546 | 58.6 | 15.7203 | 13.2796 | 58.4 | 15.7114 | 15.2176 | 58.2 | 15.715 | 16.8744 | 58 | 15.7068 | 15.4868 | 60.2 | 15.6967 | 13.8552 | 60.4 | 15.7102 | 12.1423 | 60.6 | 15.7005 | 10.4564 | 60.8 | 15.7031 | 8.8247 | 61 | 15.7132 | 7.1979 | 61.2 | 15.699 | 5.5653 | 61.4 | 15.6995 | 3.9341 | 61.6 | 15.7058 | 2.2987 | 61.8 | 15.7028 | 0.6988 | 62
|  |  |  | 15.7105 | 2.0957 | 59.8 | 15.7041 | 3.7199 | 59.6 | 15.7141 | 5.3369 | 59.4 | 15.7116 | 6.9823 | 59.2 | 15.7082 | 8.606 | 59 | 15.7072 | 10.2422 | 58.8 | 15.7041 | 11.9545 | 58.6 | 15.7286 | 13.2814 | 58.4 | 15.7198 | 15.2184 | 58.2 | 15.7233 | 16.875 | 58 | 15.7151 | 15.4869 | 60.2 | 15.705 | 13.8553 | 60.4 | 15.7185 | 12.1423 | 60.6 | 15.7088 | 10.4564 | 60.8 | 15.7114 | 8.8247 | 61 | 15.7215 | 7.1979 | 61.2 | 15.7074 | 5.5654 | 61.4 | 15.7078 | 3.9339 | 61.6 | 15.7141 | 2.2984 | 61.8 | 15.7111 | 0.6987 | 62
|  |  |  | 15.7189 | 2.0957 | 59.8 | 15.7124 | 3.7199 | 59.6 | 15.7224 | 5.3379 | 59.4 | 15.7199 | 6.9824 | 59.2 | 15.7165 | 8.6059 | 59 | 15.7155 | 10.2421 | 58.8 | 15.7124 | 11.9544 | 58.6 | 15.7371 | 13.2832 | 58.4 | 15.7281 | 15.2192 | 58.2 | 15.7316 | 16.8757 | 58 | 15.7235 | 15.4869 | 60.2 | 15.7134 | 13.8553 | 60.4 | 15.7268 | 12.1424 | 60.6 | 15.7172 | 10.4564 | 60.8 | 15.7198 | 8.8246 | 61 | 15.7299 | 7.1979 | 61.2 | 15.7157 | 5.5655 | 61.4 | 15.7162 | 3.9337 | 61.6 | 15.7225 | 2.298 | 61.8 | 15.7195 | 0.69859 | 62
|  |  |  | 15.7272 | 2.0956 | 59.8 | 15.7208 | 3.7199 | 59.6 | 15.7307 | 5.3388 | 59.4 | 15.7282 | 6.9825 | 59.2 | 15.7249 | 8.6058 | 59 | 15.7238 | 10.242 | 58.8 | 15.7208 | 11.9542 | 58.6 | 15.7454 | 13.2855 | 58.4 | 15.7365 | 15.22 | 58.2 | 15.74 | 16.8761 | 58 | 15.7318 | 15.487 | 60.2 | 15.7217 | 13.8554 | 60.4 | 15.7352 | 12.1424 | 60.6 | 15.7255 | 10.4564 | 60.8 | 15.7281 | 8.8245 | 61 | 15.7382 | 7.1979 | 61.2 | 15.724 | 5.5656 | 61.4 | 15.7245 | 3.9337 | 61.6 | 15.7308 | 2.2977 | 61.8 | 15.7278 | 0.69849 | 62
|  |  |  | 15.7356 | 2.0956 | 59.8 | 15.7291 | 3.72 | 59.6 | 15.7391 | 5.3397 | 59.4 | 15.7366 | 6.9826 | 59.2 | 15.7332 | 8.6058 | 59 | 15.7322 | 10.242 | 58.8 | 15.7291 | 11.9541 | 58.6 | 15.7537 | 13.2877 | 58.4 | 15.7448 | 15.2208 | 58.2 | 15.7483 | 16.8765 | 58 | 15.7402 | 15.4871 | 60.2 | 15.73 | 13.8555 | 60.4 | 15.7435 | 12.1425 | 60.6 | 15.7338 | 10.4564 | 60.8 | 15.7364 | 8.8243 | 61 | 15.7465 | 7.1979 | 61.2 | 15.7324 | 5.5658 | 61.4 | 15.7328 | 3.9337 | 61.6 | 15.7391 | 2.2974 | 61.8 | 15.7361 | 0.69838 | 62
|  |  |  | 15.7439 | 2.0956 | 59.8 | 15.7374 | 3.72 | 59.6 | 15.7474 | 5.3407 | 59.4 | 15.7449 | 6.9827 | 59.2 | 15.7415 | 8.6057 | 59 | 15.7405 | 10.2419 | 58.8 | 15.7374 | 11.9539 | 58.6 | 15.7621 | 13.2903 | 58.4 | 15.7532 | 15.2211 | 58.2 | 15.7566 | 16.877 | 58 | 15.7485 | 15.4871 | 60.2 | 15.7384 | 13.8556 | 60.4 | 15.7518 | 12.1426 | 60.6 | 15.7422 | 10.4564 | 60.8 | 15.7447 | 8.8243 | 61 | 15.7549 | 7.1979 | 61.2 | 15.7407 | 5.5659 | 61.4 | 15.7411 | 3.9337 | 61.6 | 15.7475 | 2.2971 | 61.8 | 15.7444 | 0.69828 | 62
|  |  |  | 15.7522 | 2.0956 | 59.8 | 15.7458 | 3.72 | 59.6 | 15.7557 | 5.3416 | 59.4 | 15.7532 | 6.9827 | 59.2 | 15.7498 | 8.6056 | 59 | 15.7488 | 10.2418 | 58.8 | 15.7457 | 11.9538 | 58.6 | 15.7704 | 13.2929 | 58.4 | 15.7615 | 15.2215 | 58.2 | 15.765 | 16.8776 | 58 | 15.7568 | 15.4872 | 60.2 | 15.7467 | 13.8557 | 60.4 | 15.7601 | 12.1426 | 60.6 | 15.7505 | 10.4564 | 60.8 | 15.7531 | 8.8243 | 61 | 15.7632 | 7.1979 | 61.2 | 15.7491 | 5.566 | 61.4 | 15.7495 | 3.9337 | 61.6 | 15.7558 | 2.2968 | 61.8 | 15.7528 | 0.69818 | 62
|  |  |  | 15.7606 | 2.0955 | 59.8 | 15.7541 | 3.7202 | 59.6 | 15.7641 | 5.3426 | 59.4 | 15.7616 | 6.9828 | 59.2 | 15.7582 | 8.6056 | 59 | 15.7572 | 10.2418 | 58.8 | 15.7541 | 11.9537 | 58.6 | 15.7787 | 13.2954 | 58.4 | 15.7698 | 15.2218 | 58.2 | 15.7733 | 16.8782 | 58 | 15.7652 | 15.4873 | 60.2 | 15.755 | 13.8557 | 60.4 | 15.7685 | 12.1427 | 60.6 | 15.7589 | 10.4564 | 60.8 | 15.7614 | 8.8241 | 61 | 15.7715 | 7.1979 | 61.2 | 15.7574 | 5.5661 | 61.4 | 15.7578 | 3.9337 | 61.6 | 15.7642 | 2.2965 | 61.8 | 15.7611 | 0.69808 | 62
|  |  |  | 15.7689 | 2.0955 | 59.8 | 15.7624 | 3.7204 | 59.6 | 15.7724 | 5.3435 | 59.4 | 15.7699 | 6.9829 | 59.2 | 15.7665 | 8.6055 | 59 | 15.7655 | 10.2417 | 58.8 | 15.7624 | 11.9536 | 58.6 | 15.7871 | 13.298 | 58.4 | 15.7782 | 15.2222 | 58.2 | 15.7816 | 16.8789 | 58 | 15.7735 | 15.4873 | 60.2 | 15.7634 | 13.8558 | 60.4 | 15.7768 | 12.1427 | 60.6 | 15.7672 | 10.4564 | 60.8 | 15.7697 | 8.824 | 61 | 15.7799 | 7.1979 | 61.2 | 15.7657 | 5.5662 | 61.4 | 15.7661 | 3.9337 | 61.6 | 15.7725 | 2.2962 | 61.8 | 15.7695 | 0.69797 | 62
|  |  |  | 15.7772 | 2.0955 | 59.8 | 15.7708 | 3.7206 | 59.6 | 15.7807 | 5.3444 | 59.4 | 15.7782 | 6.983 | 59.2 | 15.7748 | 8.6054 | 59 | 15.7738 | 10.2416 | 58.8 | 15.7707 | 11.9534 | 58.6 | 15.7954 | 13.3006 | 58.4 | 15.7865 | 15.2223 | 58.2 | 15.79 | 16.8794 | 58 | 15.7818 | 15.4874 | 60.2 | 15.7717 | 13.8558 | 60.4 | 15.7851 | 12.1427 | 60.6 | 15.7755 | 10.4564 | 60.8 | 15.778 | 8.8239 | 61 | 15.7882 | 7.1979 | 61.2 | 15.774 | 5.5663 | 61.4 | 15.7745 | 3.9337 | 61.6 | 15.7808 | 2.2958 | 61.8 | 15.7778 | 0.69787 | 62
|  |  |  | 15.7856 | 2.0955 | 59.8 | 15.7791 | 3.7207 | 59.6 | 15.7891 | 5.3454 | 59.4 | 15.7865 | 6.9831 | 59.2 | 15.7832 | 8.6054 | 59 | 15.7822 | 10.2415 | 58.8 | 15.779 | 11.9533 | 58.6 | 15.8037 | 13.3032 | 58.4 | 15.7948 | 15.2225 | 58.2 | 15.7983 | 16.88 | 58 | 15.7902 | 15.4875 | 60.2 | 15.78 | 13.8558 | 60.4 | 15.7935 | 12.1428 | 60.6 | 15.7839 | 10.4564 | 60.8 | 15.7864 | 8.8237 | 61 | 15.7966 | 7.198 | 61.2 | 15.7824 | 5.5664 | 61.4 | 15.7828 | 3.9337 | 61.6 | 15.7892 | 2.2955 | 61.8 | 15.7861 | 0.69777 | 62
|  |  |  | 15.7939 | 2.0955 | 59.8 | 15.7874 | 3.7209 | 59.6 | 15.7974 | 5.3463 | 59.4 | 15.7949 | 6.9831 | 59.2 | 15.7915 | 8.6053 | 59 | 15.7905 | 10.2414 | 58.8 | 15.7874 | 11.9532 | 58.6 | 15.8121 | 13.3056 | 58.4 | 15.8032 | 15.2226 | 58.2 | 15.8066 | 16.8805 | 58 | 15.7985 | 15.4875 | 60.2 | 15.7884 | 13.8559 | 60.4 | 15.8018 | 12.1428 | 60.6 | 15.7922 | 10.4564 | 60.8 | 15.7947 | 8.8236 | 61 | 15.8049 | 7.198 | 61.2 | 15.7907 | 5.5665 | 61.4 | 15.7911 | 3.9337 | 61.6 | 15.7975 | 2.2952 | 61.8 | 15.7945 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 15.8022 | 2.0955 | 59.8 | 15.7958 | 3.7211 | 59.6 | 15.8057 | 5.3475 | 59.4 | 15.8032 | 6.9831 | 59.2 | 15.7998 | 8.6052 | 59 | 15.7988 | 10.2413 | 58.8 | 15.7957 | 11.9531 | 58.6 | 15.8204 | 13.3079 | 58.4 | 15.8115 | 15.2227 | 58.2 | 15.8151 | 16.881 | 58 | 15.8068 | 15.4876 | 60.2 | 15.7967 | 13.8559 | 60.4 | 15.8101 | 12.1429 | 60.6 | 15.8005 | 10.4564 | 60.8 | 15.803 | 8.8234 | 61 | 15.8132 | 7.198 | 61.2 | 15.7991 | 5.5666 | 61.4 | 15.7995 | 3.9337 | 61.6 | 15.8058 | 2.2949 | 61.8 | 15.8028 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 15.8106 | 2.0954 | 59.8 | 15.8041 | 3.7212 | 59.6 | 15.8141 | 5.3487 | 59.4 | 15.8115 | 6.9832 | 59.2 | 15.8082 | 8.6052 | 59 | 15.8071 | 10.2412 | 58.8 | 15.804 | 11.9529 | 58.6 | 15.8289 | 13.3103 | 58.4 | 15.8198 | 15.2229 | 58.2 | 15.8234 | 16.8814 | 58 | 15.8152 | 15.4877 | 60.2 | 15.805 | 13.8559 | 60.4 | 15.8184 | 12.1429 | 60.6 | 15.8089 | 10.4564 | 60.8 | 15.8114 | 8.8233 | 61 | 15.8215 | 7.198 | 61.2 | 15.8074 | 5.5666 | 61.4 | 15.8078 | 3.9337 | 61.6 | 15.8142 | 2.2946 | 61.8 | 15.8111 | 0.69746 | 62
|  |  |  | 15.8189 | 2.0954 | 59.8 | 15.8124 | 3.7214 | 59.6 | 15.8224 | 5.3499 | 59.4 | 15.8199 | 6.9832 | 59.2 | 15.8165 | 8.6051 | 59 | 15.8155 | 10.2411 | 58.8 | 15.8123 | 11.9528 | 58.6 | 15.8372 | 13.3127 | 58.4 | 15.8281 | 15.223 | 58.2 | 15.8317 | 16.8819 | 58 | 15.8235 | 15.4877 | 60.2 | 15.8134 | 13.856 | 60.4 | 15.8268 | 12.143 | 60.6 | 15.8172 | 10.4564 | 60.8 | 15.8197 | 8.8232 | 61 | 15.8299 | 7.198 | 61.2 | 15.8157 | 5.5666 | 61.4 | 15.8161 | 3.9337 | 61.6 | 15.8225 | 2.2943 | 61.8 | 15.8195 | 0.69736 | 62
|  |  |  | 15.8272 | 2.0954 | 59.8 | 15.8208 | 3.7216 | 59.6 | 15.8307 | 5.3511 | 59.4 | 15.8282 | 6.9832 | 59.2 | 15.8248 | 8.605 | 59 | 15.8238 | 10.241 | 58.8 | 15.8207 | 11.9526 | 58.6 | 15.8455 | 13.315 | 58.4 | 15.8365 | 15.2232 | 58.2 | 15.8401 | 16.8823 | 58 | 15.8318 | 15.4878 | 60.2 | 15.8217 | 13.8561 | 60.4 | 15.8351 | 12.143 | 60.6 | 15.8256 | 10.4564 | 60.8 | 15.828 | 8.8231 | 61 | 15.8382 | 7.198 | 61.2 | 15.8241 | 5.5666 | 61.4 | 15.8245 | 3.9337 | 61.6 | 15.8308 | 2.294 | 61.8 | 15.8278 | 0.69726 | 62
|  |  |  | 15.8356 | 2.0954 | 59.8 | 15.8291 | 3.7217 | 59.6 | 15.8391 | 5.3523 | 59.4 | 15.8365 | 6.9832 | 59.2 | 15.8331 | 8.605 | 59 | 15.8321 | 10.2409 | 58.8 | 15.829 | 11.9525 | 58.6 | 15.8539 | 13.3174 | 58.4 | 15.8448 | 15.2233 | 58.2 | 15.8484 | 16.8828 | 58 | 15.8402 | 15.4878 | 60.2 | 15.83 | 13.8563 | 60.4 | 15.8434 | 12.143 | 60.6 | 15.8339 | 10.4564 | 60.8 | 15.8363 | 8.823 | 61 | 15.8466 | 7.198 | 61.2 | 15.8324 | 5.5666 | 61.4 | 15.8328 | 3.9336 | 61.6 | 15.8392 | 2.2937 | 61.8 | 15.8361 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 15.8439 | 2.0954 | 59.8 | 15.8374 | 3.7219 | 59.6 | 15.8474 | 5.3535 | 59.4 | 15.8448 | 6.9833 | 59.2 | 15.8415 | 8.6049 | 59 | 15.8405 | 10.2408 | 58.8 | 15.8373 | 11.9523 | 58.6 | 15.8622 | 13.3191 | 58.4 | 15.8531 | 15.2234 | 58.2 | 15.8567 | 16.8833 | 58 | 15.8485 | 15.4878 | 60.2 | 15.8383 | 13.8565 | 60.4 | 15.8518 | 12.143 | 60.6 | 15.8422 | 10.4564 | 60.8 | 15.8447 | 8.8229 | 61 | 15.8549 | 7.198 | 61.2 | 15.8407 | 5.5665 | 61.4 | 15.8411 | 3.9336 | 61.6 | 15.8475 | 2.2934 | 61.8 | 15.8445 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 15.8523 | 2.0954 | 59.8 | 15.8458 | 3.7221 | 59.6 | 15.8557 | 5.3547 | 59.4 | 15.8532 | 6.9833 | 59.2 | 15.8498 | 8.6048 | 59 | 15.8488 | 10.2406 | 58.8 | 15.8456 | 11.9522 | 58.6 | 15.8705 | 13.3209 | 58.4 | 15.8616 | 15.2236 | 58.2 | 15.865 | 16.8838 | 58 | 15.8568 | 15.4879 | 60.2 | 15.8467 | 13.8566 | 60.4 | 15.8601 | 12.1431 | 60.6 | 15.8506 | 10.4564 | 60.8 | 15.853 | 8.8228 | 61 | 15.8632 | 7.1981 | 61.2 | 15.8491 | 5.5665 | 61.4 | 15.8495 | 3.9336 | 61.6 | 15.8558 | 2.293 | 61.8 | 15.8528 | 0.69694 | 62
|  |  |  | 15.8606 | 2.0954 | 59.8 | 15.8541 | 3.7223 | 59.6 | 15.864 | 5.3559 | 59.4 | 15.8615 | 6.9833 | 59.2 | 15.8581 | 8.6047 | 59 | 15.8571 | 10.2405 | 58.8 | 15.854 | 11.952 | 58.6 | 15.8789 | 13.3227 | 58.4 | 15.8699 | 15.2237 | 58.2 | 15.8734 | 16.8844 | 58 | 15.8652 | 15.4879 | 60.2 | 15.855 | 13.8567 | 60.4 | 15.8684 | 12.1431 | 60.6 | 15.8589 | 10.4564 | 60.8 | 15.8613 | 8.8227 | 61 | 15.8716 | 7.1981 | 61.2 | 15.8574 | 5.5665 | 61.4 | 15.8578 | 3.9336 | 61.6 | 15.8642 | 2.2927 | 61.8 | 15.8611 | 0.69685 | 62
|  |  |  | 15.8689 | 2.0954 | 59.8 | 15.8624 | 3.7225 | 59.6 | 15.8724 | 5.3572 | 59.4 | 15.8698 | 6.9833 | 59.2 | 15.8664 | 8.6047 | 59 | 15.8654 | 10.2404 | 58.8 | 15.8623 | 11.9518 | 58.6 | 15.8872 | 13.3244 | 58.4 | 15.8782 | 15.2238 | 58.2 | 15.8817 | 16.8849 | 58 | 15.8735 | 15.488 | 60.2 | 15.8633 | 13.8568 | 60.4 | 15.8767 | 12.1432 | 60.6 | 15.8672 | 10.4564 | 60.8 | 15.8696 | 8.8226 | 61 | 15.8799 | 7.1981 | 61.2 | 15.8657 | 5.5664 | 61.4 | 15.8661 | 3.9335 | 61.6 | 15.8725 | 2.2924 | 61.8 | 15.8695 | 0.69675 | 62
|  |  |  | 15.8773 | 2.0954 | 59.8 | 15.8708 | 3.7227 | 59.6 | 15.8807 | 5.3584 | 59.4 | 15.8782 | 6.9834 | 59.2 | 15.8748 | 8.6048 | 59 | 15.8738 | 10.2403 | 58.8 | 15.8706 | 11.9516 | 58.6 | 15.8955 | 13.3262 | 58.4 | 15.8866 | 15.2239 | 58.2 | 15.89 | 16.8855 | 58 | 15.8818 | 15.4881 | 60.2 | 15.8717 | 13.8569 | 60.4 | 15.8851 | 12.1433 | 60.6 | 15.8756 | 10.4564 | 60.8 | 15.878 | 8.8224 | 61 | 15.8882 | 7.1981 | 61.2 | 15.8741 | 5.5664 | 61.4 | 15.8745 | 3.9335 | 61.6 | 15.8809 | 2.2921 | 61.8 | 15.8778 | 0.69665 | 62
|  |  |  | 15.8856 | 2.0954 | 59.8 | 15.8791 | 3.723 | 59.6 | 15.889 | 5.3596 | 59.4 | 15.8865 | 6.9834 | 59.2 | 15.8831 | 8.6048 | 59 | 15.8821 | 10.2401 | 58.8 | 15.8789 | 11.9514 | 58.6 | 15.9039 | 13.328 | 58.4 | 15.8949 | 15.224 | 58.2 | 15.8984 | 16.8861 | 58 | 15.8902 | 15.4881 | 60.2 | 15.88 | 13.857 | 60.4 | 15.8934 | 12.1434 | 60.6 | 15.8839 | 10.4564 | 60.8 | 15.8863 | 8.8223 | 61 | 15.8966 | 7.1981 | 61.2 | 15.8824 | 5.5663 | 61.4 | 15.8828 | 3.9334 | 61.6 | 15.8892 | 2.2918 | 61.8 | 15.8861 | 0.69655 | 62
|  |  |  | 15.8939 | 2.0953 | 59.8 | 15.8875 | 3.7232 | 59.6 | 15.8974 | 5.3608 | 59.4 | 15.8948 | 6.9834 | 59.2 | 15.8914 | 8.6048 | 59 | 15.8904 | 10.24 | 58.8 | 15.8873 | 11.9512 | 58.6 | 15.9122 | 13.3298 | 58.4 | 15.9032 | 15.224 | 58.2 | 15.9067 | 16.8868 | 58 | 15.8985 | 15.4882 | 60.2 | 15.8883 | 13.8571 | 60.4 | 15.9017 | 12.1434 | 60.6 | 15.8923 | 10.4564 | 60.8 | 15.8946 | 8.8222 | 61 | 15.9049 | 7.1981 | 61.2 | 15.8907 | 5.5663 | 61.4 | 15.8911 | 3.9333 | 61.6 | 15.8975 | 2.2914 | 61.8 | 15.8945 | 0.69645 | 62
|  |  |  | 15.9023 | 2.0953 | 59.8 | 15.8958 | 3.7234 | 59.6 | 15.9057 | 5.3621 | 59.4 | 15.9032 | 6.9834 | 59.2 | 15.8998 | 8.6048 | 59 | 15.8988 | 10.2398 | 58.8 | 15.8956 | 11.9509 | 58.6 | 15.9205 | 13.3316 | 58.4 | 15.9115 | 15.224 | 58.2 | 15.915 | 16.8875 | 58 | 15.9068 | 15.4882 | 60.2 | 15.8967 | 13.8573 | 60.4 | 15.9101 | 12.1435 | 60.6 | 15.9006 | 10.4564 | 60.8 | 15.903 | 8.8221 | 61 | 15.9132 | 7.1981 | 61.2 | 15.8991 | 5.5662 | 61.4 | 15.8994 | 3.9333 | 61.6 | 15.9059 | 2.2911 | 61.8 | 15.9028 | 0.69635 | 62
|  |  |  | 15.9106 | 2.0954 | 59.8 | 15.9041 | 3.7236 | 59.6 | 15.914 | 5.3633 | 59.4 | 15.9115 | 6.9835 | 59.2 | 15.9081 | 8.6047 | 59 | 15.9071 | 10.2397 | 58.8 | 15.9039 | 11.9506 | 58.6 | 15.929 | 13.333 | 58.4 | 15.9199 | 15.224 | 58.2 | 15.9235 | 16.8881 | 58 | 15.9152 | 15.4883 | 60.2 | 15.905 | 13.8573 | 60.4 | 15.9184 | 12.1435 | 60.6 | 15.9089 | 10.4564 | 60.8 | 15.9113 | 8.822 | 61 | 15.9216 | 7.1982 | 61.2 | 15.9074 | 5.5662 | 61.4 | 15.9077 | 3.9333 | 61.6 | 15.9142 | 2.2908 | 61.8 | 15.9111 | 0.69625 | 62
|  |  |  | 15.9189 | 2.0954 | 59.8 | 15.9125 | 3.7238 | 59.6 | 15.9224 | 5.3645 | 59.4 | 15.9198 | 6.9835 | 59.2 | 15.9164 | 8.6047 | 59 | 15.9154 | 10.2396 | 58.8 | 15.9123 | 11.9504 | 58.6 | 15.9373 | 13.3343 | 58.4 | 15.9282 | 15.2239 | 58.2 | 15.9318 | 16.8887 | 58 | 15.9235 | 15.4884 | 60.2 | 15.9133 | 13.8574 | 60.4 | 15.9267 | 12.1436 | 60.6 | 15.9173 | 10.4564 | 60.8 | 15.9196 | 8.8219 | 61 | 15.9299 | 7.1982 | 61.2 | 15.9157 | 5.5661 | 61.4 | 15.9161 | 3.9334 | 61.6 | 15.9225 | 2.2905 | 61.8 | 15.9195 | 0.69615 | 62
|  |  |  | 15.9273 | 2.0954 | 59.8 | 15.9208 | 3.724 | 59.6 | 15.9307 | 5.3657 | 59.4 | 15.9282 | 6.9835 | 59.2 | 15.9247 | 8.6047 | 59 | 15.9237 | 10.2396 | 58.8 | 15.9206 | 11.9501 | 58.6 | 15.9456 | 13.3357 | 58.4 | 15.9365 | 15.2239 | 58.2 | 15.9401 | 16.8893 | 58 | 15.9318 | 15.4884 | 60.2 | 15.9216 | 13.8575 | 60.4 | 15.935 | 12.1437 | 60.6 | 15.9256 | 10.4564 | 60.8 | 15.9279 | 8.8219 | 61 | 15.9382 | 7.1982 | 61.2 | 15.9241 | 5.5661 | 61.4 | 15.9244 | 3.9335 | 61.6 | 15.9309 | 2.2902 | 61.8 | 15.9278 | 0.69608 | 62
|  |  |  | 15.9356 | 2.0954 | 59.8 | 15.9291 | 3.7241 | 59.6 | 15.939 | 5.367 | 59.4 | 15.9365 | 6.9835 | 59.2 | 15.9331 | 8.6046 | 59 | 15.9321 | 10.2395 | 58.8 | 15.9289 | 11.9498 | 58.6 | 15.954 | 13.337 | 58.4 | 15.9449 | 15.2239 | 58.2 | 15.9485 | 16.8898 | 58 | 15.9402 | 15.4885 | 60.2 | 15.93 | 13.8576 | 60.4 | 15.9434 | 12.1437 | 60.6 | 15.9339 | 10.4564 | 60.8 | 15.9363 | 8.8218 | 61 | 15.9466 | 7.1982 | 61.2 | 15.9324 | 5.5661 | 61.4 | 15.9327 | 3.9335 | 61.6 | 15.9392 | 2.2898 | 61.8 | 15.9362 | 0.69601 | 62
|  |  |  | 15.9439 | 2.0954 | 59.8 | 15.9375 | 3.7243 | 59.6 | 15.9474 | 5.3682 | 59.4 | 15.9448 | 6.9836 | 59.2 | 15.9414 | 8.6046 | 59 | 15.9404 | 10.2394 | 58.8 | 15.9372 | 11.9495 | 58.6 | 15.9623 | 13.3383 | 58.4 | 15.9532 | 15.2238 | 58.2 | 15.9568 | 16.8904 | 58 | 15.9485 | 15.4886 | 60.2 | 15.9383 | 13.8576 | 60.4 | 15.9517 | 12.1437 | 60.6 | 15.9423 | 10.4564 | 60.8 | 15.9446 | 8.8217 | 61 | 15.9549 | 7.1982 | 61.2 | 15.9408 | 5.566 | 61.4 | 15.9411 | 3.9336 | 61.6 | 15.9475 | 2.2895 | 61.8 | 15.9445 | 0.69594 | 62
|  |  |  | 15.9523 | 2.0954 | 59.8 | 15.9458 | 3.7245 | 59.6 | 15.9557 | 5.3694 | 59.4 | 15.9532 | 6.9836 | 59.2 | 15.9497 | 8.6046 | 59 | 15.9487 | 10.2394 | 58.8 | 15.9456 | 11.9493 | 58.6 | 15.9706 | 13.3396 | 58.4 | 15.9615 | 15.2238 | 58.2 | 15.9651 | 16.8909 | 58 | 15.9568 | 15.4886 | 60.2 | 15.9466 | 13.8576 | 60.4 | 15.96 | 12.1436 | 60.6 | 15.9506 | 10.4564 | 60.8 | 15.9529 | 8.8217 | 61 | 15.9632 | 7.1982 | 61.2 | 15.9491 | 5.566 | 61.4 | 15.9494 | 3.9336 | 61.6 | 15.9559 | 2.2895 | 61.8 | 15.9528 | 0.69587 | 62
|  |  |  | 15.9606 | 2.0954 | 59.8 | 15.9541 | 3.7246 | 59.6 | 15.964 | 5.3706 | 59.4 | 15.9615 | 6.9836 | 59.2 | 15.9581 | 8.6045 | 59 | 15.957 | 10.2393 | 58.8 | 15.9539 | 11.949 | 58.6 | 15.979 | 13.341 | 58.4 | 15.97 | 15.2238 | 58.2 | 15.9735 | 16.8915 | 58 | 15.9652 | 15.4887 | 60.2 | 15.955 | 13.8577 | 60.4 | 15.9684 | 12.1436 | 60.6 | 15.959 | 10.4564 | 60.8 | 15.9612 | 8.8217 | 61 | 15.9716 | 7.1982 | 61.2 | 15.9574 | 5.5659 | 61.4 | 15.9577 | 3.9337 | 61.6 | 15.9642 | 2.2895 | 61.8 | 15.9612 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 15.969 | 2.0954 | 59.8 | 15.9625 | 3.7248 | 59.6 | 15.9724 | 5.3719 | 59.4 | 15.9698 | 6.9836 | 59.2 | 15.9664 | 8.6045 | 59 | 15.9654 | 10.2393 | 58.8 | 15.9622 | 11.9487 | 58.6 | 15.9873 | 13.3423 | 58.4 | 15.9783 | 15.2237 | 58.2 | 15.9818 | 16.892 | 58 | 15.9735 | 15.4887 | 60.2 | 15.9633 | 13.8577 | 60.4 | 15.9767 | 12.1436 | 60.6 | 15.9673 | 10.4564 | 60.8 | 15.9696 | 8.8217 | 61 | 15.9799 | 7.1983 | 61.2 | 15.9658 | 5.5659 | 61.4 | 15.9661 | 3.9337 | 61.6 | 15.9725 | 2.2895 | 61.8 | 15.9695 | 0.69574 | 62
|  |  |  | 15.9773 | 2.0954 | 59.8 | 15.9708 | 3.725 | 59.6 | 15.9807 | 5.3731 | 59.4 | 15.9781 | 6.9837 | 59.2 | 15.9747 | 8.6045 | 59 | 15.9737 | 10.2393 | 58.8 | 15.9706 | 11.9485 | 58.6 | 15.9956 | 13.3436 | 58.4 | 15.9866 | 15.2237 | 58.2 | 15.9901 | 16.8925 | 58 | 15.9818 | 15.4888 | 60.2 | 15.9716 | 13.858 | 60.4 | 15.985 | 12.1436 | 60.6 | 15.9756 | 10.4564 | 60.8 | 15.9779 | 8.8216 | 61 | 15.9882 | 7.1983 | 61.2 | 15.9741 | 5.5659 | 61.4 | 15.9744 | 3.9338 | 61.6 | 15.9809 | 2.2896 | 61.8 | 15.9778 | 0.69567 | 62
|  |  |  | 15.9856 | 2.0954 | 59.8 | 15.9791 | 3.7251 | 59.6 | 15.989 | 5.3743 | 59.4 | 15.9865 | 6.9837 | 59.2 | 15.983 | 8.6044 | 59 | 15.982 | 10.2393 | 58.8 | 15.9789 | 11.9482 | 58.6 | 16.004 | 13.3449 | 58.4 | 15.9949 | 15.2237 | 58.2 | 15.9984 | 16.8929 | 58 | 15.9902 | 15.4889 | 60.2 | 15.98 | 13.8583 | 60.4 | 15.9933 | 12.1436 | 60.6 | 15.984 | 10.4564 | 60.8 | 15.9862 | 8.8216 | 61 | 15.9966 | 7.1983 | 61.2 | 15.9824 | 5.5659 | 61.4 | 15.9827 | 3.9339 | 61.6 | 15.9892 | 2.2896 | 61.8 | 15.9861 | 0.6956 | 62
|  |  |  | 15.994 | 2.0955 | 59.8 | 15.9875 | 3.7253 | 59.6 | 15.9974 | 5.3755 | 59.4 | 15.9948 | 6.9837 | 59.2 | 15.9914 | 8.6044 | 59 | 15.9904 | 10.2393 | 58.8 | 15.9872 | 11.9479 | 58.6 | 16.0123 | 13.3462 | 58.4 | 16.0033 | 15.2237 | 58.2 | 16.0068 | 16.8934 | 58 | 15.9985 | 15.4889 | 60.2 | 15.9883 | 13.8586 | 60.4 | 16.0017 | 12.1436 | 60.6 | 15.9923 | 10.4564 | 60.8 | 15.9946 | 8.8216 | 61 | 16.0049 | 7.1983 | 61.2 | 15.9908 | 5.5659 | 61.4 | 15.9911 | 3.9339 | 61.6 | 15.9976 | 2.2896 | 61.8 | 15.9945 | 0.69554 | 62
|  |  |  | 16.0023 | 2.0955 | 59.8 | 15.9958 | 3.7254 | 59.6 | 16.0057 | 5.3768 | 59.4 | 16.0031 | 6.9838 | 59.2 | 15.9997 | 8.6044 | 59 | 15.9987 | 10.2393 | 58.8 | 15.9955 | 11.9477 | 58.6 | 16.0206 | 13.3476 | 58.4 | 16.0116 | 15.2236 | 58.2 | 16.0151 | 16.8939 | 58 | 16.0068 | 15.489 | 60.2 | 15.9966 | 13.8589 | 60.4 | 16.01 | 12.1436 | 60.6 | 16.0006 | 10.4564 | 60.8 | 16.0029 | 8.8215 | 61 | 16.0132 | 7.1983 | 61.2 | 15.9991 | 5.5659 | 61.4 | 15.9994 | 3.934 | 61.6 | 16.0059 | 2.2896 | 61.8 | 16.0028 | 0.69547 | 62
|  |  |  | 16.0106 | 2.0955 | 59.8 | 16.0042 | 3.7256 | 59.6 | 16.014 | 5.378 | 59.4 | 16.0115 | 6.9838 | 59.2 | 16.008 | 8.6043 | 59 | 16.007 | 10.2393 | 58.8 | 16.0038 | 11.9474 | 58.6 | 16.0291 | 13.3489 | 58.4 | 16.0199 | 15.2236 | 58.2 | 16.0234 | 16.8943 | 58 | 16.0152 | 15.489 | 60.2 | 16.005 | 13.8592 | 60.4 | 16.0183 | 12.1436 | 60.6 | 16.009 | 10.4564 | 60.8 | 16.0112 | 8.8215 | 61 | 16.0216 | 7.1983 | 61.2 | 16.0074 | 5.5658 | 61.4 | 16.0077 | 3.9341 | 61.6 | 16.0142 | 2.2896 | 61.8 | 16.0111 | 0.6954 | 62
|  |  |  | 16.019 | 2.0955 | 59.8 | 16.0125 | 3.7257 | 59.6 | 16.0224 | 5.3792 | 59.4 | 16.0198 | 6.9838 | 59.2 | 16.0164 | 8.6043 | 59 | 16.0154 | 10.2393 | 58.8 | 16.0122 | 11.9472 | 58.6 | 16.0374 | 13.3503 | 58.4 | 16.0283 | 15.2236 | 58.2 | 16.0319 | 16.8948 | 58 | 16.0235 | 15.4891 | 60.2 | 16.0133 | 13.8595 | 60.4 | 16.0267 | 12.1437 | 60.6 | 16.0173 | 10.4564 | 60.8 | 16.0195 | 8.8215 | 61 | 16.0299 | 7.1983 | 61.2 | 16.0158 | 5.5658 | 61.4 | 16.0161 | 3.9342 | 61.6 | 16.0226 | 2.2896 | 61.8 | 16.0195 | 0.69534 | 62
|  |  |  | 16.0273 | 2.0955 | 59.8 | 16.0208 | 3.7259 | 59.6 | 16.0307 | 5.3804 | 59.4 | 16.0281 | 6.9838 | 59.2 | 16.0247 | 8.6042 | 59 | 16.0237 | 10.2393 | 58.8 | 16.0205 | 11.9471 | 58.6 | 16.0457 | 13.3516 | 58.4 | 16.0366 | 15.2235 | 58.2 | 16.0402 | 16.8952 | 58 | 16.0318 | 15.4891 | 60.2 | 16.0216 | 13.8598 | 60.4 | 16.035 | 12.1437 | 60.6 | 16.0257 | 10.4564 | 60.8 | 16.0279 | 8.8215 | 61 | 16.0382 | 7.1984 | 61.2 | 16.0241 | 5.5658 | 61.4 | 16.0244 | 3.9342 | 61.6 | 16.0309 | 2.2896 | 61.8 | 16.0278 | 0.69529 | 62
|  |  |  | 16.0356 | 2.0955 | 59.8 | 16.0292 | 3.726 | 59.6 | 16.039 | 5.3816 | 59.4 | 16.0365 | 6.9839 | 59.2 | 16.033 | 8.6042 | 59 | 16.032 | 10.2393 | 58.8 | 16.0288 | 11.947 | 58.6 | 16.0541 | 13.353 | 58.4 | 16.0449 | 15.2235 | 58.2 | 16.0485 | 16.8957 | 58 | 16.0402 | 15.4892 | 60.2 | 16.0299 | 13.8601 | 60.4 | 16.0433 | 12.1436 | 60.6 | 16.034 | 10.4564 | 60.8 | 16.0362 | 8.8214 | 61 | 16.0466 | 7.1984 | 61.2 | 16.0324 | 5.5658 | 61.4 | 16.0327 | 3.9343 | 61.6 | 16.0392 | 2.2896 | 61.8 | 16.0362 | 0.69525 | 62
|  |  |  | 16.044 | 2.0955 | 59.8 | 16.0375 | 3.7261 | 59.6 | 16.0473 | 5.3829 | 59.4 | 16.0448 | 6.9839 | 59.2 | 16.0414 | 8.6042 | 59 | 16.0403 | 10.2394 | 58.8 | 16.0371 | 11.9471 | 58.6 | 16.0624 | 13.3543 | 58.4 | 16.0533 | 15.2235 | 58.2 | 16.0569 | 16.8958 | 58 | 16.0485 | 15.4892 | 60.2 | 16.0383 | 13.8604 | 60.4 | 16.0516 | 12.1435 | 60.6 | 16.0423 | 10.4564 | 60.8 | 16.0445 | 8.8214 | 61 | 16.0549 | 7.1984 | 61.2 | 16.0408 | 5.5658 | 61.4 | 16.041 | 3.9344 | 61.6 | 16.0476 | 2.2896 | 61.8 | 16.0445 | 0.69521 | 62
|  |  |  | 16.0523 | 2.0955 | 59.8 | 16.0458 | 3.7262 | 59.6 | 16.0557 | 5.3836 | 59.4 | 16.0531 | 6.9839 | 59.2 | 16.0497 | 8.6041 | 59 | 16.0487 | 10.2394 | 58.8 | 16.0455 | 11.9472 | 58.6 | 16.0708 | 13.3557 | 58.4 | 16.0616 | 15.2235 | 58.2 | 16.0652 | 16.896 | 58 | 16.0569 | 15.4893 | 60.2 | 16.0466 | 13.8607 | 60.4 | 16.06 | 12.1432 | 60.6 | 16.0507 | 10.4564 | 60.8 | 16.0528 | 8.8213 | 61 | 16.0632 | 7.1984 | 61.2 | 16.0491 | 5.5657 | 61.4 | 16.0494 | 3.9345 | 61.6 | 16.0559 | 2.2896 | 61.8 | 16.0528 | 0.69516 | 62
|  |  |  | 16.0606 | 2.0955 | 59.8 | 16.0542 | 3.7264 | 59.6 | 16.064 | 5.3844 | 59.4 | 16.0615 | 6.984 | 59.2 | 16.058 | 8.6041 | 59 | 16.057 | 10.2394 | 58.8 | 16.0538 | 11.9473 | 58.6 | 16.0791 | 13.3565 | 58.4 | 16.0699 | 15.2235 | 58.2 | 16.0735 | 16.8961 | 58 | 16.0652 | 15.4893 | 60.2 | 16.0549 | 13.861 | 60.4 | 16.0683 | 12.1429 | 60.6 | 16.059 | 10.4564 | 60.8 | 16.0612 | 8.8213 | 61 | 16.0716 | 7.1984 | 61.2 | 16.0574 | 5.5657 | 61.4 | 16.0577 | 3.9346 | 61.6 | 16.0642 | 2.2896 | 61.8 | 16.0612 | 0.69517 | 62
|  |  |  | 16.069 | 2.0955 | 59.8 | 16.0625 | 3.7265 | 59.6 | 16.0723 | 5.3851 | 59.4 | 16.0698 | 6.984 | 59.2 | 16.0663 | 8.604 | 59 | 16.0653 | 10.2394 | 58.8 | 16.0621 | 11.9474 | 58.6 | 16.0874 | 13.3574 | 58.4 | 16.0782 | 15.2235 | 58.2 | 16.0819 | 16.8963 | 58 | 16.0735 | 15.4893 | 60.2 | 16.0633 | 13.8613 | 60.4 | 16.0766 | 12.1426 | 60.6 | 16.0673 | 10.4564 | 60.8 | 16.0695 | 8.8213 | 61 | 16.0799 | 7.1984 | 61.2 | 16.0658 | 5.5657 | 61.4 | 16.066 | 3.9347 | 61.6 | 16.0726 | 2.2896 | 61.8 | 16.0695 | 0.69518 | 62
|  |  |  | 16.0773 | 2.0955 | 59.8 | 16.0708 | 3.7266 | 59.6 | 16.0807 | 5.3859 | 59.4 | 16.0781 | 6.984 | 59.2 | 16.0747 | 8.6039 | 59 | 16.0737 | 10.2395 | 58.8 | 16.0705 | 11.9475 | 58.6 | 16.0958 | 13.3582 | 58.4 | 16.0867 | 15.2235 | 58.2 | 16.0902 | 16.8965 | 58 | 16.0819 | 15.4893 | 60.2 | 16.0716 | 13.8616 | 60.4 | 16.085 | 12.1423 | 60.6 | 16.0757 | 10.4563 | 60.8 | 16.0778 | 8.8212 | 61 | 16.0882 | 7.1984 | 61.2 | 16.0741 | 5.5656 | 61.4 | 16.0744 | 3.9348 | 61.6 | 16.0809 | 2.2896 | 61.8 | 16.0778 | 0.69519 | 62
|  |  |  | 16.0857 | 2.0955 | 59.8 | 16.0792 | 3.7268 | 59.6 | 16.089 | 5.3862 | 59.4 | 16.0865 | 6.984 | 59.2 | 16.083 | 8.6038 | 59 | 16.082 | 10.2395 | 58.8 | 16.0788 | 11.9476 | 58.6 | 16.1041 | 13.3591 | 58.4 | 16.095 | 15.2235 | 58.2 | 16.0985 | 16.8968 | 58 | 16.0902 | 15.4894 | 60.2 | 16.0799 | 13.8619 | 60.4 | 16.0933 | 12.142 | 60.6 | 16.084 | 10.4563 | 60.8 | 16.0862 | 8.8212 | 61 | 16.0966 | 7.1984 | 61.2 | 16.0824 | 5.5656 | 61.4 | 16.0827 | 3.9349 | 61.6 | 16.0893 | 2.2896 | 61.8 | 16.0862 | 0.6952 | 62
|  |  |  | 16.094 | 2.0955 | 59.8 | 16.0875 | 3.7269 | 59.6 | 16.0973 | 5.3864 | 59.4 | 16.0948 | 6.984 | 59.2 | 16.0913 | 8.6037 | 59 | 16.0903 | 10.2396 | 58.8 | 16.0871 | 11.9477 | 58.6 | 16.1124 | 13.36 | 58.4 | 16.1033 | 15.2235 | 58.2 | 16.1069 | 16.8971 | 58 | 16.0985 | 15.4894 | 60.2 | 16.0883 | 13.8622 | 60.4 | 16.1016 | 12.1416 | 60.6 | 16.0923 | 10.4563 | 60.8 | 16.0945 | 8.8211 | 61 | 16.1049 | 7.1985 | 61.2 | 16.0908 | 5.5656 | 61.4 | 16.091 | 3.935 | 61.6 | 16.0976 | 2.2896 | 61.8 | 16.0945 | 0.6952 | 62
|  |  |  | 16.1023 | 2.0955 | 59.8 | 16.0958 | 3.727 | 59.6 | 16.1057 | 5.3867 | 59.4 | 16.1031 | 6.984 | 59.2 | 16.0996 | 8.6036 | 59 | 16.0986 | 10.2395 | 58.8 | 16.0954 | 11.9478 | 58.6 | 16.1208 | 13.3609 | 58.4 | 16.1117 | 15.2235 | 58.2 | 16.1152 | 16.8973 | 58 | 16.1069 | 15.4894 | 60.2 | 16.0966 | 13.8626 | 60.4 | 16.1099 | 12.1413 | 60.6 | 16.1007 | 10.4562 | 60.8 | 16.1028 | 8.821 | 61 | 16.1133 | 7.1985 | 61.2 | 16.0991 | 5.5655 | 61.4 | 16.0994 | 3.9352 | 61.6 | 16.1059 | 2.2896 | 61.8 | 16.1028 | 0.69521 | 62
|  |  |  | 16.1107 | 2.0955 | 59.8 | 16.1042 | 3.7272 | 59.6 | 16.114 | 5.387 | 59.4 | 16.1115 | 6.984 | 59.2 | 16.108 | 8.6036 | 59 | 16.107 | 10.2395 | 58.8 | 16.1038 | 11.9478 | 58.6 | 16.1292 | 13.3618 | 58.4 | 16.12 | 15.2235 | 58.2 | 16.1235 | 16.8976 | 58 | 16.1152 | 15.4894 | 60.2 | 16.1049 | 13.8629 | 60.4 | 16.1183 | 12.141 | 60.6 | 16.109 | 10.4562 | 60.8 | 16.1111 | 8.821 | 61 | 16.1216 | 7.1985 | 61.2 | 16.1075 | 5.5655 | 61.4 | 16.1077 | 3.9353 | 61.6 | 16.1143 | 2.2896 | 61.8 | 16.1111 | 0.69522 | 62
|  |  |  | 16.119 | 2.0955 | 59.8 | 16.1125 | 3.7273 | 59.6 | 16.1223 | 5.3872 | 59.4 | 16.1198 | 6.984 | 59.2 | 16.1163 | 8.6035 | 59 | 16.1153 | 10.2394 | 58.8 | 16.1121 | 11.9479 | 58.6 | 16.1375 | 13.3628 | 58.4 | 16.1283 | 15.2235 | 58.2 | 16.132 | 16.8978 | 58 | 16.1235 | 15.4894 | 60.2 | 16.1133 | 13.8633 | 60.4 | 16.1266 | 12.1407 | 60.6 | 16.1174 | 10.4562 | 60.8 | 16.1195 | 8.8209 | 61 | 16.1299 | 7.1985 | 61.2 | 16.1158 | 5.5655 | 61.4 | 16.116 | 3.9354 | 61.6 | 16.1226 | 2.2897 | 61.8 | 16.1195 | 0.69523 | 62
|  |  |  | 16.1273 | 2.0955 | 59.8 | 16.1208 | 3.7275 | 59.6 | 16.1307 | 5.3875 | 59.4 | 16.1281 | 6.9841 | 59.2 | 16.1246 | 8.6034 | 59 | 16.1236 | 10.2394 | 58.8 | 16.1204 | 11.948 | 58.6 | 16.1459 | 13.3638 | 58.4 | 16.1367 | 15.2236 | 58.2 | 16.1403 | 16.8981 | 58 | 16.1319 | 15.4894 | 60.2 | 16.1216 | 13.8636 | 60.4 | 16.1349 | 12.1404 | 60.6 | 16.1257 | 10.4562 | 60.8 | 16.1278 | 8.8209 | 61 | 16.1382 | 7.1985 | 61.2 | 16.1241 | 5.5654 | 61.4 | 16.1244 | 3.9355 | 61.6 | 16.1309 | 2.2897 | 61.8 | 16.1278 | 0.69523 | 62
|  |  |  | 16.1357 | 2.0955 | 59.8 | 16.1292 | 3.7276 | 59.6 | 16.139 | 5.3878 | 59.4 | 16.1364 | 6.9841 | 59.2 | 16.133 | 8.6034 | 59 | 16.132 | 10.2394 | 58.8 | 16.1287 | 11.9481 | 58.6 | 16.1542 | 13.3648 | 58.4 | 16.145 | 15.2236 | 58.2 | 16.1486 | 16.8983 | 58 | 16.1402 | 15.4895 | 60.2 | 16.1299 | 13.8639 | 60.4 | 16.1433 | 12.1401 | 60.6 | 16.134 | 10.4562 | 60.8 | 16.1361 | 8.8209 | 61 | 16.1466 | 7.1985 | 61.2 | 16.1325 | 5.5653 | 61.4 | 16.1327 | 3.9356 | 61.6 | 16.1393 | 2.2897 | 61.8 | 16.1362 | 0.69524 | 62
|  |  |  | 16.144 | 2.0955 | 59.8 | 16.1375 | 3.7278 | 59.6 | 16.1473 | 5.388 | 59.4 | 16.1448 | 6.9841 | 59.2 | 16.1413 | 8.6033 | 59 | 16.1403 | 10.2394 | 58.8 | 16.1371 | 11.9481 | 58.6 | 16.1625 | 13.3652 | 58.4 | 16.1533 | 15.2236 | 58.2 | 16.157 | 16.8986 | 58 | 16.1485 | 15.4895 | 60.2 | 16.1383 | 13.8643 | 60.4 | 16.1516 | 12.1398 | 60.6 | 16.1424 | 10.4562 | 60.8 | 16.1444 | 8.8208 | 61 | 16.1549 | 7.1985 | 61.2 | 16.1408 | 5.5652 | 61.4 | 16.141 | 3.9357 | 61.6 | 16.1476 | 2.2897 | 61.8 | 16.1445 | 0.69524 | 62
|  |  |  | 16.1523 | 2.0955 | 59.8 | 16.1459 | 3.7279 | 59.6 | 16.1557 | 5.3883 | 59.4 | 16.1531 | 6.9841 | 59.2 | 16.1496 | 8.6032 | 59 | 16.1486 | 10.2394 | 58.8 | 16.1454 | 11.9482 | 58.6 | 16.1709 | 13.3657 | 58.4 | 16.1616 | 15.2236 | 58.2 | 16.1653 | 16.8988 | 58 | 16.1569 | 15.4895 | 60.2 | 16.1466 | 13.8646 | 60.4 | 16.1599 | 12.1394 | 60.6 | 16.1507 | 10.4562 | 60.8 | 16.1528 | 8.8208 | 61 | 16.1633 | 7.1986 | 61.2 | 16.1491 | 5.5651 | 61.4 | 16.1494 | 3.9358 | 61.6 | 16.1559 | 2.2897 | 61.8 | 16.1528 | 0.69525 | 62
|  |  |  | 16.1607 | 2.0955 | 59.8 | 16.1542 | 3.7281 | 59.6 | 16.164 | 5.3886 | 59.4 | 16.1614 | 6.9841 | 59.2 | 16.1579 | 8.6031 | 59 | 16.1569 | 10.2394 | 58.8 | 16.1537 | 11.9482 | 58.6 | 16.1792 | 13.3659 | 58.4 | 16.17 | 15.2236 | 58.2 | 16.1736 | 16.8989 | 58 | 16.1652 | 15.4895 | 60.2 | 16.1549 | 13.865 | 60.4 | 16.1683 | 12.1391 | 60.6 | 16.159 | 10.4562 | 60.8 | 16.1611 | 8.8207 | 61 | 16.1716 | 7.1986 | 61.2 | 16.1575 | 5.565 | 61.4 | 16.1577 | 3.9359 | 61.6 | 16.1643 | 2.2897 | 61.8 | 16.1612 | 0.69525 | 62
|  |  |  | 16.169 | 2.0956 | 59.8 | 16.1625 | 3.7282 | 59.6 | 16.1723 | 5.3888 | 59.4 | 16.1698 | 6.9841 | 59.2 | 16.1663 | 8.6031 | 59 | 16.1653 | 10.2395 | 58.8 | 16.162 | 11.9482 | 58.6 | 16.1875 | 13.3661 | 58.4 | 16.1783 | 15.2236 | 58.2 | 16.1819 | 16.8991 | 58 | 16.1735 | 15.4895 | 60.2 | 16.1632 | 13.8653 | 60.4 | 16.1766 | 12.1388 | 60.6 | 16.1674 | 10.4562 | 60.8 | 16.1694 | 8.8207 | 61 | 16.1799 | 7.1986 | 61.2 | 16.1658 | 5.5649 | 61.4 | 16.166 | 3.936 | 61.6 | 16.1726 | 2.2897 | 61.8 | 16.1695 | 0.69526 | 62
|  |  |  | 16.1774 | 2.0956 | 59.8 | 16.1709 | 3.7282 | 59.6 | 16.1807 | 5.3891 | 59.4 | 16.1781 | 6.9841 | 59.2 | 16.1746 | 8.603 | 59 | 16.1736 | 10.2395 | 58.8 | 16.1704 | 11.9483 | 58.6 | 16.1959 | 13.3663 | 58.4 | 16.1866 | 15.2236 | 58.2 | 16.1903 | 16.8992 | 58 | 16.1819 | 15.4895 | 60.2 | 16.1716 | 13.8657 | 60.4 | 16.1849 | 12.1385 | 60.6 | 16.1757 | 10.4562 | 60.8 | 16.1777 | 8.8207 | 61 | 16.1882 | 7.1986 | 61.2 | 16.1741 | 5.5648 | 61.4 | 16.1743 | 3.936 | 61.6 | 16.1809 | 2.2897 | 61.8 | 16.1778 | 0.69527 | 62
|  |  |  | 16.1857 | 2.0956 | 59.8 | 16.1792 | 3.7282 | 59.6 | 16.189 | 5.3894 | 59.4 | 16.1864 | 6.9841 | 59.2 | 16.1829 | 8.603 | 59 | 16.1819 | 10.2395 | 58.8 | 16.1787 | 11.9484 | 58.6 | 16.2042 | 13.3665 | 58.4 | 16.1951 | 15.2236 | 58.2 | 16.1986 | 16.8994 | 58 | 16.1902 | 15.4895 | 60.2 | 16.1799 | 13.866 | 60.4 | 16.1932 | 12.1382 | 60.6 | 16.1841 | 10.4562 | 60.8 | 16.1861 | 8.8207 | 61 | 16.1966 | 7.1987 | 61.2 | 16.1825 | 5.5646 | 61.4 | 16.1827 | 3.9361 | 61.6 | 16.1893 | 2.2897 | 61.8 | 16.1862 | 0.69527 | 62
|  |  |  | 16.194 | 2.0956 | 59.8 | 16.1875 | 3.7281 | 59.6 | 16.1973 | 5.3896 | 59.4 | 16.1948 | 6.9841 | 59.2 | 16.1913 | 8.603 | 59 | 16.1902 | 10.2395 | 58.8 | 16.187 | 11.9484 | 58.6 | 16.2125 | 13.3667 | 58.4 | 16.2034 | 15.2236 | 58.2 | 16.2069 | 16.8996 | 58 | 16.1985 | 15.4895 | 60.2 | 16.1882 | 13.8664 | 60.4 | 16.2016 | 12.1378 | 60.6 | 16.1924 | 10.4562 | 60.8 | 16.1944 | 8.8207 | 61 | 16.2049 | 7.1987 | 61.2 | 16.1908 | 5.5645 | 61.4 | 16.191 | 3.9362 | 61.6 | 16.1976 | 2.2896 | 61.8 | 16.1945 | 0.69528 | 62
|  |  |  | 16.2024 | 2.0956 | 59.8 | 16.1959 | 3.7281 | 59.6 | 16.2057 | 5.3899 | 59.4 | 16.2031 | 6.9841 | 59.2 | 16.1996 | 8.603 | 59 | 16.1986 | 10.2396 | 58.8 | 16.1953 | 11.9484 | 58.6 | 16.2209 | 13.3669 | 58.4 | 16.2117 | 15.2236 | 58.2 | 16.2153 | 16.8998 | 58 | 16.2069 | 15.4895 | 60.2 | 16.1966 | 13.8667 | 60.4 | 16.2099 | 12.1375 | 60.6 | 16.2007 | 10.4562 | 60.8 | 16.2027 | 8.8208 | 61 | 16.2133 | 7.1987 | 61.2 | 16.1991 | 5.5644 | 61.4 | 16.1994 | 3.9363 | 61.6 | 16.2059 | 2.2896 | 61.8 | 16.2029 | 0.69528 | 62
|  |  |  | 16.2107 | 2.0956 | 59.8 | 16.2042 | 3.7282 | 59.6 | 16.214 | 5.3902 | 59.4 | 16.2114 | 6.9841 | 59.2 | 16.2079 | 8.6031 | 59 | 16.2069 | 10.2396 | 58.8 | 16.2037 | 11.9485 | 58.6 | 16.2292 | 13.367 | 58.4 | 16.2201 | 15.2236 | 58.2 | 16.2236 | 16.9 | 58 | 16.2152 | 15.4895 | 60.2 | 16.2049 | 13.8671 | 60.4 | 16.2182 | 12.1372 | 60.6 | 16.2091 | 10.4562 | 60.8 | 16.2111 | 8.8208 | 61 | 16.2216 | 7.1987 | 61.2 | 16.2075 | 5.5643 | 61.4 | 16.2077 | 3.9364 | 61.6 | 16.2143 | 2.2896 | 61.8 | 16.2112 | 0.69529 | 62
|  |  |  | 16.219 | 2.0956 | 59.8 | 16.2125 | 3.7283 | 59.6 | 16.2223 | 5.3902 | 59.4 | 16.2197 | 6.9841 | 59.2 | 16.2162 | 8.6031 | 59 | 16.2152 | 10.2397 | 58.8 | 16.212 | 11.9485 | 58.6 | 16.2375 | 13.3672 | 58.4 | 16.2284 | 15.2237 | 58.2 | 16.2319 | 16.9003 | 58 | 16.2235 | 15.4895 | 60.2 | 16.2132 | 13.8674 | 60.4 | 16.2266 | 12.1369 | 60.6 | 16.2174 | 10.4562 | 60.8 | 16.2194 | 8.8208 | 61 | 16.2299 | 7.1987 | 61.2 | 16.2158 | 5.5642 | 61.4 | 16.216 | 3.9365 | 61.6 | 16.2226 | 2.2896 | 61.8 | 16.2195 | 0.6953 | 62
|  |  |  | 16.2274 | 2.0956 | 59.8 | 16.2209 | 3.7284 | 59.6 | 16.2306 | 5.3902 | 59.4 | 16.2281 | 6.9842 | 59.2 | 16.2246 | 8.6031 | 59 | 16.2236 | 10.2397 | 58.8 | 16.2203 | 11.9486 | 58.6 | 16.246 | 13.3674 | 58.4 | 16.2367 | 15.2238 | 58.2 | 16.2404 | 16.9005 | 58 | 16.2319 | 15.4895 | 60.2 | 16.2216 | 13.8677 | 60.4 | 16.2349 | 12.1366 | 60.6 | 16.2258 | 10.4562 | 60.8 | 16.2277 | 8.8209 | 61 | 16.2383 | 7.1987 | 61.2 | 16.2241 | 5.5641 | 61.4 | 16.2244 | 3.9365 | 61.6 | 16.231 | 2.2896 | 61.8 | 16.2278 | 0.6953 | 62
|  |  |  | 16.2357 | 2.0956 | 59.8 | 16.2292 | 3.7285 | 59.6 | 16.239 | 5.3902 | 59.4 | 16.2364 | 6.9842 | 59.2 | 16.2329 | 8.6031 | 59 | 16.2319 | 10.2398 | 58.8 | 16.2286 | 11.9486 | 58.6 | 16.2543 | 13.3676 | 58.4 | 16.245 | 15.2238 | 58.2 | 16.2487 | 16.9008 | 58 | 16.2402 | 15.4895 | 60.2 | 16.2299 | 13.868 | 60.4 | 16.2432 | 12.1363 | 60.6 | 16.2341 | 10.4562 | 60.8 | 16.236 | 8.8209 | 61 | 16.2466 | 7.1987 | 61.2 | 16.2325 | 5.564 | 61.4 | 16.2327 | 3.9366 | 61.6 | 16.2393 | 2.2896 | 61.8 | 16.2362 | 0.69531 | 62
|  |  |  | 16.244 | 2.0956 | 59.8 | 16.2375 | 3.7286 | 59.6 | 16.2473 | 5.3902 | 59.4 | 16.2447 | 6.9842 | 59.2 | 16.2412 | 8.6031 | 59 | 16.2402 | 10.2398 | 58.8 | 16.237 | 11.9487 | 58.6 | 16.2626 | 13.3678 | 58.4 | 16.2534 | 15.2239 | 58.2 | 16.257 | 16.901 | 58 | 16.2485 | 15.4894 | 60.2 | 16.2382 | 13.8681 | 60.4 | 16.2515 | 12.136 | 60.6 | 16.2424 | 10.4563 | 60.8 | 16.2444 | 8.8209 | 61 | 16.2549 | 7.1987 | 61.2 | 16.2408 | 5.5639 | 61.4 | 16.241 | 3.9367 | 61.6 | 16.2476 | 2.2896 | 61.8 | 16.2445 | 0.69531 | 62
|  |  |  | 16.2524 | 2.0956 | 59.8 | 16.2459 | 3.7287 | 59.6 | 16.2556 | 5.3902 | 59.4 | 16.2531 | 6.9842 | 59.2 | 16.2496 | 8.6032 | 59 | 16.2486 | 10.2398 | 58.8 | 16.2453 | 11.9487 | 58.6 | 16.271 | 13.368 | 58.4 | 16.2617 | 15.224 | 58.2 | 16.2654 | 16.9013 | 58 | 16.2569 | 15.4894 | 60.2 | 16.2466 | 13.8683 | 60.4 | 16.2599 | 12.1358 | 60.6 | 16.2508 | 10.4563 | 60.8 | 16.2527 | 8.8209 | 61 | 16.2633 | 7.1988 | 61.2 | 16.2491 | 5.5639 | 61.4 | 16.2494 | 3.9368 | 61.6 | 16.256 | 2.2897 | 61.8 | 16.2528 | 0.69532 | 62
|  |  |  | 16.2607 | 2.0957 | 59.8 | 16.2542 | 3.7288 | 59.6 | 16.264 | 5.3902 | 59.4 | 16.2614 | 6.9842 | 59.2 | 16.2579 | 8.6032 | 59 | 16.2569 | 10.2398 | 58.8 | 16.2536 | 11.9487 | 58.6 | 16.2793 | 13.3682 | 58.4 | 16.27 | 15.224 | 58.2 | 16.2737 | 16.9015 | 58 | 16.2652 | 15.4894 | 60.2 | 16.2549 | 13.8684 | 60.4 | 16.2682 | 12.1355 | 60.6 | 16.2591 | 10.4563 | 60.8 | 16.261 | 8.8209 | 61 | 16.2716 | 7.1988 | 61.2 | 16.2575 | 5.5639 | 61.4 | 16.2577 | 3.9369 | 61.6 | 16.2643 | 2.2897 | 61.8 | 16.2612 | 0.69532 | 62
|  |  |  | 16.269 | 2.0957 | 59.8 | 16.2626 | 3.7289 | 59.6 | 16.2723 | 5.3902 | 59.4 | 16.2697 | 6.9842 | 59.2 | 16.2662 | 8.6032 | 59 | 16.2652 | 10.2399 | 58.8 | 16.262 | 11.9487 | 58.6 | 16.2877 | 13.3684 | 58.4 | 16.2784 | 15.2241 | 58.2 | 16.282 | 16.9018 | 58 | 16.2735 | 15.4894 | 60.2 | 16.2632 | 13.8686 | 60.4 | 16.2765 | 12.1353 | 60.6 | 16.2674 | 10.4563 | 60.8 | 16.2693 | 8.8209 | 61 | 16.2799 | 7.1988 | 61.2 | 16.2658 | 5.5639 | 61.4 | 16.266 | 3.937 | 61.6 | 16.2726 | 2.2897 | 61.8 | 16.2695 | 0.69533 | 62
|  |  |  | 16.2774 | 2.0957 | 59.8 | 16.2709 | 3.7291 | 59.6 | 16.2806 | 5.3902 | 59.4 | 16.2781 | 6.9842 | 59.2 | 16.2746 | 8.6033 | 59 | 16.2735 | 10.2399 | 58.8 | 16.2703 | 11.9488 | 58.6 | 16.296 | 13.3685 | 58.4 | 16.2867 | 15.2242 | 58.2 | 16.2904 | 16.9019 | 58 | 16.2819 | 15.4894 | 60.2 | 16.2715 | 13.8688 | 60.4 | 16.2849 | 12.135 | 60.6 | 16.2758 | 10.4564 | 60.8 | 16.2777 | 8.8209 | 61 | 16.2883 | 7.1988 | 61.2 | 16.2742 | 5.5639 | 61.4 | 16.2744 | 3.9371 | 61.6 | 16.281 | 2.2898 | 61.8 | 16.2778 | 0.69533 | 62
|  |  |  | 16.2857 | 2.0957 | 59.8 | 16.2792 | 3.7292 | 59.6 | 16.289 | 5.39 | 59.4 | 16.2864 | 6.9842 | 59.2 | 16.2829 | 8.6033 | 59 | 16.2819 | 10.2399 | 58.8 | 16.2786 | 11.9488 | 58.6 | 16.3043 | 13.3686 | 58.4 | 16.295 | 15.2242 | 58.2 | 16.2987 | 16.9021 | 58 | 16.2902 | 15.4894 | 60.2 | 16.2799 | 13.869 | 60.4 | 16.2932 | 12.1348 | 60.6 | 16.2841 | 10.4564 | 60.8 | 16.286 | 8.8209 | 61 | 16.2966 | 7.1988 | 61.2 | 16.2825 | 5.5639 | 61.4 | 16.2827 | 3.9372 | 61.6 | 16.2893 | 2.2898 | 61.8 | 16.2862 | 0.69533 | 62
|  |  |  | 16.2941 | 2.0957 | 59.8 | 16.2876 | 3.7293 | 59.6 | 16.2973 | 5.3898 | 59.4 | 16.2947 | 6.9842 | 59.2 | 16.2912 | 8.6034 | 59 | 16.2902 | 10.2399 | 58.8 | 16.2869 | 11.9489 | 58.6 | 16.3127 | 13.3687 | 58.4 | 16.3035 | 15.2243 | 58.2 | 16.307 | 16.9022 | 58 | 16.2985 | 15.4894 | 60.2 | 16.2882 | 13.8692 | 60.4 | 16.3015 | 12.1346 | 60.6 | 16.2924 | 10.4564 | 60.8 | 16.2943 | 8.8209 | 61 | 16.3049 | 7.1988 | 61.2 | 16.2908 | 5.5639 | 61.4 | 16.291 | 3.9374 | 61.6 | 16.2976 | 2.2898 | 61.8 | 16.2945 | 0.69534 | 62
|  |  |  | 16.3024 | 2.0957 | 59.8 | 16.2959 | 3.7295 | 59.6 | 16.3056 | 5.3897 | 59.4 | 16.3031 | 6.9842 | 59.2 | 16.2995 | 8.6034 | 59 | 16.2985 | 10.2399 | 58.8 | 16.2953 | 11.949 | 58.6 | 16.321 | 13.3688 | 58.4 | 16.3118 | 15.2244 | 58.2 | 16.3154 | 16.9024 | 58 | 16.3069 | 15.4894 | 60.2 | 16.2965 | 13.8693 | 60.4 | 16.3099 | 12.1344 | 60.6 | 16.3008 | 10.4565 | 60.8 | 16.3027 | 8.8209 | 61 | 16.3133 | 7.1988 | 61.2 | 16.2991 | 5.5639 | 61.4 | 16.2993 | 3.9375 | 61.6 | 16.306 | 2.2899 | 61.8 | 16.3029 | 0.69534 | 62
|  |  |  | 16.3107 | 2.0957 | 59.8 | 16.3042 | 3.7296 | 59.6 | 16.314 | 5.3895 | 59.4 | 16.3114 | 6.9842 | 59.2 | 16.3079 | 8.6035 | 59 | 16.3069 | 10.2399 | 58.8 | 16.3036 | 11.9491 | 58.6 | 16.3293 | 13.3689 | 58.4 | 16.3201 | 15.2244 | 58.2 | 16.3237 | 16.9025 | 58 | 16.3152 | 15.4893 | 60.2 | 16.3049 | 13.8695 | 60.4 | 16.3182 | 12.1341 | 60.6 | 16.3091 | 10.4565 | 60.8 | 16.311 | 8.8209 | 61 | 16.3216 | 7.1988 | 61.2 | 16.3075 | 5.5638 | 61.4 | 16.3077 | 3.9377 | 61.6 | 16.3143 | 2.2899 | 61.8 | 16.3112 | 0.69534 | 62
|  |  |  | 16.3191 | 2.0958 | 59.8 | 16.3126 | 3.7298 | 59.6 | 16.3223 | 5.3893 | 59.4 | 16.3197 | 6.9842 | 59.2 | 16.3162 | 8.6035 | 59 | 16.3152 | 10.2399 | 58.8 | 16.3119 | 11.9492 | 58.6 | 16.3378 | 13.369 | 58.4 | 16.3284 | 15.2245 | 58.2 | 16.332 | 16.9025 | 58 | 16.3235 | 15.4893 | 60.2 | 16.3132 | 13.8697 | 60.4 | 16.3265 | 12.1339 | 60.6 | 16.3175 | 10.4565 | 60.8 | 16.3193 | 8.8209 | 61 | 16.3299 | 7.1988 | 61.2 | 16.3158 | 5.5638 | 61.4 | 16.316 | 3.9378 | 61.6 | 16.3226 | 2.29 | 61.8 | 16.3195 | 0.69535 | 62
|  |  |  | 16.3274 | 2.0958 | 59.8 | 16.3209 | 3.7299 | 59.6 | 16.3306 | 5.3892 | 59.4 | 16.328 | 6.9842 | 59.2 | 16.3245 | 8.6036 | 59 | 16.3235 | 10.2399 | 58.8 | 16.3203 | 11.9493 | 58.6 | 16.3461 | 13.3691 | 58.4 | 16.3368 | 15.2246 | 58.2 | 16.3405 | 16.9027 | 58 | 16.3319 | 15.4893 | 60.2 | 16.3215 | 13.8699 | 60.4 | 16.3348 | 12.1337 | 60.6 | 16.3258 | 10.4566 | 60.8 | 16.3276 | 8.821 | 61 | 16.3383 | 7.1989 | 61.2 | 16.3242 | 5.5638 | 61.4 | 16.3243 | 3.9378 | 61.6 | 16.331 | 2.29 | 61.8 | 16.3279 | 0.69535 | 62
|  |  |  | 16.3357 | 2.0958 | 59.8 | 16.3292 | 3.7301 | 59.6 | 16.339 | 5.389 | 59.4 | 16.3364 | 6.9842 | 59.2 | 16.3328 | 8.6036 | 59 | 16.3318 | 10.24 | 58.8 | 16.3286 | 11.9494 | 58.6 | 16.3544 | 13.3692 | 58.4 | 16.3451 | 15.2247 | 58.2 | 16.3488 | 16.9028 | 58 | 16.3402 | 15.4893 | 60.2 | 16.3299 | 13.8701 | 60.4 | 16.3432 | 12.1336 | 60.6 | 16.3341 | 10.4566 | 60.8 | 16.336 | 8.821 | 61 | 16.3466 | 7.1989 | 61.2 | 16.3325 | 5.5638 | 61.4 | 16.3327 | 3.9378 | 61.6 | 16.3393 | 2.2901 | 61.8 | 16.3362 | 0.69536 | 62
|  |  |  | 16.3441 | 2.0958 | 59.8 | 16.3376 | 3.7302 | 59.6 | 16.3473 | 5.3888 | 59.4 | 16.3447 | 6.9842 | 59.2 | 16.3412 | 8.6037 | 59 | 16.3402 | 10.24 | 58.8 | 16.3369 | 11.9495 | 58.6 | 16.3628 | 13.3692 | 58.4 | 16.3534 | 15.2247 | 58.2 | 16.3571 | 16.903 | 58 | 16.3485 | 15.4893 | 60.2 | 16.3382 | 13.8702 | 60.4 | 16.3515 | 12.1334 | 60.6 | 16.3425 | 10.4566 | 60.8 | 16.3443 | 8.821 | 61 | 16.3549 | 7.1989 | 61.2 | 16.3408 | 5.5638 | 61.4 | 16.341 | 3.9379 | 61.6 | 16.3477 | 2.2902 | 61.8 | 16.3445 | 0.69536 | 62
|  |  |  | 16.3524 | 2.0958 | 59.8 | 16.3459 | 3.7304 | 59.6 | 16.3556 | 5.3884 | 59.4 | 16.353 | 6.9842 | 59.2 | 16.3495 | 8.6038 | 59 | 16.3485 | 10.2399 | 58.8 | 16.3452 | 11.9496 | 58.6 | 16.3711 | 13.3693 | 58.4 | 16.3618 | 15.2248 | 58.2 | 16.3654 | 16.9031 | 58 | 16.3569 | 15.4892 | 60.2 | 16.3465 | 13.8703 | 60.4 | 16.3598 | 12.1333 | 60.6 | 16.3508 | 10.4567 | 60.8 | 16.3526 | 8.821 | 61 | 16.3633 | 7.1989 | 61.2 | 16.3492 | 5.5638 | 61.4 | 16.3493 | 3.9379 | 61.6 | 16.356 | 2.2904 | 61.8 | 16.3528 | 0.69537 | 62
|  |  |  | 16.3607 | 2.0958 | 59.8 | 16.3542 | 3.7305 | 59.6 | 16.364 | 5.388 | 59.4 | 16.3614 | 6.9842 | 59.2 | 16.3578 | 8.6038 | 59 | 16.3568 | 10.2398 | 58.8 | 16.3535 | 11.9497 | 58.6 | 16.3794 | 13.3694 | 58.4 | 16.3701 | 15.2249 | 58.2 | 16.3738 | 16.9033 | 58 | 16.3652 | 15.4892 | 60.2 | 16.3549 | 13.8705 | 60.4 | 16.3682 | 12.1332 | 60.6 | 16.3591 | 10.4567 | 60.8 | 16.3609 | 8.821 | 61 | 16.3716 | 7.1989 | 61.2 | 16.3575 | 5.5638 | 61.4 | 16.3577 | 3.9379 | 61.6 | 16.3643 | 2.2905 | 61.8 | 16.3612 | 0.69538 | 62
|  |  |  | 16.3691 | 2.0958 | 59.8 | 16.3626 | 3.7307 | 59.6 | 16.3723 | 5.3875 | 59.4 | 16.3697 | 6.9842 | 59.2 | 16.3662 | 8.6039 | 59 | 16.3652 | 10.2398 | 58.8 | 16.3619 | 11.9498 | 58.6 | 16.3878 | 13.3694 | 58.4 | 16.3784 | 15.2251 | 58.2 | 16.3821 | 16.9034 | 58 | 16.3735 | 15.4892 | 60.2 | 16.3632 | 13.8707 | 60.4 | 16.3765 | 12.1331 | 60.6 | 16.3675 | 10.4568 | 60.8 | 16.3693 | 8.821 | 61 | 16.3799 | 7.1989 | 61.2 | 16.3658 | 5.5638 | 61.4 | 16.366 | 3.938 | 61.6 | 16.3727 | 2.2906 | 61.8 | 16.3695 | 0.69538 | 62
|  |  |  | 16.3774 | 2.0959 | 59.8 | 16.3709 | 3.7309 | 59.6 | 16.3806 | 5.3869 | 59.4 | 16.378 | 6.9842 | 59.2 | 16.3745 | 8.6039 | 59 | 16.3735 | 10.2397 | 58.8 | 16.3702 | 11.9499 | 58.6 | 16.3961 | 13.3694 | 58.4 | 16.3868 | 15.2252 | 58.2 | 16.3904 | 16.9037 | 58 | 16.3819 | 15.4892 | 60.2 | 16.3715 | 13.8709 | 60.4 | 16.3848 | 12.133 | 60.6 | 16.3758 | 10.4568 | 60.8 | 16.3776 | 8.821 | 61 | 16.3883 | 7.1989 | 61.2 | 16.3742 | 5.5638 | 61.4 | 16.3743 | 3.938 | 61.6 | 16.381 | 2.2907 | 61.8 | 16.3778 | 0.69539 | 62
|  |  |  | 16.3857 | 2.0959 | 59.8 | 16.3793 | 3.731 | 59.6 | 16.389 | 5.3864 | 59.4 | 16.3864 | 6.9842 | 59.2 | 16.3828 | 8.604 | 59 | 16.3818 | 10.2397 | 58.8 | 16.3785 | 11.95 | 58.6 | 16.4044 | 13.3695 | 58.4 | 16.3951 | 15.2253 | 58.2 | 16.3988 | 16.904 | 58 | 16.3902 | 15.4891 | 60.2 | 16.3799 | 13.871 | 60.4 | 16.3931 | 12.1329 | 60.6 | 16.3842 | 10.4568 | 60.8 | 16.3859 | 8.821 | 61 | 16.3966 | 7.1989 | 61.2 | 16.3825 | 5.5637 | 61.4 | 16.3827 | 3.938 | 61.6 | 16.3893 | 2.2909 | 61.8 | 16.3862 | 0.69539 | 62
|  |  |  | 16.3941 | 2.0959 | 59.8 | 16.3876 | 3.7312 | 59.6 | 16.3973 | 5.3858 | 59.4 | 16.3947 | 6.9842 | 59.2 | 16.3911 | 8.604 | 59 | 16.3901 | 10.2396 | 58.8 | 16.3868 | 11.9501 | 58.6 | 16.4128 | 13.3699 | 58.4 | 16.4034 | 15.2254 | 58.2 | 16.4071 | 16.9043 | 58 | 16.3986 | 15.4891 | 60.2 | 16.3882 | 13.871 | 60.4 | 16.4015 | 12.1329 | 60.6 | 16.3925 | 10.4568 | 60.8 | 16.3942 | 8.821 | 61 | 16.4049 | 7.199 | 61.2 | 16.3908 | 5.5637 | 61.4 | 16.391 | 3.938 | 61.6 | 16.3976 | 2.291 | 61.8 | 16.3945 | 0.6954 | 62
|  |  |  | 16.4024 | 2.0959 | 59.8 | 16.3959 | 3.7313 | 59.6 | 16.4056 | 5.3852 | 59.4 | 16.403 | 6.9842 | 59.2 | 16.3995 | 8.604 | 59 | 16.3985 | 10.2396 | 58.8 | 16.3952 | 11.9502 | 58.6 | 16.4211 | 13.3702 | 58.4 | 16.4117 | 15.2256 | 58.2 | 16.4154 | 16.9046 | 58 | 16.4069 | 15.4891 | 60.2 | 16.3965 | 13.8709 | 60.4 | 16.4098 | 12.1327 | 60.6 | 16.4008 | 10.4568 | 60.8 | 16.4026 | 8.821 | 61 | 16.4133 | 7.199 | 61.2 | 16.3992 | 5.5637 | 61.4 | 16.3993 | 3.938 | 61.6 | 16.406 | 2.2911 | 61.8 | 16.4029 | 0.6954 | 62
|  |  |  | 16.4107 | 2.0959 | 59.8 | 16.4043 | 3.7315 | 59.6 | 16.4139 | 5.3847 | 59.4 | 16.4114 | 6.9842 | 59.2 | 16.4078 | 8.604 | 59 | 16.4068 | 10.2395 | 58.8 | 16.4035 | 11.9502 | 58.6 | 16.4294 | 13.3706 | 58.4 | 16.4202 | 15.2257 | 58.2 | 16.4238 | 16.905 | 58 | 16.4152 | 15.4891 | 60.2 | 16.4048 | 13.8709 | 60.4 | 16.4181 | 12.1326 | 60.6 | 16.4092 | 10.4569 | 60.8 | 16.4109 | 8.821 | 61 | 16.4216 | 7.199 | 61.2 | 16.4075 | 5.5637 | 61.4 | 16.4077 | 3.9379 | 61.6 | 16.4143 | 2.2913 | 61.8 | 16.4112 | 0.69541 | 62
|  |  |  | 16.4191 | 2.0959 | 59.8 | 16.4126 | 3.7316 | 59.6 | 16.4223 | 5.3841 | 59.4 | 16.4197 | 6.9842 | 59.2 | 16.4161 | 8.6041 | 59 | 16.4151 | 10.2394 | 58.8 | 16.4118 | 11.9503 | 58.6 | 16.4379 | 13.371 | 58.4 | 16.4285 | 15.2258 | 58.2 | 16.4321 | 16.9053 | 58 | 16.4236 | 15.489 | 60.2 | 16.4132 | 13.8708 | 60.4 | 16.4265 | 12.1324 | 60.6 | 16.4175 | 10.4569 | 60.8 | 16.4192 | 8.821 | 61 | 16.4299 | 7.199 | 61.2 | 16.4158 | 5.5637 | 61.4 | 16.416 | 3.9379 | 61.6 | 16.4227 | 2.2914 | 61.8 | 16.4195 | 0.69541 | 62
|  |  |  | 16.4274 | 2.096 | 59.8 | 16.4209 | 3.7318 | 59.6 | 16.4306 | 5.3836 | 59.4 | 16.428 | 6.9842 | 59.2 | 16.4245 | 8.6041 | 59 | 16.4234 | 10.2393 | 58.8 | 16.4202 | 11.9504 | 58.6 | 16.4462 | 13.3718 | 58.4 | 16.4368 | 15.226 | 58.2 | 16.4404 | 16.9056 | 58 | 16.4319 | 15.489 | 60.2 | 16.4215 | 13.8708 | 60.4 | 16.4348 | 12.1323 | 60.6 | 16.4258 | 10.4569 | 60.8 | 16.4276 | 8.821 | 61 | 16.4383 | 7.199 | 61.2 | 16.4242 | 5.5637 | 61.4 | 16.4243 | 3.9379 | 61.6 | 16.431 | 2.2915 | 61.8 | 16.4279 | 0.69541 | 62
|  |  |  | 16.4358 | 2.096 | 59.8 | 16.4293 | 3.732 | 59.6 | 16.4389 | 5.3831 | 59.4 | 16.4364 | 6.9842 | 59.2 | 16.4328 | 8.6041 | 59 | 16.4318 | 10.2393 | 58.8 | 16.4285 | 11.9505 | 58.6 | 16.4545 | 13.3727 | 58.4 | 16.4452 | 15.2262 | 58.2 | 16.4489 | 16.9059 | 58 | 16.4402 | 15.4891 | 60.2 | 16.4298 | 13.8707 | 60.4 | 16.4431 | 12.1321 | 60.6 | 16.4342 | 10.4569 | 60.8 | 16.4359 | 8.821 | 61 | 16.4466 | 7.199 | 61.2 | 16.4325 | 5.5637 | 61.4 | 16.4326 | 3.9379 | 61.6 | 16.4393 | 2.2917 | 61.8 | 16.4362 | 0.69542 | 62
|  |  |  | 16.4441 | 2.096 | 59.8 | 16.4376 | 3.7321 | 59.6 | 16.4473 | 5.3825 | 59.4 | 16.4447 | 6.9842 | 59.2 | 16.4411 | 8.6041 | 59 | 16.4401 | 10.2392 | 58.8 | 16.4368 | 11.9504 | 58.6 | 16.4629 | 13.3735 | 58.4 | 16.4535 | 15.2263 | 58.2 | 16.4572 | 16.9062 | 58 | 16.4486 | 15.4891 | 60.2 | 16.4382 | 13.8706 | 60.4 | 16.4514 | 12.1319 | 60.6 | 16.4425 | 10.4569 | 60.8 | 16.4442 | 8.821 | 61 | 16.4549 | 7.199 | 61.2 | 16.4409 | 5.5636 | 61.4 | 16.441 | 3.9378 | 61.6 | 16.4477 | 2.2918 | 61.8 | 16.4445 | 0.69542 | 62
|  |  |  | 16.4524 | 2.096 | 59.8 | 16.4459 | 3.7323 | 59.6 | 16.4556 | 5.382 | 59.4 | 16.453 | 6.9842 | 59.2 | 16.4494 | 8.6042 | 59 | 16.4484 | 10.2391 | 58.8 | 16.4451 | 11.9503 | 58.6 | 16.4712 | 13.3743 | 58.4 | 16.4618 | 15.2265 | 58.2 | 16.4655 | 16.9066 | 58 | 16.4569 | 15.4892 | 60.2 | 16.4465 | 13.8705 | 60.4 | 16.4598 | 12.1319 | 60.6 | 16.4509 | 10.4569 | 60.8 | 16.4525 | 8.821 | 61 | 16.4633 | 7.199 | 61.2 | 16.4492 | 5.5637 | 61.4 | 16.4493 | 3.9378 | 61.6 | 16.456 | 2.2919 | 61.8 | 16.4529 | 0.69543 | 62
|  |  |  | 16.4608 | 2.096 | 59.8 | 16.4543 | 3.7325 | 59.6 | 16.4639 | 5.3814 | 59.4 | 16.4613 | 6.9842 | 59.2 | 16.4578 | 8.6042 | 59 | 16.4568 | 10.239 | 58.8 | 16.4535 | 11.9502 | 58.6 | 16.4795 | 13.3752 | 58.4 | 16.4701 | 15.2267 | 58.2 | 16.4739 | 16.9069 | 58 | 16.4652 | 15.4892 | 60.2 | 16.4548 | 13.8705 | 60.4 | 16.4681 | 12.1318 | 60.6 | 16.4592 | 10.4568 | 60.8 | 16.4609 | 8.821 | 61 | 16.4716 | 7.199 | 61.2 | 16.4575 | 5.5637 | 61.4 | 16.4576 | 3.9378 | 61.6 | 16.4643 | 2.292 | 61.8 | 16.4612 | 0.69543 | 62
|  |  |  | 16.4691 | 2.096 | 59.8 | 16.4626 | 3.7326 | 59.6 | 16.4723 | 5.3809 | 59.4 | 16.4697 | 6.9842 | 59.2 | 16.4661 | 8.6042 | 59 | 16.4651 | 10.2389 | 58.8 | 16.4618 | 11.9501 | 58.6 | 16.4879 | 13.376 | 58.4 | 16.4785 | 15.2269 | 58.2 | 16.4822 | 16.9073 | 58 | 16.4736 | 15.4893 | 60.2 | 16.4632 | 13.8704 | 60.4 | 16.4764 | 12.1319 | 60.6 | 16.4675 | 10.4568 | 60.8 | 16.4692 | 8.821 | 61 | 16.4799 | 7.199 | 61.2 | 16.4659 | 5.5637 | 61.4 | 16.466 | 3.9377 | 61.6 | 16.4727 | 2.2922 | 61.8 | 16.4695 | 0.69544 | 62
|  |  |  | 16.4774 | 2.096 | 59.8 | 16.471 | 3.7328 | 59.6 | 16.4806 | 5.3803 | 59.4 | 16.478 | 6.9842 | 59.2 | 16.4744 | 8.6043 | 59 | 16.4734 | 10.2387 | 58.8 | 16.4701 | 11.9499 | 58.6 | 16.4962 | 13.3768 | 58.4 | 16.4868 | 15.2271 | 58.2 | 16.4905 | 16.9076 | 58 | 16.4819 | 15.4893 | 60.2 | 16.4715 | 13.8704 | 60.4 | 16.4848 | 12.1319 | 60.6 | 16.4759 | 10.4569 | 60.8 | 16.4775 | 8.821 | 61 | 16.4883 | 7.199 | 61.2 | 16.4742 | 5.5637 | 61.4 | 16.4743 | 3.9377 | 61.6 | 16.481 | 2.2923 | 61.8 | 16.4779 | 0.69544 | 62
|  |  |  | 16.4858 | 2.096 | 59.8 | 16.4793 | 3.733 | 59.6 | 16.4889 | 5.3797 | 59.4 | 16.4863 | 6.9842 | 59.2 | 16.4828 | 8.6043 | 59 | 16.4818 | 10.2386 | 58.8 | 16.4785 | 11.9498 | 58.6 | 16.5045 | 13.3776 | 58.4 | 16.4951 | 15.2272 | 58.2 | 16.4989 | 16.9079 | 58 | 16.4902 | 15.4894 | 60.2 | 16.4798 | 13.8704 | 60.4 | 16.4931 | 12.132 | 60.6 | 16.4842 | 10.4569 | 60.8 | 16.4858 | 8.8211 | 61 | 16.4966 | 7.199 | 61.2 | 16.4825 | 5.5637 | 61.4 | 16.4826 | 3.9376 | 61.6 | 16.4893 | 2.2924 | 61.8 | 16.4862 | 0.69544 | 62
|  |  |  | 16.4941 | 2.0961 | 59.8 | 16.4876 | 3.7331 | 59.6 | 16.4973 | 5.3792 | 59.4 | 16.4947 | 6.9842 | 59.2 | 16.4911 | 8.6044 | 59 | 16.4901 | 10.2385 | 58.8 | 16.4868 | 11.9497 | 58.6 | 16.5129 | 13.3784 | 58.4 | 16.5035 | 15.2274 | 58.2 | 16.5072 | 16.9082 | 58 | 16.4986 | 15.4894 | 60.2 | 16.4882 | 13.8704 | 60.4 | 16.5014 | 12.1321 | 60.6 | 16.4925 | 10.4569 | 60.8 | 16.4942 | 8.8211 | 61 | 16.505 | 7.199 | 61.2 | 16.4909 | 5.5637 | 61.4 | 16.491 | 3.9376 | 61.6 | 16.4977 | 2.2925 | 61.8 | 16.4945 | 0.69545 | 62
|  |  |  | 16.5024 | 2.0961 | 59.8 | 16.496 | 3.7333 | 59.6 | 16.5056 | 5.3786 | 59.4 | 16.503 | 6.9842 | 59.2 | 16.4994 | 8.6044 | 59 | 16.4984 | 10.2384 | 58.8 | 16.4951 | 11.9495 | 58.6 | 16.5212 | 13.3792 | 58.4 | 16.5118 | 15.2276 | 58.2 | 16.5155 | 16.9085 | 58 | 16.5069 | 15.4895 | 60.2 | 16.4965 | 13.8703 | 60.4 | 16.5098 | 12.1321 | 60.6 | 16.5009 | 10.457 | 60.8 | 16.5025 | 8.8211 | 61 | 16.5133 | 7.199 | 61.2 | 16.4992 | 5.5637 | 61.4 | 16.4993 | 3.9376 | 61.6 | 16.506 | 2.2926 | 61.8 | 16.5029 | 0.69545 | 62
|  |  |  | 16.5108 | 2.0961 | 59.8 | 16.5043 | 3.7335 | 59.6 | 16.5139 | 5.378 | 59.4 | 16.5113 | 6.9842 | 59.2 | 16.5078 | 8.6045 | 59 | 16.5067 | 10.2383 | 58.8 | 16.5034 | 11.9495 | 58.6 | 16.5297 | 13.38 | 58.4 | 16.5201 | 15.2278 | 58.2 | 16.5239 | 16.9087 | 58 | 16.5152 | 15.4895 | 60.2 | 16.5048 | 13.8703 | 60.4 | 16.5181 | 12.1322 | 60.6 | 16.5092 | 10.4571 | 60.8 | 16.5108 | 8.8211 | 61 | 16.5216 | 7.199 | 61.2 | 16.5075 | 5.5637 | 61.4 | 16.5076 | 3.9375 | 61.6 | 16.5143 | 2.2927 | 61.8 | 16.5112 | 0.69546 | 62
|  |  |  | 16.5191 | 2.0961 | 59.8 | 16.5126 | 3.7336 | 59.6 | 16.5223 | 5.3774 | 59.4 | 16.5197 | 6.9842 | 59.2 | 16.5161 | 8.6045 | 59 | 16.5151 | 10.2382 | 58.8 | 16.5117 | 11.9494 | 58.6 | 16.538 | 13.3808 | 58.4 | 16.5286 | 15.2279 | 58.2 | 16.5322 | 16.9089 | 58 | 16.5236 | 15.4895 | 60.2 | 16.5131 | 13.8702 | 60.4 | 16.5264 | 12.1322 | 60.6 | 16.5176 | 10.4572 | 60.8 | 16.5191 | 8.8211 | 61 | 16.53 | 7.199 | 61.2 | 16.5159 | 5.5637 | 61.4 | 16.516 | 3.9375 | 61.6 | 16.5227 | 2.2929 | 61.8 | 16.5195 | 0.69546 | 62
|  |  |  | 16.5275 | 2.0961 | 59.8 | 16.521 | 3.7337 | 59.6 | 16.5306 | 5.3768 | 59.4 | 16.528 | 6.9842 | 59.2 | 16.5244 | 8.6046 | 59 | 16.5234 | 10.2381 | 58.8 | 16.5201 | 11.9493 | 58.6 | 16.5463 | 13.3815 | 58.4 | 16.5369 | 15.2281 | 58.2 | 16.5405 | 16.9092 | 58 | 16.5319 | 15.4896 | 60.2 | 16.5215 | 13.8701 | 60.4 | 16.5347 | 12.1323 | 60.6 | 16.5259 | 10.4574 | 60.8 | 16.5275 | 8.8211 | 61 | 16.5383 | 7.199 | 61.2 | 16.5242 | 5.5637 | 61.4 | 16.5243 | 3.9375 | 61.6 | 16.531 | 2.293 | 61.8 | 16.5279 | 0.69546 | 62
|  |  |  | 16.5358 | 2.0962 | 59.8 | 16.5293 | 3.7339 | 59.6 | 16.5389 | 5.3762 | 59.4 | 16.5363 | 6.9842 | 59.2 | 16.5327 | 8.6047 | 59 | 16.5317 | 10.2379 | 58.8 | 16.5284 | 11.9492 | 58.6 | 16.5547 | 13.3823 | 58.4 | 16.5452 | 15.2283 | 58.2 | 16.549 | 16.9094 | 58 | 16.5402 | 15.4896 | 60.2 | 16.5298 | 13.8699 | 60.4 | 16.5431 | 12.1323 | 60.6 | 16.5342 | 10.4575 | 60.8 | 16.5358 | 8.8211 | 61 | 16.5466 | 7.199 | 61.2 | 16.5325 | 5.5636 | 61.4 | 16.5326 | 3.9374 | 61.6 | 16.5393 | 2.2931 | 61.8 | 16.5362 | 0.69547 | 62
|  |  |  | 16.5441 | 2.0962 | 59.8 | 16.5376 | 3.734 | 59.6 | 16.5473 | 5.3757 | 59.4 | 16.5447 | 6.9842 | 59.2 | 16.5411 | 8.6047 | 59 | 16.5401 | 10.2378 | 58.8 | 16.5367 | 11.9492 | 58.6 | 16.563 | 13.383 | 58.4 | 16.5535 | 15.2285 | 58.2 | 16.5573 | 16.9097 | 58 | 16.5486 | 15.4897 | 60.2 | 16.5381 | 13.8698 | 60.4 | 16.5514 | 12.1324 | 60.6 | 16.5426 | 10.4576 | 60.8 | 16.5441 | 8.8211 | 61 | 16.555 | 7.199 | 61.2 | 16.5409 | 5.5635 | 61.4 | 16.541 | 3.9374 | 61.6 | 16.5477 | 2.2932 | 61.8 | 16.5445 | 0.69547 | 62
|  |  |  | 16.5525 | 2.0962 | 59.8 | 16.546 | 3.7342 | 59.6 | 16.5556 | 5.3751 | 59.4 | 16.553 | 6.9842 | 59.2 | 16.5494 | 8.6048 | 59 | 16.5484 | 10.2377 | 58.8 | 16.5451 | 11.9491 | 58.6 | 16.5713 | 13.3838 | 58.4 | 16.5619 | 15.2287 | 58.2 | 16.5656 | 16.9099 | 58 | 16.5569 | 15.4897 | 60.2 | 16.5465 | 13.8697 | 60.4 | 16.5597 | 12.1324 | 60.6 | 16.5509 | 10.4577 | 60.8 | 16.5525 | 8.8211 | 61 | 16.5633 | 7.199 | 61.2 | 16.5492 | 5.5635 | 61.4 | 16.5493 | 3.9374 | 61.6 | 16.556 | 2.2933 | 61.8 | 16.5529 | 0.69548 | 62
|  |  |  | 16.5608 | 2.0962 | 59.8 | 16.5543 | 3.7343 | 59.6 | 16.5639 | 5.3745 | 59.4 | 16.5613 | 6.9842 | 59.2 | 16.5577 | 8.6048 | 59 | 16.5567 | 10.2376 | 58.8 | 16.5534 | 11.9491 | 58.6 | 16.5797 | 13.3845 | 58.4 | 16.5702 | 15.2288 | 58.2 | 16.5739 | 16.9101 | 58 | 16.5652 | 15.4898 | 60.2 | 16.5548 | 13.8696 | 60.4 | 16.5681 | 12.1325 | 60.6 | 16.5592 | 10.4578 | 60.8 | 16.5608 | 8.8211 | 61 | 16.5716 | 7.199 | 61.2 | 16.5575 | 5.5635 | 61.4 | 16.5576 | 3.9374 | 61.6 | 16.5644 | 2.2934 | 61.8 | 16.5612 | 0.69548 | 62
|  |  |  | 16.5691 | 2.0962 | 59.8 | 16.5626 | 3.7345 | 59.6 | 16.5723 | 5.3739 | 59.4 | 16.5697 | 6.9842 | 59.2 | 16.566 | 8.6049 | 59 | 16.565 | 10.2374 | 58.8 | 16.5617 | 11.949 | 58.6 | 16.588 | 13.3852 | 58.4 | 16.5785 | 15.229 | 58.2 | 16.5823 | 16.9104 | 58 | 16.5736 | 15.4898 | 60.2 | 16.5631 | 13.8695 | 60.4 | 16.5764 | 12.1326 | 60.6 | 16.5676 | 10.4579 | 60.8 | 16.5691 | 8.8211 | 61 | 16.58 | 7.1989 | 61.2 | 16.5659 | 5.5635 | 61.4 | 16.5659 | 3.9374 | 61.6 | 16.5727 | 2.2935 | 61.8 | 16.5695 | 0.69548 | 62
|  |  |  | 16.5775 | 2.0963 | 59.8 | 16.571 | 3.7346 | 59.6 | 16.5806 | 5.3733 | 59.4 | 16.578 | 6.9842 | 59.2 | 16.5744 | 8.6049 | 59 | 16.5734 | 10.2373 | 58.8 | 16.57 | 11.9488 | 58.6 | 16.5963 | 13.386 | 58.4 | 16.5869 | 15.2292 | 58.2 | 16.5906 | 16.9105 | 58 | 16.5819 | 15.4899 | 60.2 | 16.5715 | 13.8694 | 60.4 | 16.5847 | 12.1328 | 60.6 | 16.5759 | 10.4581 | 60.8 | 16.5774 | 8.8211 | 61 | 16.5883 | 7.1989 | 61.2 | 16.5742 | 5.5635 | 61.4 | 16.5743 | 3.9374 | 61.6 | 16.581 | 2.2936 | 61.8 | 16.5779 | 0.69549 | 62
|  |  |  | 16.5858 | 2.0963 | 59.8 | 16.5793 | 3.7348 | 59.6 | 16.5889 | 5.3728 | 59.4 | 16.5863 | 6.9842 | 59.2 | 16.5827 | 8.6049 | 59 | 16.5817 | 10.2371 | 58.8 | 16.5784 | 11.9486 | 58.6 | 16.6047 | 13.3867 | 58.4 | 16.5952 | 15.2294 | 58.2 | 16.5989 | 16.9107 | 58 | 16.5902 | 15.49 | 60.2 | 16.5798 | 13.8693 | 60.4 | 16.593 | 12.1329 | 60.6 | 16.5843 | 10.4582 | 60.8 | 16.5858 | 8.821 | 61 | 16.5966 | 7.1989 | 61.2 | 16.5826 | 5.5635 | 61.4 | 16.5826 | 3.9373 | 61.6 | 16.5894 | 2.2937 | 61.8 | 16.5862 | 0.69549 | 62
|  |  |  | 16.5941 | 2.0963 | 59.8 | 16.5877 | 3.7349 | 59.6 | 16.5973 | 5.3722 | 59.4 | 16.5946 | 6.9842 | 59.2 | 16.591 | 8.6049 | 59 | 16.59 | 10.237 | 58.8 | 16.5867 | 11.9484 | 58.6 | 16.613 | 13.3874 | 58.4 | 16.6035 | 15.2295 | 58.2 | 16.6073 | 16.9109 | 58 | 16.5986 | 15.4901 | 60.2 | 16.5881 | 13.8692 | 60.4 | 16.6014 | 12.133 | 60.6 | 16.5926 | 10.4583 | 60.8 | 16.5941 | 8.821 | 61 | 16.605 | 7.1989 | 61.2 | 16.5909 | 5.5635 | 61.4 | 16.5909 | 3.9374 | 61.6 | 16.5977 | 2.2938 | 61.8 | 16.5945 | 0.69549 | 62
|  |  |  | 16.6025 | 2.0963 | 59.8 | 16.596 | 3.7351 | 59.6 | 16.6056 | 5.3716 | 59.4 | 16.603 | 6.9842 | 59.2 | 16.5994 | 8.6048 | 59 | 16.5984 | 10.2368 | 58.8 | 16.595 | 11.9481 | 58.6 | 16.6213 | 13.3882 | 58.4 | 16.6118 | 15.2297 | 58.2 | 16.6156 | 16.911 | 58 | 16.6069 | 15.4902 | 60.2 | 16.5965 | 13.8691 | 60.4 | 16.6097 | 12.1331 | 60.6 | 16.6009 | 10.4584 | 60.8 | 16.6024 | 8.821 | 61 | 16.6133 | 7.1989 | 61.2 | 16.5992 | 5.5635 | 61.4 | 16.5993 | 3.9374 | 61.6 | 16.606 | 2.2939 | 61.8 | 16.6029 | 0.6955 | 62
|  |  |  | 16.6108 | 2.0963 | 59.8 | 16.6043 | 3.7352 | 59.6 | 16.6139 | 5.371 | 59.4 | 16.6113 | 6.9842 | 59.2 | 16.6077 | 8.6047 | 59 | 16.6067 | 10.2367 | 58.8 | 16.6034 | 11.9479 | 58.6 | 16.6298 | 13.3889 | 58.4 | 16.6202 | 15.2299 | 58.2 | 16.6239 | 16.9112 | 58 | 16.6152 | 15.4903 | 60.2 | 16.6048 | 13.8691 | 60.4 | 16.618 | 12.1332 | 60.6 | 16.6093 | 10.4586 | 60.8 | 16.6107 | 8.821 | 61 | 16.6216 | 7.1989 | 61.2 | 16.6075 | 5.5635 | 61.4 | 16.6076 | 3.9374 | 61.6 | 16.6143 | 2.294 | 61.8 | 16.6112 | 0.6955 | 62
|  |  |  | 16.6191 | 2.0963 | 59.8 | 16.6127 | 3.7353 | 59.6 | 16.6223 | 5.3704 | 59.4 | 16.6196 | 6.9842 | 59.2 | 16.616 | 8.6047 | 59 | 16.615 | 10.2365 | 58.8 | 16.6117 | 11.9477 | 58.6 | 16.6381 | 13.3897 | 58.4 | 16.6285 | 15.2301 | 58.2 | 16.6323 | 16.9113 | 58 | 16.6236 | 15.4904 | 60.2 | 16.6131 | 13.869 | 60.4 | 16.6264 | 12.1333 | 60.6 | 16.6176 | 10.4587 | 60.8 | 16.6191 | 8.8209 | 61 | 16.63 | 7.1988 | 61.2 | 16.6159 | 5.5635 | 61.4 | 16.6159 | 3.9375 | 61.6 | 16.6227 | 2.2941 | 61.8 | 16.6195 | 0.6955 | 62
|  |  |  | 16.6275 | 2.0963 | 59.8 | 16.621 | 3.7353 | 59.6 | 16.6306 | 5.3698 | 59.4 | 16.628 | 6.9842 | 59.2 | 16.6243 | 8.6046 | 59 | 16.6233 | 10.2364 | 58.8 | 16.62 | 11.9475 | 58.6 | 16.6464 | 13.3904 | 58.4 | 16.6368 | 15.2302 | 58.2 | 16.6406 | 16.9113 | 58 | 16.6319 | 15.4905 | 60.2 | 16.6214 | 13.869 | 60.4 | 16.6347 | 12.1333 | 60.6 | 16.6259 | 10.4588 | 60.8 | 16.6274 | 8.8209 | 61 | 16.6383 | 7.1988 | 61.2 | 16.6242 | 5.5636 | 61.4 | 16.6243 | 3.9376 | 61.6 | 16.631 | 2.2942 | 61.8 | 16.6279 | 0.69551 | 62
|  |  |  | 16.6358 | 2.0963 | 59.8 | 16.6293 | 3.7353 | 59.6 | 16.6389 | 5.3692 | 59.4 | 16.6363 | 6.9842 | 59.2 | 16.6327 | 8.6045 | 59 | 16.6317 | 10.2362 | 58.8 | 16.6283 | 11.9473 | 58.6 | 16.6548 | 13.3912 | 58.4 | 16.6453 | 15.2303 | 58.2 | 16.6489 | 16.9112 | 58 | 16.6402 | 15.4906 | 60.2 | 16.6298 | 13.8689 | 60.4 | 16.643 | 12.1334 | 60.6 | 16.6343 | 10.4589 | 60.8 | 16.6357 | 8.8209 | 61 | 16.6466 | 7.1988 | 61.2 | 16.6326 | 5.5636 | 61.4 | 16.6326 | 3.9377 | 61.6 | 16.6394 | 2.2943 | 61.8 | 16.6362 | 0.69551 | 62
|  |  |  | 16.6442 | 2.0964 | 59.8 | 16.6377 | 3.7353 | 59.6 | 16.6473 | 5.3686 | 59.4 | 16.6446 | 6.9842 | 59.2 | 16.641 | 8.6045 | 59 | 16.64 | 10.236 | 58.8 | 16.6367 | 11.947 | 58.6 | 16.6631 | 13.392 | 58.4 | 16.6536 | 15.2304 | 58.2 | 16.6573 | 16.9112 | 58 | 16.6486 | 15.4907 | 60.2 | 16.6381 | 13.8689 | 60.4 | 16.6514 | 12.1335 | 60.6 | 16.6426 | 10.459 | 60.8 | 16.6441 | 8.821 | 61 | 16.655 | 7.1988 | 61.2 | 16.6409 | 5.5636 | 61.4 | 16.6409 | 3.9378 | 61.6 | 16.6477 | 2.2944 | 61.8 | 16.6445 | 0.69551 | 62
|  |  |  | 16.6525 | 2.0964 | 59.8 | 16.646 | 3.7353 | 59.6 | 16.6556 | 5.368 | 59.4 | 16.653 | 6.9843 | 59.2 | 16.6493 | 8.6044 | 59 | 16.6483 | 10.2359 | 58.8 | 16.645 | 11.9468 | 58.6 | 16.6714 | 13.3927 | 58.4 | 16.6619 | 15.2305 | 58.2 | 16.6656 | 16.9112 | 58 | 16.6569 | 15.4908 | 60.2 | 16.6464 | 13.8688 | 60.4 | 16.6597 | 12.1337 | 60.6 | 16.651 | 10.4591 | 60.8 | 16.6524 | 8.821 | 61 | 16.6633 | 7.1988 | 61.2 | 16.6492 | 5.5636 | 61.4 | 16.6493 | 3.9379 | 61.6 | 16.656 | 2.2945 | 61.8 | 16.6529 | 0.69552 | 62
|  |  |  | 16.6608 | 2.0964 | 59.8 | 16.6543 | 3.7353 | 59.6 | 16.6639 | 5.3675 | 59.4 | 16.6613 | 6.9843 | 59.2 | 16.6577 | 8.6043 | 59 | 16.6566 | 10.2357 | 58.8 | 16.6533 | 11.9465 | 58.6 | 16.6798 | 13.3935 | 58.4 | 16.6703 | 15.2307 | 58.2 | 16.674 | 16.9112 | 58 | 16.6652 | 15.4909 | 60.2 | 16.6548 | 13.8686 | 60.4 | 16.668 | 12.1339 | 60.6 | 16.6593 | 10.4592 | 60.8 | 16.6607 | 8.8211 | 61 | 16.6716 | 7.1987 | 61.2 | 16.6576 | 5.5637 | 61.4 | 16.6576 | 3.938 | 61.6 | 16.6644 | 2.2946 | 61.8 | 16.6612 | 0.69552 | 62
|  |  |  | 16.6692 | 2.0964 | 59.8 | 16.6627 | 3.7353 | 59.6 | 16.6723 | 5.3669 | 59.4 | 16.6696 | 6.9843 | 59.2 | 16.666 | 8.6043 | 59 | 16.665 | 10.2356 | 58.8 | 16.6617 | 11.9463 | 58.6 | 16.6881 | 13.3943 | 58.4 | 16.6786 | 15.2308 | 58.2 | 16.6824 | 16.9112 | 58 | 16.6736 | 15.491 | 60.2 | 16.6631 | 13.8684 | 60.4 | 16.6763 | 12.1343 | 60.6 | 16.6676 | 10.4593 | 60.8 | 16.669 | 8.8211 | 61 | 16.68 | 7.1987 | 61.2 | 16.6659 | 5.5636 | 61.4 | 16.6659 | 3.938 | 61.6 | 16.6727 | 2.2947 | 61.8 | 16.6696 | 0.69552 | 62
|  |  |  | 16.6775 | 2.0964 | 59.8 | 16.671 | 3.7353 | 59.6 | 16.6806 | 5.3663 | 59.4 | 16.6779 | 6.9843 | 59.2 | 16.6743 | 8.6042 | 59 | 16.6733 | 10.2355 | 58.8 | 16.67 | 11.9461 | 58.6 | 16.6964 | 13.3952 | 58.4 | 16.6869 | 15.2309 | 58.2 | 16.6907 | 16.9111 | 58 | 16.6819 | 15.4911 | 60.2 | 16.6714 | 13.8682 | 60.4 | 16.6847 | 12.1346 | 60.6 | 16.676 | 10.4594 | 60.8 | 16.6774 | 8.8212 | 61 | 16.6883 | 7.1987 | 61.2 | 16.6742 | 5.5635 | 61.4 | 16.6742 | 3.9381 | 61.6 | 16.681 | 2.2947 | 61.8 | 16.6779 | 0.69553 | 62
|  |  |  | 16.6858 | 2.0964 | 59.8 | 16.6793 | 3.7353 | 59.6 | 16.6889 | 5.3658 | 59.4 | 16.6863 | 6.9843 | 59.2 | 16.6826 | 8.6041 | 59 | 16.6816 | 10.2353 | 58.8 | 16.6783 | 11.946 | 58.6 | 16.7048 | 13.396 | 58.4 | 16.6952 | 15.231 | 58.2 | 16.699 | 16.911 | 58 | 16.6902 | 15.4912 | 60.2 | 16.6798 | 13.868 | 60.4 | 16.693 | 12.1349 | 60.6 | 16.6843 | 10.4595 | 60.8 | 16.6857 | 8.8213 | 61 | 16.6966 | 7.1987 | 61.2 | 16.6826 | 5.5635 | 61.4 | 16.6826 | 3.9382 | 61.6 | 16.6894 | 2.2948 | 61.8 | 16.6862 | 0.69554 | 62
|  |  |  | 16.6942 | 2.0964 | 59.8 | 16.6877 | 3.7353 | 59.6 | 16.6973 | 5.3652 | 59.4 | 16.6946 | 6.9843 | 59.2 | 16.691 | 8.604 | 59 | 16.69 | 10.2352 | 58.8 | 16.6866 | 11.9458 | 58.6 | 16.7131 | 13.3968 | 58.4 | 16.7036 | 15.2311 | 58.2 | 16.7074 | 16.9109 | 58 | 16.6986 | 15.4913 | 60.2 | 16.6881 | 13.8678 | 60.4 | 16.7013 | 12.1352 | 60.6 | 16.6926 | 10.4595 | 60.8 | 16.694 | 8.8213 | 61 | 16.705 | 7.1986 | 61.2 | 16.6909 | 5.5634 | 61.4 | 16.6909 | 3.9383 | 61.6 | 16.6977 | 2.2948 | 61.8 | 16.6945 | 0.69554 | 62
|  |  |  | 16.7025 | 2.0964 | 59.8 | 16.696 | 3.7353 | 59.6 | 16.7056 | 5.3648 | 59.4 | 16.7029 | 6.9843 | 59.2 | 16.6993 | 8.6039 | 59 | 16.6983 | 10.235 | 58.8 | 16.6949 | 11.9457 | 58.6 | 16.7214 | 13.3977 | 58.4 | 16.7119 | 15.2312 | 58.2 | 16.7157 | 16.9109 | 58 | 16.7069 | 15.4914 | 60.2 | 16.6964 | 13.8676 | 60.4 | 16.7097 | 12.1355 | 60.6 | 16.701 | 10.4596 | 60.8 | 16.7023 | 8.8214 | 61 | 16.7133 | 7.1986 | 61.2 | 16.6992 | 5.5634 | 61.4 | 16.6992 | 3.9384 | 61.6 | 16.7061 | 2.2949 | 61.8 | 16.7029 | 0.69555 | 62
|  |  |  | 16.7108 | 2.0964 | 59.8 | 16.7044 | 3.7352 | 59.6 | 16.7139 | 5.3644 | 59.4 | 16.7113 | 6.9843 | 59.2 | 16.7076 | 8.6038 | 59 | 16.7066 | 10.2348 | 58.8 | 16.7033 | 11.9455 | 58.6 | 16.7299 | 13.3985 | 58.4 | 16.7202 | 15.2313 | 58.2 | 16.724 | 16.9108 | 58 | 16.7152 | 15.4915 | 60.2 | 16.7048 | 13.8673 | 60.4 | 16.718 | 12.1359 | 60.6 | 16.7093 | 10.4597 | 60.8 | 16.7107 | 8.8215 | 61 | 16.7216 | 7.1986 | 61.2 | 16.7076 | 5.5634 | 61.4 | 16.7076 | 3.9385 | 61.6 | 16.7144 | 2.295 | 61.8 | 16.7112 | 0.69556 | 62
|  |  |  | 16.7192 | 2.0964 | 59.8 | 16.7127 | 3.7352 | 59.6 | 16.7223 | 5.364 | 59.4 | 16.7196 | 6.9843 | 59.2 | 16.716 | 8.6037 | 59 | 16.715 | 10.2347 | 58.8 | 16.7116 | 11.9453 | 58.6 | 16.7382 | 13.3994 | 58.4 | 16.7286 | 15.2314 | 58.2 | 16.7324 | 16.9107 | 58 | 16.7236 | 15.4916 | 60.2 | 16.7131 | 13.8671 | 60.4 | 16.7263 | 12.1362 | 60.6 | 16.7177 | 10.4597 | 60.8 | 16.719 | 8.8216 | 61 | 16.73 | 7.1985 | 61.2 | 16.7159 | 5.5635 | 61.4 | 16.7159 | 3.9386 | 61.6 | 16.7227 | 2.295 | 61.8 | 16.7195 | 0.69556 | 62
|  |  |  | 16.7275 | 2.0964 | 59.8 | 16.721 | 3.7352 | 59.6 | 16.7306 | 5.3636 | 59.4 | 16.7279 | 6.9843 | 59.2 | 16.7243 | 8.6036 | 59 | 16.7233 | 10.2345 | 58.8 | 16.7199 | 11.9451 | 58.6 | 16.7466 | 13.4002 | 58.4 | 16.7369 | 15.2315 | 58.2 | 16.7407 | 16.9107 | 58 | 16.7319 | 15.4917 | 60.2 | 16.7214 | 13.8669 | 60.4 | 16.7346 | 12.1365 | 60.6 | 16.726 | 10.4598 | 60.8 | 16.7273 | 8.8216 | 61 | 16.7383 | 7.1985 | 61.2 | 16.7242 | 5.5635 | 61.4 | 16.7242 | 3.9387 | 61.6 | 16.731 | 2.2951 | 61.8 | 16.7279 | 0.69557 | 62
|  |  |  | 16.7358 | 2.0964 | 59.8 | 16.7294 | 3.7352 | 59.6 | 16.7389 | 5.3632 | 59.4 | 16.7363 | 6.9843 | 59.2 | 16.7326 | 8.6035 | 59 | 16.7316 | 10.2343 | 58.8 | 16.7283 | 11.9449 | 58.6 | 16.7549 | 13.4011 | 58.4 | 16.7452 | 15.2316 | 58.2 | 16.749 | 16.9106 | 58 | 16.7402 | 15.4918 | 60.2 | 16.7298 | 13.8667 | 60.4 | 16.743 | 12.1369 | 60.6 | 16.7343 | 10.4599 | 60.8 | 16.7357 | 8.8217 | 61 | 16.7466 | 7.1984 | 61.2 | 16.7326 | 5.5636 | 61.4 | 16.7325 | 3.9388 | 61.6 | 16.7394 | 2.2952 | 61.8 | 16.7362 | 0.69558 | 62
|  |  |  | 16.7442 | 2.0964 | 59.8 | 16.7377 | 3.7352 | 59.6 | 16.7473 | 5.3628 | 59.4 | 16.7446 | 6.9843 | 59.2 | 16.741 | 8.6035 | 59 | 16.7399 | 10.2342 | 58.8 | 16.7366 | 11.9447 | 58.6 | 16.7632 | 13.4019 | 58.4 | 16.7535 | 15.2317 | 58.2 | 16.7573 | 16.9104 | 58 | 16.7486 | 15.4919 | 60.2 | 16.7381 | 13.8664 | 60.4 | 16.7513 | 12.1373 | 60.6 | 16.7427 | 10.46 | 60.8 | 16.744 | 8.8218 | 61 | 16.755 | 7.1984 | 61.2 | 16.7409 | 5.5636 | 61.4 | 16.7409 | 3.9389 | 61.6 | 16.7477 | 2.2952 | 61.8 | 16.7446 | 0.69558 | 62
|  |  |  | 16.7525 | 2.0964 | 59.8 | 16.746 | 3.7351 | 59.6 | 16.7556 | 5.3624 | 59.4 | 16.7529 | 6.9843 | 59.2 | 16.7493 | 8.6034 | 59 | 16.7483 | 10.234 | 58.8 | 16.7449 | 11.9445 | 58.6 | 16.7716 | 13.4028 | 58.4 | 16.762 | 15.2318 | 58.2 | 16.7657 | 16.9102 | 58 | 16.7569 | 15.492 | 60.2 | 16.7464 | 13.8662 | 60.4 | 16.7596 | 12.1377 | 60.6 | 16.751 | 10.4601 | 60.8 | 16.7523 | 8.8218 | 61 | 16.7633 | 7.1984 | 61.2 | 16.7492 | 5.5636 | 61.4 | 16.7492 | 3.939 | 61.6 | 16.756 | 2.2952 | 61.8 | 16.7529 | 0.69559 | 62
|  |  |  | 16.7609 | 2.0964 | 59.8 | 16.7544 | 3.7351 | 59.6 | 16.7639 | 5.362 | 59.4 | 16.7612 | 6.9843 | 59.2 | 16.7576 | 8.6033 | 59 | 16.7566 | 10.2339 | 58.8 | 16.7532 | 11.9443 | 58.6 | 16.7799 | 13.4036 | 58.4 | 16.7703 | 15.2319 | 58.2 | 16.774 | 16.9101 | 58 | 16.7653 | 15.4921 | 60.2 | 16.7547 | 13.866 | 60.4 | 16.768 | 12.1381 | 60.6 | 16.7593 | 10.4602 | 60.8 | 16.7606 | 8.8219 | 61 | 16.7716 | 7.1983 | 61.2 | 16.7576 | 5.5637 | 61.4 | 16.7575 | 3.9391 | 61.6 | 16.7644 | 2.2952 | 61.8 | 16.7612 | 0.69559 | 62
|  |  |  | 16.7692 | 2.0964 | 59.8 | 16.7627 | 3.7351 | 59.6 | 16.7722 | 5.3618 | 59.4 | 16.7696 | 6.9843 | 59.2 | 16.7659 | 8.6032 | 59 | 16.7649 | 10.2338 | 58.8 | 16.7616 | 11.944 | 58.6 | 16.7882 | 13.4045 | 58.4 | 16.7786 | 15.232 | 58.2 | 16.7823 | 16.9099 | 58 | 16.7736 | 15.4922 | 60.2 | 16.7631 | 13.8658 | 60.4 | 16.7763 | 12.1385 | 60.6 | 16.7677 | 10.4602 | 60.8 | 16.769 | 8.822 | 61 | 16.78 | 7.1983 | 61.2 | 16.7659 | 5.5637 | 61.4 | 16.7659 | 3.9391 | 61.6 | 16.7727 | 2.2952 | 61.8 | 16.7696 | 0.6956 | 62
|  |  |  | 16.7775 | 2.0964 | 59.8 | 16.771 | 3.7351 | 59.6 | 16.7806 | 5.3616 | 59.4 | 16.7779 | 6.9843 | 59.2 | 16.7743 | 8.6032 | 59 | 16.7733 | 10.2338 | 58.8 | 16.7699 | 11.9438 | 58.6 | 16.7966 | 13.4053 | 58.4 | 16.787 | 15.2321 | 58.2 | 16.7908 | 16.9097 | 58 | 16.7819 | 15.4923 | 60.2 | 16.7714 | 13.8656 | 60.4 | 16.7846 | 12.1388 | 60.6 | 16.776 | 10.4603 | 60.8 | 16.7773 | 8.8221 | 61 | 16.7883 | 7.1982 | 61.2 | 16.7742 | 5.5638 | 61.4 | 16.7742 | 3.9392 | 61.6 | 16.7811 | 2.2952 | 61.8 | 16.7779 | 0.6956 | 62
|  |  |  | 16.7859 | 2.0964 | 59.8 | 16.7794 | 3.7351 | 59.6 | 16.7889 | 5.3616 | 59.4 | 16.7862 | 6.9843 | 59.2 | 16.7826 | 8.6032 | 59 | 16.7816 | 10.2337 | 58.8 | 16.7782 | 11.9436 | 58.6 | 16.8049 | 13.4062 | 58.4 | 16.7953 | 15.2321 | 58.2 | 16.7991 | 16.9095 | 58 | 16.7903 | 15.4924 | 60.2 | 16.7797 | 13.8654 | 60.4 | 16.793 | 12.1391 | 60.6 | 16.7843 | 10.4604 | 60.8 | 16.7856 | 8.8222 | 61 | 16.7966 | 7.1982 | 61.2 | 16.7826 | 5.5638 | 61.4 | 16.7825 | 3.9393 | 61.6 | 16.7894 | 2.2951 | 61.8 | 16.7862 | 0.6956 | 62
|  |  |  | 16.7942 | 2.0964 | 59.8 | 16.7877 | 3.7351 | 59.6 | 16.7972 | 5.3616 | 59.4 | 16.7946 | 6.9843 | 59.2 | 16.7909 | 8.6032 | 59 | 16.7899 | 10.2336 | 58.8 | 16.7866 | 11.9433 | 58.6 | 16.8132 | 13.407 | 58.4 | 16.8036 | 15.2322 | 58.2 | 16.8074 | 16.9092 | 58 | 16.7986 | 15.4925 | 60.2 | 16.7881 | 13.8651 | 60.4 | 16.8013 | 12.1394 | 60.6 | 16.7927 | 10.4604 | 60.8 | 16.7939 | 8.8223 | 61 | 16.805 | 7.1981 | 61.2 | 16.7909 | 5.5638 | 61.4 | 16.7909 | 3.9393 | 61.6 | 16.7977 | 2.2951 | 61.8 | 16.7946 | 0.69561 | 62
|  |  |  | 16.8025 | 2.0964 | 59.8 | 16.796 | 3.735 | 59.6 | 16.8056 | 5.3616 | 59.4 | 16.8029 | 6.9843 | 59.2 | 16.7992 | 8.6032 | 59 | 16.7982 | 10.2336 | 58.8 | 16.7949 | 11.9431 | 58.6 | 16.8217 | 13.4078 | 58.4 | 16.812 | 15.2322 | 58.2 | 16.8158 | 16.9089 | 58 | 16.8069 | 15.4926 | 60.2 | 16.7964 | 13.8649 | 60.4 | 16.8096 | 12.1397 | 60.6 | 16.801 | 10.4604 | 60.8 | 16.8023 | 8.8225 | 61 | 16.8133 | 7.1981 | 61.2 | 16.7993 | 5.5639 | 61.4 | 16.7992 | 3.9394 | 61.6 | 16.8061 | 2.2951 | 61.8 | 16.8029 | 0.69561 | 62
|  |  |  | 16.8109 | 2.0964 | 59.8 | 16.8044 | 3.735 | 59.6 | 16.8139 | 5.3616 | 59.4 | 16.8112 | 6.9843 | 59.2 | 16.8076 | 8.6032 | 59 | 16.8066 | 10.2336 | 58.8 | 16.8032 | 11.9429 | 58.6 | 16.83 | 13.4084 | 58.4 | 16.8203 | 15.2323 | 58.2 | 16.8241 | 16.9086 | 58 | 16.8153 | 15.4927 | 60.2 | 16.8047 | 13.8643 | 60.4 | 16.8179 | 12.14 | 60.6 | 16.8094 | 10.4604 | 60.8 | 16.8106 | 8.8226 | 61 | 16.8217 | 7.198 | 61.2 | 16.8076 | 5.5639 | 61.4 | 16.8075 | 3.9395 | 61.6 | 16.8144 | 2.2951 | 61.8 | 16.8112 | 0.69562 | 62
|  |  |  | 16.8192 | 2.0964 | 59.8 | 16.8127 | 3.735 | 59.6 | 16.8222 | 5.3616 | 59.4 | 16.8195 | 6.9843 | 59.2 | 16.8159 | 8.6033 | 59 | 16.8149 | 10.2336 | 58.8 | 16.8115 | 11.9427 | 58.6 | 16.8383 | 13.4089 | 58.4 | 16.8286 | 15.2323 | 58.2 | 16.8324 | 16.9083 | 58 | 16.8236 | 15.4928 | 60.2 | 16.8131 | 13.8638 | 60.4 | 16.8263 | 12.1403 | 60.6 | 16.8177 | 10.4604 | 60.8 | 16.8189 | 8.8227 | 61 | 16.83 | 7.198 | 61.2 | 16.8159 | 5.564 | 61.4 | 16.8159 | 3.9395 | 61.6 | 16.8227 | 2.2951 | 61.8 | 16.8195 | 0.69562 | 62
|  |  |  | 16.8275 | 2.0964 | 59.8 | 16.8211 | 3.735 | 59.6 | 16.8306 | 5.3616 | 59.4 | 16.8279 | 6.9843 | 59.2 | 16.8242 | 8.6033 | 59 | 16.8232 | 10.2336 | 58.8 | 16.8199 | 11.9425 | 58.6 | 16.8467 | 13.4094 | 58.4 | 16.8369 | 15.2324 | 58.2 | 16.8408 | 16.9078 | 58 | 16.8319 | 15.4929 | 60.2 | 16.8214 | 13.8632 | 60.4 | 16.8346 | 12.1406 | 60.6 | 16.826 | 10.4604 | 60.8 | 16.8273 | 8.8228 | 61 | 16.8383 | 7.1979 | 61.2 | 16.8243 | 5.564 | 61.4 | 16.8242 | 3.9396 | 61.6 | 16.8311 | 2.2951 | 61.8 | 16.8279 | 0.69563 | 62
|  |  |  | 16.8359 | 2.0964 | 59.8 | 16.8294 | 3.735 | 59.6 | 16.8389 | 5.3616 | 59.4 | 16.8362 | 6.9843 | 59.2 | 16.8326 | 8.6034 | 59 | 16.8316 | 10.2336 | 58.8 | 16.8282 | 11.9423 | 58.6 | 16.855 | 13.4099 | 58.4 | 16.8453 | 15.2324 | 58.2 | 16.8491 | 16.9074 | 58 | 16.8403 | 15.493 | 60.2 | 16.8297 | 13.8626 | 60.4 | 16.8429 | 12.1409 | 60.6 | 16.8344 | 10.4604 | 60.8 | 16.8356 | 8.8229 | 61 | 16.8466 | 7.1979 | 61.2 | 16.8326 | 5.564 | 61.4 | 16.8325 | 3.9397 | 61.6 | 16.8394 | 2.2951 | 61.8 | 16.8362 | 0.69563 | 62
|  |  |  | 16.8442 | 2.0964 | 59.8 | 16.8377 | 3.735 | 59.6 | 16.8472 | 5.3616 | 59.4 | 16.8445 | 6.9842 | 59.2 | 16.8409 | 8.6034 | 59 | 16.8399 | 10.2335 | 58.8 | 16.8365 | 11.9421 | 58.6 | 16.8633 | 13.41 | 58.4 | 16.8536 | 15.2324 | 58.2 | 16.8574 | 16.9069 | 58 | 16.8486 | 15.4931 | 60.2 | 16.8381 | 13.862 | 60.4 | 16.8513 | 12.1412 | 60.6 | 16.8427 | 10.4604 | 60.8 | 16.8439 | 8.8231 | 61 | 16.855 | 7.1978 | 61.2 | 16.8409 | 5.564 | 61.4 | 16.8409 | 3.9397 | 61.6 | 16.8477 | 2.2951 | 61.8 | 16.8446 | 0.69564 | 62
|  |  |  | 16.8525 | 2.0964 | 59.8 | 16.8461 | 3.735 | 59.6 | 16.8556 | 5.3616 | 59.4 | 16.8529 | 6.9842 | 59.2 | 16.8492 | 8.6035 | 59 | 16.8482 | 10.2335 | 58.8 | 16.8448 | 11.9419 | 58.6 | 16.8717 | 13.4101 | 58.4 | 16.8619 | 15.2324 | 58.2 | 16.8658 | 16.9065 | 58 | 16.8569 | 15.4931 | 60.2 | 16.8464 | 13.8615 | 60.4 | 16.8596 | 12.1415 | 60.6 | 16.851 | 10.4604 | 60.8 | 16.8522 | 8.8232 | 61 | 16.8633 | 7.1978 | 61.2 | 16.8493 | 5.5641 | 61.4 | 16.8492 | 3.9398 | 61.6 | 16.8561 | 2.2951 | 61.8 | 16.8529 | 0.69564 | 62
|  |  |  | 16.8609 | 2.0964 | 59.8 | 16.8544 | 3.7349 | 59.6 | 16.8639 | 5.3616 | 59.4 | 16.8612 | 6.9842 | 59.2 | 16.8575 | 8.6035 | 59 | 16.8565 | 10.2334 | 58.8 | 16.8532 | 11.9417 | 58.6 | 16.88 | 13.4102 | 58.4 | 16.8704 | 15.2324 | 58.2 | 16.8741 | 16.906 | 58 | 16.8653 | 15.4932 | 60.2 | 16.8547 | 13.8609 | 60.4 | 16.8679 | 12.1418 | 60.6 | 16.8594 | 10.4604 | 60.8 | 16.8606 | 8.8233 | 61 | 16.8717 | 7.1978 | 61.2 | 16.8576 | 5.5641 | 61.4 | 16.8575 | 3.9399 | 61.6 | 16.8644 | 2.2951 | 61.8 | 16.8612 | 0.69565 | 62
|  |  |  | 16.8692 | 2.0964 | 59.8 | 16.8627 | 3.7349 | 59.6 | 16.8722 | 5.3617 | 59.4 | 16.8695 | 6.9842 | 59.2 | 16.8659 | 8.6036 | 59 | 16.8649 | 10.2334 | 58.8 | 16.8615 | 11.9415 | 58.6 | 16.8883 | 13.4104 | 58.4 | 16.8787 | 15.2324 | 58.2 | 16.8824 | 16.9055 | 58 | 16.8736 | 15.4932 | 60.2 | 16.863 | 13.8604 | 60.4 | 16.8762 | 12.1421 | 60.6 | 16.8677 | 10.4604 | 60.8 | 16.8689 | 8.8234 | 61 | 16.88 | 7.1978 | 61.2 | 16.8659 | 5.5641 | 61.4 | 16.8658 | 3.9399 | 61.6 | 16.8727 | 2.2951 | 61.8 | 16.8696 | 0.69565 | 62
|  |  |  | 16.8776 | 2.0964 | 59.8 | 16.8711 | 3.7349 | 59.6 | 16.8806 | 5.3617 | 59.4 | 16.8779 | 6.9842 | 59.2 | 16.8742 | 8.6037 | 59 | 16.8732 | 10.2333 | 58.8 | 16.8698 | 11.9413 | 58.6 | 16.8967 | 13.4106 | 58.4 | 16.887 | 15.2324 | 58.2 | 16.8909 | 16.905 | 58 | 16.8819 | 15.4933 | 60.2 | 16.8714 | 13.8598 | 60.4 | 16.8846 | 12.1424 | 60.6 | 16.8761 | 10.4605 | 60.8 | 16.8772 | 8.8235 | 61 | 16.8883 | 7.1977 | 61.2 | 16.8743 | 5.5641 | 61.4 | 16.8742 | 3.94 | 61.6 | 16.8811 | 2.2951 | 61.8 | 16.8779 | 0.69565 | 62
|  |  |  | 16.8859 | 2.0964 | 59.8 | 16.8794 | 3.7349 | 59.6 | 16.8889 | 5.3617 | 59.4 | 16.8862 | 6.9842 | 59.2 | 16.8825 | 8.6037 | 59 | 16.8815 | 10.2333 | 58.8 | 16.8781 | 11.9411 | 58.6 | 16.905 | 13.4108 | 58.4 | 16.8953 | 15.2324 | 58.2 | 16.8992 | 16.9045 | 58 | 16.8903 | 15.4933 | 60.2 | 16.8797 | 13.8592 | 60.4 | 16.8929 | 12.1426 | 60.6 | 16.8844 | 10.4605 | 60.8 | 16.8855 | 8.8236 | 61 | 16.8967 | 7.1977 | 61.2 | 16.8826 | 5.5642 | 61.4 | 16.8825 | 3.9401 | 61.6 | 16.8894 | 2.2951 | 61.8 | 16.8862 | 0.69566 | 62
|  |  |  | 16.8942 | 2.0964 | 59.8 | 16.8877 | 3.7349 | 59.6 | 16.8972 | 5.3617 | 59.4 | 16.8945 | 6.9842 | 59.2 | 16.8909 | 8.6038 | 59 | 16.8898 | 10.2333 | 58.8 | 16.8865 | 11.9409 | 58.6 | 16.9133 | 13.411 | 58.4 | 16.9037 | 15.2324 | 58.2 | 16.9075 | 16.9041 | 58 | 16.8986 | 15.4933 | 60.2 | 16.888 | 13.8587 | 60.4 | 16.9012 | 12.1428 | 60.6 | 16.8927 | 10.4605 | 60.8 | 16.8939 | 8.8237 | 61 | 16.905 | 7.1977 | 61.2 | 16.8909 | 5.5642 | 61.4 | 16.8908 | 3.9401 | 61.6 | 16.8977 | 2.2951 | 61.8 | 16.8946 | 0.69567 | 62
|  |  |  | 16.9026 | 2.0964 | 59.8 | 16.8961 | 3.7349 | 59.6 | 16.9056 | 5.3617 | 59.4 | 16.9029 | 6.9842 | 59.2 | 16.8992 | 8.6039 | 59 | 16.8982 | 10.2333 | 58.8 | 16.8948 | 11.9407 | 58.6 | 16.9218 | 13.4112 | 58.4 | 16.912 | 15.2324 | 58.2 | 16.9159 | 16.9036 | 58 | 16.9069 | 15.4934 | 60.2 | 16.8964 | 13.8581 | 60.4 | 16.9096 | 12.143 | 60.6 | 16.9011 | 10.4606 | 60.8 | 16.9022 | 8.8238 | 61 | 16.9133 | 7.1976 | 61.2 | 16.8993 | 5.5642 | 61.4 | 16.8992 | 3.9402 | 61.6 | 16.9061 | 2.2951 | 61.8 | 16.9029 | 0.69567 | 62
|  |  |  | 16.9109 | 2.0964 | 59.8 | 16.9044 | 3.7349 | 59.6 | 16.9139 | 5.3617 | 59.4 | 16.9112 | 6.9842 | 59.2 | 16.9075 | 8.604 | 59 | 16.9065 | 10.2333 | 58.8 | 16.9031 | 11.9405 | 58.6 | 16.9301 | 13.4114 | 58.4 | 16.9203 | 15.2324 | 58.2 | 16.9242 | 16.9031 | 58 | 16.9153 | 15.4934 | 60.2 | 16.9047 | 13.8575 | 60.4 | 16.9179 | 12.1432 | 60.6 | 16.9094 | 10.4606 | 60.8 | 16.9105 | 8.8239 | 61 | 16.9217 | 7.1976 | 61.2 | 16.9076 | 5.5643 | 61.4 | 16.9075 | 3.9402 | 61.6 | 16.9144 | 2.2951 | 61.8 | 16.9112 | 0.69568 | 62
|  |  |  | 16.9192 | 2.0963 | 59.8 | 16.9127 | 3.7348 | 59.6 | 16.9222 | 5.3618 | 59.4 | 16.9195 | 6.9841 | 59.2 | 16.9158 | 8.6041 | 59 | 16.9148 | 10.2332 | 58.8 | 16.9115 | 11.9403 | 58.6 | 16.9384 | 13.4116 | 58.4 | 16.9287 | 15.2324 | 58.2 | 16.9325 | 16.9026 | 58 | 16.9236 | 15.4935 | 60.2 | 16.913 | 13.8569 | 60.4 | 16.9262 | 12.1435 | 60.6 | 16.9178 | 10.4606 | 60.8 | 16.9189 | 8.824 | 61 | 16.93 | 7.1976 | 61.2 | 16.9159 | 5.5642 | 61.4 | 16.9158 | 3.9403 | 61.6 | 16.9228 | 2.2951 | 61.8 | 16.9196 | 0.69568 | 62
|  |  |  | 16.9276 | 2.0963 | 59.8 | 16.9211 | 3.7348 | 59.6 | 16.9306 | 5.3618 | 59.4 | 16.9278 | 6.9841 | 59.2 | 16.9242 | 8.6043 | 59 | 16.9232 | 10.2332 | 58.8 | 16.9198 | 11.9401 | 58.6 | 16.9468 | 13.4123 | 58.4 | 16.937 | 15.2323 | 58.2 | 16.9409 | 16.9022 | 58 | 16.9319 | 15.4935 | 60.2 | 16.9214 | 13.8563 | 60.4 | 16.9346 | 12.1437 | 60.6 | 16.9261 | 10.4605 | 60.8 | 16.9272 | 8.8241 | 61 | 16.9383 | 7.1976 | 61.2 | 16.9243 | 5.5642 | 61.4 | 16.9242 | 3.9404 | 61.6 | 16.9311 | 2.2951 | 61.8 | 16.9279 | 0.69569 | 62
|  |  |  | 16.9359 | 2.0963 | 59.8 | 16.9294 | 3.7348 | 59.6 | 16.9389 | 5.3618 | 59.4 | 16.9362 | 6.9841 | 59.2 | 16.9325 | 8.6045 | 59 | 16.9315 | 10.2332 | 58.8 | 16.9281 | 11.9399 | 58.6 | 16.9551 | 13.413 | 58.4 | 16.9453 | 15.2323 | 58.2 | 16.9492 | 16.9017 | 58 | 16.9403 | 15.4935 | 60.2 | 16.9297 | 13.8558 | 60.4 | 16.9429 | 12.1439 | 60.6 | 16.9344 | 10.4605 | 60.8 | 16.9355 | 8.8242 | 61 | 16.9467 | 7.1975 | 61.2 | 16.9326 | 5.5641 | 61.4 | 16.9325 | 3.9404 | 61.6 | 16.9394 | 2.2952 | 61.8 | 16.9362 | 0.69569 | 62
|  |  |  | 16.9442 | 2.0963 | 59.8 | 16.9378 | 3.7348 | 59.6 | 16.9472 | 5.3619 | 59.4 | 16.9445 | 6.9841 | 59.2 | 16.9408 | 8.6046 | 59 | 16.9398 | 10.2331 | 58.8 | 16.9364 | 11.9397 | 58.6 | 16.9634 | 13.4137 | 58.4 | 16.9536 | 15.2322 | 58.2 | 16.9575 | 16.9012 | 58 | 16.9486 | 15.4936 | 60.2 | 16.938 | 13.855 | 60.4 | 16.9512 | 12.1442 | 60.6 | 16.9428 | 10.4604 | 60.8 | 16.9438 | 8.8243 | 61 | 16.955 | 7.1975 | 61.2 | 16.9409 | 5.5641 | 61.4 | 16.9408 | 3.9405 | 61.6 | 16.9478 | 2.2952 | 61.8 | 16.9446 | 0.6957 | 62
|  |  |  | 16.9526 | 2.0963 | 59.8 | 16.9461 | 3.7348 | 59.6 | 16.9556 | 5.3619 | 59.4 | 16.9528 | 6.9841 | 59.2 | 16.9492 | 8.6047 | 59 | 16.9482 | 10.2331 | 58.8 | 16.9448 | 11.9395 | 58.6 | 16.9718 | 13.4144 | 58.4 | 16.962 | 15.2322 | 58.2 | 16.9658 | 16.9007 | 58 | 16.9569 | 15.4936 | 60.2 | 16.9464 | 13.8542 | 60.4 | 16.9595 | 12.1444 | 60.6 | 16.9511 | 10.4603 | 60.8 | 16.9521 | 8.8244 | 61 | 16.9633 | 7.1975 | 61.2 | 16.9493 | 5.5641 | 61.4 | 16.9492 | 3.9405 | 61.6 | 16.9561 | 2.2952 | 61.8 | 16.9529 | 0.69571 | 62
|  |  |  | 16.9609 | 2.0963 | 59.8 | 16.9544 | 3.7348 | 59.6 | 16.9639 | 5.362 | 59.4 | 16.9612 | 6.9841 | 59.2 | 16.9575 | 8.6049 | 59 | 16.9565 | 10.233 | 58.8 | 16.9531 | 11.9393 | 58.6 | 16.9801 | 13.4151 | 58.4 | 16.9703 | 15.2321 | 58.2 | 16.9742 | 16.9003 | 58 | 16.9653 | 15.4937 | 60.2 | 16.9547 | 13.8535 | 60.4 | 16.9679 | 12.1446 | 60.6 | 16.9594 | 10.4603 | 60.8 | 16.9605 | 8.8245 | 61 | 16.9717 | 7.1975 | 61.2 | 16.9576 | 5.5641 | 61.4 | 16.9575 | 3.9406 | 61.6 | 16.9644 | 2.2952 | 61.8 | 16.9612 | 0.69571 | 62
|  |  |  | 16.9692 | 2.0962 | 59.8 | 16.9628 | 3.7348 | 59.6 | 16.9722 | 5.362 | 59.4 | 16.9695 | 6.9841 | 59.2 | 16.9658 | 8.605 | 59 | 16.9648 | 10.233 | 58.8 | 16.9614 | 11.9391 | 58.6 | 16.9884 | 13.4159 | 58.4 | 16.9786 | 15.232 | 58.2 | 16.9825 | 16.8998 | 58 | 16.9736 | 15.4937 | 60.2 | 16.963 | 13.8527 | 60.4 | 16.9762 | 12.1448 | 60.6 | 16.9678 | 10.4602 | 60.8 | 16.9688 | 8.8246 | 61 | 16.98 | 7.1975 | 61.2 | 16.966 | 5.5641 | 61.4 | 16.9658 | 3.9406 | 61.6 | 16.9727 | 2.2952 | 61.8 | 16.9696 | 0.69572 | 62
|  |  |  | 16.9776 | 2.0962 | 59.8 | 16.9711 | 3.7348 | 59.6 | 16.9806 | 5.362 | 59.4 | 16.9778 | 6.984 | 59.2 | 16.9742 | 8.6052 | 59 | 16.9731 | 10.2329 | 58.8 | 16.9698 | 11.9388 | 58.6 | 16.9968 | 13.4166 | 58.4 | 16.9871 | 15.2319 | 58.2 | 16.9908 | 16.8993 | 58 | 16.9819 | 15.4937 | 60.2 | 16.9713 | 13.852 | 60.4 | 16.9845 | 12.1449 | 60.6 | 16.9761 | 10.4601 | 60.8 | 16.9771 | 8.8247 | 61 | 16.9883 | 7.1974 | 61.2 | 16.9743 | 5.5641 | 61.4 | 16.9742 | 3.9406 | 61.6 | 16.9811 | 2.2953 | 61.8 | 16.9779 | 0.69572 | 62
|  |  |  | 16.9859 | 2.0962 | 59.8 | 16.9794 | 3.7348 | 59.6 | 16.9889 | 5.3621 | 59.4 | 16.9862 | 6.984 | 59.2 | 16.9825 | 8.6053 | 59 | 16.9815 | 10.2328 | 58.8 | 16.9781 | 11.9384 | 58.6 | 17.0051 | 13.4173 | 58.4 | 16.9954 | 15.2318 | 58.2 | 16.9993 | 16.8989 | 58 | 16.9903 | 15.4938 | 60.2 | 16.9797 | 13.8513 | 60.4 | 16.9929 | 12.145 | 60.6 | 16.9845 | 10.4601 | 60.8 | 16.9855 | 8.8248 | 61 | 16.9967 | 7.1974 | 61.2 | 16.9826 | 5.564 | 61.4 | 16.9825 | 3.9407 | 61.6 | 16.9894 | 2.2953 | 61.8 | 16.9862 | 0.69573 | 62
|  |  |  | 16.9943 | 2.0962 | 59.8 | 16.9878 | 3.7348 | 59.6 | 16.9972 | 5.3621 | 59.4 | 16.9945 | 6.984 | 59.2 | 16.9908 | 8.6055 | 59 | 16.9898 | 10.2327 | 58.8 | 16.9864 | 11.9382 | 58.6 | 17.0134 | 13.418 | 58.4 | 17.0037 | 15.232 | 58.2 | 17.0076 | 16.8985 | 58 | 16.9986 | 15.4938 | 60.2 | 16.988 | 13.8505 | 60.4 | 17.0012 | 12.1451 | 60.6 | 16.9928 | 10.46 | 60.8 | 16.9938 | 8.825 | 61 | 17.005 | 7.1974 | 61.2 | 16.991 | 5.564 | 61.4 | 16.9908 | 3.9407 | 61.6 | 16.9978 | 2.2953 | 61.8 | 16.9946 | 0.69573 | 62
|  |  |  | 17.0026 | 2.0962 | 59.8 | 16.9961 | 3.7348 | 59.6 | 17.0056 | 5.3621 | 59.4 | 17.0028 | 6.984 | 59.2 | 16.9991 | 8.6057 | 59 | 16.9981 | 10.2327 | 58.8 | 16.9947 | 11.9379 | 58.6 | 17.0219 | 13.4187 | 58.4 | 17.0121 | 15.2322 | 58.2 | 17.0159 | 16.8981 | 58 | 17.0069 | 15.4938 | 60.2 | 16.9963 | 13.8498 | 60.4 | 17.0095 | 12.1453 | 60.6 | 17.0011 | 10.4599 | 60.8 | 17.0021 | 8.8251 | 61 | 17.0133 | 7.1974 | 61.2 | 16.9993 | 5.564 | 61.4 | 16.9991 | 3.9407 | 61.6 | 17.0061 | 2.2953 | 61.8 | 17.0029 | 0.69574 | 62
|  |  |  | 17.0109 | 2.0961 | 59.8 | 17.0044 | 3.7348 | 59.6 | 17.0139 | 5.3621 | 59.4 | 17.0112 | 6.984 | 59.2 | 17.0075 | 8.6059 | 59 | 17.0065 | 10.2326 | 58.8 | 17.0031 | 11.9376 | 58.6 | 17.0302 | 13.4194 | 58.4 | 17.0204 | 15.2324 | 58.2 | 17.0243 | 16.8977 | 58 | 17.0153 | 15.4938 | 60.2 | 17.0047 | 13.849 | 60.4 | 17.0178 | 12.1454 | 60.6 | 17.0095 | 10.4599 | 60.8 | 17.0104 | 8.8252 | 61 | 17.0217 | 7.1974 | 61.2 | 17.0076 | 5.5639 | 61.4 | 17.0075 | 3.9408 | 61.6 | 17.0144 | 2.2954 | 61.8 | 17.0113 | 0.69574 | 62
|  |  |  | 17.0193 | 2.0961 | 59.8 | 17.0128 | 3.7348 | 59.6 | 17.0222 | 5.3622 | 59.4 | 17.0195 | 6.984 | 59.2 | 17.0158 | 8.6061 | 59 | 17.0148 | 10.2326 | 58.8 | 17.0114 | 11.9373 | 58.6 | 17.0385 | 13.4201 | 58.4 | 17.0287 | 15.2326 | 58.2 | 17.0326 | 16.8973 | 58 | 17.0236 | 15.4938 | 60.2 | 17.013 | 13.8483 | 60.4 | 17.0262 | 12.1456 | 60.6 | 17.0178 | 10.4598 | 60.8 | 17.0188 | 8.8253 | 61 | 17.03 | 7.1974 | 61.2 | 17.016 | 5.5639 | 61.4 | 17.0158 | 3.9408 | 61.6 | 17.0228 | 2.2954 | 61.8 | 17.0196 | 0.69575 | 62
|  |  |  | 17.0276 | 2.0961 | 59.8 | 17.0211 | 3.7348 | 59.6 | 17.0306 | 5.3622 | 59.4 | 17.0278 | 6.9839 | 59.2 | 17.0241 | 8.6063 | 59 | 17.0231 | 10.2325 | 58.8 | 17.0197 | 11.937 | 58.6 | 17.0469 | 13.4208 | 58.4 | 17.037 | 15.2328 | 58.2 | 17.0409 | 16.8969 | 58 | 17.0319 | 15.4939 | 60.2 | 17.0213 | 13.8475 | 60.4 | 17.0345 | 12.1458 | 60.6 | 17.0261 | 10.4597 | 60.8 | 17.0271 | 8.8254 | 61 | 17.0383 | 7.1974 | 61.2 | 17.0243 | 5.564 | 61.4 | 17.0241 | 3.9408 | 61.6 | 17.0311 | 2.2954 | 61.8 | 17.0279 | 0.69575 | 62
|  |  |  | 17.0359 | 2.0961 | 59.8 | 17.0294 | 3.7348 | 59.6 | 17.0389 | 5.3622 | 59.4 | 17.0361 | 6.9839 | 59.2 | 17.0324 | 8.6065 | 59 | 17.0314 | 10.2325 | 58.8 | 17.028 | 11.9367 | 58.6 | 17.0552 | 13.4216 | 58.4 | 17.0454 | 15.2331 | 58.2 | 17.0493 | 16.8965 | 58 | 17.0403 | 15.4939 | 60.2 | 17.0297 | 13.8467 | 60.4 | 17.0428 | 12.146 | 60.6 | 17.0345 | 10.4597 | 60.8 | 17.0354 | 8.8256 | 61 | 17.0467 | 7.1974 | 61.2 | 17.0326 | 5.5639 | 61.4 | 17.0325 | 3.9409 | 61.6 | 17.0394 | 2.2955 | 61.8 | 17.0363 | 0.69576 | 62
|  |  |  | 17.0443 | 2.0961 | 59.8 | 17.0378 | 3.7348 | 59.6 | 17.0472 | 5.3622 | 59.4 | 17.0445 | 6.9839 | 59.2 | 17.0408 | 8.6067 | 59 | 17.0398 | 10.2325 | 58.8 | 17.0363 | 11.9364 | 58.6 | 17.0635 | 13.4222 | 58.4 | 17.0537 | 15.2333 | 58.2 | 17.0576 | 16.8965 | 58 | 17.0486 | 15.4939 | 60.2 | 17.038 | 13.8458 | 60.4 | 17.0512 | 12.1462 | 60.6 | 17.0428 | 10.4596 | 60.8 | 17.0437 | 8.8257 | 61 | 17.055 | 7.1975 | 61.2 | 17.041 | 5.5639 | 61.4 | 17.0408 | 3.9408 | 61.6 | 17.0478 | 2.2955 | 61.8 | 17.0446 | 0.69576 | 62
|  |  |  | 17.0526 | 2.0961 | 59.8 | 17.0461 | 3.7348 | 59.6 | 17.0556 | 5.3623 | 59.4 | 17.0528 | 6.9839 | 59.2 | 17.0491 | 8.6069 | 59 | 17.0481 | 10.2324 | 58.8 | 17.0447 | 11.9362 | 58.6 | 17.0719 | 13.4229 | 58.4 | 17.062 | 15.2335 | 58.2 | 17.0659 | 16.8964 | 58 | 17.0569 | 15.4939 | 60.2 | 17.0463 | 13.845 | 60.4 | 17.0595 | 12.1464 | 60.6 | 17.0511 | 10.4595 | 60.8 | 17.0521 | 8.8258 | 61 | 17.0633 | 7.1975 | 61.2 | 17.0493 | 5.564 | 61.4 | 17.0491 | 3.9408 | 61.6 | 17.0561 | 2.2955 | 61.8 | 17.0529 | 0.69577 | 62
|  |  |  | 17.0609 | 2.0961 | 59.8 | 17.0545 | 3.7348 | 59.6 | 17.0639 | 5.3623 | 59.4 | 17.0611 | 6.9839 | 59.2 | 17.0574 | 8.6071 | 59 | 17.0564 | 10.2323 | 58.8 | 17.053 | 11.9359 | 58.6 | 17.0802 | 13.4237 | 58.4 | 17.0704 | 15.2337 | 58.2 | 17.0743 | 16.8963 | 58 | 17.0653 | 15.4939 | 60.2 | 17.0547 | 13.8444 | 60.4 | 17.0678 | 12.1466 | 60.6 | 17.0595 | 10.4594 | 60.8 | 17.0604 | 8.8258 | 61 | 17.0717 | 7.1975 | 61.2 | 17.0576 | 5.564 | 61.4 | 17.0575 | 3.9408 | 61.6 | 17.0645 | 2.2955 | 61.8 | 17.0612 | 0.69577 | 62
|  |  |  | 17.0693 | 2.0961 | 59.8 | 17.0628 | 3.7348 | 59.6 | 17.0722 | 5.3623 | 59.4 | 17.0695 | 6.9839 | 59.2 | 17.0658 | 8.6072 | 59 | 17.0648 | 10.2323 | 58.8 | 17.0613 | 11.9357 | 58.6 | 17.0885 | 13.4244 | 58.4 | 17.0787 | 15.2339 | 58.2 | 17.0826 | 16.8962 | 58 | 17.0736 | 15.4939 | 60.2 | 17.063 | 13.8438 | 60.4 | 17.0761 | 12.1468 | 60.6 | 17.0678 | 10.4593 | 60.8 | 17.0687 | 8.8259 | 61 | 17.08 | 7.1975 | 61.2 | 17.066 | 5.564 | 61.4 | 17.0658 | 3.9408 | 61.6 | 17.0728 | 2.2956 | 61.8 | 17.0696 | 0.69578 | 62
|  |  |  | 17.0776 | 2.0961 | 59.8 | 17.0711 | 3.7348 | 59.6 | 17.0806 | 5.3624 | 59.4 | 17.0778 | 6.9838 | 59.2 | 17.0741 | 8.6074 | 59 | 17.0731 | 10.2324 | 58.8 | 17.0697 | 11.9354 | 58.6 | 17.0969 | 13.4251 | 58.4 | 17.087 | 15.2341 | 58.2 | 17.0909 | 16.8962 | 58 | 17.082 | 15.4939 | 60.2 | 17.0713 | 13.8433 | 60.4 | 17.0845 | 12.1469 | 60.6 | 17.0762 | 10.4592 | 60.8 | 17.0771 | 8.8259 | 61 | 17.0883 | 7.1975 | 61.2 | 17.0743 | 5.5641 | 61.4 | 17.0742 | 3.9407 | 61.6 | 17.0811 | 2.2956 | 61.8 | 17.0779 | 0.69578 | 62
|  |  |  | 17.0859 | 2.0961 | 59.8 | 17.0795 | 3.7348 | 59.6 | 17.0889 | 5.3624 | 59.4 | 17.0861 | 6.9838 | 59.2 | 17.0824 | 8.6076 | 59 | 17.0814 | 10.2324 | 58.8 | 17.078 | 11.9351 | 58.6 | 17.1052 | 13.4258 | 58.4 | 17.0953 | 15.2342 | 58.2 | 17.0994 | 16.8961 | 58 | 17.0903 | 15.4939 | 60.2 | 17.0797 | 13.8428 | 60.4 | 17.0928 | 12.147 | 60.6 | 17.0845 | 10.4591 | 60.8 | 17.0854 | 8.8259 | 61 | 17.0967 | 7.1975 | 61.2 | 17.0826 | 5.5641 | 61.4 | 17.0825 | 3.9407 | 61.6 | 17.0894 | 2.2956 | 61.8 | 17.0862 | 0.69579 | 62
|  |  |  | 17.0943 | 2.0961 | 59.8 | 17.0878 | 3.7348 | 59.6 | 17.0972 | 5.3624 | 59.4 | 17.0945 | 6.9838 | 59.2 | 17.0907 | 8.6078 | 59 | 17.0897 | 10.2325 | 58.8 | 17.0863 | 11.9348 | 58.6 | 17.1135 | 13.4265 | 58.4 | 17.1038 | 15.2344 | 58.2 | 17.1077 | 16.8961 | 58 | 17.0986 | 15.4939 | 60.2 | 17.088 | 13.8424 | 60.4 | 17.1011 | 12.1471 | 60.6 | 17.0928 | 10.4591 | 60.8 | 17.0937 | 8.826 | 61 | 17.105 | 7.1975 | 61.2 | 17.091 | 5.5641 | 61.4 | 17.0908 | 3.9407 | 61.6 | 17.0978 | 2.2957 | 61.8 | 17.0946 | 0.69579 | 62
|  |  |  | 17.1026 | 2.0961 | 59.8 | 17.0961 | 3.7348 | 59.6 | 17.1056 | 5.3624 | 59.4 | 17.1028 | 6.9838 | 59.2 | 17.0991 | 8.6079 | 59 | 17.0981 | 10.2326 | 58.8 | 17.0946 | 11.9344 | 58.6 | 17.1219 | 13.4272 | 58.4 | 17.1121 | 15.2345 | 58.2 | 17.116 | 16.896 | 58 | 17.107 | 15.4939 | 60.2 | 17.0963 | 13.842 | 60.4 | 17.1095 | 12.1472 | 60.6 | 17.1012 | 10.459 | 60.8 | 17.102 | 8.826 | 61 | 17.1133 | 7.1976 | 61.2 | 17.0993 | 5.5641 | 61.4 | 17.0992 | 3.9406 | 61.6 | 17.1061 | 2.2957 | 61.8 | 17.1029 | 0.69579 | 62
|  |  |  | 17.111 | 2.0961 | 59.8 | 17.1045 | 3.7348 | 59.6 | 17.1139 | 5.3624 | 59.4 | 17.1111 | 6.9838 | 59.2 | 17.1074 | 8.6081 | 59 | 17.1064 | 10.2327 | 58.8 | 17.103 | 11.9341 | 58.6 | 17.1302 | 13.4278 | 58.4 | 17.1204 | 15.2351 | 58.2 | 17.1244 | 16.896 | 58 | 17.1153 | 15.4939 | 60.2 | 17.1046 | 13.8415 | 60.4 | 17.1178 | 12.1473 | 60.6 | 17.1095 | 10.4589 | 60.8 | 17.1104 | 8.826 | 61 | 17.1217 | 7.1976 | 61.2 | 17.1077 | 5.5641 | 61.4 | 17.1075 | 3.9406 | 61.6 | 17.1145 | 2.2957 | 61.8 | 17.1113 | 0.69579 | 62
|  |  |  | 17.1193 | 2.0961 | 59.8 | 17.1128 | 3.7348 | 59.6 | 17.1222 | 5.3624 | 59.4 | 17.1194 | 6.9838 | 59.2 | 17.1157 | 8.6083 | 59 | 17.1147 | 10.2329 | 58.8 | 17.1113 | 11.9338 | 58.6 | 17.1385 | 13.4285 | 58.4 | 17.1288 | 15.2356 | 58.2 | 17.1327 | 16.8959 | 58 | 17.1236 | 15.494 | 60.2 | 17.113 | 13.8411 | 60.4 | 17.1261 | 12.1475 | 60.6 | 17.1178 | 10.4588 | 60.8 | 17.1187 | 8.8261 | 61 | 17.13 | 7.1977 | 61.2 | 17.116 | 5.5641 | 61.4 | 17.1158 | 3.9406 | 61.6 | 17.1228 | 2.2957 | 61.8 | 17.1196 | 0.6958 | 62
|  |  |  | 17.1276 | 2.096 | 59.8 | 17.1212 | 3.7348 | 59.6 | 17.1305 | 5.3624 | 59.4 | 17.1278 | 6.9837 | 59.2 | 17.1241 | 8.6085 | 59 | 17.123 | 10.2331 | 58.8 | 17.1196 | 11.9335 | 58.6 | 17.147 | 13.4292 | 58.4 | 17.1371 | 15.2361 | 58.2 | 17.141 | 16.8959 | 58 | 17.132 | 15.494 | 60.2 | 17.1213 | 13.8407 | 60.4 | 17.1345 | 12.1476 | 60.6 | 17.1262 | 10.4588 | 60.8 | 17.127 | 8.8261 | 61 | 17.1384 | 7.1977 | 61.2 | 17.1243 | 5.564 | 61.4 | 17.1241 | 3.9405 | 61.6 | 17.1311 | 2.2958 | 61.8 | 17.1279 | 0.6958 | 62
|  |  |  | 17.136 | 2.096 | 59.8 | 17.1295 | 3.7348 | 59.6 | 17.1389 | 5.3624 | 59.4 | 17.1361 | 6.9837 | 59.2 | 17.1324 | 8.6086 | 59 | 17.1314 | 10.2333 | 58.8 | 17.128 | 11.9332 | 58.6 | 17.1553 | 13.4298 | 58.4 | 17.1454 | 15.2366 | 58.2 | 17.1493 | 16.8958 | 58 | 17.1403 | 15.494 | 60.2 | 17.1296 | 13.8403 | 60.4 | 17.1428 | 12.1478 | 60.6 | 17.1345 | 10.4587 | 60.8 | 17.1353 | 8.8261 | 61 | 17.1467 | 7.1978 | 61.2 | 17.1326 | 5.564 | 61.4 | 17.1325 | 3.9405 | 61.6 | 17.1395 | 2.2958 | 61.8 | 17.1363 | 0.6958 | 62
|  |  |  | 17.1443 | 2.096 | 59.8 | 17.1378 | 3.7348 | 59.6 | 17.1472 | 5.3624 | 59.4 | 17.1444 | 6.9837 | 59.2 | 17.1407 | 8.6088 | 59 | 17.1397 | 10.2334 | 58.8 | 17.1363 | 11.933 | 58.6 | 17.1636 | 13.4305 | 58.4 | 17.1538 | 15.2371 | 58.2 | 17.1577 | 16.8958 | 58 | 17.1486 | 15.4941 | 60.2 | 17.138 | 13.8401 | 60.4 | 17.1511 | 12.148 | 60.6 | 17.1429 | 10.4586 | 60.8 | 17.1437 | 8.8261 | 61 | 17.155 | 7.1978 | 61.2 | 17.141 | 5.5639 | 61.4 | 17.1408 | 3.9405 | 61.6 | 17.1478 | 2.2959 | 61.8 | 17.1446 | 0.6958 | 62
|  |  |  | 17.1526 | 2.096 | 59.8 | 17.1462 | 3.7348 | 59.6 | 17.1555 | 5.3624 | 59.4 | 17.1528 | 6.9837 | 59.2 | 17.149 | 8.609 | 59 | 17.148 | 10.2336 | 58.8 | 17.1446 | 11.9328 | 58.6 | 17.172 | 13.4311 | 58.4 | 17.1621 | 15.2376 | 58.2 | 17.166 | 16.8957 | 58 | 17.157 | 15.4941 | 60.2 | 17.1463 | 13.8399 | 60.4 | 17.1594 | 12.148 | 60.6 | 17.1512 | 10.4585 | 60.8 | 17.152 | 8.8261 | 61 | 17.1633 | 7.1979 | 61.2 | 17.1493 | 5.5639 | 61.4 | 17.1491 | 3.9405 | 61.6 | 17.1561 | 2.2959 | 61.8 | 17.1529 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.161 | 2.096 | 59.8 | 17.1545 | 3.7348 | 59.6 | 17.1639 | 5.3624 | 59.4 | 17.1611 | 6.9837 | 59.2 | 17.1574 | 8.6092 | 59 | 17.1564 | 10.2338 | 58.8 | 17.1529 | 11.9325 | 58.6 | 17.1803 | 13.4318 | 58.4 | 17.1704 | 15.2381 | 58.2 | 17.1743 | 16.8957 | 58 | 17.1653 | 15.4941 | 60.2 | 17.1546 | 13.8397 | 60.4 | 17.1678 | 12.1481 | 60.6 | 17.1595 | 10.4584 | 60.8 | 17.1603 | 8.826 | 61 | 17.1717 | 7.1979 | 61.2 | 17.1577 | 5.5639 | 61.4 | 17.1575 | 3.9404 | 61.6 | 17.1645 | 2.296 | 61.8 | 17.1613 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.1693 | 2.096 | 59.8 | 17.1628 | 3.7347 | 59.6 | 17.1722 | 5.3624 | 59.4 | 17.1694 | 6.9837 | 59.2 | 17.1657 | 8.6093 | 59 | 17.1647 | 10.2339 | 58.8 | 17.1613 | 11.9323 | 58.6 | 17.1886 | 13.4324 | 58.4 | 17.1787 | 15.2387 | 58.2 | 17.1827 | 16.8957 | 58 | 17.1736 | 15.4942 | 60.2 | 17.163 | 13.8396 | 60.4 | 17.1761 | 12.1481 | 60.6 | 17.1679 | 10.4584 | 60.8 | 17.1687 | 8.826 | 61 | 17.18 | 7.198 | 61.2 | 17.166 | 5.5638 | 61.4 | 17.1658 | 3.9404 | 61.6 | 17.1728 | 2.296 | 61.8 | 17.1696 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.1776 | 2.096 | 59.8 | 17.1712 | 3.7347 | 59.6 | 17.1805 | 5.3624 | 59.4 | 17.1777 | 6.9838 | 59.2 | 17.174 | 8.6095 | 59 | 17.173 | 10.2341 | 58.8 | 17.1696 | 11.932 | 58.6 | 17.197 | 13.4331 | 58.4 | 17.1871 | 15.2392 | 58.2 | 17.191 | 16.8958 | 58 | 17.182 | 15.4942 | 60.2 | 17.1713 | 13.8395 | 60.4 | 17.1844 | 12.1482 | 60.6 | 17.1762 | 10.4583 | 60.8 | 17.177 | 8.826 | 61 | 17.1884 | 7.198 | 61.2 | 17.1743 | 5.5638 | 61.4 | 17.1741 | 3.9404 | 61.6 | 17.1811 | 2.2961 | 61.8 | 17.1779 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.186 | 2.096 | 59.8 | 17.1795 | 3.7347 | 59.6 | 17.1889 | 5.3624 | 59.4 | 17.1861 | 6.9838 | 59.2 | 17.1824 | 8.6096 | 59 | 17.1814 | 10.2342 | 58.8 | 17.1779 | 11.9318 | 58.6 | 17.2053 | 13.4337 | 58.4 | 17.1954 | 15.2397 | 58.2 | 17.1993 | 16.8958 | 58 | 17.1903 | 15.4942 | 60.2 | 17.1796 | 13.8394 | 60.4 | 17.1928 | 12.1482 | 60.6 | 17.1845 | 10.4582 | 60.8 | 17.1853 | 8.826 | 61 | 17.1967 | 7.1981 | 61.2 | 17.1827 | 5.5638 | 61.4 | 17.1825 | 3.9404 | 61.6 | 17.1895 | 2.2961 | 61.8 | 17.1863 | 0.69582 | 62
|  |  |  | 17.1943 | 2.096 | 59.8 | 17.1878 | 3.7347 | 59.6 | 17.1972 | 5.3624 | 59.4 | 17.1944 | 6.9838 | 59.2 | 17.1907 | 8.6098 | 59 | 17.1897 | 10.2344 | 58.8 | 17.1862 | 11.9315 | 58.6 | 17.2136 | 13.4343 | 58.4 | 17.2037 | 15.2402 | 58.2 | 17.2078 | 16.8958 | 58 | 17.1986 | 15.4942 | 60.2 | 17.188 | 13.8393 | 60.4 | 17.2011 | 12.1483 | 60.6 | 17.1929 | 10.4581 | 60.8 | 17.1936 | 8.826 | 61 | 17.205 | 7.1981 | 61.2 | 17.191 | 5.5637 | 61.4 | 17.1908 | 3.9405 | 61.6 | 17.1978 | 2.2962 | 61.8 | 17.1946 | 0.69582 | 62
|  |  |  | 17.2026 | 2.096 | 59.8 | 17.1962 | 3.7347 | 59.6 | 17.2055 | 5.3624 | 59.4 | 17.2027 | 6.9838 | 59.2 | 17.199 | 8.6099 | 59 | 17.198 | 10.2345 | 58.8 | 17.1946 | 11.9313 | 58.6 | 17.222 | 13.4349 | 58.4 | 17.2122 | 15.2407 | 58.2 | 17.2161 | 16.8959 | 58 | 17.207 | 15.4943 | 60.2 | 17.1963 | 13.8392 | 60.4 | 17.2094 | 12.1485 | 60.6 | 17.2012 | 10.458 | 60.8 | 17.202 | 8.8259 | 61 | 17.2133 | 7.1982 | 61.2 | 17.1993 | 5.5637 | 61.4 | 17.1991 | 3.9405 | 61.6 | 17.2061 | 2.2962 | 61.8 | 17.2029 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.211 | 2.096 | 59.8 | 17.2045 | 3.7346 | 59.6 | 17.2139 | 5.3624 | 59.4 | 17.2111 | 6.9838 | 59.2 | 17.2073 | 8.61 | 59 | 17.2063 | 10.2346 | 58.8 | 17.2029 | 11.9311 | 58.6 | 17.2303 | 13.4355 | 58.4 | 17.2205 | 15.2412 | 58.2 | 17.2244 | 16.8959 | 58 | 17.2153 | 15.4943 | 60.2 | 17.2046 | 13.8392 | 60.4 | 17.2178 | 12.1486 | 60.6 | 17.2095 | 10.4578 | 60.8 | 17.2103 | 8.8259 | 61 | 17.2217 | 7.1982 | 61.2 | 17.2077 | 5.5637 | 61.4 | 17.2075 | 3.9405 | 61.6 | 17.2145 | 2.2963 | 61.8 | 17.2113 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.2193 | 2.096 | 59.8 | 17.2129 | 3.7346 | 59.6 | 17.2222 | 5.3624 | 59.4 | 17.2194 | 6.9838 | 59.2 | 17.2157 | 8.61 | 59 | 17.2147 | 10.2347 | 58.8 | 17.2112 | 11.9308 | 58.6 | 17.2386 | 13.4361 | 58.4 | 17.2288 | 15.2417 | 58.2 | 17.2328 | 16.8959 | 58 | 17.2236 | 15.4943 | 60.2 | 17.2129 | 13.8391 | 60.4 | 17.2261 | 12.1491 | 60.6 | 17.2179 | 10.4576 | 60.8 | 17.2186 | 8.8258 | 61 | 17.23 | 7.1983 | 61.2 | 17.216 | 5.5637 | 61.4 | 17.2158 | 3.9406 | 61.6 | 17.2228 | 2.2963 | 61.8 | 17.2196 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.2277 | 2.096 | 59.8 | 17.2212 | 3.7346 | 59.6 | 17.2305 | 5.3623 | 59.4 | 17.2277 | 6.9838 | 59.2 | 17.224 | 8.6101 | 59 | 17.223 | 10.2348 | 58.8 | 17.2196 | 11.9305 | 58.6 | 17.2471 | 13.4367 | 58.4 | 17.2371 | 15.2422 | 58.2 | 17.2411 | 16.8958 | 58 | 17.232 | 15.4944 | 60.2 | 17.2213 | 13.8393 | 60.4 | 17.2344 | 12.1495 | 60.6 | 17.2262 | 10.4574 | 60.8 | 17.2269 | 8.8257 | 61 | 17.2384 | 7.1983 | 61.2 | 17.2243 | 5.5637 | 61.4 | 17.2241 | 3.9406 | 61.6 | 17.2311 | 2.2963 | 61.8 | 17.2279 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.236 | 2.0959 | 59.8 | 17.2295 | 3.7345 | 59.6 | 17.2389 | 5.3623 | 59.4 | 17.2361 | 6.9839 | 59.2 | 17.2323 | 8.6102 | 59 | 17.2313 | 10.2349 | 58.8 | 17.2279 | 11.9302 | 58.6 | 17.2554 | 13.4373 | 58.4 | 17.2455 | 15.2427 | 58.2 | 17.2494 | 16.8957 | 58 | 17.2403 | 15.4944 | 60.2 | 17.2296 | 13.8396 | 60.4 | 17.2427 | 12.15 | 60.6 | 17.2346 | 10.4571 | 60.8 | 17.2353 | 8.8256 | 61 | 17.2467 | 7.1984 | 61.2 | 17.2327 | 5.5636 | 61.4 | 17.2325 | 3.9406 | 61.6 | 17.2395 | 2.2963 | 61.8 | 17.2363 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.2443 | 2.0959 | 59.8 | 17.2379 | 3.7345 | 59.6 | 17.2472 | 5.3623 | 59.4 | 17.2444 | 6.9839 | 59.2 | 17.2407 | 8.6102 | 59 | 17.2397 | 10.235 | 58.8 | 17.2362 | 11.9299 | 58.6 | 17.2637 | 13.4378 | 58.4 | 17.2538 | 15.2432 | 58.2 | 17.2578 | 16.8958 | 58 | 17.2486 | 15.4944 | 60.2 | 17.2379 | 13.8398 | 60.4 | 17.2511 | 12.1504 | 60.6 | 17.2429 | 10.4569 | 60.8 | 17.2436 | 8.8255 | 61 | 17.255 | 7.1985 | 61.2 | 17.241 | 5.5636 | 61.4 | 17.2408 | 3.9407 | 61.6 | 17.2478 | 2.2964 | 61.8 | 17.2446 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.2527 | 2.0959 | 59.8 | 17.2462 | 3.7345 | 59.6 | 17.2555 | 5.3623 | 59.4 | 17.2527 | 6.9839 | 59.2 | 17.249 | 8.6103 | 59 | 17.248 | 10.2351 | 58.8 | 17.2445 | 11.9297 | 58.6 | 17.2721 | 13.4384 | 58.4 | 17.2621 | 15.2436 | 58.2 | 17.2661 | 16.8959 | 58 | 17.257 | 15.4944 | 60.2 | 17.2463 | 13.84 | 60.4 | 17.2594 | 12.151 | 60.6 | 17.2512 | 10.4567 | 60.8 | 17.2519 | 8.8254 | 61 | 17.2634 | 7.1986 | 61.2 | 17.2493 | 5.5636 | 61.4 | 17.2491 | 3.9407 | 61.6 | 17.2562 | 2.2964 | 61.8 | 17.2529 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.261 | 2.0959 | 59.8 | 17.2545 | 3.7345 | 59.6 | 17.2639 | 5.3623 | 59.4 | 17.261 | 6.9839 | 59.2 | 17.2573 | 8.6104 | 59 | 17.2563 | 10.2353 | 58.8 | 17.2529 | 11.9294 | 58.6 | 17.2804 | 13.439 | 58.4 | 17.2705 | 15.2443 | 58.2 | 17.2744 | 16.896 | 58 | 17.2653 | 15.4944 | 60.2 | 17.2546 | 13.8403 | 60.4 | 17.2677 | 12.1515 | 60.6 | 17.2596 | 10.4565 | 60.8 | 17.2603 | 8.8253 | 61 | 17.2717 | 7.1986 | 61.2 | 17.2577 | 5.5636 | 61.4 | 17.2574 | 3.9408 | 61.6 | 17.2645 | 2.2964 | 61.8 | 17.2613 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.2693 | 2.0959 | 59.8 | 17.2629 | 3.7344 | 59.6 | 17.2722 | 5.3623 | 59.4 | 17.2694 | 6.9839 | 59.2 | 17.2656 | 8.6104 | 59 | 17.2646 | 10.2354 | 58.8 | 17.2612 | 11.9292 | 58.6 | 17.2887 | 13.4396 | 58.4 | 17.2788 | 15.245 | 58.2 | 17.2828 | 16.896 | 58 | 17.2736 | 15.4944 | 60.2 | 17.2629 | 13.8405 | 60.4 | 17.2761 | 12.1521 | 60.6 | 17.2679 | 10.4563 | 60.8 | 17.2686 | 8.8252 | 61 | 17.28 | 7.1987 | 61.2 | 17.266 | 5.5636 | 61.4 | 17.2658 | 3.9408 | 61.6 | 17.2728 | 2.2965 | 61.8 | 17.2696 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.2777 | 2.0959 | 59.8 | 17.2712 | 3.7344 | 59.6 | 17.2805 | 5.3623 | 59.4 | 17.2777 | 6.984 | 59.2 | 17.274 | 8.6104 | 59 | 17.273 | 10.2355 | 58.8 | 17.2695 | 11.9289 | 58.6 | 17.2971 | 13.4401 | 58.4 | 17.2871 | 15.2457 | 58.2 | 17.2911 | 16.8961 | 58 | 17.282 | 15.4944 | 60.2 | 17.2713 | 13.8408 | 60.4 | 17.2844 | 12.1526 | 60.6 | 17.2763 | 10.4561 | 60.8 | 17.2769 | 8.8251 | 61 | 17.2884 | 7.1988 | 61.2 | 17.2744 | 5.5636 | 61.4 | 17.2741 | 3.9409 | 61.6 | 17.2812 | 2.2965 | 61.8 | 17.278 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.286 | 2.0959 | 59.8 | 17.2795 | 3.7344 | 59.6 | 17.2889 | 5.3622 | 59.4 | 17.286 | 6.984 | 59.2 | 17.2823 | 8.6105 | 59 | 17.2813 | 10.2357 | 58.8 | 17.2779 | 11.9286 | 58.6 | 17.3054 | 13.4406 | 58.4 | 17.2955 | 15.2463 | 58.2 | 17.2994 | 16.8962 | 58 | 17.2903 | 15.4944 | 60.2 | 17.2796 | 13.841 | 60.4 | 17.2927 | 12.1531 | 60.6 | 17.2846 | 10.4559 | 60.8 | 17.2852 | 8.8249 | 61 | 17.2967 | 7.1989 | 61.2 | 17.2827 | 5.5636 | 61.4 | 17.2824 | 3.941 | 61.6 | 17.2895 | 2.2965 | 61.8 | 17.2863 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.2943 | 2.0959 | 59.8 | 17.2879 | 3.7343 | 59.6 | 17.2972 | 5.3621 | 59.4 | 17.2944 | 6.984 | 59.2 | 17.2906 | 8.6105 | 59 | 17.2896 | 10.2358 | 58.8 | 17.2862 | 11.9283 | 58.6 | 17.3137 | 13.441 | 58.4 | 17.3038 | 15.247 | 58.2 | 17.3079 | 16.8962 | 58 | 17.2986 | 15.4943 | 60.2 | 17.2879 | 13.8413 | 60.4 | 17.301 | 12.1536 | 60.6 | 17.2929 | 10.4556 | 60.8 | 17.2936 | 8.8247 | 61 | 17.305 | 7.199 | 61.2 | 17.291 | 5.5636 | 61.4 | 17.2908 | 3.941 | 61.6 | 17.2978 | 2.2965 | 61.8 | 17.2946 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.3027 | 2.0959 | 59.8 | 17.2962 | 3.7343 | 59.6 | 17.3055 | 5.3621 | 59.4 | 17.3027 | 6.984 | 59.2 | 17.299 | 8.6105 | 59 | 17.298 | 10.236 | 58.8 | 17.2945 | 11.928 | 58.6 | 17.3221 | 13.4414 | 58.4 | 17.3121 | 15.2477 | 58.2 | 17.3162 | 16.8963 | 58 | 17.307 | 15.4943 | 60.2 | 17.2963 | 13.8415 | 60.4 | 17.3094 | 12.1542 | 60.6 | 17.3013 | 10.4554 | 60.8 | 17.3019 | 8.8245 | 61 | 17.3134 | 7.1991 | 61.2 | 17.2993 | 5.5636 | 61.4 | 17.2991 | 3.9411 | 61.6 | 17.3062 | 2.2966 | 61.8 | 17.3029 | 0.69582 | 62
|  |  |  | 17.311 | 2.0959 | 59.8 | 17.3046 | 3.7343 | 59.6 | 17.3139 | 5.3621 | 59.4 | 17.311 | 6.984 | 59.2 | 17.3073 | 8.6106 | 59 | 17.3063 | 10.2361 | 58.8 | 17.3028 | 11.9277 | 58.6 | 17.3304 | 13.4418 | 58.4 | 17.3204 | 15.2483 | 58.2 | 17.3245 | 16.8963 | 58 | 17.3153 | 15.4943 | 60.2 | 17.3046 | 13.8417 | 60.4 | 17.3177 | 12.1548 | 60.6 | 17.3096 | 10.4551 | 60.8 | 17.3102 | 8.8244 | 61 | 17.3217 | 7.1991 | 61.2 | 17.3077 | 5.5636 | 61.4 | 17.3074 | 3.9411 | 61.6 | 17.3145 | 2.2966 | 61.8 | 17.3113 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.3193 | 2.0958 | 59.8 | 17.3129 | 3.7343 | 59.6 | 17.3222 | 5.3621 | 59.4 | 17.3194 | 6.984 | 59.2 | 17.3156 | 8.6106 | 59 | 17.3146 | 10.2362 | 58.8 | 17.3112 | 11.9274 | 58.6 | 17.3387 | 13.4422 | 58.4 | 17.3289 | 15.249 | 58.2 | 17.3329 | 16.8964 | 58 | 17.3236 | 15.4943 | 60.2 | 17.3129 | 13.8419 | 60.4 | 17.326 | 12.1553 | 60.6 | 17.3179 | 10.4549 | 60.8 | 17.3185 | 8.8242 | 61 | 17.33 | 7.1992 | 61.2 | 17.316 | 5.5636 | 61.4 | 17.3158 | 3.9412 | 61.6 | 17.3228 | 2.2966 | 61.8 | 17.3196 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.3277 | 2.0958 | 59.8 | 17.3212 | 3.7342 | 59.6 | 17.3305 | 5.3621 | 59.4 | 17.3277 | 6.984 | 59.2 | 17.3239 | 8.6106 | 59 | 17.323 | 10.2364 | 58.8 | 17.3195 | 11.927 | 58.6 | 17.347 | 13.4426 | 58.4 | 17.3372 | 15.2498 | 58.2 | 17.3412 | 16.8964 | 58 | 17.332 | 15.4943 | 60.2 | 17.3213 | 13.8421 | 60.4 | 17.3344 | 12.1559 | 60.6 | 17.3263 | 10.4547 | 60.8 | 17.3269 | 8.824 | 61 | 17.3384 | 7.1993 | 61.2 | 17.3244 | 5.5636 | 61.4 | 17.3241 | 3.9413 | 61.6 | 17.3312 | 2.2966 | 61.8 | 17.3279 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.336 | 2.0958 | 59.8 | 17.3296 | 3.7342 | 59.6 | 17.3389 | 5.362 | 59.4 | 17.336 | 6.984 | 59.2 | 17.3323 | 8.6105 | 59 | 17.3313 | 10.2365 | 58.8 | 17.3278 | 11.9267 | 58.6 | 17.3555 | 13.443 | 58.4 | 17.3455 | 15.2505 | 58.2 | 17.3495 | 16.8965 | 58 | 17.3403 | 15.4943 | 60.2 | 17.3296 | 13.8422 | 60.4 | 17.3427 | 12.1565 | 60.6 | 17.3346 | 10.4544 | 60.8 | 17.3352 | 8.8238 | 61 | 17.3467 | 7.1994 | 61.2 | 17.3327 | 5.5636 | 61.4 | 17.3324 | 3.9414 | 61.6 | 17.3395 | 2.2967 | 61.8 | 17.3363 | 0.69581 | 62
|  |  |  | 17.3444 | 2.0958 | 59.8 | 17.3379 | 3.7342 | 59.6 | 17.3472 | 5.362 | 59.4 | 17.3444 | 6.984 | 59.2 | 17.3406 | 8.6105 | 59 | 17.3396 | 10.2367 | 58.8 | 17.3362 | 11.9264 | 58.6 | 17.3638 | 13.4429 | 58.4 | 17.3539 | 15.2512 | 58.2 | 17.3578 | 16.8965 | 58 | 17.3486 | 15.4943 | 60.2 | 17.3379 | 13.8424 | 60.4 | 17.351 | 12.157 | 60.6 | 17.343 | 10.4542 | 60.8 | 17.3435 | 8.8237 | 61 | 17.355 | 7.1995 | 61.2 | 17.341 | 5.5636 | 61.4 | 17.3408 | 3.9415 | 61.6 | 17.3478 | 2.2967 | 61.8 | 17.3446 | 0.69582 | 62
|  |  |  | 17.3527 | 2.0958 | 59.8 | 17.3462 | 3.7342 | 59.6 | 17.3555 | 5.362 | 59.4 | 17.3527 | 6.984 | 59.2 | 17.3489 | 8.6105 | 59 | 17.3479 | 10.2368 | 58.8 | 17.3445 | 11.926 | 58.6 | 17.3721 | 13.4428 | 58.4 | 17.3622 | 15.252 | 58.2 | 17.3662 | 16.8965 | 58 | 17.357 | 15.4942 | 60.2 | 17.3462 | 13.8425 | 60.4 | 17.3594 | 12.1575 | 60.6 | 17.3513 | 10.454 | 60.8 | 17.3519 | 8.8235 | 61 | 17.3634 | 7.1996 | 61.2 | 17.3494 | 5.5637 | 61.4 | 17.3491 | 3.9416 | 61.6 | 17.3562 | 2.2967 | 61.8 | 17.3529 | 0.69582 | 62
|  |  |  | 17.361 | 2.0958 | 59.8 | 17.3546 | 3.7342 | 59.6 | 17.3639 | 5.3619 | 59.4 | 17.361 | 6.984 | 59.2 | 17.3573 | 8.6106 | 59 | 17.3563 | 10.237 | 58.8 | 17.3528 | 11.9256 | 58.6 | 17.3805 | 13.4427 | 58.4 | 17.3705 | 15.2527 | 58.2 | 17.3745 | 16.8966 | 58 | 17.3653 | 15.4942 | 60.2 | 17.3546 | 13.8429 | 60.4 | 17.3677 | 12.158 | 60.6 | 17.3596 | 10.4537 | 60.8 | 17.3602 | 8.8233 | 61 | 17.3717 | 7.1996 | 61.2 | 17.3577 | 5.5638 | 61.4 | 17.3574 | 3.9417 | 61.6 | 17.3645 | 2.2967 | 61.8 | 17.3613 | 0.69582 | 62
|  |  |  | 17.3694 | 2.0958 | 59.8 | 17.3629 | 3.7342 | 59.6 | 17.3722 | 5.3619 | 59.4 | 17.3693 | 6.9841 | 59.2 | 17.3656 | 8.6107 | 59 | 17.3646 | 10.2371 | 58.8 | 17.3611 | 11.9252 | 58.6 | 17.3888 | 13.4426 | 58.4 | 17.3788 | 15.2534 | 58.2 | 17.3828 | 16.8966 | 58 | 17.3736 | 15.4942 | 60.2 | 17.3629 | 13.8433 | 60.4 | 17.376 | 12.1584 | 60.6 | 17.368 | 10.4535 | 60.8 | 17.3685 | 8.8231 | 61 | 17.38 | 7.1997 | 61.2 | 17.366 | 5.5639 | 61.4 | 17.3658 | 3.9418 | 61.6 | 17.3728 | 2.2968 | 61.8 | 17.3696 | 0.69582 | 62
|  |  |  | 17.3777 | 2.0958 | 59.8 | 17.3712 | 3.7342 | 59.6 | 17.3805 | 5.3618 | 59.4 | 17.3777 | 6.9841 | 59.2 | 17.3739 | 8.6107 | 59 | 17.3729 | 10.2373 | 58.8 | 17.3695 | 11.9249 | 58.6 | 17.3971 | 13.4425 | 58.4 | 17.3872 | 15.2542 | 58.2 | 17.3912 | 16.8966 | 58 | 17.382 | 15.4942 | 60.2 | 17.3712 | 13.8436 | 60.4 | 17.3843 | 12.1589 | 60.6 | 17.3763 | 10.4533 | 60.8 | 17.3768 | 8.823 | 61 | 17.3884 | 7.1998 | 61.2 | 17.3744 | 5.564 | 61.4 | 17.3741 | 3.9419 | 61.6 | 17.3812 | 2.2968 | 61.8 | 17.378 | 0.69583 | 62
|  |  |  | 17.386 | 2.0957 | 59.8 | 17.3796 | 3.7341 | 59.6 | 17.3889 | 5.3618 | 59.4 | 17.386 | 6.9841 | 59.2 | 17.3822 | 8.6108 | 59 | 17.3813 | 10.2374 | 58.8 | 17.3778 | 11.9245 | 58.6 | 17.4055 | 13.4424 | 58.4 | 17.3955 | 15.255 | 58.2 | 17.3995 | 16.8967 | 58 | 17.3903 | 15.4942 | 60.2 | 17.3796 | 13.844 | 60.4 | 17.3927 | 12.1594 | 60.6 | 17.3846 | 10.453 | 60.8 | 17.3852 | 8.8228 | 61 | 17.3967 | 7.1998 | 61.2 | 17.3827 | 5.5641 | 61.4 | 17.3824 | 3.942 | 61.6 | 17.3895 | 2.2968 | 61.8 | 17.3863 | 0.69583 | 62
|  |  |  | 17.3944 | 2.0957 | 59.8 | 17.3879 | 3.7341 | 59.6 | 17.3972 | 5.3618 | 59.4 | 17.3943 | 6.9841 | 59.2 | 17.3906 | 8.6108 | 59 | 17.3896 | 10.2376 | 58.8 | 17.3861 | 11.9245 | 58.6 | 17.4138 | 13.4424 | 58.4 | 17.4038 | 15.2557 | 58.2 | 17.4078 | 16.8967 | 58 | 17.3987 | 15.4942 | 60.2 | 17.3879 | 13.8443 | 60.4 | 17.401 | 12.1599 | 60.6 | 17.393 | 10.4527 | 60.8 | 17.3935 | 8.8226 | 61 | 17.405 | 7.1999 | 61.2 | 17.391 | 5.5641 | 61.4 | 17.3907 | 3.9421 | 61.6 | 17.3979 | 2.2968 | 61.8 | 17.3946 | 0.69583 | 62
|  |  |  | 17.4027 | 2.0957 | 59.8 | 17.3963 | 3.7341 | 59.6 | 17.4055 | 5.3617 | 59.4 | 17.4027 | 6.9842 | 59.2 | 17.3989 | 8.6109 | 59 | 17.3979 | 10.2378 | 58.8 | 17.3944 | 11.9244 | 58.6 | 17.4221 | 13.4423 | 58.4 | 17.4122 | 15.2564 | 58.2 | 17.4163 | 16.8967 | 58 | 17.407 | 15.4941 | 60.2 | 17.3962 | 13.8446 | 60.4 | 17.4093 | 12.1604 | 60.6 | 17.4013 | 10.4525 | 60.8 | 17.4018 | 8.8224 | 61 | 17.4134 | 7.1999 | 61.2 | 17.3994 | 5.5642 | 61.4 | 17.3991 | 3.9422 | 61.6 | 17.4062 | 2.2969 | 61.8 | 17.403 | 0.69583 | 62
|  |  |  | 17.411 | 2.0957 | 59.8 | 17.4046 | 3.7341 | 59.6 | 17.4139 | 5.3617 | 59.4 | 17.411 | 6.9842 | 59.2 | 17.4072 | 8.6109 | 59 | 17.4062 | 10.238 | 58.8 | 17.4028 | 11.9244 | 58.6 | 17.4305 | 13.4422 | 58.4 | 17.4205 | 15.2569 | 58.2 | 17.4246 | 16.897 | 58 | 17.4153 | 15.4941 | 60.2 | 17.4046 | 13.845 | 60.4 | 17.4177 | 12.1609 | 60.6 | 17.4097 | 10.4522 | 60.8 | 17.4101 | 8.8223 | 61 | 17.4217 | 7.2 | 61.2 | 17.4077 | 5.5643 | 61.4 | 17.4074 | 3.9423 | 61.6 | 17.4145 | 2.2969 | 61.8 | 17.4113 | 0.69584 | 62
|  |  |  | 17.4194 | 2.0957 | 59.8 | 17.4129 | 3.7341 | 59.6 | 17.4222 | 5.3616 | 59.4 | 17.4193 | 6.9842 | 59.2 | 17.4156 | 8.611 | 59 | 17.4146 | 10.2381 | 58.8 | 17.4111 | 11.9244 | 58.6 | 17.4388 | 13.4421 | 58.4 | 17.4288 | 15.2573 | 58.2 | 17.4329 | 16.8973 | 58 | 17.4237 | 15.4941 | 60.2 | 17.4129 | 13.8453 | 60.4 | 17.426 | 12.1614 | 60.6 | 17.418 | 10.452 | 60.8 | 17.4185 | 8.8222 | 61 | 17.43 | 7.2 | 61.2 | 17.416 | 5.5644 | 61.4 | 17.4157 | 3.9424 | 61.6 | 17.4229 | 2.2969 | 61.8 | 17.4196 | 0.69584 | 62
|  |  |  | 17.4277 | 2.0957 | 59.8 | 17.4213 | 3.734 | 59.6 | 17.4305 | 5.3616 | 59.4 | 17.4277 | 6.9842 | 59.2 | 17.4239 | 8.6111 | 59 | 17.4229 | 10.2383 | 58.8 | 17.4194 | 11.9244 | 58.6 | 17.4471 | 13.442 | 58.4 | 17.4371 | 15.2578 | 58.2 | 17.4413 | 16.8975 | 58 | 17.432 | 15.4941 | 60.2 | 17.4212 | 13.8457 | 60.4 | 17.4343 | 12.1619 | 60.6 | 17.4263 | 10.4517 | 60.8 | 17.4268 | 8.8222 | 61 | 17.4384 | 7.2001 | 61.2 | 17.4244 | 5.5645 | 61.4 | 17.4241 | 3.9425 | 61.6 | 17.4312 | 2.2969 | 61.8 | 17.4279 | 0.69584 | 62
|  |  |  | 17.436 | 2.0957 | 59.8 | 17.4296 | 3.734 | 59.6 | 17.4389 | 5.3615 | 59.4 | 17.436 | 6.9842 | 59.2 | 17.4322 | 8.6111 | 59 | 17.4312 | 10.2385 | 58.8 | 17.4278 | 11.9245 | 58.6 | 17.4556 | 13.442 | 58.4 | 17.4456 | 15.2582 | 58.2 | 17.4496 | 16.8978 | 58 | 17.4403 | 15.4941 | 60.2 | 17.4296 | 13.8461 | 60.4 | 17.4426 | 12.1624 | 60.6 | 17.4347 | 10.4515 | 60.8 | 17.4351 | 8.8221 | 61 | 17.4467 | 7.2001 | 61.2 | 17.4327 | 5.5643 | 61.4 | 17.4324 | 3.9426 | 61.6 | 17.4395 | 2.297 | 61.8 | 17.4363 | 0.69585 | 62
|  |  |  | 17.4444 | 2.0957 | 59.8 | 17.4379 | 3.734 | 59.6 | 17.4472 | 5.3615 | 59.4 | 17.4443 | 6.9843 | 59.2 | 17.4405 | 8.6111 | 59 | 17.4396 | 10.2386 | 58.8 | 17.4361 | 11.9246 | 58.6 | 17.4639 | 13.4419 | 58.4 | 17.4539 | 15.2586 | 58.2 | 17.4579 | 16.8978 | 58 | 17.4487 | 15.4941 | 60.2 | 17.4379 | 13.8465 | 60.4 | 17.451 | 12.163 | 60.6 | 17.443 | 10.4512 | 60.8 | 17.4435 | 8.822 | 61 | 17.455 | 7.2001 | 61.2 | 17.441 | 5.5641 | 61.4 | 17.4407 | 3.9427 | 61.6 | 17.4478 | 2.297 | 61.8 | 17.4446 | 0.69586 | 62
|  |  |  | 17.4527 | 2.0957 | 59.8 | 17.4463 | 3.7339 | 59.6 | 17.4555 | 5.3614 | 59.4 | 17.4526 | 6.9843 | 59.2 | 17.4489 | 8.6112 | 59 | 17.4479 | 10.2388 | 58.8 | 17.4444 | 11.9247 | 58.6 | 17.4722 | 13.4419 | 58.4 | 17.4622 | 15.2591 | 58.2 | 17.4663 | 16.8978 | 58 | 17.457 | 15.4941 | 60.2 | 17.4462 | 13.8469 | 60.4 | 17.4593 | 12.1635 | 60.6 | 17.4513 | 10.451 | 60.8 | 17.4518 | 8.8219 | 61 | 17.4634 | 7.2002 | 61.2 | 17.4494 | 5.564 | 61.4 | 17.449 | 3.9428 | 61.6 | 17.4562 | 2.297 | 61.8 | 17.453 | 0.69586 | 62
|  |  |  | 17.4611 | 2.0956 | 59.8 | 17.4546 | 3.7339 | 59.6 | 17.4639 | 5.3613 | 59.4 | 17.461 | 6.9843 | 59.2 | 17.4572 | 8.6112 | 59 | 17.4562 | 10.2389 | 58.8 | 17.4528 | 11.9248 | 58.6 | 17.4806 | 13.4419 | 58.4 | 17.4706 | 15.2595 | 58.2 | 17.4746 | 16.8977 | 58 | 17.4653 | 15.494 | 60.2 | 17.4545 | 13.8474 | 60.4 | 17.4676 | 12.164 | 60.6 | 17.4597 | 10.4508 | 60.8 | 17.4601 | 8.8218 | 61 | 17.4717 | 7.2002 | 61.2 | 17.4577 | 5.5638 | 61.4 | 17.4574 | 3.9429 | 61.6 | 17.4645 | 2.297 | 61.8 | 17.4613 | 0.69587 | 62
|  |  |  | 17.4694 | 2.0956 | 59.8 | 17.463 | 3.7338 | 59.6 | 17.4722 | 5.3613 | 59.4 | 17.4693 | 6.9843 | 59.2 | 17.4655 | 8.6113 | 59 | 17.4646 | 10.2391 | 58.8 | 17.4611 | 11.9248 | 58.6 | 17.4889 | 13.4418 | 58.4 | 17.4789 | 15.26 | 58.2 | 17.4829 | 16.8975 | 58 | 17.4737 | 15.494 | 60.2 | 17.4629 | 13.8478 | 60.4 | 17.476 | 12.1645 | 60.6 | 17.468 | 10.4505 | 60.8 | 17.4684 | 8.8218 | 61 | 17.48 | 7.2002 | 61.2 | 17.466 | 5.5636 | 61.4 | 17.4657 | 3.9429 | 61.6 | 17.4729 | 2.2971 | 61.8 | 17.4696 | 0.69588 | 62
|  |  |  | 17.4777 | 2.0956 | 59.8 | 17.4713 | 3.7338 | 59.6 | 17.4805 | 5.3612 | 59.4 | 17.4776 | 6.9843 | 59.2 | 17.4739 | 8.6113 | 59 | 17.4729 | 10.2393 | 58.8 | 17.4694 | 11.9249 | 58.6 | 17.4972 | 13.4418 | 58.4 | 17.4872 | 15.2604 | 58.2 | 17.4913 | 16.8974 | 58 | 17.482 | 15.494 | 60.2 | 17.4712 | 13.8481 | 60.4 | 17.4843 | 12.165 | 60.6 | 17.4763 | 10.4503 | 60.8 | 17.4768 | 8.8217 | 61 | 17.4884 | 7.2003 | 61.2 | 17.4744 | 5.5634 | 61.4 | 17.474 | 3.943 | 61.6 | 17.4812 | 2.2971 | 61.8 | 17.478 | 0.69589 | 62
|  |  |  | 17.4861 | 2.0956 | 59.8 | 17.4796 | 3.7338 | 59.6 | 17.4889 | 5.3611 | 59.4 | 17.486 | 6.9844 | 59.2 | 17.4822 | 8.6113 | 59 | 17.4812 | 10.2393 | 58.8 | 17.4778 | 11.925 | 58.6 | 17.5056 | 13.4417 | 58.4 | 17.4956 | 15.2608 | 58.2 | 17.4996 | 16.8973 | 58 | 17.4903 | 15.494 | 60.2 | 17.4795 | 13.8484 | 60.4 | 17.4926 | 12.1654 | 60.6 | 17.4847 | 10.4501 | 60.8 | 17.4851 | 8.8216 | 61 | 17.4967 | 7.2003 | 61.2 | 17.4827 | 5.5632 | 61.4 | 17.4824 | 3.9431 | 61.6 | 17.4895 | 2.2971 | 61.8 | 17.4863 | 0.69589 | 62
|  |  |  | 17.4944 | 2.0955 | 59.8 | 17.488 | 3.7337 | 59.6 | 17.4972 | 5.361 | 59.4 | 17.4943 | 6.9844 | 59.2 | 17.4905 | 8.6112 | 59 | 17.4895 | 10.2393 | 58.8 | 17.4861 | 11.925 | 58.6 | 17.5139 | 13.4424 | 58.4 | 17.5039 | 15.2613 | 58.2 | 17.5079 | 16.8971 | 58 | 17.4987 | 15.494 | 60.2 | 17.4879 | 13.8487 | 60.4 | 17.501 | 12.1659 | 60.6 | 17.493 | 10.4498 | 60.8 | 17.4934 | 8.8215 | 61 | 17.5051 | 7.2003 | 61.2 | 17.4911 | 5.5629 | 61.4 | 17.4907 | 3.9432 | 61.6 | 17.4979 | 2.2971 | 61.8 | 17.4946 | 0.6959 | 62
|  |  |  | 17.5027 | 2.0955 | 59.8 | 17.4963 | 3.7337 | 59.6 | 17.5055 | 5.3609 | 59.4 | 17.5026 | 6.9844 | 59.2 | 17.4988 | 8.6111 | 59 | 17.4979 | 10.2394 | 58.8 | 17.4944 | 11.9251 | 58.6 | 17.5222 | 13.4432 | 58.4 | 17.5122 | 15.2618 | 58.2 | 17.5164 | 16.897 | 58 | 17.507 | 15.494 | 60.2 | 17.4962 | 13.849 | 60.4 | 17.5093 | 12.1663 | 60.6 | 17.5014 | 10.4496 | 60.8 | 17.5017 | 8.8214 | 61 | 17.5134 | 7.2004 | 61.2 | 17.4994 | 5.5627 | 61.4 | 17.499 | 3.9433 | 61.6 | 17.5062 | 2.2971 | 61.8 | 17.503 | 0.69591 | 62
|  |  |  | 17.5111 | 2.0955 | 59.8 | 17.5046 | 3.7337 | 59.6 | 17.5138 | 5.3609 | 59.4 | 17.511 | 6.9844 | 59.2 | 17.5072 | 8.611 | 59 | 17.5062 | 10.2394 | 58.8 | 17.5027 | 11.9252 | 58.6 | 17.5306 | 13.4439 | 58.4 | 17.5205 | 15.2623 | 58.2 | 17.5247 | 16.8968 | 58 | 17.5153 | 15.4939 | 60.2 | 17.5045 | 13.849 | 60.4 | 17.5176 | 12.1668 | 60.6 | 17.5097 | 10.4494 | 60.8 | 17.5101 | 8.8213 | 61 | 17.5217 | 7.2004 | 61.2 | 17.5077 | 5.5625 | 61.4 | 17.5074 | 3.9434 | 61.6 | 17.5145 | 2.2972 | 61.8 | 17.5113 | 0.69592 | 62
|  |  |  | 17.5194 | 2.0955 | 59.8 | 17.513 | 3.7337 | 59.6 | 17.5222 | 5.3608 | 59.4 | 17.5193 | 6.9844 | 59.2 | 17.5155 | 8.611 | 59 | 17.5145 | 10.2395 | 58.8 | 17.511 | 11.9253 | 58.6 | 17.5389 | 13.4447 | 58.4 | 17.5289 | 15.2628 | 58.2 | 17.533 | 16.8966 | 58 | 17.5237 | 15.4939 | 60.2 | 17.5129 | 13.8491 | 60.4 | 17.5259 | 12.1672 | 60.6 | 17.518 | 10.4491 | 60.8 | 17.5184 | 8.8213 | 61 | 17.5301 | 7.2004 | 61.2 | 17.5161 | 5.5623 | 61.4 | 17.5157 | 3.9434 | 61.6 | 17.5229 | 2.2972 | 61.8 | 17.5196 | 0.69592 | 62
|  |  |  | 17.5277 | 2.0954 | 59.8 | 17.5213 | 3.7337 | 59.6 | 17.5305 | 5.3608 | 59.4 | 17.5276 | 6.9845 | 59.2 | 17.5238 | 8.6109 | 59 | 17.5229 | 10.2395 | 58.8 | 17.5194 | 11.9254 | 58.6 | 17.5472 | 13.4454 | 58.4 | 17.5372 | 15.263 | 58.2 | 17.5414 | 16.8964 | 58 | 17.532 | 15.4939 | 60.2 | 17.5212 | 13.8491 | 60.4 | 17.5343 | 12.1677 | 60.6 | 17.5264 | 10.4489 | 60.8 | 17.5267 | 8.8212 | 61 | 17.5384 | 7.2005 | 61.2 | 17.5244 | 5.5621 | 61.4 | 17.524 | 3.9435 | 61.6 | 17.5312 | 2.2972 | 61.8 | 17.528 | 0.69593 | 62
|  |  |  | 17.5361 | 2.0954 | 59.8 | 17.5296 | 3.7337 | 59.6 | 17.5388 | 5.3607 | 59.4 | 17.5359 | 6.9845 | 59.2 | 17.5322 | 8.6109 | 59 | 17.5312 | 10.2395 | 58.8 | 17.5277 | 11.9254 | 58.6 | 17.5557 | 13.4462 | 58.4 | 17.5455 | 15.2631 | 58.2 | 17.5497 | 16.8962 | 58 | 17.5403 | 15.4938 | 60.2 | 17.5295 | 13.8492 | 60.4 | 17.5426 | 12.168 | 60.6 | 17.5347 | 10.4487 | 60.8 | 17.535 | 8.8211 | 61 | 17.5467 | 7.2003 | 61.2 | 17.5327 | 5.5619 | 61.4 | 17.5323 | 3.9435 | 61.6 | 17.5396 | 2.2972 | 61.8 | 17.5363 | 0.69594 | 62
|  |  |  | 17.5444 | 2.0954 | 59.8 | 17.538 | 3.7337 | 59.6 | 17.5472 | 5.3607 | 59.4 | 17.5443 | 6.9845 | 59.2 | 17.5405 | 8.6108 | 59 | 17.5395 | 10.2395 | 58.8 | 17.536 | 11.9254 | 58.6 | 17.564 | 13.4469 | 58.4 | 17.554 | 15.2633 | 58.2 | 17.558 | 16.896 | 58 | 17.5487 | 15.4938 | 60.2 | 17.5379 | 13.8492 | 60.4 | 17.5509 | 12.1684 | 60.6 | 17.543 | 10.4484 | 60.8 | 17.5434 | 8.821 | 61 | 17.5551 | 7.2002 | 61.2 | 17.5411 | 5.5617 | 61.4 | 17.5407 | 3.9435 | 61.6 | 17.5479 | 2.2972 | 61.8 | 17.5446 | 0.69594 | 62
|  |  |  | 17.5527 | 2.0954 | 59.8 | 17.5463 | 3.7337 | 59.6 | 17.5555 | 5.3606 | 59.4 | 17.5526 | 6.9845 | 59.2 | 17.5488 | 8.6107 | 59 | 17.5479 | 10.2395 | 58.8 | 17.5444 | 11.9254 | 58.6 | 17.5723 | 13.4476 | 58.4 | 17.5623 | 15.2634 | 58.2 | 17.5663 | 16.8958 | 58 | 17.557 | 15.4937 | 60.2 | 17.5462 | 13.8492 | 60.4 | 17.5593 | 12.1688 | 60.6 | 17.5514 | 10.4482 | 60.8 | 17.5517 | 8.821 | 61 | 17.5634 | 7.2001 | 61.2 | 17.5494 | 5.5615 | 61.4 | 17.549 | 3.9436 | 61.6 | 17.5562 | 2.2972 | 61.8 | 17.553 | 0.69595 | 62
|  |  |  | 17.5611 | 2.0954 | 59.8 | 17.5547 | 3.7337 | 59.6 | 17.5639 | 5.3605 | 59.4 | 17.5609 | 6.9845 | 59.2 | 17.5571 | 8.6107 | 59 | 17.5562 | 10.2395 | 58.8 | 17.5527 | 11.9253 | 58.6 | 17.5807 | 13.4483 | 58.4 | 17.5706 | 15.2636 | 58.2 | 17.5747 | 16.8958 | 58 | 17.5653 | 15.4937 | 60.2 | 17.5545 | 13.849 | 60.4 | 17.5676 | 12.1691 | 60.6 | 17.5597 | 10.448 | 60.8 | 17.56 | 8.8209 | 61 | 17.5717 | 7.2 | 61.2 | 17.5577 | 5.5612 | 61.4 | 17.5573 | 3.9436 | 61.6 | 17.5645 | 2.2972 | 61.8 | 17.5613 | 0.69596 | 62
|  |  |  | 17.5694 | 2.0953 | 59.8 | 17.563 | 3.7337 | 59.6 | 17.5722 | 5.3605 | 59.4 | 17.5693 | 6.9845 | 59.2 | 17.5655 | 8.6106 | 59 | 17.5645 | 10.2394 | 58.8 | 17.561 | 11.9253 | 58.6 | 17.589 | 13.4491 | 58.4 | 17.5789 | 15.2638 | 58.2 | 17.583 | 16.8958 | 58 | 17.5737 | 15.4936 | 60.2 | 17.5628 | 13.8488 | 60.4 | 17.5759 | 12.1695 | 60.6 | 17.5681 | 10.4477 | 60.8 | 17.5683 | 8.8208 | 61 | 17.5801 | 7.1998 | 61.2 | 17.5661 | 5.561 | 61.4 | 17.5657 | 3.9436 | 61.6 | 17.5729 | 2.2972 | 61.8 | 17.5696 | 0.69597 | 62
|  |  |  | 17.5778 | 2.0953 | 59.8 | 17.5713 | 3.7337 | 59.6 | 17.5805 | 5.3604 | 59.4 | 17.5776 | 6.9845 | 59.2 | 17.5738 | 8.6105 | 59 | 17.5728 | 10.2394 | 58.8 | 17.5694 | 11.9253 | 58.6 | 17.5973 | 13.4498 | 58.4 | 17.5873 | 15.264 | 58.2 | 17.5913 | 16.8958 | 58 | 17.582 | 15.4936 | 60.2 | 17.5712 | 13.8485 | 60.4 | 17.5843 | 12.1698 | 60.6 | 17.5764 | 10.4475 | 60.8 | 17.5767 | 8.8208 | 61 | 17.5884 | 7.1997 | 61.2 | 17.5744 | 5.5608 | 61.4 | 17.574 | 3.9435 | 61.6 | 17.5812 | 2.2972 | 61.8 | 17.578 | 0.69598 | 62
|  |  |  | 17.5861 | 2.0953 | 59.8 | 17.5797 | 3.7337 | 59.6 | 17.5889 | 5.3604 | 59.4 | 17.5859 | 6.9845 | 59.2 | 17.5821 | 8.6105 | 59 | 17.5812 | 10.2394 | 58.8 | 17.5777 | 11.9253 | 58.6 | 17.6057 | 13.4505 | 58.4 | 17.5956 | 15.2642 | 58.2 | 17.5997 | 16.8958 | 58 | 17.5903 | 15.4935 | 60.2 | 17.5795 | 13.8483 | 60.4 | 17.5926 | 12.1701 | 60.6 | 17.5847 | 10.4473 | 60.8 | 17.585 | 8.8207 | 61 | 17.5967 | 7.1996 | 61.2 | 17.5827 | 5.5605 | 61.4 | 17.5823 | 3.9434 | 61.6 | 17.5895 | 2.2973 | 61.8 | 17.5863 | 0.69599 | 62
|  |  |  | 17.5944 | 2.0953 | 59.8 | 17.588 | 3.7338 | 59.6 | 17.5972 | 5.3603 | 59.4 | 17.5942 | 6.9845 | 59.2 | 17.5905 | 8.6104 | 59 | 17.5895 | 10.2394 | 58.8 | 17.586 | 11.9253 | 58.6 | 17.614 | 13.4513 | 58.4 | 17.6039 | 15.2643 | 58.2 | 17.608 | 16.8958 | 58 | 17.5987 | 15.4935 | 60.2 | 17.5878 | 13.848 | 60.4 | 17.6009 | 12.1704 | 60.6 | 17.5931 | 10.447 | 60.8 | 17.5933 | 8.8206 | 61 | 17.6051 | 7.1995 | 61.2 | 17.5911 | 5.5603 | 61.4 | 17.5907 | 3.9433 | 61.6 | 17.5979 | 2.2973 | 61.8 | 17.5946 | 0.696 | 62
|  |  |  | 17.6028 | 2.0952 | 59.8 | 17.5963 | 3.7338 | 59.6 | 17.6055 | 5.3602 | 59.4 | 17.6026 | 6.9845 | 59.2 | 17.5988 | 8.6104 | 59 | 17.5978 | 10.2394 | 58.8 | 17.5943 | 11.9253 | 58.6 | 17.6223 | 13.452 | 58.4 | 17.6123 | 15.2645 | 58.2 | 17.6163 | 16.8959 | 58 | 17.607 | 15.4934 | 60.2 | 17.5962 | 13.8477 | 60.4 | 17.6092 | 12.1707 | 60.6 | 17.6014 | 10.4468 | 60.8 | 17.6017 | 8.8206 | 61 | 17.6134 | 7.1994 | 61.2 | 17.5994 | 5.56 | 61.4 | 17.599 | 3.9432 | 61.6 | 17.6062 | 2.2973 | 61.8 | 17.603 | 0.69601 | 62
|  |  |  | 17.6111 | 2.0952 | 59.8 | 17.6047 | 3.7338 | 59.6 | 17.6138 | 5.3602 | 59.4 | 17.6109 | 6.9845 | 59.2 | 17.6071 | 8.6103 | 59 | 17.6062 | 10.2394 | 58.8 | 17.6027 | 11.9253 | 58.6 | 17.6307 | 13.4528 | 58.4 | 17.6206 | 15.2647 | 58.2 | 17.6248 | 16.8959 | 58 | 17.6153 | 15.4934 | 60.2 | 17.6045 | 13.8474 | 60.4 | 17.6176 | 12.171 | 60.6 | 17.6098 | 10.4466 | 60.8 | 17.61 | 8.8205 | 61 | 17.6217 | 7.1993 | 61.2 | 17.6078 | 5.5598 | 61.4 | 17.6073 | 3.9431 | 61.6 | 17.6145 | 2.2972 | 61.8 | 17.6113 | 0.69602 | 62
|  |  |  | 17.6194 | 2.0952 | 59.8 | 17.613 | 3.7338 | 59.6 | 17.6222 | 5.3601 | 59.4 | 17.6192 | 6.9845 | 59.2 | 17.6154 | 8.6102 | 59 | 17.6145 | 10.2394 | 58.8 | 17.611 | 11.9253 | 58.6 | 17.639 | 13.4536 | 58.4 | 17.6289 | 15.2648 | 58.2 | 17.6331 | 16.8959 | 58 | 17.6237 | 15.4934 | 60.2 | 17.6128 | 13.8471 | 60.4 | 17.6259 | 12.1713 | 60.6 | 17.6181 | 10.4463 | 60.8 | 17.6183 | 8.8204 | 61 | 17.6301 | 7.1992 | 61.2 | 17.6161 | 5.5595 | 61.4 | 17.6157 | 3.943 | 61.6 | 17.6229 | 2.2972 | 61.8 | 17.6196 | 0.69603 | 62
|  |  |  | 17.6278 | 2.0952 | 59.8 | 17.6213 | 3.7339 | 59.6 | 17.6305 | 5.3601 | 59.4 | 17.6276 | 6.9845 | 59.2 | 17.6238 | 8.6102 | 59 | 17.6228 | 10.2394 | 58.8 | 17.6193 | 11.9253 | 58.6 | 17.6473 | 13.4544 | 58.4 | 17.6373 | 15.265 | 58.2 | 17.6414 | 16.8959 | 58 | 17.632 | 15.4934 | 60.2 | 17.6212 | 13.8467 | 60.4 | 17.6342 | 12.1716 | 60.6 | 17.6264 | 10.4463 | 60.8 | 17.6266 | 8.8204 | 61 | 17.6384 | 7.1991 | 61.2 | 17.6244 | 5.5593 | 61.4 | 17.624 | 3.9429 | 61.6 | 17.6312 | 2.2972 | 61.8 | 17.628 | 0.69604 | 62
|  |  |  | 17.6361 | 2.0951 | 59.8 | 17.6297 | 3.7339 | 59.6 | 17.6388 | 5.3601 | 59.4 | 17.6359 | 6.9845 | 59.2 | 17.6321 | 8.6101 | 59 | 17.6311 | 10.2394 | 58.8 | 17.6277 | 11.9253 | 58.6 | 17.6558 | 13.4552 | 58.4 | 17.6456 | 15.2652 | 58.2 | 17.6498 | 16.8959 | 58 | 17.6403 | 15.4934 | 60.2 | 17.6295 | 13.8464 | 60.4 | 17.6426 | 12.1716 | 60.6 | 17.6348 | 10.4463 | 60.8 | 17.635 | 8.8203 | 61 | 17.6467 | 7.199 | 61.2 | 17.6328 | 5.559 | 61.4 | 17.6323 | 3.9427 | 61.6 | 17.6396 | 2.2972 | 61.8 | 17.6363 | 0.69605 | 62
|  |  |  | 17.6444 | 2.0951 | 59.8 | 17.638 | 3.7339 | 59.6 | 17.6472 | 5.36 | 59.4 | 17.6442 | 6.9845 | 59.2 | 17.6404 | 8.6101 | 59 | 17.6395 | 10.2394 | 58.8 | 17.636 | 11.9253 | 58.6 | 17.6641 | 13.4561 | 58.4 | 17.6539 | 15.2654 | 58.2 | 17.6581 | 16.896 | 58 | 17.6487 | 15.4934 | 60.2 | 17.6378 | 13.8461 | 60.4 | 17.6509 | 12.1716 | 60.6 | 17.6431 | 10.4463 | 60.8 | 17.6433 | 8.8202 | 61 | 17.6551 | 7.1989 | 61.2 | 17.6411 | 5.5588 | 61.4 | 17.6407 | 3.9426 | 61.6 | 17.6479 | 2.2972 | 61.8 | 17.6447 | 0.69606 | 62
|  |  |  | 17.6528 | 2.0951 | 59.8 | 17.6464 | 3.7339 | 59.6 | 17.6555 | 5.36 | 59.4 | 17.6525 | 6.9845 | 59.2 | 17.6488 | 8.61 | 59 | 17.6478 | 10.2394 | 58.8 | 17.6443 | 11.9253 | 58.6 | 17.6724 | 13.4569 | 58.4 | 17.6622 | 15.2656 | 58.2 | 17.6664 | 16.8962 | 58 | 17.657 | 15.4934 | 60.2 | 17.6462 | 13.8458 | 60.4 | 17.6592 | 12.1716 | 60.6 | 17.6514 | 10.4463 | 60.8 | 17.6516 | 8.8202 | 61 | 17.6634 | 7.1988 | 61.2 | 17.6494 | 5.5585 | 61.4 | 17.649 | 3.9425 | 61.6 | 17.6562 | 2.2972 | 61.8 | 17.653 | 0.69607 | 62
|  |  |  | 17.6611 | 2.095 | 59.8 | 17.6547 | 3.734 | 59.6 | 17.6638 | 5.3599 | 59.4 | 17.6609 | 6.9845 | 59.2 | 17.6571 | 8.61 | 59 | 17.6561 | 10.2394 | 58.8 | 17.6526 | 11.9253 | 58.6 | 17.6808 | 13.4577 | 58.4 | 17.6707 | 15.2658 | 58.2 | 17.6748 | 16.8962 | 58 | 17.6653 | 15.4934 | 60.2 | 17.6545 | 13.8454 | 60.4 | 17.6676 | 12.1716 | 60.6 | 17.6598 | 10.4463 | 60.8 | 17.6599 | 8.8202 | 61 | 17.6717 | 7.1987 | 61.2 | 17.6578 | 5.5583 | 61.4 | 17.6573 | 3.9424 | 61.6 | 17.6646 | 2.2972 | 61.8 | 17.6613 | 0.69609 | 62
|  |  |  | 17.6695 | 2.095 | 59.8 | 17.663 | 3.734 | 59.6 | 17.6722 | 5.3599 | 59.4 | 17.6692 | 6.9844 | 59.2 | 17.6654 | 8.61 | 59 | 17.6645 | 10.2394 | 58.8 | 17.661 | 11.9253 | 58.6 | 17.6891 | 13.4585 | 58.4 | 17.679 | 15.266 | 58.2 | 17.6831 | 16.8963 | 58 | 17.6737 | 15.4934 | 60.2 | 17.6628 | 13.8451 | 60.4 | 17.6759 | 12.1715 | 60.6 | 17.6681 | 10.4463 | 60.8 | 17.6683 | 8.8201 | 61 | 17.6801 | 7.1985 | 61.2 | 17.6661 | 5.558 | 61.4 | 17.6656 | 3.9423 | 61.6 | 17.6729 | 2.2972 | 61.8 | 17.6696 | 0.6961 | 62
|  |  |  | 17.6778 | 2.095 | 59.8 | 17.6714 | 3.7339 | 59.6 | 17.6805 | 5.3598 | 59.4 | 17.6775 | 6.9844 | 59.2 | 17.6737 | 8.6099 | 59 | 17.6728 | 10.2394 | 58.8 | 17.6693 | 11.9253 | 58.6 | 17.6974 | 13.4593 | 58.4 | 17.6873 | 15.266 | 58.2 | 17.6914 | 16.8964 | 58 | 17.682 | 15.4934 | 60.2 | 17.6712 | 13.8448 | 60.4 | 17.6842 | 12.1715 | 60.6 | 17.6765 | 10.4463 | 60.8 | 17.6766 | 8.8201 | 61 | 17.6884 | 7.1984 | 61.2 | 17.6745 | 5.5578 | 61.4 | 17.674 | 3.9422 | 61.6 | 17.6812 | 2.2972 | 61.8 | 17.678 | 0.69611 | 62
|  |  |  | 17.6861 | 2.095 | 59.8 | 17.6797 | 3.7339 | 59.6 | 17.6889 | 5.3598 | 59.4 | 17.6859 | 6.9844 | 59.2 | 17.6821 | 8.6099 | 59 | 17.6811 | 10.2395 | 58.8 | 17.6776 | 11.9253 | 58.6 | 17.7058 | 13.4601 | 58.4 | 17.6957 | 15.266 | 58.2 | 17.6998 | 16.8965 | 58 | 17.6903 | 15.4935 | 60.2 | 17.6795 | 13.8444 | 60.4 | 17.6926 | 12.1714 | 60.6 | 17.6848 | 10.4463 | 60.8 | 17.6849 | 8.8201 | 61 | 17.6967 | 7.1983 | 61.2 | 17.6828 | 5.5575 | 61.4 | 17.6823 | 3.9421 | 61.6 | 17.6895 | 2.2972 | 61.8 | 17.6863 | 0.69613 | 62
|  |  |  | 17.6945 | 2.0949 | 59.8 | 17.688 | 3.7338 | 59.6 | 17.6972 | 5.3597 | 59.4 | 17.6942 | 6.9844 | 59.2 | 17.6904 | 8.6099 | 59 | 17.6895 | 10.2395 | 58.8 | 17.686 | 11.9253 | 58.6 | 17.7141 | 13.4608 | 58.4 | 17.704 | 15.2661 | 58.2 | 17.7081 | 16.8965 | 58 | 17.6987 | 15.4935 | 60.2 | 17.6878 | 13.8441 | 60.4 | 17.7009 | 12.1714 | 60.6 | 17.6931 | 10.4463 | 60.8 | 17.6933 | 8.8201 | 61 | 17.7051 | 7.1981 | 61.2 | 17.6911 | 5.5573 | 61.4 | 17.6906 | 3.942 | 61.6 | 17.6979 | 2.2971 | 61.8 | 17.6946 | 0.69614 | 62
|  |  |  | 17.7028 | 2.0949 | 59.8 | 17.6964 | 3.7338 | 59.6 | 17.7055 | 5.3597 | 59.4 | 17.7025 | 6.9843 | 59.2 | 17.6987 | 8.6098 | 59 | 17.6978 | 10.2395 | 58.8 | 17.6943 | 11.9253 | 58.6 | 17.7224 | 13.4616 | 58.4 | 17.7123 | 15.2661 | 58.2 | 17.7164 | 16.8966 | 58 | 17.707 | 15.4936 | 60.2 | 17.6961 | 13.8437 | 60.4 | 17.7092 | 12.1713 | 60.6 | 17.7015 | 10.4463 | 60.8 | 17.7016 | 8.8201 | 61 | 17.7134 | 7.198 | 61.2 | 17.6994 | 5.557 | 61.4 | 17.699 | 3.9419 | 61.6 | 17.7062 | 2.2971 | 61.8 | 17.703 | 0.69616 | 62
|  |  |  | 17.7111 | 2.0949 | 59.8 | 17.7047 | 3.7337 | 59.6 | 17.7139 | 5.3597 | 59.4 | 17.7108 | 6.9843 | 59.2 | 17.7071 | 8.6098 | 59 | 17.7061 | 10.2396 | 58.8 | 17.7026 | 11.9254 | 58.6 | 17.7307 | 13.4624 | 58.4 | 17.7206 | 15.2661 | 58.2 | 17.7249 | 16.8967 | 58 | 17.7153 | 15.4936 | 60.2 | 17.7045 | 13.8434 | 60.4 | 17.7175 | 12.1713 | 60.6 | 17.7098 | 10.4463 | 60.8 | 17.7099 | 8.8202 | 61 | 17.7217 | 7.1978 | 61.2 | 17.7078 | 5.5568 | 61.4 | 17.7073 | 3.9418 | 61.6 | 17.7145 | 2.2971 | 61.8 | 17.7113 | 0.69617 | 62
|  |  |  | 17.7195 | 2.0949 | 59.8 | 17.7131 | 3.7337 | 59.6 | 17.7222 | 5.3596 | 59.4 | 17.7192 | 6.9843 | 59.2 | 17.7154 | 8.6097 | 59 | 17.7144 | 10.2397 | 58.8 | 17.7109 | 11.9254 | 58.6 | 17.7391 | 13.4632 | 58.4 | 17.729 | 15.2662 | 58.2 | 17.7332 | 16.8967 | 58 | 17.7237 | 15.4937 | 60.2 | 17.7128 | 13.8431 | 60.4 | 17.7259 | 12.1713 | 60.6 | 17.7181 | 10.4463 | 60.8 | 17.7182 | 8.8203 | 61 | 17.7301 | 7.1977 | 61.2 | 17.7161 | 5.5565 | 61.4 | 17.7156 | 3.9417 | 61.6 | 17.7229 | 2.2971 | 61.8 | 17.7197 | 0.69618 | 62
|  |  |  | 17.7278 | 2.0949 | 59.8 | 17.7214 | 3.7336 | 59.6 | 17.7305 | 5.3596 | 59.4 | 17.7275 | 6.9843 | 59.2 | 17.7237 | 8.6097 | 59 | 17.7228 | 10.2398 | 58.8 | 17.7193 | 11.9254 | 58.6 | 17.7474 | 13.464 | 58.4 | 17.7373 | 15.2662 | 58.2 | 17.7415 | 16.8968 | 58 | 17.732 | 15.4938 | 60.2 | 17.7211 | 13.8428 | 60.4 | 17.7342 | 12.1712 | 60.6 | 17.7265 | 10.4463 | 60.8 | 17.7266 | 8.8204 | 61 | 17.7384 | 7.1975 | 61.2 | 17.7245 | 5.5563 | 61.4 | 17.724 | 3.9415 | 61.6 | 17.7312 | 2.2971 | 61.8 | 17.728 | 0.6962 | 62
|  |  |  | 17.7361 | 2.0949 | 59.8 | 17.7297 | 3.7336 | 59.6 | 17.7388 | 5.3595 | 59.4 | 17.7358 | 6.9843 | 59.2 | 17.732 | 8.6097 | 59 | 17.7311 | 10.24 | 58.8 | 17.7276 | 11.9255 | 58.6 | 17.7557 | 13.4648 | 58.4 | 17.7456 | 15.2663 | 58.2 | 17.7498 | 16.8968 | 58 | 17.7403 | 15.4939 | 60.2 | 17.7295 | 13.8424 | 60.4 | 17.7425 | 12.1711 | 60.6 | 17.7348 | 10.4463 | 60.8 | 17.7349 | 8.8204 | 61 | 17.7467 | 7.1974 | 61.2 | 17.7328 | 5.556 | 61.4 | 17.7323 | 3.9414 | 61.6 | 17.7396 | 2.2971 | 61.8 | 17.7363 | 0.69621 | 62
|  |  |  | 17.7445 | 2.0948 | 59.8 | 17.7381 | 3.7335 | 59.6 | 17.7472 | 5.3595 | 59.4 | 17.7442 | 6.9844 | 59.2 | 17.7404 | 8.6096 | 59 | 17.7394 | 10.2401 | 58.8 | 17.7359 | 11.9256 | 58.6 | 17.7642 | 13.4659 | 58.4 | 17.754 | 15.2664 | 58.2 | 17.7582 | 16.8969 | 58 | 17.7487 | 15.494 | 60.2 | 17.7378 | 13.8421 | 60.4 | 17.7509 | 12.171 | 60.6 | 17.7431 | 10.4463 | 60.8 | 17.7432 | 8.8205 | 61 | 17.7551 | 7.1972 | 61.2 | 17.7411 | 5.5557 | 61.4 | 17.7406 | 3.9413 | 61.6 | 17.7479 | 2.2971 | 61.8 | 17.7447 | 0.69622 | 62
|  |  |  | 17.7528 | 2.0948 | 59.8 | 17.7464 | 3.7335 | 59.6 | 17.7555 | 5.3594 | 59.4 | 17.7525 | 6.9844 | 59.2 | 17.7487 | 8.6096 | 59 | 17.7478 | 10.2403 | 58.8 | 17.7443 | 11.9256 | 58.6 | 17.7725 | 13.467 | 58.4 | 17.7623 | 15.2664 | 58.2 | 17.7665 | 16.8969 | 58 | 17.757 | 15.494 | 60.2 | 17.7461 | 13.8418 | 60.4 | 17.7592 | 12.1709 | 60.6 | 17.7515 | 10.4463 | 60.8 | 17.7515 | 8.8206 | 61 | 17.7634 | 7.1971 | 61.2 | 17.7495 | 5.5555 | 61.4 | 17.749 | 3.9412 | 61.6 | 17.7562 | 2.2971 | 61.8 | 17.753 | 0.69624 | 62
|  |  |  | 17.7611 | 2.0948 | 59.8 | 17.7547 | 3.7334 | 59.6 | 17.7638 | 5.3594 | 59.4 | 17.7608 | 6.9844 | 59.2 | 17.757 | 8.6095 | 59 | 17.7561 | 10.2404 | 58.8 | 17.7526 | 11.9257 | 58.6 | 17.7808 | 13.4681 | 58.4 | 17.7706 | 15.2665 | 58.2 | 17.7748 | 16.897 | 58 | 17.7654 | 15.4941 | 60.2 | 17.7545 | 13.8416 | 60.4 | 17.7675 | 12.1708 | 60.6 | 17.7598 | 10.4463 | 60.8 | 17.7599 | 8.8207 | 61 | 17.7717 | 7.1969 | 61.2 | 17.7578 | 5.5552 | 61.4 | 17.7573 | 3.941 | 61.6 | 17.7646 | 2.297 | 61.8 | 17.7613 | 0.69625 | 62
|  |  |  | 17.7695 | 2.0948 | 59.8 | 17.7631 | 3.7333 | 59.6 | 17.7722 | 5.3593 | 59.4 | 17.7691 | 6.9844 | 59.2 | 17.7654 | 8.6094 | 59 | 17.7644 | 10.2406 | 58.8 | 17.7609 | 11.9258 | 58.6 | 17.7892 | 13.4691 | 58.4 | 17.7791 | 15.2666 | 58.2 | 17.7832 | 16.897 | 58 | 17.7737 | 15.4942 | 60.2 | 17.7628 | 13.8413 | 60.4 | 17.7758 | 12.1708 | 60.6 | 17.7682 | 10.4463 | 60.8 | 17.7682 | 8.8208 | 61 | 17.7801 | 7.1967 | 61.2 | 17.7661 | 5.555 | 61.4 | 17.7656 | 3.9409 | 61.6 | 17.7729 | 2.297 | 61.8 | 17.7697 | 0.69626 | 62
|  |  |  | 17.7778 | 2.0948 | 59.8 | 17.7714 | 3.7333 | 59.6 | 17.7805 | 5.3593 | 59.4 | 17.7775 | 6.9844 | 59.2 | 17.7737 | 8.6092 | 59 | 17.7727 | 10.2407 | 58.8 | 17.7693 | 11.9259 | 58.6 | 17.7975 | 13.4702 | 58.4 | 17.7874 | 15.2667 | 58.2 | 17.7915 | 16.8971 | 58 | 17.782 | 15.4943 | 60.2 | 17.7711 | 13.841 | 60.4 | 17.7842 | 12.1708 | 60.6 | 17.7765 | 10.4463 | 60.8 | 17.7765 | 8.821 | 61 | 17.7884 | 7.1964 | 61.2 | 17.7745 | 5.5547 | 61.4 | 17.774 | 3.9407 | 61.6 | 17.7812 | 2.297 | 61.8 | 17.778 | 0.69627 | 62
|  |  |  | 17.7861 | 2.0948 | 59.8 | 17.7797 | 3.7332 | 59.6 | 17.7888 | 5.3592 | 59.4 | 17.7858 | 6.9844 | 59.2 | 17.782 | 8.6091 | 59 | 17.7811 | 10.2409 | 58.8 | 17.7776 | 11.926 | 58.6 | 17.8058 | 13.4712 | 58.4 | 17.7957 | 15.2668 | 58.2 | 17.7998 | 16.8971 | 58 | 17.7904 | 15.4944 | 60.2 | 17.7795 | 13.8408 | 60.4 | 17.7925 | 12.1709 | 60.6 | 17.7848 | 10.4463 | 60.8 | 17.7849 | 8.8213 | 61 | 17.7968 | 7.1962 | 61.2 | 17.7828 | 5.5545 | 61.4 | 17.7823 | 3.9406 | 61.6 | 17.7896 | 2.297 | 61.8 | 17.7863 | 0.69628 | 62
|  |  |  | 17.7945 | 2.0948 | 59.8 | 17.7881 | 3.7331 | 59.6 | 17.7972 | 5.3592 | 59.4 | 17.7941 | 6.9843 | 59.2 | 17.7903 | 8.609 | 59 | 17.7894 | 10.241 | 58.8 | 17.7859 | 11.9261 | 58.6 | 17.8142 | 13.4723 | 58.4 | 17.804 | 15.267 | 58.2 | 17.8082 | 16.8972 | 58 | 17.7987 | 15.4945 | 60.2 | 17.7878 | 13.8405 | 60.4 | 17.8008 | 12.171 | 60.6 | 17.7932 | 10.4463 | 60.8 | 17.7932 | 8.8215 | 61 | 17.8051 | 7.1959 | 61.2 | 17.7912 | 5.5542 | 61.4 | 17.7906 | 3.9404 | 61.6 | 17.7979 | 2.297 | 61.8 | 17.7946 | 0.69629 | 62
|  |  |  | 17.8028 | 2.0948 | 59.8 | 17.7964 | 3.7331 | 59.6 | 17.8055 | 5.3592 | 59.4 | 17.8025 | 6.9843 | 59.2 | 17.7987 | 8.6088 | 59 | 17.7977 | 10.2412 | 58.8 | 17.7943 | 11.9261 | 58.6 | 17.8225 | 13.4733 | 58.4 | 17.8124 | 15.2673 | 58.2 | 17.8165 | 16.8973 | 58 | 17.807 | 15.4946 | 60.2 | 17.7961 | 13.8402 | 60.4 | 17.8092 | 12.1711 | 60.6 | 17.8015 | 10.4463 | 60.8 | 17.8015 | 8.8217 | 61 | 17.8134 | 7.1957 | 61.2 | 17.7995 | 5.554 | 61.4 | 17.799 | 3.9403 | 61.6 | 17.8062 | 2.297 | 61.8 | 17.803 | 0.69631 | 62
|  |  |  | 17.8112 | 2.0947 | 59.8 | 17.8047 | 3.733 | 59.6 | 17.8139 | 5.3592 | 59.4 | 17.8108 | 6.9843 | 59.2 | 17.807 | 8.6087 | 59 | 17.8061 | 10.2414 | 58.8 | 17.8026 | 11.9261 | 58.6 | 17.8308 | 13.4743 | 58.4 | 17.8207 | 15.2675 | 58.2 | 17.8248 | 16.8977 | 58 | 17.8154 | 15.4947 | 60.2 | 17.8044 | 13.8399 | 60.4 | 17.8175 | 12.1712 | 60.6 | 17.8098 | 10.4463 | 60.8 | 17.8098 | 8.8219 | 61 | 17.8217 | 7.1955 | 61.2 | 17.8078 | 5.5538 | 61.4 | 17.8073 | 3.9401 | 61.6 | 17.8146 | 2.297 | 61.8 | 17.8113 | 0.69632 | 62
|  |  |  | 17.8195 | 2.0947 | 59.8 | 17.8131 | 3.733 | 59.6 | 17.8222 | 5.3592 | 59.4 | 17.8191 | 6.9843 | 59.2 | 17.8153 | 8.6086 | 59 | 17.8144 | 10.2416 | 58.8 | 17.8109 | 11.9261 | 58.6 | 17.8392 | 13.4754 | 58.4 | 17.829 | 15.2678 | 58.2 | 17.8333 | 16.898 | 58 | 17.8237 | 15.4948 | 60.2 | 17.8128 | 13.8397 | 60.4 | 17.8258 | 12.1713 | 60.6 | 17.8182 | 10.4463 | 60.8 | 17.8182 | 8.8221 | 61 | 17.8301 | 7.1952 | 61.2 | 17.8161 | 5.5536 | 61.4 | 17.8156 | 3.94 | 61.6 | 17.8229 | 2.297 | 61.8 | 17.8197 | 0.69633 | 62
|  |  |  | 17.8278 | 2.0947 | 59.8 | 17.8214 | 3.733 | 59.6 | 17.8305 | 5.3592 | 59.4 | 17.8275 | 6.9843 | 59.2 | 17.8237 | 8.6084 | 59 | 17.8227 | 10.2417 | 58.8 | 17.8192 | 11.9262 | 58.6 | 17.8475 | 13.4764 | 58.4 | 17.8374 | 15.2681 | 58.2 | 17.8416 | 16.8981 | 58 | 17.832 | 15.4949 | 60.2 | 17.8211 | 13.8394 | 60.4 | 17.8342 | 12.1714 | 60.6 | 17.8265 | 10.4463 | 60.8 | 17.8265 | 8.8222 | 61 | 17.8384 | 7.195 | 61.2 | 17.8245 | 5.5533 | 61.4 | 17.8239 | 3.9398 | 61.6 | 17.8312 | 2.2969 | 61.8 | 17.828 | 0.69634 | 62
|  |  |  | 17.8362 | 2.0947 | 59.8 | 17.8298 | 3.733 | 59.6 | 17.8389 | 5.3592 | 59.4 | 17.8358 | 6.9843 | 59.2 | 17.832 | 8.6083 | 59 | 17.8311 | 10.2419 | 58.8 | 17.8275 | 11.9262 | 58.6 | 17.8558 | 13.4774 | 58.4 | 17.8457 | 15.2683 | 58.2 | 17.8499 | 16.8981 | 58 | 17.8404 | 15.4949 | 60.2 | 17.8294 | 13.8391 | 60.4 | 17.8425 | 12.1715 | 60.6 | 17.8349 | 10.4463 | 60.8 | 17.8348 | 8.8223 | 61 | 17.8468 | 7.1947 | 61.2 | 17.8328 | 5.5531 | 61.4 | 17.8323 | 3.9396 | 61.6 | 17.8396 | 2.2969 | 61.8 | 17.8363 | 0.69635 | 62
|  |  |  | 17.8445 | 2.0947 | 59.8 | 17.8381 | 3.733 | 59.6 | 17.8472 | 5.3592 | 59.4 | 17.8441 | 6.9843 | 59.2 | 17.8403 | 8.6082 | 59 | 17.8394 | 10.2421 | 58.8 | 17.8359 | 11.9262 | 58.6 | 17.8643 | 13.4786 | 58.4 | 17.854 | 15.2687 | 58.2 | 17.8583 | 16.8982 | 58 | 17.8487 | 15.495 | 60.2 | 17.8378 | 13.8388 | 60.4 | 17.8508 | 12.1716 | 60.6 | 17.8432 | 10.4463 | 60.8 | 17.8431 | 8.8224 | 61 | 17.8551 | 7.1944 | 61.2 | 17.8412 | 5.5529 | 61.4 | 17.8406 | 3.9394 | 61.6 | 17.8479 | 2.2969 | 61.8 | 17.8447 | 0.69636 | 62
|  |  |  | 17.8528 | 2.0946 | 59.8 | 17.8464 | 3.733 | 59.6 | 17.8555 | 5.3592 | 59.4 | 17.8524 | 6.9843 | 59.2 | 17.8486 | 8.6081 | 59 | 17.8477 | 10.2423 | 58.8 | 17.8442 | 11.9262 | 58.6 | 17.8726 | 13.4798 | 58.4 | 17.8623 | 15.269 | 58.2 | 17.8666 | 16.8982 | 58 | 17.857 | 15.495 | 60.2 | 17.8461 | 13.8385 | 60.4 | 17.8592 | 12.1717 | 60.6 | 17.8515 | 10.4463 | 60.8 | 17.8515 | 8.8224 | 61 | 17.8634 | 7.1942 | 61.2 | 17.8495 | 5.5529 | 61.4 | 17.8489 | 3.9392 | 61.6 | 17.8562 | 2.2969 | 61.8 | 17.853 | 0.69637 | 62
|  |  |  | 17.8612 | 2.0946 | 59.8 | 17.8548 | 3.733 | 59.6 | 17.8638 | 5.3592 | 59.4 | 17.8608 | 6.9843 | 59.2 | 17.857 | 8.608 | 59 | 17.856 | 10.2425 | 58.8 | 17.8525 | 11.9262 | 58.6 | 17.8809 | 13.4811 | 58.4 | 17.8707 | 15.2693 | 58.2 | 17.8749 | 16.8985 | 58 | 17.8654 | 15.4951 | 60.2 | 17.8544 | 13.8382 | 60.4 | 17.8675 | 12.1718 | 60.6 | 17.8599 | 10.4463 | 60.8 | 17.8598 | 8.8225 | 61 | 17.8717 | 7.1939 | 61.2 | 17.8578 | 5.5529 | 61.4 | 17.8573 | 3.939 | 61.6 | 17.8646 | 2.2969 | 61.8 | 17.8613 | 0.69638 | 62
|  |  |  | 17.8695 | 2.0944 | 59.8 | 17.8631 | 3.733 | 59.6 | 17.8722 | 5.3592 | 59.4 | 17.8691 | 6.9843 | 59.2 | 17.8653 | 8.6078 | 59 | 17.8644 | 10.2427 | 58.8 | 17.8609 | 11.9262 | 58.6 | 17.8893 | 13.4824 | 58.4 | 17.879 | 15.2697 | 58.2 | 17.8833 | 16.8988 | 58 | 17.8737 | 15.4952 | 60.2 | 17.8628 | 13.8379 | 60.4 | 17.8758 | 12.1718 | 60.6 | 17.8682 | 10.4463 | 60.8 | 17.8681 | 8.8226 | 61 | 17.8801 | 7.1937 | 61.2 | 17.8662 | 5.5529 | 61.4 | 17.8656 | 3.9388 | 61.6 | 17.8729 | 2.2969 | 61.8 | 17.8697 | 0.69639 | 62
|  |  |  | 17.8778 | 2.0943 | 59.8 | 17.8714 | 3.7331 | 59.6 | 17.8805 | 5.3593 | 59.4 | 17.8774 | 6.9843 | 59.2 | 17.8736 | 8.6077 | 59 | 17.8727 | 10.2428 | 58.8 | 17.8692 | 11.9261 | 58.6 | 17.8976 | 13.4837 | 58.4 | 17.8873 | 15.27 | 58.2 | 17.8916 | 16.8991 | 58 | 17.882 | 15.4952 | 60.2 | 17.8711 | 13.8375 | 60.4 | 17.8841 | 12.1719 | 60.6 | 17.8765 | 10.4463 | 60.8 | 17.8764 | 8.8227 | 61 | 17.8884 | 7.1934 | 61.2 | 17.8745 | 5.5528 | 61.4 | 17.8739 | 3.9386 | 61.6 | 17.8812 | 2.2969 | 61.8 | 17.878 | 0.6964 | 62
|  |  |  | 17.8862 | 2.0941 | 59.8 | 17.8798 | 3.7331 | 59.6 | 17.8888 | 5.3593 | 59.4 | 17.8858 | 6.9842 | 59.2 | 17.882 | 8.6076 | 59 | 17.881 | 10.243 | 58.8 | 17.8775 | 11.9261 | 58.6 | 17.9059 | 13.4851 | 58.4 | 17.8958 | 15.2703 | 58.2 | 17.8999 | 16.8993 | 58 | 17.8904 | 15.4953 | 60.2 | 17.8794 | 13.8372 | 60.4 | 17.8925 | 12.1719 | 60.6 | 17.8849 | 10.4463 | 60.8 | 17.8848 | 8.8228 | 61 | 17.8968 | 7.1932 | 61.2 | 17.8828 | 5.5528 | 61.4 | 17.8823 | 3.9384 | 61.6 | 17.8896 | 2.2969 | 61.8 | 17.8863 | 0.6964 | 62
|  |  |  | 17.8945 | 2.0939 | 59.8 | 17.8881 | 3.7331 | 59.6 | 17.8972 | 5.3593 | 59.4 | 17.8941 | 6.9842 | 59.2 | 17.8903 | 8.6075 | 59 | 17.8894 | 10.2432 | 58.8 | 17.8859 | 11.926 | 58.6 | 17.9143 | 13.4864 | 58.4 | 17.9041 | 15.2706 | 58.2 | 17.9083 | 16.8997 | 58 | 17.8987 | 15.4953 | 60.2 | 17.8878 | 13.8369 | 60.4 | 17.9008 | 12.1719 | 60.6 | 17.8932 | 10.4463 | 60.8 | 17.8931 | 8.8229 | 61 | 17.9051 | 7.1929 | 61.2 | 17.8912 | 5.5528 | 61.4 | 17.8906 | 3.9381 | 61.6 | 17.8979 | 2.2969 | 61.8 | 17.8947 | 0.69641 | 62
|  |  |  | 17.9028 | 2.0937 | 59.8 | 17.8965 | 3.7331 | 59.6 | 17.9055 | 5.3594 | 59.4 | 17.9024 | 6.9842 | 59.2 | 17.8986 | 8.6075 | 59 | 17.8977 | 10.2434 | 58.8 | 17.8942 | 11.9259 | 58.6 | 17.9226 | 13.4876 | 58.4 | 17.9124 | 15.2709 | 58.2 | 17.9166 | 16.9 | 58 | 17.907 | 15.4954 | 60.2 | 17.8961 | 13.8365 | 60.4 | 17.9091 | 12.1719 | 60.6 | 17.9016 | 10.4463 | 60.8 | 17.9014 | 8.823 | 61 | 17.9134 | 7.1927 | 61.2 | 17.8995 | 5.5527 | 61.4 | 17.8989 | 3.9379 | 61.6 | 17.9062 | 2.2968 | 61.8 | 17.903 | 0.69642 | 62
|  |  |  | 17.9112 | 2.0935 | 59.8 | 17.9048 | 3.7331 | 59.6 | 17.9138 | 5.3594 | 59.4 | 17.9107 | 6.9842 | 59.2 | 17.9069 | 8.6075 | 59 | 17.906 | 10.2437 | 58.8 | 17.9025 | 11.9259 | 58.6 | 17.9309 | 13.4881 | 58.4 | 17.9207 | 15.2712 | 58.2 | 17.9249 | 16.9002 | 58 | 17.9154 | 15.4954 | 60.2 | 17.9044 | 13.8361 | 60.4 | 17.9175 | 12.1719 | 60.6 | 17.9099 | 10.4463 | 60.8 | 17.9098 | 8.823 | 61 | 17.9218 | 7.1925 | 61.2 | 17.9079 | 5.5527 | 61.4 | 17.9073 | 3.9377 | 61.6 | 17.9146 | 2.2968 | 61.8 | 17.9113 | 0.69642 | 62
|  |  |  | 17.9195 | 2.0934 | 59.8 | 17.9131 | 3.7331 | 59.6 | 17.9222 | 5.3595 | 59.4 | 17.9191 | 6.9842 | 59.2 | 17.9153 | 8.6075 | 59 | 17.9143 | 10.244 | 58.8 | 17.9109 | 11.9258 | 58.6 | 17.9393 | 13.4886 | 58.4 | 17.9291 | 15.2716 | 58.2 | 17.9333 | 16.9005 | 58 | 17.9237 | 15.4955 | 60.2 | 17.9127 | 13.8358 | 60.4 | 17.9258 | 12.1719 | 60.6 | 17.9182 | 10.4463 | 60.8 | 17.9181 | 8.8231 | 61 | 17.9301 | 7.1923 | 61.2 | 17.9162 | 5.5527 | 61.4 | 17.9156 | 3.9375 | 61.6 | 17.9229 | 2.2968 | 61.8 | 17.9197 | 0.69643 | 62
|  |  |  | 17.9279 | 2.0932 | 59.8 | 17.9215 | 3.7331 | 59.6 | 17.9305 | 5.3595 | 59.4 | 17.9274 | 6.9842 | 59.2 | 17.9236 | 8.6075 | 59 | 17.9227 | 10.2442 | 58.8 | 17.9192 | 11.9257 | 58.6 | 17.9476 | 13.489 | 58.4 | 17.9374 | 15.272 | 58.2 | 17.9417 | 16.9008 | 58 | 17.932 | 15.4956 | 60.2 | 17.9211 | 13.8356 | 60.4 | 17.9341 | 12.1719 | 60.6 | 17.9266 | 10.4463 | 60.8 | 17.9264 | 8.8232 | 61 | 17.9384 | 7.192 | 61.2 | 17.9245 | 5.5526 | 61.4 | 17.9239 | 3.9372 | 61.6 | 17.9312 | 2.2968 | 61.8 | 17.928 | 0.69644 | 62
|  |  |  | 17.9362 | 2.093 | 59.8 | 17.9298 | 3.7331 | 59.6 | 17.9389 | 5.3595 | 59.4 | 17.9357 | 6.9842 | 59.2 | 17.9319 | 8.6075 | 59 | 17.931 | 10.2445 | 58.8 | 17.9275 | 11.9257 | 58.6 | 17.9559 | 13.4894 | 58.4 | 17.9457 | 15.2723 | 58.2 | 17.95 | 16.9011 | 58 | 17.9404 | 15.4957 | 60.2 | 17.9294 | 13.8355 | 60.4 | 17.9425 | 12.172 | 60.6 | 17.9349 | 10.4464 | 60.8 | 17.9347 | 8.8233 | 61 | 17.9468 | 7.1918 | 61.2 | 17.9329 | 5.5526 | 61.4 | 17.9323 | 3.937 | 61.6 | 17.9396 | 2.2968 | 61.8 | 17.9363 | 0.69644 | 62
|  |  |  | 17.9445 | 2.0928 | 59.8 | 17.9381 | 3.7331 | 59.6 | 17.9472 | 5.3595 | 59.4 | 17.9441 | 6.9842 | 59.2 | 17.9403 | 8.6075 | 59 | 17.9393 | 10.2447 | 58.8 | 17.9359 | 11.9256 | 58.6 | 17.9644 | 13.4898 | 58.4 | 17.9541 | 15.2727 | 58.2 | 17.9583 | 16.9014 | 58 | 17.9487 | 15.4958 | 60.2 | 17.9377 | 13.8353 | 60.4 | 17.9508 | 12.172 | 60.6 | 17.9432 | 10.4464 | 60.8 | 17.9431 | 8.8234 | 61 | 17.9551 | 7.1916 | 61.2 | 17.9412 | 5.5525 | 61.4 | 17.9406 | 3.9369 | 61.6 | 17.9479 | 2.2968 | 61.8 | 17.9447 | 0.69645 | 62
|  |  |  | 17.9529 | 2.0926 | 59.8 | 17.9465 | 3.7331 | 59.6 | 17.9555 | 5.3595 | 59.4 | 17.9524 | 6.9842 | 59.2 | 17.9486 | 8.6075 | 59 | 17.9477 | 10.245 | 58.8 | 17.9442 | 11.9256 | 58.6 | 17.9727 | 13.4903 | 58.4 | 17.9624 | 15.2731 | 58.2 | 17.9667 | 16.9016 | 58 | 17.957 | 15.4959 | 60.2 | 17.9461 | 13.8351 | 60.4 | 17.9591 | 12.172 | 60.6 | 17.9516 | 10.4464 | 60.8 | 17.9514 | 8.8235 | 61 | 17.9634 | 7.1915 | 61.2 | 17.9495 | 5.5525 | 61.4 | 17.9489 | 3.9367 | 61.6 | 17.9562 | 2.2968 | 61.8 | 17.953 | 0.69646 | 62
|  |  |  | 17.9612 | 2.0925 | 59.8 | 17.9548 | 3.733 | 59.6 | 17.9639 | 5.3595 | 59.4 | 17.9607 | 6.9842 | 59.2 | 17.9569 | 8.6075 | 59 | 17.956 | 10.2453 | 58.8 | 17.9525 | 11.9256 | 58.6 | 17.981 | 13.4908 | 58.4 | 17.9707 | 15.2734 | 58.2 | 17.975 | 16.9018 | 58 | 17.9654 | 15.496 | 60.2 | 17.9544 | 13.835 | 60.4 | 17.9674 | 12.172 | 60.6 | 17.9599 | 10.4464 | 60.8 | 17.9597 | 8.8235 | 61 | 17.9718 | 7.1914 | 61.2 | 17.9579 | 5.5525 | 61.4 | 17.9573 | 3.9365 | 61.6 | 17.9646 | 2.2968 | 61.8 | 17.9613 | 0.69647 | 62
|  |  |  | 17.9695 | 2.0923 | 59.8 | 17.9631 | 3.733 | 59.6 | 17.9722 | 5.3596 | 59.4 | 17.9691 | 6.9842 | 59.2 | 17.9652 | 8.6075 | 59 | 17.9643 | 10.2455 | 58.8 | 17.9608 | 11.9256 | 58.6 | 17.9894 | 13.4913 | 58.4 | 17.979 | 15.2738 | 58.2 | 17.9833 | 16.9021 | 58 | 17.9737 | 15.4962 | 60.2 | 17.9627 | 13.8349 | 60.4 | 17.9758 | 12.1721 | 60.6 | 17.9683 | 10.4464 | 60.8 | 17.968 | 8.8236 | 61 | 17.9801 | 7.1914 | 61.2 | 17.9662 | 5.5524 | 61.4 | 17.9656 | 3.9364 | 61.6 | 17.9729 | 2.2968 | 61.8 | 17.9697 | 0.69648 | 62
|  |  |  | 17.9779 | 2.0921 | 59.8 | 17.9715 | 3.733 | 59.6 | 17.9805 | 5.3596 | 59.4 | 17.9774 | 6.9841 | 59.2 | 17.9736 | 8.6075 | 59 | 17.9726 | 10.2458 | 58.8 | 17.9691 | 11.9256 | 58.6 | 17.9977 | 13.4917 | 58.4 | 17.9874 | 15.2741 | 58.2 | 17.9917 | 16.9023 | 58 | 17.982 | 15.4963 | 60.2 | 17.9711 | 13.8348 | 60.4 | 17.9841 | 12.1721 | 60.6 | 17.9766 | 10.4464 | 60.8 | 17.9764 | 8.8237 | 61 | 17.9884 | 7.1913 | 61.2 | 17.9745 | 5.5524 | 61.4 | 17.9739 | 3.9362 | 61.6 | 17.9812 | 2.2968 | 61.8 | 17.978 | 0.69649 | 62
|  |  |  | 17.9862 | 2.0919 | 59.8 | 17.9798 | 3.7329 | 59.6 | 17.9889 | 5.3596 | 59.4 | 17.9857 | 6.9841 | 59.2 | 17.9819 | 8.6075 | 59 | 17.981 | 10.246 | 58.8 | 17.9775 | 11.9256 | 58.6 | 18.006 | 13.4922 | 58.4 | 17.9957 | 15.2744 | 58.2 | 18 | 16.9024 | 58 | 17.9904 | 15.4965 | 60.2 | 17.9794 | 13.8347 | 60.4 | 17.9924 | 12.1721 | 60.6 | 17.9849 | 10.4465 | 60.8 | 17.9847 | 8.8238 | 61 | 17.9968 | 7.1912 | 61.2 | 17.9829 | 5.5523 | 61.4 | 17.9823 | 3.936 | 61.6 | 17.9896 | 2.2968 | 61.8 | 17.9864 | 0.6965 | 62
|  |  |  | 17.9945 | 2.0918 | 59.8 | 17.9882 | 3.7329 | 59.6 | 17.9972 | 5.3596 | 59.4 | 17.994 | 6.9841 | 59.2 | 17.9902 | 8.6075 | 59 | 17.9893 | 10.2463 | 58.8 | 17.9858 | 11.9257 | 58.6 | 18.0144 | 13.4927 | 58.4 | 18.004 | 15.2747 | 58.2 | 18.0083 | 16.9027 | 58 | 17.9987 | 15.4966 | 60.2 | 17.9877 | 13.8346 | 60.4 | 18.0008 | 12.1721 | 60.6 | 17.9933 | 10.4465 | 60.8 | 17.993 | 8.8239 | 61 | 18.0051 | 7.1912 | 61.2 | 17.9912 | 5.5523 | 61.4 | 17.9906 | 3.936 | 61.6 | 17.9979 | 2.2967 | 61.8 | 17.9947 | 0.6965 | 62
|  |  |  | 18.0029 | 2.0916 | 59.8 | 17.9965 | 3.7328 | 59.6 | 18.0055 | 5.3596 | 59.4 | 18.0024 | 6.9841 | 59.2 | 17.9986 | 8.6076 | 59 | 17.9976 | 10.2466 | 58.8 | 17.9941 | 11.9257 | 58.6 | 18.0227 | 13.4932 | 58.4 | 18.0125 | 15.275 | 58.2 | 18.0167 | 16.9031 | 58 | 18.007 | 15.4968 | 60.2 | 17.9961 | 13.8344 | 60.4 | 18.0091 | 12.1722 | 60.6 | 18.0016 | 10.4465 | 60.8 | 18.0014 | 8.824 | 61 | 18.0134 | 7.1911 | 61.2 | 17.9995 | 5.5523 | 61.4 | 17.9989 | 3.9359 | 61.6 | 18.0063 | 2.2967 | 61.8 | 18.003 | 0.69651 | 62
|  |  |  | 18.0112 | 2.0914 | 59.8 | 18.0048 | 3.7327 | 59.6 | 18.0138 | 5.3597 | 59.4 | 18.0107 | 6.9841 | 59.2 | 18.0069 | 8.6076 | 59 | 18.006 | 10.2468 | 58.8 | 18.0025 | 11.9258 | 58.6 | 18.031 | 13.4936 | 58.4 | 18.0208 | 15.2754 | 58.2 | 18.025 | 16.9033 | 58 | 18.0154 | 15.4969 | 60.2 | 18.0044 | 13.8343 | 60.4 | 18.0174 | 12.1723 | 60.6 | 18.0099 | 10.4465 | 60.8 | 18.0097 | 8.824 | 61 | 18.0218 | 7.191 | 61.2 | 18.0079 | 5.5522 | 61.4 | 18.0073 | 3.9359 | 61.6 | 18.0146 | 2.2967 | 61.8 | 18.0114 | 0.69652 | 62
|  |  |  | 18.0196 | 2.0913 | 59.8 | 18.0132 | 3.7327 | 59.6 | 18.0222 | 5.3597 | 59.4 | 18.019 | 6.9841 | 59.2 | 18.0152 | 8.6076 | 59 | 18.0143 | 10.2471 | 58.8 | 18.0108 | 11.9259 | 58.6 | 18.0394 | 13.4941 | 58.4 | 18.0291 | 15.2757 | 58.2 | 18.0333 | 16.9035 | 58 | 18.0237 | 15.4969 | 60.2 | 18.0127 | 13.8342 | 60.4 | 18.0258 | 12.1724 | 60.6 | 18.0183 | 10.4465 | 60.8 | 18.018 | 8.8241 | 61 | 18.0301 | 7.1909 | 61.2 | 18.0162 | 5.5522 | 61.4 | 18.0156 | 3.9359 | 61.6 | 18.0229 | 2.2967 | 61.8 | 18.0197 | 0.69652 | 62
|  |  |  | 18.0279 | 2.0911 | 59.8 | 18.0215 | 3.7326 | 59.6 | 18.0305 | 5.3597 | 59.4 | 18.0274 | 6.9841 | 59.2 | 18.0235 | 8.6076 | 59 | 18.0226 | 10.2473 | 58.8 | 18.0191 | 11.9259 | 58.6 | 18.0477 | 13.4946 | 58.4 | 18.0374 | 15.2761 | 58.2 | 18.0417 | 16.9035 | 58 | 18.032 | 15.4968 | 60.2 | 18.0211 | 13.8342 | 60.4 | 18.0341 | 12.1725 | 60.6 | 18.0266 | 10.4465 | 60.8 | 18.0263 | 8.8242 | 61 | 18.0384 | 7.1908 | 61.2 | 18.0246 | 5.5521 | 61.4 | 18.0239 | 3.9358 | 61.6 | 18.0312 | 2.2967 | 61.8 | 18.028 | 0.69653 | 62
|  |  |  | 18.0362 | 2.0909 | 59.8 | 18.0298 | 3.7325 | 59.6 | 18.0388 | 5.3597 | 59.4 | 18.0357 | 6.9841 | 59.2 | 18.0319 | 8.6076 | 59 | 18.0309 | 10.2476 | 58.8 | 18.0275 | 11.926 | 58.6 | 18.056 | 13.495 | 58.4 | 18.0458 | 15.2765 | 58.2 | 18.05 | 16.9036 | 58 | 18.0404 | 15.4966 | 60.2 | 18.0294 | 13.8341 | 60.4 | 18.0424 | 12.1726 | 60.6 | 18.035 | 10.4466 | 60.8 | 18.0347 | 8.8242 | 61 | 18.0468 | 7.1907 | 61.2 | 18.0329 | 5.5521 | 61.4 | 18.0323 | 3.9358 | 61.6 | 18.0396 | 2.2967 | 61.8 | 18.0363 | 0.69654 | 62
|  |  |  | 18.0446 | 2.0908 | 59.8 | 18.0382 | 3.7324 | 59.6 | 18.0472 | 5.3597 | 59.4 | 18.044 | 6.9841 | 59.2 | 18.0402 | 8.6076 | 59 | 18.0393 | 10.2478 | 58.8 | 18.0358 | 11.926 | 58.6 | 18.0645 | 13.4955 | 58.4 | 18.0541 | 15.2769 | 58.2 | 18.0583 | 16.9036 | 58 | 18.0487 | 15.4965 | 60.2 | 18.0377 | 13.8341 | 60.4 | 18.0507 | 12.1727 | 60.6 | 18.0433 | 10.4466 | 60.8 | 18.043 | 8.8243 | 61 | 18.0551 | 7.1907 | 61.2 | 18.0412 | 5.552 | 61.4 | 18.0406 | 3.9358 | 61.6 | 18.0479 | 2.2967 | 61.8 | 18.0447 | 0.69655 | 62
|  |  |  | 18.0529 | 2.0906 | 59.8 | 18.0465 | 3.7324 | 59.6 | 18.0555 | 5.3597 | 59.4 | 18.0523 | 6.9841 | 59.2 | 18.0485 | 8.6076 | 59 | 18.0476 | 10.2481 | 58.8 | 18.0441 | 11.9261 | 58.6 | 18.0728 | 13.496 | 58.4 | 18.0624 | 15.2772 | 58.2 | 18.0668 | 16.9037 | 58 | 18.057 | 15.4964 | 60.2 | 18.046 | 13.834 | 60.4 | 18.0591 | 12.1728 | 60.6 | 18.0516 | 10.4466 | 60.8 | 18.0513 | 8.8243 | 61 | 18.0634 | 7.1906 | 61.2 | 18.0496 | 5.552 | 61.4 | 18.0489 | 3.9357 | 61.6 | 18.0562 | 2.2967 | 61.8 | 18.053 | 0.69656 | 62
|  |  |  | 18.0612 | 2.0904 | 59.8 | 18.0549 | 3.7323 | 59.6 | 18.0639 | 5.3597 | 59.4 | 18.0607 | 6.9841 | 59.2 | 18.0569 | 8.6076 | 59 | 18.0559 | 10.2483 | 58.8 | 18.0525 | 11.9262 | 58.6 | 18.0811 | 13.4965 | 58.4 | 18.0708 | 15.2776 | 58.2 | 18.0751 | 16.9037 | 58 | 18.0654 | 15.4963 | 60.2 | 18.0544 | 13.834 | 60.4 | 18.0674 | 12.1729 | 60.6 | 18.06 | 10.4466 | 60.8 | 18.0596 | 8.8244 | 61 | 18.0718 | 7.1905 | 61.2 | 18.0579 | 5.552 | 61.4 | 18.0573 | 3.9357 | 61.6 | 18.0646 | 2.2967 | 61.8 | 18.0613 | 0.69656 | 62
|  |  |  | 18.0696 | 2.0903 | 59.8 | 18.0632 | 3.7322 | 59.6 | 18.0722 | 5.3597 | 59.4 | 18.069 | 6.9841 | 59.2 | 18.0652 | 8.6075 | 59 | 18.0643 | 10.2486 | 58.8 | 18.0608 | 11.9262 | 58.6 | 18.0894 | 13.4969 | 58.4 | 18.0791 | 15.278 | 58.2 | 18.0834 | 16.9038 | 58 | 18.0737 | 15.4961 | 60.2 | 18.0627 | 13.8339 | 60.4 | 18.0757 | 12.173 | 60.6 | 18.0683 | 10.4466 | 60.8 | 18.068 | 8.8245 | 61 | 18.0801 | 7.1904 | 61.2 | 18.0662 | 5.5519 | 61.4 | 18.0656 | 3.9357 | 61.6 | 18.0729 | 2.2967 | 61.8 | 18.0697 | 0.69657 | 62
|  |  |  | 18.0779 | 2.0901 | 59.8 | 18.0715 | 3.7321 | 59.6 | 18.0805 | 5.3597 | 59.4 | 18.0773 | 6.9842 | 59.2 | 18.0735 | 8.6075 | 59 | 18.0726 | 10.2488 | 58.8 | 18.0691 | 11.9264 | 58.6 | 18.0978 | 13.4974 | 58.4 | 18.0874 | 15.2783 | 58.2 | 18.0918 | 16.9039 | 58 | 18.0821 | 15.496 | 60.2 | 18.071 | 13.8339 | 60.4 | 18.0841 | 12.1731 | 60.6 | 18.0766 | 10.4467 | 60.8 | 18.0763 | 8.8246 | 61 | 18.0884 | 7.1903 | 61.2 | 18.0746 | 5.5519 | 61.4 | 18.0739 | 3.9357 | 61.6 | 18.0813 | 2.2966 | 61.8 | 18.078 | 0.69658 | 62
|  |  |  | 18.0862 | 2.0899 | 59.8 | 18.0799 | 3.732 | 59.6 | 18.0889 | 5.3597 | 59.4 | 18.0857 | 6.9842 | 59.2 | 18.0818 | 8.6074 | 59 | 18.0809 | 10.249 | 58.8 | 18.0775 | 11.9266 | 58.6 | 18.1061 | 13.4979 | 58.4 | 18.0957 | 15.2786 | 58.2 | 18.1001 | 16.904 | 58 | 18.0904 | 15.4959 | 60.2 | 18.0794 | 13.8339 | 60.4 | 18.0924 | 12.1733 | 60.6 | 18.085 | 10.4467 | 60.8 | 18.0846 | 8.8246 | 61 | 18.0968 | 7.1902 | 61.2 | 18.0829 | 5.5518 | 61.4 | 18.0822 | 3.9356 | 61.6 | 18.0896 | 2.2966 | 61.8 | 18.0864 | 0.69659 | 62
|  |  |  | 18.0946 | 2.0898 | 59.8 | 18.0882 | 3.7321 | 59.6 | 18.0972 | 5.3598 | 59.4 | 18.094 | 6.9842 | 59.2 | 18.0902 | 8.6074 | 59 | 18.0893 | 10.2492 | 58.8 | 18.0858 | 11.9266 | 58.6 | 18.1144 | 13.4984 | 58.4 | 18.1041 | 15.279 | 58.2 | 18.1084 | 16.904 | 58 | 18.0987 | 15.4957 | 60.2 | 18.0877 | 13.8339 | 60.4 | 18.1007 | 12.1736 | 60.6 | 18.0933 | 10.4467 | 60.8 | 18.0929 | 8.8247 | 61 | 18.1051 | 7.1901 | 61.2 | 18.0912 | 5.5518 | 61.4 | 18.0906 | 3.9356 | 61.6 | 18.0979 | 2.2966 | 61.8 | 18.0947 | 0.69659 | 62
|  |  |  | 18.1029 | 2.0897 | 59.8 | 18.0965 | 3.7321 | 59.6 | 18.1055 | 5.3598 | 59.4 | 18.1023 | 6.9843 | 59.2 | 18.0985 | 8.6074 | 59 | 18.0976 | 10.2495 | 58.8 | 18.0941 | 11.9267 | 58.6 | 18.1228 | 13.4989 | 58.4 | 18.1124 | 15.2795 | 58.2 | 18.1168 | 16.9041 | 58 | 18.1071 | 15.4956 | 60.2 | 18.096 | 13.8339 | 60.4 | 18.1091 | 12.1739 | 60.6 | 18.1017 | 10.4467 | 60.8 | 18.1013 | 8.8249 | 61 | 18.1134 | 7.19 | 61.2 | 18.0996 | 5.5518 | 61.4 | 18.0989 | 3.9355 | 61.6 | 18.1063 | 2.2966 | 61.8 | 18.103 | 0.6966 | 62
|  |  |  | 18.1112 | 2.0897 | 59.8 | 18.1049 | 3.7321 | 59.6 | 18.1139 | 5.3598 | 59.4 | 18.1106 | 6.9843 | 59.2 | 18.1068 | 8.6073 | 59 | 18.1059 | 10.2497 | 58.8 | 18.1024 | 11.9267 | 58.6 | 18.1311 | 13.4994 | 58.4 | 18.1207 | 15.28 | 58.2 | 18.1251 | 16.9042 | 58 | 18.1154 | 15.4954 | 60.2 | 18.1044 | 13.8339 | 60.4 | 18.1174 | 12.1742 | 60.6 | 18.11 | 10.4467 | 60.8 | 18.1096 | 8.825 | 61 | 18.1218 | 7.19 | 61.2 | 18.1079 | 5.5518 | 61.4 | 18.1072 | 3.9355 | 61.6 | 18.1146 | 2.2966 | 61.8 | 18.1114 | 0.6966 | 62
|  |  |  | 18.1196 | 2.0897 | 59.8 | 18.1132 | 3.7321 | 59.6 | 18.1222 | 5.3598 | 59.4 | 18.119 | 6.9843 | 59.2 | 18.1152 | 8.6074 | 59 | 18.1142 | 10.2499 | 58.8 | 18.1107 | 11.9268 | 58.6 | 18.1394 | 13.5 | 58.4 | 18.129 | 15.2804 | 58.2 | 18.1334 | 16.9043 | 58 | 18.1237 | 15.4952 | 60.2 | 18.1127 | 13.8338 | 60.4 | 18.1257 | 12.1745 | 60.6 | 18.1183 | 10.4468 | 60.8 | 18.1179 | 8.8251 | 61 | 18.1301 | 7.1899 | 61.2 | 18.1162 | 5.5518 | 61.4 | 18.1156 | 3.9354 | 61.6 | 18.1229 | 2.2966 | 61.8 | 18.1197 | 0.69661 | 62
|  |  |  | 18.1279 | 2.0896 | 59.8 | 18.1216 | 3.7321 | 59.6 | 18.1305 | 5.3599 | 59.4 | 18.1273 | 6.9844 | 59.2 | 18.1235 | 8.6074 | 59 | 18.1226 | 10.2501 | 58.8 | 18.1191 | 11.9269 | 58.6 | 18.1478 | 13.5005 | 58.4 | 18.1375 | 15.2809 | 58.2 | 18.1418 | 16.9044 | 58 | 18.1321 | 15.4951 | 60.2 | 18.121 | 13.8338 | 60.4 | 18.134 | 12.1748 | 60.6 | 18.1267 | 10.4468 | 60.8 | 18.1263 | 8.8252 | 61 | 18.1384 | 7.1899 | 61.2 | 18.1246 | 5.5518 | 61.4 | 18.1239 | 3.9354 | 61.6 | 18.1313 | 2.2966 | 61.8 | 18.128 | 0.69661 | 62
|  |  |  | 18.1363 | 2.0896 | 59.8 | 18.1299 | 3.7321 | 59.6 | 18.1388 | 5.3599 | 59.4 | 18.1356 | 6.9844 | 59.2 | 18.1318 | 8.6075 | 59 | 18.1309 | 10.2502 | 58.8 | 18.1274 | 11.9269 | 58.6 | 18.1561 | 13.501 | 58.4 | 18.1458 | 15.2813 | 58.2 | 18.1501 | 16.9045 | 58 | 18.1404 | 15.4949 | 60.2 | 18.1294 | 13.8338 | 60.4 | 18.1424 | 12.1751 | 60.6 | 18.135 | 10.4468 | 60.8 | 18.1346 | 8.8253 | 61 | 18.1468 | 7.1898 | 61.2 | 18.1329 | 5.5518 | 61.4 | 18.1322 | 3.9353 | 61.6 | 18.1396 | 2.2966 | 61.8 | 18.1364 | 0.69661 | 62
|  |  |  | 18.1446 | 2.0896 | 59.8 | 18.1382 | 3.732 | 59.6 | 18.1472 | 5.3599 | 59.4 | 18.144 | 6.9844 | 59.2 | 18.1401 | 8.6076 | 59 | 18.1392 | 10.2503 | 58.8 | 18.1357 | 11.9269 | 58.6 | 18.1644 | 13.5016 | 58.4 | 18.1541 | 15.2819 | 58.2 | 18.1584 | 16.9046 | 58 | 18.1487 | 15.4947 | 60.2 | 18.1377 | 13.8338 | 60.4 | 18.1507 | 12.1754 | 60.6 | 18.1433 | 10.4468 | 60.8 | 18.1429 | 8.8254 | 61 | 18.1551 | 7.1898 | 61.2 | 18.1413 | 5.5518 | 61.4 | 18.1406 | 3.9353 | 61.6 | 18.1479 | 2.2966 | 61.8 | 18.1447 | 0.69662 | 62
|  |  |  | 18.1529 | 2.0895 | 59.8 | 18.1466 | 3.732 | 59.6 | 18.1555 | 5.36 | 59.4 | 18.1523 | 6.9844 | 59.2 | 18.1485 | 8.6076 | 59 | 18.1476 | 10.2504 | 58.8 | 18.1441 | 11.9269 | 58.6 | 18.1729 | 13.5021 | 58.4 | 18.1625 | 15.2824 | 58.2 | 18.1669 | 16.9047 | 58 | 18.1571 | 15.4945 | 60.2 | 18.146 | 13.8337 | 60.4 | 18.159 | 12.1755 | 60.6 | 18.1517 | 10.4468 | 60.8 | 18.1512 | 8.8255 | 61 | 18.1635 | 7.1897 | 61.2 | 18.1496 | 5.5518 | 61.4 | 18.1489 | 3.9352 | 61.6 | 18.1562 | 2.2965 | 61.8 | 18.153 | 0.69662 | 62
|  |  |  | 18.1613 | 2.0895 | 59.8 | 18.1549 | 3.732 | 59.6 | 18.1638 | 5.36 | 59.4 | 18.1606 | 6.9844 | 59.2 | 18.1568 | 8.6077 | 59 | 18.1559 | 10.2505 | 58.8 | 18.1524 | 11.9269 | 58.6 | 18.1812 | 13.5025 | 58.4 | 18.1708 | 15.2828 | 58.2 | 18.1752 | 16.9049 | 58 | 18.1654 | 15.4943 | 60.2 | 18.1543 | 13.8337 | 60.4 | 18.1674 | 12.1756 | 60.6 | 18.16 | 10.4469 | 60.8 | 18.1596 | 8.8256 | 61 | 18.1718 | 7.1897 | 61.2 | 18.1579 | 5.5518 | 61.4 | 18.1572 | 3.9352 | 61.6 | 18.1646 | 2.2965 | 61.8 | 18.1613 | 0.69663 | 62
|  |  |  | 18.1696 | 2.0895 | 59.8 | 18.1632 | 3.732 | 59.6 | 18.1722 | 5.36 | 59.4 | 18.1689 | 6.9845 | 59.2 | 18.1651 | 8.6077 | 59 | 18.1642 | 10.2506 | 58.8 | 18.1607 | 11.9269 | 58.6 | 18.1895 | 13.5029 | 58.4 | 18.1791 | 15.2832 | 58.2 | 18.1835 | 16.905 | 58 | 18.1737 | 15.4941 | 60.2 | 18.1627 | 13.8337 | 60.4 | 18.1757 | 12.1758 | 60.6 | 18.1684 | 10.4469 | 60.8 | 18.1679 | 8.8258 | 61 | 18.1801 | 7.1897 | 61.2 | 18.1663 | 5.5518 | 61.4 | 18.1656 | 3.9351 | 61.6 | 18.1729 | 2.2965 | 61.8 | 18.1697 | 0.69663 | 62
|  |  |  | 18.1779 | 2.0894 | 59.8 | 18.1716 | 3.732 | 59.6 | 18.1805 | 5.3601 | 59.4 | 18.1773 | 6.9845 | 59.2 | 18.1735 | 8.6078 | 59 | 18.1725 | 10.2507 | 58.8 | 18.1691 | 11.9269 | 58.6 | 18.1979 | 13.5033 | 58.4 | 18.1874 | 15.2836 | 58.2 | 18.1919 | 16.9051 | 58 | 18.1821 | 15.4939 | 60.2 | 18.171 | 13.8337 | 60.4 | 18.184 | 12.1759 | 60.6 | 18.1767 | 10.4469 | 60.8 | 18.1762 | 8.8259 | 61 | 18.1884 | 7.1896 | 61.2 | 18.1746 | 5.5518 | 61.4 | 18.1739 | 3.9351 | 61.6 | 18.1813 | 2.2965 | 61.8 | 18.178 | 0.69663 | 62
|  |  |  | 18.1863 | 2.0894 | 59.8 | 18.1799 | 3.7319 | 59.6 | 18.1889 | 5.3601 | 59.4 | 18.1856 | 6.9845 | 59.2 | 18.1818 | 8.6079 | 59 | 18.1809 | 10.2508 | 58.8 | 18.1774 | 11.9269 | 58.6 | 18.2062 | 13.5037 | 58.4 | 18.1958 | 15.284 | 58.2 | 18.2002 | 16.9053 | 58 | 18.1904 | 15.4937 | 60.2 | 18.1793 | 13.8337 | 60.4 | 18.1924 | 12.1761 | 60.6 | 18.185 | 10.4469 | 60.8 | 18.1845 | 8.826 | 61 | 18.1968 | 7.1897 | 61.2 | 18.1829 | 5.5518 | 61.4 | 18.1822 | 3.935 | 61.6 | 18.1896 | 2.2965 | 61.8 | 18.1864 | 0.69664 | 62
|  |  |  | 18.1946 | 2.0893 | 59.8 | 18.1882 | 3.7319 | 59.6 | 18.1972 | 5.3601 | 59.4 | 18.1939 | 6.9845 | 59.2 | 18.1901 | 8.6079 | 59 | 18.1892 | 10.2509 | 58.8 | 18.1857 | 11.9269 | 58.6 | 18.2145 | 13.5041 | 58.4 | 18.2041 | 15.2844 | 58.2 | 18.2085 | 16.9054 | 58 | 18.1987 | 15.4935 | 60.2 | 18.1877 | 13.8337 | 60.4 | 18.2007 | 12.1762 | 60.6 | 18.1934 | 10.4469 | 60.8 | 18.1929 | 8.826 | 61 | 18.2051 | 7.1898 | 61.2 | 18.1913 | 5.5518 | 61.4 | 18.1906 | 3.935 | 61.6 | 18.1979 | 2.2965 | 61.8 | 18.1947 | 0.69664 | 62
|  |  |  | 18.2029 | 2.0893 | 59.8 | 18.1966 | 3.7319 | 59.6 | 18.2055 | 5.3601 | 59.4 | 18.2023 | 6.9845 | 59.2 | 18.1984 | 8.608 | 59 | 18.1975 | 10.251 | 58.8 | 18.1941 | 11.9269 | 58.6 | 18.2229 | 13.5045 | 58.4 | 18.2124 | 15.2847 | 58.2 | 18.2168 | 16.9055 | 58 | 18.2071 | 15.4931 | 60.2 | 18.196 | 13.8336 | 60.4 | 18.209 | 12.1763 | 60.6 | 18.2017 | 10.447 | 60.8 | 18.2012 | 8.826 | 61 | 18.2135 | 7.1899 | 61.2 | 18.1996 | 5.5519 | 61.4 | 18.1989 | 3.935 | 61.6 | 18.2063 | 2.2965 | 61.8 | 18.203 | 0.69664 | 62
|  |  |  | 18.2113 | 2.0893 | 59.8 | 18.2049 | 3.7319 | 59.6 | 18.2139 | 5.3602 | 59.4 | 18.2106 | 6.9845 | 59.2 | 18.2068 | 8.6081 | 59 | 18.2059 | 10.2511 | 58.8 | 18.2024 | 11.9269 | 58.6 | 18.2312 | 13.505 | 58.4 | 18.2208 | 15.285 | 58.2 | 18.2252 | 16.9056 | 58 | 18.2154 | 15.4928 | 60.2 | 18.2043 | 13.8336 | 60.4 | 18.2173 | 12.1763 | 60.6 | 18.21 | 10.447 | 60.8 | 18.2095 | 8.826 | 61 | 18.2218 | 7.1899 | 61.2 | 18.2079 | 5.5519 | 61.4 | 18.2072 | 3.935 | 61.6 | 18.2146 | 2.2965 | 61.8 | 18.2114 | 0.69664 | 62
|  |  |  | 18.2196 | 2.0893 | 59.8 | 18.2133 | 3.7319 | 59.6 | 18.2222 | 5.3602 | 59.4 | 18.2189 | 6.9845 | 59.2 | 18.2151 | 8.6082 | 59 | 18.2142 | 10.2512 | 58.8 | 18.2107 | 11.9269 | 58.6 | 18.2395 | 13.5054 | 58.4 | 18.2291 | 15.2852 | 58.2 | 18.2335 | 16.9057 | 58 | 18.2237 | 15.4924 | 60.2 | 18.2127 | 13.8336 | 60.4 | 18.2257 | 12.1763 | 60.6 | 18.2184 | 10.447 | 60.8 | 18.2178 | 8.826 | 61 | 18.2301 | 7.19 | 61.2 | 18.2163 | 5.5519 | 61.4 | 18.2155 | 3.935 | 61.6 | 18.2229 | 2.2965 | 61.8 | 18.2197 | 0.69665 | 62
|  |  |  | 18.2279 | 2.0892 | 59.8 | 18.2216 | 3.7318 | 59.6 | 18.2305 | 5.3602 | 59.4 | 18.2272 | 6.9846 | 59.2 | 18.2234 | 8.6082 | 59 | 18.2225 | 10.2512 | 58.8 | 18.2191 | 11.9269 | 58.6 | 18.2479 | 13.5059 | 58.4 | 18.2374 | 15.2854 | 58.2 | 18.2418 | 16.9054 | 58 | 18.2321 | 15.492 | 60.2 | 18.221 | 13.8336 | 60.4 | 18.234 | 12.1764 | 60.6 | 18.2267 | 10.447 | 60.8 | 18.2262 | 8.8261 | 61 | 18.2384 | 7.1901 | 61.2 | 18.2246 | 5.5519 | 61.4 | 18.2239 | 3.9351 | 61.6 | 18.2313 | 2.2964 | 61.8 | 18.228 | 0.69665 | 62
|  |  |  | 18.2363 | 2.0892 | 59.8 | 18.2299 | 3.7317 | 59.6 | 18.2389 | 5.3603 | 59.4 | 18.2356 | 6.9846 | 59.2 | 18.2318 | 8.6083 | 59 | 18.2309 | 10.2513 | 58.8 | 18.2274 | 11.9269 | 58.6 | 18.2562 | 13.5063 | 58.4 | 18.2457 | 15.2855 | 58.2 | 18.2502 | 16.9052 | 58 | 18.2404 | 15.4916 | 60.2 | 18.2293 | 13.8335 | 60.4 | 18.2423 | 12.1764 | 60.6 | 18.235 | 10.447 | 60.8 | 18.2345 | 8.8261 | 61 | 18.2468 | 7.1901 | 61.2 | 18.2329 | 5.552 | 61.4 | 18.2322 | 3.9351 | 61.6 | 18.2396 | 2.2964 | 61.8 | 18.2364 | 0.69666 | 62
|  |  |  | 18.2446 | 2.0891 | 59.8 | 18.2383 | 3.7317 | 59.6 | 18.2472 | 5.3603 | 59.4 | 18.2439 | 6.9846 | 59.2 | 18.2401 | 8.6083 | 59 | 18.2392 | 10.2513 | 58.8 | 18.2357 | 11.9269 | 58.6 | 18.2645 | 13.5068 | 58.4 | 18.2542 | 15.2857 | 58.2 | 18.2585 | 16.9049 | 58 | 18.2487 | 15.4911 | 60.2 | 18.2377 | 13.8335 | 60.4 | 18.2507 | 12.1764 | 60.6 | 18.2434 | 10.447 | 60.8 | 18.2428 | 8.8263 | 61 | 18.2551 | 7.1902 | 61.2 | 18.2413 | 5.552 | 61.4 | 18.2405 | 3.9351 | 61.6 | 18.2479 | 2.2964 | 61.8 | 18.2447 | 0.69666 | 62
|  |  |  | 18.253 | 2.0891 | 59.8 | 18.2466 | 3.7317 | 59.6 | 18.2555 | 5.3603 | 59.4 | 18.2522 | 6.9846 | 59.2 | 18.2484 | 8.6085 | 59 | 18.2475 | 10.2514 | 58.8 | 18.244 | 11.9269 | 58.6 | 18.2729 | 13.5073 | 58.4 | 18.2625 | 15.2859 | 58.2 | 18.2668 | 16.9047 | 58 | 18.2571 | 15.4908 | 60.2 | 18.246 | 13.8334 | 60.4 | 18.259 | 12.1764 | 60.6 | 18.2517 | 10.4471 | 60.8 | 18.2512 | 8.8266 | 61 | 18.2635 | 7.1903 | 61.2 | 18.2496 | 5.552 | 61.4 | 18.2489 | 3.9352 | 61.6 | 18.2563 | 2.2964 | 61.8 | 18.2531 | 0.69667 | 62
|  |  |  | 18.2613 | 2.0891 | 59.8 | 18.255 | 3.7317 | 59.6 | 18.2638 | 5.3603 | 59.4 | 18.2606 | 6.9846 | 59.2 | 18.2567 | 8.6087 | 59 | 18.2558 | 10.2514 | 58.8 | 18.2524 | 11.9268 | 58.6 | 18.2812 | 13.5076 | 58.4 | 18.2708 | 15.286 | 58.2 | 18.2753 | 16.9045 | 58 | 18.2654 | 15.4904 | 60.2 | 18.2543 | 13.8334 | 60.4 | 18.2673 | 12.1765 | 60.6 | 18.2601 | 10.4471 | 60.8 | 18.2595 | 8.8269 | 61 | 18.2718 | 7.1904 | 61.2 | 18.2579 | 5.5521 | 61.4 | 18.2572 | 3.9352 | 61.6 | 18.2646 | 2.2964 | 61.8 | 18.2614 | 0.69667 | 62
|  |  |  | 18.2696 | 2.089 | 59.8 | 18.2633 | 3.7317 | 59.6 | 18.2722 | 5.3603 | 59.4 | 18.2689 | 6.9847 | 59.2 | 18.2651 | 8.6089 | 59 | 18.2642 | 10.2515 | 58.8 | 18.2607 | 11.9268 | 58.6 | 18.2896 | 13.508 | 58.4 | 18.2792 | 15.2862 | 58.2 | 18.2836 | 16.9043 | 58 | 18.2737 | 15.4901 | 60.2 | 18.2627 | 13.8334 | 60.4 | 18.2757 | 12.1765 | 60.6 | 18.2684 | 10.4471 | 60.8 | 18.2678 | 8.8271 | 61 | 18.2801 | 7.1905 | 61.2 | 18.2663 | 5.5521 | 61.4 | 18.2655 | 3.9352 | 61.6 | 18.2729 | 2.2964 | 61.8 | 18.2697 | 0.69668 | 62
|  |  |  | 18.278 | 2.089 | 59.8 | 18.2716 | 3.7317 | 59.6 | 18.2805 | 5.3604 | 59.4 | 18.2772 | 6.9847 | 59.2 | 18.2734 | 8.6091 | 59 | 18.2725 | 10.2515 | 58.8 | 18.269 | 11.9268 | 58.6 | 18.298 | 13.5082 | 58.4 | 18.2875 | 15.2863 | 58.2 | 18.2919 | 16.9042 | 58 | 18.2821 | 15.4897 | 60.2 | 18.271 | 13.8333 | 60.4 | 18.284 | 12.1765 | 60.6 | 18.2767 | 10.4471 | 60.8 | 18.2761 | 8.8274 | 61 | 18.2885 | 7.1906 | 61.2 | 18.2746 | 5.5521 | 61.4 | 18.2739 | 3.9353 | 61.6 | 18.2813 | 2.2964 | 61.8 | 18.278 | 0.69668 | 62
|  |  |  | 18.2863 | 2.0891 | 59.8 | 18.28 | 3.7317 | 59.6 | 18.2888 | 5.3604 | 59.4 | 18.2855 | 6.9847 | 59.2 | 18.2817 | 8.6093 | 59 | 18.2808 | 10.2516 | 58.8 | 18.2774 | 11.9267 | 58.6 | 18.3063 | 13.5083 | 58.4 | 18.2958 | 15.2865 | 58.2 | 18.3003 | 16.904 | 58 | 18.2904 | 15.4894 | 60.2 | 18.2793 | 13.8333 | 60.4 | 18.2923 | 12.1766 | 60.6 | 18.2851 | 10.4471 | 60.8 | 18.2845 | 8.8276 | 61 | 18.2968 | 7.1908 | 61.2 | 18.283 | 5.5522 | 61.4 | 18.2822 | 3.9354 | 61.6 | 18.2896 | 2.2964 | 61.8 | 18.2864 | 0.69669 | 62
|  |  |  | 18.2946 | 2.0892 | 59.8 | 18.2883 | 3.7317 | 59.6 | 18.2972 | 5.3604 | 59.4 | 18.2939 | 6.9847 | 59.2 | 18.2901 | 8.6096 | 59 | 18.2892 | 10.2517 | 58.8 | 18.2857 | 11.9265 | 58.6 | 18.3146 | 13.5085 | 58.4 | 18.3041 | 15.2866 | 58.2 | 18.3086 | 16.9039 | 58 | 18.2987 | 15.4891 | 60.2 | 18.2876 | 13.8332 | 60.4 | 18.3006 | 12.1766 | 60.6 | 18.2934 | 10.4472 | 60.8 | 18.2928 | 8.8278 | 61 | 18.3051 | 7.191 | 61.2 | 18.2913 | 5.5522 | 61.4 | 18.2905 | 3.9354 | 61.6 | 18.2979 | 2.2963 | 61.8 | 18.2947 | 0.69669 | 62
|  |  |  | 18.303 | 2.0894 | 59.8 | 18.2966 | 3.7317 | 59.6 | 18.3055 | 5.3604 | 59.4 | 18.3022 | 6.9847 | 59.2 | 18.2984 | 8.6098 | 59 | 18.2975 | 10.2517 | 58.8 | 18.294 | 11.9262 | 58.6 | 18.323 | 13.5087 | 58.4 | 18.3125 | 15.2868 | 58.2 | 18.3169 | 16.9038 | 58 | 18.3071 | 15.4887 | 60.2 | 18.296 | 13.8331 | 60.4 | 18.309 | 12.1766 | 60.6 | 18.3018 | 10.4472 | 60.8 | 18.3011 | 8.8281 | 61 | 18.3135 | 7.1912 | 61.2 | 18.2996 | 5.5522 | 61.4 | 18.2989 | 3.9355 | 61.6 | 18.3063 | 2.2963 | 61.8 | 18.303 | 0.6967 | 62
|  |  |  | 18.3113 | 2.0895 | 59.8 | 18.305 | 3.7317 | 59.6 | 18.3139 | 5.3604 | 59.4 | 18.3105 | 6.9847 | 59.2 | 18.3067 | 8.61 | 59 | 18.3058 | 10.2518 | 58.8 | 18.3023 | 11.926 | 58.6 | 18.3313 | 13.5089 | 58.4 | 18.3208 | 15.2872 | 58.2 | 18.3253 | 16.9037 | 58 | 18.3154 | 15.4884 | 60.2 | 18.3043 | 13.8331 | 60.4 | 18.3173 | 12.1767 | 60.6 | 18.3101 | 10.4472 | 60.8 | 18.3094 | 8.8283 | 61 | 18.3218 | 7.1914 | 61.2 | 18.308 | 5.5522 | 61.4 | 18.3072 | 3.9356 | 61.6 | 18.3146 | 2.2963 | 61.8 | 18.3114 | 0.6967 | 62
|  |  |  | 18.3196 | 2.0896 | 59.8 | 18.3133 | 3.7317 | 59.6 | 18.3222 | 5.3604 | 59.4 | 18.3189 | 6.9848 | 59.2 | 18.315 | 8.6102 | 59 | 18.3141 | 10.2518 | 58.8 | 18.3107 | 11.9257 | 58.6 | 18.3396 | 13.5091 | 58.4 | 18.3291 | 15.2875 | 58.2 | 18.3336 | 16.9037 | 58 | 18.3237 | 15.488 | 60.2 | 18.3126 | 13.8331 | 60.4 | 18.3256 | 12.1767 | 60.6 | 18.3184 | 10.4472 | 60.8 | 18.3178 | 8.8285 | 61 | 18.3301 | 7.1916 | 61.2 | 18.3163 | 5.5523 | 61.4 | 18.3155 | 3.9356 | 61.6 | 18.3229 | 2.2963 | 61.8 | 18.3197 | 0.6967 | 62
|  |  |  | 18.328 | 2.0898 | 59.8 | 18.3216 | 3.7317 | 59.6 | 18.3305 | 5.3604 | 59.4 | 18.3272 | 6.9848 | 59.2 | 18.3234 | 8.6104 | 59 | 18.3225 | 10.2517 | 58.8 | 18.319 | 11.9255 | 58.6 | 18.348 | 13.5093 | 58.4 | 18.3374 | 15.2878 | 58.2 | 18.3419 | 16.9036 | 58 | 18.3321 | 15.4877 | 60.2 | 18.321 | 13.8331 | 60.4 | 18.334 | 12.1767 | 60.6 | 18.3268 | 10.4473 | 60.8 | 18.3261 | 8.8287 | 61 | 18.3385 | 7.1918 | 61.2 | 18.3246 | 5.5523 | 61.4 | 18.3239 | 3.9357 | 61.6 | 18.3313 | 2.2963 | 61.8 | 18.328 | 0.6967 | 62
|  |  |  | 18.3363 | 2.0899 | 59.8 | 18.33 | 3.7317 | 59.6 | 18.3389 | 5.3605 | 59.4 | 18.3355 | 6.9848 | 59.2 | 18.3317 | 8.6106 | 59 | 18.3308 | 10.2517 | 58.8 | 18.3273 | 11.9252 | 58.6 | 18.3563 | 13.5095 | 58.4 | 18.3458 | 15.2881 | 58.2 | 18.3503 | 16.9035 | 58 | 18.3404 | 15.4873 | 60.2 | 18.3293 | 13.8331 | 60.4 | 18.3423 | 12.1768 | 60.6 | 18.3351 | 10.4473 | 60.8 | 18.3344 | 8.829 | 61 | 18.3468 | 7.192 | 61.2 | 18.333 | 5.5524 | 61.4 | 18.3322 | 3.9357 | 61.6 | 18.3396 | 2.2962 | 61.8 | 18.3364 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.3446 | 2.0901 | 59.8 | 18.3383 | 3.7317 | 59.6 | 18.3472 | 5.3605 | 59.4 | 18.3438 | 6.9848 | 59.2 | 18.34 | 8.6108 | 59 | 18.3391 | 10.2517 | 58.8 | 18.3357 | 11.925 | 58.6 | 18.3646 | 13.5098 | 58.4 | 18.3541 | 15.2883 | 58.2 | 18.3586 | 16.9035 | 58 | 18.3487 | 15.487 | 60.2 | 18.3376 | 13.8331 | 60.4 | 18.3506 | 12.1768 | 60.6 | 18.3434 | 10.4473 | 60.8 | 18.3428 | 8.8293 | 61 | 18.3551 | 7.1922 | 61.2 | 18.3413 | 5.5524 | 61.4 | 18.3405 | 3.9358 | 61.6 | 18.348 | 2.2962 | 61.8 | 18.3447 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.353 | 2.0902 | 59.8 | 18.3467 | 3.7317 | 59.6 | 18.3555 | 5.3605 | 59.4 | 18.3522 | 6.9848 | 59.2 | 18.3484 | 8.6111 | 59 | 18.3475 | 10.2516 | 58.8 | 18.344 | 11.9247 | 58.6 | 18.373 | 13.51 | 58.4 | 18.3624 | 15.2886 | 58.2 | 18.3669 | 16.9035 | 58 | 18.3571 | 15.4866 | 60.2 | 18.346 | 13.8331 | 60.4 | 18.3589 | 12.1768 | 60.6 | 18.3518 | 10.4473 | 60.8 | 18.3511 | 8.8295 | 61 | 18.3635 | 7.1924 | 61.2 | 18.3496 | 5.5524 | 61.4 | 18.3488 | 3.9359 | 61.6 | 18.3563 | 2.2962 | 61.8 | 18.3531 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.3613 | 2.0904 | 59.8 | 18.355 | 3.7317 | 59.6 | 18.3639 | 5.3606 | 59.4 | 18.3605 | 6.9849 | 59.2 | 18.3567 | 8.6113 | 59 | 18.3558 | 10.2516 | 58.8 | 18.3523 | 11.9245 | 58.6 | 18.3813 | 13.5103 | 58.4 | 18.3708 | 15.2889 | 58.2 | 18.3754 | 16.9036 | 58 | 18.3654 | 15.4862 | 60.2 | 18.3543 | 13.8331 | 60.4 | 18.3673 | 12.1768 | 60.6 | 18.3601 | 10.4472 | 60.8 | 18.3594 | 8.8297 | 61 | 18.3718 | 7.1926 | 61.2 | 18.358 | 5.5524 | 61.4 | 18.3572 | 3.9359 | 61.6 | 18.3646 | 2.2962 | 61.8 | 18.3614 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.3697 | 2.0905 | 59.8 | 18.3633 | 3.7317 | 59.6 | 18.3722 | 5.3606 | 59.4 | 18.3688 | 6.9849 | 59.2 | 18.365 | 8.6115 | 59 | 18.3641 | 10.2515 | 58.8 | 18.3607 | 11.9242 | 58.6 | 18.3896 | 13.5105 | 58.4 | 18.3792 | 15.2891 | 58.2 | 18.3837 | 16.9036 | 58 | 18.3737 | 15.4859 | 60.2 | 18.3626 | 13.8331 | 60.4 | 18.3756 | 12.1769 | 60.6 | 18.3685 | 10.4472 | 60.8 | 18.3677 | 8.83 | 61 | 18.3801 | 7.1928 | 61.2 | 18.3663 | 5.5525 | 61.4 | 18.3655 | 3.936 | 61.6 | 18.373 | 2.2962 | 61.8 | 18.3697 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.378 | 2.0907 | 59.8 | 18.3717 | 3.7317 | 59.6 | 18.3805 | 5.3607 | 59.4 | 18.3772 | 6.9849 | 59.2 | 18.3733 | 8.6117 | 59 | 18.3725 | 10.2515 | 58.8 | 18.369 | 11.9239 | 58.6 | 18.3981 | 13.5107 | 58.4 | 18.3875 | 15.2896 | 58.2 | 18.392 | 16.9036 | 58 | 18.3821 | 15.4855 | 60.2 | 18.371 | 13.8331 | 60.4 | 18.3839 | 12.1769 | 60.6 | 18.3768 | 10.4472 | 60.8 | 18.3761 | 8.8302 | 61 | 18.3885 | 7.1929 | 61.2 | 18.3746 | 5.5525 | 61.4 | 18.3738 | 3.9361 | 61.6 | 18.3813 | 2.2961 | 61.8 | 18.3781 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.3863 | 2.0908 | 59.8 | 18.38 | 3.7317 | 59.6 | 18.3888 | 5.3608 | 59.4 | 18.3855 | 6.9849 | 59.2 | 18.3817 | 8.6119 | 59 | 18.3808 | 10.2515 | 58.8 | 18.3773 | 11.9237 | 58.6 | 18.4064 | 13.511 | 58.4 | 18.3958 | 15.2901 | 58.2 | 18.4004 | 16.9036 | 58 | 18.3904 | 15.4851 | 60.2 | 18.3793 | 13.8331 | 60.4 | 18.3923 | 12.1769 | 60.6 | 18.3851 | 10.4471 | 60.8 | 18.3844 | 8.8305 | 61 | 18.3968 | 7.1931 | 61.2 | 18.383 | 5.5525 | 61.4 | 18.3822 | 3.9361 | 61.6 | 18.3896 | 2.2961 | 61.8 | 18.3864 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.3947 | 2.091 | 59.8 | 18.3883 | 3.7318 | 59.6 | 18.3972 | 5.3609 | 59.4 | 18.3938 | 6.9849 | 59.2 | 18.39 | 8.6121 | 59 | 18.3891 | 10.2514 | 58.8 | 18.3857 | 11.9234 | 58.6 | 18.4147 | 13.5114 | 58.4 | 18.4042 | 15.2906 | 58.2 | 18.4087 | 16.9036 | 58 | 18.3987 | 15.4846 | 60.2 | 18.3876 | 13.8331 | 60.4 | 18.4006 | 12.1769 | 60.6 | 18.3935 | 10.4471 | 60.8 | 18.3927 | 8.8307 | 61 | 18.4051 | 7.1932 | 61.2 | 18.3913 | 5.5525 | 61.4 | 18.3905 | 3.9362 | 61.6 | 18.3979 | 2.2961 | 61.8 | 18.3947 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.403 | 2.0911 | 59.8 | 18.3967 | 3.7318 | 59.6 | 18.4055 | 5.361 | 59.4 | 18.4021 | 6.9849 | 59.2 | 18.3983 | 8.6123 | 59 | 18.3974 | 10.2514 | 58.8 | 18.394 | 11.9231 | 58.6 | 18.4231 | 13.5118 | 58.4 | 18.4125 | 15.2911 | 58.2 | 18.417 | 16.9035 | 58 | 18.4071 | 15.4842 | 60.2 | 18.3959 | 13.8331 | 60.4 | 18.4089 | 12.177 | 60.6 | 18.4018 | 10.4471 | 60.8 | 18.401 | 8.8309 | 61 | 18.4135 | 7.1934 | 61.2 | 18.3997 | 5.5525 | 61.4 | 18.3988 | 3.9363 | 61.6 | 18.4063 | 2.2961 | 61.8 | 18.403 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.4113 | 2.0912 | 59.8 | 18.405 | 3.7318 | 59.6 | 18.4138 | 5.3611 | 59.4 | 18.4105 | 6.9849 | 59.2 | 18.4067 | 8.6125 | 59 | 18.4058 | 10.2513 | 58.8 | 18.4023 | 11.9228 | 58.6 | 18.4314 | 13.5122 | 58.4 | 18.4208 | 15.2916 | 58.2 | 18.4254 | 16.9035 | 58 | 18.4154 | 15.4837 | 60.2 | 18.4043 | 13.8331 | 60.4 | 18.4172 | 12.177 | 60.6 | 18.4101 | 10.447 | 60.8 | 18.4094 | 8.8311 | 61 | 18.4218 | 7.1935 | 61.2 | 18.408 | 5.5524 | 61.4 | 18.4072 | 3.9363 | 61.6 | 18.4146 | 2.2961 | 61.8 | 18.4114 | 0.69671 | 62
|  |  |  | 18.4197 | 2.0914 | 59.8 | 18.4134 | 3.7319 | 59.6 | 18.4222 | 5.3612 | 59.4 | 18.4188 | 6.9849 | 59.2 | 18.415 | 8.6128 | 59 | 18.4141 | 10.2513 | 58.8 | 18.4106 | 11.9225 | 58.6 | 18.4397 | 13.5125 | 58.4 | 18.4292 | 15.2921 | 58.2 | 18.4337 | 16.9035 | 58 | 18.4238 | 15.4832 | 60.2 | 18.4126 | 13.8331 | 60.4 | 18.4256 | 12.1771 | 60.6 | 18.4185 | 10.447 | 60.8 | 18.4177 | 8.8313 | 61 | 18.4301 | 7.1937 | 61.2 | 18.4163 | 5.5524 | 61.4 | 18.4155 | 3.9364 | 61.6 | 18.4229 | 2.2961 | 61.8 | 18.4197 | 0.69672 | 62
|  |  |  | 18.428 | 2.0915 | 59.8 | 18.4217 | 3.7319 | 59.6 | 18.4305 | 5.3613 | 59.4 | 18.4271 | 6.9849 | 59.2 | 18.4233 | 8.613 | 59 | 18.4224 | 10.2513 | 58.8 | 18.419 | 11.9222 | 58.6 | 18.4481 | 13.5129 | 58.4 | 18.4375 | 15.2926 | 58.2 | 18.442 | 16.9037 | 58 | 18.4321 | 15.4828 | 60.2 | 18.4209 | 13.8331 | 60.4 | 18.4339 | 12.1772 | 60.6 | 18.4268 | 10.4469 | 60.8 | 18.426 | 8.8315 | 61 | 18.4385 | 7.1938 | 61.2 | 18.4247 | 5.5524 | 61.4 | 18.4238 | 3.9365 | 61.6 | 18.4313 | 2.2961 | 61.8 | 18.428 | 0.69672 | 62
|  |  |  | 18.4363 | 2.0917 | 59.8 | 18.43 | 3.7319 | 59.6 | 18.4389 | 5.3614 | 59.4 | 18.4355 | 6.9849 | 59.2 | 18.4316 | 8.6132 | 59 | 18.4308 | 10.2512 | 58.8 | 18.4273 | 11.922 | 58.6 | 18.4564 | 13.5133 | 58.4 | 18.4458 | 15.2931 | 58.2 | 18.4504 | 16.9039 | 58 | 18.4404 | 15.4826 | 60.2 | 18.4293 | 13.8331 | 60.4 | 18.4422 | 12.1774 | 60.6 | 18.4352 | 10.4469 | 60.8 | 18.4344 | 8.8317 | 61 | 18.4468 | 7.194 | 61.2 | 18.433 | 5.5524 | 61.4 | 18.4322 | 3.9365 | 61.6 | 18.4396 | 2.2961 | 61.8 | 18.4364 | 0.69672 | 62
|  |  |  | 18.4447 | 2.0918 | 59.8 | 18.4384 | 3.7319 | 59.6 | 18.4472 | 5.3614 | 59.4 | 18.4438 | 6.9849 | 59.2 | 18.44 | 8.6134 | 59 | 18.4391 | 10.2512 | 58.8 | 18.4356 | 11.9218 | 58.6 | 18.4647 | 13.5137 | 58.4 | 18.4541 | 15.2936 | 58.2 | 18.4587 | 16.9042 | 58 | 18.4488 | 15.4824 | 60.2 | 18.4376 | 13.8332 | 60.4 | 18.4506 | 12.1775 | 60.6 | 18.4435 | 10.4469 | 60.8 | 18.4427 | 8.8318 | 61 | 18.4551 | 7.1941 | 61.2 | 18.4413 | 5.5525 | 61.4 | 18.4405 | 3.9366 | 61.6 | 18.448 | 2.2961 | 61.8 | 18.4447 | 0.69672 | 62
|  |  |  | 18.453 | 2.0919 | 59.8 | 18.4467 | 3.7319 | 59.6 | 18.4555 | 5.3615 | 59.4 | 18.4521 | 6.9849 | 59.2 | 18.4483 | 8.6136 | 59 | 18.4474 | 10.2512 | 58.8 | 18.444 | 11.9216 | 58.6 | 18.4731 | 13.5141 | 58.4 | 18.4625 | 15.294 | 58.2 | 18.467 | 16.9046 | 58 | 18.4571 | 15.4823 | 60.2 | 18.4459 | 13.8332 | 60.4 | 18.4589 | 12.1778 | 60.6 | 18.4518 | 10.4468 | 60.8 | 18.451 | 8.8319 | 61 | 18.4635 | 7.1943 | 61.2 | 18.4497 | 5.5525 | 61.4 | 18.4488 | 3.9366 | 61.6 | 18.4563 | 2.2961 | 61.8 | 18.4531 | 0.69672 | 62
|  |  |  | 18.4614 | 2.0921 | 59.8 | 18.455 | 3.7319 | 59.6 | 18.4639 | 5.3616 | 59.4 | 18.4604 | 6.985 | 59.2 | 18.4566 | 8.6137 | 59 | 18.4557 | 10.2511 | 58.8 | 18.4523 | 11.9213 | 58.6 | 18.4814 | 13.5145 | 58.4 | 18.4708 | 15.2945 | 58.2 | 18.4755 | 16.9049 | 58 | 18.4654 | 15.4821 | 60.2 | 18.4543 | 13.8332 | 60.4 | 18.4672 | 12.1782 | 60.6 | 18.4602 | 10.4468 | 60.8 | 18.4593 | 8.8319 | 61 | 18.4718 | 7.1944 | 61.2 | 18.458 | 5.5525 | 61.4 | 18.4572 | 3.9367 | 61.6 | 18.4646 | 2.2961 | 61.8 | 18.4614 | 0.69673 | 62
|  |  |  | 18.4697 | 2.0922 | 59.8 | 18.4634 | 3.732 | 59.6 | 18.4722 | 5.3617 | 59.4 | 18.4688 | 6.9849 | 59.2 | 18.465 | 8.6139 | 59 | 18.4641 | 10.2511 | 58.8 | 18.4606 | 11.9211 | 58.6 | 18.4897 | 13.515 | 58.4 | 18.4791 | 15.2949 | 58.2 | 18.4838 | 16.9053 | 58 | 18.4738 | 15.4819 | 60.2 | 18.4626 | 13.8331 | 60.4 | 18.4755 | 12.1783 | 60.6 | 18.4685 | 10.4467 | 60.8 | 18.4677 | 8.832 | 61 | 18.4801 | 7.1946 | 61.2 | 18.4663 | 5.5525 | 61.4 | 18.4655 | 3.9367 | 61.6 | 18.473 | 2.2961 | 61.8 | 18.4697 | 0.69673 | 62
|  |  |  | 18.478 | 2.0924 | 59.8 | 18.4717 | 3.732 | 59.6 | 18.4805 | 5.3617 | 59.4 | 18.4771 | 6.9849 | 59.2 | 18.4733 | 8.6141 | 59 | 18.4724 | 10.2511 | 58.8 | 18.469 | 11.9209 | 58.6 | 18.4982 | 13.5154 | 58.4 | 18.4875 | 15.2954 | 58.2 | 18.4921 | 16.9057 | 58 | 18.4821 | 15.4818 | 60.2 | 18.4709 | 13.8331 | 60.4 | 18.4839 | 12.1785 | 60.6 | 18.4768 | 10.4467 | 60.8 | 18.476 | 8.8321 | 61 | 18.4885 | 7.1947 | 61.2 | 18.4747 | 5.5526 | 61.4 | 18.4738 | 3.9367 | 61.6 | 18.4813 | 2.2961 | 61.8 | 18.4781 | 0.69673 | 62
|  |  |  | 18.4864 | 2.0925 | 59.8 | 18.4801 | 3.732 | 59.6 | 18.4889 | 5.3618 | 59.4 | 18.4854 | 6.9849 | 59.2 | 18.4816 | 8.6143 | 59 | 18.4807 | 10.2511 | 58.8 | 18.4773 | 11.9207 | 58.6 | 18.5065 | 13.5158 | 58.4 | 18.4958 | 15.2958 | 58.2 | 18.5005 | 16.906 | 58 | 18.4904 | 15.4816 | 60.2 | 18.4793 | 13.8331 | 60.4 | 18.4922 | 12.1787 | 60.6 | 18.4852 | 10.4467 | 60.8 | 18.4843 | 8.8321 | 61 | 18.4968 | 7.1949 | 61.2 | 18.483 | 5.5526 | 61.4 | 18.4821 | 3.9368 | 61.6 | 18.4896 | 2.2961 | 61.8 | 18.4864 | 0.69674 | 62
|  |  |  | 18.4947 | 2.0926 | 59.8 | 18.4884 | 3.732 | 59.6 | 18.4972 | 5.3619 | 59.4 | 18.4938 | 6.9849 | 59.2 | 18.4899 | 8.6145 | 59 | 18.4891 | 10.251 | 58.8 | 18.4856 | 11.9203 | 58.6 | 18.5148 | 13.5162 | 58.4 | 18.5042 | 15.2964 | 58.2 | 18.5088 | 16.9064 | 58 | 18.4988 | 15.4814 | 60.2 | 18.4876 | 13.8331 | 60.4 | 18.5005 | 12.1789 | 60.6 | 18.4935 | 10.4466 | 60.8 | 18.4926 | 8.8322 | 61 | 18.5051 | 7.195 | 61.2 | 18.4913 | 5.5526 | 61.4 | 18.4905 | 3.9368 | 61.6 | 18.498 | 2.2961 | 61.8 | 18.4947 | 0.69674 | 62
|  |  |  | 18.503 | 2.0928 | 59.8 | 18.4967 | 3.732 | 59.6 | 18.5055 | 5.3619 | 59.4 | 18.5021 | 6.9849 | 59.2 | 18.4983 | 8.6147 | 59 | 18.4974 | 10.251 | 58.8 | 18.494 | 11.92 | 58.6 | 18.5232 | 13.5165 | 58.4 | 18.5125 | 15.2969 | 58.2 | 18.5171 | 16.9068 | 58 | 18.5071 | 15.4813 | 60.2 | 18.4959 | 13.833 | 60.4 | 18.5089 | 12.1789 | 60.6 | 18.5018 | 10.4466 | 60.8 | 18.501 | 8.8323 | 61 | 18.5135 | 7.1952 | 61.2 | 18.4997 | 5.5526 | 61.4 | 18.4988 | 3.9369 | 61.6 | 18.5063 | 2.2961 | 61.8 | 18.5031 | 0.69675 | 62
|  |  |  | 18.5114 | 2.0929 | 59.8 | 18.5051 | 3.7321 | 59.6 | 18.5138 | 5.362 | 59.4 | 18.5104 | 6.9849 | 59.2 | 18.5066 | 8.6149 | 59 | 18.5057 | 10.251 | 58.8 | 18.5023 | 11.9198 | 58.6 | 18.5315 | 13.5169 | 58.4 | 18.5209 | 15.2973 | 58.2 | 18.5255 | 16.9072 | 58 | 18.5154 | 15.4811 | 60.2 | 18.5042 | 13.833 | 60.4 | 18.5172 | 12.1788 | 60.6 | 18.5102 | 10.4465 | 60.8 | 18.5093 | 8.8323 | 61 | 18.5218 | 7.1953 | 61.2 | 18.508 | 5.5527 | 61.4 | 18.5071 | 3.9369 | 61.6 | 18.5146 | 2.2961 | 61.8 | 18.5114 | 0.69675 | 62
|  |  |  | 18.5197 | 2.0929 | 59.8 | 18.5134 | 3.7321 | 59.6 | 18.5222 | 5.3621 | 59.4 | 18.5188 | 6.9849 | 59.2 | 18.5149 | 8.615 | 59 | 18.5141 | 10.251 | 58.8 | 18.5106 | 11.9197 | 58.6 | 18.5398 | 13.5173 | 58.4 | 18.5292 | 15.2977 | 58.2 | 18.5338 | 16.9075 | 58 | 18.5238 | 15.481 | 60.2 | 18.5126 | 13.833 | 60.4 | 18.5255 | 12.1788 | 60.6 | 18.5185 | 10.4465 | 60.8 | 18.5176 | 8.8324 | 61 | 18.5302 | 7.1955 | 61.2 | 18.5164 | 5.5527 | 61.4 | 18.5155 | 3.9369 | 61.6 | 18.523 | 2.2961 | 61.8 | 18.5197 | 0.69675 | 62
|  |  |  | 18.528 | 2.0929 | 59.8 | 18.5217 | 3.7321 | 59.6 | 18.5305 | 5.3621 | 59.4 | 18.5271 | 6.9849 | 59.2 | 18.5233 | 8.6152 | 59 | 18.5224 | 10.2509 | 58.8 | 18.5189 | 11.9196 | 58.6 | 18.5482 | 13.5177 | 58.4 | 18.5375 | 15.2981 | 58.2 | 18.5421 | 16.9078 | 58 | 18.5321 | 15.4808 | 60.2 | 18.5209 | 13.833 | 60.4 | 18.5338 | 12.1788 | 60.6 | 18.5269 | 10.4464 | 60.8 | 18.526 | 8.8324 | 61 | 18.5385 | 7.1956 | 61.2 | 18.5247 | 5.5527 | 61.4 | 18.5238 | 3.9369 | 61.6 | 18.5313 | 2.2961 | 61.8 | 18.5281 | 0.69676 | 62
|  |  |  | 18.5364 | 2.0929 | 59.8 | 18.5301 | 3.7322 | 59.6 | 18.5388 | 5.3619 | 59.4 | 18.5354 | 6.9848 | 59.2 | 18.5316 | 8.6153 | 59 | 18.5307 | 10.2509 | 58.8 | 18.5273 | 11.9195 | 58.6 | 18.5565 | 13.5181 | 58.4 | 18.5459 | 15.2985 | 58.2 | 18.5505 | 16.9082 | 58 | 18.5404 | 15.4807 | 60.2 | 18.5292 | 13.833 | 60.4 | 18.5422 | 12.1787 | 60.6 | 18.5352 | 10.4464 | 60.8 | 18.5343 | 8.8325 | 61 | 18.5468 | 7.1957 | 61.2 | 18.533 | 5.5527 | 61.4 | 18.5321 | 3.937 | 61.6 | 18.5396 | 2.2961 | 61.8 | 18.5364 | 0.69676 | 62
|  |  |  | 18.5447 | 2.0929 | 59.8 | 18.5384 | 3.7322 | 59.6 | 18.5472 | 5.3616 | 59.4 | 18.5437 | 6.9848 | 59.2 | 18.5399 | 8.6154 | 59 | 18.539 | 10.2509 | 58.8 | 18.5356 | 11.9195 | 58.6 | 18.5648 | 13.5185 | 58.4 | 18.5542 | 15.2989 | 58.2 | 18.5588 | 16.9085 | 58 | 18.5488 | 15.4806 | 60.2 | 18.5376 | 13.833 | 60.4 | 18.5505 | 12.1787 | 60.6 | 18.5435 | 10.4464 | 60.8 | 18.5426 | 8.8325 | 61 | 18.5552 | 7.1959 | 61.2 | 18.5414 | 5.5528 | 61.4 | 18.5405 | 3.937 | 61.6 | 18.548 | 2.2961 | 61.8 | 18.5447 | 0.69677 | 62
|  |  |  | 18.5531 | 2.0929 | 59.8 | 18.5468 | 3.7322 | 59.6 | 18.5555 | 5.3614 | 59.4 | 18.5521 | 6.9848 | 59.2 | 18.5482 | 8.6156 | 59 | 18.5474 | 10.2509 | 58.8 | 18.5439 | 11.9194 | 58.6 | 18.5732 | 13.5189 | 58.4 | 18.5625 | 15.2993 | 58.2 | 18.5671 | 16.9088 | 58 | 18.5571 | 15.4804 | 60.2 | 18.5459 | 13.833 | 60.4 | 18.5588 | 12.1786 | 60.6 | 18.5519 | 10.4463 | 60.8 | 18.5509 | 8.8325 | 61 | 18.5635 | 7.196 | 61.2 | 18.5497 | 5.5528 | 61.4 | 18.5488 | 3.937 | 61.6 | 18.5563 | 2.2961 | 61.8 | 18.5531 | 0.69677 | 62
|  |  |  | 18.5614 | 2.0929 | 59.8 | 18.5551 | 3.7322 | 59.6 | 18.5639 | 5.3611 | 59.4 | 18.5604 | 6.9848 | 59.2 | 18.5566 | 8.6157 | 59 | 18.5557 | 10.2508 | 58.8 | 18.5522 | 11.9194 | 58.6 | 18.5815 | 13.5194 | 58.4 | 18.5708 | 15.2995 | 58.2 | 18.5754 | 16.9092 | 58 | 18.5654 | 15.4803 | 60.2 | 18.5542 | 13.833 | 60.4 | 18.5672 | 12.1786 | 60.6 | 18.5602 | 10.4463 | 60.8 | 18.5593 | 8.8322 | 61 | 18.5718 | 7.1961 | 61.2 | 18.558 | 5.5528 | 61.4 | 18.5571 | 3.9371 | 61.6 | 18.5646 | 2.2962 | 61.8 | 18.5614 | 0.69677 | 62
|  |  |  | 18.5697 | 2.093 | 59.8 | 18.5634 | 3.7323 | 59.6 | 18.5722 | 5.3609 | 59.4 | 18.5687 | 6.9848 | 59.2 | 18.5649 | 8.6158 | 59 | 18.564 | 10.2508 | 58.8 | 18.5606 | 11.9195 | 58.6 | 18.5898 | 13.5198 | 58.4 | 18.5792 | 15.2998 | 58.2 | 18.5839 | 16.9095 | 58 | 18.5738 | 15.4801 | 60.2 | 18.5626 | 13.833 | 60.4 | 18.5755 | 12.1788 | 60.6 | 18.5685 | 10.4463 | 60.8 | 18.5676 | 8.8318 | 61 | 18.5802 | 7.1962 | 61.2 | 18.5664 | 5.5528 | 61.4 | 18.5655 | 3.9371 | 61.6 | 18.573 | 2.2962 | 61.8 | 18.5697 | 0.69678 | 62
|  |  |  | 18.5781 | 2.093 | 59.8 | 18.5718 | 3.7323 | 59.6 | 18.5805 | 5.3606 | 59.4 | 18.5771 | 6.9848 | 59.2 | 18.5732 | 8.6159 | 59 | 18.5724 | 10.2508 | 58.8 | 18.5689 | 11.9195 | 58.6 | 18.5983 | 13.5201 | 58.4 | 18.5875 | 15.3003 | 58.2 | 18.5922 | 16.9097 | 58 | 18.5821 | 15.48 | 60.2 | 18.5709 | 13.8331 | 60.4 | 18.5838 | 12.1789 | 60.6 | 18.5769 | 10.4463 | 60.8 | 18.5759 | 8.8315 | 61 | 18.5885 | 7.1963 | 61.2 | 18.5747 | 5.5529 | 61.4 | 18.5738 | 3.9372 | 61.6 | 18.5813 | 2.2962 | 61.8 | 18.5781 | 0.69679 | 62
|  |  |  | 18.5864 | 2.093 | 59.8 | 18.5801 | 3.7323 | 59.6 | 18.5889 | 5.3604 | 59.4 | 18.5854 | 6.9848 | 59.2 | 18.5816 | 8.616 | 59 | 18.5807 | 10.2508 | 58.8 | 18.5772 | 11.9195 | 58.6 | 18.6066 | 13.5205 | 58.4 | 18.5958 | 15.3007 | 58.2 | 18.6005 | 16.91 | 58 | 18.5904 | 15.4799 | 60.2 | 18.5792 | 13.8331 | 60.4 | 18.5921 | 12.1789 | 60.6 | 18.5852 | 10.4462 | 60.8 | 18.5842 | 8.8312 | 61 | 18.5968 | 7.1964 | 61.2 | 18.583 | 5.5529 | 61.4 | 18.5821 | 3.9372 | 61.6 | 18.5896 | 2.2962 | 61.8 | 18.5864 | 0.69679 | 62
|  |  |  | 18.5947 | 2.093 | 59.8 | 18.5884 | 3.7324 | 59.6 | 18.5972 | 5.3601 | 59.4 | 18.5937 | 6.9848 | 59.2 | 18.5899 | 8.6161 | 59 | 18.589 | 10.2507 | 58.8 | 18.5856 | 11.9195 | 58.6 | 18.6149 | 13.5208 | 58.4 | 18.6042 | 15.3012 | 58.2 | 18.6089 | 16.9102 | 58 | 18.5988 | 15.4797 | 60.2 | 18.5876 | 13.8332 | 60.4 | 18.6005 | 12.1789 | 60.6 | 18.5936 | 10.4462 | 60.8 | 18.5926 | 8.8309 | 61 | 18.6052 | 7.1965 | 61.2 | 18.5914 | 5.5529 | 61.4 | 18.5905 | 3.9373 | 61.6 | 18.598 | 2.2963 | 61.8 | 18.5947 | 0.6968 | 62
|  |  |  | 18.6031 | 2.093 | 59.8 | 18.5968 | 3.7324 | 59.6 | 18.6055 | 5.3599 | 59.4 | 18.6021 | 6.9848 | 59.2 | 18.5982 | 8.6163 | 59 | 18.5974 | 10.2507 | 58.8 | 18.5939 | 11.9195 | 58.6 | 18.6233 | 13.5211 | 58.4 | 18.6125 | 15.3016 | 58.2 | 18.6172 | 16.9104 | 58 | 18.6071 | 15.4796 | 60.2 | 18.5959 | 13.8333 | 60.4 | 18.6088 | 12.1788 | 60.6 | 18.6019 | 10.4462 | 60.8 | 18.6009 | 8.8307 | 61 | 18.6135 | 7.1966 | 61.2 | 18.5997 | 5.5529 | 61.4 | 18.5988 | 3.9373 | 61.6 | 18.6063 | 2.2963 | 61.8 | 18.6031 | 0.69681 | 62
|  |  |  | 18.6114 | 2.093 | 59.8 | 18.6051 | 3.7325 | 59.6 | 18.6139 | 5.3597 | 59.4 | 18.6104 | 6.9847 | 59.2 | 18.6065 | 8.6164 | 59 | 18.6057 | 10.2507 | 58.8 | 18.6022 | 11.9195 | 58.6 | 18.6316 | 13.5214 | 58.4 | 18.6208 | 15.3021 | 58.2 | 18.6255 | 16.9106 | 58 | 18.6154 | 15.4794 | 60.2 | 18.6042 | 13.8334 | 60.4 | 18.6171 | 12.1788 | 60.6 | 18.6102 | 10.4462 | 60.8 | 18.6092 | 8.8303 | 61 | 18.6218 | 7.1966 | 61.2 | 18.608 | 5.553 | 61.4 | 18.6071 | 3.9374 | 61.6 | 18.6147 | 2.2963 | 61.8 | 18.6114 | 0.69681 | 62
|  |  |  | 18.6197 | 2.093 | 59.8 | 18.6135 | 3.7325 | 59.6 | 18.6222 | 5.3594 | 59.4 | 18.6187 | 6.9848 | 59.2 | 18.6149 | 8.6165 | 59 | 18.614 | 10.2506 | 58.8 | 18.6106 | 11.9195 | 58.6 | 18.6399 | 13.5218 | 58.4 | 18.6292 | 15.3026 | 58.2 | 18.6339 | 16.9109 | 58 | 18.6238 | 15.4795 | 60.2 | 18.6126 | 13.8334 | 60.4 | 18.6255 | 12.1788 | 60.6 | 18.6186 | 10.4461 | 60.8 | 18.6176 | 8.83 | 61 | 18.6302 | 7.1967 | 61.2 | 18.6164 | 5.553 | 61.4 | 18.6154 | 3.9374 | 61.6 | 18.623 | 2.2963 | 61.8 | 18.6198 | 0.69682 | 62
|  |  |  | 18.6281 | 2.093 | 59.8 | 18.6218 | 3.7326 | 59.6 | 18.6305 | 5.3592 | 59.4 | 18.627 | 6.9848 | 59.2 | 18.6232 | 8.6166 | 59 | 18.6223 | 10.2506 | 58.8 | 18.6189 | 11.9195 | 58.6 | 18.6483 | 13.522 | 58.4 | 18.6376 | 15.303 | 58.2 | 18.6422 | 16.9111 | 58 | 18.6321 | 15.4795 | 60.2 | 18.6209 | 13.8334 | 60.4 | 18.6338 | 12.1787 | 60.6 | 18.6269 | 10.4461 | 60.8 | 18.6259 | 8.8297 | 61 | 18.6385 | 7.1968 | 61.2 | 18.6247 | 5.553 | 61.4 | 18.6238 | 3.9374 | 61.6 | 18.6313 | 2.2963 | 61.8 | 18.6281 | 0.69683 | 62
|  |  |  | 18.6364 | 2.093 | 59.8 | 18.6301 | 3.7326 | 59.6 | 18.6388 | 5.3589 | 59.4 | 18.6354 | 6.9848 | 59.2 | 18.6315 | 8.6168 | 59 | 18.6307 | 10.2506 | 58.8 | 18.6272 | 11.9195 | 58.6 | 18.6566 | 13.5223 | 58.4 | 18.6459 | 15.3035 | 58.2 | 18.6505 | 16.9114 | 58 | 18.6404 | 15.4796 | 60.2 | 18.6292 | 13.8335 | 60.4 | 18.6421 | 12.1787 | 60.6 | 18.6352 | 10.4461 | 60.8 | 18.6342 | 8.8294 | 61 | 18.6468 | 7.1969 | 61.2 | 18.6331 | 5.553 | 61.4 | 18.6321 | 3.9374 | 61.6 | 18.6396 | 2.2964 | 61.8 | 18.6364 | 0.69684 | 62
|  |  |  | 18.6448 | 2.093 | 59.8 | 18.6385 | 3.7327 | 59.6 | 18.6472 | 5.3587 | 59.4 | 18.6437 | 6.9848 | 59.2 | 18.6399 | 8.6169 | 59 | 18.639 | 10.2506 | 58.8 | 18.6356 | 11.9195 | 58.6 | 18.6649 | 13.5226 | 58.4 | 18.6542 | 15.304 | 58.2 | 18.6589 | 16.9117 | 58 | 18.6488 | 15.4796 | 60.2 | 18.6375 | 13.8335 | 60.4 | 18.6505 | 12.1787 | 60.6 | 18.6436 | 10.4461 | 60.8 | 18.6425 | 8.829 | 61 | 18.6552 | 7.1969 | 61.2 | 18.6414 | 5.553 | 61.4 | 18.6404 | 3.9374 | 61.6 | 18.648 | 2.2964 | 61.8 | 18.6447 | 0.69684 | 62
|  |  |  | 18.6531 | 2.093 | 59.8 | 18.6468 | 3.7328 | 59.6 | 18.6555 | 5.3584 | 59.4 | 18.652 | 6.9847 | 59.2 | 18.6482 | 8.617 | 59 | 18.6473 | 10.2505 | 58.8 | 18.6439 | 11.9195 | 58.6 | 18.6733 | 13.5229 | 58.4 | 18.6626 | 15.3045 | 58.2 | 18.6672 | 16.9121 | 58 | 18.6571 | 15.4797 | 60.2 | 18.6459 | 13.8336 | 60.4 | 18.6588 | 12.1787 | 60.6 | 18.6519 | 10.446 | 60.8 | 18.6509 | 8.8287 | 61 | 18.6635 | 7.197 | 61.2 | 18.6497 | 5.5531 | 61.4 | 18.6488 | 3.9374 | 61.6 | 18.6563 | 2.2964 | 61.8 | 18.6531 | 0.69685 | 62
|  |  |  | 18.6614 | 2.093 | 59.8 | 18.6551 | 3.7328 | 59.6 | 18.6638 | 5.3581 | 59.4 | 18.6603 | 6.9847 | 59.2 | 18.6565 | 8.6172 | 59 | 18.6557 | 10.2505 | 58.8 | 18.6522 | 11.9194 | 58.6 | 18.6816 | 13.5232 | 58.4 | 18.6709 | 15.305 | 58.2 | 18.6755 | 16.9125 | 58 | 18.6654 | 15.4797 | 60.2 | 18.6542 | 13.8336 | 60.4 | 18.6671 | 12.1786 | 60.6 | 18.6603 | 10.446 | 60.8 | 18.6592 | 8.8282 | 61 | 18.6718 | 7.1971 | 61.2 | 18.6581 | 5.5531 | 61.4 | 18.6571 | 3.9373 | 61.6 | 18.6646 | 2.2964 | 61.8 | 18.6614 | 0.69685 | 62
|  |  |  | 18.6698 | 2.0931 | 59.8 | 18.6635 | 3.7328 | 59.6 | 18.6722 | 5.3578 | 59.4 | 18.6687 | 6.9847 | 59.2 | 18.6648 | 8.6172 | 59 | 18.664 | 10.2505 | 58.8 | 18.6606 | 11.9194 | 58.6 | 18.6899 | 13.5234 | 58.4 | 18.6792 | 15.3055 | 58.2 | 18.684 | 16.9129 | 58 | 18.6738 | 15.4798 | 60.2 | 18.6625 | 13.8336 | 60.4 | 18.6754 | 12.1786 | 60.6 | 18.6686 | 10.446 | 60.8 | 18.6675 | 8.8277 | 61 | 18.6802 | 7.1972 | 61.2 | 18.6664 | 5.5531 | 61.4 | 18.6654 | 3.9373 | 61.6 | 18.673 | 2.2964 | 61.8 | 18.6697 | 0.69686 | 62
|  |  |  | 18.6781 | 2.0931 | 59.8 | 18.6718 | 3.7328 | 59.6 | 18.6805 | 5.3575 | 59.4 | 18.677 | 6.9847 | 59.2 | 18.6732 | 8.6172 | 59 | 18.6723 | 10.2505 | 58.8 | 18.6689 | 11.9194 | 58.6 | 18.6982 | 13.5237 | 58.4 | 18.6875 | 15.306 | 58.2 | 18.6923 | 16.9133 | 58 | 18.6821 | 15.4798 | 60.2 | 18.6709 | 13.8334 | 60.4 | 18.6838 | 12.1786 | 60.6 | 18.6769 | 10.4459 | 60.8 | 18.6759 | 8.8272 | 61 | 18.6885 | 7.1973 | 61.2 | 18.6747 | 5.5531 | 61.4 | 18.6738 | 3.9373 | 61.6 | 18.6813 | 2.2965 | 61.8 | 18.6781 | 0.69686 | 62
|  |  |  | 18.6864 | 2.0931 | 59.8 | 18.6802 | 3.7328 | 59.6 | 18.6889 | 5.3573 | 59.4 | 18.6853 | 6.9847 | 59.2 | 18.6815 | 8.6172 | 59 | 18.6806 | 10.2505 | 58.8 | 18.6772 | 11.9193 | 58.6 | 18.7067 | 13.524 | 58.4 | 18.6959 | 15.3065 | 58.2 | 18.7006 | 16.9137 | 58 | 18.6904 | 15.4798 | 60.2 | 18.6792 | 13.8331 | 60.4 | 18.6921 | 12.1786 | 60.6 | 18.6853 | 10.4459 | 60.8 | 18.6842 | 8.8267 | 61 | 18.6968 | 7.1973 | 61.2 | 18.6831 | 5.5531 | 61.4 | 18.6821 | 3.9373 | 61.6 | 18.6896 | 2.2965 | 61.8 | 18.6864 | 0.69687 | 62
|  |  |  | 18.6948 | 2.0931 | 59.8 | 18.6885 | 3.7328 | 59.6 | 18.6972 | 5.357 | 59.4 | 18.6937 | 6.9847 | 59.2 | 18.6898 | 8.6172 | 59 | 18.689 | 10.2505 | 58.8 | 18.6855 | 11.9191 | 58.6 | 18.715 | 13.5243 | 58.4 | 18.7042 | 15.3069 | 58.2 | 18.709 | 16.9141 | 58 | 18.6988 | 15.4799 | 60.2 | 18.6875 | 13.8329 | 60.4 | 18.7004 | 12.1785 | 60.6 | 18.6936 | 10.4459 | 60.8 | 18.6925 | 8.8261 | 61 | 18.7052 | 7.1974 | 61.2 | 18.6914 | 5.5532 | 61.4 | 18.6904 | 3.9373 | 61.6 | 18.698 | 2.2965 | 61.8 | 18.6947 | 0.69687 | 62
|  |  |  | 18.7031 | 2.0931 | 59.8 | 18.6968 | 3.7328 | 59.6 | 18.7055 | 5.3567 | 59.4 | 18.702 | 6.9847 | 59.2 | 18.6982 | 8.6172 | 59 | 18.6973 | 10.2505 | 58.8 | 18.6939 | 11.9189 | 58.6 | 18.7233 | 13.5246 | 58.4 | 18.7125 | 15.3074 | 58.2 | 18.7173 | 16.9146 | 58 | 18.7071 | 15.4799 | 60.2 | 18.6959 | 13.8326 | 60.4 | 18.7088 | 12.1785 | 60.6 | 18.702 | 10.4459 | 60.8 | 18.7008 | 8.8256 | 61 | 18.7135 | 7.1974 | 61.2 | 18.6997 | 5.5532 | 61.4 | 18.6988 | 3.9373 | 61.6 | 18.7063 | 2.2965 | 61.8 | 18.7031 | 0.69688 | 62
|  |  |  | 18.7114 | 2.0931 | 59.8 | 18.7052 | 3.7328 | 59.6 | 18.7139 | 5.3564 | 59.4 | 18.7103 | 6.9847 | 59.2 | 18.7065 | 8.6172 | 59 | 18.7056 | 10.2505 | 58.8 | 18.7022 | 11.919 | 58.6 | 18.7317 | 13.5248 | 58.4 | 18.7209 | 15.3079 | 58.2 | 18.7256 | 16.9151 | 58 | 18.7154 | 15.4799 | 60.2 | 18.7042 | 13.8324 | 60.4 | 18.7171 | 12.1784 | 60.6 | 18.7103 | 10.4458 | 60.8 | 18.7092 | 8.8251 | 61 | 18.7218 | 7.1973 | 61.2 | 18.7081 | 5.5532 | 61.4 | 18.7071 | 3.9373 | 61.6 | 18.7147 | 2.2966 | 61.8 | 18.7114 | 0.69688 | 62
|  |  |  | 18.7198 | 2.0931 | 59.8 | 18.7135 | 3.7327 | 59.6 | 18.7222 | 5.3562 | 59.4 | 18.7186 | 6.9847 | 59.2 | 18.7148 | 8.6171 | 59 | 18.714 | 10.2505 | 58.8 | 18.7105 | 11.919 | 58.6 | 18.74 | 13.5251 | 58.4 | 18.7292 | 15.3083 | 58.2 | 18.734 | 16.9156 | 58 | 18.7238 | 15.4801 | 60.2 | 18.7125 | 13.8322 | 60.4 | 18.7254 | 12.1783 | 60.6 | 18.7186 | 10.4458 | 60.8 | 18.7175 | 8.8246 | 61 | 18.7302 | 7.1972 | 61.2 | 18.7164 | 5.5532 | 61.4 | 18.7154 | 3.9373 | 61.6 | 18.723 | 2.2966 | 61.8 | 18.7198 | 0.69688 | 62
|  |  |  | 18.7281 | 2.0931 | 59.8 | 18.7218 | 3.7327 | 59.6 | 18.7305 | 5.3559 | 59.4 | 18.727 | 6.9847 | 59.2 | 18.7231 | 8.6171 | 59 | 18.7223 | 10.2505 | 58.8 | 18.7189 | 11.9191 | 58.6 | 18.7483 | 13.5254 | 58.4 | 18.7375 | 15.3086 | 58.2 | 18.7423 | 16.916 | 58 | 18.7321 | 15.4803 | 60.2 | 18.7209 | 13.8317 | 60.4 | 18.7337 | 12.1782 | 60.6 | 18.727 | 10.4458 | 60.8 | 18.7258 | 8.8241 | 61 | 18.7385 | 7.1972 | 61.2 | 18.7247 | 5.5532 | 61.4 | 18.7238 | 3.9373 | 61.6 | 18.7313 | 2.2966 | 61.8 | 18.7281 | 0.69689 | 62
|  |  |  | 18.7365 | 2.0931 | 59.8 | 18.7302 | 3.7327 | 59.6 | 18.7389 | 5.3556 | 59.4 | 18.7353 | 6.9847 | 59.2 | 18.7315 | 8.6171 | 59 | 18.7306 | 10.2504 | 58.8 | 18.7272 | 11.9192 | 58.6 | 18.7567 | 13.5257 | 58.4 | 18.7458 | 15.3089 | 58.2 | 18.7506 | 16.9164 | 58 | 18.7404 | 15.4805 | 60.2 | 18.7292 | 13.8311 | 60.4 | 18.7421 | 12.1781 | 60.6 | 18.7353 | 10.4457 | 60.8 | 18.7341 | 8.8236 | 61 | 18.7468 | 7.1971 | 61.2 | 18.7331 | 5.5533 | 61.4 | 18.7321 | 3.9373 | 61.6 | 18.7397 | 2.2966 | 61.8 | 18.7364 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 18.7448 | 2.0931 | 59.8 | 18.7385 | 3.7327 | 59.6 | 18.7472 | 5.3554 | 59.4 | 18.7436 | 6.9846 | 59.2 | 18.7398 | 8.6171 | 59 | 18.739 | 10.2504 | 58.8 | 18.7355 | 11.9193 | 58.6 | 18.765 | 13.526 | 58.4 | 18.7543 | 15.3092 | 58.2 | 18.759 | 16.9168 | 58 | 18.7488 | 15.4807 | 60.2 | 18.7375 | 13.8306 | 60.4 | 18.7504 | 12.178 | 60.6 | 18.7436 | 10.4457 | 60.8 | 18.7425 | 8.8231 | 61 | 18.7552 | 7.1971 | 61.2 | 18.7414 | 5.5533 | 61.4 | 18.7404 | 3.9373 | 61.6 | 18.748 | 2.2966 | 61.8 | 18.7448 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 18.7531 | 2.0932 | 59.8 | 18.7469 | 3.7327 | 59.6 | 18.7555 | 5.3551 | 59.4 | 18.752 | 6.9846 | 59.2 | 18.7481 | 8.617 | 59 | 18.7473 | 10.2504 | 58.8 | 18.7438 | 11.9194 | 58.6 | 18.7733 | 13.5263 | 58.4 | 18.7626 | 15.3095 | 58.2 | 18.7673 | 16.9172 | 58 | 18.7571 | 15.4809 | 60.2 | 18.7458 | 13.8301 | 60.4 | 18.7587 | 12.1779 | 60.6 | 18.752 | 10.4457 | 60.8 | 18.7508 | 8.8226 | 61 | 18.7635 | 7.197 | 61.2 | 18.7498 | 5.5533 | 61.4 | 18.7487 | 3.9373 | 61.6 | 18.7563 | 2.2967 | 61.8 | 18.7531 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 18.7615 | 2.0932 | 59.8 | 18.7552 | 3.7327 | 59.6 | 18.7639 | 5.3548 | 59.4 | 18.7603 | 6.9846 | 59.2 | 18.7565 | 8.617 | 59 | 18.7556 | 10.2504 | 58.8 | 18.7522 | 11.9195 | 58.6 | 18.7817 | 13.5266 | 58.4 | 18.7709 | 15.3099 | 58.2 | 18.7756 | 16.9176 | 58 | 18.7654 | 15.4811 | 60.2 | 18.7542 | 13.8295 | 60.4 | 18.7671 | 12.1777 | 60.6 | 18.7603 | 10.4456 | 60.8 | 18.7591 | 8.822 | 61 | 18.7718 | 7.1969 | 61.2 | 18.7581 | 5.5533 | 61.4 | 18.7571 | 3.9372 | 61.6 | 18.7646 | 2.2967 | 61.8 | 18.7614 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 18.7698 | 2.0932 | 59.8 | 18.7635 | 3.7327 | 59.6 | 18.7722 | 5.3545 | 59.4 | 18.7686 | 6.9846 | 59.2 | 18.7648 | 8.617 | 59 | 18.7639 | 10.2504 | 58.8 | 18.7605 | 11.9196 | 58.6 | 18.79 | 13.5269 | 58.4 | 18.7793 | 15.3102 | 58.2 | 18.7841 | 16.918 | 58 | 18.7738 | 15.4813 | 60.2 | 18.7625 | 13.829 | 60.4 | 18.7754 | 12.1776 | 60.6 | 18.7686 | 10.4456 | 60.8 | 18.7675 | 8.8215 | 61 | 18.7802 | 7.1969 | 61.2 | 18.7664 | 5.5534 | 61.4 | 18.7654 | 3.9372 | 61.6 | 18.773 | 2.2967 | 61.8 | 18.7697 | 0.69692 | 62
|  |  |  | 18.7781 | 2.0932 | 59.8 | 18.7719 | 3.7327 | 59.6 | 18.7805 | 5.3543 | 59.4 | 18.7769 | 6.9846 | 59.2 | 18.7731 | 8.617 | 59 | 18.7723 | 10.2504 | 58.8 | 18.7688 | 11.9197 | 58.6 | 18.7983 | 13.5273 | 58.4 | 18.7876 | 15.3104 | 58.2 | 18.7924 | 16.9184 | 58 | 18.7821 | 15.4815 | 60.2 | 18.7708 | 13.8284 | 60.4 | 18.7837 | 12.1775 | 60.6 | 18.777 | 10.4456 | 60.8 | 18.7758 | 8.821 | 61 | 18.7885 | 7.1968 | 61.2 | 18.7748 | 5.5535 | 61.4 | 18.7737 | 3.9372 | 61.6 | 18.7813 | 2.2967 | 61.8 | 18.7781 | 0.69693 | 62
|  |  |  | 18.7865 | 2.0932 | 59.8 | 18.7802 | 3.7326 | 59.6 | 18.7888 | 5.3539 | 59.4 | 18.7853 | 6.9846 | 59.2 | 18.7814 | 8.6169 | 59 | 18.7806 | 10.2504 | 58.8 | 18.7772 | 11.9198 | 58.6 | 18.8068 | 13.5276 | 58.4 | 18.7959 | 15.3107 | 58.2 | 18.8007 | 16.9188 | 58 | 18.7905 | 15.4817 | 60.2 | 18.7792 | 13.8279 | 60.4 | 18.792 | 12.1774 | 60.6 | 18.7853 | 10.4457 | 60.8 | 18.7841 | 8.8205 | 61 | 18.7968 | 7.1968 | 61.2 | 18.7831 | 5.5535 | 61.4 | 18.7821 | 3.9372 | 61.6 | 18.7897 | 2.2968 | 61.8 | 18.7864 | 0.69693 | 62
|  |  |  | 18.7948 | 2.0932 | 59.8 | 18.7885 | 3.7326 | 59.6 | 18.7972 | 5.3536 | 59.4 | 18.7936 | 6.9846 | 59.2 | 18.7898 | 8.6169 | 59 | 18.7889 | 10.2504 | 58.8 | 18.7855 | 11.9201 | 58.6 | 18.8151 | 13.5278 | 58.4 | 18.8042 | 15.3107 | 58.2 | 18.8091 | 16.9192 | 58 | 18.7988 | 15.4819 | 60.2 | 18.7875 | 13.8273 | 60.4 | 18.8004 | 12.1773 | 60.6 | 18.7937 | 10.4457 | 60.8 | 18.7924 | 8.82 | 61 | 18.8052 | 7.1968 | 61.2 | 18.7914 | 5.5536 | 61.4 | 18.7904 | 3.9371 | 61.6 | 18.798 | 2.2968 | 61.8 | 18.7948 | 0.69694 | 62
|  |  |  | 18.8031 | 2.0932 | 59.8 | 18.7969 | 3.7326 | 59.6 | 18.8055 | 5.3532 | 59.4 | 18.8019 | 6.9846 | 59.2 | 18.7981 | 8.6169 | 59 | 18.7973 | 10.2504 | 58.8 | 18.7938 | 11.9204 | 58.6 | 18.8234 | 13.5281 | 58.4 | 18.8126 | 15.3107 | 58.2 | 18.8174 | 16.9195 | 58 | 18.8071 | 15.4821 | 60.2 | 18.7958 | 13.8268 | 60.4 | 18.8087 | 12.1771 | 60.6 | 18.802 | 10.4457 | 60.8 | 18.8008 | 8.8195 | 61 | 18.8135 | 7.1967 | 61.2 | 18.7998 | 5.5536 | 61.4 | 18.7987 | 3.9371 | 61.6 | 18.8063 | 2.2968 | 61.8 | 18.8031 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 18.8115 | 2.0932 | 59.8 | 18.8052 | 3.7326 | 59.6 | 18.8139 | 5.3529 | 59.4 | 18.8103 | 6.9846 | 59.2 | 18.8064 | 8.6169 | 59 | 18.8056 | 10.2504 | 58.8 | 18.8022 | 11.9206 | 58.6 | 18.8318 | 13.5283 | 58.4 | 18.8209 | 15.3108 | 58.2 | 18.8257 | 16.9199 | 58 | 18.8155 | 15.4823 | 60.2 | 18.8042 | 13.8262 | 60.4 | 18.817 | 12.177 | 60.6 | 18.8103 | 10.4457 | 60.8 | 18.8091 | 8.819 | 61 | 18.8219 | 7.1967 | 61.2 | 18.8081 | 5.5537 | 61.4 | 18.8071 | 3.9371 | 61.6 | 18.8147 | 2.2968 | 61.8 | 18.8114 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 18.8198 | 2.0932 | 59.8 | 18.8136 | 3.7326 | 59.6 | 18.8222 | 5.3525 | 59.4 | 18.8186 | 6.9846 | 59.2 | 18.8148 | 8.6168 | 59 | 18.8139 | 10.2504 | 58.8 | 18.8105 | 11.9209 | 58.6 | 18.8401 | 13.5285 | 58.4 | 18.8292 | 15.3108 | 58.2 | 18.8341 | 16.9203 | 58 | 18.8238 | 15.4826 | 60.2 | 18.8125 | 13.8257 | 60.4 | 18.8254 | 12.1769 | 60.6 | 18.8187 | 10.4457 | 60.8 | 18.8174 | 8.8185 | 61 | 18.8302 | 7.1967 | 61.2 | 18.8165 | 5.5538 | 61.4 | 18.8154 | 3.937 | 61.6 | 18.823 | 2.2969 | 61.8 | 18.8198 | 0.69696 | 62
|  |  |  | 18.8282 | 2.0932 | 59.8 | 18.8219 | 3.7326 | 59.6 | 18.8305 | 5.3522 | 59.4 | 18.8269 | 6.9845 | 59.2 | 18.8231 | 8.6168 | 59 | 18.8222 | 10.2504 | 58.8 | 18.8188 | 11.9211 | 58.6 | 18.8484 | 13.5287 | 58.4 | 18.8376 | 15.3109 | 58.2 | 18.8424 | 16.9205 | 58 | 18.8321 | 15.4829 | 60.2 | 18.8208 | 13.8252 | 60.4 | 18.8337 | 12.1768 | 60.6 | 18.827 | 10.4457 | 60.8 | 18.8258 | 8.8181 | 61 | 18.8385 | 7.1967 | 61.2 | 18.8248 | 5.5539 | 61.4 | 18.8237 | 3.937 | 61.6 | 18.8313 | 2.2969 | 61.8 | 18.8281 | 0.69697 | 62
|  |  |  | 18.8365 | 2.0932 | 59.8 | 18.8302 | 3.7325 | 59.6 | 18.8389 | 5.3518 | 59.4 | 18.8353 | 6.9845 | 59.2 | 18.8314 | 8.6168 | 59 | 18.8306 | 10.2504 | 58.8 | 18.8271 | 11.9213 | 58.6 | 18.8568 | 13.5288 | 58.4 | 18.8459 | 15.3109 | 58.2 | 18.8507 | 16.9207 | 58 | 18.8405 | 15.4831 | 60.2 | 18.8292 | 13.8246 | 60.4 | 18.842 | 12.1766 | 60.6 | 18.8353 | 10.4457 | 60.8 | 18.8341 | 8.8176 | 61 | 18.8468 | 7.1966 | 61.2 | 18.8331 | 5.554 | 61.4 | 18.8321 | 3.937 | 61.6 | 18.8397 | 2.2969 | 61.8 | 18.8364 | 0.69697 | 62
|  |  |  | 18.8448 | 2.0932 | 59.8 | 18.8386 | 3.7326 | 59.6 | 18.8472 | 5.3515 | 59.4 | 18.8436 | 6.9845 | 59.2 | 18.8397 | 8.6168 | 59 | 18.8389 | 10.2504 | 58.8 | 18.8355 | 11.9214 | 58.6 | 18.8651 | 13.529 | 58.4 | 18.8542 | 15.3109 | 58.2 | 18.8591 | 16.9209 | 58 | 18.8488 | 15.4834 | 60.2 | 18.8375 | 13.8241 | 60.4 | 18.8504 | 12.1764 | 60.6 | 18.8437 | 10.4458 | 60.8 | 18.8424 | 8.8172 | 61 | 18.8552 | 7.1966 | 61.2 | 18.8414 | 5.554 | 61.4 | 18.8404 | 3.937 | 61.6 | 18.848 | 2.2969 | 61.8 | 18.8448 | 0.69698 | 62
|  |  |  | 18.8532 | 2.0932 | 59.8 | 18.8469 | 3.7326 | 59.6 | 18.8555 | 5.3511 | 59.4 | 18.8519 | 6.9845 | 59.2 | 18.8481 | 8.6168 | 59 | 18.8472 | 10.2504 | 58.8 | 18.8438 | 11.9215 | 58.6 | 18.8734 | 13.5291 | 58.4 | 18.8625 | 15.311 | 58.2 | 18.8674 | 16.9211 | 58 | 18.8571 | 15.4835 | 60.2 | 18.8458 | 13.8236 | 60.4 | 18.8587 | 12.1761 | 60.6 | 18.852 | 10.4458 | 60.8 | 18.8508 | 8.8168 | 61 | 18.8635 | 7.1966 | 61.2 | 18.8498 | 5.5541 | 61.4 | 18.8487 | 3.937 | 61.6 | 18.8563 | 2.2969 | 61.8 | 18.8531 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 18.8615 | 2.0933 | 59.8 | 18.8552 | 3.7326 | 59.6 | 18.8639 | 5.3508 | 59.4 | 18.8602 | 6.9845 | 59.2 | 18.8564 | 8.6168 | 59 | 18.8556 | 10.2504 | 58.8 | 18.8521 | 11.9216 | 58.6 | 18.8818 | 13.5293 | 58.4 | 18.871 | 15.311 | 58.2 | 18.8757 | 16.9212 | 58 | 18.8655 | 15.4837 | 60.2 | 18.8541 | 13.823 | 60.4 | 18.867 | 12.1758 | 60.6 | 18.8604 | 10.4458 | 60.8 | 18.8591 | 8.8164 | 61 | 18.8719 | 7.1965 | 61.2 | 18.8581 | 5.5542 | 61.4 | 18.8571 | 3.937 | 61.6 | 18.8647 | 2.2969 | 61.8 | 18.8614 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 18.8698 | 2.0933 | 59.8 | 18.8636 | 3.7326 | 59.6 | 18.8722 | 5.3505 | 59.4 | 18.8686 | 6.9845 | 59.2 | 18.8647 | 8.6168 | 59 | 18.8639 | 10.2503 | 58.8 | 18.8605 | 11.9218 | 58.6 | 18.8901 | 13.5295 | 58.4 | 18.8793 | 15.3111 | 58.2 | 18.8842 | 16.9214 | 58 | 18.8738 | 15.4839 | 60.2 | 18.8625 | 13.8225 | 60.4 | 18.8754 | 12.1754 | 60.6 | 18.8687 | 10.4458 | 60.8 | 18.8674 | 8.8161 | 61 | 18.8802 | 7.1965 | 61.2 | 18.8665 | 5.5542 | 61.4 | 18.8654 | 3.937 | 61.6 | 18.873 | 2.2969 | 61.8 | 18.8698 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 18.8782 | 2.0933 | 59.8 | 18.8719 | 3.7326 | 59.6 | 18.8805 | 5.3502 | 59.4 | 18.8769 | 6.9845 | 59.2 | 18.8731 | 8.6168 | 59 | 18.8722 | 10.2503 | 58.8 | 18.8688 | 11.922 | 58.6 | 18.8984 | 13.5296 | 58.4 | 18.8876 | 15.3111 | 58.2 | 18.8925 | 16.9216 | 58 | 18.8821 | 15.4841 | 60.2 | 18.8708 | 13.8219 | 60.4 | 18.8837 | 12.175 | 60.6 | 18.877 | 10.4458 | 60.8 | 18.8757 | 8.8158 | 61 | 18.8885 | 7.1965 | 61.2 | 18.8748 | 5.5542 | 61.4 | 18.8737 | 3.937 | 61.6 | 18.8813 | 2.2969 | 61.8 | 18.8781 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 18.8865 | 2.0933 | 59.8 | 18.8802 | 3.7326 | 59.6 | 18.8889 | 5.3499 | 59.4 | 18.8852 | 6.9845 | 59.2 | 18.8814 | 8.6168 | 59 | 18.8805 | 10.2503 | 58.8 | 18.8771 | 11.9221 | 58.6 | 18.9069 | 13.5297 | 58.4 | 18.896 | 15.3111 | 58.2 | 18.9008 | 16.9218 | 58 | 18.8905 | 15.4843 | 60.2 | 18.8791 | 13.8214 | 60.4 | 18.892 | 12.1747 | 60.6 | 18.8854 | 10.4458 | 60.8 | 18.8841 | 8.8155 | 61 | 18.8969 | 7.1965 | 61.2 | 18.8831 | 5.5543 | 61.4 | 18.882 | 3.9371 | 61.6 | 18.8897 | 2.2969 | 61.8 | 18.8864 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.8948 | 2.0933 | 59.8 | 18.8886 | 3.7326 | 59.6 | 18.8972 | 5.3495 | 59.4 | 18.8935 | 6.9845 | 59.2 | 18.8897 | 8.6168 | 59 | 18.8889 | 10.2503 | 58.8 | 18.8855 | 11.9223 | 58.6 | 18.9152 | 13.5298 | 58.4 | 18.9043 | 15.3112 | 58.2 | 18.9092 | 16.922 | 58 | 18.8988 | 15.4845 | 60.2 | 18.8875 | 13.8208 | 60.4 | 18.9003 | 12.1744 | 60.6 | 18.8937 | 10.4458 | 60.8 | 18.8924 | 8.8152 | 61 | 18.9052 | 7.1964 | 61.2 | 18.8915 | 5.5543 | 61.4 | 18.8904 | 3.9371 | 61.6 | 18.898 | 2.2969 | 61.8 | 18.8948 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9032 | 2.0933 | 59.8 | 18.8969 | 3.7326 | 59.6 | 18.9055 | 5.3492 | 59.4 | 18.9019 | 6.9845 | 59.2 | 18.898 | 8.6167 | 59 | 18.8972 | 10.2502 | 58.8 | 18.8938 | 11.9224 | 58.6 | 18.9235 | 13.5299 | 58.4 | 18.9126 | 15.3112 | 58.2 | 18.9175 | 16.9221 | 58 | 18.9071 | 15.4846 | 60.2 | 18.8958 | 13.8203 | 60.4 | 18.9087 | 12.1741 | 60.6 | 18.902 | 10.4457 | 60.8 | 18.9007 | 8.8149 | 61 | 18.9135 | 7.1964 | 61.2 | 18.8998 | 5.5544 | 61.4 | 18.8987 | 3.9371 | 61.6 | 18.9063 | 2.297 | 61.8 | 18.9031 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9115 | 2.0933 | 59.8 | 18.9053 | 3.7326 | 59.6 | 18.9138 | 5.3489 | 59.4 | 18.9102 | 6.9845 | 59.2 | 18.9064 | 8.6167 | 59 | 18.9055 | 10.2502 | 58.8 | 18.9021 | 11.9226 | 58.6 | 18.9319 | 13.5301 | 58.4 | 18.9209 | 15.3112 | 58.2 | 18.9258 | 16.9223 | 58 | 18.9155 | 15.4848 | 60.2 | 18.9041 | 13.8197 | 60.4 | 18.917 | 12.1738 | 60.6 | 18.9104 | 10.4457 | 60.8 | 18.9091 | 8.8146 | 61 | 18.9219 | 7.1964 | 61.2 | 18.9081 | 5.5544 | 61.4 | 18.907 | 3.9371 | 61.6 | 18.9147 | 2.297 | 61.8 | 18.9114 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9199 | 2.0933 | 59.8 | 18.9136 | 3.7326 | 59.6 | 18.9222 | 5.3486 | 59.4 | 18.9185 | 6.9845 | 59.2 | 18.9147 | 8.6166 | 59 | 18.9139 | 10.2502 | 58.8 | 18.9105 | 11.9227 | 58.6 | 18.9402 | 13.5302 | 58.4 | 18.9293 | 15.3113 | 58.2 | 18.9341 | 16.9225 | 58 | 18.9238 | 15.4851 | 60.2 | 18.9125 | 13.8192 | 60.4 | 18.9253 | 12.1735 | 60.6 | 18.9187 | 10.4457 | 60.8 | 18.9174 | 8.8143 | 61 | 18.9302 | 7.1964 | 61.2 | 18.9165 | 5.5545 | 61.4 | 18.9154 | 3.9371 | 61.6 | 18.923 | 2.297 | 61.8 | 18.9198 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9282 | 2.0934 | 59.8 | 18.9219 | 3.7326 | 59.6 | 18.9305 | 5.3482 | 59.4 | 18.9269 | 6.9845 | 59.2 | 18.923 | 8.6165 | 59 | 18.9222 | 10.2502 | 58.8 | 18.9188 | 11.9229 | 58.6 | 18.9485 | 13.5304 | 58.4 | 18.9376 | 15.3113 | 58.2 | 18.9425 | 16.9227 | 58 | 18.9321 | 15.4853 | 60.2 | 18.9208 | 13.8187 | 60.4 | 18.9337 | 12.1732 | 60.6 | 18.927 | 10.4457 | 60.8 | 18.9257 | 8.8139 | 61 | 18.9385 | 7.1964 | 61.2 | 18.9248 | 5.5545 | 61.4 | 18.9237 | 3.9371 | 61.6 | 18.9313 | 2.297 | 61.8 | 18.9281 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9365 | 2.0934 | 59.8 | 18.9303 | 3.7326 | 59.6 | 18.9389 | 5.3479 | 59.4 | 18.9352 | 6.9845 | 59.2 | 18.9314 | 8.6166 | 59 | 18.9305 | 10.25 | 58.8 | 18.9271 | 11.9231 | 58.6 | 18.9569 | 13.5305 | 58.4 | 18.9459 | 15.3113 | 58.2 | 18.9508 | 16.9229 | 58 | 18.9405 | 15.4856 | 60.2 | 18.9291 | 13.8182 | 60.4 | 18.942 | 12.1729 | 60.6 | 18.9354 | 10.4457 | 60.8 | 18.934 | 8.8136 | 61 | 18.9469 | 7.1963 | 61.2 | 18.9332 | 5.5545 | 61.4 | 18.932 | 3.9372 | 61.6 | 18.9397 | 2.297 | 61.8 | 18.9364 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9449 | 2.0934 | 59.8 | 18.9386 | 3.7326 | 59.6 | 18.9472 | 5.3476 | 59.4 | 18.9435 | 6.9845 | 59.2 | 18.9397 | 8.6166 | 59 | 18.9389 | 10.2499 | 58.8 | 18.9355 | 11.923 | 58.6 | 18.9652 | 13.5306 | 58.4 | 18.9543 | 15.3112 | 58.2 | 18.9591 | 16.9231 | 58 | 18.9488 | 15.4859 | 60.2 | 18.9375 | 13.8176 | 60.4 | 18.9503 | 12.1727 | 60.6 | 18.9437 | 10.4457 | 60.8 | 18.9424 | 8.8132 | 61 | 18.9552 | 7.1963 | 61.2 | 18.9415 | 5.5545 | 61.4 | 18.9404 | 3.9372 | 61.6 | 18.948 | 2.297 | 61.8 | 18.9448 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9532 | 2.0934 | 59.8 | 18.947 | 3.7326 | 59.6 | 18.9555 | 5.3475 | 59.4 | 18.9518 | 6.9845 | 59.2 | 18.948 | 8.6166 | 59 | 18.9472 | 10.2498 | 58.8 | 18.9438 | 11.923 | 58.6 | 18.9735 | 13.5308 | 58.4 | 18.9626 | 15.3112 | 58.2 | 18.9675 | 16.9233 | 58 | 18.9571 | 15.4861 | 60.2 | 18.9458 | 13.8171 | 60.4 | 18.9586 | 12.1724 | 60.6 | 18.9521 | 10.4457 | 60.8 | 18.9507 | 8.8129 | 61 | 18.9635 | 7.1963 | 61.2 | 18.9498 | 5.5545 | 61.4 | 18.9487 | 3.9372 | 61.6 | 18.9563 | 2.297 | 61.8 | 18.9531 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9615 | 2.0934 | 59.8 | 18.9553 | 3.7326 | 59.6 | 18.9639 | 5.3475 | 59.4 | 18.9602 | 6.9845 | 59.2 | 18.9563 | 8.6167 | 59 | 18.9555 | 10.2497 | 58.8 | 18.9521 | 11.923 | 58.6 | 18.9819 | 13.5309 | 58.4 | 18.9709 | 15.3112 | 58.2 | 18.9758 | 16.9234 | 58 | 18.9655 | 15.4864 | 60.2 | 18.9541 | 13.8165 | 60.4 | 18.967 | 12.1721 | 60.6 | 18.9604 | 10.4457 | 60.8 | 18.959 | 8.8126 | 61 | 18.9719 | 7.1963 | 61.2 | 18.9581 | 5.5544 | 61.4 | 18.957 | 3.9373 | 61.6 | 18.9647 | 2.297 | 61.8 | 18.9614 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9699 | 2.0934 | 59.8 | 18.9636 | 3.7326 | 59.6 | 18.9722 | 5.3475 | 59.4 | 18.9685 | 6.9845 | 59.2 | 18.9647 | 8.6167 | 59 | 18.9638 | 10.2496 | 58.8 | 18.9604 | 11.923 | 58.6 | 18.9902 | 13.531 | 58.4 | 18.9792 | 15.3112 | 58.2 | 18.9841 | 16.9236 | 58 | 18.9738 | 15.4867 | 60.2 | 18.9625 | 13.816 | 60.4 | 18.9753 | 12.1719 | 60.6 | 18.9687 | 10.4456 | 60.8 | 18.9673 | 8.8123 | 61 | 18.9802 | 7.1963 | 61.2 | 18.9665 | 5.5544 | 61.4 | 18.9654 | 3.9373 | 61.6 | 18.973 | 2.297 | 61.8 | 18.9698 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9782 | 2.0934 | 59.8 | 18.972 | 3.7326 | 59.6 | 18.9805 | 5.3474 | 59.4 | 18.9768 | 6.9845 | 59.2 | 18.973 | 8.6168 | 59 | 18.9722 | 10.2494 | 58.8 | 18.9688 | 11.923 | 58.6 | 18.9985 | 13.5311 | 58.4 | 18.9877 | 15.3112 | 58.2 | 18.9926 | 16.9237 | 58 | 18.9821 | 15.4869 | 60.2 | 18.9708 | 13.8152 | 60.4 | 18.9836 | 12.1716 | 60.6 | 18.9771 | 10.4456 | 60.8 | 18.9757 | 8.8123 | 61 | 18.9885 | 7.1962 | 61.2 | 18.9748 | 5.5543 | 61.4 | 18.9737 | 3.9373 | 61.6 | 18.9814 | 2.297 | 61.8 | 18.9781 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9866 | 2.0935 | 59.8 | 18.9803 | 3.7326 | 59.6 | 18.9889 | 5.3474 | 59.4 | 18.9852 | 6.9845 | 59.2 | 18.9813 | 8.6168 | 59 | 18.9805 | 10.2493 | 58.8 | 18.9771 | 11.923 | 58.6 | 19.007 | 13.5312 | 58.4 | 18.996 | 15.3112 | 58.2 | 19.0009 | 16.9238 | 58 | 18.9905 | 15.4872 | 60.2 | 18.9791 | 13.8145 | 60.4 | 18.992 | 12.1713 | 60.6 | 18.9854 | 10.4456 | 60.8 | 18.984 | 8.8124 | 61 | 18.9969 | 7.1962 | 61.2 | 18.9832 | 5.5542 | 61.4 | 18.982 | 3.9373 | 61.6 | 18.9897 | 2.297 | 61.8 | 18.9865 | 0.697 | 62
|  |  |  | 18.9949 | 2.0935 | 59.8 | 18.9886 | 3.7326 | 59.6 | 18.9972 | 5.3474 | 59.4 | 18.9935 | 6.9845 | 59.2 | 18.9897 | 8.6169 | 59 | 18.9888 | 10.2492 | 58.8 | 18.9854 | 11.923 | 58.6 | 19.0153 | 13.5313 | 58.4 | 19.0043 | 15.3111 | 58.2 | 19.0092 | 16.9241 | 58 | 18.9988 | 15.4874 | 60.2 | 18.9874 | 13.8137 | 60.4 | 19.0003 | 12.1711 | 60.6 | 18.9937 | 10.4456 | 60.8 | 18.9923 | 8.8124 | 61 | 19.0052 | 7.1962 | 61.2 | 18.9915 | 5.5542 | 61.4 | 18.9904 | 3.9373 | 61.6 | 18.998 | 2.297 | 61.8 | 18.9948 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 19.0032 | 2.0935 | 59.8 | 18.997 | 3.7326 | 59.6 | 19.0055 | 5.3474 | 59.4 | 19.0018 | 6.9845 | 59.2 | 18.998 | 8.6169 | 59 | 18.9972 | 10.2491 | 58.8 | 18.9938 | 11.9231 | 58.6 | 19.0236 | 13.5314 | 58.4 | 19.0127 | 15.3111 | 58.2 | 19.0176 | 16.9244 | 58 | 19.0071 | 15.4877 | 60.2 | 18.9958 | 13.8129 | 60.4 | 19.0086 | 12.171 | 60.6 | 19.0021 | 10.4455 | 60.8 | 19.0007 | 8.8124 | 61 | 19.0135 | 7.1962 | 61.2 | 18.9998 | 5.5541 | 61.4 | 18.9987 | 3.9373 | 61.6 | 19.0063 | 2.2969 | 61.8 | 19.0031 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 19.0116 | 2.0935 | 59.8 | 19.0053 | 3.7326 | 59.6 | 19.0139 | 5.3475 | 59.4 | 19.0101 | 6.9844 | 59.2 | 19.0063 | 8.6169 | 59 | 19.0055 | 10.249 | 58.8 | 19.0021 | 11.9231 | 58.6 | 19.032 | 13.5315 | 58.4 | 19.021 | 15.311 | 58.2 | 19.0259 | 16.9248 | 58 | 19.0155 | 15.488 | 60.2 | 19.0041 | 13.8121 | 60.4 | 19.017 | 12.1709 | 60.6 | 19.0104 | 10.4455 | 60.8 | 19.009 | 8.8124 | 61 | 19.0219 | 7.1962 | 61.2 | 19.0082 | 5.5541 | 61.4 | 19.007 | 3.9373 | 61.6 | 19.0147 | 2.2969 | 61.8 | 19.0114 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 19.0199 | 2.0935 | 59.8 | 19.0136 | 3.7325 | 59.6 | 19.0222 | 5.3475 | 59.4 | 19.0185 | 6.9844 | 59.2 | 19.0146 | 8.617 | 59 | 19.0138 | 10.2489 | 58.8 | 19.0104 | 11.9231 | 58.6 | 19.0403 | 13.5316 | 58.4 | 19.0293 | 15.3109 | 58.2 | 19.0342 | 16.9252 | 58 | 19.0238 | 15.4882 | 60.2 | 19.0124 | 13.8113 | 60.4 | 19.0253 | 12.1708 | 60.6 | 19.0188 | 10.4455 | 60.8 | 19.0173 | 8.8125 | 61 | 19.0302 | 7.1962 | 61.2 | 19.0165 | 5.554 | 61.4 | 19.0154 | 3.9373 | 61.6 | 19.023 | 2.2969 | 61.8 | 19.0198 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 19.0282 | 2.0936 | 59.8 | 19.022 | 3.7325 | 59.6 | 19.0305 | 5.3475 | 59.4 | 19.0268 | 6.9844 | 59.2 | 19.023 | 8.617 | 59 | 19.0221 | 10.2488 | 58.8 | 19.0188 | 11.9232 | 58.6 | 19.0486 | 13.5318 | 58.4 | 19.0376 | 15.3109 | 58.2 | 19.0426 | 16.9255 | 58 | 19.0321 | 15.4885 | 60.2 | 19.0208 | 13.8102 | 60.4 | 19.0336 | 12.1707 | 60.6 | 19.0271 | 10.4455 | 60.8 | 19.0257 | 8.8124 | 61 | 19.0385 | 7.1963 | 61.2 | 19.0248 | 5.5539 | 61.4 | 19.0237 | 3.9373 | 61.6 | 19.0313 | 2.2969 | 61.8 | 19.0281 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 19.0366 | 2.0936 | 59.8 | 19.0303 | 3.7325 | 59.6 | 19.0389 | 5.3476 | 59.4 | 19.0351 | 6.9844 | 59.2 | 19.0313 | 8.617 | 59 | 19.0305 | 10.2487 | 58.8 | 19.0271 | 11.9232 | 58.6 | 19.057 | 13.5319 | 58.4 | 19.046 | 15.3108 | 58.2 | 19.0509 | 16.9259 | 58 | 19.0405 | 15.4887 | 60.2 | 19.0291 | 13.8091 | 60.4 | 19.042 | 12.1706 | 60.6 | 19.0354 | 10.4455 | 60.8 | 19.034 | 8.8124 | 61 | 19.0469 | 7.1963 | 61.2 | 19.0332 | 5.5539 | 61.4 | 19.032 | 3.9373 | 61.6 | 19.0397 | 2.2969 | 61.8 | 19.0364 | 0.697 | 62
|  |  |  | 19.0449 | 2.0936 | 59.8 | 19.0387 | 3.7325 | 59.6 | 19.0472 | 5.3476 | 59.4 | 19.0435 | 6.9844 | 59.2 | 19.0396 | 8.6171 | 59 | 19.0388 | 10.2486 | 58.8 | 19.0354 | 11.9232 | 58.6 | 19.0653 | 13.5321 | 58.4 | 19.0543 | 15.3108 | 58.2 | 19.0592 | 16.9262 | 58 | 19.0488 | 15.489 | 60.2 | 19.0374 | 13.808 | 60.4 | 19.0503 | 12.1705 | 60.6 | 19.0438 | 10.4455 | 60.8 | 19.0423 | 8.8124 | 61 | 19.0552 | 7.1963 | 61.2 | 19.0415 | 5.5538 | 61.4 | 19.0403 | 3.9373 | 61.6 | 19.048 | 2.2969 | 61.8 | 19.0448 | 0.697 | 62
|  |  |  | 19.0532 | 2.0936 | 59.8 | 19.047 | 3.7324 | 59.6 | 19.0555 | 5.3476 | 59.4 | 19.0518 | 6.9844 | 59.2 | 19.048 | 8.6171 | 59 | 19.0471 | 10.2485 | 58.8 | 19.0438 | 11.9232 | 58.6 | 19.0736 | 13.5323 | 58.4 | 19.0626 | 15.3107 | 58.2 | 19.0676 | 16.9266 | 58 | 19.0571 | 15.4892 | 60.2 | 19.0458 | 13.8069 | 60.4 | 19.0586 | 12.1704 | 60.6 | 19.0521 | 10.4455 | 60.8 | 19.0506 | 8.8124 | 61 | 19.0635 | 7.1963 | 61.2 | 19.0499 | 5.5538 | 61.4 | 19.0487 | 3.9373 | 61.6 | 19.0564 | 2.2969 | 61.8 | 19.0531 | 0.697 | 62
|  |  |  | 19.0616 | 2.0936 | 59.8 | 19.0553 | 3.7324 | 59.6 | 19.0639 | 5.3477 | 59.4 | 19.0601 | 6.9844 | 59.2 | 19.0563 | 8.6171 | 59 | 19.0555 | 10.2483 | 58.8 | 19.0521 | 11.9233 | 58.6 | 19.082 | 13.5325 | 58.4 | 19.071 | 15.3107 | 58.2 | 19.0759 | 16.9269 | 58 | 19.0655 | 15.4895 | 60.2 | 19.0541 | 13.8058 | 60.4 | 19.0669 | 12.1703 | 60.6 | 19.0605 | 10.4455 | 60.8 | 19.059 | 8.8124 | 61 | 19.0719 | 7.1963 | 61.2 | 19.0582 | 5.5537 | 61.4 | 19.057 | 3.9373 | 61.6 | 19.0647 | 2.2969 | 61.8 | 19.0615 | 0.697 | 62
|  |  |  | 19.0699 | 2.0937 | 59.8 | 19.0637 | 3.7324 | 59.6 | 19.0722 | 5.3478 | 59.4 | 19.0685 | 6.9843 | 59.2 | 19.0646 | 8.6171 | 59 | 19.0638 | 10.2482 | 58.8 | 19.0604 | 11.9233 | 58.6 | 19.0903 | 13.5327 | 58.4 | 19.0793 | 15.3106 | 58.2 | 19.0842 | 16.9273 | 58 | 19.0738 | 15.4897 | 60.2 | 19.0624 | 13.8048 | 60.4 | 19.0753 | 12.1703 | 60.6 | 19.0688 | 10.4454 | 60.8 | 19.0673 | 8.8123 | 61 | 19.0802 | 7.1963 | 61.2 | 19.0665 | 5.5537 | 61.4 | 19.0653 | 3.9372 | 61.6 | 19.073 | 2.2969 | 61.8 | 19.0698 | 0.697 | 62
|  |  |  | 19.0783 | 2.0937 | 59.8 | 19.072 | 3.7323 | 59.6 | 19.0805 | 5.3478 | 59.4 | 19.0768 | 6.9843 | 59.2 | 19.0729 | 8.6171 | 59 | 19.0721 | 10.2481 | 58.8 | 19.0688 | 11.9233 | 58.6 | 19.0986 | 13.5329 | 58.4 | 19.0876 | 15.3106 | 58.2 | 19.0927 | 16.9277 | 58 | 19.0821 | 15.49 | 60.2 | 19.0708 | 13.8037 | 60.4 | 19.0836 | 12.1702 | 60.6 | 19.0771 | 10.4454 | 60.8 | 19.0756 | 8.8123 | 61 | 19.0885 | 7.1963 | 61.2 | 19.0749 | 5.5536 | 61.4 | 19.0737 | 3.9372 | 61.6 | 19.0814 | 2.2969 | 61.8 | 19.0781 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 19.0866 | 2.0937 | 59.8 | 19.0803 | 3.7323 | 59.6 | 19.0889 | 5.3479 | 59.4 | 19.0851 | 6.9843 | 59.2 | 19.0813 | 8.6171 | 59 | 19.0804 | 10.248 | 58.8 | 19.0771 | 11.9234 | 58.6 | 19.1071 | 13.5331 | 58.4 | 19.0959 | 15.3105 | 58.2 | 19.101 | 16.928 | 58 | 19.0905 | 15.4903 | 60.2 | 19.0791 | 13.8026 | 60.4 | 19.0919 | 12.1701 | 60.6 | 19.0855 | 10.4454 | 60.8 | 19.084 | 8.8122 | 61 | 19.0969 | 7.1963 | 61.2 | 19.0832 | 5.5536 | 61.4 | 19.082 | 3.9372 | 61.6 | 19.0897 | 2.2969 | 61.8 | 19.0865 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 19.0949 | 2.0937 | 59.8 | 19.0887 | 3.7323 | 59.6 | 19.0972 | 5.348 | 59.4 | 19.0934 | 6.9843 | 59.2 | 19.0896 | 8.6172 | 59 | 19.0888 | 10.2478 | 58.8 | 19.0854 | 11.9234 | 58.6 | 19.1154 | 13.5333 | 58.4 | 19.1044 | 15.3105 | 58.2 | 19.1093 | 16.9285 | 58 | 19.0988 | 15.4905 | 60.2 | 19.0874 | 13.8017 | 60.4 | 19.1003 | 12.17 | 60.6 | 19.0938 | 10.4454 | 60.8 | 19.0923 | 8.8122 | 61 | 19.1052 | 7.1963 | 61.2 | 19.0915 | 5.5535 | 61.4 | 19.0903 | 3.9371 | 61.6 | 19.098 | 2.2968 | 61.8 | 19.0948 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 19.1033 | 2.0937 | 59.8 | 19.097 | 3.7323 | 59.6 | 19.1055 | 5.3481 | 59.4 | 19.1018 | 6.9842 | 59.2 | 19.0979 | 8.6172 | 59 | 19.0971 | 10.2477 | 58.8 | 19.0938 | 11.9235 | 58.6 | 19.1237 | 13.5334 | 58.4 | 19.1127 | 15.3104 | 58.2 | 19.1177 | 16.9291 | 58 | 19.1072 | 15.4908 | 60.2 | 19.0957 | 13.8009 | 60.4 | 19.1086 | 12.17 | 60.6 | 19.1021 | 10.4454 | 60.8 | 19.1006 | 8.8121 | 61 | 19.1135 | 7.1963 | 61.2 | 19.0999 | 5.5535 | 61.4 | 19.0987 | 3.9371 | 61.6 | 19.1064 | 2.2968 | 61.8 | 19.1031 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 19.1116 | 2.0938 | 59.8 | 19.1054 | 3.7322 | 59.6 | 19.1139 | 5.3481 | 59.4 | 19.1101 | 6.9842 | 59.2 | 19.1063 | 8.6172 | 59 | 19.1054 | 10.2476 | 58.8 | 19.1021 | 11.9237 | 58.6 | 19.1321 | 13.5336 | 58.4 | 19.121 | 15.3104 | 58.2 | 19.126 | 16.9296 | 58 | 19.1155 | 15.4911 | 60.2 | 19.1041 | 13.8 | 60.4 | 19.1169 | 12.1699 | 60.6 | 19.1105 | 10.4454 | 60.8 | 19.1089 | 8.8121 | 61 | 19.1219 | 7.1964 | 61.2 | 19.1082 | 5.5534 | 61.4 | 19.107 | 3.937 | 61.6 | 19.1147 | 2.2968 | 61.8 | 19.1115 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 19.1199 | 2.0938 | 59.8 | 19.1137 | 3.7322 | 59.6 | 19.1222 | 5.3482 | 59.4 | 19.1184 | 6.9842 | 59.2 | 19.1146 | 8.6172 | 59 | 19.1138 | 10.2475 | 58.8 | 19.1104 | 11.9239 | 58.6 | 19.1404 | 13.5337 | 58.4 | 19.1294 | 15.3103 | 58.2 | 19.1343 | 16.9301 | 58 | 19.1238 | 15.4913 | 60.2 | 19.1124 | 13.7992 | 60.4 | 19.1253 | 12.1699 | 60.6 | 19.1188 | 10.4454 | 60.8 | 19.1173 | 8.8121 | 61 | 19.1302 | 7.1964 | 61.2 | 19.1165 | 5.5534 | 61.4 | 19.1153 | 3.937 | 61.6 | 19.123 | 2.2968 | 61.8 | 19.1198 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 19.1283 | 2.0938 | 59.8 | 19.122 | 3.7322 | 59.6 | 19.1305 | 5.3483 | 59.4 | 19.1267 | 6.9842 | 59.2 | 19.1229 | 8.6172 | 59 | 19.1221 | 10.2473 | 58.8 | 19.1187 | 11.9241 | 58.6 | 19.1487 | 13.5339 | 58.4 | 19.1377 | 15.3103 | 58.2 | 19.1427 | 16.9303 | 58 | 19.1322 | 15.4916 | 60.2 | 19.1207 | 13.7984 | 60.4 | 19.1336 | 12.1698 | 60.6 | 19.1272 | 10.4454 | 60.8 | 19.1256 | 8.8121 | 61 | 19.1385 | 7.1964 | 61.2 | 19.1249 | 5.5533 | 61.4 | 19.1237 | 3.9369 | 61.6 | 19.1313 | 2.2968 | 61.8 | 19.1281 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.1366 | 2.0938 | 59.8 | 19.1304 | 3.7322 | 59.6 | 19.1389 | 5.3483 | 59.4 | 19.1351 | 6.9841 | 59.2 | 19.1312 | 8.6173 | 59 | 19.1304 | 10.2472 | 58.8 | 19.1271 | 11.9243 | 58.6 | 19.1571 | 13.5341 | 58.4 | 19.146 | 15.3102 | 58.2 | 19.151 | 16.9306 | 58 | 19.1405 | 15.4917 | 60.2 | 19.1291 | 13.7977 | 60.4 | 19.1419 | 12.1698 | 60.6 | 19.1355 | 10.4454 | 60.8 | 19.1339 | 8.8121 | 61 | 19.1469 | 7.1964 | 61.2 | 19.1332 | 5.5533 | 61.4 | 19.132 | 3.9369 | 61.6 | 19.1397 | 2.2968 | 61.8 | 19.1364 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.1449 | 2.0939 | 59.8 | 19.1387 | 3.7321 | 59.6 | 19.1472 | 5.3483 | 59.4 | 19.1434 | 6.9841 | 59.2 | 19.1396 | 8.6173 | 59 | 19.1388 | 10.2471 | 58.8 | 19.1354 | 11.9245 | 58.6 | 19.1654 | 13.5343 | 58.4 | 19.1543 | 15.3102 | 58.2 | 19.1593 | 16.931 | 58 | 19.1488 | 15.4918 | 60.2 | 19.1374 | 13.7972 | 60.4 | 19.1502 | 12.1698 | 60.6 | 19.1438 | 10.4454 | 60.8 | 19.1423 | 8.812 | 61 | 19.1552 | 7.1964 | 61.2 | 19.1415 | 5.5532 | 61.4 | 19.1403 | 3.9369 | 61.6 | 19.148 | 2.2968 | 61.8 | 19.1448 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.1533 | 2.0939 | 59.8 | 19.147 | 3.7321 | 59.6 | 19.1555 | 5.3484 | 59.4 | 19.1517 | 6.9841 | 59.2 | 19.1479 | 8.6173 | 59 | 19.1471 | 10.247 | 58.8 | 19.1437 | 11.9246 | 58.6 | 19.1737 | 13.5344 | 58.4 | 19.1627 | 15.3101 | 58.2 | 19.1677 | 16.9314 | 58 | 19.1572 | 15.4919 | 60.2 | 19.1457 | 13.7967 | 60.4 | 19.1586 | 12.1698 | 60.6 | 19.1522 | 10.4454 | 60.8 | 19.1506 | 8.812 | 61 | 19.1635 | 7.1964 | 61.2 | 19.1499 | 5.5532 | 61.4 | 19.1487 | 3.9368 | 61.6 | 19.1564 | 2.2968 | 61.8 | 19.1531 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.1616 | 2.0939 | 59.8 | 19.1554 | 3.7321 | 59.6 | 19.1639 | 5.3484 | 59.4 | 19.1601 | 6.984 | 59.2 | 19.1562 | 8.6174 | 59 | 19.1554 | 10.2468 | 58.8 | 19.1521 | 11.9248 | 58.6 | 19.1821 | 13.5347 | 58.4 | 19.171 | 15.3101 | 58.2 | 19.176 | 16.9317 | 58 | 19.1655 | 15.492 | 60.2 | 19.1541 | 13.7961 | 60.4 | 19.1669 | 12.1698 | 60.6 | 19.1605 | 10.4454 | 60.8 | 19.1589 | 8.812 | 61 | 19.1719 | 7.1965 | 61.2 | 19.1582 | 5.5531 | 61.4 | 19.157 | 3.9368 | 61.6 | 19.1647 | 2.2968 | 61.8 | 19.1615 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.17 | 2.0939 | 59.8 | 19.1637 | 3.732 | 59.6 | 19.1722 | 5.3485 | 59.4 | 19.1684 | 6.984 | 59.2 | 19.1646 | 8.6174 | 59 | 19.1637 | 10.2467 | 58.8 | 19.1604 | 11.925 | 58.6 | 19.1904 | 13.5349 | 58.4 | 19.1793 | 15.31 | 58.2 | 19.1843 | 16.9321 | 58 | 19.1738 | 15.4921 | 60.2 | 19.1624 | 13.7956 | 60.4 | 19.1752 | 12.1698 | 60.6 | 19.1688 | 10.4454 | 60.8 | 19.1672 | 8.812 | 61 | 19.1802 | 7.1965 | 61.2 | 19.1665 | 5.553 | 61.4 | 19.1653 | 3.9368 | 61.6 | 19.173 | 2.2968 | 61.8 | 19.1698 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.1783 | 2.0939 | 59.8 | 19.1721 | 3.732 | 59.6 | 19.1805 | 5.3485 | 59.4 | 19.1767 | 6.984 | 59.2 | 19.1729 | 8.6174 | 59 | 19.1721 | 10.2466 | 58.8 | 19.1687 | 11.9251 | 58.6 | 19.1987 | 13.5351 | 58.4 | 19.1877 | 15.31 | 58.2 | 19.1927 | 16.9325 | 58 | 19.1822 | 15.4922 | 60.2 | 19.1707 | 13.7951 | 60.4 | 19.1836 | 12.1698 | 60.6 | 19.1772 | 10.4454 | 60.8 | 19.1756 | 8.8122 | 61 | 19.1886 | 7.1965 | 61.2 | 19.1749 | 5.5529 | 61.4 | 19.1736 | 3.9368 | 61.6 | 19.1814 | 2.2968 | 61.8 | 19.1781 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.1866 | 2.094 | 59.8 | 19.1804 | 3.732 | 59.6 | 19.1889 | 5.3485 | 59.4 | 19.185 | 6.984 | 59.2 | 19.1812 | 8.6175 | 59 | 19.1804 | 10.2464 | 58.8 | 19.1771 | 11.9253 | 58.6 | 19.2072 | 13.5353 | 58.4 | 19.196 | 15.3099 | 58.2 | 19.201 | 16.9329 | 58 | 19.1905 | 15.4923 | 60.2 | 19.1791 | 13.7946 | 60.4 | 19.1919 | 12.1698 | 60.6 | 19.1855 | 10.4454 | 60.8 | 19.1839 | 8.8124 | 61 | 19.1969 | 7.1965 | 61.2 | 19.1832 | 5.5528 | 61.4 | 19.182 | 3.9368 | 61.6 | 19.1897 | 2.2968 | 61.8 | 19.1865 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.195 | 2.094 | 59.8 | 19.1887 | 3.7319 | 59.6 | 19.1972 | 5.3486 | 59.4 | 19.1934 | 6.984 | 59.2 | 19.1895 | 8.6175 | 59 | 19.1887 | 10.2463 | 58.8 | 19.1854 | 11.9254 | 58.6 | 19.2155 | 13.5355 | 58.4 | 19.2043 | 15.3099 | 58.2 | 19.2094 | 16.9332 | 58 | 19.1988 | 15.4923 | 60.2 | 19.1874 | 13.7941 | 60.4 | 19.2002 | 12.1698 | 60.6 | 19.1938 | 10.4454 | 60.8 | 19.1922 | 8.8127 | 61 | 19.2052 | 7.1965 | 61.2 | 19.1916 | 5.5527 | 61.4 | 19.1903 | 3.9368 | 61.6 | 19.198 | 2.2968 | 61.8 | 19.1948 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2033 | 2.094 | 59.8 | 19.1971 | 3.7319 | 59.6 | 19.2055 | 5.3486 | 59.4 | 19.2017 | 6.9839 | 59.2 | 19.1979 | 8.6176 | 59 | 19.1971 | 10.2461 | 58.8 | 19.1937 | 11.9256 | 58.6 | 19.2238 | 13.5357 | 58.4 | 19.2128 | 15.31 | 58.2 | 19.2178 | 16.9336 | 58 | 19.2072 | 15.4924 | 60.2 | 19.1957 | 13.7936 | 60.4 | 19.2086 | 12.1698 | 60.6 | 19.2022 | 10.4454 | 60.8 | 19.2005 | 8.8129 | 61 | 19.2135 | 7.1965 | 61.2 | 19.1999 | 5.5526 | 61.4 | 19.1986 | 3.9368 | 61.6 | 19.2064 | 2.2968 | 61.8 | 19.2031 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2116 | 2.094 | 59.8 | 19.2054 | 3.7319 | 59.6 | 19.2139 | 5.3487 | 59.4 | 19.21 | 6.9839 | 59.2 | 19.2062 | 8.6176 | 59 | 19.2054 | 10.2459 | 58.8 | 19.2021 | 11.9256 | 58.6 | 19.2322 | 13.5358 | 58.4 | 19.2211 | 15.31 | 58.2 | 19.2261 | 16.9339 | 58 | 19.2155 | 15.4925 | 60.2 | 19.204 | 13.7931 | 60.4 | 19.2169 | 12.1698 | 60.6 | 19.2105 | 10.4454 | 60.8 | 19.2089 | 8.8131 | 61 | 19.2219 | 7.1965 | 61.2 | 19.2082 | 5.5525 | 61.4 | 19.207 | 3.9368 | 61.6 | 19.2147 | 2.2968 | 61.8 | 19.2115 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.22 | 2.094 | 59.8 | 19.2137 | 3.7319 | 59.6 | 19.2222 | 5.3487 | 59.4 | 19.2184 | 6.9839 | 59.2 | 19.2145 | 8.6177 | 59 | 19.2137 | 10.2457 | 58.8 | 19.2104 | 11.9257 | 58.6 | 19.2405 | 13.5359 | 58.4 | 19.2294 | 15.31 | 58.2 | 19.2344 | 16.9343 | 58 | 19.2238 | 15.4926 | 60.2 | 19.2124 | 13.7926 | 60.4 | 19.2252 | 12.1698 | 60.6 | 19.2189 | 10.4454 | 60.8 | 19.2172 | 8.8133 | 61 | 19.2302 | 7.1965 | 61.2 | 19.2166 | 5.5524 | 61.4 | 19.2153 | 3.9368 | 61.6 | 19.223 | 2.2968 | 61.8 | 19.2198 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2283 | 2.094 | 59.8 | 19.2221 | 3.7318 | 59.6 | 19.2305 | 5.3488 | 59.4 | 19.2267 | 6.9839 | 59.2 | 19.2229 | 8.6177 | 59 | 19.222 | 10.2454 | 58.8 | 19.2187 | 11.9257 | 58.6 | 19.2488 | 13.536 | 58.4 | 19.2377 | 15.3101 | 58.2 | 19.2428 | 16.9347 | 58 | 19.2322 | 15.4927 | 60.2 | 19.2207 | 13.7921 | 60.4 | 19.2335 | 12.1698 | 60.6 | 19.2272 | 10.4454 | 60.8 | 19.2255 | 8.8135 | 61 | 19.2386 | 7.1965 | 61.2 | 19.2249 | 5.5523 | 61.4 | 19.2236 | 3.9368 | 61.6 | 19.2314 | 2.2968 | 61.8 | 19.2281 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2367 | 2.094 | 59.8 | 19.2304 | 3.7318 | 59.6 | 19.2389 | 5.3489 | 59.4 | 19.235 | 6.9839 | 59.2 | 19.2312 | 8.6178 | 59 | 19.2304 | 10.2452 | 58.8 | 19.2271 | 11.9258 | 58.6 | 19.2572 | 13.5361 | 58.4 | 19.2461 | 15.3101 | 58.2 | 19.2511 | 16.9351 | 58 | 19.2405 | 15.4927 | 60.2 | 19.229 | 13.7916 | 60.4 | 19.2419 | 12.1698 | 60.6 | 19.2355 | 10.4454 | 60.8 | 19.2339 | 8.8138 | 61 | 19.2469 | 7.1965 | 61.2 | 19.2332 | 5.5522 | 61.4 | 19.232 | 3.9368 | 61.6 | 19.2397 | 2.2968 | 61.8 | 19.2365 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.245 | 2.094 | 59.8 | 19.2388 | 3.7318 | 59.6 | 19.2472 | 5.3489 | 59.4 | 19.2433 | 6.9838 | 59.2 | 19.2395 | 8.6178 | 59 | 19.2387 | 10.245 | 58.8 | 19.2354 | 11.9259 | 58.6 | 19.2655 | 13.5362 | 58.4 | 19.2544 | 15.3101 | 58.2 | 19.2594 | 16.9354 | 58 | 19.2488 | 15.4928 | 60.2 | 19.2374 | 13.7911 | 60.4 | 19.2502 | 12.1698 | 60.6 | 19.2439 | 10.4454 | 60.8 | 19.2422 | 8.8141 | 61 | 19.2552 | 7.1966 | 61.2 | 19.2416 | 5.5521 | 61.4 | 19.2403 | 3.9368 | 61.6 | 19.248 | 2.2968 | 61.8 | 19.2448 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2533 | 2.094 | 59.8 | 19.2471 | 3.7318 | 59.6 | 19.2555 | 5.349 | 59.4 | 19.2517 | 6.9838 | 59.2 | 19.2478 | 8.6179 | 59 | 19.247 | 10.2448 | 58.8 | 19.2437 | 11.9259 | 58.6 | 19.2738 | 13.5364 | 58.4 | 19.2627 | 15.3102 | 58.2 | 19.2678 | 16.9357 | 58 | 19.2572 | 15.4929 | 60.2 | 19.2457 | 13.7906 | 60.4 | 19.2585 | 12.1698 | 60.6 | 19.2522 | 10.4455 | 60.8 | 19.2505 | 8.8144 | 61 | 19.2636 | 7.1966 | 61.2 | 19.2499 | 5.5521 | 61.4 | 19.2486 | 3.9368 | 61.6 | 19.2564 | 2.2967 | 61.8 | 19.2531 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2617 | 2.0941 | 59.8 | 19.2554 | 3.7318 | 59.6 | 19.2639 | 5.3491 | 59.4 | 19.26 | 6.9838 | 59.2 | 19.2562 | 8.618 | 59 | 19.2554 | 10.2446 | 58.8 | 19.2521 | 11.926 | 58.6 | 19.2822 | 13.5365 | 58.4 | 19.271 | 15.3102 | 58.2 | 19.2761 | 16.936 | 58 | 19.2655 | 15.493 | 60.2 | 19.254 | 13.7901 | 60.4 | 19.2669 | 12.1699 | 60.6 | 19.2605 | 10.4455 | 60.8 | 19.2589 | 8.8148 | 61 | 19.2719 | 7.1966 | 61.2 | 19.2582 | 5.552 | 61.4 | 19.257 | 3.9367 | 61.6 | 19.2647 | 2.2967 | 61.8 | 19.2615 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.27 | 2.0941 | 59.8 | 19.2638 | 3.7317 | 59.6 | 19.2722 | 5.3491 | 59.4 | 19.2683 | 6.9838 | 59.2 | 19.2645 | 8.618 | 59 | 19.2637 | 10.2444 | 58.8 | 19.2604 | 11.9261 | 58.6 | 19.2905 | 13.5366 | 58.4 | 19.2794 | 15.3102 | 58.2 | 19.2844 | 16.9362 | 58 | 19.2738 | 15.4931 | 60.2 | 19.2624 | 13.7896 | 60.4 | 19.2752 | 12.1699 | 60.6 | 19.2689 | 10.4455 | 60.8 | 19.2672 | 8.8151 | 61 | 19.2802 | 7.1966 | 61.2 | 19.2666 | 5.552 | 61.4 | 19.2653 | 3.9366 | 61.6 | 19.273 | 2.2968 | 61.8 | 19.2698 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2783 | 2.0941 | 59.8 | 19.2721 | 3.7317 | 59.6 | 19.2805 | 5.3492 | 59.4 | 19.2767 | 6.9838 | 59.2 | 19.2728 | 8.6181 | 59 | 19.272 | 10.2442 | 58.8 | 19.2687 | 11.9262 | 58.6 | 19.2988 | 13.537 | 58.4 | 19.2877 | 15.3102 | 58.2 | 19.2928 | 16.9365 | 58 | 19.2822 | 15.4931 | 60.2 | 19.2707 | 13.789 | 60.4 | 19.2835 | 12.1699 | 60.6 | 19.2772 | 10.4455 | 60.8 | 19.2755 | 8.8154 | 61 | 19.2886 | 7.1966 | 61.2 | 19.2749 | 5.5519 | 61.4 | 19.2736 | 3.9366 | 61.6 | 19.2814 | 2.2968 | 61.8 | 19.2781 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.2867 | 2.0941 | 59.8 | 19.2804 | 3.7317 | 59.6 | 19.2889 | 5.3494 | 59.4 | 19.285 | 6.9837 | 59.2 | 19.2812 | 8.6181 | 59 | 19.2803 | 10.244 | 58.8 | 19.2771 | 11.9263 | 58.6 | 19.3073 | 13.5373 | 58.4 | 19.296 | 15.3103 | 58.2 | 19.3011 | 16.9367 | 58 | 19.2905 | 15.4932 | 60.2 | 19.279 | 13.7885 | 60.4 | 19.2919 | 12.1701 | 60.6 | 19.2856 | 10.4455 | 60.8 | 19.2838 | 8.8158 | 61 | 19.2969 | 7.1966 | 61.2 | 19.2832 | 5.5518 | 61.4 | 19.282 | 3.9365 | 61.6 | 19.2897 | 2.2968 | 61.8 | 19.2865 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.295 | 2.0941 | 59.8 | 19.2888 | 3.7317 | 59.6 | 19.2972 | 5.3496 | 59.4 | 19.2933 | 6.9837 | 59.2 | 19.2895 | 8.6181 | 59 | 19.2887 | 10.2438 | 58.8 | 19.2854 | 11.9263 | 58.6 | 19.3156 | 13.5377 | 58.4 | 19.3044 | 15.3103 | 58.2 | 19.3094 | 16.9369 | 58 | 19.2988 | 15.4933 | 60.2 | 19.2874 | 13.788 | 60.4 | 19.3002 | 12.1702 | 60.6 | 19.2939 | 10.4455 | 60.8 | 19.2922 | 8.8161 | 61 | 19.3052 | 7.1967 | 61.2 | 19.2916 | 5.5518 | 61.4 | 19.2903 | 3.9364 | 61.6 | 19.298 | 2.2968 | 61.8 | 19.2948 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.3033 | 2.0941 | 59.8 | 19.2971 | 3.7317 | 59.6 | 19.3055 | 5.3498 | 59.4 | 19.3017 | 6.9837 | 59.2 | 19.2978 | 8.6182 | 59 | 19.297 | 10.2436 | 58.8 | 19.2937 | 11.9263 | 58.6 | 19.3239 | 13.5381 | 58.4 | 19.3127 | 15.3103 | 58.2 | 19.3177 | 16.9371 | 58 | 19.3072 | 15.4934 | 60.2 | 19.2957 | 13.7875 | 60.4 | 19.3085 | 12.1704 | 60.6 | 19.3022 | 10.4455 | 60.8 | 19.3005 | 8.8164 | 61 | 19.3136 | 7.1967 | 61.2 | 19.2999 | 5.5518 | 61.4 | 19.2986 | 3.9364 | 61.6 | 19.3064 | 2.2968 | 61.8 | 19.3031 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.3117 | 2.0941 | 59.8 | 19.3055 | 3.7317 | 59.6 | 19.3139 | 5.35 | 59.4 | 19.31 | 6.9837 | 59.2 | 19.3061 | 8.6182 | 59 | 19.3053 | 10.2434 | 58.8 | 19.3021 | 11.9264 | 58.6 | 19.3323 | 13.5384 | 58.4 | 19.321 | 15.3103 | 58.2 | 19.3262 | 16.9374 | 58 | 19.3155 | 15.4935 | 60.2 | 19.304 | 13.7871 | 60.4 | 19.3168 | 12.1705 | 60.6 | 19.3106 | 10.4456 | 60.8 | 19.3088 | 8.8167 | 61 | 19.3219 | 7.1967 | 61.2 | 19.3083 | 5.5517 | 61.4 | 19.3069 | 3.9363 | 61.6 | 19.3147 | 2.2968 | 61.8 | 19.3115 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 19.32 | 2.0941 | 59.8 | 19.3138 | 3.7317 | 59.6 | 19.3222 | 5.3502 | 59.4 | 19.3183 | 6.9836 | 59.2 | 19.3145 | 8.6184 | 59 | 19.3137 | 10.2433 | 58.8 | 19.3104 | 11.9264 | 58.6 | 19.3406 | 13.5387 | 58.4 | 19.3293 | 15.3104 | 58.2 | 19.3345 | 16.9376 | 58 | 19.3238 | 15.4935 | 60.2 | 19.3124 | 13.7867 | 60.4 | 19.3252 | 12.1707 | 60.6 | 19.3189 | 10.4456 | 60.8 | 19.3172 | 8.817 | 61 | 19.3302 | 7.1967 | 61.2 | 19.3166 | 5.5517 | 61.4 | 19.3153 | 3.9363 | 61.6 | 19.3231 | 2.2968 | 61.8 | 19.3198 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.3284 | 2.0941 | 59.8 | 19.3221 | 3.7317 | 59.6 | 19.3306 | 5.3504 | 59.4 | 19.3266 | 6.9836 | 59.2 | 19.3228 | 8.6185 | 59 | 19.322 | 10.2431 | 58.8 | 19.3187 | 11.9265 | 58.6 | 19.3489 | 13.5391 | 58.4 | 19.3378 | 15.3104 | 58.2 | 19.3428 | 16.9378 | 58 | 19.3322 | 15.4936 | 60.2 | 19.3207 | 13.7863 | 60.4 | 19.3335 | 12.1708 | 60.6 | 19.3272 | 10.4456 | 60.8 | 19.3255 | 8.8173 | 61 | 19.3386 | 7.1967 | 61.2 | 19.3249 | 5.5517 | 61.4 | 19.3236 | 3.9362 | 61.6 | 19.3314 | 2.2968 | 61.8 | 19.3282 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.3367 | 2.0941 | 59.8 | 19.3305 | 3.7317 | 59.6 | 19.3389 | 5.3506 | 59.4 | 19.335 | 6.9836 | 59.2 | 19.3311 | 8.6186 | 59 | 19.3303 | 10.2429 | 58.8 | 19.3271 | 11.9265 | 58.6 | 19.3573 | 13.5394 | 58.4 | 19.3461 | 15.3104 | 58.2 | 19.3512 | 16.938 | 58 | 19.3405 | 15.4936 | 60.2 | 19.329 | 13.7859 | 60.4 | 19.3418 | 12.171 | 60.6 | 19.3356 | 10.4456 | 60.8 | 19.3338 | 8.8176 | 61 | 19.3469 | 7.1967 | 61.2 | 19.3333 | 5.5517 | 61.4 | 19.3319 | 3.9361 | 61.6 | 19.3397 | 2.2968 | 61.8 | 19.3365 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.345 | 2.0941 | 59.8 | 19.3388 | 3.7317 | 59.6 | 19.3472 | 5.3508 | 59.4 | 19.3433 | 6.9836 | 59.2 | 19.3394 | 8.6188 | 59 | 19.3387 | 10.2427 | 58.8 | 19.3354 | 11.9266 | 58.6 | 19.3656 | 13.5397 | 58.4 | 19.3544 | 15.3104 | 58.2 | 19.3595 | 16.9383 | 58 | 19.3488 | 15.4936 | 60.2 | 19.3373 | 13.7856 | 60.4 | 19.3502 | 12.1711 | 60.6 | 19.3439 | 10.4457 | 60.8 | 19.3421 | 8.8179 | 61 | 19.3552 | 7.1967 | 61.2 | 19.3416 | 5.5517 | 61.4 | 19.3403 | 3.936 | 61.6 | 19.3481 | 2.2968 | 61.8 | 19.3448 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.3534 | 2.0941 | 59.8 | 19.3471 | 3.7317 | 59.6 | 19.3556 | 5.3511 | 59.4 | 19.3516 | 6.9835 | 59.2 | 19.3478 | 8.6188 | 59 | 19.347 | 10.2426 | 58.8 | 19.3437 | 11.9267 | 58.6 | 19.3739 | 13.5401 | 58.4 | 19.3628 | 15.3104 | 58.2 | 19.3678 | 16.9385 | 58 | 19.3572 | 15.4936 | 60.2 | 19.3457 | 13.7852 | 60.4 | 19.3585 | 12.1713 | 60.6 | 19.3523 | 10.4457 | 60.8 | 19.3505 | 8.8183 | 61 | 19.3636 | 7.1967 | 61.2 | 19.3499 | 5.5517 | 61.4 | 19.3486 | 3.9359 | 61.6 | 19.3564 | 2.2969 | 61.8 | 19.3531 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.3617 | 2.0941 | 59.8 | 19.3555 | 3.7317 | 59.6 | 19.3639 | 5.3513 | 59.4 | 19.3599 | 6.9835 | 59.2 | 19.3561 | 8.6188 | 59 | 19.3553 | 10.2425 | 58.8 | 19.3521 | 11.9267 | 58.6 | 19.3823 | 13.5404 | 58.4 | 19.3711 | 15.3105 | 58.2 | 19.3762 | 16.9388 | 58 | 19.3655 | 15.4936 | 60.2 | 19.354 | 13.7848 | 60.4 | 19.3668 | 12.1714 | 60.6 | 19.3606 | 10.4457 | 60.8 | 19.3588 | 8.8186 | 61 | 19.3719 | 7.1967 | 61.2 | 19.3583 | 5.5517 | 61.4 | 19.3569 | 3.9358 | 61.6 | 19.3647 | 2.2969 | 61.8 | 19.3615 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.37 | 2.0941 | 59.8 | 19.3638 | 3.7317 | 59.6 | 19.3722 | 5.3515 | 59.4 | 19.3683 | 6.9835 | 59.2 | 19.3644 | 8.6188 | 59 | 19.3636 | 10.2424 | 58.8 | 19.3604 | 11.9268 | 58.6 | 19.3906 | 13.5407 | 58.4 | 19.3794 | 15.3105 | 58.2 | 19.3845 | 16.9391 | 58 | 19.3738 | 15.4936 | 60.2 | 19.3623 | 13.7844 | 60.4 | 19.3752 | 12.1716 | 60.6 | 19.3689 | 10.4458 | 60.8 | 19.3671 | 8.819 | 61 | 19.3802 | 7.1968 | 61.2 | 19.3666 | 5.5517 | 61.4 | 19.3652 | 3.9357 | 61.6 | 19.373 | 2.2969 | 61.8 | 19.3698 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.3784 | 2.0941 | 59.8 | 19.3722 | 3.7317 | 59.6 | 19.3806 | 5.3517 | 59.4 | 19.3766 | 6.9835 | 59.2 | 19.3728 | 8.6188 | 59 | 19.372 | 10.2423 | 58.8 | 19.3687 | 11.9268 | 58.6 | 19.3989 | 13.5411 | 58.4 | 19.3877 | 15.3105 | 58.2 | 19.3928 | 16.9394 | 58 | 19.3822 | 15.4936 | 60.2 | 19.3707 | 13.784 | 60.4 | 19.3835 | 12.1717 | 60.6 | 19.3773 | 10.4458 | 60.8 | 19.3755 | 8.8193 | 61 | 19.3886 | 7.1968 | 61.2 | 19.3749 | 5.5517 | 61.4 | 19.3736 | 3.9357 | 61.6 | 19.3814 | 2.2969 | 61.8 | 19.3781 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.3867 | 2.0941 | 59.8 | 19.3805 | 3.7317 | 59.6 | 19.3889 | 5.352 | 59.4 | 19.3849 | 6.9834 | 59.2 | 19.3811 | 8.6186 | 59 | 19.3803 | 10.2422 | 58.8 | 19.377 | 11.9268 | 58.6 | 19.4073 | 13.5414 | 58.4 | 19.3961 | 15.3105 | 58.2 | 19.4012 | 16.9396 | 58 | 19.3905 | 15.4936 | 60.2 | 19.379 | 13.7836 | 60.4 | 19.3918 | 12.1719 | 60.6 | 19.3856 | 10.4458 | 60.8 | 19.3838 | 8.8195 | 61 | 19.3969 | 7.1968 | 61.2 | 19.3833 | 5.5518 | 61.4 | 19.3819 | 3.9356 | 61.6 | 19.3897 | 2.2969 | 61.8 | 19.3865 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.395 | 2.0941 | 59.8 | 19.3888 | 3.7317 | 59.6 | 19.3972 | 5.3522 | 59.4 | 19.3933 | 6.9834 | 59.2 | 19.3894 | 8.6184 | 59 | 19.3886 | 10.2421 | 58.8 | 19.3854 | 11.9269 | 58.6 | 19.4156 | 13.5417 | 58.4 | 19.4044 | 15.3105 | 58.2 | 19.4095 | 16.9399 | 58 | 19.3988 | 15.4936 | 60.2 | 19.3873 | 13.7834 | 60.4 | 19.4001 | 12.172 | 60.6 | 19.3939 | 10.4458 | 60.8 | 19.3921 | 8.8199 | 61 | 19.4052 | 7.1968 | 61.2 | 19.3916 | 5.5519 | 61.4 | 19.3902 | 3.9355 | 61.6 | 19.398 | 2.2969 | 61.8 | 19.3948 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.4034 | 2.0941 | 59.8 | 19.3972 | 3.7317 | 59.6 | 19.4056 | 5.3524 | 59.4 | 19.4016 | 6.9834 | 59.2 | 19.3978 | 8.6183 | 59 | 19.397 | 10.2419 | 58.8 | 19.3937 | 11.9269 | 58.6 | 19.424 | 13.542 | 58.4 | 19.4127 | 15.3105 | 58.2 | 19.4178 | 16.9402 | 58 | 19.4072 | 15.4936 | 60.2 | 19.3957 | 13.7832 | 60.4 | 19.4085 | 12.1722 | 60.6 | 19.4023 | 10.4459 | 60.8 | 19.4004 | 8.8202 | 61 | 19.4136 | 7.1968 | 61.2 | 19.3999 | 5.552 | 61.4 | 19.3986 | 3.9354 | 61.6 | 19.4064 | 2.2969 | 61.8 | 19.4031 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4117 | 2.0941 | 59.8 | 19.4055 | 3.7317 | 59.6 | 19.4139 | 5.3526 | 59.4 | 19.4099 | 6.9834 | 59.2 | 19.4061 | 8.6181 | 59 | 19.4053 | 10.2417 | 58.8 | 19.402 | 11.9269 | 58.6 | 19.4324 | 13.5422 | 58.4 | 19.4211 | 15.3105 | 58.2 | 19.4263 | 16.9406 | 58 | 19.4155 | 15.4936 | 60.2 | 19.404 | 13.7831 | 60.4 | 19.4168 | 12.1724 | 60.6 | 19.4106 | 10.4459 | 60.8 | 19.4088 | 8.8205 | 61 | 19.4219 | 7.1968 | 61.2 | 19.4083 | 5.5521 | 61.4 | 19.4069 | 3.9353 | 61.6 | 19.4147 | 2.2969 | 61.8 | 19.4115 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4201 | 2.0941 | 59.8 | 19.4138 | 3.7317 | 59.6 | 19.4222 | 5.3528 | 59.4 | 19.4182 | 6.9834 | 59.2 | 19.4144 | 8.6179 | 59 | 19.4136 | 10.2415 | 58.8 | 19.4104 | 11.927 | 58.6 | 19.4407 | 13.5425 | 58.4 | 19.4294 | 15.3104 | 58.2 | 19.4346 | 16.9411 | 58 | 19.4238 | 15.4936 | 60.2 | 19.4123 | 13.7829 | 60.4 | 19.4251 | 12.1725 | 60.6 | 19.419 | 10.4459 | 60.8 | 19.4171 | 8.8208 | 61 | 19.4302 | 7.1968 | 61.2 | 19.4166 | 5.5522 | 61.4 | 19.4153 | 3.9353 | 61.6 | 19.4231 | 2.297 | 61.8 | 19.4198 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4284 | 2.0941 | 59.8 | 19.4222 | 3.7316 | 59.6 | 19.4306 | 5.3529 | 59.4 | 19.4266 | 6.9834 | 59.2 | 19.4227 | 8.6178 | 59 | 19.422 | 10.2414 | 58.8 | 19.4187 | 11.927 | 58.6 | 19.449 | 13.5428 | 58.4 | 19.4377 | 15.3104 | 58.2 | 19.4429 | 16.9414 | 58 | 19.4322 | 15.4936 | 60.2 | 19.4207 | 13.7828 | 60.4 | 19.4335 | 12.1727 | 60.6 | 19.4273 | 10.4459 | 60.8 | 19.4254 | 8.821 | 61 | 19.4386 | 7.1968 | 61.2 | 19.425 | 5.5523 | 61.4 | 19.4236 | 3.9352 | 61.6 | 19.4314 | 2.297 | 61.8 | 19.4282 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4367 | 2.0941 | 59.8 | 19.4305 | 3.7316 | 59.6 | 19.4389 | 5.3531 | 59.4 | 19.4349 | 6.9834 | 59.2 | 19.4311 | 8.6176 | 59 | 19.4303 | 10.2412 | 58.8 | 19.427 | 11.927 | 58.6 | 19.4574 | 13.543 | 58.4 | 19.446 | 15.3104 | 58.2 | 19.4513 | 16.9417 | 58 | 19.4405 | 15.4936 | 60.2 | 19.429 | 13.7826 | 60.4 | 19.4418 | 12.1728 | 60.6 | 19.4356 | 10.4459 | 60.8 | 19.4337 | 8.8212 | 61 | 19.4469 | 7.1968 | 61.2 | 19.4333 | 5.5524 | 61.4 | 19.4319 | 3.9351 | 61.6 | 19.4397 | 2.297 | 61.8 | 19.4365 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4451 | 2.0941 | 59.8 | 19.4389 | 3.7316 | 59.6 | 19.4472 | 5.3532 | 59.4 | 19.4432 | 6.9833 | 59.2 | 19.4394 | 8.6175 | 59 | 19.4386 | 10.2411 | 58.8 | 19.4354 | 11.927 | 58.6 | 19.4657 | 13.5432 | 58.4 | 19.4545 | 15.3103 | 58.2 | 19.4596 | 16.9421 | 58 | 19.4489 | 15.4936 | 60.2 | 19.4373 | 13.7828 | 60.4 | 19.4501 | 12.173 | 60.6 | 19.444 | 10.4459 | 60.8 | 19.4421 | 8.8214 | 61 | 19.4552 | 7.1969 | 61.2 | 19.4416 | 5.5525 | 61.4 | 19.4402 | 3.935 | 61.6 | 19.4481 | 2.297 | 61.8 | 19.4448 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4534 | 2.094 | 59.8 | 19.4472 | 3.7315 | 59.6 | 19.4556 | 5.3534 | 59.4 | 19.4516 | 6.9833 | 59.2 | 19.4477 | 8.6173 | 59 | 19.4469 | 10.2409 | 58.8 | 19.4437 | 11.9271 | 58.6 | 19.474 | 13.5434 | 58.4 | 19.4628 | 15.3103 | 58.2 | 19.4679 | 16.9424 | 58 | 19.4572 | 15.4936 | 60.2 | 19.4457 | 13.7829 | 60.4 | 19.4585 | 12.1731 | 60.6 | 19.4523 | 10.4459 | 60.8 | 19.4504 | 8.8216 | 61 | 19.4636 | 7.1969 | 61.2 | 19.45 | 5.5525 | 61.4 | 19.4486 | 3.935 | 61.6 | 19.4564 | 2.297 | 61.8 | 19.4532 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4617 | 2.094 | 59.8 | 19.4555 | 3.7315 | 59.6 | 19.4639 | 5.3536 | 59.4 | 19.4599 | 6.9833 | 59.2 | 19.4561 | 8.6172 | 59 | 19.4553 | 10.2408 | 58.8 | 19.452 | 11.9271 | 58.6 | 19.4824 | 13.5436 | 58.4 | 19.4711 | 15.3103 | 58.2 | 19.4763 | 16.9427 | 58 | 19.4655 | 15.4936 | 60.2 | 19.454 | 13.7831 | 60.4 | 19.4668 | 12.1732 | 60.6 | 19.4606 | 10.446 | 60.8 | 19.4587 | 8.8218 | 61 | 19.4719 | 7.1969 | 61.2 | 19.4583 | 5.5526 | 61.4 | 19.4569 | 3.9349 | 61.6 | 19.4647 | 2.297 | 61.8 | 19.4615 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4701 | 2.094 | 59.8 | 19.4639 | 3.7315 | 59.6 | 19.4722 | 5.3537 | 59.4 | 19.4682 | 6.9833 | 59.2 | 19.4644 | 8.617 | 59 | 19.4636 | 10.2406 | 58.8 | 19.4604 | 11.9271 | 58.6 | 19.4907 | 13.5438 | 58.4 | 19.4794 | 15.3102 | 58.2 | 19.4846 | 16.9431 | 58 | 19.4739 | 15.4936 | 60.2 | 19.4623 | 13.7833 | 60.4 | 19.4751 | 12.1733 | 60.6 | 19.469 | 10.446 | 60.8 | 19.4671 | 8.822 | 61 | 19.4802 | 7.1969 | 61.2 | 19.4666 | 5.5527 | 61.4 | 19.4652 | 3.9348 | 61.6 | 19.4731 | 2.297 | 61.8 | 19.4698 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.4784 | 2.094 | 59.8 | 19.4722 | 3.7315 | 59.6 | 19.4806 | 5.3539 | 59.4 | 19.4765 | 6.9833 | 59.2 | 19.4727 | 8.6169 | 59 | 19.4719 | 10.2405 | 58.8 | 19.4687 | 11.9271 | 58.6 | 19.499 | 13.544 | 58.4 | 19.4878 | 15.3102 | 58.2 | 19.4929 | 16.9434 | 58 | 19.4822 | 15.4936 | 60.2 | 19.4707 | 13.7835 | 60.4 | 19.4835 | 12.1735 | 60.6 | 19.4773 | 10.446 | 60.8 | 19.4754 | 8.8222 | 61 | 19.4886 | 7.1969 | 61.2 | 19.475 | 5.5528 | 61.4 | 19.4736 | 3.9348 | 61.6 | 19.4814 | 2.297 | 61.8 | 19.4781 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.4867 | 2.094 | 59.8 | 19.4805 | 3.7314 | 59.6 | 19.4889 | 5.354 | 59.4 | 19.4849 | 6.9833 | 59.2 | 19.481 | 8.6166 | 59 | 19.4803 | 10.2404 | 58.8 | 19.477 | 11.9272 | 58.6 | 19.5073 | 13.5442 | 58.4 | 19.4961 | 15.3101 | 58.2 | 19.5013 | 16.9437 | 58 | 19.4905 | 15.4936 | 60.2 | 19.479 | 13.7837 | 60.4 | 19.4918 | 12.1736 | 60.6 | 19.4857 | 10.446 | 60.8 | 19.4837 | 8.8224 | 61 | 19.4969 | 7.1969 | 61.2 | 19.4833 | 5.5528 | 61.4 | 19.4819 | 3.9347 | 61.6 | 19.4897 | 2.297 | 61.8 | 19.4865 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.4951 | 2.094 | 59.8 | 19.4889 | 3.7314 | 59.6 | 19.4972 | 5.3541 | 59.4 | 19.4932 | 6.9833 | 59.2 | 19.4894 | 8.6164 | 59 | 19.4886 | 10.2403 | 58.8 | 19.4854 | 11.9272 | 58.6 | 19.5157 | 13.5444 | 58.4 | 19.5044 | 15.3101 | 58.2 | 19.5096 | 16.9439 | 58 | 19.4989 | 15.4936 | 60.2 | 19.4873 | 13.7839 | 60.4 | 19.5001 | 12.1737 | 60.6 | 19.494 | 10.446 | 60.8 | 19.4921 | 8.8226 | 61 | 19.5052 | 7.1969 | 61.2 | 19.4916 | 5.5529 | 61.4 | 19.4902 | 3.9347 | 61.6 | 19.4981 | 2.297 | 61.8 | 19.4948 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.5034 | 2.094 | 59.8 | 19.4972 | 3.7313 | 59.6 | 19.5056 | 5.3543 | 59.4 | 19.5015 | 6.9833 | 59.2 | 19.4977 | 8.6162 | 59 | 19.4969 | 10.2401 | 58.8 | 19.4937 | 11.9272 | 58.6 | 19.524 | 13.5446 | 58.4 | 19.5128 | 15.3101 | 58.2 | 19.5179 | 16.9442 | 58 | 19.5072 | 15.4936 | 60.2 | 19.4956 | 13.7842 | 60.4 | 19.5084 | 12.1738 | 60.6 | 19.5023 | 10.446 | 60.8 | 19.5004 | 8.8228 | 61 | 19.5136 | 7.1969 | 61.2 | 19.5 | 5.5529 | 61.4 | 19.4986 | 3.9346 | 61.6 | 19.5064 | 2.297 | 61.8 | 19.5032 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.5118 | 2.094 | 59.8 | 19.5056 | 3.7313 | 59.6 | 19.5139 | 5.3544 | 59.4 | 19.5098 | 6.9833 | 59.2 | 19.506 | 8.6159 | 59 | 19.5052 | 10.24 | 58.8 | 19.502 | 11.9272 | 58.6 | 19.5323 | 13.5447 | 58.4 | 19.5211 | 15.31 | 58.2 | 19.5264 | 16.9443 | 58 | 19.5155 | 15.4936 | 60.2 | 19.504 | 13.7844 | 60.4 | 19.5168 | 12.174 | 60.6 | 19.5107 | 10.446 | 60.8 | 19.5087 | 8.823 | 61 | 19.5219 | 7.1969 | 61.2 | 19.5083 | 5.553 | 61.4 | 19.5069 | 3.9346 | 61.6 | 19.5147 | 2.297 | 61.8 | 19.5115 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.5201 | 2.094 | 59.8 | 19.5139 | 3.7313 | 59.6 | 19.5222 | 5.3546 | 59.4 | 19.5182 | 6.9834 | 59.2 | 19.5144 | 8.6157 | 59 | 19.5136 | 10.2398 | 58.8 | 19.5103 | 11.9273 | 58.6 | 19.5408 | 13.5449 | 58.4 | 19.5294 | 15.31 | 58.2 | 19.5347 | 16.9444 | 58 | 19.5239 | 15.4936 | 60.2 | 19.5123 | 13.7847 | 60.4 | 19.5251 | 12.1741 | 60.6 | 19.519 | 10.446 | 60.8 | 19.517 | 8.8232 | 61 | 19.5302 | 7.1969 | 61.2 | 19.5166 | 5.553 | 61.4 | 19.5152 | 3.9345 | 61.6 | 19.5231 | 2.297 | 61.8 | 19.5198 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.5284 | 2.094 | 59.8 | 19.5222 | 3.7312 | 59.6 | 19.5306 | 5.3548 | 59.4 | 19.5265 | 6.9834 | 59.2 | 19.5227 | 8.6154 | 59 | 19.5219 | 10.2397 | 58.8 | 19.5187 | 11.9273 | 58.6 | 19.5491 | 13.545 | 58.4 | 19.5377 | 15.3099 | 58.2 | 19.543 | 16.9445 | 58 | 19.5322 | 15.4936 | 60.2 | 19.5206 | 13.7849 | 60.4 | 19.5334 | 12.1742 | 60.6 | 19.5273 | 10.446 | 60.8 | 19.5254 | 8.8234 | 61 | 19.5386 | 7.197 | 61.2 | 19.525 | 5.553 | 61.4 | 19.5236 | 3.9345 | 61.6 | 19.5314 | 2.297 | 61.8 | 19.5282 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5368 | 2.094 | 59.8 | 19.5306 | 3.7312 | 59.6 | 19.5389 | 5.3549 | 59.4 | 19.5348 | 6.9835 | 59.2 | 19.531 | 8.6152 | 59 | 19.5302 | 10.2395 | 58.8 | 19.527 | 11.9274 | 58.6 | 19.5574 | 13.5451 | 58.4 | 19.5461 | 15.3098 | 58.2 | 19.5514 | 16.9445 | 58 | 19.5405 | 15.4936 | 60.2 | 19.529 | 13.7852 | 60.4 | 19.5418 | 12.1743 | 60.6 | 19.5357 | 10.446 | 60.8 | 19.5337 | 8.8236 | 61 | 19.5469 | 7.197 | 61.2 | 19.5333 | 5.5531 | 61.4 | 19.5319 | 3.9344 | 61.6 | 19.5397 | 2.297 | 61.8 | 19.5365 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5451 | 2.0939 | 59.8 | 19.5389 | 3.7312 | 59.6 | 19.5472 | 5.3551 | 59.4 | 19.5432 | 6.9835 | 59.2 | 19.5393 | 8.6149 | 59 | 19.5386 | 10.2394 | 58.8 | 19.5353 | 11.9275 | 58.6 | 19.5658 | 13.5452 | 58.4 | 19.5544 | 15.3099 | 58.2 | 19.5597 | 16.9446 | 58 | 19.5489 | 15.4936 | 60.2 | 19.5373 | 13.7854 | 60.4 | 19.5501 | 12.1744 | 60.6 | 19.544 | 10.446 | 60.8 | 19.542 | 8.8238 | 61 | 19.5553 | 7.197 | 61.2 | 19.5417 | 5.5531 | 61.4 | 19.5402 | 3.9344 | 61.6 | 19.5481 | 2.297 | 61.8 | 19.5448 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5534 | 2.0939 | 59.8 | 19.5472 | 3.7312 | 59.6 | 19.5556 | 5.3552 | 59.4 | 19.5515 | 6.9836 | 59.2 | 19.5477 | 8.6146 | 59 | 19.5469 | 10.2392 | 58.8 | 19.5437 | 11.9277 | 58.6 | 19.5741 | 13.5453 | 58.4 | 19.5627 | 15.3101 | 58.2 | 19.568 | 16.9447 | 58 | 19.5572 | 15.4936 | 60.2 | 19.5456 | 13.7856 | 60.4 | 19.5584 | 12.1745 | 60.6 | 19.5524 | 10.446 | 60.8 | 19.5504 | 8.824 | 61 | 19.5636 | 7.197 | 61.2 | 19.55 | 5.5531 | 61.4 | 19.5486 | 3.9343 | 61.6 | 19.5564 | 2.297 | 61.8 | 19.5532 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5618 | 2.0939 | 59.8 | 19.5556 | 3.7311 | 59.6 | 19.5639 | 5.3554 | 59.4 | 19.5598 | 6.9836 | 59.2 | 19.556 | 8.6144 | 59 | 19.5552 | 10.2391 | 58.8 | 19.552 | 11.9278 | 58.6 | 19.5824 | 13.5454 | 58.4 | 19.5712 | 15.3102 | 58.2 | 19.5764 | 16.9447 | 58 | 19.5655 | 15.4936 | 60.2 | 19.554 | 13.7858 | 60.4 | 19.5667 | 12.1746 | 60.6 | 19.5607 | 10.446 | 60.8 | 19.5587 | 8.8241 | 61 | 19.5719 | 7.197 | 61.2 | 19.5583 | 5.5532 | 61.4 | 19.5569 | 3.9343 | 61.6 | 19.5647 | 2.297 | 61.8 | 19.5615 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5701 | 2.0939 | 59.8 | 19.5639 | 3.7311 | 59.6 | 19.5722 | 5.3555 | 59.4 | 19.5681 | 6.9837 | 59.2 | 19.5643 | 8.6141 | 59 | 19.5636 | 10.2391 | 58.8 | 19.5603 | 11.928 | 58.6 | 19.5908 | 13.5455 | 58.4 | 19.5795 | 15.3103 | 58.2 | 19.5847 | 16.9448 | 58 | 19.5739 | 15.4936 | 60.2 | 19.5623 | 13.786 | 60.4 | 19.5751 | 12.1748 | 60.6 | 19.569 | 10.446 | 60.8 | 19.567 | 8.8243 | 61 | 19.5803 | 7.197 | 61.2 | 19.5667 | 5.5532 | 61.4 | 19.5652 | 3.9342 | 61.6 | 19.5731 | 2.297 | 61.8 | 19.5698 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5784 | 2.0939 | 59.8 | 19.5723 | 3.7311 | 59.6 | 19.5806 | 5.3557 | 59.4 | 19.5765 | 6.9837 | 59.2 | 19.5726 | 8.6139 | 59 | 19.5719 | 10.239 | 58.8 | 19.5687 | 11.9281 | 58.6 | 19.5991 | 13.5456 | 58.4 | 19.5878 | 15.3104 | 58.2 | 19.593 | 16.9448 | 58 | 19.5822 | 15.4936 | 60.2 | 19.5706 | 13.7862 | 60.4 | 19.5834 | 12.1749 | 60.6 | 19.5774 | 10.446 | 60.8 | 19.5753 | 8.8245 | 61 | 19.5886 | 7.197 | 61.2 | 19.575 | 5.5533 | 61.4 | 19.5735 | 3.9342 | 61.6 | 19.5814 | 2.297 | 61.8 | 19.5782 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5868 | 2.0939 | 59.8 | 19.5806 | 3.7311 | 59.6 | 19.5889 | 5.3559 | 59.4 | 19.5848 | 6.9838 | 59.2 | 19.581 | 8.6136 | 59 | 19.5802 | 10.239 | 58.8 | 19.577 | 11.9282 | 58.6 | 19.6074 | 13.5457 | 58.4 | 19.5961 | 15.3105 | 58.2 | 19.6014 | 16.9448 | 58 | 19.5905 | 15.4936 | 60.2 | 19.579 | 13.7864 | 60.4 | 19.5917 | 12.1751 | 60.6 | 19.5857 | 10.446 | 60.8 | 19.5837 | 8.8247 | 61 | 19.5969 | 7.197 | 61.2 | 19.5833 | 5.5533 | 61.4 | 19.5819 | 3.9342 | 61.6 | 19.5898 | 2.297 | 61.8 | 19.5865 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.5951 | 2.0939 | 59.8 | 19.5889 | 3.731 | 59.6 | 19.5972 | 5.356 | 59.4 | 19.5931 | 6.9838 | 59.2 | 19.5893 | 8.6134 | 59 | 19.5885 | 10.2391 | 58.8 | 19.5853 | 11.9288 | 58.6 | 19.6158 | 13.5457 | 58.4 | 19.6045 | 15.3108 | 58.2 | 19.6097 | 16.9448 | 58 | 19.5989 | 15.4936 | 60.2 | 19.5873 | 13.7867 | 60.4 | 19.6001 | 12.1752 | 60.6 | 19.594 | 10.446 | 60.8 | 19.592 | 8.8246 | 61 | 19.6053 | 7.197 | 61.2 | 19.5917 | 5.5534 | 61.4 | 19.5902 | 3.9341 | 61.6 | 19.5981 | 2.297 | 61.8 | 19.5948 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.6035 | 2.0939 | 59.8 | 19.5973 | 3.7309 | 59.6 | 19.6056 | 5.3562 | 59.4 | 19.6015 | 6.9839 | 59.2 | 19.5976 | 8.6131 | 59 | 19.5969 | 10.2391 | 58.8 | 19.5937 | 11.9293 | 58.6 | 19.6241 | 13.5458 | 58.4 | 19.6128 | 15.3111 | 58.2 | 19.618 | 16.9448 | 58 | 19.6072 | 15.4936 | 60.2 | 19.5956 | 13.7869 | 60.4 | 19.6084 | 12.1753 | 60.6 | 19.6024 | 10.446 | 60.8 | 19.6003 | 8.8245 | 61 | 19.6136 | 7.197 | 61.2 | 19.6 | 5.5534 | 61.4 | 19.5985 | 3.9341 | 61.6 | 19.6064 | 2.297 | 61.8 | 19.6032 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.6118 | 2.0939 | 59.8 | 19.6056 | 3.7309 | 59.6 | 19.6139 | 5.3564 | 59.4 | 19.6098 | 6.9839 | 59.2 | 19.606 | 8.6129 | 59 | 19.6052 | 10.2391 | 58.8 | 19.602 | 11.9298 | 58.6 | 19.6324 | 13.5459 | 58.4 | 19.6211 | 15.3114 | 58.2 | 19.6265 | 16.9448 | 58 | 19.6155 | 15.4936 | 60.2 | 19.604 | 13.7872 | 60.4 | 19.6167 | 12.1755 | 60.6 | 19.6107 | 10.446 | 60.8 | 19.6087 | 8.8245 | 61 | 19.6219 | 7.197 | 61.2 | 19.6083 | 5.5535 | 61.4 | 19.6069 | 3.934 | 61.6 | 19.6147 | 2.297 | 61.8 | 19.6115 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 19.6201 | 2.0939 | 59.8 | 19.6139 | 3.7308 | 59.6 | 19.6222 | 5.3565 | 59.4 | 19.6181 | 6.984 | 59.2 | 19.6143 | 8.6127 | 59 | 19.6135 | 10.2392 | 58.8 | 19.6103 | 11.9304 | 58.6 | 19.6407 | 13.546 | 58.4 | 19.6295 | 15.3116 | 58.2 | 19.6348 | 16.9448 | 58 | 19.6239 | 15.4936 | 60.2 | 19.6123 | 13.7874 | 60.4 | 19.6251 | 12.1756 | 60.6 | 19.619 | 10.446 | 60.8 | 19.617 | 8.8244 | 61 | 19.6303 | 7.197 | 61.2 | 19.6167 | 5.5536 | 61.4 | 19.6152 | 3.934 | 61.6 | 19.6231 | 2.297 | 61.8 | 19.6198 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.6285 | 2.0939 | 59.8 | 19.6223 | 3.7308 | 59.6 | 19.6306 | 5.3567 | 59.4 | 19.6264 | 6.984 | 59.2 | 19.6226 | 8.6124 | 59 | 19.6219 | 10.2392 | 58.8 | 19.6187 | 11.9309 | 58.6 | 19.6492 | 13.5462 | 58.4 | 19.6378 | 15.3119 | 58.2 | 19.6431 | 16.9449 | 58 | 19.6322 | 15.4936 | 60.2 | 19.6206 | 13.7876 | 60.4 | 19.6334 | 12.1757 | 60.6 | 19.6274 | 10.446 | 60.8 | 19.6253 | 8.8243 | 61 | 19.6386 | 7.197 | 61.2 | 19.625 | 5.5537 | 61.4 | 19.6235 | 3.9339 | 61.6 | 19.6314 | 2.2969 | 61.8 | 19.6282 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.6368 | 2.0939 | 59.8 | 19.6306 | 3.7307 | 59.6 | 19.6389 | 5.3569 | 59.4 | 19.6348 | 6.9841 | 59.2 | 19.631 | 8.6122 | 59 | 19.6302 | 10.2392 | 58.8 | 19.627 | 11.9313 | 58.6 | 19.6575 | 13.5464 | 58.4 | 19.6461 | 15.3121 | 58.2 | 19.6515 | 16.9451 | 58 | 19.6405 | 15.4937 | 60.2 | 19.629 | 13.7878 | 60.4 | 19.6417 | 12.1758 | 60.6 | 19.6357 | 10.446 | 60.8 | 19.6337 | 8.8242 | 61 | 19.6469 | 7.197 | 61.2 | 19.6333 | 5.5538 | 61.4 | 19.6319 | 3.9339 | 61.6 | 19.6397 | 2.2969 | 61.8 | 19.6365 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.6451 | 2.0939 | 59.8 | 19.639 | 3.7307 | 59.6 | 19.6472 | 5.357 | 59.4 | 19.6431 | 6.9842 | 59.2 | 19.6393 | 8.6119 | 59 | 19.6385 | 10.2391 | 58.8 | 19.6353 | 11.9318 | 58.6 | 19.6658 | 13.5468 | 58.4 | 19.6544 | 15.3124 | 58.2 | 19.6598 | 16.9452 | 58 | 19.6489 | 15.4937 | 60.2 | 19.6373 | 13.7879 | 60.4 | 19.6501 | 12.1759 | 60.6 | 19.6441 | 10.446 | 60.8 | 19.642 | 8.8242 | 61 | 19.6553 | 7.197 | 61.2 | 19.6417 | 5.5539 | 61.4 | 19.6402 | 3.9338 | 61.6 | 19.6481 | 2.2969 | 61.8 | 19.6448 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 19.6535 | 2.0939 | 59.8 | 19.6473 | 3.7306 | 59.6 | 19.6556 | 5.3572 | 59.4 | 19.6514 | 6.9843 | 59.2 | 19.6476 | 8.6117 | 59 | 19.6469 | 10.2391 | 58.8 | 19.6436 | 11.9322 | 58.6 | 19.6742 | 13.5472 | 58.4 | 19.6628 | 15.3128 | 58.2 | 19.6681 | 16.9453 | 58 | 19.6572 | 15.4937 | 60.2 | 19.6456 | 13.7881 | 60.4 | 19.6584 | 12.176 | 60.6 | 19.6524 | 10.446 | 60.8 | 19.6503 | 8.8241 | 61 | 19.6636 | 7.197 | 61.2 | 19.65 | 5.554 | 61.4 | 19.6485 | 3.9338 | 61.6 | 19.6564 | 2.2969 | 61.8 | 19.6532 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.6618 | 2.0939 | 59.8 | 19.6556 | 3.7305 | 59.6 | 19.6639 | 5.3573 | 59.4 | 19.6597 | 6.9844 | 59.2 | 19.6559 | 8.6115 | 59 | 19.6552 | 10.239 | 58.8 | 19.652 | 11.9327 | 58.6 | 19.6825 | 13.5476 | 58.4 | 19.6711 | 15.3131 | 58.2 | 19.6764 | 16.9453 | 58 | 19.6655 | 15.4937 | 60.2 | 19.6539 | 13.7883 | 60.4 | 19.6667 | 12.1761 | 60.6 | 19.6607 | 10.446 | 60.8 | 19.6586 | 8.8238 | 61 | 19.6719 | 7.197 | 61.2 | 19.6584 | 5.5541 | 61.4 | 19.6569 | 3.9338 | 61.6 | 19.6647 | 2.2969 | 61.8 | 19.6615 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.6702 | 2.0939 | 59.8 | 19.664 | 3.7304 | 59.6 | 19.6722 | 5.3575 | 59.4 | 19.6681 | 6.9845 | 59.2 | 19.6643 | 8.6112 | 59 | 19.6635 | 10.2389 | 58.8 | 19.6603 | 11.9331 | 58.6 | 19.6908 | 13.548 | 58.4 | 19.6794 | 15.3134 | 58.2 | 19.6848 | 16.9454 | 58 | 19.6739 | 15.4937 | 60.2 | 19.6623 | 13.7885 | 60.4 | 19.675 | 12.1762 | 60.6 | 19.6691 | 10.446 | 60.8 | 19.667 | 8.8236 | 61 | 19.6803 | 7.197 | 61.2 | 19.6667 | 5.5541 | 61.4 | 19.6652 | 3.9338 | 61.6 | 19.6731 | 2.2969 | 61.8 | 19.6698 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 19.6785 | 2.0939 | 59.8 | 19.6723 | 3.7302 | 59.6 | 19.6806 | 5.3577 | 59.4 | 19.6764 | 6.9846 | 59.2 | 19.6726 | 8.611 | 59 | 19.6718 | 10.2388 | 58.8 | 19.6686 | 11.9335 | 58.6 | 19.6992 | 13.5484 | 58.4 | 19.6877 | 15.3137 | 58.2 | 19.6931 | 16.9455 | 58 | 19.6822 | 15.4937 | 60.2 | 19.6706 | 13.7887 | 60.4 | 19.6834 | 12.1763 | 60.6 | 19.6774 | 10.446 | 60.8 | 19.6753 | 8.8233 | 61 | 19.6886 | 7.197 | 61.2 | 19.675 | 5.5542 | 61.4 | 19.6735 | 3.9337 | 61.6 | 19.6814 | 2.2969 | 61.8 | 19.6782 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 19.6868 | 2.0939 | 59.8 | 19.6806 | 3.7301 | 59.6 | 19.6889 | 5.3578 | 59.4 | 19.6847 | 6.9846 | 59.2 | 19.6809 | 8.6108 | 59 | 19.6802 | 10.2387 | 58.8 | 19.677 | 11.934 | 58.6 | 19.7075 | 13.5488 | 58.4 | 19.6962 | 15.314 | 58.2 | 19.7014 | 16.9455 | 58 | 19.6905 | 15.4937 | 60.2 | 19.6789 | 13.7888 | 60.4 | 19.6917 | 12.1764 | 60.6 | 19.6857 | 10.446 | 60.8 | 19.6836 | 8.8231 | 61 | 19.6969 | 7.197 | 61.2 | 19.6834 | 5.5542 | 61.4 | 19.6819 | 3.9337 | 61.6 | 19.6898 | 2.2969 | 61.8 | 19.6865 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 19.6952 | 2.0939 | 59.8 | 19.689 | 3.7299 | 59.6 | 19.6973 | 5.358 | 59.4 | 19.6931 | 6.9847 | 59.2 | 19.6893 | 8.6106 | 59 | 19.6885 | 10.2386 | 58.8 | 19.6853 | 11.9344 | 58.6 | 19.7158 | 13.549 | 58.4 | 19.7045 | 15.3143 | 58.2 | 19.7098 | 16.9456 | 58 | 19.6989 | 15.4937 | 60.2 | 19.6873 | 13.789 | 60.4 | 19.7 | 12.1765 | 60.6 | 19.6941 | 10.446 | 60.8 | 19.692 | 8.8228 | 61 | 19.7053 | 7.197 | 61.2 | 19.6917 | 5.5543 | 61.4 | 19.6902 | 3.9337 | 61.6 | 19.6981 | 2.2969 | 61.8 | 19.6949 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 19.7035 | 2.0939 | 59.8 | 19.6973 | 3.7298 | 59.6 | 19.7056 | 5.3581 | 59.4 | 19.7014 | 6.9848 | 59.2 | 19.6976 | 8.6104 | 59 | 19.6968 | 10.2386 | 58.8 | 19.6936 | 11.9349 | 58.6 | 19.7242 | 13.5491 | 58.4 | 19.7128 | 15.3146 | 58.2 | 19.7181 | 16.9457 | 58 | 19.7072 | 15.4937 | 60.2 | 19.6956 | 13.7892 | 60.4 | 19.7084 | 12.1764 | 60.6 | 19.7024 | 10.446 | 60.8 | 19.7003 | 8.8225 | 61 | 19.7136 | 7.197 | 61.2 | 19.7 | 5.5544 | 61.4 | 19.6985 | 3.9337 | 61.6 | 19.7064 | 2.2969 | 61.8 | 19.7032 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 19.7118 | 2.0939 | 59.8 | 19.7057 | 3.7296 | 59.6 | 19.7139 | 5.3581 | 59.4 | 19.7097 | 6.9849 | 59.2 | 19.7059 | 8.6102 | 59 | 19.7052 | 10.2385 | 58.8 | 19.702 | 11.9353 | 58.6 | 19.7325 | 13.5493 | 58.4 | 19.7212 | 15.3149 | 58.2 | 19.7264 | 16.9457 | 58 | 19.7155 | 15.4937 | 60.2 | 19.7039 | 13.7893 | 60.4 | 19.7167 | 12.1764 | 60.6 | 19.7108 | 10.446 | 60.8 | 19.7086 | 8.8222 | 61 | 19.7219 | 7.1969 | 61.2 | 19.7084 | 5.5544 | 61.4 | 19.7068 | 3.9337 | 61.6 | 19.7148 | 2.2969 | 61.8 | 19.7115 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 19.7202 | 2.0939 | 59.8 | 19.714 | 3.7295 | 59.6 | 19.7223 | 5.3581 | 59.4 | 19.718 | 6.985 | 59.2 | 19.7142 | 8.61 | 59 | 19.7135 | 10.2384 | 58.8 | 19.7103 | 11.9357 | 58.6 | 19.7408 | 13.5494 | 58.4 | 19.7295 | 15.3152 | 58.2 | 19.7349 | 16.9458 | 58 | 19.7239 | 15.4937 | 60.2 | 19.7123 | 13.7895 | 60.4 | 19.725 | 12.1764 | 60.6 | 19.7191 | 10.446 | 60.8 | 19.7169 | 8.8219 | 61 | 19.7303 | 7.1969 | 61.2 | 19.7167 | 5.5544 | 61.4 | 19.7152 | 3.9337 | 61.6 | 19.7231 | 2.2969 | 61.8 | 19.7198 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 19.7285 | 2.0939 | 59.8 | 19.7223 | 3.7293 | 59.6 | 19.7306 | 5.3582 | 59.4 | 19.7264 | 6.9851 | 59.2 | 19.7226 | 8.6098 | 59 | 19.7218 | 10.2383 | 58.8 | 19.7186 | 11.9362 | 58.6 | 19.7491 | 13.5496 | 58.4 | 19.7378 | 15.3155 | 58.2 | 19.7432 | 16.9459 | 58 | 19.7322 | 15.4936 | 60.2 | 19.7206 | 13.7895 | 60.4 | 19.7334 | 12.1763 | 60.6 | 19.7274 | 10.446 | 60.8 | 19.7253 | 8.8218 | 61 | 19.7386 | 7.1969 | 61.2 | 19.725 | 5.5544 | 61.4 | 19.7235 | 3.9337 | 61.6 | 19.7314 | 2.2969 | 61.8 | 19.7282 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 19.7368 | 2.0939 | 59.8 | 19.7307 | 3.7291 | 59.6 | 19.7389 | 5.3582 | 59.4 | 19.7347 | 6.9852 | 59.2 | 19.7309 | 8.6096 | 59 | 19.7301 | 10.2382 | 58.8 | 19.727 | 11.9367 | 58.6 | 19.7576 | 13.5498 | 58.4 | 19.7461 | 15.3158 | 58.2 | 19.7515 | 16.9459 | 58 | 19.7405 | 15.4937 | 60.2 | 19.7289 | 13.7896 | 60.4 | 19.7417 | 12.1763 | 60.6 | 19.7358 | 10.446 | 60.8 | 19.7336 | 8.8217 | 61 | 19.7469 | 7.197 | 61.2 | 19.7334 | 5.5545 | 61.4 | 19.7318 | 3.9338 | 61.6 | 19.7397 | 2.2969 | 61.8 | 19.7365 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 19.7452 | 2.094 | 59.8 | 19.739 | 3.729 | 59.6 | 19.7473 | 5.3582 | 59.4 | 19.743 | 6.9853 | 59.2 | 19.7392 | 8.6094 | 59 | 19.7385 | 10.2381 | 58.8 | 19.7353 | 11.9371 | 58.6 | 19.7659 | 13.55 | 58.4 | 19.7545 | 15.3161 | 58.2 | 19.7599 | 16.946 | 58 | 19.7489 | 15.4937 | 60.2 | 19.7373 | 13.7896 | 60.4 | 19.75 | 12.1763 | 60.6 | 19.7441 | 10.446 | 60.8 | 19.7419 | 8.8216 | 61 | 19.7553 | 7.1972 | 61.2 | 19.7417 | 5.5545 | 61.4 | 19.7402 | 3.9338 | 61.6 | 19.7481 | 2.2969 | 61.8 | 19.7448 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 19.7535 | 2.094 | 59.8 | 19.7473 | 3.7288 | 59.6 | 19.7556 | 5.3582 | 59.4 | 19.7514 | 6.9853 | 59.2 | 19.7476 | 8.6092 | 59 | 19.7468 | 10.2381 | 58.8 | 19.7436 | 11.9375 | 58.6 | 19.7742 | 13.5501 | 58.4 | 19.7628 | 15.3163 | 58.2 | 19.7682 | 16.946 | 58 | 19.7572 | 15.4937 | 60.2 | 19.7456 | 13.7896 | 60.4 | 19.7583 | 12.1762 | 60.6 | 19.7525 | 10.446 | 60.8 | 19.7503 | 8.8215 | 61 | 19.7636 | 7.1973 | 61.2 | 19.75 | 5.5545 | 61.4 | 19.7485 | 3.9338 | 61.6 | 19.7564 | 2.2969 | 61.8 | 19.7532 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 19.7619 | 2.094 | 59.8 | 19.7557 | 3.7286 | 59.6 | 19.7639 | 5.3582 | 59.4 | 19.7597 | 6.9854 | 59.2 | 19.7559 | 8.609 | 59 | 19.7551 | 10.238 | 58.8 | 19.752 | 11.9384 | 58.6 | 19.7826 | 13.5503 | 58.4 | 19.7711 | 15.3167 | 58.2 | 19.7765 | 16.946 | 58 | 19.7655 | 15.4937 | 60.2 | 19.7539 | 13.7896 | 60.4 | 19.7667 | 12.1762 | 60.6 | 19.7608 | 10.446 | 60.8 | 19.7586 | 8.8214 | 61 | 19.7719 | 7.1975 | 61.2 | 19.7584 | 5.5545 | 61.4 | 19.7568 | 3.9338 | 61.6 | 19.7648 | 2.2969 | 61.8 | 19.7615 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 19.7702 | 2.094 | 59.8 | 19.764 | 3.7285 | 59.6 | 19.7723 | 5.3582 | 59.4 | 19.768 | 6.9854 | 59.2 | 19.7642 | 8.6088 | 59 | 19.7635 | 10.238 | 58.8 | 19.7603 | 11.9392 | 58.6 | 19.7909 | 13.5504 | 58.4 | 19.7795 | 15.317 | 58.2 | 19.7849 | 16.9461 | 58 | 19.7739 | 15.4937 | 60.2 | 19.7623 | 13.7896 | 60.4 | 19.775 | 12.1762 | 60.6 | 19.7691 | 10.446 | 60.8 | 19.7669 | 8.8213 | 61 | 19.7803 | 7.1976 | 61.2 | 19.7667 | 5.5545 | 61.4 | 19.7652 | 3.9339 | 61.6 | 19.7731 | 2.2968 | 61.8 | 19.7699 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 19.7785 | 2.094 | 59.8 | 19.7724 | 3.7283 | 59.6 | 19.7806 | 5.3582 | 59.4 | 19.7763 | 6.9855 | 59.2 | 19.7725 | 8.6086 | 59 | 19.7718 | 10.2379 | 58.8 | 19.7686 | 11.9401 | 58.6 | 19.7992 | 13.5506 | 58.4 | 19.7878 | 15.3173 | 58.2 | 19.7932 | 16.9462 | 58 | 19.7822 | 15.4937 | 60.2 | 19.7706 | 13.7896 | 60.4 | 19.7833 | 12.1761 | 60.6 | 19.7775 | 10.446 | 60.8 | 19.7753 | 8.8212 | 61 | 19.7886 | 7.1978 | 61.2 | 19.7751 | 5.5545 | 61.4 | 19.7735 | 3.9339 | 61.6 | 19.7814 | 2.2968 | 61.8 | 19.7782 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 19.7869 | 2.094 | 59.8 | 19.7807 | 3.7281 | 59.6 | 19.7889 | 5.3582 | 59.4 | 19.7847 | 6.9855 | 59.2 | 19.7809 | 8.6085 | 59 | 19.7801 | 10.238 | 58.8 | 19.7769 | 11.941 | 58.6 | 19.8076 | 13.5507 | 58.4 | 19.7961 | 15.3176 | 58.2 | 19.8015 | 16.9463 | 58 | 19.7906 | 15.4936 | 60.2 | 19.7789 | 13.7896 | 60.4 | 19.7917 | 12.1761 | 60.6 | 19.7858 | 10.446 | 60.8 | 19.7836 | 8.8211 | 61 | 19.7969 | 7.1979 | 61.2 | 19.7834 | 5.5546 | 61.4 | 19.7818 | 3.9339 | 61.6 | 19.7898 | 2.2968 | 61.8 | 19.7865 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 19.7952 | 2.094 | 59.8 | 19.789 | 3.728 | 59.6 | 19.7973 | 5.3582 | 59.4 | 19.793 | 6.9855 | 59.2 | 19.7892 | 8.6083 | 59 | 19.7885 | 10.2381 | 58.8 | 19.7853 | 11.9418 | 58.6 | 19.8159 | 13.5509 | 58.4 | 19.8044 | 15.3179 | 58.2 | 19.8099 | 16.9464 | 58 | 19.7989 | 15.4935 | 60.2 | 19.7873 | 13.7896 | 60.4 | 19.8 | 12.1761 | 60.6 | 19.7941 | 10.446 | 60.8 | 19.7919 | 8.821 | 61 | 19.8053 | 7.1981 | 61.2 | 19.7917 | 5.5546 | 61.4 | 19.7902 | 3.9339 | 61.6 | 19.7981 | 2.2968 | 61.8 | 19.7949 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 19.8035 | 2.0941 | 59.8 | 19.7974 | 3.7278 | 59.6 | 19.8056 | 5.3582 | 59.4 | 19.8013 | 6.9855 | 59.2 | 19.7975 | 8.6083 | 59 | 19.7968 | 10.2382 | 58.8 | 19.7936 | 11.9427 | 58.6 | 19.8242 | 13.5511 | 58.4 | 19.8129 | 15.3182 | 58.2 | 19.8182 | 16.9465 | 58 | 19.8072 | 15.4933 | 60.2 | 19.7956 | 13.7896 | 60.4 | 19.8083 | 12.1761 | 60.6 | 19.8025 | 10.446 | 60.8 | 19.8002 | 8.8209 | 61 | 19.8136 | 7.1982 | 61.2 | 19.8001 | 5.5546 | 61.4 | 19.7985 | 3.934 | 61.6 | 19.8064 | 2.2968 | 61.8 | 19.8032 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 19.8119 | 2.0941 | 59.8 | 19.8057 | 3.7276 | 59.6 | 19.8139 | 5.3582 | 59.4 | 19.8096 | 6.9855 | 59.2 | 19.8058 | 8.6083 | 59 | 19.8051 | 10.2383 | 58.8 | 19.802 | 11.9435 | 58.6 | 19.8325 | 13.5513 | 58.4 | 19.8212 | 15.3185 | 58.2 | 19.8265 | 16.9467 | 58 | 19.8156 | 15.4932 | 60.2 | 19.8039 | 13.7896 | 60.4 | 19.8167 | 12.176 | 60.6 | 19.8108 | 10.446 | 60.8 | 19.8086 | 8.8207 | 61 | 19.8219 | 7.1983 | 61.2 | 19.8084 | 5.5546 | 61.4 | 19.8068 | 3.934 | 61.6 | 19.8148 | 2.2968 | 61.8 | 19.8115 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 19.8202 | 2.0941 | 59.8 | 19.814 | 3.7275 | 59.6 | 19.8223 | 5.3582 | 59.4 | 19.818 | 6.9855 | 59.2 | 19.8142 | 8.6083 | 59 | 19.8134 | 10.2385 | 58.8 | 19.8103 | 11.9443 | 58.6 | 19.8409 | 13.5515 | 58.4 | 19.8295 | 15.3188 | 58.2 | 19.835 | 16.9468 | 58 | 19.8239 | 15.493 | 60.2 | 19.8123 | 13.7896 | 60.4 | 19.825 | 12.176 | 60.6 | 19.8192 | 10.446 | 60.8 | 19.8169 | 8.8206 | 61 | 19.8303 | 7.1985 | 61.2 | 19.8167 | 5.5545 | 61.4 | 19.8152 | 3.934 | 61.6 | 19.8231 | 2.2968 | 61.8 | 19.8199 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 19.8285 | 2.0941 | 59.8 | 19.8224 | 3.7274 | 59.6 | 19.8306 | 5.3582 | 59.4 | 19.8263 | 6.9855 | 59.2 | 19.8225 | 8.6082 | 59 | 19.8218 | 10.2386 | 58.8 | 19.8186 | 11.9451 | 58.6 | 19.8492 | 13.5517 | 58.4 | 19.8379 | 15.3191 | 58.2 | 19.8433 | 16.9468 | 58 | 19.8322 | 15.4929 | 60.2 | 19.8206 | 13.7896 | 60.4 | 19.8333 | 12.176 | 60.6 | 19.8275 | 10.446 | 60.8 | 19.8252 | 8.8204 | 61 | 19.8386 | 7.1986 | 61.2 | 19.8251 | 5.5545 | 61.4 | 19.8235 | 3.934 | 61.6 | 19.8314 | 2.2968 | 61.8 | 19.8282 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 19.8369 | 2.0941 | 59.8 | 19.8307 | 3.7273 | 59.6 | 19.8389 | 5.3582 | 59.4 | 19.8346 | 6.9855 | 59.2 | 19.8308 | 8.6082 | 59 | 19.8301 | 10.2386 | 58.8 | 19.827 | 11.9459 | 58.6 | 19.8575 | 13.5519 | 58.4 | 19.8462 | 15.3194 | 58.2 | 19.8516 | 16.9467 | 58 | 19.8406 | 15.4928 | 60.2 | 19.8289 | 13.7895 | 60.4 | 19.8417 | 12.176 | 60.6 | 19.8358 | 10.446 | 60.8 | 19.8336 | 8.8203 | 61 | 19.847 | 7.1987 | 61.2 | 19.8334 | 5.5545 | 61.4 | 19.8318 | 3.934 | 61.6 | 19.8398 | 2.2968 | 61.8 | 19.8365 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 19.8452 | 2.0941 | 59.8 | 19.8391 | 3.7271 | 59.6 | 19.8473 | 5.3582 | 59.4 | 19.843 | 6.9856 | 59.2 | 19.8392 | 8.6082 | 59 | 19.8384 | 10.2387 | 58.8 | 19.8353 | 11.9466 | 58.6 | 19.866 | 13.5521 | 58.4 | 19.8545 | 15.3198 | 58.2 | 19.86 | 16.9467 | 58 | 19.8489 | 15.4926 | 60.2 | 19.8372 | 13.7895 | 60.4 | 19.85 | 12.176 | 60.6 | 19.8442 | 10.446 | 60.8 | 19.8419 | 8.8203 | 61 | 19.8553 | 7.1988 | 61.2 | 19.8417 | 5.5545 | 61.4 | 19.8401 | 3.9341 | 61.6 | 19.8481 | 2.2967 | 61.8 | 19.8448 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 19.8536 | 2.0942 | 59.8 | 19.8474 | 3.727 | 59.6 | 19.8556 | 5.3582 | 59.4 | 19.8513 | 6.9856 | 59.2 | 19.8475 | 8.6081 | 59 | 19.8468 | 10.2388 | 58.8 | 19.8436 | 11.9474 | 58.6 | 19.8743 | 13.5523 | 58.4 | 19.8628 | 15.3201 | 58.2 | 19.8683 | 16.9466 | 58 | 19.8572 | 15.4925 | 60.2 | 19.8456 | 13.7894 | 60.4 | 19.8583 | 12.176 | 60.6 | 19.8525 | 10.446 | 60.8 | 19.8502 | 8.8203 | 61 | 19.8636 | 7.1988 | 61.2 | 19.8501 | 5.5545 | 61.4 | 19.8485 | 3.9342 | 61.6 | 19.8564 | 2.2967 | 61.8 | 19.8532 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 19.8619 | 2.0942 | 59.8 | 19.8557 | 3.727 | 59.6 | 19.8639 | 5.3582 | 59.4 | 19.8596 | 6.9856 | 59.2 | 19.8558 | 8.6081 | 59 | 19.8551 | 10.239 | 58.8 | 19.852 | 11.9481 | 58.6 | 19.8826 | 13.5525 | 58.4 | 19.8712 | 15.3204 | 58.2 | 19.8766 | 16.9465 | 58 | 19.8656 | 15.4924 | 60.2 | 19.8539 | 13.7894 | 60.4 | 19.8666 | 12.176 | 60.6 | 19.8608 | 10.446 | 60.8 | 19.8586 | 8.8202 | 61 | 19.8719 | 7.1987 | 61.2 | 19.8584 | 5.5545 | 61.4 | 19.8568 | 3.9342 | 61.6 | 19.8648 | 2.2967 | 61.8 | 19.8615 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 19.8702 | 2.0942 | 59.8 | 19.8641 | 3.7269 | 59.6 | 19.8723 | 5.3581 | 59.4 | 19.868 | 6.9856 | 59.2 | 19.8642 | 8.608 | 59 | 19.8634 | 10.2391 | 58.8 | 19.8603 | 11.9489 | 58.6 | 19.891 | 13.5527 | 58.4 | 19.8795 | 15.3207 | 58.2 | 19.885 | 16.9465 | 58 | 19.8739 | 15.4922 | 60.2 | 19.8622 | 13.7894 | 60.4 | 19.875 | 12.176 | 60.6 | 19.8692 | 10.446 | 60.8 | 19.8669 | 8.8202 | 61 | 19.8803 | 7.1987 | 61.2 | 19.8667 | 5.5545 | 61.4 | 19.8651 | 3.9343 | 61.6 | 19.8731 | 2.2967 | 61.8 | 19.8699 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 19.8786 | 2.0942 | 59.8 | 19.8724 | 3.7268 | 59.6 | 19.8806 | 5.3581 | 59.4 | 19.8763 | 6.9856 | 59.2 | 19.8725 | 8.608 | 59 | 19.8717 | 10.2392 | 58.8 | 19.8686 | 11.9497 | 58.6 | 19.8993 | 13.5529 | 58.4 | 19.8878 | 15.321 | 58.2 | 19.8933 | 16.9464 | 58 | 19.8822 | 15.4921 | 60.2 | 19.8706 | 13.7893 | 60.4 | 19.8833 | 12.176 | 60.6 | 19.8775 | 10.446 | 60.8 | 19.8752 | 8.8202 | 61 | 19.8886 | 7.1986 | 61.2 | 19.8751 | 5.5545 | 61.4 | 19.8735 | 3.9344 | 61.6 | 19.8814 | 2.2967 | 61.8 | 19.8782 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 19.8869 | 2.0942 | 59.8 | 19.8808 | 3.7267 | 59.6 | 19.8889 | 5.358 | 59.4 | 19.8846 | 6.9856 | 59.2 | 19.8808 | 8.6079 | 59 | 19.8801 | 10.2393 | 58.8 | 19.877 | 11.9504 | 58.6 | 19.9076 | 13.553 | 58.4 | 19.8961 | 15.3214 | 58.2 | 19.9016 | 16.9463 | 58 | 19.8906 | 15.492 | 60.2 | 19.8789 | 13.7893 | 60.4 | 19.8916 | 12.176 | 60.6 | 19.8858 | 10.446 | 60.8 | 19.8836 | 8.8202 | 61 | 19.897 | 7.1985 | 61.2 | 19.8834 | 5.5545 | 61.4 | 19.8818 | 3.9344 | 61.6 | 19.8898 | 2.2967 | 61.8 | 19.8865 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 19.8952 | 2.0942 | 59.8 | 19.8891 | 3.7267 | 59.6 | 19.8973 | 5.3579 | 59.4 | 19.8929 | 6.9856 | 59.2 | 19.8891 | 8.6079 | 59 | 19.8884 | 10.2394 | 58.8 | 19.8853 | 11.9512 | 58.6 | 19.9159 | 13.5532 | 58.4 | 19.9045 | 15.3217 | 58.2 | 19.91 | 16.9464 | 58 | 19.8989 | 15.4918 | 60.2 | 19.8872 | 13.7892 | 60.4 | 19.9 | 12.176 | 60.6 | 19.8942 | 10.446 | 60.8 | 19.8919 | 8.8202 | 61 | 19.9053 | 7.1985 | 61.2 | 19.8918 | 5.5545 | 61.4 | 19.8901 | 3.9345 | 61.6 | 19.8981 | 2.2967 | 61.8 | 19.8949 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 19.9036 | 2.0942 | 59.8 | 19.8974 | 3.7266 | 59.6 | 19.9056 | 5.3578 | 59.4 | 19.9013 | 6.9856 | 59.2 | 19.8975 | 8.6079 | 59 | 19.8967 | 10.2396 | 58.8 | 19.8936 | 11.9521 | 58.6 | 19.9243 | 13.5534 | 58.4 | 19.9128 | 15.322 | 58.2 | 19.9183 | 16.9464 | 58 | 19.9072 | 15.4917 | 60.2 | 19.8956 | 13.7891 | 60.4 | 19.9083 | 12.176 | 60.6 | 19.9025 | 10.446 | 60.8 | 19.9002 | 8.8202 | 61 | 19.9136 | 7.1984 | 61.2 | 19.9001 | 5.5546 | 61.4 | 19.8985 | 3.9346 | 61.6 | 19.9064 | 2.2968 | 61.8 | 19.9032 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 19.9119 | 2.0942 | 59.8 | 19.9058 | 3.7265 | 59.6 | 19.9139 | 5.3577 | 59.4 | 19.9096 | 6.9857 | 59.2 | 19.9058 | 8.6079 | 59 | 19.9051 | 10.2397 | 58.8 | 19.9019 | 11.9529 | 58.6 | 19.9326 | 13.5536 | 58.4 | 19.9211 | 15.3224 | 58.2 | 19.9266 | 16.9465 | 58 | 19.9156 | 15.4916 | 60.2 | 19.9039 | 13.7891 | 60.4 | 19.9166 | 12.1759 | 60.6 | 19.9109 | 10.446 | 60.8 | 19.9085 | 8.8202 | 61 | 19.922 | 7.1984 | 61.2 | 19.9084 | 5.5547 | 61.4 | 19.9068 | 3.9346 | 61.6 | 19.9148 | 2.2968 | 61.8 | 19.9115 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 19.9202 | 2.0943 | 59.8 | 19.9141 | 3.7265 | 59.6 | 19.9223 | 5.3576 | 59.4 | 19.9179 | 6.9857 | 59.2 | 19.9141 | 8.608 | 59 | 19.9134 | 10.2398 | 58.8 | 19.9103 | 11.9537 | 58.6 | 19.9409 | 13.5537 | 58.4 | 19.9296 | 15.3228 | 58.2 | 19.9351 | 16.9466 | 58 | 19.9239 | 15.4914 | 60.2 | 19.9122 | 13.789 | 60.4 | 19.9249 | 12.1759 | 60.6 | 19.9192 | 10.446 | 60.8 | 19.9169 | 8.8203 | 61 | 19.9303 | 7.1983 | 61.2 | 19.9168 | 5.5548 | 61.4 | 19.9151 | 3.9346 | 61.6 | 19.9231 | 2.2967 | 61.8 | 19.9199 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 19.9286 | 2.0943 | 59.8 | 19.9224 | 3.7264 | 59.6 | 19.9306 | 5.3575 | 59.4 | 19.9263 | 6.9857 | 59.2 | 19.9225 | 8.608 | 59 | 19.9217 | 10.24 | 58.8 | 19.9186 | 11.9545 | 58.6 | 19.9493 | 13.554 | 58.4 | 19.9379 | 15.3231 | 58.2 | 19.9434 | 16.9467 | 58 | 19.9322 | 15.4913 | 60.2 | 19.9206 | 13.7889 | 60.4 | 19.9333 | 12.1759 | 60.6 | 19.9275 | 10.446 | 60.8 | 19.9252 | 8.8203 | 61 | 19.9386 | 7.1982 | 61.2 | 19.9251 | 5.555 | 61.4 | 19.9235 | 3.9346 | 61.6 | 19.9314 | 2.2967 | 61.8 | 19.9282 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 19.9369 | 2.0943 | 59.8 | 19.9308 | 3.7263 | 59.6 | 19.9389 | 5.3574 | 59.4 | 19.9346 | 6.9857 | 59.2 | 19.9308 | 8.6081 | 59 | 19.93 | 10.2401 | 58.8 | 19.9269 | 11.9553 | 58.6 | 19.9576 | 13.5542 | 58.4 | 19.9462 | 15.3235 | 58.2 | 19.9517 | 16.9467 | 58 | 19.9406 | 15.4912 | 60.2 | 19.9289 | 13.7889 | 60.4 | 19.9416 | 12.1758 | 60.6 | 19.9359 | 10.446 | 60.8 | 19.9335 | 8.8203 | 61 | 19.947 | 7.1982 | 61.2 | 19.9334 | 5.5551 | 61.4 | 19.9318 | 3.9347 | 61.6 | 19.9398 | 2.2967 | 61.8 | 19.9365 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 19.9453 | 2.0943 | 59.8 | 19.9391 | 3.7262 | 59.6 | 19.9473 | 5.3573 | 59.4 | 19.9429 | 6.9856 | 59.2 | 19.9391 | 8.6081 | 59 | 19.9384 | 10.2402 | 58.8 | 19.9353 | 11.9561 | 58.6 | 19.9659 | 13.5544 | 58.4 | 19.9545 | 15.324 | 58.2 | 19.9601 | 16.9468 | 58 | 19.9489 | 15.491 | 60.2 | 19.9372 | 13.7888 | 60.4 | 19.9499 | 12.1758 | 60.6 | 19.9442 | 10.446 | 60.8 | 19.9419 | 8.8203 | 61 | 19.9553 | 7.1981 | 61.2 | 19.9418 | 5.5552 | 61.4 | 19.9401 | 3.9347 | 61.6 | 19.9481 | 2.2967 | 61.8 | 19.9449 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 19.9536 | 2.0943 | 59.8 | 19.9475 | 3.7261 | 59.6 | 19.9556 | 5.3572 | 59.4 | 19.9512 | 6.9856 | 59.2 | 19.9474 | 8.6082 | 59 | 19.9467 | 10.2403 | 58.8 | 19.9436 | 11.9568 | 58.6 | 19.9744 | 13.5546 | 58.4 | 19.9629 | 15.3244 | 58.2 | 19.9684 | 16.9468 | 58 | 19.9572 | 15.4909 | 60.2 | 19.9456 | 13.7888 | 60.4 | 19.9583 | 12.1758 | 60.6 | 19.9525 | 10.446 | 60.8 | 19.9502 | 8.8204 | 61 | 19.9636 | 7.198 | 61.2 | 19.9501 | 5.5553 | 61.4 | 19.9485 | 3.9347 | 61.6 | 19.9565 | 2.2967 | 61.8 | 19.9532 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 19.9619 | 2.0943 | 59.8 | 19.9558 | 3.7261 | 59.6 | 19.9639 | 5.3571 | 59.4 | 19.9596 | 6.9855 | 59.2 | 19.9558 | 8.6082 | 59 | 19.955 | 10.2405 | 58.8 | 19.9519 | 11.9575 | 58.6 | 19.9827 | 13.5549 | 58.4 | 19.9712 | 15.3246 | 58.2 | 19.9767 | 16.9468 | 58 | 19.9656 | 15.4908 | 60.2 | 19.9539 | 13.7888 | 60.4 | 19.9666 | 12.1757 | 60.6 | 19.9609 | 10.446 | 60.8 | 19.9585 | 8.8204 | 61 | 19.972 | 7.1979 | 61.2 | 19.9585 | 5.5554 | 61.4 | 19.9568 | 3.9347 | 61.6 | 19.9648 | 2.2967 | 61.8 | 19.9615 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 19.9703 | 2.0943 | 59.8 | 19.9641 | 3.726 | 59.6 | 19.9723 | 5.357 | 59.4 | 19.9679 | 6.9855 | 59.2 | 19.9641 | 8.6083 | 59 | 19.9634 | 10.2406 | 58.8 | 19.9603 | 11.9581 | 58.6 | 19.991 | 13.5551 | 58.4 | 19.9795 | 15.3248 | 58.2 | 19.9851 | 16.9469 | 58 | 19.9739 | 15.4906 | 60.2 | 19.9622 | 13.7889 | 60.4 | 19.9749 | 12.1757 | 60.6 | 19.9692 | 10.446 | 60.8 | 19.9669 | 8.8205 | 61 | 19.9803 | 7.1978 | 61.2 | 19.9668 | 5.5555 | 61.4 | 19.9651 | 3.9347 | 61.6 | 19.9731 | 2.2967 | 61.8 | 19.9699 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 19.9786 | 2.0943 | 59.8 | 19.9725 | 3.7259 | 59.6 | 19.9806 | 5.3569 | 59.4 | 19.9762 | 6.9855 | 59.2 | 19.9724 | 8.6083 | 59 | 19.9717 | 10.2407 | 58.8 | 19.9686 | 11.9588 | 58.6 | 19.9993 | 13.5553 | 58.4 | 19.9879 | 15.325 | 58.2 | 19.9934 | 16.9469 | 58 | 19.9822 | 15.4905 | 60.2 | 19.9706 | 13.7889 | 60.4 | 19.9833 | 12.1757 | 60.6 | 19.9776 | 10.446 | 60.8 | 19.9752 | 8.8206 | 61 | 19.9886 | 7.1978 | 61.2 | 19.9751 | 5.5555 | 61.4 | 19.9734 | 3.9347 | 61.6 | 19.9814 | 2.2967 | 61.8 | 19.9782 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 19.9869 | 2.0943 | 59.8 | 19.9808 | 3.7258 | 59.6 | 19.989 | 5.3568 | 59.4 | 19.9846 | 6.9854 | 59.2 | 19.9808 | 8.6084 | 59 | 19.98 | 10.2407 | 58.8 | 19.9769 | 11.9595 | 58.6 | 20.0077 | 13.5556 | 58.4 | 19.9962 | 15.3253 | 58.2 | 20.0017 | 16.947 | 58 | 19.9906 | 15.4904 | 60.2 | 19.9789 | 13.789 | 60.4 | 19.9916 | 12.1756 | 60.6 | 19.9859 | 10.446 | 60.8 | 19.9835 | 8.8207 | 61 | 19.997 | 7.1977 | 61.2 | 19.9834 | 5.5556 | 61.4 | 19.9818 | 3.9347 | 61.6 | 19.9898 | 2.2967 | 61.8 | 19.9865 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 19.9953 | 2.0943 | 59.8 | 19.9892 | 3.7257 | 59.6 | 19.9973 | 5.3567 | 59.4 | 19.9929 | 6.9854 | 59.2 | 19.9891 | 8.6084 | 59 | 19.9884 | 10.2407 | 58.8 | 19.9853 | 11.9602 | 58.6 | 20.016 | 13.5558 | 58.4 | 20.0045 | 15.3255 | 58.2 | 20.0101 | 16.9471 | 58 | 19.9989 | 15.4902 | 60.2 | 19.9872 | 13.7891 | 60.4 | 19.9999 | 12.1756 | 60.6 | 19.9942 | 10.446 | 60.8 | 19.9919 | 8.8208 | 61 | 20.0053 | 7.1976 | 61.2 | 19.9918 | 5.5557 | 61.4 | 19.9901 | 3.9346 | 61.6 | 19.9981 | 2.2967 | 61.8 | 19.9949 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 20.0036 | 2.0943 | 59.8 | 19.9975 | 3.7257 | 59.6 | 20.0056 | 5.3566 | 59.4 | 20.0012 | 6.9853 | 59.2 | 19.9974 | 8.6084 | 59 | 19.9967 | 10.2407 | 58.8 | 19.9936 | 11.961 | 58.6 | 20.0243 | 13.5561 | 58.4 | 20.0128 | 15.3257 | 58.2 | 20.0184 | 16.9472 | 58 | 20.0072 | 15.4901 | 60.2 | 19.9956 | 13.7892 | 60.4 | 20.0083 | 12.1756 | 60.6 | 20.0026 | 10.446 | 60.8 | 20.0002 | 8.8209 | 61 | 20.0136 | 7.1975 | 61.2 | 20.0001 | 5.5558 | 61.4 | 19.9984 | 3.9346 | 61.6 | 20.0064 | 2.2967 | 61.8 | 20.0032 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 20.0119 | 2.0943 | 59.8 | 20.0058 | 3.7256 | 59.6 | 20.014 | 5.3565 | 59.4 | 20.0095 | 6.9853 | 59.2 | 20.0058 | 8.6084 | 59 | 20.005 | 10.2407 | 58.8 | 20.0019 | 11.9613 | 58.6 | 20.0327 | 13.5563 | 58.4 | 20.0212 | 15.3258 | 58.2 | 20.0267 | 16.9473 | 58 | 20.0156 | 15.49 | 60.2 | 20.0039 | 13.7894 | 60.4 | 20.0166 | 12.1756 | 60.6 | 20.0109 | 10.446 | 60.8 | 20.0085 | 8.821 | 61 | 20.022 | 7.1974 | 61.2 | 20.0085 | 5.5559 | 61.4 | 20.0068 | 3.9345 | 61.6 | 20.0148 | 2.2967 | 61.8 | 20.0115 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 20.0203 | 2.0942 | 59.8 | 20.0142 | 3.7256 | 59.6 | 20.0223 | 5.3564 | 59.4 | 20.0179 | 6.9852 | 59.2 | 20.0141 | 8.6085 | 59 | 20.0133 | 10.2407 | 58.8 | 20.0103 | 11.9617 | 58.6 | 20.041 | 13.5565 | 58.4 | 20.0295 | 15.3258 | 58.2 | 20.0352 | 16.9474 | 58 | 20.0239 | 15.4899 | 60.2 | 20.0122 | 13.7895 | 60.4 | 20.0249 | 12.1756 | 60.6 | 20.0192 | 10.446 | 60.8 | 20.0168 | 8.821 | 61 | 20.0303 | 7.1974 | 61.2 | 20.0168 | 5.5561 | 61.4 | 20.0151 | 3.9345 | 61.6 | 20.0231 | 2.2967 | 61.8 | 20.0199 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 20.0286 | 2.0942 | 59.8 | 20.0225 | 3.7255 | 59.6 | 20.0306 | 5.3563 | 59.4 | 20.0262 | 6.9852 | 59.2 | 20.0224 | 8.6085 | 59 | 20.0217 | 10.2407 | 58.8 | 20.0186 | 11.962 | 58.6 | 20.0493 | 13.5567 | 58.4 | 20.0378 | 15.3258 | 58.2 | 20.0435 | 16.9476 | 58 | 20.0322 | 15.4898 | 60.2 | 20.0205 | 13.7896 | 60.4 | 20.0332 | 12.1757 | 60.6 | 20.0276 | 10.446 | 60.8 | 20.0252 | 8.8211 | 61 | 20.0386 | 7.1973 | 61.2 | 20.0251 | 5.5563 | 61.4 | 20.0234 | 3.9345 | 61.6 | 20.0315 | 2.2967 | 61.8 | 20.0282 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 20.037 | 2.0942 | 59.8 | 20.0308 | 3.7255 | 59.6 | 20.039 | 5.3562 | 59.4 | 20.0345 | 6.9851 | 59.2 | 20.0307 | 8.6085 | 59 | 20.03 | 10.2407 | 58.8 | 20.0269 | 11.9624 | 58.6 | 20.0577 | 13.5569 | 58.4 | 20.0463 | 15.3258 | 58.2 | 20.0518 | 16.9477 | 58 | 20.0406 | 15.4896 | 60.2 | 20.0289 | 13.7897 | 60.4 | 20.0416 | 12.1758 | 60.6 | 20.0359 | 10.446 | 60.8 | 20.0335 | 8.8212 | 61 | 20.047 | 7.1973 | 61.2 | 20.0335 | 5.5565 | 61.4 | 20.0318 | 3.9344 | 61.6 | 20.0398 | 2.2967 | 61.8 | 20.0366 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 20.0453 | 2.0942 | 59.8 | 20.0392 | 3.7254 | 59.6 | 20.0473 | 5.3561 | 59.4 | 20.0428 | 6.9851 | 59.2 | 20.0391 | 8.6086 | 59 | 20.0383 | 10.2406 | 58.8 | 20.0352 | 11.9627 | 58.6 | 20.066 | 13.5572 | 58.4 | 20.0546 | 15.3258 | 58.2 | 20.0601 | 16.9478 | 58 | 20.0489 | 15.4894 | 60.2 | 20.0372 | 13.7899 | 60.4 | 20.0499 | 12.1759 | 60.6 | 20.0443 | 10.446 | 60.8 | 20.0418 | 8.8213 | 61 | 20.0553 | 7.1972 | 61.2 | 20.0418 | 5.5567 | 61.4 | 20.0401 | 3.9344 | 61.6 | 20.0481 | 2.2967 | 61.8 | 20.0449 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 20.0536 | 2.0942 | 59.8 | 20.0475 | 3.7254 | 59.6 | 20.0556 | 5.356 | 59.4 | 20.0512 | 6.985 | 59.2 | 20.0474 | 8.6086 | 59 | 20.0467 | 10.2408 | 58.8 | 20.0436 | 11.963 | 58.6 | 20.0743 | 13.5575 | 58.4 | 20.0629 | 15.3257 | 58.2 | 20.0685 | 16.9479 | 58 | 20.0572 | 15.4892 | 60.2 | 20.0455 | 13.7902 | 60.4 | 20.0582 | 12.1759 | 60.6 | 20.0526 | 10.446 | 60.8 | 20.0502 | 8.8214 | 61 | 20.0636 | 7.1972 | 61.2 | 20.0501 | 5.5569 | 61.4 | 20.0484 | 3.9344 | 61.6 | 20.0565 | 2.2968 | 61.8 | 20.0532 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 20.062 | 2.0942 | 59.8 | 20.0559 | 3.7254 | 59.6 | 20.064 | 5.3559 | 59.4 | 20.0595 | 6.985 | 59.2 | 20.0557 | 8.6086 | 59 | 20.055 | 10.2409 | 58.8 | 20.0519 | 11.9635 | 58.6 | 20.0826 | 13.5575 | 58.4 | 20.0712 | 15.3257 | 58.2 | 20.0768 | 16.948 | 58 | 20.0656 | 15.4891 | 60.2 | 20.0539 | 13.7904 | 60.4 | 20.0666 | 12.176 | 60.6 | 20.0609 | 10.446 | 60.8 | 20.0585 | 8.8215 | 61 | 20.072 | 7.1972 | 61.2 | 20.0585 | 5.557 | 61.4 | 20.0568 | 3.9344 | 61.6 | 20.0648 | 2.2968 | 61.8 | 20.0616 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 20.0703 | 2.0942 | 59.8 | 20.0642 | 3.7253 | 59.6 | 20.0723 | 5.3558 | 59.4 | 20.0678 | 6.9849 | 59.2 | 20.0641 | 8.6086 | 59 | 20.0633 | 10.2411 | 58.8 | 20.0602 | 11.9639 | 58.6 | 20.0911 | 13.5576 | 58.4 | 20.0796 | 15.3256 | 58.2 | 20.0851 | 16.9481 | 58 | 20.0739 | 15.4889 | 60.2 | 20.0622 | 13.7906 | 60.4 | 20.0749 | 12.1761 | 60.6 | 20.0693 | 10.446 | 60.8 | 20.0668 | 8.8216 | 61 | 20.0803 | 7.197 | 61.2 | 20.0668 | 5.5572 | 61.4 | 20.0651 | 3.9343 | 61.6 | 20.0731 | 2.2968 | 61.8 | 20.0699 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 20.0786 | 2.0942 | 59.8 | 20.0725 | 3.7253 | 59.6 | 20.0806 | 5.3558 | 59.4 | 20.0762 | 6.9848 | 59.2 | 20.0724 | 8.6086 | 59 | 20.0716 | 10.2413 | 58.8 | 20.0686 | 11.9642 | 58.6 | 20.0994 | 13.5577 | 58.4 | 20.0879 | 15.3255 | 58.2 | 20.0935 | 16.9483 | 58 | 20.0822 | 15.4887 | 60.2 | 20.0705 | 13.7908 | 60.4 | 20.0832 | 12.1761 | 60.6 | 20.0776 | 10.446 | 60.8 | 20.0751 | 8.8217 | 61 | 20.0886 | 7.1968 | 61.2 | 20.0751 | 5.5574 | 61.4 | 20.0734 | 3.9343 | 61.6 | 20.0815 | 2.2968 | 61.8 | 20.0782 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 20.087 | 2.0942 | 59.8 | 20.0809 | 3.7253 | 59.6 | 20.089 | 5.3558 | 59.4 | 20.0845 | 6.9848 | 59.2 | 20.0807 | 8.6086 | 59 | 20.08 | 10.2414 | 58.8 | 20.0769 | 11.9644 | 58.6 | 20.1077 | 13.5578 | 58.4 | 20.0962 | 15.3254 | 58.2 | 20.1018 | 16.9484 | 58 | 20.0906 | 15.4886 | 60.2 | 20.0789 | 13.791 | 60.4 | 20.0916 | 12.1762 | 60.6 | 20.0859 | 10.446 | 60.8 | 20.0835 | 8.8218 | 61 | 20.097 | 7.1967 | 61.2 | 20.0835 | 5.5576 | 61.4 | 20.0818 | 3.9343 | 61.6 | 20.0898 | 2.2968 | 61.8 | 20.0865 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 20.0953 | 2.0942 | 59.8 | 20.0892 | 3.7254 | 59.6 | 20.0973 | 5.3557 | 59.4 | 20.0928 | 6.9847 | 59.2 | 20.0891 | 8.6086 | 59 | 20.0883 | 10.2416 | 58.8 | 20.0852 | 11.9647 | 58.6 | 20.1161 | 13.5581 | 58.4 | 20.1045 | 15.3253 | 58.2 | 20.1101 | 16.9485 | 58 | 20.0989 | 15.4885 | 60.2 | 20.0872 | 13.7912 | 60.4 | 20.0999 | 12.1763 | 60.6 | 20.0943 | 10.446 | 60.8 | 20.0918 | 8.8219 | 61 | 20.1053 | 7.1965 | 61.2 | 20.0918 | 5.5577 | 61.4 | 20.0901 | 3.9342 | 61.6 | 20.0981 | 2.2968 | 61.8 | 20.0949 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 20.1037 | 2.0942 | 59.8 | 20.0975 | 3.7254 | 59.6 | 20.1056 | 5.3557 | 59.4 | 20.1012 | 6.9846 | 59.2 | 20.0974 | 8.6086 | 59 | 20.0966 | 10.2418 | 58.8 | 20.0936 | 11.965 | 58.6 | 20.1244 | 13.5584 | 58.4 | 20.1129 | 15.3252 | 58.2 | 20.1185 | 16.9487 | 58 | 20.1073 | 15.4883 | 60.2 | 20.0955 | 13.7915 | 60.4 | 20.1082 | 12.1764 | 60.6 | 20.1026 | 10.446 | 60.8 | 20.1001 | 8.822 | 61 | 20.1136 | 7.1964 | 61.2 | 20.1002 | 5.5579 | 61.4 | 20.0984 | 3.9342 | 61.6 | 20.1064 | 2.2968 | 61.8 | 20.1032 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 20.112 | 2.0942 | 59.8 | 20.1059 | 3.7254 | 59.6 | 20.114 | 5.3556 | 59.4 | 20.1095 | 6.9846 | 59.2 | 20.1057 | 8.6086 | 59 | 20.105 | 10.2419 | 58.8 | 20.1019 | 11.9653 | 58.6 | 20.1327 | 13.5587 | 58.4 | 20.1212 | 15.325 | 58.2 | 20.1268 | 16.9488 | 58 | 20.1156 | 15.4882 | 60.2 | 20.1039 | 13.7917 | 60.4 | 20.1165 | 12.1765 | 60.6 | 20.111 | 10.446 | 60.8 | 20.1085 | 8.8222 | 61 | 20.122 | 7.1962 | 61.2 | 20.1085 | 5.5581 | 61.4 | 20.1068 | 3.9342 | 61.6 | 20.1148 | 2.2968 | 61.8 | 20.1115 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 20.1203 | 2.0942 | 59.8 | 20.1142 | 3.7254 | 59.6 | 20.1223 | 5.3555 | 59.4 | 20.1178 | 6.9845 | 59.2 | 20.114 | 8.6087 | 59 | 20.1133 | 10.2421 | 58.8 | 20.1102 | 11.9655 | 58.6 | 20.1411 | 13.5591 | 58.4 | 20.1295 | 15.3249 | 58.2 | 20.1351 | 16.9489 | 58 | 20.1239 | 15.4881 | 60.2 | 20.1122 | 13.792 | 60.4 | 20.1249 | 12.1766 | 60.6 | 20.1193 | 10.446 | 60.8 | 20.1168 | 8.8223 | 61 | 20.1303 | 7.1961 | 61.2 | 20.1168 | 5.5583 | 61.4 | 20.1151 | 3.9341 | 61.6 | 20.1231 | 2.2968 | 61.8 | 20.1199 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 20.1287 | 2.0942 | 59.8 | 20.1226 | 3.7255 | 59.6 | 20.1306 | 5.3554 | 59.4 | 20.1261 | 6.9845 | 59.2 | 20.1224 | 8.6087 | 59 | 20.1216 | 10.2422 | 58.8 | 20.1186 | 11.9657 | 58.6 | 20.1494 | 13.5594 | 58.4 | 20.1379 | 15.3248 | 58.2 | 20.1436 | 16.9489 | 58 | 20.1323 | 15.4881 | 60.2 | 20.1205 | 13.7922 | 60.4 | 20.1332 | 12.1767 | 60.6 | 20.1276 | 10.446 | 60.8 | 20.1251 | 8.8225 | 61 | 20.1386 | 7.196 | 61.2 | 20.1252 | 5.5584 | 61.4 | 20.1234 | 3.9341 | 61.6 | 20.1315 | 2.2969 | 61.8 | 20.1282 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 20.137 | 2.0942 | 59.8 | 20.1309 | 3.7255 | 59.6 | 20.139 | 5.3554 | 59.4 | 20.1345 | 6.9844 | 59.2 | 20.1307 | 8.6087 | 59 | 20.1299 | 10.2424 | 58.8 | 20.1269 | 11.966 | 58.6 | 20.1577 | 13.5598 | 58.4 | 20.1462 | 15.3247 | 58.2 | 20.1519 | 16.949 | 58 | 20.1406 | 15.488 | 60.2 | 20.1289 | 13.7925 | 60.4 | 20.1415 | 12.1767 | 60.6 | 20.136 | 10.446 | 60.8 | 20.1335 | 8.8226 | 61 | 20.147 | 7.1958 | 61.2 | 20.1335 | 5.5586 | 61.4 | 20.1317 | 3.9341 | 61.6 | 20.1398 | 2.2969 | 61.8 | 20.1366 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 20.1453 | 2.0942 | 59.8 | 20.1392 | 3.7255 | 59.6 | 20.1473 | 5.3553 | 59.4 | 20.1428 | 6.9843 | 59.2 | 20.139 | 8.6088 | 59 | 20.1383 | 10.2425 | 58.8 | 20.1352 | 11.9662 | 58.6 | 20.166 | 13.5602 | 58.4 | 20.1545 | 15.3245 | 58.2 | 20.1602 | 16.9491 | 58 | 20.1489 | 15.488 | 60.2 | 20.1372 | 13.7927 | 60.4 | 20.1499 | 12.1768 | 60.6 | 20.1443 | 10.446 | 60.8 | 20.1418 | 8.8227 | 61 | 20.1553 | 7.1957 | 61.2 | 20.1418 | 5.5588 | 61.4 | 20.1401 | 3.934 | 61.6 | 20.1481 | 2.2969 | 61.8 | 20.1449 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 20.1537 | 2.0942 | 59.8 | 20.1476 | 3.7255 | 59.6 | 20.1556 | 5.3552 | 59.4 | 20.1511 | 6.9843 | 59.2 | 20.1474 | 8.6088 | 59 | 20.1466 | 10.2427 | 58.8 | 20.1436 | 11.9664 | 58.6 | 20.1744 | 13.5605 | 58.4 | 20.1628 | 15.3244 | 58.2 | 20.1686 | 16.9492 | 58 | 20.1573 | 15.4879 | 60.2 | 20.1455 | 13.7929 | 60.4 | 20.1582 | 12.1769 | 60.6 | 20.1526 | 10.446 | 60.8 | 20.1501 | 8.8227 | 61 | 20.1637 | 7.1954 | 61.2 | 20.1502 | 5.5589 | 61.4 | 20.1484 | 3.934 | 61.6 | 20.1565 | 2.2969 | 61.8 | 20.1532 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.162 | 2.0941 | 59.8 | 20.1559 | 3.7256 | 59.6 | 20.164 | 5.3551 | 59.4 | 20.1594 | 6.9842 | 59.2 | 20.1557 | 8.6088 | 59 | 20.1549 | 10.2428 | 58.8 | 20.1519 | 11.9667 | 58.6 | 20.1827 | 13.5609 | 58.4 | 20.1713 | 15.3243 | 58.2 | 20.1769 | 16.9492 | 58 | 20.1656 | 15.4878 | 60.2 | 20.1539 | 13.7931 | 60.4 | 20.1665 | 12.1771 | 60.6 | 20.161 | 10.446 | 60.8 | 20.1584 | 8.8227 | 61 | 20.172 | 7.1951 | 61.2 | 20.1585 | 5.5591 | 61.4 | 20.1567 | 3.934 | 61.6 | 20.1648 | 2.2969 | 61.8 | 20.1616 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.1703 | 2.0941 | 59.8 | 20.1643 | 3.7256 | 59.6 | 20.1723 | 5.3551 | 59.4 | 20.1678 | 6.9841 | 59.2 | 20.164 | 8.6089 | 59 | 20.1633 | 10.2429 | 58.8 | 20.1602 | 11.9669 | 58.6 | 20.191 | 13.5612 | 58.4 | 20.1796 | 15.3242 | 58.2 | 20.1852 | 16.9493 | 58 | 20.1739 | 15.4877 | 60.2 | 20.1622 | 13.7933 | 60.4 | 20.1749 | 12.1772 | 60.6 | 20.1693 | 10.446 | 60.8 | 20.1668 | 8.8228 | 61 | 20.1803 | 7.1948 | 61.2 | 20.1668 | 5.5593 | 61.4 | 20.165 | 3.9339 | 61.6 | 20.1731 | 2.2969 | 61.8 | 20.1699 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.1787 | 2.0941 | 59.8 | 20.1726 | 3.7256 | 59.6 | 20.1806 | 5.355 | 59.4 | 20.1761 | 6.9841 | 59.2 | 20.1723 | 8.6089 | 59 | 20.1716 | 10.243 | 58.8 | 20.1685 | 11.9668 | 58.6 | 20.1995 | 13.5616 | 58.4 | 20.1879 | 15.3241 | 58.2 | 20.1936 | 16.9494 | 58 | 20.1823 | 15.4876 | 60.2 | 20.1705 | 13.7935 | 60.4 | 20.1832 | 12.1773 | 60.6 | 20.1777 | 10.446 | 60.8 | 20.1751 | 8.8228 | 61 | 20.1886 | 7.1944 | 61.2 | 20.1752 | 5.5594 | 61.4 | 20.1734 | 3.9339 | 61.6 | 20.1815 | 2.2969 | 61.8 | 20.1782 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.187 | 2.0941 | 59.8 | 20.1809 | 3.7257 | 59.6 | 20.189 | 5.3549 | 59.4 | 20.1844 | 6.9841 | 59.2 | 20.1807 | 8.6089 | 59 | 20.1799 | 10.2431 | 58.8 | 20.1769 | 11.9666 | 58.6 | 20.2078 | 13.562 | 58.4 | 20.1963 | 15.3239 | 58.2 | 20.2019 | 16.9495 | 58 | 20.1906 | 15.4876 | 60.2 | 20.1789 | 13.7937 | 60.4 | 20.1915 | 12.1774 | 60.6 | 20.186 | 10.446 | 60.8 | 20.1834 | 8.8229 | 61 | 20.197 | 7.1941 | 61.2 | 20.1835 | 5.5596 | 61.4 | 20.1817 | 3.9339 | 61.6 | 20.1898 | 2.2969 | 61.8 | 20.1866 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.1954 | 2.0941 | 59.8 | 20.1893 | 3.7257 | 59.6 | 20.1973 | 5.3549 | 59.4 | 20.1928 | 6.9841 | 59.2 | 20.189 | 8.609 | 59 | 20.1882 | 10.2432 | 58.8 | 20.1852 | 11.9664 | 58.6 | 20.2161 | 13.5624 | 58.4 | 20.2046 | 15.3238 | 58.2 | 20.2102 | 16.9496 | 58 | 20.1989 | 15.4876 | 60.2 | 20.1872 | 13.7939 | 60.4 | 20.1998 | 12.1775 | 60.6 | 20.1943 | 10.446 | 60.8 | 20.1918 | 8.8229 | 61 | 20.2053 | 7.1938 | 61.2 | 20.1918 | 5.5598 | 61.4 | 20.19 | 3.9339 | 61.6 | 20.1981 | 2.2969 | 61.8 | 20.1949 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.2037 | 2.0941 | 59.8 | 20.1976 | 3.7257 | 59.6 | 20.2056 | 5.3548 | 59.4 | 20.2011 | 6.9841 | 59.2 | 20.1973 | 8.609 | 59 | 20.1966 | 10.2431 | 58.8 | 20.1935 | 11.9663 | 58.6 | 20.2245 | 13.5628 | 58.4 | 20.2129 | 15.3237 | 58.2 | 20.2186 | 16.9497 | 58 | 20.2073 | 15.4877 | 60.2 | 20.1955 | 13.7941 | 60.4 | 20.2082 | 12.1774 | 60.6 | 20.2027 | 10.446 | 60.8 | 20.2001 | 8.8229 | 61 | 20.2137 | 7.1935 | 61.2 | 20.2002 | 5.5599 | 61.4 | 20.1984 | 3.9338 | 61.6 | 20.2065 | 2.2969 | 61.8 | 20.2032 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.212 | 2.0941 | 59.8 | 20.2059 | 3.7258 | 59.6 | 20.214 | 5.3547 | 59.4 | 20.2094 | 6.9841 | 59.2 | 20.2057 | 8.609 | 59 | 20.2049 | 10.2431 | 58.8 | 20.2019 | 11.9662 | 58.6 | 20.2328 | 13.5632 | 58.4 | 20.2212 | 15.3236 | 58.2 | 20.2269 | 16.9497 | 58 | 20.2156 | 15.4879 | 60.2 | 20.2038 | 13.7943 | 60.4 | 20.2165 | 12.1773 | 60.6 | 20.211 | 10.446 | 60.8 | 20.2084 | 8.8229 | 61 | 20.222 | 7.1932 | 61.2 | 20.2085 | 5.5601 | 61.4 | 20.2067 | 3.9338 | 61.6 | 20.2148 | 2.2969 | 61.8 | 20.2115 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.2204 | 2.0941 | 59.8 | 20.2143 | 3.7258 | 59.6 | 20.2223 | 5.3546 | 59.4 | 20.2177 | 6.9841 | 59.2 | 20.214 | 8.609 | 59 | 20.2132 | 10.2431 | 58.8 | 20.2102 | 11.966 | 58.6 | 20.2411 | 13.5636 | 58.4 | 20.2296 | 15.3234 | 58.2 | 20.2352 | 16.9498 | 58 | 20.2239 | 15.488 | 60.2 | 20.2122 | 13.7945 | 60.4 | 20.2248 | 12.1772 | 60.6 | 20.2193 | 10.446 | 60.8 | 20.2168 | 8.8229 | 61 | 20.2303 | 7.1929 | 61.2 | 20.2169 | 5.5603 | 61.4 | 20.215 | 3.9338 | 61.6 | 20.2231 | 2.2969 | 61.8 | 20.2199 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.2287 | 2.094 | 59.8 | 20.2226 | 3.7259 | 59.6 | 20.2306 | 5.3546 | 59.4 | 20.2261 | 6.9841 | 59.2 | 20.2223 | 8.609 | 59 | 20.2216 | 10.243 | 58.8 | 20.2186 | 11.966 | 58.6 | 20.2494 | 13.5639 | 58.4 | 20.2379 | 15.3233 | 58.2 | 20.2437 | 16.9498 | 58 | 20.2323 | 15.4882 | 60.2 | 20.2205 | 13.7946 | 60.4 | 20.2332 | 12.1771 | 60.6 | 20.2277 | 10.446 | 60.8 | 20.2251 | 8.8232 | 61 | 20.2386 | 7.1927 | 61.2 | 20.2252 | 5.5605 | 61.4 | 20.2234 | 3.9338 | 61.6 | 20.2315 | 2.2969 | 61.8 | 20.2282 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.237 | 2.094 | 59.8 | 20.231 | 3.7259 | 59.6 | 20.239 | 5.3545 | 59.4 | 20.2344 | 6.9841 | 59.2 | 20.2306 | 8.6091 | 59 | 20.2299 | 10.2431 | 58.8 | 20.2269 | 11.9659 | 58.6 | 20.2578 | 13.5643 | 58.4 | 20.2462 | 15.3232 | 58.2 | 20.252 | 16.9499 | 58 | 20.2406 | 15.4883 | 60.2 | 20.2288 | 13.7948 | 60.4 | 20.2415 | 12.177 | 60.6 | 20.236 | 10.446 | 60.8 | 20.2334 | 8.8234 | 61 | 20.247 | 7.1924 | 61.2 | 20.2335 | 5.5607 | 61.4 | 20.2317 | 3.9338 | 61.6 | 20.2398 | 2.2969 | 61.8 | 20.2366 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.2454 | 2.094 | 59.8 | 20.2393 | 3.7259 | 59.6 | 20.2473 | 5.3544 | 59.4 | 20.2427 | 6.9841 | 59.2 | 20.239 | 8.6091 | 59 | 20.2382 | 10.2431 | 58.8 | 20.2352 | 11.9659 | 58.6 | 20.2661 | 13.5647 | 58.4 | 20.2546 | 15.3232 | 58.2 | 20.2603 | 16.95 | 58 | 20.2489 | 15.4884 | 60.2 | 20.2372 | 13.7949 | 60.4 | 20.2498 | 12.1769 | 60.6 | 20.2444 | 10.446 | 60.8 | 20.2417 | 8.8237 | 61 | 20.2553 | 7.1921 | 61.2 | 20.2419 | 5.5609 | 61.4 | 20.24 | 3.9337 | 61.6 | 20.2481 | 2.2969 | 61.8 | 20.2449 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.2537 | 2.094 | 59.8 | 20.2476 | 3.726 | 59.6 | 20.2557 | 5.3543 | 59.4 | 20.2511 | 6.9841 | 59.2 | 20.2473 | 8.6091 | 59 | 20.2466 | 10.2431 | 58.8 | 20.2436 | 11.9658 | 58.6 | 20.2744 | 13.565 | 58.4 | 20.2629 | 15.3231 | 58.2 | 20.2687 | 16.9501 | 58 | 20.2573 | 15.4884 | 60.2 | 20.2455 | 13.795 | 60.4 | 20.2582 | 12.1768 | 60.6 | 20.2527 | 10.446 | 60.8 | 20.2501 | 8.824 | 61 | 20.2637 | 7.1919 | 61.2 | 20.2502 | 5.561 | 61.4 | 20.2484 | 3.9337 | 61.6 | 20.2565 | 2.297 | 61.8 | 20.2532 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.262 | 2.094 | 59.8 | 20.256 | 3.726 | 59.6 | 20.264 | 5.3542 | 59.4 | 20.2594 | 6.9841 | 59.2 | 20.2556 | 8.6092 | 59 | 20.2549 | 10.2432 | 58.8 | 20.2519 | 11.9658 | 58.6 | 20.2828 | 13.5653 | 58.4 | 20.2712 | 15.3231 | 58.2 | 20.277 | 16.9501 | 58 | 20.2656 | 15.4885 | 60.2 | 20.2538 | 13.7951 | 60.4 | 20.2665 | 12.1767 | 60.6 | 20.261 | 10.446 | 60.8 | 20.2584 | 8.8243 | 61 | 20.272 | 7.1916 | 61.2 | 20.2585 | 5.5612 | 61.4 | 20.2567 | 3.9336 | 61.6 | 20.2648 | 2.297 | 61.8 | 20.2616 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.2704 | 2.094 | 59.8 | 20.2643 | 3.726 | 59.6 | 20.2723 | 5.3542 | 59.4 | 20.2677 | 6.984 | 59.2 | 20.264 | 8.6093 | 59 | 20.2632 | 10.2431 | 58.8 | 20.2602 | 11.9658 | 58.6 | 20.2911 | 13.5657 | 58.4 | 20.2795 | 15.3231 | 58.2 | 20.2853 | 16.9502 | 58 | 20.2739 | 15.4886 | 60.2 | 20.2622 | 13.7952 | 60.4 | 20.2748 | 12.1765 | 60.6 | 20.2694 | 10.446 | 60.8 | 20.2667 | 8.8246 | 61 | 20.2803 | 7.1915 | 61.2 | 20.2669 | 5.5614 | 61.4 | 20.265 | 3.9335 | 61.6 | 20.2731 | 2.297 | 61.8 | 20.2699 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.2787 | 2.094 | 59.8 | 20.2727 | 3.726 | 59.6 | 20.2807 | 5.3541 | 59.4 | 20.276 | 6.984 | 59.2 | 20.2723 | 8.6094 | 59 | 20.2715 | 10.2431 | 58.8 | 20.2686 | 11.9658 | 58.6 | 20.2994 | 13.566 | 58.4 | 20.288 | 15.323 | 58.2 | 20.2937 | 16.9503 | 58 | 20.2823 | 15.4887 | 60.2 | 20.2705 | 13.7953 | 60.4 | 20.2831 | 12.1764 | 60.6 | 20.2777 | 10.446 | 60.8 | 20.2751 | 8.825 | 61 | 20.2887 | 7.1915 | 61.2 | 20.2752 | 5.5616 | 61.4 | 20.2733 | 3.9334 | 61.6 | 20.2815 | 2.297 | 61.8 | 20.2782 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.2871 | 2.094 | 59.8 | 20.281 | 3.726 | 59.6 | 20.289 | 5.354 | 59.4 | 20.2844 | 6.984 | 59.2 | 20.2806 | 8.6094 | 59 | 20.2799 | 10.2431 | 58.8 | 20.2769 | 11.9657 | 58.6 | 20.3079 | 13.5663 | 58.4 | 20.2963 | 15.323 | 58.2 | 20.302 | 16.9504 | 58 | 20.2906 | 15.4888 | 60.2 | 20.2788 | 13.7954 | 60.4 | 20.2915 | 12.1763 | 60.6 | 20.286 | 10.446 | 60.8 | 20.2834 | 8.8253 | 61 | 20.297 | 7.1914 | 61.2 | 20.2835 | 5.5618 | 61.4 | 20.2817 | 3.9334 | 61.6 | 20.2898 | 2.297 | 61.8 | 20.2866 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.2954 | 2.094 | 59.8 | 20.2893 | 3.726 | 59.6 | 20.2973 | 5.3539 | 59.4 | 20.2927 | 6.9839 | 59.2 | 20.2889 | 8.6095 | 59 | 20.2882 | 10.2431 | 58.8 | 20.2852 | 11.9657 | 58.6 | 20.3162 | 13.5667 | 58.4 | 20.3046 | 15.3229 | 58.2 | 20.3103 | 16.9505 | 58 | 20.2989 | 15.4889 | 60.2 | 20.2872 | 13.7955 | 60.4 | 20.2998 | 12.1762 | 60.6 | 20.2944 | 10.4461 | 60.8 | 20.2917 | 8.8256 | 61 | 20.3053 | 7.1913 | 61.2 | 20.2919 | 5.562 | 61.4 | 20.29 | 3.9333 | 61.6 | 20.2981 | 2.297 | 61.8 | 20.2949 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3037 | 2.094 | 59.8 | 20.2977 | 3.726 | 59.6 | 20.3057 | 5.3539 | 59.4 | 20.301 | 6.9839 | 59.2 | 20.2973 | 8.6096 | 59 | 20.2965 | 10.243 | 58.8 | 20.2935 | 11.9657 | 58.6 | 20.3245 | 13.567 | 58.4 | 20.3129 | 15.3228 | 58.2 | 20.3187 | 16.9506 | 58 | 20.3073 | 15.489 | 60.2 | 20.2955 | 13.7956 | 60.4 | 20.3081 | 12.1761 | 60.6 | 20.3027 | 10.4461 | 60.8 | 20.3001 | 8.8259 | 61 | 20.3137 | 7.1912 | 61.2 | 20.3002 | 5.5623 | 61.4 | 20.2983 | 3.9332 | 61.6 | 20.3065 | 2.297 | 61.8 | 20.3033 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3121 | 2.094 | 59.8 | 20.306 | 3.726 | 59.6 | 20.314 | 5.354 | 59.4 | 20.3093 | 6.9839 | 59.2 | 20.3056 | 8.6097 | 59 | 20.3049 | 10.243 | 58.8 | 20.3019 | 11.9656 | 58.6 | 20.3328 | 13.5673 | 58.4 | 20.3213 | 15.3227 | 58.2 | 20.327 | 16.9505 | 58 | 20.3156 | 15.489 | 60.2 | 20.3038 | 13.7957 | 60.4 | 20.3165 | 12.1759 | 60.6 | 20.3111 | 10.4461 | 60.8 | 20.3084 | 8.8262 | 61 | 20.322 | 7.1911 | 61.2 | 20.3085 | 5.5625 | 61.4 | 20.3067 | 3.9331 | 61.6 | 20.3148 | 2.297 | 61.8 | 20.3116 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3204 | 2.0939 | 59.8 | 20.3143 | 3.726 | 59.6 | 20.3223 | 5.354 | 59.4 | 20.3177 | 6.9838 | 59.2 | 20.3139 | 8.6098 | 59 | 20.3132 | 10.2429 | 58.8 | 20.3102 | 11.9655 | 58.6 | 20.3412 | 13.5676 | 58.4 | 20.3296 | 15.3226 | 58.2 | 20.3353 | 16.9503 | 58 | 20.3239 | 15.4891 | 60.2 | 20.3122 | 13.7958 | 60.4 | 20.3248 | 12.1758 | 60.6 | 20.3194 | 10.4461 | 60.8 | 20.3167 | 8.8265 | 61 | 20.3303 | 7.191 | 61.2 | 20.3169 | 5.5626 | 61.4 | 20.315 | 3.9331 | 61.6 | 20.3231 | 2.297 | 61.8 | 20.3199 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3287 | 2.0939 | 59.8 | 20.3227 | 3.726 | 59.6 | 20.3307 | 5.354 | 59.4 | 20.326 | 6.9838 | 59.2 | 20.3223 | 8.6098 | 59 | 20.3215 | 10.2429 | 58.8 | 20.3185 | 11.9655 | 58.6 | 20.3495 | 13.568 | 58.4 | 20.3379 | 15.3225 | 58.2 | 20.3438 | 16.9502 | 58 | 20.3323 | 15.4892 | 60.2 | 20.3205 | 13.7959 | 60.4 | 20.3331 | 12.1757 | 60.6 | 20.3277 | 10.4461 | 60.8 | 20.3251 | 8.8268 | 61 | 20.3387 | 7.1909 | 61.2 | 20.3252 | 5.5627 | 61.4 | 20.3233 | 3.933 | 61.6 | 20.3315 | 2.297 | 61.8 | 20.3282 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3371 | 2.0939 | 59.8 | 20.331 | 3.726 | 59.6 | 20.339 | 5.354 | 59.4 | 20.3343 | 6.9838 | 59.2 | 20.3306 | 8.6099 | 59 | 20.3298 | 10.243 | 58.8 | 20.3269 | 11.9654 | 58.6 | 20.3578 | 13.5683 | 58.4 | 20.3463 | 15.3223 | 58.2 | 20.3521 | 16.9501 | 58 | 20.3406 | 15.4893 | 60.2 | 20.3288 | 13.7961 | 60.4 | 20.3415 | 12.1756 | 60.6 | 20.3361 | 10.4462 | 60.8 | 20.3334 | 8.8271 | 61 | 20.347 | 7.1909 | 61.2 | 20.3336 | 5.5628 | 61.4 | 20.3317 | 3.933 | 61.6 | 20.3398 | 2.297 | 61.8 | 20.3366 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3454 | 2.0939 | 59.8 | 20.3394 | 3.726 | 59.6 | 20.3473 | 5.354 | 59.4 | 20.3427 | 6.9837 | 59.2 | 20.3389 | 8.61 | 59 | 20.3382 | 10.243 | 58.8 | 20.3352 | 11.9653 | 58.6 | 20.3662 | 13.5686 | 58.4 | 20.3546 | 15.3222 | 58.2 | 20.3604 | 16.9501 | 58 | 20.3489 | 15.4895 | 60.2 | 20.3372 | 13.7962 | 60.4 | 20.3498 | 12.1754 | 60.6 | 20.3444 | 10.4462 | 60.8 | 20.3417 | 8.8274 | 61 | 20.3553 | 7.1908 | 61.2 | 20.3419 | 5.5629 | 61.4 | 20.34 | 3.933 | 61.6 | 20.3481 | 2.297 | 61.8 | 20.3449 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3537 | 2.0939 | 59.8 | 20.3477 | 3.726 | 59.6 | 20.3557 | 5.354 | 59.4 | 20.351 | 6.9837 | 59.2 | 20.3472 | 8.6101 | 59 | 20.3465 | 10.2431 | 58.8 | 20.3435 | 11.9652 | 58.6 | 20.3745 | 13.5689 | 58.4 | 20.3629 | 15.3221 | 58.2 | 20.3688 | 16.95 | 58 | 20.3573 | 15.4896 | 60.2 | 20.3455 | 13.7963 | 60.4 | 20.3581 | 12.1753 | 60.6 | 20.3527 | 10.4462 | 60.8 | 20.35 | 8.8277 | 61 | 20.3637 | 7.1907 | 61.2 | 20.3502 | 5.563 | 61.4 | 20.3483 | 3.9329 | 61.6 | 20.3565 | 2.2971 | 61.8 | 20.3532 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.3621 | 2.0939 | 59.8 | 20.356 | 3.726 | 59.6 | 20.364 | 5.3539 | 59.4 | 20.3593 | 6.9836 | 59.2 | 20.3556 | 8.6101 | 59 | 20.3548 | 10.2432 | 58.8 | 20.3519 | 11.9652 | 58.6 | 20.3828 | 13.5692 | 58.4 | 20.3712 | 15.3219 | 58.2 | 20.3771 | 16.9499 | 58 | 20.3656 | 15.4898 | 60.2 | 20.3538 | 13.7964 | 60.4 | 20.3664 | 12.1751 | 60.6 | 20.3611 | 10.4462 | 60.8 | 20.3584 | 8.8279 | 61 | 20.372 | 7.1906 | 61.2 | 20.3586 | 5.5632 | 61.4 | 20.3567 | 3.9329 | 61.6 | 20.3648 | 2.2971 | 61.8 | 20.3616 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 20.3704 | 2.0939 | 59.8 | 20.3644 | 3.7259 | 59.6 | 20.3723 | 5.3539 | 59.4 | 20.3676 | 6.9835 | 59.2 | 20.3639 | 8.6102 | 59 | 20.3632 | 10.2433 | 58.8 | 20.3602 | 11.9651 | 58.6 | 20.3912 | 13.5696 | 58.4 | 20.3796 | 15.3218 | 58.2 | 20.3854 | 16.9499 | 58 | 20.3739 | 15.4899 | 60.2 | 20.3621 | 13.7965 | 60.4 | 20.3748 | 12.1749 | 60.6 | 20.3694 | 10.4462 | 60.8 | 20.3667 | 8.8282 | 61 | 20.3803 | 7.1905 | 61.2 | 20.3669 | 5.5633 | 61.4 | 20.365 | 3.9329 | 61.6 | 20.3731 | 2.2971 | 61.8 | 20.3699 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 20.3788 | 2.0939 | 59.8 | 20.3727 | 3.7259 | 59.6 | 20.3807 | 5.3539 | 59.4 | 20.376 | 6.9835 | 59.2 | 20.3722 | 8.6102 | 59 | 20.3715 | 10.2434 | 58.8 | 20.3685 | 11.9651 | 58.6 | 20.3995 | 13.5699 | 58.4 | 20.3879 | 15.3216 | 58.2 | 20.3938 | 16.9498 | 58 | 20.3823 | 15.4901 | 60.2 | 20.3705 | 13.7965 | 60.4 | 20.3831 | 12.1746 | 60.6 | 20.3777 | 10.4463 | 60.8 | 20.375 | 8.8284 | 61 | 20.3887 | 7.1905 | 61.2 | 20.3752 | 5.5635 | 61.4 | 20.3733 | 3.9329 | 61.6 | 20.3815 | 2.2971 | 61.8 | 20.3782 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 20.3871 | 2.0941 | 59.8 | 20.381 | 3.7259 | 59.6 | 20.389 | 5.3539 | 59.4 | 20.3843 | 6.9834 | 59.2 | 20.3806 | 8.6103 | 59 | 20.3798 | 10.2435 | 58.8 | 20.3769 | 11.9651 | 58.6 | 20.4078 | 13.5702 | 58.4 | 20.3962 | 15.3215 | 58.2 | 20.4021 | 16.9498 | 58 | 20.3906 | 15.4902 | 60.2 | 20.3788 | 13.7965 | 60.4 | 20.3914 | 12.1744 | 60.6 | 20.3861 | 10.4463 | 60.8 | 20.3834 | 8.8286 | 61 | 20.397 | 7.1904 | 61.2 | 20.3836 | 5.5637 | 61.4 | 20.3817 | 3.9329 | 61.6 | 20.3898 | 2.2971 | 61.8 | 20.3866 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 20.3954 | 2.0942 | 59.8 | 20.3894 | 3.7259 | 59.6 | 20.3973 | 5.3539 | 59.4 | 20.3926 | 6.9833 | 59.2 | 20.3889 | 8.6103 | 59 | 20.3882 | 10.2436 | 58.8 | 20.3852 | 11.9651 | 58.6 | 20.4161 | 13.5704 | 58.4 | 20.4047 | 15.3213 | 58.2 | 20.4104 | 16.9497 | 58 | 20.3989 | 15.4904 | 60.2 | 20.3871 | 13.7965 | 60.4 | 20.3998 | 12.1741 | 60.6 | 20.3944 | 10.4463 | 60.8 | 20.3917 | 8.8288 | 61 | 20.4053 | 7.1903 | 61.2 | 20.3919 | 5.5638 | 61.4 | 20.39 | 3.9329 | 61.6 | 20.3981 | 2.2971 | 61.8 | 20.3949 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 20.4038 | 2.0944 | 59.8 | 20.3977 | 3.7259 | 59.6 | 20.4057 | 5.3539 | 59.4 | 20.401 | 6.9832 | 59.2 | 20.3972 | 8.6104 | 59 | 20.3965 | 10.2438 | 58.8 | 20.3935 | 11.9651 | 58.6 | 20.4246 | 13.5707 | 58.4 | 20.413 | 15.3212 | 58.2 | 20.4187 | 16.9496 | 58 | 20.4073 | 15.4906 | 60.2 | 20.3955 | 13.7965 | 60.4 | 20.4081 | 12.1739 | 60.6 | 20.4028 | 10.4463 | 60.8 | 20.4 | 8.829 | 61 | 20.4137 | 7.1902 | 61.2 | 20.4002 | 5.564 | 61.4 | 20.3983 | 3.9329 | 61.6 | 20.4065 | 2.2971 | 61.8 | 20.4033 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 20.4121 | 2.0945 | 59.8 | 20.4061 | 3.7259 | 59.6 | 20.414 | 5.3538 | 59.4 | 20.4093 | 6.9831 | 59.2 | 20.4055 | 8.6104 | 59 | 20.4048 | 10.2439 | 58.8 | 20.4019 | 11.965 | 58.6 | 20.4329 | 13.571 | 58.4 | 20.4213 | 15.321 | 58.2 | 20.4271 | 16.9496 | 58 | 20.4156 | 15.4908 | 60.2 | 20.4038 | 13.7964 | 60.4 | 20.4164 | 12.1736 | 60.6 | 20.4111 | 10.4463 | 60.8 | 20.4084 | 8.8292 | 61 | 20.422 | 7.1901 | 61.2 | 20.4086 | 5.5642 | 61.4 | 20.4066 | 3.9329 | 61.6 | 20.4148 | 2.2971 | 61.8 | 20.4116 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 20.4204 | 2.0947 | 59.8 | 20.4144 | 3.7259 | 59.6 | 20.4223 | 5.3539 | 59.4 | 20.4176 | 6.983 | 59.2 | 20.4139 | 8.6107 | 59 | 20.4131 | 10.244 | 58.8 | 20.4102 | 11.9649 | 58.6 | 20.4412 | 13.5712 | 58.4 | 20.4296 | 15.3209 | 58.2 | 20.4354 | 16.9496 | 58 | 20.4239 | 15.491 | 60.2 | 20.4121 | 13.7964 | 60.4 | 20.4248 | 12.1733 | 60.6 | 20.4194 | 10.4463 | 60.8 | 20.4167 | 8.8293 | 61 | 20.4303 | 7.1901 | 61.2 | 20.4169 | 5.5643 | 61.4 | 20.415 | 3.9329 | 61.6 | 20.4231 | 2.2972 | 61.8 | 20.4199 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 20.4288 | 2.0948 | 59.8 | 20.4227 | 3.7258 | 59.6 | 20.4307 | 5.3539 | 59.4 | 20.4259 | 6.983 | 59.2 | 20.4222 | 8.6109 | 59 | 20.4215 | 10.2442 | 58.8 | 20.4185 | 11.9648 | 58.6 | 20.4496 | 13.5715 | 58.4 | 20.438 | 15.3207 | 58.2 | 20.4437 | 16.9496 | 58 | 20.4323 | 15.4912 | 60.2 | 20.4205 | 13.7963 | 60.4 | 20.4331 | 12.1731 | 60.6 | 20.4278 | 10.4463 | 60.8 | 20.425 | 8.8293 | 61 | 20.4387 | 7.19 | 61.2 | 20.4252 | 5.5645 | 61.4 | 20.4233 | 3.933 | 61.6 | 20.4315 | 2.2972 | 61.8 | 20.4283 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 20.4371 | 2.095 | 59.8 | 20.4311 | 3.7258 | 59.6 | 20.439 | 5.3539 | 59.4 | 20.4343 | 6.9829 | 59.2 | 20.4305 | 8.6111 | 59 | 20.4298 | 10.2443 | 58.8 | 20.4269 | 11.9648 | 58.6 | 20.4579 | 13.5718 | 58.4 | 20.4463 | 15.3206 | 58.2 | 20.4521 | 16.9496 | 58 | 20.4406 | 15.4913 | 60.2 | 20.4288 | 13.7962 | 60.4 | 20.4414 | 12.1727 | 60.6 | 20.4361 | 10.4463 | 60.8 | 20.4333 | 8.8292 | 61 | 20.447 | 7.1899 | 61.2 | 20.4336 | 5.5646 | 61.4 | 20.4316 | 3.933 | 61.6 | 20.4398 | 2.2972 | 61.8 | 20.4366 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 20.4454 | 2.0951 | 59.8 | 20.4394 | 3.7258 | 59.6 | 20.4474 | 5.3539 | 59.4 | 20.4426 | 6.9828 | 59.2 | 20.4389 | 8.6114 | 59 | 20.4381 | 10.2444 | 58.8 | 20.4352 | 11.9647 | 58.6 | 20.4662 | 13.5722 | 58.4 | 20.4546 | 15.3207 | 58.2 | 20.4604 | 16.9495 | 58 | 20.449 | 15.4915 | 60.2 | 20.4371 | 13.7961 | 60.4 | 20.4498 | 12.1724 | 60.6 | 20.4445 | 10.4463 | 60.8 | 20.4417 | 8.8292 | 61 | 20.4553 | 7.1898 | 61.2 | 20.4419 | 5.5646 | 61.4 | 20.44 | 3.933 | 61.6 | 20.4481 | 2.2972 | 61.8 | 20.4449 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 20.4538 | 2.0953 | 59.8 | 20.4477 | 3.7257 | 59.6 | 20.4557 | 5.3539 | 59.4 | 20.4509 | 6.9827 | 59.2 | 20.4472 | 8.6116 | 59 | 20.4465 | 10.2445 | 58.8 | 20.4435 | 11.9646 | 58.6 | 20.4746 | 13.5725 | 58.4 | 20.463 | 15.3209 | 58.2 | 20.4688 | 16.9494 | 58 | 20.4573 | 15.4917 | 60.2 | 20.4455 | 13.7961 | 60.4 | 20.4581 | 12.172 | 60.6 | 20.4528 | 10.4464 | 60.8 | 20.45 | 8.8291 | 61 | 20.4637 | 7.1897 | 61.2 | 20.4503 | 5.5647 | 61.4 | 20.4483 | 3.933 | 61.6 | 20.4565 | 2.2972 | 61.8 | 20.4532 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.4621 | 2.0954 | 59.8 | 20.4561 | 3.7257 | 59.6 | 20.464 | 5.3539 | 59.4 | 20.4592 | 6.9827 | 59.2 | 20.4555 | 8.6118 | 59 | 20.4548 | 10.2446 | 58.8 | 20.4519 | 11.9644 | 58.6 | 20.4829 | 13.5728 | 58.4 | 20.4713 | 15.3211 | 58.2 | 20.4772 | 16.9494 | 58 | 20.4656 | 15.492 | 60.2 | 20.4538 | 13.7959 | 60.4 | 20.4664 | 12.1717 | 60.6 | 20.4611 | 10.4464 | 60.8 | 20.4583 | 8.8291 | 61 | 20.472 | 7.1897 | 61.2 | 20.4586 | 5.5647 | 61.4 | 20.4566 | 3.933 | 61.6 | 20.4648 | 2.2972 | 61.8 | 20.4616 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.4705 | 2.0956 | 59.8 | 20.4644 | 3.7256 | 59.6 | 20.4724 | 5.3538 | 59.4 | 20.4676 | 6.9826 | 59.2 | 20.4638 | 8.6121 | 59 | 20.4631 | 10.2447 | 58.8 | 20.4602 | 11.9641 | 58.6 | 20.4912 | 13.5732 | 58.4 | 20.4796 | 15.3212 | 58.2 | 20.4855 | 16.9493 | 58 | 20.474 | 15.4923 | 60.2 | 20.4621 | 13.7958 | 60.4 | 20.4747 | 12.1713 | 60.6 | 20.4695 | 10.4464 | 60.8 | 20.4667 | 8.8291 | 61 | 20.4803 | 7.1895 | 61.2 | 20.4669 | 5.5648 | 61.4 | 20.465 | 3.933 | 61.6 | 20.4731 | 2.2972 | 61.8 | 20.4699 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.4788 | 2.0957 | 59.8 | 20.4728 | 3.7256 | 59.6 | 20.4807 | 5.3538 | 59.4 | 20.4759 | 6.9825 | 59.2 | 20.4722 | 8.6123 | 59 | 20.4715 | 10.2448 | 58.8 | 20.4685 | 11.9639 | 58.6 | 20.4995 | 13.5735 | 58.4 | 20.4879 | 15.3214 | 58.2 | 20.4938 | 16.9492 | 58 | 20.4823 | 15.4925 | 60.2 | 20.4705 | 13.7957 | 60.4 | 20.4831 | 12.171 | 60.6 | 20.4778 | 10.4464 | 60.8 | 20.475 | 8.8291 | 61 | 20.4887 | 7.1894 | 61.2 | 20.4753 | 5.5649 | 61.4 | 20.4733 | 3.9331 | 61.6 | 20.4815 | 2.2972 | 61.8 | 20.4782 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.4871 | 2.0959 | 59.8 | 20.4811 | 3.7256 | 59.6 | 20.489 | 5.3538 | 59.4 | 20.4842 | 6.9825 | 59.2 | 20.4805 | 8.6125 | 59 | 20.4798 | 10.2449 | 58.8 | 20.4769 | 11.9636 | 58.6 | 20.5079 | 13.5739 | 58.4 | 20.4963 | 15.3216 | 58.2 | 20.5022 | 16.9492 | 58 | 20.4906 | 15.4928 | 60.2 | 20.4788 | 13.7955 | 60.4 | 20.4914 | 12.1706 | 60.6 | 20.4861 | 10.4464 | 60.8 | 20.4833 | 8.8291 | 61 | 20.497 | 7.1894 | 61.2 | 20.4836 | 5.565 | 61.4 | 20.4816 | 3.9331 | 61.6 | 20.4898 | 2.2972 | 61.8 | 20.4866 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.4955 | 2.096 | 59.8 | 20.4894 | 3.7256 | 59.6 | 20.4974 | 5.3537 | 59.4 | 20.4926 | 6.9824 | 59.2 | 20.4888 | 8.6127 | 59 | 20.4881 | 10.2449 | 58.8 | 20.4852 | 11.9634 | 58.6 | 20.5162 | 13.5742 | 58.4 | 20.5046 | 15.3218 | 58.2 | 20.5105 | 16.9491 | 58 | 20.499 | 15.493 | 60.2 | 20.4871 | 13.7954 | 60.4 | 20.4997 | 12.1703 | 60.6 | 20.4945 | 10.4464 | 60.8 | 20.4917 | 8.8291 | 61 | 20.5053 | 7.1894 | 61.2 | 20.4919 | 5.565 | 61.4 | 20.49 | 3.9332 | 61.6 | 20.4981 | 2.2972 | 61.8 | 20.4949 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.5038 | 2.0962 | 59.8 | 20.4978 | 3.7256 | 59.6 | 20.5057 | 5.3536 | 59.4 | 20.5009 | 6.9823 | 59.2 | 20.4972 | 8.6129 | 59 | 20.4964 | 10.245 | 58.8 | 20.4935 | 11.9632 | 58.6 | 20.5245 | 13.5745 | 58.4 | 20.5129 | 15.322 | 58.2 | 20.5188 | 16.9491 | 58 | 20.5073 | 15.4933 | 60.2 | 20.4955 | 13.7952 | 60.4 | 20.5081 | 12.1699 | 60.6 | 20.5028 | 10.4464 | 60.8 | 20.5 | 8.8292 | 61 | 20.5137 | 7.1894 | 61.2 | 20.5003 | 5.5651 | 61.4 | 20.4983 | 3.9332 | 61.6 | 20.5065 | 2.2972 | 61.8 | 20.5033 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.5121 | 2.0963 | 59.8 | 20.5061 | 3.7256 | 59.6 | 20.514 | 5.3536 | 59.4 | 20.5092 | 6.9822 | 59.2 | 20.5055 | 8.6131 | 59 | 20.5048 | 10.245 | 58.8 | 20.5019 | 11.963 | 58.6 | 20.533 | 13.5746 | 58.4 | 20.5212 | 15.3222 | 58.2 | 20.5272 | 16.9491 | 58 | 20.5156 | 15.4935 | 60.2 | 20.5038 | 13.795 | 60.4 | 20.5164 | 12.1695 | 60.6 | 20.5112 | 10.4464 | 60.8 | 20.5083 | 8.8292 | 61 | 20.522 | 7.1894 | 61.2 | 20.5086 | 5.5652 | 61.4 | 20.5066 | 3.9333 | 61.6 | 20.5148 | 2.2972 | 61.8 | 20.5116 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.5205 | 2.0965 | 59.8 | 20.5145 | 3.7256 | 59.6 | 20.5224 | 5.3535 | 59.4 | 20.5175 | 6.9822 | 59.2 | 20.5138 | 8.6133 | 59 | 20.5131 | 10.2451 | 58.8 | 20.5102 | 11.9628 | 58.6 | 20.5413 | 13.5747 | 58.4 | 20.5297 | 15.3225 | 58.2 | 20.5355 | 16.9491 | 58 | 20.524 | 15.4938 | 60.2 | 20.5121 | 13.7948 | 60.4 | 20.5247 | 12.1691 | 60.6 | 20.5195 | 10.4465 | 60.8 | 20.5166 | 8.8293 | 61 | 20.5303 | 7.1894 | 61.2 | 20.5169 | 5.5652 | 61.4 | 20.515 | 3.9333 | 61.6 | 20.5231 | 2.2972 | 61.8 | 20.5199 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.5288 | 2.0966 | 59.8 | 20.5228 | 3.7256 | 59.6 | 20.5307 | 5.3534 | 59.4 | 20.5259 | 6.9821 | 59.2 | 20.5221 | 8.6135 | 59 | 20.5214 | 10.2452 | 58.8 | 20.5185 | 11.9625 | 58.6 | 20.5496 | 13.575 | 58.4 | 20.538 | 15.3228 | 58.2 | 20.5438 | 16.9492 | 58 | 20.5323 | 15.494 | 60.2 | 20.5205 | 13.7946 | 60.4 | 20.5331 | 12.1688 | 60.6 | 20.5278 | 10.4465 | 60.8 | 20.525 | 8.8293 | 61 | 20.5387 | 7.1894 | 61.2 | 20.5253 | 5.5653 | 61.4 | 20.5233 | 3.9334 | 61.6 | 20.5315 | 2.2972 | 61.8 | 20.5283 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.5372 | 2.0968 | 59.8 | 20.5311 | 3.7256 | 59.6 | 20.539 | 5.3534 | 59.4 | 20.5342 | 6.982 | 59.2 | 20.5305 | 8.6136 | 59 | 20.5298 | 10.2453 | 58.8 | 20.5269 | 11.9622 | 58.6 | 20.558 | 13.5752 | 58.4 | 20.5463 | 15.323 | 58.2 | 20.5522 | 16.9492 | 58 | 20.5406 | 15.4942 | 60.2 | 20.5288 | 13.7944 | 60.4 | 20.5414 | 12.1684 | 60.6 | 20.5362 | 10.4465 | 60.8 | 20.5333 | 8.8293 | 61 | 20.547 | 7.1894 | 61.2 | 20.5336 | 5.5654 | 61.4 | 20.5316 | 3.9334 | 61.6 | 20.5398 | 2.2972 | 61.8 | 20.5366 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.5455 | 2.0969 | 59.8 | 20.5395 | 3.7256 | 59.6 | 20.5474 | 5.3534 | 59.4 | 20.5425 | 6.982 | 59.2 | 20.5388 | 8.6138 | 59 | 20.5381 | 10.2453 | 58.8 | 20.5352 | 11.962 | 58.6 | 20.5663 | 13.5754 | 58.4 | 20.5547 | 15.3233 | 58.2 | 20.5605 | 16.9493 | 58 | 20.549 | 15.4944 | 60.2 | 20.5371 | 13.7942 | 60.4 | 20.5497 | 12.168 | 60.6 | 20.5445 | 10.4465 | 60.8 | 20.5416 | 8.8294 | 61 | 20.5554 | 7.1894 | 61.2 | 20.5419 | 5.5655 | 61.4 | 20.5399 | 3.9335 | 61.6 | 20.5481 | 2.2972 | 61.8 | 20.5449 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.5538 | 2.0971 | 59.8 | 20.5478 | 3.7256 | 59.6 | 20.5557 | 5.3533 | 59.4 | 20.5509 | 6.9819 | 59.2 | 20.5471 | 8.6139 | 59 | 20.5464 | 10.2454 | 58.8 | 20.5435 | 11.9617 | 58.6 | 20.5746 | 13.5756 | 58.4 | 20.563 | 15.3235 | 58.2 | 20.5688 | 16.9494 | 58 | 20.5573 | 15.4946 | 60.2 | 20.5455 | 13.794 | 60.4 | 20.558 | 12.1676 | 60.6 | 20.5528 | 10.4465 | 60.8 | 20.55 | 8.8294 | 61 | 20.5637 | 7.1894 | 61.2 | 20.5503 | 5.5655 | 61.4 | 20.5483 | 3.9335 | 61.6 | 20.5565 | 2.2972 | 61.8 | 20.5533 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.5622 | 2.0972 | 59.8 | 20.5561 | 3.7256 | 59.6 | 20.564 | 5.3533 | 59.4 | 20.5592 | 6.9819 | 59.2 | 20.5555 | 8.614 | 59 | 20.5548 | 10.2455 | 58.8 | 20.5518 | 11.9614 | 58.6 | 20.5829 | 13.5758 | 58.4 | 20.5713 | 15.3238 | 58.2 | 20.5773 | 16.9495 | 58 | 20.5656 | 15.4948 | 60.2 | 20.5538 | 13.7938 | 60.4 | 20.5664 | 12.1672 | 60.6 | 20.5612 | 10.4465 | 60.8 | 20.5583 | 8.8294 | 61 | 20.572 | 7.1894 | 61.2 | 20.5586 | 5.5656 | 61.4 | 20.5566 | 3.9336 | 61.6 | 20.5648 | 2.2972 | 61.8 | 20.5616 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 20.5705 | 2.0974 | 59.8 | 20.5645 | 3.7256 | 59.6 | 20.5724 | 5.3533 | 59.4 | 20.5675 | 6.9818 | 59.2 | 20.5638 | 8.6142 | 59 | 20.5631 | 10.2455 | 58.8 | 20.5602 | 11.9612 | 58.6 | 20.5913 | 13.576 | 58.4 | 20.5796 | 15.3241 | 58.2 | 20.5856 | 16.9496 | 58 | 20.574 | 15.495 | 60.2 | 20.5621 | 13.7936 | 60.4 | 20.5747 | 12.1667 | 60.6 | 20.5695 | 10.4465 | 60.8 | 20.5666 | 8.8294 | 61 | 20.5804 | 7.1895 | 61.2 | 20.567 | 5.5657 | 61.4 | 20.5649 | 3.9336 | 61.6 | 20.5731 | 2.2972 | 61.8 | 20.5699 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 20.5788 | 2.0975 | 59.8 | 20.5728 | 3.7256 | 59.6 | 20.5807 | 5.3532 | 59.4 | 20.5758 | 6.9817 | 59.2 | 20.5721 | 8.6143 | 59 | 20.5714 | 10.2456 | 58.8 | 20.5685 | 11.9609 | 58.6 | 20.5996 | 13.5763 | 58.4 | 20.588 | 15.3243 | 58.2 | 20.5939 | 16.9497 | 58 | 20.5823 | 15.4952 | 60.2 | 20.5704 | 13.7934 | 60.4 | 20.583 | 12.1663 | 60.6 | 20.5779 | 10.4465 | 60.8 | 20.575 | 8.8294 | 61 | 20.5887 | 7.1895 | 61.2 | 20.5753 | 5.5658 | 61.4 | 20.5733 | 3.9336 | 61.6 | 20.5815 | 2.2972 | 61.8 | 20.5783 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 20.5872 | 2.0977 | 59.8 | 20.5812 | 3.7256 | 59.6 | 20.5891 | 5.3532 | 59.4 | 20.5842 | 6.9816 | 59.2 | 20.5804 | 8.6145 | 59 | 20.5797 | 10.2457 | 58.8 | 20.5768 | 11.9605 | 58.6 | 20.6079 | 13.5765 | 58.4 | 20.5963 | 15.3246 | 58.2 | 20.6023 | 16.9498 | 58 | 20.5906 | 15.4954 | 60.2 | 20.5788 | 13.7933 | 60.4 | 20.5914 | 12.1659 | 60.6 | 20.5862 | 10.4465 | 60.8 | 20.5833 | 8.8295 | 61 | 20.597 | 7.1896 | 61.2 | 20.5836 | 5.5659 | 61.4 | 20.5816 | 3.9337 | 61.6 | 20.5898 | 2.2972 | 61.8 | 20.5866 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 20.5955 | 2.0978 | 59.8 | 20.5895 | 3.7255 | 59.6 | 20.5974 | 5.3532 | 59.4 | 20.5925 | 6.9816 | 59.2 | 20.5888 | 8.6147 | 59 | 20.5881 | 10.2458 | 58.8 | 20.5852 | 11.9602 | 58.6 | 20.6163 | 13.5767 | 58.4 | 20.6046 | 15.3248 | 58.2 | 20.6106 | 16.9499 | 58 | 20.599 | 15.4955 | 60.2 | 20.5871 | 13.7931 | 60.4 | 20.5997 | 12.1655 | 60.6 | 20.5945 | 10.4466 | 60.8 | 20.5916 | 8.8294 | 61 | 20.6054 | 7.1896 | 61.2 | 20.592 | 5.5659 | 61.4 | 20.5899 | 3.9337 | 61.6 | 20.5981 | 2.2972 | 61.8 | 20.5949 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 20.6038 | 2.098 | 59.8 | 20.5978 | 3.7255 | 59.6 | 20.6057 | 5.3532 | 59.4 | 20.6008 | 6.9815 | 59.2 | 20.5971 | 8.6148 | 59 | 20.5964 | 10.2458 | 58.8 | 20.5935 | 11.9599 | 58.6 | 20.6246 | 13.5769 | 58.4 | 20.613 | 15.3251 | 58.2 | 20.6189 | 16.95 | 58 | 20.6073 | 15.4956 | 60.2 | 20.5954 | 13.7929 | 60.4 | 20.608 | 12.1651 | 60.6 | 20.6029 | 10.4466 | 60.8 | 20.5999 | 8.8294 | 61 | 20.6137 | 7.1897 | 61.2 | 20.6003 | 5.566 | 61.4 | 20.5983 | 3.9337 | 61.6 | 20.6065 | 2.2972 | 61.8 | 20.6033 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 20.6122 | 2.0982 | 59.8 | 20.6062 | 3.7255 | 59.6 | 20.6141 | 5.3532 | 59.4 | 20.6091 | 6.9814 | 59.2 | 20.6054 | 8.615 | 59 | 20.6047 | 10.2459 | 58.8 | 20.6018 | 11.9596 | 58.6 | 20.6329 | 13.5771 | 58.4 | 20.6213 | 15.3253 | 58.2 | 20.6273 | 16.95 | 58 | 20.6156 | 15.4958 | 60.2 | 20.6038 | 13.7928 | 60.4 | 20.6164 | 12.1648 | 60.6 | 20.6112 | 10.4466 | 60.8 | 20.6083 | 8.8295 | 61 | 20.622 | 7.1898 | 61.2 | 20.6086 | 5.5661 | 61.4 | 20.6066 | 3.9338 | 61.6 | 20.6148 | 2.2972 | 61.8 | 20.6116 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.6205 | 2.0983 | 59.8 | 20.6145 | 3.7255 | 59.6 | 20.6224 | 5.3532 | 59.4 | 20.6175 | 6.9813 | 59.2 | 20.6138 | 8.6152 | 59 | 20.6131 | 10.246 | 58.8 | 20.6102 | 11.9593 | 58.6 | 20.6414 | 13.5773 | 58.4 | 20.6296 | 15.3255 | 58.2 | 20.6356 | 16.9501 | 58 | 20.624 | 15.4959 | 60.2 | 20.6121 | 13.7926 | 60.4 | 20.6247 | 12.1646 | 60.6 | 20.6195 | 10.4466 | 60.8 | 20.6166 | 8.8295 | 61 | 20.6304 | 7.1898 | 61.2 | 20.617 | 5.5662 | 61.4 | 20.6149 | 3.9338 | 61.6 | 20.6231 | 2.2972 | 61.8 | 20.6199 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.6289 | 2.0985 | 59.8 | 20.6228 | 3.7255 | 59.6 | 20.6307 | 5.3533 | 59.4 | 20.6258 | 6.9813 | 59.2 | 20.6221 | 8.6153 | 59 | 20.6214 | 10.2461 | 58.8 | 20.6185 | 11.9589 | 58.6 | 20.6497 | 13.5776 | 58.4 | 20.6379 | 15.3258 | 58.2 | 20.6439 | 16.9502 | 58 | 20.6323 | 15.496 | 60.2 | 20.6204 | 13.7924 | 60.4 | 20.633 | 12.1644 | 60.6 | 20.6279 | 10.4466 | 60.8 | 20.6249 | 8.8295 | 61 | 20.6387 | 7.1899 | 61.2 | 20.6253 | 5.5663 | 61.4 | 20.6233 | 3.9339 | 61.6 | 20.6315 | 2.2972 | 61.8 | 20.6283 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.6372 | 2.0986 | 59.8 | 20.6312 | 3.7255 | 59.6 | 20.6391 | 5.3532 | 59.4 | 20.6341 | 6.9812 | 59.2 | 20.6304 | 8.6155 | 59 | 20.6297 | 10.2462 | 58.8 | 20.6269 | 11.9586 | 58.6 | 20.658 | 13.5778 | 58.4 | 20.6464 | 15.3261 | 58.2 | 20.6523 | 16.9502 | 58 | 20.6406 | 15.4962 | 60.2 | 20.6288 | 13.7923 | 60.4 | 20.6413 | 12.1642 | 60.6 | 20.6362 | 10.4466 | 60.8 | 20.6333 | 8.8295 | 61 | 20.647 | 7.19 | 61.2 | 20.6336 | 5.5663 | 61.4 | 20.6316 | 3.9339 | 61.6 | 20.6398 | 2.2972 | 61.8 | 20.6366 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.6455 | 2.0988 | 59.8 | 20.6395 | 3.7255 | 59.6 | 20.6474 | 5.3532 | 59.4 | 20.6425 | 6.9811 | 59.2 | 20.6387 | 8.6157 | 59 | 20.6381 | 10.2463 | 58.8 | 20.6352 | 11.9582 | 58.6 | 20.6663 | 13.578 | 58.4 | 20.6547 | 15.3264 | 58.2 | 20.6606 | 16.9503 | 58 | 20.649 | 15.4964 | 60.2 | 20.6371 | 13.7921 | 60.4 | 20.6497 | 12.1641 | 60.6 | 20.6445 | 10.4466 | 60.8 | 20.6416 | 8.8294 | 61 | 20.6554 | 7.19 | 61.2 | 20.642 | 5.5663 | 61.4 | 20.6399 | 3.934 | 61.6 | 20.6481 | 2.2972 | 61.8 | 20.6449 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 20.6539 | 2.0989 | 59.8 | 20.6479 | 3.7255 | 59.6 | 20.6557 | 5.3532 | 59.4 | 20.6508 | 6.9811 | 59.2 | 20.6471 | 8.6159 | 59 | 20.6464 | 10.2463 | 58.8 | 20.6435 | 11.9578 | 58.6 | 20.6747 | 13.5782 | 58.4 | 20.663 | 15.3267 | 58.2 | 20.6689 | 16.9503 | 58 | 20.6573 | 15.4966 | 60.2 | 20.6454 | 13.7919 | 60.4 | 20.658 | 12.1638 | 60.6 | 20.6529 | 10.4466 | 60.8 | 20.6499 | 8.8292 | 61 | 20.6637 | 7.1901 | 61.2 | 20.6503 | 5.5664 | 61.4 | 20.6483 | 3.934 | 61.6 | 20.6565 | 2.2972 | 61.8 | 20.6533 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.6622 | 2.0991 | 59.8 | 20.6562 | 3.7255 | 59.6 | 20.6641 | 5.3532 | 59.4 | 20.6591 | 6.981 | 59.2 | 20.6554 | 8.616 | 59 | 20.6547 | 10.2464 | 58.8 | 20.6519 | 11.9575 | 58.6 | 20.683 | 13.5785 | 58.4 | 20.6713 | 15.3267 | 58.2 | 20.6774 | 16.9504 | 58 | 20.6656 | 15.4968 | 60.2 | 20.6538 | 13.7919 | 60.4 | 20.6663 | 12.1636 | 60.6 | 20.6612 | 10.4466 | 60.8 | 20.6583 | 8.8289 | 61 | 20.672 | 7.1901 | 61.2 | 20.6586 | 5.5664 | 61.4 | 20.6566 | 3.9341 | 61.6 | 20.6648 | 2.2972 | 61.8 | 20.6616 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.6705 | 2.0992 | 59.8 | 20.6645 | 3.7255 | 59.6 | 20.6724 | 5.3533 | 59.4 | 20.6674 | 6.9809 | 59.2 | 20.6637 | 8.6162 | 59 | 20.6631 | 10.2465 | 58.8 | 20.6602 | 11.9571 | 58.6 | 20.6913 | 13.5787 | 58.4 | 20.6797 | 15.3267 | 58.2 | 20.6857 | 16.9504 | 58 | 20.674 | 15.497 | 60.2 | 20.6621 | 13.7918 | 60.4 | 20.6747 | 12.1634 | 60.6 | 20.6696 | 10.4467 | 60.8 | 20.6666 | 8.8286 | 61 | 20.6804 | 7.1901 | 61.2 | 20.667 | 5.5664 | 61.4 | 20.6649 | 3.9341 | 61.6 | 20.6731 | 2.2972 | 61.8 | 20.67 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.6789 | 2.0994 | 59.8 | 20.6729 | 3.7255 | 59.6 | 20.6807 | 5.3534 | 59.4 | 20.6758 | 6.9809 | 59.2 | 20.6721 | 8.6164 | 59 | 20.6714 | 10.2465 | 58.8 | 20.6685 | 11.9568 | 58.6 | 20.6997 | 13.579 | 58.4 | 20.688 | 15.3267 | 58.2 | 20.694 | 16.9504 | 58 | 20.6823 | 15.4972 | 60.2 | 20.6704 | 13.7917 | 60.4 | 20.683 | 12.1632 | 60.6 | 20.6779 | 10.4467 | 60.8 | 20.6749 | 8.8283 | 61 | 20.6887 | 7.19 | 61.2 | 20.6753 | 5.5665 | 61.4 | 20.6732 | 3.9342 | 61.6 | 20.6815 | 2.2972 | 61.8 | 20.6783 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.6872 | 2.0995 | 59.8 | 20.6812 | 3.7255 | 59.6 | 20.6891 | 5.3535 | 59.4 | 20.6841 | 6.9808 | 59.2 | 20.6804 | 8.6165 | 59 | 20.6797 | 10.2466 | 58.8 | 20.6768 | 11.9564 | 58.6 | 20.708 | 13.5794 | 58.4 | 20.6963 | 15.3267 | 58.2 | 20.7024 | 16.9505 | 58 | 20.6906 | 15.4974 | 60.2 | 20.6788 | 13.7916 | 60.4 | 20.6913 | 12.163 | 60.6 | 20.6862 | 10.4467 | 60.8 | 20.6832 | 8.828 | 61 | 20.697 | 7.19 | 61.2 | 20.6837 | 5.5665 | 61.4 | 20.6816 | 3.9342 | 61.6 | 20.6898 | 2.2972 | 61.8 | 20.6866 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.6955 | 2.0997 | 59.8 | 20.6896 | 3.7255 | 59.6 | 20.6974 | 5.3536 | 59.4 | 20.6924 | 6.9808 | 59.2 | 20.6887 | 8.6167 | 59 | 20.688 | 10.2467 | 58.8 | 20.6852 | 11.956 | 58.6 | 20.7163 | 13.5796 | 58.4 | 20.7047 | 15.3267 | 58.2 | 20.7107 | 16.9505 | 58 | 20.699 | 15.4976 | 60.2 | 20.6871 | 13.7915 | 60.4 | 20.6997 | 12.1627 | 60.6 | 20.6946 | 10.4467 | 60.8 | 20.6916 | 8.8277 | 61 | 20.7054 | 7.1899 | 61.2 | 20.692 | 5.5665 | 61.4 | 20.6899 | 3.9343 | 61.6 | 20.6981 | 2.2971 | 61.8 | 20.6949 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.7039 | 2.0998 | 59.8 | 20.6979 | 3.7254 | 59.6 | 20.7057 | 5.3538 | 59.4 | 20.7007 | 6.9809 | 59.2 | 20.697 | 8.6168 | 59 | 20.6964 | 10.2468 | 58.8 | 20.6935 | 11.9557 | 58.6 | 20.7247 | 13.5799 | 58.4 | 20.713 | 15.3267 | 58.2 | 20.719 | 16.9506 | 58 | 20.7073 | 15.4978 | 60.2 | 20.6954 | 13.7913 | 60.4 | 20.708 | 12.1625 | 60.6 | 20.7029 | 10.4467 | 60.8 | 20.6999 | 8.8274 | 61 | 20.7137 | 7.1899 | 61.2 | 20.7003 | 5.5665 | 61.4 | 20.6982 | 3.9344 | 61.6 | 20.7065 | 2.2971 | 61.8 | 20.7033 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.7122 | 2.1 | 59.8 | 20.7062 | 3.7254 | 59.6 | 20.7141 | 5.3539 | 59.4 | 20.7091 | 6.981 | 59.2 | 20.7054 | 8.6169 | 59 | 20.7047 | 10.2469 | 58.8 | 20.7018 | 11.9553 | 58.6 | 20.733 | 13.5802 | 58.4 | 20.7213 | 15.3268 | 58.2 | 20.7274 | 16.9507 | 58 | 20.7156 | 15.498 | 60.2 | 20.7038 | 13.7912 | 60.4 | 20.7163 | 12.1623 | 60.6 | 20.7112 | 10.4467 | 60.8 | 20.7082 | 8.8271 | 61 | 20.722 | 7.1898 | 61.2 | 20.7087 | 5.5665 | 61.4 | 20.7066 | 3.9344 | 61.6 | 20.7148 | 2.2971 | 61.8 | 20.7116 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.7206 | 2.1001 | 59.8 | 20.7146 | 3.7254 | 59.6 | 20.7224 | 5.354 | 59.4 | 20.7174 | 6.9811 | 59.2 | 20.7137 | 8.617 | 59 | 20.713 | 10.247 | 58.8 | 20.7102 | 11.955 | 58.6 | 20.7413 | 13.5805 | 58.4 | 20.7296 | 15.3268 | 58.2 | 20.7357 | 16.9508 | 58 | 20.724 | 15.4982 | 60.2 | 20.7121 | 13.7911 | 60.4 | 20.7246 | 12.1622 | 60.6 | 20.7196 | 10.4467 | 60.8 | 20.7166 | 8.8268 | 61 | 20.7304 | 7.1898 | 61.2 | 20.717 | 5.5665 | 61.4 | 20.7149 | 3.9345 | 61.6 | 20.7231 | 2.2971 | 61.8 | 20.7199 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.7289 | 2.1003 | 59.8 | 20.7229 | 3.7254 | 59.6 | 20.7307 | 5.3541 | 59.4 | 20.7257 | 6.9813 | 59.2 | 20.722 | 8.6171 | 59 | 20.7214 | 10.247 | 58.8 | 20.7185 | 11.9546 | 58.6 | 20.7496 | 13.5808 | 58.4 | 20.738 | 15.3268 | 58.2 | 20.744 | 16.9509 | 58 | 20.7323 | 15.4984 | 60.2 | 20.7204 | 13.791 | 60.4 | 20.733 | 12.162 | 60.6 | 20.7279 | 10.4467 | 60.8 | 20.7249 | 8.8266 | 61 | 20.7387 | 7.1898 | 61.2 | 20.7253 | 5.5664 | 61.4 | 20.7232 | 3.9345 | 61.6 | 20.7315 | 2.2971 | 61.8 | 20.7283 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.7372 | 2.1004 | 59.8 | 20.7312 | 3.7254 | 59.6 | 20.7391 | 5.3543 | 59.4 | 20.7341 | 6.9814 | 59.2 | 20.7304 | 8.6172 | 59 | 20.7297 | 10.2471 | 58.8 | 20.7268 | 11.9543 | 58.6 | 20.7581 | 13.5811 | 58.4 | 20.7463 | 15.3269 | 58.2 | 20.7524 | 16.951 | 58 | 20.7406 | 15.4986 | 60.2 | 20.7287 | 13.7908 | 60.4 | 20.7413 | 12.1618 | 60.6 | 20.7363 | 10.4467 | 60.8 | 20.7332 | 8.8264 | 61 | 20.747 | 7.1898 | 61.2 | 20.7337 | 5.5664 | 61.4 | 20.7316 | 3.9346 | 61.6 | 20.7398 | 2.2971 | 61.8 | 20.7366 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.7456 | 2.1006 | 59.8 | 20.7396 | 3.7253 | 59.6 | 20.7474 | 5.3544 | 59.4 | 20.7424 | 6.9815 | 59.2 | 20.7387 | 8.6172 | 59 | 20.738 | 10.2471 | 58.8 | 20.7352 | 11.9539 | 58.6 | 20.7664 | 13.5815 | 58.4 | 20.7546 | 15.3269 | 58.2 | 20.7607 | 16.9511 | 58 | 20.749 | 15.4988 | 60.2 | 20.7371 | 13.7906 | 60.4 | 20.7496 | 12.1617 | 60.6 | 20.7446 | 10.4467 | 60.8 | 20.7416 | 8.8262 | 61 | 20.7554 | 7.1897 | 61.2 | 20.742 | 5.5663 | 61.4 | 20.7399 | 3.9347 | 61.6 | 20.7481 | 2.2971 | 61.8 | 20.7449 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.7539 | 2.1007 | 59.8 | 20.7479 | 3.7253 | 59.6 | 20.7557 | 5.3545 | 59.4 | 20.7507 | 6.9816 | 59.2 | 20.747 | 8.6173 | 59 | 20.7464 | 10.2471 | 58.8 | 20.7435 | 11.9536 | 58.6 | 20.7747 | 13.5818 | 58.4 | 20.7629 | 15.3269 | 58.2 | 20.769 | 16.9512 | 58 | 20.7573 | 15.4989 | 60.2 | 20.7454 | 13.7905 | 60.4 | 20.758 | 12.1615 | 60.6 | 20.7529 | 10.4466 | 60.8 | 20.7499 | 8.826 | 61 | 20.7637 | 7.1897 | 61.2 | 20.7503 | 5.5663 | 61.4 | 20.7482 | 3.9347 | 61.6 | 20.7565 | 2.2971 | 61.8 | 20.7533 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.7622 | 2.1008 | 59.8 | 20.7563 | 3.7253 | 59.6 | 20.7641 | 5.3547 | 59.4 | 20.759 | 6.9817 | 59.2 | 20.7553 | 8.6174 | 59 | 20.7547 | 10.2471 | 58.8 | 20.7518 | 11.9532 | 58.6 | 20.7831 | 13.5822 | 58.4 | 20.7714 | 15.3269 | 58.2 | 20.7775 | 16.9513 | 58 | 20.7656 | 15.499 | 60.2 | 20.7537 | 13.7903 | 60.4 | 20.7663 | 12.1614 | 60.6 | 20.7613 | 10.4466 | 60.8 | 20.7582 | 8.8258 | 61 | 20.772 | 7.1897 | 61.2 | 20.7587 | 5.5662 | 61.4 | 20.7566 | 3.9348 | 61.6 | 20.7648 | 2.2971 | 61.8 | 20.7616 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.7706 | 2.101 | 59.8 | 20.7646 | 3.7253 | 59.6 | 20.7724 | 5.3547 | 59.4 | 20.7674 | 6.9819 | 59.2 | 20.7637 | 8.6175 | 59 | 20.763 | 10.2471 | 58.8 | 20.7602 | 11.9528 | 58.6 | 20.7914 | 13.5827 | 58.4 | 20.7797 | 15.3269 | 58.2 | 20.7858 | 16.9515 | 58 | 20.774 | 15.4991 | 60.2 | 20.7621 | 13.7902 | 60.4 | 20.7746 | 12.1613 | 60.6 | 20.7696 | 10.4466 | 60.8 | 20.7666 | 8.8256 | 61 | 20.7804 | 7.1897 | 61.2 | 20.767 | 5.5662 | 61.4 | 20.7649 | 3.9348 | 61.6 | 20.7731 | 2.2971 | 61.8 | 20.77 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.7789 | 2.1011 | 59.8 | 20.7729 | 3.7253 | 59.6 | 20.7808 | 5.3547 | 59.4 | 20.7757 | 6.9821 | 59.2 | 20.772 | 8.6176 | 59 | 20.7713 | 10.2471 | 58.8 | 20.7685 | 11.9525 | 58.6 | 20.7997 | 13.583 | 58.4 | 20.788 | 15.3269 | 58.2 | 20.7941 | 16.9516 | 58 | 20.7823 | 15.4992 | 60.2 | 20.7704 | 13.7901 | 60.4 | 20.783 | 12.1612 | 60.6 | 20.7779 | 10.4466 | 60.8 | 20.7749 | 8.8254 | 61 | 20.7887 | 7.1896 | 61.2 | 20.7753 | 5.5661 | 61.4 | 20.7732 | 3.9348 | 61.6 | 20.7815 | 2.2971 | 61.8 | 20.7783 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.7872 | 2.1013 | 59.8 | 20.7813 | 3.7252 | 59.6 | 20.7891 | 5.3547 | 59.4 | 20.784 | 6.9823 | 59.2 | 20.7803 | 8.6177 | 59 | 20.7797 | 10.2471 | 58.8 | 20.7768 | 11.9521 | 58.6 | 20.8081 | 13.5834 | 58.4 | 20.7964 | 15.3269 | 58.2 | 20.8024 | 16.9517 | 58 | 20.7906 | 15.4993 | 60.2 | 20.7787 | 13.7901 | 60.4 | 20.7913 | 12.1612 | 60.6 | 20.7863 | 10.4466 | 60.8 | 20.7832 | 8.8252 | 61 | 20.797 | 7.1896 | 61.2 | 20.7837 | 5.566 | 61.4 | 20.7816 | 3.9348 | 61.6 | 20.7898 | 2.2971 | 61.8 | 20.7866 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 20.7956 | 2.1014 | 59.8 | 20.7896 | 3.7252 | 59.6 | 20.7974 | 5.3547 | 59.4 | 20.7924 | 6.9825 | 59.2 | 20.7887 | 8.6179 | 59 | 20.788 | 10.2471 | 58.8 | 20.7852 | 11.9516 | 58.6 | 20.8164 | 13.5838 | 58.4 | 20.8047 | 15.3269 | 58.2 | 20.8108 | 16.9518 | 58 | 20.799 | 15.4994 | 60.2 | 20.7871 | 13.79 | 60.4 | 20.7996 | 12.1612 | 60.6 | 20.7946 | 10.4466 | 60.8 | 20.7915 | 8.8249 | 61 | 20.8054 | 7.1895 | 61.2 | 20.792 | 5.566 | 61.4 | 20.7899 | 3.9348 | 61.6 | 20.7981 | 2.2971 | 61.8 | 20.795 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.8039 | 2.1014 | 59.8 | 20.798 | 3.7252 | 59.6 | 20.8058 | 5.3547 | 59.4 | 20.8007 | 6.9827 | 59.2 | 20.797 | 8.618 | 59 | 20.7963 | 10.2471 | 58.8 | 20.7935 | 11.9511 | 58.6 | 20.8247 | 13.5842 | 58.4 | 20.813 | 15.3269 | 58.2 | 20.8191 | 16.952 | 58 | 20.8073 | 15.4995 | 60.2 | 20.7954 | 13.79 | 60.4 | 20.8079 | 12.1612 | 60.6 | 20.803 | 10.4466 | 60.8 | 20.7999 | 8.8247 | 61 | 20.8137 | 7.1895 | 61.2 | 20.8004 | 5.5659 | 61.4 | 20.7982 | 3.9348 | 61.6 | 20.8065 | 2.297 | 61.8 | 20.8033 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.8123 | 2.1014 | 59.8 | 20.8063 | 3.7252 | 59.6 | 20.8141 | 5.3547 | 59.4 | 20.809 | 6.9829 | 59.2 | 20.8053 | 8.6182 | 59 | 20.8047 | 10.247 | 58.8 | 20.8018 | 11.9507 | 58.6 | 20.833 | 13.5847 | 58.4 | 20.8213 | 15.3269 | 58.2 | 20.8274 | 16.9521 | 58 | 20.8157 | 15.4996 | 60.2 | 20.8037 | 13.79 | 60.4 | 20.8163 | 12.1612 | 60.6 | 20.8113 | 10.4466 | 60.8 | 20.8082 | 8.8245 | 61 | 20.8221 | 7.1894 | 61.2 | 20.8087 | 5.5659 | 61.4 | 20.8065 | 3.9348 | 61.6 | 20.8148 | 2.297 | 61.8 | 20.8116 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 20.8206 | 2.1014 | 59.8 | 20.8146 | 3.7253 | 59.6 | 20.8224 | 5.3547 | 59.4 | 20.8173 | 6.9831 | 59.2 | 20.8136 | 8.6183 | 59 | 20.813 | 10.247 | 58.8 | 20.8102 | 11.9502 | 58.6 | 20.8414 | 13.5851 | 58.4 | 20.8297 | 15.327 | 58.2 | 20.8358 | 16.9522 | 58 | 20.824 | 15.4997 | 60.2 | 20.8121 | 13.7899 | 60.4 | 20.8246 | 12.1614 | 60.6 | 20.8196 | 10.4466 | 60.8 | 20.8165 | 8.8243 | 61 | 20.8304 | 7.1894 | 61.2 | 20.817 | 5.5658 | 61.4 | 20.8149 | 3.9348 | 61.6 | 20.8231 | 2.297 | 61.8 | 20.8199 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 20.8289 | 2.1014 | 59.8 | 20.823 | 3.7253 | 59.6 | 20.8308 | 5.3547 | 59.4 | 20.8257 | 6.9833 | 59.2 | 20.822 | 8.6184 | 59 | 20.8213 | 10.2469 | 58.8 | 20.8185 | 11.9498 | 58.6 | 20.8497 | 13.5856 | 58.4 | 20.838 | 15.3273 | 58.2 | 20.8441 | 16.9523 | 58 | 20.8323 | 15.4998 | 60.2 | 20.8204 | 13.7899 | 60.4 | 20.8329 | 12.1615 | 60.6 | 20.828 | 10.4466 | 60.8 | 20.8249 | 8.824 | 61 | 20.8387 | 7.1894 | 61.2 | 20.8254 | 5.5658 | 61.4 | 20.8232 | 3.9349 | 61.6 | 20.8315 | 2.297 | 61.8 | 20.8283 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 20.8373 | 2.1014 | 59.8 | 20.8313 | 3.7254 | 59.6 | 20.8391 | 5.3546 | 59.4 | 20.834 | 6.9836 | 59.2 | 20.8303 | 8.6184 | 59 | 20.8297 | 10.2469 | 58.8 | 20.8268 | 11.9493 | 58.6 | 20.858 | 13.5861 | 58.4 | 20.8463 | 15.3276 | 58.2 | 20.8524 | 16.9524 | 58 | 20.8407 | 15.4999 | 60.2 | 20.8287 | 13.7899 | 60.4 | 20.8413 | 12.1616 | 60.6 | 20.8363 | 10.4466 | 60.8 | 20.8332 | 8.8237 | 61 | 20.847 | 7.1893 | 61.2 | 20.8337 | 5.5657 | 61.4 | 20.8315 | 3.9349 | 61.6 | 20.8398 | 2.297 | 61.8 | 20.8366 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 20.8456 | 2.1014 | 59.8 | 20.8396 | 3.7254 | 59.6 | 20.8474 | 5.3546 | 59.4 | 20.8423 | 6.9838 | 59.2 | 20.8386 | 8.6183 | 59 | 20.838 | 10.2468 | 58.8 | 20.8352 | 11.9488 | 58.6 | 20.8665 | 13.5866 | 58.4 | 20.8547 | 15.3279 | 58.2 | 20.8608 | 16.9525 | 58 | 20.849 | 15.4999 | 60.2 | 20.8371 | 13.7899 | 60.4 | 20.8496 | 12.1617 | 60.6 | 20.8447 | 10.4466 | 60.8 | 20.8415 | 8.8236 | 61 | 20.8554 | 7.1892 | 61.2 | 20.842 | 5.5657 | 61.4 | 20.8399 | 3.9349 | 61.6 | 20.8481 | 2.297 | 61.8 | 20.845 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 20.8539 | 2.1014 | 59.8 | 20.848 | 3.7255 | 59.6 | 20.8558 | 5.3546 | 59.4 | 20.8506 | 6.984 | 59.2 | 20.847 | 8.6183 | 59 | 20.8463 | 10.2468 | 58.8 | 20.8435 | 11.9484 | 58.6 | 20.8748 | 13.587 | 58.4 | 20.863 | 15.3282 | 58.2 | 20.8691 | 16.9526 | 58 | 20.8573 | 15.4999 | 60.2 | 20.8454 | 13.7899 | 60.4 | 20.8579 | 12.1621 | 60.6 | 20.853 | 10.4467 | 60.8 | 20.8499 | 8.8235 | 61 | 20.8637 | 7.1892 | 61.2 | 20.8504 | 5.5655 | 61.4 | 20.8482 | 3.9349 | 61.6 | 20.8565 | 2.297 | 61.8 | 20.8533 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 20.8623 | 2.1014 | 59.8 | 20.8563 | 3.7255 | 59.6 | 20.8641 | 5.3546 | 59.4 | 20.859 | 6.9842 | 59.2 | 20.8553 | 8.6183 | 59 | 20.8546 | 10.2468 | 58.8 | 20.8518 | 11.948 | 58.6 | 20.8831 | 13.5874 | 58.4 | 20.8713 | 15.3283 | 58.2 | 20.8774 | 16.9527 | 58 | 20.8657 | 15.5 | 60.2 | 20.8537 | 13.7899 | 60.4 | 20.8663 | 12.1625 | 60.6 | 20.8613 | 10.4467 | 60.8 | 20.8582 | 8.8233 | 61 | 20.8721 | 7.1891 | 61.2 | 20.8587 | 5.5654 | 61.4 | 20.8565 | 3.9349 | 61.6 | 20.8648 | 2.297 | 61.8 | 20.8616 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 20.8706 | 2.1014 | 59.8 | 20.8647 | 3.7256 | 59.6 | 20.8724 | 5.3546 | 59.4 | 20.8673 | 6.9844 | 59.2 | 20.8636 | 8.6182 | 59 | 20.863 | 10.2468 | 58.8 | 20.8602 | 11.9475 | 58.6 | 20.8915 | 13.5878 | 58.4 | 20.8796 | 15.3283 | 58.2 | 20.8859 | 16.9528 | 58 | 20.874 | 15.4999 | 60.2 | 20.8621 | 13.7899 | 60.4 | 20.8746 | 12.1629 | 60.6 | 20.8697 | 10.4467 | 60.8 | 20.8665 | 8.8232 | 61 | 20.8804 | 7.1891 | 61.2 | 20.867 | 5.5653 | 61.4 | 20.8649 | 3.9349 | 61.6 | 20.8731 | 2.297 | 61.8 | 20.87 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 20.879 | 2.1014 | 59.8 | 20.873 | 3.7257 | 59.6 | 20.8808 | 5.3546 | 59.4 | 20.8756 | 6.9846 | 59.2 | 20.8719 | 8.6182 | 59 | 20.8713 | 10.2468 | 58.8 | 20.8685 | 11.9473 | 58.6 | 20.8998 | 13.5882 | 58.4 | 20.8881 | 15.3284 | 58.2 | 20.8942 | 16.9529 | 58 | 20.8823 | 15.4999 | 60.2 | 20.8704 | 13.79 | 60.4 | 20.8829 | 12.1633 | 60.6 | 20.878 | 10.4467 | 60.8 | 20.8748 | 8.8231 | 61 | 20.8887 | 7.189 | 61.2 | 20.8754 | 5.5652 | 61.4 | 20.8732 | 3.9349 | 61.6 | 20.8815 | 2.297 | 61.8 | 20.8783 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 20.8873 | 2.1014 | 59.8 | 20.8813 | 3.7257 | 59.6 | 20.8891 | 5.3546 | 59.4 | 20.884 | 6.9848 | 59.2 | 20.8803 | 8.6182 | 59 | 20.8796 | 10.2468 | 58.8 | 20.8768 | 11.9471 | 58.6 | 20.9081 | 13.5886 | 58.4 | 20.8964 | 15.3285 | 58.2 | 20.9025 | 16.953 | 58 | 20.8907 | 15.4999 | 60.2 | 20.8787 | 13.79 | 60.4 | 20.8913 | 12.1639 | 60.6 | 20.8863 | 10.4468 | 60.8 | 20.8832 | 8.823 | 61 | 20.897 | 7.189 | 61.2 | 20.8837 | 5.5651 | 61.4 | 20.8815 | 3.9349 | 61.6 | 20.8898 | 2.297 | 61.8 | 20.8866 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 20.8956 | 2.1014 | 59.8 | 20.8897 | 3.7258 | 59.6 | 20.8974 | 5.3546 | 59.4 | 20.8923 | 6.985 | 59.2 | 20.8886 | 8.6181 | 59 | 20.888 | 10.2468 | 58.8 | 20.8852 | 11.9468 | 58.6 | 20.9164 | 13.5891 | 58.4 | 20.9047 | 15.3286 | 58.2 | 20.9109 | 16.9531 | 58 | 20.899 | 15.4998 | 60.2 | 20.8871 | 13.79 | 60.4 | 20.8996 | 12.1644 | 60.6 | 20.8947 | 10.4468 | 60.8 | 20.8915 | 8.8229 | 61 | 20.9054 | 7.189 | 61.2 | 20.892 | 5.565 | 61.4 | 20.8898 | 3.9349 | 61.6 | 20.8981 | 2.297 | 61.8 | 20.895 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.904 | 2.1013 | 59.8 | 20.898 | 3.7258 | 59.6 | 20.9058 | 5.3546 | 59.4 | 20.9006 | 6.9851 | 59.2 | 20.8969 | 8.6182 | 59 | 20.8963 | 10.2469 | 58.8 | 20.8935 | 11.9466 | 58.6 | 20.9248 | 13.5896 | 58.4 | 20.9131 | 15.3287 | 58.2 | 20.9192 | 16.9531 | 58 | 20.9073 | 15.4997 | 60.2 | 20.8954 | 13.79 | 60.4 | 20.9079 | 12.165 | 60.6 | 20.903 | 10.4468 | 60.8 | 20.8998 | 8.8227 | 61 | 20.9137 | 7.189 | 61.2 | 20.9004 | 5.5649 | 61.4 | 20.8982 | 3.9348 | 61.6 | 20.9065 | 2.297 | 61.8 | 20.9033 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 20.9123 | 2.1013 | 59.8 | 20.9063 | 3.7258 | 59.6 | 20.9141 | 5.3546 | 59.4 | 20.909 | 6.9852 | 59.2 | 20.9053 | 8.6182 | 59 | 20.9046 | 10.2469 | 58.8 | 20.9018 | 11.9464 | 58.6 | 20.9331 | 13.5901 | 58.4 | 20.9214 | 15.3288 | 58.2 | 20.9275 | 16.9531 | 58 | 20.9157 | 15.4997 | 60.2 | 20.9037 | 13.7901 | 60.4 | 20.9162 | 12.1655 | 60.6 | 20.9113 | 10.4468 | 60.8 | 20.9082 | 8.8226 | 61 | 20.9221 | 7.189 | 61.2 | 20.9087 | 5.5647 | 61.4 | 20.9065 | 3.9348 | 61.6 | 20.9148 | 2.297 | 61.8 | 20.9116 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.9206 | 2.1013 | 59.8 | 20.9147 | 3.7259 | 59.6 | 20.9224 | 5.3546 | 59.4 | 20.9173 | 6.9853 | 59.2 | 20.9136 | 8.6182 | 59 | 20.9129 | 10.2469 | 58.8 | 20.9102 | 11.9462 | 58.6 | 20.9414 | 13.5906 | 58.4 | 20.9297 | 15.3289 | 58.2 | 20.9359 | 16.9532 | 58 | 20.924 | 15.4996 | 60.2 | 20.912 | 13.7901 | 60.4 | 20.9246 | 12.1661 | 60.6 | 20.9197 | 10.4469 | 60.8 | 20.9165 | 8.8225 | 61 | 20.9304 | 7.189 | 61.2 | 20.9171 | 5.5646 | 61.4 | 20.9148 | 3.9348 | 61.6 | 20.9231 | 2.297 | 61.8 | 20.92 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 20.929 | 2.1013 | 59.8 | 20.923 | 3.7259 | 59.6 | 20.9308 | 5.3546 | 59.4 | 20.9256 | 6.9854 | 59.2 | 20.9219 | 8.6182 | 59 | 20.9213 | 10.247 | 58.8 | 20.9185 | 11.946 | 58.6 | 20.9498 | 13.591 | 58.4 | 20.938 | 15.329 | 58.2 | 20.9442 | 16.9532 | 58 | 20.9323 | 15.4996 | 60.2 | 20.9204 | 13.7902 | 60.4 | 20.9329 | 12.1667 | 60.6 | 20.928 | 10.4469 | 60.8 | 20.9248 | 8.8224 | 61 | 20.9387 | 7.189 | 61.2 | 20.9254 | 5.5645 | 61.4 | 20.9232 | 3.9347 | 61.6 | 20.9315 | 2.297 | 61.8 | 20.9283 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.9373 | 2.1013 | 59.8 | 20.9314 | 3.7259 | 59.6 | 20.9391 | 5.3546 | 59.4 | 20.9339 | 6.9855 | 59.2 | 20.9302 | 8.6182 | 59 | 20.9296 | 10.247 | 58.8 | 20.9268 | 11.9459 | 58.6 | 20.9581 | 13.5915 | 58.4 | 20.9464 | 15.3291 | 58.2 | 20.9525 | 16.9532 | 58 | 20.9407 | 15.4995 | 60.2 | 20.9287 | 13.7903 | 60.4 | 20.9412 | 12.1672 | 60.6 | 20.9364 | 10.4469 | 60.8 | 20.9332 | 8.8224 | 61 | 20.9471 | 7.1889 | 61.2 | 20.9337 | 5.5644 | 61.4 | 20.9315 | 3.9347 | 61.6 | 20.9398 | 2.297 | 61.8 | 20.9366 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.9456 | 2.1013 | 59.8 | 20.9397 | 3.726 | 59.6 | 20.9474 | 5.3546 | 59.4 | 20.9423 | 6.9856 | 59.2 | 20.9386 | 8.6182 | 59 | 20.9379 | 10.2471 | 58.8 | 20.9352 | 11.9456 | 58.6 | 20.9664 | 13.5918 | 58.4 | 20.9547 | 15.3292 | 58.2 | 20.9609 | 16.9532 | 58 | 20.949 | 15.4995 | 60.2 | 20.937 | 13.7904 | 60.4 | 20.9496 | 12.1678 | 60.6 | 20.9447 | 10.447 | 60.8 | 20.9415 | 8.8225 | 61 | 20.9554 | 7.1889 | 61.2 | 20.9421 | 5.5643 | 61.4 | 20.9398 | 3.9346 | 61.6 | 20.9481 | 2.297 | 61.8 | 20.945 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.954 | 2.1013 | 59.8 | 20.948 | 3.726 | 59.6 | 20.9558 | 5.3546 | 59.4 | 20.9506 | 6.9857 | 59.2 | 20.9469 | 8.6182 | 59 | 20.9463 | 10.2472 | 58.8 | 20.9435 | 11.9454 | 58.6 | 20.9749 | 13.5922 | 58.4 | 20.963 | 15.3293 | 58.2 | 20.9692 | 16.9532 | 58 | 20.9573 | 15.4994 | 60.2 | 20.9454 | 13.7905 | 60.4 | 20.9579 | 12.1684 | 60.6 | 20.953 | 10.447 | 60.8 | 20.9498 | 8.8225 | 61 | 20.9637 | 7.1889 | 61.2 | 20.9504 | 5.5642 | 61.4 | 20.9482 | 3.9345 | 61.6 | 20.9565 | 2.297 | 61.8 | 20.9533 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.9623 | 2.1013 | 59.8 | 20.9564 | 3.726 | 59.6 | 20.9641 | 5.3546 | 59.4 | 20.9589 | 6.9858 | 59.2 | 20.9552 | 8.6181 | 59 | 20.9546 | 10.2473 | 58.8 | 20.9518 | 11.9453 | 58.6 | 20.9832 | 13.5925 | 58.4 | 20.9713 | 15.3293 | 58.2 | 20.9775 | 16.9532 | 58 | 20.9657 | 15.4993 | 60.2 | 20.9537 | 13.7906 | 60.4 | 20.9662 | 12.169 | 60.6 | 20.9614 | 10.4471 | 60.8 | 20.9582 | 8.8225 | 61 | 20.9721 | 7.1889 | 61.2 | 20.9587 | 5.5641 | 61.4 | 20.9565 | 3.9345 | 61.6 | 20.9648 | 2.297 | 61.8 | 20.9616 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.9707 | 2.1013 | 59.8 | 20.9647 | 3.726 | 59.6 | 20.9725 | 5.3546 | 59.4 | 20.9672 | 6.9859 | 59.2 | 20.9636 | 8.6181 | 59 | 20.9629 | 10.2474 | 58.8 | 20.9601 | 11.9451 | 58.6 | 20.9915 | 13.5929 | 58.4 | 20.9797 | 15.3294 | 58.2 | 20.986 | 16.9532 | 58 | 20.974 | 15.4992 | 60.2 | 20.962 | 13.7908 | 60.4 | 20.9745 | 12.1697 | 60.6 | 20.9697 | 10.4471 | 60.8 | 20.9665 | 8.8225 | 61 | 20.9804 | 7.1889 | 61.2 | 20.9671 | 5.564 | 61.4 | 20.9648 | 3.9344 | 61.6 | 20.9731 | 2.297 | 61.8 | 20.97 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.979 | 2.1013 | 59.8 | 20.9731 | 3.7261 | 59.6 | 20.9808 | 5.3546 | 59.4 | 20.9756 | 6.986 | 59.2 | 20.9719 | 8.6181 | 59 | 20.9713 | 10.2475 | 58.8 | 20.9685 | 11.945 | 58.6 | 20.9998 | 13.5933 | 58.4 | 20.988 | 15.3294 | 58.2 | 20.9943 | 16.9531 | 58 | 20.9823 | 15.4991 | 60.2 | 20.9704 | 13.791 | 60.4 | 20.9829 | 12.1703 | 60.6 | 20.978 | 10.4472 | 60.8 | 20.9748 | 8.8225 | 61 | 20.9887 | 7.1888 | 61.2 | 20.9754 | 5.5639 | 61.4 | 20.9731 | 3.9344 | 61.6 | 20.9815 | 2.297 | 61.8 | 20.9783 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.9873 | 2.1012 | 59.8 | 20.9814 | 3.7261 | 59.6 | 20.9891 | 5.3546 | 59.4 | 20.9839 | 6.9861 | 59.2 | 20.9802 | 8.6181 | 59 | 20.9796 | 10.2476 | 58.8 | 20.9768 | 11.9449 | 58.6 | 21.0082 | 13.5936 | 58.4 | 20.9963 | 15.3295 | 58.2 | 21.0026 | 16.9531 | 58 | 20.9907 | 15.499 | 60.2 | 20.9787 | 13.7912 | 60.4 | 20.9912 | 12.1709 | 60.6 | 20.9864 | 10.4472 | 60.8 | 20.9832 | 8.8225 | 61 | 20.9971 | 7.1887 | 61.2 | 20.9837 | 5.5638 | 61.4 | 20.9815 | 3.9343 | 61.6 | 20.9898 | 2.297 | 61.8 | 20.9866 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 20.9957 | 2.1012 | 59.8 | 20.9897 | 3.7261 | 59.6 | 20.9975 | 5.3546 | 59.4 | 20.9922 | 6.9862 | 59.2 | 20.9885 | 8.6181 | 59 | 20.9879 | 10.2477 | 58.8 | 20.9851 | 11.9448 | 58.6 | 21.0165 | 13.594 | 58.4 | 21.0048 | 15.3296 | 58.2 | 21.011 | 16.9531 | 58 | 20.999 | 15.4989 | 60.2 | 20.987 | 13.7914 | 60.4 | 20.9995 | 12.1716 | 60.6 | 20.9947 | 10.4473 | 60.8 | 20.9915 | 8.8225 | 61 | 21.0054 | 7.1887 | 61.2 | 20.9921 | 5.5637 | 61.4 | 20.9898 | 3.9343 | 61.6 | 20.9981 | 2.297 | 61.8 | 20.995 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 21.004 | 2.1012 | 59.8 | 20.9981 | 3.7262 | 59.6 | 21.0058 | 5.3546 | 59.4 | 21.0006 | 6.9863 | 59.2 | 20.9969 | 8.6181 | 59 | 20.9963 | 10.2477 | 58.8 | 20.9935 | 11.9447 | 58.6 | 21.0248 | 13.5943 | 58.4 | 21.0131 | 15.3297 | 58.2 | 21.0193 | 16.9531 | 58 | 21.0073 | 15.4988 | 60.2 | 20.9954 | 13.7916 | 60.4 | 21.0079 | 12.1722 | 60.6 | 21.0031 | 10.4473 | 60.8 | 20.9998 | 8.8224 | 61 | 21.0137 | 7.1886 | 61.2 | 21.0004 | 5.5636 | 61.4 | 20.9981 | 3.9342 | 61.6 | 21.0065 | 2.297 | 61.8 | 21.0033 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 21.0123 | 2.1012 | 59.8 | 21.0064 | 3.7261 | 59.6 | 21.0141 | 5.3546 | 59.4 | 21.0089 | 6.9864 | 59.2 | 21.0052 | 8.6181 | 59 | 21.0046 | 10.2478 | 58.8 | 21.0018 | 11.9446 | 58.6 | 21.0332 | 13.5947 | 58.4 | 21.0214 | 15.3299 | 58.2 | 21.0276 | 16.9531 | 58 | 21.0157 | 15.4987 | 60.2 | 21.0037 | 13.7919 | 60.4 | 21.0162 | 12.1728 | 60.6 | 21.0114 | 10.4474 | 60.8 | 21.0081 | 8.8224 | 61 | 21.0221 | 7.1885 | 61.2 | 21.0087 | 5.5634 | 61.4 | 21.0065 | 3.9341 | 61.6 | 21.0148 | 2.297 | 61.8 | 21.0116 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 21.0207 | 2.1012 | 59.8 | 21.0147 | 3.7261 | 59.6 | 21.0225 | 5.3546 | 59.4 | 21.0172 | 6.9865 | 59.2 | 21.0135 | 8.6181 | 59 | 21.0129 | 10.2479 | 58.8 | 21.0102 | 11.9445 | 58.6 | 21.0415 | 13.595 | 58.4 | 21.0297 | 15.33 | 58.2 | 21.036 | 16.9531 | 58 | 21.024 | 15.4986 | 60.2 | 21.012 | 13.7922 | 60.4 | 21.0245 | 12.1734 | 60.6 | 21.0197 | 10.4474 | 60.8 | 21.0165 | 8.8223 | 61 | 21.0304 | 7.1884 | 61.2 | 21.0171 | 5.5633 | 61.4 | 21.0148 | 3.9341 | 61.6 | 21.0231 | 2.297 | 61.8 | 21.02 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 21.029 | 2.1012 | 59.8 | 21.0231 | 3.7261 | 59.6 | 21.0308 | 5.3545 | 59.4 | 21.0255 | 6.9866 | 59.2 | 21.0219 | 8.6181 | 59 | 21.0212 | 10.2479 | 58.8 | 21.0185 | 11.9444 | 58.6 | 21.0498 | 13.5954 | 58.4 | 21.0381 | 15.3301 | 58.2 | 21.0443 | 16.9531 | 58 | 21.0323 | 15.4985 | 60.2 | 21.0204 | 13.7924 | 60.4 | 21.0329 | 12.174 | 60.6 | 21.0281 | 10.4475 | 60.8 | 21.0248 | 8.8223 | 61 | 21.0387 | 7.1883 | 61.2 | 21.0254 | 5.5632 | 61.4 | 21.0231 | 3.934 | 61.6 | 21.0315 | 2.297 | 61.8 | 21.0283 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 21.0373 | 2.1011 | 59.8 | 21.0314 | 3.726 | 59.6 | 21.0391 | 5.3543 | 59.4 | 21.0339 | 6.9867 | 59.2 | 21.0302 | 8.6181 | 59 | 21.0296 | 10.248 | 58.8 | 21.0268 | 11.9443 | 58.6 | 21.0581 | 13.5957 | 58.4 | 21.0464 | 15.3303 | 58.2 | 21.0526 | 16.9531 | 58 | 21.0407 | 15.4984 | 60.2 | 21.0287 | 13.7927 | 60.4 | 21.0412 | 12.1746 | 60.6 | 21.0364 | 10.4475 | 60.8 | 21.0331 | 8.8223 | 61 | 21.0471 | 7.1882 | 61.2 | 21.0338 | 5.5631 | 61.4 | 21.0315 | 3.9339 | 61.6 | 21.0398 | 2.297 | 61.8 | 21.0367 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 21.0457 | 2.1011 | 59.8 | 21.0398 | 3.726 | 59.6 | 21.0475 | 5.3542 | 59.4 | 21.0422 | 6.9868 | 59.2 | 21.0385 | 8.618 | 59 | 21.0379 | 10.248 | 58.8 | 21.0352 | 11.9444 | 58.6 | 21.0665 | 13.596 | 58.4 | 21.0547 | 15.3304 | 58.2 | 21.061 | 16.9531 | 58 | 21.049 | 15.4983 | 60.2 | 21.037 | 13.7929 | 60.4 | 21.0495 | 12.1752 | 60.6 | 21.0447 | 10.4476 | 60.8 | 21.0415 | 8.8223 | 61 | 21.0554 | 7.1881 | 61.2 | 21.0421 | 5.563 | 61.4 | 21.0398 | 3.9338 | 61.6 | 21.0481 | 2.297 | 61.8 | 21.045 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 21.054 | 2.1011 | 59.8 | 21.0481 | 3.7259 | 59.6 | 21.0558 | 5.354 | 59.4 | 21.0505 | 6.9869 | 59.2 | 21.0468 | 8.618 | 59 | 21.0462 | 10.2481 | 58.8 | 21.0435 | 11.9444 | 58.6 | 21.0748 | 13.5964 | 58.4 | 21.0631 | 15.3304 | 58.2 | 21.0693 | 16.9532 | 58 | 21.0573 | 15.4981 | 60.2 | 21.0454 | 13.7932 | 60.4 | 21.0579 | 12.1758 | 60.6 | 21.0531 | 10.4476 | 60.8 | 21.0498 | 8.8223 | 61 | 21.0637 | 7.188 | 61.2 | 21.0504 | 5.5629 | 61.4 | 21.0481 | 3.9337 | 61.6 | 21.0565 | 2.297 | 61.8 | 21.0533 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 21.0624 | 2.1011 | 59.8 | 21.0564 | 3.7259 | 59.6 | 21.0641 | 5.3539 | 59.4 | 21.0589 | 6.987 | 59.2 | 21.0552 | 8.618 | 59 | 21.0546 | 10.2481 | 58.8 | 21.0518 | 11.9444 | 58.6 | 21.0831 | 13.5968 | 58.4 | 21.0714 | 15.3305 | 58.2 | 21.0776 | 16.9532 | 58 | 21.0657 | 15.498 | 60.2 | 21.0537 | 13.7937 | 60.4 | 21.0662 | 12.1764 | 60.6 | 21.0614 | 10.4477 | 60.8 | 21.0581 | 8.8223 | 61 | 21.0721 | 7.1879 | 61.2 | 21.0588 | 5.5628 | 61.4 | 21.0565 | 3.9336 | 61.6 | 21.0648 | 2.297 | 61.8 | 21.0616 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 21.0707 | 2.1011 | 59.8 | 21.0648 | 3.7259 | 59.6 | 21.0725 | 5.3537 | 59.4 | 21.0672 | 6.9871 | 59.2 | 21.0635 | 8.618 | 59 | 21.0629 | 10.2482 | 58.8 | 21.0602 | 11.9444 | 58.6 | 21.0916 | 13.5971 | 58.4 | 21.0797 | 15.3305 | 58.2 | 21.0861 | 16.9532 | 58 | 21.074 | 15.4979 | 60.2 | 21.062 | 13.7942 | 60.4 | 21.0745 | 12.1771 | 60.6 | 21.0697 | 10.4477 | 60.8 | 21.0665 | 8.8223 | 61 | 21.0804 | 7.1878 | 61.2 | 21.0671 | 5.5627 | 61.4 | 21.0648 | 3.9335 | 61.6 | 21.0731 | 2.297 | 61.8 | 21.07 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 21.079 | 2.1011 | 59.8 | 21.0731 | 3.7258 | 59.6 | 21.0808 | 5.3535 | 59.4 | 21.0755 | 6.9872 | 59.2 | 21.0718 | 8.618 | 59 | 21.0712 | 10.2482 | 58.8 | 21.0685 | 11.9444 | 58.6 | 21.0999 | 13.5975 | 58.4 | 21.088 | 15.3309 | 58.2 | 21.0944 | 16.9533 | 58 | 21.0823 | 15.4978 | 60.2 | 21.0703 | 13.7947 | 60.4 | 21.0828 | 12.1777 | 60.6 | 21.0781 | 10.4478 | 60.8 | 21.0748 | 8.8224 | 61 | 21.0887 | 7.1877 | 61.2 | 21.0754 | 5.5626 | 61.4 | 21.0731 | 3.9334 | 61.6 | 21.0815 | 2.297 | 61.8 | 21.0783 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 21.0874 | 2.101 | 59.8 | 21.0815 | 3.7258 | 59.6 | 21.0891 | 5.3532 | 59.4 | 21.0838 | 6.9873 | 59.2 | 21.0802 | 8.6179 | 59 | 21.0796 | 10.2483 | 58.8 | 21.0768 | 11.9444 | 58.6 | 21.1082 | 13.5979 | 58.4 | 21.0964 | 15.3313 | 58.2 | 21.1027 | 16.9533 | 58 | 21.0907 | 15.4977 | 60.2 | 21.0787 | 13.7953 | 60.4 | 21.0912 | 12.1783 | 60.6 | 21.0864 | 10.4478 | 60.8 | 21.0831 | 8.8224 | 61 | 21.0971 | 7.1877 | 61.2 | 21.0838 | 5.5625 | 61.4 | 21.0815 | 3.9333 | 61.6 | 21.0898 | 2.297 | 61.8 | 21.0866 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 21.0957 | 2.101 | 59.8 | 21.0898 | 3.7258 | 59.6 | 21.0975 | 5.353 | 59.4 | 21.0922 | 6.9874 | 59.2 | 21.0885 | 8.6179 | 59 | 21.0879 | 10.2483 | 58.8 | 21.0851 | 11.9444 | 58.6 | 21.1166 | 13.5982 | 58.4 | 21.1047 | 15.3317 | 58.2 | 21.1111 | 16.9534 | 58 | 21.099 | 15.4976 | 60.2 | 21.087 | 13.7958 | 60.4 | 21.0995 | 12.1789 | 60.6 | 21.0948 | 10.4479 | 60.8 | 21.0915 | 8.8225 | 61 | 21.1054 | 7.1877 | 61.2 | 21.0921 | 5.5624 | 61.4 | 21.0898 | 3.9333 | 61.6 | 21.0981 | 2.297 | 61.8 | 21.095 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 21.104 | 2.101 | 59.8 | 21.0981 | 3.7257 | 59.6 | 21.1058 | 5.3527 | 59.4 | 21.1005 | 6.9875 | 59.2 | 21.0968 | 8.6179 | 59 | 21.0962 | 10.2483 | 58.8 | 21.0935 | 11.9444 | 58.6 | 21.1249 | 13.5986 | 58.4 | 21.113 | 15.3321 | 58.2 | 21.1194 | 16.9534 | 58 | 21.1073 | 15.4975 | 60.2 | 21.0953 | 13.7963 | 60.4 | 21.1078 | 12.1796 | 60.6 | 21.1031 | 10.448 | 60.8 | 21.0998 | 8.8225 | 61 | 21.1137 | 7.1877 | 61.2 | 21.1004 | 5.5623 | 61.4 | 21.0981 | 3.9333 | 61.6 | 21.1065 | 2.2971 | 61.8 | 21.1033 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1124 | 2.101 | 59.8 | 21.1065 | 3.7257 | 59.6 | 21.1142 | 5.3524 | 59.4 | 21.1088 | 6.9876 | 59.2 | 21.1051 | 8.6179 | 59 | 21.1046 | 10.2484 | 58.8 | 21.1018 | 11.9444 | 58.6 | 21.1332 | 13.5989 | 58.4 | 21.1215 | 15.3324 | 58.2 | 21.1277 | 16.9535 | 58 | 21.1157 | 15.4974 | 60.2 | 21.1037 | 13.7968 | 60.4 | 21.1162 | 12.1802 | 60.6 | 21.1114 | 10.448 | 60.8 | 21.1081 | 8.8226 | 61 | 21.1221 | 7.1877 | 61.2 | 21.1088 | 5.5623 | 61.4 | 21.1064 | 3.9333 | 61.6 | 21.1148 | 2.2971 | 61.8 | 21.1117 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1207 | 2.101 | 59.8 | 21.1148 | 3.7257 | 59.6 | 21.1225 | 5.3521 | 59.4 | 21.1172 | 6.9876 | 59.2 | 21.1135 | 8.6179 | 59 | 21.1129 | 10.2484 | 58.8 | 21.1101 | 11.9444 | 58.6 | 21.1415 | 13.5993 | 58.4 | 21.1298 | 15.3328 | 58.2 | 21.1361 | 16.9535 | 58 | 21.124 | 15.4973 | 60.2 | 21.112 | 13.7973 | 60.4 | 21.1245 | 12.1808 | 60.6 | 21.1198 | 10.4481 | 60.8 | 21.1165 | 8.8227 | 61 | 21.1304 | 7.1879 | 61.2 | 21.1171 | 5.5622 | 61.4 | 21.1148 | 3.9332 | 61.6 | 21.1231 | 2.2971 | 61.8 | 21.12 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.129 | 2.101 | 59.8 | 21.1232 | 3.7257 | 59.6 | 21.1308 | 5.3518 | 59.4 | 21.1255 | 6.9875 | 59.2 | 21.1218 | 8.6179 | 59 | 21.1212 | 10.2484 | 58.8 | 21.1185 | 11.9444 | 58.6 | 21.1499 | 13.5997 | 58.4 | 21.1381 | 15.3332 | 58.2 | 21.1444 | 16.9535 | 58 | 21.1324 | 15.4972 | 60.2 | 21.1203 | 13.7979 | 60.4 | 21.1328 | 12.1814 | 60.6 | 21.1281 | 10.4482 | 60.8 | 21.1248 | 8.8228 | 61 | 21.1387 | 7.1881 | 61.2 | 21.1254 | 5.5621 | 61.4 | 21.1231 | 3.9332 | 61.6 | 21.1315 | 2.2971 | 61.8 | 21.1283 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1374 | 2.101 | 59.8 | 21.1315 | 3.7257 | 59.6 | 21.1392 | 5.3515 | 59.4 | 21.1338 | 6.9875 | 59.2 | 21.1301 | 8.6179 | 59 | 21.1295 | 10.2484 | 58.8 | 21.1268 | 11.9444 | 58.6 | 21.1582 | 13.6001 | 58.4 | 21.1464 | 15.3336 | 58.2 | 21.1527 | 16.9536 | 58 | 21.1407 | 15.4971 | 60.2 | 21.1287 | 13.7984 | 60.4 | 21.1412 | 12.182 | 60.6 | 21.1364 | 10.4482 | 60.8 | 21.1331 | 8.8229 | 61 | 21.1471 | 7.1883 | 61.2 | 21.1338 | 5.562 | 61.4 | 21.1314 | 3.9332 | 61.6 | 21.1398 | 2.2971 | 61.8 | 21.1367 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1457 | 2.101 | 59.8 | 21.1398 | 3.7257 | 59.6 | 21.1475 | 5.3512 | 59.4 | 21.1421 | 6.9874 | 59.2 | 21.1385 | 8.618 | 59 | 21.1379 | 10.2485 | 58.8 | 21.1351 | 11.9444 | 58.6 | 21.1665 | 13.6005 | 58.4 | 21.1548 | 15.334 | 58.2 | 21.161 | 16.9536 | 58 | 21.149 | 15.497 | 60.2 | 21.137 | 13.7989 | 60.4 | 21.1495 | 12.1827 | 60.6 | 21.1448 | 10.4483 | 60.8 | 21.1414 | 8.823 | 61 | 21.1554 | 7.1884 | 61.2 | 21.1421 | 5.5619 | 61.4 | 21.1398 | 3.9332 | 61.6 | 21.1481 | 2.2971 | 61.8 | 21.145 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1541 | 2.101 | 59.8 | 21.1482 | 3.7256 | 59.6 | 21.1558 | 5.3509 | 59.4 | 21.1505 | 6.9874 | 59.2 | 21.1468 | 8.618 | 59 | 21.1462 | 10.2485 | 58.8 | 21.1435 | 11.9443 | 58.6 | 21.1749 | 13.6009 | 58.4 | 21.1631 | 15.3343 | 58.2 | 21.1694 | 16.9536 | 58 | 21.1574 | 15.4969 | 60.2 | 21.1453 | 13.7995 | 60.4 | 21.1578 | 12.1833 | 60.6 | 21.1531 | 10.4484 | 60.8 | 21.1498 | 8.823 | 61 | 21.1637 | 7.1886 | 61.2 | 21.1505 | 5.5619 | 61.4 | 21.1481 | 3.9332 | 61.6 | 21.1565 | 2.2971 | 61.8 | 21.1533 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1624 | 2.1009 | 59.8 | 21.1565 | 3.7256 | 59.6 | 21.1642 | 5.3506 | 59.4 | 21.1588 | 6.9873 | 59.2 | 21.1551 | 8.618 | 59 | 21.1545 | 10.2485 | 58.8 | 21.1518 | 11.9442 | 58.6 | 21.1832 | 13.6012 | 58.4 | 21.1714 | 15.3348 | 58.2 | 21.1777 | 16.9536 | 58 | 21.1657 | 15.4969 | 60.2 | 21.1537 | 13.8001 | 60.4 | 21.1661 | 12.1839 | 60.6 | 21.1615 | 10.4484 | 60.8 | 21.1581 | 8.823 | 61 | 21.1721 | 7.1888 | 61.2 | 21.1588 | 5.5618 | 61.4 | 21.1564 | 3.9331 | 61.6 | 21.1648 | 2.2971 | 61.8 | 21.1617 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1707 | 2.1009 | 59.8 | 21.1648 | 3.7256 | 59.6 | 21.1725 | 5.3503 | 59.4 | 21.1671 | 6.9873 | 59.2 | 21.1634 | 8.6181 | 59 | 21.1629 | 10.2485 | 58.8 | 21.1601 | 11.9441 | 58.6 | 21.1915 | 13.6016 | 58.4 | 21.1798 | 15.3352 | 58.2 | 21.186 | 16.9537 | 58 | 21.174 | 15.4968 | 60.2 | 21.162 | 13.8006 | 60.4 | 21.1745 | 12.1845 | 60.6 | 21.1698 | 10.4485 | 60.8 | 21.1664 | 8.823 | 61 | 21.1804 | 7.189 | 61.2 | 21.1671 | 5.5618 | 61.4 | 21.1648 | 3.9331 | 61.6 | 21.1731 | 2.2971 | 61.8 | 21.17 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1791 | 2.1009 | 59.8 | 21.1732 | 3.7256 | 59.6 | 21.1808 | 5.35 | 59.4 | 21.1754 | 6.9872 | 59.2 | 21.1718 | 8.6181 | 59 | 21.1712 | 10.2486 | 58.8 | 21.1685 | 11.9439 | 58.6 | 21.2 | 13.6019 | 58.4 | 21.1881 | 15.3356 | 58.2 | 21.1945 | 16.9537 | 58 | 21.1824 | 15.4968 | 60.2 | 21.1703 | 13.8012 | 60.4 | 21.1828 | 12.1851 | 60.6 | 21.1781 | 10.4486 | 60.8 | 21.1748 | 8.823 | 61 | 21.1888 | 7.1891 | 61.2 | 21.1755 | 5.5618 | 61.4 | 21.1731 | 3.9331 | 61.6 | 21.1815 | 2.2971 | 61.8 | 21.1783 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1874 | 2.1009 | 59.8 | 21.1815 | 3.7256 | 59.6 | 21.1892 | 5.3498 | 59.4 | 21.1838 | 6.9871 | 59.2 | 21.1801 | 8.6182 | 59 | 21.1795 | 10.2486 | 58.8 | 21.1768 | 11.9438 | 58.6 | 21.2083 | 13.6022 | 58.4 | 21.1964 | 15.336 | 58.2 | 21.2028 | 16.9537 | 58 | 21.1907 | 15.4968 | 60.2 | 21.1787 | 13.8017 | 60.4 | 21.1911 | 12.1857 | 60.6 | 21.1865 | 10.4486 | 60.8 | 21.1831 | 8.8229 | 61 | 21.1971 | 7.1893 | 61.2 | 21.1838 | 5.5617 | 61.4 | 21.1814 | 3.9332 | 61.6 | 21.1898 | 2.2971 | 61.8 | 21.1866 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.1957 | 2.1009 | 59.8 | 21.1899 | 3.7256 | 59.6 | 21.1975 | 5.3497 | 59.4 | 21.1921 | 6.9871 | 59.2 | 21.1884 | 8.6183 | 59 | 21.1879 | 10.2486 | 58.8 | 21.1851 | 11.9437 | 58.6 | 21.2166 | 13.6025 | 58.4 | 21.2047 | 15.3364 | 58.2 | 21.2111 | 16.9537 | 58 | 21.199 | 15.4967 | 60.2 | 21.187 | 13.8022 | 60.4 | 21.1995 | 12.1863 | 60.6 | 21.1948 | 10.4487 | 60.8 | 21.1914 | 8.8229 | 61 | 21.2054 | 7.1895 | 61.2 | 21.1921 | 5.5617 | 61.4 | 21.1898 | 3.9332 | 61.6 | 21.1981 | 2.2971 | 61.8 | 21.195 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 21.2041 | 2.1009 | 59.8 | 21.1982 | 3.7256 | 59.6 | 21.2058 | 5.3495 | 59.4 | 21.2004 | 6.987 | 59.2 | 21.1967 | 8.6183 | 59 | 21.1962 | 10.2486 | 58.8 | 21.1935 | 11.9435 | 58.6 | 21.2249 | 13.6029 | 58.4 | 21.2131 | 15.3369 | 58.2 | 21.2195 | 16.9538 | 58 | 21.2074 | 15.4967 | 60.2 | 21.1953 | 13.8027 | 60.4 | 21.2078 | 12.1869 | 60.6 | 21.2032 | 10.4487 | 60.8 | 21.1998 | 8.823 | 61 | 21.2137 | 7.1897 | 61.2 | 21.2005 | 5.5617 | 61.4 | 21.1981 | 3.9332 | 61.6 | 21.2065 | 2.2971 | 61.8 | 21.2033 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 21.2124 | 2.1009 | 59.8 | 21.2065 | 3.7255 | 59.6 | 21.2142 | 5.3494 | 59.4 | 21.2088 | 6.987 | 59.2 | 21.2051 | 8.6184 | 59 | 21.2045 | 10.2486 | 58.8 | 21.2018 | 11.9435 | 58.6 | 21.2333 | 13.6032 | 58.4 | 21.2214 | 15.3373 | 58.2 | 21.2278 | 16.9538 | 58 | 21.2157 | 15.4966 | 60.2 | 21.2037 | 13.8032 | 60.4 | 21.2161 | 12.1875 | 60.6 | 21.2115 | 10.4488 | 60.8 | 21.2081 | 8.8229 | 61 | 21.2221 | 7.1899 | 61.2 | 21.2088 | 5.5616 | 61.4 | 21.2064 | 3.9332 | 61.6 | 21.2148 | 2.2971 | 61.8 | 21.2117 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 21.2208 | 2.1009 | 59.8 | 21.2149 | 3.7255 | 59.6 | 21.2225 | 5.3493 | 59.4 | 21.2171 | 6.9869 | 59.2 | 21.2134 | 8.6185 | 59 | 21.2128 | 10.2486 | 58.8 | 21.2101 | 11.9434 | 58.6 | 21.2416 | 13.6036 | 58.4 | 21.2297 | 15.3377 | 58.2 | 21.2361 | 16.9538 | 58 | 21.224 | 15.4966 | 60.2 | 21.212 | 13.8037 | 60.4 | 21.2245 | 12.188 | 60.6 | 21.2198 | 10.4488 | 60.8 | 21.2164 | 8.8228 | 61 | 21.2304 | 7.1901 | 61.2 | 21.2171 | 5.5616 | 61.4 | 21.2148 | 3.9332 | 61.6 | 21.2231 | 2.2971 | 61.8 | 21.22 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 21.2291 | 2.1009 | 59.8 | 21.2232 | 3.7255 | 59.6 | 21.2308 | 5.3491 | 59.4 | 21.2254 | 6.9868 | 59.2 | 21.2217 | 8.6185 | 59 | 21.2212 | 10.2486 | 58.8 | 21.2185 | 11.9433 | 58.6 | 21.2499 | 13.6039 | 58.4 | 21.2382 | 15.3381 | 58.2 | 21.2445 | 16.9538 | 58 | 21.2324 | 15.4966 | 60.2 | 21.2203 | 13.8042 | 60.4 | 21.2328 | 12.1886 | 60.6 | 21.2282 | 10.4489 | 60.8 | 21.2248 | 8.8228 | 61 | 21.2388 | 7.1903 | 61.2 | 21.2255 | 5.5616 | 61.4 | 21.2231 | 3.9331 | 61.6 | 21.2315 | 2.2971 | 61.8 | 21.2283 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 21.2374 | 2.1009 | 59.8 | 21.2316 | 3.7254 | 59.6 | 21.2392 | 5.349 | 59.4 | 21.2337 | 6.9868 | 59.2 | 21.2301 | 8.6186 | 59 | 21.2295 | 10.2486 | 58.8 | 21.2268 | 11.9432 | 58.6 | 21.2583 | 13.6042 | 58.4 | 21.2465 | 15.3385 | 58.2 | 21.2528 | 16.9538 | 58 | 21.2407 | 15.4965 | 60.2 | 21.2286 | 13.8047 | 60.4 | 21.2411 | 12.189 | 60.6 | 21.2365 | 10.449 | 60.8 | 21.2331 | 8.8228 | 61 | 21.2471 | 7.1905 | 61.2 | 21.2338 | 5.5615 | 61.4 | 21.2314 | 3.9329 | 61.6 | 21.2398 | 2.2971 | 61.8 | 21.2367 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 21.2458 | 2.1009 | 59.8 | 21.2399 | 3.7253 | 59.6 | 21.2475 | 5.3488 | 59.4 | 21.2421 | 6.9867 | 59.2 | 21.2384 | 8.6186 | 59 | 21.2378 | 10.2486 | 58.8 | 21.2351 | 11.9431 | 58.6 | 21.2666 | 13.6045 | 58.4 | 21.2548 | 15.3387 | 58.2 | 21.2611 | 16.9538 | 58 | 21.249 | 15.4965 | 60.2 | 21.237 | 13.8051 | 60.4 | 21.2494 | 12.1895 | 60.6 | 21.2448 | 10.4491 | 60.8 | 21.2414 | 8.8229 | 61 | 21.2554 | 7.1907 | 61.2 | 21.2422 | 5.5615 | 61.4 | 21.2397 | 3.9327 | 61.6 | 21.2481 | 2.2971 | 61.8 | 21.245 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 21.2541 | 2.1009 | 59.8 | 21.2482 | 3.7253 | 59.6 | 21.2558 | 5.3487 | 59.4 | 21.2504 | 6.9866 | 59.2 | 21.2467 | 8.6187 | 59 | 21.2462 | 10.2486 | 58.8 | 21.2435 | 11.943 | 58.6 | 21.2749 | 13.6048 | 58.4 | 21.2631 | 15.3389 | 58.2 | 21.2695 | 16.9537 | 58 | 21.2574 | 15.4964 | 60.2 | 21.2453 | 13.8056 | 60.4 | 21.2578 | 12.1898 | 60.6 | 21.2532 | 10.4491 | 60.8 | 21.2498 | 8.8229 | 61 | 21.2638 | 7.1909 | 61.2 | 21.2505 | 5.5614 | 61.4 | 21.2481 | 3.9325 | 61.6 | 21.2565 | 2.2971 | 61.8 | 21.2533 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 21.2624 | 2.1009 | 59.8 | 21.2566 | 3.7252 | 59.6 | 21.2642 | 5.3485 | 59.4 | 21.2587 | 6.9865 | 59.2 | 21.2551 | 8.6187 | 59 | 21.2545 | 10.2486 | 58.8 | 21.2518 | 11.9429 | 58.6 | 21.2833 | 13.6051 | 58.4 | 21.2715 | 15.3391 | 58.2 | 21.2778 | 16.9537 | 58 | 21.2657 | 15.4964 | 60.2 | 21.2537 | 13.806 | 60.4 | 21.2661 | 12.1902 | 60.6 | 21.2615 | 10.4492 | 60.8 | 21.2581 | 8.823 | 61 | 21.2721 | 7.1911 | 61.2 | 21.2588 | 5.5614 | 61.4 | 21.2564 | 3.9324 | 61.6 | 21.2648 | 2.2971 | 61.8 | 21.2617 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 21.2708 | 2.1009 | 59.8 | 21.2649 | 3.7251 | 59.6 | 21.2725 | 5.3484 | 59.4 | 21.2671 | 6.9864 | 59.2 | 21.2634 | 8.6188 | 59 | 21.2628 | 10.2485 | 58.8 | 21.2601 | 11.9428 | 58.6 | 21.2916 | 13.6054 | 58.4 | 21.2798 | 15.3393 | 58.2 | 21.2861 | 16.9536 | 58 | 21.274 | 15.4964 | 60.2 | 21.262 | 13.8065 | 60.4 | 21.2744 | 12.1903 | 60.6 | 21.2699 | 10.4492 | 60.8 | 21.2664 | 8.823 | 61 | 21.2804 | 7.1913 | 61.2 | 21.2672 | 5.5614 | 61.4 | 21.2647 | 3.9322 | 61.6 | 21.2731 | 2.297 | 61.8 | 21.27 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 21.2791 | 2.1009 | 59.8 | 21.2733 | 3.725 | 59.6 | 21.2809 | 5.3482 | 59.4 | 21.2754 | 6.9863 | 59.2 | 21.2717 | 8.6188 | 59 | 21.2712 | 10.2485 | 58.8 | 21.2685 | 11.9427 | 58.6 | 21.2999 | 13.6057 | 58.4 | 21.2881 | 15.3394 | 58.2 | 21.2946 | 16.9536 | 58 | 21.2824 | 15.4964 | 60.2 | 21.2703 | 13.8069 | 60.4 | 21.2828 | 12.1904 | 60.6 | 21.2782 | 10.4493 | 60.8 | 21.2748 | 8.8231 | 61 | 21.2888 | 7.1915 | 61.2 | 21.2755 | 5.5614 | 61.4 | 21.2731 | 3.9321 | 61.6 | 21.2815 | 2.297 | 61.8 | 21.2783 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 21.2874 | 2.101 | 59.8 | 21.2816 | 3.725 | 59.6 | 21.2892 | 5.3481 | 59.4 | 21.2837 | 6.9862 | 59.2 | 21.28 | 8.6188 | 59 | 21.2795 | 10.2485 | 58.8 | 21.2768 | 11.9426 | 58.6 | 21.3082 | 13.606 | 58.4 | 21.2965 | 15.3396 | 58.2 | 21.3029 | 16.9535 | 58 | 21.2907 | 15.4964 | 60.2 | 21.2786 | 13.8073 | 60.4 | 21.2911 | 12.1905 | 60.6 | 21.2865 | 10.4493 | 60.8 | 21.2831 | 8.8232 | 61 | 21.2971 | 7.1917 | 61.2 | 21.2838 | 5.5614 | 61.4 | 21.2814 | 3.9319 | 61.6 | 21.2898 | 2.297 | 61.8 | 21.2867 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 21.2958 | 2.101 | 59.8 | 21.2899 | 3.7249 | 59.6 | 21.2975 | 5.348 | 59.4 | 21.292 | 6.9862 | 59.2 | 21.2884 | 8.6189 | 59 | 21.2878 | 10.2484 | 58.8 | 21.2851 | 11.9424 | 58.6 | 21.3167 | 13.6063 | 58.4 | 21.3048 | 15.3398 | 58.2 | 21.3112 | 16.9535 | 58 | 21.299 | 15.4964 | 60.2 | 21.287 | 13.8078 | 60.4 | 21.2994 | 12.1906 | 60.6 | 21.2949 | 10.4494 | 60.8 | 21.2914 | 8.8233 | 61 | 21.3054 | 7.1919 | 61.2 | 21.2922 | 5.5614 | 61.4 | 21.2897 | 3.9317 | 61.6 | 21.2981 | 2.297 | 61.8 | 21.295 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 21.3041 | 2.101 | 59.8 | 21.2983 | 3.7248 | 59.6 | 21.3059 | 5.3478 | 59.4 | 21.3004 | 6.9861 | 59.2 | 21.2967 | 8.6189 | 59 | 21.2962 | 10.2484 | 58.8 | 21.2935 | 11.9423 | 58.6 | 21.325 | 13.6065 | 58.4 | 21.3131 | 15.3399 | 58.2 | 21.3196 | 16.9534 | 58 | 21.3074 | 15.4965 | 60.2 | 21.2953 | 13.8082 | 60.4 | 21.3078 | 12.1906 | 60.6 | 21.3032 | 10.4494 | 60.8 | 21.2998 | 8.8233 | 61 | 21.3138 | 7.1921 | 61.2 | 21.3005 | 5.5614 | 61.4 | 21.2981 | 3.9316 | 61.6 | 21.3065 | 2.297 | 61.8 | 21.3033 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 21.3125 | 2.101 | 59.8 | 21.3066 | 3.7248 | 59.6 | 21.3142 | 5.3477 | 59.4 | 21.3087 | 6.986 | 59.2 | 21.305 | 8.6189 | 59 | 21.3045 | 10.2484 | 58.8 | 21.3018 | 11.9422 | 58.6 | 21.3333 | 13.6067 | 58.4 | 21.3214 | 15.34 | 58.2 | 21.3279 | 16.9533 | 58 | 21.3157 | 15.4965 | 60.2 | 21.3036 | 13.8086 | 60.4 | 21.3161 | 12.1905 | 60.6 | 21.3115 | 10.4495 | 60.8 | 21.3081 | 8.8234 | 61 | 21.3221 | 7.1922 | 61.2 | 21.3088 | 5.5614 | 61.4 | 21.3064 | 3.9314 | 61.6 | 21.3148 | 2.297 | 61.8 | 21.3117 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 21.3208 | 2.101 | 59.8 | 21.3149 | 3.7247 | 59.6 | 21.3225 | 5.3475 | 59.4 | 21.317 | 6.986 | 59.2 | 21.3134 | 8.6189 | 59 | 21.3128 | 10.2483 | 58.8 | 21.3101 | 11.942 | 58.6 | 21.3417 | 13.6068 | 58.4 | 21.3298 | 15.3402 | 58.2 | 21.3362 | 16.9531 | 58 | 21.324 | 15.4966 | 60.2 | 21.312 | 13.8091 | 60.4 | 21.3244 | 12.1904 | 60.6 | 21.3199 | 10.4495 | 60.8 | 21.3164 | 8.8235 | 61 | 21.3304 | 7.1924 | 61.2 | 21.3172 | 5.5613 | 61.4 | 21.3147 | 3.9313 | 61.6 | 21.3231 | 2.297 | 61.8 | 21.32 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 21.3291 | 2.101 | 59.8 | 21.3233 | 3.7247 | 59.6 | 21.3309 | 5.3473 | 59.4 | 21.3253 | 6.986 | 59.2 | 21.3217 | 8.6189 | 59 | 21.3212 | 10.2483 | 58.8 | 21.3185 | 11.9419 | 58.6 | 21.35 | 13.6069 | 58.4 | 21.3381 | 15.3403 | 58.2 | 21.3446 | 16.953 | 58 | 21.3324 | 15.4966 | 60.2 | 21.3203 | 13.8094 | 60.4 | 21.3327 | 12.1904 | 60.6 | 21.3282 | 10.4495 | 60.8 | 21.3248 | 8.8235 | 61 | 21.3388 | 7.1925 | 61.2 | 21.3255 | 5.5613 | 61.4 | 21.3231 | 3.9311 | 61.6 | 21.3315 | 2.297 | 61.8 | 21.3283 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 21.3375 | 2.101 | 59.8 | 21.3316 | 3.7246 | 59.6 | 21.3392 | 5.3472 | 59.4 | 21.3337 | 6.986 | 59.2 | 21.33 | 8.6188 | 59 | 21.3295 | 10.2483 | 58.8 | 21.3268 | 11.9417 | 58.6 | 21.3583 | 13.607 | 58.4 | 21.3464 | 15.3404 | 58.2 | 21.3529 | 16.953 | 58 | 21.3407 | 15.4966 | 60.2 | 21.3286 | 13.8096 | 60.4 | 21.3411 | 12.1903 | 60.6 | 21.3365 | 10.4496 | 60.8 | 21.3331 | 8.8235 | 61 | 21.3471 | 7.1927 | 61.2 | 21.3338 | 5.5613 | 61.4 | 21.3314 | 3.931 | 61.6 | 21.3398 | 2.297 | 61.8 | 21.3367 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 21.3458 | 2.101 | 59.8 | 21.34 | 3.7245 | 59.6 | 21.3475 | 5.347 | 59.4 | 21.342 | 6.986 | 59.2 | 21.3383 | 8.6187 | 59 | 21.3378 | 10.2482 | 58.8 | 21.3351 | 11.9416 | 58.6 | 21.3667 | 13.6072 | 58.4 | 21.3549 | 15.3405 | 58.2 | 21.3612 | 16.9529 | 58 | 21.349 | 15.4967 | 60.2 | 21.337 | 13.8099 | 60.4 | 21.3494 | 12.1903 | 60.6 | 21.3449 | 10.4497 | 60.8 | 21.3414 | 8.8234 | 61 | 21.3555 | 7.1928 | 61.2 | 21.3422 | 5.5613 | 61.4 | 21.3397 | 3.9309 | 61.6 | 21.3481 | 2.297 | 61.8 | 21.345 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 21.3541 | 2.101 | 59.8 | 21.3483 | 3.7245 | 59.6 | 21.3559 | 5.3468 | 59.4 | 21.3503 | 6.9861 | 59.2 | 21.3467 | 8.6187 | 59 | 21.3461 | 10.2482 | 58.8 | 21.3434 | 11.9414 | 58.6 | 21.375 | 13.6073 | 58.4 | 21.3632 | 15.3407 | 58.2 | 21.3696 | 16.9528 | 58 | 21.3574 | 15.4967 | 60.2 | 21.3453 | 13.8102 | 60.4 | 21.3577 | 12.1902 | 60.6 | 21.3532 | 10.4497 | 60.8 | 21.3497 | 8.8234 | 61 | 21.3638 | 7.193 | 61.2 | 21.3505 | 5.5612 | 61.4 | 21.3481 | 3.9308 | 61.6 | 21.3565 | 2.2969 | 61.8 | 21.3533 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 21.3625 | 2.101 | 59.8 | 21.3566 | 3.7244 | 59.6 | 21.3642 | 5.3467 | 59.4 | 21.3587 | 6.9861 | 59.2 | 21.355 | 8.6186 | 59 | 21.3545 | 10.2482 | 58.8 | 21.3518 | 11.9415 | 58.6 | 21.3833 | 13.6074 | 58.4 | 21.3715 | 15.3408 | 58.2 | 21.3779 | 16.9528 | 58 | 21.3657 | 15.4968 | 60.2 | 21.3536 | 13.8105 | 60.4 | 21.3661 | 12.1902 | 60.6 | 21.3616 | 10.4497 | 60.8 | 21.3581 | 8.8232 | 61 | 21.3721 | 7.1932 | 61.2 | 21.3589 | 5.5612 | 61.4 | 21.3564 | 3.9306 | 61.6 | 21.3648 | 2.2969 | 61.8 | 21.3617 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 21.3708 | 2.101 | 59.8 | 21.365 | 3.7244 | 59.6 | 21.3725 | 5.3465 | 59.4 | 21.367 | 6.9861 | 59.2 | 21.3633 | 8.6186 | 59 | 21.3628 | 10.2481 | 58.8 | 21.3601 | 11.9415 | 58.6 | 21.3916 | 13.6076 | 58.4 | 21.3798 | 15.3409 | 58.2 | 21.3862 | 16.9527 | 58 | 21.374 | 15.4968 | 60.2 | 21.362 | 13.8108 | 60.4 | 21.3744 | 12.1901 | 60.6 | 21.3699 | 10.4498 | 60.8 | 21.3664 | 8.823 | 61 | 21.3804 | 7.1933 | 61.2 | 21.3672 | 5.5612 | 61.4 | 21.3647 | 3.9305 | 61.6 | 21.3731 | 2.2969 | 61.8 | 21.37 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 21.3791 | 2.101 | 59.8 | 21.3733 | 3.7243 | 59.6 | 21.3809 | 5.3463 | 59.4 | 21.3753 | 6.9861 | 59.2 | 21.3717 | 8.6185 | 59 | 21.3711 | 10.248 | 58.8 | 21.3684 | 11.9414 | 58.6 | 21.4 | 13.6077 | 58.4 | 21.3882 | 15.3411 | 58.2 | 21.3947 | 16.9527 | 58 | 21.3824 | 15.4968 | 60.2 | 21.3703 | 13.811 | 60.4 | 21.3827 | 12.1901 | 60.6 | 21.3782 | 10.4498 | 60.8 | 21.3747 | 8.8228 | 61 | 21.3888 | 7.1935 | 61.2 | 21.3755 | 5.5612 | 61.4 | 21.373 | 3.9304 | 61.6 | 21.3815 | 2.2969 | 61.8 | 21.3784 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 21.3875 | 2.1009 | 59.8 | 21.3817 | 3.7242 | 59.6 | 21.3892 | 5.3461 | 59.4 | 21.3836 | 6.9862 | 59.2 | 21.38 | 8.6185 | 59 | 21.3795 | 10.2479 | 58.8 | 21.3768 | 11.9414 | 58.6 | 21.4083 | 13.6078 | 58.4 | 21.3965 | 15.3412 | 58.2 | 21.403 | 16.9527 | 58 | 21.3907 | 15.4969 | 60.2 | 21.3786 | 13.8111 | 60.4 | 21.3911 | 12.19 | 60.6 | 21.3866 | 10.4498 | 60.8 | 21.3831 | 8.8227 | 61 | 21.3971 | 7.1937 | 61.2 | 21.3839 | 5.5611 | 61.4 | 21.3814 | 3.9303 | 61.6 | 21.3898 | 2.2969 | 61.8 | 21.3867 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 21.3958 | 2.1008 | 59.8 | 21.39 | 3.7242 | 59.6 | 21.3975 | 5.346 | 59.4 | 21.392 | 6.9862 | 59.2 | 21.3883 | 8.6184 | 59 | 21.3878 | 10.2479 | 58.8 | 21.3851 | 11.9413 | 58.6 | 21.4166 | 13.6079 | 58.4 | 21.4048 | 15.3414 | 58.2 | 21.4113 | 16.9526 | 58 | 21.399 | 15.497 | 60.2 | 21.387 | 13.8113 | 60.4 | 21.3994 | 12.1898 | 60.6 | 21.3949 | 10.4499 | 60.8 | 21.3914 | 8.8225 | 61 | 21.4055 | 7.1938 | 61.2 | 21.3922 | 5.5611 | 61.4 | 21.3897 | 3.9302 | 61.6 | 21.3981 | 2.2969 | 61.8 | 21.395 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 21.4042 | 2.1007 | 59.8 | 21.3983 | 3.7241 | 59.6 | 21.4059 | 5.3458 | 59.4 | 21.4003 | 6.9862 | 59.2 | 21.3966 | 8.6184 | 59 | 21.3961 | 10.2478 | 58.8 | 21.3934 | 11.9412 | 58.6 | 21.425 | 13.6081 | 58.4 | 21.4132 | 15.3415 | 58.2 | 21.4197 | 16.9526 | 58 | 21.4074 | 15.497 | 60.2 | 21.3953 | 13.8114 | 60.4 | 21.4077 | 12.1897 | 60.6 | 21.4032 | 10.4499 | 60.8 | 21.3997 | 8.8224 | 61 | 21.4138 | 7.194 | 61.2 | 21.4005 | 5.561 | 61.4 | 21.398 | 3.9301 | 61.6 | 21.4065 | 2.2969 | 61.8 | 21.4034 | 0.697 | 62
|  |  |  | 21.4125 | 2.1006 | 59.8 | 21.4067 | 3.7241 | 59.6 | 21.4142 | 5.3456 | 59.4 | 21.4086 | 6.9862 | 59.2 | 21.405 | 8.6183 | 59 | 21.4045 | 10.2477 | 58.8 | 21.4018 | 11.9411 | 58.6 | 21.4333 | 13.6082 | 58.4 | 21.4215 | 15.3416 | 58.2 | 21.428 | 16.9526 | 58 | 21.4157 | 15.4971 | 60.2 | 21.4036 | 13.8116 | 60.4 | 21.416 | 12.1896 | 60.6 | 21.4116 | 10.4499 | 60.8 | 21.4081 | 8.8223 | 61 | 21.4221 | 7.1942 | 61.2 | 21.4089 | 5.561 | 61.4 | 21.4064 | 3.93 | 61.6 | 21.4148 | 2.2968 | 61.8 | 21.4117 | 0.697 | 62
|  |  |  | 21.4208 | 2.1004 | 59.8 | 21.415 | 3.724 | 59.6 | 21.4225 | 5.3454 | 59.4 | 21.4169 | 6.9863 | 59.2 | 21.4133 | 8.6183 | 59 | 21.4128 | 10.2477 | 58.8 | 21.4101 | 11.941 | 58.6 | 21.4417 | 13.6084 | 58.4 | 21.4298 | 15.3417 | 58.2 | 21.4363 | 16.9526 | 58 | 21.424 | 15.4972 | 60.2 | 21.412 | 13.8118 | 60.4 | 21.4244 | 12.1895 | 60.6 | 21.4199 | 10.45 | 60.8 | 21.4164 | 8.8222 | 61 | 21.4305 | 7.1944 | 61.2 | 21.4172 | 5.5609 | 61.4 | 21.4147 | 3.93 | 61.6 | 21.4231 | 2.2968 | 61.8 | 21.42 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 21.4292 | 2.1003 | 59.8 | 21.4234 | 3.724 | 59.6 | 21.4309 | 5.3452 | 59.4 | 21.4253 | 6.9864 | 59.2 | 21.4216 | 8.6182 | 59 | 21.4211 | 10.2476 | 58.8 | 21.4185 | 11.9409 | 58.6 | 21.4501 | 13.6085 | 58.4 | 21.4381 | 15.3418 | 58.2 | 21.4447 | 16.9526 | 58 | 21.4324 | 15.4972 | 60.2 | 21.4203 | 13.812 | 60.4 | 21.4327 | 12.1894 | 60.6 | 21.4283 | 10.45 | 60.8 | 21.4247 | 8.8221 | 61 | 21.4388 | 7.1946 | 61.2 | 21.4255 | 5.5609 | 61.4 | 21.423 | 3.9299 | 61.6 | 21.4315 | 2.2968 | 61.8 | 21.4283 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 21.4375 | 2.1002 | 59.8 | 21.4317 | 3.724 | 59.6 | 21.4392 | 5.345 | 59.4 | 21.4336 | 6.9865 | 59.2 | 21.4299 | 8.6182 | 59 | 21.4295 | 10.2476 | 58.8 | 21.4268 | 11.9408 | 58.6 | 21.4584 | 13.6086 | 58.4 | 21.4465 | 15.3419 | 58.2 | 21.453 | 16.9526 | 58 | 21.4407 | 15.4973 | 60.2 | 21.4286 | 13.8122 | 60.4 | 21.441 | 12.1893 | 60.6 | 21.4366 | 10.45 | 60.8 | 21.4331 | 8.822 | 61 | 21.4471 | 7.1947 | 61.2 | 21.4339 | 5.5609 | 61.4 | 21.4314 | 3.9298 | 61.6 | 21.4398 | 2.2968 | 61.8 | 21.4367 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 21.4458 | 2.1001 | 59.8 | 21.44 | 3.724 | 59.6 | 21.4475 | 5.3448 | 59.4 | 21.4419 | 6.9866 | 59.2 | 21.4383 | 8.6182 | 59 | 21.4378 | 10.2475 | 58.8 | 21.4351 | 11.9407 | 58.6 | 21.4667 | 13.6087 | 58.4 | 21.4548 | 15.342 | 58.2 | 21.4613 | 16.9526 | 58 | 21.449 | 15.4974 | 60.2 | 21.4369 | 13.8123 | 60.4 | 21.4494 | 12.1892 | 60.6 | 21.4449 | 10.45 | 60.8 | 21.4414 | 8.8219 | 61 | 21.4555 | 7.1949 | 61.2 | 21.4422 | 5.5608 | 61.4 | 21.4397 | 3.9297 | 61.6 | 21.4481 | 2.2968 | 61.8 | 21.445 | 0.69698 | 62
|  |  |  | 21.4542 | 2.1 | 59.8 | 21.4484 | 3.724 | 59.6 | 21.4559 | 5.3448 | 59.4 | 21.4503 | 6.9867 | 59.2 | 21.4466 | 8.6182 | 59 | 21.4461 | 10.2475 | 58.8 | 21.4435 | 11.9406 | 58.6 | 21.475 | 13.6089 | 58.4 | 21.4631 | 15.3421 | 58.2 | 21.4697 | 16.9526 | 58 | 21.4574 | 15.4974 | 60.2 | 21.4453 | 13.8125 | 60.4 | 21.4577 | 12.1891 | 60.6 | 21.4533 | 10.45 | 60.8 | 21.4497 | 8.8219 | 61 | 21.4638 | 7.1951 | 61.2 | 21.4505 | 5.5609 | 61.4 | 21.448 | 3.9296 | 61.6 | 21.4565 | 2.2968 | 61.8 | 21.4533 | 0.69698 | 62
|  |  |  | 21.4625 | 2.0999 | 59.8 | 21.4567 | 3.724 | 59.6 | 21.4642 | 5.3448 | 59.4 | 21.4586 | 6.9868 | 59.2 | 21.4549 | 8.6182 | 59 | 21.4545 | 10.2475 | 58.8 | 21.4518 | 11.9404 | 58.6 | 21.4834 | 13.609 | 58.4 | 21.4716 | 15.3422 | 58.2 | 21.478 | 16.9525 | 58 | 21.4657 | 15.4975 | 60.2 | 21.4536 | 13.8126 | 60.4 | 21.466 | 12.189 | 60.6 | 21.4616 | 10.45 | 60.8 | 21.4581 | 8.8217 | 61 | 21.4721 | 7.1953 | 61.2 | 21.4589 | 5.5609 | 61.4 | 21.4564 | 3.9296 | 61.6 | 21.4648 | 2.2968 | 61.8 | 21.4617 | 0.69697 | 62
|  |  |  | 21.4708 | 2.0998 | 59.8 | 21.465 | 3.724 | 59.6 | 21.4726 | 5.3447 | 59.4 | 21.4669 | 6.9869 | 59.2 | 21.4633 | 8.6181 | 59 | 21.4628 | 10.2474 | 58.8 | 21.4601 | 11.9403 | 58.6 | 21.4917 | 13.6091 | 58.4 | 21.4799 | 15.3423 | 58.2 | 21.4863 | 16.9524 | 58 | 21.4741 | 15.4976 | 60.2 | 21.4619 | 13.8128 | 60.4 | 21.4744 | 12.1889 | 60.6 | 21.4699 | 10.45 | 60.8 | 21.4664 | 8.8215 | 61 | 21.4805 | 7.1955 | 61.2 | 21.4672 | 5.5609 | 61.4 | 21.4647 | 3.9295 | 61.6 | 21.4731 | 2.2968 | 61.8 | 21.47 | 0.69697 | 62
|  |  |  | 21.4792 | 2.0997 | 59.8 | 21.4734 | 3.724 | 59.6 | 21.4809 | 5.3447 | 59.4 | 21.4753 | 6.987 | 59.2 | 21.4716 | 8.6181 | 59 | 21.4711 | 10.2474 | 58.8 | 21.4684 | 11.9401 | 58.6 | 21.5 | 13.6092 | 58.4 | 21.4882 | 15.3424 | 58.2 | 21.4948 | 16.9523 | 58 | 21.4824 | 15.4976 | 60.2 | 21.4703 | 13.8127 | 60.4 | 21.4827 | 12.1888 | 60.6 | 21.4783 | 10.45 | 60.8 | 21.4747 | 8.8213 | 61 | 21.4888 | 7.1956 | 61.2 | 21.4756 | 5.5609 | 61.4 | 21.473 | 3.9294 | 61.6 | 21.4815 | 2.2968 | 61.8 | 21.4784 | 0.69696 | 62
|  |  |  | 21.4875 | 2.0996 | 59.8 | 21.4817 | 3.724 | 59.6 | 21.4892 | 5.3446 | 59.4 | 21.4836 | 6.987 | 59.2 | 21.4799 | 8.6181 | 59 | 21.4794 | 10.2474 | 58.8 | 21.4768 | 11.9399 | 58.6 | 21.5084 | 13.6093 | 58.4 | 21.4965 | 15.3425 | 58.2 | 21.5031 | 16.9522 | 58 | 21.4907 | 15.4977 | 60.2 | 21.4786 | 13.8125 | 60.4 | 21.491 | 12.1886 | 60.6 | 21.4866 | 10.45 | 60.8 | 21.4831 | 8.8211 | 61 | 21.4971 | 7.1958 | 61.2 | 21.4839 | 5.5609 | 61.4 | 21.4814 | 3.9293 | 61.6 | 21.4898 | 2.2968 | 61.8 | 21.4867 | 0.69696 | 62
|  |  |  | 21.4959 | 2.0995 | 59.8 | 21.4901 | 3.7241 | 59.6 | 21.4976 | 5.3446 | 59.4 | 21.4919 | 6.9871 | 59.2 | 21.4883 | 8.6181 | 59 | 21.4878 | 10.2474 | 58.8 | 21.4851 | 11.9397 | 58.6 | 21.5167 | 13.6095 | 58.4 | 21.5049 | 15.3426 | 58.2 | 21.5114 | 16.9521 | 58 | 21.4991 | 15.4977 | 60.2 | 21.4869 | 13.8124 | 60.4 | 21.4994 | 12.1885 | 60.6 | 21.495 | 10.45 | 60.8 | 21.4914 | 8.8209 | 61 | 21.5055 | 7.196 | 61.2 | 21.4922 | 5.5609 | 61.4 | 21.4897 | 3.9292 | 61.6 | 21.4981 | 2.2968 | 61.8 | 21.495 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 21.5042 | 2.0994 | 59.8 | 21.4984 | 3.7241 | 59.6 | 21.5059 | 5.3447 | 59.4 | 21.5002 | 6.9871 | 59.2 | 21.4966 | 8.6181 | 59 | 21.4961 | 10.2473 | 58.8 | 21.4934 | 11.9395 | 58.6 | 21.525 | 13.6096 | 58.4 | 21.5132 | 15.3426 | 58.2 | 21.5198 | 16.952 | 58 | 21.5074 | 15.4978 | 60.2 | 21.4953 | 13.8123 | 60.4 | 21.5077 | 12.1884 | 60.6 | 21.5033 | 10.4499 | 60.8 | 21.4997 | 8.8207 | 61 | 21.5138 | 7.1962 | 61.2 | 21.5005 | 5.5609 | 61.4 | 21.498 | 3.9292 | 61.6 | 21.5065 | 2.2968 | 61.8 | 21.5034 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 21.5125 | 2.0993 | 59.8 | 21.5067 | 3.7241 | 59.6 | 21.5142 | 5.3448 | 59.4 | 21.5086 | 6.9872 | 59.2 | 21.5049 | 8.618 | 59 | 21.5044 | 10.2473 | 58.8 | 21.5018 | 11.9393 | 58.6 | 21.5334 | 13.6098 | 58.4 | 21.5215 | 15.3427 | 58.2 | 21.5281 | 16.9519 | 58 | 21.5157 | 15.4979 | 60.2 | 21.5036 | 13.8122 | 60.4 | 21.516 | 12.1883 | 60.6 | 21.5116 | 10.4499 | 60.8 | 21.5081 | 8.8205 | 61 | 21.5221 | 7.1963 | 61.2 | 21.5089 | 5.561 | 61.4 | 21.5063 | 3.929 | 61.6 | 21.5148 | 2.2968 | 61.8 | 21.5117 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 21.5209 | 2.0992 | 59.8 | 21.5151 | 3.7241 | 59.6 | 21.5226 | 5.3449 | 59.4 | 21.5169 | 6.9873 | 59.2 | 21.5132 | 8.618 | 59 | 21.5128 | 10.2473 | 58.8 | 21.5101 | 11.9391 | 58.6 | 21.5417 | 13.6099 | 58.4 | 21.5299 | 15.3427 | 58.2 | 21.5364 | 16.9518 | 58 | 21.5241 | 15.4979 | 60.2 | 21.5119 | 13.8121 | 60.4 | 21.5243 | 12.1881 | 60.6 | 21.52 | 10.4498 | 60.8 | 21.5164 | 8.8203 | 61 | 21.5305 | 7.1965 | 61.2 | 21.5172 | 5.561 | 61.4 | 21.5147 | 3.9288 | 61.6 | 21.5231 | 2.2968 | 61.8 | 21.52 | 0.69694 | 62
|  |  |  | 21.5292 | 2.0991 | 59.8 | 21.5234 | 3.7241 | 59.6 | 21.5309 | 5.3449 | 59.4 | 21.5252 | 6.9873 | 59.2 | 21.5216 | 8.618 | 59 | 21.5211 | 10.2473 | 58.8 | 21.5184 | 11.9389 | 58.6 | 21.55 | 13.6101 | 58.4 | 21.5382 | 15.3428 | 58.2 | 21.5447 | 16.9517 | 58 | 21.5324 | 15.498 | 60.2 | 21.5203 | 13.8121 | 60.4 | 21.5327 | 12.1879 | 60.6 | 21.5283 | 10.4497 | 60.8 | 21.5247 | 8.82 | 61 | 21.5388 | 7.1967 | 61.2 | 21.5256 | 5.561 | 61.4 | 21.523 | 3.9287 | 61.6 | 21.5315 | 2.2967 | 61.8 | 21.5284 | 0.69694 | 62
|  |  |  | 21.5375 | 2.099 | 59.8 | 21.5318 | 3.7241 | 59.6 | 21.5392 | 5.345 | 59.4 | 21.5335 | 6.9874 | 59.2 | 21.5299 | 8.6179 | 59 | 21.5294 | 10.2473 | 58.8 | 21.5268 | 11.9388 | 58.6 | 21.5583 | 13.6103 | 58.4 | 21.5465 | 15.3429 | 58.2 | 21.5531 | 16.9516 | 58 | 21.5407 | 15.4981 | 60.2 | 21.5286 | 13.8121 | 60.4 | 21.541 | 12.1879 | 60.6 | 21.5367 | 10.4497 | 60.8 | 21.5331 | 8.8198 | 61 | 21.5471 | 7.1967 | 61.2 | 21.5339 | 5.561 | 61.4 | 21.5313 | 3.9285 | 61.6 | 21.5398 | 2.2967 | 61.8 | 21.5367 | 0.69693 | 62
|  |  |  | 21.5459 | 2.0989 | 59.8 | 21.5401 | 3.7241 | 59.6 | 21.5476 | 5.345 | 59.4 | 21.5419 | 6.9874 | 59.2 | 21.5382 | 8.6179 | 59 | 21.5378 | 10.2473 | 58.8 | 21.5351 | 11.9386 | 58.6 | 21.5668 | 13.6104 | 58.4 | 21.5548 | 15.3429 | 58.2 | 21.5614 | 16.9515 | 58 | 21.5491 | 15.4982 | 60.2 | 21.5369 | 13.812 | 60.4 | 21.5493 | 12.1878 | 60.6 | 21.545 | 10.4496 | 60.8 | 21.5414 | 8.8196 | 61 | 21.5555 | 7.1967 | 61.2 | 21.5422 | 5.5611 | 61.4 | 21.5397 | 3.9283 | 61.6 | 21.5481 | 2.2967 | 61.8 | 21.545 | 0.69693 | 62
|  |  |  | 21.5542 | 2.0988 | 59.8 | 21.5484 | 3.7241 | 59.6 | 21.5559 | 5.3451 | 59.4 | 21.5502 | 6.9874 | 59.2 | 21.5466 | 8.6178 | 59 | 21.5461 | 10.2473 | 58.8 | 21.5434 | 11.9384 | 58.6 | 21.5751 | 13.6105 | 58.4 | 21.5632 | 15.343 | 58.2 | 21.5697 | 16.9513 | 58 | 21.5574 | 15.4982 | 60.2 | 21.5453 | 13.812 | 60.4 | 21.5577 | 12.1877 | 60.6 | 21.5533 | 10.4495 | 60.8 | 21.5497 | 8.8193 | 61 | 21.5638 | 7.1967 | 61.2 | 21.5506 | 5.5611 | 61.4 | 21.548 | 3.9281 | 61.6 | 21.5565 | 2.2967 | 61.8 | 21.5534 | 0.69692 | 62
|  |  |  | 21.5625 | 2.0987 | 59.8 | 21.5568 | 3.7241 | 59.6 | 21.5642 | 5.3451 | 59.4 | 21.5585 | 6.9874 | 59.2 | 21.5549 | 8.6178 | 59 | 21.5544 | 10.2473 | 58.8 | 21.5518 | 11.9383 | 58.6 | 21.5834 | 13.6107 | 58.4 | 21.5715 | 15.343 | 58.2 | 21.5781 | 16.9512 | 58 | 21.5657 | 15.4983 | 60.2 | 21.5536 | 13.8119 | 60.4 | 21.566 | 12.1876 | 60.6 | 21.5617 | 10.4494 | 60.8 | 21.5581 | 8.8191 | 61 | 21.5722 | 7.1966 | 61.2 | 21.5589 | 5.5612 | 61.4 | 21.5563 | 3.9279 | 61.6 | 21.5648 | 2.2967 | 61.8 | 21.5617 | 0.69692 | 62
|  |  |  | 21.5709 | 2.0986 | 59.8 | 21.5651 | 3.7241 | 59.6 | 21.5726 | 5.3452 | 59.4 | 21.5668 | 6.9875 | 59.2 | 21.5632 | 8.6177 | 59 | 21.5627 | 10.2474 | 58.8 | 21.5601 | 11.9381 | 58.6 | 21.5918 | 13.6108 | 58.4 | 21.5798 | 15.3431 | 58.2 | 21.5864 | 16.9511 | 58 | 21.5741 | 15.4984 | 60.2 | 21.5619 | 13.8119 | 60.4 | 21.5743 | 12.1877 | 60.6 | 21.57 | 10.4494 | 60.8 | 21.5664 | 8.8188 | 61 | 21.5805 | 7.1967 | 61.2 | 21.5672 | 5.5613 | 61.4 | 21.5647 | 3.9277 | 61.6 | 21.5731 | 2.2967 | 61.8 | 21.57 | 0.69692 | 62
|  |  |  | 21.5792 | 2.0985 | 59.8 | 21.5735 | 3.7241 | 59.6 | 21.5809 | 5.3453 | 59.4 | 21.5752 | 6.9875 | 59.2 | 21.5715 | 8.6177 | 59 | 21.5711 | 10.2474 | 58.8 | 21.5684 | 11.938 | 58.6 | 21.6001 | 13.6109 | 58.4 | 21.5883 | 15.3431 | 58.2 | 21.5947 | 16.951 | 58 | 21.5824 | 15.4984 | 60.2 | 21.5703 | 13.812 | 60.4 | 21.5826 | 12.1879 | 60.6 | 21.5783 | 10.4493 | 60.8 | 21.5747 | 8.8187 | 61 | 21.5888 | 7.1967 | 61.2 | 21.5756 | 5.5614 | 61.4 | 21.573 | 3.9276 | 61.6 | 21.5815 | 2.2968 | 61.8 | 21.5784 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.5876 | 2.0984 | 59.8 | 21.5818 | 3.7241 | 59.6 | 21.5892 | 5.3453 | 59.4 | 21.5835 | 6.9875 | 59.2 | 21.5799 | 8.6176 | 59 | 21.5794 | 10.2474 | 58.8 | 21.5768 | 11.938 | 58.6 | 21.6084 | 13.611 | 58.4 | 21.5966 | 15.3432 | 58.2 | 21.6031 | 16.9508 | 58 | 21.5907 | 15.4985 | 60.2 | 21.5786 | 13.8121 | 60.4 | 21.591 | 12.188 | 60.6 | 21.5867 | 10.4492 | 60.8 | 21.5831 | 8.8185 | 61 | 21.5972 | 7.1967 | 61.2 | 21.5839 | 5.5615 | 61.4 | 21.5813 | 3.9274 | 61.6 | 21.5898 | 2.2968 | 61.8 | 21.5867 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.5959 | 2.0983 | 59.8 | 21.5901 | 3.7241 | 59.6 | 21.5976 | 5.3454 | 59.4 | 21.5918 | 6.9875 | 59.2 | 21.5882 | 8.6176 | 59 | 21.5877 | 10.2474 | 58.8 | 21.5851 | 11.9379 | 58.6 | 21.6168 | 13.6111 | 58.4 | 21.6049 | 15.3432 | 58.2 | 21.6115 | 16.9508 | 58 | 21.5991 | 15.4985 | 60.2 | 21.5869 | 13.8122 | 60.4 | 21.5993 | 12.1881 | 60.6 | 21.595 | 10.4492 | 60.8 | 21.5914 | 8.8183 | 61 | 21.6055 | 7.1967 | 61.2 | 21.5923 | 5.5615 | 61.4 | 21.5897 | 3.9272 | 61.6 | 21.5981 | 2.2968 | 61.8 | 21.595 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.6042 | 2.0982 | 59.8 | 21.5985 | 3.7241 | 59.6 | 21.6059 | 5.3455 | 59.4 | 21.6002 | 6.9876 | 59.2 | 21.5965 | 8.6175 | 59 | 21.5961 | 10.2475 | 58.8 | 21.5934 | 11.9379 | 58.6 | 21.6251 | 13.6113 | 58.4 | 21.6132 | 15.3433 | 58.2 | 21.6198 | 16.9507 | 58 | 21.6074 | 15.4985 | 60.2 | 21.5952 | 13.8123 | 60.4 | 21.6076 | 12.1882 | 60.6 | 21.6033 | 10.4491 | 60.8 | 21.5997 | 8.8182 | 61 | 21.6138 | 7.1968 | 61.2 | 21.6006 | 5.5616 | 61.4 | 21.598 | 3.9271 | 61.6 | 21.6065 | 2.2968 | 61.8 | 21.6034 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.6126 | 2.0981 | 59.8 | 21.6068 | 3.7241 | 59.6 | 21.6143 | 5.3455 | 59.4 | 21.6085 | 6.9876 | 59.2 | 21.6049 | 8.6174 | 59 | 21.6044 | 10.2475 | 58.8 | 21.6017 | 11.9378 | 58.6 | 21.6334 | 13.6115 | 58.4 | 21.6216 | 15.3433 | 58.2 | 21.6282 | 16.9507 | 58 | 21.6157 | 15.4986 | 60.2 | 21.6036 | 13.8123 | 60.4 | 21.616 | 12.1883 | 60.6 | 21.6117 | 10.4491 | 60.8 | 21.6081 | 8.818 | 61 | 21.6222 | 7.1968 | 61.2 | 21.6089 | 5.5617 | 61.4 | 21.6063 | 3.9269 | 61.6 | 21.6148 | 2.2968 | 61.8 | 21.6117 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.6209 | 2.0979 | 59.8 | 21.6152 | 3.7241 | 59.6 | 21.6226 | 5.3456 | 59.4 | 21.6168 | 6.9876 | 59.2 | 21.6132 | 8.6173 | 59 | 21.6127 | 10.2475 | 58.8 | 21.6101 | 11.9378 | 58.6 | 21.6417 | 13.6117 | 58.4 | 21.6299 | 15.3434 | 58.2 | 21.6365 | 16.9506 | 58 | 21.6241 | 15.4986 | 60.2 | 21.6119 | 13.8124 | 60.4 | 21.6243 | 12.1884 | 60.6 | 21.62 | 10.449 | 60.8 | 21.6164 | 8.8178 | 61 | 21.6305 | 7.1968 | 61.2 | 21.6172 | 5.5618 | 61.4 | 21.6147 | 3.9267 | 61.6 | 21.6231 | 2.2968 | 61.8 | 21.62 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.6292 | 2.0978 | 59.8 | 21.6235 | 3.7241 | 59.6 | 21.6309 | 5.3457 | 59.4 | 21.6252 | 6.9876 | 59.2 | 21.6215 | 8.6173 | 59 | 21.6211 | 10.2476 | 58.8 | 21.6184 | 11.9377 | 58.6 | 21.6501 | 13.6118 | 58.4 | 21.6382 | 15.3435 | 58.2 | 21.6448 | 16.9506 | 58 | 21.6324 | 15.4987 | 60.2 | 21.6202 | 13.8125 | 60.4 | 21.6326 | 12.1885 | 60.6 | 21.6284 | 10.449 | 60.8 | 21.6247 | 8.8178 | 61 | 21.6388 | 7.1968 | 61.2 | 21.6256 | 5.5618 | 61.4 | 21.623 | 3.9265 | 61.6 | 21.6315 | 2.2968 | 61.8 | 21.6284 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6376 | 2.0977 | 59.8 | 21.6318 | 3.7241 | 59.6 | 21.6393 | 5.3458 | 59.4 | 21.6335 | 6.9876 | 59.2 | 21.6298 | 8.6172 | 59 | 21.6294 | 10.2476 | 58.8 | 21.6268 | 11.9377 | 58.6 | 21.6584 | 13.612 | 58.4 | 21.6466 | 15.3436 | 58.2 | 21.6532 | 16.9505 | 58 | 21.6407 | 15.4987 | 60.2 | 21.6286 | 13.8125 | 60.4 | 21.641 | 12.1887 | 60.6 | 21.6367 | 10.4489 | 60.8 | 21.6331 | 8.8177 | 61 | 21.6472 | 7.1969 | 61.2 | 21.6339 | 5.5619 | 61.4 | 21.6313 | 3.9264 | 61.6 | 21.6398 | 2.2969 | 61.8 | 21.6367 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6459 | 2.0976 | 59.8 | 21.6402 | 3.7241 | 59.6 | 21.6476 | 5.3458 | 59.4 | 21.6418 | 6.9875 | 59.2 | 21.6382 | 8.6171 | 59 | 21.6377 | 10.2476 | 58.8 | 21.6351 | 11.9377 | 58.6 | 21.6667 | 13.6122 | 58.4 | 21.6549 | 15.3436 | 58.2 | 21.6615 | 16.9505 | 58 | 21.6491 | 15.4988 | 60.2 | 21.6369 | 13.8126 | 60.4 | 21.6493 | 12.1888 | 60.6 | 21.645 | 10.4488 | 60.8 | 21.6414 | 8.8176 | 61 | 21.6555 | 7.1969 | 61.2 | 21.6423 | 5.5621 | 61.4 | 21.6396 | 3.9264 | 61.6 | 21.6481 | 2.2969 | 61.8 | 21.6451 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6542 | 2.0975 | 59.8 | 21.6485 | 3.7241 | 59.6 | 21.6559 | 5.3459 | 59.4 | 21.6501 | 6.9875 | 59.2 | 21.6465 | 8.6169 | 59 | 21.6461 | 10.2477 | 58.8 | 21.6434 | 11.9376 | 58.6 | 21.6752 | 13.6123 | 58.4 | 21.6632 | 15.3437 | 58.2 | 21.6698 | 16.9505 | 58 | 21.6574 | 15.4988 | 60.2 | 21.6452 | 13.8126 | 60.4 | 21.6576 | 12.189 | 60.6 | 21.6534 | 10.4487 | 60.8 | 21.6497 | 8.8175 | 61 | 21.6638 | 7.1969 | 61.2 | 21.6506 | 5.5622 | 61.4 | 21.6479 | 3.9265 | 61.6 | 21.6565 | 2.2969 | 61.8 | 21.6534 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6626 | 2.0974 | 59.8 | 21.6568 | 3.7241 | 59.6 | 21.6643 | 5.346 | 59.4 | 21.6585 | 6.9875 | 59.2 | 21.6548 | 8.6168 | 59 | 21.6544 | 10.2477 | 58.8 | 21.6518 | 11.9376 | 58.6 | 21.6835 | 13.6125 | 58.4 | 21.6715 | 15.3437 | 58.2 | 21.6782 | 16.9504 | 58 | 21.6657 | 15.4989 | 60.2 | 21.6536 | 13.8127 | 60.4 | 21.666 | 12.1891 | 60.6 | 21.6617 | 10.4486 | 60.8 | 21.6581 | 8.8175 | 61 | 21.6722 | 7.1969 | 61.2 | 21.6589 | 5.5623 | 61.4 | 21.6563 | 3.9265 | 61.6 | 21.6648 | 2.2969 | 61.8 | 21.6617 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6709 | 2.0973 | 59.8 | 21.6652 | 3.7241 | 59.6 | 21.6726 | 5.3461 | 59.4 | 21.6668 | 6.9875 | 59.2 | 21.6631 | 8.6167 | 59 | 21.6627 | 10.2478 | 58.8 | 21.6601 | 11.9376 | 58.6 | 21.6918 | 13.6126 | 58.4 | 21.6799 | 15.3438 | 58.2 | 21.6865 | 16.9504 | 58 | 21.6741 | 15.4989 | 60.2 | 21.6619 | 13.8127 | 60.4 | 21.6743 | 12.1893 | 60.6 | 21.67 | 10.4486 | 60.8 | 21.6664 | 8.8174 | 61 | 21.6805 | 7.1969 | 61.2 | 21.6673 | 5.5624 | 61.4 | 21.6646 | 3.9266 | 61.6 | 21.6731 | 2.2969 | 61.8 | 21.67 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6793 | 2.0972 | 59.8 | 21.6735 | 3.7241 | 59.6 | 21.6809 | 5.3461 | 59.4 | 21.6751 | 6.9875 | 59.2 | 21.6715 | 8.6166 | 59 | 21.6711 | 10.2478 | 58.8 | 21.6684 | 11.9376 | 58.6 | 21.7002 | 13.6128 | 58.4 | 21.6882 | 15.3438 | 58.2 | 21.6948 | 16.9503 | 58 | 21.6824 | 15.4989 | 60.2 | 21.6702 | 13.8127 | 60.4 | 21.6826 | 12.1895 | 60.6 | 21.6784 | 10.4485 | 60.8 | 21.6747 | 8.8175 | 61 | 21.6888 | 7.1969 | 61.2 | 21.6756 | 5.5625 | 61.4 | 21.6729 | 3.9266 | 61.6 | 21.6815 | 2.2969 | 61.8 | 21.6784 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6876 | 2.0971 | 59.8 | 21.6819 | 3.7241 | 59.6 | 21.6893 | 5.3462 | 59.4 | 21.6834 | 6.9875 | 59.2 | 21.6798 | 8.6165 | 59 | 21.6794 | 10.2478 | 58.8 | 21.6768 | 11.9376 | 58.6 | 21.7085 | 13.6129 | 58.4 | 21.6965 | 15.3439 | 58.2 | 21.7032 | 16.9503 | 58 | 21.6907 | 15.499 | 60.2 | 21.6786 | 13.8128 | 60.4 | 21.6909 | 12.1897 | 60.6 | 21.6867 | 10.4484 | 60.8 | 21.6831 | 8.8175 | 61 | 21.6972 | 7.1969 | 61.2 | 21.6839 | 5.5627 | 61.4 | 21.6813 | 3.9266 | 61.6 | 21.6898 | 2.297 | 61.8 | 21.6867 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.6959 | 2.097 | 59.8 | 21.6902 | 3.7241 | 59.6 | 21.6976 | 5.3463 | 59.4 | 21.6918 | 6.9875 | 59.2 | 21.6881 | 8.6164 | 59 | 21.6877 | 10.2479 | 58.8 | 21.6851 | 11.9376 | 58.6 | 21.7168 | 13.6131 | 58.4 | 21.705 | 15.3439 | 58.2 | 21.7115 | 16.9502 | 58 | 21.6991 | 15.499 | 60.2 | 21.6869 | 13.8128 | 60.4 | 21.6993 | 12.1899 | 60.6 | 21.6951 | 10.4483 | 60.8 | 21.6914 | 8.8175 | 61 | 21.7055 | 7.1969 | 61.2 | 21.6923 | 5.5628 | 61.4 | 21.6896 | 3.9266 | 61.6 | 21.6981 | 2.297 | 61.8 | 21.695 | 0.69689 | 62
|  |  |  | 21.7043 | 2.0969 | 59.8 | 21.6985 | 3.7241 | 59.6 | 21.706 | 5.3464 | 59.4 | 21.7001 | 6.9875 | 59.2 | 21.6965 | 8.6163 | 59 | 21.696 | 10.2479 | 58.8 | 21.6934 | 11.9376 | 58.6 | 21.7251 | 13.6132 | 58.4 | 21.7133 | 15.344 | 58.2 | 21.7198 | 16.9501 | 58 | 21.7074 | 15.4991 | 60.2 | 21.6952 | 13.8128 | 60.4 | 21.7076 | 12.1901 | 60.6 | 21.7034 | 10.4482 | 60.8 | 21.6997 | 8.8176 | 61 | 21.7139 | 7.1969 | 61.2 | 21.7006 | 5.5629 | 61.4 | 21.6979 | 3.9267 | 61.6 | 21.7065 | 2.297 | 61.8 | 21.7034 | 0.69689 | 62
|  |  |  | 21.7126 | 2.0968 | 59.8 | 21.7069 | 3.7241 | 59.6 | 21.7143 | 5.3464 | 59.4 | 21.7084 | 6.9874 | 59.2 | 21.7048 | 8.6162 | 59 | 21.7044 | 10.2479 | 58.8 | 21.7018 | 11.9376 | 58.6 | 21.7335 | 13.6133 | 58.4 | 21.7216 | 15.344 | 58.2 | 21.7283 | 16.9501 | 58 | 21.7157 | 15.4991 | 60.2 | 21.7036 | 13.8128 | 60.4 | 21.7159 | 12.1903 | 60.6 | 21.7117 | 10.4478 | 60.8 | 21.7081 | 8.8176 | 61 | 21.7222 | 7.1969 | 61.2 | 21.709 | 5.5631 | 61.4 | 21.7063 | 3.9267 | 61.6 | 21.7148 | 2.297 | 61.8 | 21.7117 | 0.69689 | 62
|  |  |  | 21.7209 | 2.0967 | 59.8 | 21.7152 | 3.7241 | 59.6 | 21.7226 | 5.3465 | 59.4 | 21.7168 | 6.9874 | 59.2 | 21.7131 | 8.6161 | 59 | 21.7127 | 10.248 | 58.8 | 21.7101 | 11.9375 | 58.6 | 21.7418 | 13.6134 | 58.4 | 21.7299 | 15.344 | 58.2 | 21.7366 | 16.95 | 58 | 21.7241 | 15.4991 | 60.2 | 21.7119 | 13.8129 | 60.4 | 21.7243 | 12.1904 | 60.6 | 21.7201 | 10.4474 | 60.8 | 21.7164 | 8.8176 | 61 | 21.7305 | 7.197 | 61.2 | 21.7173 | 5.5632 | 61.4 | 21.7146 | 3.9267 | 61.6 | 21.7231 | 2.297 | 61.8 | 21.72 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.7293 | 2.0966 | 59.8 | 21.7235 | 3.7241 | 59.6 | 21.731 | 5.3466 | 59.4 | 21.7251 | 6.9874 | 59.2 | 21.7215 | 8.6161 | 59 | 21.721 | 10.248 | 58.8 | 21.7184 | 11.9375 | 58.6 | 21.7501 | 13.6138 | 58.4 | 21.7383 | 15.3441 | 58.2 | 21.7449 | 16.9501 | 58 | 21.7324 | 15.4991 | 60.2 | 21.7202 | 13.8129 | 60.4 | 21.7326 | 12.1906 | 60.6 | 21.7284 | 10.447 | 60.8 | 21.7247 | 8.8176 | 61 | 21.7389 | 7.197 | 61.2 | 21.7256 | 5.5633 | 61.4 | 21.7229 | 3.9267 | 61.6 | 21.7315 | 2.2971 | 61.8 | 21.7284 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.7376 | 2.0965 | 59.8 | 21.7319 | 3.7241 | 59.6 | 21.7393 | 5.3467 | 59.4 | 21.7334 | 6.9874 | 59.2 | 21.7298 | 8.616 | 59 | 21.7294 | 10.2481 | 58.8 | 21.7267 | 11.9375 | 58.6 | 21.7585 | 13.6142 | 58.4 | 21.7466 | 15.3441 | 58.2 | 21.7532 | 16.9501 | 58 | 21.7407 | 15.4991 | 60.2 | 21.7286 | 13.8129 | 60.4 | 21.7409 | 12.1909 | 60.6 | 21.7367 | 10.4466 | 60.8 | 21.733 | 8.8177 | 61 | 21.7472 | 7.197 | 61.2 | 21.7339 | 5.5635 | 61.4 | 21.7313 | 3.9268 | 61.6 | 21.7398 | 2.2971 | 61.8 | 21.7367 | 0.6969 | 62
|  |  |  | 21.746 | 2.0964 | 59.8 | 21.7402 | 3.7241 | 59.6 | 21.7476 | 5.3468 | 59.4 | 21.7417 | 6.9873 | 59.2 | 21.7381 | 8.616 | 59 | 21.7377 | 10.2481 | 58.8 | 21.7351 | 11.9375 | 58.6 | 21.7668 | 13.6145 | 58.4 | 21.7549 | 15.3442 | 58.2 | 21.7616 | 16.9501 | 58 | 21.7491 | 15.4992 | 60.2 | 21.7369 | 13.813 | 60.4 | 21.7493 | 12.1911 | 60.6 | 21.7451 | 10.4462 | 60.8 | 21.7414 | 8.8178 | 61 | 21.7555 | 7.197 | 61.2 | 21.7423 | 5.5636 | 61.4 | 21.7396 | 3.9268 | 61.6 | 21.7481 | 2.2971 | 61.8 | 21.7451 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.7543 | 2.0963 | 59.8 | 21.7486 | 3.7241 | 59.6 | 21.756 | 5.3469 | 59.4 | 21.7501 | 6.9873 | 59.2 | 21.7464 | 8.616 | 59 | 21.746 | 10.2481 | 58.8 | 21.7434 | 11.9375 | 58.6 | 21.7751 | 13.6148 | 58.4 | 21.7633 | 15.3442 | 58.2 | 21.7699 | 16.9501 | 58 | 21.7574 | 15.4992 | 60.2 | 21.7452 | 13.8131 | 60.4 | 21.7576 | 12.1913 | 60.6 | 21.7534 | 10.4458 | 60.8 | 21.7497 | 8.8179 | 61 | 21.7639 | 7.197 | 61.2 | 21.7506 | 5.5637 | 61.4 | 21.7479 | 3.9268 | 61.6 | 21.7565 | 2.2971 | 61.8 | 21.7534 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.7626 | 2.0962 | 59.8 | 21.7569 | 3.7242 | 59.6 | 21.7643 | 5.3469 | 59.4 | 21.7584 | 6.9873 | 59.2 | 21.7548 | 8.616 | 59 | 21.7544 | 10.2482 | 58.8 | 21.7517 | 11.9374 | 58.6 | 21.7836 | 13.6152 | 58.4 | 21.7716 | 15.3443 | 58.2 | 21.7782 | 16.95 | 58 | 21.7657 | 15.4992 | 60.2 | 21.7536 | 13.8135 | 60.4 | 21.7659 | 12.1915 | 60.6 | 21.7617 | 10.4454 | 60.8 | 21.7581 | 8.818 | 61 | 21.7722 | 7.197 | 61.2 | 21.759 | 5.5639 | 61.4 | 21.7563 | 3.9268 | 61.6 | 21.7648 | 2.2971 | 61.8 | 21.7617 | 0.69691 | 62
|  |  |  | 21.771 | 2.0961 | 59.8 | 21.7652 | 3.7242 | 59.6 | 21.7726 | 5.347 | 59.4 | 21.7667 | 6.9872 | 59.2 | 21.7631 | 8.6161 | 59 | 21.7627 | 10.2482 | 58.8 | 21.7601 | 11.9374 | 58.6 | 21.7919 | 13.6155 | 58.4 | 21.7799 | 15.3443 | 58.2 | 21.7866 | 16.95 | 58 | 21.7741 | 15.4992 | 60.2 | 21.7619 | 13.8139 | 60.4 | 21.7743 | 12.1918 | 60.6 | 21.7701 | 10.4449 | 60.8 | 21.7664 | 8.8181 | 61 | 21.7805 | 7.1971 | 61.2 | 21.7673 | 5.564 | 61.4 | 21.7646 | 3.9269 | 61.6 | 21.7731 | 2.2971 | 61.8 | 21.7701 | 0.69692 | 62
|  |  |  | 21.7793 | 2.096 | 59.8 | 21.7736 | 3.7242 | 59.6 | 21.781 | 5.3471 | 59.4 | 21.775 | 6.9872 | 59.2 | 21.7714 | 8.6161 | 59 | 21.771 | 10.2483 | 58.8 | 21.7684 | 11.9374 | 58.6 | 21.8002 | 13.6158 | 58.4 | 21.7882 | 15.3444 | 58.2 | 21.7949 | 16.9499 | 58 | 21.7824 | 15.4992 | 60.2 | 21.7702 | 13.8142 | 60.4 | 21.7826 | 12.192 | 60.6 | 21.7784 | 10.4446 | 60.8 | 21.7747 | 8.8184 | 61 | 21.7889 | 7.1971 | 61.2 | 21.7756 | 5.5641 | 61.4 | 21.7729 | 3.9268 | 61.6 | 21.7815 | 2.2971 | 61.8 | 21.7784 | 0.69692 | 62
|  |  |  | 21.7876 | 2.0959 | 59.8 | 21.7819 | 3.7242 | 59.6 | 21.7893 | 5.3472 | 59.4 | 21.7834 | 6.9872 | 59.2 | 21.7798 | 8.6161 | 59 | 21.7794 | 10.2483 | 58.8 | 21.7767 | 11.9374 | 58.6 | 21.8085 | 13.6161 | 58.4 | 21.7966 | 15.3444 | 58.2 | 21.8032 | 16.9498 | 58 | 21.7907 | 15.4993 | 60.2 | 21.7785 | 13.8146 | 60.4 | 21.7909 | 12.1923 | 60.6 | 21.7868 | 10.4442 | 60.8 | 21.7831 | 8.8186 | 61 | 21.7972 | 7.1971 | 61.2 | 21.784 | 5.5643 | 61.4 | 21.7812 | 3.9268 | 61.6 | 21.7898 | 2.2972 | 61.8 | 21.7867 | 0.69693 | 62
|  |  |  | 21.796 | 2.0958 | 59.8 | 21.7903 | 3.7242 | 59.6 | 21.7976 | 5.3473 | 59.4 | 21.7917 | 6.9871 | 59.2 | 21.7881 | 8.6161 | 59 | 21.7877 | 10.2484 | 58.8 | 21.7851 | 11.9374 | 58.6 | 21.8169 | 13.6167 | 58.4 | 21.8049 | 15.3444 | 58.2 | 21.8116 | 16.9498 | 58 | 21.7991 | 15.4993 | 60.2 | 21.7869 | 13.815 | 60.4 | 21.7993 | 12.1925 | 60.6 | 21.7951 | 10.4438 | 60.8 | 21.7914 | 8.8188 | 61 | 21.8055 | 7.1971 | 61.2 | 21.7923 | 5.5644 | 61.4 | 21.7896 | 3.9268 | 61.6 | 21.7981 | 2.2972 | 61.8 | 21.795 | 0.69693 | 62
|  |  |  | 21.8043 | 2.0958 | 59.8 | 21.7986 | 3.7243 | 59.6 | 21.806 | 5.3473 | 59.4 | 21.8 | 6.9871 | 59.2 | 21.7964 | 8.6161 | 59 | 21.796 | 10.2485 | 58.8 | 21.7934 | 11.9373 | 58.6 | 21.8252 | 13.6173 | 58.4 | 21.8132 | 15.3445 | 58.2 | 21.8199 | 16.9497 | 58 | 21.8074 | 15.4993 | 60.2 | 21.7952 | 13.8154 | 60.4 | 21.8076 | 12.1927 | 60.6 | 21.8034 | 10.4434 | 60.8 | 21.7997 | 8.8189 | 61 | 21.8139 | 7.1971 | 61.2 | 21.8007 | 5.5644 | 61.4 | 21.7979 | 3.9268 | 61.6 | 21.8065 | 2.2972 | 61.8 | 21.8034 | 0.69694 | 62
|  |  |  | 21.8126 | 2.0958 | 59.8 | 21.8069 | 3.7243 | 59.6 | 21.8143 | 5.3474 | 59.4 | 21.8084 | 6.9871 | 59.2 | 21.8047 | 8.6162 | 59 | 21.8044 | 10.2486 | 58.8 | 21.8017 | 11.9373 | 58.6 | 21.8335 | 13.6179 | 58.4 | 21.8217 | 15.3446 | 58.2 | 21.8282 | 16.9496 | 58 | 21.8158 | 15.4993 | 60.2 | 21.8035 | 13.8157 | 60.4 | 21.8159 | 12.193 | 60.6 | 21.8118 | 10.443 | 60.8 | 21.8081 | 8.8191 | 61 | 21.8222 | 7.1971 | 61.2 | 21.809 | 5.5645 | 61.4 | 21.8062 | 3.9268 | 61.6 | 21.8148 | 2.2972 | 61.8 | 21.8117 | 0.69694 | 62
|  |  |  | 21.821 | 2.0958 | 59.8 | 21.8153 | 3.7243 | 59.6 | 21.8227 | 5.3475 | 59.4 | 21.8167 | 6.9871 | 59.2 | 21.8131 | 8.6163 | 59 | 21.8127 | 10.2486 | 58.8 | 21.8101 | 11.9373 | 58.6 | 21.8419 | 13.6185 | 58.4 | 21.83 | 15.3446 | 58.2 | 21.8367 | 16.9495 | 58 | 21.8241 | 15.4993 | 60.2 | 21.8119 | 13.8161 | 60.4 | 21.8242 | 12.1931 | 60.6 | 21.8201 | 10.4426 | 60.8 | 21.8164 | 8.8192 | 61 | 21.8305 | 7.1972 | 61.2 | 21.8173 | 5.5645 | 61.4 | 21.8146 | 3.9268 | 61.6 | 21.8231 | 2.2972 | 61.8 | 21.8201 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 21.8293 | 2.0958 | 59.8 | 21.8236 | 3.7243 | 59.6 | 21.831 | 5.3476 | 59.4 | 21.825 | 6.9871 | 59.2 | 21.8214 | 8.6164 | 59 | 21.821 | 10.2487 | 58.8 | 21.8184 | 11.9373 | 58.6 | 21.8502 | 13.619 | 58.4 | 21.8383 | 15.3447 | 58.2 | 21.845 | 16.9495 | 58 | 21.8324 | 15.4993 | 60.2 | 21.8202 | 13.8165 | 60.4 | 21.8326 | 12.1933 | 60.6 | 21.8284 | 10.4422 | 60.8 | 21.8247 | 8.8194 | 61 | 21.8389 | 7.1972 | 61.2 | 21.8257 | 5.5646 | 61.4 | 21.8229 | 3.9269 | 61.6 | 21.8315 | 2.2972 | 61.8 | 21.8284 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 21.8377 | 2.0959 | 59.8 | 21.8319 | 3.7243 | 59.6 | 21.8393 | 5.3477 | 59.4 | 21.8333 | 6.987 | 59.2 | 21.8297 | 8.6165 | 59 | 21.8293 | 10.2488 | 58.8 | 21.8268 | 11.9373 | 58.6 | 21.8585 | 13.6195 | 58.4 | 21.8466 | 15.3448 | 58.2 | 21.8533 | 16.9495 | 58 | 21.8408 | 15.4993 | 60.2 | 21.8285 | 13.8168 | 60.4 | 21.8409 | 12.1935 | 60.6 | 21.8368 | 10.4418 | 60.8 | 21.8331 | 8.8195 | 61 | 21.8472 | 7.1973 | 61.2 | 21.834 | 5.5646 | 61.4 | 21.8312 | 3.9269 | 61.6 | 21.8398 | 2.2973 | 61.8 | 21.8367 | 0.69695 | 62
|  |  |  | 21.846 | 2.0959 | 59.8 | 21.8403 | 3.7243 | 59.6 | 21.8477 | 5.3478 | 59.4 | 21.8417 | 6.9869 | 59.2 | 21.8381 | 8.6166 | 59 | 21.8377 | 10.2488 | 58.8 | 21.8351 | 11.9373 | 58.6 | 21.8668 | 13.6201 | 58.4 | 21.855 | 15.3449 | 58.2 | 21.8617 | 16.9495 | 58 | 21.8491 | 15.4993 | 60.2 | 21.8369 | 13.8172 | 60.4 | 21.8492 | 12.1937 | 60.6 | 21.8451 | 10.4415 | 60.8 | 21.8414 | 8.8196 | 61 | 21.8555 | 7.1973 | 61.2 | 21.8423 | 5.5647 | 61.4 | 21.8396 | 3.927 | 61.6 | 21.8481 | 2.2973 | 61.8 | 21.8451 | 0.69696 | 62
|  |  |  | 21.8543 | 2.0959 | 59.8 | 21.8486 | 3.7243 | 59.6 | 21.856 | 5.3479 | 59.4 | 21.85 | 6.9868 | 59.2 | 21.8464 | 8.6167 | 59 | 21.846 | 10.2489 | 58.8 | 21.8434 | 11.9373 | 58.6 | 21.8752 | 13.6206 | 58.4 | 21.8633 | 15.3449 | 58.2 | 21.87 | 16.9495 | 58 | 21.8574 | 15.4994 | 60.2 | 21.8452 | 13.8177 | 60.4 | 21.8576 | 12.1938 | 60.6 | 21.8535 | 10.4411 | 60.8 | 21.8497 | 8.8197 | 61 | 21.8639 | 7.1974 | 61.2 | 21.8506 | 5.5647 | 61.4 | 21.8479 | 3.927 | 61.6 | 21.8565 | 2.2973 | 61.8 | 21.8534 | 0.69696 | 62
|  |  |  | 21.8627 | 2.0959 | 59.8 | 21.857 | 3.7243 | 59.6 | 21.8643 | 5.348 | 59.4 | 21.8583 | 6.9867 | 59.2 | 21.8547 | 8.6168 | 59 | 21.8543 | 10.2489 | 58.8 | 21.8517 | 11.9373 | 58.6 | 21.8835 | 13.6211 | 58.4 | 21.8716 | 15.345 | 58.2 | 21.8783 | 16.9495 | 58 | 21.8658 | 15.4994 | 60.2 | 21.8535 | 13.8182 | 60.4 | 21.8659 | 12.194 | 60.6 | 21.8618 | 10.4406 | 60.8 | 21.8581 | 8.8198 | 61 | 21.8722 | 7.1974 | 61.2 | 21.859 | 5.5647 | 61.4 | 21.8562 | 3.927 | 61.6 | 21.8648 | 2.2973 | 61.8 | 21.8617 | 0.69697 | 62
|  |  |  | 21.871 | 2.0959 | 59.8 | 21.8653 | 3.7243 | 59.6 | 21.8727 | 5.3481 | 59.4 | 21.8667 | 6.9866 | 59.2 | 21.863 | 8.6169 | 59 | 21.8627 | 10.249 | 58.8 | 21.8601 | 11.9373 | 58.6 | 21.8918 | 13.6216 | 58.4 | 21.88 | 15.3451 | 58.2 | 21.8867 | 16.9496 | 58 | 21.8741 | 15.4995 | 60.2 | 21.8619 | 13.8186 | 60.4 | 21.8742 | 12.1942 | 60.6 | 21.8701 | 10.4402 | 60.8 | 21.8664 | 8.8199 | 61 | 21.8806 | 7.1975 | 61.2 | 21.8673 | 5.5647 | 61.4 | 21.8646 | 3.9271 | 61.6 | 21.8731 | 2.2973 | 61.8 | 21.8701 | 0.69697 | 62
|  |  |  | 21.8793 | 2.0959 | 59.8 | 21.8736 | 3.7244 | 59.6 | 21.881 | 5.3482 | 59.4 | 21.875 | 6.9866 | 59.2 | 21.8714 | 8.617 | 59 | 21.871 | 10.249 | 58.8 | 21.8684 | 11.9373 | 58.6 | 21.9003 | 13.6221 | 58.4 | 21.8883 | 15.3452 | 58.2 | 21.895 | 16.9497 | 58 | 21.8824 | 15.4995 | 60.2 | 21.8702 | 13.8191 | 60.4 | 21.8826 | 12.1943 | 60.6 | 21.8785 | 10.4398 | 60.8 | 21.8747 | 8.82 | 61 | 21.8889 | 7.1975 | 61.2 | 21.8757 | 5.5647 | 61.4 | 21.8729 | 3.9271 | 61.6 | 21.8815 | 2.2973 | 61.8 | 21.8784 | 0.69698 | 62
|  |  |  | 21.8877 | 2.0959 | 59.8 | 21.882 | 3.7244 | 59.6 | 21.8893 | 5.3483 | 59.4 | 21.8833 | 6.9865 | 59.2 | 21.8797 | 8.6171 | 59 | 21.8793 | 10.2491 | 58.8 | 21.8767 | 11.9373 | 58.6 | 21.9086 | 13.6226 | 58.4 | 21.8966 | 15.3452 | 58.2 | 21.9033 | 16.9498 | 58 | 21.8908 | 15.4995 | 60.2 | 21.8785 | 13.8196 | 60.4 | 21.8909 | 12.1945 | 60.6 | 21.8868 | 10.4395 | 60.8 | 21.8831 | 8.8201 | 61 | 21.8972 | 7.1975 | 61.2 | 21.884 | 5.5647 | 61.4 | 21.8812 | 3.9271 | 61.6 | 21.8898 | 2.2973 | 61.8 | 21.8867 | 0.69698 | 62
|  |  |  | 21.896 | 2.0959 | 59.8 | 21.8903 | 3.7244 | 59.6 | 21.8977 | 5.3484 | 59.4 | 21.8916 | 6.9864 | 59.2 | 21.888 | 8.6172 | 59 | 21.8876 | 10.2492 | 58.8 | 21.8851 | 11.9373 | 58.6 | 21.9169 | 13.623 | 58.4 | 21.9049 | 15.3453 | 58.2 | 21.9117 | 16.9499 | 58 | 21.8991 | 15.4995 | 60.2 | 21.8869 | 13.8201 | 60.4 | 21.8992 | 12.1948 | 60.6 | 21.8952 | 10.439 | 60.8 | 21.8914 | 8.8202 | 61 | 21.9055 | 7.1976 | 61.2 | 21.8923 | 5.5647 | 61.4 | 21.8896 | 3.9272 | 61.6 | 21.8981 | 2.2973 | 61.8 | 21.8951 | 0.69698 | 62
|  |  |  | 21.9043 | 2.0959 | 59.8 | 21.8987 | 3.7244 | 59.6 | 21.906 | 5.3485 | 59.4 | 21.9 | 6.9864 | 59.2 | 21.8963 | 8.6172 | 59 | 21.896 | 10.2492 | 58.8 | 21.8934 | 11.9373 | 58.6 | 21.9253 | 13.6235 | 58.4 | 21.9133 | 15.3454 | 58.2 | 21.92 | 16.9499 | 58 | 21.9074 | 15.4994 | 60.2 | 21.8952 | 13.8205 | 60.4 | 21.9076 | 12.195 | 60.6 | 21.9035 | 10.4386 | 60.8 | 21.8997 | 8.8203 | 61 | 21.9139 | 7.1975 | 61.2 | 21.9007 | 5.5648 | 61.4 | 21.8979 | 3.9272 | 61.6 | 21.9065 | 2.2973 | 61.8 | 21.9034 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 21.9127 | 2.096 | 59.8 | 21.907 | 3.7244 | 59.6 | 21.9143 | 5.3486 | 59.4 | 21.9083 | 6.9863 | 59.2 | 21.9047 | 8.6172 | 59 | 21.9043 | 10.2493 | 58.8 | 21.9017 | 11.9373 | 58.6 | 21.9336 | 13.624 | 58.4 | 21.9216 | 15.3454 | 58.2 | 21.9283 | 16.95 | 58 | 21.9158 | 15.4994 | 60.2 | 21.9035 | 13.821 | 60.4 | 21.9159 | 12.1952 | 60.6 | 21.9118 | 10.4382 | 60.8 | 21.9081 | 8.8204 | 61 | 21.9222 | 7.1975 | 61.2 | 21.909 | 5.5648 | 61.4 | 21.9062 | 3.9272 | 61.6 | 21.9148 | 2.2973 | 61.8 | 21.9117 | 0.69699 | 62
|  |  |  | 21.921 | 2.096 | 59.8 | 21.9153 | 3.7244 | 59.6 | 21.9227 | 5.3486 | 59.4 | 21.9166 | 6.9863 | 59.2 | 21.913 | 8.6172 | 59 | 21.9126 | 10.2493 | 58.8 | 21.9101 | 11.9373 | 58.6 | 21.9419 | 13.6244 | 58.4 | 21.9299 | 15.3455 | 58.2 | 21.9368 | 16.9501 | 58 | 21.9241 | 15.4993 | 60.2 | 21.9119 | 13.8215 | 60.4 | 21.9242 | 12.1954 | 60.6 | 21.9202 | 10.4378 | 60.8 | 21.9164 | 8.8205 | 61 | 21.9306 | 7.1975 | 61.2 | 21.9174 | 5.5648 | 61.4 | 21.9146 | 3.9273 | 61.6 | 21.9231 | 2.2973 | 61.8 | 21.9201 | 0.697 | 62
|  |  |  | 21.9294 | 2.096 | 59.8 | 21.9237 | 3.7245 | 59.6 | 21.931 | 5.3486 | 59.4 | 21.9249 | 6.9862 | 59.2 | 21.9213 | 8.6172 | 59 | 21.921 | 10.2494 | 58.8 | 21.9184 | 11.9374 | 58.6 | 21.9502 | 13.6248 | 58.4 | 21.9384 | 15.3456 | 58.2 | 21.9451 | 16.9502 | 58 | 21.9324 | 15.4992 | 60.2 | 21.9202 | 13.8219 | 60.4 | 21.9325 | 12.1956 | 60.6 | 21.9285 | 10.4374 | 60.8 | 21.9247 | 8.8206 | 61 | 21.9389 | 7.1974 | 61.2 | 21.9257 | 5.5648 | 61.4 | 21.9229 | 3.9273 | 61.6 | 21.9315 | 2.2973 | 61.8 | 21.9284 | 0.697 | 62
|  |  |  | 21.9377 | 2.096 | 59.8 | 21.932 | 3.7245 | 59.6 | 21.9394 | 5.3486 | 59.4 | 21.9333 | 6.9862 | 59.2 | 21.9297 | 8.6172 | 59 | 21.9293 | 10.2495 | 58.8 | 21.9267 | 11.9374 | 58.6 | 21.9586 | 13.6252 | 58.4 | 21.9467 | 15.3456 | 58.2 | 21.9534 | 16.9503 | 58 | 21.9408 | 15.4991 | 60.2 | 21.9285 | 13.8224 | 60.4 | 21.9409 | 12.1959 | 60.6 | 21.9368 | 10.4371 | 60.8 | 21.9331 | 8.8208 | 61 | 21.9472 | 7.1974 | 61.2 | 21.934 | 5.5647 | 61.4 | 21.9312 | 3.9273 | 61.6 | 21.9398 | 2.2973 | 61.8 | 21.9367 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 21.946 | 2.096 | 59.8 | 21.9403 | 3.7245 | 59.6 | 21.9477 | 5.3486 | 59.4 | 21.9416 | 6.9862 | 59.2 | 21.938 | 8.6172 | 59 | 21.9376 | 10.2495 | 58.8 | 21.9351 | 11.9374 | 58.6 | 21.9669 | 13.6256 | 58.4 | 21.955 | 15.3457 | 58.2 | 21.9617 | 16.9504 | 58 | 21.9491 | 15.499 | 60.2 | 21.9369 | 13.8229 | 60.4 | 21.9492 | 12.1963 | 60.6 | 21.9452 | 10.4367 | 60.8 | 21.9414 | 8.8209 | 61 | 21.9556 | 7.1973 | 61.2 | 21.9424 | 5.5647 | 61.4 | 21.9395 | 3.9274 | 61.6 | 21.9481 | 2.2973 | 61.8 | 21.9451 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 21.9544 | 2.096 | 59.8 | 21.9487 | 3.7245 | 59.6 | 21.956 | 5.3487 | 59.4 | 21.9499 | 6.9862 | 59.2 | 21.9463 | 8.6173 | 59 | 21.946 | 10.2496 | 58.8 | 21.9434 | 11.9375 | 58.6 | 21.9752 | 13.626 | 58.4 | 21.9633 | 15.3458 | 58.2 | 21.9701 | 16.9505 | 58 | 21.9574 | 15.4989 | 60.2 | 21.9452 | 13.8233 | 60.4 | 21.9575 | 12.1965 | 60.6 | 21.9535 | 10.4363 | 60.8 | 21.9497 | 8.821 | 61 | 21.9639 | 7.1973 | 61.2 | 21.9507 | 5.5647 | 61.4 | 21.9479 | 3.9274 | 61.6 | 21.9565 | 2.2973 | 61.8 | 21.9534 | 0.69701 | 62
|  |  |  | 21.9627 | 2.096 | 59.8 | 21.957 | 3.7245 | 59.6 | 21.9644 | 5.3487 | 59.4 | 21.9583 | 6.9862 | 59.2 | 21.9547 | 8.6173 | 59 | 21.9543 | 10.2496 | 58.8 | 21.9517 | 11.9375 | 58.6 | 21.9835 | 13.6264 | 58.4 | 21.9717 | 15.3458 | 58.2 | 21.9784 | 16.9506 | 58 | 21.9658 | 15.4989 | 60.2 | 21.9535 | 13.8238 | 60.4 | 21.9659 | 12.1967 | 60.6 | 21.9619 | 10.4359 | 60.8 | 21.9581 | 8.8211 | 61 | 21.9722 | 7.1973 | 61.2 | 21.959 | 5.5647 | 61.4 | 21.9562 | 3.9275 | 61.6 | 21.9648 | 2.2973 | 61.8 | 21.9617 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 21.971 | 2.096 | 59.8 | 21.9654 | 3.7245 | 59.6 | 21.9727 | 5.3487 | 59.4 | 21.9666 | 6.9862 | 59.2 | 21.963 | 8.6173 | 59 | 21.9626 | 10.2497 | 58.8 | 21.9601 | 11.9375 | 58.6 | 21.9919 | 13.6269 | 58.4 | 21.98 | 15.3459 | 58.2 | 21.9867 | 16.9507 | 58 | 21.9741 | 15.4988 | 60.2 | 21.9619 | 13.8243 | 60.4 | 21.9742 | 12.1969 | 60.6 | 21.9702 | 10.4356 | 60.8 | 21.9664 | 8.8212 | 61 | 21.9806 | 7.1973 | 61.2 | 21.9673 | 5.5646 | 61.4 | 21.9645 | 3.9275 | 61.6 | 21.9731 | 2.2973 | 61.8 | 21.9701 | 0.69702 | 62
|  |  |  | 21.9794 | 2.096 | 59.8 | 21.9737 | 3.7245 | 59.6 | 21.981 | 5.3488 | 59.4 | 21.9749 | 6.9862 | 59.2 | 21.9713 | 8.6174 | 59 | 21.971 | 10.2497 | 58.8 | 21.9684 | 11.9375 | 58.6 | 22.0002 | 13.6273 | 58.4 | 21.9883 | 15.346 | 58.2 | 21.9951 | 16.9508 | 58 | 21.9824 | 15.4987 | 60.2 | 21.9702 | 13.8247 | 60.4 | 21.9825 | 12.1971 | 60.6 | 21.9785 | 10.4352 | 60.8 | 21.9747 | 8.8213 | 61 | 21.9889 | 7.1972 | 61.2 | 21.9757 | 5.5645 | 61.4 | 21.9729 | 3.9276 | 61.6 | 21.9815 | 2.2973 | 61.8 | 21.9784 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 21.9877 | 2.096 | 59.8 | 21.982 | 3.7245 | 59.6 | 21.9894 | 5.3488 | 59.4 | 21.9832 | 6.9863 | 59.2 | 21.9796 | 8.6174 | 59 | 21.9793 | 10.2497 | 58.8 | 21.9767 | 11.9376 | 58.6 | 22.0085 | 13.6277 | 58.4 | 21.9967 | 15.346 | 58.2 | 22.0034 | 16.9509 | 58 | 21.9908 | 15.4987 | 60.2 | 21.9785 | 13.8252 | 60.4 | 21.9909 | 12.1971 | 60.6 | 21.9869 | 10.4348 | 60.8 | 21.9831 | 8.8214 | 61 | 21.9972 | 7.1972 | 61.2 | 21.984 | 5.5645 | 61.4 | 21.9812 | 3.9277 | 61.6 | 21.9898 | 2.2973 | 61.8 | 21.9867 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 21.996 | 2.096 | 59.8 | 21.9904 | 3.7245 | 59.6 | 21.9977 | 5.3488 | 59.4 | 21.9916 | 6.9863 | 59.2 | 21.988 | 8.6174 | 59 | 21.9876 | 10.2497 | 58.8 | 21.985 | 11.9376 | 58.6 | 22.017 | 13.6281 | 58.4 | 22.005 | 15.3461 | 58.2 | 22.0117 | 16.951 | 58 | 21.9991 | 15.4986 | 60.2 | 21.9869 | 13.8255 | 60.4 | 21.9992 | 12.1972 | 60.6 | 21.9952 | 10.4344 | 60.8 | 21.9914 | 8.8215 | 61 | 22.0056 | 7.1971 | 61.2 | 21.9924 | 5.5644 | 61.4 | 21.9895 | 3.9277 | 61.6 | 21.9981 | 2.2973 | 61.8 | 21.9951 | 0.69703 | 62
|  |  |  | 22.0044 | 2.096 | 59.8 | 21.9987 | 3.7245 | 59.6 | 22.006 | 5.3488 | 59.4 | 21.9999 | 6.9863 | 59.2 | 21.9963 | 8.6174 | 59 | 21.996 | 10.2498 | 58.8 | 21.9934 | 11.9376 | 58.6 | 22.0253 | 13.6286 | 58.4 | 22.0133 | 15.3461 | 58.2 | 22.0201 | 16.9511 | 58 | 22.0074 | 15.4985 | 60.2 | 21.9952 | 13.8258 | 60.4 | 22.0075 | 12.1972 | 60.6 | 22.0035 | 10.434 | 60.8 | 21.9997 | 8.8216 | 61 | 22.0139 | 7.1971 | 61.2 | 22.0007 | 5.5643 | 61.4 | 21.9979 | 3.9278 | 61.6 | 22.0065 | 2.2973 | 61.8 | 22.0034 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 22.0127 | 2.096 | 59.8 | 22.007 | 3.7245 | 59.6 | 22.0144 | 5.3489 | 59.4 | 22.0082 | 6.9863 | 59.2 | 22.0046 | 8.6175 | 59 | 22.0043 | 10.2498 | 58.8 | 22.0017 | 11.9377 | 58.6 | 22.0336 | 13.6289 | 58.4 | 22.0216 | 15.3461 | 58.2 | 22.0284 | 16.9512 | 58 | 22.0158 | 15.4984 | 60.2 | 22.0035 | 13.8261 | 60.4 | 22.0159 | 12.1973 | 60.6 | 22.0119 | 10.4337 | 60.8 | 22.0081 | 8.8217 | 61 | 22.0222 | 7.197 | 61.2 | 22.009 | 5.5642 | 61.4 | 22.0062 | 3.9278 | 61.6 | 22.0148 | 2.2972 | 61.8 | 22.0117 | 0.69704 | 62
|  |  |  | 22.0211 | 2.0961 | 59.8 | 22.0154 | 3.7245 | 59.6 | 22.0227 | 5.3489 | 59.4 | 22.0166 | 6.9863 | 59.2 | 22.013 | 8.6175 | 59 | 22.0126 | 10.2498 | 58.8 | 22.01 | 11.9377 | 58.6 | 22.0419 | 13.6292 | 58.4 | 22.03 | 15.3462 | 58.2 | 22.0367 | 16.9512 | 58 | 22.0241 | 15.4984 | 60.2 | 22.0119 | 13.8264 | 60.4 | 22.0242 | 12.1973 | 60.6 | 22.0202 | 10.4333 | 60.8 | 22.0164 | 8.8219 | 61 | 22.0306 | 7.1969 | 61.2 | 22.0174 | 5.5641 | 61.4 | 22.0145 | 3.9279 | 61.6 | 22.0231 | 2.2972 | 61.8 | 22.0201 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 22.0294 | 2.0962 | 59.8 | 22.0237 | 3.7245 | 59.6 | 22.031 | 5.3489 | 59.4 | 22.0249 | 6.9863 | 59.2 | 22.0213 | 8.6175 | 59 | 22.021 | 10.2498 | 58.8 | 22.0184 | 11.9377 | 58.6 | 22.0503 | 13.6296 | 58.4 | 22.0383 | 15.3462 | 58.2 | 22.0452 | 16.9513 | 58 | 22.0324 | 15.4983 | 60.2 | 22.0202 | 13.8267 | 60.4 | 22.0325 | 12.1973 | 60.6 | 22.0285 | 10.4329 | 60.8 | 22.0247 | 8.822 | 61 | 22.0389 | 7.1969 | 61.2 | 22.0257 | 5.564 | 61.4 | 22.0229 | 3.9279 | 61.6 | 22.0315 | 2.2972 | 61.8 | 22.0284 | 0.69705 | 62
|  |  |  | 22.0377 | 2.0963 | 59.8 | 22.0321 | 3.7245 | 59.6 | 22.0394 | 5.3489 | 59.4 | 22.0332 | 6.9863 | 59.2 | 22.0296 | 8.6175 | 59 | 22.0293 | 10.2499 | 58.8 | 22.0267 | 11.9378 | 58.6 | 22.0586 | 13.6299 | 58.4 | 22.0466 | 15.3462 | 58.2 | 22.0535 | 16.9513 | 58 | 22.0408 | 15.4982 | 60.2 | 22.0285 | 13.827 | 60.4 | 22.0408 | 12.1974 | 60.6 | 22.0369 | 10.4325 | 60.8 | 22.0331 | 8.8222 | 61 | 22.0472 | 7.1968 | 61.2 | 22.0341 | 5.5639 | 61.4 | 22.0312 | 3.928 | 61.6 | 22.0398 | 2.2972 | 61.8 | 22.0367 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 22.0461 | 2.0964 | 59.8 | 22.0404 | 3.7245 | 59.6 | 22.0477 | 5.3489 | 59.4 | 22.0415 | 6.9863 | 59.2 | 22.0379 | 8.6176 | 59 | 22.0376 | 10.2499 | 58.8 | 22.0351 | 11.9378 | 58.6 | 22.0669 | 13.6302 | 58.4 | 22.0551 | 15.3462 | 58.2 | 22.0618 | 16.9513 | 58 | 22.0491 | 15.4981 | 60.2 | 22.0369 | 13.8273 | 60.4 | 22.0492 | 12.1974 | 60.6 | 22.0452 | 10.4322 | 60.8 | 22.0414 | 8.8224 | 61 | 22.0556 | 7.1968 | 61.2 | 22.0424 | 5.5638 | 61.4 | 22.0395 | 3.9281 | 61.6 | 22.0481 | 2.2972 | 61.8 | 22.0451 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 22.0544 | 2.0965 | 59.8 | 22.0487 | 3.7244 | 59.6 | 22.0561 | 5.3489 | 59.4 | 22.0499 | 6.9864 | 59.2 | 22.0463 | 8.6176 | 59 | 22.0459 | 10.2499 | 58.8 | 22.0434 | 11.9378 | 58.6 | 22.0753 | 13.6306 | 58.4 | 22.0634 | 15.3462 | 58.2 | 22.0702 | 16.9514 | 58 | 22.0574 | 15.4981 | 60.2 | 22.0452 | 13.8276 | 60.4 | 22.0575 | 12.1974 | 60.6 | 22.0536 | 10.4318 | 60.8 | 22.0497 | 8.8226 | 61 | 22.0639 | 7.1967 | 61.2 | 22.0507 | 5.5637 | 61.4 | 22.0479 | 3.9281 | 61.6 | 22.0565 | 2.2971 | 61.8 | 22.0534 | 0.69706 | 62
|  |  |  | 22.0627 | 2.0967 | 59.8 | 22.0571 | 3.7244 | 59.6 | 22.0644 | 5.3489 | 59.4 | 22.0582 | 6.9864 | 59.2 | 22.0546 | 8.6177 | 59 | 22.0543 | 10.2498 | 58.8 | 22.0517 | 11.9378 | 58.6 | 22.0836 | 13.6309 | 58.4 | 22.0717 | 15.3462 | 58.2 | 22.0785 | 16.9514 | 58 | 22.0658 | 15.498 | 60.2 | 22.0535 | 13.8279 | 60.4 | 22.0658 | 12.1974 | 60.6 | 22.0619 | 10.4315 | 60.8 | 22.0581 | 8.8228 | 61 | 22.0723 | 7.1967 | 61.2 | 22.0591 | 5.5636 | 61.4 | 22.0562 | 3.9281 | 61.6 | 22.0648 | 2.2971 | 61.8 | 22.0617 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 22.0711 | 2.0968 | 59.8 | 22.0654 | 3.7244 | 59.6 | 22.0727 | 5.3489 | 59.4 | 22.0665 | 6.9864 | 59.2 | 22.0629 | 8.6177 | 59 | 22.0626 | 10.2498 | 58.8 | 22.0601 | 11.9379 | 58.6 | 22.0919 | 13.6312 | 58.4 | 22.08 | 15.3461 | 58.2 | 22.0868 | 16.9515 | 58 | 22.0741 | 15.4979 | 60.2 | 22.0619 | 13.8282 | 60.4 | 22.0742 | 12.1971 | 60.6 | 22.0702 | 10.4311 | 60.8 | 22.0664 | 8.8229 | 61 | 22.0806 | 7.1966 | 61.2 | 22.0674 | 5.5635 | 61.4 | 22.0645 | 3.9282 | 61.6 | 22.0731 | 2.2971 | 61.8 | 22.0701 | 0.69707 | 62
|  |  |  | 22.0794 | 2.0969 | 59.8 | 22.0738 | 3.7244 | 59.6 | 22.0811 | 5.3489 | 59.4 | 22.0748 | 6.9865 | 59.2 | 22.0713 | 8.6178 | 59 | 22.0709 | 10.2498 | 58.8 | 22.0684 | 11.9379 | 58.6 | 22.1002 | 13.6316 | 58.4 | 22.0884 | 15.3461 | 58.2 | 22.0952 | 16.9516 | 58 | 22.0824 | 15.4978 | 60.2 | 22.0702 | 13.8286 | 60.4 | 22.0825 | 12.1968 | 60.6 | 22.0786 | 10.4308 | 60.8 | 22.0747 | 8.8231 | 61 | 22.0889 | 7.1966 | 61.2 | 22.0757 | 5.5634 | 61.4 | 22.0728 | 3.9282 | 61.6 | 22.0815 | 2.2971 | 61.8 | 22.0784 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 22.0878 | 2.097 | 59.8 | 22.0821 | 3.7244 | 59.6 | 22.0894 | 5.3488 | 59.4 | 22.0832 | 6.9865 | 59.2 | 22.0796 | 8.6178 | 59 | 22.0793 | 10.2498 | 58.8 | 22.0767 | 11.9379 | 58.6 | 22.1086 | 13.6319 | 58.4 | 22.0967 | 15.3461 | 58.2 | 22.1035 | 16.9517 | 58 | 22.0908 | 15.4978 | 60.2 | 22.0785 | 13.8289 | 60.4 | 22.0908 | 12.1965 | 60.6 | 22.0869 | 10.4304 | 60.8 | 22.0831 | 8.8233 | 61 | 22.0973 | 7.1965 | 61.2 | 22.0841 | 5.5632 | 61.4 | 22.0812 | 3.9282 | 61.6 | 22.0898 | 2.2971 | 61.8 | 22.0868 | 0.69708 | 62
|  |  |  | 22.0961 | 2.0971 | 59.8 | 22.0904 | 3.7244 | 59.6 | 22.0977 | 5.3488 | 59.4 | 22.0915 | 6.9866 | 59.2 | 22.0879 | 8.6179 | 59 | 22.0876 | 10.2498 | 58.8 | 22.0851 | 11.938 | 58.6 | 22.1169 | 13.6322 | 58.4 | 22.105 | 15.3461 | 58.2 | 22.1118 | 16.9518 | 58 | 22.0991 | 15.4977 | 60.2 | 22.0868 | 13.8292 | 60.4 | 22.0992 | 12.1962 | 60.6 | 22.0952 | 10.43 | 60.8 | 22.0914 | 8.8234 | 61 | 22.1056 | 7.1965 | 61.2 | 22.0924 | 5.5631 | 61.4 | 22.0895 | 3.9283 | 61.6 | 22.0981 | 2.2971 | 61.8 | 22.0951 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 22.1044 | 2.0972 | 59.8 | 22.0988 | 3.7244 | 59.6 | 22.1061 | 5.3488 | 59.4 | 22.0998 | 6.9866 | 59.2 | 22.0962 | 8.6179 | 59 | 22.0959 | 10.2498 | 58.8 | 22.0934 | 11.938 | 58.6 | 22.1252 | 13.6325 | 58.4 | 22.1134 | 15.3461 | 58.2 | 22.1202 | 16.9519 | 58 | 22.1074 | 15.4976 | 60.2 | 22.0952 | 13.8296 | 60.4 | 22.1075 | 12.1959 | 60.6 | 22.1036 | 10.4297 | 60.8 | 22.0997 | 8.8235 | 61 | 22.1139 | 7.1964 | 61.2 | 22.1007 | 5.563 | 61.4 | 22.0978 | 3.9283 | 61.6 | 22.1065 | 2.297 | 61.8 | 22.1034 | 0.69709 | 62
|  |  |  | 22.1128 | 2.0973 | 59.8 | 22.1071 | 3.7244 | 59.6 | 22.1144 | 5.3488 | 59.4 | 22.1082 | 6.9867 | 59.2 | 22.1046 | 8.618 | 59 | 22.1043 | 10.2498 | 58.8 | 22.1017 | 11.938 | 58.6 | 22.1337 | 13.6329 | 58.4 | 22.1217 | 15.3461 | 58.2 | 22.1285 | 16.952 | 58 | 22.1158 | 15.4976 | 60.2 | 22.1035 | 13.8299 | 60.4 | 22.1158 | 12.1956 | 60.6 | 22.1119 | 10.4293 | 60.8 | 22.1081 | 8.8236 | 61 | 22.1223 | 7.1963 | 61.2 | 22.1091 | 5.5629 | 61.4 | 22.1062 | 3.9284 | 61.6 | 22.1148 | 2.297 | 61.8 | 22.1118 | 0.6971 | 62
|  |  |  | 22.1211 | 2.0974 | 59.8 | 22.1154 | 3.7244 | 59.6 | 22.1227 | 5.3488 | 59.4 | 22.1165 | 6.9868 | 59.2 | 22.1129 | 8.618 | 59 | 22.1126 | 10.2498 | 58.8 | 22.11 | 11.9381 | 58.6 | 22.142 | 13.6332 | 58.4 | 22.13 | 15.346 | 58.2 | 22.1368 | 16.9521 | 58 | 22.1241 | 15.4975 | 60.2 | 22.1118 | 13.8302 | 60.4 | 22.1242 | 12.1954 | 60.6 | 22.1203 | 10.429 | 60.8 | 22.1164 | 8.8237 | 61 | 22.1306 | 7.1963 | 61.2 | 22.1174 | 5.5628 | 61.4 | 22.1145 | 3.9284 | 61.6 | 22.1231 | 2.297 | 61.8 | 22.1201 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 22.1294 | 2.0975 | 59.8 | 22.1238 | 3.7243 | 59.6 | 22.1311 | 5.3488 | 59.4 | 22.1248 | 6.9868 | 59.2 | 22.1212 | 8.618 | 59 | 22.1209 | 10.2497 | 58.8 | 22.1184 | 11.9381 | 58.6 | 22.1503 | 13.6336 | 58.4 | 22.1383 | 15.346 | 58.2 | 22.1451 | 16.9523 | 58 | 22.1325 | 15.4974 | 60.2 | 22.1202 | 13.8306 | 60.4 | 22.1325 | 12.1951 | 60.6 | 22.1286 | 10.429 | 60.8 | 22.1248 | 8.8238 | 61 | 22.1389 | 7.1962 | 61.2 | 22.1257 | 5.5627 | 61.4 | 22.1228 | 3.9285 | 61.6 | 22.1315 | 2.297 | 61.8 | 22.1284 | 0.69711 | 62
|  |  |  | 22.1378 | 2.0976 | 59.8 | 22.1321 | 3.7243 | 59.6 | 22.1394 | 5.3488 | 59.4 | 22.1331 | 6.9869 | 59.2 | 22.1295 | 8.618 | 59 | 22.1293 | 10.2496 | 58.8 | 22.1267 | 11.9381 | 58.6 | 22.1586 | 13.6339 | 58.4 | 22.1467 | 15.346 | 58.2 | 22.1536 | 16.9525 | 58 | 22.1408 | 15.4974 | 60.2 | 22.1285 | 13.8309 | 60.4 | 22.1408 | 12.1949 | 60.6 | 22.1369 | 10.429 | 60.8 | 22.1331 | 8.8239 | 61 | 22.1473 | 7.1961 | 61.2 | 22.1341 | 5.5626 | 61.4 | 22.1312 | 3.9285 | 61.6 | 22.1398 | 2.297 | 61.8 | 22.1367 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.1461 | 2.0978 | 59.8 | 22.1405 | 3.7243 | 59.6 | 22.1477 | 5.3488 | 59.4 | 22.1415 | 6.987 | 59.2 | 22.1379 | 8.6181 | 59 | 22.1376 | 10.2495 | 58.8 | 22.135 | 11.9381 | 58.6 | 22.167 | 13.6341 | 58.4 | 22.155 | 15.346 | 58.2 | 22.1619 | 16.9526 | 58 | 22.1491 | 15.4974 | 60.2 | 22.1368 | 13.8313 | 60.4 | 22.1492 | 12.1946 | 60.6 | 22.1453 | 10.429 | 60.8 | 22.1414 | 8.8239 | 61 | 22.1556 | 7.1961 | 61.2 | 22.1424 | 5.5624 | 61.4 | 22.1395 | 3.9286 | 61.6 | 22.1481 | 2.2969 | 61.8 | 22.1451 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.1544 | 2.0979 | 59.8 | 22.1488 | 3.7243 | 59.6 | 22.1561 | 5.3487 | 59.4 | 22.1498 | 6.987 | 59.2 | 22.1462 | 8.6181 | 59 | 22.1459 | 10.2495 | 58.8 | 22.1434 | 11.9382 | 58.6 | 22.1753 | 13.6342 | 58.4 | 22.1633 | 15.346 | 58.2 | 22.1702 | 16.9528 | 58 | 22.1575 | 15.4973 | 60.2 | 22.1452 | 13.8316 | 60.4 | 22.1575 | 12.1944 | 60.6 | 22.1536 | 10.4289 | 60.8 | 22.1497 | 8.824 | 61 | 22.1639 | 7.196 | 61.2 | 22.1508 | 5.5623 | 61.4 | 22.1478 | 3.9287 | 61.6 | 22.1565 | 2.2969 | 61.8 | 22.1534 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.1628 | 2.098 | 59.8 | 22.1571 | 3.7242 | 59.6 | 22.1644 | 5.3487 | 59.4 | 22.1581 | 6.9871 | 59.2 | 22.1545 | 8.6181 | 59 | 22.1543 | 10.2494 | 58.8 | 22.1517 | 11.9382 | 58.6 | 22.1836 | 13.6343 | 58.4 | 22.1718 | 15.346 | 58.2 | 22.1786 | 16.953 | 58 | 22.1658 | 15.4973 | 60.2 | 22.1535 | 13.832 | 60.4 | 22.1658 | 12.1941 | 60.6 | 22.1619 | 10.4289 | 60.8 | 22.1581 | 8.824 | 61 | 22.1723 | 7.1959 | 61.2 | 22.1591 | 5.5621 | 61.4 | 22.1562 | 3.9288 | 61.6 | 22.1648 | 2.2969 | 61.8 | 22.1617 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.1711 | 2.0981 | 59.8 | 22.1655 | 3.7242 | 59.6 | 22.1728 | 5.3487 | 59.4 | 22.1665 | 6.9872 | 59.2 | 22.1629 | 8.6181 | 59 | 22.1626 | 10.2494 | 58.8 | 22.16 | 11.9382 | 58.6 | 22.1919 | 13.6345 | 58.4 | 22.1801 | 15.3459 | 58.2 | 22.1869 | 16.9532 | 58 | 22.1741 | 15.4973 | 60.2 | 22.1618 | 13.8323 | 60.4 | 22.1741 | 12.1938 | 60.6 | 22.1703 | 10.4289 | 60.8 | 22.1664 | 8.824 | 61 | 22.1806 | 7.1959 | 61.2 | 22.1674 | 5.562 | 61.4 | 22.1645 | 3.9288 | 61.6 | 22.1731 | 2.2969 | 61.8 | 22.1701 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.1795 | 2.0982 | 59.8 | 22.1738 | 3.7242 | 59.6 | 22.1811 | 5.3487 | 59.4 | 22.1748 | 6.9873 | 59.2 | 22.1712 | 8.6181 | 59 | 22.1709 | 10.2493 | 58.8 | 22.1684 | 11.9383 | 58.6 | 22.2003 | 13.6347 | 58.4 | 22.1884 | 15.3459 | 58.2 | 22.1952 | 16.9533 | 58 | 22.1825 | 15.4972 | 60.2 | 22.1702 | 13.8325 | 60.4 | 22.1825 | 12.1935 | 60.6 | 22.1786 | 10.4289 | 60.8 | 22.1748 | 8.8241 | 61 | 22.1889 | 7.1958 | 61.2 | 22.1758 | 5.5618 | 61.4 | 22.1728 | 3.9289 | 61.6 | 22.1815 | 2.2968 | 61.8 | 22.1784 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.1878 | 2.0983 | 59.8 | 22.1822 | 3.7241 | 59.6 | 22.1894 | 5.3487 | 59.4 | 22.1831 | 6.9873 | 59.2 | 22.1795 | 8.6181 | 59 | 22.1792 | 10.2492 | 58.8 | 22.1767 | 11.9383 | 58.6 | 22.2086 | 13.6348 | 58.4 | 22.1967 | 15.3459 | 58.2 | 22.2036 | 16.9535 | 58 | 22.1908 | 15.4972 | 60.2 | 22.1785 | 13.8326 | 60.4 | 22.1908 | 12.1932 | 60.6 | 22.187 | 10.4288 | 60.8 | 22.1831 | 8.8241 | 61 | 22.1973 | 7.1957 | 61.2 | 22.1841 | 5.5617 | 61.4 | 22.1812 | 3.929 | 61.6 | 22.1898 | 2.2968 | 61.8 | 22.1868 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.1961 | 2.0984 | 59.8 | 22.1905 | 3.7241 | 59.6 | 22.1978 | 5.3486 | 59.4 | 22.1914 | 6.9874 | 59.2 | 22.1879 | 8.6181 | 59 | 22.1876 | 10.2492 | 58.8 | 22.185 | 11.9383 | 58.6 | 22.2169 | 13.635 | 58.4 | 22.2051 | 15.3459 | 58.2 | 22.2119 | 16.9537 | 58 | 22.1991 | 15.4971 | 60.2 | 22.1868 | 13.8328 | 60.4 | 22.1991 | 12.1928 | 60.6 | 22.1953 | 10.4288 | 60.8 | 22.1914 | 8.8241 | 61 | 22.2056 | 7.1957 | 61.2 | 22.1924 | 5.5615 | 61.4 | 22.1895 | 3.929 | 61.6 | 22.1982 | 2.2968 | 61.8 | 22.1951 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.2045 | 2.0985 | 59.8 | 22.1988 | 3.724 | 59.6 | 22.2061 | 5.3486 | 59.4 | 22.1998 | 6.9875 | 59.2 | 22.1962 | 8.6181 | 59 | 22.1959 | 10.2491 | 58.8 | 22.1934 | 11.9383 | 58.6 | 22.2253 | 13.6352 | 58.4 | 22.2134 | 15.3458 | 58.2 | 22.2202 | 16.9538 | 58 | 22.2075 | 15.4971 | 60.2 | 22.1952 | 13.8329 | 60.4 | 22.2075 | 12.1924 | 60.6 | 22.2036 | 10.4287 | 60.8 | 22.1998 | 8.8241 | 61 | 22.2139 | 7.1956 | 61.2 | 22.2008 | 5.5612 | 61.4 | 22.1978 | 3.9291 | 61.6 | 22.2065 | 2.2967 | 61.8 | 22.2034 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2128 | 2.0987 | 59.8 | 22.2072 | 3.724 | 59.6 | 22.2144 | 5.3486 | 59.4 | 22.2081 | 6.9875 | 59.2 | 22.2045 | 8.6181 | 59 | 22.2042 | 10.249 | 58.8 | 22.2017 | 11.9384 | 58.6 | 22.2336 | 13.6351 | 58.4 | 22.2217 | 15.3458 | 58.2 | 22.2286 | 16.9542 | 58 | 22.2158 | 15.4971 | 60.2 | 22.2035 | 13.8331 | 60.4 | 22.2158 | 12.192 | 60.6 | 22.212 | 10.4287 | 60.8 | 22.2081 | 8.8241 | 61 | 22.2223 | 7.1955 | 61.2 | 22.2091 | 5.5608 | 61.4 | 22.2061 | 3.9291 | 61.6 | 22.2148 | 2.2967 | 61.8 | 22.2118 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2211 | 2.0988 | 59.8 | 22.2155 | 3.7239 | 59.6 | 22.2228 | 5.3486 | 59.4 | 22.2164 | 6.9875 | 59.2 | 22.2128 | 8.6181 | 59 | 22.2126 | 10.2488 | 58.8 | 22.21 | 11.9384 | 58.6 | 22.2419 | 13.635 | 58.4 | 22.2301 | 15.3457 | 58.2 | 22.2369 | 16.9545 | 58 | 22.2241 | 15.4971 | 60.2 | 22.2118 | 13.8332 | 60.4 | 22.2241 | 12.1916 | 60.6 | 22.2203 | 10.4287 | 60.8 | 22.2164 | 8.8241 | 61 | 22.2306 | 7.1955 | 61.2 | 22.2174 | 5.5606 | 61.4 | 22.2145 | 3.9291 | 61.6 | 22.2231 | 2.2967 | 61.8 | 22.2201 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2295 | 2.0989 | 59.8 | 22.2238 | 3.7239 | 59.6 | 22.2311 | 5.3485 | 59.4 | 22.2247 | 6.9876 | 59.2 | 22.2212 | 8.6181 | 59 | 22.2209 | 10.2487 | 58.8 | 22.2184 | 11.9384 | 58.6 | 22.2502 | 13.6349 | 58.4 | 22.2384 | 15.3457 | 58.2 | 22.2452 | 16.955 | 58 | 22.2325 | 15.497 | 60.2 | 22.2202 | 13.8334 | 60.4 | 22.2325 | 12.1911 | 60.6 | 22.2287 | 10.4286 | 60.8 | 22.2248 | 8.8243 | 61 | 22.239 | 7.1954 | 61.2 | 22.2258 | 5.5604 | 61.4 | 22.2228 | 3.9291 | 61.6 | 22.2315 | 2.2966 | 61.8 | 22.2284 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2378 | 2.099 | 59.8 | 22.2322 | 3.7239 | 59.6 | 22.2394 | 5.3485 | 59.4 | 22.2331 | 6.9876 | 59.2 | 22.2295 | 8.618 | 59 | 22.2292 | 10.2486 | 58.8 | 22.2267 | 11.9385 | 58.6 | 22.2587 | 13.6348 | 58.4 | 22.2467 | 15.3456 | 58.2 | 22.2537 | 16.9555 | 58 | 22.2408 | 15.497 | 60.2 | 22.2285 | 13.8335 | 60.4 | 22.2408 | 12.1907 | 60.6 | 22.237 | 10.4286 | 60.8 | 22.2331 | 8.8245 | 61 | 22.2473 | 7.1953 | 61.2 | 22.2341 | 5.5601 | 61.4 | 22.2311 | 3.9291 | 61.6 | 22.2398 | 2.2966 | 61.8 | 22.2368 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2461 | 2.0991 | 59.8 | 22.2405 | 3.7239 | 59.6 | 22.2478 | 5.3485 | 59.4 | 22.2414 | 6.9877 | 59.2 | 22.2378 | 8.6179 | 59 | 22.2375 | 10.2485 | 58.8 | 22.235 | 11.9385 | 58.6 | 22.267 | 13.6347 | 58.4 | 22.255 | 15.3455 | 58.2 | 22.262 | 16.9558 | 58 | 22.2491 | 15.497 | 60.2 | 22.2368 | 13.8336 | 60.4 | 22.2491 | 12.1903 | 60.6 | 22.2453 | 10.4286 | 60.8 | 22.2414 | 8.8245 | 61 | 22.2556 | 7.1952 | 61.2 | 22.2424 | 5.5599 | 61.4 | 22.2395 | 3.9291 | 61.6 | 22.2481 | 2.2966 | 61.8 | 22.2451 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2545 | 2.0992 | 59.8 | 22.2489 | 3.7239 | 59.6 | 22.2561 | 5.3485 | 59.4 | 22.2497 | 6.9877 | 59.2 | 22.2462 | 8.6178 | 59 | 22.2459 | 10.2484 | 58.8 | 22.2434 | 11.9385 | 58.6 | 22.2753 | 13.6347 | 58.4 | 22.2634 | 15.3455 | 58.2 | 22.2703 | 16.9562 | 58 | 22.2575 | 15.4969 | 60.2 | 22.2452 | 13.8338 | 60.4 | 22.2575 | 12.1899 | 60.6 | 22.2537 | 10.4285 | 60.8 | 22.2498 | 8.8246 | 61 | 22.264 | 7.1951 | 61.2 | 22.2508 | 5.5597 | 61.4 | 22.2478 | 3.929 | 61.6 | 22.2565 | 2.2966 | 61.8 | 22.2534 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2628 | 2.0993 | 59.8 | 22.2572 | 3.7238 | 59.6 | 22.2645 | 5.3484 | 59.4 | 22.2581 | 6.9878 | 59.2 | 22.2545 | 8.6177 | 59 | 22.2542 | 10.2483 | 58.8 | 22.2517 | 11.9386 | 58.6 | 22.2837 | 13.6347 | 58.4 | 22.2717 | 15.3454 | 58.2 | 22.2787 | 16.9565 | 58 | 22.2658 | 15.4969 | 60.2 | 22.2535 | 13.8338 | 60.4 | 22.2658 | 12.1895 | 60.6 | 22.262 | 10.4285 | 60.8 | 22.2581 | 8.8247 | 61 | 22.2723 | 7.195 | 61.2 | 22.2591 | 5.5595 | 61.4 | 22.2561 | 3.929 | 61.6 | 22.2648 | 2.2965 | 61.8 | 22.2618 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2712 | 2.0995 | 59.8 | 22.2655 | 3.7238 | 59.6 | 22.2728 | 5.3484 | 59.4 | 22.2664 | 6.9878 | 59.2 | 22.2628 | 8.6177 | 59 | 22.2625 | 10.2483 | 58.8 | 22.26 | 11.9386 | 58.6 | 22.292 | 13.6346 | 58.4 | 22.28 | 15.3453 | 58.2 | 22.287 | 16.9568 | 58 | 22.2741 | 15.4969 | 60.2 | 22.2618 | 13.8339 | 60.4 | 22.2741 | 12.189 | 60.6 | 22.2703 | 10.4284 | 60.8 | 22.2664 | 8.8249 | 61 | 22.2806 | 7.1949 | 61.2 | 22.2675 | 5.5593 | 61.4 | 22.2645 | 3.929 | 61.6 | 22.2731 | 2.2965 | 61.8 | 22.2701 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2795 | 2.0996 | 59.8 | 22.2739 | 3.7238 | 59.6 | 22.2811 | 5.3484 | 59.4 | 22.2747 | 6.9879 | 59.2 | 22.2711 | 8.6176 | 59 | 22.2709 | 10.2482 | 58.8 | 22.2684 | 11.9386 | 58.6 | 22.3003 | 13.6346 | 58.4 | 22.2883 | 15.3453 | 58.2 | 22.2953 | 16.9572 | 58 | 22.2825 | 15.4968 | 60.2 | 22.2702 | 13.8339 | 60.4 | 22.2824 | 12.1886 | 60.6 | 22.2787 | 10.4285 | 60.8 | 22.2748 | 8.825 | 61 | 22.289 | 7.1948 | 61.2 | 22.2758 | 5.5591 | 61.4 | 22.2728 | 3.9289 | 61.6 | 22.2815 | 2.2965 | 61.8 | 22.2784 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2878 | 2.0997 | 59.8 | 22.2822 | 3.7238 | 59.6 | 22.2895 | 5.3484 | 59.4 | 22.283 | 6.9879 | 59.2 | 22.2795 | 8.6175 | 59 | 22.2792 | 10.248 | 58.8 | 22.2767 | 11.9386 | 58.6 | 22.3086 | 13.6346 | 58.4 | 22.2968 | 15.3452 | 58.2 | 22.3037 | 16.9575 | 58 | 22.2908 | 15.4967 | 60.2 | 22.2785 | 13.8339 | 60.4 | 22.2908 | 12.1882 | 60.6 | 22.287 | 10.4285 | 60.8 | 22.2831 | 8.8251 | 61 | 22.2973 | 7.1947 | 61.2 | 22.2841 | 5.5589 | 61.4 | 22.2811 | 3.9289 | 61.6 | 22.2898 | 2.2964 | 61.8 | 22.2868 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.2962 | 2.0998 | 59.8 | 22.2905 | 3.7238 | 59.6 | 22.2978 | 5.3484 | 59.4 | 22.2914 | 6.988 | 59.2 | 22.2878 | 8.6175 | 59 | 22.2875 | 10.2479 | 58.8 | 22.285 | 11.9387 | 58.6 | 22.317 | 13.6347 | 58.4 | 22.3051 | 15.3451 | 58.2 | 22.312 | 16.9578 | 58 | 22.2991 | 15.4967 | 60.2 | 22.2868 | 13.834 | 60.4 | 22.2991 | 12.1878 | 60.6 | 22.2953 | 10.4285 | 60.8 | 22.2914 | 8.8252 | 61 | 22.3056 | 7.1946 | 61.2 | 22.2924 | 5.5587 | 61.4 | 22.2895 | 3.9288 | 61.6 | 22.2981 | 2.2964 | 61.8 | 22.2951 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3045 | 2.0999 | 59.8 | 22.2989 | 3.7237 | 59.6 | 22.3061 | 5.3484 | 59.4 | 22.2997 | 6.988 | 59.2 | 22.2961 | 8.6174 | 59 | 22.2959 | 10.2478 | 58.8 | 22.2934 | 11.9387 | 58.6 | 22.3253 | 13.6347 | 58.4 | 22.3134 | 15.3451 | 58.2 | 22.3203 | 16.9581 | 58 | 22.3075 | 15.4967 | 60.2 | 22.2952 | 13.834 | 60.4 | 22.3074 | 12.1873 | 60.6 | 22.3037 | 10.4285 | 60.8 | 22.2998 | 8.8253 | 61 | 22.314 | 7.1946 | 61.2 | 22.3008 | 5.5585 | 61.4 | 22.2978 | 3.9288 | 61.6 | 22.3065 | 2.2964 | 61.8 | 22.3034 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3128 | 2.1001 | 59.8 | 22.3072 | 3.7237 | 59.6 | 22.3145 | 5.3484 | 59.4 | 22.308 | 6.9881 | 59.2 | 22.3045 | 8.6173 | 59 | 22.3042 | 10.2477 | 58.8 | 22.3017 | 11.9387 | 58.6 | 22.3336 | 13.6347 | 58.4 | 22.3218 | 15.345 | 58.2 | 22.3287 | 16.9584 | 58 | 22.3158 | 15.4967 | 60.2 | 22.3035 | 13.834 | 60.4 | 22.3158 | 12.1868 | 60.6 | 22.312 | 10.4285 | 60.8 | 22.3081 | 8.8254 | 61 | 22.3223 | 7.1945 | 61.2 | 22.3091 | 5.5583 | 61.4 | 22.3061 | 3.9287 | 61.6 | 22.3148 | 2.2963 | 61.8 | 22.3118 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3212 | 2.1002 | 59.8 | 22.3156 | 3.7236 | 59.6 | 22.3228 | 5.3484 | 59.4 | 22.3163 | 6.9882 | 59.2 | 22.3128 | 8.6173 | 59 | 22.3125 | 10.2475 | 58.8 | 22.31 | 11.9388 | 58.6 | 22.342 | 13.6348 | 58.4 | 22.3301 | 15.3449 | 58.2 | 22.337 | 16.9588 | 58 | 22.3241 | 15.4967 | 60.2 | 22.3118 | 13.8341 | 60.4 | 22.3241 | 12.1864 | 60.6 | 22.3204 | 10.4285 | 60.8 | 22.3164 | 8.8254 | 61 | 22.3307 | 7.1944 | 61.2 | 22.3175 | 5.5581 | 61.4 | 22.3145 | 3.9287 | 61.6 | 22.3232 | 2.2963 | 61.8 | 22.3201 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3295 | 2.1003 | 59.8 | 22.3239 | 3.7236 | 59.6 | 22.3311 | 5.3484 | 59.4 | 22.3247 | 6.9882 | 59.2 | 22.3211 | 8.6173 | 59 | 22.3209 | 10.2474 | 58.8 | 22.3184 | 11.9388 | 58.6 | 22.3503 | 13.6348 | 58.4 | 22.3384 | 15.3449 | 58.2 | 22.3453 | 16.9591 | 58 | 22.3325 | 15.4967 | 60.2 | 22.3202 | 13.8341 | 60.4 | 22.3324 | 12.1859 | 60.6 | 22.3287 | 10.4285 | 60.8 | 22.3248 | 8.8255 | 61 | 22.339 | 7.1944 | 61.2 | 22.3258 | 5.5579 | 61.4 | 22.3228 | 3.9287 | 61.6 | 22.3315 | 2.2963 | 61.8 | 22.3284 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3378 | 2.1004 | 59.8 | 22.3322 | 3.7235 | 59.6 | 22.3395 | 5.3483 | 59.4 | 22.333 | 6.9883 | 59.2 | 22.3294 | 8.6173 | 59 | 22.3292 | 10.2473 | 58.8 | 22.3267 | 11.9388 | 58.6 | 22.3586 | 13.6349 | 58.4 | 22.3467 | 15.3448 | 58.2 | 22.3536 | 16.9594 | 58 | 22.3408 | 15.4967 | 60.2 | 22.3285 | 13.8341 | 60.4 | 22.3408 | 12.1854 | 60.6 | 22.337 | 10.4286 | 60.8 | 22.3331 | 8.8256 | 61 | 22.3473 | 7.1944 | 61.2 | 22.3341 | 5.5577 | 61.4 | 22.3311 | 3.9287 | 61.6 | 22.3398 | 2.2963 | 61.8 | 22.3368 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3462 | 2.1005 | 59.8 | 22.3406 | 3.7235 | 59.6 | 22.3478 | 5.3483 | 59.4 | 22.3413 | 6.9884 | 59.2 | 22.3378 | 8.6173 | 59 | 22.3375 | 10.2471 | 58.8 | 22.335 | 11.9388 | 58.6 | 22.3669 | 13.6349 | 58.4 | 22.3551 | 15.3447 | 58.2 | 22.3621 | 16.9597 | 58 | 22.3491 | 15.4967 | 60.2 | 22.3368 | 13.8342 | 60.4 | 22.3491 | 12.1849 | 60.6 | 22.3454 | 10.4286 | 60.8 | 22.3414 | 8.8256 | 61 | 22.3557 | 7.1944 | 61.2 | 22.3425 | 5.5575 | 61.4 | 22.3394 | 3.9287 | 61.6 | 22.3481 | 2.2962 | 61.8 | 22.3451 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3545 | 2.1007 | 59.8 | 22.3489 | 3.7235 | 59.6 | 22.3561 | 5.3483 | 59.4 | 22.3497 | 6.9884 | 59.2 | 22.3461 | 8.6173 | 59 | 22.3459 | 10.247 | 58.8 | 22.3434 | 11.9388 | 58.6 | 22.3754 | 13.6349 | 58.4 | 22.3634 | 15.3446 | 58.2 | 22.3704 | 16.96 | 58 | 22.3575 | 15.4967 | 60.2 | 22.3452 | 13.8342 | 60.4 | 22.3574 | 12.1845 | 60.6 | 22.3537 | 10.4286 | 60.8 | 22.3498 | 8.8256 | 61 | 22.364 | 7.1944 | 61.2 | 22.3508 | 5.5573 | 61.4 | 22.3478 | 3.9286 | 61.6 | 22.3565 | 2.2962 | 61.8 | 22.3535 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3629 | 2.1008 | 59.8 | 22.3573 | 3.7234 | 59.6 | 22.3645 | 5.3482 | 59.4 | 22.358 | 6.9884 | 59.2 | 22.3544 | 8.6173 | 59 | 22.3542 | 10.2469 | 58.8 | 22.3517 | 11.9388 | 58.6 | 22.3837 | 13.635 | 58.4 | 22.3717 | 15.3445 | 58.2 | 22.3787 | 16.9603 | 58 | 22.3658 | 15.4967 | 60.2 | 22.3535 | 13.8342 | 60.4 | 22.3658 | 12.184 | 60.6 | 22.362 | 10.4286 | 60.8 | 22.3581 | 8.8256 | 61 | 22.3723 | 7.1944 | 61.2 | 22.3591 | 5.5571 | 61.4 | 22.3561 | 3.9286 | 61.6 | 22.3648 | 2.2962 | 61.8 | 22.3618 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3712 | 2.1009 | 59.8 | 22.3656 | 3.7234 | 59.6 | 22.3728 | 5.3482 | 59.4 | 22.3663 | 6.9885 | 59.2 | 22.3627 | 8.6173 | 59 | 22.3625 | 10.2467 | 58.8 | 22.36 | 11.9388 | 58.6 | 22.392 | 13.635 | 58.4 | 22.3801 | 15.3444 | 58.2 | 22.3871 | 16.9607 | 58 | 22.3741 | 15.4967 | 60.2 | 22.3618 | 13.8342 | 60.4 | 22.3741 | 12.1835 | 60.6 | 22.3704 | 10.4287 | 60.8 | 22.3664 | 8.8257 | 61 | 22.3807 | 7.1944 | 61.2 | 22.3675 | 5.5569 | 61.4 | 22.3644 | 3.9286 | 61.6 | 22.3731 | 2.2962 | 61.8 | 22.3701 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3795 | 2.101 | 59.8 | 22.3739 | 3.7234 | 59.6 | 22.3811 | 5.3482 | 59.4 | 22.3746 | 6.9885 | 59.2 | 22.3711 | 8.6173 | 59 | 22.3708 | 10.2466 | 58.8 | 22.3683 | 11.9388 | 58.6 | 22.4003 | 13.635 | 58.4 | 22.3884 | 15.3443 | 58.2 | 22.3954 | 16.961 | 58 | 22.3825 | 15.4966 | 60.2 | 22.3702 | 13.8342 | 60.4 | 22.3824 | 12.183 | 60.6 | 22.3787 | 10.4287 | 60.8 | 22.3748 | 8.8257 | 61 | 22.389 | 7.1943 | 61.2 | 22.3758 | 5.5567 | 61.4 | 22.3727 | 3.9287 | 61.6 | 22.3815 | 2.2962 | 61.8 | 22.3784 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3879 | 2.1012 | 59.8 | 22.3823 | 3.7234 | 59.6 | 22.3895 | 5.3482 | 59.4 | 22.383 | 6.9886 | 59.2 | 22.3794 | 8.6173 | 59 | 22.3792 | 10.2464 | 58.8 | 22.3767 | 11.9388 | 58.6 | 22.4087 | 13.6349 | 58.4 | 22.3967 | 15.3442 | 58.2 | 22.4037 | 16.9613 | 58 | 22.3908 | 15.4966 | 60.2 | 22.3785 | 13.8342 | 60.4 | 22.3908 | 12.1825 | 60.6 | 22.3871 | 10.4287 | 60.8 | 22.3831 | 8.8257 | 61 | 22.3973 | 7.1943 | 61.2 | 22.3842 | 5.5565 | 61.4 | 22.3811 | 3.9288 | 61.6 | 22.3898 | 2.2961 | 61.8 | 22.3868 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.3962 | 2.1013 | 59.8 | 22.3906 | 3.7233 | 59.6 | 22.3978 | 5.3481 | 59.4 | 22.3913 | 6.9886 | 59.2 | 22.3877 | 8.6173 | 59 | 22.3875 | 10.2463 | 58.8 | 22.385 | 11.9388 | 58.6 | 22.417 | 13.6349 | 58.4 | 22.405 | 15.3442 | 58.2 | 22.4121 | 16.9616 | 58 | 22.3991 | 15.4966 | 60.2 | 22.3868 | 13.8342 | 60.4 | 22.3991 | 12.1819 | 60.6 | 22.3954 | 10.4287 | 60.8 | 22.3914 | 8.8258 | 61 | 22.4057 | 7.1943 | 61.2 | 22.3925 | 5.5563 | 61.4 | 22.3894 | 3.9289 | 61.6 | 22.3981 | 2.2961 | 61.8 | 22.3951 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4045 | 2.1014 | 59.8 | 22.3989 | 3.7233 | 59.6 | 22.4062 | 5.3481 | 59.4 | 22.3996 | 6.9887 | 59.2 | 22.3961 | 8.6173 | 59 | 22.3958 | 10.2461 | 58.8 | 22.3933 | 11.9388 | 58.6 | 22.4253 | 13.6349 | 58.4 | 22.4135 | 15.3441 | 58.2 | 22.4204 | 16.9619 | 58 | 22.4075 | 15.4966 | 60.2 | 22.3952 | 13.8342 | 60.4 | 22.4074 | 12.1814 | 60.6 | 22.4037 | 10.4288 | 60.8 | 22.3998 | 8.8258 | 61 | 22.414 | 7.1943 | 61.2 | 22.4008 | 5.5561 | 61.4 | 22.3977 | 3.9289 | 61.6 | 22.4065 | 2.2961 | 61.8 | 22.4034 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4129 | 2.1015 | 59.8 | 22.4073 | 3.7233 | 59.6 | 22.4145 | 5.3481 | 59.4 | 22.408 | 6.9887 | 59.2 | 22.4044 | 8.6173 | 59 | 22.4042 | 10.2459 | 58.8 | 22.4017 | 11.9388 | 58.6 | 22.4337 | 13.6349 | 58.4 | 22.4218 | 15.3441 | 58.2 | 22.4287 | 16.9622 | 58 | 22.4158 | 15.4966 | 60.2 | 22.4035 | 13.8342 | 60.4 | 22.4157 | 12.1808 | 60.6 | 22.4121 | 10.4288 | 60.8 | 22.4081 | 8.8259 | 61 | 22.4223 | 7.1942 | 61.2 | 22.4091 | 5.5559 | 61.4 | 22.4061 | 3.929 | 61.6 | 22.4148 | 2.2961 | 61.8 | 22.4118 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4212 | 2.1016 | 59.8 | 22.4156 | 3.7233 | 59.6 | 22.4228 | 5.348 | 59.4 | 22.4163 | 6.9888 | 59.2 | 22.4127 | 8.6174 | 59 | 22.4125 | 10.2458 | 58.8 | 22.41 | 11.9388 | 58.6 | 22.442 | 13.6349 | 58.4 | 22.4301 | 15.344 | 58.2 | 22.4371 | 16.9625 | 58 | 22.4241 | 15.4965 | 60.2 | 22.4118 | 13.8342 | 60.4 | 22.4241 | 12.1802 | 60.6 | 22.4204 | 10.4289 | 60.8 | 22.4164 | 8.826 | 61 | 22.4307 | 7.1942 | 61.2 | 22.4175 | 5.5557 | 61.4 | 22.4144 | 3.929 | 61.6 | 22.4231 | 2.2961 | 61.8 | 22.4201 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4295 | 2.1018 | 59.8 | 22.424 | 3.7233 | 59.6 | 22.4312 | 5.3479 | 59.4 | 22.4246 | 6.9889 | 59.2 | 22.4211 | 8.6174 | 59 | 22.4208 | 10.2456 | 58.8 | 22.4183 | 11.9388 | 58.6 | 22.4503 | 13.6349 | 58.4 | 22.4385 | 15.344 | 58.2 | 22.4454 | 16.9629 | 58 | 22.4325 | 15.4964 | 60.2 | 22.4202 | 13.8342 | 60.4 | 22.4324 | 12.1796 | 60.6 | 22.4287 | 10.4289 | 60.8 | 22.4248 | 8.826 | 61 | 22.439 | 7.1942 | 61.2 | 22.4258 | 5.5555 | 61.4 | 22.4228 | 3.9291 | 61.6 | 22.4315 | 2.2961 | 61.8 | 22.4284 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4379 | 2.1018 | 59.8 | 22.4323 | 3.7232 | 59.6 | 22.4395 | 5.3479 | 59.4 | 22.4329 | 6.9889 | 59.2 | 22.4294 | 8.6174 | 59 | 22.4292 | 10.2454 | 58.8 | 22.4267 | 11.9388 | 58.6 | 22.4586 | 13.6349 | 58.4 | 22.4468 | 15.3441 | 58.2 | 22.4537 | 16.9632 | 58 | 22.4408 | 15.4963 | 60.2 | 22.4285 | 13.8342 | 60.4 | 22.4407 | 12.1789 | 60.6 | 22.4371 | 10.4289 | 60.8 | 22.4331 | 8.8261 | 61 | 22.4474 | 7.1942 | 61.2 | 22.4342 | 5.5554 | 61.4 | 22.4311 | 3.9291 | 61.6 | 22.4398 | 2.2961 | 61.8 | 22.4368 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4462 | 2.1018 | 59.8 | 22.4406 | 3.7232 | 59.6 | 22.4478 | 5.3478 | 59.4 | 22.4413 | 6.989 | 59.2 | 22.4377 | 8.6174 | 59 | 22.4375 | 10.2453 | 58.8 | 22.435 | 11.9388 | 58.6 | 22.467 | 13.6348 | 58.4 | 22.4551 | 15.3441 | 58.2 | 22.4622 | 16.9635 | 58 | 22.4491 | 15.4962 | 60.2 | 22.4368 | 13.8342 | 60.4 | 22.4491 | 12.1781 | 60.6 | 22.4454 | 10.4289 | 60.8 | 22.4415 | 8.826 | 61 | 22.4557 | 7.1941 | 61.2 | 22.4425 | 5.5552 | 61.4 | 22.4394 | 3.9292 | 61.6 | 22.4482 | 2.2961 | 61.8 | 22.4451 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4546 | 2.1018 | 59.8 | 22.449 | 3.7232 | 59.6 | 22.4562 | 5.3477 | 59.4 | 22.4496 | 6.989 | 59.2 | 22.446 | 8.6174 | 59 | 22.4458 | 10.2451 | 58.8 | 22.4434 | 11.9389 | 58.6 | 22.4753 | 13.6348 | 58.4 | 22.4634 | 15.3441 | 58.2 | 22.4705 | 16.9638 | 58 | 22.4575 | 15.4961 | 60.2 | 22.4451 | 13.8342 | 60.4 | 22.4574 | 12.1774 | 60.6 | 22.4537 | 10.4289 | 60.8 | 22.4498 | 8.826 | 61 | 22.464 | 7.1941 | 61.2 | 22.4508 | 5.555 | 61.4 | 22.4478 | 3.9292 | 61.6 | 22.4565 | 2.2961 | 61.8 | 22.4535 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4629 | 2.1018 | 59.8 | 22.4573 | 3.7231 | 59.6 | 22.4645 | 5.3477 | 59.4 | 22.4579 | 6.9891 | 59.2 | 22.4544 | 8.6174 | 59 | 22.4542 | 10.2449 | 58.8 | 22.4517 | 11.9389 | 58.6 | 22.4836 | 13.6348 | 58.4 | 22.4718 | 15.3442 | 58.2 | 22.4788 | 16.9642 | 58 | 22.4658 | 15.496 | 60.2 | 22.4535 | 13.8342 | 60.4 | 22.4657 | 12.1766 | 60.6 | 22.4621 | 10.4289 | 60.8 | 22.4581 | 8.826 | 61 | 22.4724 | 7.1941 | 61.2 | 22.4592 | 5.5548 | 61.4 | 22.4561 | 3.9293 | 61.6 | 22.4648 | 2.2961 | 61.8 | 22.4618 | 0.69712 | 62
|  |  |  | 22.4712 | 2.1018 | 59.8 | 22.4656 | 3.7231 | 59.6 | 22.4728 | 5.3476 | 59.4 | 22.4662 | 6.989 | 59.2 | 22.4627 | 8.6174 | 59 | 22.4625 | 10.2448 | 58.8 | 22.46 | 11.939 | 58.6 | 22.4921 | 13.6348 | 58.4 | 22.4801 | 15.3442 | 58.2 | 22.4872 | 16.9645 | 58 | 22.4742 | 15.4959 | 60.2 | 22.4618 | 13.8342 | 60.4 | 22.4741 | 12.1759 | 60.6 | 22.4704 | 10.429 | 60.8 | 22.4664 | 8.826 | 61 | 22.4807 | 7.1941 | 61.2 | 22.4675 | 5.5546 | 61.4 | 22.4644 | 3.9294 | 61.6 | 22.4731 | 2.2961 | 61.8 | 22.4701 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.4796 | 2.1018 | 59.8 | 22.474 | 3.723 | 59.6 | 22.4812 | 5.3475 | 59.4 | 22.4746 | 6.989 | 59.2 | 22.471 | 8.6174 | 59 | 22.4708 | 10.2447 | 58.8 | 22.4684 | 11.939 | 58.6 | 22.5004 | 13.6348 | 58.4 | 22.4884 | 15.3442 | 58.2 | 22.4955 | 16.9648 | 58 | 22.4825 | 15.4959 | 60.2 | 22.4701 | 13.8342 | 60.4 | 22.4824 | 12.1752 | 60.6 | 22.4787 | 10.429 | 60.8 | 22.4748 | 8.8259 | 61 | 22.489 | 7.1941 | 61.2 | 22.4758 | 5.5544 | 61.4 | 22.4727 | 3.9294 | 61.6 | 22.4815 | 2.2961 | 61.8 | 22.4785 | 0.69713 | 62
|  |  |  | 22.4879 | 2.1018 | 59.8 | 22.4823 | 3.723 | 59.6 | 22.4895 | 5.3475 | 59.4 | 22.4829 | 6.9889 | 59.2 | 22.4794 | 8.6174 | 59 | 22.4792 | 10.2446 | 58.8 | 22.4767 | 11.9391 | 58.6 | 22.5087 | 13.6348 | 58.4 | 22.4967 | 15.3443 | 58.2 | 22.5038 | 16.9652 | 58 | 22.4908 | 15.4959 | 60.2 | 22.4785 | 13.8342 | 60.4 | 22.4907 | 12.1747 | 60.6 | 22.4871 | 10.429 | 60.8 | 22.4831 | 8.8259 | 61 | 22.4974 | 7.1941 | 61.2 | 22.4842 | 5.5542 | 61.4 | 22.4811 | 3.9295 | 61.6 | 22.4898 | 2.2961 | 61.8 | 22.4868 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 22.4962 | 2.1018 | 59.8 | 22.4907 | 3.723 | 59.6 | 22.4978 | 5.3474 | 59.4 | 22.4912 | 6.9889 | 59.2 | 22.4877 | 8.6174 | 59 | 22.4875 | 10.2445 | 58.8 | 22.485 | 11.9392 | 58.6 | 22.517 | 13.6348 | 58.4 | 22.5051 | 15.3443 | 58.2 | 22.5122 | 16.9655 | 58 | 22.4992 | 15.4959 | 60.2 | 22.4868 | 13.8342 | 60.4 | 22.4991 | 12.1743 | 60.6 | 22.4954 | 10.429 | 60.8 | 22.4915 | 8.8258 | 61 | 22.5057 | 7.1941 | 61.2 | 22.4925 | 5.5541 | 61.4 | 22.4894 | 3.9294 | 61.6 | 22.4981 | 2.2961 | 61.8 | 22.4951 | 0.69714 | 62
|  |  |  | 22.5046 | 2.1018 | 59.8 | 22.499 | 3.7229 | 59.6 | 22.5062 | 5.3474 | 59.4 | 22.4996 | 6.9888 | 59.2 | 22.496 | 8.6174 | 59 | 22.4958 | 10.2443 | 58.8 | 22.4933 | 11.9392 | 58.6 | 22.5254 | 13.6348 | 58.4 | 22.5134 | 15.3443 | 58.2 | 22.5205 | 16.9658 | 58 | 22.5075 | 15.4959 | 60.2 | 22.4951 | 13.8342 | 60.4 | 22.5074 | 12.1739 | 60.6 | 22.5038 | 10.429 | 60.8 | 22.4998 | 8.8258 | 61 | 22.514 | 7.1941 | 61.2 | 22.5009 | 5.5539 | 61.4 | 22.4977 | 3.9294 | 61.6 | 22.5065 | 2.2961 | 61.8 | 22.5034 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5129 | 2.1018 | 59.8 | 22.5073 | 3.7229 | 59.6 | 22.5145 | 5.3473 | 59.4 | 22.5079 | 6.9888 | 59.2 | 22.5043 | 8.6174 | 59 | 22.5042 | 10.2442 | 58.8 | 22.5017 | 11.9393 | 58.6 | 22.5337 | 13.6348 | 58.4 | 22.5217 | 15.3443 | 58.2 | 22.5288 | 16.9662 | 58 | 22.5158 | 15.4959 | 60.2 | 22.5035 | 13.8342 | 60.4 | 22.5157 | 12.1734 | 60.6 | 22.5121 | 10.4291 | 60.8 | 22.5081 | 8.8256 | 61 | 22.5224 | 7.1941 | 61.2 | 22.5092 | 5.5537 | 61.4 | 22.5061 | 3.9293 | 61.6 | 22.5148 | 2.2961 | 61.8 | 22.5118 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5213 | 2.1019 | 59.8 | 22.5157 | 3.7229 | 59.6 | 22.5229 | 5.3472 | 59.4 | 22.5162 | 6.9887 | 59.2 | 22.5127 | 8.6174 | 59 | 22.5125 | 10.2441 | 58.8 | 22.51 | 11.9393 | 58.6 | 22.542 | 13.6348 | 58.4 | 22.5302 | 15.3444 | 58.2 | 22.5371 | 16.9665 | 58 | 22.5242 | 15.4959 | 60.2 | 22.5118 | 13.8342 | 60.4 | 22.524 | 12.1729 | 60.6 | 22.5204 | 10.4291 | 60.8 | 22.5165 | 8.8255 | 61 | 22.5307 | 7.1942 | 61.2 | 22.5175 | 5.5535 | 61.4 | 22.5144 | 3.9293 | 61.6 | 22.5231 | 2.2961 | 61.8 | 22.5201 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5296 | 2.1019 | 59.8 | 22.524 | 3.7228 | 59.6 | 22.5312 | 5.3472 | 59.4 | 22.5246 | 6.9886 | 59.2 | 22.521 | 8.6174 | 59 | 22.5208 | 10.2439 | 58.8 | 22.5183 | 11.9394 | 58.6 | 22.5504 | 13.6348 | 58.4 | 22.5385 | 15.3444 | 58.2 | 22.5455 | 16.9668 | 58 | 22.5325 | 15.4959 | 60.2 | 22.5201 | 13.8342 | 60.4 | 22.5324 | 12.1723 | 60.6 | 22.5288 | 10.4291 | 60.8 | 22.5248 | 8.8253 | 61 | 22.539 | 7.1942 | 61.2 | 22.5258 | 5.5534 | 61.4 | 22.5227 | 3.9292 | 61.6 | 22.5315 | 2.2961 | 61.8 | 22.5285 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5379 | 2.1019 | 59.8 | 22.5324 | 3.7228 | 59.6 | 22.5395 | 5.3471 | 59.4 | 22.5329 | 6.9886 | 59.2 | 22.5293 | 8.6174 | 59 | 22.5291 | 10.2439 | 58.8 | 22.5267 | 11.9395 | 58.6 | 22.5587 | 13.6348 | 58.4 | 22.5468 | 15.3444 | 58.2 | 22.5538 | 16.9671 | 58 | 22.5408 | 15.4959 | 60.2 | 22.5285 | 13.8342 | 60.4 | 22.5407 | 12.1718 | 60.6 | 22.5371 | 10.4291 | 60.8 | 22.5331 | 8.8252 | 61 | 22.5474 | 7.1943 | 61.2 | 22.5342 | 5.5532 | 61.4 | 22.5311 | 3.9292 | 61.6 | 22.5398 | 2.2961 | 61.8 | 22.5368 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5463 | 2.1019 | 59.8 | 22.5407 | 3.7227 | 59.6 | 22.5479 | 5.3469 | 59.4 | 22.5412 | 6.9885 | 59.2 | 22.5376 | 8.6174 | 59 | 22.5375 | 10.2438 | 58.8 | 22.535 | 11.9395 | 58.6 | 22.567 | 13.6348 | 58.4 | 22.5551 | 15.3444 | 58.2 | 22.5621 | 16.9674 | 58 | 22.5492 | 15.4959 | 60.2 | 22.5368 | 13.8342 | 60.4 | 22.549 | 12.1712 | 60.6 | 22.5454 | 10.4291 | 60.8 | 22.5415 | 8.825 | 61 | 22.5557 | 7.1943 | 61.2 | 22.5425 | 5.5531 | 61.4 | 22.5394 | 3.9291 | 61.6 | 22.5481 | 2.2961 | 61.8 | 22.5451 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5546 | 2.1019 | 59.8 | 22.549 | 3.7227 | 59.6 | 22.5562 | 5.3468 | 59.4 | 22.5495 | 6.9884 | 59.2 | 22.546 | 8.6175 | 59 | 22.5458 | 10.2438 | 58.8 | 22.5433 | 11.9396 | 58.6 | 22.5753 | 13.6348 | 58.4 | 22.5635 | 15.3445 | 58.2 | 22.5706 | 16.9677 | 58 | 22.5575 | 15.4959 | 60.2 | 22.5451 | 13.8342 | 60.4 | 22.5574 | 12.1707 | 60.6 | 22.5538 | 10.4291 | 60.8 | 22.5498 | 8.8248 | 61 | 22.5641 | 7.1944 | 61.2 | 22.5509 | 5.5529 | 61.4 | 22.5477 | 3.929 | 61.6 | 22.5565 | 2.2961 | 61.8 | 22.5535 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5629 | 2.102 | 59.8 | 22.5574 | 3.7227 | 59.6 | 22.5645 | 5.3467 | 59.4 | 22.5579 | 6.9883 | 59.2 | 22.5543 | 8.6175 | 59 | 22.5541 | 10.2437 | 58.8 | 22.5517 | 11.9396 | 58.6 | 22.5837 | 13.6346 | 58.4 | 22.5718 | 15.3445 | 58.2 | 22.5789 | 16.9679 | 58 | 22.5658 | 15.4959 | 60.2 | 22.5535 | 13.8342 | 60.4 | 22.5657 | 12.1701 | 60.6 | 22.5621 | 10.4291 | 60.8 | 22.5581 | 8.8249 | 61 | 22.5724 | 7.1944 | 61.2 | 22.5592 | 5.5527 | 61.4 | 22.5561 | 3.9289 | 61.6 | 22.5648 | 2.2961 | 61.8 | 22.5618 | 0.69715 | 62
|  |  |  | 22.5713 | 2.102 | 59.8 | 22.5657 | 3.7226 | 59.6 | 22.5729 | 5.3466 | 59.4 | 22.5662 | 6.9883 | 59.2 | 22.5626 | 8.6175 | 59 | 22.5625 | 10.2437 | 58.8 | 22.56 | 11.9397 | 58.6 | 22.592 | 13.6344 | 58.4 | 22.5801 | 15.3445 | 58.2 | 22.5872 | 16.9682 | 58 | 22.5742 | 15.496 | 60.2 | 22.5618 | 13.8342 | 60.4 | 22.574 | 12.1696 | 60.6 | 22.5704 | 10.4291 | 60.8 | 22.5665 | 8.825 | 61 | 22.5807 | 7.1945 | 61.2 | 22.5675 | 5.5526 | 61.4 | 22.5644 | 3.9288 | 61.6 | 22.5732 | 2.2961 | 61.8 | 22.5701 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 22.5796 | 2.102 | 59.8 | 22.5741 | 3.7226 | 59.6 | 22.5812 | 5.3465 | 59.4 | 22.5745 | 6.9882 | 59.2 | 22.571 | 8.6175 | 59 | 22.5708 | 10.2436 | 58.8 | 22.5683 | 11.9398 | 58.6 | 22.6003 | 13.6342 | 58.4 | 22.5885 | 15.3446 | 58.2 | 22.5956 | 16.9684 | 58 | 22.5825 | 15.496 | 60.2 | 22.5701 | 13.8341 | 60.4 | 22.5824 | 12.1691 | 60.6 | 22.5788 | 10.4291 | 60.8 | 22.5748 | 8.825 | 61 | 22.5891 | 7.1946 | 61.2 | 22.5759 | 5.5525 | 61.4 | 22.5727 | 3.9287 | 61.6 | 22.5815 | 2.2961 | 61.8 | 22.5785 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 22.5879 | 2.102 | 59.8 | 22.5824 | 3.7226 | 59.6 | 22.5895 | 5.3464 | 59.4 | 22.5828 | 6.9881 | 59.2 | 22.5793 | 8.6176 | 59 | 22.5791 | 10.2435 | 58.8 | 22.5767 | 11.9398 | 58.6 | 22.6086 | 13.634 | 58.4 | 22.5968 | 15.3446 | 58.2 | 22.6039 | 16.9687 | 58 | 22.5908 | 15.496 | 60.2 | 22.5785 | 13.8341 | 60.4 | 22.5907 | 12.1685 | 60.6 | 22.5871 | 10.4291 | 60.8 | 22.5831 | 8.8251 | 61 | 22.5974 | 7.1946 | 61.2 | 22.5842 | 5.5524 | 61.4 | 22.5811 | 3.9286 | 61.6 | 22.5898 | 2.2961 | 61.8 | 22.5868 | 0.69716 | 62
|  |  |  | 22.5963 | 2.1021 | 59.8 | 22.5907 | 3.7225 | 59.6 | 22.5979 | 5.3463 | 59.4 | 22.5912 | 6.988 | 59.2 | 22.5876 | 8.6176 | 59 | 22.5875 | 10.2435 | 58.8 | 22.585 | 11.9399 | 58.6 | 22.6171 | 13.6338 | 58.4 | 22.6051 | 15.3446 | 58.2 | 22.6122 | 16.969 | 58 | 22.5992 | 15.496 | 60.2 | 22.5868 | 13.834 | 60.4 | 22.599 | 12.1679 | 60.6 | 22.5955 | 10.4291 | 60.8 | 22.5915 | 8.8252 | 61 | 22.6057 | 7.1947 | 61.2 | 22.5925 | 5.5522 | 61.4 | 22.5894 | 3.9285 | 61.6 | 22.5981 | 2.2962 | 61.8 | 22.5951 | 0.69717 | 62
|  |  |  | 22.6046 | 2.1021 | 59.8 | 22.5991 | 3.7225 | 59.6 | 22.6062 | 5.3462 | 59.4 | 22.5995 | 6.988 | 59.2 | 22.5959 | 8.6176 | 59 | 22.5958 | 10.2434 | 58.8 | 22.5933 | 11.94 | 58.6 | 22.6254 | 13.6336 | 58.4 | 22.6134 | 15.3446 | 58.2 | 22.6206 | 16.9693 | 58 | 22.6075 | 15.496 | 60.2 | 22.5951 | 13.834 | 60.4 | 22.6074 | 12.1674 | 60.6 | 22.6038 | 10.4291 | 60.8 | 22.5998 | 8.8252 | 61 | 22.6141 | 7.1947 | 61.2 | 22.6009 | 5.5521 | 61.4 | 22.5977 | 3.9284 | 61.6 | 22.6065 | 2.2962 | 61.8 | 22.6035 | 0.69717 | 62
|  |  |  | 22.613 | 2.1021 | 59.8 | 22.6074 | 3.7225 | 59.6 | 22.6145 | 5.3461 | 59.4 | 22.6078 | 6.9879 | 59.2 | 22.6043 | 8.6177 | 59 | 22.6041 | 10.2433 | 58.8 | 22.6017 | 11.94 | 58.6 | 22.6337 | 13.6333 | 58.4 | 22.6218 | 15.3446 | 58.2 | 22.6289 | 16.9695 | 58 | 22.6158 | 15.496 | 60.2 | 22.6035 | 13.8339 | 60.4 | 22.6157 | 12.1668 | 60.6 | 22.6121 | 10.4291 | 60.8 | 22.6081 | 8.8253 | 61 | 22.6224 | 7.1948 | 61.2 | 22.6092 | 5.552 | 61.4 | 22.606 | 3.9283 | 61.6 | 22.6148 | 2.2962 | 61.8 | 22.6118 | 0.69718 | 62
|  |  |  | 22.6213 | 2.1021 | 59.8 | 22.6157 | 3.7224 | 59.6 | 22.6229 | 5.346 | 59.4 | 22.6161 | 6.9878 | 59.2 | 22.6126 | 8.6177 | 59 | 22.6124 | 10.2433 | 58.8 | 22.61 | 11.9401 | 58.6 | 22.6421 | 13.6331 | 58.4 | 22.6301 | 15.3446 | 58.2 | 22.6372 | 16.9698 | 58 | 22.6242 | 15.4959 | 60.2 | 22.6118 | 13.8339 | 60.4 | 22.624 | 12.1664 | 60.6 | 22.6205 | 10.4291 | 60.8 | 22.6165 | 8.8254 | 61 | 22.6307 | 7.1949 | 61.2 | 22.6176 | 5.552 | 61.4 | 22.6144 | 3.9283 | 61.6 | 22.6231 | 2.2962 | 61.8 | 22.6201 | 0.69718 | 62
|  |  |  | 22.6296 | 2.1021 | 59.8 | 22.6241 | 3.7224 | 59.6 | 22.6312 | 5.3459 | 59.4 | 22.6245 | 6.9877 | 59.2 | 22.6209 | 8.6177 | 59 | 22.6208 | 10.2433 | 58.8 | 22.6183 | 11.9401 | 58.6 | 22.6504 | 13.6329 | 58.4 | 22.6384 | 15.3446 | 58.2 | 22.6456 | 16.9699 | 58 | 22.6325 | 15.4958 | 60.2 | 22.6201 | 13.8338 | 60.4 | 22.6323 | 12.1659 | 60.6 | 22.6288 | 10.4291 | 60.8 | 22.6248 | 8.8255 | 61 | 22.6391 | 7.1949 | 61.2 | 22.6259 | 5.5521 | 61.4 | 22.6227 | 3.9283 | 61.6 | 22.6315 | 2.2962 | 61.8 | 22.6285 | 0.69719 | 62
|  |  |  | 22.638 | 2.1022 | 59.8 | 22.6324 | 3.7224 | 59.6 | 22.6396 | 5.3458 | 59.4 | 22.6328 | 6.9876 | 59.2 | 22.6293 | 8.6178 | 59 | 22.6291 | 10.2432 | 58.8 | 22.6266 | 11.9402 | 58.6 | 22.6587 | 13.6327 | 58.4 | 22.6469 | 15.3446 | 58.2 | 22.6539 | 16.97 | 58 | 22.6408 | 15.4958 | 60.2 | 22.6285 | 13.8338 | 60.4 | 22.6407 | 12.1656 | 60.6 | 22.6371 | 10.4291 | 60.8 | 22.6331 | 8.8256 | 61 | 22.6474 | 7.1949 | 61.2 | 22.6342 | 5.5521 | 61.4 | 22.631 | 3.9282 | 61.6 | 22.6398 | 2.2963 | 61.8 | 22.6368 | 0.69719 | 62
|  |  |  | 22.6463 | 2.1022 | 59.8 | 22.6408 | 3.7223 | 59.6 | 22.6479 | 5.3457 | 59.4 | 22.6411 | 6.9875 | 59.2 | 22.6376 | 8.6178 | 59 | 22.6374 | 10.2432 | 58.8 | 22.635 | 11.9403 | 58.6 | 22.667 | 13.6325 | 58.4 | 22.6552 | 15.3446 | 58.2 | 22.6622 | 16.97 | 58 | 22.6492 | 15.4957 | 60.2 | 22.6368 | 13.8338 | 60.4 | 22.649 | 12.1652 | 60.6 | 22.6455 | 10.4291 | 60.8 | 22.6415 | 8.8255 | 61 | 22.6557 | 7.195 | 61.2 | 22.6425 | 5.5522 | 61.4 | 22.6394 | 3.9283 | 61.6 | 22.6481 | 2.2963 | 61.8 | 22.6451 | 0.6972 | 62
|  |  |  | 22.6546 | 2.1022 | 59.8 | 22.6491 | 3.7223 | 59.6 | 22.6562 | 5.3456 | 59.4 | 22.6495 | 6.9874 | 59.2 | 22.6459 | 8.6179 | 59 | 22.6458 | 10.2432 | 58.8 | 22.6433 | 11.9403 | 58.6 | 22.6754 | 13.6322 | 58.4 | 22.6635 | 15.3446 | 58.2 | 22.6707 | 16.9699 | 58 | 22.6575 | 15.4957 | 60.2 | 22.6451 | 13.8337 | 60.4 | 22.6573 | 12.1649 | 60.6 | 22.6538 | 10.429 | 60.8 | 22.6498 | 8.8254 | 61 | 22.6641 | 7.195 | 61.2 | 22.6509 | 5.5523 | 61.4 | 22.6477 | 3.9283 | 61.6 | 22.6565 | 2.2963 | 61.8 | 22.6535 | 0.6972 | 62
|  |  |  | 22.663 | 2.1022 | 59.8 | 22.6574 | 3.7222 | 59.6 | 22.6646 | 5.3456 | 59.4 | 22.6578 | 6.9873 | 59.2 | 22.6543 | 8.6179 | 59 | 22.6541 | 10.2431 | 58.8 | 22.6517 | 11.9404 | 58.6 | 22.6837 | 13.632 | 58.4 | 22.6718 | 15.3446 | 58.2 | 22.679 | 16.9699 | 58 | 22.6658 | 15.4956 | 60.2 | 22.6534 | 13.8337 | 60.4 | 22.6657 | 12.1646 | 60.6 | 22.6622 | 10.429 | 60.8 | 22.6582 | 8.8253 | 61 | 22.6724 | 7.195 | 61.2 | 22.6592 | 5.5523 | 61.4 | 22.656 | 3.9282 | 61.6 | 22.6648 | 2.2963 | 61.8 | 22.6618 | 0.6972 | 62
|  |  |  | 22.6713 | 2.1023 | 59.8 | 22.6658 | 3.7222 | 59.6 | 22.6729 | 5.3455 | 59.4 | 22.6661 | 6.9872 | 59.2 | 22.6626 | 8.6179 | 59 | 22.6624 | 10.2429 | 58.8 | 22.66 | 11.9404 | 58.6 | 22.692 | 13.6318 | 58.4 | 22.6802 | 15.3445 | 58.2 | 22.6873 | 16.9699 | 58 | 22.6742 | 15.4955 | 60.2 | 22.6618 | 13.8337 | 60.4 | 22.674 | 12.1642 | 60.6 | 22.6705 | 10.429 | 60.8 | 22.6665 | 8.8253 | 61 | 22.6808 | 7.1951 | 61.2 | 22.6676 | 5.5523 | 61.4 | 22.6644 | 3.9282 | 61.6 | 22.6731 | 2.2963 | 61.8 | 22.6701 | 0.69721 | 62
|  |  |  | 22.6796 | 2.1023 | 59.8 | 22.6741 | 3.7221 | 59.6 | 22.6812 | 5.3454 | 59.4 | 22.6744 | 6.9871 | 59.2 | 22.6709 | 8.6179 | 59 | 22.6708 | 10.2426 | 58.8 | 22.6683 | 11.9405 | 58.6 | 22.7004 | 13.6316 | 58.4 | 22.6885 | 15.3445 | 58.2 | 22.6957 | 16.9699 | 58 | 22.6825 | 15.4955 | 60.2 | 22.6701 | 13.8337 | 60.4 | 22.6823 | 12.1639 | 60.6 | 22.6788 | 10.429 | 60.8 | 22.6748 | 8.8253 | 61 | 22.6891 | 7.1951 | 61.2 | 22.6759 | 5.5524 | 61.4 | 22.6727 | 3.9282 | 61.6 | 22.6815 | 2.2964 | 61.8 | 22.6785 | 0.69721 | 62
|  |  |  | 22.688 | 2.1023 | 59.8 | 22.6825 | 3.7221 | 59.6 | 22.6896 | 5.3453 | 59.4 | 22.6828 | 6.987 | 59.2 | 22.6792 | 8.6179 | 59 | 22.6791 | 10.2424 | 58.8 | 22.6767 | 11.9406 | 58.6 | 22.7087 | 13.6314 | 58.4 | 22.6968 | 15.3445 | 58.2 | 22.704 | 16.9699 | 58 | 22.6908 | 15.4954 | 60.2 | 22.6784 | 13.8336 | 60.4 | 22.6907 | 12.1634 | 60.6 | 22.6872 | 10.429 | 60.8 | 22.6832 | 8.8253 | 61 | 22.6974 | 7.1951 | 61.2 | 22.6842 | 5.5524 | 61.4 | 22.681 | 3.9282 | 61.6 | 22.6898 | 2.2964 | 61.8 | 22.6868 | 0.69722 | 62
|  |  |  | 22.6963 | 2.1023 | 59.8 | 22.6908 | 3.722 | 59.6 | 22.6979 | 5.3452 | 59.4 | 22.6911 | 6.9869 | 59.2 | 22.6876 | 8.6179 | 59 | 22.6874 | 10.2421 | 58.8 | 22.685 | 11.9406 | 58.6 | 22.717 | 13.6312 | 58.4 | 22.7051 | 15.3444 | 58.2 | 22.7123 | 16.9699 | 58 | 22.6992 | 15.4953 | 60.2 | 22.6868 | 13.8334 | 60.4 | 22.699 | 12.163 | 60.6 | 22.6955 | 10.429 | 60.8 | 22.6915 | 8.8254 | 61 | 22.7058 | 7.1951 | 61.2 | 22.6926 | 5.5524 | 61.4 | 22.6894 | 3.9282 | 61.6 | 22.6982 | 2.2964 | 61.8 | 22.6951 | 0.69722 | 62
|  |  |  | 22.7047 | 2.1023 | 59.8 | 22.6991 | 3.722 | 59.6 | 22.7062 | 5.3451 | 59.4 | 22.6994 | 6.9868 | 59.2 | 22.6959 | 8.6179 | 59 | 22.6958 | 10.2419 | 58.8 | 22.6933 | 11.9407 | 58.6 | 22.7253 | 13.6309 | 58.4 | 22.7135 | 15.3444 | 58.2 | 22.7207 | 16.9698 | 58 | 22.7075 | 15.4953 | 60.2 | 22.6951 | 13.8331 | 60.4 | 22.7073 | 12.1626 | 60.6 | 22.7038 | 10.429 | 60.8 | 22.6998 | 8.8255 | 61 | 22.7141 | 7.1951 | 61.2 | 22.7009 | 5.5525 | 61.4 | 22.6977 | 3.9282 | 61.6 | 22.7065 | 2.2964 | 61.8 | 22.7035 | 0.69723 | 62
|  |  |  | 22.713 | 2.1023 | 59.8 | 22.7075 | 3.7219 | 59.6 | 22.7146 | 5.345 | 59.4 | 22.7077 | 6.9867 | 59.2 | 22.7042 | 8.618 | 59 | 22.7041 | 10.2417 | 58.8 | 22.7017 | 11.9407 | 58.6 | 22.7338 | 13.6307 | 58.4 | 22.7218 | 15.3444 | 58.2 | 22.729 | 16.9698 | 58 | 22.7158 | 15.4952 | 60.2 | 22.7034 | 13.8329 | 60.4 | 22.7157 | 12.1622 | 60.6 | 22.7122 | 10.429 | 60.8 | 22.7082 | 8.8255 | 61 | 22.7224 | 7.1951 | 61.2 | 22.7092 | 5.5525 | 61.4 | 22.706 | 3.9282 | 61.6 | 22.7148 | 2.2964 | 61.8 | 22.7118 | 0.69723 | 62
|  |  |  | 22.7213 | 2.1024 | 59.8 | 22.7158 | 3.7219 | 59.6 | 22.7229 | 5.3449 | 59.4 | 22.7161 | 6.9866 | 59.2 | 22.7126 | 8.618 | 59 | 22.7124 | 10.2415 | 58.8 | 22.71 | 11.9408 | 58.6 | 22.7421 | 13.6305 | 58.4 | 22.7301 | 15.3444 | 58.2 | 22.7373 | 16.9698 | 58 | 22.7242 | 15.4952 | 60.2 | 22.7118 | 13.8327 | 60.4 | 22.724 | 12.1618 | 60.6 | 22.7205 | 10.429 | 60.8 | 22.7165 | 8.8256 | 61 | 22.7308 | 7.1952 | 61.2 | 22.7176 | 5.5525 | 61.4 | 22.7144 | 3.9282 | 61.6 | 22.7231 | 2.2965 | 61.8 | 22.7202 | 0.69724 | 62
|  |  |  | 22.7297 | 2.1024 | 59.8 | 22.7242 | 3.7219 | 59.6 | 22.7312 | 5.3448 | 59.4 | 22.7244 | 6.9865 | 59.2 | 22.7209 | 8.618 | 59 | 22.7207 | 10.2413 | 58.8 | 22.7183 | 11.9409 | 58.6 | 22.7504 | 13.6303 | 58.4 | 22.7385 | 15.3443 | 58.2 | 22.7456 | 16.9697 | 58 | 22.7325 | 15.4951 | 60.2 | 22.7201 | 13.8324 | 60.4 | 22.7323 | 12.1614 | 60.6 | 22.7289 | 10.429 | 60.8 | 22.7248 | 8.8257 | 61 | 22.7391 | 7.1952 | 61.2 | 22.7259 | 5.5526 | 61.4 | 22.7227 | 3.9282 | 61.6 | 22.7315 | 2.2965 | 61.8 | 22.7285 | 0.69724 | 62
|  |  |  | 22.738 | 2.1024 | 59.8 | 22.7325 | 3.7219 | 59.6 | 22.7396 | 5.3447 | 59.4 | 22.7327 | 6.9864 | 59.2 | 22.7292 | 8.618 | 59 | 22.7291 | 10.2411 | 58.8 | 22.7267 | 11.9409 | 58.6 | 22.7588 | 13.6301 | 58.4 | 22.7468 | 15.3443 | 58.2 | 22.754 | 16.9697 | 58 | 22.7408 | 15.4951 | 60.2 | 22.7284 | 13.8322 | 60.4 | 22.7407 | 12.161 | 60.6 | 22.7372 | 10.429 | 60.8 | 22.7332 | 8.8258 | 61 | 22.7474 | 7.1952 | 61.2 | 22.7343 | 5.5526 | 61.4 | 22.731 | 3.9282 | 61.6 | 22.7398 | 2.2965 | 61.8 | 22.7368 | 0.69725 | 62
|  |  |  | 22.7463 | 2.1024 | 59.8 | 22.7408 | 3.7218 | 59.6 | 22.7479 | 5.3446 | 59.4 | 22.7411 | 6.9862 | 59.2 | 22.7375 | 8.618 | 59 | 22.7374 | 10.2409 | 58.8 | 22.735 | 11.941 | 58.6 | 22.7671 | 13.6299 | 58.4 | 22.7551 | 15.3443 | 58.2 | 22.7623 | 16.9696 | 58 | 22.7492 | 15.4951 | 60.2 | 22.7368 | 13.832 | 60.4 | 22.749 | 12.1606 | 60.6 | 22.7455 | 10.429 | 60.8 | 22.7415 | 8.8258 | 61 | 22.7558 | 7.1952 | 61.2 | 22.7426 | 5.5526 | 61.4 | 22.7393 | 3.9282 | 61.6 | 22.7481 | 2.2965 | 61.8 | 22.7451 | 0.69725 | 62
|  |  |  | 22.7547 | 2.1024 | 59.8 | 22.7492 | 3.7218 | 59.6 | 22.7563 | 5.3445 | 59.4 | 22.7494 | 6.9861 | 59.2 | 22.7459 | 8.6179 | 59 | 22.7457 | 10.2407 | 58.8 | 22.7433 | 11.941 | 58.6 | 22.7754 | 13.6297 | 58.4 | 22.7634 | 15.3442 | 58.2 | 22.7706 | 16.9696 | 58 | 22.7575 | 15.495 | 60.2 | 22.7451 | 13.8318 | 60.4 | 22.7573 | 12.1604 | 60.6 | 22.7539 | 10.429 | 60.8 | 22.7498 | 8.8259 | 61 | 22.7641 | 7.1952 | 61.2 | 22.7509 | 5.5527 | 61.4 | 22.7477 | 3.9282 | 61.6 | 22.7565 | 2.2965 | 61.8 | 22.7535 | 0.69726 | 62
|  |  |  | 22.763 | 2.1024 | 59.8 | 22.7575 | 3.7218 | 59.6 | 22.7646 | 5.3444 | 59.4 | 22.7577 | 6.986 | 59.2 | 22.7542 | 8.6179 | 59 | 22.7541 | 10.2405 | 58.8 | 22.7516 | 11.9411 | 58.6 | 22.7837 | 13.6295 | 58.4 | 22.7719 | 15.3442 | 58.2 | 22.7791 | 16.9695 | 58 | 22.7658 | 15.495 | 60.2 | 22.7534 | 13.8316 | 60.4 | 22.7656 | 12.1602 | 60.6 | 22.7622 | 10.429 | 60.8 | 22.7582 | 8.8261 | 61 | 22.7724 | 7.1952 | 61.2 | 22.7592 | 5.5527 | 61.4 | 22.756 | 3.9282 | 61.6 | 22.7648 | 2.2965 | 61.8 | 22.7618 | 0.69726 | 62
|  |  |  | 22.7713 | 2.1024 | 59.8 | 22.7658 | 3.7217 | 59.6 | 22.7729 | 5.3443 | 59.4 | 22.7661 | 6.9859 | 59.2 | 22.7625 | 8.6179 | 59 | 22.7624 | 10.2403 | 58.8 | 22.76 | 11.9412 | 58.6 | 22.7921 | 13.6293 | 58.4 | 22.7802 | 15.3443 | 58.2 | 22.7874 | 16.9695 | 58 | 22.7742 | 15.495 | 60.2 | 22.7618 | 13.8314 | 60.4 | 22.774 | 12.1599 | 60.6 | 22.7705 | 10.429 | 60.8 | 22.7665 | 8.8262 | 61 | 22.7808 | 7.1952 | 61.2 | 22.7676 | 5.5527 | 61.4 | 22.7643 | 3.9282 | 61.6 | 22.7731 | 2.2966 | 61.8 | 22.7701 | 0.69726 | 62
|  |  |  | 22.7797 | 2.1025 | 59.8 | 22.7742 | 3.7217 | 59.6 | 22.7813 | 5.3441 | 59.4 | 22.7744 | 6.9858 | 59.2 | 22.7708 | 8.6179 | 59 | 22.7707 | 10.24 | 58.8 | 22.7683 | 11.9412 | 58.6 | 22.8004 | 13.6291 | 58.4 | 22.7885 | 15.3442 | 58.2 | 22.7957 | 16.9694 | 58 | 22.7825 | 15.4949 | 60.2 | 22.7701 | 13.8312 | 60.4 | 22.7823 | 12.1597 | 60.6 | 22.7789 | 10.429 | 60.8 | 22.7749 | 8.8264 | 61 | 22.7891 | 7.1952 | 61.2 | 22.7759 | 5.5527 | 61.4 | 22.7726 | 3.9282 | 61.6 | 22.7815 | 2.2966 | 61.8 | 22.7785 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 22.788 | 2.1025 | 59.8 | 22.7825 | 3.7217 | 59.6 | 22.7896 | 5.344 | 59.4 | 22.7827 | 6.9857 | 59.2 | 22.7792 | 8.6179 | 59 | 22.7791 | 10.2399 | 58.8 | 22.7766 | 11.9413 | 58.6 | 22.8087 | 13.6289 | 58.4 | 22.7969 | 15.3442 | 58.2 | 22.8041 | 16.9694 | 58 | 22.7908 | 15.4949 | 60.2 | 22.7784 | 13.8309 | 60.4 | 22.7906 | 12.1595 | 60.6 | 22.7872 | 10.429 | 60.8 | 22.7832 | 8.8266 | 61 | 22.7975 | 7.1951 | 61.2 | 22.7843 | 5.5528 | 61.4 | 22.781 | 3.9281 | 61.6 | 22.7898 | 2.2966 | 61.8 | 22.7868 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 22.7964 | 2.1025 | 59.8 | 22.7909 | 3.7216 | 59.6 | 22.7979 | 5.3439 | 59.4 | 22.791 | 6.9856 | 59.2 | 22.7875 | 8.6179 | 59 | 22.7874 | 10.2397 | 58.8 | 22.785 | 11.9414 | 58.6 | 22.817 | 13.6287 | 58.4 | 22.8052 | 15.3442 | 58.2 | 22.8124 | 16.9694 | 58 | 22.7992 | 15.4949 | 60.2 | 22.7868 | 13.8306 | 60.4 | 22.799 | 12.1593 | 60.6 | 22.7955 | 10.429 | 60.8 | 22.7915 | 8.8267 | 61 | 22.8058 | 7.1951 | 61.2 | 22.7926 | 5.5528 | 61.4 | 22.7893 | 3.928 | 61.6 | 22.7981 | 2.2966 | 61.8 | 22.7952 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 22.8047 | 2.1025 | 59.8 | 22.7992 | 3.7216 | 59.6 | 22.8063 | 5.3438 | 59.4 | 22.7994 | 6.9855 | 59.2 | 22.7958 | 8.6178 | 59 | 22.7957 | 10.2393 | 58.8 | 22.7933 | 11.9414 | 58.6 | 22.8254 | 13.6285 | 58.4 | 22.8135 | 15.3442 | 58.2 | 22.8207 | 16.9693 | 58 | 22.8075 | 15.4948 | 60.2 | 22.7951 | 13.8304 | 60.4 | 22.8073 | 12.1592 | 60.6 | 22.8039 | 10.429 | 60.8 | 22.7999 | 8.8269 | 61 | 22.8141 | 7.1951 | 61.2 | 22.8009 | 5.5529 | 61.4 | 22.7976 | 3.9279 | 61.6 | 22.8065 | 2.2966 | 61.8 | 22.8035 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 22.813 | 2.1025 | 59.8 | 22.8075 | 3.7216 | 59.6 | 22.8146 | 5.3437 | 59.4 | 22.8077 | 6.9854 | 59.2 | 22.8042 | 8.6178 | 59 | 22.8041 | 10.239 | 58.8 | 22.8016 | 11.9415 | 58.6 | 22.8337 | 13.6283 | 58.4 | 22.8218 | 15.3442 | 58.2 | 22.8291 | 16.9693 | 58 | 22.8158 | 15.4948 | 60.2 | 22.8034 | 13.8301 | 60.4 | 22.8156 | 12.159 | 60.6 | 22.8122 | 10.429 | 60.8 | 22.8082 | 8.827 | 61 | 22.8225 | 7.195 | 61.2 | 22.8093 | 5.5529 | 61.4 | 22.806 | 3.9278 | 61.6 | 22.8148 | 2.2966 | 61.8 | 22.8118 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 22.8214 | 2.1025 | 59.8 | 22.8159 | 3.7215 | 59.6 | 22.8229 | 5.3436 | 59.4 | 22.816 | 6.9853 | 59.2 | 22.8125 | 8.6178 | 59 | 22.8124 | 10.2387 | 58.8 | 22.81 | 11.9416 | 58.6 | 22.842 | 13.6281 | 58.4 | 22.8302 | 15.3441 | 58.2 | 22.8374 | 16.9693 | 58 | 22.8242 | 15.4948 | 60.2 | 22.8117 | 13.8298 | 60.4 | 22.824 | 12.1589 | 60.6 | 22.8206 | 10.429 | 60.8 | 22.8165 | 8.8271 | 61 | 22.8308 | 7.195 | 61.2 | 22.8176 | 5.5529 | 61.4 | 22.8143 | 3.9277 | 61.6 | 22.8232 | 2.2966 | 61.8 | 22.8202 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 22.8297 | 2.1026 | 59.8 | 22.8242 | 3.7215 | 59.6 | 22.8313 | 5.3434 | 59.4 | 22.8243 | 6.9851 | 59.2 | 22.8208 | 8.6178 | 59 | 22.8207 | 10.2384 | 58.8 | 22.8183 | 11.9417 | 58.6 | 22.8505 | 13.6279 | 58.4 | 22.8385 | 15.3441 | 58.2 | 22.8457 | 16.9692 | 58 | 22.8325 | 15.4947 | 60.2 | 22.8201 | 13.8294 | 60.4 | 22.8323 | 12.1587 | 60.6 | 22.8289 | 10.429 | 60.8 | 22.8249 | 8.8271 | 61 | 22.8391 | 7.195 | 61.2 | 22.826 | 5.553 | 61.4 | 22.8226 | 3.9276 | 61.6 | 22.8315 | 2.2966 | 61.8 | 22.8285 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 22.838 | 2.1026 | 59.8 | 22.8326 | 3.7215 | 59.6 | 22.8396 | 5.3434 | 59.4 | 22.8327 | 6.985 | 59.2 | 22.8291 | 8.6178 | 59 | 22.8291 | 10.238 | 58.8 | 22.8266 | 11.9419 | 58.6 | 22.8588 | 13.6277 | 58.4 | 22.8468 | 15.3441 | 58.2 | 22.8541 | 16.9692 | 58 | 22.8408 | 15.4948 | 60.2 | 22.8284 | 13.829 | 60.4 | 22.8406 | 12.1586 | 60.6 | 22.8372 | 10.429 | 60.8 | 22.8332 | 8.8272 | 61 | 22.8475 | 7.1949 | 61.2 | 22.8343 | 5.553 | 61.4 | 22.831 | 3.9275 | 61.6 | 22.8398 | 2.2966 | 61.8 | 22.8368 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 22.8464 | 2.1026 | 59.8 | 22.8409 | 3.7214 | 59.6 | 22.8479 | 5.3433 | 59.4 | 22.841 | 6.9849 | 59.2 | 22.8375 | 8.6177 | 59 | 22.8374 | 10.2377 | 58.8 | 22.835 | 11.942 | 58.6 | 22.8671 | 13.6274 | 58.4 | 22.8552 | 15.344 | 58.2 | 22.8624 | 16.9692 | 58 | 22.8492 | 15.4948 | 60.2 | 22.8367 | 13.8286 | 60.4 | 22.849 | 12.1585 | 60.6 | 22.8456 | 10.429 | 60.8 | 22.8415 | 8.8273 | 61 | 22.8558 | 7.1949 | 61.2 | 22.8426 | 5.553 | 61.4 | 22.8393 | 3.9274 | 61.6 | 22.8481 | 2.2966 | 61.8 | 22.8452 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 22.8547 | 2.1026 | 59.8 | 22.8492 | 3.7214 | 59.6 | 22.8563 | 5.3433 | 59.4 | 22.8493 | 6.9848 | 59.2 | 22.8458 | 8.6177 | 59 | 22.8457 | 10.2374 | 58.8 | 22.8433 | 11.9421 | 58.6 | 22.8754 | 13.6272 | 58.4 | 22.8635 | 15.3439 | 58.2 | 22.8707 | 16.9691 | 58 | 22.8575 | 15.4948 | 60.2 | 22.8451 | 13.8282 | 60.4 | 22.8573 | 12.1587 | 60.6 | 22.8539 | 10.429 | 60.8 | 22.8499 | 8.8274 | 61 | 22.8641 | 7.1949 | 61.2 | 22.851 | 5.5531 | 61.4 | 22.8476 | 3.9273 | 61.6 | 22.8565 | 2.2966 | 61.8 | 22.8535 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 22.8631 | 2.1026 | 59.8 | 22.8576 | 3.7214 | 59.6 | 22.8646 | 5.3432 | 59.4 | 22.8577 | 6.9847 | 59.2 | 22.8541 | 8.6177 | 59 | 22.854 | 10.2371 | 58.8 | 22.8517 | 11.9422 | 58.6 | 22.8838 | 13.627 | 58.4 | 22.8718 | 15.3438 | 58.2 | 22.8792 | 16.9691 | 58 | 22.8658 | 15.4949 | 60.2 | 22.8534 | 13.8279 | 60.4 | 22.8656 | 12.1589 | 60.6 | 22.8622 | 10.429 | 60.8 | 22.8582 | 8.8274 | 61 | 22.8725 | 7.1948 | 61.2 | 22.8593 | 5.5531 | 61.4 | 22.856 | 3.9273 | 61.6 | 22.8648 | 2.2966 | 61.8 | 22.8618 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 22.8714 | 2.1026 | 59.8 | 22.8659 | 3.7214 | 59.6 | 22.873 | 5.3431 | 59.4 | 22.866 | 6.9845 | 59.2 | 22.8625 | 8.6177 | 59 | 22.8624 | 10.2369 | 58.8 | 22.86 | 11.9423 | 58.6 | 22.8921 | 13.6268 | 58.4 | 22.8801 | 15.3437 | 58.2 | 22.8875 | 16.9691 | 58 | 22.8742 | 15.4949 | 60.2 | 22.8617 | 13.8275 | 60.4 | 22.8739 | 12.159 | 60.6 | 22.8706 | 10.429 | 60.8 | 22.8665 | 8.8275 | 61 | 22.8808 | 7.1948 | 61.2 | 22.8676 | 5.5531 | 61.4 | 22.8643 | 3.9272 | 61.6 | 22.8731 | 2.2967 | 61.8 | 22.8701 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.8797 | 2.1026 | 59.8 | 22.8742 | 3.7214 | 59.6 | 22.8813 | 5.3431 | 59.4 | 22.8743 | 6.9844 | 59.2 | 22.8708 | 8.6177 | 59 | 22.8707 | 10.2366 | 58.8 | 22.8683 | 11.9425 | 58.6 | 22.9004 | 13.6265 | 58.4 | 22.8885 | 15.3437 | 58.2 | 22.8958 | 16.969 | 58 | 22.8825 | 15.4949 | 60.2 | 22.8701 | 13.8271 | 60.4 | 22.8823 | 12.1592 | 60.6 | 22.8789 | 10.429 | 60.8 | 22.8749 | 8.8276 | 61 | 22.8891 | 7.1948 | 61.2 | 22.8759 | 5.5532 | 61.4 | 22.8726 | 3.9272 | 61.6 | 22.8815 | 2.2967 | 61.8 | 22.8785 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.8881 | 2.1026 | 59.8 | 22.8826 | 3.7214 | 59.6 | 22.8896 | 5.3432 | 59.4 | 22.8826 | 6.9844 | 59.2 | 22.8791 | 8.6177 | 59 | 22.879 | 10.2363 | 58.8 | 22.8766 | 11.9426 | 58.6 | 22.9088 | 13.6262 | 58.4 | 22.8969 | 15.3436 | 58.2 | 22.9042 | 16.969 | 58 | 22.8908 | 15.495 | 60.2 | 22.8784 | 13.8267 | 60.4 | 22.8906 | 12.1593 | 60.6 | 22.8872 | 10.429 | 60.8 | 22.8832 | 8.8277 | 61 | 22.8975 | 7.1947 | 61.2 | 22.8843 | 5.5532 | 61.4 | 22.881 | 3.9271 | 61.6 | 22.8898 | 2.2967 | 61.8 | 22.8868 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.8964 | 2.1026 | 59.8 | 22.8909 | 3.7214 | 59.6 | 22.898 | 5.3433 | 59.4 | 22.891 | 6.9843 | 59.2 | 22.8875 | 8.6177 | 59 | 22.8874 | 10.2359 | 58.8 | 22.885 | 11.9427 | 58.6 | 22.9171 | 13.626 | 58.4 | 22.9052 | 15.3434 | 58.2 | 22.9125 | 16.9689 | 58 | 22.8992 | 15.495 | 60.2 | 22.8867 | 13.8264 | 60.4 | 22.8989 | 12.1595 | 60.6 | 22.8956 | 10.429 | 60.8 | 22.8916 | 8.8278 | 61 | 22.9058 | 7.1946 | 61.2 | 22.8926 | 5.5532 | 61.4 | 22.8893 | 3.9271 | 61.6 | 22.8981 | 2.2967 | 61.8 | 22.8952 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9047 | 2.1027 | 59.8 | 22.8993 | 3.7214 | 59.6 | 22.9063 | 5.3435 | 59.4 | 22.8993 | 6.9843 | 59.2 | 22.8958 | 8.6177 | 59 | 22.8957 | 10.2356 | 58.8 | 22.8933 | 11.9429 | 58.6 | 22.9254 | 13.6257 | 58.4 | 22.9135 | 15.3433 | 58.2 | 22.9208 | 16.9689 | 58 | 22.9075 | 15.4949 | 60.2 | 22.8951 | 13.8262 | 60.4 | 22.9073 | 12.1598 | 60.6 | 22.9039 | 10.429 | 60.8 | 22.8999 | 8.8279 | 61 | 22.9142 | 7.1946 | 61.2 | 22.901 | 5.5532 | 61.4 | 22.8976 | 3.927 | 61.6 | 22.9065 | 2.2967 | 61.8 | 22.9035 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9131 | 2.1027 | 59.8 | 22.9076 | 3.7215 | 59.6 | 22.9146 | 5.3436 | 59.4 | 22.9076 | 6.9843 | 59.2 | 22.9041 | 8.6177 | 59 | 22.904 | 10.2353 | 58.8 | 22.9016 | 11.943 | 58.6 | 22.9337 | 13.6255 | 58.4 | 22.9219 | 15.3432 | 58.2 | 22.9292 | 16.9689 | 58 | 22.9158 | 15.4949 | 60.2 | 22.9034 | 13.8259 | 60.4 | 22.9156 | 12.1602 | 60.6 | 22.9122 | 10.429 | 60.8 | 22.9082 | 8.828 | 61 | 22.9225 | 7.1946 | 61.2 | 22.9093 | 5.5532 | 61.4 | 22.9059 | 3.9271 | 61.6 | 22.9148 | 2.2967 | 61.8 | 22.9118 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9214 | 2.1027 | 59.8 | 22.9159 | 3.7215 | 59.6 | 22.923 | 5.3437 | 59.4 | 22.916 | 6.9842 | 59.2 | 22.9124 | 8.6177 | 59 | 22.9124 | 10.2349 | 58.8 | 22.91 | 11.9432 | 58.6 | 22.9421 | 13.6252 | 58.4 | 22.9302 | 15.343 | 58.2 | 22.9375 | 16.9689 | 58 | 22.9242 | 15.4948 | 60.2 | 22.9117 | 13.8257 | 60.4 | 22.9239 | 12.1605 | 60.6 | 22.9206 | 10.429 | 60.8 | 22.9166 | 8.8281 | 61 | 22.9308 | 7.1945 | 61.2 | 22.9176 | 5.5532 | 61.4 | 22.9143 | 3.9271 | 61.6 | 22.9231 | 2.2967 | 61.8 | 22.9202 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9297 | 2.1027 | 59.8 | 22.9243 | 3.7215 | 59.6 | 22.9313 | 5.3438 | 59.4 | 22.9243 | 6.9842 | 59.2 | 22.9208 | 8.6178 | 59 | 22.9207 | 10.2346 | 58.8 | 22.9183 | 11.9433 | 58.6 | 22.9504 | 13.625 | 58.4 | 22.9385 | 15.3429 | 58.2 | 22.9458 | 16.9688 | 58 | 22.9325 | 15.4947 | 60.2 | 22.9201 | 13.8254 | 60.4 | 22.9323 | 12.1608 | 60.6 | 22.9289 | 10.429 | 60.8 | 22.9249 | 8.8283 | 61 | 22.9392 | 7.1945 | 61.2 | 22.926 | 5.5532 | 61.4 | 22.9226 | 3.9272 | 61.6 | 22.9315 | 2.2967 | 61.8 | 22.9285 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9381 | 2.1027 | 59.8 | 22.9326 | 3.7215 | 59.6 | 22.9396 | 5.3439 | 59.4 | 22.9326 | 6.9842 | 59.2 | 22.9291 | 8.6178 | 59 | 22.929 | 10.2342 | 58.8 | 22.9266 | 11.9434 | 58.6 | 22.9587 | 13.6247 | 58.4 | 22.9469 | 15.3428 | 58.2 | 22.9541 | 16.9687 | 58 | 22.9408 | 15.4947 | 60.2 | 22.9284 | 13.8252 | 60.4 | 22.9406 | 12.1612 | 60.6 | 22.9373 | 10.429 | 60.8 | 22.9332 | 8.8285 | 61 | 22.9475 | 7.1944 | 61.2 | 22.9343 | 5.5532 | 61.4 | 22.9309 | 3.9272 | 61.6 | 22.9398 | 2.2967 | 61.8 | 22.9368 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9464 | 2.1027 | 59.8 | 22.941 | 3.7215 | 59.6 | 22.948 | 5.3441 | 59.4 | 22.9409 | 6.9842 | 59.2 | 22.9374 | 8.6178 | 59 | 22.9374 | 10.2338 | 58.8 | 22.935 | 11.9436 | 58.6 | 22.9672 | 13.6244 | 58.4 | 22.9552 | 15.3427 | 58.2 | 22.9625 | 16.9686 | 58 | 22.9492 | 15.4946 | 60.2 | 22.9367 | 13.8249 | 60.4 | 22.9489 | 12.1616 | 60.6 | 22.9456 | 10.429 | 60.8 | 22.9416 | 8.8286 | 61 | 22.9558 | 7.1944 | 61.2 | 22.9427 | 5.5532 | 61.4 | 22.9393 | 3.9273 | 61.6 | 22.9482 | 2.2967 | 61.8 | 22.9452 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9548 | 2.1026 | 59.8 | 22.9493 | 3.7215 | 59.6 | 22.9563 | 5.3443 | 59.4 | 22.9493 | 6.9842 | 59.2 | 22.9458 | 8.6178 | 59 | 22.9457 | 10.2335 | 58.8 | 22.9433 | 11.9437 | 58.6 | 22.9755 | 13.6242 | 58.4 | 22.9635 | 15.3426 | 58.2 | 22.9708 | 16.9686 | 58 | 22.9575 | 15.4945 | 60.2 | 22.9451 | 13.8247 | 60.4 | 22.9573 | 12.162 | 60.6 | 22.9539 | 10.429 | 60.8 | 22.9499 | 8.8288 | 61 | 22.9642 | 7.1943 | 61.2 | 22.951 | 5.5532 | 61.4 | 22.9476 | 3.9273 | 61.6 | 22.9565 | 2.2967 | 61.8 | 22.9535 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9631 | 2.1026 | 59.8 | 22.9576 | 3.7215 | 59.6 | 22.9647 | 5.3445 | 59.4 | 22.9576 | 6.9841 | 59.2 | 22.9541 | 8.6179 | 59 | 22.954 | 10.2331 | 58.8 | 22.9516 | 11.9439 | 58.6 | 22.9838 | 13.6239 | 58.4 | 22.9718 | 15.3425 | 58.2 | 22.9791 | 16.9685 | 58 | 22.9658 | 15.4945 | 60.2 | 22.9534 | 13.8244 | 60.4 | 22.9656 | 12.1623 | 60.6 | 22.9623 | 10.429 | 60.8 | 22.9582 | 8.829 | 61 | 22.9725 | 7.1942 | 61.2 | 22.9593 | 5.5532 | 61.4 | 22.9559 | 3.9274 | 61.6 | 22.9648 | 2.2967 | 61.8 | 22.9618 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9714 | 2.1026 | 59.8 | 22.966 | 3.7215 | 59.6 | 22.973 | 5.3446 | 59.4 | 22.9659 | 6.9841 | 59.2 | 22.9624 | 8.6179 | 59 | 22.9623 | 10.2328 | 58.8 | 22.96 | 11.944 | 58.6 | 22.9921 | 13.6236 | 58.4 | 22.9802 | 15.3424 | 58.2 | 22.9875 | 16.9684 | 58 | 22.9742 | 15.4944 | 60.2 | 22.9617 | 13.8241 | 60.4 | 22.9739 | 12.1627 | 60.6 | 22.9706 | 10.429 | 60.8 | 22.9666 | 8.8291 | 61 | 22.9808 | 7.1942 | 61.2 | 22.9677 | 5.5532 | 61.4 | 22.9643 | 3.9275 | 61.6 | 22.9731 | 2.2967 | 61.8 | 22.9702 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9798 | 2.1026 | 59.8 | 22.9743 | 3.7215 | 59.6 | 22.9813 | 5.3448 | 59.4 | 22.9742 | 6.9841 | 59.2 | 22.9707 | 8.6179 | 59 | 22.9707 | 10.2325 | 58.8 | 22.9683 | 11.9442 | 58.6 | 23.0005 | 13.6235 | 58.4 | 22.9885 | 15.3423 | 58.2 | 22.9958 | 16.9683 | 58 | 22.9825 | 15.4943 | 60.2 | 22.9701 | 13.8239 | 60.4 | 22.9822 | 12.163 | 60.6 | 22.9789 | 10.429 | 60.8 | 22.9749 | 8.8291 | 61 | 22.9892 | 7.1941 | 61.2 | 22.976 | 5.5532 | 61.4 | 22.9726 | 3.9275 | 61.6 | 22.9815 | 2.2967 | 61.8 | 22.9785 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9881 | 2.1026 | 59.8 | 22.9826 | 3.7215 | 59.6 | 22.9897 | 5.345 | 59.4 | 22.9826 | 6.9841 | 59.2 | 22.9791 | 8.6179 | 59 | 22.979 | 10.2321 | 58.8 | 22.9766 | 11.9443 | 58.6 | 23.0088 | 13.6234 | 58.4 | 22.9968 | 15.3422 | 58.2 | 23.0042 | 16.9683 | 58 | 22.9908 | 15.4943 | 60.2 | 22.9784 | 13.8236 | 60.4 | 22.9906 | 12.1633 | 60.6 | 22.9873 | 10.429 | 60.8 | 22.9832 | 8.8291 | 61 | 22.9975 | 7.1941 | 61.2 | 22.9843 | 5.5531 | 61.4 | 22.9809 | 3.9276 | 61.6 | 22.9898 | 2.2967 | 61.8 | 22.9868 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 22.9964 | 2.1026 | 59.8 | 22.991 | 3.7215 | 59.6 | 22.998 | 5.3451 | 59.4 | 22.9909 | 6.9841 | 59.2 | 22.9874 | 8.6179 | 59 | 22.9873 | 10.2318 | 58.8 | 22.985 | 11.9444 | 58.6 | 23.0171 | 13.6234 | 58.4 | 23.0052 | 15.3421 | 58.2 | 23.0126 | 16.9682 | 58 | 22.9992 | 15.4943 | 60.2 | 22.9867 | 13.8234 | 60.4 | 22.9989 | 12.1636 | 60.6 | 22.9956 | 10.429 | 60.8 | 22.9916 | 8.829 | 61 | 23.0058 | 7.194 | 61.2 | 22.9926 | 5.5531 | 61.4 | 22.9893 | 3.9276 | 61.6 | 22.9981 | 2.2967 | 61.8 | 22.9952 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0048 | 2.1026 | 59.8 | 22.9993 | 3.7215 | 59.6 | 23.0063 | 5.3453 | 59.4 | 22.9992 | 6.9841 | 59.2 | 22.9957 | 8.618 | 59 | 22.9957 | 10.2315 | 58.8 | 22.9933 | 11.9445 | 58.6 | 23.0254 | 13.6234 | 58.4 | 23.0135 | 15.342 | 58.2 | 23.0209 | 16.9681 | 58 | 23.0075 | 15.4943 | 60.2 | 22.9951 | 13.8232 | 60.4 | 23.0072 | 12.164 | 60.6 | 23.004 | 10.429 | 60.8 | 22.9999 | 8.829 | 61 | 23.0142 | 7.194 | 61.2 | 23.001 | 5.5531 | 61.4 | 22.9976 | 3.9277 | 61.6 | 23.0065 | 2.2966 | 61.8 | 23.0035 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0131 | 2.1025 | 59.8 | 23.0077 | 3.7215 | 59.6 | 23.0147 | 5.3455 | 59.4 | 23.0076 | 6.9841 | 59.2 | 23.004 | 8.618 | 59 | 23.004 | 10.2311 | 58.8 | 23.0016 | 11.9446 | 58.6 | 23.0338 | 13.6234 | 58.4 | 23.0219 | 15.3419 | 58.2 | 23.0292 | 16.9681 | 58 | 23.0158 | 15.4943 | 60.2 | 23.0034 | 13.823 | 60.4 | 23.0156 | 12.1644 | 60.6 | 23.0123 | 10.429 | 60.8 | 23.0083 | 8.8289 | 61 | 23.0225 | 7.1939 | 61.2 | 23.0093 | 5.5531 | 61.4 | 23.0059 | 3.9278 | 61.6 | 23.0148 | 2.2966 | 61.8 | 23.0118 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0214 | 2.1025 | 59.8 | 23.016 | 3.7215 | 59.6 | 23.023 | 5.3456 | 59.4 | 23.0159 | 6.984 | 59.2 | 23.0124 | 8.618 | 59 | 23.0123 | 10.2308 | 58.8 | 23.0099 | 11.9446 | 58.6 | 23.0421 | 13.6234 | 58.4 | 23.0302 | 15.3418 | 58.2 | 23.0376 | 16.968 | 58 | 23.0242 | 15.4942 | 60.2 | 23.0117 | 13.8227 | 60.4 | 23.0239 | 12.1648 | 60.6 | 23.0206 | 10.429 | 60.8 | 23.0166 | 8.8288 | 61 | 23.0309 | 7.1939 | 61.2 | 23.0177 | 5.5531 | 61.4 | 23.0143 | 3.9278 | 61.6 | 23.0231 | 2.2966 | 61.8 | 23.0202 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0298 | 2.1025 | 59.8 | 23.0243 | 3.7215 | 59.6 | 23.0313 | 5.3458 | 59.4 | 23.0242 | 6.984 | 59.2 | 23.0207 | 8.618 | 59 | 23.0207 | 10.2305 | 58.8 | 23.0183 | 11.9447 | 58.6 | 23.0504 | 13.6234 | 58.4 | 23.0386 | 15.3418 | 58.2 | 23.0459 | 16.9679 | 58 | 23.0325 | 15.4942 | 60.2 | 23.02 | 13.8224 | 60.4 | 23.0322 | 12.1652 | 60.6 | 23.029 | 10.429 | 60.8 | 23.0249 | 8.8288 | 61 | 23.0392 | 7.1938 | 61.2 | 23.026 | 5.5531 | 61.4 | 23.0226 | 3.9279 | 61.6 | 23.0315 | 2.2966 | 61.8 | 23.0285 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0381 | 2.1025 | 59.8 | 23.0327 | 3.7215 | 59.6 | 23.0397 | 5.346 | 59.4 | 23.0325 | 6.984 | 59.2 | 23.029 | 8.618 | 59 | 23.029 | 10.2302 | 58.8 | 23.0266 | 11.9448 | 58.6 | 23.0588 | 13.6234 | 58.4 | 23.0469 | 15.3417 | 58.2 | 23.0542 | 16.9679 | 58 | 23.0408 | 15.4943 | 60.2 | 23.0284 | 13.8222 | 60.4 | 23.0406 | 12.1655 | 60.6 | 23.0373 | 10.429 | 60.8 | 23.0333 | 8.8287 | 61 | 23.0475 | 7.1938 | 61.2 | 23.0343 | 5.5531 | 61.4 | 23.0309 | 3.9279 | 61.6 | 23.0398 | 2.2966 | 61.8 | 23.0368 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0465 | 2.1025 | 59.8 | 23.041 | 3.7215 | 59.6 | 23.048 | 5.3461 | 59.4 | 23.0409 | 6.984 | 59.2 | 23.0374 | 8.618 | 59 | 23.0373 | 10.2299 | 58.8 | 23.0349 | 11.9449 | 58.6 | 23.0671 | 13.6233 | 58.4 | 23.0552 | 15.3416 | 58.2 | 23.0626 | 16.9678 | 58 | 23.0492 | 15.4943 | 60.2 | 23.0367 | 13.8219 | 60.4 | 23.0489 | 12.1659 | 60.6 | 23.0456 | 10.429 | 60.8 | 23.0416 | 8.8287 | 61 | 23.0559 | 7.1938 | 61.2 | 23.0427 | 5.553 | 61.4 | 23.0392 | 3.9281 | 61.6 | 23.0481 | 2.2966 | 61.8 | 23.0452 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0548 | 2.1025 | 59.8 | 23.0493 | 3.7215 | 59.6 | 23.0563 | 5.3463 | 59.4 | 23.0492 | 6.984 | 59.2 | 23.0457 | 8.618 | 59 | 23.0457 | 10.2295 | 58.8 | 23.0433 | 11.945 | 58.6 | 23.0754 | 13.6233 | 58.4 | 23.0636 | 15.3416 | 58.2 | 23.0709 | 16.9677 | 58 | 23.0575 | 15.4944 | 60.2 | 23.045 | 13.8217 | 60.4 | 23.0572 | 12.1662 | 60.6 | 23.054 | 10.429 | 60.8 | 23.0499 | 8.8286 | 61 | 23.0642 | 7.1937 | 61.2 | 23.051 | 5.553 | 61.4 | 23.0476 | 3.9283 | 61.6 | 23.0565 | 2.2966 | 61.8 | 23.0535 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0631 | 2.1024 | 59.8 | 23.0577 | 3.7215 | 59.6 | 23.0647 | 5.3464 | 59.4 | 23.0575 | 6.9839 | 59.2 | 23.054 | 8.618 | 59 | 23.054 | 10.2292 | 58.8 | 23.0516 | 11.9451 | 58.6 | 23.0837 | 13.6232 | 58.4 | 23.0719 | 15.3416 | 58.2 | 23.0792 | 16.9676 | 58 | 23.0658 | 15.4944 | 60.2 | 23.0534 | 13.8215 | 60.4 | 23.0656 | 12.1665 | 60.6 | 23.0623 | 10.429 | 60.8 | 23.0583 | 8.8285 | 61 | 23.0725 | 7.1937 | 61.2 | 23.0594 | 5.553 | 61.4 | 23.0559 | 3.9284 | 61.6 | 23.0648 | 2.2966 | 61.8 | 23.0619 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0715 | 2.1024 | 59.8 | 23.066 | 3.7215 | 59.6 | 23.073 | 5.3466 | 59.4 | 23.0658 | 6.9839 | 59.2 | 23.0623 | 8.618 | 59 | 23.0623 | 10.2289 | 58.8 | 23.06 | 11.9451 | 58.6 | 23.0922 | 13.6232 | 58.4 | 23.0802 | 15.3415 | 58.2 | 23.0876 | 16.9674 | 58 | 23.0742 | 15.4945 | 60.2 | 23.0617 | 13.8212 | 60.4 | 23.0739 | 12.1669 | 60.6 | 23.0706 | 10.429 | 60.8 | 23.0666 | 8.8284 | 61 | 23.0809 | 7.1937 | 61.2 | 23.0677 | 5.5531 | 61.4 | 23.0642 | 3.9286 | 61.6 | 23.0731 | 2.2966 | 61.8 | 23.0702 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0798 | 2.1024 | 59.8 | 23.0744 | 3.7215 | 59.6 | 23.0814 | 5.3467 | 59.4 | 23.0742 | 6.9839 | 59.2 | 23.0707 | 8.618 | 59 | 23.0706 | 10.2286 | 58.8 | 23.0683 | 11.9452 | 58.6 | 23.1005 | 13.6231 | 58.4 | 23.0885 | 15.3415 | 58.2 | 23.0959 | 16.9673 | 58 | 23.0825 | 15.4946 | 60.2 | 23.07 | 13.8209 | 60.4 | 23.0822 | 12.1672 | 60.6 | 23.079 | 10.429 | 60.8 | 23.0749 | 8.8284 | 61 | 23.0892 | 7.1937 | 61.2 | 23.076 | 5.5532 | 61.4 | 23.0726 | 3.929 | 61.6 | 23.0815 | 2.2966 | 61.8 | 23.0785 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.0881 | 2.1024 | 59.8 | 23.0827 | 3.7215 | 59.6 | 23.0897 | 5.3469 | 59.4 | 23.0825 | 6.9838 | 59.2 | 23.079 | 8.6181 | 59 | 23.079 | 10.2285 | 58.8 | 23.0766 | 11.9453 | 58.6 | 23.1088 | 13.623 | 58.4 | 23.0969 | 15.3415 | 58.2 | 23.1042 | 16.9672 | 58 | 23.0908 | 15.4948 | 60.2 | 23.0784 | 13.8207 | 60.4 | 23.0906 | 12.1676 | 60.6 | 23.0873 | 10.429 | 60.8 | 23.0833 | 8.8284 | 61 | 23.0975 | 7.1937 | 61.2 | 23.0844 | 5.5533 | 61.4 | 23.0809 | 3.9294 | 61.6 | 23.0898 | 2.2966 | 61.8 | 23.0869 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.0965 | 2.1024 | 59.8 | 23.091 | 3.7215 | 59.6 | 23.098 | 5.347 | 59.4 | 23.0908 | 6.9838 | 59.2 | 23.0873 | 8.6181 | 59 | 23.0873 | 10.2284 | 58.8 | 23.085 | 11.9454 | 58.6 | 23.1172 | 13.623 | 58.4 | 23.1052 | 15.3415 | 58.2 | 23.1127 | 16.9671 | 58 | 23.0992 | 15.4949 | 60.2 | 23.0867 | 13.8204 | 60.4 | 23.0989 | 12.168 | 60.6 | 23.0957 | 10.429 | 60.8 | 23.0916 | 8.8283 | 61 | 23.1059 | 7.1937 | 61.2 | 23.0927 | 5.5534 | 61.4 | 23.0892 | 3.9297 | 61.6 | 23.0981 | 2.2965 | 61.8 | 23.0952 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1048 | 2.1023 | 59.8 | 23.0994 | 3.7215 | 59.6 | 23.1064 | 5.3472 | 59.4 | 23.0992 | 6.9838 | 59.2 | 23.0957 | 8.6181 | 59 | 23.0956 | 10.2282 | 58.8 | 23.0933 | 11.9455 | 58.6 | 23.1255 | 13.623 | 58.4 | 23.1135 | 15.3415 | 58.2 | 23.121 | 16.9669 | 58 | 23.1075 | 15.4951 | 60.2 | 23.095 | 13.8202 | 60.4 | 23.1072 | 12.1685 | 60.6 | 23.104 | 10.429 | 60.8 | 23.0999 | 8.8282 | 61 | 23.1142 | 7.1937 | 61.2 | 23.101 | 5.5535 | 61.4 | 23.0976 | 3.9301 | 61.6 | 23.1064 | 2.2965 | 61.8 | 23.1035 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1131 | 2.1023 | 59.8 | 23.1077 | 3.7215 | 59.6 | 23.1147 | 5.3473 | 59.4 | 23.1075 | 6.9838 | 59.2 | 23.104 | 8.6181 | 59 | 23.104 | 10.2281 | 58.8 | 23.1016 | 11.9456 | 58.6 | 23.1338 | 13.623 | 58.4 | 23.1219 | 15.3414 | 58.2 | 23.1293 | 16.9669 | 58 | 23.1158 | 15.4952 | 60.2 | 23.1034 | 13.8202 | 60.4 | 23.1155 | 12.1689 | 60.6 | 23.1123 | 10.429 | 60.8 | 23.1083 | 8.8281 | 61 | 23.1225 | 7.1937 | 61.2 | 23.1093 | 5.5536 | 61.4 | 23.1059 | 3.9303 | 61.6 | 23.1148 | 2.2965 | 61.8 | 23.1118 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1215 | 2.1023 | 59.8 | 23.1161 | 3.7215 | 59.6 | 23.123 | 5.3475 | 59.4 | 23.1158 | 6.9837 | 59.2 | 23.1123 | 8.6181 | 59 | 23.1123 | 10.2281 | 58.8 | 23.11 | 11.9457 | 58.6 | 23.1421 | 13.623 | 58.4 | 23.1302 | 15.3414 | 58.2 | 23.1376 | 16.9668 | 58 | 23.1242 | 15.4954 | 60.2 | 23.1117 | 13.8203 | 60.4 | 23.1239 | 12.1693 | 60.6 | 23.1207 | 10.429 | 60.8 | 23.1166 | 8.828 | 61 | 23.1309 | 7.1937 | 61.2 | 23.1177 | 5.5537 | 61.4 | 23.1142 | 3.9306 | 61.6 | 23.1231 | 2.2965 | 61.8 | 23.1202 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1298 | 2.1023 | 59.8 | 23.1244 | 3.7215 | 59.6 | 23.1314 | 5.3477 | 59.4 | 23.1241 | 6.9837 | 59.2 | 23.1207 | 8.6181 | 59 | 23.1206 | 10.2282 | 58.8 | 23.1183 | 11.9457 | 58.6 | 23.1505 | 13.6229 | 58.4 | 23.1385 | 15.3414 | 58.2 | 23.146 | 16.9667 | 58 | 23.1325 | 15.4956 | 60.2 | 23.12 | 13.8203 | 60.4 | 23.1322 | 12.1698 | 60.6 | 23.129 | 10.429 | 60.8 | 23.125 | 8.8279 | 61 | 23.1392 | 7.1937 | 61.2 | 23.126 | 5.5538 | 61.4 | 23.1226 | 3.9308 | 61.6 | 23.1314 | 2.2965 | 61.8 | 23.1285 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1382 | 2.1023 | 59.8 | 23.1327 | 3.7215 | 59.6 | 23.1397 | 5.3479 | 59.4 | 23.1325 | 6.9837 | 59.2 | 23.129 | 8.618 | 59 | 23.129 | 10.2282 | 58.8 | 23.1266 | 11.9458 | 58.6 | 23.1588 | 13.6228 | 58.4 | 23.147 | 15.3414 | 58.2 | 23.1543 | 16.9667 | 58 | 23.1408 | 15.4958 | 60.2 | 23.1284 | 13.8204 | 60.4 | 23.1405 | 12.1702 | 60.6 | 23.1373 | 10.4291 | 60.8 | 23.1333 | 8.8277 | 61 | 23.1476 | 7.1937 | 61.2 | 23.1344 | 5.5538 | 61.4 | 23.1309 | 3.931 | 61.6 | 23.1398 | 2.2965 | 61.8 | 23.1368 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1465 | 2.1022 | 59.8 | 23.1411 | 3.7215 | 59.6 | 23.148 | 5.348 | 59.4 | 23.1408 | 6.9837 | 59.2 | 23.1373 | 8.618 | 59 | 23.1373 | 10.2283 | 58.8 | 23.1349 | 11.9459 | 58.6 | 23.1671 | 13.6229 | 58.4 | 23.1553 | 15.3414 | 58.2 | 23.1626 | 16.9666 | 58 | 23.1492 | 15.496 | 60.2 | 23.1367 | 13.8205 | 60.4 | 23.1489 | 12.1706 | 60.6 | 23.1457 | 10.4291 | 60.8 | 23.1416 | 8.8275 | 61 | 23.1559 | 7.1937 | 61.2 | 23.1427 | 5.5539 | 61.4 | 23.1392 | 3.9312 | 61.6 | 23.1481 | 2.2965 | 61.8 | 23.1452 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1548 | 2.1022 | 59.8 | 23.1494 | 3.7215 | 59.6 | 23.1564 | 5.3482 | 59.4 | 23.1491 | 6.9837 | 59.2 | 23.1456 | 8.618 | 59 | 23.1456 | 10.2284 | 58.8 | 23.1433 | 11.946 | 58.6 | 23.1755 | 13.623 | 58.4 | 23.1636 | 15.3414 | 58.2 | 23.171 | 16.9666 | 58 | 23.1575 | 15.4962 | 60.2 | 23.145 | 13.8206 | 60.4 | 23.1572 | 12.171 | 60.6 | 23.154 | 10.4291 | 60.8 | 23.15 | 8.8273 | 61 | 23.1642 | 7.1937 | 61.2 | 23.151 | 5.554 | 61.4 | 23.1476 | 3.9314 | 61.6 | 23.1564 | 2.2965 | 61.8 | 23.1535 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1632 | 2.1022 | 59.8 | 23.1577 | 3.7215 | 59.6 | 23.1647 | 5.3484 | 59.4 | 23.1575 | 6.9836 | 59.2 | 23.154 | 8.618 | 59 | 23.154 | 10.2284 | 58.8 | 23.1516 | 11.9461 | 58.6 | 23.1838 | 13.6231 | 58.4 | 23.1719 | 15.3413 | 58.2 | 23.1793 | 16.9665 | 58 | 23.1658 | 15.4965 | 60.2 | 23.1534 | 13.8207 | 60.4 | 23.1655 | 12.1715 | 60.6 | 23.1624 | 10.4291 | 60.8 | 23.1583 | 8.8269 | 61 | 23.1726 | 7.1937 | 61.2 | 23.1594 | 5.5541 | 61.4 | 23.1559 | 3.9316 | 61.6 | 23.1648 | 2.2965 | 61.8 | 23.1619 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1715 | 2.1022 | 59.8 | 23.1661 | 3.7216 | 59.6 | 23.173 | 5.3486 | 59.4 | 23.1658 | 6.9836 | 59.2 | 23.1623 | 8.618 | 59 | 23.1623 | 10.2286 | 58.8 | 23.1599 | 11.9462 | 58.6 | 23.1921 | 13.6232 | 58.4 | 23.1803 | 15.3413 | 58.2 | 23.1876 | 16.9665 | 58 | 23.1742 | 15.4967 | 60.2 | 23.1617 | 13.8208 | 60.4 | 23.1739 | 12.1717 | 60.6 | 23.1707 | 10.4291 | 60.8 | 23.1666 | 8.8266 | 61 | 23.1809 | 7.1937 | 61.2 | 23.1677 | 5.5541 | 61.4 | 23.1642 | 3.9319 | 61.6 | 23.1731 | 2.2965 | 61.8 | 23.1702 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1798 | 2.1022 | 59.8 | 23.1744 | 3.7216 | 59.6 | 23.1814 | 5.3488 | 59.4 | 23.1741 | 6.9836 | 59.2 | 23.1706 | 8.618 | 59 | 23.1706 | 10.2288 | 58.8 | 23.1683 | 11.9462 | 58.6 | 23.2004 | 13.6233 | 58.4 | 23.1886 | 15.3413 | 58.2 | 23.196 | 16.9664 | 58 | 23.1825 | 15.4969 | 60.2 | 23.17 | 13.8209 | 60.4 | 23.1822 | 12.172 | 60.6 | 23.179 | 10.4291 | 60.8 | 23.175 | 8.8263 | 61 | 23.1892 | 7.1938 | 61.2 | 23.1761 | 5.5542 | 61.4 | 23.1725 | 3.9321 | 61.6 | 23.1814 | 2.2965 | 61.8 | 23.1785 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.1882 | 2.1022 | 59.8 | 23.1828 | 3.7216 | 59.6 | 23.1897 | 5.349 | 59.4 | 23.1824 | 6.9836 | 59.2 | 23.179 | 8.618 | 59 | 23.179 | 10.229 | 58.8 | 23.1766 | 11.9463 | 58.6 | 23.2089 | 13.6234 | 58.4 | 23.1969 | 15.3413 | 58.2 | 23.2043 | 16.9664 | 58 | 23.1908 | 15.4971 | 60.2 | 23.1783 | 13.821 | 60.4 | 23.1905 | 12.1722 | 60.6 | 23.1874 | 10.4291 | 60.8 | 23.1833 | 8.826 | 61 | 23.1976 | 7.1938 | 61.2 | 23.1844 | 5.5542 | 61.4 | 23.1809 | 3.9323 | 61.6 | 23.1898 | 2.2965 | 61.8 | 23.1869 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.1965 | 2.1022 | 59.8 | 23.1911 | 3.7216 | 59.6 | 23.1981 | 5.3491 | 59.4 | 23.1908 | 6.9835 | 59.2 | 23.1873 | 8.618 | 59 | 23.1873 | 10.2292 | 58.8 | 23.1849 | 11.9464 | 58.6 | 23.2172 | 13.6235 | 58.4 | 23.2053 | 15.3413 | 58.2 | 23.2126 | 16.9663 | 58 | 23.1992 | 15.4973 | 60.2 | 23.1867 | 13.8212 | 60.4 | 23.1989 | 12.1725 | 60.6 | 23.1957 | 10.4291 | 60.8 | 23.1916 | 8.8256 | 61 | 23.2059 | 7.1939 | 61.2 | 23.1927 | 5.5543 | 61.4 | 23.1892 | 3.9325 | 61.6 | 23.1981 | 2.2965 | 61.8 | 23.1952 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2049 | 2.1022 | 59.8 | 23.1994 | 3.7216 | 59.6 | 23.2064 | 5.3493 | 59.4 | 23.1991 | 6.9835 | 59.2 | 23.1956 | 8.618 | 59 | 23.1956 | 10.2294 | 58.8 | 23.1933 | 11.9465 | 58.6 | 23.2255 | 13.6236 | 58.4 | 23.2136 | 15.3413 | 58.2 | 23.2211 | 16.9663 | 58 | 23.2075 | 15.4976 | 60.2 | 23.195 | 13.8215 | 60.4 | 23.2072 | 12.1727 | 60.6 | 23.204 | 10.4291 | 60.8 | 23.2 | 8.8253 | 61 | 23.2142 | 7.1939 | 61.2 | 23.201 | 5.5543 | 61.4 | 23.1975 | 3.9327 | 61.6 | 23.2064 | 2.2965 | 61.8 | 23.2035 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2132 | 2.1021 | 59.8 | 23.2078 | 3.7217 | 59.6 | 23.2147 | 5.3495 | 59.4 | 23.2074 | 6.9835 | 59.2 | 23.2039 | 8.618 | 59 | 23.2039 | 10.2296 | 58.8 | 23.2016 | 11.9466 | 58.6 | 23.2339 | 13.6237 | 58.4 | 23.2219 | 15.3413 | 58.2 | 23.2294 | 16.9662 | 58 | 23.2158 | 15.4978 | 60.2 | 23.2033 | 13.8217 | 60.4 | 23.2155 | 12.173 | 60.6 | 23.2124 | 10.4291 | 60.8 | 23.2083 | 8.8252 | 61 | 23.2226 | 7.194 | 61.2 | 23.2094 | 5.5544 | 61.4 | 23.2059 | 3.933 | 61.6 | 23.2148 | 2.2965 | 61.8 | 23.2119 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2215 | 2.1021 | 59.8 | 23.2161 | 3.7219 | 59.6 | 23.2231 | 5.3497 | 59.4 | 23.2157 | 6.9835 | 59.2 | 23.2123 | 8.618 | 59 | 23.2123 | 10.23 | 58.8 | 23.2099 | 11.9467 | 58.6 | 23.2422 | 13.6238 | 58.4 | 23.2302 | 15.3413 | 58.2 | 23.2377 | 16.9662 | 58 | 23.2242 | 15.498 | 60.2 | 23.2117 | 13.822 | 60.4 | 23.2239 | 12.1733 | 60.6 | 23.2207 | 10.4291 | 60.8 | 23.2166 | 8.825 | 61 | 23.2309 | 7.1941 | 61.2 | 23.2177 | 5.5544 | 61.4 | 23.2142 | 3.9332 | 61.6 | 23.2231 | 2.2965 | 61.8 | 23.2202 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2299 | 2.1021 | 59.8 | 23.2244 | 3.722 | 59.6 | 23.2314 | 5.3499 | 59.4 | 23.2241 | 6.9834 | 59.2 | 23.2206 | 8.6179 | 59 | 23.2206 | 10.2303 | 58.8 | 23.2183 | 11.9467 | 58.6 | 23.2505 | 13.624 | 58.4 | 23.2386 | 15.3413 | 58.2 | 23.2461 | 16.9661 | 58 | 23.2325 | 15.4982 | 60.2 | 23.22 | 13.8223 | 60.4 | 23.2322 | 12.1735 | 60.6 | 23.229 | 10.4291 | 60.8 | 23.225 | 8.8249 | 61 | 23.2392 | 7.1942 | 61.2 | 23.2261 | 5.5544 | 61.4 | 23.2225 | 3.9334 | 61.6 | 23.2314 | 2.2966 | 61.8 | 23.2285 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2382 | 2.1021 | 59.8 | 23.2328 | 3.7222 | 59.6 | 23.2397 | 5.3501 | 59.4 | 23.2324 | 6.9834 | 59.2 | 23.2289 | 8.6179 | 59 | 23.2289 | 10.2306 | 58.8 | 23.2266 | 11.9468 | 58.6 | 23.2588 | 13.6241 | 58.4 | 23.2469 | 15.3413 | 58.2 | 23.2544 | 16.966 | 58 | 23.2408 | 15.4984 | 60.2 | 23.2283 | 13.8225 | 60.4 | 23.2405 | 12.1737 | 60.6 | 23.2374 | 10.4291 | 60.8 | 23.2333 | 8.8248 | 61 | 23.2476 | 7.1942 | 61.2 | 23.2344 | 5.5544 | 61.4 | 23.2309 | 3.9337 | 61.6 | 23.2397 | 2.2966 | 61.8 | 23.2368 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2465 | 2.1021 | 59.8 | 23.2411 | 3.7223 | 59.6 | 23.2481 | 5.3503 | 59.4 | 23.2407 | 6.9834 | 59.2 | 23.2372 | 8.6179 | 59 | 23.2373 | 10.2309 | 58.8 | 23.2349 | 11.9468 | 58.6 | 23.2672 | 13.6242 | 58.4 | 23.2552 | 15.3413 | 58.2 | 23.2627 | 16.966 | 58 | 23.2492 | 15.4986 | 60.2 | 23.2367 | 13.8229 | 60.4 | 23.2489 | 12.1739 | 60.6 | 23.2457 | 10.4291 | 60.8 | 23.2417 | 8.8247 | 61 | 23.2559 | 7.1943 | 61.2 | 23.2427 | 5.5545 | 61.4 | 23.2392 | 3.9339 | 61.6 | 23.2481 | 2.2966 | 61.8 | 23.2452 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2549 | 2.1021 | 59.8 | 23.2495 | 3.7224 | 59.6 | 23.2564 | 5.3504 | 59.4 | 23.2491 | 6.9833 | 59.2 | 23.2456 | 8.6179 | 59 | 23.2456 | 10.2313 | 58.8 | 23.2433 | 11.9468 | 58.6 | 23.2755 | 13.6243 | 58.4 | 23.2635 | 15.3413 | 58.2 | 23.2711 | 16.9659 | 58 | 23.2575 | 15.4989 | 60.2 | 23.245 | 13.8232 | 60.4 | 23.2572 | 12.1741 | 60.6 | 23.2541 | 10.4292 | 60.8 | 23.25 | 8.8245 | 61 | 23.2643 | 7.1944 | 61.2 | 23.2511 | 5.5545 | 61.4 | 23.2475 | 3.9342 | 61.6 | 23.2564 | 2.2966 | 61.8 | 23.2535 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.2632 | 2.1021 | 59.8 | 23.2578 | 3.7226 | 59.6 | 23.2647 | 5.3506 | 59.4 | 23.2574 | 6.9833 | 59.2 | 23.2539 | 8.6179 | 59 | 23.2539 | 10.2316 | 58.8 | 23.2516 | 11.9468 | 58.6 | 23.2838 | 13.6245 | 58.4 | 23.272 | 15.3413 | 58.2 | 23.2794 | 16.9659 | 58 | 23.2658 | 15.4991 | 60.2 | 23.2533 | 13.8236 | 60.4 | 23.2655 | 12.1743 | 60.6 | 23.2624 | 10.4292 | 60.8 | 23.2583 | 8.8244 | 61 | 23.2726 | 7.1944 | 61.2 | 23.2594 | 5.5546 | 61.4 | 23.2559 | 3.9344 | 61.6 | 23.2648 | 2.2966 | 61.8 | 23.2619 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.2715 | 2.1021 | 59.8 | 23.2661 | 3.7227 | 59.6 | 23.2731 | 5.3508 | 59.4 | 23.2657 | 6.9833 | 59.2 | 23.2622 | 8.6179 | 59 | 23.2623 | 10.2319 | 58.8 | 23.2599 | 11.9469 | 58.6 | 23.2922 | 13.6247 | 58.4 | 23.2803 | 15.3413 | 58.2 | 23.2877 | 16.9658 | 58 | 23.2742 | 15.4993 | 60.2 | 23.2617 | 13.8239 | 60.4 | 23.2738 | 12.1743 | 60.6 | 23.2707 | 10.4292 | 60.8 | 23.2667 | 8.8243 | 61 | 23.2809 | 7.1945 | 61.2 | 23.2677 | 5.5546 | 61.4 | 23.2642 | 3.9346 | 61.6 | 23.2731 | 2.2966 | 61.8 | 23.2702 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.2799 | 2.1021 | 59.8 | 23.2745 | 3.7229 | 59.6 | 23.2814 | 5.351 | 59.4 | 23.274 | 6.9833 | 59.2 | 23.2706 | 8.6178 | 59 | 23.2706 | 10.2322 | 58.8 | 23.2683 | 11.9469 | 58.6 | 23.3005 | 13.6248 | 58.4 | 23.2886 | 15.3413 | 58.2 | 23.2961 | 16.9658 | 58 | 23.2825 | 15.4995 | 60.2 | 23.27 | 13.8242 | 60.4 | 23.2822 | 12.1743 | 60.6 | 23.2791 | 10.4292 | 60.8 | 23.275 | 8.8241 | 61 | 23.2893 | 7.1946 | 61.2 | 23.2761 | 5.5546 | 61.4 | 23.2725 | 3.9348 | 61.6 | 23.2814 | 2.2966 | 61.8 | 23.2785 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.2882 | 2.102 | 59.8 | 23.2828 | 3.723 | 59.6 | 23.2897 | 5.3511 | 59.4 | 23.2824 | 6.9833 | 59.2 | 23.2789 | 8.6178 | 59 | 23.2789 | 10.2326 | 58.8 | 23.2766 | 11.9469 | 58.6 | 23.3088 | 13.625 | 58.4 | 23.297 | 15.3413 | 58.2 | 23.3044 | 16.9658 | 58 | 23.2908 | 15.4998 | 60.2 | 23.2783 | 13.8244 | 60.4 | 23.2905 | 12.1743 | 60.6 | 23.2874 | 10.4293 | 60.8 | 23.2833 | 8.824 | 61 | 23.2976 | 7.1946 | 61.2 | 23.2844 | 5.5547 | 61.4 | 23.2809 | 3.935 | 61.6 | 23.2898 | 2.2966 | 61.8 | 23.2869 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.2966 | 2.102 | 59.8 | 23.2912 | 3.7231 | 59.6 | 23.2981 | 5.3513 | 59.4 | 23.2907 | 6.9833 | 59.2 | 23.2872 | 8.6178 | 59 | 23.2873 | 10.2329 | 58.8 | 23.2849 | 11.9468 | 58.6 | 23.3171 | 13.6252 | 58.4 | 23.3053 | 15.3413 | 58.2 | 23.3127 | 16.9658 | 58 | 23.2992 | 15.5 | 60.2 | 23.2867 | 13.8246 | 60.4 | 23.2988 | 12.1743 | 60.6 | 23.2957 | 10.4293 | 60.8 | 23.2917 | 8.8239 | 61 | 23.3059 | 7.1947 | 61.2 | 23.2928 | 5.5548 | 61.4 | 23.2892 | 3.9352 | 61.6 | 23.2981 | 2.2966 | 61.8 | 23.2952 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.3049 | 2.102 | 59.8 | 23.2995 | 3.7232 | 59.6 | 23.3064 | 5.3513 | 59.4 | 23.299 | 6.9833 | 59.2 | 23.2955 | 8.6177 | 59 | 23.2956 | 10.2332 | 58.8 | 23.2933 | 11.9468 | 58.6 | 23.3256 | 13.6255 | 58.4 | 23.3136 | 15.3413 | 58.2 | 23.3212 | 16.9658 | 58 | 23.3075 | 15.5002 | 60.2 | 23.295 | 13.8248 | 60.4 | 23.3072 | 12.1743 | 60.6 | 23.3041 | 10.4293 | 60.8 | 23.3 | 8.8238 | 61 | 23.3143 | 7.1948 | 61.2 | 23.3011 | 5.5549 | 61.4 | 23.2975 | 3.9353 | 61.6 | 23.3064 | 2.2966 | 61.8 | 23.3035 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.3132 | 2.102 | 59.8 | 23.3078 | 3.7232 | 59.6 | 23.3148 | 5.3513 | 59.4 | 23.3074 | 6.9833 | 59.2 | 23.3039 | 8.6176 | 59 | 23.3039 | 10.2336 | 58.8 | 23.3016 | 11.9467 | 58.6 | 23.3339 | 13.6256 | 58.4 | 23.3219 | 15.3413 | 58.2 | 23.3295 | 16.9657 | 58 | 23.3158 | 15.5004 | 60.2 | 23.3033 | 13.8248 | 60.4 | 23.3155 | 12.1743 | 60.6 | 23.3124 | 10.4293 | 60.8 | 23.3083 | 8.8237 | 61 | 23.3226 | 7.1949 | 61.2 | 23.3094 | 5.5549 | 61.4 | 23.3058 | 3.9355 | 61.6 | 23.3148 | 2.2966 | 61.8 | 23.3119 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.3216 | 2.102 | 59.8 | 23.3162 | 3.7233 | 59.6 | 23.3231 | 5.3513 | 59.4 | 23.3157 | 6.9833 | 59.2 | 23.3122 | 8.6175 | 59 | 23.3123 | 10.234 | 58.8 | 23.3099 | 11.9467 | 58.6 | 23.3422 | 13.6258 | 58.4 | 23.3303 | 15.3413 | 58.2 | 23.3378 | 16.9657 | 58 | 23.3242 | 15.5007 | 60.2 | 23.3117 | 13.8248 | 60.4 | 23.3238 | 12.1742 | 60.6 | 23.3207 | 10.4294 | 60.8 | 23.3167 | 8.8236 | 61 | 23.3309 | 7.1949 | 61.2 | 23.3177 | 5.555 | 61.4 | 23.3142 | 3.9357 | 61.6 | 23.3231 | 2.2966 | 61.8 | 23.3202 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.3299 | 2.102 | 59.8 | 23.3245 | 3.7234 | 59.6 | 23.3314 | 5.3513 | 59.4 | 23.324 | 6.9833 | 59.2 | 23.3205 | 8.6174 | 59 | 23.3206 | 10.2344 | 58.8 | 23.3183 | 11.9466 | 58.6 | 23.3506 | 13.626 | 58.4 | 23.3386 | 15.3414 | 58.2 | 23.3461 | 16.9657 | 58 | 23.3325 | 15.5009 | 60.2 | 23.32 | 13.8247 | 60.4 | 23.3322 | 12.174 | 60.6 | 23.3291 | 10.4294 | 60.8 | 23.325 | 8.8235 | 61 | 23.3393 | 7.1949 | 61.2 | 23.3261 | 5.5551 | 61.4 | 23.3225 | 3.9359 | 61.6 | 23.3314 | 2.2967 | 61.8 | 23.3286 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3382 | 2.102 | 59.8 | 23.3328 | 3.7235 | 59.6 | 23.3398 | 5.3513 | 59.4 | 23.3323 | 6.9833 | 59.2 | 23.3289 | 8.6173 | 59 | 23.3289 | 10.2348 | 58.8 | 23.3266 | 11.9466 | 58.6 | 23.3589 | 13.6262 | 58.4 | 23.3469 | 15.3415 | 58.2 | 23.3545 | 16.9656 | 58 | 23.3408 | 15.5011 | 60.2 | 23.3283 | 13.8246 | 60.4 | 23.3405 | 12.1739 | 60.6 | 23.3374 | 10.4294 | 60.8 | 23.3333 | 8.8234 | 61 | 23.3476 | 7.195 | 61.2 | 23.3344 | 5.5552 | 61.4 | 23.3308 | 3.9361 | 61.6 | 23.3398 | 2.2967 | 61.8 | 23.3369 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3466 | 2.102 | 59.8 | 23.3412 | 3.7235 | 59.6 | 23.3481 | 5.3513 | 59.4 | 23.3407 | 6.9833 | 59.2 | 23.3372 | 8.6173 | 59 | 23.3372 | 10.2352 | 58.8 | 23.3349 | 11.9465 | 58.6 | 23.3672 | 13.6264 | 58.4 | 23.3553 | 15.3415 | 58.2 | 23.3628 | 16.9656 | 58 | 23.3492 | 15.5013 | 60.2 | 23.3367 | 13.8245 | 60.4 | 23.3488 | 12.1737 | 60.6 | 23.3457 | 10.4294 | 60.8 | 23.3417 | 8.8233 | 61 | 23.356 | 7.195 | 61.2 | 23.3428 | 5.5553 | 61.4 | 23.3392 | 3.9363 | 61.6 | 23.3481 | 2.2967 | 61.8 | 23.3452 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3549 | 2.102 | 59.8 | 23.3495 | 3.7236 | 59.6 | 23.3564 | 5.3513 | 59.4 | 23.349 | 6.9832 | 59.2 | 23.3455 | 8.6172 | 59 | 23.3456 | 10.2356 | 58.8 | 23.3433 | 11.9464 | 58.6 | 23.3755 | 13.6266 | 58.4 | 23.3636 | 15.3416 | 58.2 | 23.3711 | 16.9657 | 58 | 23.3575 | 15.5015 | 60.2 | 23.345 | 13.8245 | 60.4 | 23.3572 | 12.1736 | 60.6 | 23.3541 | 10.4295 | 60.8 | 23.35 | 8.8233 | 61 | 23.3643 | 7.195 | 61.2 | 23.3511 | 5.5554 | 61.4 | 23.3475 | 3.9364 | 61.6 | 23.3564 | 2.2967 | 61.8 | 23.3535 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3632 | 2.102 | 59.8 | 23.3579 | 3.7237 | 59.6 | 23.3648 | 5.3513 | 59.4 | 23.3573 | 6.9832 | 59.2 | 23.3539 | 8.6171 | 59 | 23.3539 | 10.236 | 58.8 | 23.3516 | 11.9464 | 58.6 | 23.3839 | 13.6268 | 58.4 | 23.3719 | 15.3416 | 58.2 | 23.3795 | 16.9657 | 58 | 23.3658 | 15.5016 | 60.2 | 23.3533 | 13.8244 | 60.4 | 23.3655 | 12.1735 | 60.6 | 23.3624 | 10.4295 | 60.8 | 23.3584 | 8.8233 | 61 | 23.3726 | 7.1951 | 61.2 | 23.3594 | 5.5555 | 61.4 | 23.3558 | 3.9366 | 61.6 | 23.3647 | 2.2967 | 61.8 | 23.3619 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3716 | 2.102 | 59.8 | 23.3662 | 3.7238 | 59.6 | 23.3731 | 5.3513 | 59.4 | 23.3656 | 6.9832 | 59.2 | 23.3622 | 8.617 | 59 | 23.3622 | 10.2364 | 58.8 | 23.3599 | 11.9463 | 58.6 | 23.3922 | 13.627 | 58.4 | 23.3802 | 15.3417 | 58.2 | 23.3878 | 16.9658 | 58 | 23.3742 | 15.5018 | 60.2 | 23.3616 | 13.8244 | 60.4 | 23.3738 | 12.1734 | 60.6 | 23.3708 | 10.4295 | 60.8 | 23.3667 | 8.8232 | 61 | 23.381 | 7.1951 | 61.2 | 23.3678 | 5.5556 | 61.4 | 23.3642 | 3.9368 | 61.6 | 23.3731 | 2.2967 | 61.8 | 23.3702 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3799 | 2.102 | 59.8 | 23.3745 | 3.7239 | 59.6 | 23.3814 | 5.3512 | 59.4 | 23.374 | 6.9832 | 59.2 | 23.3705 | 8.6169 | 59 | 23.3706 | 10.2368 | 58.8 | 23.3683 | 11.9463 | 58.6 | 23.4005 | 13.6273 | 58.4 | 23.3887 | 15.3416 | 58.2 | 23.3961 | 16.9659 | 58 | 23.3825 | 15.502 | 60.2 | 23.37 | 13.8244 | 60.4 | 23.3822 | 12.1733 | 60.6 | 23.3791 | 10.4295 | 60.8 | 23.375 | 8.8232 | 61 | 23.3893 | 7.1951 | 61.2 | 23.3761 | 5.5557 | 61.4 | 23.3725 | 3.937 | 61.6 | 23.3814 | 2.2967 | 61.8 | 23.3785 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3883 | 2.102 | 59.8 | 23.3829 | 3.724 | 59.6 | 23.3898 | 5.3512 | 59.4 | 23.3823 | 6.9832 | 59.2 | 23.3788 | 8.6169 | 59 | 23.3789 | 10.2372 | 58.8 | 23.3766 | 11.9462 | 58.6 | 23.4089 | 13.6275 | 58.4 | 23.397 | 15.3415 | 58.2 | 23.4045 | 16.966 | 58 | 23.3908 | 15.5021 | 60.2 | 23.3783 | 13.8244 | 60.4 | 23.3905 | 12.1732 | 60.6 | 23.3874 | 10.4296 | 60.8 | 23.3834 | 8.8232 | 61 | 23.3976 | 7.1951 | 61.2 | 23.3844 | 5.5558 | 61.4 | 23.3808 | 3.9372 | 61.6 | 23.3897 | 2.2967 | 61.8 | 23.3869 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.3966 | 2.102 | 59.8 | 23.3912 | 3.7241 | 59.6 | 23.3981 | 5.3512 | 59.4 | 23.3906 | 6.9832 | 59.2 | 23.3872 | 8.6168 | 59 | 23.3872 | 10.2376 | 58.8 | 23.3849 | 11.9462 | 58.6 | 23.4172 | 13.6277 | 58.4 | 23.4053 | 15.3414 | 58.2 | 23.4128 | 16.9661 | 58 | 23.3992 | 15.5022 | 60.2 | 23.3866 | 13.8244 | 60.4 | 23.3988 | 12.1731 | 60.6 | 23.3958 | 10.4296 | 60.8 | 23.3917 | 8.8232 | 61 | 23.406 | 7.1951 | 61.2 | 23.3928 | 5.5559 | 61.4 | 23.3892 | 3.9373 | 61.6 | 23.3981 | 2.2967 | 61.8 | 23.3952 | 0.69727 | 62
|  |  |  | 23.4049 | 2.102 | 59.8 | 23.3996 | 3.7242 | 59.6 | 23.4064 | 5.3512 | 59.4 | 23.399 | 6.9832 | 59.2 | 23.3955 | 8.6167 | 59 | 23.3956 | 10.2379 | 58.8 | 23.3932 | 11.9461 | 58.6 | 23.4255 | 13.628 | 58.4 | 23.4137 | 15.3413 | 58.2 | 23.4211 | 16.9661 | 58 | 23.4075 | 15.5021 | 60.2 | 23.395 | 13.8244 | 60.4 | 23.4072 | 12.1731 | 60.6 | 23.4041 | 10.4296 | 60.8 | 23.4 | 8.8232 | 61 | 23.4143 | 7.1952 | 61.2 | 23.4011 | 5.556 | 61.4 | 23.3975 | 3.9375 | 61.6 | 23.4064 | 2.2968 | 61.8 | 23.4035 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.4133 | 2.102 | 59.8 | 23.4079 | 3.7243 | 59.6 | 23.4148 | 5.3512 | 59.4 | 23.4073 | 6.9832 | 59.2 | 23.4038 | 8.6166 | 59 | 23.4039 | 10.2383 | 58.8 | 23.4016 | 11.9461 | 58.6 | 23.4338 | 13.6282 | 58.4 | 23.422 | 15.3412 | 58.2 | 23.4296 | 16.9662 | 58 | 23.4158 | 15.5019 | 60.2 | 23.4033 | 13.8244 | 60.4 | 23.4155 | 12.173 | 60.6 | 23.4124 | 10.4296 | 60.8 | 23.4084 | 8.8233 | 61 | 23.4226 | 7.1952 | 61.2 | 23.4095 | 5.5561 | 61.4 | 23.4058 | 3.9377 | 61.6 | 23.4147 | 2.2968 | 61.8 | 23.4119 | 0.69728 | 62
|  |  |  | 23.4216 | 2.102 | 59.8 | 23.4162 | 3.7244 | 59.6 | 23.4231 | 5.3511 | 59.4 | 23.4156 | 6.9832 | 59.2 | 23.4122 | 8.6165 | 59 | 23.4122 | 10.2387 | 58.8 | 23.4099 | 11.9461 | 58.6 | 23.4423 | 13.6285 | 58.4 | 23.4303 | 15.3411 | 58.2 | 23.4379 | 16.9663 | 58 | 23.4242 | 15.5018 | 60.2 | 23.4116 | 13.8244 | 60.4 | 23.4238 | 12.1729 | 60.6 | 23.4208 | 10.4296 | 60.8 | 23.4167 | 8.8233 | 61 | 23.431 | 7.1952 | 61.2 | 23.4178 | 5.5562 | 61.4 | 23.4142 | 3.9378 | 61.6 | 23.4231 | 2.2968 | 61.8 | 23.4202 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.4299 | 2.1021 | 59.8 | 23.4246 | 3.7246 | 59.6 | 23.4315 | 5.3511 | 59.4 | 23.4239 | 6.9832 | 59.2 | 23.4205 | 8.6165 | 59 | 23.4205 | 10.2391 | 58.8 | 23.4182 | 11.9461 | 58.6 | 23.4506 | 13.6287 | 58.4 | 23.4386 | 15.341 | 58.2 | 23.4462 | 16.9664 | 58 | 23.4325 | 15.5017 | 60.2 | 23.42 | 13.8244 | 60.4 | 23.4322 | 12.1728 | 60.6 | 23.4291 | 10.4297 | 60.8 | 23.425 | 8.8234 | 61 | 23.4393 | 7.1952 | 61.2 | 23.4261 | 5.5563 | 61.4 | 23.4225 | 3.938 | 61.6 | 23.4314 | 2.2968 | 61.8 | 23.4286 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.4383 | 2.1021 | 59.8 | 23.4329 | 3.7247 | 59.6 | 23.4398 | 5.3511 | 59.4 | 23.4323 | 6.9831 | 59.2 | 23.4288 | 8.6164 | 59 | 23.4289 | 10.2395 | 58.8 | 23.4266 | 11.9461 | 58.6 | 23.4589 | 13.629 | 58.4 | 23.447 | 15.3409 | 58.2 | 23.4546 | 16.9664 | 58 | 23.4408 | 15.5016 | 60.2 | 23.4283 | 13.8244 | 60.4 | 23.4405 | 12.1727 | 60.6 | 23.4375 | 10.4297 | 60.8 | 23.4334 | 8.8235 | 61 | 23.4476 | 7.1952 | 61.2 | 23.4344 | 5.5564 | 61.4 | 23.4308 | 3.9381 | 61.6 | 23.4397 | 2.2969 | 61.8 | 23.4369 | 0.69729 | 62
|  |  |  | 23.4466 | 2.1021 | 59.8 | 23.4412 | 3.7249 | 59.6 | 23.4481 | 5.351 | 59.4 | 23.4406 | 6.9831 | 59.2 | 23.4371 | 8.6163 | 59 | 23.4372 | 10.2398 | 58.8 | 23.4349 | 11.9461 | 58.6 | 23.4673 | 13.6292 | 58.4 | 23.4553 | 15.3408 | 58.2 | 23.4629 | 16.9665 | 58 | 23.4492 | 15.5014 | 60.2 | 23.4366 | 13.8245 | 60.4 | 23.4488 | 12.1726 | 60.6 | 23.4458 | 10.4297 | 60.8 | 23.4417 | 8.8235 | 61 | 23.456 | 7.1953 | 61.2 | 23.4428 | 5.5565 | 61.4 | 23.4391 | 3.9383 | 61.6 | 23.4481 | 2.2969 | 61.8 | 23.4452 | 0.6973 | 62
|  |  |  | 23.4549 | 2.1021 | 59.8 | 23.4496 | 3.725 | 59.6 | 23.4565 | 5.351 | 59.4 | 23.4489 | 6.9832 | 59.2 | 23.4455 | 8.6164 | 59 | 23.4455 | 10.2402 | 58.8 | 23.4433 | 11.9461 | 58.6 | 23.4756 | 13.6295 | 58.4 | 23.4636 | 15.3407 | 58.2 | 23.4712 | 16.9666 | 58 | 23.4575 | 15.5013 | 60.2 | 23.445 | 13.8245 | 60.4 | 23.4571 | 12.1725 | 60.6 | 23.4541 | 10.4297 | 60.8 | 23.45 | 8.8236 | 61 | 23.4643 | 7.1953 | 61.2 | 23.4511 | 5.5566 | 61.4 | 23.4475 | 3.9384 | 61.6 | 23.4564 | 2.2969 | 61.8 | 23.4536 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.4633 | 2.1021 | 59.8 | 23.4579 | 3.7252 | 59.6 | 23.4648 | 5.351 | 59.4 | 23.4573 | 6.9832 | 59.2 | 23.4538 | 8.6165 | 59 | 23.4539 | 10.2406 | 58.8 | 23.4516 | 11.9461 | 58.6 | 23.4839 | 13.6298 | 58.4 | 23.4719 | 15.3407 | 58.2 | 23.4796 | 16.9667 | 58 | 23.4658 | 15.5012 | 60.2 | 23.4533 | 13.8244 | 60.4 | 23.4655 | 12.1725 | 60.6 | 23.4625 | 10.4298 | 60.8 | 23.4584 | 8.8236 | 61 | 23.4727 | 7.1953 | 61.2 | 23.4595 | 5.5567 | 61.4 | 23.4558 | 3.9385 | 61.6 | 23.4647 | 2.2969 | 61.8 | 23.4619 | 0.69731 | 62
|  |  |  | 23.4716 | 2.1021 | 59.8 | 23.4663 | 3.7253 | 59.6 | 23.4731 | 5.351 | 59.4 | 23.4656 | 6.9832 | 59.2 | 23.4621 | 8.6166 | 59 | 23.4622 | 10.241 | 58.8 | 23.4599 | 11.9461 | 58.6 | 23.4922 | 13.6301 | 58.4 | 23.4803 | 15.3406 | 58.2 | 23.4879 | 16.9668 | 58 | 23.4742 | 15.5011 | 60.2 | 23.4616 | 13.8244 | 60.4 | 23.4738 | 12.1724 | 60.6 | 23.4708 | 10.4298 | 60.8 | 23.4667 | 8.8236 | 61 | 23.481 | 7.1953 | 61.2 | 23.4678 | 5.5568 | 61.4 | 23.4641 | 3.9385 | 61.6 | 23.4731 | 2.297 | 61.8 | 23.4702 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 23.48 | 2.1021 | 59.8 | 23.4746 | 3.7255 | 59.6 | 23.4815 | 5.351 | 59.4 | 23.4739 | 6.9832 | 59.2 | 23.4704 | 8.6167 | 59 | 23.4705 | 10.2414 | 58.8 | 23.4683 | 11.9461 | 58.6 | 23.5006 | 13.6304 | 58.4 | 23.4886 | 15.3405 | 58.2 | 23.4962 | 16.9669 | 58 | 23.4825 | 15.5009 | 60.2 | 23.47 | 13.8244 | 60.4 | 23.4821 | 12.1723 | 60.6 | 23.4791 | 10.4298 | 60.8 | 23.4751 | 8.8236 | 61 | 23.4893 | 7.1953 | 61.2 | 23.4761 | 5.5569 | 61.4 | 23.4725 | 3.9385 | 61.6 | 23.4814 | 2.297 | 61.8 | 23.4785 | 0.69732 | 62
|  |  |  | 23.4883 | 2.1021 | 59.8 | 23.4829 | 3.7256 | 59.6 | 23.4898 | 5.3509 | 59.4 | 23.4822 | 6.9833 | 59.2 | 23.4788 | 8.6168 | 59 | 23.4789 | 10.2417 | 58.8 | 23.4766 | 11.9461 | 58.6 | 23.5089 | 13.6306 | 58.4 | 23.4969 | 15.3404 | 58.2 | 23.5046 | 16.9671 | 58 | 23.4908 | 15.5007 | 60.2 | 23.4783 | 13.8244 | 60.4 | 23.4905 | 12.1723 | 60.6 | 23.4875 | 10.4298 | 60.8 | 23.4834 | 8.8237 | 61 | 23.4977 | 7.1953 | 61.2 | 23.4845 | 5.5569 | 61.4 | 23.4808 | 3.9386 | 61.6 | 23.4897 | 2.297 | 61.8 | 23.4869 | 0.69733 | 62
|  |  |  | 23.4966 | 2.1021 | 59.8 | 23.4913 | 3.7258 | 59.6 | 23.4981 | 5.3509 | 59.4 | 23.4906 | 6.9833 | 59.2 | 23.4871 | 8.6169 | 59 | 23.4872 | 10.2421 | 58.8 | 23.4849 | 11.9461 | 58.6 | 23.5172 | 13.631 | 58.4 | 23.5054 | 15.3403 | 58.2 | 23.5129 | 16.9672 | 58 | 23.4992 | 15.5005 | 60.2 | 23.4866 | 13.8243 | 60.4 | 23.4988 | 12.1722 | 60.6 | 23.4958 | 10.4299 | 60.8 | 23.4917 | 8.8237 | 61 | 23.506 | 7.1953 | 61.2 | 23.4928 | 5.5569 | 61.4 | 23.4891 | 3.9384 | 61.6 | 23.498 | 2.297 | 61.8 | 23.4952 | 0.69734 | 62
|  |  |  | 23.505 | 2.1021 | 59.8 | 23.4996 | 3.7259 | 59.6 | 23.5065 | 5.3509 | 59.4 | 23.4989 | 6.9833 | 59.2 | 23.4954 | 8.617 | 59 | 23.4955 | 10.2425 | 58.8 | 23.4933 | 11.9461 | 58.6 | 23.5256 | 13.6313 | 58.4 | 23.5137 | 15.3402 | 58.2 | 23.5212 | 16.9673 | 58 | 23.5075 | 15.5004 | 60.2 | 23.495 | 13.8243 | 60.4 | 23.5071 | 12.1721 | 60.6 | 23.5042 | 10.4299 | 60.8 | 23.5001 | 8.8237 | 61 | 23.5143 | 7.1953 | 61.2 | 23.5011 | 5.5569 | 61.4 | 23.4974 | 3.9382 | 61.6 | 23.5064 | 2.2971 | 61.8 | 23.5035 | 0.69734 | 62
|  |  |  | 23.5133 | 2.1021 | 59.8 | 23.5079 | 3.7261 | 59.6 | 23.5148 | 5.3508 | 59.4 | 23.5072 | 6.9833 | 59.2 | 23.5038 | 8.6171 | 59 | 23.5039 | 10.2429 | 58.8 | 23.5016 | 11.9461 | 58.6 | 23.5339 | 13.6316 | 58.4 | 23.522 | 15.3401 | 58.2 | 23.5295 | 16.9675 | 58 | 23.5158 | 15.5002 | 60.2 | 23.5033 | 13.8243 | 60.4 | 23.5155 | 12.172 | 60.6 | 23.5125 | 10.4299 | 60.8 | 23.5084 | 8.8237 | 61 | 23.5227 | 7.1953 | 61.2 | 23.5095 | 5.5569 | 61.4 | 23.5058 | 3.9381 | 61.6 | 23.5147 | 2.2971 | 61.8 | 23.5119 | 0.69735 | 62
|  |  |  | 23.5216 | 2.1021 | 59.8 | 23.5163 | 3.7262 | 59.6 | 23.5231 | 5.3508 | 59.4 | 23.5155 | 6.9834 | 59.2 | 23.5121 | 8.6172 | 59 | 23.5122 | 10.2434 | 58.8 | 23.5099 | 11.9461 | 58.6 | 23.5422 | 13.6319 | 58.4 | 23.5303 | 15.34 | 58.2 | 23.538 | 16.9676 | 58 | 23.5242 | 15.4999 | 60.2 | 23.5116 | 13.8242 | 60.4 | 23.5238 | 12.172 | 60.6 | 23.5208 | 10.4299 | 60.8 | 23.5167 | 8.8236 | 61 | 23.531 | 7.1952 | 61.2 | 23.5178 | 5.5569 | 61.4 | 23.5141 | 3.9379 | 61.6 | 23.523 | 2.2971 | 61.8 | 23.5202 | 0.69735 | 62
|  |  |  | 23.53 | 2.1021 | 59.8 | 23.5246 | 3.7264 | 59.6 | 23.5315 | 5.3507 | 59.4 | 23.5239 | 6.9834 | 59.2 | 23.5204 | 8.6173 | 59 | 23.5205 | 10.2438 | 58.8 | 23.5182 | 11.9461 | 58.6 | 23.5505 | 13.6323 | 58.4 | 23.5387 | 15.3398 | 58.2 | 23.5463 | 16.9677 | 58 | 23.5325 | 15.4996 | 60.2 | 23.5199 | 13.8242 | 60.4 | 23.5321 | 12.1719 | 60.6 | 23.5292 | 10.4299 | 60.8 | 23.5251 | 8.8236 | 61 | 23.5393 | 7.1952 | 61.2 | 23.5262 | 5.5569 | 61.4 | 23.5224 | 3.9379 | 61.6 | 23.5314 | 2.2971 | 61.8 | 23.5286 | 0.69736 | 62
|  |  |  | 23.5383 | 2.1022 | 59.8 | 23.533 | 3.7265 | 59.6 | 23.5398 | 5.3507 | 59.4 | 23.5322 | 6.9834 | 59.2 | 23.5287 | 8.6175 | 59 | 23.5289 | 10.2441 | 58.8 | 23.5266 | 11.9461 | 58.6 | 23.559 | 13.6327 | 58.4 | 23.547 | 15.3397 | 58.2 | 23.5546 | 16.9678 | 58 | 23.5408 | 15.4994 | 60.2 | 23.5283 | 13.8242 | 60.4 | 23.5405 | 12.1719 | 60.6 | 23.5375 | 10.43 | 60.8 | 23.5334 | 8.8236 | 61 | 23.5477 | 7.1952 | 61.2 | 23.5345 | 5.5569 | 61.4 | 23.5308 | 3.9379 | 61.6 | 23.5397 | 2.2972 | 61.8 | 23.5369 | 0.69737 | 62
|  |  |  | 23.5466 | 2.1022 | 59.8 | 23.5413 | 3.7266 | 59.6 | 23.5482 | 5.3506 | 59.4 | 23.5405 | 6.9834 | 59.2 | 23.5371 | 8.6176 | 59 | 23.5372 | 10.2445 | 58.8 | 23.5349 | 11.9461 | 58.6 | 23.5673 | 13.6331 | 58.4 | 23.5553 | 15.3396 | 58.2 | 23.563 | 16.9679 | 58 | 23.5492 | 15.4991 | 60.2 | 23.5366 | 13.824 | 60.4 | 23.5488 | 12.1718 | 60.6 | 23.5458 | 10.43 | 60.8 | 23.5417 | 8.8236 | 61 | 23.556 | 7.1952 | 61.2 | 23.5428 | 5.5569 | 61.4 | 23.5391 | 3.9379 | 61.6 | 23.548 | 2.2972 | 61.8 | 23.5452 | 0.69737 | 62
|  |  |  | 23.555 | 2.1022 | 59.8 | 23.5496 | 3.7268 | 59.6 | 23.5565 | 5.3506 | 59.4 | 23.5489 | 6.9835 | 59.2 | 23.5454 | 8.6178 | 59 | 23.5455 | 10.2448 | 58.8 | 23.5432 | 11.9461 | 58.6 | 23.5756 | 13.6336 | 58.4 | 23.5637 | 15.3395 | 58.2 | 23.5713 | 16.968 | 58 | 23.5575 | 15.4988 | 60.2 | 23.5449 | 13.8239 | 60.4 | 23.5571 | 12.1718 | 60.6 | 23.5542 | 10.43 | 60.8 | 23.5501 | 8.8236 | 61 | 23.5643 | 7.1951 | 61.2 | 23.5511 | 5.5569 | 61.4 | 23.5474 | 3.9379 | 61.6 | 23.5564 | 2.2972 | 61.8 | 23.5536 | 0.69738 | 62
|  |  |  | 23.5633 | 2.1022 | 59.8 | 23.558 | 3.7269 | 59.6 | 23.5648 | 5.3506 | 59.4 | 23.5572 | 6.9835 | 59.2 | 23.5537 | 8.6179 | 59 | 23.5538 | 10.2451 | 58.8 | 23.5516 | 11.9461 | 58.6 | 23.584 | 13.6338 | 58.4 | 23.572 | 15.3393 | 58.2 | 23.5796 | 16.9681 | 58 | 23.5658 | 15.4985 | 60.2 | 23.5533 | 13.8238 | 60.4 | 23.5655 | 12.1717 | 60.6 | 23.5625 | 10.43 | 60.8 | 23.5584 | 8.8236 | 61 | 23.5727 | 7.1951 | 61.2 | 23.5595 | 5.5569 | 61.4 | 23.5558 | 3.9379 | 61.6 | 23.5647 | 2.2972 | 61.8 | 23.5619 | 0.69738 | 62
|  |  |  | 23.5717 | 2.1022 | 59.8 | 23.5663 | 3.727 | 59.6 | 23.5732 | 5.3505 | 59.4 | 23.5655 | 6.9835 | 59.2 | 23.5621 | 8.6181 | 59 | 23.5622 | 10.2455 | 58.8 | 23.5599 | 11.9461 | 58.6 | 23.5923 | 13.6341 | 58.4 | 23.5803 | 15.3392 | 58.2 | 23.588 | 16.9682 | 58 | 23.5742 | 15.4982 | 60.2 | 23.5616 | 13.8236 | 60.4 | 23.5738 | 12.1717 | 60.6 | 23.5708 | 10.43 | 60.8 | 23.5668 | 8.8236 | 61 | 23.581 | 7.1951 | 61.2 | 23.5678 | 5.5568 | 61.4 | 23.5641 | 3.9379 | 61.6 | 23.573 | 2.2972 | 61.8 | 23.5702 | 0.69739 | 62
|  |  |  | 23.58 | 2.1022 | 59.8 | 23.5747 | 3.7271 | 59.6 | 23.5815 | 5.3505 | 59.4 | 23.5738 | 6.9835 | 59.2 | 23.5704 | 8.6182 | 59 | 23.5705 | 10.2458 | 58.8 | 23.5682 | 11.9461 | 58.6 | 23.6006 | 13.6343 | 58.4 | 23.5886 | 15.3391 | 58.2 | 23.5963 | 16.9683 | 58 | 23.5825 | 15.4979 | 60.2 | 23.5699 | 13.8234 | 60.4 | 23.5821 | 12.1716 | 60.6 | 23.5792 | 10.4301 | 60.8 | 23.5751 | 8.8237 | 61 | 23.5894 | 7.1951 | 61.2 | 23.5762 | 5.5568 | 61.4 | 23.5724 | 3.9379 | 61.6 | 23.5814 | 2.2973 | 61.8 | 23.5786 | 0.69739 | 62
|  |  |  | 23.5883 | 2.1022 | 59.8 | 23.583 | 3.7273 | 59.6 | 23.5898 | 5.3504 | 59.4 | 23.5822 | 6.9836 | 59.2 | 23.5787 | 8.6184 | 59 | 23.5788 | 10.246 | 58.8 | 23.5766 | 11.9461 | 58.6 | 23.6089 | 13.6346 | 58.4 | 23.597 | 15.339 | 58.2 | 23.6046 | 16.9684 | 58 | 23.5908 | 15.4977 | 60.2 | 23.5783 | 13.8232 | 60.4 | 23.5905 | 12.1715 | 60.6 | 23.5875 | 10.4301 | 60.8 | 23.5834 | 8.8238 | 61 | 23.5977 | 7.195 | 61.2 | 23.5845 | 5.5569 | 61.4 | 23.5807 | 3.9379 | 61.6 | 23.5897 | 2.2973 | 61.8 | 23.5869 | 0.6974 | 62
|  |  |  | 23.5967 | 2.1022 | 59.8 | 23.5913 | 3.7274 | 59.6 | 23.5982 | 5.3504 | 59.4 | 23.5905 | 6.9836 | 59.2 | 23.5871 | 8.6186 | 59 | 23.5872 | 10.2462 | 58.8 | 23.5849 | 11.9461 | 58.6 | 23.6173 | 13.6348 | 58.4 | 23.6053 | 15.339 | 58.2 | 23.613 | 16.9685 | 58 | 23.5992 | 15.4974 | 60.2 | 23.5866 | 13.823 | 60.4 | 23.5988 | 12.1714 | 60.6 | 23.5959 | 10.4301 | 60.8 | 23.5918 | 8.8239 | 61 | 23.606 | 7.195 | 61.2 | 23.5928 | 5.5569 | 61.4 | 23.5891 | 3.9379 | 61.6 | 23.598 | 2.2973 | 61.8 | 23.5952 | 0.69741 | 62
|  |  |  | 23.605 | 2.1022 | 59.8 | 23.5997 | 3.7275 | 59.6 | 23.6065 | 5.3503 | 59.4 | 23.5988 | 6.9836 | 59.2 | 23.5954 | 8.6188 | 59 | 23.5955 | 10.2462 | 58.8 | 23.5932 | 11.9461 | 58.6 | 23.6256 | 13.6351 | 58.4 | 23.6136 | 15.3389 | 58.2 | 23.6213 | 16.9686 | 58 | 23.6075 | 15.4971 | 60.2 | 23.5949 | 13.8227 | 60.4 | 23.6071 | 12.1713 | 60.6 | 23.6042 | 10.4301 | 60.8 | 23.6001 | 8.8241 | 61 | 23.6144 | 7.1949 | 61.2 | 23.6012 | 5.557 | 61.4 | 23.5974 | 3.9379 | 61.6 | 23.6064 | 2.2973 | 61.8 | 23.6036 | 0.69741 | 62
|  |  |  | 23.6133 | 2.1023 | 59.8 | 23.608 | 3.7277 | 59.6 | 23.6148 | 5.3503 | 59.4 | 23.6071 | 6.9836 | 59.2 | 23.6037 | 8.6189 | 59 | 23.6038 | 10.2462 | 58.8 | 23.6016 | 11.9461 | 58.6 | 23.6339 | 13.6353 | 58.4 | 23.6221 | 15.3389 | 58.2 | 23.6296 | 16.9687 | 58 | 23.6158 | 15.4968 | 60.2 | 23.6033 | 13.8224 | 60.4 | 23.6154 | 12.1712 | 60.6 | 23.6125 | 10.4301 | 60.8 | 23.6084 | 8.8242 | 61 | 23.6227 | 7.1949 | 61.2 | 23.6095 | 5.557 | 61.4 | 23.6057 | 3.9379 | 61.6 | 23.6147 | 2.2974 | 61.8 | 23.6119 | 0.69742 | 62
|  |  |  | 23.6217 | 2.1023 | 59.8 | 23.6163 | 3.7278 | 59.6 | 23.6232 | 5.3502 | 59.4 | 23.6155 | 6.9836 | 59.2 | 23.612 | 8.6191 | 59 | 23.6122 | 10.2462 | 58.8 | 23.6099 | 11.9461 | 58.6 | 23.6423 | 13.6355 | 58.4 | 23.6304 | 15.339 | 58.2 | 23.6381 | 16.9688 | 58 | 23.6242 | 15.4965 | 60.2 | 23.6116 | 13.8221 | 60.4 | 23.6238 | 12.1709 | 60.6 | 23.6209 | 10.4301 | 60.8 | 23.6168 | 8.8243 | 61 | 23.631 | 7.1948 | 61.2 | 23.6178 | 5.557 | 61.4 | 23.6141 | 3.938 | 61.6 | 23.623 | 2.2974 | 61.8 | 23.6202 | 0.69742 | 62
|  |  |  | 23.63 | 2.1023 | 59.8 | 23.6247 | 3.7278 | 59.6 | 23.6315 | 5.3501 | 59.4 | 23.6238 | 6.9836 | 59.2 | 23.6204 | 8.6193 | 59 | 23.6205 | 10.2463 | 58.8 | 23.6182 | 11.9461 | 58.6 | 23.6506 | 13.6358 | 58.4 | 23.6387 | 15.3389 | 58.2 | 23.6464 | 16.9689 | 58 | 23.6325 | 15.4962 | 60.2 | 23.6199 | 13.8218 | 60.4 | 23.6321 | 12.1706 | 60.6 | 23.6292 | 10.4302 | 60.8 | 23.6251 | 8.8242 | 61 | 23.6394 | 7.1948 | 61.2 | 23.6262 | 5.557 | 61.4 | 23.6224 | 3.938 | 61.6 | 23.6313 | 2.2974 | 61.8 | 23.6286 | 0.69743 | 62
|  |  |  | 23.6383 | 2.1023 | 59.8 | 23.633 | 3.7278 | 59.6 | 23.6398 | 5.3501 | 59.4 | 23.6321 | 6.9836 | 59.2 | 23.6287 | 8.6195 | 59 | 23.6288 | 10.2463 | 58.8 | 23.6266 | 11.9461 | 58.6 | 23.6589 | 13.6361 | 58.4 | 23.647 | 15.3389 | 58.2 | 23.6547 | 16.969 | 58 | 23.6408 | 15.4959 | 60.2 | 23.6283 | 13.8215 | 60.4 | 23.6404 | 12.1703 | 60.6 | 23.6375 | 10.4302 | 60.8 | 23.6335 | 8.8241 | 61 | 23.6477 | 7.1947 | 61.2 | 23.6345 | 5.5571 | 61.4 | 23.6307 | 3.9381 | 61.6 | 23.6397 | 2.2974 | 61.8 | 23.6369 | 0.69743 | 62
|  |  |  | 23.6467 | 2.1023 | 59.8 | 23.6414 | 3.7278 | 59.6 | 23.6482 | 5.35 | 59.4 | 23.6405 | 6.9836 | 59.2 | 23.637 | 8.6197 | 59 | 23.6372 | 10.2464 | 58.8 | 23.6349 | 11.9461 | 58.6 | 23.6672 | 13.6363 | 58.4 | 23.6554 | 15.3391 | 58.2 | 23.6631 | 16.9691 | 58 | 23.6492 | 15.4956 | 60.2 | 23.6366 | 13.8214 | 60.4 | 23.6488 | 12.17 | 60.6 | 23.6459 | 10.4302 | 60.8 | 23.6418 | 8.824 | 61 | 23.6561 | 7.1947 | 61.2 | 23.6429 | 5.5572 | 61.4 | 23.6391 | 3.938 | 61.6 | 23.648 | 2.2974 | 61.8 | 23.6452 | 0.69744 | 62
|  |  |  | 23.655 | 2.1023 | 59.8 | 23.6497 | 3.7278 | 59.6 | 23.6565 | 5.3499 | 59.4 | 23.6488 | 6.9836 | 59.2 | 23.6454 | 8.6199 | 59 | 23.6455 | 10.2464 | 58.8 | 23.6432 | 11.9461 | 58.6 | 23.6757 | 13.6366 | 58.4 | 23.6637 | 15.3393 | 58.2 | 23.6714 | 16.9693 | 58 | 23.6575 | 15.4953 | 60.2 | 23.6449 | 13.8213 | 60.4 | 23.6571 | 12.1697 | 60.6 | 23.6542 | 10.4303 | 60.8 | 23.6501 | 8.8239 | 61 | 23.6644 | 7.1946 | 61.2 | 23.6512 | 5.5572 | 61.4 | 23.6474 | 3.9379 | 61.6 | 23.6563 | 2.2975 | 61.8 | 23.6536 | 0.69744 | 62
|  |  |  | 23.6634 | 2.1023 | 59.8 | 23.658 | 3.7278 | 59.6 | 23.6649 | 5.3498 | 59.4 | 23.6571 | 6.9836 | 59.2 | 23.6537 | 8.6201 | 59 | 23.6538 | 10.2464 | 58.8 | 23.6516 | 11.9461 | 58.6 | 23.684 | 13.6369 | 58.4 | 23.672 | 15.3395 | 58.2 | 23.6797 | 16.9694 | 58 | 23.6658 | 15.495 | 60.2 | 23.6533 | 13.8211 | 60.4 | 23.6654 | 12.1694 | 60.6 | 23.6625 | 10.4302 | 60.8 | 23.6585 | 8.8238 | 61 | 23.6727 | 7.1945 | 61.2 | 23.6595 | 5.5573 | 61.4 | 23.6557 | 3.9379 | 61.6 | 23.6647 | 2.2975 | 61.8 | 23.6619 | 0.69745 | 62
|  |  |  | 23.6717 | 2.1023 | 59.8 | 23.6664 | 3.7278 | 59.6 | 23.6732 | 5.3497 | 59.4 | 23.6655 | 6.9836 | 59.2 | 23.662 | 8.6203 | 59 | 23.6622 | 10.2464 | 58.8 | 23.6599 | 11.9461 | 58.6 | 23.6923 | 13.6372 | 58.4 | 23.6803 | 15.3397 | 58.2 | 23.6881 | 16.9695 | 58 | 23.6742 | 15.4947 | 60.2 | 23.6616 | 13.821 | 60.4 | 23.6738 | 12.1692 | 60.6 | 23.6709 | 10.4302 | 60.8 | 23.6668 | 8.8237 | 61 | 23.6811 | 7.1945 | 61.2 | 23.6678 | 5.5573 | 61.4 | 23.6641 | 3.9378 | 61.6 | 23.673 | 2.2975 | 61.8 | 23.6702 | 0.69745 | 62
|  |  |  | 23.68 | 2.1023 | 59.8 | 23.6747 | 3.7278 | 59.6 | 23.6815 | 5.3496 | 59.4 | 23.6738 | 6.9836 | 59.2 | 23.6703 | 8.6205 | 59 | 23.6705 | 10.2464 | 58.8 | 23.6682 | 11.9461 | 58.6 | 23.7007 | 13.6374 | 58.4 | 23.6887 | 15.3398 | 58.2 | 23.6964 | 16.9696 | 58 | 23.6825 | 15.4944 | 60.2 | 23.6699 | 13.8208 | 60.4 | 23.6821 | 12.169 | 60.6 | 23.6792 | 10.4302 | 60.8 | 23.6751 | 8.8236 | 61 | 23.6894 | 7.1945 | 61.2 | 23.6762 | 5.5574 | 61.4 | 23.6724 | 3.9378 | 61.6 | 23.6813 | 2.2975 | 61.8 | 23.6786 | 0.69746 | 62
|  |  |  | 23.6884 | 2.1024 | 59.8 | 23.6831 | 3.7278 | 59.6 | 23.6899 | 5.3495 | 59.4 | 23.6821 | 6.9836 | 59.2 | 23.6787 | 8.6207 | 59 | 23.6788 | 10.2465 | 58.8 | 23.6766 | 11.9461 | 58.6 | 23.709 | 13.6376 | 58.4 | 23.697 | 15.34 | 58.2 | 23.7047 | 16.9698 | 58 | 23.6908 | 15.4941 | 60.2 | 23.6783 | 13.8207 | 60.4 | 23.6904 | 12.1689 | 60.6 | 23.6875 | 10.4302 | 60.8 | 23.6835 | 8.8235 | 61 | 23.6977 | 7.1944 | 61.2 | 23.6845 | 5.5574 | 61.4 | 23.6807 | 3.9377 | 61.6 | 23.6897 | 2.2975 | 61.8 | 23.6869 | 0.69746 | 62
|  |  |  | 23.6967 | 2.1024 | 59.8 | 23.6914 | 3.7278 | 59.6 | 23.6982 | 5.3494 | 59.4 | 23.6904 | 6.9836 | 59.2 | 23.687 | 8.6209 | 59 | 23.6871 | 10.2465 | 58.8 | 23.6849 | 11.9461 | 58.6 | 23.7173 | 13.6378 | 58.4 | 23.7053 | 15.3402 | 58.2 | 23.7131 | 16.9699 | 58 | 23.6992 | 15.4938 | 60.2 | 23.6866 | 13.8207 | 60.4 | 23.6988 | 12.1688 | 60.6 | 23.6959 | 10.4302 | 60.8 | 23.6918 | 8.8233 | 61 | 23.7061 | 7.1944 | 61.2 | 23.6929 | 5.5575 | 61.4 | 23.6891 | 3.9377 | 61.6 | 23.698 | 2.2975 | 61.8 | 23.6953 | 0.69747 | 62
|  |  |  | 23.705 | 2.1024 | 59.8 | 23.6997 | 3.7278 | 59.6 | 23.7065 | 5.3493 | 59.4 | 23.6988 | 6.9836 | 59.2 | 23.6953 | 8.6211 | 59 | 23.6955 | 10.2465 | 58.8 | 23.6932 | 11.9461 | 58.6 | 23.7256 | 13.6379 | 58.4 | 23.7137 | 15.3404 | 58.2 | 23.7214 | 16.97 | 58 | 23.7075 | 15.4935 | 60.2 | 23.6949 | 13.8206 | 60.4 | 23.7071 | 12.1687 | 60.6 | 23.7042 | 10.4302 | 60.8 | 23.7001 | 8.8232 | 61 | 23.7144 | 7.1943 | 61.2 | 23.7012 | 5.5575 | 61.4 | 23.6974 | 3.9377 | 61.6 | 23.7063 | 2.2975 | 61.8 | 23.7036 | 0.69748 | 62
|  |  |  | 23.7134 | 2.1024 | 59.8 | 23.7081 | 3.7278 | 59.6 | 23.7149 | 5.3492 | 59.4 | 23.7071 | 6.9836 | 59.2 | 23.7036 | 8.6213 | 59 | 23.7038 | 10.2465 | 58.8 | 23.7016 | 11.9461 | 58.6 | 23.734 | 13.6381 | 58.4 | 23.722 | 15.3406 | 58.2 | 23.7297 | 16.9701 | 58 | 23.7158 | 15.4932 | 60.2 | 23.7033 | 13.8206 | 60.4 | 23.7154 | 12.1686 | 60.6 | 23.7126 | 10.4302 | 60.8 | 23.7085 | 8.823 | 61 | 23.7227 | 7.1943 | 61.2 | 23.7095 | 5.5575 | 61.4 | 23.7057 | 3.9376 | 61.6 | 23.7147 | 2.2975 | 61.8 | 23.7119 | 0.69748 | 62
|  |  |  | 23.7217 | 2.1024 | 59.8 | 23.7164 | 3.7279 | 59.6 | 23.7232 | 5.3491 | 59.4 | 23.7154 | 6.9836 | 59.2 | 23.712 | 8.6216 | 59 | 23.7121 | 10.2465 | 58.8 | 23.7099 | 11.9461 | 58.6 | 23.7423 | 13.6382 | 58.4 | 23.7303 | 15.3408 | 58.2 | 23.738 | 16.9702 | 58 | 23.7242 | 15.4929 | 60.2 | 23.7116 | 13.8206 | 60.4 | 23.7238 | 12.1684 | 60.6 | 23.7209 | 10.4302 | 60.8 | 23.7168 | 8.8228 | 61 | 23.7311 | 7.1942 | 61.2 | 23.7179 | 5.5576 | 61.4 | 23.7141 | 3.9376 | 61.6 | 23.723 | 2.2975 | 61.8 | 23.7202 | 0.69749 | 62
|  |  |  | 23.7301 | 2.1024 | 59.8 | 23.7247 | 3.7279 | 59.6 | 23.7315 | 5.349 | 59.4 | 23.7237 | 6.9836 | 59.2 | 23.7203 | 8.6218 | 59 | 23.7205 | 10.2465 | 58.8 | 23.7182 | 11.9461 | 58.6 | 23.7506 | 13.6383 | 58.4 | 23.7386 | 15.3409 | 58.2 | 23.7465 | 16.9703 | 58 | 23.7325 | 15.4926 | 60.2 | 23.7199 | 13.8207 | 60.4 | 23.7321 | 12.1682 | 60.6 | 23.7292 | 10.4302 | 60.8 | 23.7252 | 8.8226 | 61 | 23.7394 | 7.1942 | 61.2 | 23.7262 | 5.5576 | 61.4 | 23.7224 | 3.9375 | 61.6 | 23.7313 | 2.2975 | 61.8 | 23.7286 | 0.69749 | 62
|  |  |  | 23.7384 | 2.1024 | 59.8 | 23.7331 | 3.7279 | 59.6 | 23.7399 | 5.349 | 59.4 | 23.7321 | 6.9835 | 59.2 | 23.7286 | 8.622 | 59 | 23.7288 | 10.2465 | 58.8 | 23.7266 | 11.9461 | 58.6 | 23.759 | 13.6384 | 58.4 | 23.7471 | 15.3411 | 58.2 | 23.7548 | 16.9704 | 58 | 23.7408 | 15.4923 | 60.2 | 23.7283 | 13.8208 | 60.4 | 23.7404 | 12.168 | 60.6 | 23.7376 | 10.4302 | 60.8 | 23.7335 | 8.8224 | 61 | 23.7478 | 7.1941 | 61.2 | 23.7346 | 5.5576 | 61.4 | 23.7307 | 3.9375 | 61.6 | 23.7397 | 2.2975 | 61.8 | 23.7369 | 0.6975 | 62
|  |  |  | 23.7467 | 2.1024 | 59.8 | 23.7414 | 3.728 | 59.6 | 23.7482 | 5.3489 | 59.4 | 23.7404 | 6.9835 | 59.2 | 23.737 | 8.6223 | 59 | 23.7371 | 10.2464 | 58.8 | 23.7349 | 11.9461 | 58.6 | 23.7673 | 13.6385 | 58.4 | 23.7554 | 15.3412 | 58.2 | 23.7631 | 16.9705 | 58 | 23.7492 | 15.492 | 60.2 | 23.7366 | 13.821 | 60.4 | 23.7488 | 12.1677 | 60.6 | 23.7459 | 10.4302 | 60.8 | 23.7418 | 8.8222 | 61 | 23.7561 | 7.1941 | 61.2 | 23.7429 | 5.5576 | 61.4 | 23.739 | 3.9374 | 61.6 | 23.748 | 2.2975 | 61.8 | 23.7452 | 0.6975 | 62
|  |  |  | 23.7551 | 2.1024 | 59.8 | 23.7498 | 3.728 | 59.6 | 23.7565 | 5.3488 | 59.4 | 23.7487 | 6.9835 | 59.2 | 23.7453 | 8.6225 | 59 | 23.7455 | 10.2464 | 58.8 | 23.7432 | 11.9461 | 58.6 | 23.7756 | 13.6386 | 58.4 | 23.7637 | 15.3413 | 58.2 | 23.7715 | 16.9706 | 58 | 23.7575 | 15.4918 | 60.2 | 23.7449 | 13.8211 | 60.4 | 23.7571 | 12.1675 | 60.6 | 23.7542 | 10.4302 | 60.8 | 23.7502 | 8.8219 | 61 | 23.7644 | 7.1941 | 61.2 | 23.7512 | 5.5577 | 61.4 | 23.7474 | 3.9374 | 61.6 | 23.7563 | 2.2975 | 61.8 | 23.7536 | 0.69751 | 62
|  |  |  | 23.7634 | 2.1025 | 59.8 | 23.7581 | 3.728 | 59.6 | 23.7649 | 5.3487 | 59.4 | 23.757 | 6.9835 | 59.2 | 23.7536 | 8.6227 | 59 | 23.7538 | 10.2463 | 58.8 | 23.7516 | 11.9461 | 58.6 | 23.7839 | 13.6387 | 58.4 | 23.7721 | 15.3414 | 58.2 | 23.7798 | 16.9707 | 58 | 23.7658 | 15.4915 | 60.2 | 23.7532 | 13.8213 | 60.4 | 23.7654 | 12.1673 | 60.6 | 23.7626 | 10.4302 | 60.8 | 23.7585 | 8.8219 | 61 | 23.7728 | 7.1941 | 61.2 | 23.7596 | 5.5579 | 61.4 | 23.7557 | 3.9373 | 61.6 | 23.7646 | 2.2975 | 61.8 | 23.7619 | 0.69751 | 62
|  |  |  | 23.7717 | 2.1025 | 59.8 | 23.7664 | 3.728 | 59.6 | 23.7732 | 5.3486 | 59.4 | 23.7654 | 6.9834 | 59.2 | 23.7619 | 8.6229 | 59 | 23.7621 | 10.2463 | 58.8 | 23.7599 | 11.9461 | 58.6 | 23.7924 | 13.6387 | 58.4 | 23.7804 | 15.3414 | 58.2 | 23.7881 | 16.9708 | 58 | 23.7742 | 15.4912 | 60.2 | 23.7616 | 13.8214 | 60.4 | 23.7738 | 12.167 | 60.6 | 23.7709 | 10.4302 | 60.8 | 23.7668 | 8.8218 | 61 | 23.7811 | 7.194 | 61.2 | 23.7679 | 5.558 | 61.4 | 23.764 | 3.9373 | 61.6 | 23.773 | 2.2975 | 61.8 | 23.7702 | 0.69751 | 62
|  |  |  | 23.7801 | 2.1025 | 59.8 | 23.7748 | 3.7281 | 59.6 | 23.7816 | 5.3485 | 59.4 | 23.7737 | 6.9834 | 59.2 | 23.7703 | 8.6231 | 59 | 23.7704 | 10.2463 | 58.8 | 23.7682 | 11.9461 | 58.6 | 23.8007 | 13.6388 | 58.4 | 23.7887 | 15.3415 | 58.2 | 23.7965 | 16.9708 | 58 | 23.7825 | 15.491 | 60.2 | 23.7699 | 13.8215 | 60.4 | 23.7821 | 12.1668 | 60.6 | 23.7793 | 10.4302 | 60.8 | 23.7752 | 8.8218 | 61 | 23.7894 | 7.194 | 61.2 | 23.7762 | 5.5581 | 61.4 | 23.7724 | 3.9373 | 61.6 | 23.7813 | 2.2975 | 61.8 | 23.7786 | 0.69752 | 62
|  |  |  | 23.7884 | 2.1025 | 59.8 | 23.7831 | 3.7281 | 59.6 | 23.7899 | 5.3485 | 59.4 | 23.782 | 6.9834 | 59.2 | 23.7786 | 8.6233 | 59 | 23.7788 | 10.2462 | 58.8 | 23.7766 | 11.9461 | 58.6 | 23.809 | 13.6388 | 58.4 | 23.797 | 15.3416 | 58.2 | 23.8048 | 16.9708 | 58 | 23.7908 | 15.4907 | 60.2 | 23.7782 | 13.8216 | 60.4 | 23.7904 | 12.1666 | 60.6 | 23.7876 | 10.4302 | 60.8 | 23.7835 | 8.8217 | 61 | 23.7978 | 7.194 | 61.2 | 23.7846 | 5.5582 | 61.4 | 23.7807 | 3.9372 | 61.6 | 23.7896 | 2.2975 | 61.8 | 23.7869 | 0.69752 | 62
|  |  |  | 23.7967 | 2.1025 | 59.8 | 23.7914 | 3.7281 | 59.6 | 23.7982 | 5.3484 | 59.4 | 23.7904 | 6.9834 | 59.2 | 23.7869 | 8.6235 | 59 | 23.7871 | 10.2462 | 58.8 | 23.7849 | 11.946 | 58.6 | 23.8174 | 13.6389 | 58.4 | 23.8054 | 15.3418 | 58.2 | 23.8131 | 16.9709 | 58 | 23.7992 | 15.4905 | 60.2 | 23.7866 | 13.8217 | 60.4 | 23.7988 | 12.1664 | 60.6 | 23.7959 | 10.4302 | 60.8 | 23.7919 | 8.8216 | 61 | 23.8061 | 7.194 | 61.2 | 23.7929 | 5.5584 | 61.4 | 23.789 | 3.9372 | 61.6 | 23.798 | 2.2976 | 61.8 | 23.7953 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8051 | 2.1025 | 59.8 | 23.7998 | 3.7281 | 59.6 | 23.8066 | 5.3483 | 59.4 | 23.7987 | 6.9833 | 59.2 | 23.7953 | 8.6237 | 59 | 23.7954 | 10.2461 | 58.8 | 23.7932 | 11.946 | 58.6 | 23.8257 | 13.6389 | 58.4 | 23.8137 | 15.342 | 58.2 | 23.8215 | 16.9709 | 58 | 23.8075 | 15.4903 | 60.2 | 23.7949 | 13.8218 | 60.4 | 23.8071 | 12.1662 | 60.6 | 23.8043 | 10.4302 | 60.8 | 23.8002 | 8.8216 | 61 | 23.8144 | 7.1939 | 61.2 | 23.8012 | 5.5585 | 61.4 | 23.7974 | 3.9371 | 61.6 | 23.8063 | 2.2976 | 61.8 | 23.8036 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8134 | 2.1025 | 59.8 | 23.8081 | 3.7282 | 59.6 | 23.8149 | 5.3482 | 59.4 | 23.807 | 6.9833 | 59.2 | 23.8036 | 8.6239 | 59 | 23.8038 | 10.246 | 58.8 | 23.8015 | 11.946 | 58.6 | 23.834 | 13.639 | 58.4 | 23.822 | 15.3423 | 58.2 | 23.8298 | 16.971 | 58 | 23.8158 | 15.4901 | 60.2 | 23.8032 | 13.8219 | 60.4 | 23.8154 | 12.166 | 60.6 | 23.8126 | 10.4302 | 60.8 | 23.8085 | 8.8215 | 61 | 23.8228 | 7.1939 | 61.2 | 23.8096 | 5.5586 | 61.4 | 23.8057 | 3.9371 | 61.6 | 23.8146 | 2.2976 | 61.8 | 23.8119 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8218 | 2.1025 | 59.8 | 23.8165 | 3.7282 | 59.6 | 23.8232 | 5.3482 | 59.4 | 23.8154 | 6.9833 | 59.2 | 23.8119 | 8.6241 | 59 | 23.8121 | 10.2458 | 58.8 | 23.8099 | 11.946 | 58.6 | 23.8423 | 13.639 | 58.4 | 23.8304 | 15.3425 | 58.2 | 23.8381 | 16.9711 | 58 | 23.8242 | 15.4901 | 60.2 | 23.8116 | 13.822 | 60.4 | 23.8237 | 12.1658 | 60.6 | 23.8209 | 10.4301 | 60.8 | 23.8169 | 8.8213 | 61 | 23.8311 | 7.1939 | 61.2 | 23.8179 | 5.5588 | 61.4 | 23.814 | 3.9371 | 61.6 | 23.823 | 2.2976 | 61.8 | 23.8203 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8301 | 2.1025 | 59.8 | 23.8248 | 3.7282 | 59.6 | 23.8316 | 5.3481 | 59.4 | 23.8237 | 6.9833 | 59.2 | 23.8203 | 8.6243 | 59 | 23.8204 | 10.2457 | 58.8 | 23.8182 | 11.946 | 58.6 | 23.8507 | 13.6389 | 58.4 | 23.8387 | 15.3427 | 58.2 | 23.8466 | 16.9711 | 58 | 23.8325 | 15.4901 | 60.2 | 23.8199 | 13.8221 | 60.4 | 23.8321 | 12.1656 | 60.6 | 23.8293 | 10.4303 | 60.8 | 23.8252 | 8.8212 | 61 | 23.8394 | 7.1938 | 61.2 | 23.8263 | 5.5589 | 61.4 | 23.8224 | 3.9371 | 61.6 | 23.8313 | 2.2976 | 61.8 | 23.8286 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8384 | 2.1025 | 59.8 | 23.8331 | 3.7282 | 59.6 | 23.8399 | 5.3481 | 59.4 | 23.832 | 6.9832 | 59.2 | 23.8286 | 8.6245 | 59 | 23.8288 | 10.2456 | 58.8 | 23.8265 | 11.946 | 58.6 | 23.859 | 13.6388 | 58.4 | 23.847 | 15.3429 | 58.2 | 23.8549 | 16.9712 | 58 | 23.8408 | 15.4901 | 60.2 | 23.8282 | 13.8221 | 60.4 | 23.8404 | 12.1655 | 60.6 | 23.8376 | 10.4304 | 60.8 | 23.8335 | 8.821 | 61 | 23.8478 | 7.1938 | 61.2 | 23.8346 | 5.559 | 61.4 | 23.8307 | 3.9371 | 61.6 | 23.8397 | 2.2976 | 61.8 | 23.8369 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8468 | 2.1026 | 59.8 | 23.8415 | 3.7282 | 59.6 | 23.8482 | 5.3481 | 59.4 | 23.8403 | 6.9832 | 59.2 | 23.8369 | 8.6247 | 59 | 23.8371 | 10.2455 | 58.8 | 23.8349 | 11.946 | 58.6 | 23.8673 | 13.6387 | 58.4 | 23.8553 | 15.3432 | 58.2 | 23.8632 | 16.9713 | 58 | 23.8492 | 15.4901 | 60.2 | 23.8366 | 13.8222 | 60.4 | 23.8487 | 12.1654 | 60.6 | 23.8459 | 10.4306 | 60.8 | 23.8419 | 8.821 | 61 | 23.8561 | 7.1938 | 61.2 | 23.8429 | 5.5592 | 61.4 | 23.839 | 3.937 | 61.6 | 23.848 | 2.2976 | 61.8 | 23.8452 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8551 | 2.1026 | 59.8 | 23.8498 | 3.7282 | 59.6 | 23.8566 | 5.348 | 59.4 | 23.8487 | 6.9832 | 59.2 | 23.8452 | 8.6248 | 59 | 23.8454 | 10.2455 | 58.8 | 23.8432 | 11.946 | 58.6 | 23.8757 | 13.6386 | 58.4 | 23.8638 | 15.3434 | 58.2 | 23.8716 | 16.9714 | 58 | 23.8575 | 15.4901 | 60.2 | 23.8449 | 13.8223 | 60.4 | 23.8571 | 12.1652 | 60.6 | 23.8543 | 10.4308 | 60.8 | 23.8502 | 8.8209 | 61 | 23.8645 | 7.1937 | 61.2 | 23.8513 | 5.5593 | 61.4 | 23.8474 | 3.937 | 61.6 | 23.8563 | 2.2976 | 61.8 | 23.8536 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.8634 | 2.1026 | 59.8 | 23.8582 | 3.7282 | 59.6 | 23.8649 | 5.348 | 59.4 | 23.857 | 6.9832 | 59.2 | 23.8536 | 8.6249 | 59 | 23.8538 | 10.2454 | 58.8 | 23.8515 | 11.946 | 58.6 | 23.884 | 13.6385 | 58.4 | 23.8721 | 15.3437 | 58.2 | 23.8799 | 16.9715 | 58 | 23.8658 | 15.4901 | 60.2 | 23.8532 | 13.8224 | 60.4 | 23.8654 | 12.165 | 60.6 | 23.8626 | 10.4309 | 60.8 | 23.8586 | 8.8209 | 61 | 23.8728 | 7.1937 | 61.2 | 23.8596 | 5.5594 | 61.4 | 23.8557 | 3.937 | 61.6 | 23.8647 | 2.2976 | 61.8 | 23.8619 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.8718 | 2.1026 | 59.8 | 23.8665 | 3.7282 | 59.6 | 23.8732 | 5.348 | 59.4 | 23.8653 | 6.9831 | 59.2 | 23.8619 | 8.6248 | 59 | 23.8621 | 10.2453 | 58.8 | 23.8599 | 11.946 | 58.6 | 23.8923 | 13.6384 | 58.4 | 23.8804 | 15.344 | 58.2 | 23.8882 | 16.9717 | 58 | 23.8742 | 15.4901 | 60.2 | 23.8616 | 13.8225 | 60.4 | 23.8737 | 12.1649 | 60.6 | 23.871 | 10.4311 | 60.8 | 23.8669 | 8.8208 | 61 | 23.8811 | 7.1937 | 61.2 | 23.868 | 5.5596 | 61.4 | 23.864 | 3.937 | 61.6 | 23.873 | 2.2976 | 61.8 | 23.8703 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.8801 | 2.1026 | 59.8 | 23.8748 | 3.7282 | 59.6 | 23.8816 | 5.348 | 59.4 | 23.8736 | 6.9831 | 59.2 | 23.8702 | 8.6248 | 59 | 23.8704 | 10.2452 | 58.8 | 23.8682 | 11.946 | 58.6 | 23.9006 | 13.6383 | 58.4 | 23.8888 | 15.3442 | 58.2 | 23.8966 | 16.9718 | 58 | 23.8825 | 15.4901 | 60.2 | 23.8699 | 13.8227 | 60.4 | 23.8821 | 12.1647 | 60.6 | 23.8793 | 10.4313 | 60.8 | 23.8752 | 8.8208 | 61 | 23.8895 | 7.1936 | 61.2 | 23.8763 | 5.5597 | 61.4 | 23.8723 | 3.937 | 61.6 | 23.8813 | 2.2976 | 61.8 | 23.8786 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8884 | 2.1026 | 59.8 | 23.8832 | 3.7282 | 59.6 | 23.8899 | 5.348 | 59.4 | 23.882 | 6.9831 | 59.2 | 23.8786 | 8.6247 | 59 | 23.8788 | 10.245 | 58.8 | 23.8765 | 11.946 | 58.6 | 23.9091 | 13.6382 | 58.4 | 23.8971 | 15.3445 | 58.2 | 23.9049 | 16.9719 | 58 | 23.8908 | 15.4902 | 60.2 | 23.8782 | 13.8228 | 60.4 | 23.8904 | 12.1646 | 60.6 | 23.8876 | 10.4314 | 60.8 | 23.8836 | 8.8208 | 61 | 23.8978 | 7.1936 | 61.2 | 23.8846 | 5.5598 | 61.4 | 23.8807 | 3.937 | 61.6 | 23.8896 | 2.2976 | 61.8 | 23.8869 | 0.69753 | 62
|  |  |  | 23.8968 | 2.1026 | 59.8 | 23.8915 | 3.7282 | 59.6 | 23.8983 | 5.348 | 59.4 | 23.8903 | 6.9831 | 59.2 | 23.8869 | 8.6247 | 59 | 23.8871 | 10.2449 | 58.8 | 23.8849 | 11.946 | 58.6 | 23.9174 | 13.6381 | 58.4 | 23.9054 | 15.3448 | 58.2 | 23.9132 | 16.972 | 58 | 23.8992 | 15.4902 | 60.2 | 23.8866 | 13.823 | 60.4 | 23.8987 | 12.1645 | 60.6 | 23.896 | 10.4316 | 60.8 | 23.8919 | 8.8208 | 61 | 23.9061 | 7.1936 | 61.2 | 23.8929 | 5.56 | 61.4 | 23.889 | 3.937 | 61.6 | 23.898 | 2.2976 | 61.8 | 23.8953 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.9051 | 2.1026 | 59.8 | 23.8998 | 3.7282 | 59.6 | 23.9066 | 5.348 | 59.4 | 23.8986 | 6.983 | 59.2 | 23.8952 | 8.6246 | 59 | 23.8954 | 10.2448 | 58.8 | 23.8932 | 11.946 | 58.6 | 23.9257 | 13.6381 | 58.4 | 23.9137 | 15.3451 | 58.2 | 23.9215 | 16.9721 | 58 | 23.9075 | 15.4903 | 60.2 | 23.8949 | 13.8231 | 60.4 | 23.9071 | 12.1643 | 60.6 | 23.9043 | 10.4318 | 60.8 | 23.9002 | 8.8208 | 61 | 23.9145 | 7.1937 | 61.2 | 23.9013 | 5.5601 | 61.4 | 23.8973 | 3.937 | 61.6 | 23.9063 | 2.2976 | 61.8 | 23.9036 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.9135 | 2.1026 | 59.8 | 23.9082 | 3.7282 | 59.6 | 23.9149 | 5.3479 | 59.4 | 23.907 | 6.983 | 59.2 | 23.9035 | 8.6245 | 59 | 23.9038 | 10.2447 | 58.8 | 23.9015 | 11.946 | 58.6 | 23.9341 | 13.6379 | 58.4 | 23.9221 | 15.3454 | 58.2 | 23.9299 | 16.9723 | 58 | 23.9158 | 15.4903 | 60.2 | 23.9032 | 13.8232 | 60.4 | 23.9154 | 12.1641 | 60.6 | 23.9126 | 10.4319 | 60.8 | 23.9086 | 8.8208 | 61 | 23.9228 | 7.1937 | 61.2 | 23.9096 | 5.5602 | 61.4 | 23.9057 | 3.937 | 61.6 | 23.9146 | 2.2976 | 61.8 | 23.9119 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.9218 | 2.1026 | 59.8 | 23.9165 | 3.7281 | 59.6 | 23.9233 | 5.3479 | 59.4 | 23.9153 | 6.983 | 59.2 | 23.9119 | 8.6244 | 59 | 23.9121 | 10.2446 | 58.8 | 23.9099 | 11.946 | 58.6 | 23.9424 | 13.6378 | 58.4 | 23.9304 | 15.3457 | 58.2 | 23.9382 | 16.9724 | 58 | 23.9242 | 15.4904 | 60.2 | 23.9116 | 13.8234 | 60.4 | 23.9237 | 12.1639 | 60.6 | 23.921 | 10.4321 | 60.8 | 23.9169 | 8.8209 | 61 | 23.9312 | 7.1937 | 61.2 | 23.918 | 5.5604 | 61.4 | 23.914 | 3.937 | 61.6 | 23.923 | 2.2976 | 61.8 | 23.9203 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.9301 | 2.1026 | 59.8 | 23.9249 | 3.7281 | 59.6 | 23.9316 | 5.3479 | 59.4 | 23.9236 | 6.983 | 59.2 | 23.9202 | 8.6243 | 59 | 23.9204 | 10.2445 | 58.8 | 23.9182 | 11.946 | 58.6 | 23.9507 | 13.6377 | 58.4 | 23.9387 | 15.346 | 58.2 | 23.9465 | 16.9726 | 58 | 23.9325 | 15.4905 | 60.2 | 23.9199 | 13.8235 | 60.4 | 23.9321 | 12.1637 | 60.6 | 23.9293 | 10.4322 | 60.8 | 23.9252 | 8.8209 | 61 | 23.9395 | 7.1937 | 61.2 | 23.9263 | 5.5605 | 61.4 | 23.9223 | 3.9369 | 61.6 | 23.9313 | 2.2976 | 61.8 | 23.9286 | 0.69754 | 62
|  |  |  | 23.9385 | 2.1026 | 59.8 | 23.9332 | 3.7281 | 59.6 | 23.9399 | 5.3479 | 59.4 | 23.9319 | 6.9829 | 59.2 | 23.9285 | 8.6242 | 59 | 23.9288 | 10.2443 | 58.8 | 23.9265 | 11.946 | 58.6 | 23.959 | 13.6377 | 58.4 | 23.9471 | 15.3464 | 58.2 | 23.955 | 16.9728 | 58 | 23.9408 | 15.4905 | 60.2 | 23.9282 | 13.8236 | 60.4 | 23.9404 | 12.1634 | 60.6 | 23.9377 | 10.4324 | 60.8 | 23.9336 | 8.821 | 61 | 23.9478 | 7.1938 | 61.2 | 23.9346 | 5.5606 | 61.4 | 23.9307 | 3.9369 | 61.6 | 23.9396 | 2.2976 | 61.8 | 23.9369 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 23.9468 | 2.1026 | 59.8 | 23.9415 | 3.7281 | 59.6 | 23.9483 | 5.3479 | 59.4 | 23.9403 | 6.9829 | 59.2 | 23.9368 | 8.6241 | 59 | 23.9371 | 10.2442 | 58.8 | 23.9348 | 11.946 | 58.6 | 23.9674 | 13.6374 | 58.4 | 23.9554 | 15.3467 | 58.2 | 23.9633 | 16.9731 | 58 | 23.9492 | 15.4906 | 60.2 | 23.9366 | 13.8237 | 60.4 | 23.9487 | 12.1632 | 60.6 | 23.946 | 10.4326 | 60.8 | 23.9419 | 8.8211 | 61 | 23.9562 | 7.1938 | 61.2 | 23.943 | 5.5608 | 61.4 | 23.939 | 3.9368 | 61.6 | 23.948 | 2.2976 | 61.8 | 23.9453 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 23.9551 | 2.1026 | 59.8 | 23.9499 | 3.7281 | 59.6 | 23.9566 | 5.348 | 59.4 | 23.9486 | 6.9829 | 59.2 | 23.9452 | 8.624 | 59 | 23.9454 | 10.244 | 58.8 | 23.9432 | 11.946 | 58.6 | 23.9757 | 13.6372 | 58.4 | 23.9637 | 15.347 | 58.2 | 23.9716 | 16.9733 | 58 | 23.9575 | 15.4906 | 60.2 | 23.9449 | 13.8238 | 60.4 | 23.9571 | 12.163 | 60.6 | 23.9543 | 10.4327 | 60.8 | 23.9503 | 8.8213 | 61 | 23.9645 | 7.1938 | 61.2 | 23.9513 | 5.5609 | 61.4 | 23.9473 | 3.9367 | 61.6 | 23.9563 | 2.2976 | 61.8 | 23.9536 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 23.9635 | 2.1026 | 59.8 | 23.9582 | 3.7282 | 59.6 | 23.9649 | 5.348 | 59.4 | 23.9569 | 6.9829 | 59.2 | 23.9535 | 8.6239 | 59 | 23.9538 | 10.2437 | 58.8 | 23.9515 | 11.946 | 58.6 | 23.984 | 13.637 | 58.4 | 23.9722 | 15.3473 | 58.2 | 23.98 | 16.9735 | 58 | 23.9658 | 15.4907 | 60.2 | 23.9532 | 13.8239 | 60.4 | 23.9654 | 12.1627 | 60.6 | 23.9627 | 10.4329 | 60.8 | 23.9586 | 8.8214 | 61 | 23.9728 | 7.1939 | 61.2 | 23.9596 | 5.5611 | 61.4 | 23.9557 | 3.9366 | 61.6 | 23.9646 | 2.2976 | 61.8 | 23.9619 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 23.9718 | 2.1026 | 59.8 | 23.9666 | 3.7282 | 59.6 | 23.9733 | 5.348 | 59.4 | 23.9652 | 6.9828 | 59.2 | 23.9618 | 8.6238 | 59 | 23.9621 | 10.2435 | 58.8 | 23.9599 | 11.946 | 58.6 | 23.9924 | 13.6368 | 58.4 | 23.9805 | 15.3477 | 58.2 | 23.9883 | 16.9738 | 58 | 23.9742 | 15.4907 | 60.2 | 23.9616 | 13.8239 | 60.4 | 23.9737 | 12.1625 | 60.6 | 23.971 | 10.4331 | 60.8 | 23.9669 | 8.8216 | 61 | 23.9812 | 7.1939 | 61.2 | 23.968 | 5.5612 | 61.4 | 23.964 | 3.9365 | 61.6 | 23.973 | 2.2976 | 61.8 | 23.9703 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 23.9802 | 2.1026 | 59.8 | 23.9749 | 3.7282 | 59.6 | 23.9816 | 5.348 | 59.4 | 23.9736 | 6.9828 | 59.2 | 23.9702 | 8.6237 | 59 | 23.9704 | 10.2432 | 58.8 | 23.9682 | 11.9459 | 58.6 | 24.0007 | 13.6367 | 58.4 | 23.9888 | 15.348 | 58.2 | 23.9966 | 16.974 | 58 | 23.9825 | 15.4908 | 60.2 | 23.9699 | 13.8241 | 60.4 | 23.982 | 12.1623 | 60.6 | 23.9793 | 10.4333 | 60.8 | 23.9753 | 8.8217 | 61 | 23.9895 | 7.194 | 61.2 | 23.9763 | 5.5614 | 61.4 | 23.9723 | 3.9364 | 61.6 | 23.9813 | 2.2976 | 61.8 | 23.9786 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 23.9885 | 2.1026 | 59.8 | 23.9832 | 3.7282 | 59.6 | 23.99 | 5.3481 | 59.4 | 23.9819 | 6.9828 | 59.2 | 23.9785 | 8.6236 | 59 | 23.9787 | 10.243 | 58.8 | 23.9765 | 11.9459 | 58.6 | 24.009 | 13.6366 | 58.4 | 23.9971 | 15.3483 | 58.2 | 24.005 | 16.9743 | 58 | 23.9908 | 15.4908 | 60.2 | 23.9782 | 13.8242 | 60.4 | 23.9904 | 12.162 | 60.6 | 23.9877 | 10.4334 | 60.8 | 23.9836 | 8.8218 | 61 | 23.9978 | 7.194 | 61.2 | 23.9846 | 5.5616 | 61.4 | 23.9807 | 3.9363 | 61.6 | 23.9896 | 2.2976 | 61.8 | 23.9869 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 23.9968 | 2.1026 | 59.8 | 23.9916 | 3.7282 | 59.6 | 23.9983 | 5.3481 | 59.4 | 23.9902 | 6.9828 | 59.2 | 23.9868 | 8.6235 | 59 | 23.9871 | 10.2427 | 58.8 | 23.9849 | 11.9459 | 58.6 | 24.0175 | 13.6365 | 58.4 | 24.0055 | 15.3486 | 58.2 | 24.0133 | 16.9745 | 58 | 23.9992 | 15.4909 | 60.2 | 23.9866 | 13.8242 | 60.4 | 23.9987 | 12.1618 | 60.6 | 23.996 | 10.4336 | 60.8 | 23.992 | 8.8219 | 61 | 24.0062 | 7.194 | 61.2 | 23.993 | 5.5617 | 61.4 | 23.989 | 3.9362 | 61.6 | 23.998 | 2.2976 | 61.8 | 23.9953 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.0052 | 2.1026 | 59.8 | 23.9999 | 3.7282 | 59.6 | 24.0066 | 5.3481 | 59.4 | 23.9986 | 6.9827 | 59.2 | 23.9951 | 8.6234 | 59 | 23.9954 | 10.2425 | 58.8 | 23.9932 | 11.9459 | 58.6 | 24.0258 | 13.6363 | 58.4 | 24.0138 | 15.3489 | 58.2 | 24.0216 | 16.9746 | 58 | 24.0075 | 15.491 | 60.2 | 23.9949 | 13.8242 | 60.4 | 24.007 | 12.1615 | 60.6 | 24.0043 | 10.4338 | 60.8 | 24.0003 | 8.8221 | 61 | 24.0145 | 7.1941 | 61.2 | 24.0013 | 5.5619 | 61.4 | 23.9973 | 3.9361 | 61.6 | 24.0063 | 2.2976 | 61.8 | 24.0036 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.0135 | 2.1026 | 59.8 | 24.0083 | 3.7282 | 59.6 | 24.015 | 5.3482 | 59.4 | 24.0069 | 6.9827 | 59.2 | 24.0035 | 8.6233 | 59 | 24.0037 | 10.2423 | 58.8 | 24.0015 | 11.9458 | 58.6 | 24.0341 | 13.6362 | 58.4 | 24.0221 | 15.3492 | 58.2 | 24.03 | 16.9748 | 58 | 24.0158 | 15.491 | 60.2 | 24.0032 | 13.8243 | 60.4 | 24.0154 | 12.1612 | 60.6 | 24.0127 | 10.434 | 60.8 | 24.0086 | 8.8222 | 61 | 24.0229 | 7.1941 | 61.2 | 24.0097 | 5.562 | 61.4 | 24.0056 | 3.936 | 61.6 | 24.0146 | 2.2976 | 61.8 | 24.0119 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.0218 | 2.1026 | 59.8 | 24.0166 | 3.7281 | 59.6 | 24.0233 | 5.3482 | 59.4 | 24.0152 | 6.9827 | 59.2 | 24.0118 | 8.6232 | 59 | 24.0121 | 10.2422 | 58.8 | 24.0099 | 11.9458 | 58.6 | 24.0424 | 13.6361 | 58.4 | 24.0305 | 15.3495 | 58.2 | 24.0383 | 16.975 | 58 | 24.0242 | 15.4911 | 60.2 | 24.0116 | 13.8243 | 60.4 | 24.0237 | 12.161 | 60.6 | 24.021 | 10.4342 | 60.8 | 24.017 | 8.8223 | 61 | 24.0312 | 7.1942 | 61.2 | 24.018 | 5.5622 | 61.4 | 24.014 | 3.9359 | 61.6 | 24.0229 | 2.2976 | 61.8 | 24.0203 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.0302 | 2.1026 | 59.8 | 24.0249 | 3.7281 | 59.6 | 24.0316 | 5.3482 | 59.4 | 24.0235 | 6.9827 | 59.2 | 24.0201 | 8.6231 | 59 | 24.0204 | 10.2422 | 58.8 | 24.0182 | 11.9458 | 58.6 | 24.0508 | 13.636 | 58.4 | 24.0388 | 15.3497 | 58.2 | 24.0466 | 16.9751 | 58 | 24.0325 | 15.4911 | 60.2 | 24.0199 | 13.8243 | 60.4 | 24.032 | 12.1608 | 60.6 | 24.0294 | 10.4344 | 60.8 | 24.0253 | 8.8225 | 61 | 24.0395 | 7.1942 | 61.2 | 24.0263 | 5.5624 | 61.4 | 24.0223 | 3.9357 | 61.6 | 24.0313 | 2.2975 | 61.8 | 24.0286 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 24.0385 | 2.1026 | 59.8 | 24.0333 | 3.7281 | 59.6 | 24.04 | 5.3483 | 59.4 | 24.0319 | 6.9826 | 59.2 | 24.0285 | 8.6229 | 59 | 24.0287 | 10.2421 | 58.8 | 24.0265 | 11.9458 | 58.6 | 24.0591 | 13.6359 | 58.4 | 24.0471 | 15.35 | 58.2 | 24.0551 | 16.9753 | 58 | 24.0408 | 15.4912 | 60.2 | 24.0282 | 13.8244 | 60.4 | 24.0404 | 12.1608 | 60.6 | 24.0377 | 10.4347 | 60.8 | 24.0336 | 8.8227 | 61 | 24.0479 | 7.1942 | 61.2 | 24.0347 | 5.5626 | 61.4 | 24.0306 | 3.9355 | 61.6 | 24.0396 | 2.2975 | 61.8 | 24.0369 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 24.0468 | 2.1026 | 59.8 | 24.0416 | 3.7281 | 59.6 | 24.0483 | 5.3483 | 59.4 | 24.0402 | 6.9826 | 59.2 | 24.0368 | 8.6228 | 59 | 24.0371 | 10.2421 | 58.8 | 24.0349 | 11.9457 | 58.6 | 24.0674 | 13.6358 | 58.4 | 24.0554 | 15.3502 | 58.2 | 24.0634 | 16.9754 | 58 | 24.0492 | 15.4912 | 60.2 | 24.0366 | 13.8246 | 60.4 | 24.0487 | 12.1608 | 60.6 | 24.046 | 10.4349 | 60.8 | 24.042 | 8.8228 | 61 | 24.0562 | 7.1943 | 61.2 | 24.043 | 5.5628 | 61.4 | 24.039 | 3.9353 | 61.6 | 24.0479 | 2.2975 | 61.8 | 24.0453 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 24.0552 | 2.1026 | 59.8 | 24.0499 | 3.7281 | 59.6 | 24.0566 | 5.3484 | 59.4 | 24.0485 | 6.9826 | 59.2 | 24.0451 | 8.6227 | 59 | 24.0454 | 10.242 | 58.8 | 24.0432 | 11.9456 | 58.6 | 24.0758 | 13.6358 | 58.4 | 24.0638 | 15.3505 | 58.2 | 24.0717 | 16.9756 | 58 | 24.0575 | 15.4913 | 60.2 | 24.0449 | 13.8248 | 60.4 | 24.057 | 12.161 | 60.6 | 24.0544 | 10.4351 | 60.8 | 24.0503 | 8.823 | 61 | 24.0645 | 7.1943 | 61.2 | 24.0513 | 5.563 | 61.4 | 24.0473 | 3.9352 | 61.6 | 24.0563 | 2.2975 | 61.8 | 24.0536 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 24.0635 | 2.1026 | 59.8 | 24.0583 | 3.7281 | 59.6 | 24.065 | 5.3485 | 59.4 | 24.0569 | 6.9826 | 59.2 | 24.0535 | 8.6226 | 59 | 24.0537 | 10.2419 | 58.8 | 24.0515 | 11.9456 | 58.6 | 24.0841 | 13.6357 | 58.4 | 24.0721 | 15.3505 | 58.2 | 24.0801 | 16.9757 | 58 | 24.0658 | 15.4913 | 60.2 | 24.0532 | 13.8248 | 60.4 | 24.0654 | 12.1612 | 60.6 | 24.0627 | 10.4353 | 60.8 | 24.0587 | 8.8232 | 61 | 24.0729 | 7.1944 | 61.2 | 24.0597 | 5.5632 | 61.4 | 24.0556 | 3.9351 | 61.6 | 24.0646 | 2.2975 | 61.8 | 24.062 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 24.0719 | 2.1026 | 59.8 | 24.0666 | 3.7281 | 59.6 | 24.0733 | 5.3486 | 59.4 | 24.0652 | 6.9825 | 59.2 | 24.0618 | 8.6225 | 59 | 24.0621 | 10.2418 | 58.8 | 24.0598 | 11.9455 | 58.6 | 24.0924 | 13.6356 | 58.4 | 24.0804 | 15.3506 | 58.2 | 24.0884 | 16.9758 | 58 | 24.0742 | 15.4914 | 60.2 | 24.0616 | 13.8249 | 60.4 | 24.0737 | 12.1614 | 60.6 | 24.071 | 10.4355 | 60.8 | 24.067 | 8.8234 | 61 | 24.0812 | 7.1944 | 61.2 | 24.068 | 5.5634 | 61.4 | 24.064 | 3.935 | 61.6 | 24.0729 | 2.2975 | 61.8 | 24.0703 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 24.0802 | 2.1026 | 59.8 | 24.075 | 3.7281 | 59.6 | 24.0816 | 5.3487 | 59.4 | 24.0735 | 6.9825 | 59.2 | 24.0701 | 8.6224 | 59 | 24.0704 | 10.2417 | 58.8 | 24.0682 | 11.9455 | 58.6 | 24.1007 | 13.6355 | 58.4 | 24.0889 | 15.3507 | 58.2 | 24.0967 | 16.976 | 58 | 24.0825 | 15.4914 | 60.2 | 24.0699 | 13.8249 | 60.4 | 24.082 | 12.1615 | 60.6 | 24.0794 | 10.4358 | 60.8 | 24.0753 | 8.8236 | 61 | 24.0896 | 7.1945 | 61.2 | 24.0764 | 5.5636 | 61.4 | 24.0723 | 3.9349 | 61.6 | 24.0813 | 2.2974 | 61.8 | 24.0786 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 24.0885 | 2.1026 | 59.8 | 24.0833 | 3.7281 | 59.6 | 24.09 | 5.3488 | 59.4 | 24.0818 | 6.9825 | 59.2 | 24.0784 | 8.6223 | 59 | 24.0787 | 10.2416 | 58.8 | 24.0765 | 11.9454 | 58.6 | 24.1091 | 13.6354 | 58.4 | 24.0972 | 15.3508 | 58.2 | 24.105 | 16.9761 | 58 | 24.0908 | 15.4915 | 60.2 | 24.0782 | 13.825 | 60.4 | 24.0904 | 12.1617 | 60.6 | 24.0877 | 10.4361 | 60.8 | 24.0837 | 8.8238 | 61 | 24.0979 | 7.1945 | 61.2 | 24.0847 | 5.5638 | 61.4 | 24.0806 | 3.9348 | 61.6 | 24.0896 | 2.2974 | 61.8 | 24.0869 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 24.0969 | 2.1026 | 59.8 | 24.0916 | 3.7281 | 59.6 | 24.0983 | 5.3489 | 59.4 | 24.0902 | 6.9825 | 59.2 | 24.0868 | 8.6222 | 59 | 24.0871 | 10.2415 | 58.8 | 24.0848 | 11.9454 | 58.6 | 24.1174 | 13.6353 | 58.4 | 24.1055 | 15.3509 | 58.2 | 24.1134 | 16.9762 | 58 | 24.0992 | 15.4915 | 60.2 | 24.0866 | 13.8251 | 60.4 | 24.0987 | 12.1618 | 60.6 | 24.096 | 10.4363 | 60.8 | 24.092 | 8.824 | 61 | 24.1062 | 7.1945 | 61.2 | 24.093 | 5.564 | 61.4 | 24.089 | 3.9348 | 61.6 | 24.0979 | 2.2974 | 61.8 | 24.0953 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 24.1052 | 2.1026 | 59.8 | 24.1 | 3.7281 | 59.6 | 24.1067 | 5.3489 | 59.4 | 24.0985 | 6.9825 | 59.2 | 24.0951 | 8.6222 | 59 | 24.0954 | 10.2415 | 58.8 | 24.0932 | 11.9453 | 58.6 | 24.1257 | 13.6352 | 58.4 | 24.1138 | 15.3509 | 58.2 | 24.1217 | 16.9762 | 58 | 24.1075 | 15.4915 | 60.2 | 24.0949 | 13.8251 | 60.4 | 24.107 | 12.162 | 60.6 | 24.1044 | 10.4366 | 60.8 | 24.1003 | 8.8242 | 61 | 24.1146 | 7.1946 | 61.2 | 24.1013 | 5.5642 | 61.4 | 24.0973 | 3.9347 | 61.6 | 24.1063 | 2.2974 | 61.8 | 24.1036 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 24.1135 | 2.1026 | 59.8 | 24.1083 | 3.7281 | 59.6 | 24.115 | 5.349 | 59.4 | 24.1068 | 6.9825 | 59.2 | 24.1034 | 8.6221 | 59 | 24.1037 | 10.2414 | 58.8 | 24.1015 | 11.9453 | 58.6 | 24.1342 | 13.6353 | 58.4 | 24.1222 | 15.351 | 58.2 | 24.13 | 16.9763 | 58 | 24.1158 | 15.4916 | 60.2 | 24.1032 | 13.8252 | 60.4 | 24.1154 | 12.1621 | 60.6 | 24.1127 | 10.4368 | 60.8 | 24.1087 | 8.8244 | 61 | 24.1229 | 7.1946 | 61.2 | 24.1097 | 5.5644 | 61.4 | 24.1056 | 3.9346 | 61.6 | 24.1146 | 2.2974 | 61.8 | 24.1119 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 24.1219 | 2.1026 | 59.8 | 24.1167 | 3.7281 | 59.6 | 24.1233 | 5.3491 | 59.4 | 24.1151 | 6.9825 | 59.2 | 24.1118 | 8.622 | 59 | 24.112 | 10.2413 | 58.8 | 24.1098 | 11.9452 | 58.6 | 24.1425 | 13.6353 | 58.4 | 24.1305 | 15.3511 | 58.2 | 24.1384 | 16.9764 | 58 | 24.1242 | 15.4916 | 60.2 | 24.1115 | 13.8252 | 60.4 | 24.1237 | 12.1624 | 60.6 | 24.121 | 10.4371 | 60.8 | 24.117 | 8.8247 | 61 | 24.1312 | 7.1947 | 61.2 | 24.118 | 5.5646 | 61.4 | 24.114 | 3.9345 | 61.6 | 24.1229 | 2.2974 | 61.8 | 24.1203 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 24.1302 | 2.1026 | 59.8 | 24.125 | 3.7281 | 59.6 | 24.1317 | 5.3492 | 59.4 | 24.1235 | 6.9824 | 59.2 | 24.1201 | 8.6219 | 59 | 24.1204 | 10.2412 | 58.8 | 24.1182 | 11.9451 | 58.6 | 24.1508 | 13.6354 | 58.4 | 24.1388 | 15.3512 | 58.2 | 24.1467 | 16.9764 | 58 | 24.1325 | 15.4916 | 60.2 | 24.1199 | 13.8253 | 60.4 | 24.132 | 12.1628 | 60.6 | 24.1294 | 10.4374 | 60.8 | 24.1254 | 8.8249 | 61 | 24.1396 | 7.1947 | 61.2 | 24.1264 | 5.5648 | 61.4 | 24.1223 | 3.9344 | 61.6 | 24.1313 | 2.2974 | 61.8 | 24.1286 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 24.1385 | 2.1026 | 59.8 | 24.1333 | 3.7281 | 59.6 | 24.14 | 5.3492 | 59.4 | 24.1318 | 6.9824 | 59.2 | 24.1284 | 8.6218 | 59 | 24.1287 | 10.2411 | 58.8 | 24.1265 | 11.9451 | 58.6 | 24.1591 | 13.6355 | 58.4 | 24.1472 | 15.3513 | 58.2 | 24.155 | 16.9765 | 58 | 24.1408 | 15.4916 | 60.2 | 24.1282 | 13.8254 | 60.4 | 24.1404 | 12.1632 | 60.6 | 24.1377 | 10.4376 | 60.8 | 24.1337 | 8.8252 | 61 | 24.1479 | 7.1947 | 61.2 | 24.1347 | 5.565 | 61.4 | 24.1306 | 3.9343 | 61.6 | 24.1396 | 2.2974 | 61.8 | 24.137 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 24.1469 | 2.1026 | 59.8 | 24.1417 | 3.7281 | 59.6 | 24.1483 | 5.3493 | 59.4 | 24.1401 | 6.9824 | 59.2 | 24.1367 | 8.6217 | 59 | 24.1371 | 10.241 | 58.8 | 24.1348 | 11.945 | 58.6 | 24.1675 | 13.6356 | 58.4 | 24.1555 | 15.3515 | 58.2 | 24.1635 | 16.9766 | 58 | 24.1492 | 15.4916 | 60.2 | 24.1365 | 13.8254 | 60.4 | 24.1487 | 12.1635 | 60.6 | 24.1461 | 10.4378 | 60.8 | 24.142 | 8.8254 | 61 | 24.1562 | 7.1948 | 61.2 | 24.143 | 5.5652 | 61.4 | 24.1389 | 3.9342 | 61.6 | 24.1479 | 2.2974 | 61.8 | 24.1453 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 24.1552 | 2.1026 | 59.8 | 24.15 | 3.7282 | 59.6 | 24.1567 | 5.3494 | 59.4 | 24.1485 | 6.9824 | 59.2 | 24.1451 | 8.6216 | 59 | 24.1454 | 10.2409 | 58.8 | 24.1432 | 11.945 | 58.6 | 24.1758 | 13.6357 | 58.4 | 24.1638 | 15.3516 | 58.2 | 24.1718 | 16.9766 | 58 | 24.1575 | 15.4917 | 60.2 | 24.1449 | 13.8255 | 60.4 | 24.157 | 12.164 | 60.6 | 24.1544 | 10.438 | 60.8 | 24.1504 | 8.8257 | 61 | 24.1646 | 7.1948 | 61.2 | 24.1514 | 5.5654 | 61.4 | 24.1473 | 3.9342 | 61.6 | 24.1562 | 2.2974 | 61.8 | 24.1536 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 24.1636 | 2.1026 | 59.8 | 24.1584 | 3.7282 | 59.6 | 24.165 | 5.3494 | 59.4 | 24.1568 | 6.9824 | 59.2 | 24.1534 | 8.6216 | 59 | 24.1537 | 10.2408 | 58.8 | 24.1515 | 11.9449 | 58.6 | 24.1841 | 13.6358 | 58.4 | 24.1722 | 15.3518 | 58.2 | 24.1801 | 16.9767 | 58 | 24.1658 | 15.4917 | 60.2 | 24.1532 | 13.8256 | 60.4 | 24.1653 | 12.1644 | 60.6 | 24.1627 | 10.4382 | 60.8 | 24.1587 | 8.826 | 61 | 24.1729 | 7.1948 | 61.2 | 24.1597 | 5.5656 | 61.4 | 24.1556 | 3.9341 | 61.6 | 24.1646 | 2.2974 | 61.8 | 24.162 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 24.1719 | 2.1026 | 59.8 | 24.1667 | 3.7282 | 59.6 | 24.1733 | 5.3495 | 59.4 | 24.1651 | 6.9824 | 59.2 | 24.1617 | 8.6215 | 59 | 24.162 | 10.2408 | 58.8 | 24.1598 | 11.9449 | 58.6 | 24.1925 | 13.6359 | 58.4 | 24.1805 | 15.3519 | 58.2 | 24.1885 | 16.9768 | 58 | 24.1742 | 15.4917 | 60.2 | 24.1615 | 13.8256 | 60.4 | 24.1737 | 12.1648 | 60.6 | 24.1711 | 10.4384 | 60.8 | 24.167 | 8.8263 | 61 | 24.1813 | 7.195 | 61.2 | 24.1681 | 5.5657 | 61.4 | 24.1639 | 3.934 | 61.6 | 24.1729 | 2.2973 | 61.8 | 24.1703 | 0.69761 | 62
|  |  |  | 24.1802 | 2.1026 | 59.8 | 24.175 | 3.7282 | 59.6 | 24.1817 | 5.3496 | 59.4 | 24.1734 | 6.9824 | 59.2 | 24.17 | 8.6215 | 59 | 24.1704 | 10.2407 | 58.8 | 24.1682 | 11.9448 | 58.6 | 24.2008 | 13.6361 | 58.4 | 24.1888 | 15.352 | 58.2 | 24.1968 | 16.9768 | 58 | 24.1825 | 15.4917 | 60.2 | 24.1699 | 13.8257 | 60.4 | 24.182 | 12.1653 | 60.6 | 24.1794 | 10.4389 | 60.8 | 24.1754 | 8.8264 | 61 | 24.1896 | 7.1952 | 61.2 | 24.1764 | 5.5658 | 61.4 | 24.1723 | 3.9339 | 61.6 | 24.1812 | 2.2973 | 61.8 | 24.1786 | 0.69761 | 62
|  |  |  | 24.1886 | 2.1026 | 59.8 | 24.1834 | 3.7282 | 59.6 | 24.19 | 5.3496 | 59.4 | 24.1818 | 6.9824 | 59.2 | 24.1784 | 8.6214 | 59 | 24.1787 | 10.2407 | 58.8 | 24.1765 | 11.9448 | 58.6 | 24.2091 | 13.6363 | 58.4 | 24.1971 | 15.352 | 58.2 | 24.2051 | 16.9769 | 58 | 24.1908 | 15.4917 | 60.2 | 24.1782 | 13.8258 | 60.4 | 24.1903 | 12.1657 | 60.6 | 24.1877 | 10.4393 | 60.8 | 24.1837 | 8.8264 | 61 | 24.1979 | 7.1955 | 61.2 | 24.1847 | 5.5659 | 61.4 | 24.1806 | 3.9338 | 61.6 | 24.1896 | 2.2973 | 61.8 | 24.187 | 0.69762 | 62
|  |  |  | 24.1969 | 2.1026 | 59.8 | 24.1917 | 3.7282 | 59.6 | 24.1983 | 5.3497 | 59.4 | 24.1901 | 6.9824 | 59.2 | 24.1867 | 8.6214 | 59 | 24.187 | 10.2406 | 58.8 | 24.1848 | 11.9447 | 58.6 | 24.2174 | 13.6364 | 58.4 | 24.2056 | 15.3521 | 58.2 | 24.2134 | 16.9769 | 58 | 24.1992 | 15.4917 | 60.2 | 24.1865 | 13.8258 | 60.4 | 24.1987 | 12.1661 | 60.6 | 24.1961 | 10.4397 | 60.8 | 24.192 | 8.8264 | 61 | 24.2063 | 7.1957 | 61.2 | 24.1931 | 5.5659 | 61.4 | 24.1889 | 3.9337 | 61.6 | 24.1979 | 2.2973 | 61.8 | 24.1953 | 0.69762 | 62
|  |  |  | 24.2052 | 2.1026 | 59.8 | 24.2001 | 3.7282 | 59.6 | 24.2067 | 5.3498 | 59.4 | 24.1984 | 6.9824 | 59.2 | 24.195 | 8.6214 | 59 | 24.1954 | 10.2405 | 58.8 | 24.1931 | 11.9447 | 58.6 | 24.2258 | 13.6366 | 58.4 | 24.2139 | 15.3522 | 58.2 | 24.2218 | 16.977 | 58 | 24.2075 | 15.4916 | 60.2 | 24.1949 | 13.8259 | 60.4 | 24.207 | 12.1666 | 60.6 | 24.2044 | 10.4401 | 60.8 | 24.2004 | 8.8264 | 61 | 24.2146 | 7.1959 | 61.2 | 24.2014 | 5.5659 | 61.4 | 24.1973 | 3.9337 | 61.6 | 24.2062 | 2.2973 | 61.8 | 24.2036 | 0.69762 | 62
|  |  |  | 24.2136 | 2.1026 | 59.8 | 24.2084 | 3.7283 | 59.6 | 24.215 | 5.3498 | 59.4 | 24.2068 | 6.9824 | 59.2 | 24.2034 | 8.6213 | 59 | 24.2037 | 10.2405 | 58.8 | 24.2015 | 11.9447 | 58.6 | 24.2341 | 13.6368 | 58.4 | 24.2222 | 15.3523 | 58.2 | 24.2301 | 16.977 | 58 | 24.2158 | 15.4916 | 60.2 | 24.2032 | 13.826 | 60.4 | 24.2153 | 12.167 | 60.6 | 24.2128 | 10.4406 | 60.8 | 24.2087 | 8.8264 | 61 | 24.2229 | 7.1961 | 61.2 | 24.2097 | 5.5659 | 61.4 | 24.2056 | 3.9336 | 61.6 | 24.2146 | 2.2973 | 61.8 | 24.2119 | 0.69763 | 62
|  |  |  | 24.2219 | 2.1026 | 59.8 | 24.2167 | 3.7283 | 59.6 | 24.2234 | 5.3499 | 59.4 | 24.2151 | 6.9824 | 59.2 | 24.2117 | 8.6213 | 59 | 24.212 | 10.2405 | 58.8 | 24.2098 | 11.9446 | 58.6 | 24.2424 | 13.6369 | 58.4 | 24.2306 | 15.3523 | 58.2 | 24.2384 | 16.9771 | 58 | 24.2242 | 15.4916 | 60.2 | 24.2115 | 13.826 | 60.4 | 24.2237 | 12.1674 | 60.6 | 24.2211 | 10.441 | 60.8 | 24.2171 | 8.8263 | 61 | 24.2313 | 7.1963 | 61.2 | 24.2181 | 5.5658 | 61.4 | 24.2139 | 3.9335 | 61.6 | 24.2229 | 2.2973 | 61.8 | 24.2203 | 0.69763 | 62
|  |  |  | 24.2302 | 2.1026 | 59.8 | 24.2251 | 3.7283 | 59.6 | 24.2317 | 5.35 | 59.4 | 24.2234 | 6.9824 | 59.2 | 24.22 | 8.6213 | 59 | 24.2204 | 10.2405 | 58.8 | 24.2181 | 11.9446 | 58.6 | 24.2509 | 13.6371 | 58.4 | 24.2389 | 15.3524 | 58.2 | 24.2468 | 16.9772 | 58 | 24.2325 | 15.4915 | 60.2 | 24.2199 | 13.8261 | 60.4 | 24.232 | 12.1678 | 60.6 | 24.2294 | 10.4414 | 60.8 | 24.2254 | 8.8263 | 61 | 24.2396 | 7.1965 | 61.2 | 24.2264 | 5.5658 | 61.4 | 24.2223 | 3.9334 | 61.6 | 24.2312 | 2.2973 | 61.8 | 24.2286 | 0.69763 | 62
|  |  |  | 24.2386 | 2.1026 | 59.8 | 24.2334 | 3.7283 | 59.6 | 24.24 | 5.35 | 59.4 | 24.2317 | 6.9824 | 59.2 | 24.2283 | 8.6212 | 59 | 24.2287 | 10.2405 | 58.8 | 24.2265 | 11.9445 | 58.6 | 24.2592 | 13.6372 | 58.4 | 24.2472 | 15.3525 | 58.2 | 24.2551 | 16.9772 | 58 | 24.2408 | 15.4915 | 60.2 | 24.2282 | 13.8261 | 60.4 | 24.2403 | 12.1682 | 60.6 | 24.2378 | 10.4418 | 60.8 | 24.2337 | 8.8262 | 61 | 24.2479 | 7.1967 | 61.2 | 24.2347 | 5.5658 | 61.4 | 24.2306 | 3.9333 | 61.6 | 24.2396 | 2.2973 | 61.8 | 24.2369 | 0.69764 | 62
|  |  |  | 24.2469 | 2.1026 | 59.8 | 24.2417 | 3.7283 | 59.6 | 24.2484 | 5.3501 | 59.4 | 24.2401 | 6.9824 | 59.2 | 24.2367 | 8.6212 | 59 | 24.237 | 10.2406 | 58.8 | 24.2348 | 11.9445 | 58.6 | 24.2675 | 13.6375 | 58.4 | 24.2555 | 15.3526 | 58.2 | 24.2634 | 16.9773 | 58 | 24.2492 | 15.4915 | 60.2 | 24.2365 | 13.8262 | 60.4 | 24.2487 | 12.1687 | 60.6 | 24.2461 | 10.442 | 60.8 | 24.2421 | 8.8262 | 61 | 24.2563 | 7.1969 | 61.2 | 24.2431 | 5.5657 | 61.4 | 24.2389 | 3.9332 | 61.6 | 24.2479 | 2.2973 | 61.8 | 24.2453 | 0.69764 | 62
|  |  |  | 24.2553 | 2.1026 | 59.8 | 24.2501 | 3.7284 | 59.6 | 24.2567 | 5.3501 | 59.4 | 24.2484 | 6.9825 | 59.2 | 24.245 | 8.6211 | 59 | 24.2454 | 10.2405 | 58.8 | 24.2431 | 11.9445 | 58.6 | 24.2758 | 13.6378 | 58.4 | 24.2639 | 15.3527 | 58.2 | 24.2719 | 16.9774 | 58 | 24.2575 | 15.4917 | 60.2 | 24.2449 | 13.8262 | 60.4 | 24.257 | 12.1691 | 60.6 | 24.2544 | 10.4423 | 60.8 | 24.2504 | 8.8261 | 61 | 24.2646 | 7.1971 | 61.2 | 24.2514 | 5.5657 | 61.4 | 24.2473 | 3.9331 | 61.6 | 24.2562 | 2.2973 | 61.8 | 24.2536 | 0.69764 | 62
|  |  |  | 24.2636 | 2.1026 | 59.8 | 24.2584 | 3.7284 | 59.6 | 24.265 | 5.3502 | 59.4 | 24.2567 | 6.9825 | 59.2 | 24.2533 | 8.621 | 59 | 24.2537 | 10.2405 | 58.8 | 24.2515 | 11.9444 | 58.6 | 24.2842 | 13.6381 | 58.4 | 24.2722 | 15.3529 | 58.2 | 24.2802 | 16.9775 | 58 | 24.2658 | 15.4918 | 60.2 | 24.2532 | 13.8263 | 60.4 | 24.2653 | 12.1694 | 60.6 | 24.2628 | 10.4425 | 60.8 | 24.2587 | 8.826 | 61 | 24.2729 | 7.1974 | 61.2 | 24.2598 | 5.5656 | 61.4 | 24.2556 | 3.9331 | 61.6 | 24.2646 | 2.2973 | 61.8 | 24.262 | 0.69765 | 62
|  |  |  | 24.2719 | 2.1026 | 59.8 | 24.2668 | 3.7284 | 59.6 | 24.2734 | 5.3502 | 59.4 | 24.265 | 6.9825 | 59.2 | 24.2617 | 8.6211 | 59 | 24.262 | 10.2405 | 58.8 | 24.2598 | 11.9444 | 58.6 | 24.2925 | 13.6383 | 58.4 | 24.2805 | 15.353 | 58.2 | 24.2885 | 16.9775 | 58 | 24.2742 | 15.4922 | 60.2 | 24.2615 | 13.8264 | 60.4 | 24.2737 | 12.1699 | 60.6 | 24.2711 | 10.4427 | 60.8 | 24.2671 | 8.8258 | 61 | 24.2813 | 7.1976 | 61.2 | 24.2681 | 5.5655 | 61.4 | 24.2639 | 3.933 | 61.6 | 24.2729 | 2.2973 | 61.8 | 24.2703 | 0.69765 | 62
|  |  |  | 24.2803 | 2.1026 | 59.8 | 24.2751 | 3.7284 | 59.6 | 24.2817 | 5.3502 | 59.4 | 24.2734 | 6.9825 | 59.2 | 24.27 | 8.6212 | 59 | 24.2704 | 10.2405 | 58.8 | 24.2681 | 11.9444 | 58.6 | 24.3008 | 13.6386 | 58.4 | 24.2889 | 15.353 | 58.2 | 24.2968 | 16.9776 | 58 | 24.2825 | 15.4925 | 60.2 | 24.2699 | 13.8264 | 60.4 | 24.282 | 12.1703 | 60.6 | 24.2794 | 10.4429 | 60.8 | 24.2754 | 8.8258 | 61 | 24.2896 | 7.1978 | 61.2 | 24.2764 | 5.5655 | 61.4 | 24.2722 | 3.9329 | 61.6 | 24.2812 | 2.2973 | 61.8 | 24.2786 | 0.69765 | 62
|  |  |  | 24.2886 | 2.1026 | 59.8 | 24.2834 | 3.7285 | 59.6 | 24.29 | 5.3502 | 59.4 | 24.2817 | 6.9825 | 59.2 | 24.2783 | 8.6212 | 59 | 24.2787 | 10.2405 | 58.8 | 24.2765 | 11.9443 | 58.6 | 24.3092 | 13.6388 | 58.4 | 24.2972 | 15.3531 | 58.2 | 24.3052 | 16.9776 | 58 | 24.2908 | 15.4929 | 60.2 | 24.2782 | 13.8265 | 60.4 | 24.2903 | 12.1707 | 60.6 | 24.2878 | 10.4432 | 60.8 | 24.2838 | 8.8258 | 61 | 24.298 | 7.198 | 61.2 | 24.2848 | 5.5654 | 61.4 | 24.2806 | 3.9328 | 61.6 | 24.2896 | 2.2973 | 61.8 | 24.287 | 0.69765 | 62
|  |  |  | 24.2969 | 2.1026 | 59.8 | 24.2918 | 3.7285 | 59.6 | 24.2984 | 5.3502 | 59.4 | 24.29 | 6.9825 | 59.2 | 24.2867 | 8.6213 | 59 | 24.287 | 10.2405 | 58.8 | 24.2848 | 11.9443 | 58.6 | 24.3175 | 13.6391 | 58.4 | 24.3055 | 15.3531 | 58.2 | 24.3135 | 16.9777 | 58 | 24.2992 | 15.4933 | 60.2 | 24.2865 | 13.8265 | 60.4 | 24.2987 | 12.171 | 60.6 | 24.2961 | 10.4434 | 60.8 | 24.2921 | 8.8257 | 61 | 24.3063 | 7.1982 | 61.2 | 24.2931 | 5.5653 | 61.4 | 24.2889 | 3.9327 | 61.6 | 24.2979 | 2.2973 | 61.8 | 24.2953 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.3053 | 2.1026 | 59.8 | 24.3001 | 3.7285 | 59.6 | 24.3067 | 5.3502 | 59.4 | 24.2984 | 6.9825 | 59.2 | 24.295 | 8.6213 | 59 | 24.2953 | 10.2405 | 58.8 | 24.2931 | 11.9443 | 58.6 | 24.3258 | 13.6394 | 58.4 | 24.3138 | 15.3531 | 58.2 | 24.3218 | 16.9777 | 58 | 24.3075 | 15.4936 | 60.2 | 24.2949 | 13.8266 | 60.4 | 24.307 | 12.1714 | 60.6 | 24.3045 | 10.4436 | 60.8 | 24.3004 | 8.8256 | 61 | 24.3146 | 7.1984 | 61.2 | 24.3015 | 5.5652 | 61.4 | 24.2972 | 3.9327 | 61.6 | 24.3062 | 2.2973 | 61.8 | 24.3036 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.3136 | 2.1026 | 59.8 | 24.3084 | 3.7286 | 59.6 | 24.315 | 5.3502 | 59.4 | 24.3067 | 6.9825 | 59.2 | 24.3033 | 8.6214 | 59 | 24.3037 | 10.2405 | 58.8 | 24.3015 | 11.9442 | 58.6 | 24.3341 | 13.6396 | 58.4 | 24.3223 | 15.3532 | 58.2 | 24.3302 | 16.9777 | 58 | 24.3158 | 15.4939 | 60.2 | 24.3032 | 13.8267 | 60.4 | 24.3153 | 12.1717 | 60.6 | 24.3128 | 10.4438 | 60.8 | 24.3088 | 8.8254 | 61 | 24.323 | 7.1986 | 61.2 | 24.3098 | 5.5652 | 61.4 | 24.3056 | 3.9326 | 61.6 | 24.3145 | 2.2972 | 61.8 | 24.312 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.3219 | 2.1026 | 59.8 | 24.3168 | 3.7286 | 59.6 | 24.3234 | 5.3502 | 59.4 | 24.315 | 6.9825 | 59.2 | 24.3116 | 8.6215 | 59 | 24.312 | 10.2404 | 58.8 | 24.3098 | 11.9442 | 58.6 | 24.3425 | 13.6398 | 58.4 | 24.3306 | 15.3532 | 58.2 | 24.3385 | 16.9776 | 58 | 24.3242 | 15.4941 | 60.2 | 24.3115 | 13.8267 | 60.4 | 24.3236 | 12.1721 | 60.6 | 24.3211 | 10.444 | 60.8 | 24.3171 | 8.8253 | 61 | 24.3313 | 7.1988 | 61.2 | 24.3181 | 5.5651 | 61.4 | 24.3139 | 3.9325 | 61.6 | 24.3229 | 2.2972 | 61.8 | 24.3203 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.3303 | 2.1026 | 59.8 | 24.3251 | 3.7285 | 59.6 | 24.3317 | 5.3503 | 59.4 | 24.3233 | 6.9825 | 59.2 | 24.32 | 8.6215 | 59 | 24.3203 | 10.2404 | 58.8 | 24.3181 | 11.9442 | 58.6 | 24.3508 | 13.64 | 58.4 | 24.3389 | 15.3533 | 58.2 | 24.3468 | 16.9775 | 58 | 24.3325 | 15.4944 | 60.2 | 24.3199 | 13.8268 | 60.4 | 24.332 | 12.1724 | 60.6 | 24.3295 | 10.4443 | 60.8 | 24.3254 | 8.8251 | 61 | 24.3396 | 7.199 | 61.2 | 24.3264 | 5.565 | 61.4 | 24.3222 | 3.9324 | 61.6 | 24.3312 | 2.2972 | 61.8 | 24.3286 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.3386 | 2.1026 | 59.8 | 24.3335 | 3.7285 | 59.6 | 24.34 | 5.3503 | 59.4 | 24.3317 | 6.9825 | 59.2 | 24.3283 | 8.6216 | 59 | 24.3287 | 10.2404 | 58.8 | 24.3264 | 11.9441 | 58.6 | 24.3591 | 13.6403 | 58.4 | 24.3473 | 15.3533 | 58.2 | 24.3552 | 16.9775 | 58 | 24.3408 | 15.4946 | 60.2 | 24.3282 | 13.8268 | 60.4 | 24.3403 | 12.1729 | 60.6 | 24.3378 | 10.4445 | 60.8 | 24.3338 | 8.825 | 61 | 24.348 | 7.1992 | 61.2 | 24.3348 | 5.5649 | 61.4 | 24.3306 | 3.9324 | 61.6 | 24.3395 | 2.2972 | 61.8 | 24.3369 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.347 | 2.1026 | 59.8 | 24.3418 | 3.7284 | 59.6 | 24.3484 | 5.3503 | 59.4 | 24.34 | 6.9825 | 59.2 | 24.3366 | 8.6217 | 59 | 24.337 | 10.2403 | 58.8 | 24.3348 | 11.9441 | 58.6 | 24.3676 | 13.6405 | 58.4 | 24.3556 | 15.3534 | 58.2 | 24.3635 | 16.9773 | 58 | 24.3492 | 15.4949 | 60.2 | 24.3365 | 13.8269 | 60.4 | 24.3486 | 12.1733 | 60.6 | 24.3461 | 10.4447 | 60.8 | 24.3421 | 8.8248 | 61 | 24.3563 | 7.1994 | 61.2 | 24.3431 | 5.5648 | 61.4 | 24.3389 | 3.9323 | 61.6 | 24.3479 | 2.2972 | 61.8 | 24.3453 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.3553 | 2.1026 | 59.8 | 24.3501 | 3.7283 | 59.6 | 24.3567 | 5.3503 | 59.4 | 24.3483 | 6.9825 | 59.2 | 24.3449 | 8.6218 | 59 | 24.3453 | 10.2403 | 58.8 | 24.3431 | 11.9441 | 58.6 | 24.3759 | 13.6407 | 58.4 | 24.3639 | 15.3534 | 58.2 | 24.3718 | 16.9772 | 58 | 24.3575 | 15.4951 | 60.2 | 24.3449 | 13.8269 | 60.4 | 24.357 | 12.1737 | 60.6 | 24.3545 | 10.4449 | 60.8 | 24.3505 | 8.8247 | 61 | 24.3647 | 7.1996 | 61.2 | 24.3515 | 5.5648 | 61.4 | 24.3472 | 3.9323 | 61.6 | 24.3562 | 2.2972 | 61.8 | 24.3536 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 24.3636 | 2.1026 | 59.8 | 24.3585 | 3.7282 | 59.6 | 24.3651 | 5.3503 | 59.4 | 24.3566 | 6.9825 | 59.2 | 24.3533 | 8.6218 | 59 | 24.3537 | 10.2403 | 58.8 | 24.3514 | 11.9441 | 58.6 | 24.3842 | 13.6408 | 58.4 | 24.3722 | 15.3535 | 58.2 | 24.3801 | 16.977 | 58 | 24.3658 | 15.4954 | 60.2 | 24.3532 | 13.8271 | 60.4 | 24.3653 | 12.1741 | 60.6 | 24.3628 | 10.4452 | 60.8 | 24.3588 | 8.8245 | 61 | 24.373 | 7.1999 | 61.2 | 24.3598 | 5.5647 | 61.4 | 24.3556 | 3.9323 | 61.6 | 24.3645 | 2.2972 | 61.8 | 24.3619 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 24.372 | 2.1026 | 59.8 | 24.3668 | 3.7282 | 59.6 | 24.3734 | 5.3506 | 59.4 | 24.365 | 6.9825 | 59.2 | 24.3616 | 8.6219 | 59 | 24.362 | 10.2403 | 58.8 | 24.3598 | 11.944 | 58.6 | 24.3925 | 13.641 | 58.4 | 24.3806 | 15.3536 | 58.2 | 24.3885 | 16.9768 | 58 | 24.3742 | 15.4955 | 60.2 | 24.3615 | 13.8272 | 60.4 | 24.3736 | 12.1746 | 60.6 | 24.3711 | 10.4454 | 60.8 | 24.3671 | 8.8243 | 61 | 24.3813 | 7.2001 | 61.2 | 24.3681 | 5.5646 | 61.4 | 24.3639 | 3.9322 | 61.6 | 24.3729 | 2.2971 | 61.8 | 24.3703 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 24.3803 | 2.1026 | 59.8 | 24.3751 | 3.7281 | 59.6 | 24.3817 | 5.3508 | 59.4 | 24.3733 | 6.9825 | 59.2 | 24.3699 | 8.622 | 59 | 24.3703 | 10.2403 | 58.8 | 24.3681 | 11.944 | 58.6 | 24.4009 | 13.6412 | 58.4 | 24.3889 | 15.3536 | 58.2 | 24.3969 | 16.9766 | 58 | 24.3825 | 15.4957 | 60.2 | 24.3699 | 13.8274 | 60.4 | 24.382 | 12.175 | 60.6 | 24.3795 | 10.4456 | 60.8 | 24.3755 | 8.8241 | 61 | 24.3897 | 7.2003 | 61.2 | 24.3765 | 5.5645 | 61.4 | 24.3722 | 3.9322 | 61.6 | 24.3812 | 2.2971 | 61.8 | 24.3786 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 24.3886 | 2.1026 | 59.8 | 24.3835 | 3.728 | 59.6 | 24.3901 | 5.3511 | 59.4 | 24.3816 | 6.9825 | 59.2 | 24.3783 | 8.622 | 59 | 24.3787 | 10.2403 | 58.8 | 24.3764 | 11.944 | 58.6 | 24.4092 | 13.6414 | 58.4 | 24.3972 | 15.3537 | 58.2 | 24.4052 | 16.9764 | 58 | 24.3908 | 15.4959 | 60.2 | 24.3782 | 13.8275 | 60.4 | 24.3903 | 12.1755 | 60.6 | 24.3878 | 10.4458 | 60.8 | 24.3838 | 8.8239 | 61 | 24.398 | 7.2005 | 61.2 | 24.3848 | 5.5644 | 61.4 | 24.3806 | 3.9322 | 61.6 | 24.3896 | 2.2971 | 61.8 | 24.387 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 24.397 | 2.1026 | 59.8 | 24.3918 | 3.728 | 59.6 | 24.3984 | 5.3514 | 59.4 | 24.39 | 6.9825 | 59.2 | 24.3866 | 8.622 | 59 | 24.387 | 10.2403 | 58.8 | 24.3848 | 11.944 | 58.6 | 24.4175 | 13.6415 | 58.4 | 24.4056 | 15.3537 | 58.2 | 24.4136 | 16.9762 | 58 | 24.3992 | 15.496 | 60.2 | 24.3865 | 13.8276 | 60.4 | 24.3986 | 12.1759 | 60.6 | 24.3961 | 10.4461 | 60.8 | 24.3922 | 8.8239 | 61 | 24.4063 | 7.2007 | 61.2 | 24.3931 | 5.5643 | 61.4 | 24.3889 | 3.9322 | 61.6 | 24.3979 | 2.2971 | 61.8 | 24.3953 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 24.4053 | 2.1026 | 59.8 | 24.4002 | 3.7279 | 59.6 | 24.4067 | 5.3516 | 59.4 | 24.3983 | 6.9825 | 59.2 | 24.3949 | 8.6221 | 59 | 24.3953 | 10.2403 | 58.8 | 24.3931 | 11.944 | 58.6 | 24.4259 | 13.6416 | 58.4 | 24.4139 | 15.3538 | 58.2 | 24.4219 | 16.976 | 58 | 24.4075 | 15.4962 | 60.2 | 24.3948 | 13.8278 | 60.4 | 24.407 | 12.1764 | 60.6 | 24.4045 | 10.4463 | 60.8 | 24.4005 | 8.8238 | 61 | 24.4147 | 7.2009 | 61.2 | 24.4015 | 5.5642 | 61.4 | 24.3972 | 3.9323 | 61.6 | 24.4062 | 2.297 | 61.8 | 24.4036 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 24.4136 | 2.1026 | 59.8 | 24.4085 | 3.7278 | 59.6 | 24.4151 | 5.3519 | 59.4 | 24.4066 | 6.9825 | 59.2 | 24.4032 | 8.6221 | 59 | 24.4037 | 10.2403 | 58.8 | 24.4014 | 11.944 | 58.6 | 24.4342 | 13.6417 | 58.4 | 24.4222 | 15.3537 | 58.2 | 24.4302 | 16.9758 | 58 | 24.4158 | 15.4964 | 60.2 | 24.4032 | 13.828 | 60.4 | 24.4153 | 12.1769 | 60.6 | 24.4128 | 10.4466 | 60.8 | 24.4088 | 8.8237 | 61 | 24.423 | 7.2011 | 61.2 | 24.4098 | 5.5642 | 61.4 | 24.4055 | 3.9323 | 61.6 | 24.4146 | 2.297 | 61.8 | 24.412 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 24.422 | 2.1026 | 59.8 | 24.4168 | 3.7278 | 59.6 | 24.4234 | 5.3521 | 59.4 | 24.4149 | 6.9825 | 59.2 | 24.4116 | 8.6221 | 59 | 24.412 | 10.2403 | 58.8 | 24.4098 | 11.944 | 58.6 | 24.4425 | 13.6418 | 58.4 | 24.4305 | 15.3537 | 58.2 | 24.4386 | 16.9756 | 58 | 24.4242 | 15.4965 | 60.2 | 24.4115 | 13.8282 | 60.4 | 24.4236 | 12.1774 | 60.6 | 24.4211 | 10.4468 | 60.8 | 24.4172 | 8.8236 | 61 | 24.4314 | 7.2013 | 61.2 | 24.4182 | 5.5641 | 61.4 | 24.4139 | 3.9323 | 61.6 | 24.4229 | 2.297 | 61.8 | 24.4203 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 24.4303 | 2.1026 | 59.8 | 24.4252 | 3.7277 | 59.6 | 24.4317 | 5.3524 | 59.4 | 24.4233 | 6.9825 | 59.2 | 24.4199 | 8.6222 | 59 | 24.4203 | 10.2403 | 58.8 | 24.4181 | 11.944 | 58.6 | 24.4508 | 13.6419 | 58.4 | 24.439 | 15.3537 | 58.2 | 24.4469 | 16.9755 | 58 | 24.4325 | 15.4967 | 60.2 | 24.4198 | 13.8284 | 60.4 | 24.432 | 12.1779 | 60.6 | 24.4295 | 10.447 | 60.8 | 24.4255 | 8.8235 | 61 | 24.4397 | 7.2015 | 61.2 | 24.4265 | 5.564 | 61.4 | 24.4222 | 3.9323 | 61.6 | 24.4312 | 2.297 | 61.8 | 24.4286 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 24.4387 | 2.1026 | 59.8 | 24.4335 | 3.7276 | 59.6 | 24.4401 | 5.3526 | 59.4 | 24.4316 | 6.9825 | 59.2 | 24.4282 | 8.6222 | 59 | 24.4287 | 10.2403 | 58.8 | 24.4264 | 11.944 | 58.6 | 24.4592 | 13.642 | 58.4 | 24.4473 | 15.3536 | 58.2 | 24.4552 | 16.9753 | 58 | 24.4408 | 15.4969 | 60.2 | 24.4282 | 13.8287 | 60.4 | 24.4403 | 12.1784 | 60.6 | 24.4378 | 10.4472 | 60.8 | 24.4338 | 8.8234 | 61 | 24.448 | 7.2017 | 61.2 | 24.4348 | 5.5638 | 61.4 | 24.4305 | 3.9323 | 61.6 | 24.4395 | 2.297 | 61.8 | 24.437 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 24.447 | 2.1026 | 59.8 | 24.4419 | 3.7276 | 59.6 | 24.4484 | 5.3528 | 59.4 | 24.4399 | 6.9825 | 59.2 | 24.4366 | 8.6222 | 59 | 24.437 | 10.2403 | 58.8 | 24.4348 | 11.944 | 58.6 | 24.4675 | 13.6422 | 58.4 | 24.4556 | 15.3536 | 58.2 | 24.4636 | 16.9752 | 58 | 24.4492 | 15.497 | 60.2 | 24.4365 | 13.8289 | 60.4 | 24.4486 | 12.1789 | 60.6 | 24.4462 | 10.4474 | 60.8 | 24.4422 | 8.8232 | 61 | 24.4564 | 7.2019 | 61.2 | 24.4431 | 5.5637 | 61.4 | 24.4389 | 3.9323 | 61.6 | 24.4479 | 2.2969 | 61.8 | 24.4453 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 24.4553 | 2.1026 | 59.8 | 24.4502 | 3.7275 | 59.6 | 24.4567 | 5.353 | 59.4 | 24.4483 | 6.9826 | 59.2 | 24.4449 | 8.6222 | 59 | 24.4453 | 10.2403 | 58.8 | 24.4431 | 11.944 | 58.6 | 24.4758 | 13.6423 | 58.4 | 24.4639 | 15.3535 | 58.2 | 24.4719 | 16.9751 | 58 | 24.4575 | 15.4972 | 60.2 | 24.4448 | 13.8291 | 60.4 | 24.457 | 12.1795 | 60.6 | 24.4545 | 10.4475 | 60.8 | 24.4505 | 8.823 | 61 | 24.4647 | 7.2021 | 61.2 | 24.4515 | 5.5636 | 61.4 | 24.4472 | 3.9323 | 61.6 | 24.4562 | 2.2969 | 61.8 | 24.4536 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 24.4637 | 2.1026 | 59.8 | 24.4585 | 3.7274 | 59.6 | 24.4651 | 5.3532 | 59.4 | 24.4566 | 6.9826 | 59.2 | 24.4532 | 8.6223 | 59 | 24.4537 | 10.2403 | 58.8 | 24.4514 | 11.944 | 58.6 | 24.4843 | 13.6424 | 58.4 | 24.4723 | 15.3534 | 58.2 | 24.4802 | 16.9749 | 58 | 24.4658 | 15.4975 | 60.2 | 24.4532 | 13.8292 | 60.4 | 24.4653 | 12.18 | 60.6 | 24.4628 | 10.4477 | 60.8 | 24.4589 | 8.8228 | 61 | 24.473 | 7.2024 | 61.2 | 24.4598 | 5.5634 | 61.4 | 24.4555 | 3.9323 | 61.6 | 24.4645 | 2.2969 | 61.8 | 24.4619 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 24.472 | 2.1026 | 59.8 | 24.4669 | 3.7274 | 59.6 | 24.4734 | 5.3534 | 59.4 | 24.4649 | 6.9826 | 59.2 | 24.4615 | 8.6222 | 59 | 24.462 | 10.2403 | 58.8 | 24.4597 | 11.944 | 58.6 | 24.4926 | 13.6424 | 58.4 | 24.4806 | 15.3534 | 58.2 | 24.4885 | 16.9748 | 58 | 24.4742 | 15.4977 | 60.2 | 24.4615 | 13.8292 | 60.4 | 24.4736 | 12.1802 | 60.6 | 24.4712 | 10.4479 | 60.8 | 24.4672 | 8.8226 | 61 | 24.4814 | 7.2026 | 61.2 | 24.4682 | 5.5633 | 61.4 | 24.4639 | 3.9323 | 61.6 | 24.4729 | 2.2969 | 61.8 | 24.4703 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 24.4803 | 2.1026 | 59.8 | 24.4752 | 3.7273 | 59.6 | 24.4818 | 5.3537 | 59.4 | 24.4732 | 6.9826 | 59.2 | 24.4699 | 8.6222 | 59 | 24.4703 | 10.2403 | 58.8 | 24.4681 | 11.944 | 58.6 | 24.5009 | 13.6425 | 58.4 | 24.4889 | 15.3533 | 58.2 | 24.4969 | 16.9746 | 58 | 24.4825 | 15.4979 | 60.2 | 24.4698 | 13.8293 | 60.4 | 24.482 | 12.1805 | 60.6 | 24.4795 | 10.4478 | 60.8 | 24.4755 | 8.8226 | 61 | 24.4897 | 7.2028 | 61.2 | 24.4765 | 5.5631 | 61.4 | 24.4722 | 3.9324 | 61.6 | 24.4812 | 2.2969 | 61.8 | 24.4786 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 24.4887 | 2.1026 | 59.8 | 24.4835 | 3.7272 | 59.6 | 24.4901 | 5.3538 | 59.4 | 24.4816 | 6.9826 | 59.2 | 24.4782 | 8.6222 | 59 | 24.4787 | 10.2403 | 58.8 | 24.4764 | 11.9441 | 58.6 | 24.5092 | 13.6426 | 58.4 | 24.4973 | 15.3532 | 58.2 | 24.5052 | 16.9745 | 58 | 24.4908 | 15.4981 | 60.2 | 24.4782 | 13.8294 | 60.4 | 24.4903 | 12.1808 | 60.6 | 24.4878 | 10.4476 | 60.8 | 24.4839 | 8.8225 | 61 | 24.498 | 7.2029 | 61.2 | 24.4848 | 5.5629 | 61.4 | 24.4805 | 3.9325 | 61.6 | 24.4895 | 2.2968 | 61.8 | 24.4869 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 24.497 | 2.1026 | 59.8 | 24.4919 | 3.7272 | 59.6 | 24.4984 | 5.354 | 59.4 | 24.4899 | 6.9826 | 59.2 | 24.4865 | 8.6222 | 59 | 24.487 | 10.2403 | 58.8 | 24.4847 | 11.9441 | 58.6 | 24.5176 | 13.6426 | 58.4 | 24.5056 | 15.3532 | 58.2 | 24.5135 | 16.9744 | 58 | 24.4992 | 15.4984 | 60.2 | 24.4865 | 13.8295 | 60.4 | 24.4986 | 12.181 | 60.6 | 24.4962 | 10.4474 | 60.8 | 24.4922 | 8.8224 | 61 | 24.5064 | 7.2031 | 61.2 | 24.4932 | 5.5628 | 61.4 | 24.4889 | 3.9326 | 61.6 | 24.4979 | 2.2968 | 61.8 | 24.4953 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5054 | 2.1026 | 59.8 | 24.5002 | 3.7271 | 59.6 | 24.5068 | 5.3542 | 59.4 | 24.4982 | 6.9826 | 59.2 | 24.4949 | 8.6222 | 59 | 24.4953 | 10.2402 | 58.8 | 24.4931 | 11.9441 | 58.6 | 24.5259 | 13.6427 | 58.4 | 24.5139 | 15.3531 | 58.2 | 24.522 | 16.9742 | 58 | 24.5075 | 15.4986 | 60.2 | 24.4948 | 13.8296 | 60.4 | 24.507 | 12.1814 | 60.6 | 24.5045 | 10.4473 | 60.8 | 24.5005 | 8.8223 | 61 | 24.5147 | 7.2033 | 61.2 | 24.5015 | 5.5626 | 61.4 | 24.4972 | 3.9327 | 61.6 | 24.5062 | 2.2968 | 61.8 | 24.5036 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5137 | 2.1026 | 59.8 | 24.5086 | 3.727 | 59.6 | 24.5151 | 5.3544 | 59.4 | 24.5065 | 6.9826 | 59.2 | 24.5032 | 8.6222 | 59 | 24.5036 | 10.2402 | 58.8 | 24.5014 | 11.9441 | 58.6 | 24.5342 | 13.6428 | 58.4 | 24.5222 | 15.3531 | 58.2 | 24.5303 | 16.9741 | 58 | 24.5158 | 15.4988 | 60.2 | 24.5032 | 13.8297 | 60.4 | 24.5153 | 12.1818 | 60.6 | 24.5128 | 10.4471 | 60.8 | 24.5089 | 8.8222 | 61 | 24.5231 | 7.2035 | 61.2 | 24.5099 | 5.5624 | 61.4 | 24.5055 | 3.9327 | 61.6 | 24.5145 | 2.2968 | 61.8 | 24.512 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.522 | 2.1026 | 59.8 | 24.5169 | 3.7269 | 59.6 | 24.5234 | 5.3547 | 59.4 | 24.5149 | 6.9826 | 59.2 | 24.5115 | 8.6222 | 59 | 24.512 | 10.2402 | 58.8 | 24.5097 | 11.9442 | 58.6 | 24.5426 | 13.6429 | 58.4 | 24.5306 | 15.3531 | 58.2 | 24.5386 | 16.9741 | 58 | 24.5242 | 15.499 | 60.2 | 24.5115 | 13.8298 | 60.4 | 24.5236 | 12.1821 | 60.6 | 24.5212 | 10.4469 | 60.8 | 24.5172 | 8.8222 | 61 | 24.5314 | 7.2036 | 61.2 | 24.5182 | 5.5623 | 61.4 | 24.5139 | 3.9328 | 61.6 | 24.5229 | 2.2968 | 61.8 | 24.5203 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5304 | 2.1026 | 59.8 | 24.5252 | 3.7268 | 59.6 | 24.5318 | 5.3549 | 59.4 | 24.5232 | 6.9826 | 59.2 | 24.5199 | 8.6222 | 59 | 24.5203 | 10.2401 | 58.8 | 24.5181 | 11.9442 | 58.6 | 24.5509 | 13.6429 | 58.4 | 24.5389 | 15.3531 | 58.2 | 24.547 | 16.974 | 58 | 24.5325 | 15.4993 | 60.2 | 24.5198 | 13.8299 | 60.4 | 24.5319 | 12.1825 | 60.6 | 24.5295 | 10.4467 | 60.8 | 24.5256 | 8.8221 | 61 | 24.5397 | 7.2038 | 61.2 | 24.5265 | 5.5621 | 61.4 | 24.5222 | 3.9329 | 61.6 | 24.5312 | 2.2968 | 61.8 | 24.5286 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5387 | 2.1026 | 59.8 | 24.5336 | 3.7268 | 59.6 | 24.5401 | 5.3551 | 59.4 | 24.5315 | 6.9826 | 59.2 | 24.5282 | 8.6222 | 59 | 24.5286 | 10.2401 | 58.8 | 24.5264 | 11.9442 | 58.6 | 24.5592 | 13.6429 | 58.4 | 24.5472 | 15.3531 | 58.2 | 24.5553 | 16.9739 | 58 | 24.5408 | 15.4995 | 60.2 | 24.5282 | 13.83 | 60.4 | 24.5403 | 12.1825 | 60.6 | 24.5378 | 10.4466 | 60.8 | 24.5339 | 8.822 | 61 | 24.5481 | 7.2039 | 61.2 | 24.5349 | 5.5619 | 61.4 | 24.5305 | 3.933 | 61.6 | 24.5395 | 2.2968 | 61.8 | 24.537 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.547 | 2.1026 | 59.8 | 24.5419 | 3.7267 | 59.6 | 24.5484 | 5.3553 | 59.4 | 24.5399 | 6.9826 | 59.2 | 24.5365 | 8.6222 | 59 | 24.537 | 10.24 | 58.8 | 24.5348 | 11.9442 | 58.6 | 24.5675 | 13.6429 | 58.4 | 24.5557 | 15.353 | 58.2 | 24.5636 | 16.9738 | 58 | 24.5492 | 15.4998 | 60.2 | 24.5365 | 13.8301 | 60.4 | 24.5486 | 12.1824 | 60.6 | 24.5462 | 10.4464 | 60.8 | 24.5422 | 8.822 | 61 | 24.5564 | 7.2041 | 61.2 | 24.5432 | 5.5618 | 61.4 | 24.5388 | 3.9331 | 61.6 | 24.5479 | 2.2967 | 61.8 | 24.5453 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5554 | 2.1026 | 59.8 | 24.5502 | 3.7266 | 59.6 | 24.5568 | 5.3555 | 59.4 | 24.5482 | 6.9826 | 59.2 | 24.5448 | 8.622 | 59 | 24.5453 | 10.24 | 58.8 | 24.5431 | 11.9443 | 58.6 | 24.5759 | 13.643 | 58.4 | 24.564 | 15.3529 | 58.2 | 24.5719 | 16.9737 | 58 | 24.5575 | 15.5 | 60.2 | 24.5448 | 13.8302 | 60.4 | 24.5569 | 12.1825 | 60.6 | 24.5545 | 10.4463 | 60.8 | 24.5506 | 8.822 | 61 | 24.5647 | 7.2043 | 61.2 | 24.5515 | 5.5616 | 61.4 | 24.5472 | 3.9331 | 61.6 | 24.5562 | 2.2967 | 61.8 | 24.5536 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5637 | 2.1026 | 59.8 | 24.5586 | 3.7265 | 59.6 | 24.5651 | 5.3558 | 59.4 | 24.5565 | 6.9826 | 59.2 | 24.5532 | 8.6219 | 59 | 24.5536 | 10.24 | 58.8 | 24.5514 | 11.9443 | 58.6 | 24.5842 | 13.643 | 58.4 | 24.5723 | 15.3528 | 58.2 | 24.5803 | 16.9736 | 58 | 24.5658 | 15.5003 | 60.2 | 24.5532 | 13.8303 | 60.4 | 24.5653 | 12.1825 | 60.6 | 24.5629 | 10.4462 | 60.8 | 24.5589 | 8.822 | 61 | 24.5731 | 7.2045 | 61.2 | 24.5599 | 5.5614 | 61.4 | 24.5555 | 3.9332 | 61.6 | 24.5645 | 2.2967 | 61.8 | 24.562 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.572 | 2.1026 | 59.8 | 24.5669 | 3.7264 | 59.6 | 24.5735 | 5.356 | 59.4 | 24.5648 | 6.9826 | 59.2 | 24.5615 | 8.6217 | 59 | 24.562 | 10.2399 | 58.8 | 24.5598 | 11.9443 | 58.6 | 24.5925 | 13.643 | 58.4 | 24.5806 | 15.3527 | 58.2 | 24.5886 | 16.9736 | 58 | 24.5742 | 15.5005 | 60.2 | 24.5615 | 13.8304 | 60.4 | 24.5736 | 12.1825 | 60.6 | 24.5712 | 10.4461 | 60.8 | 24.5673 | 8.822 | 61 | 24.5814 | 7.2046 | 61.2 | 24.5682 | 5.5613 | 61.4 | 24.5638 | 3.9333 | 61.6 | 24.5728 | 2.2967 | 61.8 | 24.5703 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5804 | 2.1026 | 59.8 | 24.5753 | 3.7263 | 59.6 | 24.5818 | 5.3562 | 59.4 | 24.5732 | 6.9826 | 59.2 | 24.5698 | 8.6216 | 59 | 24.5703 | 10.2398 | 58.8 | 24.5681 | 11.9444 | 58.6 | 24.601 | 13.643 | 58.4 | 24.589 | 15.3526 | 58.2 | 24.5969 | 16.9737 | 58 | 24.5825 | 15.5008 | 60.2 | 24.5698 | 13.8305 | 60.4 | 24.5819 | 12.1824 | 60.6 | 24.5795 | 10.446 | 60.8 | 24.5756 | 8.822 | 61 | 24.5897 | 7.2048 | 61.2 | 24.5765 | 5.5611 | 61.4 | 24.5722 | 3.9334 | 61.6 | 24.5812 | 2.2967 | 61.8 | 24.5786 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5887 | 2.1026 | 59.8 | 24.5836 | 3.7262 | 59.6 | 24.5901 | 5.3565 | 59.4 | 24.5815 | 6.9826 | 59.2 | 24.5781 | 8.6214 | 59 | 24.5786 | 10.2398 | 58.8 | 24.5764 | 11.9444 | 58.6 | 24.6093 | 13.643 | 58.4 | 24.5973 | 15.3525 | 58.2 | 24.6053 | 16.9738 | 58 | 24.5908 | 15.5011 | 60.2 | 24.5781 | 13.8306 | 60.4 | 24.5903 | 12.1824 | 60.6 | 24.5878 | 10.4459 | 60.8 | 24.5839 | 8.822 | 61 | 24.5981 | 7.2048 | 61.2 | 24.5849 | 5.5609 | 61.4 | 24.5805 | 3.9334 | 61.6 | 24.5895 | 2.2966 | 61.8 | 24.5869 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.5971 | 2.1026 | 59.8 | 24.5919 | 3.7261 | 59.6 | 24.5985 | 5.3567 | 59.4 | 24.5898 | 6.9826 | 59.2 | 24.5865 | 8.6213 | 59 | 24.587 | 10.2397 | 58.8 | 24.5847 | 11.9444 | 58.6 | 24.6176 | 13.6431 | 58.4 | 24.6056 | 15.3525 | 58.2 | 24.6136 | 16.9739 | 58 | 24.5992 | 15.5013 | 60.2 | 24.5865 | 13.8308 | 60.4 | 24.5986 | 12.1824 | 60.6 | 24.5962 | 10.4456 | 60.8 | 24.5923 | 8.822 | 61 | 24.6064 | 7.2048 | 61.2 | 24.5932 | 5.5608 | 61.4 | 24.5888 | 3.9335 | 61.6 | 24.5978 | 2.2966 | 61.8 | 24.5953 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 24.6054 | 2.1026 | 59.8 | 24.6003 | 3.726 | 59.6 | 24.6068 | 5.3569 | 59.4 | 24.5982 | 6.9826 | 59.2 | 24.5948 | 8.6211 | 59 | 24.5953 | 10.2398 | 58.8 | 24.5931 | 11.9444 | 58.6 | 24.6259 | 13.6431 | 58.4 | 24.614 | 15.3525 | 58.2 | 24.6219 | 16.9741 | 58 | 24.6075 | 15.5016 | 60.2 | 24.5948 | 13.8309 | 60.4 | 24.6069 | 12.1823 | 60.6 | 24.6045 | 10.4453 | 60.8 | 24.6006 | 8.8221 | 61 | 24.6147 | 7.2047 | 61.2 | 24.6016 | 5.5606 | 61.4 | 24.5972 | 3.9335 | 61.6 | 24.6062 | 2.2966 | 61.8 | 24.6036 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 24.6137 | 2.1025 | 59.8 | 24.6086 | 3.7259 | 59.6 | 24.6151 | 5.3571 | 59.4 | 24.6065 | 6.9826 | 59.2 | 24.6031 | 8.621 | 59 | 24.6036 | 10.2398 | 58.8 | 24.6014 | 11.9445 | 58.6 | 24.6343 | 13.6431 | 58.4 | 24.6223 | 15.3525 | 58.2 | 24.6304 | 16.9742 | 58 | 24.6158 | 15.5019 | 60.2 | 24.6031 | 13.8305 | 60.4 | 24.6153 | 12.1822 | 60.6 | 24.6129 | 10.445 | 60.8 | 24.6089 | 8.8223 | 61 | 24.6231 | 7.2047 | 61.2 | 24.6099 | 5.5604 | 61.4 | 24.6055 | 3.9336 | 61.6 | 24.6145 | 2.2965 | 61.8 | 24.6119 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 24.6221 | 2.1025 | 59.8 | 24.617 | 3.7258 | 59.6 | 24.6235 | 5.3574 | 59.4 | 24.6148 | 6.9826 | 59.2 | 24.6115 | 8.6208 | 59 | 24.612 | 10.2398 | 58.8 | 24.6097 | 11.9445 | 58.6 | 24.6426 | 13.6431 | 58.4 | 24.6306 | 15.3525 | 58.2 | 24.6387 | 16.9743 | 58 | 24.6242 | 15.5021 | 60.2 | 24.6115 | 13.8302 | 60.4 | 24.6236 | 12.1822 | 60.6 | 24.6212 | 10.4447 | 60.8 | 24.6173 | 8.8225 | 61 | 24.6314 | 7.2046 | 61.2 | 24.6182 | 5.5604 | 61.4 | 24.6138 | 3.9337 | 61.6 | 24.6228 | 2.2965 | 61.8 | 24.6203 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 24.6304 | 2.1025 | 59.8 | 24.6253 | 3.7257 | 59.6 | 24.6318 | 5.3576 | 59.4 | 24.6231 | 6.9826 | 59.2 | 24.6198 | 8.6206 | 59 | 24.6203 | 10.2399 | 58.8 | 24.6181 | 11.9445 | 58.6 | 24.6509 | 13.6431 | 58.4 | 24.6389 | 15.3525 | 58.2 | 24.647 | 16.9744 | 58 | 24.6325 | 15.5023 | 60.2 | 24.6198 | 13.8298 | 60.4 | 24.6319 | 12.1822 | 60.6 | 24.6295 | 10.4444 | 60.8 | 24.6256 | 8.8227 | 61 | 24.6398 | 7.2046 | 61.2 | 24.6266 | 5.5603 | 61.4 | 24.6222 | 3.9338 | 61.6 | 24.6312 | 2.2965 | 61.8 | 24.6286 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 24.6387 | 2.1025 | 59.8 | 24.6336 | 3.7256 | 59.6 | 24.6401 | 5.3578 | 59.4 | 24.6315 | 6.9826 | 59.2 | 24.6281 | 8.6205 | 59 | 24.6286 | 10.2399 | 58.8 | 24.6264 | 11.9445 | 58.6 | 24.6593 | 13.6431 | 58.4 | 24.6473 | 15.3525 | 58.2 | 24.6554 | 16.9745 | 58 | 24.6408 | 15.5026 | 60.2 | 24.6281 | 13.8295 | 60.4 | 24.6403 | 12.1822 | 60.6 | 24.6379 | 10.4441 | 60.8 | 24.634 | 8.8229 | 61 | 24.6481 | 7.2045 | 61.2 | 24.6349 | 5.5602 | 61.4 | 24.6305 | 3.9338 | 61.6 | 24.6395 | 2.2965 | 61.8 | 24.637 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 24.6471 | 2.1025 | 59.8 | 24.642 | 3.7254 | 59.6 | 24.6485 | 5.358 | 59.4 | 24.6398 | 6.9826 | 59.2 | 24.6364 | 8.6203 | 59 | 24.6369 | 10.2399 | 58.8 | 24.6347 | 11.9445 | 58.6 | 24.6676 | 13.643 | 58.4 | 24.6556 | 15.3525 | 58.2 | 24.6637 | 16.9746 | 58 | 24.6492 | 15.5029 | 60.2 | 24.6365 | 13.8291 | 60.4 | 24.6486 | 12.1821 | 60.6 | 24.6462 | 10.4439 | 60.8 | 24.6423 | 8.8232 | 61 | 24.6564 | 7.2044 | 61.2 | 24.6432 | 5.5601 | 61.4 | 24.6388 | 3.9339 | 61.6 | 24.6478 | 2.2964 | 61.8 | 24.6453 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 24.6554 | 2.1025 | 59.8 | 24.6503 | 3.7253 | 59.6 | 24.6568 | 5.3582 | 59.4 | 24.6481 | 6.9826 | 59.2 | 24.6448 | 8.6201 | 59 | 24.6453 | 10.24 | 58.8 | 24.6431 | 11.9445 | 58.6 | 24.6759 | 13.643 | 58.4 | 24.6639 | 15.3525 | 58.2 | 24.672 | 16.9747 | 58 | 24.6575 | 15.5031 | 60.2 | 24.6448 | 13.8287 | 60.4 | 24.6569 | 12.1821 | 60.6 | 24.6545 | 10.4436 | 60.8 | 24.6506 | 8.8234 | 61 | 24.6648 | 7.2044 | 61.2 | 24.6516 | 5.5601 | 61.4 | 24.6472 | 3.934 | 61.6 | 24.6562 | 2.2964 | 61.8 | 24.6536 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 24.6637 | 2.1025 | 59.8 | 24.6586 | 3.7252 | 59.6 | 24.6651 | 5.3584 | 59.4 | 24.6564 | 6.9826 | 59.2 | 24.6531 | 8.62 | 59 | 24.6536 | 10.24 | 58.8 | 24.6514 | 11.9445 | 58.6 | 24.6842 | 13.643 | 58.4 | 24.6724 | 15.3525 | 58.2 | 24.6803 | 16.9748 | 58 | 24.6658 | 15.5034 | 60.2 | 24.6531 | 13.8283 | 60.4 | 24.6653 | 12.1821 | 60.6 | 24.6629 | 10.4434 | 60.8 | 24.659 | 8.8237 | 61 | 24.6731 | 7.2043 | 61.2 | 24.6599 | 5.56 | 61.4 | 24.6555 | 3.9341 | 61.6 | 24.6645 | 2.2964 | 61.8 | 24.662 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 24.6721 | 2.1025 | 59.8 | 24.667 | 3.725 | 59.6 | 24.6735 | 5.3585 | 59.4 | 24.6648 | 6.9826 | 59.2 | 24.6614 | 8.6198 | 59 | 24.6619 | 10.2401 | 58.8 | 24.6597 | 11.9445 | 58.6 | 24.6926 | 13.6429 | 58.4 | 24.6807 | 15.3524 | 58.2 | 24.6887 | 16.9749 | 58 | 24.6742 | 15.5034 | 60.2 | 24.6615 | 13.828 | 60.4 | 24.6736 | 12.1821 | 60.6 | 24.6712 | 10.4431 | 60.8 | 24.6673 | 8.824 | 61 | 24.6814 | 7.2043 | 61.2 | 24.6682 | 5.5599 | 61.4 | 24.6638 | 3.9341 | 61.6 | 24.6728 | 2.2964 | 61.8 | 24.6703 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 24.6804 | 2.1025 | 59.8 | 24.6753 | 3.7249 | 59.6 | 24.6818 | 5.3587 | 59.4 | 24.6731 | 6.9826 | 59.2 | 24.6698 | 8.6196 | 59 | 24.6703 | 10.2402 | 58.8 | 24.6681 | 11.9445 | 58.6 | 24.7009 | 13.6428 | 58.4 | 24.689 | 15.3524 | 58.2 | 24.697 | 16.9749 | 58 | 24.6825 | 15.5035 | 60.2 | 24.6698 | 13.8272 | 60.4 | 24.6819 | 12.1821 | 60.6 | 24.6795 | 10.4428 | 60.8 | 24.6756 | 8.8242 | 61 | 24.6898 | 7.2042 | 61.2 | 24.6766 | 5.5598 | 61.4 | 24.6721 | 3.9342 | 61.6 | 24.6812 | 2.2963 | 61.8 | 24.6786 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 24.6888 | 2.1025 | 59.8 | 24.6837 | 3.7247 | 59.6 | 24.6902 | 5.3589 | 59.4 | 24.6814 | 6.9826 | 59.2 | 24.6781 | 8.6194 | 59 | 24.6786 | 10.2403 | 58.8 | 24.6764 | 11.9445 | 58.6 | 24.7092 | 13.6427 | 58.4 | 24.6973 | 15.3523 | 58.2 | 24.7053 | 16.9749 | 58 | 24.6908 | 15.5033 | 60.2 | 24.6781 | 13.8265 | 60.4 | 24.6902 | 12.182 | 60.6 | 24.6879 | 10.4425 | 60.8 | 24.684 | 8.8245 | 61 | 24.6981 | 7.2042 | 61.2 | 24.6849 | 5.5597 | 61.4 | 24.6805 | 3.9343 | 61.6 | 24.6895 | 2.2963 | 61.8 | 24.687 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 24.6971 | 2.1025 | 59.8 | 24.692 | 3.7246 | 59.6 | 24.6985 | 5.3591 | 59.4 | 24.6898 | 6.9826 | 59.2 | 24.6864 | 8.6193 | 59 | 24.687 | 10.2404 | 58.8 | 24.6847 | 11.9446 | 58.6 | 24.7177 | 13.6426 | 58.4 | 24.7057 | 15.3523 | 58.2 | 24.7137 | 16.9749 | 58 | 24.6992 | 15.5032 | 60.2 | 24.6865 | 13.8257 | 60.4 | 24.6986 | 12.182 | 60.6 | 24.6962 | 10.4422 | 60.8 | 24.6923 | 8.8243 | 61 | 24.7065 | 7.2041 | 61.2 | 24.6933 | 5.5597 | 61.4 | 24.6888 | 3.9343 | 61.6 | 24.6978 | 2.2964 | 61.8 | 24.6953 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 24.7054 | 2.1025 | 59.8 | 24.7003 | 3.7244 | 59.6 | 24.7068 | 5.3593 | 59.4 | 24.6981 | 6.9826 | 59.2 | 24.6947 | 8.6191 | 59 | 24.6953 | 10.2404 | 58.8 | 24.6931 | 11.9446 | 58.6 | 24.726 | 13.6425 | 58.4 | 24.714 | 15.3523 | 58.2 | 24.722 | 16.9749 | 58 | 24.7075 | 15.5031 | 60.2 | 24.6948 | 13.8248 | 60.4 | 24.7069 | 12.1819 | 60.6 | 24.7045 | 10.442 | 60.8 | 24.7007 | 8.8241 | 61 | 24.7148 | 7.204 | 61.2 | 24.7016 | 5.5596 | 61.4 | 24.6971 | 3.9344 | 61.6 | 24.7061 | 2.2964 | 61.8 | 24.7036 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 24.7138 | 2.1025 | 59.8 | 24.7087 | 3.7243 | 59.6 | 24.7152 | 5.3595 | 59.4 | 24.7064 | 6.9826 | 59.2 | 24.7031 | 8.6189 | 59 | 24.7036 | 10.2405 | 58.8 | 24.7014 | 11.9446 | 58.6 | 24.7343 | 13.6424 | 58.4 | 24.7223 | 15.3522 | 58.2 | 24.7303 | 16.975 | 58 | 24.7158 | 15.503 | 60.2 | 24.7031 | 13.824 | 60.4 | 24.7152 | 12.1819 | 60.6 | 24.7129 | 10.4416 | 60.8 | 24.709 | 8.824 | 61 | 24.7231 | 7.2039 | 61.2 | 24.7099 | 5.5595 | 61.4 | 24.7055 | 3.9345 | 61.6 | 24.7145 | 2.2964 | 61.8 | 24.7119 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 24.7221 | 2.1024 | 59.8 | 24.717 | 3.7241 | 59.6 | 24.7235 | 5.3597 | 59.4 | 24.7147 | 6.9826 | 59.2 | 24.7114 | 8.6187 | 59 | 24.7119 | 10.2406 | 58.8 | 24.7097 | 11.9446 | 58.6 | 24.7426 | 13.6423 | 58.4 | 24.7307 | 15.3521 | 58.2 | 24.7388 | 16.975 | 58 | 24.7242 | 15.5029 | 60.2 | 24.7115 | 13.8231 | 60.4 | 24.7236 | 12.1818 | 60.6 | 24.7212 | 10.4413 | 60.8 | 24.7173 | 8.8239 | 61 | 24.7315 | 7.2038 | 61.2 | 24.7183 | 5.5595 | 61.4 | 24.7138 | 3.9346 | 61.6 | 24.7228 | 2.2964 | 61.8 | 24.7203 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 24.7304 | 2.1024 | 59.8 | 24.7254 | 3.7239 | 59.6 | 24.7318 | 5.3599 | 59.4 | 24.7231 | 6.9826 | 59.2 | 24.7197 | 8.6185 | 59 | 24.7203 | 10.2407 | 58.8 | 24.718 | 11.9446 | 58.6 | 24.751 | 13.6423 | 58.4 | 24.739 | 15.3521 | 58.2 | 24.7471 | 16.9751 | 58 | 24.7325 | 15.5027 | 60.2 | 24.7198 | 13.8223 | 60.4 | 24.7319 | 12.1818 | 60.6 | 24.7295 | 10.441 | 60.8 | 24.7257 | 8.8238 | 61 | 24.7398 | 7.2037 | 61.2 | 24.7266 | 5.5594 | 61.4 | 24.7221 | 3.9348 | 61.6 | 24.7311 | 2.2964 | 61.8 | 24.7286 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.7388 | 2.1025 | 59.8 | 24.7337 | 3.7238 | 59.6 | 24.7402 | 5.3601 | 59.4 | 24.7314 | 6.9826 | 59.2 | 24.7281 | 8.6183 | 59 | 24.7286 | 10.2407 | 58.8 | 24.7264 | 11.9446 | 58.6 | 24.7593 | 13.6422 | 58.4 | 24.7473 | 15.3521 | 58.2 | 24.7554 | 16.9752 | 58 | 24.7408 | 15.5027 | 60.2 | 24.7281 | 13.8214 | 60.4 | 24.7402 | 12.1818 | 60.6 | 24.7379 | 10.4407 | 60.8 | 24.734 | 8.8238 | 61 | 24.7481 | 7.2036 | 61.2 | 24.735 | 5.5593 | 61.4 | 24.7305 | 3.9349 | 61.6 | 24.7395 | 2.2964 | 61.8 | 24.7369 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.7471 | 2.1025 | 59.8 | 24.742 | 3.7238 | 59.6 | 24.7485 | 5.3603 | 59.4 | 24.7397 | 6.9826 | 59.2 | 24.7364 | 8.6181 | 59 | 24.7369 | 10.2408 | 58.8 | 24.7347 | 11.9447 | 58.6 | 24.7676 | 13.6421 | 58.4 | 24.7556 | 15.3521 | 58.2 | 24.7638 | 16.9753 | 58 | 24.7492 | 15.5026 | 60.2 | 24.7364 | 13.8206 | 60.4 | 24.7486 | 12.1818 | 60.6 | 24.7462 | 10.4404 | 60.8 | 24.7424 | 8.8237 | 61 | 24.7565 | 7.2035 | 61.2 | 24.7433 | 5.5593 | 61.4 | 24.7388 | 3.9351 | 61.6 | 24.7478 | 2.2965 | 61.8 | 24.7453 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.7554 | 2.1025 | 59.8 | 24.7504 | 3.7237 | 59.6 | 24.7568 | 5.3605 | 59.4 | 24.7481 | 6.9826 | 59.2 | 24.7447 | 8.6179 | 59 | 24.7453 | 10.2409 | 58.8 | 24.743 | 11.9447 | 58.6 | 24.776 | 13.6421 | 58.4 | 24.764 | 15.3521 | 58.2 | 24.7721 | 16.9754 | 58 | 24.7575 | 15.5025 | 60.2 | 24.7448 | 13.8197 | 60.4 | 24.7569 | 12.1817 | 60.6 | 24.7545 | 10.44 | 60.8 | 24.7507 | 8.8237 | 61 | 24.7648 | 7.2035 | 61.2 | 24.7516 | 5.5592 | 61.4 | 24.7471 | 3.9352 | 61.6 | 24.7562 | 2.2965 | 61.8 | 24.7536 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 24.7638 | 2.1025 | 59.8 | 24.7587 | 3.7237 | 59.6 | 24.7652 | 5.3607 | 59.4 | 24.7564 | 6.9826 | 59.2 | 24.7531 | 8.6177 | 59 | 24.7536 | 10.241 | 58.8 | 24.7514 | 11.9446 | 58.6 | 24.7843 | 13.642 | 58.4 | 24.7723 | 15.3521 | 58.2 | 24.7804 | 16.9755 | 58 | 24.7658 | 15.5025 | 60.2 | 24.7531 | 13.8189 | 60.4 | 24.7652 | 12.1817 | 60.6 | 24.7629 | 10.4397 | 60.8 | 24.759 | 8.8237 | 61 | 24.7731 | 7.2034 | 61.2 | 24.7599 | 5.5592 | 61.4 | 24.7555 | 3.9354 | 61.6 | 24.7645 | 2.2965 | 61.8 | 24.762 | 0.69765 | 62
|  |  |  | 24.7721 | 2.1025 | 59.8 | 24.7671 | 3.7237 | 59.6 | 24.7735 | 5.361 | 59.4 | 24.7647 | 6.9826 | 59.2 | 24.7614 | 8.6176 | 59 | 24.7619 | 10.241 | 58.8 | 24.7597 | 11.9445 | 58.6 | 24.7926 | 13.6419 | 58.4 | 24.7806 | 15.352 | 58.2 | 24.7887 | 16.9756 | 58 | 24.7742 | 15.5024 | 60.2 | 24.7614 | 13.818 | 60.4 | 24.7736 | 12.1816 | 60.6 | 24.7712 | 10.4394 | 60.8 | 24.7674 | 8.8237 | 61 | 24.7815 | 7.2033 | 61.2 | 24.7683 | 5.5591 | 61.4 | 24.7638 | 3.9355 | 61.6 | 24.7728 | 2.2965 | 61.8 | 24.7703 | 0.69764 | 62
|  |  |  | 24.7805 | 2.1025 | 59.8 | 24.7754 | 3.7237 | 59.6 | 24.7818 | 5.3612 | 59.4 | 24.773 | 6.9826 | 59.2 | 24.7697 | 8.6174 | 59 | 24.7703 | 10.2411 | 58.8 | 24.768 | 11.9444 | 58.6 | 24.8009 | 13.6419 | 58.4 | 24.7891 | 15.352 | 58.2 | 24.7971 | 16.9757 | 58 | 24.7825 | 15.5023 | 60.2 | 24.7698 | 13.817 | 60.4 | 24.7819 | 12.1816 | 60.6 | 24.7796 | 10.4391 | 60.8 | 24.7757 | 8.8237 | 61 | 24.7898 | 7.2032 | 61.2 | 24.7766 | 5.5591 | 61.4 | 24.7721 | 3.9357 | 61.6 | 24.7812 | 2.2966 | 61.8 | 24.7786 | 0.69764 | 62
|  |  |  | 24.7888 | 2.1026 | 59.8 | 24.7837 | 3.7237 | 59.6 | 24.7902 | 5.3611 | 59.4 | 24.7814 | 6.9826 | 59.2 | 24.778 | 8.6173 | 59 | 24.7786 | 10.2411 | 58.8 | 24.7763 | 11.9443 | 58.6 | 24.8093 | 13.6418 | 58.4 | 24.7974 | 15.352 | 58.2 | 24.8054 | 16.9758 | 58 | 24.7908 | 15.5023 | 60.2 | 24.7781 | 13.816 | 60.4 | 24.7902 | 12.1816 | 60.6 | 24.7879 | 10.4388 | 60.8 | 24.7841 | 8.8236 | 61 | 24.7982 | 7.2031 | 61.2 | 24.785 | 5.559 | 61.4 | 24.7805 | 3.9359 | 61.6 | 24.7895 | 2.2966 | 61.8 | 24.787 | 0.69763 | 62
|  |  |  | 24.7971 | 2.1026 | 59.8 | 24.7921 | 3.7236 | 59.6 | 24.7985 | 5.361 | 59.4 | 24.7897 | 6.9826 | 59.2 | 24.7864 | 8.6172 | 59 | 24.7869 | 10.2412 | 58.8 | 24.7847 | 11.9443 | 58.6 | 24.8176 | 13.6417 | 58.4 | 24.8057 | 15.352 | 58.2 | 24.8137 | 16.9758 | 58 | 24.7992 | 15.5023 | 60.2 | 24.7864 | 13.8151 | 60.4 | 24.7986 | 12.1816 | 60.6 | 24.7962 | 10.4384 | 60.8 | 24.7924 | 8.8236 | 61 | 24.8065 | 7.203 | 61.2 | 24.7933 | 5.5589 | 61.4 | 24.7888 | 3.936 | 61.6 | 24.7978 | 2.2966 | 61.8 | 24.7953 | 0.69762 | 62
|  |  |  | 24.8055 | 2.1026 | 59.8 | 24.8004 | 3.7236 | 59.6 | 24.8069 | 5.361 | 59.4 | 24.798 | 6.9826 | 59.2 | 24.7947 | 8.6169 | 59 | 24.7953 | 10.2412 | 58.8 | 24.793 | 11.9442 | 58.6 | 24.8259 | 13.6417 | 58.4 | 24.814 | 15.352 | 58.2 | 24.8221 | 16.9759 | 58 | 24.8075 | 15.5023 | 60.2 | 24.7948 | 13.8141 | 60.4 | 24.8069 | 12.1815 | 60.6 | 24.8046 | 10.4381 | 60.8 | 24.8007 | 8.8236 | 61 | 24.8148 | 7.2029 | 61.2 | 24.8016 | 5.5589 | 61.4 | 24.7971 | 3.9362 | 61.6 | 24.8062 | 2.2967 | 61.8 | 24.8036 | 0.69762 | 62
|  |  |  | 24.8138 | 2.1026 | 59.8 | 24.8087 | 3.7236 | 59.6 | 24.8152 | 5.3609 | 59.4 | 24.8064 | 6.9826 | 59.2 | 24.803 | 8.6167 | 59 | 24.8036 | 10.2412 | 58.8 | 24.8013 | 11.9441 | 58.6 | 24.8344 | 13.6416 | 58.4 | 24.8224 | 15.352 | 58.2 | 24.8304 | 16.976 | 58 | 24.8158 | 15.5023 | 60.2 | 24.8031 | 13.8132 | 60.4 | 24.8152 | 12.1815 | 60.6 | 24.8129 | 10.4377 | 60.8 | 24.8091 | 8.8235 | 61 | 24.8232 | 7.2028 | 61.2 | 24.81 | 5.5588 | 61.4 | 24.8055 | 3.9364 | 61.6 | 24.8145 | 2.2967 | 61.8 | 24.812 | 0.69761 | 62
|  |  |  | 24.8221 | 2.1026 | 59.8 | 24.8171 | 3.7236 | 59.6 | 24.8235 | 5.3609 | 59.4 | 24.8147 | 6.9826 | 59.2 | 24.8113 | 8.6164 | 59 | 24.8119 | 10.2412 | 58.8 | 24.8097 | 11.944 | 58.6 | 24.8427 | 13.6416 | 58.4 | 24.8307 | 15.352 | 58.2 | 24.8387 | 16.9761 | 58 | 24.8242 | 15.5023 | 60.2 | 24.8114 | 13.8122 | 60.4 | 24.8236 | 12.1815 | 60.6 | 24.8212 | 10.4374 | 60.8 | 24.8174 | 8.8234 | 61 | 24.8315 | 7.2027 | 61.2 | 24.8183 | 5.5588 | 61.4 | 24.8138 | 3.9365 | 61.6 | 24.8228 | 2.2967 | 61.8 | 24.8203 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 24.8305 | 2.1027 | 59.8 | 24.8254 | 3.7236 | 59.6 | 24.8319 | 5.3608 | 59.4 | 24.823 | 6.9826 | 59.2 | 24.8197 | 8.6161 | 59 | 24.8203 | 10.2413 | 58.8 | 24.818 | 11.9439 | 58.6 | 24.851 | 13.6415 | 58.4 | 24.839 | 15.352 | 58.2 | 24.8472 | 16.9762 | 58 | 24.8325 | 15.5023 | 60.2 | 24.8198 | 13.8113 | 60.4 | 24.8319 | 12.1816 | 60.6 | 24.8296 | 10.437 | 60.8 | 24.8258 | 8.8233 | 61 | 24.8398 | 7.2026 | 61.2 | 24.8266 | 5.5587 | 61.4 | 24.8221 | 3.9366 | 61.6 | 24.8311 | 2.2968 | 61.8 | 24.8286 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 24.8388 | 2.1027 | 59.8 | 24.8338 | 3.7235 | 59.6 | 24.8402 | 5.3607 | 59.4 | 24.8313 | 6.9826 | 59.2 | 24.828 | 8.6159 | 59 | 24.8286 | 10.2413 | 58.8 | 24.8263 | 11.9438 | 58.6 | 24.8593 | 13.6414 | 58.4 | 24.8474 | 15.352 | 58.2 | 24.8555 | 16.9763 | 58 | 24.8408 | 15.5023 | 60.2 | 24.8281 | 13.8103 | 60.4 | 24.8402 | 12.1815 | 60.6 | 24.8379 | 10.4367 | 60.8 | 24.8341 | 8.8233 | 61 | 24.8482 | 7.2025 | 61.2 | 24.835 | 5.5587 | 61.4 | 24.8304 | 3.9367 | 61.6 | 24.8395 | 2.2968 | 61.8 | 24.8369 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 24.8472 | 2.1027 | 59.8 | 24.8421 | 3.7235 | 59.6 | 24.8485 | 5.3607 | 59.4 | 24.8397 | 6.9826 | 59.2 | 24.8363 | 8.6156 | 59 | 24.8369 | 10.2413 | 58.8 | 24.8347 | 11.9437 | 58.6 | 24.8677 | 13.6414 | 58.4 | 24.8557 | 15.352 | 58.2 | 24.8638 | 16.9764 | 58 | 24.8492 | 15.5023 | 60.2 | 24.8364 | 13.8094 | 60.4 | 24.8485 | 12.1815 | 60.6 | 24.8462 | 10.4363 | 60.8 | 24.8424 | 8.8232 | 61 | 24.8565 | 7.2025 | 61.2 | 24.8433 | 5.5587 | 61.4 | 24.8388 | 3.9369 | 61.6 | 24.8478 | 2.2968 | 61.8 | 24.8453 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 24.8555 | 2.1028 | 59.8 | 24.8504 | 3.7235 | 59.6 | 24.8569 | 5.3606 | 59.4 | 24.848 | 6.9826 | 59.2 | 24.8447 | 8.6153 | 59 | 24.8452 | 10.2413 | 58.8 | 24.843 | 11.9436 | 58.6 | 24.876 | 13.6414 | 58.4 | 24.864 | 15.352 | 58.2 | 24.8722 | 16.9765 | 58 | 24.8575 | 15.5023 | 60.2 | 24.8448 | 13.8084 | 60.4 | 24.8569 | 12.1815 | 60.6 | 24.8546 | 10.4359 | 60.8 | 24.8508 | 8.8231 | 61 | 24.8649 | 7.2024 | 61.2 | 24.8517 | 5.5586 | 61.4 | 24.8471 | 3.937 | 61.6 | 24.8561 | 2.2969 | 61.8 | 24.8536 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 24.8638 | 2.1028 | 59.8 | 24.8588 | 3.7235 | 59.6 | 24.8652 | 5.3606 | 59.4 | 24.8563 | 6.9826 | 59.2 | 24.853 | 8.6151 | 59 | 24.8536 | 10.2414 | 58.8 | 24.8513 | 11.9434 | 58.6 | 24.8843 | 13.6414 | 58.4 | 24.8723 | 15.3521 | 58.2 | 24.8805 | 16.9766 | 58 | 24.8658 | 15.5023 | 60.2 | 24.8531 | 13.8076 | 60.4 | 24.8652 | 12.1814 | 60.6 | 24.8629 | 10.4356 | 60.8 | 24.8591 | 8.823 | 61 | 24.8732 | 7.2023 | 61.2 | 24.86 | 5.5586 | 61.4 | 24.8554 | 3.9371 | 61.6 | 24.8645 | 2.2969 | 61.8 | 24.8619 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 24.8722 | 2.1028 | 59.8 | 24.8671 | 3.7234 | 59.6 | 24.8735 | 5.3606 | 59.4 | 24.8646 | 6.9826 | 59.2 | 24.8613 | 8.6148 | 59 | 24.8619 | 10.2414 | 58.8 | 24.8596 | 11.9433 | 58.6 | 24.8926 | 13.6414 | 58.4 | 24.8807 | 15.3522 | 58.2 | 24.8888 | 16.9767 | 58 | 24.8742 | 15.5023 | 60.2 | 24.8614 | 13.8068 | 60.4 | 24.8735 | 12.1814 | 60.6 | 24.8712 | 10.4352 | 60.8 | 24.8674 | 8.823 | 61 | 24.8815 | 7.2022 | 61.2 | 24.8683 | 5.5585 | 61.4 | 24.8638 | 3.9372 | 61.6 | 24.8728 | 2.2969 | 61.8 | 24.8703 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 24.8805 | 2.1029 | 59.8 | 24.8755 | 3.7234 | 59.6 | 24.8819 | 5.3606 | 59.4 | 24.873 | 6.9826 | 59.2 | 24.8696 | 8.6145 | 59 | 24.8702 | 10.2414 | 58.8 | 24.868 | 11.9432 | 58.6 | 24.901 | 13.6414 | 58.4 | 24.889 | 15.3523 | 58.2 | 24.8971 | 16.9768 | 58 | 24.8825 | 15.5022 | 60.2 | 24.8698 | 13.806 | 60.4 | 24.8819 | 12.1813 | 60.6 | 24.8796 | 10.4349 | 60.8 | 24.8758 | 8.8229 | 61 | 24.8899 | 7.2022 | 61.2 | 24.8766 | 5.5585 | 61.4 | 24.8721 | 3.9374 | 61.6 | 24.8811 | 2.297 | 61.8 | 24.8786 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 24.8888 | 2.1029 | 59.8 | 24.8838 | 3.7234 | 59.6 | 24.8902 | 5.3605 | 59.4 | 24.8813 | 6.9826 | 59.2 | 24.878 | 8.6143 | 59 | 24.8786 | 10.2414 | 58.8 | 24.8763 | 11.9431 | 58.6 | 24.9093 | 13.6414 | 58.4 | 24.8973 | 15.3523 | 58.2 | 24.9055 | 16.9769 | 58 | 24.8908 | 15.5021 | 60.2 | 24.8781 | 13.8052 | 60.4 | 24.8902 | 12.1812 | 60.6 | 24.8879 | 10.4345 | 60.8 | 24.8841 | 8.8229 | 61 | 24.8982 | 7.2021 | 61.2 | 24.885 | 5.5584 | 61.4 | 24.8804 | 3.9375 | 61.6 | 24.8895 | 2.297 | 61.8 | 24.887 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 24.8972 | 2.1029 | 59.8 | 24.8921 | 3.7234 | 59.6 | 24.8986 | 5.3605 | 59.4 | 24.8896 | 6.9826 | 59.2 | 24.8863 | 8.6141 | 59 | 24.8869 | 10.2414 | 58.8 | 24.8846 | 11.943 | 58.6 | 24.9176 | 13.6415 | 58.4 | 24.9058 | 15.3522 | 58.2 | 24.9138 | 16.9769 | 58 | 24.8992 | 15.5021 | 60.2 | 24.8864 | 13.8041 | 60.4 | 24.8985 | 12.1811 | 60.6 | 24.8962 | 10.4346 | 60.8 | 24.8925 | 8.8227 | 61 | 24.9065 | 7.202 | 61.2 | 24.8933 | 5.5584 | 61.4 | 24.8888 | 3.9375 | 61.6 | 24.8978 | 2.2971 | 61.8 | 24.8953 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 24.9055 | 2.103 | 59.8 | 24.9005 | 3.7234 | 59.6 | 24.9069 | 5.3605 | 59.4 | 24.8979 | 6.9826 | 59.2 | 24.8946 | 8.6138 | 59 | 24.8952 | 10.2414 | 58.8 | 24.893 | 11.9429 | 58.6 | 24.926 | 13.6415 | 58.4 | 24.9141 | 15.352 | 58.2 | 24.9221 | 16.9769 | 58 | 24.9075 | 15.502 | 60.2 | 24.8948 | 13.803 | 60.4 | 24.9069 | 12.181 | 60.6 | 24.9046 | 10.4346 | 60.8 | 24.9008 | 8.8225 | 61 | 24.9149 | 7.2019 | 61.2 | 24.9017 | 5.5584 | 61.4 | 24.8971 | 3.9375 | 61.6 | 24.9061 | 2.2971 | 61.8 | 24.9036 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.9138 | 2.103 | 59.8 | 24.9088 | 3.7233 | 59.6 | 24.9152 | 5.3605 | 59.4 | 24.9063 | 6.9826 | 59.2 | 24.903 | 8.6136 | 59 | 24.9036 | 10.2415 | 58.8 | 24.9013 | 11.9428 | 58.6 | 24.9343 | 13.6415 | 58.4 | 24.9224 | 15.3517 | 58.2 | 24.9305 | 16.9769 | 58 | 24.9158 | 15.5019 | 60.2 | 24.9031 | 13.8019 | 60.4 | 24.9152 | 12.1809 | 60.6 | 24.9129 | 10.4346 | 60.8 | 24.9091 | 8.8223 | 61 | 24.9232 | 7.2019 | 61.2 | 24.91 | 5.5584 | 61.4 | 24.9054 | 3.9376 | 61.6 | 24.9145 | 2.2971 | 61.8 | 24.912 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.9222 | 2.103 | 59.8 | 24.9172 | 3.7233 | 59.6 | 24.9236 | 5.3604 | 59.4 | 24.9146 | 6.9826 | 59.2 | 24.9113 | 8.6133 | 59 | 24.9119 | 10.2416 | 58.8 | 24.9096 | 11.9427 | 58.6 | 24.9426 | 13.6415 | 58.4 | 24.9307 | 15.3514 | 58.2 | 24.9388 | 16.9769 | 58 | 24.9242 | 15.5019 | 60.2 | 24.9114 | 13.8008 | 60.4 | 24.9235 | 12.1807 | 60.6 | 24.9212 | 10.4347 | 60.8 | 24.9175 | 8.8221 | 61 | 24.9315 | 7.2018 | 61.2 | 24.9183 | 5.5583 | 61.4 | 24.9138 | 3.9376 | 61.6 | 24.9228 | 2.2972 | 61.8 | 24.9203 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.9305 | 2.1031 | 59.8 | 24.9255 | 3.7233 | 59.6 | 24.9319 | 5.3604 | 59.4 | 24.9229 | 6.9826 | 59.2 | 24.9196 | 8.6131 | 59 | 24.9202 | 10.2417 | 58.8 | 24.918 | 11.9426 | 58.6 | 24.9509 | 13.6415 | 58.4 | 24.9391 | 15.351 | 58.2 | 24.9471 | 16.977 | 58 | 24.9325 | 15.5019 | 60.2 | 24.9198 | 13.7997 | 60.4 | 24.9319 | 12.1805 | 60.6 | 24.9296 | 10.4347 | 60.8 | 24.9258 | 8.822 | 61 | 24.9399 | 7.2018 | 61.2 | 24.9267 | 5.5583 | 61.4 | 24.9221 | 3.9377 | 61.6 | 24.9311 | 2.2972 | 61.8 | 24.9286 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.9389 | 2.1031 | 59.8 | 24.9338 | 3.7233 | 59.6 | 24.9402 | 5.3604 | 59.4 | 24.9313 | 6.9826 | 59.2 | 24.928 | 8.6128 | 59 | 24.9286 | 10.2418 | 58.8 | 24.9263 | 11.9424 | 58.6 | 24.9594 | 13.6414 | 58.4 | 24.9474 | 15.3505 | 58.2 | 24.9556 | 16.977 | 58 | 24.9408 | 15.5019 | 60.2 | 24.9281 | 13.7986 | 60.4 | 24.9402 | 12.1803 | 60.6 | 24.9379 | 10.4348 | 60.8 | 24.9342 | 8.8218 | 61 | 24.9482 | 7.2017 | 61.2 | 24.935 | 5.5583 | 61.4 | 24.9304 | 3.9377 | 61.6 | 24.9395 | 2.2972 | 61.8 | 24.937 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 24.9472 | 2.1032 | 59.8 | 24.9422 | 3.7233 | 59.6 | 24.9486 | 5.3604 | 59.4 | 24.9396 | 6.9826 | 59.2 | 24.9363 | 8.6126 | 59 | 24.9369 | 10.2418 | 58.8 | 24.9346 | 11.9423 | 58.6 | 24.9677 | 13.6414 | 58.4 | 24.9557 | 15.3501 | 58.2 | 24.9639 | 16.977 | 58 | 24.9492 | 15.5018 | 60.2 | 24.9364 | 13.7975 | 60.4 | 24.9485 | 12.1802 | 60.6 | 24.9463 | 10.4348 | 60.8 | 24.9425 | 8.8216 | 61 | 24.9566 | 7.2017 | 61.2 | 24.9434 | 5.5582 | 61.4 | 24.9388 | 3.9378 | 61.6 | 24.9478 | 2.2973 | 61.8 | 24.9453 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 24.9555 | 2.1032 | 59.8 | 24.9505 | 3.7233 | 59.6 | 24.9569 | 5.3603 | 59.4 | 24.9479 | 6.9826 | 59.2 | 24.9446 | 8.6123 | 59 | 24.9452 | 10.242 | 58.8 | 24.943 | 11.9422 | 58.6 | 24.976 | 13.6414 | 58.4 | 24.9641 | 15.3497 | 58.2 | 24.9722 | 16.977 | 58 | 24.9575 | 15.5018 | 60.2 | 24.9448 | 13.7965 | 60.4 | 24.9569 | 12.1802 | 60.6 | 24.9546 | 10.4348 | 60.8 | 24.9508 | 8.8214 | 61 | 24.9649 | 7.2016 | 61.2 | 24.9517 | 5.5582 | 61.4 | 24.9471 | 3.9379 | 61.6 | 24.9561 | 2.2974 | 61.8 | 24.9536 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 24.9639 | 2.1033 | 59.8 | 24.9588 | 3.7233 | 59.6 | 24.9652 | 5.3603 | 59.4 | 24.9563 | 6.9826 | 59.2 | 24.9529 | 8.6121 | 59 | 24.9536 | 10.2421 | 58.8 | 24.9513 | 11.942 | 58.6 | 24.9844 | 13.6415 | 58.4 | 24.9724 | 15.3492 | 58.2 | 24.9805 | 16.9771 | 58 | 24.9658 | 15.5018 | 60.2 | 24.9531 | 13.7954 | 60.4 | 24.9652 | 12.1802 | 60.6 | 24.9629 | 10.4348 | 60.8 | 24.9592 | 8.8212 | 61 | 24.9732 | 7.2016 | 61.2 | 24.96 | 5.5582 | 61.4 | 24.9554 | 3.9379 | 61.6 | 24.9645 | 2.2975 | 61.8 | 24.9619 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 24.9722 | 2.1033 | 59.8 | 24.9672 | 3.7233 | 59.6 | 24.9736 | 5.3603 | 59.4 | 24.9646 | 6.9826 | 59.2 | 24.9613 | 8.612 | 59 | 24.9619 | 10.2422 | 58.8 | 24.9596 | 11.9419 | 58.6 | 24.9927 | 13.6415 | 58.4 | 24.9807 | 15.3486 | 58.2 | 24.9889 | 16.9771 | 58 | 24.9742 | 15.5017 | 60.2 | 24.9614 | 13.7943 | 60.4 | 24.9735 | 12.1803 | 60.6 | 24.9713 | 10.4348 | 60.8 | 24.9675 | 8.8209 | 61 | 24.9816 | 7.2015 | 61.2 | 24.9684 | 5.5582 | 61.4 | 24.9637 | 3.938 | 61.6 | 24.9728 | 2.2976 | 61.8 | 24.9703 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 24.9805 | 2.1034 | 59.8 | 24.9755 | 3.7233 | 59.6 | 24.9819 | 5.3602 | 59.4 | 24.9729 | 6.9826 | 59.2 | 24.9696 | 8.6118 | 59 | 24.9702 | 10.2423 | 58.8 | 24.968 | 11.9418 | 58.6 | 25.001 | 13.6416 | 58.4 | 24.989 | 15.3481 | 58.2 | 24.9972 | 16.9771 | 58 | 24.9825 | 15.5017 | 60.2 | 24.9698 | 13.7931 | 60.4 | 24.9819 | 12.1803 | 60.6 | 24.9796 | 10.4349 | 60.8 | 24.9759 | 8.8207 | 61 | 24.9899 | 7.2015 | 61.2 | 24.9767 | 5.5581 | 61.4 | 24.9721 | 3.9381 | 61.6 | 24.9811 | 2.2977 | 61.8 | 24.9786 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 24.9889 | 2.1034 | 59.8 | 24.9839 | 3.7233 | 59.6 | 24.9903 | 5.3602 | 59.4 | 24.9812 | 6.9826 | 59.2 | 24.9779 | 8.6117 | 59 | 24.9786 | 10.2423 | 58.8 | 24.9763 | 11.9416 | 58.6 | 25.0093 | 13.6417 | 58.4 | 24.9974 | 15.3476 | 58.2 | 25.0055 | 16.9771 | 58 | 24.9908 | 15.5017 | 60.2 | 24.9781 | 13.792 | 60.4 | 24.9902 | 12.1804 | 60.6 | 24.9879 | 10.4349 | 60.8 | 24.9842 | 8.8204 | 61 | 24.9982 | 7.2014 | 61.2 | 24.985 | 5.5581 | 61.4 | 24.9804 | 3.9381 | 61.6 | 24.9895 | 2.2978 | 61.8 | 24.987 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 24.9972 | 2.1034 | 59.8 | 24.9922 | 3.7233 | 59.6 | 24.9986 | 5.3602 | 59.4 | 24.9896 | 6.9826 | 59.2 | 24.9863 | 8.6116 | 59 | 24.9869 | 10.2424 | 58.8 | 24.9846 | 11.9415 | 58.6 | 25.0177 | 13.6417 | 58.4 | 25.0057 | 15.3471 | 58.2 | 25.0139 | 16.9769 | 58 | 24.9992 | 15.5016 | 60.2 | 24.9864 | 13.7909 | 60.4 | 24.9985 | 12.1806 | 60.6 | 24.9963 | 10.4349 | 60.8 | 24.9925 | 8.8202 | 61 | 25.0066 | 7.2013 | 61.2 | 24.9934 | 5.5581 | 61.4 | 24.9887 | 3.9382 | 61.6 | 24.9978 | 2.2979 | 61.8 | 24.9953 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 25.0055 | 2.1035 | 59.8 | 25.0005 | 3.7233 | 59.6 | 25.0069 | 5.36 | 59.4 | 24.9979 | 6.9826 | 59.2 | 24.9946 | 8.6115 | 59 | 24.9952 | 10.2426 | 58.8 | 24.993 | 11.9413 | 58.6 | 25.026 | 13.6418 | 58.4 | 25.014 | 15.3466 | 58.2 | 25.0222 | 16.9767 | 58 | 25.0075 | 15.5016 | 60.2 | 24.9948 | 13.7898 | 60.4 | 25.0069 | 12.1807 | 60.6 | 25.0046 | 10.435 | 60.8 | 25.0009 | 8.8199 | 61 | 25.0149 | 7.2013 | 61.2 | 25.0017 | 5.5581 | 61.4 | 24.9971 | 3.9383 | 61.6 | 25.0061 | 2.2981 | 61.8 | 25.0036 | 0.69755 | 62
|  |  |  | 25.0139 | 2.1035 | 59.8 | 25.0089 | 3.7233 | 59.6 | 25.0153 | 5.3598 | 59.4 | 25.0062 | 6.9826 | 59.2 | 25.0029 | 8.6113 | 59 | 25.0036 | 10.2427 | 58.8 | 25.0013 | 11.9412 | 58.6 | 25.0343 | 13.6419 | 58.4 | 25.0223 | 15.3461 | 58.2 | 25.0305 | 16.9764 | 58 | 25.0158 | 15.5016 | 60.2 | 25.0031 | 13.7887 | 60.4 | 25.0152 | 12.1808 | 60.6 | 25.0129 | 10.435 | 60.8 | 25.0092 | 8.8196 | 61 | 25.0232 | 7.2013 | 61.2 | 25.01 | 5.5581 | 61.4 | 25.0054 | 3.9384 | 61.6 | 25.0145 | 2.2982 | 61.8 | 25.012 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 25.0222 | 2.1036 | 59.8 | 25.0172 | 3.7234 | 59.6 | 25.0236 | 5.3595 | 59.4 | 25.0145 | 6.9826 | 59.2 | 25.0112 | 8.6113 | 59 | 25.0119 | 10.2427 | 58.8 | 25.0096 | 11.941 | 58.6 | 25.0427 | 13.6421 | 58.4 | 25.0308 | 15.3456 | 58.2 | 25.0389 | 16.9762 | 58 | 25.0242 | 15.5015 | 60.2 | 25.0114 | 13.7875 | 60.4 | 25.0235 | 12.181 | 60.6 | 25.0213 | 10.435 | 60.8 | 25.0175 | 8.8193 | 61 | 25.0316 | 7.2012 | 61.2 | 25.0184 | 5.5581 | 61.4 | 25.0137 | 3.9385 | 61.6 | 25.0228 | 2.2983 | 61.8 | 25.0203 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 25.0306 | 2.1036 | 59.8 | 25.0256 | 3.7234 | 59.6 | 25.0319 | 5.3593 | 59.4 | 25.0229 | 6.9826 | 59.2 | 25.0196 | 8.6112 | 59 | 25.0202 | 10.2427 | 58.8 | 25.0179 | 11.9409 | 58.6 | 25.051 | 13.6422 | 58.4 | 25.0391 | 15.345 | 58.2 | 25.0472 | 16.976 | 58 | 25.0325 | 15.5015 | 60.2 | 25.0197 | 13.7869 | 60.4 | 25.0319 | 12.1811 | 60.6 | 25.0296 | 10.4351 | 60.8 | 25.0259 | 8.819 | 61 | 25.0399 | 7.2012 | 61.2 | 25.0267 | 5.558 | 61.4 | 25.022 | 3.9386 | 61.6 | 25.0311 | 2.2984 | 61.8 | 25.0286 | 0.69756 | 62
|  |  |  | 25.0389 | 2.1036 | 59.8 | 25.0339 | 3.7234 | 59.6 | 25.0403 | 5.3592 | 59.4 | 25.0312 | 6.9826 | 59.2 | 25.0279 | 8.6111 | 59 | 25.0285 | 10.2427 | 58.8 | 25.0263 | 11.9407 | 58.6 | 25.0593 | 13.6423 | 58.4 | 25.0474 | 15.3445 | 58.2 | 25.0555 | 16.9757 | 58 | 25.0408 | 15.5015 | 60.2 | 25.0281 | 13.7862 | 60.4 | 25.0402 | 12.1811 | 60.6 | 25.0379 | 10.4351 | 60.8 | 25.0342 | 8.8186 | 61 | 25.0482 | 7.2012 | 61.2 | 25.0351 | 5.558 | 61.4 | 25.0304 | 3.9386 | 61.6 | 25.0395 | 2.2985 | 61.8 | 25.037 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 25.0472 | 2.1037 | 59.8 | 25.0422 | 3.7234 | 59.6 | 25.0486 | 5.359 | 59.4 | 25.0395 | 6.9826 | 59.2 | 25.0362 | 8.6111 | 59 | 25.0369 | 10.2426 | 58.8 | 25.0346 | 11.9406 | 58.6 | 25.0676 | 13.6424 | 58.4 | 25.0558 | 15.344 | 58.2 | 25.064 | 16.9754 | 58 | 25.0492 | 15.5015 | 60.2 | 25.0364 | 13.7856 | 60.4 | 25.0485 | 12.1811 | 60.6 | 25.0463 | 10.4351 | 60.8 | 25.0426 | 8.8183 | 61 | 25.0566 | 7.2012 | 61.2 | 25.0434 | 5.558 | 61.4 | 25.0387 | 3.9389 | 61.6 | 25.0478 | 2.2987 | 61.8 | 25.0453 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 25.0556 | 2.1037 | 59.8 | 25.0506 | 3.7235 | 59.6 | 25.0569 | 5.3588 | 59.4 | 25.0479 | 6.9826 | 59.2 | 25.0446 | 8.611 | 59 | 25.0452 | 10.2426 | 58.8 | 25.0429 | 11.9404 | 58.6 | 25.076 | 13.6426 | 58.4 | 25.0641 | 15.3435 | 58.2 | 25.0723 | 16.9752 | 58 | 25.0575 | 15.5016 | 60.2 | 25.0448 | 13.7849 | 60.4 | 25.0568 | 12.1811 | 60.6 | 25.0546 | 10.4351 | 60.8 | 25.0509 | 8.818 | 61 | 25.0649 | 7.2012 | 61.2 | 25.0517 | 5.5581 | 61.4 | 25.047 | 3.9392 | 61.6 | 25.0561 | 2.2988 | 61.8 | 25.0536 | 0.69757 | 62
|  |  |  | 25.0639 | 2.1037 | 59.8 | 25.0589 | 3.7235 | 59.6 | 25.0653 | 5.3586 | 59.4 | 25.0562 | 6.9826 | 59.2 | 25.0529 | 8.611 | 59 | 25.0535 | 10.2426 | 58.8 | 25.0513 | 11.9403 | 58.6 | 25.0844 | 13.6427 | 58.4 | 25.0724 | 15.3429 | 58.2 | 25.0806 | 16.9749 | 58 | 25.0658 | 15.5016 | 60.2 | 25.0531 | 13.7843 | 60.4 | 25.0652 | 12.1811 | 60.6 | 25.0629 | 10.4351 | 60.8 | 25.0592 | 8.8176 | 61 | 25.0733 | 7.2013 | 61.2 | 25.0601 | 5.5581 | 61.4 | 25.0554 | 3.9394 | 61.6 | 25.0645 | 2.2989 | 61.8 | 25.062 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 25.0722 | 2.1038 | 59.8 | 25.0673 | 3.7235 | 59.6 | 25.0736 | 5.3584 | 59.4 | 25.0645 | 6.9826 | 59.2 | 25.0612 | 8.6109 | 59 | 25.0619 | 10.2424 | 58.8 | 25.0596 | 11.9401 | 58.6 | 25.0927 | 13.6428 | 58.4 | 25.0807 | 15.3424 | 58.2 | 25.0889 | 16.9746 | 58 | 25.0742 | 15.5016 | 60.2 | 25.0614 | 13.7837 | 60.4 | 25.0735 | 12.1811 | 60.6 | 25.0713 | 10.4351 | 60.8 | 25.0676 | 8.8173 | 61 | 25.0816 | 7.2013 | 61.2 | 25.0684 | 5.5581 | 61.4 | 25.0637 | 3.9396 | 61.6 | 25.0728 | 2.299 | 61.8 | 25.0703 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 25.0806 | 2.1038 | 59.8 | 25.0756 | 3.7236 | 59.6 | 25.082 | 5.3582 | 59.4 | 25.0728 | 6.9826 | 59.2 | 25.0695 | 8.6109 | 59 | 25.0702 | 10.2423 | 58.8 | 25.0679 | 11.94 | 58.6 | 25.101 | 13.6429 | 58.4 | 25.0891 | 15.3418 | 58.2 | 25.0973 | 16.9743 | 58 | 25.0825 | 15.5016 | 60.2 | 25.0697 | 13.7831 | 60.4 | 25.0818 | 12.1811 | 60.6 | 25.0796 | 10.4353 | 60.8 | 25.0759 | 8.8169 | 61 | 25.0899 | 7.2013 | 61.2 | 25.0768 | 5.5581 | 61.4 | 25.072 | 3.9398 | 61.6 | 25.0811 | 2.2991 | 61.8 | 25.0786 | 0.69758 | 62
|  |  |  | 25.0889 | 2.1038 | 59.8 | 25.0839 | 3.7236 | 59.6 | 25.0903 | 5.358 | 59.4 | 25.0812 | 6.9826 | 59.2 | 25.0779 | 8.6108 | 59 | 25.0785 | 10.2421 | 58.8 | 25.0763 | 11.9398 | 58.6 | 25.1094 | 13.6431 | 58.4 | 25.0974 | 15.3413 | 58.2 | 25.1056 | 16.9739 | 58 | 25.0908 | 15.5016 | 60.2 | 25.0781 | 13.7825 | 60.4 | 25.0902 | 12.181 | 60.6 | 25.088 | 10.4354 | 60.8 | 25.0843 | 8.8166 | 61 | 25.0983 | 7.2014 | 61.2 | 25.0851 | 5.5582 | 61.4 | 25.0804 | 3.9399 | 61.6 | 25.0894 | 2.2992 | 61.8 | 25.0869 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 25.0972 | 2.1039 | 59.8 | 25.0923 | 3.7236 | 59.6 | 25.0986 | 5.3579 | 59.4 | 25.0895 | 6.9826 | 59.2 | 25.0862 | 8.6108 | 59 | 25.0869 | 10.2419 | 58.8 | 25.0846 | 11.9397 | 58.6 | 25.1177 | 13.6433 | 58.4 | 25.1057 | 15.3407 | 58.2 | 25.1139 | 16.9738 | 58 | 25.0992 | 15.5016 | 60.2 | 25.0864 | 13.7822 | 60.4 | 25.0985 | 12.181 | 60.6 | 25.0963 | 10.4357 | 60.8 | 25.0926 | 8.8162 | 61 | 25.1066 | 7.2014 | 61.2 | 25.0934 | 5.5582 | 61.4 | 25.0887 | 3.9401 | 61.6 | 25.0978 | 2.2993 | 61.8 | 25.0953 | 0.69759 | 62
|  |  |  | 25.1056 | 2.1039 | 59.8 | 25.1006 | 3.7237 | 59.6 | 25.107 | 5.3577 | 59.4 | 25.0978 | 6.9826 | 59.2 | 25.0945 | 8.6107 | 59 | 25.0952 | 10.2417 | 58.8 | 25.0929 | 11.9395 | 58.6 | 25.126 | 13.6435 | 58.4 | 25.1141 | 15.3402 | 58.2 | 25.1223 | 16.9737 | 58 | 25.1075 | 15.5016 | 60.2 | 25.0947 | 13.782 | 60.4 | 25.1068 | 12.1811 | 60.6 | 25.1046 | 10.4359 | 60.8 | 25.101 | 8.8159 | 61 | 25.1149 | 7.2014 | 61.2 | 25.1017 | 5.5583 | 61.4 | 25.097 | 3.9403 | 61.6 | 25.1061 | 2.2994 | 61.8 | 25.1036 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 25.1139 | 2.1039 | 59.8 | 25.1089 | 3.7237 | 59.6 | 25.1153 | 5.3575 | 59.4 | 25.1062 | 6.9826 | 59.2 | 25.1029 | 8.6107 | 59 | 25.1035 | 10.2415 | 58.8 | 25.1013 | 11.9394 | 58.6 | 25.1344 | 13.6438 | 58.4 | 25.1224 | 15.3396 | 58.2 | 25.1306 | 16.9736 | 58 | 25.1158 | 15.5015 | 60.2 | 25.1031 | 13.7818 | 60.4 | 25.1152 | 12.1811 | 60.6 | 25.1129 | 10.4361 | 60.8 | 25.1093 | 8.8159 | 61 | 25.1233 | 7.2015 | 61.2 | 25.1101 | 5.5584 | 61.4 | 25.1054 | 3.9405 | 61.6 | 25.1144 | 2.2995 | 61.8 | 25.112 | 0.6976 | 62
|  |  |  | 25.1223 | 2.104 | 59.8 | 25.1173 | 3.7237 | 59.6 | 25.1236 | 5.3573 | 59.4 | 25.1145 | 6.9826 | 59.2 | 25.1112 | 8.6106 | 59 | 25.1119 | 10.2413 | 58.8 | 25.1096 | 11.9392 | 58.6 | 25.1427 | 13.6442 | 58.4 | 25.1307 | 15.3391 | 58.2 | 25.1389 | 16.9735 | 58 | 25.1242 | 15.5015 | 60.2 | 25.1114 | 13.7816 | 60.4 | 25.1235 | 12.1812 | 60.6 | 25.1213 | 10.4363 | 60.8 | 25.1176 | 8.8159 | 61 | 25.1316 | 7.2015 | 61.2 | 25.1184 | 5.5584 | 61.4 | 25.1137 | 3.9407 | 61.6 | 25.1228 | 2.2995 | 61.8 | 25.1203 | 0.69761 | 62
|  |  |  | 25.1306 | 2.104 | 59.8 | 25.1256 | 3.7238 | 59.6 | 25.132 | 5.3572 | 59.4 | 25.1228 | 6.9825 | 59.2 | 25.1195 | 8.6106 | 59 | 25.1202 | 10.2411 | 58.8 | 25.1179 | 11.9391 | 58.6 | 25.151 | 13.6445 | 58.4 | 25.139 | 15.3385 | 58.2 | 25.1473 | 16.9734 | 58 | 25.1325 | 15.5015 | 60.2 | 25.1197 | 13.7815 | 60.4 | 25.1318 | 12.1813 | 60.6 | 25.1296 | 10.4366 | 60.8 | 25.126 | 8.8158 | 61 | 25.14 | 7.2016 | 61.2 | 25.1268 | 5.5585 | 61.4 | 25.122 | 3.9408 | 61.6 | 25.1311 | 2.2996 | 61.8 | 25.1286 | 0.69761 | 62
|  |  |  | 25.1389 | 2.104 | 59.8 | 25.134 | 3.7238 | 59.6 | 25.1403 | 5.357 | 59.4 | 25.1311 | 6.9825 | 59.2 | 25.1279 | 8.6105 | 59 | 25.1285 | 10.2409 | 58.8 | 25.1263 | 11.9389 | 58.6 | 25.1593 | 13.6449 | 58.4 | 25.1475 | 15.338 | 58.2 | 25.1556 | 16.9733 | 58 | 25.1408 | 15.5015 | 60.2 | 25.1281 | 13.7814 | 60.4 | 25.1402 | 12.1814 | 60.6 | 25.138 | 10.4368 | 60.8 | 25.1343 | 8.8158 | 61 | 25.1483 | 7.2016 | 61.2 | 25.1351 | 5.5585 | 61.4 | 25.1304 | 3.9409 | 61.6 | 25.1394 | 2.2997 | 61.8 | 25.137 | 0.69762 | 62
|  |  |  | 25.1473 | 2.1041 | 59.8 | 25.1423 | 3.7239 | 59.6 | 25.1487 | 5.3568 | 59.4 | 25.1395 | 6.9825 | 59.2 | 25.1362 | 8.6105 | 59 | 25.1369 | 10.2407 | 58.8 | 25.1346 | 11.9387 | 58.6 | 25.1677 | 13.6452 | 58.4 | 25.1558 | 15.3374 | 58.2 | 25.1639 | 16.9732 | 58 | 25.1492 | 15.5015 | 60.2 | 25.1364 | 13.7814 | 60.4 | 25.1485 | 12.1814 | 60.6 | 25.1463 | 10.4371 | 60.8 | 25.1426 | 8.8158 | 61 | 25.1566 | 7.2017 | 61.2 | 25.1434 | 5.5586 | 61.4 | 25.1387 | 3.9411 | 61.6 | 25.1478 | 2.2998 | 61.8 | 25.1453 | 0.69763 | 62
|  |  |  | 25.1556 | 2.1041 | 59.8 | 25.1506 | 3.7239 | 59.6 | 25.157 | 5.3566 | 59.4 | 25.1478 | 6.9825 | 59.2 | 25.1445 | 8.6104 | 59 | 25.1452 | 10.2405 | 58.8 | 25.1429 | 11.9385 | 58.6 | 25.176 | 13.6456 | 58.4 | 25.1641 | 15.3368 | 58.2 | 25.1724 | 16.9731 | 58 | 25.1575 | 15.5015 | 60.2 | 25.1447 | 13.7813 | 60.4 | 25.1568 | 12.1815 | 60.6 | 25.1546 | 10.4373 | 60.8 | 25.151 | 8.8158 | 61 | 25.165 | 7.2017 | 61.2 | 25.1518 | 5.5586 | 61.4 | 25.147 | 3.9412 | 61.6 | 25.1561 | 2.2998 | 61.8 | 25.1536 | 0.69763 | 62
|  |  |  | 25.1639 | 2.1041 | 59.8 | 25.159 | 3.7239 | 59.6 | 25.1653 | 5.3564 | 59.4 | 25.1561 | 6.9825 | 59.2 | 25.1528 | 8.6104 | 59 | 25.1535 | 10.2403 | 58.8 | 25.1512 | 11.9383 | 58.6 | 25.1843 | 13.6461 | 58.4 | 25.1724 | 15.3362 | 58.2 | 25.1807 | 16.9731 | 58 | 25.1658 | 15.5016 | 60.2 | 25.1531 | 13.7812 | 60.4 | 25.1652 | 12.1816 | 60.6 | 25.163 | 10.4375 | 60.8 | 25.1593 | 8.8158 | 61 | 25.1733 | 7.2018 | 61.2 | 25.1601 | 5.5587 | 61.4 | 25.1554 | 3.9413 | 61.6 | 25.1645 | 2.2999 | 61.8 | 25.162 | 0.69764 | 62
|  |  |  | 25.1723 | 2.1041 | 59.8 | 25.1673 | 3.724 | 59.6 | 25.1737 | 5.3563 | 59.4 | 25.1644 | 6.9825 | 59.2 | 25.1612 | 8.6103 | 59 | 25.1618 | 10.2401 | 58.8 | 25.1596 | 11.9381 | 58.6 | 25.1927 | 13.6466 | 58.4 | 25.1808 | 15.3356 | 58.2 | 25.189 | 16.9731 | 58 | 25.1742 | 15.5016 | 60.2 | 25.1614 | 13.7811 | 60.4 | 25.1735 | 12.1814 | 60.6 | 25.1713 | 10.4378 | 60.8 | 25.1677 | 8.8158 | 61 | 25.1816 | 7.2019 | 61.2 | 25.1684 | 5.5587 | 61.4 | 25.1637 | 3.9414 | 61.6 | 25.1728 | 2.2999 | 61.8 | 25.1703 | 0.69764 | 62
|  |  |  | 25.1806 | 2.1041 | 59.8 | 25.1757 | 3.724 | 59.6 | 25.182 | 5.3561 | 59.4 | 25.1728 | 6.9825 | 59.2 | 25.1695 | 8.6103 | 59 | 25.1702 | 10.2398 | 58.8 | 25.1679 | 11.9381 | 58.6 | 25.201 | 13.6472 | 58.4 | 25.1891 | 15.335 | 58.2 | 25.1973 | 16.9731 | 58 | 25.1825 | 15.5016 | 60.2 | 25.1697 | 13.781 | 60.4 | 25.1818 | 12.1813 | 60.6 | 25.1796 | 10.438 | 60.8 | 25.176 | 8.8158 | 61 | 25.19 | 7.2019 | 61.2 | 25.1768 | 5.5588 | 61.4 | 25.172 | 3.9415 | 61.6 | 25.1811 | 2.3 | 61.8 | 25.1786 | 0.69765 | 62
|  |  |  | 25.189 | 2.1041 | 59.8 | 25.184 | 3.724 | 59.6 | 25.1903 | 5.3559 | 59.4 | 25.1811 | 6.9825 | 59.2 | 25.1778 | 8.6102 | 59 | 25.1785 | 10.2396 | 58.8 | 25.1762 | 11.938 | 58.6 | 25.2094 | 13.6477 | 58.4 | 25.1974 | 15.3344 | 58.2 | 25.2057 | 16.9732 | 58 | 25.1908 | 15.5016 | 60.2 | 25.1781 | 13.781 | 60.4 | 25.1902 | 12.1812 | 60.6 | 25.188 | 10.4383 | 60.8 | 25.1843 | 8.8158 | 61 | 25.1983 | 7.202 | 61.2 | 25.1851 | 5.5588 | 61.4 | 25.1804 | 3.9416 | 61.6 | 25.1895 | 2.3001 | 61.8 | 25.187 | 0.69765 | 62
|  |  |  | 25.1973 | 2.1041 | 59.8 | 25.1923 | 3.724 | 59.6 | 25.1987 | 5.3557 | 59.4 | 25.1894 | 6.9825 | 59.2 | 25.1862 | 8.6101 | 59 | 25.1868 | 10.2394 | 58.8 | 25.1846 | 11.9379 | 58.6 | 25.2177 | 13.6483 | 58.4 | 25.2058 | 15.3338 | 58.2 | 25.214 | 16.9733 | 58 | 25.1992 | 15.5017 | 60.2 | 25.1864 | 13.781 | 60.4 | 25.1985 | 12.181 | 60.6 | 25.1963 | 10.4385 | 60.8 | 25.1927 | 8.8158 | 61 | 25.2066 | 7.2021 | 61.2 | 25.1935 | 5.5589 | 61.4 | 25.1887 | 3.9416 | 61.6 | 25.1978 | 2.3001 | 61.8 | 25.1953 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 25.2056 | 2.1041 | 59.8 | 25.2007 | 3.724 | 59.6 | 25.207 | 5.3555 | 59.4 | 25.1978 | 6.9825 | 59.2 | 25.1945 | 8.61 | 59 | 25.1952 | 10.2393 | 58.8 | 25.1929 | 11.9378 | 58.6 | 25.2261 | 13.6488 | 58.4 | 25.2141 | 15.3332 | 58.2 | 25.2223 | 16.9733 | 58 | 25.2075 | 15.5017 | 60.2 | 25.1947 | 13.7809 | 60.4 | 25.2068 | 12.1809 | 60.6 | 25.2046 | 10.4387 | 60.8 | 25.201 | 8.8158 | 61 | 25.215 | 7.2021 | 61.2 | 25.2018 | 5.5589 | 61.4 | 25.197 | 3.9417 | 61.6 | 25.2061 | 2.3002 | 61.8 | 25.2036 | 0.69766 | 62
|  |  |  | 25.214 | 2.1041 | 59.8 | 25.209 | 3.724 | 59.6 | 25.2153 | 5.3553 | 59.4 | 25.2061 | 6.9825 | 59.2 | 25.2028 | 8.6099 | 59 | 25.2035 | 10.2391 | 58.8 | 25.2012 | 11.9377 | 58.6 | 25.2344 | 13.6494 | 58.4 | 25.2224 | 15.3326 | 58.2 | 25.2307 | 16.9734 | 58 | 25.2158 | 15.5018 | 60.2 | 25.2031 | 13.7809 | 60.4 | 25.2151 | 12.1808 | 60.6 | 25.213 | 10.439 | 60.8 | 25.2094 | 8.8158 | 61 | 25.2233 | 7.2022 | 61.2 | 25.2101 | 5.559 | 61.4 | 25.2054 | 3.9418 | 61.6 | 25.2144 | 2.3003 | 61.8 | 25.2119 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 25.2223 | 2.1041 | 59.8 | 25.2174 | 3.724 | 59.6 | 25.2237 | 5.3551 | 59.4 | 25.2144 | 6.9825 | 59.2 | 25.2112 | 8.6099 | 59 | 25.2118 | 10.2389 | 58.8 | 25.2096 | 11.9376 | 58.6 | 25.2427 | 13.6499 | 58.4 | 25.2307 | 15.332 | 58.2 | 25.239 | 16.9735 | 58 | 25.2242 | 15.5018 | 60.2 | 25.2114 | 13.7808 | 60.4 | 25.2235 | 12.1807 | 60.6 | 25.2213 | 10.4392 | 60.8 | 25.2177 | 8.8158 | 61 | 25.2317 | 7.2022 | 61.2 | 25.2185 | 5.559 | 61.4 | 25.2137 | 3.9419 | 61.6 | 25.2228 | 2.3003 | 61.8 | 25.2203 | 0.69767 | 62
|  |  |  | 25.2306 | 2.1042 | 59.8 | 25.2257 | 3.724 | 59.6 | 25.232 | 5.3549 | 59.4 | 25.2227 | 6.9825 | 59.2 | 25.2195 | 8.6099 | 59 | 25.2202 | 10.2387 | 58.8 | 25.2179 | 11.9375 | 58.6 | 25.2511 | 13.6505 | 58.4 | 25.2391 | 15.3314 | 58.2 | 25.2473 | 16.9736 | 58 | 25.2325 | 15.5019 | 60.2 | 25.2197 | 13.7808 | 60.4 | 25.2318 | 12.1805 | 60.6 | 25.2296 | 10.4395 | 60.8 | 25.226 | 8.8158 | 61 | 25.24 | 7.2023 | 61.2 | 25.2268 | 5.5591 | 61.4 | 25.222 | 3.942 | 61.6 | 25.2311 | 2.3004 | 61.8 | 25.2286 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 25.239 | 2.1042 | 59.8 | 25.234 | 3.724 | 59.6 | 25.2403 | 5.3547 | 59.4 | 25.2311 | 6.9825 | 59.2 | 25.2278 | 8.61 | 59 | 25.2285 | 10.2386 | 58.8 | 25.2262 | 11.9373 | 58.6 | 25.2594 | 13.651 | 58.4 | 25.2474 | 15.3308 | 58.2 | 25.2557 | 16.9737 | 58 | 25.2408 | 15.502 | 60.2 | 25.2281 | 13.7808 | 60.4 | 25.2401 | 12.1804 | 60.6 | 25.238 | 10.4397 | 60.8 | 25.2344 | 8.8159 | 61 | 25.2483 | 7.2024 | 61.2 | 25.2351 | 5.5591 | 61.4 | 25.2303 | 3.9421 | 61.6 | 25.2394 | 2.3005 | 61.8 | 25.237 | 0.69768 | 62
|  |  |  | 25.2473 | 2.1042 | 59.8 | 25.2424 | 3.724 | 59.6 | 25.2487 | 5.3545 | 59.4 | 25.2394 | 6.9825 | 59.2 | 25.2361 | 8.61 | 59 | 25.2368 | 10.2385 | 58.8 | 25.2346 | 11.9371 | 58.6 | 25.2677 | 13.6515 | 58.4 | 25.2557 | 15.3302 | 58.2 | 25.264 | 16.9736 | 58 | 25.2492 | 15.5021 | 60.2 | 25.2364 | 13.7807 | 60.4 | 25.2485 | 12.1802 | 60.6 | 25.2463 | 10.44 | 60.8 | 25.2427 | 8.8159 | 61 | 25.2567 | 7.2024 | 61.2 | 25.2435 | 5.5592 | 61.4 | 25.2387 | 3.9422 | 61.6 | 25.2478 | 2.3005 | 61.8 | 25.2453 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 25.2556 | 2.1042 | 59.8 | 25.2507 | 3.724 | 59.6 | 25.257 | 5.3543 | 59.4 | 25.2477 | 6.9825 | 59.2 | 25.2445 | 8.6101 | 59 | 25.2452 | 10.2384 | 58.8 | 25.2429 | 11.9369 | 58.6 | 25.276 | 13.652 | 58.4 | 25.264 | 15.3297 | 58.2 | 25.2723 | 16.9736 | 58 | 25.2575 | 15.502 | 60.2 | 25.2447 | 13.7807 | 60.4 | 25.2568 | 12.1801 | 60.6 | 25.2546 | 10.4403 | 60.8 | 25.2511 | 8.8159 | 61 | 25.265 | 7.2025 | 61.2 | 25.2518 | 5.5592 | 61.4 | 25.247 | 3.9424 | 61.6 | 25.2561 | 2.3006 | 61.8 | 25.2536 | 0.69769 | 62
|  |  |  | 25.264 | 2.1042 | 59.8 | 25.259 | 3.724 | 59.6 | 25.2654 | 5.3541 | 59.4 | 25.256 | 6.9825 | 59.2 | 25.2528 | 8.6101 | 59 | 25.2535 | 10.2382 | 58.8 | 25.2512 | 11.9368 | 58.6 | 25.2844 | 13.6525 | 58.4 | 25.2725 | 15.3291 | 58.2 | 25.2808 | 16.9735 | 58 | 25.2658 | 15.502 | 60.2 | 25.2531 | 13.7807 | 60.4 | 25.2651 | 12.1799 | 60.6 | 25.263 | 10.4405 | 60.8 | 25.2594 | 8.816 | 61 | 25.2733 | 7.2025 | 61.2 | 25.2601 | 5.5592 | 61.4 | 25.2553 | 3.9428 | 61.6 | 25.2644 | 2.3006 | 61.8 | 25.262 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 25.2723 | 2.1042 | 59.8 | 25.2674 | 3.724 | 59.6 | 25.2737 | 5.3539 | 59.4 | 25.2644 | 6.9825 | 59.2 | 25.2611 | 8.6101 | 59 | 25.2618 | 10.2381 | 58.8 | 25.2596 | 11.9366 | 58.6 | 25.2927 | 13.6529 | 58.4 | 25.2808 | 15.3285 | 58.2 | 25.2891 | 16.9734 | 58 | 25.2742 | 15.502 | 60.2 | 25.2614 | 13.7806 | 60.4 | 25.2735 | 12.1797 | 60.6 | 25.2713 | 10.4408 | 60.8 | 25.2677 | 8.816 | 61 | 25.2817 | 7.2025 | 61.2 | 25.2685 | 5.5592 | 61.4 | 25.2637 | 3.9432 | 61.6 | 25.2728 | 2.3007 | 61.8 | 25.2703 | 0.6977 | 62
|  |  |  | 25.2806 | 2.1042 | 59.8 | 25.2757 | 3.724 | 59.6 | 25.282 | 5.3536 | 59.4 | 25.2727 | 6.9825 | 59.2 | 25.2695 | 8.6102 | 59 | 25.2702 | 10.238 | 58.8 | 25.2679 | 11.9364 | 58.6 | 25.301 | 13.6533 | 58.4 | 25.2891 | 15.3279 | 58.2 | 25.2974 | 16.9733 | 58 | 25.2825 | 15.502 | 60.2 | 25.2697 | 13.7805 | 60.4 | 25.2818 | 12.1796 | 60.6 | 25.2796 | 10.4411 | 60.8 | 25.2761 | 8.8161 | 61 | 25.29 | 7.2026 | 61.2 | 25.2768 | 5.5593 | 61.4 | 25.272 | 3.9436 | 61.6 | 25.2811 | 2.3008 | 61.8 | 25.2786 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.289 | 2.1042 | 59.8 | 25.2841 | 3.724 | 59.6 | 25.2904 | 5.3534 | 59.4 | 25.281 | 6.9825 | 59.2 | 25.2778 | 8.6102 | 59 | 25.2785 | 10.2379 | 58.8 | 25.2762 | 11.9363 | 58.6 | 25.3093 | 13.6537 | 58.4 | 25.2975 | 15.3273 | 58.2 | 25.3057 | 16.9732 | 58 | 25.2908 | 15.502 | 60.2 | 25.2781 | 13.7803 | 60.4 | 25.2901 | 12.1794 | 60.6 | 25.288 | 10.4413 | 60.8 | 25.2844 | 8.8161 | 61 | 25.2984 | 7.2026 | 61.2 | 25.2852 | 5.5593 | 61.4 | 25.2803 | 3.944 | 61.6 | 25.2894 | 2.3008 | 61.8 | 25.287 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.2973 | 2.1042 | 59.8 | 25.2924 | 3.724 | 59.6 | 25.2987 | 5.3532 | 59.4 | 25.2894 | 6.9825 | 59.2 | 25.2861 | 8.6102 | 59 | 25.2868 | 10.2378 | 58.8 | 25.2845 | 11.9361 | 58.6 | 25.3177 | 13.6541 | 58.4 | 25.3058 | 15.3267 | 58.2 | 25.3141 | 16.9731 | 58 | 25.2992 | 15.5019 | 60.2 | 25.2864 | 13.7801 | 60.4 | 25.2985 | 12.1793 | 60.6 | 25.2963 | 10.4416 | 60.8 | 25.2928 | 8.8161 | 61 | 25.3067 | 7.2027 | 61.2 | 25.2935 | 5.5593 | 61.4 | 25.2887 | 3.944 | 61.6 | 25.2978 | 2.3009 | 61.8 | 25.2953 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.3057 | 2.1042 | 59.8 | 25.3007 | 3.724 | 59.6 | 25.307 | 5.353 | 59.4 | 25.2977 | 6.9825 | 59.2 | 25.2944 | 8.6103 | 59 | 25.2952 | 10.2377 | 58.8 | 25.2929 | 11.9359 | 58.6 | 25.326 | 13.6544 | 58.4 | 25.3141 | 15.3261 | 58.2 | 25.3224 | 16.973 | 58 | 25.3075 | 15.5019 | 60.2 | 25.2947 | 13.7799 | 60.4 | 25.3068 | 12.1792 | 60.6 | 25.3047 | 10.4418 | 60.8 | 25.3011 | 8.8161 | 61 | 25.315 | 7.2027 | 61.2 | 25.3018 | 5.5593 | 61.4 | 25.297 | 3.9439 | 61.6 | 25.3061 | 2.301 | 61.8 | 25.3036 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.314 | 2.1042 | 59.8 | 25.3091 | 3.724 | 59.6 | 25.3154 | 5.3528 | 59.4 | 25.306 | 6.9825 | 59.2 | 25.3028 | 8.6103 | 59 | 25.3035 | 10.2376 | 58.8 | 25.3012 | 11.9358 | 58.6 | 25.3344 | 13.655 | 58.4 | 25.3224 | 15.3257 | 58.2 | 25.3307 | 16.973 | 58 | 25.3158 | 15.5019 | 60.2 | 25.3031 | 13.7799 | 60.4 | 25.3151 | 12.1792 | 60.6 | 25.313 | 10.4421 | 60.8 | 25.3094 | 8.8161 | 61 | 25.3234 | 7.2028 | 61.2 | 25.3102 | 5.5593 | 61.4 | 25.3053 | 3.9439 | 61.6 | 25.3144 | 2.301 | 61.8 | 25.312 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.3223 | 2.1041 | 59.8 | 25.3174 | 3.724 | 59.6 | 25.3237 | 5.3526 | 59.4 | 25.3143 | 6.9825 | 59.2 | 25.3111 | 8.6103 | 59 | 25.3118 | 10.2375 | 58.8 | 25.3095 | 11.9356 | 58.6 | 25.3428 | 13.6555 | 58.4 | 25.3308 | 15.3254 | 58.2 | 25.3391 | 16.9729 | 58 | 25.3242 | 15.5018 | 60.2 | 25.3114 | 13.78 | 60.4 | 25.3235 | 12.1791 | 60.6 | 25.3213 | 10.4423 | 60.8 | 25.3178 | 8.8161 | 61 | 25.3317 | 7.2028 | 61.2 | 25.3185 | 5.5594 | 61.4 | 25.3137 | 3.9438 | 61.6 | 25.3228 | 2.3011 | 61.8 | 25.3203 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.3307 | 2.1041 | 59.8 | 25.3258 | 3.724 | 59.6 | 25.3321 | 5.3524 | 59.4 | 25.3227 | 6.9825 | 59.2 | 25.3194 | 8.6103 | 59 | 25.3202 | 10.2373 | 58.8 | 25.3179 | 11.9354 | 58.6 | 25.3511 | 13.656 | 58.4 | 25.3391 | 15.3251 | 58.2 | 25.3474 | 16.9729 | 58 | 25.3325 | 15.5018 | 60.2 | 25.3197 | 13.7799 | 60.4 | 25.3318 | 12.179 | 60.6 | 25.3297 | 10.4425 | 60.8 | 25.3261 | 8.8161 | 61 | 25.34 | 7.2029 | 61.2 | 25.3268 | 5.5594 | 61.4 | 25.322 | 3.9438 | 61.6 | 25.3311 | 2.3012 | 61.8 | 25.3286 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.339 | 2.1041 | 59.8 | 25.3341 | 3.724 | 59.6 | 25.3404 | 5.3522 | 59.4 | 25.331 | 6.9826 | 59.2 | 25.3278 | 8.6104 | 59 | 25.3285 | 10.2372 | 58.8 | 25.3262 | 11.9353 | 58.6 | 25.3594 | 13.6566 | 58.4 | 25.3474 | 15.3248 | 58.2 | 25.3557 | 16.9728 | 58 | 25.3408 | 15.5017 | 60.2 | 25.3281 | 13.7799 | 60.4 | 25.3401 | 12.1789 | 60.6 | 25.338 | 10.4427 | 60.8 | 25.3345 | 8.8161 | 61 | 25.3484 | 7.2029 | 61.2 | 25.3352 | 5.5594 | 61.4 | 25.3303 | 3.9437 | 61.6 | 25.3394 | 2.3012 | 61.8 | 25.3369 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.3473 | 2.1041 | 59.8 | 25.3424 | 3.724 | 59.6 | 25.3487 | 5.352 | 59.4 | 25.3393 | 6.9826 | 59.2 | 25.3361 | 8.6104 | 59 | 25.3368 | 10.2371 | 58.8 | 25.3345 | 11.9352 | 58.6 | 25.3677 | 13.6571 | 58.4 | 25.3557 | 15.3246 | 58.2 | 25.3641 | 16.9728 | 58 | 25.3492 | 15.5016 | 60.2 | 25.3364 | 13.7798 | 60.4 | 25.3485 | 12.1789 | 60.6 | 25.3463 | 10.443 | 60.8 | 25.3428 | 8.8161 | 61 | 25.3567 | 7.203 | 61.2 | 25.3435 | 5.5594 | 61.4 | 25.3387 | 3.9437 | 61.6 | 25.3477 | 2.3013 | 61.8 | 25.3453 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.3557 | 2.1041 | 59.8 | 25.3508 | 3.724 | 59.6 | 25.3571 | 5.3518 | 59.4 | 25.3477 | 6.9826 | 59.2 | 25.3444 | 8.6104 | 59 | 25.3452 | 10.2369 | 58.8 | 25.3429 | 11.935 | 58.6 | 25.3761 | 13.6577 | 58.4 | 25.3641 | 15.3244 | 58.2 | 25.3724 | 16.9727 | 58 | 25.3575 | 15.5016 | 60.2 | 25.3447 | 13.7798 | 60.4 | 25.3568 | 12.1788 | 60.6 | 25.3547 | 10.4432 | 60.8 | 25.3511 | 8.8161 | 61 | 25.3651 | 7.203 | 61.2 | 25.3518 | 5.5595 | 61.4 | 25.347 | 3.9436 | 61.6 | 25.3561 | 2.3013 | 61.8 | 25.3536 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.364 | 2.1041 | 59.8 | 25.3591 | 3.724 | 59.6 | 25.3654 | 5.3516 | 59.4 | 25.356 | 6.9826 | 59.2 | 25.3528 | 8.6105 | 59 | 25.3535 | 10.2368 | 58.8 | 25.3512 | 11.9349 | 58.6 | 25.3844 | 13.6584 | 58.4 | 25.3724 | 15.3242 | 58.2 | 25.3807 | 16.9727 | 58 | 25.3658 | 15.5015 | 60.2 | 25.353 | 13.7797 | 60.4 | 25.3651 | 12.1787 | 60.6 | 25.363 | 10.4434 | 60.8 | 25.3595 | 8.8161 | 61 | 25.3734 | 7.203 | 61.2 | 25.3602 | 5.5595 | 61.4 | 25.3553 | 3.9436 | 61.6 | 25.3644 | 2.3014 | 61.8 | 25.362 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.3723 | 2.1041 | 59.8 | 25.3675 | 3.724 | 59.6 | 25.3737 | 5.3514 | 59.4 | 25.3643 | 6.9826 | 59.2 | 25.3611 | 8.6105 | 59 | 25.3618 | 10.2367 | 58.8 | 25.3595 | 11.9347 | 58.6 | 25.3927 | 13.6591 | 58.4 | 25.3807 | 15.324 | 58.2 | 25.389 | 16.9726 | 58 | 25.3742 | 15.5013 | 60.2 | 25.3614 | 13.7796 | 60.4 | 25.3735 | 12.1786 | 60.6 | 25.3713 | 10.4436 | 60.8 | 25.3678 | 8.8161 | 61 | 25.3817 | 7.2031 | 61.2 | 25.3685 | 5.5595 | 61.4 | 25.3636 | 3.9435 | 61.6 | 25.3728 | 2.3014 | 61.8 | 25.3703 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.3807 | 2.1041 | 59.8 | 25.3758 | 3.724 | 59.6 | 25.3821 | 5.3512 | 59.4 | 25.3726 | 6.9826 | 59.2 | 25.3694 | 8.6105 | 59 | 25.3702 | 10.2365 | 58.8 | 25.3679 | 11.9346 | 58.6 | 25.4011 | 13.6596 | 58.4 | 25.3892 | 15.324 | 58.2 | 25.3975 | 16.9726 | 58 | 25.3825 | 15.5012 | 60.2 | 25.3697 | 13.7796 | 60.4 | 25.3818 | 12.1785 | 60.6 | 25.3797 | 10.4438 | 60.8 | 25.3762 | 8.8161 | 61 | 25.3901 | 7.2032 | 61.2 | 25.3769 | 5.5595 | 61.4 | 25.372 | 3.9435 | 61.6 | 25.3811 | 2.3014 | 61.8 | 25.3786 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.389 | 2.1041 | 59.8 | 25.3841 | 3.724 | 59.6 | 25.3904 | 5.351 | 59.4 | 25.381 | 6.9826 | 59.2 | 25.3777 | 8.6105 | 59 | 25.3785 | 10.2364 | 58.8 | 25.3762 | 11.9345 | 58.6 | 25.4094 | 13.6602 | 58.4 | 25.3975 | 15.3239 | 58.2 | 25.4058 | 16.9725 | 58 | 25.3908 | 15.5011 | 60.2 | 25.378 | 13.7795 | 60.4 | 25.3901 | 12.1784 | 60.6 | 25.388 | 10.4441 | 60.8 | 25.3845 | 8.8162 | 61 | 25.3984 | 7.2032 | 61.2 | 25.3852 | 5.5595 | 61.4 | 25.3803 | 3.9434 | 61.6 | 25.3894 | 2.3014 | 61.8 | 25.387 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.3973 | 2.1041 | 59.8 | 25.3925 | 3.724 | 59.6 | 25.3987 | 5.3508 | 59.4 | 25.3893 | 6.9826 | 59.2 | 25.3861 | 8.6105 | 59 | 25.3868 | 10.2362 | 58.8 | 25.3845 | 11.9343 | 58.6 | 25.4177 | 13.6607 | 58.4 | 25.4058 | 15.3239 | 58.2 | 25.4141 | 16.9726 | 58 | 25.3992 | 15.501 | 60.2 | 25.3864 | 13.7795 | 60.4 | 25.3984 | 12.1782 | 60.6 | 25.3963 | 10.4443 | 60.8 | 25.3928 | 8.8162 | 61 | 25.4068 | 7.2033 | 61.2 | 25.3935 | 5.5595 | 61.4 | 25.3887 | 3.9434 | 61.6 | 25.3978 | 2.3014 | 61.8 | 25.3953 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.4057 | 2.1041 | 59.8 | 25.4008 | 3.724 | 59.6 | 25.4071 | 5.3506 | 59.4 | 25.3976 | 6.9826 | 59.2 | 25.3944 | 8.6105 | 59 | 25.3952 | 10.236 | 58.8 | 25.3929 | 11.9342 | 58.6 | 25.426 | 13.6612 | 58.4 | 25.4141 | 15.3239 | 58.2 | 25.4225 | 16.9726 | 58 | 25.4075 | 15.5009 | 60.2 | 25.3947 | 13.7794 | 60.4 | 25.4068 | 12.1781 | 60.6 | 25.4047 | 10.4445 | 60.8 | 25.4012 | 8.8163 | 61 | 25.4151 | 7.2033 | 61.2 | 25.4019 | 5.5595 | 61.4 | 25.397 | 3.9433 | 61.6 | 25.4061 | 2.3014 | 61.8 | 25.4036 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.414 | 2.1041 | 59.8 | 25.4091 | 3.724 | 59.6 | 25.4154 | 5.3504 | 59.4 | 25.4059 | 6.9826 | 59.2 | 25.4027 | 8.6105 | 59 | 25.4035 | 10.2358 | 58.8 | 25.4012 | 11.934 | 58.6 | 25.4344 | 13.6618 | 58.4 | 25.4225 | 15.3238 | 58.2 | 25.4308 | 16.9726 | 58 | 25.4158 | 15.5007 | 60.2 | 25.403 | 13.7794 | 60.4 | 25.4151 | 12.1779 | 60.6 | 25.413 | 10.4447 | 60.8 | 25.4095 | 8.8163 | 61 | 25.4234 | 7.2034 | 61.2 | 25.4102 | 5.5595 | 61.4 | 25.4053 | 3.9433 | 61.6 | 25.4144 | 2.3014 | 61.8 | 25.412 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.4223 | 2.1041 | 59.8 | 25.4175 | 3.724 | 59.6 | 25.4238 | 5.3503 | 59.4 | 25.4143 | 6.9826 | 59.2 | 25.4111 | 8.6106 | 59 | 25.4118 | 10.2356 | 58.8 | 25.4095 | 11.9339 | 58.6 | 25.4427 | 13.6623 | 58.4 | 25.4308 | 15.3238 | 58.2 | 25.4391 | 16.9726 | 58 | 25.4242 | 15.5006 | 60.2 | 25.4114 | 13.7793 | 60.4 | 25.4234 | 12.1778 | 60.6 | 25.4213 | 10.4449 | 60.8 | 25.4179 | 8.8164 | 61 | 25.4318 | 7.2035 | 61.2 | 25.4185 | 5.5595 | 61.4 | 25.4137 | 3.9433 | 61.6 | 25.4228 | 2.3014 | 61.8 | 25.4203 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.4307 | 2.104 | 59.8 | 25.4258 | 3.724 | 59.6 | 25.4321 | 5.3503 | 59.4 | 25.4226 | 6.9826 | 59.2 | 25.4194 | 8.6106 | 59 | 25.4202 | 10.2353 | 58.8 | 25.4178 | 11.9338 | 58.6 | 25.451 | 13.6628 | 58.4 | 25.4391 | 15.3238 | 58.2 | 25.4475 | 16.9726 | 58 | 25.4325 | 15.5005 | 60.2 | 25.4197 | 13.7793 | 60.4 | 25.4318 | 12.1777 | 60.6 | 25.4297 | 10.4451 | 60.8 | 25.4262 | 8.8164 | 61 | 25.4401 | 7.2035 | 61.2 | 25.4269 | 5.5595 | 61.4 | 25.422 | 3.9432 | 61.6 | 25.4311 | 2.3014 | 61.8 | 25.4286 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.439 | 2.104 | 59.8 | 25.4342 | 3.724 | 59.6 | 25.4404 | 5.3503 | 59.4 | 25.4309 | 6.9826 | 59.2 | 25.4277 | 8.6105 | 59 | 25.4285 | 10.2351 | 58.8 | 25.4262 | 11.9336 | 58.6 | 25.4595 | 13.6633 | 58.4 | 25.4474 | 15.3237 | 58.2 | 25.4558 | 16.9726 | 58 | 25.4408 | 15.5004 | 60.2 | 25.428 | 13.7792 | 60.4 | 25.4401 | 12.1775 | 60.6 | 25.438 | 10.4454 | 60.8 | 25.4345 | 8.8164 | 61 | 25.4484 | 7.2036 | 61.2 | 25.4352 | 5.5595 | 61.4 | 25.4303 | 3.9432 | 61.6 | 25.4394 | 2.3014 | 61.8 | 25.437 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.4473 | 2.104 | 59.8 | 25.4425 | 3.724 | 59.6 | 25.4488 | 5.3503 | 59.4 | 25.4393 | 6.9826 | 59.2 | 25.4361 | 8.6105 | 59 | 25.4368 | 10.2348 | 58.8 | 25.4345 | 11.9335 | 58.6 | 25.4678 | 13.6638 | 58.4 | 25.4558 | 15.3237 | 58.2 | 25.4641 | 16.9726 | 58 | 25.4492 | 15.5003 | 60.2 | 25.4364 | 13.7792 | 60.4 | 25.4484 | 12.1774 | 60.6 | 25.4464 | 10.4456 | 60.8 | 25.4429 | 8.8165 | 61 | 25.4568 | 7.2036 | 61.2 | 25.4435 | 5.5595 | 61.4 | 25.4387 | 3.9431 | 61.6 | 25.4478 | 2.3014 | 61.8 | 25.4453 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.4557 | 2.104 | 59.8 | 25.4508 | 3.724 | 59.6 | 25.4571 | 5.3503 | 59.4 | 25.4476 | 6.9826 | 59.2 | 25.4444 | 8.6104 | 59 | 25.4451 | 10.2346 | 58.8 | 25.4428 | 11.9334 | 58.6 | 25.4761 | 13.6643 | 58.4 | 25.4641 | 15.3236 | 58.2 | 25.4725 | 16.9726 | 58 | 25.4575 | 15.5002 | 60.2 | 25.4447 | 13.7791 | 60.4 | 25.4568 | 12.1773 | 60.6 | 25.4547 | 10.4458 | 60.8 | 25.4512 | 8.8165 | 61 | 25.4651 | 7.2037 | 61.2 | 25.4519 | 5.5595 | 61.4 | 25.447 | 3.9431 | 61.6 | 25.4561 | 2.3014 | 61.8 | 25.4536 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.464 | 2.104 | 59.8 | 25.4592 | 3.724 | 59.6 | 25.4654 | 5.3503 | 59.4 | 25.4559 | 6.9826 | 59.2 | 25.4527 | 8.6104 | 59 | 25.4535 | 10.2344 | 58.8 | 25.4512 | 11.9333 | 58.6 | 25.4844 | 13.6648 | 58.4 | 25.4724 | 15.3236 | 58.2 | 25.4808 | 16.9727 | 58 | 25.4658 | 15.5 | 60.2 | 25.453 | 13.7791 | 60.4 | 25.4651 | 12.1772 | 60.6 | 25.463 | 10.446 | 60.8 | 25.4596 | 8.8166 | 61 | 25.4734 | 7.2037 | 61.2 | 25.4602 | 5.5595 | 61.4 | 25.4553 | 3.9428 | 61.6 | 25.4644 | 2.3014 | 61.8 | 25.4619 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.4724 | 2.104 | 59.8 | 25.4675 | 3.724 | 59.6 | 25.4738 | 5.3503 | 59.4 | 25.4642 | 6.9826 | 59.2 | 25.461 | 8.6103 | 59 | 25.4618 | 10.2342 | 58.8 | 25.4595 | 11.9331 | 58.6 | 25.4928 | 13.6652 | 58.4 | 25.4808 | 15.3236 | 58.2 | 25.4891 | 16.9727 | 58 | 25.4742 | 15.4999 | 60.2 | 25.4614 | 13.779 | 60.4 | 25.4734 | 12.1771 | 60.6 | 25.4714 | 10.4462 | 60.8 | 25.4679 | 8.8166 | 61 | 25.4818 | 7.2038 | 61.2 | 25.4686 | 5.5595 | 61.4 | 25.4636 | 3.9426 | 61.6 | 25.4727 | 2.3015 | 61.8 | 25.4703 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.4807 | 2.104 | 59.8 | 25.4759 | 3.724 | 59.6 | 25.4821 | 5.3503 | 59.4 | 25.4726 | 6.9827 | 59.2 | 25.4694 | 8.6103 | 59 | 25.4702 | 10.234 | 58.8 | 25.4678 | 11.933 | 58.6 | 25.5011 | 13.6657 | 58.4 | 25.4891 | 15.3236 | 58.2 | 25.4974 | 16.9728 | 58 | 25.4825 | 15.4998 | 60.2 | 25.4697 | 13.7789 | 60.4 | 25.4818 | 12.177 | 60.6 | 25.4797 | 10.4464 | 60.8 | 25.4762 | 8.8166 | 61 | 25.4901 | 7.2038 | 61.2 | 25.4769 | 5.5595 | 61.4 | 25.472 | 3.9424 | 61.6 | 25.4811 | 2.3015 | 61.8 | 25.4786 | 0.69776 | 62
|  |  |  | 25.489 | 2.104 | 59.8 | 25.4842 | 3.724 | 59.6 | 25.4904 | 5.3503 | 59.4 | 25.4809 | 6.9827 | 59.2 | 25.4777 | 8.6102 | 59 | 25.4785 | 10.234 | 58.8 | 25.4762 | 11.9329 | 58.6 | 25.5094 | 13.6662 | 58.4 | 25.4974 | 15.3236 | 58.2 | 25.5059 | 16.9729 | 58 | 25.4908 | 15.4997 | 60.2 | 25.478 | 13.7789 | 60.4 | 25.4901 | 12.1769 | 60.6 | 25.488 | 10.4467 | 60.8 | 25.4846 | 8.8167 | 61 | 25.4985 | 7.2038 | 61.2 | 25.4852 | 5.5594 | 61.4 | 25.4803 | 3.9423 | 61.6 | 25.4894 | 2.3015 | 61.8 | 25.487 | 0.69776 | 62
|  |  |  | 25.4974 | 2.104 | 59.8 | 25.4925 | 3.724 | 59.6 | 25.4988 | 5.3503 | 59.4 | 25.4892 | 6.9827 | 59.2 | 25.486 | 8.6102 | 59 | 25.4868 | 10.2339 | 58.8 | 25.4845 | 11.9327 | 58.6 | 25.5177 | 13.6667 | 58.4 | 25.5057 | 15.3236 | 58.2 | 25.5142 | 16.973 | 58 | 25.4992 | 15.4996 | 60.2 | 25.4864 | 13.7788 | 60.4 | 25.4984 | 12.1768 | 60.6 | 25.4964 | 10.4468 | 60.8 | 25.4929 | 8.8168 | 61 | 25.5068 | 7.2038 | 61.2 | 25.4936 | 5.5594 | 61.4 | 25.4886 | 3.9421 | 61.6 | 25.4977 | 2.3015 | 61.8 | 25.4953 | 0.69776 | 62
|  |  |  | 25.5057 | 2.104 | 59.8 | 25.5009 | 3.724 | 59.6 | 25.5071 | 5.3503 | 59.4 | 25.4976 | 6.9827 | 59.2 | 25.4944 | 8.6101 | 59 | 25.4951 | 10.2338 | 58.8 | 25.4928 | 11.9326 | 58.6 | 25.5261 | 13.6672 | 58.4 | 25.5142 | 15.3236 | 58.2 | 25.5225 | 16.9731 | 58 | 25.5075 | 15.4995 | 60.2 | 25.4947 | 13.7787 | 60.4 | 25.5068 | 12.1767 | 60.6 | 25.5047 | 10.4469 | 60.8 | 25.5013 | 8.8168 | 61 | 25.5151 | 7.2038 | 61.2 | 25.5019 | 5.5594 | 61.4 | 25.4969 | 3.9419 | 61.6 | 25.5061 | 2.3015 | 61.8 | 25.5036 | 0.69776 | 62
|  |  |  | 25.514 | 2.104 | 59.8 | 25.5092 | 3.724 | 59.6 | 25.5155 | 5.3503 | 59.4 | 25.5059 | 6.9827 | 59.2 | 25.5027 | 8.6101 | 59 | 25.5035 | 10.2338 | 58.8 | 25.5011 | 11.9325 | 58.6 | 25.5344 | 13.6678 | 58.4 | 25.5225 | 15.3236 | 58.2 | 25.5309 | 16.973 | 58 | 25.5158 | 15.4993 | 60.2 | 25.503 | 13.7787 | 60.4 | 25.5151 | 12.1766 | 60.6 | 25.513 | 10.4469 | 60.8 | 25.5096 | 8.8169 | 61 | 25.5235 | 7.2038 | 61.2 | 25.5103 | 5.5594 | 61.4 | 25.5053 | 3.9418 | 61.6 | 25.5144 | 2.3015 | 61.8 | 25.512 | 0.69776 | 62
|  |  |  | 25.5224 | 2.104 | 59.8 | 25.5176 | 3.724 | 59.6 | 25.5238 | 5.3503 | 59.4 | 25.5142 | 6.9827 | 59.2 | 25.511 | 8.61 | 59 | 25.5118 | 10.2337 | 58.8 | 25.5095 | 11.9323 | 58.6 | 25.5427 | 13.6683 | 58.4 | 25.5308 | 15.3236 | 58.2 | 25.5392 | 16.973 | 58 | 25.5242 | 15.4993 | 60.2 | 25.5113 | 13.7786 | 60.4 | 25.5234 | 12.1764 | 60.6 | 25.5214 | 10.447 | 60.8 | 25.5179 | 8.817 | 61 | 25.5318 | 7.2038 | 61.2 | 25.5186 | 5.5594 | 61.4 | 25.5136 | 3.9417 | 61.6 | 25.5227 | 2.3015 | 61.8 | 25.5203 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.5307 | 2.104 | 59.8 | 25.5259 | 3.724 | 59.6 | 25.5321 | 5.3503 | 59.4 | 25.5225 | 6.9827 | 59.2 | 25.5193 | 8.6099 | 59 | 25.5201 | 10.2336 | 58.8 | 25.5178 | 11.9322 | 58.6 | 25.5511 | 13.6686 | 58.4 | 25.5391 | 15.3235 | 58.2 | 25.5475 | 16.973 | 58 | 25.5325 | 15.4992 | 60.2 | 25.5197 | 13.7786 | 60.4 | 25.5318 | 12.1763 | 60.6 | 25.5297 | 10.4471 | 60.8 | 25.5263 | 8.8171 | 61 | 25.5401 | 7.2038 | 61.2 | 25.5269 | 5.5593 | 61.4 | 25.5219 | 3.9416 | 61.6 | 25.5311 | 2.3015 | 61.8 | 25.5286 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.539 | 2.104 | 59.8 | 25.5342 | 3.724 | 59.6 | 25.5405 | 5.3503 | 59.4 | 25.5309 | 6.9827 | 59.2 | 25.5277 | 8.6099 | 59 | 25.5285 | 10.2335 | 58.8 | 25.5261 | 11.9321 | 58.6 | 25.5594 | 13.669 | 58.4 | 25.5475 | 15.3235 | 58.2 | 25.5559 | 16.9729 | 58 | 25.5408 | 15.4991 | 60.2 | 25.528 | 13.7786 | 60.4 | 25.5401 | 12.1761 | 60.6 | 25.538 | 10.4471 | 60.8 | 25.5346 | 8.8172 | 61 | 25.5485 | 7.2038 | 61.2 | 25.5352 | 5.5593 | 61.4 | 25.5303 | 3.9415 | 61.6 | 25.5394 | 2.3015 | 61.8 | 25.537 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.5474 | 2.104 | 59.8 | 25.5426 | 3.724 | 59.6 | 25.5488 | 5.3503 | 59.4 | 25.5392 | 6.9827 | 59.2 | 25.536 | 8.6098 | 59 | 25.5368 | 10.2335 | 58.8 | 25.5345 | 11.9319 | 58.6 | 25.5677 | 13.6693 | 58.4 | 25.5558 | 15.3234 | 58.2 | 25.5642 | 16.9729 | 58 | 25.5492 | 15.4991 | 60.2 | 25.5364 | 13.7785 | 60.4 | 25.5484 | 12.1759 | 60.6 | 25.5464 | 10.4472 | 60.8 | 25.543 | 8.8173 | 61 | 25.5568 | 7.2038 | 61.2 | 25.5436 | 5.5593 | 61.4 | 25.5386 | 3.9414 | 61.6 | 25.5477 | 2.3016 | 61.8 | 25.5453 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.5557 | 2.104 | 59.8 | 25.5509 | 3.724 | 59.6 | 25.5571 | 5.3503 | 59.4 | 25.5475 | 6.9827 | 59.2 | 25.5443 | 8.6097 | 59 | 25.5451 | 10.2334 | 58.8 | 25.5428 | 11.9318 | 58.6 | 25.576 | 13.6696 | 58.4 | 25.5641 | 15.3234 | 58.2 | 25.5725 | 16.9728 | 58 | 25.5575 | 15.4989 | 60.2 | 25.5447 | 13.7784 | 60.4 | 25.5567 | 12.1758 | 60.6 | 25.5547 | 10.4472 | 60.8 | 25.5513 | 8.8173 | 61 | 25.5652 | 7.2039 | 61.2 | 25.5519 | 5.5593 | 61.4 | 25.5469 | 3.9413 | 61.6 | 25.5561 | 2.3016 | 61.8 | 25.5536 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.564 | 2.104 | 59.8 | 25.5592 | 3.724 | 59.6 | 25.5655 | 5.3503 | 59.4 | 25.5558 | 6.9828 | 59.2 | 25.5527 | 8.6096 | 59 | 25.5535 | 10.2333 | 58.8 | 25.5511 | 11.9316 | 58.6 | 25.5845 | 13.67 | 58.4 | 25.5725 | 15.3233 | 58.2 | 25.5809 | 16.9728 | 58 | 25.5658 | 15.4988 | 60.2 | 25.553 | 13.7783 | 60.4 | 25.5651 | 12.1756 | 60.6 | 25.563 | 10.4472 | 60.8 | 25.5596 | 8.8174 | 61 | 25.5735 | 7.2039 | 61.2 | 25.5603 | 5.5593 | 61.4 | 25.5553 | 3.9412 | 61.6 | 25.5644 | 2.3016 | 61.8 | 25.562 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.5724 | 2.104 | 59.8 | 25.5676 | 3.724 | 59.6 | 25.5738 | 5.3503 | 59.4 | 25.5642 | 6.9828 | 59.2 | 25.561 | 8.6096 | 59 | 25.5618 | 10.2333 | 58.8 | 25.5594 | 11.9315 | 58.6 | 25.5928 | 13.6704 | 58.4 | 25.5808 | 15.3232 | 58.2 | 25.5892 | 16.9728 | 58 | 25.5742 | 15.4987 | 60.2 | 25.5613 | 13.7782 | 60.4 | 25.5734 | 12.1754 | 60.6 | 25.5714 | 10.4473 | 60.8 | 25.568 | 8.8174 | 61 | 25.5818 | 7.2039 | 61.2 | 25.5686 | 5.5593 | 61.4 | 25.5636 | 3.9411 | 61.6 | 25.5728 | 2.3016 | 61.8 | 25.5703 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.5807 | 2.1041 | 59.8 | 25.5759 | 3.724 | 59.6 | 25.5822 | 5.3503 | 59.4 | 25.5725 | 6.9828 | 59.2 | 25.5693 | 8.6095 | 59 | 25.5701 | 10.2332 | 58.8 | 25.5678 | 11.9314 | 58.6 | 25.6011 | 13.6703 | 58.4 | 25.5891 | 15.3231 | 58.2 | 25.5975 | 16.9727 | 58 | 25.5825 | 15.4985 | 60.2 | 25.5697 | 13.7781 | 60.4 | 25.5817 | 12.1753 | 60.6 | 25.5797 | 10.4472 | 60.8 | 25.5763 | 8.8175 | 61 | 25.5902 | 7.2038 | 61.2 | 25.5769 | 5.5593 | 61.4 | 25.5719 | 3.941 | 61.6 | 25.5811 | 2.3016 | 61.8 | 25.5786 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 25.589 | 2.1041 | 59.8 | 25.5843 | 3.724 | 59.6 | 25.5905 | 5.3503 | 59.4 | 25.5808 | 6.9828 | 59.2 | 25.5777 | 8.6094 | 59 | 25.5785 | 10.2332 | 58.8 | 25.5761 | 11.9313 | 58.6 | 25.6095 | 13.6702 | 58.4 | 25.5974 | 15.323 | 58.2 | 25.6058 | 16.9726 | 58 | 25.5908 | 15.4984 | 60.2 | 25.578 | 13.778 | 60.4 | 25.5901 | 12.1753 | 60.6 | 25.588 | 10.4472 | 60.8 | 25.5847 | 8.8176 | 61 | 25.5985 | 7.2038 | 61.2 | 25.5853 | 5.5593 | 61.4 | 25.5803 | 3.9409 | 61.6 | 25.5894 | 2.3016 | 61.8 | 25.5869 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.5974 | 2.1041 | 59.8 | 25.5926 | 3.7239 | 59.6 | 25.5988 | 5.3503 | 59.4 | 25.5892 | 6.9828 | 59.2 | 25.586 | 8.6093 | 59 | 25.5868 | 10.2331 | 58.8 | 25.5844 | 11.9311 | 58.6 | 25.6178 | 13.6702 | 58.4 | 25.6058 | 15.3229 | 58.2 | 25.6143 | 16.9724 | 58 | 25.5992 | 15.4982 | 60.2 | 25.5863 | 13.7779 | 60.4 | 25.5984 | 12.1753 | 60.6 | 25.5964 | 10.4472 | 60.8 | 25.593 | 8.8175 | 61 | 25.6068 | 7.2038 | 61.2 | 25.5936 | 5.5593 | 61.4 | 25.5886 | 3.9409 | 61.6 | 25.5977 | 2.3016 | 61.8 | 25.5953 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.6057 | 2.1041 | 59.8 | 25.6009 | 3.7239 | 59.6 | 25.6072 | 5.3502 | 59.4 | 25.5975 | 6.9828 | 59.2 | 25.5943 | 8.6093 | 59 | 25.5951 | 10.2331 | 58.8 | 25.5928 | 11.931 | 58.6 | 25.6261 | 13.6701 | 58.4 | 25.6141 | 15.3228 | 58.2 | 25.6226 | 16.9722 | 58 | 25.6075 | 15.4981 | 60.2 | 25.5947 | 13.7777 | 60.4 | 25.6067 | 12.1753 | 60.6 | 25.6047 | 10.4472 | 60.8 | 25.6013 | 8.8175 | 61 | 25.6152 | 7.2038 | 61.2 | 25.6019 | 5.5594 | 61.4 | 25.5969 | 3.9408 | 61.6 | 25.6061 | 2.3016 | 61.8 | 25.6036 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.614 | 2.1041 | 59.8 | 25.6093 | 3.7239 | 59.6 | 25.6155 | 5.3502 | 59.4 | 25.6058 | 6.9828 | 59.2 | 25.6026 | 8.6092 | 59 | 25.6035 | 10.2331 | 58.8 | 25.6011 | 11.9309 | 58.6 | 25.6344 | 13.67 | 58.4 | 25.6224 | 15.3226 | 58.2 | 25.6309 | 16.9719 | 58 | 25.6158 | 15.4979 | 60.2 | 25.603 | 13.7776 | 60.4 | 25.6151 | 12.1753 | 60.6 | 25.6131 | 10.4471 | 60.8 | 25.6097 | 8.8174 | 61 | 25.6235 | 7.2038 | 61.2 | 25.6103 | 5.5595 | 61.4 | 25.6053 | 3.9407 | 61.6 | 25.6144 | 2.3016 | 61.8 | 25.612 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.6224 | 2.1041 | 59.8 | 25.6176 | 3.7239 | 59.6 | 25.6238 | 5.3502 | 59.4 | 25.6141 | 6.9828 | 59.2 | 25.611 | 8.6091 | 59 | 25.6118 | 10.233 | 58.8 | 25.6094 | 11.9308 | 58.6 | 25.6428 | 13.6699 | 58.4 | 25.6307 | 15.3225 | 58.2 | 25.6393 | 16.9717 | 58 | 25.6241 | 15.4977 | 60.2 | 25.6113 | 13.7775 | 60.4 | 25.6234 | 12.1753 | 60.6 | 25.6214 | 10.4471 | 60.8 | 25.618 | 8.8174 | 61 | 25.6319 | 7.2038 | 61.2 | 25.6186 | 5.5596 | 61.4 | 25.6136 | 3.9406 | 61.6 | 25.6227 | 2.3016 | 61.8 | 25.6203 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.6307 | 2.1041 | 59.8 | 25.626 | 3.7239 | 59.6 | 25.6322 | 5.3502 | 59.4 | 25.6225 | 6.9828 | 59.2 | 25.6193 | 8.609 | 59 | 25.6201 | 10.233 | 58.8 | 25.6178 | 11.9307 | 58.6 | 25.6511 | 13.6699 | 58.4 | 25.6392 | 15.3223 | 58.2 | 25.6476 | 16.9715 | 58 | 25.6325 | 15.4975 | 60.2 | 25.6197 | 13.7773 | 60.4 | 25.6317 | 12.1752 | 60.6 | 25.6297 | 10.4471 | 60.8 | 25.6264 | 8.8174 | 61 | 25.6402 | 7.2038 | 61.2 | 25.627 | 5.5597 | 61.4 | 25.6219 | 3.9405 | 61.6 | 25.6311 | 2.3017 | 61.8 | 25.6286 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 25.6391 | 2.1041 | 59.8 | 25.6343 | 3.7239 | 59.6 | 25.6405 | 5.3502 | 59.4 | 25.6308 | 6.9828 | 59.2 | 25.6276 | 8.6089 | 59 | 25.6285 | 10.2329 | 58.8 | 25.6261 | 11.9305 | 58.6 | 25.6594 | 13.6698 | 58.4 | 25.6475 | 15.3222 | 58.2 | 25.6559 | 16.9712 | 58 | 25.6408 | 15.4974 | 60.2 | 25.628 | 13.7771 | 60.4 | 25.6401 | 12.1752 | 60.6 | 25.638 | 10.447 | 60.8 | 25.6347 | 8.8173 | 61 | 25.6485 | 7.2038 | 61.2 | 25.6353 | 5.5599 | 61.4 | 25.6302 | 3.9405 | 61.6 | 25.6394 | 2.3017 | 61.8 | 25.637 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.6474 | 2.1041 | 59.8 | 25.6426 | 3.7239 | 59.6 | 25.6488 | 5.3503 | 59.4 | 25.6391 | 6.9828 | 59.2 | 25.636 | 8.6089 | 59 | 25.6368 | 10.2328 | 58.8 | 25.6344 | 11.9306 | 58.6 | 25.6678 | 13.6697 | 58.4 | 25.6558 | 15.3221 | 58.2 | 25.6643 | 16.971 | 58 | 25.6491 | 15.4972 | 60.2 | 25.6363 | 13.777 | 60.4 | 25.6484 | 12.1751 | 60.6 | 25.6464 | 10.447 | 60.8 | 25.643 | 8.8172 | 61 | 25.6569 | 7.2038 | 61.2 | 25.6436 | 5.5601 | 61.4 | 25.6386 | 3.9404 | 61.6 | 25.6477 | 2.3017 | 61.8 | 25.6453 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.6557 | 2.1041 | 59.8 | 25.651 | 3.7239 | 59.6 | 25.6572 | 5.3503 | 59.4 | 25.6474 | 6.9828 | 59.2 | 25.6443 | 8.6088 | 59 | 25.6451 | 10.2329 | 58.8 | 25.6428 | 11.9307 | 58.6 | 25.6761 | 13.6696 | 58.4 | 25.6642 | 15.3219 | 58.2 | 25.6726 | 16.9707 | 58 | 25.6575 | 15.497 | 60.2 | 25.6447 | 13.7768 | 60.4 | 25.6567 | 12.1751 | 60.6 | 25.6547 | 10.447 | 60.8 | 25.6514 | 8.8171 | 61 | 25.6652 | 7.2038 | 61.2 | 25.6519 | 5.5602 | 61.4 | 25.6469 | 3.9403 | 61.6 | 25.6561 | 2.3017 | 61.8 | 25.6536 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.6641 | 2.1041 | 59.8 | 25.6593 | 3.7239 | 59.6 | 25.6655 | 5.3503 | 59.4 | 25.6558 | 6.9828 | 59.2 | 25.6526 | 8.6087 | 59 | 25.6535 | 10.2329 | 58.8 | 25.6511 | 11.9307 | 58.6 | 25.6844 | 13.6695 | 58.4 | 25.6725 | 15.3218 | 58.2 | 25.6809 | 16.9706 | 58 | 25.6658 | 15.4968 | 60.2 | 25.653 | 13.7766 | 60.4 | 25.6651 | 12.175 | 60.6 | 25.6631 | 10.447 | 60.8 | 25.6597 | 8.8171 | 61 | 25.6735 | 7.2038 | 61.2 | 25.6603 | 5.5604 | 61.4 | 25.6552 | 3.9402 | 61.6 | 25.6644 | 2.3017 | 61.8 | 25.662 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.6724 | 2.1041 | 59.8 | 25.6677 | 3.7239 | 59.6 | 25.6739 | 5.3503 | 59.4 | 25.6641 | 6.9828 | 59.2 | 25.6609 | 8.6087 | 59 | 25.6618 | 10.2329 | 58.8 | 25.6594 | 11.9308 | 58.6 | 25.6927 | 13.6695 | 58.4 | 25.6808 | 15.3217 | 58.2 | 25.6893 | 16.9705 | 58 | 25.6741 | 15.4967 | 60.2 | 25.6613 | 13.7765 | 60.4 | 25.6734 | 12.175 | 60.6 | 25.6714 | 10.447 | 60.8 | 25.668 | 8.817 | 61 | 25.6819 | 7.2038 | 61.2 | 25.6686 | 5.5606 | 61.4 | 25.6636 | 3.9401 | 61.6 | 25.6727 | 2.3017 | 61.8 | 25.6703 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 25.6807 | 2.1041 | 59.8 | 25.676 | 3.7239 | 59.6 | 25.6822 | 5.3503 | 59.4 | 25.6724 | 6.9828 | 59.2 | 25.6693 | 8.6086 | 59 | 25.6701 | 10.2328 | 58.8 | 25.6678 | 11.9309 | 58.6 | 25.7012 | 13.6694 | 58.4 | 25.6891 | 15.3215 | 58.2 | 25.6976 | 16.9704 | 58 | 25.6825 | 15.4966 | 60.2 | 25.6697 | 13.7763 | 60.4 | 25.6817 | 12.1749 | 60.6 | 25.6797 | 10.4469 | 60.8 | 25.6764 | 8.817 | 61 | 25.6902 | 7.2038 | 61.2 | 25.677 | 5.5607 | 61.4 | 25.6719 | 3.9397 | 61.6 | 25.6811 | 2.3017 | 61.8 | 25.6786 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.6891 | 2.1041 | 59.8 | 25.6843 | 3.7238 | 59.6 | 25.6905 | 5.3503 | 59.4 | 25.6808 | 6.9828 | 59.2 | 25.6776 | 8.6085 | 59 | 25.6785 | 10.2328 | 58.8 | 25.6761 | 11.9309 | 58.6 | 25.7095 | 13.6694 | 58.4 | 25.6975 | 15.3214 | 58.2 | 25.7059 | 16.9703 | 58 | 25.6908 | 15.4965 | 60.2 | 25.678 | 13.7762 | 60.4 | 25.6901 | 12.1749 | 60.6 | 25.6881 | 10.4468 | 60.8 | 25.6847 | 8.8169 | 61 | 25.6986 | 7.2038 | 61.2 | 25.6853 | 5.5609 | 61.4 | 25.6802 | 3.9394 | 61.6 | 25.6894 | 2.3017 | 61.8 | 25.687 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.6974 | 2.1041 | 59.8 | 25.6927 | 3.7238 | 59.6 | 25.6989 | 5.3503 | 59.4 | 25.6891 | 6.9828 | 59.2 | 25.6859 | 8.6085 | 59 | 25.6868 | 10.2328 | 58.8 | 25.6844 | 11.931 | 58.6 | 25.7178 | 13.6693 | 58.4 | 25.7058 | 15.3213 | 58.2 | 25.7144 | 16.9702 | 58 | 25.6991 | 15.4964 | 60.2 | 25.6863 | 13.7761 | 60.4 | 25.6984 | 12.1748 | 60.6 | 25.6964 | 10.4467 | 60.8 | 25.6931 | 8.8169 | 61 | 25.7069 | 7.2037 | 61.2 | 25.6936 | 5.5611 | 61.4 | 25.6886 | 3.939 | 61.6 | 25.6977 | 2.3017 | 61.8 | 25.6953 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7057 | 2.1041 | 59.8 | 25.701 | 3.7238 | 59.6 | 25.7072 | 5.3503 | 59.4 | 25.6974 | 6.9828 | 59.2 | 25.6943 | 8.6084 | 59 | 25.6951 | 10.2328 | 58.8 | 25.6927 | 11.9311 | 58.6 | 25.7261 | 13.6692 | 58.4 | 25.7141 | 15.3211 | 58.2 | 25.7227 | 16.9702 | 58 | 25.7075 | 15.4963 | 60.2 | 25.6947 | 13.776 | 60.4 | 25.7067 | 12.1748 | 60.6 | 25.7047 | 10.4466 | 60.8 | 25.7014 | 8.8168 | 61 | 25.7152 | 7.2038 | 61.2 | 25.702 | 5.5612 | 61.4 | 25.6969 | 3.9386 | 61.6 | 25.7061 | 2.3017 | 61.8 | 25.7036 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7141 | 2.104 | 59.8 | 25.7094 | 3.7238 | 59.6 | 25.7155 | 5.3503 | 59.4 | 25.7057 | 6.9828 | 59.2 | 25.7026 | 8.6083 | 59 | 25.7035 | 10.2327 | 58.8 | 25.7011 | 11.9312 | 58.6 | 25.7345 | 13.669 | 58.4 | 25.7225 | 15.321 | 58.2 | 25.731 | 16.9701 | 58 | 25.7158 | 15.4963 | 60.2 | 25.703 | 13.7756 | 60.4 | 25.715 | 12.1747 | 60.6 | 25.7131 | 10.4465 | 60.8 | 25.7097 | 8.8168 | 61 | 25.7236 | 7.2038 | 61.2 | 25.7103 | 5.5614 | 61.4 | 25.7052 | 3.9387 | 61.6 | 25.7144 | 2.3018 | 61.8 | 25.7119 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7224 | 2.104 | 59.8 | 25.7177 | 3.7238 | 59.6 | 25.7239 | 5.3504 | 59.4 | 25.7141 | 6.9828 | 59.2 | 25.7109 | 8.6083 | 59 | 25.7118 | 10.2328 | 58.8 | 25.7094 | 11.9314 | 58.6 | 25.7428 | 13.6688 | 58.4 | 25.7308 | 15.3209 | 58.2 | 25.7393 | 16.9701 | 58 | 25.7241 | 15.4962 | 60.2 | 25.7113 | 13.7752 | 60.4 | 25.7234 | 12.1747 | 60.6 | 25.7214 | 10.4463 | 60.8 | 25.7181 | 8.8168 | 61 | 25.7319 | 7.2038 | 61.2 | 25.7187 | 5.5616 | 61.4 | 25.7136 | 3.9387 | 61.6 | 25.7227 | 2.3018 | 61.8 | 25.7203 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7307 | 2.104 | 59.8 | 25.726 | 3.7238 | 59.6 | 25.7322 | 5.3504 | 59.4 | 25.7224 | 6.9828 | 59.2 | 25.7193 | 8.6082 | 59 | 25.7201 | 10.2328 | 58.8 | 25.7177 | 11.9315 | 58.6 | 25.7511 | 13.6685 | 58.4 | 25.7391 | 15.3207 | 58.2 | 25.7477 | 16.97 | 58 | 25.7325 | 15.4961 | 60.2 | 25.7196 | 13.7745 | 60.4 | 25.7317 | 12.1746 | 60.6 | 25.7297 | 10.4462 | 60.8 | 25.7264 | 8.8168 | 61 | 25.7402 | 7.2038 | 61.2 | 25.727 | 5.5617 | 61.4 | 25.7219 | 3.9388 | 61.6 | 25.731 | 2.3018 | 61.8 | 25.7286 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7391 | 2.104 | 59.8 | 25.7344 | 3.7238 | 59.6 | 25.7405 | 5.3504 | 59.4 | 25.7307 | 6.9828 | 59.2 | 25.7276 | 8.6082 | 59 | 25.7285 | 10.2328 | 58.8 | 25.7261 | 11.9316 | 58.6 | 25.7595 | 13.6681 | 58.4 | 25.7474 | 15.3206 | 58.2 | 25.756 | 16.97 | 58 | 25.7408 | 15.496 | 60.2 | 25.728 | 13.7739 | 60.4 | 25.7401 | 12.1746 | 60.6 | 25.7381 | 10.446 | 60.8 | 25.7348 | 8.8169 | 61 | 25.7486 | 7.2038 | 61.2 | 25.7353 | 5.5619 | 61.4 | 25.7302 | 3.9389 | 61.6 | 25.7394 | 2.3018 | 61.8 | 25.737 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7474 | 2.104 | 59.8 | 25.7427 | 3.7238 | 59.6 | 25.7489 | 5.3504 | 59.4 | 25.7391 | 6.9828 | 59.2 | 25.7359 | 8.6081 | 59 | 25.7368 | 10.2328 | 58.8 | 25.7344 | 11.9317 | 58.6 | 25.7678 | 13.6677 | 58.4 | 25.7559 | 15.3205 | 58.2 | 25.7643 | 16.97 | 58 | 25.7491 | 15.496 | 60.2 | 25.7363 | 13.7734 | 60.4 | 25.7484 | 12.1745 | 60.6 | 25.7464 | 10.4459 | 60.8 | 25.7431 | 8.817 | 61 | 25.7569 | 7.2038 | 61.2 | 25.7437 | 5.5621 | 61.4 | 25.7386 | 3.9389 | 61.6 | 25.7477 | 2.3018 | 61.8 | 25.7453 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7557 | 2.104 | 59.8 | 25.751 | 3.7238 | 59.6 | 25.7572 | 5.3504 | 59.4 | 25.7474 | 6.9828 | 59.2 | 25.7442 | 8.608 | 59 | 25.7451 | 10.2329 | 58.8 | 25.7427 | 11.9318 | 58.6 | 25.7761 | 13.6673 | 58.4 | 25.7642 | 15.3203 | 58.2 | 25.7727 | 16.97 | 58 | 25.7575 | 15.4959 | 60.2 | 25.7446 | 13.7728 | 60.4 | 25.7567 | 12.1745 | 60.6 | 25.7547 | 10.4457 | 60.8 | 25.7514 | 8.8172 | 61 | 25.7653 | 7.2038 | 61.2 | 25.752 | 5.5622 | 61.4 | 25.7469 | 3.939 | 61.6 | 25.756 | 2.3018 | 61.8 | 25.7536 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7641 | 2.104 | 59.8 | 25.7594 | 3.7238 | 59.6 | 25.7656 | 5.3504 | 59.4 | 25.7557 | 6.9828 | 59.2 | 25.7526 | 8.608 | 59 | 25.7534 | 10.2329 | 58.8 | 25.7511 | 11.9319 | 58.6 | 25.7844 | 13.6671 | 58.4 | 25.7725 | 15.3202 | 58.2 | 25.781 | 16.97 | 58 | 25.7658 | 15.4958 | 60.2 | 25.753 | 13.7723 | 60.4 | 25.765 | 12.1744 | 60.6 | 25.7631 | 10.4456 | 60.8 | 25.7598 | 8.8173 | 61 | 25.7736 | 7.2038 | 61.2 | 25.7603 | 5.5624 | 61.4 | 25.7552 | 3.939 | 61.6 | 25.7644 | 2.3018 | 61.8 | 25.762 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.7724 | 2.104 | 59.8 | 25.7677 | 3.7238 | 59.6 | 25.7739 | 5.3504 | 59.4 | 25.764 | 6.9828 | 59.2 | 25.7609 | 8.6079 | 59 | 25.7618 | 10.233 | 58.8 | 25.7594 | 11.932 | 58.6 | 25.7928 | 13.6669 | 58.4 | 25.7808 | 15.3201 | 58.2 | 25.7893 | 16.97 | 58 | 25.7741 | 15.4958 | 60.2 | 25.7613 | 13.7718 | 60.4 | 25.7734 | 12.1744 | 60.6 | 25.7714 | 10.4454 | 60.8 | 25.7681 | 8.8174 | 61 | 25.7819 | 7.2038 | 61.2 | 25.7687 | 5.5626 | 61.4 | 25.7635 | 3.9389 | 61.6 | 25.7727 | 2.3018 | 61.8 | 25.7703 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.7807 | 2.104 | 59.8 | 25.7761 | 3.7238 | 59.6 | 25.7822 | 5.3504 | 59.4 | 25.7724 | 6.9828 | 59.2 | 25.7692 | 8.6078 | 59 | 25.7701 | 10.233 | 58.8 | 25.7677 | 11.9322 | 58.6 | 25.8011 | 13.6667 | 58.4 | 25.7892 | 15.3201 | 58.2 | 25.7977 | 16.97 | 58 | 25.7825 | 15.4958 | 60.2 | 25.7696 | 13.7713 | 60.4 | 25.7817 | 12.1743 | 60.6 | 25.7797 | 10.4453 | 60.8 | 25.7765 | 8.8176 | 61 | 25.7903 | 7.2038 | 61.2 | 25.777 | 5.5628 | 61.4 | 25.7719 | 3.9389 | 61.6 | 25.781 | 2.3018 | 61.8 | 25.7786 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.7891 | 2.104 | 59.8 | 25.7844 | 3.7238 | 59.6 | 25.7906 | 5.3504 | 59.4 | 25.7807 | 6.9828 | 59.2 | 25.7776 | 8.6078 | 59 | 25.7785 | 10.2331 | 58.8 | 25.7761 | 11.9323 | 58.6 | 25.8094 | 13.6664 | 58.4 | 25.7975 | 15.32 | 58.2 | 25.806 | 16.97 | 58 | 25.7908 | 15.4959 | 60.2 | 25.778 | 13.7709 | 60.4 | 25.79 | 12.1743 | 60.6 | 25.7881 | 10.4451 | 60.8 | 25.7848 | 8.8177 | 61 | 25.7986 | 7.2038 | 61.2 | 25.7853 | 5.563 | 61.4 | 25.7802 | 3.9389 | 61.6 | 25.7894 | 2.3019 | 61.8 | 25.787 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.7974 | 2.104 | 59.8 | 25.7927 | 3.7238 | 59.6 | 25.7989 | 5.3504 | 59.4 | 25.789 | 6.9828 | 59.2 | 25.7859 | 8.6078 | 59 | 25.7868 | 10.2331 | 58.8 | 25.7844 | 11.9324 | 58.6 | 25.8179 | 13.6662 | 58.4 | 25.8058 | 15.3199 | 58.2 | 25.8143 | 16.97 | 58 | 25.7991 | 15.4959 | 60.2 | 25.7863 | 13.7704 | 60.4 | 25.7984 | 12.1742 | 60.6 | 25.7964 | 10.4449 | 60.8 | 25.7932 | 8.8178 | 61 | 25.8069 | 7.2038 | 61.2 | 25.7937 | 5.5632 | 61.4 | 25.7885 | 3.9389 | 61.6 | 25.7977 | 2.3019 | 61.8 | 25.7953 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8057 | 2.104 | 59.8 | 25.8011 | 3.7238 | 59.6 | 25.8072 | 5.3504 | 59.4 | 25.7973 | 6.9828 | 59.2 | 25.7942 | 8.6077 | 59 | 25.7951 | 10.2332 | 58.8 | 25.7927 | 11.9325 | 58.6 | 25.8262 | 13.666 | 58.4 | 25.8142 | 15.3198 | 58.2 | 25.8228 | 16.9699 | 58 | 25.8074 | 15.496 | 60.2 | 25.7946 | 13.7699 | 60.4 | 25.8067 | 12.1741 | 60.6 | 25.8047 | 10.4447 | 60.8 | 25.8015 | 8.8179 | 61 | 25.8153 | 7.2038 | 61.2 | 25.802 | 5.5633 | 61.4 | 25.7969 | 3.9388 | 61.6 | 25.806 | 2.3019 | 61.8 | 25.8036 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8141 | 2.104 | 59.8 | 25.8094 | 3.7238 | 59.6 | 25.8156 | 5.3504 | 59.4 | 25.8057 | 6.9828 | 59.2 | 25.8025 | 8.6077 | 59 | 25.8035 | 10.2333 | 58.8 | 25.8011 | 11.9326 | 58.6 | 25.8345 | 13.6658 | 58.4 | 25.8225 | 15.3197 | 58.2 | 25.8311 | 16.9699 | 58 | 25.8158 | 15.4961 | 60.2 | 25.803 | 13.7694 | 60.4 | 25.815 | 12.1741 | 60.6 | 25.8131 | 10.4446 | 60.8 | 25.8098 | 8.818 | 61 | 25.8236 | 7.2038 | 61.2 | 25.8104 | 5.5635 | 61.4 | 25.8052 | 3.9388 | 61.6 | 25.8144 | 2.3019 | 61.8 | 25.812 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8224 | 2.104 | 59.8 | 25.8178 | 3.7238 | 59.6 | 25.8239 | 5.3504 | 59.4 | 25.814 | 6.9828 | 59.2 | 25.8109 | 8.6076 | 59 | 25.8118 | 10.2334 | 58.8 | 25.8094 | 11.9328 | 58.6 | 25.8428 | 13.6656 | 58.4 | 25.8308 | 15.3196 | 58.2 | 25.8394 | 16.9699 | 58 | 25.8241 | 15.4961 | 60.2 | 25.8113 | 13.7689 | 60.4 | 25.8234 | 12.174 | 60.6 | 25.8214 | 10.4444 | 60.8 | 25.8182 | 8.8181 | 61 | 25.832 | 7.2038 | 61.2 | 25.8187 | 5.5637 | 61.4 | 25.8135 | 3.9387 | 61.6 | 25.8227 | 2.3019 | 61.8 | 25.8203 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8308 | 2.104 | 59.8 | 25.8261 | 3.7238 | 59.6 | 25.8322 | 5.3504 | 59.4 | 25.8223 | 6.9828 | 59.2 | 25.8192 | 8.6076 | 59 | 25.8201 | 10.2336 | 58.8 | 25.8177 | 11.9329 | 58.6 | 25.8512 | 13.6654 | 58.4 | 25.8391 | 15.3195 | 58.2 | 25.8478 | 16.9698 | 58 | 25.8324 | 15.4962 | 60.2 | 25.8196 | 13.7684 | 60.4 | 25.8317 | 12.174 | 60.6 | 25.8298 | 10.4443 | 60.8 | 25.8265 | 8.8181 | 61 | 25.8403 | 7.2039 | 61.2 | 25.827 | 5.5639 | 61.4 | 25.8219 | 3.9386 | 61.6 | 25.831 | 2.3019 | 61.8 | 25.8286 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8391 | 2.104 | 59.8 | 25.8344 | 3.7238 | 59.6 | 25.8406 | 5.3504 | 59.4 | 25.8307 | 6.9828 | 59.2 | 25.8275 | 8.6075 | 59 | 25.8284 | 10.2337 | 58.8 | 25.826 | 11.933 | 58.6 | 25.8595 | 13.6653 | 58.4 | 25.8475 | 15.3194 | 58.2 | 25.8561 | 16.9697 | 58 | 25.8408 | 15.4963 | 60.2 | 25.828 | 13.7679 | 60.4 | 25.84 | 12.1738 | 60.6 | 25.8381 | 10.4441 | 60.8 | 25.8349 | 8.8182 | 61 | 25.8486 | 7.2039 | 61.2 | 25.8354 | 5.5641 | 61.4 | 25.8302 | 3.9385 | 61.6 | 25.8394 | 2.3019 | 61.8 | 25.8369 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8474 | 2.104 | 59.8 | 25.8428 | 3.7238 | 59.6 | 25.8489 | 5.3504 | 59.4 | 25.839 | 6.9828 | 59.2 | 25.8359 | 8.6075 | 59 | 25.8368 | 10.2338 | 58.8 | 25.8344 | 11.9332 | 58.6 | 25.8678 | 13.6651 | 58.4 | 25.8558 | 15.3193 | 58.2 | 25.8644 | 16.9697 | 58 | 25.8491 | 15.4964 | 60.2 | 25.8363 | 13.7673 | 60.4 | 25.8484 | 12.1735 | 60.6 | 25.8464 | 10.444 | 60.8 | 25.8432 | 8.8183 | 61 | 25.857 | 7.2039 | 61.2 | 25.8437 | 5.5643 | 61.4 | 25.8385 | 3.9384 | 61.6 | 25.8477 | 2.3019 | 61.8 | 25.8453 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8558 | 2.104 | 59.8 | 25.8511 | 3.7238 | 59.6 | 25.8573 | 5.3504 | 59.4 | 25.8473 | 6.9828 | 59.2 | 25.8442 | 8.6074 | 59 | 25.8451 | 10.2342 | 58.8 | 25.8427 | 11.9333 | 58.6 | 25.8762 | 13.6649 | 58.4 | 25.8641 | 15.3193 | 58.2 | 25.8728 | 16.9697 | 58 | 25.8574 | 15.4964 | 60.2 | 25.8446 | 13.7668 | 60.4 | 25.8567 | 12.1732 | 60.6 | 25.8548 | 10.4439 | 60.8 | 25.8515 | 8.8184 | 61 | 25.8653 | 7.2039 | 61.2 | 25.8521 | 5.5645 | 61.4 | 25.8469 | 3.9384 | 61.6 | 25.856 | 2.302 | 61.8 | 25.8536 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8641 | 2.104 | 59.8 | 25.8595 | 3.7238 | 59.6 | 25.8656 | 5.3504 | 59.4 | 25.8557 | 6.9828 | 59.2 | 25.8525 | 8.6074 | 59 | 25.8534 | 10.2346 | 58.8 | 25.851 | 11.9335 | 58.6 | 25.8845 | 13.6648 | 58.4 | 25.8724 | 15.3192 | 58.2 | 25.8811 | 16.9696 | 58 | 25.8658 | 15.4964 | 60.2 | 25.853 | 13.7663 | 60.4 | 25.865 | 12.1729 | 60.6 | 25.8631 | 10.4437 | 60.8 | 25.8599 | 8.8185 | 61 | 25.8736 | 7.2039 | 61.2 | 25.8604 | 5.5647 | 61.4 | 25.8552 | 3.9383 | 61.6 | 25.8643 | 2.302 | 61.8 | 25.862 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8724 | 2.104 | 59.8 | 25.8678 | 3.7238 | 59.6 | 25.8739 | 5.3504 | 59.4 | 25.864 | 6.9828 | 59.2 | 25.8608 | 8.6073 | 59 | 25.8618 | 10.2349 | 58.8 | 25.8594 | 11.9337 | 58.6 | 25.8928 | 13.6646 | 58.4 | 25.8809 | 15.3191 | 58.2 | 25.8894 | 16.9695 | 58 | 25.8741 | 15.4964 | 60.2 | 25.8613 | 13.7658 | 60.4 | 25.8733 | 12.1727 | 60.6 | 25.8714 | 10.4436 | 60.8 | 25.8682 | 8.8186 | 61 | 25.882 | 7.2039 | 61.2 | 25.8687 | 5.5649 | 61.4 | 25.8635 | 3.9382 | 61.6 | 25.8727 | 2.302 | 61.8 | 25.8703 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8808 | 2.104 | 59.8 | 25.8761 | 3.7238 | 59.6 | 25.8823 | 5.3504 | 59.4 | 25.8723 | 6.9828 | 59.2 | 25.8692 | 8.6073 | 59 | 25.8701 | 10.2353 | 58.8 | 25.8677 | 11.9338 | 58.6 | 25.9011 | 13.6646 | 58.4 | 25.8892 | 15.319 | 58.2 | 25.8977 | 16.9695 | 58 | 25.8824 | 15.4964 | 60.2 | 25.8696 | 13.7653 | 60.4 | 25.8817 | 12.1724 | 60.6 | 25.8798 | 10.4435 | 60.8 | 25.8765 | 8.8187 | 61 | 25.8903 | 7.2039 | 61.2 | 25.877 | 5.5651 | 61.4 | 25.8719 | 3.9381 | 61.6 | 25.881 | 2.302 | 61.8 | 25.8786 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8891 | 2.104 | 59.8 | 25.8845 | 3.7238 | 59.6 | 25.8906 | 5.3504 | 59.4 | 25.8806 | 6.9827 | 59.2 | 25.8775 | 8.6072 | 59 | 25.8784 | 10.2356 | 58.8 | 25.876 | 11.934 | 58.6 | 25.9095 | 13.6645 | 58.4 | 25.8975 | 15.3189 | 58.2 | 25.9061 | 16.9694 | 58 | 25.8908 | 15.4962 | 60.2 | 25.8779 | 13.7647 | 60.4 | 25.89 | 12.1722 | 60.6 | 25.8881 | 10.4434 | 60.8 | 25.8849 | 8.8187 | 61 | 25.8987 | 7.204 | 61.2 | 25.8854 | 5.5653 | 61.4 | 25.8802 | 3.938 | 61.6 | 25.8893 | 2.3019 | 61.8 | 25.887 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.8974 | 2.104 | 59.8 | 25.8928 | 3.7237 | 59.6 | 25.8989 | 5.3504 | 59.4 | 25.889 | 6.9827 | 59.2 | 25.8858 | 8.6072 | 59 | 25.8868 | 10.236 | 58.8 | 25.8844 | 11.9342 | 58.6 | 25.9178 | 13.6644 | 58.4 | 25.9059 | 15.3188 | 58.2 | 25.9144 | 16.9694 | 58 | 25.8991 | 15.4959 | 60.2 | 25.8863 | 13.7642 | 60.4 | 25.8983 | 12.1719 | 60.6 | 25.8964 | 10.4432 | 60.8 | 25.8932 | 8.8188 | 61 | 25.907 | 7.204 | 61.2 | 25.8937 | 5.5655 | 61.4 | 25.8885 | 3.9379 | 61.6 | 25.8977 | 2.3017 | 61.8 | 25.8953 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9058 | 2.104 | 59.8 | 25.9012 | 3.7237 | 59.6 | 25.9073 | 5.3504 | 59.4 | 25.8973 | 6.9827 | 59.2 | 25.8942 | 8.6072 | 59 | 25.8951 | 10.2363 | 58.8 | 25.8927 | 11.9343 | 58.6 | 25.9261 | 13.6643 | 58.4 | 25.9142 | 15.3187 | 58.2 | 25.9227 | 16.9693 | 58 | 25.9074 | 15.4957 | 60.2 | 25.8946 | 13.7637 | 60.4 | 25.9067 | 12.1717 | 60.6 | 25.9048 | 10.4431 | 60.8 | 25.9016 | 8.8189 | 61 | 25.9153 | 7.204 | 61.2 | 25.9021 | 5.5656 | 61.4 | 25.8969 | 3.9379 | 61.6 | 25.906 | 2.3016 | 61.8 | 25.9036 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9141 | 2.104 | 59.8 | 25.9095 | 3.7237 | 59.6 | 25.9156 | 5.3504 | 59.4 | 25.9056 | 6.9827 | 59.2 | 25.9025 | 8.6071 | 59 | 25.9034 | 10.2366 | 58.8 | 25.901 | 11.9345 | 58.6 | 25.9346 | 13.6641 | 58.4 | 25.9225 | 15.3187 | 58.2 | 25.9312 | 16.9693 | 58 | 25.9158 | 15.4955 | 60.2 | 25.9029 | 13.7631 | 60.4 | 25.915 | 12.1714 | 60.6 | 25.9131 | 10.443 | 60.8 | 25.9099 | 8.8189 | 61 | 25.9237 | 7.204 | 61.2 | 25.9104 | 5.5658 | 61.4 | 25.9052 | 3.9378 | 61.6 | 25.9143 | 2.3015 | 61.8 | 25.912 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9224 | 2.104 | 59.8 | 25.9178 | 3.7237 | 59.6 | 25.924 | 5.3504 | 59.4 | 25.9139 | 6.9827 | 59.2 | 25.9108 | 8.6071 | 59 | 25.9118 | 10.237 | 58.8 | 25.9094 | 11.9347 | 58.6 | 25.9429 | 13.664 | 58.4 | 25.9308 | 15.3186 | 58.2 | 25.9395 | 16.9692 | 58 | 25.9241 | 15.4953 | 60.2 | 25.9113 | 13.7626 | 60.4 | 25.9233 | 12.1712 | 60.6 | 25.9214 | 10.4428 | 60.8 | 25.9182 | 8.8189 | 61 | 25.932 | 7.2041 | 61.2 | 25.9187 | 5.566 | 61.4 | 25.9135 | 3.9378 | 61.6 | 25.9227 | 2.3014 | 61.8 | 25.9203 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9308 | 2.104 | 59.8 | 25.9262 | 3.7237 | 59.6 | 25.9323 | 5.3504 | 59.4 | 25.9223 | 6.9827 | 59.2 | 25.9191 | 8.6071 | 59 | 25.9201 | 10.2373 | 58.8 | 25.9177 | 11.9348 | 58.6 | 25.9512 | 13.6638 | 58.4 | 25.9392 | 15.3185 | 58.2 | 25.9478 | 16.9691 | 58 | 25.9324 | 15.495 | 60.2 | 25.9196 | 13.7622 | 60.4 | 25.9317 | 12.171 | 60.6 | 25.9298 | 10.4427 | 60.8 | 25.9266 | 8.819 | 61 | 25.9403 | 7.2041 | 61.2 | 25.9271 | 5.5662 | 61.4 | 25.9218 | 3.9376 | 61.6 | 25.931 | 2.3012 | 61.8 | 25.9286 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9391 | 2.1039 | 59.8 | 25.9345 | 3.7237 | 59.6 | 25.9406 | 5.3505 | 59.4 | 25.9306 | 6.9827 | 59.2 | 25.9275 | 8.6071 | 59 | 25.9284 | 10.2376 | 58.8 | 25.926 | 11.935 | 58.6 | 25.9596 | 13.6636 | 58.4 | 25.9475 | 15.3184 | 58.2 | 25.9562 | 16.969 | 58 | 25.9408 | 15.4949 | 60.2 | 25.9279 | 13.7617 | 60.4 | 25.94 | 12.1708 | 60.6 | 25.9381 | 10.4425 | 60.8 | 25.9349 | 8.819 | 61 | 25.9487 | 7.2041 | 61.2 | 25.9354 | 5.5663 | 61.4 | 25.9302 | 3.9375 | 61.6 | 25.9394 | 2.3011 | 61.8 | 25.937 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9474 | 2.1039 | 59.8 | 25.9428 | 3.7237 | 59.6 | 25.949 | 5.3505 | 59.4 | 25.9389 | 6.9827 | 59.2 | 25.9358 | 8.6071 | 59 | 25.9368 | 10.2379 | 58.8 | 25.9344 | 11.9352 | 58.6 | 25.9679 | 13.6634 | 58.4 | 25.9558 | 15.3183 | 58.2 | 25.9645 | 16.9689 | 58 | 25.9491 | 15.4947 | 60.2 | 25.9363 | 13.7612 | 60.4 | 25.9483 | 12.1706 | 60.6 | 25.9464 | 10.4424 | 60.8 | 25.9433 | 8.819 | 61 | 25.957 | 7.2041 | 61.2 | 25.9438 | 5.5665 | 61.4 | 25.9385 | 3.9376 | 61.6 | 25.9477 | 2.301 | 61.8 | 25.9453 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9558 | 2.1039 | 59.8 | 25.9512 | 3.7237 | 59.6 | 25.9573 | 5.3505 | 59.4 | 25.9473 | 6.9827 | 59.2 | 25.9441 | 8.6071 | 59 | 25.9451 | 10.2383 | 58.8 | 25.9427 | 11.9353 | 58.6 | 25.9762 | 13.6632 | 58.4 | 25.9641 | 15.3182 | 58.2 | 25.9728 | 16.9688 | 58 | 25.9574 | 15.4945 | 60.2 | 25.9446 | 13.7608 | 60.4 | 25.9567 | 12.1704 | 60.6 | 25.9548 | 10.4423 | 60.8 | 25.9516 | 8.819 | 61 | 25.9653 | 7.2041 | 61.2 | 25.9521 | 5.5667 | 61.4 | 25.9468 | 3.9377 | 61.6 | 25.956 | 2.3009 | 61.8 | 25.9536 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9641 | 2.1039 | 59.8 | 25.9595 | 3.7237 | 59.6 | 25.9656 | 5.3505 | 59.4 | 25.9556 | 6.9826 | 59.2 | 25.9525 | 8.607 | 59 | 25.9534 | 10.2386 | 58.8 | 25.951 | 11.9355 | 58.6 | 25.9845 | 13.663 | 58.4 | 25.9725 | 15.3182 | 58.2 | 25.9812 | 16.9687 | 58 | 25.9658 | 15.4943 | 60.2 | 25.9529 | 13.7603 | 60.4 | 25.965 | 12.1702 | 60.6 | 25.9631 | 10.4422 | 60.8 | 25.9599 | 8.8191 | 61 | 25.9737 | 7.2042 | 61.2 | 25.9604 | 5.5669 | 61.4 | 25.9552 | 3.9378 | 61.6 | 25.9644 | 2.3007 | 61.8 | 25.9619 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9724 | 2.1039 | 59.8 | 25.9679 | 3.7237 | 59.6 | 25.974 | 5.3505 | 59.4 | 25.9639 | 6.9826 | 59.2 | 25.9608 | 8.607 | 59 | 25.9618 | 10.2389 | 58.8 | 25.9594 | 11.9357 | 58.6 | 25.9929 | 13.6628 | 58.4 | 25.9808 | 15.3182 | 58.2 | 25.9895 | 16.9685 | 58 | 25.9741 | 15.4941 | 60.2 | 25.9613 | 13.7598 | 60.4 | 25.9733 | 12.17 | 60.6 | 25.9715 | 10.4422 | 60.8 | 25.9683 | 8.8191 | 61 | 25.982 | 7.2042 | 61.2 | 25.9688 | 5.567 | 61.4 | 25.9635 | 3.9379 | 61.6 | 25.9727 | 2.3006 | 61.8 | 25.9703 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9808 | 2.1039 | 59.8 | 25.9762 | 3.7238 | 59.6 | 25.9823 | 5.3505 | 59.4 | 25.9722 | 6.9826 | 59.2 | 25.9691 | 8.607 | 59 | 25.9701 | 10.2393 | 58.8 | 25.9677 | 11.9359 | 58.6 | 26.0012 | 13.6626 | 58.4 | 25.9891 | 15.3182 | 58.2 | 25.9978 | 16.9685 | 58 | 25.9824 | 15.494 | 60.2 | 25.9696 | 13.7593 | 60.4 | 25.9817 | 12.1698 | 60.6 | 25.9798 | 10.4422 | 60.8 | 25.9766 | 8.8191 | 61 | 25.9904 | 7.2042 | 61.2 | 25.9771 | 5.5672 | 61.4 | 25.9718 | 3.938 | 61.6 | 25.981 | 2.3005 | 61.8 | 25.9786 | 0.69771 | 62
|  |  |  | 25.9891 | 2.1039 | 59.8 | 25.9845 | 3.7238 | 59.6 | 25.9906 | 5.3505 | 59.4 | 25.9806 | 6.9826 | 59.2 | 25.9775 | 8.607 | 59 | 25.9784 | 10.2396 | 58.8 | 25.976 | 11.9361 | 58.6 | 26.0095 | 13.6623 | 58.4 | 25.9974 | 15.3182 | 58.2 | 26.0062 | 16.9685 | 58 | 25.9907 | 15.4938 | 60.2 | 25.9779 | 13.7588 | 60.4 | 25.99 | 12.1695 | 60.6 | 25.9881 | 10.4423 | 60.8 | 25.985 | 8.8192 | 61 | 25.9987 | 7.2042 | 61.2 | 25.9854 | 5.5673 | 61.4 | 25.9802 | 3.9381 | 61.6 | 25.9893 | 2.3003 | 61.8 | 25.987 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 25.9975 | 2.1039 | 59.8 | 25.9929 | 3.7238 | 59.6 | 25.999 | 5.3505 | 59.4 | 25.9889 | 6.9826 | 59.2 | 25.9858 | 8.607 | 59 | 25.9868 | 10.2399 | 58.8 | 25.9843 | 11.9363 | 58.6 | 26.0179 | 13.6623 | 58.4 | 26.0059 | 15.3182 | 58.2 | 26.0145 | 16.9685 | 58 | 25.9991 | 15.4936 | 60.2 | 25.9863 | 13.7584 | 60.4 | 25.9983 | 12.1693 | 60.6 | 25.9965 | 10.4424 | 60.8 | 25.9933 | 8.8192 | 61 | 26.007 | 7.2042 | 61.2 | 25.9938 | 5.5675 | 61.4 | 25.9885 | 3.9382 | 61.6 | 25.9977 | 2.3002 | 61.8 | 25.9953 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0058 | 2.1038 | 59.8 | 26.0012 | 3.7238 | 59.6 | 26.0073 | 5.3506 | 59.4 | 25.9972 | 6.9826 | 59.2 | 25.9941 | 8.6069 | 59 | 25.9951 | 10.2403 | 58.8 | 25.9927 | 11.9365 | 58.6 | 26.0262 | 13.6624 | 58.4 | 26.0142 | 15.3182 | 58.2 | 26.0228 | 16.9684 | 58 | 26.0074 | 15.4934 | 60.2 | 25.9946 | 13.758 | 60.4 | 26.0066 | 12.1691 | 60.6 | 26.0048 | 10.4425 | 60.8 | 26.0016 | 8.8192 | 61 | 26.0154 | 7.2043 | 61.2 | 26.0021 | 5.5676 | 61.4 | 25.9968 | 3.9383 | 61.6 | 26.006 | 2.3001 | 61.8 | 26.0036 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0141 | 2.1038 | 59.8 | 26.0096 | 3.7238 | 59.6 | 26.0156 | 5.3506 | 59.4 | 26.0055 | 6.9826 | 59.2 | 26.0024 | 8.6069 | 59 | 26.0034 | 10.2406 | 58.8 | 26.001 | 11.9367 | 58.6 | 26.0345 | 13.6624 | 58.4 | 26.0225 | 15.3182 | 58.2 | 26.0311 | 16.9685 | 58 | 26.0157 | 15.4932 | 60.2 | 26.0029 | 13.7576 | 60.4 | 26.015 | 12.1689 | 60.6 | 26.0131 | 10.4426 | 60.8 | 26.01 | 8.8192 | 61 | 26.0237 | 7.2043 | 61.2 | 26.0104 | 5.5678 | 61.4 | 26.0052 | 3.9384 | 61.6 | 26.0143 | 2.2999 | 61.8 | 26.012 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0225 | 2.1038 | 59.8 | 26.0179 | 3.7238 | 59.6 | 26.024 | 5.3506 | 59.4 | 26.0139 | 6.9826 | 59.2 | 26.0108 | 8.6069 | 59 | 26.0118 | 10.2409 | 58.8 | 26.0093 | 11.9368 | 58.6 | 26.0428 | 13.6624 | 58.4 | 26.0309 | 15.3183 | 58.2 | 26.0396 | 16.9686 | 58 | 26.0241 | 15.4931 | 60.2 | 26.0113 | 13.7572 | 60.4 | 26.0233 | 12.1687 | 60.6 | 26.0215 | 10.4427 | 60.8 | 26.0183 | 8.8193 | 61 | 26.032 | 7.2043 | 61.2 | 26.0188 | 5.5678 | 61.4 | 26.0135 | 3.9385 | 61.6 | 26.0227 | 2.2998 | 61.8 | 26.0203 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0308 | 2.1038 | 59.8 | 26.0262 | 3.7238 | 59.6 | 26.0323 | 5.3506 | 59.4 | 26.0222 | 6.9825 | 59.2 | 26.0191 | 8.6069 | 59 | 26.0201 | 10.2413 | 58.8 | 26.0177 | 11.937 | 58.6 | 26.0513 | 13.6623 | 58.4 | 26.0392 | 15.3183 | 58.2 | 26.0479 | 16.9687 | 58 | 26.0324 | 15.493 | 60.2 | 26.0196 | 13.7568 | 60.4 | 26.0316 | 12.1685 | 60.6 | 26.0298 | 10.4429 | 60.8 | 26.0267 | 8.8193 | 61 | 26.0404 | 7.2043 | 61.2 | 26.0271 | 5.5679 | 61.4 | 26.0218 | 3.9386 | 61.6 | 26.031 | 2.2997 | 61.8 | 26.0286 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0391 | 2.1038 | 59.8 | 26.0346 | 3.7238 | 59.6 | 26.0407 | 5.3506 | 59.4 | 26.0305 | 6.9825 | 59.2 | 26.0274 | 8.6069 | 59 | 26.0284 | 10.2416 | 58.8 | 26.026 | 11.9372 | 58.6 | 26.0596 | 13.6623 | 58.4 | 26.0475 | 15.3184 | 58.2 | 26.0562 | 16.9688 | 58 | 26.0407 | 15.4928 | 60.2 | 26.0279 | 13.7564 | 60.4 | 26.04 | 12.1683 | 60.6 | 26.0381 | 10.443 | 60.8 | 26.035 | 8.8193 | 61 | 26.0487 | 7.2043 | 61.2 | 26.0355 | 5.5679 | 61.4 | 26.0302 | 3.9387 | 61.6 | 26.0393 | 2.2995 | 61.8 | 26.037 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0475 | 2.1038 | 59.8 | 26.0429 | 3.7238 | 59.6 | 26.049 | 5.3506 | 59.4 | 26.0389 | 6.9825 | 59.2 | 26.0358 | 8.6068 | 59 | 26.0368 | 10.242 | 58.8 | 26.0343 | 11.9374 | 58.6 | 26.0679 | 13.6623 | 58.4 | 26.0558 | 15.3184 | 58.2 | 26.0646 | 16.9689 | 58 | 26.0491 | 15.4927 | 60.2 | 26.0363 | 13.756 | 60.4 | 26.0483 | 12.1681 | 60.6 | 26.0465 | 10.4431 | 60.8 | 26.0433 | 8.8194 | 61 | 26.0571 | 7.2043 | 61.2 | 26.0438 | 5.568 | 61.4 | 26.0385 | 3.9388 | 61.6 | 26.0477 | 2.2994 | 61.8 | 26.0453 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0558 | 2.1038 | 59.8 | 26.0512 | 3.7238 | 59.6 | 26.0573 | 5.3507 | 59.4 | 26.0472 | 6.9825 | 59.2 | 26.0441 | 8.6068 | 59 | 26.0451 | 10.2423 | 58.8 | 26.0427 | 11.9376 | 58.6 | 26.0763 | 13.6623 | 58.4 | 26.0642 | 15.3185 | 58.2 | 26.0729 | 16.9691 | 58 | 26.0574 | 15.4926 | 60.2 | 26.0446 | 13.7556 | 60.4 | 26.0566 | 12.1679 | 60.6 | 26.0548 | 10.4432 | 60.8 | 26.0517 | 8.8194 | 61 | 26.0654 | 7.2043 | 61.2 | 26.0521 | 5.5679 | 61.4 | 26.0468 | 3.939 | 61.6 | 26.056 | 2.2992 | 61.8 | 26.0536 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0641 | 2.1038 | 59.8 | 26.0596 | 3.7238 | 59.6 | 26.0657 | 5.3507 | 59.4 | 26.0555 | 6.9825 | 59.2 | 26.0524 | 8.6068 | 59 | 26.0534 | 10.2427 | 58.8 | 26.051 | 11.9377 | 58.6 | 26.0846 | 13.6623 | 58.4 | 26.0725 | 15.3185 | 58.2 | 26.0812 | 16.9692 | 58 | 26.0657 | 15.4925 | 60.2 | 26.0529 | 13.7552 | 60.4 | 26.065 | 12.1678 | 60.6 | 26.0631 | 10.4433 | 60.8 | 26.06 | 8.8195 | 61 | 26.0737 | 7.2042 | 61.2 | 26.0605 | 5.5679 | 61.4 | 26.0551 | 3.9391 | 61.6 | 26.0643 | 2.2991 | 61.8 | 26.062 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0725 | 2.1038 | 59.8 | 26.0679 | 3.7238 | 59.6 | 26.074 | 5.3507 | 59.4 | 26.0638 | 6.9825 | 59.2 | 26.0607 | 8.6068 | 59 | 26.0618 | 10.243 | 58.8 | 26.0593 | 11.9378 | 58.6 | 26.0929 | 13.6623 | 58.4 | 26.0808 | 15.3186 | 58.2 | 26.0896 | 16.9693 | 58 | 26.0741 | 15.4924 | 60.2 | 26.0613 | 13.7548 | 60.4 | 26.0733 | 12.1676 | 60.6 | 26.0715 | 10.4434 | 60.8 | 26.0684 | 8.8196 | 61 | 26.0821 | 7.2042 | 61.2 | 26.0688 | 5.5679 | 61.4 | 26.0635 | 3.9392 | 61.6 | 26.0727 | 2.299 | 61.8 | 26.0703 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0808 | 2.1038 | 59.8 | 26.0763 | 3.7238 | 59.6 | 26.0823 | 5.3507 | 59.4 | 26.0722 | 6.9825 | 59.2 | 26.0691 | 8.6067 | 59 | 26.0701 | 10.2432 | 58.8 | 26.0677 | 11.9379 | 58.6 | 26.1012 | 13.6623 | 58.4 | 26.0891 | 15.3186 | 58.2 | 26.0979 | 16.9694 | 58 | 26.0824 | 15.4923 | 60.2 | 26.0696 | 13.7545 | 60.4 | 26.0816 | 12.1675 | 60.6 | 26.0798 | 10.4434 | 60.8 | 26.0767 | 8.8197 | 61 | 26.0904 | 7.2041 | 61.2 | 26.0771 | 5.5679 | 61.4 | 26.0718 | 3.9393 | 61.6 | 26.081 | 2.2988 | 61.8 | 26.0786 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0891 | 2.1038 | 59.8 | 26.0846 | 3.7238 | 59.6 | 26.0907 | 5.3507 | 59.4 | 26.0805 | 6.9825 | 59.2 | 26.0774 | 8.6067 | 59 | 26.0784 | 10.2435 | 58.8 | 26.076 | 11.938 | 58.6 | 26.1096 | 13.6623 | 58.4 | 26.0975 | 15.3187 | 58.2 | 26.1062 | 16.9696 | 58 | 26.0907 | 15.4922 | 60.2 | 26.0779 | 13.7541 | 60.4 | 26.09 | 12.1674 | 60.6 | 26.0881 | 10.4435 | 60.8 | 26.085 | 8.8198 | 61 | 26.0988 | 7.2041 | 61.2 | 26.0855 | 5.5679 | 61.4 | 26.0801 | 3.9394 | 61.6 | 26.0893 | 2.2987 | 61.8 | 26.0869 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.0975 | 2.1038 | 59.8 | 26.0929 | 3.7238 | 59.6 | 26.099 | 5.3507 | 59.4 | 26.0888 | 6.9825 | 59.2 | 26.0857 | 8.6067 | 59 | 26.0868 | 10.2438 | 58.8 | 26.0843 | 11.938 | 58.6 | 26.1179 | 13.6624 | 58.4 | 26.1058 | 15.3187 | 58.2 | 26.1146 | 16.9697 | 58 | 26.0991 | 15.4921 | 60.2 | 26.0863 | 13.7537 | 60.4 | 26.0983 | 12.1673 | 60.6 | 26.0965 | 10.4437 | 60.8 | 26.0934 | 8.8199 | 61 | 26.1071 | 7.204 | 61.2 | 26.0938 | 5.5679 | 61.4 | 26.0885 | 3.9395 | 61.6 | 26.0977 | 2.2986 | 61.8 | 26.0953 | 0.69772 | 62
|  |  |  | 26.1058 | 2.1036 | 59.8 | 26.1013 | 3.7238 | 59.6 | 26.1074 | 5.3507 | 59.4 | 26.0972 | 6.9824 | 59.2 | 26.0941 | 8.6067 | 59 | 26.0951 | 10.2441 | 58.8 | 26.0927 | 11.9381 | 58.6 | 26.1262 | 13.6624 | 58.4 | 26.1141 | 15.3188 | 58.2 | 26.1229 | 16.9699 | 58 | 26.1074 | 15.492 | 60.2 | 26.0946 | 13.7533 | 60.4 | 26.1066 | 12.1672 | 60.6 | 26.1048 | 10.4438 | 60.8 | 26.1017 | 8.82 | 61 | 26.1154 | 7.204 | 61.2 | 26.1021 | 5.5679 | 61.4 | 26.0968 | 3.9397 | 61.6 | 26.106 | 2.2984 | 61.8 | 26.1036 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1141 | 2.1034 | 59.8 | 26.1096 | 3.7238 | 59.6 | 26.1157 | 5.3507 | 59.4 | 26.1055 | 6.9824 | 59.2 | 26.1024 | 8.6067 | 59 | 26.1034 | 10.2443 | 58.8 | 26.101 | 11.9382 | 58.6 | 26.1346 | 13.6625 | 58.4 | 26.1224 | 15.3189 | 58.2 | 26.1312 | 16.9701 | 58 | 26.1157 | 15.4919 | 60.2 | 26.1029 | 13.7529 | 60.4 | 26.1149 | 12.1671 | 60.6 | 26.1131 | 10.444 | 60.8 | 26.1101 | 8.8201 | 61 | 26.1238 | 7.2039 | 61.2 | 26.1105 | 5.5679 | 61.4 | 26.1051 | 3.9398 | 61.6 | 26.1143 | 2.2983 | 61.8 | 26.112 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1225 | 2.1032 | 59.8 | 26.118 | 3.7239 | 59.6 | 26.124 | 5.3508 | 59.4 | 26.1138 | 6.9824 | 59.2 | 26.1107 | 8.6066 | 59 | 26.1118 | 10.2446 | 58.8 | 26.1093 | 11.9383 | 58.6 | 26.1429 | 13.6625 | 58.4 | 26.1309 | 15.3189 | 58.2 | 26.1396 | 16.9703 | 58 | 26.1241 | 15.4918 | 60.2 | 26.1112 | 13.7524 | 60.4 | 26.1233 | 12.167 | 60.6 | 26.1215 | 10.4441 | 60.8 | 26.1184 | 8.8203 | 61 | 26.1321 | 7.2038 | 61.2 | 26.1188 | 5.5679 | 61.4 | 26.1135 | 3.94 | 61.6 | 26.1227 | 2.2982 | 61.8 | 26.1203 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1308 | 2.103 | 59.8 | 26.1263 | 3.7239 | 59.6 | 26.1324 | 5.3508 | 59.4 | 26.1221 | 6.9824 | 59.2 | 26.119 | 8.6066 | 59 | 26.1201 | 10.2449 | 58.8 | 26.1176 | 11.9383 | 58.6 | 26.1512 | 13.6627 | 58.4 | 26.1392 | 15.319 | 58.2 | 26.1479 | 16.9704 | 58 | 26.1324 | 15.4917 | 60.2 | 26.1196 | 13.7523 | 60.4 | 26.1316 | 12.1669 | 60.6 | 26.1298 | 10.4443 | 60.8 | 26.1267 | 8.8205 | 61 | 26.1404 | 7.2037 | 61.2 | 26.1272 | 5.5679 | 61.4 | 26.1218 | 3.9401 | 61.6 | 26.131 | 2.2981 | 61.8 | 26.1286 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1392 | 2.1028 | 59.8 | 26.1346 | 3.7239 | 59.6 | 26.1407 | 5.3508 | 59.4 | 26.1305 | 6.9824 | 59.2 | 26.1274 | 8.6066 | 59 | 26.1284 | 10.2452 | 58.8 | 26.126 | 11.9383 | 58.6 | 26.1597 | 13.6629 | 58.4 | 26.1475 | 15.319 | 58.2 | 26.1562 | 16.9706 | 58 | 26.1407 | 15.4916 | 60.2 | 26.1279 | 13.7521 | 60.4 | 26.1399 | 12.1668 | 60.6 | 26.1382 | 10.4445 | 60.8 | 26.1351 | 8.8207 | 61 | 26.1488 | 7.2036 | 61.2 | 26.1355 | 5.5679 | 61.4 | 26.1301 | 3.9402 | 61.6 | 26.1393 | 2.2979 | 61.8 | 26.137 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1475 | 2.1026 | 59.8 | 26.143 | 3.7239 | 59.6 | 26.149 | 5.3508 | 59.4 | 26.1388 | 6.9824 | 59.2 | 26.1357 | 8.6065 | 59 | 26.1367 | 10.2454 | 58.8 | 26.1343 | 11.9383 | 58.6 | 26.168 | 13.6632 | 58.4 | 26.1559 | 15.3191 | 58.2 | 26.1646 | 16.9708 | 58 | 26.1491 | 15.4915 | 60.2 | 26.1362 | 13.7522 | 60.4 | 26.1483 | 12.1666 | 60.6 | 26.1465 | 10.4446 | 60.8 | 26.1434 | 8.8208 | 61 | 26.1571 | 7.2035 | 61.2 | 26.1438 | 5.5679 | 61.4 | 26.1385 | 3.9403 | 61.6 | 26.1476 | 2.2978 | 61.8 | 26.1453 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1558 | 2.1025 | 59.8 | 26.1513 | 3.7239 | 59.6 | 26.1574 | 5.3508 | 59.4 | 26.1471 | 6.9824 | 59.2 | 26.144 | 8.6065 | 59 | 26.1451 | 10.2457 | 58.8 | 26.1426 | 11.9383 | 58.6 | 26.1763 | 13.6634 | 58.4 | 26.1642 | 15.3191 | 58.2 | 26.173 | 16.971 | 58 | 26.1574 | 15.4914 | 60.2 | 26.1446 | 13.7523 | 60.4 | 26.1566 | 12.1665 | 60.6 | 26.1548 | 10.4448 | 60.8 | 26.1518 | 8.821 | 61 | 26.1655 | 7.2035 | 61.2 | 26.1522 | 5.5679 | 61.4 | 26.1468 | 3.9404 | 61.6 | 26.156 | 2.2977 | 61.8 | 26.1536 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1642 | 2.1023 | 59.8 | 26.1596 | 3.7239 | 59.6 | 26.1657 | 5.3508 | 59.4 | 26.1554 | 6.9824 | 59.2 | 26.1524 | 8.6065 | 59 | 26.1534 | 10.2459 | 58.8 | 26.151 | 11.9383 | 58.6 | 26.1846 | 13.6635 | 58.4 | 26.1725 | 15.3192 | 58.2 | 26.1813 | 16.9712 | 58 | 26.1657 | 15.4913 | 60.2 | 26.1529 | 13.7525 | 60.4 | 26.1649 | 12.1663 | 60.6 | 26.1631 | 10.445 | 60.8 | 26.1601 | 8.821 | 61 | 26.1738 | 7.2034 | 61.2 | 26.1605 | 5.5679 | 61.4 | 26.1551 | 3.9405 | 61.6 | 26.1643 | 2.2975 | 61.8 | 26.162 | 0.69773 | 62
|  |  |  | 26.1725 | 2.1021 | 59.8 | 26.168 | 3.724 | 59.6 | 26.174 | 5.3508 | 59.4 | 26.1638 | 6.9824 | 59.2 | 26.1607 | 8.6064 | 59 | 26.1617 | 10.2462 | 58.8 | 26.1593 | 11.9383 | 58.6 | 26.193 | 13.6637 | 58.4 | 26.1808 | 15.3192 | 58.2 | 26.1896 | 16.9713 | 58 | 26.174 | 15.4912 | 60.2 | 26.1612 | 13.7526 | 60.4 | 26.1733 | 12.1661 | 60.6 | 26.1715 | 10.4452 | 60.8 | 26.1684 | 8.8211 | 61 | 26.1821 | 7.2033 | 61.2 | 26.1689 | 5.5679 | 61.4 | 26.1635 | 3.9406 | 61.6 | 26.1726 | 2.2974 | 61.8 | 26.1703 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 26.1808 | 2.1019 | 59.8 | 26.1763 | 3.724 | 59.6 | 26.1824 | 5.3508 | 59.4 | 26.1721 | 6.9824 | 59.2 | 26.169 | 8.6064 | 59 | 26.1701 | 10.2464 | 58.8 | 26.1676 | 11.9384 | 58.6 | 26.2013 | 13.6636 | 58.4 | 26.1892 | 15.3192 | 58.2 | 26.198 | 16.9716 | 58 | 26.1824 | 15.4911 | 60.2 | 26.1696 | 13.7527 | 60.4 | 26.1816 | 12.166 | 60.6 | 26.1798 | 10.4454 | 60.8 | 26.1768 | 8.8211 | 61 | 26.1905 | 7.2032 | 61.2 | 26.1772 | 5.5679 | 61.4 | 26.1718 | 3.9408 | 61.6 | 26.181 | 2.2973 | 61.8 | 26.1786 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 26.1892 | 2.1017 | 59.8 | 26.1847 | 3.724 | 59.6 | 26.1907 | 5.3508 | 59.4 | 26.1804 | 6.9825 | 59.2 | 26.1774 | 8.6064 | 59 | 26.1784 | 10.2466 | 58.8 | 26.176 | 11.9384 | 58.6 | 26.2096 | 13.6635 | 58.4 | 26.1975 | 15.3192 | 58.2 | 26.2063 | 16.9719 | 58 | 26.1907 | 15.4909 | 60.2 | 26.1779 | 13.7528 | 60.4 | 26.1899 | 12.1658 | 60.6 | 26.1882 | 10.4456 | 60.8 | 26.1851 | 8.8211 | 61 | 26.1988 | 7.2031 | 61.2 | 26.1855 | 5.5679 | 61.4 | 26.1801 | 3.9409 | 61.6 | 26.1893 | 2.2971 | 61.8 | 26.187 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 26.1975 | 2.1016 | 59.8 | 26.193 | 3.7241 | 59.6 | 26.1991 | 5.3508 | 59.4 | 26.1888 | 6.9825 | 59.2 | 26.1857 | 8.6063 | 59 | 26.1868 | 10.2468 | 58.8 | 26.1843 | 11.9384 | 58.6 | 26.218 | 13.6634 | 58.4 | 26.2058 | 15.3192 | 58.2 | 26.2146 | 16.9722 | 58 | 26.199 | 15.4908 | 60.2 | 26.1862 | 13.7528 | 60.4 | 26.1983 | 12.1657 | 60.6 | 26.1965 | 10.4457 | 60.8 | 26.1935 | 8.8214 | 61 | 26.2071 | 7.203 | 61.2 | 26.1938 | 5.5679 | 61.4 | 26.1884 | 3.9411 | 61.6 | 26.1976 | 2.297 | 61.8 | 26.1953 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 26.2058 | 2.1014 | 59.8 | 26.2013 | 3.7241 | 59.6 | 26.2074 | 5.3507 | 59.4 | 26.1971 | 6.9825 | 59.2 | 26.194 | 8.6063 | 59 | 26.1951 | 10.247 | 58.8 | 26.1926 | 11.9384 | 58.6 | 26.2263 | 13.6633 | 58.4 | 26.2142 | 15.3193 | 58.2 | 26.223 | 16.9725 | 58 | 26.2074 | 15.4906 | 60.2 | 26.1946 | 13.7529 | 60.4 | 26.2066 | 12.1655 | 60.6 | 26.2048 | 10.4458 | 60.8 | 26.2018 | 8.8216 | 61 | 26.2155 | 7.203 | 61.2 | 26.2022 | 5.5679 | 61.4 | 26.1968 | 3.9412 | 61.6 | 26.206 | 2.2969 | 61.8 | 26.2036 | 0.69774 | 62
|  |  |  | 26.2142 | 2.1012 | 59.8 | 26.2097 | 3.7241 | 59.6 | 26.2157 | 5.3507 | 59.4 | 26.2054 | 6.9825 | 59.2 | 26.2023 | 8.6063 | 59 | 26.2034 | 10.2472 | 58.8 | 26.201 | 11.9385 | 58.6 | 26.2346 | 13.6632 | 58.4 | 26.2225 | 15.3193 | 58.2 | 26.2313 | 16.9728 | 58 | 26.2157 | 15.4905 | 60.2 | 26.2029 | 13.753 | 60.4 | 26.2149 | 12.1653 | 60.6 | 26.2132 | 10.446 | 60.8 | 26.2101 | 8.8219 | 61 | 26.2238 | 7.2029 | 61.2 | 26.2105 | 5.5679 | 61.4 | 26.2051 | 3.9414 | 61.6 | 26.2143 | 2.2967 | 61.8 | 26.2119 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 26.2225 | 2.101 | 59.8 | 26.218 | 3.7242 | 59.6 | 26.2241 | 5.3507 | 59.4 | 26.2137 | 6.9825 | 59.2 | 26.2107 | 8.6062 | 59 | 26.2117 | 10.2474 | 58.8 | 26.2093 | 11.9385 | 58.6 | 26.2429 | 13.6632 | 58.4 | 26.2308 | 15.3193 | 58.2 | 26.2396 | 16.9731 | 58 | 26.224 | 15.4903 | 60.2 | 26.2112 | 13.7531 | 60.4 | 26.2232 | 12.1652 | 60.6 | 26.2215 | 10.4461 | 60.8 | 26.2185 | 8.8221 | 61 | 26.2321 | 7.2028 | 61.2 | 26.2189 | 5.5679 | 61.4 | 26.2134 | 3.9415 | 61.6 | 26.2226 | 2.2966 | 61.8 | 26.2203 | 0.69775 | 62
|  |  |  | 26.2308 | 2.1008 | 59.8 | 26.2263 | 3.7242 | 59.6 | 26.2324 | 5.3507 | 59.4 | 26.2221 | 6.9826 | 59.2 | 26.219 | 8.6062 | 59 | 26.2201 | 10.2476 | 58.8 | 26.2176 | 11.9385 | 58.6 | 26.2513 | 13.6631 | 58.4 | 26.2391 | 15.3193 | 58.2 | 26.248 | 16.9734 | 58 | 26.2324 | 15.4901 | 60.2 | 26.2196 | 13.7531 | 60.4 | 26.2316 | 12.1651 | 60.6 | 26.2298 | 10.4462 | 60.8 | 26.2268 | 8.8224 | 61 | 26.2405 | 7.2027 | 61.2 | 26.2272 | 5.5679 | 61.4 | 26.2218 | 3.9417 | 61.6 | 26.231 | 2.2965 | 61.8 | 26.2286 | 0.69785 | 62
|  |  |  | 26.2392 | 2.1007 | 59.8 | 26.2347 | 3.7242 | 59.6 | 26.2407 | 5.3507 | 59.4 | 26.2304 | 6.9826 | 59.2 | 26.2273 | 8.6062 | 59 | 26.2284 | 10.2478 | 58.8 | 26.226 | 11.9385 | 58.6 | 26.2596 | 13.6629 | 58.4 | 26.2476 | 15.3193 | 58.2 | 26.2563 | 16.9737 | 58 | 26.2407 | 15.4899 | 60.2 | 26.2279 | 13.7532 | 60.4 | 26.2399 | 12.165 | 60.6 | 26.2382 | 10.4463 | 60.8 | 26.2352 | 8.8227 | 61 | 26.2488 | 7.2026 | 61.2 | 26.2355 | 5.5679 | 61.4 | 26.2301 | 3.9419 | 61.6 | 26.2393 | 2.2964 | 61.8 | 26.237 | 0.69795 | 62
|  |  |  | 26.2475 | 2.1005 | 59.8 | 26.243 | 3.7242 | 59.6 | 26.2491 | 5.3507 | 59.4 | 26.2387 | 6.9826 | 59.2 | 26.2357 | 8.6061 | 59 | 26.2367 | 10.248 | 58.8 | 26.2343 | 11.9386 | 58.6 | 26.2679 | 13.6628 | 58.4 | 26.2559 | 15.3193 | 58.2 | 26.2646 | 16.974 | 58 | 26.249 | 15.4898 | 60.2 | 26.2362 | 13.7532 | 60.4 | 26.2482 | 12.1649 | 60.6 | 26.2465 | 10.4464 | 60.8 | 26.2435 | 8.8229 | 61 | 26.2572 | 7.2026 | 61.2 | 26.2439 | 5.5679 | 61.4 | 26.2385 | 3.9421 | 61.6 | 26.2476 | 2.2962 | 61.8 | 26.2453 | 0.69804 | 62
|  |  |  | 26.2558 | 2.1003 | 59.8 | 26.2514 | 3.7243 | 59.6 | 26.2574 | 5.3507 | 59.4 | 26.2471 | 6.9826 | 59.2 | 26.244 | 8.6061 | 59 | 26.2451 | 10.2482 | 58.8 | 26.2426 | 11.9386 | 58.6 | 26.2764 | 13.6627 | 58.4 | 26.2642 | 15.3193 | 58.2 | 26.2731 | 16.9743 | 58 | 26.2574 | 15.4896 | 60.2 | 26.2446 | 13.7532 | 60.4 | 26.2566 | 12.1649 | 60.6 | 26.2548 | 10.4465 | 60.8 | 26.2518 | 8.8231 | 61 | 26.2655 | 7.2025 | 61.2 | 26.2522 | 5.5679 | 61.4 | 26.2468 | 3.9423 | 61.6 | 26.256 | 2.2961 | 61.8 | 26.2536 | 0.69814 | 62
|  |  |  | 26.2642 | 2.1001 | 59.8 | 26.2597 | 3.7243 | 59.6 | 26.2657 | 5.3507 | 59.4 | 26.2554 | 6.9827 | 59.2 | 26.2523 | 8.606 | 59 | 26.2534 | 10.2484 | 58.8 | 26.2509 | 11.9386 | 58.6 | 26.2847 | 13.6626 | 58.4 | 26.2725 | 15.3193 | 58.2 | 26.2814 | 16.9746 | 58 | 26.2657 | 15.4894 | 60.2 | 26.2529 | 13.7533 | 60.4 | 26.2649 | 12.1649 | 60.6 | 26.2632 | 10.4466 | 60.8 | 26.2602 | 8.8234 | 61 | 26.2738 | 7.2024 | 61.2 | 26.2606 | 5.5679 | 61.4 | 26.2551 | 3.9426 | 61.6 | 26.2643 | 2.296 | 61.8 | 26.262 | 0.69824 | 62
|  |  |  | 26.2725 | 2.0999 | 59.8 | 26.268 | 3.7244 | 59.6 | 26.2741 | 5.3507 | 59.4 | 26.2637 | 6.9827 | 59.2 | 26.2607 | 8.6059 | 59 | 26.2617 | 10.2484 | 58.8 | 26.2592 | 11.9385 | 58.6 | 26.293 | 13.6625 | 58.4 | 26.2809 | 15.3193 | 58.2 | 26.2897 | 16.9749 | 58 | 26.274 | 15.4893 | 60.2 | 26.2612 | 13.7533 | 60.4 | 26.2732 | 12.1649 | 60.6 | 26.2715 | 10.4466 | 60.8 | 26.2685 | 8.8236 | 61 | 26.2822 | 7.2023 | 61.2 | 26.2689 | 5.5679 | 61.4 | 26.2635 | 3.9428 | 61.6 | 26.2726 | 2.2958 | 61.8 | 26.2703 | 0.69834 | 62
|  |  |  | 26.2808 | 2.0998 | 59.8 | 26.2764 | 3.7244 | 59.6 | 26.2824 | 5.3507 | 59.4 | 26.272 | 6.9827 | 59.2 | 26.269 | 8.6058 | 59 | 26.2701 | 10.2485 | 58.8 | 26.2676 | 11.9385 | 58.6 | 26.3014 | 13.6623 | 58.4 | 26.2892 | 15.3193 | 58.2 | 26.298 | 16.9753 | 58 | 26.2824 | 15.4892 | 60.2 | 26.2696 | 13.7533 | 60.4 | 26.2816 | 12.1649 | 60.6 | 26.2798 | 10.4467 | 60.8 | 26.2769 | 8.8238 | 61 | 26.2905 | 7.2022 | 61.2 | 26.2772 | 5.5679 | 61.4 | 26.2718 | 3.9431 | 61.6 | 26.2809 | 2.2957 | 61.8 | 26.2786 | 0.69844 | 62
|  |  |  | 26.2892 | 2.0996 | 59.8 | 26.2847 | 3.7244 | 59.6 | 26.2908 | 5.3507 | 59.4 | 26.2804 | 6.9828 | 59.2 | 26.2773 | 8.6057 | 59 | 26.2784 | 10.2485 | 58.8 | 26.2759 | 11.9385 | 58.6 | 26.3097 | 13.6622 | 58.4 | 26.2975 | 15.3193 | 58.2 | 26.3064 | 16.9756 | 58 | 26.2907 | 15.4892 | 60.2 | 26.2779 | 13.7532 | 60.4 | 26.2899 | 12.1649 | 60.6 | 26.2882 | 10.4468 | 60.8 | 26.2852 | 8.824 | 61 | 26.2988 | 7.2022 | 61.2 | 26.2856 | 5.5679 | 61.4 | 26.2801 | 3.9433 | 61.6 | 26.2893 | 2.2956 | 61.8 | 26.287 | 0.69854 | 62
|  |  |  | 26.2975 | 2.0994 | 59.8 | 26.2931 | 3.7245 | 59.6 | 26.2991 | 5.3507 | 59.4 | 26.2887 | 6.9828 | 59.2 | 26.2856 | 8.6056 | 59 | 26.2867 | 10.2485 | 58.8 | 26.2842 | 11.9385 | 58.6 | 26.318 | 13.662 | 58.4 | 26.3059 | 15.3193 | 58.2 | 26.3147 | 16.9759 | 58 | 26.299 | 15.4892 | 60.2 | 26.2862 | 13.7532 | 60.4 | 26.2982 | 12.165 | 60.6 | 26.2965 | 10.4468 | 60.8 | 26.2935 | 8.8242 | 61 | 26.3072 | 7.2021 | 61.2 | 26.2939 | 5.5679 | 61.4 | 26.2885 | 3.9432 | 61.6 | 26.2976 | 2.2954 | 61.8 | 26.2953 | 0.69864 | 62
|  |  |  | 26.3058 | 2.0993 | 59.8 | 26.3014 | 3.7245 | 59.6 | 26.3074 | 5.3507 | 59.4 | 26.297 | 6.9828 | 59.2 | 26.294 | 8.6055 | 59 | 26.2951 | 10.2485 | 58.8 | 26.2926 | 11.9384 | 58.6 | 26.3263 | 13.6619 | 58.4 | 26.3142 | 15.3193 | 58.2 | 26.323 | 16.9762 | 58 | 26.3074 | 15.4894 | 60.2 | 26.2946 | 13.7532 | 60.4 | 26.3066 | 12.165 | 60.6 | 26.3049 | 10.4469 | 60.8 | 26.3019 | 8.8243 | 61 | 26.3155 | 7.202 | 61.2 | 26.3022 | 5.5678 | 61.4 | 26.2968 | 3.9432 | 61.6 | 26.3059 | 2.2954 | 61.8 | 26.3036 | 0.69874 | 62
|  |  |  | 26.3142 | 2.0991 | 59.8 | 26.3097 | 3.7246 | 59.6 | 26.3158 | 5.3507 | 59.4 | 26.3053 | 6.9829 | 59.2 | 26.3023 | 8.6054 | 59 | 26.3034 | 10.2486 | 58.8 | 26.3009 | 11.9384 | 58.6 | 26.3347 | 13.6617 | 58.4 | 26.3225 | 15.3194 | 58.2 | 26.3314 | 16.9765 | 58 | 26.3157 | 15.4897 | 60.2 | 26.3029 | 13.7532 | 60.4 | 26.3149 | 12.1651 | 60.6 | 26.3132 | 10.4469 | 60.8 | 26.3102 | 8.8245 | 61 | 26.3238 | 7.2019 | 61.2 | 26.3106 | 5.5678 | 61.4 | 26.3051 | 3.9431 | 61.6 | 26.3143 | 2.2954 | 61.8 | 26.312 | 0.69884 | 62
|  |  |  | 26.3225 | 2.0989 | 59.8 | 26.3181 | 3.7246 | 59.6 | 26.3241 | 5.3507 | 59.4 | 26.3137 | 6.9829 | 59.2 | 26.3106 | 8.6053 | 59 | 26.3117 | 10.2486 | 58.8 | 26.3092 | 11.9384 | 58.6 | 26.343 | 13.6616 | 58.4 | 26.3308 | 15.3194 | 58.2 | 26.3397 | 16.9769 | 58 | 26.324 | 15.4899 | 60.2 | 26.3112 | 13.7531 | 60.4 | 26.3232 | 12.1652 | 60.6 | 26.3215 | 10.447 | 60.8 | 26.3186 | 8.8247 | 61 | 26.3322 | 7.2018 | 61.2 | 26.3189 | 5.5679 | 61.4 | 26.3134 | 3.9431 | 61.6 | 26.3226 | 2.2954 | 61.8 | 26.3203 | 0.69894 | 62
|  |  |  | 26.3309 | 2.0987 | 59.8 | 26.3264 | 3.7247 | 59.6 | 26.3324 | 5.3507 | 59.4 | 26.322 | 6.9829 | 59.2 | 26.319 | 8.6052 | 59 | 26.3201 | 10.2487 | 58.8 | 26.3176 | 11.9384 | 58.6 | 26.3513 | 13.6614 | 58.4 | 26.3392 | 15.3195 | 58.2 | 26.348 | 16.9772 | 58 | 26.3324 | 15.4901 | 60.2 | 26.3195 | 13.7531 | 60.4 | 26.3316 | 12.1653 | 60.6 | 26.3298 | 10.447 | 60.8 | 26.3269 | 8.8249 | 61 | 26.3405 | 7.2017 | 61.2 | 26.3273 | 5.5679 | 61.4 | 26.3218 | 3.943 | 61.6 | 26.3309 | 2.2954 | 61.8 | 26.3286 | 0.69904 | 62
|  |  |  | 26.3392 | 2.0986 | 59.8 | 26.3347 | 3.7247 | 59.6 | 26.3408 | 5.3506 | 59.4 | 26.3303 | 6.9829 | 59.2 | 26.3273 | 8.6051 | 59 | 26.3284 | 10.2488 | 58.8 | 26.3259 | 11.9383 | 58.6 | 26.3597 | 13.6613 | 58.4 | 26.3475 | 15.3195 | 58.2 | 26.3564 | 16.9775 | 58 | 26.3407 | 15.4904 | 60.2 | 26.3279 | 13.7531 | 60.4 | 26.3399 | 12.1653 | 60.6 | 26.3382 | 10.447 | 60.8 | 26.3352 | 8.825 | 61 | 26.3488 | 7.2016 | 61.2 | 26.3356 | 5.5679 | 61.4 | 26.3301 | 3.943 | 61.6 | 26.3393 | 2.2954 | 61.8 | 26.3369 | 0.69914 | 62
|  |  |  | 26.3475 | 2.0984 | 59.8 | 26.3431 | 3.7247 | 59.6 | 26.3491 | 5.3506 | 59.4 | 26.3387 | 6.983 | 59.2 | 26.3356 | 8.605 | 59 | 26.3367 | 10.2488 | 58.8 | 26.3342 | 11.9383 | 58.6 | 26.368 | 13.6612 | 58.4 | 26.3558 | 15.3196 | 58.2 | 26.3647 | 16.9779 | 58 | 26.349 | 15.4908 | 60.2 | 26.3362 | 13.7529 | 60.4 | 26.3482 | 12.1654 | 60.6 | 26.3465 | 10.447 | 60.8 | 26.3436 | 8.8251 | 61 | 26.3572 | 7.2016 | 61.2 | 26.3439 | 5.5679 | 61.4 | 26.3384 | 3.9429 | 61.6 | 26.3476 | 2.2954 | 61.8 | 26.3453 | 0.69924 | 62
|  |  |  | 26.3559 | 2.0982 | 59.8 | 26.3514 | 3.7248 | 59.6 | 26.3575 | 5.3506 | 59.4 | 26.347 | 6.983 | 59.2 | 26.3439 | 8.6049 | 59 | 26.3451 | 10.2489 | 58.8 | 26.3426 | 11.9383 | 58.6 | 26.3763 | 13.6611 | 58.4 | 26.3641 | 15.3196 | 58.2 | 26.373 | 16.9782 | 58 | 26.3573 | 15.491 | 60.2 | 26.3445 | 13.7526 | 60.4 | 26.3565 | 12.1654 | 60.6 | 26.3549 | 10.4471 | 60.8 | 26.3519 | 8.8251 | 61 | 26.3655 | 7.2015 | 61.2 | 26.3523 | 5.5679 | 61.4 | 26.3468 | 3.9429 | 61.6 | 26.3559 | 2.2954 | 61.8 | 26.3536 | 0.69933 | 62
|  |  |  | 26.3642 | 2.0981 | 59.8 | 26.3598 | 3.7248 | 59.6 | 26.3658 | 5.3506 | 59.4 | 26.3553 | 6.983 | 59.2 | 26.3523 | 8.6048 | 59 | 26.3534 | 10.249 | 58.8 | 26.3509 | 11.9383 | 58.6 | 26.3846 | 13.661 | 58.4 | 26.3726 | 15.3197 | 58.2 | 26.3815 | 16.9785 | 58 | 26.3657 | 15.4912 | 60.2 | 26.3529 | 13.7524 | 60.4 | 26.3649 | 12.1655 | 60.6 | 26.3632 | 10.4471 | 60.8 | 26.3603 | 8.8252 | 61 | 26.3739 | 7.2014 | 61.2 | 26.3606 | 5.5679 | 61.4 | 26.3551 | 3.9426 | 61.6 | 26.3643 | 2.2954 | 61.8 | 26.362 | 0.69943 | 62
|  |  |  | 26.3725 | 2.0979 | 59.8 | 26.3681 | 3.7248 | 59.6 | 26.3741 | 5.3506 | 59.4 | 26.3636 | 6.9831 | 59.2 | 26.3606 | 8.6048 | 59 | 26.3617 | 10.2489 | 58.8 | 26.3592 | 11.9382 | 58.6 | 26.3931 | 13.6609 | 58.4 | 26.3809 | 15.3197 | 58.2 | 26.3898 | 16.9789 | 58 | 26.374 | 15.4915 | 60.2 | 26.3612 | 13.7522 | 60.4 | 26.3732 | 12.1656 | 60.6 | 26.3715 | 10.4471 | 60.8 | 26.3686 | 8.8253 | 61 | 26.3822 | 7.2013 | 61.2 | 26.369 | 5.5679 | 61.4 | 26.3634 | 3.9424 | 61.6 | 26.3726 | 2.2954 | 61.8 | 26.3703 | 0.69953 | 62
|  |  |  | 26.3809 | 2.0977 | 59.8 | 26.3764 | 3.7249 | 59.6 | 26.3825 | 5.3506 | 59.4 | 26.372 | 6.9831 | 59.2 | 26.3689 | 8.6047 | 59 | 26.3701 | 10.2489 | 58.8 | 26.3676 | 11.9382 | 58.6 | 26.4014 | 13.6608 | 58.4 | 26.3892 | 15.3198 | 58.2 | 26.3981 | 16.9792 | 58 | 26.3823 | 15.4917 | 60.2 | 26.3695 | 13.752 | 60.4 | 26.3815 | 12.1656 | 60.6 | 26.3799 | 10.4469 | 60.8 | 26.3769 | 8.8253 | 61 | 26.3905 | 7.2013 | 61.2 | 26.3773 | 5.5679 | 61.4 | 26.3718 | 3.9422 | 61.6 | 26.3809 | 2.2954 | 61.8 | 26.3786 | 0.69963 | 62
|  |  |  | 26.3892 | 2.0975 | 59.8 | 26.3848 | 3.7249 | 59.6 | 26.3908 | 5.3506 | 59.4 | 26.3803 | 6.9832 | 59.2 | 26.3773 | 8.6046 | 59 | 26.3784 | 10.2489 | 58.8 | 26.3759 | 11.9382 | 58.6 | 26.4097 | 13.6608 | 58.4 | 26.3976 | 15.3198 | 58.2 | 26.4065 | 16.9796 | 58 | 26.3907 | 15.492 | 60.2 | 26.3779 | 13.7518 | 60.4 | 26.3899 | 12.1657 | 60.6 | 26.3882 | 10.4468 | 60.8 | 26.3853 | 8.8254 | 61 | 26.3989 | 7.2012 | 61.2 | 26.3856 | 5.5679 | 61.4 | 26.3801 | 3.942 | 61.6 | 26.3893 | 2.2954 | 61.8 | 26.387 | 0.69973 | 62
|  |  |  | 26.3975 | 2.0974 | 59.8 | 26.3931 | 3.7249 | 59.6 | 26.3991 | 5.3505 | 59.4 | 26.3886 | 6.9832 | 59.2 | 26.3856 | 8.6046 | 59 | 26.3867 | 10.2488 | 58.8 | 26.3842 | 11.9382 | 58.6 | 26.4181 | 13.6607 | 58.4 | 26.4059 | 15.3199 | 58.2 | 26.4148 | 16.9798 | 58 | 26.399 | 15.4922 | 60.2 | 26.3862 | 13.7517 | 60.4 | 26.3982 | 12.1658 | 60.6 | 26.3965 | 10.4467 | 60.8 | 26.3936 | 8.8255 | 61 | 26.4072 | 7.2012 | 61.2 | 26.394 | 5.568 | 61.4 | 26.3884 | 3.9418 | 61.6 | 26.3976 | 2.2954 | 61.8 | 26.3953 | 0.69982 | 62
|  |  |  | 26.4059 | 2.0972 | 59.8 | 26.4015 | 3.725 | 59.6 | 26.4075 | 5.3505 | 59.4 | 26.397 | 6.9833 | 59.2 | 26.3939 | 8.6046 | 59 | 26.3951 | 10.2488 | 58.8 | 26.3925 | 11.9382 | 58.6 | 26.4264 | 13.6606 | 58.4 | 26.4142 | 15.32 | 58.2 | 26.4231 | 16.98 | 58 | 26.4073 | 15.4925 | 60.2 | 26.3945 | 13.7517 | 60.4 | 26.4065 | 12.1659 | 60.6 | 26.4049 | 10.4466 | 60.8 | 26.402 | 8.8256 | 61 | 26.4155 | 7.2011 | 61.2 | 26.4023 | 5.568 | 61.4 | 26.3968 | 3.9415 | 61.6 | 26.4059 | 2.2954 | 61.8 | 26.4036 | 0.69992 | 62
|  |  |  | 26.4142 | 2.097 | 59.8 | 26.4098 | 3.725 | 59.6 | 26.4158 | 5.3505 | 59.4 | 26.4053 | 6.9833 | 59.2 | 26.4023 | 8.6046 | 59 | 26.4034 | 10.2488 | 58.8 | 26.4009 | 11.9381 | 58.6 | 26.4347 | 13.6605 | 58.4 | 26.4225 | 15.32 | 58.2 | 26.4314 | 16.9803 | 58 | 26.4157 | 15.4927 | 60.2 | 26.4029 | 13.7516 | 60.4 | 26.4149 | 12.166 | 60.6 | 26.4132 | 10.4464 | 60.8 | 26.4103 | 8.8256 | 61 | 26.4239 | 7.201 | 61.2 | 26.4106 | 5.568 | 61.4 | 26.4051 | 3.9413 | 61.6 | 26.4142 | 2.2954 | 61.8 | 26.412 | 0.70002 | 62
|  |  |  | 26.4225 | 2.0969 | 59.8 | 26.4181 | 3.725 | 59.6 | 26.4241 | 5.3505 | 59.4 | 26.4136 | 6.9834 | 59.2 | 26.4106 | 8.6046 | 59 | 26.4117 | 10.2488 | 58.8 | 26.4092 | 11.9381 | 58.6 | 26.4431 | 13.6604 | 58.4 | 26.4309 | 15.3201 | 58.2 | 26.4398 | 16.9805 | 58 | 26.424 | 15.4929 | 60.2 | 26.4112 | 13.7515 | 60.4 | 26.4232 | 12.1661 | 60.6 | 26.4215 | 10.4462 | 60.8 | 26.4186 | 8.8257 | 61 | 26.4322 | 7.201 | 61.2 | 26.419 | 5.568 | 61.4 | 26.4134 | 3.9411 | 61.6 | 26.4226 | 2.2954 | 61.8 | 26.4203 | 0.70011 | 62
|  |  |  | 26.4309 | 2.0967 | 59.8 | 26.4265 | 3.7251 | 59.6 | 26.4325 | 5.3504 | 59.4 | 26.4219 | 6.9834 | 59.2 | 26.4189 | 8.6046 | 59 | 26.4201 | 10.2487 | 58.8 | 26.4175 | 11.9381 | 58.6 | 26.4514 | 13.6603 | 58.4 | 26.4392 | 15.3202 | 58.2 | 26.4481 | 16.9807 | 58 | 26.4323 | 15.4932 | 60.2 | 26.4195 | 13.7514 | 60.4 | 26.4315 | 12.1662 | 60.6 | 26.4299 | 10.446 | 60.8 | 26.427 | 8.8258 | 61 | 26.4406 | 7.2009 | 61.2 | 26.4273 | 5.568 | 61.4 | 26.4218 | 3.941 | 61.6 | 26.4309 | 2.2955 | 61.8 | 26.4286 | 0.70021 | 62
|  |  |  | 26.4392 | 2.0965 | 59.8 | 26.4348 | 3.7251 | 59.6 | 26.4408 | 5.3504 | 59.4 | 26.4303 | 6.9834 | 59.2 | 26.4272 | 8.6048 | 59 | 26.4284 | 10.2487 | 58.8 | 26.4259 | 11.9381 | 58.6 | 26.4597 | 13.6603 | 58.4 | 26.4475 | 15.3202 | 58.2 | 26.4564 | 16.9809 | 58 | 26.4407 | 15.4934 | 60.2 | 26.4279 | 13.7512 | 60.4 | 26.4398 | 12.1662 | 60.6 | 26.4382 | 10.4458 | 60.8 | 26.4353 | 8.8259 | 61 | 26.4489 | 7.2009 | 61.2 | 26.4356 | 5.568 | 61.4 | 26.4301 | 3.9408 | 61.6 | 26.4392 | 2.2955 | 61.8 | 26.437 | 0.7003 | 62
|  |  |  | 26.4475 | 2.0964 | 59.8 | 26.4431 | 3.7252 | 59.6 | 26.4492 | 5.3504 | 59.4 | 26.4386 | 6.9835 | 59.2 | 26.4356 | 8.6049 | 59 | 26.4367 | 10.2486 | 58.8 | 26.4342 | 11.938 | 58.6 | 26.468 | 13.6602 | 58.4 | 26.4558 | 15.3202 | 58.2 | 26.4648 | 16.9811 | 58 | 26.449 | 15.4936 | 60.2 | 26.4362 | 13.7511 | 60.4 | 26.4482 | 12.1663 | 60.6 | 26.4465 | 10.4456 | 60.8 | 26.4437 | 8.826 | 61 | 26.4572 | 7.2008 | 61.2 | 26.444 | 5.5681 | 61.4 | 26.4384 | 3.9407 | 61.6 | 26.4476 | 2.2955 | 61.8 | 26.4453 | 0.7004 | 62
|  |  |  | 26.4559 | 2.0962 | 59.8 | 26.4515 | 3.7252 | 59.6 | 26.4575 | 5.3503 | 59.4 | 26.4469 | 6.9835 | 59.2 | 26.4439 | 8.6051 | 59 | 26.4451 | 10.2485 | 58.8 | 26.4425 | 11.938 | 58.6 | 26.4764 | 13.6602 | 58.4 | 26.4642 | 15.3203 | 58.2 | 26.4731 | 16.9813 | 58 | 26.4573 | 15.4937 | 60.2 | 26.4445 | 13.751 | 60.4 | 26.4565 | 12.1664 | 60.6 | 26.4549 | 10.4455 | 60.8 | 26.452 | 8.8261 | 61 | 26.4656 | 7.2008 | 61.2 | 26.4523 | 5.5681 | 61.4 | 26.4467 | 3.9406 | 61.6 | 26.4559 | 2.2955 | 61.8 | 26.4536 | 0.7005 | 62
|  |  |  | 26.4642 | 2.096 | 59.8 | 26.4598 | 3.7252 | 59.6 | 26.4658 | 5.3503 | 59.4 | 26.4552 | 6.9836 | 59.2 | 26.4522 | 8.6053 | 59 | 26.4534 | 10.2485 | 58.8 | 26.4509 | 11.938 | 58.6 | 26.4847 | 13.6601 | 58.4 | 26.4725 | 15.3203 | 58.2 | 26.4814 | 16.9815 | 58 | 26.4657 | 15.4938 | 60.2 | 26.4529 | 13.7511 | 60.4 | 26.4648 | 12.1664 | 60.6 | 26.4632 | 10.4453 | 60.8 | 26.4603 | 8.8261 | 61 | 26.4739 | 7.2007 | 61.2 | 26.4607 | 5.5681 | 61.4 | 26.4551 | 3.9404 | 61.6 | 26.4642 | 2.2955 | 61.8 | 26.4619 | 0.70059 | 62
|  |  |  | 26.4725 | 2.0958 | 59.8 | 26.4682 | 3.7253 | 59.6 | 26.4742 | 5.3503 | 59.4 | 26.4636 | 6.9836 | 59.2 | 26.4606 | 8.6054 | 59 | 26.4617 | 10.2484 | 58.8 | 26.4592 | 11.938 | 58.6 | 26.493 | 13.6601 | 58.4 | 26.4808 | 15.3204 | 58.2 | 26.4899 | 16.9817 | 58 | 26.474 | 15.4939 | 60.2 | 26.4612 | 13.7512 | 60.4 | 26.4732 | 12.1665 | 60.6 | 26.4715 | 10.4451 | 60.8 | 26.4687 | 8.8262 | 61 | 26.4822 | 7.2007 | 61.2 | 26.469 | 5.5681 | 61.4 | 26.4634 | 3.9403 | 61.6 | 26.4726 | 2.2955 | 61.8 | 26.4703 | 0.70069 | 62
|  |  |  | 26.4809 | 2.0957 | 59.8 | 26.4765 | 3.7253 | 59.6 | 26.4825 | 5.3503 | 59.4 | 26.4719 | 6.9837 | 59.2 | 26.4689 | 8.6056 | 59 | 26.47 | 10.2483 | 58.8 | 26.4675 | 11.9379 | 58.6 | 26.5015 | 13.66 | 58.4 | 26.4891 | 15.3204 | 58.2 | 26.4982 | 16.9819 | 58 | 26.4823 | 15.4941 | 60.2 | 26.4695 | 13.7514 | 60.4 | 26.4815 | 12.1665 | 60.6 | 26.4799 | 10.4449 | 60.8 | 26.477 | 8.8262 | 61 | 26.4906 | 7.2007 | 61.2 | 26.4773 | 5.5681 | 61.4 | 26.4717 | 3.94 | 61.6 | 26.4809 | 2.2955 | 61.8 | 26.4786 | 0.70078 | 62
|  |  |  | 26.4892 | 2.0955 | 59.8 | 26.4848 | 3.7253 | 59.6 | 26.4908 | 5.3502 | 59.4 | 26.4802 | 6.9837 | 59.2 | 26.4772 | 8.6058 | 59 | 26.4784 | 10.2482 | 58.8 | 26.4759 | 11.9379 | 58.6 | 26.5098 | 13.66 | 58.4 | 26.4976 | 15.3205 | 58.2 | 26.5065 | 16.9821 | 58 | 26.4907 | 15.4941 | 60.2 | 26.4778 | 13.7516 | 60.4 | 26.4898 | 12.1666 | 60.6 | 26.4882 | 10.4448 | 60.8 | 26.4854 | 8.8262 | 61 | 26.4989 | 7.2008 | 61.2 | 26.4857 | 5.5681 | 61.4 | 26.4801 | 3.9397 | 61.6 | 26.4892 | 2.2955 | 61.8 | 26.487 | 0.70088 | 62
|  |  |  | 26.4976 | 2.0953 | 59.8 | 26.4932 | 3.7254 | 59.6 | 26.4992 | 5.3502 | 59.4 | 26.4886 | 6.9838 | 59.2 | 26.4855 | 8.606 | 59 | 26.4867 | 10.2481 | 58.8 | 26.4842 | 11.9379 | 58.6 | 26.5181 | 13.6599 | 58.4 | 26.5059 | 15.3205 | 58.2 | 26.5149 | 16.9823 | 58 | 26.499 | 15.4942 | 60.2 | 26.4862 | 13.7519 | 60.4 | 26.4982 | 12.1666 | 60.6 | 26.4966 | 10.4446 | 60.8 | 26.4937 | 8.8263 | 61 | 26.5072 | 7.2008 | 61.2 | 26.494 | 5.5681 | 61.4 | 26.4884 | 3.9394 | 61.6 | 26.4976 | 2.2955 | 61.8 | 26.4953 | 0.70097 | 62
|  |  |  | 26.5059 | 2.0951 | 59.8 | 26.5015 | 3.7254 | 59.6 | 26.5075 | 5.3502 | 59.4 | 26.4969 | 6.9838 | 59.2 | 26.4939 | 8.6062 | 59 | 26.4951 | 10.2479 | 58.8 | 26.4925 | 11.9379 | 58.6 | 26.5264 | 13.6599 | 58.4 | 26.5142 | 15.3206 | 58.2 | 26.5232 | 16.9824 | 58 | 26.5073 | 15.4943 | 60.2 | 26.4945 | 13.7521 | 60.4 | 26.5065 | 12.1667 | 60.6 | 26.5049 | 10.4444 | 60.8 | 26.502 | 8.8264 | 61 | 26.5156 | 7.2008 | 61.2 | 26.5023 | 5.5682 | 61.4 | 26.4967 | 3.9391 | 61.6 | 26.5059 | 2.2955 | 61.8 | 26.5036 | 0.70107 | 62
|  |  |  | 26.5142 | 2.095 | 59.8 | 26.5098 | 3.7255 | 59.6 | 26.5158 | 5.3502 | 59.4 | 26.5052 | 6.9839 | 59.2 | 26.5022 | 8.6064 | 59 | 26.5034 | 10.2478 | 58.8 | 26.5009 | 11.9378 | 58.6 | 26.5348 | 13.6599 | 58.4 | 26.5226 | 15.3206 | 58.2 | 26.5315 | 16.9826 | 58 | 26.5156 | 15.4944 | 60.2 | 26.5028 | 13.7524 | 60.4 | 26.5148 | 12.1667 | 60.6 | 26.5132 | 10.4444 | 60.8 | 26.5104 | 8.8264 | 61 | 26.5239 | 7.2008 | 61.2 | 26.5107 | 5.5682 | 61.4 | 26.5051 | 3.9388 | 61.6 | 26.5143 | 2.2955 | 61.8 | 26.512 | 0.70116 | 62
|  |  |  | 26.5226 | 2.095 | 59.8 | 26.5182 | 3.7255 | 59.6 | 26.5242 | 5.3502 | 59.4 | 26.5135 | 6.9839 | 59.2 | 26.5105 | 8.6066 | 59 | 26.5117 | 10.2477 | 58.8 | 26.5092 | 11.9378 | 58.6 | 26.5431 | 13.6599 | 58.4 | 26.5309 | 15.3207 | 58.2 | 26.5399 | 16.9828 | 58 | 26.524 | 15.4945 | 60.2 | 26.5112 | 13.7526 | 60.4 | 26.5232 | 12.1668 | 60.6 | 26.5216 | 10.4444 | 60.8 | 26.5187 | 8.8265 | 61 | 26.5323 | 7.2009 | 61.2 | 26.519 | 5.5682 | 61.4 | 26.5134 | 3.9385 | 61.6 | 26.5226 | 2.2955 | 61.8 | 26.5203 | 0.70126 | 62
|  |  |  | 26.5309 | 2.095 | 59.8 | 26.5265 | 3.7255 | 59.6 | 26.5325 | 5.3502 | 59.4 | 26.5219 | 6.984 | 59.2 | 26.5189 | 8.6068 | 59 | 26.5201 | 10.2475 | 58.8 | 26.5175 | 11.9378 | 58.6 | 26.5514 | 13.6598 | 58.4 | 26.5392 | 15.3207 | 58.2 | 26.5482 | 16.9829 | 58 | 26.5323 | 15.4946 | 60.2 | 26.5195 | 13.7528 | 60.4 | 26.5315 | 12.167 | 60.6 | 26.5299 | 10.4444 | 60.8 | 26.5271 | 8.8265 | 61 | 26.5406 | 7.2009 | 61.2 | 26.5273 | 5.5682 | 61.4 | 26.5217 | 3.9383 | 61.6 | 26.5309 | 2.2955 | 61.8 | 26.5286 | 0.70135 | 62
|  |  |  | 26.5392 | 2.095 | 59.8 | 26.5349 | 3.7255 | 59.6 | 26.5409 | 5.3501 | 59.4 | 26.5302 | 6.984 | 59.2 | 26.5272 | 8.6071 | 59 | 26.5284 | 10.2474 | 58.8 | 26.5258 | 11.9378 | 58.6 | 26.5598 | 13.6598 | 58.4 | 26.5475 | 15.3207 | 58.2 | 26.5565 | 16.983 | 58 | 26.5406 | 15.4946 | 60.2 | 26.5278 | 13.7531 | 60.4 | 26.5398 | 12.1671 | 60.6 | 26.5382 | 10.4444 | 60.8 | 26.5354 | 8.8266 | 61 | 26.5489 | 7.201 | 61.2 | 26.5357 | 5.5682 | 61.4 | 26.5301 | 3.9381 | 61.6 | 26.5392 | 2.2955 | 61.8 | 26.537 | 0.70145 | 62
|  |  |  | 26.5476 | 2.0951 | 59.8 | 26.5432 | 3.7256 | 59.6 | 26.5492 | 5.3501 | 59.4 | 26.5385 | 6.9841 | 59.2 | 26.5355 | 8.6073 | 59 | 26.5367 | 10.2473 | 58.8 | 26.5342 | 11.9378 | 58.6 | 26.5681 | 13.6598 | 58.4 | 26.5559 | 15.3207 | 58.2 | 26.5648 | 16.9832 | 58 | 26.549 | 15.4947 | 60.2 | 26.5362 | 13.7533 | 60.4 | 26.5482 | 12.1672 | 60.6 | 26.5466 | 10.4444 | 60.8 | 26.5437 | 8.8266 | 61 | 26.5573 | 7.201 | 61.2 | 26.544 | 5.5682 | 61.4 | 26.5384 | 3.9379 | 61.6 | 26.5476 | 2.2955 | 61.8 | 26.5453 | 0.70154 | 62
|  |  |  | 26.5559 | 2.0951 | 59.8 | 26.5515 | 3.7256 | 59.6 | 26.5575 | 5.3501 | 59.4 | 26.5468 | 6.9841 | 59.2 | 26.5439 | 8.6075 | 59 | 26.545 | 10.2471 | 58.8 | 26.5425 | 11.9378 | 58.6 | 26.5764 | 13.6598 | 58.4 | 26.5642 | 15.3206 | 58.2 | 26.5732 | 16.9833 | 58 | 26.5573 | 15.4948 | 60.2 | 26.5445 | 13.7536 | 60.4 | 26.5565 | 12.1674 | 60.6 | 26.5549 | 10.4444 | 60.8 | 26.5521 | 8.8266 | 61 | 26.5656 | 7.2011 | 61.2 | 26.5524 | 5.5682 | 61.4 | 26.5467 | 3.9377 | 61.6 | 26.5559 | 2.2955 | 61.8 | 26.5536 | 0.70164 | 62
|  |  |  | 26.5642 | 2.0951 | 59.8 | 26.5599 | 3.7256 | 59.6 | 26.5659 | 5.3502 | 59.4 | 26.5552 | 6.9842 | 59.2 | 26.5522 | 8.6077 | 59 | 26.5534 | 10.247 | 58.8 | 26.5508 | 11.9378 | 58.6 | 26.5847 | 13.6598 | 58.4 | 26.5725 | 15.3206 | 58.2 | 26.5815 | 16.9834 | 58 | 26.5656 | 15.4948 | 60.2 | 26.5528 | 13.7538 | 60.4 | 26.5648 | 12.1675 | 60.6 | 26.5632 | 10.4444 | 60.8 | 26.5604 | 8.8266 | 61 | 26.5739 | 7.2011 | 61.2 | 26.5607 | 5.5683 | 61.4 | 26.5551 | 3.9376 | 61.6 | 26.5642 | 2.2956 | 61.8 | 26.562 | 0.70173 | 62
|  |  |  | 26.5726 | 2.0951 | 59.8 | 26.5682 | 3.7256 | 59.6 | 26.5742 | 5.3502 | 59.4 | 26.5635 | 6.9842 | 59.2 | 26.5605 | 8.608 | 59 | 26.5617 | 10.2469 | 58.8 | 26.5592 | 11.9378 | 58.6 | 26.5931 | 13.6597 | 58.4 | 26.5808 | 15.3206 | 58.2 | 26.5898 | 16.9836 | 58 | 26.574 | 15.4949 | 60.2 | 26.5612 | 13.7541 | 60.4 | 26.5732 | 12.1677 | 60.6 | 26.5716 | 10.4444 | 60.8 | 26.5688 | 8.8266 | 61 | 26.5823 | 7.2012 | 61.2 | 26.569 | 5.5683 | 61.4 | 26.5634 | 3.9374 | 61.6 | 26.5726 | 2.2956 | 61.8 | 26.5703 | 0.70183 | 62
|  |  |  | 26.5809 | 2.0951 | 59.8 | 26.5765 | 3.7257 | 59.6 | 26.5825 | 5.3502 | 59.4 | 26.5718 | 6.9842 | 59.2 | 26.5688 | 8.6082 | 59 | 26.57 | 10.2468 | 58.8 | 26.5675 | 11.9378 | 58.6 | 26.6014 | 13.6598 | 58.4 | 26.5892 | 15.3206 | 58.2 | 26.5983 | 16.9837 | 58 | 26.5823 | 15.4949 | 60.2 | 26.5695 | 13.7543 | 60.4 | 26.5815 | 12.1679 | 60.6 | 26.5799 | 10.4444 | 60.8 | 26.5771 | 8.8266 | 61 | 26.5906 | 7.2012 | 61.2 | 26.5774 | 5.5683 | 61.4 | 26.5717 | 3.9373 | 61.6 | 26.5809 | 2.2956 | 61.8 | 26.5786 | 0.70192 | 62
|  |  |  | 26.5892 | 2.0951 | 59.8 | 26.5849 | 3.7257 | 59.6 | 26.5909 | 5.3502 | 59.4 | 26.5802 | 6.9843 | 59.2 | 26.5772 | 8.6084 | 59 | 26.5784 | 10.2466 | 58.8 | 26.5758 | 11.9378 | 58.6 | 26.6097 | 13.66 | 58.4 | 26.5975 | 15.3206 | 58.2 | 26.6066 | 16.9839 | 58 | 26.5906 | 15.495 | 60.2 | 26.5778 | 13.7546 | 60.4 | 26.5898 | 12.1681 | 60.6 | 26.5882 | 10.4444 | 60.8 | 26.5854 | 8.8267 | 61 | 26.599 | 7.2013 | 61.2 | 26.5857 | 5.5683 | 61.4 | 26.58 | 3.9371 | 61.6 | 26.5892 | 2.2956 | 61.8 | 26.5869 | 0.70202 | 62
|  |  |  | 26.5976 | 2.0951 | 59.8 | 26.5932 | 3.7257 | 59.6 | 26.5992 | 5.3501 | 59.4 | 26.5885 | 6.9843 | 59.2 | 26.5855 | 8.6086 | 59 | 26.5867 | 10.2465 | 58.8 | 26.5842 | 11.9378 | 58.6 | 26.6182 | 13.6601 | 58.4 | 26.6058 | 15.3205 | 58.2 | 26.6149 | 16.9839 | 58 | 26.599 | 15.4951 | 60.2 | 26.5862 | 13.7549 | 60.4 | 26.5981 | 12.1683 | 60.6 | 26.5966 | 10.4444 | 60.8 | 26.5938 | 8.8265 | 61 | 26.6073 | 7.2013 | 61.2 | 26.5941 | 5.5683 | 61.4 | 26.5884 | 3.937 | 61.6 | 26.5976 | 2.2956 | 61.8 | 26.5953 | 0.70211 | 62
|  |  |  | 26.6059 | 2.0951 | 59.8 | 26.6016 | 3.7257 | 59.6 | 26.6075 | 5.3502 | 59.4 | 26.5968 | 6.9843 | 59.2 | 26.5938 | 8.6089 | 59 | 26.595 | 10.2464 | 58.8 | 26.5925 | 11.9378 | 58.6 | 26.6265 | 13.6602 | 58.4 | 26.6141 | 15.3205 | 58.2 | 26.6233 | 16.9839 | 58 | 26.6073 | 15.4952 | 60.2 | 26.5945 | 13.7552 | 60.4 | 26.6065 | 12.1684 | 60.6 | 26.6049 | 10.4444 | 60.8 | 26.6021 | 8.8263 | 61 | 26.6156 | 7.2014 | 61.2 | 26.6024 | 5.5683 | 61.4 | 26.5967 | 3.9368 | 61.6 | 26.6059 | 2.2956 | 61.8 | 26.6036 | 0.70221 | 62
|  |  |  | 26.6142 | 2.0951 | 59.8 | 26.6099 | 3.7257 | 59.6 | 26.6159 | 5.3502 | 59.4 | 26.6051 | 6.9843 | 59.2 | 26.6022 | 8.6091 | 59 | 26.6034 | 10.2463 | 58.8 | 26.6008 | 11.9378 | 58.6 | 26.6348 | 13.6602 | 58.4 | 26.6226 | 15.3205 | 58.2 | 26.6316 | 16.9839 | 58 | 26.6156 | 15.4952 | 60.2 | 26.6028 | 13.7555 | 60.4 | 26.6148 | 12.1686 | 60.6 | 26.6132 | 10.4445 | 60.8 | 26.6105 | 8.826 | 61 | 26.624 | 7.2014 | 61.2 | 26.6107 | 5.5683 | 61.4 | 26.605 | 3.9366 | 61.6 | 26.6142 | 2.2956 | 61.8 | 26.612 | 0.7023 | 62
|  |  |  | 26.6226 | 2.0951 | 59.8 | 26.6182 | 3.7257 | 59.6 | 26.6242 | 5.3502 | 59.4 | 26.6135 | 6.9843 | 59.2 | 26.6105 | 8.6093 | 59 | 26.6117 | 10.2462 | 58.8 | 26.6092 | 11.9378 | 58.6 | 26.6432 | 13.6603 | 58.4 | 26.6309 | 15.3205 | 58.2 | 26.6399 | 16.9839 | 58 | 26.624 | 15.4953 | 60.2 | 26.6112 | 13.7557 | 60.4 | 26.6231 | 12.1688 | 60.6 | 26.6216 | 10.4445 | 60.8 | 26.6188 | 8.8256 | 61 | 26.6323 | 7.2015 | 61.2 | 26.6191 | 5.5683 | 61.4 | 26.6133 | 3.9365 | 61.6 | 26.6226 | 2.2956 | 61.8 | 26.6203 | 0.70239 | 62
|  |  |  | 26.6309 | 2.0951 | 59.8 | 26.6266 | 3.7257 | 59.6 | 26.6326 | 5.3502 | 59.4 | 26.6218 | 6.9844 | 59.2 | 26.6188 | 8.6095 | 59 | 26.62 | 10.2462 | 58.8 | 26.6175 | 11.9378 | 58.6 | 26.6515 | 13.6603 | 58.4 | 26.6392 | 15.3206 | 58.2 | 26.6483 | 16.9839 | 58 | 26.6323 | 15.4953 | 60.2 | 26.6195 | 13.756 | 60.4 | 26.6315 | 12.1691 | 60.6 | 26.6299 | 10.4446 | 60.8 | 26.6272 | 8.8252 | 61 | 26.6406 | 7.2015 | 61.2 | 26.6274 | 5.5684 | 61.4 | 26.6217 | 3.9363 | 61.6 | 26.6309 | 2.2956 | 61.8 | 26.6286 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.6392 | 2.0951 | 59.8 | 26.6349 | 3.7257 | 59.6 | 26.6409 | 5.3502 | 59.4 | 26.6301 | 6.9844 | 59.2 | 26.6272 | 8.6097 | 59 | 26.6284 | 10.2461 | 58.8 | 26.6258 | 11.9378 | 58.6 | 26.6598 | 13.6604 | 58.4 | 26.6476 | 15.3208 | 58.2 | 26.6566 | 16.9839 | 58 | 26.6406 | 15.4954 | 60.2 | 26.6278 | 13.7563 | 60.4 | 26.6398 | 12.1692 | 60.6 | 26.6382 | 10.4447 | 60.8 | 26.6355 | 8.8248 | 61 | 26.649 | 7.2015 | 61.2 | 26.6357 | 5.5684 | 61.4 | 26.63 | 3.9361 | 61.6 | 26.6392 | 2.2956 | 61.8 | 26.637 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 26.6476 | 2.0951 | 59.8 | 26.6433 | 3.7257 | 59.6 | 26.6492 | 5.3501 | 59.4 | 26.6384 | 6.9844 | 59.2 | 26.6355 | 8.6099 | 59 | 26.6367 | 10.246 | 58.8 | 26.6342 | 11.9378 | 58.6 | 26.6681 | 13.6604 | 58.4 | 26.6559 | 15.3209 | 58.2 | 26.6649 | 16.9839 | 58 | 26.649 | 15.4954 | 60.2 | 26.6362 | 13.7565 | 60.4 | 26.6481 | 12.1694 | 60.6 | 26.6466 | 10.4448 | 60.8 | 26.6438 | 8.8245 | 61 | 26.6573 | 7.2016 | 61.2 | 26.6441 | 5.5684 | 61.4 | 26.6383 | 3.9359 | 61.6 | 26.6476 | 2.2956 | 61.8 | 26.6453 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 26.6559 | 2.0951 | 59.8 | 26.6516 | 3.7257 | 59.6 | 26.6576 | 5.3501 | 59.4 | 26.6468 | 6.9844 | 59.2 | 26.6438 | 8.6102 | 59 | 26.645 | 10.246 | 58.8 | 26.6425 | 11.9378 | 58.6 | 26.6765 | 13.6605 | 58.4 | 26.6642 | 15.3211 | 58.2 | 26.6732 | 16.984 | 58 | 26.6573 | 15.4955 | 60.2 | 26.6445 | 13.7567 | 60.4 | 26.6565 | 12.1696 | 60.6 | 26.6549 | 10.4449 | 60.8 | 26.6522 | 8.8242 | 61 | 26.6656 | 7.2016 | 61.2 | 26.6524 | 5.5684 | 61.4 | 26.6467 | 3.9357 | 61.6 | 26.6559 | 2.2956 | 61.8 | 26.6536 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 26.6643 | 2.0951 | 59.8 | 26.6599 | 3.7256 | 59.6 | 26.6659 | 5.3502 | 59.4 | 26.6551 | 6.9844 | 59.2 | 26.6521 | 8.6104 | 59 | 26.6534 | 10.2459 | 58.8 | 26.6508 | 11.9378 | 58.6 | 26.6848 | 13.6605 | 58.4 | 26.6725 | 15.3212 | 58.2 | 26.6816 | 16.9841 | 58 | 26.6656 | 15.4956 | 60.2 | 26.6528 | 13.757 | 60.4 | 26.6648 | 12.1698 | 60.6 | 26.6633 | 10.445 | 60.8 | 26.6605 | 8.8239 | 61 | 26.674 | 7.2017 | 61.2 | 26.6608 | 5.5684 | 61.4 | 26.655 | 3.9355 | 61.6 | 26.6642 | 2.2956 | 61.8 | 26.662 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 26.6726 | 2.0951 | 59.8 | 26.6683 | 3.7256 | 59.6 | 26.6742 | 5.3501 | 59.4 | 26.6634 | 6.9844 | 59.2 | 26.6605 | 8.6107 | 59 | 26.6617 | 10.2458 | 58.8 | 26.6591 | 11.9378 | 58.6 | 26.6931 | 13.6606 | 58.4 | 26.6809 | 15.3214 | 58.2 | 26.6899 | 16.9842 | 58 | 26.674 | 15.4957 | 60.2 | 26.6612 | 13.7572 | 60.4 | 26.6731 | 12.17 | 60.6 | 26.6716 | 10.4451 | 60.8 | 26.6689 | 8.8237 | 61 | 26.6823 | 7.2017 | 61.2 | 26.6691 | 5.5684 | 61.4 | 26.6633 | 3.9353 | 61.6 | 26.6725 | 2.2956 | 61.8 | 26.6703 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 26.6809 | 2.0952 | 59.8 | 26.6766 | 3.7256 | 59.6 | 26.6826 | 5.3501 | 59.4 | 26.6718 | 6.9844 | 59.2 | 26.6688 | 8.6109 | 59 | 26.67 | 10.2458 | 58.8 | 26.6675 | 11.9377 | 58.6 | 26.7015 | 13.6606 | 58.4 | 26.6892 | 15.3215 | 58.2 | 26.6982 | 16.9844 | 58 | 26.6823 | 15.4959 | 60.2 | 26.6695 | 13.7574 | 60.4 | 26.6814 | 12.1702 | 60.6 | 26.6799 | 10.4451 | 60.8 | 26.6772 | 8.8234 | 61 | 26.6907 | 7.2018 | 61.2 | 26.6774 | 5.5684 | 61.4 | 26.6717 | 3.935 | 61.6 | 26.6809 | 2.2956 | 61.8 | 26.6786 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 26.6893 | 2.0952 | 59.8 | 26.6849 | 3.7256 | 59.6 | 26.6909 | 5.3501 | 59.4 | 26.6801 | 6.9845 | 59.2 | 26.6771 | 8.6112 | 59 | 26.6784 | 10.2456 | 58.8 | 26.6758 | 11.9377 | 58.6 | 26.7098 | 13.6607 | 58.4 | 26.6975 | 15.3217 | 58.2 | 26.7067 | 16.9845 | 58 | 26.6906 | 15.496 | 60.2 | 26.6778 | 13.7576 | 60.4 | 26.6898 | 12.1705 | 60.6 | 26.6883 | 10.4452 | 60.8 | 26.6855 | 8.8231 | 61 | 26.699 | 7.2018 | 61.2 | 26.6858 | 5.5685 | 61.4 | 26.68 | 3.9348 | 61.6 | 26.6892 | 2.2956 | 61.8 | 26.687 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 26.6976 | 2.0952 | 59.8 | 26.6933 | 3.7255 | 59.6 | 26.6992 | 5.3501 | 59.4 | 26.6884 | 6.9845 | 59.2 | 26.6855 | 8.6115 | 59 | 26.6867 | 10.2455 | 58.8 | 26.6841 | 11.9376 | 58.6 | 26.7181 | 13.6608 | 58.4 | 26.7058 | 15.3218 | 58.2 | 26.715 | 16.9846 | 58 | 26.6989 | 15.4962 | 60.2 | 26.6861 | 13.7579 | 60.4 | 26.6981 | 12.1707 | 60.6 | 26.6966 | 10.4453 | 60.8 | 26.6939 | 8.8229 | 61 | 26.7073 | 7.2019 | 61.2 | 26.6941 | 5.5685 | 61.4 | 26.6883 | 3.9347 | 61.6 | 26.6975 | 2.2956 | 61.8 | 26.6953 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 26.7059 | 2.0952 | 59.8 | 26.7016 | 3.7255 | 59.6 | 26.7076 | 5.3501 | 59.4 | 26.6967 | 6.9845 | 59.2 | 26.6938 | 8.6119 | 59 | 26.695 | 10.2454 | 58.8 | 26.6925 | 11.9376 | 58.6 | 26.7264 | 13.6608 | 58.4 | 26.7142 | 15.322 | 58.2 | 26.7233 | 16.9847 | 58 | 26.7073 | 15.4963 | 60.2 | 26.6945 | 13.7582 | 60.4 | 26.7064 | 12.171 | 60.6 | 26.7049 | 10.4454 | 60.8 | 26.7022 | 8.8226 | 61 | 26.7157 | 7.2019 | 61.2 | 26.7025 | 5.5685 | 61.4 | 26.6967 | 3.9347 | 61.6 | 26.7059 | 2.2956 | 61.8 | 26.7036 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 26.7143 | 2.0952 | 59.8 | 26.71 | 3.7255 | 59.6 | 26.7159 | 5.3501 | 59.4 | 26.7051 | 6.9845 | 59.2 | 26.7021 | 8.6122 | 59 | 26.7034 | 10.2453 | 58.8 | 26.7008 | 11.9376 | 58.6 | 26.7349 | 13.6608 | 58.4 | 26.7225 | 15.3221 | 58.2 | 26.7317 | 16.9849 | 58 | 26.7156 | 15.4963 | 60.2 | 26.7028 | 13.7586 | 60.4 | 26.7148 | 12.1713 | 60.6 | 26.7133 | 10.4455 | 60.8 | 26.7106 | 8.8224 | 61 | 26.724 | 7.202 | 61.2 | 26.7108 | 5.5685 | 61.4 | 26.705 | 3.9349 | 61.6 | 26.7142 | 2.2957 | 61.8 | 26.7119 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 26.7226 | 2.0952 | 59.8 | 26.7183 | 3.7255 | 59.6 | 26.7243 | 5.3501 | 59.4 | 26.7134 | 6.9845 | 59.2 | 26.7104 | 8.6125 | 59 | 26.7117 | 10.2453 | 58.8 | 26.7091 | 11.9376 | 58.6 | 26.7432 | 13.6609 | 58.4 | 26.7308 | 15.3223 | 58.2 | 26.74 | 16.985 | 58 | 26.7239 | 15.4964 | 60.2 | 26.7111 | 13.7589 | 60.4 | 26.7231 | 12.1715 | 60.6 | 26.7216 | 10.4456 | 60.8 | 26.7189 | 8.8221 | 61 | 26.7324 | 7.202 | 61.2 | 26.7191 | 5.5685 | 61.4 | 26.7133 | 3.9351 | 61.6 | 26.7225 | 2.2957 | 61.8 | 26.7203 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 26.7309 | 2.0952 | 59.8 | 26.7266 | 3.7254 | 59.6 | 26.7326 | 5.3501 | 59.4 | 26.7217 | 6.9845 | 59.2 | 26.7188 | 8.6128 | 59 | 26.72 | 10.2452 | 58.8 | 26.7175 | 11.9376 | 58.6 | 26.7515 | 13.6609 | 58.4 | 26.7391 | 15.3223 | 58.2 | 26.7483 | 16.9851 | 58 | 26.7323 | 15.4964 | 60.2 | 26.7195 | 13.7592 | 60.4 | 26.7314 | 12.1718 | 60.6 | 26.7299 | 10.4457 | 60.8 | 26.7272 | 8.8219 | 61 | 26.7407 | 7.2021 | 61.2 | 26.7274 | 5.5685 | 61.4 | 26.7216 | 3.9354 | 61.6 | 26.7309 | 2.2957 | 61.8 | 26.7286 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 26.7393 | 2.0952 | 59.8 | 26.735 | 3.7254 | 59.6 | 26.7409 | 5.3501 | 59.4 | 26.73 | 6.9845 | 59.2 | 26.7271 | 8.6131 | 59 | 26.7284 | 10.2451 | 58.8 | 26.7258 | 11.9377 | 58.6 | 26.7599 | 13.661 | 58.4 | 26.7476 | 15.3224 | 58.2 | 26.7567 | 16.9852 | 58 | 26.7406 | 15.4964 | 60.2 | 26.7278 | 13.7596 | 60.4 | 26.7398 | 12.172 | 60.6 | 26.7383 | 10.4458 | 60.8 | 26.7356 | 8.8217 | 61 | 26.749 | 7.2021 | 61.2 | 26.7358 | 5.5685 | 61.4 | 26.73 | 3.9356 | 61.6 | 26.7392 | 2.2957 | 61.8 | 26.737 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 26.7476 | 2.0952 | 59.8 | 26.7433 | 3.7254 | 59.6 | 26.7493 | 5.3501 | 59.4 | 26.7384 | 6.9845 | 59.2 | 26.7354 | 8.6134 | 59 | 26.7367 | 10.2451 | 58.8 | 26.7341 | 11.9377 | 58.6 | 26.7682 | 13.661 | 58.4 | 26.7559 | 15.3225 | 58.2 | 26.765 | 16.9854 | 58 | 26.7489 | 15.4964 | 60.2 | 26.7361 | 13.7599 | 60.4 | 26.7481 | 12.1722 | 60.6 | 26.7466 | 10.446 | 60.8 | 26.7439 | 8.8215 | 61 | 26.7574 | 7.2021 | 61.2 | 26.7441 | 5.5686 | 61.4 | 26.7383 | 3.9359 | 61.6 | 26.7475 | 2.2957 | 61.8 | 26.7453 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 26.7559 | 2.0952 | 59.8 | 26.7516 | 3.7255 | 59.6 | 26.7576 | 5.3501 | 59.4 | 26.7467 | 6.9845 | 59.2 | 26.7438 | 8.6136 | 59 | 26.745 | 10.245 | 58.8 | 26.7425 | 11.9377 | 58.6 | 26.7765 | 13.661 | 58.4 | 26.7642 | 15.3226 | 58.2 | 26.7733 | 16.9855 | 58 | 26.7573 | 15.4964 | 60.2 | 26.7445 | 13.7602 | 60.4 | 26.7564 | 12.1725 | 60.6 | 26.7549 | 10.4461 | 60.8 | 26.7523 | 8.8212 | 61 | 26.7657 | 7.2022 | 61.2 | 26.7525 | 5.5686 | 61.4 | 26.7467 | 3.9362 | 61.6 | 26.7559 | 2.2957 | 61.8 | 26.7536 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 26.7643 | 2.0952 | 59.8 | 26.76 | 3.7255 | 59.6 | 26.7659 | 5.3501 | 59.4 | 26.755 | 6.9845 | 59.2 | 26.7521 | 8.6139 | 59 | 26.7534 | 10.245 | 58.8 | 26.7508 | 11.9378 | 58.6 | 26.7849 | 13.6611 | 58.4 | 26.7726 | 15.3227 | 58.2 | 26.7816 | 16.9856 | 58 | 26.7656 | 15.4964 | 60.2 | 26.7528 | 13.7607 | 60.4 | 26.7648 | 12.1727 | 60.6 | 26.7633 | 10.4463 | 60.8 | 26.7606 | 8.8211 | 61 | 26.774 | 7.2022 | 61.2 | 26.7608 | 5.5686 | 61.4 | 26.755 | 3.9365 | 61.6 | 26.7642 | 2.2957 | 61.8 | 26.762 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 26.7726 | 2.0952 | 59.8 | 26.7683 | 3.7256 | 59.6 | 26.7743 | 5.3501 | 59.4 | 26.7634 | 6.9845 | 59.2 | 26.7604 | 8.6142 | 59 | 26.7617 | 10.2449 | 58.8 | 26.7591 | 11.9378 | 58.6 | 26.7932 | 13.6611 | 58.4 | 26.7809 | 15.3228 | 58.2 | 26.79 | 16.9857 | 58 | 26.7739 | 15.4964 | 60.2 | 26.7611 | 13.7611 | 60.4 | 26.7731 | 12.1729 | 60.6 | 26.7716 | 10.4464 | 60.8 | 26.7689 | 8.8209 | 61 | 26.7824 | 7.2023 | 61.2 | 26.7691 | 5.5686 | 61.4 | 26.7633 | 3.9367 | 61.6 | 26.7725 | 2.2957 | 61.8 | 26.7703 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 26.7809 | 2.0952 | 59.8 | 26.7767 | 3.7257 | 59.6 | 26.7826 | 5.3501 | 59.4 | 26.7717 | 6.9845 | 59.2 | 26.7687 | 8.6145 | 59 | 26.77 | 10.2449 | 58.8 | 26.7675 | 11.9378 | 58.6 | 26.8015 | 13.6611 | 58.4 | 26.7892 | 15.3228 | 58.2 | 26.7983 | 16.9858 | 58 | 26.7823 | 15.4964 | 60.2 | 26.7695 | 13.7616 | 60.4 | 26.7814 | 12.1731 | 60.6 | 26.7799 | 10.4466 | 60.8 | 26.7773 | 8.8207 | 61 | 26.7907 | 7.2023 | 61.2 | 26.7775 | 5.5686 | 61.4 | 26.7717 | 3.9369 | 61.6 | 26.7809 | 2.2957 | 61.8 | 26.7786 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 26.7893 | 2.0952 | 59.8 | 26.785 | 3.7257 | 59.6 | 26.791 | 5.3502 | 59.4 | 26.78 | 6.9845 | 59.2 | 26.7771 | 8.6147 | 59 | 26.7784 | 10.2449 | 58.8 | 26.7758 | 11.9379 | 58.6 | 26.8098 | 13.6611 | 58.4 | 26.7975 | 15.3229 | 58.2 | 26.8066 | 16.9859 | 58 | 26.7906 | 15.4964 | 60.2 | 26.7778 | 13.762 | 60.4 | 26.7897 | 12.1733 | 60.6 | 26.7883 | 10.4467 | 60.8 | 26.7856 | 8.8206 | 61 | 26.7991 | 7.2023 | 61.2 | 26.7858 | 5.5686 | 61.4 | 26.78 | 3.9371 | 61.6 | 26.7892 | 2.2957 | 61.8 | 26.787 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 26.7976 | 2.0953 | 59.8 | 26.7933 | 3.7258 | 59.6 | 26.7993 | 5.3502 | 59.4 | 26.7883 | 6.9845 | 59.2 | 26.7854 | 8.615 | 59 | 26.7867 | 10.245 | 58.8 | 26.7841 | 11.9379 | 58.6 | 26.8182 | 13.6612 | 58.4 | 26.8059 | 15.3229 | 58.2 | 26.8151 | 16.986 | 58 | 26.7989 | 15.4965 | 60.2 | 26.7861 | 13.7624 | 60.4 | 26.7981 | 12.1736 | 60.6 | 26.7966 | 10.4469 | 60.8 | 26.794 | 8.8204 | 61 | 26.8074 | 7.2023 | 61.2 | 26.7942 | 5.5686 | 61.4 | 26.7883 | 3.9373 | 61.6 | 26.7975 | 2.2957 | 61.8 | 26.7953 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 26.8059 | 2.0953 | 59.8 | 26.8017 | 3.7258 | 59.6 | 26.8076 | 5.3502 | 59.4 | 26.7967 | 6.9845 | 59.2 | 26.7937 | 8.6156 | 59 | 26.795 | 10.245 | 58.8 | 26.7924 | 11.9379 | 58.6 | 26.8265 | 13.6612 | 58.4 | 26.8142 | 15.323 | 58.2 | 26.8234 | 16.9861 | 58 | 26.8073 | 15.4965 | 60.2 | 26.7945 | 13.7628 | 60.4 | 26.8064 | 12.1738 | 60.6 | 26.8049 | 10.447 | 60.8 | 26.8023 | 8.8202 | 61 | 26.8157 | 7.2023 | 61.2 | 26.8025 | 5.5686 | 61.4 | 26.7967 | 3.9375 | 61.6 | 26.8058 | 2.2957 | 61.8 | 26.8036 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 26.8143 | 2.0953 | 59.8 | 26.81 | 3.7259 | 59.6 | 26.816 | 5.3502 | 59.4 | 26.805 | 6.9845 | 59.2 | 26.8021 | 8.6162 | 59 | 26.8034 | 10.2451 | 58.8 | 26.8008 | 11.9379 | 58.6 | 26.8348 | 13.6612 | 58.4 | 26.8225 | 15.323 | 58.2 | 26.8317 | 16.9863 | 58 | 26.8156 | 15.4965 | 60.2 | 26.8028 | 13.7631 | 60.4 | 26.8147 | 12.174 | 60.6 | 26.8133 | 10.4472 | 60.8 | 26.8106 | 8.8199 | 61 | 26.8241 | 7.2023 | 61.2 | 26.8108 | 5.5686 | 61.4 | 26.805 | 3.9377 | 61.6 | 26.8142 | 2.2957 | 61.8 | 26.812 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8226 | 2.0953 | 59.8 | 26.8184 | 3.7259 | 59.6 | 26.8243 | 5.3503 | 59.4 | 26.8133 | 6.9845 | 59.2 | 26.8104 | 8.6166 | 59 | 26.8117 | 10.2451 | 58.8 | 26.8091 | 11.938 | 58.6 | 26.8433 | 13.6613 | 58.4 | 26.8308 | 15.3231 | 58.2 | 26.8401 | 16.9864 | 58 | 26.8239 | 15.4965 | 60.2 | 26.8111 | 13.7633 | 60.4 | 26.8231 | 12.1743 | 60.6 | 26.8216 | 10.4474 | 60.8 | 26.819 | 8.8197 | 61 | 26.8324 | 7.2024 | 61.2 | 26.8192 | 5.5686 | 61.4 | 26.8133 | 3.9379 | 61.6 | 26.8225 | 2.2957 | 61.8 | 26.8203 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8309 | 2.0953 | 59.8 | 26.8267 | 3.726 | 59.6 | 26.8326 | 5.3503 | 59.4 | 26.8216 | 6.9845 | 59.2 | 26.8187 | 8.6171 | 59 | 26.82 | 10.2452 | 58.8 | 26.8174 | 11.938 | 58.6 | 26.8516 | 13.6613 | 58.4 | 26.8392 | 15.3231 | 58.2 | 26.8484 | 16.9865 | 58 | 26.8323 | 15.4965 | 60.2 | 26.8195 | 13.7636 | 60.4 | 26.8314 | 12.1745 | 60.6 | 26.83 | 10.4476 | 60.8 | 26.8273 | 8.8196 | 61 | 26.8407 | 7.2024 | 61.2 | 26.8275 | 5.5686 | 61.4 | 26.8217 | 3.9381 | 61.6 | 26.8308 | 2.2957 | 61.8 | 26.8286 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8393 | 2.0953 | 59.8 | 26.835 | 3.726 | 59.6 | 26.841 | 5.3503 | 59.4 | 26.83 | 6.9845 | 59.2 | 26.8271 | 8.6176 | 59 | 26.8284 | 10.2452 | 58.8 | 26.8258 | 11.938 | 58.6 | 26.8599 | 13.6613 | 58.4 | 26.8475 | 15.3232 | 58.2 | 26.8567 | 16.9866 | 58 | 26.8406 | 15.4966 | 60.2 | 26.8278 | 13.7639 | 60.4 | 26.8397 | 12.1747 | 60.6 | 26.8383 | 10.4477 | 60.8 | 26.8357 | 8.8195 | 61 | 26.8491 | 7.2024 | 61.2 | 26.8358 | 5.5686 | 61.4 | 26.83 | 3.9383 | 61.6 | 26.8392 | 2.2957 | 61.8 | 26.8369 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8476 | 2.0953 | 59.8 | 26.8434 | 3.7261 | 59.6 | 26.8493 | 5.3504 | 59.4 | 26.8383 | 6.9845 | 59.2 | 26.8354 | 8.6181 | 59 | 26.8367 | 10.2453 | 58.8 | 26.8341 | 11.9381 | 58.6 | 26.8682 | 13.6614 | 58.4 | 26.8558 | 15.3232 | 58.2 | 26.865 | 16.9867 | 58 | 26.8489 | 15.4966 | 60.2 | 26.8361 | 13.764 | 60.4 | 26.8481 | 12.1748 | 60.6 | 26.8466 | 10.4479 | 60.8 | 26.844 | 8.8192 | 61 | 26.8574 | 7.2024 | 61.2 | 26.8442 | 5.5686 | 61.4 | 26.8383 | 3.9383 | 61.6 | 26.8475 | 2.2957 | 61.8 | 26.8453 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8559 | 2.0953 | 59.8 | 26.8517 | 3.7261 | 59.6 | 26.8576 | 5.3504 | 59.4 | 26.8466 | 6.9845 | 59.2 | 26.8437 | 8.6184 | 59 | 26.845 | 10.2453 | 58.8 | 26.8424 | 11.9381 | 58.6 | 26.8766 | 13.6614 | 58.4 | 26.8643 | 15.3233 | 58.2 | 26.8734 | 16.9869 | 58 | 26.8573 | 15.4966 | 60.2 | 26.8444 | 13.7641 | 60.4 | 26.8564 | 12.175 | 60.6 | 26.8549 | 10.4481 | 60.8 | 26.8524 | 8.8189 | 61 | 26.8658 | 7.2025 | 61.2 | 26.8525 | 5.5686 | 61.4 | 26.8466 | 3.9384 | 61.6 | 26.8558 | 2.2957 | 61.8 | 26.8536 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8643 | 2.0953 | 59.8 | 26.86 | 3.7262 | 59.6 | 26.866 | 5.3504 | 59.4 | 26.8549 | 6.9845 | 59.2 | 26.852 | 8.6187 | 59 | 26.8533 | 10.2453 | 58.8 | 26.8508 | 11.9381 | 58.6 | 26.8849 | 13.6614 | 58.4 | 26.8726 | 15.3233 | 58.2 | 26.8817 | 16.9871 | 58 | 26.8656 | 15.4967 | 60.2 | 26.8528 | 13.7642 | 60.4 | 26.8647 | 12.1752 | 60.6 | 26.8633 | 10.4483 | 60.8 | 26.8607 | 8.8187 | 61 | 26.8741 | 7.2025 | 61.2 | 26.8608 | 5.5685 | 61.4 | 26.855 | 3.9384 | 61.6 | 26.8642 | 2.2957 | 61.8 | 26.862 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8726 | 2.0954 | 59.8 | 26.8684 | 3.7262 | 59.6 | 26.8743 | 5.3505 | 59.4 | 26.8633 | 6.9845 | 59.2 | 26.8604 | 8.619 | 59 | 26.8617 | 10.2454 | 58.8 | 26.8591 | 11.9382 | 58.6 | 26.8932 | 13.6614 | 58.4 | 26.8809 | 15.3234 | 58.2 | 26.89 | 16.9872 | 58 | 26.8739 | 15.4968 | 60.2 | 26.8611 | 13.7643 | 60.4 | 26.8731 | 12.1754 | 60.6 | 26.8716 | 10.4485 | 60.8 | 26.869 | 8.8184 | 61 | 26.8824 | 7.2025 | 61.2 | 26.8692 | 5.5685 | 61.4 | 26.8633 | 3.9384 | 61.6 | 26.8725 | 2.2956 | 61.8 | 26.8703 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8809 | 2.0954 | 59.8 | 26.8767 | 3.7263 | 59.6 | 26.8827 | 5.3505 | 59.4 | 26.8716 | 6.9845 | 59.2 | 26.8687 | 8.6193 | 59 | 26.87 | 10.2454 | 58.8 | 26.8674 | 11.9382 | 58.6 | 26.9016 | 13.6614 | 58.4 | 26.8892 | 15.3234 | 58.2 | 26.8984 | 16.9874 | 58 | 26.8822 | 15.4969 | 60.2 | 26.8694 | 13.7643 | 60.4 | 26.8814 | 12.1756 | 60.6 | 26.88 | 10.4486 | 60.8 | 26.8774 | 8.8182 | 61 | 26.8908 | 7.2025 | 61.2 | 26.8775 | 5.5685 | 61.4 | 26.8717 | 3.9384 | 61.6 | 26.8808 | 2.2956 | 61.8 | 26.8786 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8893 | 2.0954 | 59.8 | 26.8851 | 3.7264 | 59.6 | 26.891 | 5.3505 | 59.4 | 26.8799 | 6.9845 | 59.2 | 26.877 | 8.6196 | 59 | 26.8784 | 10.2454 | 58.8 | 26.8758 | 11.9382 | 58.6 | 26.9099 | 13.6614 | 58.4 | 26.8976 | 15.3234 | 58.2 | 26.9067 | 16.9875 | 58 | 26.8906 | 15.497 | 60.2 | 26.8778 | 13.7642 | 60.4 | 26.8897 | 12.1758 | 60.6 | 26.8883 | 10.4488 | 60.8 | 26.8857 | 8.818 | 61 | 26.8991 | 7.2025 | 61.2 | 26.8859 | 5.5685 | 61.4 | 26.88 | 3.9384 | 61.6 | 26.8892 | 2.2956 | 61.8 | 26.887 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.8976 | 2.0954 | 59.8 | 26.8934 | 3.7264 | 59.6 | 26.8993 | 5.3506 | 59.4 | 26.8883 | 6.9845 | 59.2 | 26.8854 | 8.6198 | 59 | 26.8867 | 10.2455 | 58.8 | 26.8841 | 11.9383 | 58.6 | 26.9182 | 13.6614 | 58.4 | 26.9059 | 15.3235 | 58.2 | 26.915 | 16.9876 | 58 | 26.8989 | 15.4972 | 60.2 | 26.8861 | 13.764 | 60.4 | 26.8981 | 12.1759 | 60.6 | 26.8966 | 10.449 | 60.8 | 26.8941 | 8.8178 | 61 | 26.9074 | 7.2026 | 61.2 | 26.8942 | 5.5685 | 61.4 | 26.8883 | 3.9386 | 61.6 | 26.8975 | 2.2956 | 61.8 | 26.8953 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.906 | 2.0954 | 59.8 | 26.9017 | 3.7265 | 59.6 | 26.9077 | 5.3506 | 59.4 | 26.8966 | 6.9845 | 59.2 | 26.8937 | 8.6201 | 59 | 26.895 | 10.2455 | 58.8 | 26.8924 | 11.9383 | 58.6 | 26.9265 | 13.6615 | 58.4 | 26.9142 | 15.3235 | 58.2 | 26.9235 | 16.9878 | 58 | 26.9072 | 15.4973 | 60.2 | 26.8944 | 13.7638 | 60.4 | 26.9064 | 12.1761 | 60.6 | 26.905 | 10.4492 | 60.8 | 26.9024 | 8.8176 | 61 | 26.9158 | 7.2026 | 61.2 | 26.9025 | 5.5685 | 61.4 | 26.8967 | 3.9388 | 61.6 | 26.9058 | 2.2956 | 61.8 | 26.9036 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 26.9143 | 2.0954 | 59.8 | 26.9101 | 3.7265 | 59.6 | 26.916 | 5.3506 | 59.4 | 26.9049 | 6.9845 | 59.2 | 26.902 | 8.6203 | 59 | 26.9034 | 10.2455 | 58.8 | 26.9008 | 11.9384 | 58.6 | 26.9349 | 13.6615 | 58.4 | 26.9225 | 15.3235 | 58.2 | 26.9318 | 16.9879 | 58 | 26.9156 | 15.4974 | 60.2 | 26.9028 | 13.7636 | 60.4 | 26.9147 | 12.1763 | 60.6 | 26.9133 | 10.4494 | 60.8 | 26.9107 | 8.8173 | 61 | 26.9241 | 7.2026 | 61.2 | 26.9109 | 5.5685 | 61.4 | 26.905 | 3.9389 | 61.6 | 26.9142 | 2.2956 | 61.8 | 26.912 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.9226 | 2.0954 | 59.8 | 26.9184 | 3.7266 | 59.6 | 26.9243 | 5.3506 | 59.4 | 26.9132 | 6.9844 | 59.2 | 26.9103 | 8.6205 | 59 | 26.9117 | 10.2456 | 58.8 | 26.9091 | 11.9384 | 58.6 | 26.9432 | 13.6615 | 58.4 | 26.9309 | 15.3235 | 58.2 | 26.9401 | 16.9881 | 58 | 26.9239 | 15.4975 | 60.2 | 26.9111 | 13.7634 | 60.4 | 26.923 | 12.1764 | 60.6 | 26.9216 | 10.4495 | 60.8 | 26.9191 | 8.817 | 61 | 26.9324 | 7.2026 | 61.2 | 26.9192 | 5.5685 | 61.4 | 26.9133 | 3.9391 | 61.6 | 26.9225 | 2.2956 | 61.8 | 26.9203 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.931 | 2.0954 | 59.8 | 26.9268 | 3.7266 | 59.6 | 26.9327 | 5.3506 | 59.4 | 26.9216 | 6.9844 | 59.2 | 26.9187 | 8.6208 | 59 | 26.92 | 10.2456 | 58.8 | 26.9174 | 11.9385 | 58.6 | 26.9515 | 13.6614 | 58.4 | 26.9392 | 15.3236 | 58.2 | 26.9485 | 16.9882 | 58 | 26.9322 | 15.4976 | 60.2 | 26.9194 | 13.7629 | 60.4 | 26.9314 | 12.1765 | 60.6 | 26.93 | 10.4496 | 60.8 | 26.9274 | 8.8167 | 61 | 26.9408 | 7.2026 | 61.2 | 26.9276 | 5.5685 | 61.4 | 26.9217 | 3.9393 | 61.6 | 26.9308 | 2.2956 | 61.8 | 26.9286 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.9393 | 2.0954 | 59.8 | 26.9351 | 3.7267 | 59.6 | 26.941 | 5.3506 | 59.4 | 26.9299 | 6.9844 | 59.2 | 26.927 | 8.621 | 59 | 26.9283 | 10.2457 | 58.8 | 26.9258 | 11.9386 | 58.6 | 26.96 | 13.6614 | 58.4 | 26.9475 | 15.3236 | 58.2 | 26.9568 | 16.9884 | 58 | 26.9406 | 15.4977 | 60.2 | 26.9278 | 13.7625 | 60.4 | 26.9397 | 12.1765 | 60.6 | 26.9383 | 10.4496 | 60.8 | 26.9358 | 8.8163 | 61 | 26.9491 | 7.2026 | 61.2 | 26.9359 | 5.5684 | 61.4 | 26.93 | 3.9395 | 61.6 | 26.9391 | 2.2956 | 61.8 | 26.937 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.9476 | 2.0955 | 59.8 | 26.9434 | 3.7267 | 59.6 | 26.9493 | 5.3506 | 59.4 | 26.9382 | 6.9844 | 59.2 | 26.9353 | 8.6212 | 59 | 26.9367 | 10.2457 | 58.8 | 26.9341 | 11.9386 | 58.6 | 26.9683 | 13.6614 | 58.4 | 26.9559 | 15.3236 | 58.2 | 26.9651 | 16.9886 | 58 | 26.9489 | 15.4978 | 60.2 | 26.9361 | 13.762 | 60.4 | 26.948 | 12.1766 | 60.6 | 26.9466 | 10.4497 | 60.8 | 26.9441 | 8.816 | 61 | 26.9575 | 7.2026 | 61.2 | 26.9442 | 5.5684 | 61.4 | 26.9383 | 3.9395 | 61.6 | 26.9475 | 2.2956 | 61.8 | 26.9453 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.956 | 2.0955 | 59.8 | 26.9518 | 3.7268 | 59.6 | 26.9577 | 5.3505 | 59.4 | 26.9465 | 6.9844 | 59.2 | 26.9437 | 8.6211 | 59 | 26.945 | 10.2458 | 58.8 | 26.9424 | 11.9387 | 58.6 | 26.9766 | 13.6614 | 58.4 | 26.9642 | 15.3236 | 58.2 | 26.9734 | 16.9887 | 58 | 26.9572 | 15.4979 | 60.2 | 26.9444 | 13.7616 | 60.4 | 26.9564 | 12.1766 | 60.6 | 26.955 | 10.4497 | 60.8 | 26.9524 | 8.8157 | 61 | 26.9658 | 7.2026 | 61.2 | 26.9526 | 5.5684 | 61.4 | 26.9467 | 3.9395 | 61.6 | 26.9558 | 2.2956 | 61.8 | 26.9536 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.9643 | 2.0955 | 59.8 | 26.9601 | 3.7268 | 59.6 | 26.966 | 5.3504 | 59.4 | 26.9549 | 6.9843 | 59.2 | 26.952 | 8.6211 | 59 | 26.9533 | 10.2459 | 58.8 | 26.9507 | 11.9387 | 58.6 | 26.985 | 13.6614 | 58.4 | 26.9725 | 15.3237 | 58.2 | 26.9818 | 16.9889 | 58 | 26.9656 | 15.498 | 60.2 | 26.9528 | 13.7612 | 60.4 | 26.9647 | 12.1767 | 60.6 | 26.9633 | 10.4497 | 60.8 | 26.9608 | 8.8153 | 61 | 26.9741 | 7.2026 | 61.2 | 26.9609 | 5.5684 | 61.4 | 26.955 | 3.9395 | 61.6 | 26.9641 | 2.2956 | 61.8 | 26.9619 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.9726 | 2.0955 | 59.8 | 26.9684 | 3.7269 | 59.6 | 26.9744 | 5.3503 | 59.4 | 26.9632 | 6.9843 | 59.2 | 26.9603 | 8.6211 | 59 | 26.9617 | 10.2459 | 58.8 | 26.9591 | 11.9388 | 58.6 | 26.9933 | 13.6613 | 58.4 | 26.9808 | 15.3237 | 58.2 | 26.9901 | 16.9891 | 58 | 26.9739 | 15.4981 | 60.2 | 26.9611 | 13.7608 | 60.4 | 26.973 | 12.1768 | 60.6 | 26.9716 | 10.4498 | 60.8 | 26.9691 | 8.8149 | 61 | 26.9825 | 7.2026 | 61.2 | 26.9692 | 5.5684 | 61.4 | 26.9633 | 3.9395 | 61.6 | 26.9725 | 2.2956 | 61.8 | 26.9703 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.981 | 2.0955 | 59.8 | 26.9768 | 3.727 | 59.6 | 26.9827 | 5.3502 | 59.4 | 26.9715 | 6.9843 | 59.2 | 26.9686 | 8.621 | 59 | 26.97 | 10.2459 | 58.8 | 26.9674 | 11.9388 | 58.6 | 27.0016 | 13.6613 | 58.4 | 26.9893 | 15.3238 | 58.2 | 26.9984 | 16.9893 | 58 | 26.9822 | 15.4982 | 60.2 | 26.9694 | 13.7604 | 60.4 | 26.9814 | 12.1769 | 60.6 | 26.98 | 10.4498 | 60.8 | 26.9775 | 8.8146 | 61 | 26.9908 | 7.2026 | 61.2 | 26.9776 | 5.5684 | 61.4 | 26.9716 | 3.9396 | 61.6 | 26.9808 | 2.2956 | 61.8 | 26.9786 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.9893 | 2.0955 | 59.8 | 26.9851 | 3.727 | 59.6 | 26.991 | 5.35 | 59.4 | 26.9799 | 6.9843 | 59.2 | 26.977 | 8.621 | 59 | 26.9783 | 10.246 | 58.8 | 26.9757 | 11.9389 | 58.6 | 27.0099 | 13.6612 | 58.4 | 26.9976 | 15.3238 | 58.2 | 27.0068 | 16.9895 | 58 | 26.9906 | 15.4984 | 60.2 | 26.9778 | 13.76 | 60.4 | 26.9897 | 12.177 | 60.6 | 26.9883 | 10.4498 | 60.8 | 26.9858 | 8.8143 | 61 | 26.9991 | 7.2026 | 61.2 | 26.9859 | 5.5684 | 61.4 | 26.98 | 3.9396 | 61.6 | 26.9891 | 2.2956 | 61.8 | 26.987 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 26.9976 | 2.0955 | 59.8 | 26.9935 | 3.7271 | 59.6 | 26.9994 | 5.3499 | 59.4 | 26.9882 | 6.9843 | 59.2 | 26.9853 | 8.6209 | 59 | 26.9867 | 10.246 | 58.8 | 26.984 | 11.9389 | 58.6 | 27.0183 | 13.6612 | 58.4 | 27.0059 | 15.3239 | 58.2 | 27.0151 | 16.9896 | 58 | 26.9989 | 15.4985 | 60.2 | 26.9861 | 13.7595 | 60.4 | 26.998 | 12.177 | 60.6 | 26.9966 | 10.4498 | 60.8 | 26.9942 | 8.8139 | 61 | 27.0075 | 7.2026 | 61.2 | 26.9943 | 5.5684 | 61.4 | 26.9883 | 3.9396 | 61.6 | 26.9975 | 2.2956 | 61.8 | 26.9953 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.006 | 2.0955 | 59.8 | 27.0018 | 3.7271 | 59.6 | 27.0077 | 5.3498 | 59.4 | 26.9965 | 6.9843 | 59.2 | 26.9936 | 8.6209 | 59 | 26.995 | 10.2461 | 58.8 | 26.9924 | 11.9389 | 58.6 | 27.0266 | 13.6611 | 58.4 | 27.0142 | 15.3239 | 58.2 | 27.0234 | 16.9898 | 58 | 27.0072 | 15.4987 | 60.2 | 26.9944 | 13.7591 | 60.4 | 27.0064 | 12.1771 | 60.6 | 27.005 | 10.4499 | 60.8 | 27.0025 | 8.8136 | 61 | 27.0158 | 7.2026 | 61.2 | 27.0026 | 5.5684 | 61.4 | 26.9967 | 3.9397 | 61.6 | 27.0058 | 2.2956 | 61.8 | 27.0036 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.0143 | 2.0955 | 59.8 | 27.0101 | 3.7272 | 59.6 | 27.016 | 5.3497 | 59.4 | 27.0048 | 6.9843 | 59.2 | 27.002 | 8.6208 | 59 | 27.0033 | 10.2461 | 58.8 | 27.0007 | 11.939 | 58.6 | 27.0349 | 13.661 | 58.4 | 27.0226 | 15.324 | 58.2 | 27.0319 | 16.99 | 58 | 27.0156 | 15.4988 | 60.2 | 27.0028 | 13.7587 | 60.4 | 27.0147 | 12.1772 | 60.6 | 27.0133 | 10.4499 | 60.8 | 27.0108 | 8.8134 | 61 | 27.0242 | 7.2026 | 61.2 | 27.0109 | 5.5683 | 61.4 | 27.005 | 3.9398 | 61.6 | 27.0141 | 2.2956 | 61.8 | 27.012 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.0226 | 2.0955 | 59.8 | 27.0185 | 3.7273 | 59.6 | 27.0244 | 5.3496 | 59.4 | 27.0132 | 6.9843 | 59.2 | 27.0103 | 8.6208 | 59 | 27.0117 | 10.2462 | 58.8 | 27.009 | 11.939 | 58.6 | 27.0433 | 13.661 | 58.4 | 27.0309 | 15.3241 | 58.2 | 27.0402 | 16.9902 | 58 | 27.0239 | 15.4989 | 60.2 | 27.0111 | 13.7583 | 60.4 | 27.023 | 12.1773 | 60.6 | 27.0217 | 10.4499 | 60.8 | 27.0192 | 8.8133 | 61 | 27.0325 | 7.2026 | 61.2 | 27.0193 | 5.5683 | 61.4 | 27.0133 | 3.9398 | 61.6 | 27.0225 | 2.2956 | 61.8 | 27.0203 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.031 | 2.0955 | 59.8 | 27.0268 | 3.7273 | 59.6 | 27.0327 | 5.3495 | 59.4 | 27.0215 | 6.9842 | 59.2 | 27.0186 | 8.6207 | 59 | 27.02 | 10.2462 | 58.8 | 27.0174 | 11.939 | 58.6 | 27.0516 | 13.6609 | 58.4 | 27.0392 | 15.3241 | 58.2 | 27.0485 | 16.9903 | 58 | 27.0322 | 15.4991 | 60.2 | 27.0194 | 13.7578 | 60.4 | 27.0313 | 12.1774 | 60.6 | 27.03 | 10.45 | 60.8 | 27.0275 | 8.8132 | 61 | 27.0408 | 7.2026 | 61.2 | 27.0276 | 5.5683 | 61.4 | 27.0217 | 3.9399 | 61.6 | 27.0308 | 2.2955 | 61.8 | 27.0286 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.0393 | 2.0955 | 59.8 | 27.0351 | 3.7274 | 59.6 | 27.041 | 5.3493 | 59.4 | 27.0298 | 6.9842 | 59.2 | 27.027 | 8.6207 | 59 | 27.0283 | 10.2462 | 58.8 | 27.0257 | 11.9391 | 58.6 | 27.0599 | 13.6608 | 58.4 | 27.0476 | 15.3242 | 58.2 | 27.0569 | 16.9905 | 58 | 27.0406 | 15.4992 | 60.2 | 27.0277 | 13.7574 | 60.4 | 27.0397 | 12.1774 | 60.6 | 27.0383 | 10.45 | 60.8 | 27.0359 | 8.8131 | 61 | 27.0492 | 7.2026 | 61.2 | 27.0359 | 5.5683 | 61.4 | 27.03 | 3.94 | 61.6 | 27.0391 | 2.2955 | 61.8 | 27.037 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.0476 | 2.0955 | 59.8 | 27.0435 | 3.7275 | 59.6 | 27.0494 | 5.3492 | 59.4 | 27.0381 | 6.9842 | 59.2 | 27.0353 | 8.6206 | 59 | 27.0367 | 10.2462 | 58.8 | 27.034 | 11.9391 | 58.6 | 27.0682 | 13.6607 | 58.4 | 27.0559 | 15.3241 | 58.2 | 27.0652 | 16.9906 | 58 | 27.0489 | 15.4994 | 60.2 | 27.0361 | 13.757 | 60.4 | 27.048 | 12.1775 | 60.6 | 27.0467 | 10.4501 | 60.8 | 27.0442 | 8.813 | 61 | 27.0575 | 7.2026 | 61.2 | 27.0443 | 5.5683 | 61.4 | 27.0383 | 3.9401 | 61.6 | 27.0475 | 2.2955 | 61.8 | 27.0453 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.056 | 2.0955 | 59.8 | 27.0518 | 3.7275 | 59.6 | 27.0577 | 5.3492 | 59.4 | 27.0465 | 6.9842 | 59.2 | 27.0436 | 8.6206 | 59 | 27.045 | 10.2464 | 58.8 | 27.0424 | 11.9392 | 58.6 | 27.0767 | 13.6606 | 58.4 | 27.0642 | 15.3241 | 58.2 | 27.0735 | 16.9907 | 58 | 27.0572 | 15.4995 | 60.2 | 27.0444 | 13.7565 | 60.4 | 27.0563 | 12.1775 | 60.6 | 27.055 | 10.4501 | 60.8 | 27.0526 | 8.8129 | 61 | 27.0659 | 7.2026 | 61.2 | 27.0526 | 5.5683 | 61.4 | 27.0467 | 3.9402 | 61.6 | 27.0558 | 2.2955 | 61.8 | 27.0536 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.0643 | 2.0955 | 59.8 | 27.0602 | 3.7276 | 59.6 | 27.0661 | 5.3491 | 59.4 | 27.0548 | 6.9842 | 59.2 | 27.052 | 8.6205 | 59 | 27.0533 | 10.2465 | 58.8 | 27.0507 | 11.9392 | 58.6 | 27.085 | 13.6605 | 58.4 | 27.0725 | 15.3241 | 58.2 | 27.0818 | 16.9908 | 58 | 27.0655 | 15.4996 | 60.2 | 27.0527 | 13.7562 | 60.4 | 27.0647 | 12.1775 | 60.6 | 27.0633 | 10.4502 | 60.8 | 27.0609 | 8.8128 | 61 | 27.0742 | 7.2026 | 61.2 | 27.0609 | 5.5683 | 61.4 | 27.055 | 3.9403 | 61.6 | 27.0641 | 2.2955 | 61.8 | 27.062 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.0726 | 2.0954 | 59.8 | 27.0685 | 3.7277 | 59.6 | 27.0744 | 5.3491 | 59.4 | 27.0631 | 6.9842 | 59.2 | 27.0603 | 8.6204 | 59 | 27.0617 | 10.2466 | 58.8 | 27.059 | 11.9392 | 58.6 | 27.0933 | 13.6604 | 58.4 | 27.0809 | 15.3241 | 58.2 | 27.0902 | 16.9909 | 58 | 27.0739 | 15.4996 | 60.2 | 27.0611 | 13.7558 | 60.4 | 27.073 | 12.1776 | 60.6 | 27.0717 | 10.4502 | 60.8 | 27.0692 | 8.8126 | 61 | 27.0825 | 7.2026 | 61.2 | 27.0693 | 5.5683 | 61.4 | 27.0633 | 3.9404 | 61.6 | 27.0725 | 2.2954 | 61.8 | 27.0703 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 27.081 | 2.0954 | 59.8 | 27.0768 | 3.7277 | 59.6 | 27.0827 | 5.3491 | 59.4 | 27.0715 | 6.9842 | 59.2 | 27.0686 | 8.6204 | 59 | 27.07 | 10.2468 | 58.8 | 27.0674 | 11.9393 | 58.6 | 27.1017 | 13.6602 | 58.4 | 27.0892 | 15.3241 | 58.2 | 27.0985 | 16.9909 | 58 | 27.0822 | 15.4996 | 60.2 | 27.0694 | 13.7554 | 60.4 | 27.0813 | 12.1777 | 60.6 | 27.08 | 10.4502 | 60.8 | 27.0776 | 8.8124 | 61 | 27.0909 | 7.2026 | 61.2 | 27.0776 | 5.5683 | 61.4 | 27.0717 | 3.9406 | 61.6 | 27.0808 | 2.2954 | 61.8 | 27.0786 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 27.0893 | 2.0954 | 59.8 | 27.0852 | 3.7278 | 59.6 | 27.0911 | 5.349 | 59.4 | 27.0798 | 6.9842 | 59.2 | 27.0769 | 8.6203 | 59 | 27.0783 | 10.2469 | 58.8 | 27.0757 | 11.9393 | 58.6 | 27.11 | 13.6601 | 58.4 | 27.0975 | 15.3241 | 58.2 | 27.1068 | 16.9909 | 58 | 27.0905 | 15.4995 | 60.2 | 27.0777 | 13.755 | 60.4 | 27.0897 | 12.1777 | 60.6 | 27.0883 | 10.4503 | 60.8 | 27.0859 | 8.8122 | 61 | 27.0992 | 7.2026 | 61.2 | 27.086 | 5.5682 | 61.4 | 27.08 | 3.9408 | 61.6 | 27.0891 | 2.2954 | 61.8 | 27.0869 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 27.0976 | 2.0954 | 59.8 | 27.0935 | 3.7279 | 59.6 | 27.0994 | 5.349 | 59.4 | 27.0881 | 6.9842 | 59.2 | 27.0853 | 8.6202 | 59 | 27.0867 | 10.2471 | 58.8 | 27.084 | 11.9394 | 58.6 | 27.1183 | 13.66 | 58.4 | 27.106 | 15.3241 | 58.2 | 27.1152 | 16.9909 | 58 | 27.0989 | 15.4994 | 60.2 | 27.0861 | 13.7547 | 60.4 | 27.098 | 12.1778 | 60.6 | 27.0967 | 10.4503 | 60.8 | 27.0943 | 8.8121 | 61 | 27.1075 | 7.2026 | 61.2 | 27.0943 | 5.5682 | 61.4 | 27.0883 | 3.9408 | 61.6 | 27.0975 | 2.2954 | 61.8 | 27.0953 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 27.106 | 2.0954 | 59.8 | 27.1019 | 3.728 | 59.6 | 27.1077 | 5.349 | 59.4 | 27.0964 | 6.9842 | 59.2 | 27.0936 | 8.6201 | 59 | 27.095 | 10.2472 | 58.8 | 27.0923 | 11.9394 | 58.6 | 27.1266 | 13.6598 | 58.4 | 27.1143 | 15.324 | 58.2 | 27.1235 | 16.9909 | 58 | 27.1072 | 15.4993 | 60.2 | 27.0944 | 13.7544 | 60.4 | 27.1063 | 12.1778 | 60.6 | 27.105 | 10.4503 | 60.8 | 27.1026 | 8.8119 | 61 | 27.1159 | 7.2026 | 61.2 | 27.1026 | 5.5682 | 61.4 | 27.0966 | 3.9408 | 61.6 | 27.1058 | 2.2953 | 61.8 | 27.1036 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 27.1143 | 2.0954 | 59.8 | 27.1102 | 3.7281 | 59.6 | 27.1161 | 5.3489 | 59.4 | 27.1048 | 6.9841 | 59.2 | 27.1019 | 8.6201 | 59 | 27.1033 | 10.2473 | 58.8 | 27.1007 | 11.9395 | 58.6 | 27.135 | 13.6597 | 58.4 | 27.1226 | 15.324 | 58.2 | 27.1318 | 16.9909 | 58 | 27.1155 | 15.4992 | 60.2 | 27.1027 | 13.754 | 60.4 | 27.1147 | 12.1779 | 60.6 | 27.1133 | 10.4504 | 60.8 | 27.1109 | 8.8118 | 61 | 27.1242 | 7.2026 | 61.2 | 27.111 | 5.5682 | 61.4 | 27.105 | 3.9406 | 61.6 | 27.1141 | 2.2953 | 61.8 | 27.112 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 27.1226 | 2.0954 | 59.8 | 27.1185 | 3.7282 | 59.6 | 27.1244 | 5.3489 | 59.4 | 27.1131 | 6.9841 | 59.2 | 27.1103 | 8.62 | 59 | 27.1117 | 10.2474 | 58.8 | 27.109 | 11.9395 | 58.6 | 27.1433 | 13.6596 | 58.4 | 27.1309 | 15.324 | 58.2 | 27.1403 | 16.9909 | 58 | 27.1239 | 15.4991 | 60.2 | 27.1111 | 13.7537 | 60.4 | 27.123 | 12.178 | 60.6 | 27.1217 | 10.4504 | 60.8 | 27.1193 | 8.8117 | 61 | 27.1326 | 7.2026 | 61.2 | 27.1193 | 5.5682 | 61.4 | 27.1133 | 3.9405 | 61.6 | 27.1225 | 2.2953 | 61.8 | 27.1203 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 27.131 | 2.0954 | 59.8 | 27.1269 | 3.7282 | 59.6 | 27.1328 | 5.3489 | 59.4 | 27.1214 | 6.9841 | 59.2 | 27.1186 | 8.6199 | 59 | 27.12 | 10.2475 | 58.8 | 27.1173 | 11.9396 | 58.6 | 27.1516 | 13.6594 | 58.4 | 27.1393 | 15.3241 | 58.2 | 27.1486 | 16.9908 | 58 | 27.1322 | 15.499 | 60.2 | 27.1194 | 13.7535 | 60.4 | 27.1313 | 12.178 | 60.6 | 27.13 | 10.4505 | 60.8 | 27.1276 | 8.8115 | 61 | 27.1409 | 7.2026 | 61.2 | 27.1277 | 5.5682 | 61.4 | 27.1217 | 3.9403 | 61.6 | 27.1308 | 2.2952 | 61.8 | 27.1286 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 27.1393 | 2.0954 | 59.8 | 27.1352 | 3.7283 | 59.6 | 27.1411 | 5.3489 | 59.4 | 27.1297 | 6.9841 | 59.2 | 27.1269 | 8.6198 | 59 | 27.1283 | 10.2476 | 58.8 | 27.1257 | 11.9396 | 58.6 | 27.16 | 13.6593 | 58.4 | 27.1476 | 15.3241 | 58.2 | 27.1569 | 16.9908 | 58 | 27.1405 | 15.4989 | 60.2 | 27.1277 | 13.7533 | 60.4 | 27.1396 | 12.178 | 60.6 | 27.1384 | 10.4505 | 60.8 | 27.136 | 8.8114 | 61 | 27.1492 | 7.2026 | 61.2 | 27.136 | 5.5682 | 61.4 | 27.13 | 3.9401 | 61.6 | 27.1391 | 2.2952 | 61.8 | 27.137 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 27.1476 | 2.0954 | 59.8 | 27.1435 | 3.7284 | 59.6 | 27.1494 | 5.3488 | 59.4 | 27.1381 | 6.9841 | 59.2 | 27.1353 | 8.6197 | 59 | 27.1367 | 10.2477 | 58.8 | 27.134 | 11.9396 | 58.6 | 27.1683 | 13.6591 | 58.4 | 27.1559 | 15.3241 | 58.2 | 27.1653 | 16.9907 | 58 | 27.1489 | 15.4987 | 60.2 | 27.1361 | 13.7531 | 60.4 | 27.148 | 12.178 | 60.6 | 27.1467 | 10.4503 | 60.8 | 27.1443 | 8.8113 | 61 | 27.1576 | 7.2026 | 61.2 | 27.1443 | 5.5682 | 61.4 | 27.1383 | 3.94 | 61.6 | 27.1475 | 2.2952 | 61.8 | 27.1453 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 27.156 | 2.0954 | 59.8 | 27.1519 | 3.7285 | 59.6 | 27.1578 | 5.3488 | 59.4 | 27.1464 | 6.9841 | 59.2 | 27.1436 | 8.6196 | 59 | 27.145 | 10.2477 | 58.8 | 27.1423 | 11.9395 | 58.6 | 27.1766 | 13.659 | 58.4 | 27.1642 | 15.3241 | 58.2 | 27.1736 | 16.9907 | 58 | 27.1572 | 15.4987 | 60.2 | 27.1444 | 13.7529 | 60.4 | 27.1563 | 12.178 | 60.6 | 27.155 | 10.4501 | 60.8 | 27.1526 | 8.8111 | 61 | 27.1659 | 7.2026 | 61.2 | 27.1526 | 5.5682 | 61.4 | 27.1467 | 3.9398 | 61.6 | 27.1558 | 2.2952 | 61.8 | 27.1536 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 27.1643 | 2.0954 | 59.8 | 27.1602 | 3.7285 | 59.6 | 27.1661 | 5.3487 | 59.4 | 27.1547 | 6.9841 | 59.2 | 27.1519 | 8.6196 | 59 | 27.1533 | 10.2478 | 58.8 | 27.1507 | 11.9395 | 58.6 | 27.1849 | 13.6588 | 58.4 | 27.1726 | 15.3241 | 58.2 | 27.1819 | 16.9907 | 58 | 27.1655 | 15.4986 | 60.2 | 27.1527 | 13.7527 | 60.4 | 27.1646 | 12.1779 | 60.6 | 27.1633 | 10.45 | 60.8 | 27.161 | 8.811 | 61 | 27.1742 | 7.2027 | 61.2 | 27.161 | 5.5682 | 61.4 | 27.155 | 3.9396 | 61.6 | 27.1641 | 2.2951 | 61.8 | 27.162 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 27.1726 | 2.0953 | 59.8 | 27.1686 | 3.7285 | 59.6 | 27.1744 | 5.3487 | 59.4 | 27.163 | 6.9841 | 59.2 | 27.1602 | 8.6195 | 59 | 27.1617 | 10.2478 | 58.8 | 27.159 | 11.9395 | 58.6 | 27.1934 | 13.6587 | 58.4 | 27.1809 | 15.3241 | 58.2 | 27.1902 | 16.9906 | 58 | 27.1739 | 15.4984 | 60.2 | 27.1611 | 13.7525 | 60.4 | 27.173 | 12.1779 | 60.6 | 27.1717 | 10.4498 | 60.8 | 27.1693 | 8.8109 | 61 | 27.1826 | 7.2027 | 61.2 | 27.1693 | 5.5681 | 61.4 | 27.1633 | 3.9393 | 61.6 | 27.1725 | 2.2951 | 61.8 | 27.1703 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 27.181 | 2.0953 | 59.8 | 27.1769 | 3.7285 | 59.6 | 27.1828 | 5.3486 | 59.4 | 27.1714 | 6.9841 | 59.2 | 27.1686 | 8.6194 | 59 | 27.17 | 10.2478 | 58.8 | 27.1673 | 11.9395 | 58.6 | 27.2017 | 13.6585 | 58.4 | 27.1892 | 15.3241 | 58.2 | 27.1986 | 16.9906 | 58 | 27.1822 | 15.4983 | 60.2 | 27.1694 | 13.7523 | 60.4 | 27.1813 | 12.1778 | 60.6 | 27.18 | 10.4496 | 60.8 | 27.1777 | 8.8108 | 61 | 27.1909 | 7.2027 | 61.2 | 27.1777 | 5.5681 | 61.4 | 27.1717 | 3.9391 | 61.6 | 27.1808 | 2.2951 | 61.8 | 27.1786 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.1893 | 2.0953 | 59.8 | 27.1852 | 3.7285 | 59.6 | 27.1911 | 5.3486 | 59.4 | 27.1797 | 6.984 | 59.2 | 27.1769 | 8.6193 | 59 | 27.1783 | 10.2479 | 58.8 | 27.1757 | 11.9394 | 58.6 | 27.21 | 13.6584 | 58.4 | 27.1976 | 15.3241 | 58.2 | 27.2069 | 16.9906 | 58 | 27.1905 | 15.4981 | 60.2 | 27.1777 | 13.7521 | 60.4 | 27.1896 | 12.1777 | 60.6 | 27.1884 | 10.4494 | 60.8 | 27.186 | 8.8108 | 61 | 27.1992 | 7.2027 | 61.2 | 27.186 | 5.5681 | 61.4 | 27.18 | 3.9389 | 61.6 | 27.1891 | 2.2951 | 61.8 | 27.187 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.1976 | 2.0953 | 59.8 | 27.1936 | 3.7285 | 59.6 | 27.1994 | 5.3485 | 59.4 | 27.188 | 6.984 | 59.2 | 27.1852 | 8.6192 | 59 | 27.1867 | 10.2479 | 58.8 | 27.184 | 11.9394 | 58.6 | 27.2184 | 13.6583 | 58.4 | 27.2059 | 15.3242 | 58.2 | 27.2152 | 16.9908 | 58 | 27.1989 | 15.4979 | 60.2 | 27.1861 | 13.7519 | 60.4 | 27.198 | 12.1777 | 60.6 | 27.1967 | 10.4493 | 60.8 | 27.1944 | 8.8108 | 61 | 27.2076 | 7.2027 | 61.2 | 27.1943 | 5.5681 | 61.4 | 27.1883 | 3.9387 | 61.6 | 27.1974 | 2.295 | 61.8 | 27.1953 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.206 | 2.0953 | 59.8 | 27.2019 | 3.7285 | 59.6 | 27.2078 | 5.3485 | 59.4 | 27.1964 | 6.984 | 59.2 | 27.1936 | 8.6191 | 59 | 27.195 | 10.2479 | 58.8 | 27.1923 | 11.9394 | 58.6 | 27.2267 | 13.6581 | 58.4 | 27.2142 | 15.3242 | 58.2 | 27.2236 | 16.9909 | 58 | 27.2072 | 15.4976 | 60.2 | 27.1944 | 13.7517 | 60.4 | 27.2063 | 12.1776 | 60.6 | 27.205 | 10.4491 | 60.8 | 27.2027 | 8.8108 | 61 | 27.2159 | 7.2027 | 61.2 | 27.2027 | 5.568 | 61.4 | 27.1967 | 3.9385 | 61.6 | 27.2058 | 2.295 | 61.8 | 27.2036 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.2143 | 2.0953 | 59.8 | 27.2103 | 3.7285 | 59.6 | 27.2161 | 5.3484 | 59.4 | 27.2047 | 6.984 | 59.2 | 27.2019 | 8.619 | 59 | 27.2033 | 10.2479 | 58.8 | 27.2007 | 11.9392 | 58.6 | 27.235 | 13.658 | 58.4 | 27.2225 | 15.3243 | 58.2 | 27.2319 | 16.9911 | 58 | 27.2155 | 15.4974 | 60.2 | 27.2027 | 13.7515 | 60.4 | 27.2146 | 12.1776 | 60.6 | 27.2134 | 10.4489 | 60.8 | 27.211 | 8.8108 | 61 | 27.2243 | 7.2027 | 61.2 | 27.211 | 5.568 | 61.4 | 27.205 | 3.9383 | 61.6 | 27.2141 | 2.295 | 61.8 | 27.212 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.2226 | 2.0952 | 59.8 | 27.2186 | 3.7285 | 59.6 | 27.2245 | 5.3483 | 59.4 | 27.213 | 6.9839 | 59.2 | 27.2102 | 8.6186 | 59 | 27.2117 | 10.2479 | 58.8 | 27.209 | 11.939 | 58.6 | 27.2433 | 13.6578 | 58.4 | 27.231 | 15.3244 | 58.2 | 27.2402 | 16.9914 | 58 | 27.2238 | 15.4972 | 60.2 | 27.211 | 13.7512 | 60.4 | 27.223 | 12.1775 | 60.6 | 27.2217 | 10.4487 | 60.8 | 27.2194 | 8.8109 | 61 | 27.2326 | 7.2027 | 61.2 | 27.2194 | 5.568 | 61.4 | 27.2133 | 3.9381 | 61.6 | 27.2224 | 2.295 | 61.8 | 27.2203 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.231 | 2.0952 | 59.8 | 27.2269 | 3.7285 | 59.6 | 27.2328 | 5.3483 | 59.4 | 27.2213 | 6.9839 | 59.2 | 27.2186 | 8.6182 | 59 | 27.22 | 10.2479 | 58.8 | 27.2173 | 11.9389 | 58.6 | 27.2517 | 13.6576 | 58.4 | 27.2393 | 15.3244 | 58.2 | 27.2487 | 16.9916 | 58 | 27.2322 | 15.497 | 60.2 | 27.2194 | 13.751 | 60.4 | 27.2313 | 12.1774 | 60.6 | 27.23 | 10.4486 | 60.8 | 27.2277 | 8.8109 | 61 | 27.2409 | 7.2027 | 61.2 | 27.2277 | 5.568 | 61.4 | 27.2216 | 3.9379 | 61.6 | 27.2308 | 2.295 | 61.8 | 27.2286 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.2393 | 2.0952 | 59.8 | 27.2353 | 3.7284 | 59.6 | 27.2411 | 5.3482 | 59.4 | 27.2297 | 6.9838 | 59.2 | 27.2269 | 8.6178 | 59 | 27.2283 | 10.248 | 58.8 | 27.2256 | 11.9387 | 58.6 | 27.26 | 13.6575 | 58.4 | 27.2476 | 15.3245 | 58.2 | 27.257 | 16.9918 | 58 | 27.2405 | 15.4967 | 60.2 | 27.2277 | 13.7508 | 60.4 | 27.2396 | 12.1773 | 60.6 | 27.2384 | 10.4484 | 60.8 | 27.2361 | 8.811 | 61 | 27.2493 | 7.2027 | 61.2 | 27.236 | 5.568 | 61.4 | 27.23 | 3.9377 | 61.6 | 27.2391 | 2.2949 | 61.8 | 27.237 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.2477 | 2.0952 | 59.8 | 27.2436 | 3.7284 | 59.6 | 27.2495 | 5.3481 | 59.4 | 27.238 | 6.9838 | 59.2 | 27.2352 | 8.6175 | 59 | 27.2366 | 10.248 | 58.8 | 27.234 | 11.9385 | 58.6 | 27.2683 | 13.6573 | 58.4 | 27.256 | 15.3245 | 58.2 | 27.2653 | 16.992 | 58 | 27.2488 | 15.4964 | 60.2 | 27.236 | 13.7506 | 60.4 | 27.248 | 12.1772 | 60.6 | 27.2467 | 10.4482 | 60.8 | 27.2444 | 8.8109 | 61 | 27.2576 | 7.2027 | 61.2 | 27.2444 | 5.5679 | 61.4 | 27.2383 | 3.9374 | 61.6 | 27.2474 | 2.2949 | 61.8 | 27.2453 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.256 | 2.0952 | 59.8 | 27.2519 | 3.7284 | 59.6 | 27.2578 | 5.348 | 59.4 | 27.2463 | 6.9838 | 59.2 | 27.2436 | 8.6171 | 59 | 27.245 | 10.248 | 58.8 | 27.2423 | 11.9384 | 58.6 | 27.2767 | 13.6571 | 58.4 | 27.2643 | 15.3246 | 58.2 | 27.2736 | 16.9922 | 58 | 27.2572 | 15.4961 | 60.2 | 27.2444 | 13.7504 | 60.4 | 27.2563 | 12.1772 | 60.6 | 27.255 | 10.448 | 60.8 | 27.2528 | 8.8109 | 61 | 27.2659 | 7.2027 | 61.2 | 27.2527 | 5.5679 | 61.4 | 27.2466 | 3.9371 | 61.6 | 27.2558 | 2.2949 | 61.8 | 27.2536 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.2643 | 2.0952 | 59.8 | 27.2603 | 3.7284 | 59.6 | 27.2661 | 5.348 | 59.4 | 27.2546 | 6.9837 | 59.2 | 27.2519 | 8.6167 | 59 | 27.2533 | 10.248 | 58.8 | 27.2506 | 11.9381 | 58.6 | 27.285 | 13.6568 | 58.4 | 27.2726 | 15.3246 | 58.2 | 27.282 | 16.9923 | 58 | 27.2655 | 15.4958 | 60.2 | 27.2527 | 13.7504 | 60.4 | 27.2646 | 12.1771 | 60.6 | 27.2634 | 10.4479 | 60.8 | 27.2611 | 8.811 | 61 | 27.2743 | 7.2027 | 61.2 | 27.261 | 5.5679 | 61.4 | 27.255 | 3.9373 | 61.6 | 27.2641 | 2.2949 | 61.8 | 27.262 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.2727 | 2.0951 | 59.8 | 27.2686 | 3.7284 | 59.6 | 27.2745 | 5.3479 | 59.4 | 27.263 | 6.9837 | 59.2 | 27.2602 | 8.6164 | 59 | 27.2616 | 10.2481 | 58.8 | 27.259 | 11.9379 | 58.6 | 27.2933 | 13.6564 | 58.4 | 27.2809 | 15.3247 | 58.2 | 27.2903 | 16.9924 | 58 | 27.2738 | 15.4956 | 60.2 | 27.261 | 13.7503 | 60.4 | 27.2729 | 12.177 | 60.6 | 27.2717 | 10.4477 | 60.8 | 27.2694 | 8.8111 | 61 | 27.2826 | 7.2027 | 61.2 | 27.2694 | 5.5679 | 61.4 | 27.2633 | 3.9374 | 61.6 | 27.2724 | 2.2949 | 61.8 | 27.2703 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.281 | 2.0951 | 59.8 | 27.277 | 3.7284 | 59.6 | 27.2828 | 5.3478 | 59.4 | 27.2713 | 6.9836 | 59.2 | 27.2685 | 8.616 | 59 | 27.27 | 10.2482 | 58.8 | 27.2673 | 11.9376 | 58.6 | 27.3016 | 13.656 | 58.4 | 27.2893 | 15.3247 | 58.2 | 27.2986 | 16.9926 | 58 | 27.2822 | 15.4953 | 60.2 | 27.2694 | 13.7503 | 60.4 | 27.2813 | 12.177 | 60.6 | 27.28 | 10.4475 | 60.8 | 27.2778 | 8.8112 | 61 | 27.291 | 7.2026 | 61.2 | 27.2777 | 5.5679 | 61.4 | 27.2716 | 3.9375 | 61.6 | 27.2808 | 2.2949 | 61.8 | 27.2786 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.2893 | 2.0951 | 59.8 | 27.2853 | 3.7283 | 59.6 | 27.2912 | 5.3478 | 59.4 | 27.2796 | 6.9836 | 59.2 | 27.2769 | 8.6157 | 59 | 27.2783 | 10.2482 | 58.8 | 27.2756 | 11.9374 | 58.6 | 27.3101 | 13.6556 | 58.4 | 27.2976 | 15.3248 | 58.2 | 27.307 | 16.9927 | 58 | 27.2905 | 15.495 | 60.2 | 27.2777 | 13.7503 | 60.4 | 27.2896 | 12.1769 | 60.6 | 27.2884 | 10.4473 | 60.8 | 27.2861 | 8.8113 | 61 | 27.2993 | 7.2026 | 61.2 | 27.286 | 5.5679 | 61.4 | 27.28 | 3.9377 | 61.6 | 27.2891 | 2.2949 | 61.8 | 27.287 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.2977 | 2.0951 | 59.8 | 27.2936 | 3.7283 | 59.6 | 27.2995 | 5.3477 | 59.4 | 27.2879 | 6.9836 | 59.2 | 27.2852 | 8.6153 | 59 | 27.2867 | 10.2483 | 58.8 | 27.284 | 11.9371 | 58.6 | 27.3184 | 13.6552 | 58.4 | 27.3059 | 15.3249 | 58.2 | 27.3153 | 16.9929 | 58 | 27.2988 | 15.4947 | 60.2 | 27.286 | 13.7503 | 60.4 | 27.2979 | 12.1769 | 60.6 | 27.2967 | 10.4472 | 60.8 | 27.2945 | 8.8114 | 61 | 27.3076 | 7.2026 | 61.2 | 27.2944 | 5.5678 | 61.4 | 27.2883 | 3.9378 | 61.6 | 27.2974 | 2.2949 | 61.8 | 27.2953 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.306 | 2.0951 | 59.8 | 27.302 | 3.7283 | 59.6 | 27.3078 | 5.3476 | 59.4 | 27.2963 | 6.9835 | 59.2 | 27.2935 | 8.615 | 59 | 27.295 | 10.2484 | 58.8 | 27.2923 | 11.9368 | 58.6 | 27.3267 | 13.6547 | 58.4 | 27.3142 | 15.3249 | 58.2 | 27.3236 | 16.9931 | 58 | 27.3072 | 15.4944 | 60.2 | 27.2944 | 13.7503 | 60.4 | 27.3063 | 12.1768 | 60.6 | 27.305 | 10.447 | 60.8 | 27.3028 | 8.8115 | 61 | 27.316 | 7.2026 | 61.2 | 27.3027 | 5.5678 | 61.4 | 27.2967 | 3.938 | 61.6 | 27.3058 | 2.2949 | 61.8 | 27.3036 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.3143 | 2.095 | 59.8 | 27.3103 | 3.7283 | 59.6 | 27.3162 | 5.3476 | 59.4 | 27.3046 | 6.9835 | 59.2 | 27.3019 | 8.6147 | 59 | 27.3033 | 10.2485 | 58.8 | 27.3006 | 11.9365 | 58.6 | 27.335 | 13.6542 | 58.4 | 27.3226 | 15.325 | 58.2 | 27.332 | 16.9932 | 58 | 27.3155 | 15.4942 | 60.2 | 27.3027 | 13.7504 | 60.4 | 27.3146 | 12.1768 | 60.6 | 27.3134 | 10.4468 | 60.8 | 27.3112 | 8.8117 | 61 | 27.3243 | 7.2026 | 61.2 | 27.3111 | 5.5678 | 61.4 | 27.305 | 3.9381 | 61.6 | 27.3141 | 2.2948 | 61.8 | 27.312 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.3227 | 2.095 | 59.8 | 27.3186 | 3.7283 | 59.6 | 27.3245 | 5.3475 | 59.4 | 27.3129 | 6.9834 | 59.2 | 27.3102 | 8.6144 | 59 | 27.3116 | 10.2485 | 58.8 | 27.309 | 11.9361 | 58.6 | 27.3434 | 13.6538 | 58.4 | 27.3309 | 15.3252 | 58.2 | 27.3403 | 16.9934 | 58 | 27.3238 | 15.4939 | 60.2 | 27.311 | 13.7504 | 60.4 | 27.3229 | 12.1767 | 60.6 | 27.3217 | 10.4466 | 60.8 | 27.3195 | 8.8119 | 61 | 27.3326 | 7.2026 | 61.2 | 27.3194 | 5.5678 | 61.4 | 27.3133 | 3.9383 | 61.6 | 27.3224 | 2.2948 | 61.8 | 27.3203 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 27.331 | 2.095 | 59.8 | 27.327 | 3.7283 | 59.6 | 27.3328 | 5.3475 | 59.4 | 27.3213 | 6.9834 | 59.2 | 27.3185 | 8.6141 | 59 | 27.32 | 10.2486 | 58.8 | 27.3173 | 11.9358 | 58.6 | 27.3517 | 13.6535 | 58.4 | 27.3392 | 15.3253 | 58.2 | 27.3486 | 16.9935 | 58 | 27.3322 | 15.4936 | 60.2 | 27.3194 | 13.7504 | 60.4 | 27.3313 | 12.1766 | 60.6 | 27.33 | 10.4465 | 60.8 | 27.3278 | 8.8122 | 61 | 27.341 | 7.2026 | 61.2 | 27.3277 | 5.5678 | 61.4 | 27.3217 | 3.9384 | 61.6 | 27.3307 | 2.2948 | 61.8 | 27.3286 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 27.3393 | 2.095 | 59.8 | 27.3353 | 3.7283 | 59.6 | 27.3412 | 5.3474 | 59.4 | 27.3296 | 6.9834 | 59.2 | 27.3269 | 8.6138 | 59 | 27.3283 | 10.2487 | 58.8 | 27.3256 | 11.9355 | 58.6 | 27.36 | 13.6532 | 58.4 | 27.3477 | 15.3254 | 58.2 | 27.3571 | 16.9936 | 58 | 27.3405 | 15.4933 | 60.2 | 27.3277 | 13.7504 | 60.4 | 27.3396 | 12.1766 | 60.6 | 27.3384 | 10.4463 | 60.8 | 27.3362 | 8.8124 | 61 | 27.3493 | 7.2026 | 61.2 | 27.3361 | 5.5678 | 61.4 | 27.33 | 3.9385 | 61.6 | 27.3391 | 2.2948 | 61.8 | 27.337 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 27.3477 | 2.095 | 59.8 | 27.3437 | 3.7283 | 59.6 | 27.3495 | 5.3474 | 59.4 | 27.3379 | 6.9833 | 59.2 | 27.3352 | 8.6135 | 59 | 27.3366 | 10.2487 | 58.8 | 27.334 | 11.9351 | 58.6 | 27.3684 | 13.653 | 58.4 | 27.356 | 15.3255 | 58.2 | 27.3654 | 16.9937 | 58 | 27.3488 | 15.4931 | 60.2 | 27.336 | 13.7507 | 60.4 | 27.3479 | 12.1766 | 60.6 | 27.3467 | 10.4461 | 60.8 | 27.3445 | 8.8127 | 61 | 27.3577 | 7.2026 | 61.2 | 27.3444 | 5.5678 | 61.4 | 27.3383 | 3.9387 | 61.6 | 27.3474 | 2.2948 | 61.8 | 27.3453 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 27.356 | 2.095 | 59.8 | 27.352 | 3.7283 | 59.6 | 27.3579 | 5.3473 | 59.4 | 27.3462 | 6.9833 | 59.2 | 27.3435 | 8.6132 | 59 | 27.345 | 10.2488 | 58.8 | 27.3423 | 11.9348 | 58.6 | 27.3767 | 13.6527 | 58.4 | 27.3643 | 15.3257 | 58.2 | 27.3737 | 16.9938 | 58 | 27.3572 | 15.4929 | 60.2 | 27.3444 | 13.7509 | 60.4 | 27.3563 | 12.1765 | 60.6 | 27.3551 | 10.4459 | 60.8 | 27.3529 | 8.813 | 61 | 27.366 | 7.2026 | 61.2 | 27.3528 | 5.5678 | 61.4 | 27.3466 | 3.9388 | 61.6 | 27.3557 | 2.2948 | 61.8 | 27.3536 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 27.3643 | 2.0949 | 59.8 | 27.3603 | 3.7283 | 59.6 | 27.3662 | 5.3473 | 59.4 | 27.3546 | 6.9832 | 59.2 | 27.3519 | 8.6128 | 59 | 27.3533 | 10.2489 | 58.8 | 27.3506 | 11.9345 | 58.6 | 27.385 | 13.6525 | 58.4 | 27.3726 | 15.3259 | 58.2 | 27.382 | 16.9939 | 58 | 27.3655 | 15.4927 | 60.2 | 27.3527 | 13.7512 | 60.4 | 27.3646 | 12.1765 | 60.6 | 27.3634 | 10.4458 | 60.8 | 27.3612 | 8.8133 | 61 | 27.3743 | 7.2026 | 61.2 | 27.3611 | 5.5678 | 61.4 | 27.355 | 3.9389 | 61.6 | 27.3641 | 2.2947 | 61.8 | 27.362 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 27.3727 | 2.0949 | 59.8 | 27.3687 | 3.7282 | 59.6 | 27.3745 | 5.3473 | 59.4 | 27.3629 | 6.9832 | 59.2 | 27.3602 | 8.6128 | 59 | 27.3616 | 10.2489 | 58.8 | 27.3589 | 11.9341 | 58.6 | 27.3933 | 13.6523 | 58.4 | 27.381 | 15.3262 | 58.2 | 27.3904 | 16.9941 | 58 | 27.3738 | 15.4925 | 60.2 | 27.361 | 13.7515 | 60.4 | 27.3729 | 12.1764 | 60.6 | 27.3717 | 10.4456 | 60.8 | 27.3696 | 8.8136 | 61 | 27.3827 | 7.2026 | 61.2 | 27.3694 | 5.5677 | 61.4 | 27.3633 | 3.9391 | 61.6 | 27.3724 | 2.2947 | 61.8 | 27.3703 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 27.381 | 2.0949 | 59.8 | 27.377 | 3.7283 | 59.6 | 27.3829 | 5.3474 | 59.4 | 27.3712 | 6.9831 | 59.2 | 27.3685 | 8.6128 | 59 | 27.37 | 10.249 | 58.8 | 27.3673 | 11.9337 | 58.6 | 27.4017 | 13.6521 | 58.4 | 27.3893 | 15.3264 | 58.2 | 27.3987 | 16.9942 | 58 | 27.3822 | 15.4922 | 60.2 | 27.3694 | 13.7517 | 60.4 | 27.3812 | 12.1764 | 60.6 | 27.3801 | 10.4454 | 60.8 | 27.3779 | 8.8139 | 61 | 27.391 | 7.2026 | 61.2 | 27.3778 | 5.5677 | 61.4 | 27.3716 | 3.9392 | 61.6 | 27.3807 | 2.2947 | 61.8 | 27.3786 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 27.3893 | 2.0949 | 59.8 | 27.3854 | 3.7283 | 59.6 | 27.3912 | 5.3474 | 59.4 | 27.3795 | 6.9831 | 59.2 | 27.3768 | 8.6127 | 59 | 27.3783 | 10.2491 | 58.8 | 27.3756 | 11.9332 | 58.6 | 27.41 | 13.6518 | 58.4 | 27.3976 | 15.3266 | 58.2 | 27.407 | 16.9942 | 58 | 27.3905 | 15.492 | 60.2 | 27.3777 | 13.7519 | 60.4 | 27.3896 | 12.1763 | 60.6 | 27.3884 | 10.4452 | 60.8 | 27.3862 | 8.8142 | 61 | 27.3993 | 7.2026 | 61.2 | 27.3861 | 5.5677 | 61.4 | 27.38 | 3.9394 | 61.6 | 27.3891 | 2.2947 | 61.8 | 27.387 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 27.3977 | 2.0949 | 59.8 | 27.3937 | 3.7283 | 59.6 | 27.3995 | 5.3475 | 59.4 | 27.3879 | 6.9831 | 59.2 | 27.3852 | 8.6126 | 59 | 27.3866 | 10.2492 | 58.8 | 27.3839 | 11.9328 | 58.6 | 27.4183 | 13.6516 | 58.4 | 27.4059 | 15.3268 | 58.2 | 27.4154 | 16.9943 | 58 | 27.3988 | 15.4918 | 60.2 | 27.386 | 13.7521 | 60.4 | 27.3979 | 12.1762 | 60.6 | 27.3967 | 10.4451 | 60.8 | 27.3946 | 8.8145 | 61 | 27.4077 | 7.2025 | 61.2 | 27.3944 | 5.5677 | 61.4 | 27.3883 | 3.9396 | 61.6 | 27.3974 | 2.2947 | 61.8 | 27.3953 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 27.406 | 2.0949 | 59.8 | 27.402 | 3.7283 | 59.6 | 27.4079 | 5.3476 | 59.4 | 27.3962 | 6.983 | 59.2 | 27.3935 | 8.6126 | 59 | 27.395 | 10.2492 | 58.8 | 27.3923 | 11.9323 | 58.6 | 27.4268 | 13.6514 | 58.4 | 27.4143 | 15.3269 | 58.2 | 27.4237 | 16.9944 | 58 | 27.4071 | 15.4915 | 60.2 | 27.3944 | 13.7523 | 60.4 | 27.4062 | 12.1761 | 60.6 | 27.4051 | 10.4449 | 60.8 | 27.4029 | 8.8147 | 61 | 27.416 | 7.2025 | 61.2 | 27.4028 | 5.5677 | 61.4 | 27.3966 | 3.9397 | 61.6 | 27.4057 | 2.2949 | 61.8 | 27.4036 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 27.4143 | 2.0949 | 59.8 | 27.4104 | 3.7283 | 59.6 | 27.4162 | 5.3476 | 59.4 | 27.4045 | 6.983 | 59.2 | 27.4018 | 8.6126 | 59 | 27.4033 | 10.2493 | 58.8 | 27.4006 | 11.9319 | 58.6 | 27.4351 | 13.6512 | 58.4 | 27.4226 | 15.3271 | 58.2 | 27.432 | 16.9945 | 58 | 27.4155 | 15.4913 | 60.2 | 27.4027 | 13.7525 | 60.4 | 27.4146 | 12.176 | 60.6 | 27.4134 | 10.4447 | 60.8 | 27.4113 | 8.815 | 61 | 27.4244 | 7.2025 | 61.2 | 27.4111 | 5.5677 | 61.4 | 27.405 | 3.9399 | 61.6 | 27.4141 | 2.2952 | 61.8 | 27.412 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.4227 | 2.0949 | 59.8 | 27.4187 | 3.7283 | 59.6 | 27.4246 | 5.3477 | 59.4 | 27.4129 | 6.9829 | 59.2 | 27.4102 | 8.6125 | 59 | 27.4116 | 10.2494 | 58.8 | 27.4089 | 11.9315 | 58.6 | 27.4434 | 13.6509 | 58.4 | 27.4309 | 15.3273 | 58.2 | 27.4404 | 16.9946 | 58 | 27.4238 | 15.491 | 60.2 | 27.411 | 13.7527 | 60.4 | 27.4229 | 12.176 | 60.6 | 27.4217 | 10.4445 | 60.8 | 27.4196 | 8.8153 | 61 | 27.4327 | 7.2025 | 61.2 | 27.4195 | 5.5677 | 61.4 | 27.4133 | 3.94 | 61.6 | 27.4224 | 2.2955 | 61.8 | 27.4203 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.431 | 2.0949 | 59.8 | 27.427 | 3.7283 | 59.6 | 27.4329 | 5.3478 | 59.4 | 27.4212 | 6.9829 | 59.2 | 27.4185 | 8.6125 | 59 | 27.42 | 10.2494 | 58.8 | 27.4173 | 11.931 | 58.6 | 27.4517 | 13.6509 | 58.4 | 27.4393 | 15.3273 | 58.2 | 27.4487 | 16.9947 | 58 | 27.4321 | 15.4908 | 60.2 | 27.4193 | 13.7529 | 60.4 | 27.4312 | 12.1759 | 60.6 | 27.4301 | 10.4443 | 60.8 | 27.4279 | 8.8155 | 61 | 27.441 | 7.2025 | 61.2 | 27.4278 | 5.5677 | 61.4 | 27.4216 | 3.9402 | 61.6 | 27.4307 | 2.2957 | 61.8 | 27.4286 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.4393 | 2.0949 | 59.8 | 27.4354 | 3.7283 | 59.6 | 27.4412 | 5.3479 | 59.4 | 27.4295 | 6.9829 | 59.2 | 27.4268 | 8.6125 | 59 | 27.4283 | 10.2495 | 58.8 | 27.4256 | 11.9306 | 58.6 | 27.4601 | 13.6509 | 58.4 | 27.4476 | 15.3273 | 58.2 | 27.457 | 16.9948 | 58 | 27.4405 | 15.4906 | 60.2 | 27.4277 | 13.7531 | 60.4 | 27.4396 | 12.1758 | 60.6 | 27.4384 | 10.4442 | 60.8 | 27.4363 | 8.8157 | 61 | 27.4494 | 7.2025 | 61.2 | 27.4361 | 5.5676 | 61.4 | 27.43 | 3.9403 | 61.6 | 27.4391 | 2.296 | 61.8 | 27.437 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.4477 | 2.0949 | 59.8 | 27.4437 | 3.7283 | 59.6 | 27.4496 | 5.3479 | 59.4 | 27.4378 | 6.983 | 59.2 | 27.4352 | 8.6124 | 59 | 27.4366 | 10.2496 | 58.8 | 27.4339 | 11.9302 | 58.6 | 27.4684 | 13.6509 | 58.4 | 27.4559 | 15.3273 | 58.2 | 27.4655 | 16.9949 | 58 | 27.4488 | 15.4903 | 60.2 | 27.436 | 13.7533 | 60.4 | 27.4479 | 12.1757 | 60.6 | 27.4467 | 10.4439 | 60.8 | 27.4446 | 8.8158 | 61 | 27.4577 | 7.2026 | 61.2 | 27.4445 | 5.5676 | 61.4 | 27.4383 | 3.9405 | 61.6 | 27.4474 | 2.2963 | 61.8 | 27.4453 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.456 | 2.0949 | 59.8 | 27.4521 | 3.7283 | 59.6 | 27.4579 | 5.348 | 59.4 | 27.4462 | 6.9831 | 59.2 | 27.4435 | 8.6124 | 59 | 27.445 | 10.2497 | 58.8 | 27.4423 | 11.9297 | 58.6 | 27.4767 | 13.6508 | 58.4 | 27.4642 | 15.3273 | 58.2 | 27.4738 | 16.9951 | 58 | 27.4571 | 15.4901 | 60.2 | 27.4443 | 13.7535 | 60.4 | 27.4562 | 12.1756 | 60.6 | 27.4551 | 10.4437 | 60.8 | 27.453 | 8.816 | 61 | 27.466 | 7.2026 | 61.2 | 27.4528 | 5.5676 | 61.4 | 27.4466 | 3.9406 | 61.6 | 27.4557 | 2.2966 | 61.8 | 27.4536 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.4643 | 2.0949 | 59.8 | 27.4604 | 3.7283 | 59.6 | 27.4662 | 5.3481 | 59.4 | 27.4545 | 6.9832 | 59.2 | 27.4518 | 8.6123 | 59 | 27.4533 | 10.2497 | 58.8 | 27.4506 | 11.9293 | 58.6 | 27.4851 | 13.6508 | 58.4 | 27.4727 | 15.3272 | 58.2 | 27.4821 | 16.9952 | 58 | 27.4655 | 15.4898 | 60.2 | 27.4527 | 13.7537 | 60.4 | 27.4646 | 12.1755 | 60.6 | 27.4634 | 10.4435 | 60.8 | 27.4613 | 8.8162 | 61 | 27.4744 | 7.2026 | 61.2 | 27.4612 | 5.5676 | 61.4 | 27.455 | 3.9408 | 61.6 | 27.4641 | 2.2968 | 61.8 | 27.462 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.4727 | 2.0949 | 59.8 | 27.4687 | 3.7283 | 59.6 | 27.4746 | 5.3481 | 59.4 | 27.4628 | 6.9833 | 59.2 | 27.4602 | 8.6123 | 59 | 27.4616 | 10.2497 | 58.8 | 27.4589 | 11.9288 | 58.6 | 27.4934 | 13.6508 | 58.4 | 27.481 | 15.3271 | 58.2 | 27.4904 | 16.9954 | 58 | 27.4738 | 15.4897 | 60.2 | 27.461 | 13.754 | 60.4 | 27.4729 | 12.1755 | 60.6 | 27.4717 | 10.4433 | 60.8 | 27.4697 | 8.8164 | 61 | 27.4827 | 7.2026 | 61.2 | 27.4695 | 5.5675 | 61.4 | 27.4633 | 3.9409 | 61.6 | 27.4724 | 2.2971 | 61.8 | 27.4703 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.481 | 2.095 | 59.8 | 27.4771 | 3.7283 | 59.6 | 27.4829 | 5.3481 | 59.4 | 27.4711 | 6.9833 | 59.2 | 27.4685 | 8.6123 | 59 | 27.47 | 10.2496 | 58.8 | 27.4673 | 11.9284 | 58.6 | 27.5017 | 13.6509 | 58.4 | 27.4893 | 15.327 | 58.2 | 27.4988 | 16.9955 | 58 | 27.4821 | 15.4896 | 60.2 | 27.4693 | 13.7542 | 60.4 | 27.4812 | 12.1754 | 60.6 | 27.4801 | 10.443 | 60.8 | 27.478 | 8.8166 | 61 | 27.4911 | 7.2026 | 61.2 | 27.4778 | 5.5675 | 61.4 | 27.4716 | 3.9408 | 61.6 | 27.4807 | 2.2974 | 61.8 | 27.4786 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.4893 | 2.095 | 59.8 | 27.4854 | 3.7283 | 59.6 | 27.4912 | 5.3481 | 59.4 | 27.4795 | 6.9834 | 59.2 | 27.4768 | 8.6123 | 59 | 27.4783 | 10.2495 | 58.8 | 27.4756 | 11.928 | 58.6 | 27.51 | 13.6509 | 58.4 | 27.4976 | 15.3269 | 58.2 | 27.5071 | 16.9957 | 58 | 27.4905 | 15.4895 | 60.2 | 27.4777 | 13.7544 | 60.4 | 27.4896 | 12.1753 | 60.6 | 27.4884 | 10.4428 | 60.8 | 27.4863 | 8.8168 | 61 | 27.4994 | 7.2026 | 61.2 | 27.4861 | 5.5675 | 61.4 | 27.4799 | 3.9407 | 61.6 | 27.489 | 2.2977 | 61.8 | 27.487 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.4977 | 2.095 | 59.8 | 27.4937 | 3.7283 | 59.6 | 27.4996 | 5.3481 | 59.4 | 27.4878 | 6.9835 | 59.2 | 27.4852 | 8.6123 | 59 | 27.4866 | 10.2495 | 58.8 | 27.4839 | 11.9275 | 58.6 | 27.5184 | 13.651 | 58.4 | 27.506 | 15.3268 | 58.2 | 27.5154 | 16.9958 | 58 | 27.4988 | 15.4895 | 60.2 | 27.486 | 13.7546 | 60.4 | 27.4979 | 12.1752 | 60.6 | 27.4967 | 10.4426 | 60.8 | 27.4947 | 8.817 | 61 | 27.5077 | 7.2026 | 61.2 | 27.4945 | 5.5675 | 61.4 | 27.4883 | 3.9405 | 61.6 | 27.4974 | 2.2979 | 61.8 | 27.4953 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.506 | 2.095 | 59.8 | 27.5021 | 3.7283 | 59.6 | 27.5079 | 5.3481 | 59.4 | 27.4961 | 6.9836 | 59.2 | 27.4935 | 8.6122 | 59 | 27.495 | 10.2494 | 58.8 | 27.4922 | 11.9271 | 58.6 | 27.5267 | 13.6511 | 58.4 | 27.5143 | 15.3267 | 58.2 | 27.5238 | 16.996 | 58 | 27.5071 | 15.4893 | 60.2 | 27.4943 | 13.7549 | 60.4 | 27.5062 | 12.1751 | 60.6 | 27.5051 | 10.4424 | 60.8 | 27.503 | 8.8172 | 61 | 27.5161 | 7.2026 | 61.2 | 27.5028 | 5.5675 | 61.4 | 27.4966 | 3.9403 | 61.6 | 27.5057 | 2.2982 | 61.8 | 27.5036 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.5143 | 2.095 | 59.8 | 27.5104 | 3.7283 | 59.6 | 27.5163 | 5.3481 | 59.4 | 27.5045 | 6.9837 | 59.2 | 27.5018 | 8.6122 | 59 | 27.5033 | 10.2494 | 58.8 | 27.5006 | 11.9266 | 58.6 | 27.535 | 13.6512 | 58.4 | 27.5226 | 15.3266 | 58.2 | 27.5321 | 16.9961 | 58 | 27.5155 | 15.489 | 60.2 | 27.5027 | 13.7551 | 60.4 | 27.5145 | 12.175 | 60.6 | 27.5134 | 10.4421 | 60.8 | 27.5114 | 8.8174 | 61 | 27.5244 | 7.2026 | 61.2 | 27.5112 | 5.5674 | 61.4 | 27.5049 | 3.9403 | 61.6 | 27.514 | 2.2985 | 61.8 | 27.512 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.5227 | 2.095 | 59.8 | 27.5188 | 3.7283 | 59.6 | 27.5246 | 5.3481 | 59.4 | 27.5128 | 6.9838 | 59.2 | 27.5101 | 8.6122 | 59 | 27.5116 | 10.2493 | 58.8 | 27.5089 | 11.9262 | 58.6 | 27.5433 | 13.6512 | 58.4 | 27.531 | 15.3265 | 58.2 | 27.5404 | 16.9962 | 58 | 27.5238 | 15.4888 | 60.2 | 27.511 | 13.7554 | 60.4 | 27.5229 | 12.1749 | 60.6 | 27.5217 | 10.4419 | 60.8 | 27.5197 | 8.8176 | 61 | 27.5327 | 7.2026 | 61.2 | 27.5195 | 5.5674 | 61.4 | 27.5133 | 3.9404 | 61.6 | 27.5224 | 2.2988 | 61.8 | 27.5203 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.531 | 2.095 | 59.8 | 27.5271 | 3.7283 | 59.6 | 27.5329 | 5.3481 | 59.4 | 27.5211 | 6.9839 | 59.2 | 27.5185 | 8.6122 | 59 | 27.52 | 10.2493 | 58.8 | 27.5172 | 11.9257 | 58.6 | 27.5518 | 13.6512 | 58.4 | 27.5393 | 15.3264 | 58.2 | 27.5488 | 16.9964 | 58 | 27.5321 | 15.4885 | 60.2 | 27.5193 | 13.7556 | 60.4 | 27.5312 | 12.1748 | 60.6 | 27.5301 | 10.4417 | 60.8 | 27.528 | 8.8178 | 61 | 27.5411 | 7.2026 | 61.2 | 27.5278 | 5.5674 | 61.4 | 27.5216 | 3.9404 | 61.6 | 27.5307 | 2.2991 | 61.8 | 27.5286 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.5393 | 2.0951 | 59.8 | 27.5354 | 3.7284 | 59.6 | 27.5413 | 5.348 | 59.4 | 27.5294 | 6.984 | 59.2 | 27.5268 | 8.6122 | 59 | 27.5283 | 10.2492 | 58.8 | 27.5256 | 11.9253 | 58.6 | 27.5601 | 13.6512 | 58.4 | 27.5476 | 15.3263 | 58.2 | 27.5571 | 16.9965 | 58 | 27.5405 | 15.4883 | 60.2 | 27.5277 | 13.7559 | 60.4 | 27.5395 | 12.1747 | 60.6 | 27.5384 | 10.4415 | 60.8 | 27.5364 | 8.818 | 61 | 27.5494 | 7.2026 | 61.2 | 27.5362 | 5.5674 | 61.4 | 27.5299 | 3.9404 | 61.6 | 27.539 | 2.2994 | 61.8 | 27.537 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.5477 | 2.0951 | 59.8 | 27.5438 | 3.7284 | 59.6 | 27.5496 | 5.348 | 59.4 | 27.5378 | 6.9841 | 59.2 | 27.5351 | 8.6121 | 59 | 27.5366 | 10.2491 | 58.8 | 27.5339 | 11.9249 | 58.6 | 27.5684 | 13.6514 | 58.4 | 27.5559 | 15.3262 | 58.2 | 27.5654 | 16.9965 | 58 | 27.5488 | 15.4881 | 60.2 | 27.536 | 13.7559 | 60.4 | 27.5479 | 12.1746 | 60.6 | 27.5467 | 10.4413 | 60.8 | 27.5447 | 8.8182 | 61 | 27.5578 | 7.2026 | 61.2 | 27.5445 | 5.5673 | 61.4 | 27.5383 | 3.9404 | 61.6 | 27.5474 | 2.2997 | 61.8 | 27.5453 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.556 | 2.0951 | 59.8 | 27.5521 | 3.7284 | 59.6 | 27.558 | 5.348 | 59.4 | 27.5461 | 6.9841 | 59.2 | 27.5435 | 8.6121 | 59 | 27.545 | 10.249 | 58.8 | 27.5422 | 11.9245 | 58.6 | 27.5768 | 13.6516 | 58.4 | 27.5643 | 15.3261 | 58.2 | 27.5739 | 16.9964 | 58 | 27.5571 | 15.4878 | 60.2 | 27.5443 | 13.756 | 60.4 | 27.5562 | 12.1746 | 60.6 | 27.5551 | 10.441 | 60.8 | 27.5531 | 8.8183 | 61 | 27.5661 | 7.2026 | 61.2 | 27.5529 | 5.5673 | 61.4 | 27.5466 | 3.9404 | 61.6 | 27.5557 | 2.2999 | 61.8 | 27.5536 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.5643 | 2.0951 | 59.8 | 27.5604 | 3.7284 | 59.6 | 27.5663 | 5.348 | 59.4 | 27.5544 | 6.9842 | 59.2 | 27.5518 | 8.6121 | 59 | 27.5533 | 10.2489 | 58.8 | 27.5506 | 11.924 | 58.6 | 27.5851 | 13.652 | 58.4 | 27.5726 | 15.3261 | 58.2 | 27.5822 | 16.9964 | 58 | 27.5654 | 15.4876 | 60.2 | 27.5527 | 13.7559 | 60.4 | 27.5645 | 12.1746 | 60.6 | 27.5634 | 10.4411 | 60.8 | 27.5614 | 8.8186 | 61 | 27.5744 | 7.2026 | 61.2 | 27.5612 | 5.5673 | 61.4 | 27.5549 | 3.9404 | 61.6 | 27.564 | 2.3002 | 61.8 | 27.562 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.5727 | 2.0952 | 59.8 | 27.5688 | 3.7284 | 59.6 | 27.5746 | 5.348 | 59.4 | 27.5627 | 6.9843 | 59.2 | 27.5601 | 8.6121 | 59 | 27.5616 | 10.2489 | 58.8 | 27.5589 | 11.9236 | 58.6 | 27.5934 | 13.6523 | 58.4 | 27.5809 | 15.326 | 58.2 | 27.5905 | 16.9963 | 58 | 27.5738 | 15.4873 | 60.2 | 27.561 | 13.7559 | 60.4 | 27.5729 | 12.1746 | 60.6 | 27.5717 | 10.4411 | 60.8 | 27.5698 | 8.8188 | 61 | 27.5828 | 7.2025 | 61.2 | 27.5695 | 5.5672 | 61.4 | 27.5633 | 3.9404 | 61.6 | 27.5724 | 2.3005 | 61.8 | 27.5703 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.581 | 2.0952 | 59.8 | 27.5771 | 3.7284 | 59.6 | 27.583 | 5.3481 | 59.4 | 27.5711 | 6.9844 | 59.2 | 27.5685 | 8.6121 | 59 | 27.5699 | 10.2488 | 58.8 | 27.5672 | 11.9232 | 58.6 | 27.6017 | 13.6526 | 58.4 | 27.5892 | 15.3259 | 58.2 | 27.5988 | 16.9963 | 58 | 27.5821 | 15.4871 | 60.2 | 27.5693 | 13.7559 | 60.4 | 27.5812 | 12.1746 | 60.6 | 27.5801 | 10.4411 | 60.8 | 27.5781 | 8.819 | 61 | 27.5911 | 7.2025 | 61.2 | 27.5779 | 5.5672 | 61.4 | 27.5716 | 3.9403 | 61.6 | 27.5807 | 2.3008 | 61.8 | 27.5786 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.5893 | 2.0952 | 59.8 | 27.5855 | 3.7284 | 59.6 | 27.5913 | 5.3481 | 59.4 | 27.5794 | 6.9845 | 59.2 | 27.5768 | 8.6121 | 59 | 27.5783 | 10.2488 | 58.8 | 27.5756 | 11.9228 | 58.6 | 27.6101 | 13.6529 | 58.4 | 27.5977 | 15.3258 | 58.2 | 27.6072 | 16.9962 | 58 | 27.5904 | 15.4869 | 60.2 | 27.5777 | 13.7558 | 60.4 | 27.5895 | 12.1747 | 60.6 | 27.5884 | 10.4411 | 60.8 | 27.5864 | 8.8192 | 61 | 27.5994 | 7.2025 | 61.2 | 27.5862 | 5.5672 | 61.4 | 27.5799 | 3.9402 | 61.6 | 27.589 | 2.3011 | 61.8 | 27.587 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.5977 | 2.0952 | 59.8 | 27.5938 | 3.7284 | 59.6 | 27.5996 | 5.3481 | 59.4 | 27.5877 | 6.9846 | 59.2 | 27.5851 | 8.6121 | 59 | 27.5866 | 10.2487 | 58.8 | 27.5839 | 11.9224 | 58.6 | 27.6184 | 13.6532 | 58.4 | 27.606 | 15.3257 | 58.2 | 27.6155 | 16.9961 | 58 | 27.5988 | 15.4867 | 60.2 | 27.586 | 13.7558 | 60.4 | 27.5979 | 12.1747 | 60.6 | 27.5967 | 10.4412 | 60.8 | 27.5948 | 8.8194 | 61 | 27.6078 | 7.2025 | 61.2 | 27.5945 | 5.5672 | 61.4 | 27.5883 | 3.9402 | 61.6 | 27.5974 | 2.3013 | 61.8 | 27.5953 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.606 | 2.0953 | 59.8 | 27.6021 | 3.7285 | 59.6 | 27.608 | 5.3481 | 59.4 | 27.5961 | 6.9847 | 59.2 | 27.5935 | 8.6121 | 59 | 27.595 | 10.2486 | 58.8 | 27.5922 | 11.922 | 58.6 | 27.6267 | 13.6536 | 58.4 | 27.6143 | 15.3256 | 58.2 | 27.6238 | 16.9961 | 58 | 27.6071 | 15.4866 | 60.2 | 27.5943 | 13.7558 | 60.4 | 27.6062 | 12.1747 | 60.6 | 27.6051 | 10.4412 | 60.8 | 27.6031 | 8.8195 | 61 | 27.6161 | 7.2025 | 61.2 | 27.6029 | 5.567 | 61.4 | 27.5966 | 3.9401 | 61.6 | 27.6057 | 2.3014 | 61.8 | 27.6036 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.6144 | 2.0953 | 59.8 | 27.6105 | 3.7285 | 59.6 | 27.6163 | 5.3481 | 59.4 | 27.6044 | 6.9848 | 59.2 | 27.6018 | 8.6121 | 59 | 27.6033 | 10.2486 | 58.8 | 27.6006 | 11.9217 | 58.6 | 27.6351 | 13.6538 | 58.4 | 27.6227 | 15.3255 | 58.2 | 27.6322 | 16.9958 | 58 | 27.6154 | 15.4865 | 60.2 | 27.6027 | 13.7557 | 60.4 | 27.6145 | 12.1748 | 60.6 | 27.6134 | 10.4412 | 60.8 | 27.6115 | 8.8196 | 61 | 27.6245 | 7.2025 | 61.2 | 27.6112 | 5.5669 | 61.4 | 27.6049 | 3.94 | 61.6 | 27.614 | 2.3015 | 61.8 | 27.612 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.6227 | 2.0953 | 59.8 | 27.6188 | 3.7285 | 59.6 | 27.6246 | 5.3481 | 59.4 | 27.6127 | 6.9848 | 59.2 | 27.6101 | 8.6121 | 59 | 27.6116 | 10.2485 | 58.8 | 27.6089 | 11.9213 | 58.6 | 27.6434 | 13.6541 | 58.4 | 27.631 | 15.3254 | 58.2 | 27.6405 | 16.9955 | 58 | 27.6238 | 15.4863 | 60.2 | 27.611 | 13.7557 | 60.4 | 27.6228 | 12.1748 | 60.6 | 27.6217 | 10.4413 | 60.8 | 27.6198 | 8.8198 | 61 | 27.6328 | 7.2025 | 61.2 | 27.6195 | 5.5668 | 61.4 | 27.6133 | 3.94 | 61.6 | 27.6224 | 2.3016 | 61.8 | 27.6203 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.631 | 2.0953 | 59.8 | 27.6272 | 3.7285 | 59.6 | 27.633 | 5.3482 | 59.4 | 27.621 | 6.9849 | 59.2 | 27.6185 | 8.6121 | 59 | 27.6199 | 10.2484 | 58.8 | 27.6172 | 11.921 | 58.6 | 27.6517 | 13.6544 | 58.4 | 27.6393 | 15.3253 | 58.2 | 27.6488 | 16.9953 | 58 | 27.6321 | 15.4862 | 60.2 | 27.6193 | 13.7556 | 60.4 | 27.6312 | 12.1748 | 60.6 | 27.6301 | 10.4413 | 60.8 | 27.6282 | 8.8199 | 61 | 27.6411 | 7.2024 | 61.2 | 27.6279 | 5.5666 | 61.4 | 27.6216 | 3.9399 | 61.6 | 27.6307 | 2.3017 | 61.8 | 27.6286 | 0.70262 | 62
|  |  |  | 27.6394 | 2.0953 | 59.8 | 27.6355 | 3.7285 | 59.6 | 27.6413 | 5.3482 | 59.4 | 27.6294 | 6.9851 | 59.2 | 27.6268 | 8.6121 | 59 | 27.6283 | 10.2482 | 58.8 | 27.6255 | 11.9208 | 58.6 | 27.66 | 13.6548 | 58.4 | 27.6476 | 15.3253 | 58.2 | 27.6572 | 16.995 | 58 | 27.6404 | 15.4861 | 60.2 | 27.6277 | 13.7556 | 60.4 | 27.6395 | 12.1749 | 60.6 | 27.6384 | 10.4413 | 60.8 | 27.6365 | 8.82 | 61 | 27.6495 | 7.2024 | 61.2 | 27.6362 | 5.5664 | 61.4 | 27.6299 | 3.9398 | 61.6 | 27.639 | 2.3018 | 61.8 | 27.637 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.6477 | 2.0954 | 59.8 | 27.6438 | 3.7285 | 59.6 | 27.6497 | 5.3482 | 59.4 | 27.6377 | 6.9852 | 59.2 | 27.6351 | 8.6121 | 59 | 27.6366 | 10.2481 | 58.8 | 27.6339 | 11.9206 | 58.6 | 27.6685 | 13.655 | 58.4 | 27.656 | 15.3252 | 58.2 | 27.6655 | 16.9947 | 58 | 27.6488 | 15.486 | 60.2 | 27.636 | 13.7556 | 60.4 | 27.6478 | 12.1749 | 60.6 | 27.6467 | 10.4414 | 60.8 | 27.6448 | 8.8201 | 61 | 27.6578 | 7.2024 | 61.2 | 27.6446 | 5.5663 | 61.4 | 27.6382 | 3.9397 | 61.6 | 27.6474 | 2.3019 | 61.8 | 27.6453 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.656 | 2.0954 | 59.8 | 27.6522 | 3.7285 | 59.6 | 27.658 | 5.3482 | 59.4 | 27.646 | 6.9854 | 59.2 | 27.6434 | 8.6121 | 59 | 27.6449 | 10.2476 | 58.8 | 27.6422 | 11.9203 | 58.6 | 27.6768 | 13.6553 | 58.4 | 27.6643 | 15.3251 | 58.2 | 27.6738 | 16.9944 | 58 | 27.6571 | 15.4859 | 60.2 | 27.6443 | 13.7555 | 60.4 | 27.6562 | 12.1749 | 60.6 | 27.6551 | 10.4414 | 60.8 | 27.6532 | 8.8202 | 61 | 27.6661 | 7.2024 | 61.2 | 27.6529 | 5.5662 | 61.4 | 27.6466 | 3.9396 | 61.6 | 27.6557 | 2.3019 | 61.8 | 27.6536 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.6644 | 2.0954 | 59.8 | 27.6605 | 3.7285 | 59.6 | 27.6663 | 5.3482 | 59.4 | 27.6543 | 6.9856 | 59.2 | 27.6518 | 8.6121 | 59 | 27.6533 | 10.2471 | 58.8 | 27.6505 | 11.9201 | 58.6 | 27.6851 | 13.6557 | 58.4 | 27.6726 | 15.325 | 58.2 | 27.6821 | 16.9941 | 58 | 27.6654 | 15.4858 | 60.2 | 27.6527 | 13.7555 | 60.4 | 27.6645 | 12.1749 | 60.6 | 27.6634 | 10.4414 | 60.8 | 27.6615 | 8.8203 | 61 | 27.6745 | 7.2024 | 61.2 | 27.6612 | 5.566 | 61.4 | 27.6549 | 3.9396 | 61.6 | 27.664 | 2.302 | 61.8 | 27.662 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 27.6727 | 2.0954 | 59.8 | 27.6688 | 3.7286 | 59.6 | 27.6747 | 5.3482 | 59.4 | 27.6627 | 6.9858 | 59.2 | 27.6601 | 8.6121 | 59 | 27.6616 | 10.2466 | 58.8 | 27.6589 | 11.9198 | 58.6 | 27.6935 | 13.656 | 58.4 | 27.681 | 15.3248 | 58.2 | 27.6906 | 16.9939 | 58 | 27.6738 | 15.4857 | 60.2 | 27.661 | 13.7554 | 60.4 | 27.6728 | 12.1749 | 60.6 | 27.6718 | 10.4414 | 60.8 | 27.6699 | 8.8204 | 61 | 27.6828 | 7.2023 | 61.2 | 27.6696 | 5.5659 | 61.4 | 27.6632 | 3.9396 | 61.6 | 27.6724 | 2.3021 | 61.8 | 27.6703 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.681 | 2.0954 | 59.8 | 27.6772 | 3.7286 | 59.6 | 27.683 | 5.3482 | 59.4 | 27.671 | 6.986 | 59.2 | 27.6684 | 8.6121 | 59 | 27.6699 | 10.2461 | 58.8 | 27.6672 | 11.9197 | 58.6 | 27.7018 | 13.6565 | 58.4 | 27.6893 | 15.3247 | 58.2 | 27.6989 | 16.9935 | 58 | 27.6821 | 15.4856 | 60.2 | 27.6693 | 13.7554 | 60.4 | 27.6812 | 12.175 | 60.6 | 27.6801 | 10.4415 | 60.8 | 27.6782 | 8.8204 | 61 | 27.6911 | 7.2023 | 61.2 | 27.6779 | 5.5658 | 61.4 | 27.6716 | 3.9392 | 61.6 | 27.6807 | 2.3022 | 61.8 | 27.6786 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.6894 | 2.0954 | 59.8 | 27.6855 | 3.7286 | 59.6 | 27.6913 | 5.3483 | 59.4 | 27.6793 | 6.9862 | 59.2 | 27.6768 | 8.6121 | 59 | 27.6783 | 10.2457 | 58.8 | 27.6755 | 11.9195 | 58.6 | 27.7101 | 13.6571 | 58.4 | 27.6976 | 15.3246 | 58.2 | 27.7072 | 16.9932 | 58 | 27.6904 | 15.4856 | 60.2 | 27.6777 | 13.7554 | 60.4 | 27.6895 | 12.175 | 60.6 | 27.6884 | 10.4417 | 60.8 | 27.6866 | 8.8205 | 61 | 27.6995 | 7.2023 | 61.2 | 27.6862 | 5.5656 | 61.4 | 27.6799 | 3.9387 | 61.6 | 27.689 | 2.3023 | 61.8 | 27.687 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.6977 | 2.0955 | 59.8 | 27.6939 | 3.7286 | 59.6 | 27.6997 | 5.3483 | 59.4 | 27.6877 | 6.9864 | 59.2 | 27.6851 | 8.6121 | 59 | 27.6866 | 10.2452 | 58.8 | 27.6839 | 11.9193 | 58.6 | 27.7184 | 13.6577 | 58.4 | 27.7059 | 15.3244 | 58.2 | 27.7156 | 16.9928 | 58 | 27.6988 | 15.4855 | 60.2 | 27.686 | 13.7553 | 60.4 | 27.6978 | 12.175 | 60.6 | 27.6967 | 10.4417 | 60.8 | 27.6949 | 8.8206 | 61 | 27.7078 | 7.2023 | 61.2 | 27.6946 | 5.5655 | 61.4 | 27.6882 | 3.9383 | 61.6 | 27.6974 | 2.3024 | 61.8 | 27.6953 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.706 | 2.0955 | 59.8 | 27.7022 | 3.7286 | 59.6 | 27.708 | 5.3483 | 59.4 | 27.696 | 6.9866 | 59.2 | 27.6934 | 8.6121 | 59 | 27.6949 | 10.2448 | 58.8 | 27.6922 | 11.9192 | 58.6 | 27.7268 | 13.6582 | 58.4 | 27.7144 | 15.3243 | 58.2 | 27.7239 | 16.9925 | 58 | 27.7071 | 15.4855 | 60.2 | 27.6943 | 13.7553 | 60.4 | 27.7062 | 12.175 | 60.6 | 27.7051 | 10.4418 | 60.8 | 27.7032 | 8.8206 | 61 | 27.7162 | 7.2023 | 61.2 | 27.7029 | 5.5654 | 61.4 | 27.6966 | 3.9379 | 61.6 | 27.7057 | 2.3025 | 61.8 | 27.7036 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 27.7144 | 2.0955 | 59.8 | 27.7105 | 3.7286 | 59.6 | 27.7164 | 5.3483 | 59.4 | 27.7043 | 6.9868 | 59.2 | 27.7018 | 8.6121 | 59 | 27.7033 | 10.2444 | 58.8 | 27.7005 | 11.9191 | 58.6 | 27.7351 | 13.6589 | 58.4 | 27.7227 | 15.3242 | 58.2 | 27.7322 | 16.9921 | 58 | 27.7154 | 15.4855 | 60.2 | 27.7026 | 13.7552 | 60.4 | 27.7145 | 12.175 | 60.6 | 27.7134 | 10.442 | 60.8 | 27.7116 | 8.8207 | 61 | 27.7245 | 7.2022 | 61.2 | 27.7113 | 5.5652 | 61.4 | 27.7049 | 3.9375 | 61.6 | 27.714 | 2.3025 | 61.8 | 27.712 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.7227 | 2.0955 | 59.8 | 27.7189 | 3.7287 | 59.6 | 27.7247 | 5.3483 | 59.4 | 27.7126 | 6.987 | 59.2 | 27.7101 | 8.6121 | 59 | 27.7116 | 10.244 | 58.8 | 27.7089 | 11.9189 | 58.6 | 27.7434 | 13.6595 | 58.4 | 27.731 | 15.3241 | 58.2 | 27.7406 | 16.9917 | 58 | 27.7238 | 15.4855 | 60.2 | 27.711 | 13.755 | 60.4 | 27.7228 | 12.175 | 60.6 | 27.7218 | 10.4421 | 60.8 | 27.7199 | 8.8208 | 61 | 27.7328 | 7.2022 | 61.2 | 27.7196 | 5.5651 | 61.4 | 27.7132 | 3.9371 | 61.6 | 27.7224 | 2.3026 | 61.8 | 27.7203 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.731 | 2.0955 | 59.8 | 27.7272 | 3.7287 | 59.6 | 27.733 | 5.3483 | 59.4 | 27.721 | 6.9872 | 59.2 | 27.7184 | 8.6122 | 59 | 27.7199 | 10.2436 | 58.8 | 27.7172 | 11.9188 | 58.6 | 27.7518 | 13.6599 | 58.4 | 27.7394 | 15.3239 | 58.2 | 27.7489 | 16.9914 | 58 | 27.7321 | 15.4856 | 60.2 | 27.7193 | 13.7549 | 60.4 | 27.7311 | 12.1751 | 60.6 | 27.7301 | 10.4423 | 60.8 | 27.7283 | 8.8207 | 61 | 27.7412 | 7.2022 | 61.2 | 27.7279 | 5.565 | 61.4 | 27.7216 | 3.9367 | 61.6 | 27.7307 | 2.3027 | 61.8 | 27.7286 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.7394 | 2.0956 | 59.8 | 27.7355 | 3.7287 | 59.6 | 27.7414 | 5.3483 | 59.4 | 27.7293 | 6.9874 | 59.2 | 27.7267 | 8.6122 | 59 | 27.7283 | 10.2432 | 58.8 | 27.7255 | 11.9187 | 58.6 | 27.7601 | 13.6603 | 58.4 | 27.7477 | 15.3237 | 58.2 | 27.7572 | 16.991 | 58 | 27.7404 | 15.4856 | 60.2 | 27.7276 | 13.7548 | 60.4 | 27.7395 | 12.1751 | 60.6 | 27.7384 | 10.4424 | 60.8 | 27.7366 | 8.8207 | 61 | 27.7495 | 7.2022 | 61.2 | 27.7363 | 5.5648 | 61.4 | 27.7299 | 3.9363 | 61.6 | 27.739 | 2.3028 | 61.8 | 27.737 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 27.7477 | 2.0956 | 59.8 | 27.7439 | 3.7287 | 59.6 | 27.7497 | 5.3484 | 59.4 | 27.7376 | 6.9876 | 59.2 | 27.7351 | 8.6122 | 59 | 27.7366 | 10.2428 | 58.8 | 27.7338 | 11.9186 | 58.6 | 27.7684 | 13.6604 | 58.4 | 27.756 | 15.3236 | 58.2 | 27.7656 | 16.9907 | 58 | 27.7487 | 15.4856 | 60.2 | 27.736 | 13.7547 | 60.4 | 27.7478 | 12.1751 | 60.6 | 27.7467 | 10.4425 | 60.8 | 27.7449 | 8.8206 | 61 | 27.7578 | 7.2021 | 61.2 | 27.7446 | 5.5647 | 61.4 | 27.7382 | 3.936 | 61.6 | 27.7473 | 2.3029 | 61.8 | 27.7453 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 27.756 | 2.0956 | 59.8 | 27.7522 | 3.7287 | 59.6 | 27.758 | 5.3484 | 59.4 | 27.746 | 6.9878 | 59.2 | 27.7434 | 8.6123 | 59 | 27.7449 | 10.2424 | 58.8 | 27.7422 | 11.9185 | 58.6 | 27.7767 | 13.6606 | 58.4 | 27.7643 | 15.3234 | 58.2 | 27.7739 | 16.9903 | 58 | 27.7571 | 15.4856 | 60.2 | 27.7443 | 13.7545 | 60.4 | 27.7561 | 12.1751 | 60.6 | 27.7551 | 10.4427 | 60.8 | 27.7533 | 8.8206 | 61 | 27.7662 | 7.2021 | 61.2 | 27.753 | 5.5646 | 61.4 | 27.7466 | 3.9356 | 61.6 | 27.7557 | 2.3031 | 61.8 | 27.7536 | 0.70258 | 62
|  |  |  | 27.7644 | 2.0956 | 59.8 | 27.7606 | 3.7287 | 59.6 | 27.7664 | 5.3484 | 59.4 | 27.7543 | 6.988 | 59.2 | 27.7517 | 8.6123 | 59 | 27.7533 | 10.242 | 58.8 | 27.7505 | 11.9184 | 58.6 | 27.7852 | 13.6608 | 58.4 | 27.7727 | 15.3232 | 58.2 | 27.7822 | 16.99 | 58 | 27.7654 | 15.4855 | 60.2 | 27.7526 | 13.7544 | 60.4 | 27.7645 | 12.1751 | 60.6 | 27.7634 | 10.4428 | 60.8 | 27.7616 | 8.8205 | 61 | 27.7745 | 7.2021 | 61.2 | 27.7613 | 5.5644 | 61.4 | 27.7549 | 3.9352 | 61.6 | 27.764 | 2.3034 | 61.8 | 27.762 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 27.7727 | 2.0956 | 59.8 | 27.7689 | 3.7287 | 59.6 | 27.7747 | 5.3484 | 59.4 | 27.7626 | 6.9882 | 59.2 | 27.7601 | 8.6124 | 59 | 27.7616 | 10.2416 | 58.8 | 27.7588 | 11.9183 | 58.6 | 27.7935 | 13.661 | 58.4 | 27.781 | 15.3229 | 58.2 | 27.7905 | 16.9896 | 58 | 27.7737 | 15.4855 | 60.2 | 27.761 | 13.7543 | 60.4 | 27.7728 | 12.1751 | 60.6 | 27.7718 | 10.443 | 60.8 | 27.77 | 8.8204 | 61 | 27.7829 | 7.2021 | 61.2 | 27.7696 | 5.5643 | 61.4 | 27.7632 | 3.9349 | 61.6 | 27.7723 | 2.3036 | 61.8 | 27.7703 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 27.781 | 2.0956 | 59.8 | 27.7772 | 3.7287 | 59.6 | 27.7831 | 5.3484 | 59.4 | 27.7709 | 6.9884 | 59.2 | 27.7684 | 8.6124 | 59 | 27.7699 | 10.2413 | 58.8 | 27.7672 | 11.9182 | 58.6 | 27.8018 | 13.6612 | 58.4 | 27.7893 | 15.3227 | 58.2 | 27.799 | 16.9892 | 58 | 27.7821 | 15.4854 | 60.2 | 27.7693 | 13.7542 | 60.4 | 27.7811 | 12.1752 | 60.6 | 27.7801 | 10.443 | 60.8 | 27.7783 | 8.8203 | 61 | 27.7912 | 7.202 | 61.2 | 27.778 | 5.5641 | 61.4 | 27.7716 | 3.9345 | 61.6 | 27.7807 | 2.3038 | 61.8 | 27.7786 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 27.7894 | 2.0956 | 59.8 | 27.7856 | 3.7287 | 59.6 | 27.7914 | 5.3484 | 59.4 | 27.7793 | 6.9886 | 59.2 | 27.7767 | 8.6125 | 59 | 27.7783 | 10.2409 | 58.8 | 27.7755 | 11.9181 | 58.6 | 27.8102 | 13.6613 | 58.4 | 27.7977 | 15.3225 | 58.2 | 27.8073 | 16.9888 | 58 | 27.7904 | 15.4854 | 60.2 | 27.7776 | 13.754 | 60.4 | 27.7895 | 12.1752 | 60.6 | 27.7884 | 10.4431 | 60.8 | 27.7867 | 8.8202 | 61 | 27.7995 | 7.202 | 61.2 | 27.7863 | 5.564 | 61.4 | 27.7799 | 3.9342 | 61.6 | 27.789 | 2.3041 | 61.8 | 27.787 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 27.7977 | 2.0956 | 59.8 | 27.7939 | 3.7287 | 59.6 | 27.7997 | 5.3484 | 59.4 | 27.7876 | 6.9888 | 59.2 | 27.7851 | 8.6125 | 59 | 27.7866 | 10.2405 | 58.8 | 27.7838 | 11.9182 | 58.6 | 27.8185 | 13.6615 | 58.4 | 27.806 | 15.3222 | 58.2 | 27.8156 | 16.9884 | 58 | 27.7987 | 15.4853 | 60.2 | 27.786 | 13.754 | 60.4 | 27.7978 | 12.1752 | 60.6 | 27.7968 | 10.4432 | 60.8 | 27.795 | 8.8202 | 61 | 27.8079 | 7.202 | 61.2 | 27.7946 | 5.5638 | 61.4 | 27.7882 | 3.9338 | 61.6 | 27.7973 | 2.3043 | 61.8 | 27.7953 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 27.806 | 2.0956 | 59.8 | 27.8023 | 3.7287 | 59.6 | 27.8081 | 5.3484 | 59.4 | 27.7959 | 6.989 | 59.2 | 27.7934 | 8.6125 | 59 | 27.7949 | 10.2401 | 58.8 | 27.7921 | 11.9182 | 58.6 | 27.8268 | 13.6616 | 58.4 | 27.8143 | 15.322 | 58.2 | 27.824 | 16.988 | 58 | 27.8071 | 15.4853 | 60.2 | 27.7943 | 13.7539 | 60.4 | 27.8061 | 12.1752 | 60.6 | 27.8051 | 10.4433 | 60.8 | 27.8033 | 8.8201 | 61 | 27.8162 | 7.2019 | 61.2 | 27.803 | 5.5637 | 61.4 | 27.7966 | 3.9335 | 61.6 | 27.8057 | 2.3046 | 61.8 | 27.8036 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 27.8144 | 2.0956 | 59.8 | 27.8106 | 3.7287 | 59.6 | 27.8164 | 5.3485 | 59.4 | 27.8042 | 6.9893 | 59.2 | 27.8017 | 8.6126 | 59 | 27.8033 | 10.2397 | 58.8 | 27.8005 | 11.9182 | 58.6 | 27.8351 | 13.6618 | 58.4 | 27.8226 | 15.3218 | 58.2 | 27.8323 | 16.9876 | 58 | 27.8154 | 15.4852 | 60.2 | 27.8026 | 13.7538 | 60.4 | 27.8145 | 12.1752 | 60.6 | 27.8134 | 10.4435 | 60.8 | 27.8117 | 8.82 | 61 | 27.8246 | 7.2019 | 61.2 | 27.8113 | 5.5635 | 61.4 | 27.8049 | 3.9331 | 61.6 | 27.814 | 2.3048 | 61.8 | 27.812 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.8227 | 2.0956 | 59.8 | 27.8189 | 3.7287 | 59.6 | 27.8247 | 5.3485 | 59.4 | 27.8126 | 6.9895 | 59.2 | 27.8101 | 8.6126 | 59 | 27.8116 | 10.2393 | 58.8 | 27.8088 | 11.9182 | 58.6 | 27.8435 | 13.662 | 58.4 | 27.8311 | 15.3217 | 58.2 | 27.8406 | 16.9873 | 58 | 27.8237 | 15.4853 | 60.2 | 27.811 | 13.7537 | 60.4 | 27.8228 | 12.1752 | 60.6 | 27.8218 | 10.4436 | 60.8 | 27.82 | 8.82 | 61 | 27.8329 | 7.2019 | 61.2 | 27.8196 | 5.5634 | 61.4 | 27.8132 | 3.9328 | 61.6 | 27.8223 | 2.3048 | 61.8 | 27.8203 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.831 | 2.0956 | 59.8 | 27.8273 | 3.7288 | 59.6 | 27.8331 | 5.3485 | 59.4 | 27.8209 | 6.9897 | 59.2 | 27.8184 | 8.6127 | 59 | 27.8199 | 10.239 | 58.8 | 27.8171 | 11.9183 | 58.6 | 27.8518 | 13.6622 | 58.4 | 27.8394 | 15.3215 | 58.2 | 27.849 | 16.9869 | 58 | 27.8321 | 15.4853 | 60.2 | 27.8193 | 13.7537 | 60.4 | 27.8311 | 12.1753 | 60.6 | 27.8301 | 10.4438 | 60.8 | 27.8284 | 8.82 | 61 | 27.8412 | 7.2018 | 61.2 | 27.828 | 5.5632 | 61.4 | 27.8216 | 3.9325 | 61.6 | 27.8307 | 2.3048 | 61.8 | 27.8286 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.8394 | 2.0956 | 59.8 | 27.8356 | 3.7289 | 59.6 | 27.8414 | 5.3485 | 59.4 | 27.8292 | 6.9899 | 59.2 | 27.8267 | 8.6127 | 59 | 27.8283 | 10.2386 | 58.8 | 27.8255 | 11.9183 | 58.6 | 27.8601 | 13.6624 | 58.4 | 27.8477 | 15.3213 | 58.2 | 27.8573 | 16.9866 | 58 | 27.8404 | 15.4854 | 60.2 | 27.8276 | 13.7536 | 60.4 | 27.8395 | 12.1753 | 60.6 | 27.8384 | 10.4439 | 60.8 | 27.8367 | 8.8201 | 61 | 27.8496 | 7.2018 | 61.2 | 27.8363 | 5.563 | 61.4 | 27.8299 | 3.9322 | 61.6 | 27.839 | 2.3047 | 61.8 | 27.837 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.8477 | 2.0956 | 59.8 | 27.8439 | 3.729 | 59.6 | 27.8498 | 5.3485 | 59.4 | 27.8376 | 6.9901 | 59.2 | 27.8351 | 8.6128 | 59 | 27.8366 | 10.2382 | 58.8 | 27.8338 | 11.9184 | 58.6 | 27.8685 | 13.6624 | 58.4 | 27.8561 | 15.3213 | 58.2 | 27.8656 | 16.9862 | 58 | 27.8487 | 15.4855 | 60.2 | 27.836 | 13.7535 | 60.4 | 27.8478 | 12.1753 | 60.6 | 27.8468 | 10.4441 | 60.8 | 27.845 | 8.8202 | 61 | 27.8579 | 7.2017 | 61.2 | 27.8447 | 5.5627 | 61.4 | 27.8382 | 3.9319 | 61.6 | 27.8473 | 2.3047 | 61.8 | 27.8453 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.856 | 2.0956 | 59.8 | 27.8523 | 3.7291 | 59.6 | 27.8581 | 5.3485 | 59.4 | 27.8459 | 6.9902 | 59.2 | 27.8434 | 8.6128 | 59 | 27.8449 | 10.2378 | 58.8 | 27.8421 | 11.9184 | 58.6 | 27.8768 | 13.6624 | 58.4 | 27.8644 | 15.3213 | 58.2 | 27.874 | 16.9858 | 58 | 27.8571 | 15.4855 | 60.2 | 27.8443 | 13.7534 | 60.4 | 27.8561 | 12.1753 | 60.6 | 27.8551 | 10.4442 | 60.8 | 27.8534 | 8.8203 | 61 | 27.8662 | 7.2017 | 61.2 | 27.853 | 5.5624 | 61.4 | 27.8466 | 3.9317 | 61.6 | 27.8557 | 2.3046 | 61.8 | 27.8536 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 27.8644 | 2.0956 | 59.8 | 27.8606 | 3.7292 | 59.6 | 27.8664 | 5.3485 | 59.4 | 27.8542 | 6.9903 | 59.2 | 27.8517 | 8.6128 | 59 | 27.8533 | 10.2374 | 58.8 | 27.8505 | 11.9187 | 58.6 | 27.8851 | 13.6625 | 58.4 | 27.8727 | 15.3212 | 58.2 | 27.8823 | 16.9854 | 58 | 27.8654 | 15.4855 | 60.2 | 27.8526 | 13.7533 | 60.4 | 27.8644 | 12.1754 | 60.6 | 27.8634 | 10.4444 | 60.8 | 27.8617 | 8.8205 | 61 | 27.8746 | 7.2016 | 61.2 | 27.8613 | 5.5622 | 61.4 | 27.8549 | 3.9318 | 61.6 | 27.864 | 2.3046 | 61.8 | 27.862 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.8727 | 2.0956 | 59.8 | 27.869 | 3.7293 | 59.6 | 27.8748 | 5.3485 | 59.4 | 27.8625 | 6.9904 | 59.2 | 27.86 | 8.6129 | 59 | 27.8616 | 10.237 | 58.8 | 27.8588 | 11.9189 | 58.6 | 27.8934 | 13.6625 | 58.4 | 27.881 | 15.3211 | 58.2 | 27.8906 | 16.9851 | 58 | 27.8737 | 15.4856 | 60.2 | 27.861 | 13.7533 | 60.4 | 27.8728 | 12.1754 | 60.6 | 27.8718 | 10.4445 | 60.8 | 27.8701 | 8.8206 | 61 | 27.8829 | 7.2016 | 61.2 | 27.8697 | 5.5619 | 61.4 | 27.8632 | 3.9319 | 61.6 | 27.8723 | 2.3045 | 61.8 | 27.8703 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.881 | 2.0956 | 59.8 | 27.8773 | 3.7294 | 59.6 | 27.8831 | 5.3486 | 59.4 | 27.8709 | 6.9905 | 59.2 | 27.8684 | 8.6129 | 59 | 27.8699 | 10.2366 | 58.8 | 27.8671 | 11.9191 | 58.6 | 27.9019 | 13.6626 | 58.4 | 27.8894 | 15.321 | 58.2 | 27.8989 | 16.9847 | 58 | 27.8821 | 15.4857 | 60.2 | 27.8693 | 13.7533 | 60.4 | 27.8811 | 12.1754 | 60.6 | 27.8801 | 10.4447 | 60.8 | 27.8784 | 8.8207 | 61 | 27.8913 | 7.2015 | 61.2 | 27.878 | 5.5616 | 61.4 | 27.8716 | 3.9321 | 61.6 | 27.8806 | 2.3045 | 61.8 | 27.8786 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.8894 | 2.0956 | 59.8 | 27.8856 | 3.7295 | 59.6 | 27.8914 | 5.3486 | 59.4 | 27.8792 | 6.9905 | 59.2 | 27.8767 | 8.613 | 59 | 27.8783 | 10.2363 | 58.8 | 27.8755 | 11.9193 | 58.6 | 27.9102 | 13.6628 | 58.4 | 27.8977 | 15.3209 | 58.2 | 27.9073 | 16.9843 | 58 | 27.8904 | 15.4857 | 60.2 | 27.8776 | 13.7533 | 60.4 | 27.8894 | 12.1754 | 60.6 | 27.8884 | 10.4448 | 60.8 | 27.8868 | 8.8209 | 61 | 27.8996 | 7.2015 | 61.2 | 27.8864 | 5.5613 | 61.4 | 27.8799 | 3.9322 | 61.6 | 27.889 | 2.3044 | 61.8 | 27.887 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.8977 | 2.0956 | 59.8 | 27.894 | 3.7296 | 59.6 | 27.8998 | 5.3486 | 59.4 | 27.8875 | 6.9906 | 59.2 | 27.885 | 8.613 | 59 | 27.8866 | 10.2359 | 58.8 | 27.8838 | 11.9196 | 58.6 | 27.9185 | 13.6629 | 58.4 | 27.906 | 15.3208 | 58.2 | 27.9156 | 16.984 | 58 | 27.8987 | 15.4858 | 60.2 | 27.8859 | 13.7532 | 60.4 | 27.8978 | 12.1754 | 60.6 | 27.8968 | 10.445 | 60.8 | 27.8951 | 8.821 | 61 | 27.9079 | 7.2014 | 61.2 | 27.8947 | 5.5611 | 61.4 | 27.8882 | 3.9327 | 61.6 | 27.8973 | 2.3044 | 61.8 | 27.8953 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.906 | 2.0956 | 59.8 | 27.9023 | 3.7297 | 59.6 | 27.9081 | 5.3486 | 59.4 | 27.8958 | 6.9907 | 59.2 | 27.8934 | 8.6131 | 59 | 27.8949 | 10.2355 | 58.8 | 27.8921 | 11.9198 | 58.6 | 27.9269 | 13.663 | 58.4 | 27.9144 | 15.3208 | 58.2 | 27.924 | 16.9836 | 58 | 27.9071 | 15.4859 | 60.2 | 27.8943 | 13.7532 | 60.4 | 27.9061 | 12.1754 | 60.6 | 27.9051 | 10.4451 | 60.8 | 27.9034 | 8.8212 | 61 | 27.9163 | 7.2014 | 61.2 | 27.903 | 5.5608 | 61.4 | 27.8965 | 3.9331 | 61.6 | 27.9056 | 2.3044 | 61.8 | 27.9036 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.9144 | 2.0956 | 59.8 | 27.9107 | 3.7298 | 59.6 | 27.9165 | 5.3486 | 59.4 | 27.9042 | 6.9908 | 59.2 | 27.9017 | 8.6131 | 59 | 27.9033 | 10.2351 | 58.8 | 27.9005 | 11.92 | 58.6 | 27.9352 | 13.6632 | 58.4 | 27.9227 | 15.3207 | 58.2 | 27.9324 | 16.9832 | 58 | 27.9154 | 15.486 | 60.2 | 27.9026 | 13.7534 | 60.4 | 27.9144 | 12.1754 | 60.6 | 27.9134 | 10.4453 | 60.8 | 27.9118 | 8.8213 | 61 | 27.9246 | 7.2013 | 61.2 | 27.9113 | 5.5605 | 61.4 | 27.9049 | 3.9335 | 61.6 | 27.914 | 2.3043 | 61.8 | 27.912 | 0.70254 | 62
|  |  |  | 27.9227 | 2.0956 | 59.8 | 27.919 | 3.7299 | 59.6 | 27.9248 | 5.3486 | 59.4 | 27.9125 | 6.9909 | 59.2 | 27.91 | 8.6131 | 59 | 27.9116 | 10.2346 | 58.8 | 27.9088 | 11.9202 | 58.6 | 27.9435 | 13.6634 | 58.4 | 27.931 | 15.3206 | 58.2 | 27.9407 | 16.9828 | 58 | 27.9237 | 15.4863 | 60.2 | 27.9109 | 13.7536 | 60.4 | 27.9228 | 12.1754 | 60.6 | 27.9218 | 10.4454 | 60.8 | 27.9201 | 8.8214 | 61 | 27.9329 | 7.2012 | 61.2 | 27.9197 | 5.5602 | 61.4 | 27.9132 | 3.934 | 61.6 | 27.9223 | 2.3043 | 61.8 | 27.9203 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.931 | 2.0956 | 59.8 | 27.9273 | 3.7299 | 59.6 | 27.9331 | 5.3486 | 59.4 | 27.9208 | 6.9909 | 59.2 | 27.9184 | 8.6132 | 59 | 27.9199 | 10.2342 | 58.8 | 27.9171 | 11.9205 | 58.6 | 27.9518 | 13.6633 | 58.4 | 27.9393 | 15.3205 | 58.2 | 27.949 | 16.9825 | 58 | 27.932 | 15.4867 | 60.2 | 27.9193 | 13.7538 | 60.4 | 27.9311 | 12.1755 | 60.6 | 27.9301 | 10.4456 | 60.8 | 27.9285 | 8.8214 | 61 | 27.9413 | 7.2012 | 61.2 | 27.928 | 5.5599 | 61.4 | 27.9215 | 3.9344 | 61.6 | 27.9306 | 2.3042 | 61.8 | 27.9286 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.9394 | 2.0956 | 59.8 | 27.9357 | 3.73 | 59.6 | 27.9415 | 5.3486 | 59.4 | 27.9292 | 6.991 | 59.2 | 27.9267 | 8.6132 | 59 | 27.9283 | 10.2338 | 58.8 | 27.9254 | 11.9207 | 58.6 | 27.9602 | 13.6632 | 58.4 | 27.9478 | 15.3204 | 58.2 | 27.9574 | 16.9821 | 58 | 27.9404 | 15.487 | 60.2 | 27.9276 | 13.754 | 60.4 | 27.9394 | 12.1755 | 60.6 | 27.9384 | 10.4458 | 60.8 | 27.9368 | 8.8215 | 61 | 27.9496 | 7.2011 | 61.2 | 27.9364 | 5.5597 | 61.4 | 27.9299 | 3.9348 | 61.6 | 27.939 | 2.3042 | 61.8 | 27.937 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.9477 | 2.0956 | 59.8 | 27.944 | 3.7301 | 59.6 | 27.9498 | 5.3486 | 59.4 | 27.9375 | 6.9911 | 59.2 | 27.935 | 8.6133 | 59 | 27.9366 | 10.2334 | 58.8 | 27.9338 | 11.9209 | 58.6 | 27.9685 | 13.6635 | 58.4 | 27.9561 | 15.3203 | 58.2 | 27.9657 | 16.9817 | 58 | 27.9487 | 15.4873 | 60.2 | 27.9359 | 13.7544 | 60.4 | 27.9478 | 12.1755 | 60.6 | 27.9468 | 10.4459 | 60.8 | 27.9452 | 8.8216 | 61 | 27.9579 | 7.2011 | 61.2 | 27.9447 | 5.5594 | 61.4 | 27.9382 | 3.9352 | 61.6 | 27.9473 | 2.3041 | 61.8 | 27.9453 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 27.956 | 2.0956 | 59.8 | 27.9523 | 3.7302 | 59.6 | 27.9581 | 5.3486 | 59.4 | 27.9458 | 6.9912 | 59.2 | 27.9434 | 8.6133 | 59 | 27.9449 | 10.233 | 58.8 | 27.9421 | 11.9212 | 58.6 | 27.9768 | 13.6637 | 58.4 | 27.9644 | 15.3202 | 58.2 | 27.974 | 16.9814 | 58 | 27.957 | 15.4876 | 60.2 | 27.9443 | 13.7548 | 60.4 | 27.9561 | 12.1755 | 60.6 | 27.9551 | 10.4461 | 60.8 | 27.9535 | 8.8217 | 61 | 27.9663 | 7.201 | 61.2 | 27.953 | 5.5591 | 61.4 | 27.9465 | 3.9356 | 61.6 | 27.9556 | 2.3041 | 61.8 | 27.9536 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 27.9644 | 2.0956 | 59.8 | 27.9607 | 3.7303 | 59.6 | 27.9665 | 5.3486 | 59.4 | 27.9541 | 6.9913 | 59.2 | 27.9517 | 8.6134 | 59 | 27.9532 | 10.2326 | 58.8 | 27.9504 | 11.9214 | 58.6 | 27.9852 | 13.6638 | 58.4 | 27.9727 | 15.3201 | 58.2 | 27.9824 | 16.9812 | 58 | 27.9654 | 15.488 | 60.2 | 27.9526 | 13.7552 | 60.4 | 27.9644 | 12.1755 | 60.6 | 27.9634 | 10.4462 | 60.8 | 27.9618 | 8.8218 | 61 | 27.9746 | 7.201 | 61.2 | 27.9614 | 5.5588 | 61.4 | 27.9549 | 3.936 | 61.6 | 27.964 | 2.304 | 61.8 | 27.962 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 27.9727 | 2.0956 | 59.8 | 27.969 | 3.7304 | 59.6 | 27.9748 | 5.3486 | 59.4 | 27.9625 | 6.9914 | 59.2 | 27.96 | 8.6134 | 59 | 27.9616 | 10.2322 | 58.8 | 27.9588 | 11.9216 | 58.6 | 27.9935 | 13.6638 | 58.4 | 27.9811 | 15.3199 | 58.2 | 27.9907 | 16.9811 | 58 | 27.9737 | 15.4883 | 60.2 | 27.9609 | 13.7556 | 60.4 | 27.9727 | 12.1755 | 60.6 | 27.9718 | 10.4464 | 60.8 | 27.9702 | 8.8219 | 61 | 27.983 | 7.2009 | 61.2 | 27.9697 | 5.5585 | 61.4 | 27.9632 | 3.9364 | 61.6 | 27.9723 | 2.304 | 61.8 | 27.9703 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 27.981 | 2.0956 | 59.8 | 27.9774 | 3.7305 | 59.6 | 27.9832 | 5.3486 | 59.4 | 27.9708 | 6.9914 | 59.2 | 27.9684 | 8.6133 | 59 | 27.9699 | 10.2319 | 58.8 | 27.9671 | 11.9219 | 58.6 | 28.0018 | 13.6638 | 58.4 | 27.9894 | 15.3198 | 58.2 | 27.999 | 16.9809 | 58 | 27.982 | 15.4887 | 60.2 | 27.9692 | 13.756 | 60.4 | 27.9811 | 12.1754 | 60.6 | 27.9801 | 10.4465 | 60.8 | 27.9785 | 8.8219 | 61 | 27.9913 | 7.2009 | 61.2 | 27.9781 | 5.5583 | 61.4 | 27.9716 | 3.9368 | 61.6 | 27.9806 | 2.304 | 61.8 | 27.9786 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 27.9894 | 2.0955 | 59.8 | 27.9857 | 3.7306 | 59.6 | 27.9915 | 5.3486 | 59.4 | 27.9791 | 6.9915 | 59.2 | 27.9767 | 8.6133 | 59 | 27.9782 | 10.2315 | 58.8 | 27.9754 | 11.9221 | 58.6 | 28.0101 | 13.6638 | 58.4 | 27.9977 | 15.3197 | 58.2 | 28.0073 | 16.9808 | 58 | 27.9904 | 15.4889 | 60.2 | 27.9776 | 13.7565 | 60.4 | 27.9894 | 12.1754 | 60.6 | 27.9884 | 10.4466 | 60.8 | 27.9869 | 8.822 | 61 | 27.9996 | 7.2008 | 61.2 | 27.9864 | 5.558 | 61.4 | 27.9799 | 3.9372 | 61.6 | 27.989 | 2.3039 | 61.8 | 27.987 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 27.9977 | 2.0955 | 59.8 | 27.994 | 3.7307 | 59.6 | 27.9998 | 5.3486 | 59.4 | 27.9875 | 6.9916 | 59.2 | 27.985 | 8.6132 | 59 | 27.9866 | 10.2311 | 58.8 | 27.9838 | 11.9224 | 58.6 | 28.0186 | 13.6638 | 58.4 | 28.0061 | 15.3196 | 58.2 | 28.0157 | 16.9807 | 58 | 27.9987 | 15.4892 | 60.2 | 27.9859 | 13.7571 | 60.4 | 27.9977 | 12.1754 | 60.6 | 27.9968 | 10.4468 | 60.8 | 27.9952 | 8.8221 | 61 | 28.008 | 7.2008 | 61.2 | 27.9947 | 5.5577 | 61.4 | 27.9882 | 3.9377 | 61.6 | 27.9973 | 2.3039 | 61.8 | 27.9953 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 28.006 | 2.0955 | 59.8 | 28.0024 | 3.7308 | 59.6 | 28.0082 | 5.3486 | 59.4 | 27.9958 | 6.9917 | 59.2 | 27.9933 | 8.6131 | 59 | 27.9949 | 10.2307 | 58.8 | 27.9921 | 11.9226 | 58.6 | 28.0269 | 13.6638 | 58.4 | 28.0144 | 15.3195 | 58.2 | 28.024 | 16.9806 | 58 | 28.007 | 15.4895 | 60.2 | 27.9942 | 13.7576 | 60.4 | 28.0061 | 12.1754 | 60.6 | 28.0051 | 10.4469 | 60.8 | 28.0036 | 8.8221 | 61 | 28.0163 | 7.2007 | 61.2 | 28.0031 | 5.5575 | 61.4 | 27.9966 | 3.9382 | 61.6 | 28.0056 | 2.3039 | 61.8 | 28.0036 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.0144 | 2.0955 | 59.8 | 28.0107 | 3.7309 | 59.6 | 28.0165 | 5.3486 | 59.4 | 28.0041 | 6.9918 | 59.2 | 28.0017 | 8.6131 | 59 | 28.0033 | 10.2303 | 58.8 | 28.0004 | 11.9228 | 58.6 | 28.0352 | 13.6638 | 58.4 | 28.0227 | 15.3194 | 58.2 | 28.0323 | 16.9805 | 58 | 28.0154 | 15.4898 | 60.2 | 28.0026 | 13.7583 | 60.4 | 28.0144 | 12.1753 | 60.6 | 28.0134 | 10.447 | 60.8 | 28.0119 | 8.8222 | 61 | 28.0246 | 7.2007 | 61.2 | 28.0114 | 5.5573 | 61.4 | 28.0049 | 3.9386 | 61.6 | 28.0139 | 2.3038 | 61.8 | 28.012 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.0227 | 2.0955 | 59.8 | 28.0191 | 3.731 | 59.6 | 28.0248 | 5.3486 | 59.4 | 28.0124 | 6.9919 | 59.2 | 28.01 | 8.613 | 59 | 28.0116 | 10.2299 | 58.8 | 28.0088 | 11.923 | 58.6 | 28.0436 | 13.6638 | 58.4 | 28.031 | 15.3193 | 58.2 | 28.0408 | 16.9804 | 58 | 28.0237 | 15.49 | 60.2 | 28.0109 | 13.759 | 60.4 | 28.0227 | 12.1753 | 60.6 | 28.0218 | 10.4471 | 60.8 | 28.0202 | 8.8223 | 61 | 28.033 | 7.2007 | 61.2 | 28.0197 | 5.5571 | 61.4 | 28.0132 | 3.9391 | 61.6 | 28.0223 | 2.304 | 61.8 | 28.0203 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.031 | 2.0955 | 59.8 | 28.0274 | 3.7311 | 59.6 | 28.0332 | 5.3486 | 59.4 | 28.0208 | 6.992 | 59.2 | 28.0183 | 8.6129 | 59 | 28.0199 | 10.2295 | 58.8 | 28.0171 | 11.9232 | 58.6 | 28.0519 | 13.6638 | 58.4 | 28.0394 | 15.3192 | 58.2 | 28.0491 | 16.9802 | 58 | 28.032 | 15.4903 | 60.2 | 28.0192 | 13.7597 | 60.4 | 28.0311 | 12.1753 | 60.6 | 28.0301 | 10.4472 | 60.8 | 28.0286 | 8.8224 | 61 | 28.0413 | 7.2007 | 61.2 | 28.0281 | 5.557 | 61.4 | 28.0215 | 3.9392 | 61.6 | 28.0306 | 2.3041 | 61.8 | 28.0286 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.0394 | 2.0955 | 59.8 | 28.0357 | 3.7312 | 59.6 | 28.0415 | 5.3486 | 59.4 | 28.0291 | 6.9921 | 59.2 | 28.0267 | 8.6129 | 59 | 28.0282 | 10.2291 | 58.8 | 28.0254 | 11.9233 | 58.6 | 28.0602 | 13.6638 | 58.4 | 28.0477 | 15.319 | 58.2 | 28.0574 | 16.9799 | 58 | 28.0404 | 15.4906 | 60.2 | 28.0276 | 13.7604 | 60.4 | 28.0394 | 12.1752 | 60.6 | 28.0385 | 10.4474 | 60.8 | 28.0369 | 8.8225 | 61 | 28.0497 | 7.2006 | 61.2 | 28.0364 | 5.5569 | 61.4 | 28.0299 | 3.9394 | 61.6 | 28.0389 | 2.3043 | 61.8 | 28.037 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.0477 | 2.0954 | 59.8 | 28.0441 | 3.7313 | 59.6 | 28.0499 | 5.3486 | 59.4 | 28.0374 | 6.9922 | 59.2 | 28.035 | 8.6128 | 59 | 28.0366 | 10.2287 | 58.8 | 28.0338 | 11.9235 | 58.6 | 28.0685 | 13.6638 | 58.4 | 28.056 | 15.319 | 58.2 | 28.0658 | 16.9797 | 58 | 28.0487 | 15.4908 | 60.2 | 28.0359 | 13.7611 | 60.4 | 28.0477 | 12.1752 | 60.6 | 28.0468 | 10.4475 | 60.8 | 28.0453 | 8.8226 | 61 | 28.058 | 7.2006 | 61.2 | 28.0448 | 5.5568 | 61.4 | 28.0382 | 3.9396 | 61.6 | 28.0473 | 2.3045 | 61.8 | 28.0453 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.056 | 2.0954 | 59.8 | 28.0524 | 3.7314 | 59.6 | 28.0582 | 5.3486 | 59.4 | 28.0457 | 6.9923 | 59.2 | 28.0433 | 8.6127 | 59 | 28.0449 | 10.2284 | 58.8 | 28.0421 | 11.9237 | 58.6 | 28.0769 | 13.6639 | 58.4 | 28.0645 | 15.3189 | 58.2 | 28.0741 | 16.9795 | 58 | 28.057 | 15.4911 | 60.2 | 28.0442 | 13.7617 | 60.4 | 28.056 | 12.1752 | 60.6 | 28.0551 | 10.4476 | 60.8 | 28.0536 | 8.8226 | 61 | 28.0663 | 7.2005 | 61.2 | 28.0531 | 5.5567 | 61.4 | 28.0465 | 3.9398 | 61.6 | 28.0556 | 2.3046 | 61.8 | 28.0536 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.0644 | 2.0954 | 59.8 | 28.0607 | 3.7315 | 59.6 | 28.0665 | 5.3486 | 59.4 | 28.0541 | 6.9924 | 59.2 | 28.0517 | 8.6126 | 59 | 28.0532 | 10.2281 | 58.8 | 28.0504 | 11.9239 | 58.6 | 28.0852 | 13.6639 | 58.4 | 28.0728 | 15.3188 | 58.2 | 28.0824 | 16.9793 | 58 | 28.0654 | 15.4914 | 60.2 | 28.0526 | 13.7624 | 60.4 | 28.0644 | 12.1752 | 60.6 | 28.0634 | 10.4477 | 60.8 | 28.062 | 8.8227 | 61 | 28.0747 | 7.2005 | 61.2 | 28.0614 | 5.5566 | 61.4 | 28.0549 | 3.94 | 61.6 | 28.0639 | 2.3048 | 61.8 | 28.062 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.0727 | 2.0954 | 59.8 | 28.0691 | 3.7316 | 59.6 | 28.0749 | 5.3486 | 59.4 | 28.0624 | 6.9924 | 59.2 | 28.06 | 8.6126 | 59 | 28.0616 | 10.2281 | 58.8 | 28.0587 | 11.9241 | 58.6 | 28.0935 | 13.664 | 58.4 | 28.0811 | 15.3188 | 58.2 | 28.0907 | 16.9791 | 58 | 28.0737 | 15.4917 | 60.2 | 28.0609 | 13.7631 | 60.4 | 28.0727 | 12.1752 | 60.6 | 28.0718 | 10.4479 | 60.8 | 28.0703 | 8.8228 | 61 | 28.083 | 7.2005 | 61.2 | 28.0698 | 5.5565 | 61.4 | 28.0632 | 3.9403 | 61.6 | 28.0723 | 2.3049 | 61.8 | 28.0703 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.081 | 2.0954 | 59.8 | 28.0774 | 3.7316 | 59.6 | 28.0832 | 5.3486 | 59.4 | 28.0707 | 6.9924 | 59.2 | 28.0683 | 8.6125 | 59 | 28.0699 | 10.2282 | 58.8 | 28.0671 | 11.9243 | 58.6 | 28.1019 | 13.664 | 58.4 | 28.0894 | 15.3187 | 58.2 | 28.0991 | 16.9789 | 58 | 28.082 | 15.4919 | 60.2 | 28.0692 | 13.7638 | 60.4 | 28.081 | 12.1752 | 60.6 | 28.0801 | 10.448 | 60.8 | 28.0786 | 8.8229 | 61 | 28.0913 | 7.2004 | 61.2 | 28.0781 | 5.5563 | 61.4 | 28.0715 | 3.9405 | 61.6 | 28.0806 | 2.3051 | 61.8 | 28.0786 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.0894 | 2.0954 | 59.8 | 28.0857 | 3.7317 | 59.6 | 28.0915 | 5.3486 | 59.4 | 28.0791 | 6.9924 | 59.2 | 28.0766 | 8.6124 | 59 | 28.0782 | 10.2282 | 58.8 | 28.0754 | 11.9245 | 58.6 | 28.1102 | 13.664 | 58.4 | 28.0978 | 15.3187 | 58.2 | 28.1074 | 16.9787 | 58 | 28.0904 | 15.4922 | 60.2 | 28.0776 | 13.7646 | 60.4 | 28.0894 | 12.1752 | 60.6 | 28.0885 | 10.4481 | 60.8 | 28.087 | 8.823 | 61 | 28.0997 | 7.2001 | 61.2 | 28.0865 | 5.5562 | 61.4 | 28.0799 | 3.9407 | 61.6 | 28.0889 | 2.3052 | 61.8 | 28.087 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.0977 | 2.0954 | 59.8 | 28.0941 | 3.7318 | 59.6 | 28.0999 | 5.3486 | 59.4 | 28.0874 | 6.9924 | 59.2 | 28.085 | 8.6123 | 59 | 28.0866 | 10.2283 | 58.8 | 28.0837 | 11.9247 | 58.6 | 28.1185 | 13.6639 | 58.4 | 28.1061 | 15.3187 | 58.2 | 28.1157 | 16.9786 | 58 | 28.0987 | 15.4925 | 60.2 | 28.0859 | 13.7653 | 60.4 | 28.0977 | 12.1752 | 60.6 | 28.0968 | 10.4482 | 60.8 | 28.0953 | 8.8231 | 61 | 28.108 | 7.1998 | 61.2 | 28.0948 | 5.5561 | 61.4 | 28.0882 | 3.941 | 61.6 | 28.0973 | 2.3054 | 61.8 | 28.0953 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.106 | 2.0954 | 59.8 | 28.1024 | 3.7319 | 59.6 | 28.1082 | 5.3486 | 59.4 | 28.0957 | 6.9924 | 59.2 | 28.0933 | 8.6122 | 59 | 28.0949 | 10.2283 | 58.8 | 28.0921 | 11.9249 | 58.6 | 28.127 | 13.6639 | 58.4 | 28.1144 | 15.3187 | 58.2 | 28.1241 | 16.9785 | 58 | 28.107 | 15.4927 | 60.2 | 28.0942 | 13.766 | 60.4 | 28.106 | 12.1752 | 60.6 | 28.1051 | 10.4482 | 60.8 | 28.1037 | 8.8233 | 61 | 28.1164 | 7.1995 | 61.2 | 28.1031 | 5.5559 | 61.4 | 28.0965 | 3.9412 | 61.6 | 28.1056 | 2.3056 | 61.8 | 28.1036 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.1144 | 2.0954 | 59.8 | 28.1108 | 3.732 | 59.6 | 28.1166 | 5.3486 | 59.4 | 28.104 | 6.9924 | 59.2 | 28.1016 | 8.6121 | 59 | 28.1032 | 10.2283 | 58.8 | 28.1004 | 11.9251 | 58.6 | 28.1353 | 13.6639 | 58.4 | 28.1228 | 15.3186 | 58.2 | 28.1324 | 16.9783 | 58 | 28.1154 | 15.493 | 60.2 | 28.1026 | 13.7668 | 60.4 | 28.1144 | 12.1752 | 60.6 | 28.1135 | 10.4483 | 60.8 | 28.112 | 8.8234 | 61 | 28.1247 | 7.1992 | 61.2 | 28.1115 | 5.5558 | 61.4 | 28.1049 | 3.9415 | 61.6 | 28.1139 | 2.3057 | 61.8 | 28.112 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.1227 | 2.0954 | 59.8 | 28.1191 | 3.7321 | 59.6 | 28.1249 | 5.3486 | 59.4 | 28.1124 | 6.9924 | 59.2 | 28.11 | 8.612 | 59 | 28.1116 | 10.2283 | 58.8 | 28.1087 | 11.9252 | 58.6 | 28.1436 | 13.6639 | 58.4 | 28.1311 | 15.3185 | 58.2 | 28.1407 | 16.9782 | 58 | 28.1237 | 15.4932 | 60.2 | 28.1109 | 13.7675 | 60.4 | 28.1227 | 12.1752 | 60.6 | 28.1218 | 10.4483 | 60.8 | 28.1203 | 8.8236 | 61 | 28.133 | 7.1989 | 61.2 | 28.1198 | 5.5557 | 61.4 | 28.1132 | 3.9417 | 61.6 | 28.1223 | 2.3059 | 61.8 | 28.1203 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.131 | 2.0954 | 59.8 | 28.1274 | 3.7322 | 59.6 | 28.1332 | 5.3486 | 59.4 | 28.1207 | 6.9924 | 59.2 | 28.1183 | 8.6118 | 59 | 28.1199 | 10.2283 | 58.8 | 28.1171 | 11.9254 | 58.6 | 28.1519 | 13.6639 | 58.4 | 28.1394 | 15.3184 | 58.2 | 28.1492 | 16.9781 | 58 | 28.132 | 15.4933 | 60.2 | 28.1192 | 13.7683 | 60.4 | 28.131 | 12.1752 | 60.6 | 28.1301 | 10.4483 | 60.8 | 28.1287 | 8.8237 | 61 | 28.1414 | 7.1986 | 61.2 | 28.1281 | 5.5555 | 61.4 | 28.1215 | 3.942 | 61.6 | 28.1306 | 2.306 | 61.8 | 28.1286 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.1394 | 2.0954 | 59.8 | 28.1358 | 3.7323 | 59.6 | 28.1416 | 5.3486 | 59.4 | 28.129 | 6.9924 | 59.2 | 28.1266 | 8.6116 | 59 | 28.1282 | 10.2282 | 58.8 | 28.1254 | 11.9256 | 58.6 | 28.1603 | 13.664 | 58.4 | 28.1477 | 15.3184 | 58.2 | 28.1575 | 16.9781 | 58 | 28.1404 | 15.4935 | 60.2 | 28.1275 | 13.769 | 60.4 | 28.1394 | 12.1752 | 60.6 | 28.1385 | 10.4483 | 60.8 | 28.137 | 8.8239 | 61 | 28.1497 | 7.1984 | 61.2 | 28.1365 | 5.5554 | 61.4 | 28.1299 | 3.9422 | 61.6 | 28.1389 | 2.3062 | 61.8 | 28.137 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.1477 | 2.0954 | 59.8 | 28.1441 | 3.7323 | 59.6 | 28.1499 | 5.3486 | 59.4 | 28.1374 | 6.9924 | 59.2 | 28.135 | 8.6115 | 59 | 28.1366 | 10.2282 | 58.8 | 28.1337 | 11.9258 | 58.6 | 28.1686 | 13.6643 | 58.4 | 28.1561 | 15.3183 | 58.2 | 28.1658 | 16.978 | 58 | 28.1487 | 15.4937 | 60.2 | 28.1359 | 13.7699 | 60.4 | 28.1477 | 12.1752 | 60.6 | 28.1468 | 10.4483 | 60.8 | 28.1454 | 8.824 | 61 | 28.1581 | 7.1981 | 61.2 | 28.1448 | 5.5552 | 61.4 | 28.1382 | 3.9425 | 61.6 | 28.1472 | 2.3064 | 61.8 | 28.1453 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.156 | 2.0953 | 59.8 | 28.1524 | 3.7324 | 59.6 | 28.1582 | 5.3486 | 59.4 | 28.1457 | 6.9924 | 59.2 | 28.1433 | 8.6113 | 59 | 28.1449 | 10.2282 | 58.8 | 28.1421 | 11.9259 | 58.6 | 28.1769 | 13.6646 | 58.4 | 28.1644 | 15.3182 | 58.2 | 28.1742 | 16.978 | 58 | 28.157 | 15.4939 | 60.2 | 28.1442 | 13.7709 | 60.4 | 28.156 | 12.1752 | 60.6 | 28.1551 | 10.4483 | 60.8 | 28.1537 | 8.8242 | 61 | 28.1664 | 7.1979 | 61.2 | 28.1531 | 5.5551 | 61.4 | 28.1465 | 3.9427 | 61.6 | 28.1556 | 2.3065 | 61.8 | 28.1536 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.1644 | 2.0953 | 59.8 | 28.1608 | 3.7325 | 59.6 | 28.1666 | 5.3486 | 59.4 | 28.154 | 6.9924 | 59.2 | 28.1516 | 8.6111 | 59 | 28.1532 | 10.2282 | 58.8 | 28.1504 | 11.9261 | 58.6 | 28.1853 | 13.6649 | 58.4 | 28.1727 | 15.3182 | 58.2 | 28.1825 | 16.9779 | 58 | 28.1654 | 15.494 | 60.2 | 28.1525 | 13.7718 | 60.4 | 28.1643 | 12.1751 | 60.6 | 28.1635 | 10.4483 | 60.8 | 28.162 | 8.8243 | 61 | 28.1747 | 7.1976 | 61.2 | 28.1615 | 5.555 | 61.4 | 28.1548 | 3.943 | 61.6 | 28.1639 | 2.3067 | 61.8 | 28.162 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.1727 | 2.0953 | 59.8 | 28.1691 | 3.7326 | 59.6 | 28.1749 | 5.3486 | 59.4 | 28.1623 | 6.9924 | 59.2 | 28.16 | 8.6109 | 59 | 28.1616 | 10.2282 | 58.8 | 28.1587 | 11.9263 | 58.6 | 28.1936 | 13.6652 | 58.4 | 28.181 | 15.3181 | 58.2 | 28.1908 | 16.9779 | 58 | 28.1737 | 15.4942 | 60.2 | 28.1609 | 13.7727 | 60.4 | 28.1727 | 12.1751 | 60.6 | 28.1718 | 10.4483 | 60.8 | 28.1704 | 8.8245 | 61 | 28.1831 | 7.1974 | 61.2 | 28.1698 | 5.5548 | 61.4 | 28.1632 | 3.9432 | 61.6 | 28.1723 | 2.3067 | 61.8 | 28.1703 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.181 | 2.0953 | 59.8 | 28.1775 | 3.7327 | 59.6 | 28.1833 | 5.3486 | 59.4 | 28.1707 | 6.9924 | 59.2 | 28.1683 | 8.6107 | 59 | 28.1699 | 10.2282 | 58.8 | 28.1671 | 11.9265 | 58.6 | 28.2019 | 13.6655 | 58.4 | 28.1895 | 15.3181 | 58.2 | 28.1991 | 16.9779 | 58 | 28.182 | 15.4944 | 60.2 | 28.1692 | 13.7736 | 60.4 | 28.181 | 12.175 | 60.6 | 28.1801 | 10.4483 | 60.8 | 28.1787 | 8.8246 | 61 | 28.1914 | 7.1971 | 61.2 | 28.1782 | 5.5547 | 61.4 | 28.1715 | 3.9434 | 61.6 | 28.1806 | 2.3067 | 61.8 | 28.1786 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.1893 | 2.0953 | 59.8 | 28.1858 | 3.7328 | 59.6 | 28.1916 | 5.3486 | 59.4 | 28.179 | 6.9924 | 59.2 | 28.1766 | 8.6105 | 59 | 28.1782 | 10.2282 | 58.8 | 28.1754 | 11.9267 | 58.6 | 28.2102 | 13.6657 | 58.4 | 28.1978 | 15.318 | 58.2 | 28.2075 | 16.9778 | 58 | 28.1903 | 15.4947 | 60.2 | 28.1775 | 13.7744 | 60.4 | 28.1893 | 12.1749 | 60.6 | 28.1885 | 10.4483 | 60.8 | 28.1871 | 8.8247 | 61 | 28.1997 | 7.1969 | 61.2 | 28.1865 | 5.5546 | 61.4 | 28.1799 | 3.9437 | 61.6 | 28.1889 | 2.3067 | 61.8 | 28.187 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.1977 | 2.0953 | 59.8 | 28.1941 | 3.7328 | 59.6 | 28.1999 | 5.3486 | 59.4 | 28.1873 | 6.9924 | 59.2 | 28.185 | 8.6103 | 59 | 28.1866 | 10.2282 | 58.8 | 28.1837 | 11.9268 | 58.6 | 28.2186 | 13.666 | 58.4 | 28.2061 | 15.3179 | 58.2 | 28.2158 | 16.9779 | 58 | 28.1987 | 15.4949 | 60.2 | 28.1859 | 13.7756 | 60.4 | 28.1977 | 12.1749 | 60.6 | 28.1968 | 10.4483 | 60.8 | 28.1954 | 8.825 | 61 | 28.2081 | 7.1966 | 61.2 | 28.1948 | 5.5545 | 61.4 | 28.1882 | 3.9439 | 61.6 | 28.1973 | 2.3067 | 61.8 | 28.1953 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.206 | 2.0953 | 59.8 | 28.2025 | 3.7329 | 59.6 | 28.2083 | 5.3486 | 59.4 | 28.1956 | 6.9924 | 59.2 | 28.1933 | 8.6101 | 59 | 28.1949 | 10.2282 | 58.8 | 28.192 | 11.927 | 58.6 | 28.2269 | 13.6663 | 58.4 | 28.2145 | 15.3179 | 58.2 | 28.2241 | 16.9779 | 58 | 28.207 | 15.4952 | 60.2 | 28.1942 | 13.7767 | 60.4 | 28.206 | 12.1748 | 60.6 | 28.2051 | 10.4484 | 60.8 | 28.2038 | 8.8252 | 61 | 28.2164 | 7.1964 | 61.2 | 28.2032 | 5.5544 | 61.4 | 28.1965 | 3.9442 | 61.6 | 28.2056 | 2.3067 | 61.8 | 28.2036 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.2143 | 2.0953 | 59.8 | 28.2108 | 3.733 | 59.6 | 28.2166 | 5.3486 | 59.4 | 28.204 | 6.9924 | 59.2 | 28.2016 | 8.6099 | 59 | 28.2032 | 10.2282 | 58.8 | 28.2004 | 11.9271 | 58.6 | 28.2352 | 13.6666 | 58.4 | 28.2228 | 15.3178 | 58.2 | 28.2325 | 16.978 | 58 | 28.2153 | 15.4954 | 60.2 | 28.2025 | 13.7778 | 60.4 | 28.2143 | 12.1747 | 60.6 | 28.2135 | 10.4483 | 60.8 | 28.2121 | 8.8254 | 61 | 28.2247 | 7.1961 | 61.2 | 28.2115 | 5.5542 | 61.4 | 28.2049 | 3.9444 | 61.6 | 28.2139 | 2.3067 | 61.8 | 28.212 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.2227 | 2.0953 | 59.8 | 28.2191 | 3.7331 | 59.6 | 28.2249 | 5.3486 | 59.4 | 28.2123 | 6.9924 | 59.2 | 28.2099 | 8.6097 | 59 | 28.2116 | 10.2282 | 58.8 | 28.2087 | 11.9273 | 58.6 | 28.2437 | 13.6668 | 58.4 | 28.2311 | 15.3177 | 58.2 | 28.2408 | 16.978 | 58 | 28.2237 | 15.4957 | 60.2 | 28.2109 | 13.7789 | 60.4 | 28.2226 | 12.1747 | 60.6 | 28.2218 | 10.4483 | 60.8 | 28.2204 | 8.8256 | 61 | 28.2331 | 7.1959 | 61.2 | 28.2198 | 5.5541 | 61.4 | 28.2132 | 3.9446 | 61.6 | 28.2223 | 2.3067 | 61.8 | 28.2203 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.231 | 2.0953 | 59.8 | 28.2275 | 3.7332 | 59.6 | 28.2333 | 5.3486 | 59.4 | 28.2206 | 6.9924 | 59.2 | 28.2183 | 8.6095 | 59 | 28.2199 | 10.2282 | 58.8 | 28.217 | 11.9275 | 58.6 | 28.252 | 13.6671 | 58.4 | 28.2394 | 15.3176 | 58.2 | 28.2491 | 16.978 | 58 | 28.232 | 15.496 | 60.2 | 28.2192 | 13.7799 | 60.4 | 28.231 | 12.1746 | 60.6 | 28.2301 | 10.4483 | 60.8 | 28.2288 | 8.8259 | 61 | 28.2414 | 7.1956 | 61.2 | 28.2282 | 5.554 | 61.4 | 28.2215 | 3.9449 | 61.6 | 28.2306 | 2.3067 | 61.8 | 28.2286 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.2393 | 2.0953 | 59.8 | 28.2358 | 3.7332 | 59.6 | 28.2416 | 5.3486 | 59.4 | 28.229 | 6.9924 | 59.2 | 28.2266 | 8.6092 | 59 | 28.2282 | 10.2282 | 58.8 | 28.2254 | 11.9277 | 58.6 | 28.2603 | 13.6673 | 58.4 | 28.2478 | 15.3176 | 58.2 | 28.2576 | 16.9781 | 58 | 28.2403 | 15.4962 | 60.2 | 28.2275 | 13.781 | 60.4 | 28.2393 | 12.1745 | 60.6 | 28.2385 | 10.4483 | 60.8 | 28.2371 | 8.8261 | 61 | 28.2498 | 7.1954 | 61.2 | 28.2365 | 5.5538 | 61.4 | 28.2299 | 3.9451 | 61.6 | 28.2389 | 2.3067 | 61.8 | 28.237 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.2477 | 2.0953 | 59.8 | 28.2442 | 3.7332 | 59.6 | 28.25 | 5.3486 | 59.4 | 28.2373 | 6.9924 | 59.2 | 28.2349 | 8.6089 | 59 | 28.2366 | 10.2282 | 58.8 | 28.2337 | 11.9278 | 58.6 | 28.2687 | 13.6676 | 58.4 | 28.2561 | 15.3174 | 58.2 | 28.2659 | 16.9781 | 58 | 28.2487 | 15.4964 | 60.2 | 28.2359 | 13.7821 | 60.4 | 28.2476 | 12.1744 | 60.6 | 28.2468 | 10.4483 | 60.8 | 28.2455 | 8.8262 | 61 | 28.2581 | 7.1951 | 61.2 | 28.2449 | 5.5536 | 61.4 | 28.2382 | 3.9453 | 61.6 | 28.2473 | 2.3067 | 61.8 | 28.2453 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.256 | 2.0953 | 59.8 | 28.2525 | 3.7332 | 59.6 | 28.2583 | 5.3486 | 59.4 | 28.2456 | 6.9924 | 59.2 | 28.2433 | 8.6086 | 59 | 28.2449 | 10.2282 | 58.8 | 28.242 | 11.928 | 58.6 | 28.277 | 13.668 | 58.4 | 28.2644 | 15.3172 | 58.2 | 28.2742 | 16.9781 | 58 | 28.257 | 15.4966 | 60.2 | 28.2442 | 13.7832 | 60.4 | 28.256 | 12.1743 | 60.6 | 28.2551 | 10.4482 | 60.8 | 28.2538 | 8.8263 | 61 | 28.2664 | 7.1949 | 61.2 | 28.2532 | 5.5536 | 61.4 | 28.2465 | 3.9455 | 61.6 | 28.2556 | 2.3068 | 61.8 | 28.2536 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.2643 | 2.0953 | 59.8 | 28.2608 | 3.7332 | 59.6 | 28.2666 | 5.3486 | 59.4 | 28.2539 | 6.9924 | 59.2 | 28.2516 | 8.6083 | 59 | 28.2532 | 10.2282 | 58.8 | 28.2504 | 11.9281 | 58.6 | 28.2853 | 13.6683 | 58.4 | 28.2727 | 15.3172 | 58.2 | 28.2826 | 16.9781 | 58 | 28.2653 | 15.4967 | 60.2 | 28.2525 | 13.7843 | 60.4 | 28.2643 | 12.1743 | 60.6 | 28.2635 | 10.4482 | 60.8 | 28.2622 | 8.8264 | 61 | 28.2748 | 7.1947 | 61.2 | 28.2615 | 5.5536 | 61.4 | 28.2549 | 3.9457 | 61.6 | 28.2639 | 2.3068 | 61.8 | 28.262 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.2727 | 2.0953 | 59.8 | 28.2692 | 3.7332 | 59.6 | 28.275 | 5.3486 | 59.4 | 28.2623 | 6.9924 | 59.2 | 28.2599 | 8.608 | 59 | 28.2616 | 10.2282 | 58.8 | 28.2587 | 11.9283 | 58.6 | 28.2936 | 13.6686 | 58.4 | 28.2811 | 15.3172 | 58.2 | 28.2909 | 16.9781 | 58 | 28.2737 | 15.4969 | 60.2 | 28.2608 | 13.7854 | 60.4 | 28.2726 | 12.1742 | 60.6 | 28.2718 | 10.4482 | 60.8 | 28.2705 | 8.8264 | 61 | 28.2831 | 7.1945 | 61.2 | 28.2699 | 5.5536 | 61.4 | 28.2632 | 3.9458 | 61.6 | 28.2722 | 2.3068 | 61.8 | 28.2703 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.281 | 2.0953 | 59.8 | 28.2775 | 3.7332 | 59.6 | 28.2833 | 5.3487 | 59.4 | 28.2706 | 6.9924 | 59.2 | 28.2683 | 8.6077 | 59 | 28.2699 | 10.2282 | 58.8 | 28.267 | 11.9282 | 58.6 | 28.302 | 13.6689 | 58.4 | 28.2894 | 15.3173 | 58.2 | 28.2992 | 16.9782 | 58 | 28.282 | 15.4971 | 60.2 | 28.2692 | 13.7867 | 60.4 | 28.281 | 12.1741 | 60.6 | 28.2801 | 10.4482 | 60.8 | 28.2788 | 8.8265 | 61 | 28.2914 | 7.1942 | 61.2 | 28.2782 | 5.5535 | 61.4 | 28.2715 | 3.9456 | 61.6 | 28.2806 | 2.3068 | 61.8 | 28.2786 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.2893 | 2.0953 | 59.8 | 28.2858 | 3.7332 | 59.6 | 28.2916 | 5.3487 | 59.4 | 28.2789 | 6.9925 | 59.2 | 28.2766 | 8.6074 | 59 | 28.2782 | 10.2282 | 58.8 | 28.2754 | 11.9282 | 58.6 | 28.3103 | 13.6691 | 58.4 | 28.2977 | 15.3173 | 58.2 | 28.3075 | 16.9782 | 58 | 28.2903 | 15.4973 | 60.2 | 28.2775 | 13.7881 | 60.4 | 28.2893 | 12.174 | 60.6 | 28.2885 | 10.4483 | 60.8 | 28.2872 | 8.8266 | 61 | 28.2998 | 7.194 | 61.2 | 28.2866 | 5.5535 | 61.4 | 28.2798 | 3.9454 | 61.6 | 28.2889 | 2.3068 | 61.8 | 28.287 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.2977 | 2.0953 | 59.8 | 28.2942 | 3.7331 | 59.6 | 28.3 | 5.3487 | 59.4 | 28.2873 | 6.9925 | 59.2 | 28.2849 | 8.6071 | 59 | 28.2865 | 10.2283 | 58.8 | 28.2837 | 11.9282 | 58.6 | 28.3186 | 13.6693 | 58.4 | 28.3062 | 15.3174 | 58.2 | 28.3159 | 16.9782 | 58 | 28.2987 | 15.4975 | 60.2 | 28.2858 | 13.7893 | 60.4 | 28.2976 | 12.174 | 60.6 | 28.2968 | 10.4484 | 60.8 | 28.2955 | 8.8266 | 61 | 28.3081 | 7.1937 | 61.2 | 28.2949 | 5.5535 | 61.4 | 28.2882 | 3.9451 | 61.6 | 28.2972 | 2.3068 | 61.8 | 28.2953 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.306 | 2.0953 | 59.8 | 28.3025 | 3.7331 | 59.6 | 28.3083 | 5.3487 | 59.4 | 28.2956 | 6.9925 | 59.2 | 28.2933 | 8.6068 | 59 | 28.2949 | 10.2283 | 58.8 | 28.292 | 11.9282 | 58.6 | 28.327 | 13.6695 | 58.4 | 28.3145 | 15.3174 | 58.2 | 28.3242 | 16.9782 | 58 | 28.307 | 15.4975 | 60.2 | 28.2942 | 13.7906 | 60.4 | 28.306 | 12.1739 | 60.6 | 28.3051 | 10.4484 | 60.8 | 28.3039 | 8.8267 | 61 | 28.3164 | 7.1935 | 61.2 | 28.3032 | 5.5535 | 61.4 | 28.2965 | 3.9448 | 61.6 | 28.3056 | 2.3069 | 61.8 | 28.3036 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.3143 | 2.0953 | 59.8 | 28.3109 | 3.7331 | 59.6 | 28.3167 | 5.3487 | 59.4 | 28.3039 | 6.9926 | 59.2 | 28.3016 | 8.6065 | 59 | 28.3032 | 10.2284 | 58.8 | 28.3004 | 11.9282 | 58.6 | 28.3353 | 13.6697 | 58.4 | 28.3228 | 15.3175 | 58.2 | 28.3325 | 16.9783 | 58 | 28.3153 | 15.4976 | 60.2 | 28.3025 | 13.7919 | 60.4 | 28.3143 | 12.1739 | 60.6 | 28.3135 | 10.4485 | 60.8 | 28.3122 | 8.8267 | 61 | 28.3248 | 7.1933 | 61.2 | 28.3116 | 5.5535 | 61.4 | 28.3048 | 3.9445 | 61.6 | 28.3139 | 2.3069 | 61.8 | 28.312 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.3227 | 2.0953 | 59.8 | 28.3192 | 3.7331 | 59.6 | 28.325 | 5.3488 | 59.4 | 28.3122 | 6.9926 | 59.2 | 28.3099 | 8.6062 | 59 | 28.3116 | 10.2284 | 58.8 | 28.3087 | 11.9281 | 58.6 | 28.3436 | 13.6699 | 58.4 | 28.3311 | 15.3175 | 58.2 | 28.3409 | 16.9783 | 58 | 28.3237 | 15.4976 | 60.2 | 28.3108 | 13.7931 | 60.4 | 28.3226 | 12.1738 | 60.6 | 28.3218 | 10.4486 | 60.8 | 28.3206 | 8.8268 | 61 | 28.3331 | 7.1931 | 61.2 | 28.3199 | 5.5535 | 61.4 | 28.3132 | 3.9442 | 61.6 | 28.3222 | 2.3069 | 61.8 | 28.3203 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.331 | 2.0954 | 59.8 | 28.3275 | 3.7331 | 59.6 | 28.3333 | 5.3488 | 59.4 | 28.3206 | 6.9926 | 59.2 | 28.3183 | 8.6059 | 59 | 28.3199 | 10.2285 | 58.8 | 28.317 | 11.9281 | 58.6 | 28.3519 | 13.6699 | 58.4 | 28.3395 | 15.3176 | 58.2 | 28.3492 | 16.9783 | 58 | 28.332 | 15.4976 | 60.2 | 28.3192 | 13.7942 | 60.4 | 28.3309 | 12.1737 | 60.6 | 28.3301 | 10.4487 | 60.8 | 28.3289 | 8.8269 | 61 | 28.3414 | 7.1928 | 61.2 | 28.3282 | 5.5535 | 61.4 | 28.3215 | 3.9439 | 61.6 | 28.3306 | 2.3069 | 61.8 | 28.3286 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.3393 | 2.0954 | 59.8 | 28.3359 | 3.7331 | 59.6 | 28.3417 | 5.3488 | 59.4 | 28.3289 | 6.9927 | 59.2 | 28.3266 | 8.6056 | 59 | 28.3282 | 10.2286 | 58.8 | 28.3253 | 11.9281 | 58.6 | 28.3604 | 13.6698 | 58.4 | 28.3478 | 15.3176 | 58.2 | 28.3575 | 16.9783 | 58 | 28.3403 | 15.4976 | 60.2 | 28.3275 | 13.7952 | 60.4 | 28.3393 | 12.1736 | 60.6 | 28.3385 | 10.4488 | 60.8 | 28.3372 | 8.8269 | 61 | 28.3498 | 7.1926 | 61.2 | 28.3366 | 5.5535 | 61.4 | 28.3298 | 3.9436 | 61.6 | 28.3389 | 2.3069 | 61.8 | 28.337 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.3477 | 2.0954 | 59.8 | 28.3442 | 3.7331 | 59.6 | 28.35 | 5.3488 | 59.4 | 28.3372 | 6.9927 | 59.2 | 28.3349 | 8.6052 | 59 | 28.3365 | 10.2288 | 58.8 | 28.3337 | 11.9281 | 58.6 | 28.3687 | 13.6699 | 58.4 | 28.3561 | 15.3177 | 58.2 | 28.366 | 16.9784 | 58 | 28.3487 | 15.4976 | 60.2 | 28.3358 | 13.7963 | 60.4 | 28.3476 | 12.1736 | 60.6 | 28.3468 | 10.4489 | 60.8 | 28.3456 | 8.827 | 61 | 28.3581 | 7.1923 | 61.2 | 28.3449 | 5.5535 | 61.4 | 28.3382 | 3.9433 | 61.6 | 28.3472 | 2.3069 | 61.8 | 28.3453 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.356 | 2.0954 | 59.8 | 28.3525 | 3.7331 | 59.6 | 28.3583 | 5.3488 | 59.4 | 28.3456 | 6.9927 | 59.2 | 28.3432 | 8.6049 | 59 | 28.3449 | 10.2289 | 58.8 | 28.342 | 11.9281 | 58.6 | 28.377 | 13.6701 | 58.4 | 28.3645 | 15.3177 | 58.2 | 28.3743 | 16.9784 | 58 | 28.357 | 15.4976 | 60.2 | 28.3442 | 13.7974 | 60.4 | 28.3559 | 12.1735 | 60.6 | 28.3551 | 10.449 | 60.8 | 28.3539 | 8.8271 | 61 | 28.3665 | 7.1921 | 61.2 | 28.3533 | 5.5535 | 61.4 | 28.3465 | 3.9431 | 61.6 | 28.3556 | 2.3069 | 61.8 | 28.3536 | 0.70247 | 62
|  |  |  | 28.3643 | 2.0954 | 59.8 | 28.3609 | 3.7331 | 59.6 | 28.3667 | 5.3489 | 59.4 | 28.3539 | 6.9928 | 59.2 | 28.3516 | 8.6046 | 59 | 28.3532 | 10.229 | 58.8 | 28.3503 | 11.928 | 58.6 | 28.3854 | 13.67 | 58.4 | 28.3728 | 15.3178 | 58.2 | 28.3826 | 16.9784 | 58 | 28.3653 | 15.4976 | 60.2 | 28.3525 | 13.7983 | 60.4 | 28.3643 | 12.1734 | 60.6 | 28.3635 | 10.449 | 60.8 | 28.3623 | 8.8272 | 61 | 28.3748 | 7.1919 | 61.2 | 28.3616 | 5.5535 | 61.4 | 28.3548 | 3.9427 | 61.6 | 28.3639 | 2.307 | 61.8 | 28.362 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.3726 | 2.0954 | 59.8 | 28.3692 | 3.7331 | 59.6 | 28.375 | 5.3489 | 59.4 | 28.3622 | 6.9928 | 59.2 | 28.3599 | 8.6043 | 59 | 28.3615 | 10.2291 | 58.8 | 28.3587 | 11.928 | 58.6 | 28.3937 | 13.67 | 58.4 | 28.3811 | 15.3178 | 58.2 | 28.391 | 16.9785 | 58 | 28.3737 | 15.4976 | 60.2 | 28.3608 | 13.7991 | 60.4 | 28.3726 | 12.1733 | 60.6 | 28.3718 | 10.4491 | 60.8 | 28.3706 | 8.8273 | 61 | 28.3831 | 7.1916 | 61.2 | 28.3699 | 5.5535 | 61.4 | 28.3632 | 3.9424 | 61.6 | 28.3722 | 2.307 | 61.8 | 28.3703 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.381 | 2.0954 | 59.8 | 28.3776 | 3.7331 | 59.6 | 28.3833 | 5.3489 | 59.4 | 28.3705 | 6.9928 | 59.2 | 28.3682 | 8.6039 | 59 | 28.3699 | 10.2293 | 58.8 | 28.367 | 11.928 | 58.6 | 28.402 | 13.67 | 58.4 | 28.3894 | 15.3179 | 58.2 | 28.3993 | 16.9785 | 58 | 28.382 | 15.4976 | 60.2 | 28.3692 | 13.8 | 60.4 | 28.3809 | 12.1733 | 60.6 | 28.3802 | 10.4492 | 60.8 | 28.379 | 8.8273 | 61 | 28.3915 | 7.1914 | 61.2 | 28.3783 | 5.5536 | 61.4 | 28.3715 | 3.9423 | 61.6 | 28.3806 | 2.307 | 61.8 | 28.3786 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.3893 | 2.0954 | 59.8 | 28.3859 | 3.7332 | 59.6 | 28.3917 | 5.3489 | 59.4 | 28.3789 | 6.9929 | 59.2 | 28.3766 | 8.6037 | 59 | 28.3782 | 10.2294 | 58.8 | 28.3753 | 11.928 | 58.6 | 28.4103 | 13.6699 | 58.4 | 28.3978 | 15.3179 | 58.2 | 28.4076 | 16.9785 | 58 | 28.3903 | 15.4976 | 60.2 | 28.3775 | 13.8009 | 60.4 | 28.3893 | 12.1732 | 60.6 | 28.3885 | 10.4493 | 60.8 | 28.3873 | 8.8274 | 61 | 28.3998 | 7.1911 | 61.2 | 28.3866 | 5.5536 | 61.4 | 28.3799 | 3.9422 | 61.6 | 28.3889 | 2.307 | 61.8 | 28.387 | 0.70247 | 62
|  |  |  | 28.3976 | 2.0954 | 59.8 | 28.3942 | 3.7332 | 59.6 | 28.4 | 5.3489 | 59.4 | 28.3872 | 6.9929 | 59.2 | 28.3849 | 8.6035 | 59 | 28.3865 | 10.2295 | 58.8 | 28.3837 | 11.928 | 58.6 | 28.4187 | 13.6701 | 58.4 | 28.4061 | 15.318 | 58.2 | 28.4159 | 16.9786 | 58 | 28.3987 | 15.4976 | 60.2 | 28.3858 | 13.8018 | 60.4 | 28.3976 | 12.1731 | 60.6 | 28.3968 | 10.4494 | 60.8 | 28.3956 | 8.8275 | 61 | 28.4081 | 7.1909 | 61.2 | 28.395 | 5.5536 | 61.4 | 28.3882 | 3.942 | 61.6 | 28.3972 | 2.307 | 61.8 | 28.3953 | 0.70247 | 62
|  |  |  | 28.406 | 2.0954 | 59.8 | 28.4026 | 3.7332 | 59.6 | 28.4084 | 5.3489 | 59.4 | 28.3955 | 6.9929 | 59.2 | 28.3932 | 8.6033 | 59 | 28.3949 | 10.2297 | 58.8 | 28.392 | 11.928 | 58.6 | 28.427 | 13.6703 | 58.4 | 28.4144 | 15.318 | 58.2 | 28.4243 | 16.9786 | 58 | 28.407 | 15.4977 | 60.2 | 28.3942 | 13.8027 | 60.4 | 28.4059 | 12.1731 | 60.6 | 28.4052 | 10.4495 | 60.8 | 28.404 | 8.8276 | 61 | 28.4165 | 7.1906 | 61.2 | 28.4033 | 5.5535 | 61.4 | 28.3965 | 3.9419 | 61.6 | 28.4055 | 2.307 | 61.8 | 28.4036 | 0.70247 | 62
|  |  |  | 28.4143 | 2.0954 | 59.8 | 28.4109 | 3.7332 | 59.6 | 28.4167 | 5.3489 | 59.4 | 28.4038 | 6.993 | 59.2 | 28.4016 | 8.603 | 59 | 28.4032 | 10.2298 | 58.8 | 28.4003 | 11.9279 | 58.6 | 28.4353 | 13.6706 | 58.4 | 28.4227 | 15.3181 | 58.2 | 28.4326 | 16.9786 | 58 | 28.4153 | 15.4977 | 60.2 | 28.4025 | 13.8037 | 60.4 | 28.4142 | 12.173 | 60.6 | 28.4135 | 10.4495 | 60.8 | 28.4123 | 8.8277 | 61 | 28.4248 | 7.1904 | 61.2 | 28.4116 | 5.5535 | 61.4 | 28.4048 | 3.9418 | 61.6 | 28.4139 | 2.307 | 61.8 | 28.412 | 0.70247 | 62
|  |  |  | 28.4226 | 2.0954 | 59.8 | 28.4192 | 3.7333 | 59.6 | 28.425 | 5.3489 | 59.4 | 28.4122 | 6.993 | 59.2 | 28.4099 | 8.603 | 59 | 28.4115 | 10.23 | 58.8 | 28.4087 | 11.9279 | 58.6 | 28.4437 | 13.6708 | 58.4 | 28.4312 | 15.3181 | 58.2 | 28.4409 | 16.9786 | 58 | 28.4237 | 15.4977 | 60.2 | 28.4108 | 13.8046 | 60.4 | 28.4226 | 12.1729 | 60.6 | 28.4218 | 10.4496 | 60.8 | 28.4207 | 8.8277 | 61 | 28.4332 | 7.1901 | 61.2 | 28.42 | 5.5535 | 61.4 | 28.4132 | 3.9417 | 61.6 | 28.4222 | 2.307 | 61.8 | 28.4203 | 0.70247 | 62
|  |  |  | 28.431 | 2.0954 | 59.8 | 28.4276 | 3.7333 | 59.6 | 28.4334 | 5.3489 | 59.4 | 28.4205 | 6.993 | 59.2 | 28.4182 | 8.6029 | 59 | 28.4199 | 10.2302 | 58.8 | 28.417 | 11.9279 | 58.6 | 28.452 | 13.671 | 58.4 | 28.4395 | 15.3182 | 58.2 | 28.4493 | 16.9786 | 58 | 28.432 | 15.4977 | 60.2 | 28.4191 | 13.8053 | 60.4 | 28.4309 | 12.1729 | 60.6 | 28.4302 | 10.4497 | 60.8 | 28.429 | 8.8278 | 61 | 28.4415 | 7.1899 | 61.2 | 28.4283 | 5.5535 | 61.4 | 28.4215 | 3.9415 | 61.6 | 28.4305 | 2.307 | 61.8 | 28.4286 | 0.70246 | 62
|  |  |  | 28.4393 | 2.0954 | 59.8 | 28.4359 | 3.7333 | 59.6 | 28.4417 | 5.3489 | 59.4 | 28.4288 | 6.9931 | 59.2 | 28.4265 | 8.6029 | 59 | 28.4282 | 10.2304 | 58.8 | 28.4253 | 11.9279 | 58.6 | 28.4603 | 13.6712 | 58.4 | 28.4478 | 15.3182 | 58.2 | 28.4576 | 16.9785 | 58 | 28.4403 | 15.4978 | 60.2 | 28.4275 | 13.8061 | 60.4 | 28.4392 | 12.1728 | 60.6 | 28.4385 | 10.4498 | 60.8 | 28.4373 | 8.8278 | 61 | 28.4498 | 7.1897 | 61.2 | 28.4366 | 5.5534 | 61.4 | 28.4298 | 3.9414 | 61.6 | 28.4389 | 2.307 | 61.8 | 28.437 | 0.70246 | 62
|  |  |  | 28.4476 | 2.0954 | 59.8 | 28.4443 | 3.7333 | 59.6 | 28.4501 | 5.3489 | 59.4 | 28.4371 | 6.9931 | 59.2 | 28.4349 | 8.6028 | 59 | 28.4365 | 10.2306 | 58.8 | 28.4337 | 11.9279 | 58.6 | 28.4688 | 13.6714 | 58.4 | 28.4562 | 15.3183 | 58.2 | 28.4659 | 16.9787 | 58 | 28.4486 | 15.4978 | 60.2 | 28.4358 | 13.8069 | 60.4 | 28.4476 | 12.1727 | 60.6 | 28.4468 | 10.4498 | 60.8 | 28.4457 | 8.8278 | 61 | 28.4582 | 7.1894 | 61.2 | 28.445 | 5.5534 | 61.4 | 28.4382 | 3.9415 | 61.6 | 28.4472 | 2.307 | 61.8 | 28.4453 | 0.70246 | 62
|  |  |  | 28.456 | 2.0954 | 59.8 | 28.4526 | 3.7334 | 59.6 | 28.4584 | 5.349 | 59.4 | 28.4455 | 6.9931 | 59.2 | 28.4432 | 8.6027 | 59 | 28.4449 | 10.2307 | 58.8 | 28.442 | 11.9278 | 58.6 | 28.4771 | 13.6716 | 58.4 | 28.4645 | 15.3183 | 58.2 | 28.4744 | 16.9788 | 58 | 28.457 | 15.4978 | 60.2 | 28.4441 | 13.8077 | 60.4 | 28.4559 | 12.1727 | 60.6 | 28.4552 | 10.4499 | 60.8 | 28.454 | 8.8279 | 61 | 28.4665 | 7.1892 | 61.2 | 28.4533 | 5.5534 | 61.4 | 28.4465 | 3.9416 | 61.6 | 28.4555 | 2.307 | 61.8 | 28.4536 | 0.70245 | 62
|  |  |  | 28.4643 | 2.0955 | 59.8 | 28.4609 | 3.7334 | 59.6 | 28.4667 | 5.349 | 59.4 | 28.4538 | 6.9932 | 59.2 | 28.4515 | 8.6027 | 59 | 28.4532 | 10.2309 | 58.8 | 28.4503 | 11.9278 | 58.6 | 28.4854 | 13.6718 | 58.4 | 28.4728 | 15.3183 | 58.2 | 28.4827 | 16.9789 | 58 | 28.4653 | 15.4978 | 60.2 | 28.4525 | 13.8085 | 60.4 | 28.4642 | 12.1726 | 60.6 | 28.4635 | 10.45 | 60.8 | 28.4624 | 8.8279 | 61 | 28.4749 | 7.1889 | 61.2 | 28.4617 | 5.5533 | 61.4 | 28.4548 | 3.9417 | 61.6 | 28.4639 | 2.307 | 61.8 | 28.462 | 0.70245 | 62
|  |  |  | 28.4726 | 2.0955 | 59.8 | 28.4693 | 3.7334 | 59.6 | 28.4751 | 5.349 | 59.4 | 28.4621 | 6.9932 | 59.2 | 28.4599 | 8.6026 | 59 | 28.4615 | 10.2311 | 58.8 | 28.4586 | 11.9278 | 58.6 | 28.4937 | 13.672 | 58.4 | 28.4811 | 15.3183 | 58.2 | 28.491 | 16.979 | 58 | 28.4736 | 15.4978 | 60.2 | 28.4608 | 13.8093 | 60.4 | 28.4726 | 12.1725 | 60.6 | 28.4718 | 10.4501 | 60.8 | 28.4707 | 8.828 | 61 | 28.4832 | 7.1888 | 61.2 | 28.47 | 5.5533 | 61.4 | 28.4632 | 3.9418 | 61.6 | 28.4722 | 2.307 | 61.8 | 28.4703 | 0.70245 | 62
|  |  |  | 28.481 | 2.0955 | 59.8 | 28.4776 | 3.7335 | 59.6 | 28.4834 | 5.349 | 59.4 | 28.4705 | 6.9932 | 59.2 | 28.4682 | 8.6026 | 59 | 28.4699 | 10.2313 | 58.8 | 28.4669 | 11.9278 | 58.6 | 28.5021 | 13.6722 | 58.4 | 28.4895 | 15.3184 | 58.2 | 28.4993 | 16.9791 | 58 | 28.482 | 15.4978 | 60.2 | 28.4691 | 13.8101 | 60.4 | 28.4809 | 12.1725 | 60.6 | 28.4802 | 10.4502 | 60.8 | 28.479 | 8.8281 | 61 | 28.4915 | 7.1887 | 61.2 | 28.4783 | 5.5532 | 61.4 | 28.4715 | 3.9419 | 61.6 | 28.4805 | 2.307 | 61.8 | 28.4786 | 0.70244 | 62
|  |  |  | 28.4893 | 2.0955 | 59.8 | 28.4859 | 3.7335 | 59.6 | 28.4917 | 5.349 | 59.4 | 28.4788 | 6.9933 | 59.2 | 28.4765 | 8.6025 | 59 | 28.4782 | 10.2315 | 58.8 | 28.4753 | 11.9278 | 58.6 | 28.5104 | 13.6724 | 58.4 | 28.4978 | 15.3184 | 58.2 | 28.5077 | 16.9791 | 58 | 28.4903 | 15.4978 | 60.2 | 28.4775 | 13.8109 | 60.4 | 28.4892 | 12.1724 | 60.6 | 28.4885 | 10.4503 | 60.8 | 28.4874 | 8.8282 | 61 | 28.4999 | 7.1886 | 61.2 | 28.4867 | 5.5451 | 61.4 | 28.4798 | 3.9419 | 61.6 | 28.4889 | 2.307 | 61.8 | 28.487 | 0.70244 | 62
|  |  |  | 28.4976 | 2.0955 | 59.8 | 28.4943 | 3.7336 | 59.6 | 28.5001 | 5.349 | 59.4 | 28.4871 | 6.9933 | 59.2 | 28.4849 | 8.6025 | 59 | 28.4865 | 10.2316 | 58.8 | 28.4836 | 11.9277 | 58.6 | 28.5187 | 13.6727 | 58.4 | 28.5061 | 15.3184 | 58.2 | 28.516 | 16.9792 | 58 | 28.4986 | 15.4978 | 60.2 | 28.4858 | 13.8117 | 60.4 | 28.4975 | 12.1724 | 60.6 | 28.4968 | 10.4503 | 60.8 | 28.4957 | 8.8282 | 61 | 28.5082 | 7.1885 | 61.2 | 28.495 | 5.537 | 61.4 | 28.4882 | 3.942 | 61.6 | 28.4972 | 2.307 | 61.8 | 28.4953 | 0.70243 | 62
|  |  |  | 28.506 | 2.0955 | 59.8 | 28.5026 | 3.7336 | 59.6 | 28.5084 | 5.349 | 59.4 | 28.4955 | 6.9933 | 59.2 | 28.4932 | 8.6024 | 59 | 28.4949 | 10.2318 | 58.8 | 28.4919 | 11.9277 | 58.6 | 28.5271 | 13.6729 | 58.4 | 28.5145 | 15.3184 | 58.2 | 28.5243 | 16.9792 | 58 | 28.507 | 15.4978 | 60.2 | 28.4941 | 13.8124 | 60.4 | 28.5059 | 12.1723 | 60.6 | 28.5052 | 10.4504 | 60.8 | 28.5041 | 8.8283 | 61 | 28.5165 | 7.1887 | 61.2 | 28.5034 | 5.5332 | 61.4 | 28.4965 | 3.942 | 61.6 | 28.5055 | 2.307 | 61.8 | 28.5036 | 0.70243 | 62
|  |  |  | 28.5143 | 2.0955 | 59.8 | 28.5109 | 3.7337 | 59.6 | 28.5167 | 5.349 | 59.4 | 28.5038 | 6.9934 | 59.2 | 28.5015 | 8.6023 | 59 | 28.5032 | 10.2319 | 58.8 | 28.5003 | 11.9277 | 58.6 | 28.5354 | 13.6731 | 58.4 | 28.5228 | 15.3184 | 58.2 | 28.5327 | 16.9793 | 58 | 28.5153 | 15.4978 | 60.2 | 28.5025 | 13.8132 | 60.4 | 28.5142 | 12.1722 | 60.6 | 28.5135 | 10.4505 | 60.8 | 28.5124 | 8.8283 | 61 | 28.5249 | 7.1888 | 61.2 | 28.5117 | 5.5293 | 61.4 | 28.5048 | 3.9421 | 61.6 | 28.5139 | 2.307 | 61.8 | 28.512 | 0.70242 | 62
|  |  |  | 28.5226 | 2.0955 | 59.8 | 28.5193 | 3.7337 | 59.6 | 28.5251 | 5.349 | 59.4 | 28.5121 | 6.9934 | 59.2 | 28.5099 | 8.6023 | 59 | 28.5115 | 10.2321 | 58.8 | 28.5086 | 11.9277 | 58.6 | 28.5437 | 13.6733 | 58.4 | 28.5311 | 15.3184 | 58.2 | 28.541 | 16.9794 | 58 | 28.5236 | 15.4978 | 60.2 | 28.5108 | 13.8139 | 60.4 | 28.5225 | 12.1722 | 60.6 | 28.5218 | 10.4506 | 60.8 | 28.5208 | 8.8284 | 61 | 28.5332 | 7.189 | 61.2 | 28.52 | 5.5288 | 61.4 | 28.5132 | 3.9421 | 61.6 | 28.5222 | 2.307 | 61.8 | 28.5203 | 0.70242 | 62
|  |  |  | 28.531 | 2.0955 | 59.8 | 28.5276 | 3.7338 | 59.6 | 28.5334 | 5.349 | 59.4 | 28.5204 | 6.9934 | 59.2 | 28.5182 | 8.6022 | 59 | 28.5199 | 10.2322 | 58.8 | 28.5169 | 11.9277 | 58.6 | 28.552 | 13.6736 | 58.4 | 28.5394 | 15.3184 | 58.2 | 28.5493 | 16.9794 | 58 | 28.532 | 15.4979 | 60.2 | 28.5191 | 13.8147 | 60.4 | 28.5309 | 12.1721 | 60.6 | 28.5302 | 10.4506 | 60.8 | 28.5291 | 8.8284 | 61 | 28.5415 | 7.1892 | 61.2 | 28.5284 | 5.5283 | 61.4 | 28.5215 | 3.9422 | 61.6 | 28.5305 | 2.307 | 61.8 | 28.5286 | 0.70241 | 62
|  |  |  | 28.5393 | 2.0955 | 59.8 | 28.536 | 3.7338 | 59.6 | 28.5418 | 5.349 | 59.4 | 28.5288 | 6.9935 | 59.2 | 28.5265 | 8.6022 | 59 | 28.5282 | 10.2323 | 58.8 | 28.5253 | 11.9277 | 58.6 | 28.5604 | 13.6738 | 58.4 | 28.5479 | 15.3184 | 58.2 | 28.5577 | 16.9795 | 58 | 28.5403 | 15.4979 | 60.2 | 28.5275 | 13.8154 | 60.4 | 28.5392 | 12.172 | 60.6 | 28.5385 | 10.4507 | 60.8 | 28.5374 | 8.8284 | 61 | 28.5499 | 7.1893 | 61.2 | 28.5367 | 5.5278 | 61.4 | 28.5298 | 3.9423 | 61.6 | 28.5388 | 2.307 | 61.8 | 28.537 | 0.7024 | 62
|  |  |  | 28.5476 | 2.0955 | 59.8 | 28.5443 | 3.7339 | 59.6 | 28.5501 | 5.349 | 59.4 | 28.5371 | 6.9935 | 59.2 | 28.5349 | 8.6022 | 59 | 28.5365 | 10.2324 | 58.8 | 28.5336 | 11.9277 | 58.6 | 28.5687 | 13.674 | 58.4 | 28.5562 | 15.3184 | 58.2 | 28.566 | 16.9796 | 58 | 28.5486 | 15.4979 | 60.2 | 28.5358 | 13.8162 | 60.4 | 28.5475 | 12.1719 | 60.6 | 28.5468 | 10.4508 | 60.8 | 28.5458 | 8.8285 | 61 | 28.5582 | 7.1895 | 61.2 | 28.545 | 5.5273 | 61.4 | 28.5381 | 3.9423 | 61.6 | 28.5472 | 2.307 | 61.8 | 28.5453 | 0.70239 | 62
|  |  |  | 28.5559 | 2.0955 | 59.8 | 28.5526 | 3.7339 | 59.6 | 28.5584 | 5.349 | 59.4 | 28.5454 | 6.9936 | 59.2 | 28.5432 | 8.6022 | 59 | 28.5449 | 10.2324 | 58.8 | 28.5419 | 11.9277 | 58.6 | 28.577 | 13.6741 | 58.4 | 28.5645 | 15.3184 | 58.2 | 28.5743 | 16.9796 | 58 | 28.557 | 15.4981 | 60.2 | 28.5441 | 13.8169 | 60.4 | 28.5559 | 12.1718 | 60.6 | 28.5552 | 10.4509 | 60.8 | 28.5541 | 8.8285 | 61 | 28.5666 | 7.1896 | 61.2 | 28.5534 | 5.5276 | 61.4 | 28.5465 | 3.9424 | 61.6 | 28.5555 | 2.307 | 61.8 | 28.5536 | 0.70239 | 62
|  |  |  | 28.5643 | 2.0956 | 59.8 | 28.561 | 3.734 | 59.6 | 28.5668 | 5.349 | 59.4 | 28.5537 | 6.9937 | 59.2 | 28.5515 | 8.6022 | 59 | 28.5532 | 10.2324 | 58.8 | 28.5503 | 11.9278 | 58.6 | 28.5854 | 13.6743 | 58.4 | 28.5729 | 15.3184 | 58.2 | 28.5828 | 16.9797 | 58 | 28.5653 | 15.4982 | 60.2 | 28.5525 | 13.8175 | 60.4 | 28.5642 | 12.1717 | 60.6 | 28.5635 | 10.451 | 60.8 | 28.5625 | 8.8285 | 61 | 28.5749 | 7.1897 | 61.2 | 28.5617 | 5.5278 | 61.4 | 28.5548 | 3.9425 | 61.6 | 28.5638 | 2.307 | 61.8 | 28.562 | 0.70238 | 62
|  |  |  | 28.5726 | 2.0956 | 59.8 | 28.5693 | 3.734 | 59.6 | 28.5751 | 5.349 | 59.4 | 28.5621 | 6.9937 | 59.2 | 28.5598 | 8.6022 | 59 | 28.5615 | 10.2325 | 58.8 | 28.5586 | 11.9278 | 58.6 | 28.5938 | 13.6745 | 58.4 | 28.5812 | 15.3184 | 58.2 | 28.5911 | 16.9797 | 58 | 28.5736 | 15.4983 | 60.2 | 28.5608 | 13.818 | 60.4 | 28.5725 | 12.1717 | 60.6 | 28.5718 | 10.4511 | 60.8 | 28.5708 | 8.8286 | 61 | 28.5832 | 7.1899 | 61.2 | 28.5701 | 5.5281 | 61.4 | 28.5631 | 3.9426 | 61.6 | 28.5722 | 2.307 | 61.8 | 28.5703 | 0.70238 | 62
|  |  |  | 28.5809 | 2.0956 | 59.8 | 28.5777 | 3.7341 | 59.6 | 28.5834 | 5.3491 | 59.4 | 28.5704 | 6.9938 | 59.2 | 28.5682 | 8.6023 | 59 | 28.5699 | 10.2325 | 58.8 | 28.5669 | 11.9278 | 58.6 | 28.6021 | 13.6747 | 58.4 | 28.5895 | 15.3184 | 58.2 | 28.5994 | 16.9797 | 58 | 28.5819 | 15.4984 | 60.2 | 28.5691 | 13.8186 | 60.4 | 28.5808 | 12.1717 | 60.6 | 28.5802 | 10.4512 | 60.8 | 28.5791 | 8.8286 | 61 | 28.5916 | 7.19 | 61.2 | 28.5784 | 5.5283 | 61.4 | 28.5715 | 3.9428 | 61.6 | 28.5805 | 2.307 | 61.8 | 28.5786 | 0.70238 | 62
|  |  |  | 28.5893 | 2.0956 | 59.8 | 28.586 | 3.7342 | 59.6 | 28.5918 | 5.3491 | 59.4 | 28.5787 | 6.9939 | 59.2 | 28.5765 | 8.6023 | 59 | 28.5782 | 10.2325 | 58.8 | 28.5753 | 11.9278 | 58.6 | 28.6105 | 13.6749 | 58.4 | 28.5978 | 15.3184 | 58.2 | 28.6077 | 16.9797 | 58 | 28.5903 | 15.4987 | 60.2 | 28.5774 | 13.8191 | 60.4 | 28.5892 | 12.1716 | 60.6 | 28.5885 | 10.4513 | 60.8 | 28.5875 | 8.8286 | 61 | 28.5999 | 7.1901 | 61.2 | 28.5867 | 5.5286 | 61.4 | 28.5798 | 3.9429 | 61.6 | 28.5888 | 2.307 | 61.8 | 28.5869 | 0.70237 | 62
|  |  |  | 28.5976 | 2.0956 | 59.8 | 28.5943 | 3.7342 | 59.6 | 28.6001 | 5.3491 | 59.4 | 28.5871 | 6.9939 | 59.2 | 28.5848 | 8.6023 | 59 | 28.5865 | 10.2325 | 58.8 | 28.5836 | 11.9278 | 58.6 | 28.6188 | 13.675 | 58.4 | 28.6062 | 15.3184 | 58.2 | 28.6161 | 16.9798 | 58 | 28.5986 | 15.4989 | 60.2 | 28.5858 | 13.8197 | 60.4 | 28.5975 | 12.1716 | 60.6 | 28.5968 | 10.4514 | 60.8 | 28.5958 | 8.8286 | 61 | 28.6082 | 7.1903 | 61.2 | 28.5951 | 5.5289 | 61.4 | 28.5882 | 3.943 | 61.6 | 28.5972 | 2.307 | 61.8 | 28.5953 | 0.70237 | 62
|  |  |  | 28.6059 | 2.0956 | 59.8 | 28.6027 | 3.7343 | 59.6 | 28.6085 | 5.3491 | 59.4 | 28.5954 | 6.994 | 59.2 | 28.5932 | 8.6024 | 59 | 28.5948 | 10.2326 | 58.8 | 28.5919 | 11.9278 | 58.6 | 28.6271 | 13.6752 | 58.4 | 28.6145 | 15.3184 | 58.2 | 28.6244 | 16.9798 | 58 | 28.6069 | 15.4992 | 60.2 | 28.5941 | 13.8204 | 60.4 | 28.6058 | 12.1716 | 60.6 | 28.6052 | 10.4516 | 60.8 | 28.6042 | 8.8286 | 61 | 28.6166 | 7.1904 | 61.2 | 28.6034 | 5.5291 | 61.4 | 28.5965 | 3.9431 | 61.6 | 28.6055 | 2.307 | 61.8 | 28.6036 | 0.70237 | 62
|  |  |  | 28.6143 | 2.0956 | 59.8 | 28.611 | 3.7344 | 59.6 | 28.6168 | 5.3491 | 59.4 | 28.6037 | 6.9941 | 59.2 | 28.6015 | 8.6025 | 59 | 28.6032 | 10.2326 | 58.8 | 28.6003 | 11.9278 | 58.6 | 28.6354 | 13.6754 | 58.4 | 28.6228 | 15.3184 | 58.2 | 28.6327 | 16.9798 | 58 | 28.6153 | 15.4995 | 60.2 | 28.6025 | 13.8207 | 60.4 | 28.6142 | 12.1716 | 60.6 | 28.6135 | 10.4517 | 60.8 | 28.6125 | 8.8285 | 61 | 28.6249 | 7.1906 | 61.2 | 28.6118 | 5.5294 | 61.4 | 28.6048 | 3.9432 | 61.6 | 28.6138 | 2.307 | 61.8 | 28.6119 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6226 | 2.0956 | 59.8 | 28.6193 | 3.7344 | 59.6 | 28.6251 | 5.3492 | 59.4 | 28.612 | 6.9942 | 59.2 | 28.6098 | 8.6025 | 59 | 28.6115 | 10.2326 | 58.8 | 28.6086 | 11.9278 | 58.6 | 28.6438 | 13.6756 | 58.4 | 28.6311 | 15.3184 | 58.2 | 28.6411 | 16.9798 | 58 | 28.6236 | 15.4999 | 60.2 | 28.6108 | 13.8211 | 60.4 | 28.6225 | 12.1716 | 60.6 | 28.6218 | 10.4518 | 60.8 | 28.6209 | 8.8284 | 61 | 28.6333 | 7.1907 | 61.2 | 28.6201 | 5.5297 | 61.4 | 28.6132 | 3.9434 | 61.6 | 28.6222 | 2.307 | 61.8 | 28.6203 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6309 | 2.0956 | 59.8 | 28.6277 | 3.7345 | 59.6 | 28.6335 | 5.3492 | 59.4 | 28.6204 | 6.9942 | 59.2 | 28.6182 | 8.6026 | 59 | 28.6199 | 10.2326 | 58.8 | 28.6169 | 11.9278 | 58.6 | 28.6521 | 13.6757 | 58.4 | 28.6395 | 15.3185 | 58.2 | 28.6494 | 16.9798 | 58 | 28.6319 | 15.5002 | 60.2 | 28.6191 | 13.8214 | 60.4 | 28.6308 | 12.1716 | 60.6 | 28.6302 | 10.4519 | 60.8 | 28.6292 | 8.8283 | 61 | 28.6416 | 7.1908 | 61.2 | 28.6284 | 5.5299 | 61.4 | 28.6215 | 3.9435 | 61.6 | 28.6305 | 2.3071 | 61.8 | 28.6286 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6393 | 2.0957 | 59.8 | 28.636 | 3.7346 | 59.6 | 28.6418 | 5.3492 | 59.4 | 28.6287 | 6.9943 | 59.2 | 28.6265 | 8.6027 | 59 | 28.6282 | 10.2327 | 58.8 | 28.6252 | 11.9278 | 58.6 | 28.6604 | 13.6759 | 58.4 | 28.6478 | 15.3185 | 58.2 | 28.6577 | 16.9797 | 58 | 28.6403 | 15.5005 | 60.2 | 28.6274 | 13.8218 | 60.4 | 28.6392 | 12.1717 | 60.6 | 28.6385 | 10.4521 | 60.8 | 28.6375 | 8.8282 | 61 | 28.6499 | 7.1909 | 61.2 | 28.6367 | 5.5302 | 61.4 | 28.6298 | 3.9437 | 61.6 | 28.6388 | 2.3071 | 61.8 | 28.6369 | 0.70235 | 62
|  |  |  | 28.6476 | 2.0957 | 59.8 | 28.6443 | 3.7347 | 59.6 | 28.6501 | 5.3493 | 59.4 | 28.637 | 6.9944 | 59.2 | 28.6348 | 8.6027 | 59 | 28.6365 | 10.2327 | 58.8 | 28.6336 | 11.9278 | 58.6 | 28.6688 | 13.6761 | 58.4 | 28.6561 | 15.3186 | 58.2 | 28.6661 | 16.9797 | 58 | 28.6486 | 15.5008 | 60.2 | 28.6358 | 13.8222 | 60.4 | 28.6475 | 12.1717 | 60.6 | 28.6469 | 10.4522 | 60.8 | 28.6459 | 8.8281 | 61 | 28.6583 | 7.1911 | 61.2 | 28.6451 | 5.5305 | 61.4 | 28.6382 | 3.9438 | 61.6 | 28.6472 | 2.3071 | 61.8 | 28.6453 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6559 | 2.0957 | 59.8 | 28.6527 | 3.7347 | 59.6 | 28.6585 | 5.3493 | 59.4 | 28.6454 | 6.9945 | 59.2 | 28.6432 | 8.6028 | 59 | 28.6449 | 10.2327 | 58.8 | 28.6419 | 11.9278 | 58.6 | 28.6771 | 13.6763 | 58.4 | 28.6646 | 15.3186 | 58.2 | 28.6744 | 16.9797 | 58 | 28.6569 | 15.5011 | 60.2 | 28.6441 | 13.8226 | 60.4 | 28.6558 | 12.1718 | 60.6 | 28.6552 | 10.4523 | 60.8 | 28.6542 | 8.8281 | 61 | 28.6666 | 7.1912 | 61.2 | 28.6534 | 5.5308 | 61.4 | 28.6465 | 3.944 | 61.6 | 28.6555 | 2.3071 | 61.8 | 28.6536 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6643 | 2.0957 | 59.8 | 28.661 | 3.7348 | 59.6 | 28.6668 | 5.3493 | 59.4 | 28.6537 | 6.9946 | 59.2 | 28.6515 | 8.603 | 59 | 28.6532 | 10.2328 | 58.8 | 28.6502 | 11.9278 | 58.6 | 28.6854 | 13.6765 | 58.4 | 28.6729 | 15.3188 | 58.2 | 28.6827 | 16.9797 | 58 | 28.6653 | 15.5014 | 60.2 | 28.6524 | 13.823 | 60.4 | 28.6641 | 12.1718 | 60.6 | 28.6635 | 10.4525 | 60.8 | 28.6626 | 8.828 | 61 | 28.6749 | 7.1913 | 61.2 | 28.6618 | 5.5311 | 61.4 | 28.6548 | 3.9441 | 61.6 | 28.6638 | 2.307 | 61.8 | 28.6619 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6726 | 2.0957 | 59.8 | 28.6694 | 3.7349 | 59.6 | 28.6752 | 5.3494 | 59.4 | 28.662 | 6.9946 | 59.2 | 28.6598 | 8.6031 | 59 | 28.6615 | 10.2328 | 58.8 | 28.6586 | 11.9278 | 58.6 | 28.6937 | 13.6766 | 58.4 | 28.6812 | 15.3189 | 58.2 | 28.6912 | 16.9797 | 58 | 28.6736 | 15.5017 | 60.2 | 28.6608 | 13.8235 | 60.4 | 28.6725 | 12.1719 | 60.6 | 28.6718 | 10.4526 | 60.8 | 28.6709 | 8.8279 | 61 | 28.6833 | 7.1914 | 61.2 | 28.6701 | 5.5314 | 61.4 | 28.6631 | 3.9443 | 61.6 | 28.6721 | 2.307 | 61.8 | 28.6703 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6809 | 2.0957 | 59.8 | 28.6777 | 3.7349 | 59.6 | 28.6835 | 5.3494 | 59.4 | 28.6703 | 6.9947 | 59.2 | 28.6682 | 8.6032 | 59 | 28.6698 | 10.2328 | 58.8 | 28.6669 | 11.9278 | 58.6 | 28.7021 | 13.6768 | 58.4 | 28.6895 | 15.3189 | 58.2 | 28.6995 | 16.9797 | 58 | 28.6819 | 15.502 | 60.2 | 28.6691 | 13.8238 | 60.4 | 28.6808 | 12.172 | 60.6 | 28.6802 | 10.4527 | 60.8 | 28.6792 | 8.8278 | 61 | 28.6916 | 7.1915 | 61.2 | 28.6784 | 5.5317 | 61.4 | 28.6715 | 3.9444 | 61.6 | 28.6805 | 2.307 | 61.8 | 28.6786 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6893 | 2.0957 | 59.8 | 28.686 | 3.735 | 59.6 | 28.6918 | 5.3494 | 59.4 | 28.6787 | 6.9948 | 59.2 | 28.6765 | 8.6034 | 59 | 28.6782 | 10.2329 | 58.8 | 28.6752 | 11.9278 | 58.6 | 28.7104 | 13.6769 | 58.4 | 28.6979 | 15.3189 | 58.2 | 28.7078 | 16.9796 | 58 | 28.6903 | 15.5023 | 60.2 | 28.6774 | 13.8242 | 60.4 | 28.6891 | 12.172 | 60.6 | 28.6885 | 10.4529 | 60.8 | 28.6876 | 8.8276 | 61 | 28.7 | 7.1916 | 61.2 | 28.6868 | 5.532 | 61.4 | 28.6798 | 3.9445 | 61.6 | 28.6888 | 2.307 | 61.8 | 28.6869 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.6976 | 2.0957 | 59.8 | 28.6944 | 3.7351 | 59.6 | 28.7002 | 5.3494 | 59.4 | 28.687 | 6.9948 | 59.2 | 28.6848 | 8.6035 | 59 | 28.6865 | 10.2329 | 58.8 | 28.6836 | 11.9278 | 58.6 | 28.7188 | 13.6771 | 58.4 | 28.7062 | 15.3189 | 58.2 | 28.7161 | 16.9796 | 58 | 28.6986 | 15.5026 | 60.2 | 28.6858 | 13.8244 | 60.4 | 28.6975 | 12.1721 | 60.6 | 28.6969 | 10.4529 | 60.8 | 28.6959 | 8.8275 | 61 | 28.7083 | 7.1917 | 61.2 | 28.6951 | 5.5323 | 61.4 | 28.6881 | 3.9447 | 61.6 | 28.6971 | 2.307 | 61.8 | 28.6953 | 0.70236 | 62
|  |  |  | 28.7059 | 2.0957 | 59.8 | 28.7027 | 3.7351 | 59.6 | 28.7085 | 5.3494 | 59.4 | 28.6953 | 6.9949 | 59.2 | 28.6931 | 8.6036 | 59 | 28.6948 | 10.2329 | 58.8 | 28.6919 | 11.9278 | 58.6 | 28.7272 | 13.6772 | 58.4 | 28.7145 | 15.3189 | 58.2 | 28.7245 | 16.9796 | 58 | 28.7069 | 15.5029 | 60.2 | 28.6941 | 13.8246 | 60.4 | 28.7058 | 12.1722 | 60.6 | 28.7052 | 10.4529 | 60.8 | 28.7043 | 8.8274 | 61 | 28.7166 | 7.1918 | 61.2 | 28.7035 | 5.5326 | 61.4 | 28.6965 | 3.9448 | 61.6 | 28.7055 | 2.307 | 61.8 | 28.7036 | 0.70237 | 62
|  |  |  | 28.7143 | 2.0957 | 59.8 | 28.7111 | 3.7352 | 59.6 | 28.7168 | 5.3495 | 59.4 | 28.7036 | 6.9949 | 59.2 | 28.7015 | 8.6038 | 59 | 28.7032 | 10.233 | 58.8 | 28.7002 | 11.9278 | 58.6 | 28.7355 | 13.6774 | 58.4 | 28.7229 | 15.3189 | 58.2 | 28.7328 | 16.9796 | 58 | 28.7152 | 15.5032 | 60.2 | 28.7024 | 13.8247 | 60.4 | 28.7141 | 12.1723 | 60.6 | 28.7135 | 10.453 | 60.8 | 28.7126 | 8.8273 | 61 | 28.725 | 7.1919 | 61.2 | 28.7118 | 5.5328 | 61.4 | 28.7048 | 3.945 | 61.6 | 28.7138 | 2.307 | 61.8 | 28.7119 | 0.70237 | 62
|  |  |  | 28.7226 | 2.0957 | 59.8 | 28.7194 | 3.7353 | 59.6 | 28.7252 | 5.3495 | 59.4 | 28.712 | 6.995 | 59.2 | 28.7098 | 8.6041 | 59 | 28.7115 | 10.233 | 58.8 | 28.7086 | 11.9278 | 58.6 | 28.7438 | 13.6775 | 58.4 | 28.7312 | 15.3188 | 58.2 | 28.7411 | 16.9796 | 58 | 28.7236 | 15.5034 | 60.2 | 28.7108 | 13.8248 | 60.4 | 28.7225 | 12.1723 | 60.6 | 28.7218 | 10.453 | 60.8 | 28.721 | 8.8272 | 61 | 28.7333 | 7.1921 | 61.2 | 28.7202 | 5.5331 | 61.4 | 28.7132 | 3.9452 | 61.6 | 28.7222 | 2.307 | 61.8 | 28.7202 | 0.70237 | 62
|  |  |  | 28.7309 | 2.0958 | 59.8 | 28.7277 | 3.7353 | 59.6 | 28.7335 | 5.3495 | 59.4 | 28.7203 | 6.9951 | 59.2 | 28.7181 | 8.6044 | 59 | 28.7198 | 10.2329 | 58.8 | 28.7169 | 11.9278 | 58.6 | 28.7521 | 13.6777 | 58.4 | 28.7395 | 15.3188 | 58.2 | 28.7495 | 16.9795 | 58 | 28.7319 | 15.5036 | 60.2 | 28.7191 | 13.825 | 60.4 | 28.7308 | 12.1724 | 60.6 | 28.7302 | 10.4531 | 60.8 | 28.7293 | 8.827 | 61 | 28.7416 | 7.1922 | 61.2 | 28.7285 | 5.5334 | 61.4 | 28.7215 | 3.9453 | 61.6 | 28.7305 | 2.307 | 61.8 | 28.7286 | 0.70237 | 62
|  |  |  | 28.7392 | 2.0958 | 59.8 | 28.7361 | 3.7354 | 59.6 | 28.7419 | 5.3495 | 59.4 | 28.7286 | 6.9951 | 59.2 | 28.7265 | 8.6047 | 59 | 28.7282 | 10.2329 | 58.8 | 28.7252 | 11.9278 | 58.6 | 28.7605 | 13.6778 | 58.4 | 28.7478 | 15.3188 | 58.2 | 28.7578 | 16.9795 | 58 | 28.7402 | 15.5038 | 60.2 | 28.7274 | 13.8251 | 60.4 | 28.7391 | 12.1725 | 60.6 | 28.7385 | 10.4531 | 60.8 | 28.7376 | 8.8269 | 61 | 28.75 | 7.1923 | 61.2 | 28.7368 | 5.5337 | 61.4 | 28.7298 | 3.9455 | 61.6 | 28.7388 | 2.307 | 61.8 | 28.7369 | 0.70238 | 62
|  |  |  | 28.7476 | 2.0958 | 59.8 | 28.7444 | 3.7355 | 59.6 | 28.7502 | 5.3495 | 59.4 | 28.737 | 6.9952 | 59.2 | 28.7348 | 8.605 | 59 | 28.7365 | 10.2329 | 58.8 | 28.7336 | 11.9278 | 58.6 | 28.7688 | 13.6782 | 58.4 | 28.7562 | 15.3188 | 58.2 | 28.7661 | 16.9795 | 58 | 28.7486 | 15.504 | 60.2 | 28.7358 | 13.8252 | 60.4 | 28.7475 | 12.1726 | 60.6 | 28.7469 | 10.4531 | 60.8 | 28.746 | 8.8268 | 61 | 28.7583 | 7.1924 | 61.2 | 28.7451 | 5.5339 | 61.4 | 28.7382 | 3.9456 | 61.6 | 28.7472 | 2.307 | 61.8 | 28.7452 | 0.70238 | 62
|  |  |  | 28.7559 | 2.0958 | 59.8 | 28.7527 | 3.7355 | 59.6 | 28.7585 | 5.3495 | 59.4 | 28.7453 | 6.9952 | 59.2 | 28.7431 | 8.6054 | 59 | 28.7448 | 10.2328 | 58.8 | 28.7419 | 11.9278 | 58.6 | 28.7771 | 13.6787 | 58.4 | 28.7645 | 15.3188 | 58.2 | 28.7745 | 16.9795 | 58 | 28.7569 | 15.5042 | 60.2 | 28.7441 | 13.8253 | 60.4 | 28.7558 | 12.1727 | 60.6 | 28.7552 | 10.4532 | 60.8 | 28.7543 | 8.8267 | 61 | 28.7666 | 7.1925 | 61.2 | 28.7535 | 5.5342 | 61.4 | 28.7465 | 3.9458 | 61.6 | 28.7555 | 2.307 | 61.8 | 28.7536 | 0.70239 | 62
|  |  |  | 28.7642 | 2.0958 | 59.8 | 28.7611 | 3.7356 | 59.6 | 28.7669 | 5.3495 | 59.4 | 28.7536 | 6.9953 | 59.2 | 28.7514 | 8.6057 | 59 | 28.7532 | 10.2327 | 58.8 | 28.7502 | 11.9278 | 58.6 | 28.7855 | 13.6791 | 58.4 | 28.7728 | 15.3189 | 58.2 | 28.7828 | 16.9795 | 58 | 28.7652 | 15.5045 | 60.2 | 28.7524 | 13.8254 | 60.4 | 28.7641 | 12.1728 | 60.6 | 28.7635 | 10.4532 | 60.8 | 28.7627 | 8.8265 | 61 | 28.775 | 7.1927 | 61.2 | 28.7618 | 5.5345 | 61.4 | 28.7548 | 3.946 | 61.6 | 28.7638 | 2.307 | 61.8 | 28.7619 | 0.7024 | 62
|  |  |  | 28.7726 | 2.0958 | 59.8 | 28.7694 | 3.7357 | 59.6 | 28.7752 | 5.3495 | 59.4 | 28.7619 | 6.9953 | 59.2 | 28.7598 | 8.606 | 59 | 28.7615 | 10.2325 | 58.8 | 28.7585 | 11.9278 | 58.6 | 28.7938 | 13.6796 | 58.4 | 28.7812 | 15.3189 | 58.2 | 28.7911 | 16.9794 | 58 | 28.7736 | 15.5043 | 60.2 | 28.7608 | 13.8255 | 60.4 | 28.7724 | 12.1729 | 60.6 | 28.7719 | 10.4532 | 60.8 | 28.771 | 8.8264 | 61 | 28.7833 | 7.1928 | 61.2 | 28.7702 | 5.5347 | 61.4 | 28.7632 | 3.9461 | 61.6 | 28.7722 | 2.307 | 61.8 | 28.7702 | 0.7024 | 62
|  |  |  | 28.7809 | 2.0958 | 59.8 | 28.7777 | 3.7357 | 59.6 | 28.7835 | 5.3495 | 59.4 | 28.7703 | 6.9954 | 59.2 | 28.7681 | 8.6064 | 59 | 28.7698 | 10.2324 | 58.8 | 28.7669 | 11.9278 | 58.6 | 28.8021 | 13.68 | 58.4 | 28.7896 | 15.319 | 58.2 | 28.7996 | 16.9794 | 58 | 28.7819 | 15.5041 | 60.2 | 28.7691 | 13.8257 | 60.4 | 28.7808 | 12.173 | 60.6 | 28.7802 | 10.4533 | 60.8 | 28.7793 | 8.8263 | 61 | 28.7917 | 7.1929 | 61.2 | 28.7785 | 5.535 | 61.4 | 28.7715 | 3.9463 | 61.6 | 28.7805 | 2.307 | 61.8 | 28.7786 | 0.70241 | 62
|  |  |  | 28.7892 | 2.0958 | 59.8 | 28.7861 | 3.7358 | 59.6 | 28.7919 | 5.3495 | 59.4 | 28.7786 | 6.9954 | 59.2 | 28.7764 | 8.6067 | 59 | 28.7782 | 10.2322 | 58.8 | 28.7752 | 11.9278 | 58.6 | 28.8105 | 13.6804 | 58.4 | 28.7979 | 15.319 | 58.2 | 28.8079 | 16.9793 | 58 | 28.7902 | 15.5038 | 60.2 | 28.7774 | 13.8259 | 60.4 | 28.7891 | 12.1731 | 60.6 | 28.7885 | 10.4533 | 60.8 | 28.7877 | 8.8262 | 61 | 28.8 | 7.193 | 61.2 | 28.7868 | 5.5353 | 61.4 | 28.7798 | 3.9465 | 61.6 | 28.7888 | 2.307 | 61.8 | 28.7869 | 0.70241 | 62
|  |  |  | 28.7976 | 2.0958 | 59.8 | 28.7944 | 3.7358 | 59.6 | 28.8002 | 5.3495 | 59.4 | 28.7869 | 6.9955 | 59.2 | 28.7848 | 8.6071 | 59 | 28.7865 | 10.2321 | 58.8 | 28.7835 | 11.9278 | 58.6 | 28.8188 | 13.6808 | 58.4 | 28.8062 | 15.3192 | 58.2 | 28.8162 | 16.9792 | 58 | 28.7986 | 15.5034 | 60.2 | 28.7857 | 13.8262 | 60.4 | 28.7974 | 12.1731 | 60.6 | 28.7969 | 10.4533 | 60.8 | 28.796 | 8.8261 | 61 | 28.8083 | 7.1931 | 61.2 | 28.7952 | 5.5355 | 61.4 | 28.7881 | 3.9465 | 61.6 | 28.7971 | 2.307 | 61.8 | 28.7952 | 0.70242 | 62
|  |  |  | 28.8059 | 2.0958 | 59.8 | 28.8028 | 3.7358 | 59.6 | 28.8086 | 5.3495 | 59.4 | 28.7952 | 6.9955 | 59.2 | 28.7931 | 8.6074 | 59 | 28.7948 | 10.2319 | 58.8 | 28.7919 | 11.9278 | 58.6 | 28.8271 | 13.6812 | 58.4 | 28.8146 | 15.3193 | 58.2 | 28.8245 | 16.9791 | 58 | 28.8069 | 15.503 | 60.2 | 28.7941 | 13.8264 | 60.4 | 28.8058 | 12.1732 | 60.6 | 28.8052 | 10.4534 | 60.8 | 28.8044 | 8.8259 | 61 | 28.8167 | 7.1932 | 61.2 | 28.8035 | 5.5358 | 61.4 | 28.7965 | 3.9465 | 61.6 | 28.8055 | 2.307 | 61.8 | 28.8036 | 0.70243 | 62
|  |  |  | 28.8142 | 2.0958 | 59.8 | 28.8111 | 3.7359 | 59.6 | 28.8169 | 5.3495 | 59.4 | 28.8036 | 6.9956 | 59.2 | 28.8014 | 8.6077 | 59 | 28.8032 | 10.2317 | 58.8 | 28.8002 | 11.9278 | 58.6 | 28.8354 | 13.6813 | 58.4 | 28.8229 | 15.3194 | 58.2 | 28.8329 | 16.979 | 58 | 28.8152 | 15.5027 | 60.2 | 28.8024 | 13.8265 | 60.4 | 28.8141 | 12.1732 | 60.6 | 28.8135 | 10.4534 | 60.8 | 28.8127 | 8.8258 | 61 | 28.825 | 7.1933 | 61.2 | 28.8119 | 5.5361 | 61.4 | 28.8048 | 3.9465 | 61.6 | 28.8138 | 2.307 | 61.8 | 28.8119 | 0.70244 | 62
|  |  |  | 28.8226 | 2.0958 | 59.8 | 28.8194 | 3.7359 | 59.6 | 28.8252 | 5.3495 | 59.4 | 28.8119 | 6.9956 | 59.2 | 28.8098 | 8.6081 | 59 | 28.8115 | 10.2316 | 58.8 | 28.8085 | 11.9278 | 58.6 | 28.8439 | 13.6814 | 58.4 | 28.8312 | 15.3195 | 58.2 | 28.8412 | 16.9789 | 58 | 28.8235 | 15.5023 | 60.2 | 28.8107 | 13.8266 | 60.4 | 28.8224 | 12.1733 | 60.6 | 28.8219 | 10.4534 | 60.8 | 28.8211 | 8.8257 | 61 | 28.8334 | 7.1934 | 61.2 | 28.8202 | 5.5363 | 61.4 | 28.8131 | 3.9465 | 61.6 | 28.8221 | 2.307 | 61.8 | 28.8202 | 0.70244 | 62
|  |  |  | 28.8309 | 2.0958 | 59.8 | 28.8278 | 3.736 | 59.6 | 28.8336 | 5.3495 | 59.4 | 28.8202 | 6.9957 | 59.2 | 28.8181 | 8.6084 | 59 | 28.8198 | 10.2314 | 58.8 | 28.8169 | 11.9278 | 58.6 | 28.8522 | 13.6815 | 58.4 | 28.8395 | 15.3196 | 58.2 | 28.8495 | 16.9788 | 58 | 28.8319 | 15.502 | 60.2 | 28.8191 | 13.8266 | 60.4 | 28.8307 | 12.1733 | 60.6 | 28.8302 | 10.4535 | 60.8 | 28.8294 | 8.8256 | 61 | 28.8417 | 7.1935 | 61.2 | 28.8285 | 5.5366 | 61.4 | 28.8215 | 3.9466 | 61.6 | 28.8305 | 2.307 | 61.8 | 28.8286 | 0.70245 | 62
|  |  |  | 28.8392 | 2.0958 | 59.8 | 28.8361 | 3.736 | 59.6 | 28.8419 | 5.3495 | 59.4 | 28.8286 | 6.9958 | 59.2 | 28.8264 | 8.6085 | 59 | 28.8282 | 10.2313 | 58.8 | 28.8252 | 11.9278 | 58.6 | 28.8605 | 13.6816 | 58.4 | 28.8479 | 15.3197 | 58.2 | 28.8579 | 16.9787 | 58 | 28.8402 | 15.5017 | 60.2 | 28.8274 | 13.8267 | 60.4 | 28.8391 | 12.1734 | 60.6 | 28.8385 | 10.4536 | 60.8 | 28.8377 | 8.8255 | 61 | 28.85 | 7.1936 | 61.2 | 28.8369 | 5.5369 | 61.4 | 28.8298 | 3.9466 | 61.6 | 28.8388 | 2.307 | 61.8 | 28.8369 | 0.70246 | 62
|  |  |  | 28.8475 | 2.0958 | 59.8 | 28.8444 | 3.736 | 59.6 | 28.8502 | 5.3495 | 59.4 | 28.8369 | 6.9959 | 59.2 | 28.8348 | 8.6087 | 59 | 28.8365 | 10.2312 | 58.8 | 28.8335 | 11.9278 | 58.6 | 28.8689 | 13.6817 | 58.4 | 28.8562 | 15.3198 | 58.2 | 28.8662 | 16.9786 | 58 | 28.8485 | 15.5014 | 60.2 | 28.8357 | 13.8267 | 60.4 | 28.8474 | 12.1735 | 60.6 | 28.8469 | 10.4537 | 60.8 | 28.8461 | 8.8254 | 61 | 28.8584 | 7.1937 | 61.2 | 28.8452 | 5.5372 | 61.4 | 28.8382 | 3.9467 | 61.6 | 28.8471 | 2.307 | 61.8 | 28.8452 | 0.70248 | 62
|  |  |  | 28.8559 | 2.0958 | 59.8 | 28.8528 | 3.7361 | 59.6 | 28.8586 | 5.3495 | 59.4 | 28.8452 | 6.9959 | 59.2 | 28.8431 | 8.6089 | 59 | 28.8448 | 10.231 | 58.8 | 28.8419 | 11.9278 | 58.6 | 28.8772 | 13.6819 | 58.4 | 28.8645 | 15.3198 | 58.2 | 28.8745 | 16.9786 | 58 | 28.8569 | 15.5011 | 60.2 | 28.8441 | 13.8267 | 60.4 | 28.8557 | 12.1735 | 60.6 | 28.8552 | 10.4537 | 60.8 | 28.8544 | 8.8253 | 61 | 28.8667 | 7.1938 | 61.2 | 28.8535 | 5.5375 | 61.4 | 28.8465 | 3.9468 | 61.6 | 28.8555 | 2.307 | 61.8 | 28.8535 | 0.70249 | 62
|  |  |  | 28.8642 | 2.0958 | 59.8 | 28.8611 | 3.7361 | 59.6 | 28.8669 | 5.3495 | 59.4 | 28.8535 | 6.996 | 59.2 | 28.8514 | 8.609 | 59 | 28.8532 | 10.2309 | 58.8 | 28.8502 | 11.9278 | 58.6 | 28.8855 | 13.682 | 58.4 | 28.8729 | 15.3199 | 58.2 | 28.8829 | 16.9785 | 58 | 28.8652 | 15.5008 | 60.2 | 28.8524 | 13.8267 | 60.4 | 28.8641 | 12.1736 | 60.6 | 28.8635 | 10.4537 | 60.8 | 28.8628 | 8.8252 | 61 | 28.875 | 7.1939 | 61.2 | 28.8619 | 5.5377 | 61.4 | 28.8548 | 3.9469 | 61.6 | 28.8638 | 2.307 | 61.8 | 28.8619 | 0.7025 | 62
|  |  |  | 28.8725 | 2.0958 | 59.8 | 28.8695 | 3.7361 | 59.6 | 28.8753 | 5.3495 | 59.4 | 28.8619 | 6.9961 | 59.2 | 28.8598 | 8.6092 | 59 | 28.8615 | 10.2308 | 58.8 | 28.8585 | 11.9278 | 58.6 | 28.8938 | 13.6821 | 58.4 | 28.8812 | 15.32 | 58.2 | 28.8912 | 16.9784 | 58 | 28.8735 | 15.5005 | 60.2 | 28.8607 | 13.8267 | 60.4 | 28.8724 | 12.1737 | 60.6 | 28.8719 | 10.4538 | 60.8 | 28.8711 | 8.8251 | 61 | 28.8834 | 7.194 | 61.2 | 28.8702 | 5.538 | 61.4 | 28.8632 | 3.947 | 61.6 | 28.8721 | 2.307 | 61.8 | 28.8702 | 0.70251 | 62
|  |  |  | 28.8809 | 2.0958 | 59.8 | 28.8778 | 3.7362 | 59.6 | 28.8836 | 5.3496 | 59.4 | 28.8702 | 6.9961 | 59.2 | 28.8681 | 8.6093 | 59 | 28.8698 | 10.2306 | 58.8 | 28.8669 | 11.9278 | 58.6 | 28.9022 | 13.6822 | 58.4 | 28.8895 | 15.3201 | 58.2 | 28.8995 | 16.9783 | 58 | 28.8819 | 15.5002 | 60.2 | 28.8691 | 13.8267 | 60.4 | 28.8807 | 12.1738 | 60.6 | 28.8802 | 10.4538 | 60.8 | 28.8794 | 8.825 | 61 | 28.8917 | 7.1941 | 61.2 | 28.8786 | 5.5383 | 61.4 | 28.8715 | 3.9471 | 61.6 | 28.8805 | 2.3069 | 61.8 | 28.8785 | 0.70252 | 62
|  |  |  | 28.8892 | 2.0958 | 59.8 | 28.8861 | 3.7362 | 59.6 | 28.8919 | 5.3496 | 59.4 | 28.8785 | 6.9962 | 59.2 | 28.8764 | 8.6095 | 59 | 28.8782 | 10.2305 | 58.8 | 28.8752 | 11.9278 | 58.6 | 28.9105 | 13.6823 | 58.4 | 28.8978 | 15.3201 | 58.2 | 28.9078 | 16.9782 | 58 | 28.8902 | 15.4999 | 60.2 | 28.8774 | 13.8267 | 60.4 | 28.8891 | 12.1738 | 60.6 | 28.8885 | 10.4539 | 60.8 | 28.8878 | 8.8249 | 61 | 28.9001 | 7.1941 | 61.2 | 28.8869 | 5.5386 | 61.4 | 28.8798 | 3.9473 | 61.6 | 28.8888 | 2.3069 | 61.8 | 28.8869 | 0.70253 | 62
|  |  |  | 28.8975 | 2.0958 | 59.8 | 28.8945 | 3.7362 | 59.6 | 28.9003 | 5.3496 | 59.4 | 28.8869 | 6.9963 | 59.2 | 28.8848 | 8.6097 | 59 | 28.8865 | 10.2303 | 58.8 | 28.8835 | 11.928 | 58.6 | 28.9188 | 13.6824 | 58.4 | 28.9062 | 15.3202 | 58.2 | 28.9163 | 16.9782 | 58 | 28.8985 | 15.4997 | 60.2 | 28.8857 | 13.8267 | 60.4 | 28.8974 | 12.1739 | 60.6 | 28.8969 | 10.4539 | 60.8 | 28.8961 | 8.8248 | 61 | 28.9084 | 7.194 | 61.2 | 28.8952 | 5.5389 | 61.4 | 28.8882 | 3.9474 | 61.6 | 28.8971 | 2.3069 | 61.8 | 28.8952 | 0.70255 | 62
|  |  |  | 28.9059 | 2.0959 | 59.8 | 28.9028 | 3.7363 | 59.6 | 28.9086 | 5.3496 | 59.4 | 28.8952 | 6.9963 | 59.2 | 28.8931 | 8.6099 | 59 | 28.8948 | 10.2302 | 58.8 | 28.8918 | 11.9283 | 58.6 | 28.9272 | 13.6825 | 58.4 | 28.9146 | 15.3202 | 58.2 | 28.9246 | 16.9781 | 58 | 28.9069 | 15.4994 | 60.2 | 28.8941 | 13.8267 | 60.4 | 28.9057 | 12.174 | 60.6 | 28.9052 | 10.454 | 60.8 | 28.9045 | 8.8247 | 61 | 28.9167 | 7.194 | 61.2 | 28.9036 | 5.5472 | 61.4 | 28.8965 | 3.9475 | 61.6 | 28.9055 | 2.3069 | 61.8 | 28.9035 | 0.70256 | 62
|  |  |  | 28.9142 | 2.0959 | 59.8 | 28.9111 | 3.7363 | 59.6 | 28.9169 | 5.3496 | 59.4 | 28.9035 | 6.9964 | 59.2 | 28.9014 | 8.61 | 59 | 28.9032 | 10.23 | 58.8 | 28.9002 | 11.9285 | 58.6 | 28.9355 | 13.6825 | 58.4 | 28.9229 | 15.3205 | 58.2 | 28.9329 | 16.978 | 58 | 28.9152 | 15.4992 | 60.2 | 28.9024 | 13.8266 | 60.4 | 28.9141 | 12.174 | 60.6 | 28.9135 | 10.4541 | 60.8 | 28.9128 | 8.8247 | 61 | 28.9251 | 7.194 | 61.2 | 28.9119 | 5.5556 | 61.4 | 28.9048 | 3.9476 | 61.6 | 28.9138 | 2.3069 | 61.8 | 28.9119 | 0.70257 | 62
|  |  |  | 28.9225 | 2.0959 | 59.8 | 28.9195 | 3.7363 | 59.6 | 28.9253 | 5.3496 | 59.4 | 28.9118 | 6.9965 | 59.2 | 28.9098 | 8.6104 | 59 | 28.9115 | 10.2299 | 58.8 | 28.9085 | 11.9287 | 58.6 | 28.9438 | 13.6826 | 58.4 | 28.9313 | 15.3208 | 58.2 | 28.9413 | 16.9779 | 58 | 28.9235 | 15.499 | 60.2 | 28.9107 | 13.8266 | 60.4 | 28.9224 | 12.1741 | 60.6 | 28.9219 | 10.4541 | 60.8 | 28.9211 | 8.8246 | 61 | 28.9334 | 7.194 | 61.2 | 28.9203 | 5.5597 | 61.4 | 28.9131 | 3.9476 | 61.6 | 28.9221 | 2.3069 | 61.8 | 28.9202 | 0.70259 | 62
|  |  |  | 28.9309 | 2.0959 | 59.8 | 28.9278 | 3.7363 | 59.6 | 28.9336 | 5.3496 | 59.4 | 28.9202 | 6.9966 | 59.2 | 28.9181 | 8.6107 | 59 | 28.9198 | 10.2297 | 58.8 | 28.9168 | 11.9291 | 58.6 | 28.9523 | 13.6827 | 58.4 | 28.9396 | 15.321 | 58.2 | 28.9496 | 16.9779 | 58 | 28.9319 | 15.4987 | 60.2 | 28.9191 | 13.8266 | 60.4 | 28.9307 | 12.1742 | 60.6 | 28.9302 | 10.4542 | 60.8 | 28.9295 | 8.8245 | 61 | 28.9417 | 7.194 | 61.2 | 28.9286 | 5.5638 | 61.4 | 28.9215 | 3.9477 | 61.6 | 28.9305 | 2.3069 | 61.8 | 28.9286 | 0.7026 | 62
|  |  |  | 28.9392 | 2.0959 | 59.8 | 28.9362 | 3.7364 | 59.6 | 28.9419 | 5.3496 | 59.4 | 28.9285 | 6.9966 | 59.2 | 28.9264 | 8.6111 | 59 | 28.9282 | 10.2296 | 58.8 | 28.9252 | 11.9294 | 58.6 | 28.9606 | 13.6827 | 58.4 | 28.9479 | 15.3213 | 58.2 | 28.9579 | 16.9778 | 58 | 28.9402 | 15.4985 | 60.2 | 28.9274 | 13.8267 | 60.4 | 28.939 | 12.1742 | 60.6 | 28.9385 | 10.4542 | 60.8 | 28.9378 | 8.8245 | 61 | 28.9501 | 7.1939 | 61.2 | 28.9369 | 5.5645 | 61.4 | 28.9298 | 3.9478 | 61.6 | 28.9388 | 2.3069 | 61.8 | 28.9369 | 0.70261 | 62
|  |  |  | 28.9475 | 2.0959 | 59.8 | 28.9445 | 3.7364 | 59.6 | 28.9503 | 5.3497 | 59.4 | 28.9368 | 6.9967 | 59.2 | 28.9348 | 8.6114 | 59 | 28.9365 | 10.2294 | 58.8 | 28.9335 | 11.9297 | 58.6 | 28.9689 | 13.6828 | 58.4 | 28.9562 | 15.3216 | 58.2 | 28.9663 | 16.9777 | 58 | 28.9485 | 15.4983 | 60.2 | 28.9357 | 13.8267 | 60.4 | 28.9474 | 12.1743 | 60.6 | 28.9469 | 10.4543 | 60.8 | 28.9462 | 8.8244 | 61 | 28.9584 | 7.1939 | 61.2 | 28.9453 | 5.5653 | 61.4 | 28.9382 | 3.9478 | 61.6 | 28.9471 | 2.3069 | 61.8 | 28.9452 | 0.70263 | 62
|  |  |  | 28.9559 | 2.0959 | 59.8 | 28.9528 | 3.7364 | 59.6 | 28.9586 | 5.3497 | 59.4 | 28.9451 | 6.9967 | 59.2 | 28.9431 | 8.6118 | 59 | 28.9448 | 10.2294 | 58.8 | 28.9418 | 11.93 | 58.6 | 28.9772 | 13.6828 | 58.4 | 28.9646 | 15.3219 | 58.2 | 28.9746 | 16.9776 | 58 | 28.9569 | 15.498 | 60.2 | 28.944 | 13.8267 | 60.4 | 28.9557 | 12.1744 | 60.6 | 28.9552 | 10.4543 | 60.8 | 28.9545 | 8.8243 | 61 | 28.9668 | 7.1939 | 61.2 | 28.9536 | 5.5661 | 61.4 | 28.9465 | 3.9479 | 61.6 | 28.9554 | 2.3069 | 61.8 | 28.9536 | 0.70264 | 62
|  |  |  | 28.9642 | 2.0959 | 59.8 | 28.9612 | 3.7364 | 59.6 | 28.967 | 5.3497 | 59.4 | 28.9535 | 6.9967 | 59.2 | 28.9514 | 8.6121 | 59 | 28.9532 | 10.2293 | 58.8 | 28.9502 | 11.9303 | 58.6 | 28.9856 | 13.6829 | 58.4 | 28.9729 | 15.3222 | 58.2 | 28.9829 | 16.9776 | 58 | 28.9652 | 15.4977 | 60.2 | 28.9524 | 13.8267 | 60.4 | 28.964 | 12.1745 | 60.6 | 28.9635 | 10.4544 | 60.8 | 28.9629 | 8.8243 | 61 | 28.9751 | 7.1939 | 61.2 | 28.9619 | 5.5668 | 61.4 | 28.9548 | 3.948 | 61.6 | 28.9638 | 2.3069 | 61.8 | 28.9619 | 0.70265 | 62
|  |  |  | 28.9725 | 2.0959 | 59.8 | 28.9695 | 3.7364 | 59.6 | 28.9753 | 5.3497 | 59.4 | 28.9618 | 6.9968 | 59.2 | 28.9597 | 8.6125 | 59 | 28.9615 | 10.2293 | 58.8 | 28.9585 | 11.9306 | 58.6 | 28.9939 | 13.683 | 58.4 | 28.9812 | 15.3225 | 58.2 | 28.9912 | 16.9775 | 58 | 28.9735 | 15.4973 | 60.2 | 28.9607 | 13.8267 | 60.4 | 28.9724 | 12.1747 | 60.6 | 28.9719 | 10.4544 | 60.8 | 28.9712 | 8.8242 | 61 | 28.9834 | 7.1939 | 61.2 | 28.9703 | 5.5668 | 61.4 | 28.9632 | 3.948 | 61.6 | 28.9721 | 2.3068 | 61.8 | 28.9702 | 0.70266 | 62
|  |  |  | 28.9808 | 2.0959 | 59.8 | 28.9778 | 3.7364 | 59.6 | 28.9836 | 5.3497 | 59.4 | 28.9701 | 6.9968 | 59.2 | 28.9681 | 8.6128 | 59 | 28.9698 | 10.2292 | 58.8 | 28.9668 | 11.9309 | 58.6 | 29.0022 | 13.6831 | 58.4 | 28.9896 | 15.3228 | 58.2 | 28.9996 | 16.9774 | 58 | 28.9818 | 15.4969 | 60.2 | 28.969 | 13.8267 | 60.4 | 28.9807 | 12.1748 | 60.6 | 28.9802 | 10.4545 | 60.8 | 28.9795 | 8.8241 | 61 | 28.9918 | 7.1939 | 61.2 | 28.9786 | 5.5668 | 61.4 | 28.9715 | 3.948 | 61.6 | 28.9804 | 2.3068 | 61.8 | 28.9785 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 28.9892 | 2.0959 | 59.8 | 28.9862 | 3.7365 | 59.6 | 28.992 | 5.3497 | 59.4 | 28.9785 | 6.9968 | 59.2 | 28.9764 | 8.6131 | 59 | 28.9781 | 10.2292 | 58.8 | 28.9752 | 11.9312 | 58.6 | 29.0106 | 13.6832 | 58.4 | 28.9979 | 15.3231 | 58.2 | 29.0079 | 16.9774 | 58 | 28.9902 | 15.4966 | 60.2 | 28.9774 | 13.8268 | 60.4 | 28.989 | 12.1749 | 60.6 | 28.9885 | 10.4545 | 60.8 | 28.9879 | 8.8241 | 61 | 29.0001 | 7.1939 | 61.2 | 28.987 | 5.5668 | 61.4 | 28.9798 | 3.948 | 61.6 | 28.9888 | 2.3068 | 61.8 | 28.9869 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 28.9975 | 2.0959 | 59.8 | 28.9945 | 3.7365 | 59.6 | 29.0003 | 5.3496 | 59.4 | 28.9868 | 6.9969 | 59.2 | 28.9847 | 8.6135 | 59 | 28.9865 | 10.2291 | 58.8 | 28.9835 | 11.9315 | 58.6 | 29.0189 | 13.6832 | 58.4 | 29.0062 | 15.3234 | 58.2 | 29.0162 | 16.9773 | 58 | 28.9985 | 15.4962 | 60.2 | 28.9857 | 13.8268 | 60.4 | 28.9974 | 12.175 | 60.6 | 28.9969 | 10.4546 | 60.8 | 28.9962 | 8.824 | 61 | 29.0084 | 7.1938 | 61.2 | 28.9953 | 5.5668 | 61.4 | 28.9882 | 3.9481 | 61.6 | 28.9971 | 2.3068 | 61.8 | 28.9952 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.0058 | 2.0959 | 59.8 | 29.0029 | 3.7365 | 59.6 | 29.0087 | 5.3496 | 59.4 | 28.9951 | 6.9969 | 59.2 | 28.9931 | 8.6138 | 59 | 28.9948 | 10.2291 | 58.8 | 28.9918 | 11.9318 | 58.6 | 29.0272 | 13.6832 | 58.4 | 29.0145 | 15.3237 | 58.2 | 29.0247 | 16.9772 | 58 | 29.0068 | 15.4957 | 60.2 | 28.994 | 13.8268 | 60.4 | 29.0057 | 12.1751 | 60.6 | 29.0052 | 10.4546 | 60.8 | 29.0046 | 8.824 | 61 | 29.0168 | 7.1938 | 61.2 | 29.0036 | 5.5668 | 61.4 | 28.9965 | 3.9481 | 61.6 | 29.0054 | 2.3068 | 61.8 | 29.0035 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.0142 | 2.0959 | 59.8 | 29.0112 | 3.7365 | 59.6 | 29.017 | 5.3496 | 59.4 | 29.0034 | 6.9969 | 59.2 | 29.0014 | 8.6141 | 59 | 29.0031 | 10.229 | 58.8 | 29.0002 | 11.9322 | 58.6 | 29.0355 | 13.6832 | 58.4 | 29.0229 | 15.324 | 58.2 | 29.033 | 16.9771 | 58 | 29.0152 | 15.4951 | 60.2 | 29.0024 | 13.8269 | 60.4 | 29.014 | 12.1752 | 60.6 | 29.0135 | 10.4547 | 60.8 | 29.0129 | 8.8239 | 61 | 29.0251 | 7.1938 | 61.2 | 29.012 | 5.5668 | 61.4 | 29.0048 | 3.9481 | 61.6 | 29.0138 | 2.3068 | 61.8 | 29.0119 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.0225 | 2.0959 | 59.8 | 29.0195 | 3.7365 | 59.6 | 29.0253 | 5.3496 | 59.4 | 29.0118 | 6.9969 | 59.2 | 29.0097 | 8.6143 | 59 | 29.0115 | 10.229 | 58.8 | 29.0085 | 11.9325 | 58.6 | 29.0439 | 13.6832 | 58.4 | 29.0312 | 15.3243 | 58.2 | 29.0413 | 16.9771 | 58 | 29.0235 | 15.4945 | 60.2 | 29.0107 | 13.8269 | 60.4 | 29.0223 | 12.1753 | 60.6 | 29.0219 | 10.4547 | 60.8 | 29.0212 | 8.8239 | 61 | 29.0334 | 7.1938 | 61.2 | 29.0203 | 5.5668 | 61.4 | 29.0132 | 3.9481 | 61.6 | 29.0221 | 2.3068 | 61.8 | 29.0202 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.0308 | 2.096 | 59.8 | 29.0279 | 3.7365 | 59.6 | 29.0337 | 5.3496 | 59.4 | 29.0201 | 6.9969 | 59.2 | 29.0181 | 8.6146 | 59 | 29.0198 | 10.229 | 58.8 | 29.0168 | 11.9328 | 58.6 | 29.0522 | 13.6832 | 58.4 | 29.0396 | 15.3246 | 58.2 | 29.0497 | 16.977 | 58 | 29.0318 | 15.4939 | 60.2 | 29.019 | 13.827 | 60.4 | 29.0307 | 12.1754 | 60.6 | 29.0302 | 10.4547 | 60.8 | 29.0296 | 8.8239 | 61 | 29.0418 | 7.1938 | 61.2 | 29.0287 | 5.5668 | 61.4 | 29.0215 | 3.9481 | 61.6 | 29.0304 | 2.3067 | 61.8 | 29.0285 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.0392 | 2.096 | 59.8 | 29.0362 | 3.7365 | 59.6 | 29.042 | 5.3495 | 59.4 | 29.0284 | 6.9969 | 59.2 | 29.0264 | 8.6149 | 59 | 29.0282 | 10.2289 | 58.8 | 29.0251 | 11.9331 | 58.6 | 29.0605 | 13.6832 | 58.4 | 29.048 | 15.3249 | 58.2 | 29.058 | 16.9769 | 58 | 29.0402 | 15.4933 | 60.2 | 29.0274 | 13.8271 | 60.4 | 29.039 | 12.1755 | 60.6 | 29.0385 | 10.4548 | 60.8 | 29.0379 | 8.8239 | 61 | 29.0501 | 7.1938 | 61.2 | 29.037 | 5.5668 | 61.4 | 29.0298 | 3.9481 | 61.6 | 29.0388 | 2.3067 | 61.8 | 29.0369 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.0475 | 2.096 | 59.8 | 29.0445 | 3.7365 | 59.6 | 29.0503 | 5.3495 | 59.4 | 29.0368 | 6.9969 | 59.2 | 29.0347 | 8.6151 | 59 | 29.0365 | 10.2289 | 58.8 | 29.0335 | 11.9334 | 58.6 | 29.069 | 13.6832 | 58.4 | 29.0563 | 15.3251 | 58.2 | 29.0663 | 16.9768 | 58 | 29.0485 | 15.4926 | 60.2 | 29.0357 | 13.8271 | 60.4 | 29.0473 | 12.1756 | 60.6 | 29.0469 | 10.4548 | 60.8 | 29.0463 | 8.8238 | 61 | 29.0585 | 7.1938 | 61.2 | 29.0453 | 5.5668 | 61.4 | 29.0381 | 3.9481 | 61.6 | 29.0471 | 2.3067 | 61.8 | 29.0452 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.0558 | 2.096 | 59.8 | 29.0529 | 3.7365 | 59.6 | 29.0587 | 5.3495 | 59.4 | 29.0451 | 6.997 | 59.2 | 29.0431 | 8.6154 | 59 | 29.0448 | 10.2288 | 58.8 | 29.0418 | 11.9337 | 58.6 | 29.0773 | 13.6832 | 58.4 | 29.0646 | 15.3254 | 58.2 | 29.0746 | 16.9768 | 58 | 29.0568 | 15.492 | 60.2 | 29.044 | 13.827 | 60.4 | 29.0557 | 12.1757 | 60.6 | 29.0552 | 10.4548 | 60.8 | 29.0546 | 8.8238 | 61 | 29.0668 | 7.1938 | 61.2 | 29.0537 | 5.5668 | 61.4 | 29.0465 | 3.9481 | 61.6 | 29.0554 | 2.3067 | 61.8 | 29.0535 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.0642 | 2.096 | 59.8 | 29.0612 | 3.7365 | 59.6 | 29.067 | 5.3494 | 59.4 | 29.0534 | 6.997 | 59.2 | 29.0514 | 8.6157 | 59 | 29.0531 | 10.2288 | 58.8 | 29.0501 | 11.9342 | 58.6 | 29.0856 | 13.683 | 58.4 | 29.0729 | 15.3256 | 58.2 | 29.083 | 16.9767 | 58 | 29.0652 | 15.4913 | 60.2 | 29.0524 | 13.8269 | 60.4 | 29.064 | 12.1758 | 60.6 | 29.0636 | 10.4549 | 60.8 | 29.063 | 8.8238 | 61 | 29.0751 | 7.1939 | 61.2 | 29.062 | 5.5668 | 61.4 | 29.0548 | 3.9481 | 61.6 | 29.0638 | 2.3067 | 61.8 | 29.0619 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.0725 | 2.096 | 59.8 | 29.0696 | 3.7365 | 59.6 | 29.0753 | 5.3494 | 59.4 | 29.0617 | 6.997 | 59.2 | 29.0597 | 8.616 | 59 | 29.0615 | 10.2287 | 58.8 | 29.0585 | 11.9347 | 58.6 | 29.094 | 13.6828 | 58.4 | 29.0813 | 15.3259 | 58.2 | 29.0913 | 16.9766 | 58 | 29.0735 | 15.4906 | 60.2 | 29.0607 | 13.8268 | 60.4 | 29.0723 | 12.1759 | 60.6 | 29.0719 | 10.4549 | 60.8 | 29.0713 | 8.8238 | 61 | 29.0835 | 7.1939 | 61.2 | 29.0703 | 5.5669 | 61.4 | 29.0632 | 3.948 | 61.6 | 29.0721 | 2.3067 | 61.8 | 29.0702 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.0808 | 2.096 | 59.8 | 29.0779 | 3.7365 | 59.6 | 29.0837 | 5.3494 | 59.4 | 29.0701 | 6.997 | 59.2 | 29.0681 | 8.6163 | 59 | 29.0698 | 10.2286 | 58.8 | 29.0668 | 11.9352 | 58.6 | 29.1023 | 13.6826 | 58.4 | 29.0896 | 15.3261 | 58.2 | 29.0996 | 16.9765 | 58 | 29.0818 | 15.49 | 60.2 | 29.069 | 13.8267 | 60.4 | 29.0807 | 12.176 | 60.6 | 29.0802 | 10.455 | 60.8 | 29.0796 | 8.8237 | 61 | 29.0918 | 7.1939 | 61.2 | 29.0787 | 5.5669 | 61.4 | 29.0715 | 3.948 | 61.6 | 29.0804 | 2.3067 | 61.8 | 29.0785 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.0891 | 2.096 | 59.8 | 29.0862 | 3.7365 | 59.6 | 29.092 | 5.3494 | 59.4 | 29.0784 | 6.997 | 59.2 | 29.0764 | 8.6166 | 59 | 29.0781 | 10.2286 | 58.8 | 29.0751 | 11.9357 | 58.6 | 29.1106 | 13.6825 | 58.4 | 29.0979 | 15.3264 | 58.2 | 29.108 | 16.9765 | 58 | 29.0902 | 15.4893 | 60.2 | 29.0774 | 13.8266 | 60.4 | 29.089 | 12.1761 | 60.6 | 29.0885 | 10.455 | 60.8 | 29.088 | 8.8237 | 61 | 29.1001 | 7.1939 | 61.2 | 29.087 | 5.5669 | 61.4 | 29.0798 | 3.948 | 61.6 | 29.0887 | 2.3066 | 61.8 | 29.0869 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.0975 | 2.096 | 59.8 | 29.0946 | 3.7365 | 59.6 | 29.1004 | 5.3493 | 59.4 | 29.0867 | 6.997 | 59.2 | 29.0847 | 8.6169 | 59 | 29.0865 | 10.2285 | 58.8 | 29.0835 | 11.9362 | 58.6 | 29.1189 | 13.6823 | 58.4 | 29.1063 | 15.3267 | 58.2 | 29.1163 | 16.9764 | 58 | 29.0985 | 15.4887 | 60.2 | 29.0857 | 13.8265 | 60.4 | 29.0973 | 12.1762 | 60.6 | 29.0969 | 10.455 | 60.8 | 29.0963 | 8.8237 | 61 | 29.1085 | 7.1939 | 61.2 | 29.0954 | 5.5669 | 61.4 | 29.0882 | 3.948 | 61.6 | 29.0971 | 2.3066 | 61.8 | 29.0952 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.1058 | 2.096 | 59.8 | 29.1029 | 3.7365 | 59.6 | 29.1087 | 5.3493 | 59.4 | 29.095 | 6.997 | 59.2 | 29.0931 | 8.6172 | 59 | 29.0948 | 10.2285 | 58.8 | 29.0918 | 11.9367 | 58.6 | 29.1273 | 13.6821 | 58.4 | 29.1146 | 15.327 | 58.2 | 29.1246 | 16.9763 | 58 | 29.1068 | 15.488 | 60.2 | 29.094 | 13.8265 | 60.4 | 29.1056 | 12.1763 | 60.6 | 29.1052 | 10.4551 | 60.8 | 29.1047 | 8.8237 | 61 | 29.1168 | 7.194 | 61.2 | 29.1037 | 5.5669 | 61.4 | 29.0965 | 3.948 | 61.6 | 29.1054 | 2.3066 | 61.8 | 29.1035 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.1141 | 2.096 | 59.8 | 29.1112 | 3.7365 | 59.6 | 29.117 | 5.3493 | 59.4 | 29.1034 | 6.997 | 59.2 | 29.1014 | 8.6175 | 59 | 29.1031 | 10.2284 | 58.8 | 29.1001 | 11.9372 | 58.6 | 29.1356 | 13.6819 | 58.4 | 29.1229 | 15.3272 | 58.2 | 29.1331 | 16.9762 | 58 | 29.1152 | 15.4874 | 60.2 | 29.1024 | 13.8264 | 60.4 | 29.114 | 12.1764 | 60.6 | 29.1136 | 10.4551 | 60.8 | 29.113 | 8.8237 | 61 | 29.1252 | 7.194 | 61.2 | 29.112 | 5.5669 | 61.4 | 29.1048 | 3.9479 | 61.6 | 29.1137 | 2.3066 | 61.8 | 29.1118 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.1225 | 2.096 | 59.8 | 29.1196 | 3.7365 | 59.6 | 29.1254 | 5.3493 | 59.4 | 29.1117 | 6.997 | 59.2 | 29.1097 | 8.6178 | 59 | 29.1115 | 10.2283 | 58.8 | 29.1085 | 11.9376 | 58.6 | 29.1439 | 13.6817 | 58.4 | 29.1312 | 15.3275 | 58.2 | 29.1414 | 16.9762 | 58 | 29.1235 | 15.4867 | 60.2 | 29.1107 | 13.8262 | 60.4 | 29.1223 | 12.1766 | 60.6 | 29.1219 | 10.4552 | 60.8 | 29.1213 | 8.8238 | 61 | 29.1335 | 7.194 | 61.2 | 29.1204 | 5.5669 | 61.4 | 29.1132 | 3.9479 | 61.6 | 29.1221 | 2.3066 | 61.8 | 29.1202 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.1308 | 2.096 | 59.8 | 29.1279 | 3.7365 | 59.6 | 29.1337 | 5.3492 | 59.4 | 29.12 | 6.9971 | 59.2 | 29.1181 | 8.6181 | 59 | 29.1198 | 10.2283 | 58.8 | 29.1168 | 11.9381 | 58.6 | 29.1522 | 13.6816 | 58.4 | 29.1396 | 15.3277 | 58.2 | 29.1497 | 16.9761 | 58 | 29.1318 | 15.4861 | 60.2 | 29.119 | 13.8261 | 60.4 | 29.1306 | 12.1767 | 60.6 | 29.1302 | 10.4552 | 60.8 | 29.1297 | 8.8238 | 61 | 29.1418 | 7.194 | 61.2 | 29.1287 | 5.5669 | 61.4 | 29.1215 | 3.9479 | 61.6 | 29.1304 | 2.3066 | 61.8 | 29.1285 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1391 | 2.096 | 59.8 | 29.1363 | 3.7365 | 59.6 | 29.1421 | 5.3492 | 59.4 | 29.1284 | 6.9971 | 59.2 | 29.1264 | 8.6183 | 59 | 29.1281 | 10.2282 | 58.8 | 29.1251 | 11.9385 | 58.6 | 29.1606 | 13.6814 | 58.4 | 29.1479 | 15.328 | 58.2 | 29.158 | 16.976 | 58 | 29.1402 | 15.4857 | 60.2 | 29.1273 | 13.826 | 60.4 | 29.139 | 12.1769 | 60.6 | 29.1386 | 10.4552 | 60.8 | 29.138 | 8.8238 | 61 | 29.1502 | 7.194 | 61.2 | 29.1371 | 5.5669 | 61.4 | 29.1298 | 3.9479 | 61.6 | 29.1387 | 2.3066 | 61.8 | 29.1368 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1475 | 2.096 | 59.8 | 29.1446 | 3.7365 | 59.6 | 29.1504 | 5.3492 | 59.4 | 29.1367 | 6.9971 | 59.2 | 29.1347 | 8.6184 | 59 | 29.1365 | 10.2282 | 58.8 | 29.1335 | 11.9389 | 58.6 | 29.1689 | 13.6812 | 58.4 | 29.1562 | 15.3282 | 58.2 | 29.1664 | 16.9759 | 58 | 29.1485 | 15.4854 | 60.2 | 29.1357 | 13.8259 | 60.4 | 29.1473 | 12.1771 | 60.6 | 29.1469 | 10.4552 | 60.8 | 29.1464 | 8.8238 | 61 | 29.1585 | 7.1941 | 61.2 | 29.1454 | 5.5669 | 61.4 | 29.1382 | 3.9479 | 61.6 | 29.1471 | 2.3066 | 61.8 | 29.1452 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1558 | 2.096 | 59.8 | 29.1529 | 3.7365 | 59.6 | 29.1587 | 5.3492 | 59.4 | 29.145 | 6.9971 | 59.2 | 29.1431 | 8.6185 | 59 | 29.1448 | 10.2281 | 58.8 | 29.1418 | 11.9393 | 58.6 | 29.1772 | 13.681 | 58.4 | 29.1647 | 15.3285 | 58.2 | 29.1747 | 16.9759 | 58 | 29.1568 | 15.4851 | 60.2 | 29.144 | 13.8257 | 60.4 | 29.1556 | 12.1772 | 60.6 | 29.1552 | 10.4553 | 60.8 | 29.1547 | 8.8238 | 61 | 29.1669 | 7.1941 | 61.2 | 29.1537 | 5.5669 | 61.4 | 29.1465 | 3.9478 | 61.6 | 29.1554 | 2.3067 | 61.8 | 29.1535 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1641 | 2.0961 | 59.8 | 29.1613 | 3.7365 | 59.6 | 29.1671 | 5.3492 | 59.4 | 29.1533 | 6.9971 | 59.2 | 29.1514 | 8.6187 | 59 | 29.1531 | 10.228 | 58.8 | 29.1501 | 11.9397 | 58.6 | 29.1857 | 13.6807 | 58.4 | 29.173 | 15.3287 | 58.2 | 29.183 | 16.9758 | 58 | 29.1651 | 15.4848 | 60.2 | 29.1523 | 13.8256 | 60.4 | 29.164 | 12.1773 | 60.6 | 29.1636 | 10.4553 | 60.8 | 29.1631 | 8.8239 | 61 | 29.1752 | 7.1941 | 61.2 | 29.162 | 5.5669 | 61.4 | 29.1548 | 3.9478 | 61.6 | 29.1637 | 2.3069 | 61.8 | 29.1618 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1725 | 2.0961 | 59.8 | 29.1696 | 3.7365 | 59.6 | 29.1754 | 5.3492 | 59.4 | 29.1617 | 6.9971 | 59.2 | 29.1597 | 8.6188 | 59 | 29.1615 | 10.2281 | 58.8 | 29.1584 | 11.9401 | 58.6 | 29.194 | 13.6804 | 58.4 | 29.1813 | 15.329 | 58.2 | 29.1914 | 16.9757 | 58 | 29.1735 | 15.4845 | 60.2 | 29.1607 | 13.8255 | 60.4 | 29.1723 | 12.1775 | 60.6 | 29.1719 | 10.4553 | 60.8 | 29.1714 | 8.8239 | 61 | 29.1835 | 7.1941 | 61.2 | 29.1704 | 5.5669 | 61.4 | 29.1631 | 3.9478 | 61.6 | 29.1721 | 2.307 | 61.8 | 29.1702 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1808 | 2.0961 | 59.8 | 29.1779 | 3.7365 | 59.6 | 29.1837 | 5.3492 | 59.4 | 29.17 | 6.9971 | 59.2 | 29.1681 | 8.6189 | 59 | 29.1698 | 10.2281 | 58.8 | 29.1668 | 11.9405 | 58.6 | 29.2023 | 13.6801 | 58.4 | 29.1896 | 15.3292 | 58.2 | 29.1997 | 16.9757 | 58 | 29.1818 | 15.4842 | 60.2 | 29.169 | 13.8254 | 60.4 | 29.1806 | 12.1776 | 60.6 | 29.1802 | 10.4553 | 60.8 | 29.1797 | 8.8239 | 61 | 29.1919 | 7.1942 | 61.2 | 29.1787 | 5.5669 | 61.4 | 29.1715 | 3.9478 | 61.6 | 29.1804 | 2.3071 | 61.8 | 29.1785 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1891 | 2.0961 | 59.8 | 29.1863 | 3.7365 | 59.6 | 29.1921 | 5.3492 | 59.4 | 29.1783 | 6.9971 | 59.2 | 29.1764 | 8.6191 | 59 | 29.1781 | 10.2281 | 58.8 | 29.1751 | 11.941 | 58.6 | 29.2106 | 13.6797 | 58.4 | 29.198 | 15.3294 | 58.2 | 29.208 | 16.9756 | 58 | 29.1901 | 15.4843 | 60.2 | 29.1773 | 13.8253 | 60.4 | 29.1889 | 12.1778 | 60.6 | 29.1886 | 10.4553 | 60.8 | 29.1881 | 8.824 | 61 | 29.2002 | 7.1942 | 61.2 | 29.1871 | 5.5669 | 61.4 | 29.1798 | 3.9478 | 61.6 | 29.1887 | 2.3072 | 61.8 | 29.1868 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.1975 | 2.0961 | 59.8 | 29.1946 | 3.7364 | 59.6 | 29.2004 | 5.3492 | 59.4 | 29.1866 | 6.9971 | 59.2 | 29.1847 | 8.6192 | 59 | 29.1865 | 10.2281 | 58.8 | 29.1834 | 11.9414 | 58.6 | 29.219 | 13.6794 | 58.4 | 29.2063 | 15.3296 | 58.2 | 29.2164 | 16.9756 | 58 | 29.1985 | 15.4844 | 60.2 | 29.1857 | 13.8251 | 60.4 | 29.1973 | 12.1779 | 60.6 | 29.1969 | 10.4554 | 60.8 | 29.1964 | 8.824 | 61 | 29.2085 | 7.1943 | 61.2 | 29.1954 | 5.5669 | 61.4 | 29.1882 | 3.9477 | 61.6 | 29.1971 | 2.3074 | 61.8 | 29.1952 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2058 | 2.0961 | 59.8 | 29.2029 | 3.7364 | 59.6 | 29.2087 | 5.3491 | 59.4 | 29.195 | 6.997 | 59.2 | 29.1931 | 8.6193 | 59 | 29.1948 | 10.2281 | 58.8 | 29.1918 | 11.9418 | 58.6 | 29.2273 | 13.679 | 58.4 | 29.2146 | 15.3298 | 58.2 | 29.2247 | 16.9756 | 58 | 29.2068 | 15.4848 | 60.2 | 29.194 | 13.825 | 60.4 | 29.2056 | 12.1781 | 60.6 | 29.2052 | 10.4554 | 60.8 | 29.2048 | 8.824 | 61 | 29.2169 | 7.1943 | 61.2 | 29.2038 | 5.5669 | 61.4 | 29.1965 | 3.9477 | 61.6 | 29.2054 | 2.3075 | 61.8 | 29.2035 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2141 | 2.0961 | 59.8 | 29.2113 | 3.7364 | 59.6 | 29.2171 | 5.3491 | 59.4 | 29.2033 | 6.997 | 59.2 | 29.2014 | 8.6194 | 59 | 29.2031 | 10.2282 | 58.8 | 29.2001 | 11.9421 | 58.6 | 29.2356 | 13.6786 | 58.4 | 29.223 | 15.3299 | 58.2 | 29.233 | 16.9756 | 58 | 29.2151 | 15.4853 | 60.2 | 29.2023 | 13.8248 | 60.4 | 29.2139 | 12.1783 | 60.6 | 29.2136 | 10.4554 | 60.8 | 29.2131 | 8.824 | 61 | 29.2252 | 7.1944 | 61.2 | 29.2121 | 5.5669 | 61.4 | 29.2048 | 3.9477 | 61.6 | 29.2137 | 2.3076 | 61.8 | 29.2118 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2224 | 2.0961 | 59.8 | 29.2196 | 3.7364 | 59.6 | 29.2254 | 5.3491 | 59.4 | 29.2116 | 6.997 | 59.2 | 29.2097 | 8.6196 | 59 | 29.2115 | 10.2282 | 58.8 | 29.2084 | 11.9425 | 58.6 | 29.244 | 13.6782 | 58.4 | 29.2313 | 15.3301 | 58.2 | 29.2413 | 16.9756 | 58 | 29.2235 | 15.4857 | 60.2 | 29.2107 | 13.8246 | 60.4 | 29.2223 | 12.1784 | 60.6 | 29.2219 | 10.4554 | 60.8 | 29.2214 | 8.8241 | 61 | 29.2336 | 7.1945 | 61.2 | 29.2204 | 5.5669 | 61.4 | 29.2132 | 3.9478 | 61.6 | 29.2221 | 2.3077 | 61.8 | 29.2202 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2308 | 2.0961 | 59.8 | 29.228 | 3.7364 | 59.6 | 29.2338 | 5.349 | 59.4 | 29.22 | 6.997 | 59.2 | 29.218 | 8.6197 | 59 | 29.2198 | 10.2282 | 58.8 | 29.2167 | 11.9429 | 58.6 | 29.2523 | 13.6779 | 58.4 | 29.2396 | 15.3302 | 58.2 | 29.2498 | 16.9756 | 58 | 29.2318 | 15.4862 | 60.2 | 29.219 | 13.8244 | 60.4 | 29.2306 | 12.1786 | 60.6 | 29.2302 | 10.4554 | 60.8 | 29.2298 | 8.8241 | 61 | 29.2419 | 7.1945 | 61.2 | 29.2288 | 5.5669 | 61.4 | 29.2215 | 3.9478 | 61.6 | 29.2304 | 2.3079 | 61.8 | 29.2285 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2391 | 2.0961 | 59.8 | 29.2363 | 3.7363 | 59.6 | 29.2421 | 5.349 | 59.4 | 29.2283 | 6.997 | 59.2 | 29.2264 | 8.6198 | 59 | 29.2281 | 10.2282 | 58.8 | 29.2251 | 11.9432 | 58.6 | 29.2606 | 13.6775 | 58.4 | 29.2479 | 15.3303 | 58.2 | 29.2581 | 16.9756 | 58 | 29.2401 | 15.4866 | 60.2 | 29.2273 | 13.8243 | 60.4 | 29.2389 | 12.1788 | 60.6 | 29.2386 | 10.4554 | 60.8 | 29.2381 | 8.8241 | 61 | 29.2502 | 7.1945 | 61.2 | 29.2371 | 5.567 | 61.4 | 29.2298 | 3.9478 | 61.6 | 29.2387 | 2.308 | 61.8 | 29.2368 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2474 | 2.0961 | 59.8 | 29.2446 | 3.7363 | 59.6 | 29.2504 | 5.349 | 59.4 | 29.2366 | 6.997 | 59.2 | 29.2347 | 8.62 | 59 | 29.2365 | 10.2283 | 58.8 | 29.2334 | 11.9436 | 58.6 | 29.2689 | 13.6771 | 58.4 | 29.2563 | 15.3305 | 58.2 | 29.2664 | 16.9756 | 58 | 29.2485 | 15.487 | 60.2 | 29.2357 | 13.8242 | 60.4 | 29.2473 | 12.179 | 60.6 | 29.2469 | 10.4554 | 60.8 | 29.2465 | 8.8241 | 61 | 29.2586 | 7.1945 | 61.2 | 29.2455 | 5.567 | 61.4 | 29.2382 | 3.9477 | 61.6 | 29.2471 | 2.3081 | 61.8 | 29.2451 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2558 | 2.0961 | 59.8 | 29.253 | 3.7363 | 59.6 | 29.2588 | 5.3489 | 59.4 | 29.2449 | 6.997 | 59.2 | 29.2431 | 8.6202 | 59 | 29.2448 | 10.2283 | 58.8 | 29.2417 | 11.9439 | 58.6 | 29.2773 | 13.6767 | 58.4 | 29.2646 | 15.3307 | 58.2 | 29.2748 | 16.9756 | 58 | 29.2568 | 15.4874 | 60.2 | 29.244 | 13.824 | 60.4 | 29.2556 | 12.1791 | 60.6 | 29.2552 | 10.4554 | 60.8 | 29.2548 | 8.8241 | 61 | 29.2669 | 7.1945 | 61.2 | 29.2538 | 5.567 | 61.4 | 29.2465 | 3.9477 | 61.6 | 29.2554 | 2.3083 | 61.8 | 29.2535 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2641 | 2.0961 | 59.8 | 29.2613 | 3.7363 | 59.6 | 29.2671 | 5.3489 | 59.4 | 29.2533 | 6.997 | 59.2 | 29.2514 | 8.6203 | 59 | 29.2531 | 10.2282 | 58.8 | 29.2501 | 11.9443 | 58.6 | 29.2856 | 13.6764 | 58.4 | 29.2729 | 15.3309 | 58.2 | 29.2831 | 16.9756 | 58 | 29.2651 | 15.4878 | 60.2 | 29.2523 | 13.824 | 60.4 | 29.2639 | 12.1793 | 60.6 | 29.2636 | 10.4554 | 60.8 | 29.2632 | 8.8241 | 61 | 29.2752 | 7.1945 | 61.2 | 29.2621 | 5.567 | 61.4 | 29.2548 | 3.9477 | 61.6 | 29.2637 | 2.3084 | 61.8 | 29.2618 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2724 | 2.0961 | 59.8 | 29.2697 | 3.7363 | 59.6 | 29.2754 | 5.3488 | 59.4 | 29.2616 | 6.9969 | 59.2 | 29.2597 | 8.6205 | 59 | 29.2615 | 10.2282 | 58.8 | 29.2584 | 11.9447 | 58.6 | 29.2939 | 13.676 | 58.4 | 29.2814 | 15.331 | 58.2 | 29.2914 | 16.9756 | 58 | 29.2735 | 15.4882 | 60.2 | 29.2607 | 13.824 | 60.4 | 29.2722 | 12.1795 | 60.6 | 29.2719 | 10.4554 | 60.8 | 29.2715 | 8.8241 | 61 | 29.2836 | 7.1945 | 61.2 | 29.2704 | 5.567 | 61.4 | 29.2632 | 3.9477 | 61.6 | 29.2721 | 2.3085 | 61.8 | 29.2701 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2808 | 2.0961 | 59.8 | 29.278 | 3.7362 | 59.6 | 29.2838 | 5.3488 | 59.4 | 29.2699 | 6.9969 | 59.2 | 29.2681 | 8.6207 | 59 | 29.2698 | 10.2282 | 58.8 | 29.2667 | 11.945 | 58.6 | 29.3024 | 13.6756 | 58.4 | 29.2897 | 15.3312 | 58.2 | 29.2998 | 16.9756 | 58 | 29.2818 | 15.4886 | 60.2 | 29.269 | 13.8239 | 60.4 | 29.2806 | 12.1796 | 60.6 | 29.2802 | 10.4554 | 60.8 | 29.2798 | 8.8241 | 61 | 29.2919 | 7.1944 | 61.2 | 29.2788 | 5.5671 | 61.4 | 29.2715 | 3.9476 | 61.6 | 29.2804 | 2.3086 | 61.8 | 29.2785 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2891 | 2.0961 | 59.8 | 29.2863 | 3.7362 | 59.6 | 29.2921 | 5.3488 | 59.4 | 29.2783 | 6.9969 | 59.2 | 29.2764 | 8.6208 | 59 | 29.2781 | 10.2282 | 58.8 | 29.2751 | 11.9453 | 58.6 | 29.3107 | 13.6752 | 58.4 | 29.298 | 15.3314 | 58.2 | 29.3081 | 16.9757 | 58 | 29.2901 | 15.4889 | 60.2 | 29.2773 | 13.8239 | 60.4 | 29.2889 | 12.1798 | 60.6 | 29.2886 | 10.4554 | 60.8 | 29.2882 | 8.8241 | 61 | 29.3002 | 7.1943 | 61.2 | 29.2871 | 5.5671 | 61.4 | 29.2798 | 3.9476 | 61.6 | 29.2887 | 2.3088 | 61.8 | 29.2868 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.2974 | 2.0961 | 59.8 | 29.2947 | 3.7362 | 59.6 | 29.3005 | 5.3487 | 59.4 | 29.2866 | 6.9969 | 59.2 | 29.2847 | 8.621 | 59 | 29.2865 | 10.2282 | 58.8 | 29.2834 | 11.9457 | 58.6 | 29.319 | 13.6748 | 58.4 | 29.3063 | 15.3316 | 58.2 | 29.3164 | 16.9757 | 58 | 29.2985 | 15.4892 | 60.2 | 29.2857 | 13.8238 | 60.4 | 29.2972 | 12.18 | 60.6 | 29.2969 | 10.4554 | 60.8 | 29.2965 | 8.8241 | 61 | 29.3086 | 7.1941 | 61.2 | 29.2955 | 5.5671 | 61.4 | 29.2881 | 3.9476 | 61.6 | 29.2971 | 2.3089 | 61.8 | 29.2951 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.3058 | 2.0961 | 59.8 | 29.303 | 3.7362 | 59.6 | 29.3088 | 5.3487 | 59.4 | 29.2949 | 6.9969 | 59.2 | 29.293 | 8.6211 | 59 | 29.2948 | 10.2282 | 58.8 | 29.2917 | 11.946 | 58.6 | 29.3273 | 13.6745 | 58.4 | 29.3147 | 15.3318 | 58.2 | 29.3247 | 16.9757 | 58 | 29.3068 | 15.4896 | 60.2 | 29.294 | 13.8238 | 60.4 | 29.3056 | 12.1801 | 60.6 | 29.3052 | 10.4554 | 60.8 | 29.3049 | 8.8241 | 61 | 29.3169 | 7.1939 | 61.2 | 29.3038 | 5.5671 | 61.4 | 29.2965 | 3.9475 | 61.6 | 29.3054 | 2.309 | 61.8 | 29.3035 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.3141 | 2.0961 | 59.8 | 29.3113 | 3.7362 | 59.6 | 29.3171 | 5.3487 | 59.4 | 29.3032 | 6.9969 | 59.2 | 29.3014 | 8.6213 | 59 | 29.3031 | 10.2282 | 58.8 | 29.3 | 11.9461 | 58.6 | 29.3357 | 13.6741 | 58.4 | 29.323 | 15.332 | 58.2 | 29.3331 | 16.9757 | 58 | 29.3151 | 15.4899 | 60.2 | 29.3023 | 13.8237 | 60.4 | 29.3139 | 12.1803 | 60.6 | 29.3136 | 10.4554 | 60.8 | 29.3132 | 8.8242 | 61 | 29.3253 | 7.1938 | 61.2 | 29.3122 | 5.5671 | 61.4 | 29.3048 | 3.9475 | 61.6 | 29.3137 | 2.3092 | 61.8 | 29.3118 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.3224 | 2.0961 | 59.8 | 29.3197 | 3.7361 | 59.6 | 29.3255 | 5.3486 | 59.4 | 29.3116 | 6.9969 | 59.2 | 29.3097 | 8.6214 | 59 | 29.3115 | 10.2282 | 58.8 | 29.3084 | 11.9462 | 58.6 | 29.344 | 13.6737 | 58.4 | 29.3313 | 15.3322 | 58.2 | 29.3414 | 16.9757 | 58 | 29.3235 | 15.4901 | 60.2 | 29.3106 | 13.8236 | 60.4 | 29.3222 | 12.1804 | 60.6 | 29.3219 | 10.4554 | 60.8 | 29.3215 | 8.8242 | 61 | 29.3336 | 7.1936 | 61.2 | 29.3205 | 5.5671 | 61.4 | 29.3132 | 3.9475 | 61.6 | 29.3221 | 2.3093 | 61.8 | 29.3201 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.3307 | 2.0961 | 59.8 | 29.328 | 3.7361 | 59.6 | 29.3338 | 5.3485 | 59.4 | 29.3199 | 6.9968 | 59.2 | 29.318 | 8.6215 | 59 | 29.3198 | 10.2282 | 58.8 | 29.3167 | 11.9463 | 58.6 | 29.3523 | 13.6734 | 58.4 | 29.3397 | 15.3322 | 58.2 | 29.3497 | 16.9757 | 58 | 29.3318 | 15.4904 | 60.2 | 29.319 | 13.8236 | 60.4 | 29.3306 | 12.1806 | 60.6 | 29.3302 | 10.4554 | 60.8 | 29.3299 | 8.8242 | 61 | 29.3419 | 7.1934 | 61.2 | 29.3288 | 5.5671 | 61.4 | 29.3215 | 3.9475 | 61.6 | 29.3304 | 2.3094 | 61.8 | 29.3285 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.3391 | 2.0962 | 59.8 | 29.3363 | 3.7361 | 59.6 | 29.3421 | 5.3485 | 59.4 | 29.3282 | 6.9967 | 59.2 | 29.3264 | 8.6216 | 59 | 29.3281 | 10.2282 | 58.8 | 29.325 | 11.9464 | 58.6 | 29.3606 | 13.6731 | 58.4 | 29.348 | 15.3322 | 58.2 | 29.3582 | 16.9757 | 58 | 29.3401 | 15.4907 | 60.2 | 29.3273 | 13.8235 | 60.4 | 29.3389 | 12.1807 | 60.6 | 29.3386 | 10.4554 | 60.8 | 29.3382 | 8.8242 | 61 | 29.3503 | 7.1932 | 61.2 | 29.3372 | 5.5671 | 61.4 | 29.3298 | 3.9475 | 61.6 | 29.3387 | 2.3096 | 61.8 | 29.3368 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.3474 | 2.0962 | 59.8 | 29.3447 | 3.7361 | 59.6 | 29.3505 | 5.3484 | 59.4 | 29.3365 | 6.9967 | 59.2 | 29.3347 | 8.6216 | 59 | 29.3365 | 10.2282 | 58.8 | 29.3334 | 11.9465 | 58.6 | 29.369 | 13.6727 | 58.4 | 29.3563 | 15.3322 | 58.2 | 29.3665 | 16.9757 | 58 | 29.3484 | 15.4909 | 60.2 | 29.3356 | 13.8235 | 60.4 | 29.3472 | 12.1809 | 60.6 | 29.3469 | 10.4554 | 60.8 | 29.3466 | 8.8242 | 61 | 29.3586 | 7.193 | 61.2 | 29.3455 | 5.5671 | 61.4 | 29.3382 | 3.9475 | 61.6 | 29.347 | 2.3097 | 61.8 | 29.3451 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.3557 | 2.0962 | 59.8 | 29.353 | 3.7361 | 59.6 | 29.3588 | 5.3484 | 59.4 | 29.3449 | 6.9966 | 59.2 | 29.343 | 8.6215 | 59 | 29.3448 | 10.2282 | 58.8 | 29.3417 | 11.9465 | 58.6 | 29.3773 | 13.6724 | 58.4 | 29.3646 | 15.3322 | 58.2 | 29.3748 | 16.9757 | 58 | 29.3568 | 15.4912 | 60.2 | 29.344 | 13.8234 | 60.4 | 29.3556 | 12.181 | 60.6 | 29.3552 | 10.4553 | 60.8 | 29.3549 | 8.8242 | 61 | 29.3669 | 7.1929 | 61.2 | 29.3539 | 5.5671 | 61.4 | 29.3465 | 3.9475 | 61.6 | 29.3554 | 2.3098 | 61.8 | 29.3535 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.3641 | 2.0962 | 59.8 | 29.3614 | 3.7361 | 59.6 | 29.3672 | 5.3483 | 59.4 | 29.3532 | 6.9965 | 59.2 | 29.3514 | 8.6215 | 59 | 29.3531 | 10.2282 | 58.8 | 29.35 | 11.9465 | 58.6 | 29.3856 | 13.6721 | 58.4 | 29.373 | 15.3322 | 58.2 | 29.3832 | 16.9757 | 58 | 29.3651 | 15.4915 | 60.2 | 29.3523 | 13.8234 | 60.4 | 29.3639 | 12.1812 | 60.6 | 29.3636 | 10.4553 | 60.8 | 29.3632 | 8.8242 | 61 | 29.3753 | 7.1927 | 61.2 | 29.3622 | 5.5671 | 61.4 | 29.3548 | 3.9475 | 61.6 | 29.3637 | 2.3099 | 61.8 | 29.3618 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.3724 | 2.0962 | 59.8 | 29.3697 | 3.736 | 59.6 | 29.3755 | 5.3482 | 59.4 | 29.3615 | 6.9964 | 59.2 | 29.3597 | 8.6215 | 59 | 29.3615 | 10.2282 | 58.8 | 29.3584 | 11.9465 | 58.6 | 29.394 | 13.6717 | 58.4 | 29.3813 | 15.3321 | 58.2 | 29.3915 | 16.9757 | 58 | 29.3734 | 15.4917 | 60.2 | 29.3606 | 13.8233 | 60.4 | 29.3722 | 12.1813 | 60.6 | 29.3719 | 10.4553 | 60.8 | 29.3716 | 8.8242 | 61 | 29.3836 | 7.1925 | 61.2 | 29.3705 | 5.5671 | 61.4 | 29.3632 | 3.9475 | 61.6 | 29.372 | 2.3101 | 61.8 | 29.3701 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.3807 | 2.0962 | 59.8 | 29.378 | 3.736 | 59.6 | 29.3838 | 5.3482 | 59.4 | 29.3699 | 6.9963 | 59.2 | 29.368 | 8.6215 | 59 | 29.3698 | 10.2282 | 58.8 | 29.3667 | 11.9466 | 58.6 | 29.4023 | 13.6714 | 58.4 | 29.3896 | 15.3321 | 58.2 | 29.3998 | 16.9757 | 58 | 29.3818 | 15.492 | 60.2 | 29.369 | 13.8233 | 60.4 | 29.3805 | 12.1815 | 60.6 | 29.3802 | 10.4553 | 60.8 | 29.3799 | 8.824 | 61 | 29.392 | 7.1923 | 61.2 | 29.3788 | 5.5671 | 61.4 | 29.3715 | 3.9475 | 61.6 | 29.3804 | 2.3102 | 61.8 | 29.3784 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.3891 | 2.0962 | 59.8 | 29.3864 | 3.736 | 59.6 | 29.3922 | 5.3481 | 59.4 | 29.3782 | 6.9962 | 59.2 | 29.3764 | 8.6215 | 59 | 29.3781 | 10.2282 | 58.8 | 29.375 | 11.9466 | 58.6 | 29.4106 | 13.6711 | 58.4 | 29.3981 | 15.3321 | 58.2 | 29.4081 | 16.9757 | 58 | 29.3901 | 15.4923 | 60.2 | 29.3773 | 13.8232 | 60.4 | 29.3889 | 12.1816 | 60.6 | 29.3886 | 10.4552 | 60.8 | 29.3883 | 8.8238 | 61 | 29.4003 | 7.1921 | 61.2 | 29.3872 | 5.5671 | 61.4 | 29.3798 | 3.9475 | 61.6 | 29.3887 | 2.3103 | 61.8 | 29.3868 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.3974 | 2.0962 | 59.8 | 29.3947 | 3.736 | 59.6 | 29.4005 | 5.348 | 59.4 | 29.3865 | 6.9962 | 59.2 | 29.3847 | 8.6215 | 59 | 29.3864 | 10.2282 | 58.8 | 29.3834 | 11.9466 | 58.6 | 29.4189 | 13.6707 | 58.4 | 29.4064 | 15.3321 | 58.2 | 29.4165 | 16.9757 | 58 | 29.3984 | 15.4927 | 60.2 | 29.3856 | 13.8232 | 60.4 | 29.3972 | 12.1818 | 60.6 | 29.3969 | 10.4552 | 60.8 | 29.3966 | 8.8236 | 61 | 29.4086 | 7.192 | 61.2 | 29.3955 | 5.5671 | 61.4 | 29.3882 | 3.9475 | 61.6 | 29.397 | 2.3105 | 61.8 | 29.3951 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.4057 | 2.0962 | 59.8 | 29.403 | 3.736 | 59.6 | 29.4088 | 5.348 | 59.4 | 29.3949 | 6.9961 | 59.2 | 29.393 | 8.6214 | 59 | 29.3948 | 10.2282 | 58.8 | 29.3917 | 11.9467 | 58.6 | 29.4274 | 13.6704 | 58.4 | 29.4147 | 15.332 | 58.2 | 29.4248 | 16.9757 | 58 | 29.4068 | 15.493 | 60.2 | 29.394 | 13.8231 | 60.4 | 29.4055 | 12.1819 | 60.6 | 29.4053 | 10.4552 | 60.8 | 29.405 | 8.8234 | 61 | 29.417 | 7.1918 | 61.2 | 29.4039 | 5.5672 | 61.4 | 29.3965 | 3.9474 | 61.6 | 29.4054 | 2.3106 | 61.8 | 29.4034 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.4141 | 2.0962 | 59.8 | 29.4114 | 3.736 | 59.6 | 29.4172 | 5.3479 | 59.4 | 29.4032 | 6.996 | 59.2 | 29.4014 | 8.6214 | 59 | 29.4031 | 10.2282 | 58.8 | 29.4 | 11.9467 | 58.6 | 29.4357 | 13.6701 | 58.4 | 29.423 | 15.332 | 58.2 | 29.4331 | 16.9757 | 58 | 29.4151 | 15.4933 | 60.2 | 29.4023 | 13.8231 | 60.4 | 29.4139 | 12.182 | 60.6 | 29.4136 | 10.4552 | 60.8 | 29.4133 | 8.8231 | 61 | 29.4253 | 7.1916 | 61.2 | 29.4122 | 5.5672 | 61.4 | 29.4048 | 3.9474 | 61.6 | 29.4137 | 2.3107 | 61.8 | 29.4118 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.4224 | 2.0962 | 59.8 | 29.4197 | 3.736 | 59.6 | 29.4255 | 5.3479 | 59.4 | 29.4115 | 6.9959 | 59.2 | 29.4097 | 8.6214 | 59 | 29.4115 | 10.2282 | 58.8 | 29.4084 | 11.9467 | 58.6 | 29.444 | 13.6698 | 58.4 | 29.4314 | 15.332 | 58.2 | 29.4415 | 16.9757 | 58 | 29.4234 | 15.4936 | 60.2 | 29.4106 | 13.8231 | 60.4 | 29.4222 | 12.1822 | 60.6 | 29.4219 | 10.4551 | 60.8 | 29.4216 | 8.8229 | 61 | 29.4336 | 7.1914 | 61.2 | 29.4205 | 5.5671 | 61.4 | 29.4131 | 3.9474 | 61.6 | 29.4221 | 2.3109 | 61.8 | 29.4201 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.4307 | 2.0962 | 59.8 | 29.4281 | 3.736 | 59.6 | 29.4339 | 5.3478 | 59.4 | 29.4198 | 6.9958 | 59.2 | 29.418 | 8.6214 | 59 | 29.4198 | 10.2282 | 58.8 | 29.4167 | 11.9468 | 58.6 | 29.4524 | 13.6695 | 58.4 | 29.4397 | 15.332 | 58.2 | 29.4498 | 16.9757 | 58 | 29.4318 | 15.494 | 60.2 | 29.419 | 13.823 | 60.4 | 29.4305 | 12.1823 | 60.6 | 29.4303 | 10.4551 | 60.8 | 29.43 | 8.8227 | 61 | 29.442 | 7.1912 | 61.2 | 29.4289 | 5.5671 | 61.4 | 29.4215 | 3.9474 | 61.6 | 29.4304 | 2.311 | 61.8 | 29.4284 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.439 | 2.0962 | 59.8 | 29.4364 | 3.7359 | 59.6 | 29.4422 | 5.3478 | 59.4 | 29.4282 | 6.9957 | 59.2 | 29.4264 | 8.6214 | 59 | 29.4281 | 10.2281 | 58.8 | 29.425 | 11.9468 | 58.6 | 29.4607 | 13.6692 | 58.4 | 29.448 | 15.332 | 58.2 | 29.4581 | 16.9757 | 58 | 29.4401 | 15.4943 | 60.2 | 29.4273 | 13.823 | 60.4 | 29.4389 | 12.1825 | 60.6 | 29.4386 | 10.4551 | 60.8 | 29.4383 | 8.8225 | 61 | 29.4503 | 7.191 | 61.2 | 29.4372 | 5.5671 | 61.4 | 29.4298 | 3.9474 | 61.6 | 29.4387 | 2.3111 | 61.8 | 29.4368 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.4474 | 2.0962 | 59.8 | 29.4447 | 3.7359 | 59.6 | 29.4505 | 5.3477 | 59.4 | 29.4365 | 6.9956 | 59.2 | 29.4347 | 8.6214 | 59 | 29.4364 | 10.2281 | 58.8 | 29.4333 | 11.9468 | 58.6 | 29.469 | 13.669 | 58.4 | 29.4564 | 15.332 | 58.2 | 29.4666 | 16.9757 | 58 | 29.4484 | 15.4946 | 60.2 | 29.4356 | 13.8228 | 60.4 | 29.4472 | 12.1826 | 60.6 | 29.4469 | 10.4551 | 60.8 | 29.4467 | 8.8222 | 61 | 29.4586 | 7.1908 | 61.2 | 29.4456 | 5.5671 | 61.4 | 29.4382 | 3.9474 | 61.6 | 29.4471 | 2.3113 | 61.8 | 29.4451 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.4557 | 2.0962 | 59.8 | 29.4531 | 3.7359 | 59.6 | 29.4589 | 5.3477 | 59.4 | 29.4448 | 6.9955 | 59.2 | 29.443 | 8.6214 | 59 | 29.4448 | 10.2281 | 58.8 | 29.4417 | 11.9468 | 58.6 | 29.4773 | 13.6688 | 58.4 | 29.4647 | 15.332 | 58.2 | 29.4749 | 16.9757 | 58 | 29.4568 | 15.495 | 60.2 | 29.444 | 13.8225 | 60.4 | 29.4555 | 12.1827 | 60.6 | 29.4553 | 10.455 | 60.8 | 29.455 | 8.822 | 61 | 29.467 | 7.1906 | 61.2 | 29.4539 | 5.5671 | 61.4 | 29.4465 | 3.9474 | 61.6 | 29.4554 | 2.3114 | 61.8 | 29.4534 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.464 | 2.0962 | 59.8 | 29.4614 | 3.7359 | 59.6 | 29.4672 | 5.3476 | 59.4 | 29.4531 | 6.9954 | 59.2 | 29.4514 | 8.6214 | 59 | 29.4531 | 10.2281 | 58.8 | 29.45 | 11.9469 | 58.6 | 29.4857 | 13.6685 | 58.4 | 29.473 | 15.332 | 58.2 | 29.4832 | 16.9757 | 58 | 29.4651 | 15.4954 | 60.2 | 29.4523 | 13.8223 | 60.4 | 29.4638 | 12.1829 | 60.6 | 29.4636 | 10.455 | 60.8 | 29.4633 | 8.8217 | 61 | 29.4753 | 7.1904 | 61.2 | 29.4622 | 5.567 | 61.4 | 29.4548 | 3.9474 | 61.6 | 29.4637 | 2.3115 | 61.8 | 29.4618 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.4724 | 2.0962 | 59.8 | 29.4697 | 3.7359 | 59.6 | 29.4755 | 5.3476 | 59.4 | 29.4615 | 6.9953 | 59.2 | 29.4597 | 8.6214 | 59 | 29.4614 | 10.228 | 58.8 | 29.4583 | 11.9469 | 58.6 | 29.494 | 13.6682 | 58.4 | 29.4813 | 15.332 | 58.2 | 29.4915 | 16.9757 | 58 | 29.4734 | 15.4957 | 60.2 | 29.4606 | 13.822 | 60.4 | 29.4722 | 12.183 | 60.6 | 29.4719 | 10.455 | 60.8 | 29.4717 | 8.8215 | 61 | 29.4837 | 7.1901 | 61.2 | 29.4706 | 5.567 | 61.4 | 29.4632 | 3.9474 | 61.6 | 29.472 | 2.3117 | 61.8 | 29.4701 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.4807 | 2.0963 | 59.8 | 29.4781 | 3.7359 | 59.6 | 29.4839 | 5.3475 | 59.4 | 29.4698 | 6.9953 | 59.2 | 29.468 | 8.6213 | 59 | 29.4698 | 10.228 | 58.8 | 29.4667 | 11.9467 | 58.6 | 29.5023 | 13.6682 | 58.4 | 29.4897 | 15.3319 | 58.2 | 29.4999 | 16.9757 | 58 | 29.4818 | 15.496 | 60.2 | 29.469 | 13.8218 | 60.4 | 29.4805 | 12.183 | 60.6 | 29.4803 | 10.455 | 60.8 | 29.48 | 8.8212 | 61 | 29.492 | 7.1899 | 61.2 | 29.4789 | 5.567 | 61.4 | 29.4715 | 3.9473 | 61.6 | 29.4804 | 2.3118 | 61.8 | 29.4785 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.489 | 2.0963 | 59.8 | 29.4864 | 3.7359 | 59.6 | 29.4922 | 5.3477 | 59.4 | 29.4781 | 6.9952 | 59.2 | 29.4764 | 8.6213 | 59 | 29.4781 | 10.228 | 58.8 | 29.475 | 11.9466 | 58.6 | 29.5106 | 13.6681 | 58.4 | 29.498 | 15.3319 | 58.2 | 29.5082 | 16.9757 | 58 | 29.4901 | 15.4963 | 60.2 | 29.4773 | 13.8215 | 60.4 | 29.4888 | 12.1831 | 60.6 | 29.4886 | 10.4549 | 60.8 | 29.4884 | 8.8209 | 61 | 29.5003 | 7.1897 | 61.2 | 29.4872 | 5.5669 | 61.4 | 29.4798 | 3.9473 | 61.6 | 29.4887 | 2.312 | 61.8 | 29.4868 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.4974 | 2.0963 | 59.8 | 29.4948 | 3.7359 | 59.6 | 29.5006 | 5.3478 | 59.4 | 29.4865 | 6.9951 | 59.2 | 29.4847 | 8.6213 | 59 | 29.4864 | 10.228 | 58.8 | 29.4833 | 11.9464 | 58.6 | 29.519 | 13.668 | 58.4 | 29.5063 | 15.3319 | 58.2 | 29.5165 | 16.9757 | 58 | 29.4984 | 15.4966 | 60.2 | 29.4856 | 13.8212 | 60.4 | 29.4972 | 12.1832 | 60.6 | 29.4969 | 10.4549 | 60.8 | 29.4967 | 8.8207 | 61 | 29.5087 | 7.1895 | 61.2 | 29.4956 | 5.5669 | 61.4 | 29.4882 | 3.9473 | 61.6 | 29.497 | 2.3121 | 61.8 | 29.4951 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.5057 | 2.0963 | 59.8 | 29.5031 | 3.7359 | 59.6 | 29.5089 | 5.3479 | 59.4 | 29.4948 | 6.995 | 59.2 | 29.493 | 8.6213 | 59 | 29.4948 | 10.228 | 58.8 | 29.4917 | 11.9462 | 58.6 | 29.5273 | 13.6679 | 58.4 | 29.5148 | 15.3319 | 58.2 | 29.5249 | 16.9757 | 58 | 29.5067 | 15.497 | 60.2 | 29.4939 | 13.8209 | 60.4 | 29.5055 | 12.1833 | 60.6 | 29.5053 | 10.4549 | 60.8 | 29.5051 | 8.8204 | 61 | 29.517 | 7.1892 | 61.2 | 29.5039 | 5.5669 | 61.4 | 29.4965 | 3.9472 | 61.6 | 29.5054 | 2.3122 | 61.8 | 29.5034 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.514 | 2.0963 | 59.8 | 29.5114 | 3.7359 | 59.6 | 29.5172 | 5.3481 | 59.4 | 29.5031 | 6.9949 | 59.2 | 29.5014 | 8.6212 | 59 | 29.5031 | 10.228 | 58.8 | 29.5 | 11.9461 | 58.6 | 29.5356 | 13.6678 | 58.4 | 29.5231 | 15.3319 | 58.2 | 29.5332 | 16.9757 | 58 | 29.5151 | 15.4973 | 60.2 | 29.5023 | 13.8206 | 60.4 | 29.5138 | 12.1833 | 60.6 | 29.5136 | 10.4549 | 60.8 | 29.5134 | 8.8202 | 61 | 29.5253 | 7.189 | 61.2 | 29.5123 | 5.5668 | 61.4 | 29.5048 | 3.9472 | 61.6 | 29.5137 | 2.3124 | 61.8 | 29.5118 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.5224 | 2.0963 | 59.8 | 29.5198 | 3.7359 | 59.6 | 29.5256 | 5.3482 | 59.4 | 29.5114 | 6.9948 | 59.2 | 29.5097 | 8.6213 | 59 | 29.5114 | 10.228 | 58.8 | 29.5083 | 11.9459 | 58.6 | 29.5441 | 13.6677 | 58.4 | 29.5314 | 15.3319 | 58.2 | 29.5415 | 16.9757 | 58 | 29.5234 | 15.4977 | 60.2 | 29.5106 | 13.8203 | 60.4 | 29.5222 | 12.1834 | 60.6 | 29.5219 | 10.4548 | 60.8 | 29.5217 | 8.8199 | 61 | 29.5337 | 7.1888 | 61.2 | 29.5206 | 5.5668 | 61.4 | 29.5132 | 3.9471 | 61.6 | 29.522 | 2.3125 | 61.8 | 29.5201 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.5307 | 2.0963 | 59.8 | 29.5281 | 3.7359 | 59.6 | 29.5339 | 5.3483 | 59.4 | 29.5198 | 6.9947 | 59.2 | 29.518 | 8.6214 | 59 | 29.5198 | 10.228 | 58.8 | 29.5167 | 11.9458 | 58.6 | 29.5524 | 13.6677 | 58.4 | 29.5397 | 15.3319 | 58.2 | 29.5499 | 16.9757 | 58 | 29.5317 | 15.498 | 60.2 | 29.5189 | 13.8198 | 60.4 | 29.5305 | 12.1835 | 60.6 | 29.5303 | 10.4546 | 60.8 | 29.5301 | 8.8196 | 61 | 29.542 | 7.1886 | 61.2 | 29.5289 | 5.5667 | 61.4 | 29.5215 | 3.9471 | 61.6 | 29.5304 | 2.3126 | 61.8 | 29.5284 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.539 | 2.0963 | 59.8 | 29.5364 | 3.7359 | 59.6 | 29.5422 | 5.3485 | 59.4 | 29.5281 | 6.9946 | 59.2 | 29.5264 | 8.6215 | 59 | 29.5281 | 10.228 | 58.8 | 29.525 | 11.9456 | 58.6 | 29.5607 | 13.6676 | 58.4 | 29.5481 | 15.3319 | 58.2 | 29.5582 | 16.9757 | 58 | 29.5401 | 15.4983 | 60.2 | 29.5273 | 13.8193 | 60.4 | 29.5388 | 12.1835 | 60.6 | 29.5386 | 10.4543 | 60.8 | 29.5384 | 8.8194 | 61 | 29.5504 | 7.1883 | 61.2 | 29.5373 | 5.5665 | 61.4 | 29.5298 | 3.9471 | 61.6 | 29.5387 | 2.3127 | 61.8 | 29.5368 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.5473 | 2.0963 | 59.8 | 29.5448 | 3.7359 | 59.6 | 29.5506 | 5.3486 | 59.4 | 29.5364 | 6.9945 | 59.2 | 29.5347 | 8.6216 | 59 | 29.5364 | 10.2279 | 58.8 | 29.5333 | 11.9455 | 58.6 | 29.569 | 13.6675 | 58.4 | 29.5564 | 15.3319 | 58.2 | 29.5665 | 16.9757 | 58 | 29.5484 | 15.4987 | 60.2 | 29.5356 | 13.8189 | 60.4 | 29.5471 | 12.1835 | 60.6 | 29.5469 | 10.4541 | 60.8 | 29.5468 | 8.8191 | 61 | 29.5587 | 7.1881 | 61.2 | 29.5456 | 5.5663 | 61.4 | 29.5381 | 3.947 | 61.6 | 29.547 | 2.3129 | 61.8 | 29.5451 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.5557 | 2.0964 | 59.8 | 29.5531 | 3.7359 | 59.6 | 29.5589 | 5.3487 | 59.4 | 29.5448 | 6.9944 | 59.2 | 29.543 | 8.6217 | 59 | 29.5448 | 10.2279 | 58.8 | 29.5417 | 11.9455 | 58.6 | 29.5774 | 13.6674 | 58.4 | 29.5647 | 15.3318 | 58.2 | 29.5748 | 16.9757 | 58 | 29.5567 | 15.4988 | 60.2 | 29.5439 | 13.8184 | 60.4 | 29.5555 | 12.1835 | 60.6 | 29.5553 | 10.4539 | 60.8 | 29.5551 | 8.8188 | 61 | 29.567 | 7.1879 | 61.2 | 29.554 | 5.566 | 61.4 | 29.5465 | 3.947 | 61.6 | 29.5554 | 2.313 | 61.8 | 29.5534 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.564 | 2.0964 | 59.8 | 29.5615 | 3.7359 | 59.6 | 29.5673 | 5.3488 | 59.4 | 29.5531 | 6.9943 | 59.2 | 29.5514 | 8.6218 | 59 | 29.5531 | 10.2279 | 58.8 | 29.55 | 11.9454 | 58.6 | 29.5857 | 13.6674 | 58.4 | 29.5731 | 15.3318 | 58.2 | 29.5833 | 16.9757 | 58 | 29.5651 | 15.499 | 60.2 | 29.5523 | 13.818 | 60.4 | 29.5638 | 12.1835 | 60.6 | 29.5636 | 10.4536 | 60.8 | 29.5634 | 8.8185 | 61 | 29.5754 | 7.1876 | 61.2 | 29.5623 | 5.5658 | 61.4 | 29.5548 | 3.947 | 61.6 | 29.5637 | 2.3131 | 61.8 | 29.5618 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.5723 | 2.0964 | 59.8 | 29.5698 | 3.7359 | 59.6 | 29.5756 | 5.349 | 59.4 | 29.5614 | 6.9943 | 59.2 | 29.5597 | 8.6219 | 59 | 29.5614 | 10.2279 | 58.8 | 29.5583 | 11.9453 | 58.6 | 29.594 | 13.6673 | 58.4 | 29.5814 | 15.3318 | 58.2 | 29.5916 | 16.9757 | 58 | 29.5734 | 15.4991 | 60.2 | 29.5606 | 13.8177 | 60.4 | 29.5721 | 12.1835 | 60.6 | 29.5719 | 10.4534 | 60.8 | 29.5718 | 8.8182 | 61 | 29.5837 | 7.1873 | 61.2 | 29.5706 | 5.5656 | 61.4 | 29.5632 | 3.9469 | 61.6 | 29.572 | 2.3131 | 61.8 | 29.5701 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.5807 | 2.0964 | 59.8 | 29.5781 | 3.7359 | 59.6 | 29.5839 | 5.3491 | 59.4 | 29.5697 | 6.9942 | 59.2 | 29.568 | 8.622 | 59 | 29.5698 | 10.2279 | 58.8 | 29.5667 | 11.9452 | 58.6 | 29.6024 | 13.6672 | 58.4 | 29.5897 | 15.3317 | 58.2 | 29.5999 | 16.9757 | 58 | 29.5817 | 15.4992 | 60.2 | 29.5689 | 13.8173 | 60.4 | 29.5805 | 12.1835 | 60.6 | 29.5803 | 10.4531 | 60.8 | 29.5801 | 8.818 | 61 | 29.592 | 7.1871 | 61.2 | 29.579 | 5.5654 | 61.4 | 29.5715 | 3.9469 | 61.6 | 29.5804 | 2.3131 | 61.8 | 29.5784 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.589 | 2.0964 | 59.8 | 29.5865 | 3.736 | 59.6 | 29.5923 | 5.3492 | 59.4 | 29.5781 | 6.9941 | 59.2 | 29.5764 | 8.6221 | 59 | 29.5781 | 10.2279 | 58.8 | 29.575 | 11.9451 | 58.6 | 29.6107 | 13.6671 | 58.4 | 29.598 | 15.3317 | 58.2 | 29.6083 | 16.9757 | 58 | 29.5901 | 15.4993 | 60.2 | 29.5773 | 13.8169 | 60.4 | 29.5888 | 12.1835 | 60.6 | 29.5886 | 10.4529 | 60.8 | 29.5885 | 8.8177 | 61 | 29.6004 | 7.1868 | 61.2 | 29.5873 | 5.5652 | 61.4 | 29.5798 | 3.9469 | 61.6 | 29.5887 | 2.3131 | 61.8 | 29.5868 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.5973 | 2.0964 | 59.8 | 29.5948 | 3.736 | 59.6 | 29.6006 | 5.3494 | 59.4 | 29.5864 | 6.994 | 59.2 | 29.5847 | 8.6222 | 59 | 29.5864 | 10.2279 | 58.8 | 29.5833 | 11.9451 | 58.6 | 29.619 | 13.6671 | 58.4 | 29.6064 | 15.3317 | 58.2 | 29.6166 | 16.9757 | 58 | 29.5984 | 15.4994 | 60.2 | 29.5856 | 13.8165 | 60.4 | 29.5971 | 12.1835 | 60.6 | 29.5969 | 10.4526 | 60.8 | 29.5968 | 8.8174 | 61 | 29.6087 | 7.1865 | 61.2 | 29.5956 | 5.565 | 61.4 | 29.5882 | 3.9469 | 61.6 | 29.597 | 2.3131 | 61.8 | 29.5951 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.6057 | 2.0964 | 59.8 | 29.6031 | 3.736 | 59.6 | 29.6089 | 5.3495 | 59.4 | 29.5947 | 6.9939 | 59.2 | 29.593 | 8.6223 | 59 | 29.5948 | 10.2279 | 58.8 | 29.5916 | 11.945 | 58.6 | 29.6273 | 13.6671 | 58.4 | 29.6147 | 15.3316 | 58.2 | 29.6249 | 16.9757 | 58 | 29.6067 | 15.4995 | 60.2 | 29.5939 | 13.8161 | 60.4 | 29.6055 | 12.1835 | 60.6 | 29.6053 | 10.4524 | 60.8 | 29.6051 | 8.8171 | 61 | 29.617 | 7.1862 | 61.2 | 29.604 | 5.5646 | 61.4 | 29.5965 | 3.947 | 61.6 | 29.6053 | 2.3131 | 61.8 | 29.6034 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.614 | 2.0964 | 59.8 | 29.6115 | 3.736 | 59.6 | 29.6173 | 5.3497 | 59.4 | 29.6031 | 6.9938 | 59.2 | 29.6013 | 8.6225 | 59 | 29.6031 | 10.2279 | 58.8 | 29.6 | 11.9449 | 58.6 | 29.6357 | 13.6671 | 58.4 | 29.623 | 15.3316 | 58.2 | 29.6333 | 16.9757 | 58 | 29.6151 | 15.4996 | 60.2 | 29.6023 | 13.8159 | 60.4 | 29.6138 | 12.1834 | 60.6 | 29.6136 | 10.4521 | 60.8 | 29.6135 | 8.8168 | 61 | 29.6254 | 7.1859 | 61.2 | 29.6123 | 5.5643 | 61.4 | 29.6048 | 3.947 | 61.6 | 29.6137 | 2.3131 | 61.8 | 29.6118 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.6223 | 2.0964 | 59.8 | 29.6198 | 3.736 | 59.6 | 29.6256 | 5.3498 | 59.4 | 29.6114 | 6.9938 | 59.2 | 29.6097 | 8.6225 | 59 | 29.6114 | 10.2279 | 58.8 | 29.6083 | 11.9449 | 58.6 | 29.644 | 13.6671 | 58.4 | 29.6315 | 15.3315 | 58.2 | 29.6416 | 16.9757 | 58 | 29.6234 | 15.4996 | 60.2 | 29.6106 | 13.8156 | 60.4 | 29.6221 | 12.1834 | 60.6 | 29.6219 | 10.4519 | 60.8 | 29.6218 | 8.8165 | 61 | 29.6337 | 7.1856 | 61.2 | 29.6207 | 5.564 | 61.4 | 29.6132 | 3.947 | 61.6 | 29.622 | 2.3131 | 61.8 | 29.6201 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.6307 | 2.0964 | 59.8 | 29.6282 | 3.736 | 59.6 | 29.6339 | 5.3499 | 59.4 | 29.6197 | 6.9937 | 59.2 | 29.618 | 8.6226 | 59 | 29.6198 | 10.2278 | 58.8 | 29.6166 | 11.9449 | 58.6 | 29.6523 | 13.6671 | 58.4 | 29.6398 | 15.3315 | 58.2 | 29.6499 | 16.9757 | 58 | 29.6317 | 15.4995 | 60.2 | 29.6189 | 13.8155 | 60.4 | 29.6304 | 12.1834 | 60.6 | 29.6303 | 10.4516 | 60.8 | 29.6302 | 8.8163 | 61 | 29.642 | 7.1853 | 61.2 | 29.629 | 5.5636 | 61.4 | 29.6215 | 3.9469 | 61.6 | 29.6304 | 2.3131 | 61.8 | 29.6284 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.639 | 2.0964 | 59.8 | 29.6365 | 3.736 | 59.6 | 29.6423 | 5.3501 | 59.4 | 29.628 | 6.9937 | 59.2 | 29.6263 | 8.6227 | 59 | 29.6281 | 10.2278 | 58.8 | 29.625 | 11.9449 | 58.6 | 29.6608 | 13.6671 | 58.4 | 29.6481 | 15.3314 | 58.2 | 29.6582 | 16.9757 | 58 | 29.6401 | 15.4993 | 60.2 | 29.6273 | 13.8154 | 60.4 | 29.6388 | 12.1834 | 60.6 | 29.6386 | 10.4514 | 60.8 | 29.6385 | 8.816 | 61 | 29.6504 | 7.185 | 61.2 | 29.6373 | 5.5633 | 61.4 | 29.6298 | 3.9469 | 61.6 | 29.6387 | 2.3131 | 61.8 | 29.6367 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.6473 | 2.0964 | 59.8 | 29.6448 | 3.736 | 59.6 | 29.6506 | 5.3503 | 59.4 | 29.6364 | 6.9936 | 59.2 | 29.6347 | 8.6228 | 59 | 29.6364 | 10.2278 | 58.8 | 29.6333 | 11.9446 | 58.6 | 29.6691 | 13.6671 | 58.4 | 29.6564 | 15.3314 | 58.2 | 29.6666 | 16.9757 | 58 | 29.6484 | 15.499 | 60.2 | 29.6356 | 13.8154 | 60.4 | 29.6471 | 12.1834 | 60.6 | 29.6469 | 10.4511 | 60.8 | 29.6469 | 8.8157 | 61 | 29.6587 | 7.1847 | 61.2 | 29.6457 | 5.5629 | 61.4 | 29.6382 | 3.9469 | 61.6 | 29.647 | 2.3131 | 61.8 | 29.6451 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.6557 | 2.0964 | 59.8 | 29.6532 | 3.7361 | 59.6 | 29.659 | 5.3504 | 59.4 | 29.6447 | 6.9935 | 59.2 | 29.643 | 8.6229 | 59 | 29.6448 | 10.2278 | 58.8 | 29.6416 | 11.9444 | 58.6 | 29.6774 | 13.6671 | 58.4 | 29.6648 | 15.3314 | 58.2 | 29.6749 | 16.9757 | 58 | 29.6567 | 15.4987 | 60.2 | 29.6439 | 13.8154 | 60.4 | 29.6554 | 12.1834 | 60.6 | 29.6553 | 10.4509 | 60.8 | 29.6552 | 8.8154 | 61 | 29.6671 | 7.1845 | 61.2 | 29.654 | 5.5626 | 61.4 | 29.6465 | 3.9468 | 61.6 | 29.6554 | 2.3131 | 61.8 | 29.6534 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.664 | 2.0964 | 59.8 | 29.6615 | 3.7361 | 59.6 | 29.6673 | 5.3506 | 59.4 | 29.653 | 6.9935 | 59.2 | 29.6514 | 8.623 | 59 | 29.6531 | 10.2277 | 58.8 | 29.65 | 11.9441 | 58.6 | 29.6857 | 13.6671 | 58.4 | 29.6731 | 15.3313 | 58.2 | 29.6832 | 16.9757 | 58 | 29.6651 | 15.4985 | 60.2 | 29.6522 | 13.8155 | 60.4 | 29.6638 | 12.1834 | 60.6 | 29.6636 | 10.4506 | 60.8 | 29.6635 | 8.8151 | 61 | 29.6754 | 7.1843 | 61.2 | 29.6624 | 5.5622 | 61.4 | 29.6548 | 3.9468 | 61.6 | 29.6637 | 2.3131 | 61.8 | 29.6617 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.6723 | 2.0964 | 59.8 | 29.6698 | 3.7361 | 59.6 | 29.6756 | 5.3508 | 59.4 | 29.6613 | 6.9934 | 59.2 | 29.6597 | 8.623 | 59 | 29.6614 | 10.2277 | 58.8 | 29.6583 | 11.9438 | 58.6 | 29.6941 | 13.6671 | 58.4 | 29.6814 | 15.3313 | 58.2 | 29.6917 | 16.9757 | 58 | 29.6734 | 15.4982 | 60.2 | 29.6606 | 13.8156 | 60.4 | 29.6721 | 12.1834 | 60.6 | 29.672 | 10.4504 | 60.8 | 29.6719 | 8.8148 | 61 | 29.6837 | 7.1841 | 61.2 | 29.6707 | 5.5619 | 61.4 | 29.6631 | 3.9468 | 61.6 | 29.672 | 2.3131 | 61.8 | 29.6701 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.6806 | 2.0964 | 59.8 | 29.6782 | 3.7361 | 59.6 | 29.684 | 5.3509 | 59.4 | 29.6697 | 6.9934 | 59.2 | 29.668 | 8.6231 | 59 | 29.6698 | 10.2277 | 58.8 | 29.6666 | 11.9436 | 58.6 | 29.7024 | 13.6671 | 58.4 | 29.6898 | 15.3313 | 58.2 | 29.7 | 16.9757 | 58 | 29.6817 | 15.498 | 60.2 | 29.6689 | 13.8157 | 60.4 | 29.6804 | 12.1834 | 60.6 | 29.6803 | 10.4502 | 60.8 | 29.6802 | 8.8145 | 61 | 29.6921 | 7.1838 | 61.2 | 29.679 | 5.5615 | 61.4 | 29.6715 | 3.9467 | 61.6 | 29.6804 | 2.3131 | 61.8 | 29.6784 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.689 | 2.0964 | 59.8 | 29.6865 | 3.7361 | 59.6 | 29.6923 | 5.3511 | 59.4 | 29.678 | 6.9933 | 59.2 | 29.6763 | 8.6232 | 59 | 29.6781 | 10.2277 | 58.8 | 29.675 | 11.9433 | 58.6 | 29.7107 | 13.6671 | 58.4 | 29.6981 | 15.3313 | 58.2 | 29.7083 | 16.9757 | 58 | 29.69 | 15.4977 | 60.2 | 29.6772 | 13.8158 | 60.4 | 29.6888 | 12.1834 | 60.6 | 29.6886 | 10.45 | 60.8 | 29.6886 | 8.8143 | 61 | 29.7004 | 7.1836 | 61.2 | 29.6874 | 5.5611 | 61.4 | 29.6798 | 3.9466 | 61.6 | 29.6887 | 2.313 | 61.8 | 29.6867 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.6973 | 2.0964 | 59.8 | 29.6949 | 3.7361 | 59.6 | 29.7007 | 5.3513 | 59.4 | 29.6863 | 6.9932 | 59.2 | 29.6847 | 8.6233 | 59 | 29.6864 | 10.2277 | 58.8 | 29.6833 | 11.943 | 58.6 | 29.719 | 13.6671 | 58.4 | 29.7064 | 15.3313 | 58.2 | 29.7167 | 16.9757 | 58 | 29.6984 | 15.4974 | 60.2 | 29.6856 | 13.8159 | 60.4 | 29.6971 | 12.1834 | 60.6 | 29.6969 | 10.4497 | 60.8 | 29.6969 | 8.814 | 61 | 29.7087 | 7.1834 | 61.2 | 29.6957 | 5.5608 | 61.4 | 29.6882 | 3.9465 | 61.6 | 29.697 | 2.3129 | 61.8 | 29.6951 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.7056 | 2.0964 | 59.8 | 29.7032 | 3.7361 | 59.6 | 29.709 | 5.3514 | 59.4 | 29.6947 | 6.9931 | 59.2 | 29.693 | 8.6232 | 59 | 29.6947 | 10.2276 | 58.8 | 29.6916 | 11.9428 | 58.6 | 29.7274 | 13.6671 | 58.4 | 29.7147 | 15.3313 | 58.2 | 29.725 | 16.9757 | 58 | 29.7067 | 15.4972 | 60.2 | 29.6939 | 13.816 | 60.4 | 29.7054 | 12.1834 | 60.6 | 29.7053 | 10.4495 | 60.8 | 29.7052 | 8.8137 | 61 | 29.7171 | 7.1833 | 61.2 | 29.704 | 5.5604 | 61.4 | 29.6965 | 3.9464 | 61.6 | 29.7054 | 2.3128 | 61.8 | 29.7034 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.714 | 2.0964 | 59.8 | 29.7115 | 3.7361 | 59.6 | 29.7173 | 5.3516 | 59.4 | 29.703 | 6.9931 | 59.2 | 29.7013 | 8.6231 | 59 | 29.7031 | 10.2276 | 58.8 | 29.7 | 11.9425 | 58.6 | 29.7357 | 13.6671 | 58.4 | 29.7231 | 15.3314 | 58.2 | 29.7333 | 16.9757 | 58 | 29.715 | 15.497 | 60.2 | 29.7022 | 13.8161 | 60.4 | 29.7137 | 12.1834 | 60.6 | 29.7136 | 10.4492 | 60.8 | 29.7136 | 8.8134 | 61 | 29.7254 | 7.1833 | 61.2 | 29.7124 | 5.5601 | 61.4 | 29.7048 | 3.9463 | 61.6 | 29.7137 | 2.3127 | 61.8 | 29.7117 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.7223 | 2.0964 | 59.8 | 29.7199 | 3.7361 | 59.6 | 29.7257 | 5.3518 | 59.4 | 29.7113 | 6.993 | 59.2 | 29.7097 | 8.623 | 59 | 29.7114 | 10.2276 | 58.8 | 29.7083 | 11.9422 | 58.6 | 29.744 | 13.6671 | 58.4 | 29.7314 | 15.3315 | 58.2 | 29.7416 | 16.9757 | 58 | 29.7234 | 15.4968 | 60.2 | 29.7106 | 13.8162 | 60.4 | 29.7221 | 12.1834 | 60.6 | 29.722 | 10.449 | 60.8 | 29.7219 | 8.8131 | 61 | 29.7337 | 7.1832 | 61.2 | 29.7207 | 5.5597 | 61.4 | 29.7132 | 3.9461 | 61.6 | 29.722 | 2.3127 | 61.8 | 29.7201 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.7306 | 2.0964 | 59.8 | 29.7282 | 3.7361 | 59.6 | 29.734 | 5.3519 | 59.4 | 29.7197 | 6.9929 | 59.2 | 29.718 | 8.6229 | 59 | 29.7197 | 10.2276 | 58.8 | 29.7166 | 11.9419 | 58.6 | 29.7524 | 13.6671 | 58.4 | 29.7397 | 15.3316 | 58.2 | 29.75 | 16.9757 | 58 | 29.7317 | 15.4966 | 60.2 | 29.7189 | 13.8164 | 60.4 | 29.7304 | 12.1834 | 60.6 | 29.7303 | 10.4487 | 60.8 | 29.7303 | 8.8128 | 61 | 29.7421 | 7.1831 | 61.2 | 29.7291 | 5.5594 | 61.4 | 29.7215 | 3.9461 | 61.6 | 29.7303 | 2.3126 | 61.8 | 29.7284 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.739 | 2.0964 | 59.8 | 29.7365 | 3.7362 | 59.6 | 29.7423 | 5.3521 | 59.4 | 29.728 | 6.9928 | 59.2 | 29.7263 | 8.6228 | 59 | 29.7281 | 10.2275 | 58.8 | 29.7249 | 11.9416 | 58.6 | 29.7607 | 13.6672 | 58.4 | 29.7482 | 15.3317 | 58.2 | 29.7583 | 16.9757 | 58 | 29.74 | 15.4963 | 60.2 | 29.7272 | 13.8165 | 60.4 | 29.7387 | 12.1834 | 60.6 | 29.7386 | 10.4485 | 60.8 | 29.7386 | 8.8125 | 61 | 29.7504 | 7.1831 | 61.2 | 29.7374 | 5.559 | 61.4 | 29.7298 | 3.946 | 61.6 | 29.7387 | 2.3125 | 61.8 | 29.7367 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 29.7473 | 2.0964 | 59.8 | 29.7449 | 3.7362 | 59.6 | 29.7507 | 5.3523 | 59.4 | 29.7363 | 6.9927 | 59.2 | 29.7347 | 8.6227 | 59 | 29.7364 | 10.2275 | 58.8 | 29.7333 | 11.9414 | 58.6 | 29.769 | 13.6672 | 58.4 | 29.7565 | 15.3318 | 58.2 | 29.7666 | 16.9757 | 58 | 29.7484 | 15.4961 | 60.2 | 29.7356 | 13.8167 | 60.4 | 29.7471 | 12.1833 | 60.6 | 29.7469 | 10.4483 | 60.8 | 29.7469 | 8.8123 | 61 | 29.7588 | 7.183 | 61.2 | 29.7457 | 5.5587 | 61.4 | 29.7382 | 3.9459 | 61.6 | 29.747 | 2.3124 | 61.8 | 29.7451 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.7556 | 2.0964 | 59.8 | 29.7532 | 3.7362 | 59.6 | 29.759 | 5.3525 | 59.4 | 29.7446 | 6.9927 | 59.2 | 29.743 | 8.6226 | 59 | 29.7447 | 10.2275 | 58.8 | 29.7416 | 11.9411 | 58.6 | 29.7773 | 13.6672 | 58.4 | 29.7648 | 15.3318 | 58.2 | 29.775 | 16.9757 | 58 | 29.7567 | 15.4959 | 60.2 | 29.7439 | 13.8168 | 60.4 | 29.7554 | 12.1833 | 60.6 | 29.7553 | 10.448 | 60.8 | 29.7553 | 8.812 | 61 | 29.7671 | 7.1829 | 61.2 | 29.7541 | 5.5583 | 61.4 | 29.7465 | 3.9458 | 61.6 | 29.7553 | 2.3123 | 61.8 | 29.7534 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.764 | 2.0964 | 59.8 | 29.7616 | 3.7362 | 59.6 | 29.7673 | 5.3527 | 59.4 | 29.753 | 6.9927 | 59.2 | 29.7513 | 8.6225 | 59 | 29.7531 | 10.2274 | 58.8 | 29.7499 | 11.9408 | 58.6 | 29.7858 | 13.6672 | 58.4 | 29.7731 | 15.3319 | 58.2 | 29.7833 | 16.9756 | 58 | 29.765 | 15.4957 | 60.2 | 29.7522 | 13.8169 | 60.4 | 29.7637 | 12.1833 | 60.6 | 29.7636 | 10.4478 | 60.8 | 29.7636 | 8.8117 | 61 | 29.7754 | 7.1828 | 61.2 | 29.7624 | 5.5579 | 61.4 | 29.7548 | 3.9457 | 61.6 | 29.7637 | 2.3122 | 61.8 | 29.7617 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 29.7723 | 2.0964 | 59.8 | 29.7699 | 3.7362 | 59.6 | 29.7757 | 5.3529 | 59.4 | 29.7613 | 6.9926 | 59.2 | 29.7597 | 8.6224 | 59 | 29.7614 | 10.2274 | 58.8 | 29.7583 | 11.9405 | 58.6 | 29.7941 | 13.6672 | 58.4 | 29.7815 | 15.332 | 58.2 | 29.7916 | 16.9756 | 58 | 29.7734 | 15.4954 | 60.2 | 29.7606 | 13.817 | 60.4 | 29.7721 | 12.1833 | 60.6 | 29.772 | 10.4476 | 60.8 | 29.772 | 8.8114 | 61 | 29.7838 | 7.1828 | 61.2 | 29.7708 | 5.5575 | 61.4 | 29.7632 | 3.9457 | 61.6 | 29.772 | 2.3121 | 61.8 | 29.7701 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.7806 | 2.0964 | 59.8 | 29.7782 | 3.7362 | 59.6 | 29.784 | 5.3531 | 59.4 | 29.7696 | 6.9926 | 59.2 | 29.768 | 8.6224 | 59 | 29.7697 | 10.2274 | 58.8 | 29.7666 | 11.9402 | 58.6 | 29.8024 | 13.6672 | 58.4 | 29.7898 | 15.3322 | 58.2 | 29.8 | 16.9755 | 58 | 29.7817 | 15.4952 | 60.2 | 29.7689 | 13.8171 | 60.4 | 29.7804 | 12.1833 | 60.6 | 29.7803 | 10.4474 | 60.8 | 29.7803 | 8.8111 | 61 | 29.7921 | 7.1827 | 61.2 | 29.7791 | 5.5572 | 61.4 | 29.7715 | 3.9456 | 61.6 | 29.7803 | 2.312 | 61.8 | 29.7784 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.7889 | 2.0964 | 59.8 | 29.7866 | 3.7362 | 59.6 | 29.7924 | 5.3533 | 59.4 | 29.7779 | 6.9925 | 59.2 | 29.7763 | 8.6223 | 59 | 29.7781 | 10.2273 | 58.8 | 29.7749 | 11.9399 | 58.6 | 29.8108 | 13.6672 | 58.4 | 29.7981 | 15.3323 | 58.2 | 29.8083 | 16.9755 | 58 | 29.79 | 15.4949 | 60.2 | 29.7772 | 13.8172 | 60.4 | 29.7887 | 12.1833 | 60.6 | 29.7886 | 10.4471 | 60.8 | 29.7887 | 8.8108 | 61 | 29.8004 | 7.1826 | 61.2 | 29.7874 | 5.5568 | 61.4 | 29.7798 | 3.9456 | 61.6 | 29.7887 | 2.3119 | 61.8 | 29.7867 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 29.7973 | 2.0964 | 59.8 | 29.7949 | 3.7362 | 59.6 | 29.8007 | 5.3535 | 59.4 | 29.7863 | 6.9925 | 59.2 | 29.7847 | 8.6222 | 59 | 29.7864 | 10.2273 | 58.8 | 29.7833 | 11.9396 | 58.6 | 29.8191 | 13.6672 | 58.4 | 29.8065 | 15.3324 | 58.2 | 29.8167 | 16.9755 | 58 | 29.7984 | 15.4947 | 60.2 | 29.7856 | 13.8171 | 60.4 | 29.7971 | 12.1833 | 60.6 | 29.797 | 10.4469 | 60.8 | 29.797 | 8.8108 | 61 | 29.8088 | 7.1825 | 61.2 | 29.7958 | 5.5564 | 61.4 | 29.7881 | 3.9455 | 61.6 | 29.797 | 2.3118 | 61.8 | 29.7951 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.8056 | 2.0964 | 59.8 | 29.8032 | 3.7363 | 59.6 | 29.809 | 5.3537 | 59.4 | 29.7946 | 6.9923 | 59.2 | 29.793 | 8.6221 | 59 | 29.7947 | 10.2273 | 58.8 | 29.7916 | 11.9393 | 58.6 | 29.8274 | 13.6672 | 58.4 | 29.8148 | 15.3325 | 58.2 | 29.825 | 16.9754 | 58 | 29.8067 | 15.4943 | 60.2 | 29.7939 | 13.817 | 60.4 | 29.8054 | 12.1833 | 60.6 | 29.8053 | 10.4467 | 60.8 | 29.8053 | 8.8107 | 61 | 29.8171 | 7.1825 | 61.2 | 29.8041 | 5.5561 | 61.4 | 29.7965 | 3.9455 | 61.6 | 29.8053 | 2.3117 | 61.8 | 29.8034 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.8139 | 2.0964 | 59.8 | 29.8116 | 3.7363 | 59.6 | 29.8174 | 5.3539 | 59.4 | 29.8029 | 6.992 | 59.2 | 29.8013 | 8.622 | 59 | 29.8031 | 10.2272 | 58.8 | 29.7999 | 11.939 | 58.6 | 29.8357 | 13.6672 | 58.4 | 29.8231 | 15.3327 | 58.2 | 29.8334 | 16.9754 | 58 | 29.815 | 15.4939 | 60.2 | 29.8022 | 13.8169 | 60.4 | 29.8137 | 12.1834 | 60.6 | 29.8136 | 10.4465 | 60.8 | 29.8137 | 8.8106 | 61 | 29.8255 | 7.1824 | 61.2 | 29.8124 | 5.5557 | 61.4 | 29.8048 | 3.9454 | 61.6 | 29.8137 | 2.3117 | 61.8 | 29.8117 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 29.8223 | 2.0964 | 59.8 | 29.8199 | 3.7363 | 59.6 | 29.8257 | 5.3541 | 59.4 | 29.8112 | 6.9918 | 59.2 | 29.8097 | 8.622 | 59 | 29.8114 | 10.2272 | 58.8 | 29.8083 | 11.9387 | 58.6 | 29.8441 | 13.6672 | 58.4 | 29.8314 | 15.3328 | 58.2 | 29.8417 | 16.9754 | 58 | 29.8234 | 15.4935 | 60.2 | 29.8106 | 13.8168 | 60.4 | 29.822 | 12.1834 | 60.6 | 29.822 | 10.4463 | 60.8 | 29.822 | 8.8106 | 61 | 29.8338 | 7.1823 | 61.2 | 29.8208 | 5.5553 | 61.4 | 29.8132 | 3.9454 | 61.6 | 29.822 | 2.3116 | 61.8 | 29.8201 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.8306 | 2.0964 | 59.8 | 29.8283 | 3.7363 | 59.6 | 29.834 | 5.3543 | 59.4 | 29.8196 | 6.9916 | 59.2 | 29.818 | 8.6219 | 59 | 29.8197 | 10.2271 | 58.8 | 29.8166 | 11.9383 | 58.6 | 29.8524 | 13.6672 | 58.4 | 29.8398 | 15.3329 | 58.2 | 29.85 | 16.9753 | 58 | 29.8317 | 15.4931 | 60.2 | 29.8189 | 13.8167 | 60.4 | 29.8304 | 12.1834 | 60.6 | 29.8303 | 10.4461 | 60.8 | 29.8304 | 8.8105 | 61 | 29.8421 | 7.1822 | 61.2 | 29.8291 | 5.555 | 61.4 | 29.8215 | 3.9453 | 61.6 | 29.8303 | 2.3115 | 61.8 | 29.8284 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 29.8389 | 2.0964 | 59.8 | 29.8366 | 3.7363 | 59.6 | 29.8424 | 5.3545 | 59.4 | 29.8279 | 6.9914 | 59.2 | 29.8263 | 8.6218 | 59 | 29.828 | 10.2271 | 58.8 | 29.8249 | 11.9379 | 58.6 | 29.8607 | 13.6673 | 58.4 | 29.8481 | 15.333 | 58.2 | 29.8584 | 16.9753 | 58 | 29.84 | 15.4927 | 60.2 | 29.8272 | 13.8166 | 60.4 | 29.8387 | 12.1834 | 60.6 | 29.8386 | 10.4458 | 60.8 | 29.8387 | 8.8105 | 61 | 29.8505 | 7.1822 | 61.2 | 29.8375 | 5.5546 | 61.4 | 29.8298 | 3.9453 | 61.6 | 29.8387 | 2.3114 | 61.8 | 29.8367 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.8473 | 2.0964 | 59.8 | 29.8449 | 3.7363 | 59.6 | 29.8507 | 5.3547 | 59.4 | 29.8362 | 6.9912 | 59.2 | 29.8347 | 8.6217 | 59 | 29.8364 | 10.2271 | 58.8 | 29.8333 | 11.9375 | 58.6 | 29.8691 | 13.6674 | 58.4 | 29.8564 | 15.3331 | 58.2 | 29.8667 | 16.9753 | 58 | 29.8484 | 15.4922 | 60.2 | 29.8356 | 13.8165 | 60.4 | 29.847 | 12.1834 | 60.6 | 29.847 | 10.4456 | 60.8 | 29.847 | 8.8104 | 61 | 29.8588 | 7.1821 | 61.2 | 29.8458 | 5.5543 | 61.4 | 29.8382 | 3.9452 | 61.6 | 29.847 | 2.3113 | 61.8 | 29.8451 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 29.8556 | 2.0964 | 59.8 | 29.8533 | 3.7363 | 59.6 | 29.8591 | 5.3549 | 59.4 | 29.8446 | 6.991 | 59.2 | 29.843 | 8.6217 | 59 | 29.8447 | 10.2271 | 58.8 | 29.8416 | 11.9371 | 58.6 | 29.8774 | 13.6675 | 58.4 | 29.8649 | 15.3331 | 58.2 | 29.875 | 16.9753 | 58 | 29.8567 | 15.4918 | 60.2 | 29.8439 | 13.8164 | 60.4 | 29.8554 | 12.1834 | 60.6 | 29.8553 | 10.4454 | 60.8 | 29.8554 | 8.8104 | 61 | 29.8671 | 7.182 | 61.2 | 29.8541 | 5.554 | 61.4 | 29.8465 | 3.9452 | 61.6 | 29.8553 | 2.3112 | 61.8 | 29.8534 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.8639 | 2.0964 | 59.8 | 29.8616 | 3.7363 | 59.6 | 29.8674 | 5.3551 | 59.4 | 29.8529 | 6.9907 | 59.2 | 29.8513 | 8.6216 | 59 | 29.853 | 10.2271 | 58.8 | 29.8499 | 11.9365 | 58.6 | 29.8857 | 13.6676 | 58.4 | 29.8732 | 15.3331 | 58.2 | 29.8834 | 16.9752 | 58 | 29.865 | 15.4914 | 60.2 | 29.8522 | 13.8164 | 60.4 | 29.8637 | 12.1835 | 60.6 | 29.8636 | 10.4452 | 60.8 | 29.8637 | 8.8103 | 61 | 29.8755 | 7.1819 | 61.2 | 29.8625 | 5.5536 | 61.4 | 29.8548 | 3.9451 | 61.6 | 29.8636 | 2.3111 | 61.8 | 29.8617 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.8722 | 2.0964 | 59.8 | 29.8699 | 3.7363 | 59.6 | 29.8757 | 5.3553 | 59.4 | 29.8612 | 6.9905 | 59.2 | 29.8597 | 8.6216 | 59 | 29.8614 | 10.2271 | 58.8 | 29.8582 | 11.9359 | 58.6 | 29.894 | 13.6678 | 58.4 | 29.8815 | 15.3332 | 58.2 | 29.8917 | 16.9752 | 58 | 29.8733 | 15.4909 | 60.2 | 29.8606 | 13.8164 | 60.4 | 29.872 | 12.1835 | 60.6 | 29.872 | 10.445 | 60.8 | 29.8721 | 8.8103 | 61 | 29.8838 | 7.1819 | 61.2 | 29.8708 | 5.5533 | 61.4 | 29.8632 | 3.9451 | 61.6 | 29.872 | 2.3111 | 61.8 | 29.8701 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 29.8806 | 2.0964 | 59.8 | 29.8783 | 3.7363 | 59.6 | 29.8841 | 5.3556 | 59.4 | 29.8695 | 6.9903 | 59.2 | 29.868 | 8.6215 | 59 | 29.8697 | 10.227 | 58.8 | 29.8666 | 11.9353 | 58.6 | 29.9025 | 13.6679 | 58.4 | 29.8899 | 15.3332 | 58.2 | 29.9 | 16.9752 | 58 | 29.8817 | 15.4904 | 60.2 | 29.8689 | 13.8165 | 60.4 | 29.8803 | 12.1835 | 60.6 | 29.8803 | 10.4447 | 60.8 | 29.8804 | 8.8103 | 61 | 29.8922 | 7.1818 | 61.2 | 29.8792 | 5.5529 | 61.4 | 29.8715 | 3.945 | 61.6 | 29.8803 | 2.311 | 61.8 | 29.8784 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.8889 | 2.0963 | 59.8 | 29.8866 | 3.7363 | 59.6 | 29.8924 | 5.3558 | 59.4 | 29.8779 | 6.9901 | 59.2 | 29.8763 | 8.6214 | 59 | 29.878 | 10.227 | 58.8 | 29.8749 | 11.9347 | 58.6 | 29.9108 | 13.668 | 58.4 | 29.8982 | 15.3332 | 58.2 | 29.9083 | 16.9752 | 58 | 29.89 | 15.4901 | 60.2 | 29.8772 | 13.8165 | 60.4 | 29.8887 | 12.1835 | 60.6 | 29.8886 | 10.4445 | 60.8 | 29.8887 | 8.8103 | 61 | 29.9005 | 7.1817 | 61.2 | 29.8875 | 5.5526 | 61.4 | 29.8798 | 3.945 | 61.6 | 29.8886 | 2.3109 | 61.8 | 29.8867 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 29.8972 | 2.0963 | 59.8 | 29.895 | 3.7363 | 59.6 | 29.9007 | 5.356 | 59.4 | 29.8862 | 6.9899 | 59.2 | 29.8847 | 8.6214 | 59 | 29.8864 | 10.227 | 58.8 | 29.8832 | 11.9341 | 58.6 | 29.9191 | 13.6682 | 58.4 | 29.9065 | 15.3333 | 58.2 | 29.9167 | 16.9751 | 58 | 29.8983 | 15.4897 | 60.2 | 29.8856 | 13.8163 | 60.4 | 29.897 | 12.1836 | 60.6 | 29.897 | 10.4443 | 60.8 | 29.8971 | 8.8103 | 61 | 29.9088 | 7.1817 | 61.2 | 29.8958 | 5.5522 | 61.4 | 29.8882 | 3.9449 | 61.6 | 29.897 | 2.3108 | 61.8 | 29.8951 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.9056 | 2.0963 | 59.8 | 29.9033 | 3.7363 | 59.6 | 29.9091 | 5.356 | 59.4 | 29.8945 | 6.9897 | 59.2 | 29.893 | 8.6214 | 59 | 29.8947 | 10.2269 | 58.8 | 29.8916 | 11.9335 | 58.6 | 29.9274 | 13.6683 | 58.4 | 29.9148 | 15.3333 | 58.2 | 29.925 | 16.9751 | 58 | 29.9067 | 15.4894 | 60.2 | 29.8939 | 13.8162 | 60.4 | 29.9053 | 12.1836 | 60.6 | 29.9053 | 10.4441 | 60.8 | 29.9054 | 8.8103 | 61 | 29.9172 | 7.1816 | 61.2 | 29.9042 | 5.5519 | 61.4 | 29.8965 | 3.9449 | 61.6 | 29.9053 | 2.3108 | 61.8 | 29.9034 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 29.9139 | 2.0963 | 59.8 | 29.9116 | 3.7363 | 59.6 | 29.9174 | 5.356 | 59.4 | 29.9029 | 6.9895 | 59.2 | 29.9013 | 8.6213 | 59 | 29.903 | 10.2269 | 58.8 | 29.8999 | 11.933 | 58.6 | 29.9358 | 13.6684 | 58.4 | 29.9232 | 15.3334 | 58.2 | 29.9333 | 16.9751 | 58 | 29.915 | 15.489 | 60.2 | 29.9022 | 13.816 | 60.4 | 29.9137 | 12.1836 | 60.6 | 29.9136 | 10.4439 | 60.8 | 29.9138 | 8.8104 | 61 | 29.9255 | 7.1815 | 61.2 | 29.9125 | 5.5516 | 61.4 | 29.9048 | 3.9449 | 61.6 | 29.9136 | 2.3107 | 61.8 | 29.9117 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 29.9222 | 2.0963 | 59.8 | 29.92 | 3.7363 | 59.6 | 29.9258 | 5.3561 | 59.4 | 29.9112 | 6.9893 | 59.2 | 29.9097 | 8.6213 | 59 | 29.9114 | 10.2268 | 58.8 | 29.9082 | 11.9324 | 58.6 | 29.9441 | 13.6685 | 58.4 | 29.9315 | 15.3335 | 58.2 | 29.9418 | 16.9751 | 58 | 29.9233 | 15.4886 | 60.2 | 29.9106 | 13.8158 | 60.4 | 29.922 | 12.1836 | 60.6 | 29.922 | 10.4437 | 60.8 | 29.9221 | 8.8104 | 61 | 29.9338 | 7.1815 | 61.2 | 29.9208 | 5.5512 | 61.4 | 29.9131 | 3.9448 | 61.6 | 29.922 | 2.3106 | 61.8 | 29.92 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 29.9306 | 2.0963 | 59.8 | 29.9283 | 3.7363 | 59.6 | 29.9341 | 5.3561 | 59.4 | 29.9195 | 6.9891 | 59.2 | 29.918 | 8.6213 | 59 | 29.9197 | 10.2268 | 58.8 | 29.9166 | 11.9318 | 58.6 | 29.9524 | 13.6687 | 58.4 | 29.9398 | 15.3335 | 58.2 | 29.9501 | 16.9751 | 58 | 29.9317 | 15.4882 | 60.2 | 29.9189 | 13.8156 | 60.4 | 29.9303 | 12.1837 | 60.6 | 29.9303 | 10.4434 | 60.8 | 29.9305 | 8.8104 | 61 | 29.9422 | 7.1814 | 61.2 | 29.9292 | 5.5509 | 61.4 | 29.9215 | 3.9446 | 61.6 | 29.9303 | 2.3105 | 61.8 | 29.9284 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 29.9389 | 2.0963 | 59.8 | 29.9366 | 3.7363 | 59.6 | 29.9424 | 5.356 | 59.4 | 29.9278 | 6.9888 | 59.2 | 29.9263 | 8.6211 | 59 | 29.928 | 10.2267 | 58.8 | 29.9249 | 11.9312 | 58.6 | 29.9608 | 13.6688 | 58.4 | 29.9482 | 15.3336 | 58.2 | 29.9584 | 16.975 | 58 | 29.94 | 15.4879 | 60.2 | 29.9272 | 13.8154 | 60.4 | 29.9387 | 12.1837 | 60.6 | 29.9386 | 10.4432 | 60.8 | 29.9388 | 8.8104 | 61 | 29.9505 | 7.1814 | 61.2 | 29.9375 | 5.5506 | 61.4 | 29.9298 | 3.9443 | 61.6 | 29.9386 | 2.3104 | 61.8 | 29.9367 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 29.9472 | 2.0963 | 59.8 | 29.945 | 3.7363 | 59.6 | 29.9508 | 5.3559 | 59.4 | 29.9362 | 6.9886 | 59.2 | 29.9346 | 8.6209 | 59 | 29.9364 | 10.2267 | 58.8 | 29.9332 | 11.9306 | 58.6 | 29.9691 | 13.6689 | 58.4 | 29.9565 | 15.3336 | 58.2 | 29.9668 | 16.975 | 58 | 29.9483 | 15.4876 | 60.2 | 29.9356 | 13.8155 | 60.4 | 29.947 | 12.1837 | 60.6 | 29.947 | 10.4432 | 60.8 | 29.9471 | 8.8104 | 61 | 29.9588 | 7.1813 | 61.2 | 29.9459 | 5.5503 | 61.4 | 29.9382 | 3.9441 | 61.6 | 29.947 | 2.3103 | 61.8 | 29.945 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 29.9555 | 2.0963 | 59.8 | 29.9533 | 3.7363 | 59.6 | 29.9591 | 5.3558 | 59.4 | 29.9445 | 6.9884 | 59.2 | 29.943 | 8.6208 | 59 | 29.9447 | 10.2266 | 58.8 | 29.9415 | 11.93 | 58.6 | 29.9774 | 13.669 | 58.4 | 29.9648 | 15.3337 | 58.2 | 29.9751 | 16.975 | 58 | 29.9567 | 15.4874 | 60.2 | 29.9439 | 13.8155 | 60.4 | 29.9553 | 12.1837 | 60.6 | 29.9553 | 10.4432 | 60.8 | 29.9555 | 8.8104 | 61 | 29.9672 | 7.1813 | 61.2 | 29.9542 | 5.5501 | 61.4 | 29.9465 | 3.9439 | 61.6 | 29.9553 | 2.3102 | 61.8 | 29.9534 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 29.9639 | 2.0963 | 59.8 | 29.9617 | 3.7363 | 59.6 | 29.9674 | 5.3557 | 59.4 | 29.9528 | 6.9882 | 59.2 | 29.9513 | 8.6206 | 59 | 29.953 | 10.2266 | 58.8 | 29.9499 | 11.9295 | 58.6 | 29.9857 | 13.6692 | 58.4 | 29.9731 | 15.3338 | 58.2 | 29.9834 | 16.975 | 58 | 29.965 | 15.4871 | 60.2 | 29.9522 | 13.8154 | 60.4 | 29.9637 | 12.1837 | 60.6 | 29.9636 | 10.4432 | 60.8 | 29.9638 | 8.8104 | 61 | 29.9755 | 7.1812 | 61.2 | 29.9626 | 5.55 | 61.4 | 29.9548 | 3.9437 | 61.6 | 29.9636 | 2.3101 | 61.8 | 29.9617 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 29.9722 | 2.0963 | 59.8 | 29.97 | 3.7363 | 59.6 | 29.9758 | 5.3555 | 59.4 | 29.9612 | 6.9879 | 59.2 | 29.9597 | 8.6204 | 59 | 29.9614 | 10.2265 | 58.8 | 29.9582 | 11.9289 | 58.6 | 29.9941 | 13.6693 | 58.4 | 29.9816 | 15.3338 | 58.2 | 29.9917 | 16.9749 | 58 | 29.9733 | 15.4867 | 60.2 | 29.9606 | 13.8153 | 60.4 | 29.972 | 12.1837 | 60.6 | 29.972 | 10.4432 | 60.8 | 29.9722 | 8.8104 | 61 | 29.9838 | 7.1812 | 61.2 | 29.9709 | 5.5499 | 61.4 | 29.9632 | 3.9434 | 61.6 | 29.972 | 2.31 | 61.8 | 29.97 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 29.9805 | 2.0963 | 59.8 | 29.9783 | 3.7363 | 59.6 | 29.9841 | 5.3554 | 59.4 | 29.9695 | 6.9877 | 59.2 | 29.968 | 8.6203 | 59 | 29.9697 | 10.2264 | 58.8 | 29.9665 | 11.9283 | 58.6 | 30.0024 | 13.6694 | 58.4 | 29.9899 | 15.3339 | 58.2 | 30.0001 | 16.9749 | 58 | 29.9817 | 15.4864 | 60.2 | 29.9689 | 13.8151 | 60.4 | 29.9803 | 12.1837 | 60.6 | 29.9803 | 10.4432 | 60.8 | 29.9805 | 8.8105 | 61 | 29.9922 | 7.1811 | 61.2 | 29.9792 | 5.5497 | 61.4 | 29.9715 | 3.9432 | 61.6 | 29.9803 | 2.3099 | 61.8 | 29.9784 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 29.9889 | 2.0963 | 59.8 | 29.9867 | 3.7363 | 59.6 | 29.9925 | 5.3553 | 59.4 | 29.9778 | 6.9875 | 59.2 | 29.9763 | 8.6201 | 59 | 29.978 | 10.2264 | 58.8 | 29.9749 | 11.9278 | 58.6 | 30.0107 | 13.6695 | 58.4 | 29.9982 | 15.334 | 58.2 | 30.0084 | 16.9749 | 58 | 29.99 | 15.4861 | 60.2 | 29.9772 | 13.8149 | 60.4 | 29.9886 | 12.1837 | 60.6 | 29.9886 | 10.4432 | 60.8 | 29.9888 | 8.8105 | 61 | 30.0005 | 7.1811 | 61.2 | 29.9875 | 5.5496 | 61.4 | 29.9798 | 3.943 | 61.6 | 29.9886 | 2.3098 | 61.8 | 29.9867 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 29.9972 | 2.0963 | 59.8 | 29.995 | 3.7363 | 59.6 | 30.0008 | 5.3552 | 59.4 | 29.9861 | 6.9872 | 59.2 | 29.9846 | 8.6199 | 59 | 29.9864 | 10.2263 | 58.8 | 29.9832 | 11.9272 | 58.6 | 30.0192 | 13.6696 | 58.4 | 30.0066 | 15.3341 | 58.2 | 30.0167 | 16.9749 | 58 | 29.9983 | 15.4857 | 60.2 | 29.9856 | 13.8148 | 60.4 | 29.997 | 12.1838 | 60.6 | 29.997 | 10.4432 | 60.8 | 29.9972 | 8.8105 | 61 | 30.0089 | 7.1811 | 61.2 | 29.9959 | 5.5494 | 61.4 | 29.9882 | 3.9428 | 61.6 | 29.9969 | 2.3097 | 61.8 | 29.9951 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.0055 | 2.0963 | 59.8 | 30.0033 | 3.7362 | 59.6 | 30.0091 | 5.3551 | 59.4 | 29.9945 | 6.987 | 59.2 | 29.993 | 8.6197 | 59 | 29.9947 | 10.2263 | 58.8 | 29.9915 | 11.9266 | 58.6 | 30.0275 | 13.6696 | 58.4 | 30.0149 | 15.3342 | 58.2 | 30.0251 | 16.9748 | 58 | 30.0067 | 15.4854 | 60.2 | 29.9939 | 13.8146 | 60.4 | 30.0053 | 12.1838 | 60.6 | 30.0053 | 10.4432 | 60.8 | 30.0055 | 8.8106 | 61 | 30.0172 | 7.1811 | 61.2 | 30.0042 | 5.5493 | 61.4 | 29.9965 | 3.9426 | 61.6 | 30.0053 | 2.3096 | 61.8 | 30.0034 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.0139 | 2.0963 | 59.8 | 30.0117 | 3.7362 | 59.6 | 30.0175 | 5.355 | 59.4 | 30.0028 | 6.9868 | 59.2 | 30.0013 | 8.6195 | 59 | 30.003 | 10.2262 | 58.8 | 29.9998 | 11.9261 | 58.6 | 30.0358 | 13.6697 | 58.4 | 30.0232 | 15.3343 | 58.2 | 30.0334 | 16.9748 | 58 | 30.015 | 15.4851 | 60.2 | 30.0022 | 13.8144 | 60.4 | 30.0136 | 12.1838 | 60.6 | 30.0136 | 10.4431 | 60.8 | 30.0139 | 8.8106 | 61 | 30.0255 | 7.1811 | 61.2 | 30.0126 | 5.5491 | 61.4 | 30.0048 | 3.9423 | 61.6 | 30.0136 | 2.3095 | 61.8 | 30.0117 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.0222 | 2.0963 | 59.8 | 30.02 | 3.7362 | 59.6 | 30.0258 | 5.3549 | 59.4 | 30.0111 | 6.9866 | 59.2 | 30.0096 | 8.6193 | 59 | 30.0114 | 10.2261 | 58.8 | 30.0082 | 11.9255 | 58.6 | 30.0441 | 13.6698 | 58.4 | 30.0315 | 15.3344 | 58.2 | 30.0417 | 16.9748 | 58 | 30.0233 | 15.4851 | 60.2 | 30.0105 | 13.8142 | 60.4 | 30.022 | 12.1838 | 60.6 | 30.022 | 10.4431 | 60.8 | 30.0222 | 8.8106 | 61 | 30.0339 | 7.1811 | 61.2 | 30.0209 | 5.5491 | 61.4 | 30.0132 | 3.9421 | 61.6 | 30.0219 | 2.3094 | 61.8 | 30.0201 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.0305 | 2.0963 | 59.8 | 30.0284 | 3.7362 | 59.6 | 30.0341 | 5.3548 | 59.4 | 30.0195 | 6.9863 | 59.2 | 30.018 | 8.6191 | 59 | 30.0197 | 10.2261 | 58.8 | 30.0165 | 11.925 | 58.6 | 30.0525 | 13.6698 | 58.4 | 30.0399 | 15.3345 | 58.2 | 30.0502 | 16.9748 | 58 | 30.0317 | 15.485 | 60.2 | 30.0189 | 13.8138 | 60.4 | 30.0303 | 12.1838 | 60.6 | 30.0303 | 10.4431 | 60.8 | 30.0305 | 8.8107 | 61 | 30.0422 | 7.1811 | 61.2 | 30.0293 | 5.549 | 61.4 | 30.0215 | 3.9419 | 61.6 | 30.0303 | 2.3093 | 61.8 | 30.0284 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.0388 | 2.0963 | 59.8 | 30.0367 | 3.7362 | 59.6 | 30.0425 | 5.3547 | 59.4 | 30.0278 | 6.9861 | 59.2 | 30.0263 | 8.619 | 59 | 30.028 | 10.2261 | 58.8 | 30.0248 | 11.9244 | 58.6 | 30.0608 | 13.6699 | 58.4 | 30.0482 | 15.3346 | 58.2 | 30.0585 | 16.9748 | 58 | 30.04 | 15.485 | 60.2 | 30.0272 | 13.8135 | 60.4 | 30.0386 | 12.1838 | 60.6 | 30.0387 | 10.4431 | 60.8 | 30.0389 | 8.8107 | 61 | 30.0505 | 7.1811 | 61.2 | 30.0376 | 5.549 | 61.4 | 30.0298 | 3.9416 | 61.6 | 30.0386 | 2.3091 | 61.8 | 30.0367 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.0472 | 2.0963 | 59.8 | 30.045 | 3.7362 | 59.6 | 30.0508 | 5.3546 | 59.4 | 30.0361 | 6.9858 | 59.2 | 30.0346 | 8.6188 | 59 | 30.0363 | 10.226 | 58.8 | 30.0332 | 11.9238 | 58.6 | 30.0691 | 13.6699 | 58.4 | 30.0565 | 15.3347 | 58.2 | 30.0668 | 16.9748 | 58 | 30.0483 | 15.485 | 60.2 | 30.0355 | 13.813 | 60.4 | 30.047 | 12.1838 | 60.6 | 30.047 | 10.443 | 60.8 | 30.0472 | 8.8108 | 61 | 30.0589 | 7.1811 | 61.2 | 30.0459 | 5.5489 | 61.4 | 30.0381 | 3.9414 | 61.6 | 30.047 | 2.309 | 61.8 | 30.045 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.0555 | 2.0963 | 59.8 | 30.0534 | 3.7362 | 59.6 | 30.0592 | 5.3544 | 59.4 | 30.0444 | 6.9856 | 59.2 | 30.043 | 8.6186 | 59 | 30.0447 | 10.226 | 58.8 | 30.0415 | 11.9232 | 58.6 | 30.0775 | 13.67 | 58.4 | 30.0649 | 15.3348 | 58.2 | 30.0751 | 16.9748 | 58 | 30.0566 | 15.4852 | 60.2 | 30.0439 | 13.8126 | 60.4 | 30.0553 | 12.1839 | 60.6 | 30.0553 | 10.443 | 60.8 | 30.0556 | 8.8108 | 61 | 30.0672 | 7.1811 | 61.2 | 30.0543 | 5.5489 | 61.4 | 30.0465 | 3.9412 | 61.6 | 30.0553 | 2.3089 | 61.8 | 30.0534 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.0638 | 2.0963 | 59.8 | 30.0617 | 3.7362 | 59.6 | 30.0675 | 5.3543 | 59.4 | 30.0528 | 6.9853 | 59.2 | 30.0513 | 8.6184 | 59 | 30.053 | 10.2259 | 58.8 | 30.0498 | 11.9229 | 58.6 | 30.0858 | 13.6701 | 58.4 | 30.0732 | 15.3349 | 58.2 | 30.0835 | 16.9748 | 58 | 30.065 | 15.4855 | 60.2 | 30.0522 | 13.8119 | 60.4 | 30.0636 | 12.1839 | 60.6 | 30.0636 | 10.443 | 60.8 | 30.0639 | 8.8108 | 61 | 30.0755 | 7.1811 | 61.2 | 30.0626 | 5.5489 | 61.4 | 30.0548 | 3.9409 | 61.6 | 30.0636 | 2.3088 | 61.8 | 30.0617 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.0722 | 2.0963 | 59.8 | 30.07 | 3.7362 | 59.6 | 30.0758 | 5.3542 | 59.4 | 30.0611 | 6.9851 | 59.2 | 30.0596 | 8.6183 | 59 | 30.0613 | 10.2259 | 58.8 | 30.0582 | 11.9226 | 58.6 | 30.0941 | 13.6702 | 58.4 | 30.0815 | 15.335 | 58.2 | 30.0918 | 16.9749 | 58 | 30.0733 | 15.4857 | 60.2 | 30.0605 | 13.8113 | 60.4 | 30.0719 | 12.184 | 60.6 | 30.072 | 10.4429 | 60.8 | 30.0723 | 8.8109 | 61 | 30.0839 | 7.1811 | 61.2 | 30.071 | 5.5489 | 61.4 | 30.0632 | 3.9407 | 61.6 | 30.072 | 2.3087 | 61.8 | 30.07 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.0805 | 2.0963 | 59.8 | 30.0784 | 3.7362 | 59.6 | 30.0842 | 5.3541 | 59.4 | 30.0694 | 6.9848 | 59.2 | 30.068 | 8.6181 | 59 | 30.0697 | 10.2258 | 58.8 | 30.0665 | 11.9222 | 58.6 | 30.1024 | 13.6702 | 58.4 | 30.0898 | 15.3351 | 58.2 | 30.1001 | 16.9749 | 58 | 30.0816 | 15.4859 | 60.2 | 30.0689 | 13.8106 | 60.4 | 30.0803 | 12.1841 | 60.6 | 30.0803 | 10.4429 | 60.8 | 30.0806 | 8.8109 | 61 | 30.0922 | 7.1811 | 61.2 | 30.0793 | 5.5488 | 61.4 | 30.0715 | 3.9405 | 61.6 | 30.0803 | 2.3086 | 61.8 | 30.0784 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.0888 | 2.0963 | 59.8 | 30.0867 | 3.7361 | 59.6 | 30.0925 | 5.354 | 59.4 | 30.0778 | 6.9845 | 59.2 | 30.0763 | 8.618 | 59 | 30.078 | 10.2258 | 58.8 | 30.0748 | 11.9219 | 58.6 | 30.1108 | 13.6703 | 58.4 | 30.0983 | 15.3352 | 58.2 | 30.1085 | 16.9749 | 58 | 30.09 | 15.4861 | 60.2 | 30.0772 | 13.8099 | 60.4 | 30.0886 | 12.1841 | 60.6 | 30.0887 | 10.4429 | 60.8 | 30.0889 | 8.8109 | 61 | 30.1006 | 7.1811 | 61.2 | 30.0876 | 5.5488 | 61.4 | 30.0798 | 3.9403 | 61.6 | 30.0886 | 2.3085 | 61.8 | 30.0867 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.0972 | 2.0963 | 59.8 | 30.095 | 3.7361 | 59.6 | 30.1008 | 5.3539 | 59.4 | 30.0861 | 6.9843 | 59.2 | 30.0846 | 8.6178 | 59 | 30.0863 | 10.2258 | 58.8 | 30.0832 | 11.9216 | 58.6 | 30.1191 | 13.6704 | 58.4 | 30.1066 | 15.3353 | 58.2 | 30.1168 | 16.975 | 58 | 30.0983 | 15.4863 | 60.2 | 30.0855 | 13.8091 | 60.4 | 30.0969 | 12.1842 | 60.6 | 30.097 | 10.4428 | 60.8 | 30.0973 | 8.811 | 61 | 30.1089 | 7.1811 | 61.2 | 30.096 | 5.5489 | 61.4 | 30.0882 | 3.9401 | 61.6 | 30.097 | 2.3084 | 61.8 | 30.095 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.1055 | 2.0963 | 59.8 | 30.1034 | 3.7361 | 59.6 | 30.1092 | 5.3538 | 59.4 | 30.0944 | 6.984 | 59.2 | 30.093 | 8.6176 | 59 | 30.0947 | 10.2257 | 58.8 | 30.0915 | 11.9213 | 58.6 | 30.1274 | 13.6704 | 58.4 | 30.1149 | 15.3353 | 58.2 | 30.1251 | 16.975 | 58 | 30.1066 | 15.4864 | 60.2 | 30.0939 | 13.8082 | 60.4 | 30.1053 | 12.1843 | 60.6 | 30.1053 | 10.4428 | 60.8 | 30.1056 | 8.811 | 61 | 30.1172 | 7.1811 | 61.2 | 30.1043 | 5.5489 | 61.4 | 30.0965 | 3.94 | 61.6 | 30.1053 | 2.3083 | 61.8 | 30.1034 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1138 | 2.0963 | 59.8 | 30.1117 | 3.7361 | 59.6 | 30.1175 | 5.3537 | 59.4 | 30.1027 | 6.9838 | 59.2 | 30.1013 | 8.6173 | 59 | 30.103 | 10.2257 | 58.8 | 30.0998 | 11.921 | 58.6 | 30.1357 | 13.6705 | 58.4 | 30.1233 | 15.3354 | 58.2 | 30.1335 | 16.9751 | 58 | 30.115 | 15.4866 | 60.2 | 30.1022 | 13.8074 | 60.4 | 30.1136 | 12.1843 | 60.6 | 30.1136 | 10.4427 | 60.8 | 30.114 | 8.8111 | 61 | 30.1256 | 7.1811 | 61.2 | 30.1126 | 5.5489 | 61.4 | 30.1048 | 3.9398 | 61.6 | 30.1136 | 2.3083 | 61.8 | 30.1117 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1221 | 2.0962 | 59.8 | 30.1201 | 3.7361 | 59.6 | 30.1259 | 5.3536 | 59.4 | 30.1111 | 6.9835 | 59.2 | 30.1096 | 8.6172 | 59 | 30.1113 | 10.2257 | 58.8 | 30.1082 | 11.9207 | 58.6 | 30.1442 | 13.6705 | 58.4 | 30.1316 | 15.3354 | 58.2 | 30.1418 | 16.9751 | 58 | 30.1233 | 15.4869 | 60.2 | 30.1105 | 13.8066 | 60.4 | 30.1219 | 12.1844 | 60.6 | 30.122 | 10.4427 | 60.8 | 30.1223 | 8.8111 | 61 | 30.1339 | 7.1811 | 61.2 | 30.121 | 5.5489 | 61.4 | 30.1132 | 3.9397 | 61.6 | 30.1219 | 2.3083 | 61.8 | 30.12 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1305 | 2.0962 | 59.8 | 30.1284 | 3.7361 | 59.6 | 30.1342 | 5.3535 | 59.4 | 30.1194 | 6.9833 | 59.2 | 30.118 | 8.6171 | 59 | 30.1197 | 10.2256 | 58.8 | 30.1165 | 11.9204 | 58.6 | 30.1525 | 13.6706 | 58.4 | 30.1399 | 15.3354 | 58.2 | 30.1501 | 16.9752 | 58 | 30.1316 | 15.4871 | 60.2 | 30.1189 | 13.8058 | 60.4 | 30.1302 | 12.1845 | 60.6 | 30.1303 | 10.4427 | 60.8 | 30.1306 | 8.8112 | 61 | 30.1422 | 7.1811 | 61.2 | 30.1293 | 5.5489 | 61.4 | 30.1215 | 3.9395 | 61.6 | 30.1303 | 2.3083 | 61.8 | 30.1284 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1388 | 2.0962 | 59.8 | 30.1367 | 3.7361 | 59.6 | 30.1425 | 5.3534 | 59.4 | 30.1277 | 6.983 | 59.2 | 30.1263 | 8.617 | 59 | 30.128 | 10.2256 | 58.8 | 30.1248 | 11.9201 | 58.6 | 30.1608 | 13.6706 | 58.4 | 30.1482 | 15.3354 | 58.2 | 30.1584 | 16.9753 | 58 | 30.14 | 15.4873 | 60.2 | 30.1272 | 13.8049 | 60.4 | 30.1386 | 12.1845 | 60.6 | 30.1387 | 10.4427 | 60.8 | 30.139 | 8.8114 | 61 | 30.1506 | 7.1811 | 61.2 | 30.1377 | 5.5489 | 61.4 | 30.1298 | 3.9394 | 61.6 | 30.1386 | 2.3083 | 61.8 | 30.1367 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1471 | 2.0962 | 59.8 | 30.1451 | 3.7361 | 59.6 | 30.1509 | 5.3533 | 59.4 | 30.136 | 6.9828 | 59.2 | 30.1346 | 8.617 | 59 | 30.1363 | 10.2255 | 58.8 | 30.1331 | 11.9199 | 58.6 | 30.1692 | 13.6707 | 58.4 | 30.1566 | 15.3353 | 58.2 | 30.1669 | 16.9753 | 58 | 30.1483 | 15.4876 | 60.2 | 30.1355 | 13.8041 | 60.4 | 30.1469 | 12.1846 | 60.6 | 30.147 | 10.4426 | 60.8 | 30.1473 | 8.8116 | 61 | 30.1589 | 7.1811 | 61.2 | 30.146 | 5.5489 | 61.4 | 30.1382 | 3.9392 | 61.6 | 30.1469 | 2.3082 | 61.8 | 30.145 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1555 | 2.0962 | 59.8 | 30.1534 | 3.7361 | 59.6 | 30.1592 | 5.3531 | 59.4 | 30.1444 | 6.9826 | 59.2 | 30.143 | 8.6169 | 59 | 30.1447 | 10.2255 | 58.8 | 30.1415 | 11.9196 | 58.6 | 30.1775 | 13.6707 | 58.4 | 30.1649 | 15.3353 | 58.2 | 30.1752 | 16.9754 | 58 | 30.1566 | 15.4878 | 60.2 | 30.1439 | 13.8032 | 60.4 | 30.1552 | 12.1847 | 60.6 | 30.1553 | 10.4426 | 60.8 | 30.1557 | 8.8117 | 61 | 30.1673 | 7.1811 | 61.2 | 30.1543 | 5.5489 | 61.4 | 30.1465 | 3.9391 | 61.6 | 30.1553 | 2.3082 | 61.8 | 30.1534 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1638 | 2.0962 | 59.8 | 30.1618 | 3.7361 | 59.6 | 30.1675 | 5.353 | 59.4 | 30.1527 | 6.9823 | 59.2 | 30.1513 | 8.6168 | 59 | 30.153 | 10.2255 | 58.8 | 30.1498 | 11.9193 | 58.6 | 30.1858 | 13.6708 | 58.4 | 30.1732 | 15.3352 | 58.2 | 30.1835 | 16.9755 | 58 | 30.165 | 15.488 | 60.2 | 30.1522 | 13.8024 | 60.4 | 30.1636 | 12.1847 | 60.6 | 30.1637 | 10.4426 | 60.8 | 30.164 | 8.8119 | 61 | 30.1756 | 7.1811 | 61.2 | 30.1627 | 5.5489 | 61.4 | 30.1548 | 3.939 | 61.6 | 30.1636 | 2.3082 | 61.8 | 30.1617 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1721 | 2.0962 | 59.8 | 30.1701 | 3.7361 | 59.6 | 30.1759 | 5.3529 | 59.4 | 30.161 | 6.9821 | 59.2 | 30.1596 | 8.6168 | 59 | 30.1613 | 10.2255 | 58.8 | 30.1581 | 11.919 | 58.6 | 30.1941 | 13.6708 | 58.4 | 30.1815 | 15.3351 | 58.2 | 30.1919 | 16.9755 | 58 | 30.1733 | 15.4883 | 60.2 | 30.1605 | 13.8015 | 60.4 | 30.1719 | 12.1848 | 60.6 | 30.172 | 10.4425 | 60.8 | 30.1723 | 8.8121 | 61 | 30.1839 | 7.1811 | 61.2 | 30.171 | 5.5489 | 61.4 | 30.1631 | 3.9388 | 61.6 | 30.1719 | 2.3082 | 61.8 | 30.17 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1805 | 2.0962 | 59.8 | 30.1784 | 3.7361 | 59.6 | 30.1842 | 5.3528 | 59.4 | 30.1694 | 6.9818 | 59.2 | 30.168 | 8.6167 | 59 | 30.1696 | 10.2254 | 58.8 | 30.1665 | 11.9188 | 58.6 | 30.2025 | 13.6709 | 58.4 | 30.1899 | 15.335 | 58.2 | 30.2002 | 16.9756 | 58 | 30.1816 | 15.4885 | 60.2 | 30.1689 | 13.8007 | 60.4 | 30.1802 | 12.1849 | 60.6 | 30.1803 | 10.4425 | 60.8 | 30.1807 | 8.8123 | 61 | 30.1923 | 7.1811 | 61.2 | 30.1794 | 5.549 | 61.4 | 30.1715 | 3.9387 | 61.6 | 30.1803 | 2.3082 | 61.8 | 30.1783 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1888 | 2.0962 | 59.8 | 30.1868 | 3.7361 | 59.6 | 30.1926 | 5.3527 | 59.4 | 30.1777 | 6.9816 | 59.2 | 30.1763 | 8.6166 | 59 | 30.178 | 10.2254 | 58.8 | 30.1748 | 11.9185 | 58.6 | 30.2108 | 13.6709 | 58.4 | 30.1982 | 15.335 | 58.2 | 30.2085 | 16.9757 | 58 | 30.19 | 15.4888 | 60.2 | 30.1772 | 13.7998 | 60.4 | 30.1886 | 12.185 | 60.6 | 30.1887 | 10.4425 | 60.8 | 30.189 | 8.8124 | 61 | 30.2006 | 7.1811 | 61.2 | 30.1877 | 5.549 | 61.4 | 30.1798 | 3.9385 | 61.6 | 30.1886 | 2.3081 | 61.8 | 30.1867 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.1971 | 2.0961 | 59.8 | 30.1951 | 3.7361 | 59.6 | 30.2009 | 5.3525 | 59.4 | 30.186 | 6.9813 | 59.2 | 30.1846 | 8.6165 | 59 | 30.1863 | 10.2254 | 58.8 | 30.1831 | 11.9182 | 58.6 | 30.2191 | 13.671 | 58.4 | 30.2065 | 15.3349 | 58.2 | 30.2169 | 16.9758 | 58 | 30.1983 | 15.489 | 60.2 | 30.1855 | 13.799 | 60.4 | 30.1969 | 12.1851 | 60.6 | 30.197 | 10.4424 | 60.8 | 30.1974 | 8.8126 | 61 | 30.2089 | 7.1811 | 61.2 | 30.196 | 5.549 | 61.4 | 30.1882 | 3.9384 | 61.6 | 30.1969 | 2.3081 | 61.8 | 30.195 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.2055 | 2.0961 | 59.8 | 30.2034 | 3.7361 | 59.6 | 30.2092 | 5.3524 | 59.4 | 30.1944 | 6.9811 | 59.2 | 30.193 | 8.6164 | 59 | 30.1947 | 10.2254 | 58.8 | 30.1915 | 11.9179 | 58.6 | 30.2275 | 13.6711 | 58.4 | 30.215 | 15.3348 | 58.2 | 30.2252 | 16.9759 | 58 | 30.2066 | 15.4894 | 60.2 | 30.1939 | 13.7981 | 60.4 | 30.2052 | 12.1852 | 60.6 | 30.2053 | 10.4424 | 60.8 | 30.2057 | 8.8128 | 61 | 30.2173 | 7.1811 | 61.2 | 30.2044 | 5.549 | 61.4 | 30.1965 | 3.9382 | 61.6 | 30.2053 | 2.3081 | 61.8 | 30.2034 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 30.2138 | 2.0961 | 59.8 | 30.2118 | 3.736 | 59.6 | 30.2176 | 5.3523 | 59.4 | 30.2027 | 6.9808 | 59.2 | 30.2013 | 8.6163 | 59 | 30.203 | 10.2253 | 58.8 | 30.1998 | 11.9177 | 58.6 | 30.2358 | 13.6711 | 58.4 | 30.2233 | 15.3348 | 58.2 | 30.2335 | 16.976 | 58 | 30.215 | 15.4898 | 60.2 | 30.2022 | 13.7974 | 60.4 | 30.2135 | 12.1853 | 60.6 | 30.2137 | 10.4424 | 60.8 | 30.214 | 8.813 | 61 | 30.2256 | 7.1811 | 61.2 | 30.2127 | 5.5491 | 61.4 | 30.2048 | 3.9381 | 61.6 | 30.2136 | 2.3081 | 61.8 | 30.2117 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2221 | 2.0961 | 59.8 | 30.2201 | 3.736 | 59.6 | 30.2259 | 5.3522 | 59.4 | 30.211 | 6.9808 | 59.2 | 30.2096 | 8.6162 | 59 | 30.2113 | 10.2253 | 58.8 | 30.2081 | 11.9175 | 58.6 | 30.2441 | 13.6712 | 58.4 | 30.2316 | 15.3347 | 58.2 | 30.2418 | 16.9762 | 58 | 30.2233 | 15.4903 | 60.2 | 30.2105 | 13.7968 | 60.4 | 30.2219 | 12.1854 | 60.6 | 30.222 | 10.4423 | 60.8 | 30.2224 | 8.8132 | 61 | 30.2339 | 7.1811 | 61.2 | 30.221 | 5.5491 | 61.4 | 30.2132 | 3.938 | 61.6 | 30.2219 | 2.3081 | 61.8 | 30.22 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2304 | 2.0961 | 59.8 | 30.2284 | 3.736 | 59.6 | 30.2342 | 5.352 | 59.4 | 30.2193 | 6.9808 | 59.2 | 30.218 | 8.6162 | 59 | 30.2197 | 10.2253 | 58.8 | 30.2165 | 11.9172 | 58.6 | 30.2524 | 13.6712 | 58.4 | 30.2399 | 15.3346 | 58.2 | 30.2502 | 16.9763 | 58 | 30.2316 | 15.4908 | 60.2 | 30.2189 | 13.7961 | 60.4 | 30.2302 | 12.1855 | 60.6 | 30.2303 | 10.4423 | 60.8 | 30.2307 | 8.8134 | 61 | 30.2423 | 7.1811 | 61.2 | 30.2294 | 5.5491 | 61.4 | 30.2215 | 3.9378 | 61.6 | 30.2303 | 2.308 | 61.8 | 30.2284 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2388 | 2.0961 | 59.8 | 30.2368 | 3.736 | 59.6 | 30.2426 | 5.3519 | 59.4 | 30.2277 | 6.9807 | 59.2 | 30.2263 | 8.6161 | 59 | 30.228 | 10.2253 | 58.8 | 30.2248 | 11.917 | 58.6 | 30.2609 | 13.6713 | 58.4 | 30.2483 | 15.3346 | 58.2 | 30.2585 | 16.9763 | 58 | 30.2399 | 15.4914 | 60.2 | 30.2272 | 13.7954 | 60.4 | 30.2385 | 12.1856 | 60.6 | 30.2387 | 10.4423 | 60.8 | 30.2391 | 8.8136 | 61 | 30.2506 | 7.1811 | 61.2 | 30.2377 | 5.5493 | 61.4 | 30.2298 | 3.9377 | 61.6 | 30.2386 | 2.308 | 61.8 | 30.2367 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2471 | 2.0961 | 59.8 | 30.2451 | 3.736 | 59.6 | 30.2509 | 5.3517 | 59.4 | 30.236 | 6.9806 | 59.2 | 30.2346 | 8.616 | 59 | 30.2363 | 10.2254 | 58.8 | 30.2331 | 11.9169 | 58.6 | 30.2692 | 13.6712 | 58.4 | 30.2566 | 15.3345 | 58.2 | 30.2668 | 16.9764 | 58 | 30.2483 | 15.4919 | 60.2 | 30.2355 | 13.7948 | 60.4 | 30.2468 | 12.1856 | 60.6 | 30.247 | 10.4422 | 60.8 | 30.2474 | 8.8138 | 61 | 30.259 | 7.1811 | 61.2 | 30.2461 | 5.5494 | 61.4 | 30.2382 | 3.9375 | 61.6 | 30.2469 | 2.308 | 61.8 | 30.245 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2554 | 2.0961 | 59.8 | 30.2535 | 3.736 | 59.6 | 30.2593 | 5.3516 | 59.4 | 30.2443 | 6.9806 | 59.2 | 30.243 | 8.6157 | 59 | 30.2446 | 10.2254 | 58.8 | 30.2415 | 11.9168 | 58.6 | 30.2775 | 13.671 | 58.4 | 30.2649 | 15.3345 | 58.2 | 30.2753 | 16.9765 | 58 | 30.2566 | 15.4925 | 60.2 | 30.2439 | 13.7941 | 60.4 | 30.2552 | 12.1857 | 60.6 | 30.2553 | 10.4422 | 60.8 | 30.2557 | 8.8141 | 61 | 30.2673 | 7.1811 | 61.2 | 30.2544 | 5.5495 | 61.4 | 30.2465 | 3.9373 | 61.6 | 30.2553 | 2.308 | 61.8 | 30.2534 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2638 | 2.096 | 59.8 | 30.2618 | 3.736 | 59.6 | 30.2676 | 5.3515 | 59.4 | 30.2527 | 6.9805 | 59.2 | 30.2513 | 8.6155 | 59 | 30.253 | 10.2254 | 58.8 | 30.2498 | 11.9167 | 58.6 | 30.2859 | 13.6708 | 58.4 | 30.2733 | 15.3344 | 58.2 | 30.2836 | 16.9766 | 58 | 30.2649 | 15.493 | 60.2 | 30.2522 | 13.7935 | 60.4 | 30.2635 | 12.1858 | 60.6 | 30.2637 | 10.4422 | 60.8 | 30.2641 | 8.8143 | 61 | 30.2756 | 7.1811 | 61.2 | 30.2628 | 5.5497 | 61.4 | 30.2548 | 3.9372 | 61.6 | 30.2636 | 2.3079 | 61.8 | 30.2617 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2721 | 2.096 | 59.8 | 30.2701 | 3.736 | 59.6 | 30.2759 | 5.3513 | 59.4 | 30.261 | 6.9805 | 59.2 | 30.2596 | 8.6153 | 59 | 30.2613 | 10.2255 | 58.8 | 30.2581 | 11.9166 | 58.6 | 30.2942 | 13.6705 | 58.4 | 30.2816 | 15.3343 | 58.2 | 30.2919 | 16.9767 | 58 | 30.2733 | 15.4936 | 60.2 | 30.2605 | 13.7928 | 60.4 | 30.2718 | 12.1859 | 60.6 | 30.272 | 10.4421 | 60.8 | 30.2724 | 8.8145 | 61 | 30.284 | 7.1811 | 61.2 | 30.2711 | 5.5498 | 61.4 | 30.2632 | 3.937 | 61.6 | 30.2719 | 2.3079 | 61.8 | 30.27 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 30.2804 | 2.096 | 59.8 | 30.2785 | 3.736 | 59.6 | 30.2843 | 5.3512 | 59.4 | 30.2693 | 6.9805 | 59.2 | 30.268 | 8.6151 | 59 | 30.2696 | 10.2255 | 58.8 | 30.2664 | 11.9167 | 58.6 | 30.3025 | 13.6703 | 58.4 | 30.2899 | 15.3342 | 58.2 | 30.3003 | 16.9768 | 58 | 30.2816 | 15.4941 | 60.2 | 30.2689 | 13.7921 | 60.4 | 30.2802 | 12.1859 | 60.6 | 30.2803 | 10.4421 | 60.8 | 30.2808 | 8.8148 | 61 | 30.2923 | 7.1811 | 61.2 | 30.2794 | 5.5499 | 61.4 | 30.2715 | 3.9369 | 61.6 | 30.2803 | 2.3079 | 61.8 | 30.2784 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.2887 | 2.096 | 59.8 | 30.2868 | 3.736 | 59.6 | 30.2926 | 5.351 | 59.4 | 30.2776 | 6.9804 | 59.2 | 30.2763 | 8.6149 | 59 | 30.278 | 10.2255 | 58.8 | 30.2748 | 11.9168 | 58.6 | 30.3108 | 13.67 | 58.4 | 30.2982 | 15.3341 | 58.2 | 30.3086 | 16.9769 | 58 | 30.2899 | 15.4947 | 60.2 | 30.2772 | 13.7915 | 60.4 | 30.2885 | 12.186 | 60.6 | 30.2887 | 10.4421 | 60.8 | 30.2891 | 8.815 | 61 | 30.3006 | 7.1811 | 61.2 | 30.2878 | 5.55 | 61.4 | 30.2798 | 3.9367 | 61.6 | 30.2886 | 2.3078 | 61.8 | 30.2867 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.2971 | 2.096 | 59.8 | 30.2951 | 3.736 | 59.6 | 30.3009 | 5.3508 | 59.4 | 30.286 | 6.9803 | 59.2 | 30.2846 | 8.6147 | 59 | 30.2863 | 10.2256 | 58.8 | 30.2831 | 11.9169 | 58.6 | 30.3192 | 13.6698 | 58.4 | 30.3066 | 15.3341 | 58.2 | 30.3169 | 16.977 | 58 | 30.2983 | 15.4952 | 60.2 | 30.2855 | 13.7909 | 60.4 | 30.2968 | 12.186 | 60.6 | 30.297 | 10.442 | 60.8 | 30.2974 | 8.8152 | 61 | 30.309 | 7.1811 | 61.2 | 30.2961 | 5.5502 | 61.4 | 30.2881 | 3.9366 | 61.6 | 30.2969 | 2.3078 | 61.8 | 30.295 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.3054 | 2.096 | 59.8 | 30.3035 | 3.736 | 59.6 | 30.3093 | 5.3507 | 59.4 | 30.2943 | 6.9803 | 59.2 | 30.293 | 8.6146 | 59 | 30.2946 | 10.2256 | 58.8 | 30.2914 | 11.917 | 58.6 | 30.3275 | 13.6695 | 58.4 | 30.3149 | 15.334 | 58.2 | 30.3252 | 16.9771 | 58 | 30.3066 | 15.4957 | 60.2 | 30.2939 | 13.7903 | 60.4 | 30.3052 | 12.186 | 60.6 | 30.3053 | 10.442 | 60.8 | 30.3058 | 8.8155 | 61 | 30.3173 | 7.1811 | 61.2 | 30.3044 | 5.5503 | 61.4 | 30.2965 | 3.9364 | 61.6 | 30.3053 | 2.3078 | 61.8 | 30.3033 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.3137 | 2.0959 | 59.8 | 30.3118 | 3.736 | 59.6 | 30.3176 | 5.3505 | 59.4 | 30.3026 | 6.9802 | 59.2 | 30.3013 | 8.6144 | 59 | 30.303 | 10.2256 | 58.8 | 30.2998 | 11.917 | 58.6 | 30.3358 | 13.6692 | 58.4 | 30.3232 | 15.3339 | 58.2 | 30.3336 | 16.9772 | 58 | 30.3149 | 15.4963 | 60.2 | 30.3022 | 13.79 | 60.4 | 30.3135 | 12.186 | 60.6 | 30.3137 | 10.442 | 60.8 | 30.3141 | 8.8156 | 61 | 30.3257 | 7.1811 | 61.2 | 30.3128 | 5.5504 | 61.4 | 30.3048 | 3.9363 | 61.6 | 30.3136 | 2.3077 | 61.8 | 30.3117 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.3221 | 2.0959 | 59.8 | 30.3202 | 3.736 | 59.6 | 30.326 | 5.3503 | 59.4 | 30.311 | 6.9802 | 59.2 | 30.3096 | 8.6142 | 59 | 30.3113 | 10.2257 | 58.8 | 30.3081 | 11.9171 | 58.6 | 30.3441 | 13.669 | 58.4 | 30.3317 | 15.3338 | 58.2 | 30.3419 | 16.9773 | 58 | 30.3233 | 15.4968 | 60.2 | 30.3105 | 13.7896 | 60.4 | 30.3218 | 12.186 | 60.6 | 30.322 | 10.4419 | 60.8 | 30.3225 | 8.8158 | 61 | 30.334 | 7.1811 | 61.2 | 30.3211 | 5.5506 | 61.4 | 30.3132 | 3.9361 | 61.6 | 30.3219 | 2.3077 | 61.8 | 30.32 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.3304 | 2.0959 | 59.8 | 30.3285 | 3.736 | 59.6 | 30.3343 | 5.3502 | 59.4 | 30.3193 | 6.9801 | 59.2 | 30.3179 | 8.614 | 59 | 30.3196 | 10.2257 | 58.8 | 30.3164 | 11.9172 | 58.6 | 30.3525 | 13.6687 | 58.4 | 30.34 | 15.3337 | 58.2 | 30.3502 | 16.9774 | 58 | 30.3316 | 15.4973 | 60.2 | 30.3189 | 13.7893 | 60.4 | 30.3301 | 12.186 | 60.6 | 30.3303 | 10.4419 | 60.8 | 30.3308 | 8.816 | 61 | 30.3423 | 7.1811 | 61.2 | 30.3295 | 5.5507 | 61.4 | 30.3215 | 3.9359 | 61.6 | 30.3303 | 2.3077 | 61.8 | 30.3283 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 30.3387 | 2.0959 | 59.8 | 30.3368 | 3.736 | 59.6 | 30.3426 | 5.35 | 59.4 | 30.3276 | 6.9801 | 59.2 | 30.3263 | 8.6138 | 59 | 30.328 | 10.2257 | 58.8 | 30.3248 | 11.9173 | 58.6 | 30.3608 | 13.6685 | 58.4 | 30.3483 | 15.3335 | 58.2 | 30.3586 | 16.9775 | 58 | 30.3399 | 15.4979 | 60.2 | 30.3272 | 13.789 | 60.4 | 30.3385 | 12.186 | 60.6 | 30.3387 | 10.4419 | 60.8 | 30.3391 | 8.8162 | 61 | 30.3507 | 7.1811 | 61.2 | 30.3378 | 5.5508 | 61.4 | 30.3298 | 3.9357 | 61.6 | 30.3386 | 2.3076 | 61.8 | 30.3367 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.347 | 2.0959 | 59.8 | 30.3452 | 3.7359 | 59.6 | 30.351 | 5.3498 | 59.4 | 30.3359 | 6.9801 | 59.2 | 30.3346 | 8.6136 | 59 | 30.3363 | 10.2258 | 58.8 | 30.3331 | 11.9174 | 58.6 | 30.3691 | 13.6682 | 58.4 | 30.3566 | 15.3334 | 58.2 | 30.3669 | 16.9775 | 58 | 30.3483 | 15.4984 | 60.2 | 30.3355 | 13.7887 | 60.4 | 30.3468 | 12.186 | 60.6 | 30.347 | 10.4419 | 60.8 | 30.3475 | 8.8164 | 61 | 30.359 | 7.1811 | 61.2 | 30.3461 | 5.551 | 61.4 | 30.3382 | 3.9356 | 61.6 | 30.3469 | 2.3076 | 61.8 | 30.345 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.3554 | 2.0959 | 59.8 | 30.3535 | 3.7359 | 59.6 | 30.3593 | 5.3498 | 59.4 | 30.3443 | 6.98 | 59.2 | 30.3429 | 8.6135 | 59 | 30.3446 | 10.2258 | 58.8 | 30.3414 | 11.9174 | 58.6 | 30.3776 | 13.668 | 58.4 | 30.365 | 15.3333 | 58.2 | 30.3752 | 16.9775 | 58 | 30.3566 | 15.4989 | 60.2 | 30.3439 | 13.7883 | 60.4 | 30.3551 | 12.186 | 60.6 | 30.3553 | 10.4418 | 60.8 | 30.3558 | 8.8166 | 61 | 30.3673 | 7.1811 | 61.2 | 30.3545 | 5.5511 | 61.4 | 30.3465 | 3.9356 | 61.6 | 30.3553 | 2.3076 | 61.8 | 30.3533 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.3637 | 2.0958 | 59.8 | 30.3618 | 3.7359 | 59.6 | 30.3676 | 5.3498 | 59.4 | 30.3526 | 6.98 | 59.2 | 30.3513 | 8.6133 | 59 | 30.353 | 10.2258 | 58.8 | 30.3498 | 11.9174 | 58.6 | 30.3859 | 13.6677 | 58.4 | 30.3733 | 15.3332 | 58.2 | 30.3837 | 16.9775 | 58 | 30.3649 | 15.4995 | 60.2 | 30.3522 | 13.788 | 60.4 | 30.3634 | 12.1861 | 60.6 | 30.3637 | 10.4418 | 60.8 | 30.3642 | 8.8168 | 61 | 30.3757 | 7.1811 | 61.2 | 30.3628 | 5.5513 | 61.4 | 30.3548 | 3.9356 | 61.6 | 30.3636 | 2.3076 | 61.8 | 30.3617 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.372 | 2.0958 | 59.8 | 30.3702 | 3.7359 | 59.6 | 30.376 | 5.3498 | 59.4 | 30.3609 | 6.98 | 59.2 | 30.3596 | 8.6132 | 59 | 30.3613 | 10.2257 | 58.8 | 30.3581 | 11.9174 | 58.6 | 30.3942 | 13.6674 | 58.4 | 30.3816 | 15.3331 | 58.2 | 30.392 | 16.9774 | 58 | 30.3733 | 15.5 | 60.2 | 30.3605 | 13.7877 | 60.4 | 30.3718 | 12.1861 | 60.6 | 30.372 | 10.4418 | 60.8 | 30.3725 | 8.817 | 61 | 30.384 | 7.1811 | 61.2 | 30.3712 | 5.5514 | 61.4 | 30.3632 | 3.9356 | 61.6 | 30.3719 | 2.3076 | 61.8 | 30.37 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.3804 | 2.0958 | 59.8 | 30.3785 | 3.7359 | 59.6 | 30.3843 | 5.3497 | 59.4 | 30.3692 | 6.9799 | 59.2 | 30.368 | 8.613 | 59 | 30.3696 | 10.2256 | 58.8 | 30.3664 | 11.9174 | 58.6 | 30.4025 | 13.6672 | 58.4 | 30.39 | 15.333 | 58.2 | 30.4003 | 16.9774 | 58 | 30.3816 | 15.5004 | 60.2 | 30.3688 | 13.7875 | 60.4 | 30.3801 | 12.1861 | 60.6 | 30.3803 | 10.4417 | 60.8 | 30.3808 | 8.8172 | 61 | 30.3923 | 7.1811 | 61.2 | 30.3795 | 5.5516 | 61.4 | 30.3715 | 3.9356 | 61.6 | 30.3802 | 2.3076 | 61.8 | 30.3783 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.3887 | 2.0958 | 59.8 | 30.3869 | 3.7359 | 59.6 | 30.3927 | 5.3497 | 59.4 | 30.3776 | 6.9799 | 59.2 | 30.3763 | 8.6129 | 59 | 30.3779 | 10.2255 | 58.8 | 30.3748 | 11.9174 | 58.6 | 30.4109 | 13.6669 | 58.4 | 30.3983 | 15.3329 | 58.2 | 30.4086 | 16.9774 | 58 | 30.3899 | 15.501 | 60.2 | 30.3772 | 13.7874 | 60.4 | 30.3884 | 12.1861 | 60.6 | 30.3887 | 10.4417 | 60.8 | 30.3892 | 8.8174 | 61 | 30.4007 | 7.1811 | 61.2 | 30.3878 | 5.5517 | 61.4 | 30.3798 | 3.9355 | 61.6 | 30.3886 | 2.3075 | 61.8 | 30.3867 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.397 | 2.0958 | 59.8 | 30.3952 | 3.7359 | 59.6 | 30.401 | 5.3497 | 59.4 | 30.3859 | 6.9799 | 59.2 | 30.3846 | 8.6128 | 59 | 30.3863 | 10.2254 | 58.8 | 30.3831 | 11.9174 | 58.6 | 30.4192 | 13.6667 | 58.4 | 30.4066 | 15.3327 | 58.2 | 30.417 | 16.9774 | 58 | 30.3982 | 15.5015 | 60.2 | 30.3855 | 13.7872 | 60.4 | 30.3968 | 12.1862 | 60.6 | 30.397 | 10.4417 | 60.8 | 30.3975 | 8.8176 | 61 | 30.409 | 7.1811 | 61.2 | 30.3962 | 5.5519 | 61.4 | 30.3882 | 3.9355 | 61.6 | 30.3969 | 2.3075 | 61.8 | 30.395 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.4053 | 2.0958 | 59.8 | 30.4035 | 3.7359 | 59.6 | 30.4093 | 5.3497 | 59.4 | 30.3942 | 6.9799 | 59.2 | 30.3929 | 8.6126 | 59 | 30.3946 | 10.2253 | 58.8 | 30.3914 | 11.9174 | 58.6 | 30.4275 | 13.6664 | 58.4 | 30.4149 | 15.3326 | 58.2 | 30.4253 | 16.9773 | 58 | 30.4066 | 15.502 | 60.2 | 30.3938 | 13.7871 | 60.4 | 30.4051 | 12.1862 | 60.6 | 30.4053 | 10.4417 | 60.8 | 30.4059 | 8.8177 | 61 | 30.4173 | 7.1812 | 61.2 | 30.4045 | 5.552 | 61.4 | 30.3965 | 3.9355 | 61.6 | 30.4052 | 2.3075 | 61.8 | 30.4034 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.4137 | 2.0957 | 59.8 | 30.4119 | 3.7359 | 59.6 | 30.4177 | 5.3496 | 59.4 | 30.4026 | 6.9799 | 59.2 | 30.4013 | 8.6125 | 59 | 30.4029 | 10.2252 | 58.8 | 30.3997 | 11.9174 | 58.6 | 30.4359 | 13.6662 | 58.4 | 30.4233 | 15.3324 | 58.2 | 30.4336 | 16.9773 | 58 | 30.4149 | 15.5025 | 60.2 | 30.4022 | 13.7869 | 60.4 | 30.4134 | 12.1863 | 60.6 | 30.4137 | 10.4417 | 60.8 | 30.4142 | 8.8179 | 61 | 30.4257 | 7.1812 | 61.2 | 30.4128 | 5.5522 | 61.4 | 30.4048 | 3.9354 | 61.6 | 30.4136 | 2.3075 | 61.8 | 30.4117 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 30.422 | 2.0957 | 59.8 | 30.4202 | 3.7359 | 59.6 | 30.426 | 5.3496 | 59.4 | 30.4109 | 6.9799 | 59.2 | 30.4096 | 8.6124 | 59 | 30.4113 | 10.225 | 58.8 | 30.4081 | 11.9174 | 58.6 | 30.4442 | 13.666 | 58.4 | 30.4316 | 15.3322 | 58.2 | 30.442 | 16.9773 | 58 | 30.4232 | 15.503 | 60.2 | 30.4105 | 13.7867 | 60.4 | 30.4218 | 12.1863 | 60.6 | 30.422 | 10.4417 | 60.8 | 30.4225 | 8.8181 | 61 | 30.434 | 7.1813 | 61.2 | 30.4212 | 5.5524 | 61.4 | 30.4131 | 3.9353 | 61.6 | 30.4219 | 2.3075 | 61.8 | 30.42 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 30.4303 | 2.0957 | 59.8 | 30.4285 | 3.7359 | 59.6 | 30.4343 | 5.3496 | 59.4 | 30.4192 | 6.9799 | 59.2 | 30.4179 | 8.6122 | 59 | 30.4196 | 10.2249 | 58.8 | 30.4164 | 11.9173 | 58.6 | 30.4525 | 13.6658 | 58.4 | 30.4399 | 15.332 | 58.2 | 30.4503 | 16.9773 | 58 | 30.4316 | 15.5035 | 60.2 | 30.4188 | 13.7865 | 60.4 | 30.4301 | 12.1864 | 60.6 | 30.4304 | 10.4417 | 60.8 | 30.4309 | 8.8182 | 61 | 30.4424 | 7.1814 | 61.2 | 30.4295 | 5.5526 | 61.4 | 30.4215 | 3.9352 | 61.6 | 30.4302 | 2.3075 | 61.8 | 30.4283 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 30.4387 | 2.0957 | 59.8 | 30.4369 | 3.736 | 59.6 | 30.4427 | 5.3496 | 59.4 | 30.4276 | 6.9799 | 59.2 | 30.4263 | 8.6121 | 59 | 30.4279 | 10.2248 | 58.8 | 30.4247 | 11.9173 | 58.6 | 30.4608 | 13.6656 | 58.4 | 30.4484 | 15.3319 | 58.2 | 30.4586 | 16.9773 | 58 | 30.4399 | 15.5036 | 60.2 | 30.4272 | 13.7864 | 60.4 | 30.4384 | 12.1863 | 60.6 | 30.4387 | 10.4417 | 60.8 | 30.4392 | 8.8184 | 61 | 30.4507 | 7.1814 | 61.2 | 30.4379 | 5.5527 | 61.4 | 30.4298 | 3.9351 | 61.6 | 30.4386 | 2.3075 | 61.8 | 30.4367 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 30.447 | 2.0957 | 59.8 | 30.4452 | 3.736 | 59.6 | 30.451 | 5.3495 | 59.4 | 30.4359 | 6.9799 | 59.2 | 30.4346 | 8.612 | 59 | 30.4363 | 10.2247 | 58.8 | 30.4331 | 11.9173 | 58.6 | 30.4692 | 13.6655 | 58.4 | 30.4567 | 15.3317 | 58.2 | 30.467 | 16.9772 | 58 | 30.4482 | 15.5037 | 60.2 | 30.4355 | 13.7862 | 60.4 | 30.4467 | 12.1863 | 60.6 | 30.447 | 10.4417 | 60.8 | 30.4476 | 8.8185 | 61 | 30.459 | 7.1815 | 61.2 | 30.4462 | 5.5529 | 61.4 | 30.4382 | 3.9351 | 61.6 | 30.4469 | 2.3075 | 61.8 | 30.445 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 30.4553 | 2.0957 | 59.8 | 30.4536 | 3.736 | 59.6 | 30.4594 | 5.3495 | 59.4 | 30.4442 | 6.9799 | 59.2 | 30.4429 | 8.6118 | 59 | 30.4446 | 10.2245 | 58.8 | 30.4414 | 11.9173 | 58.6 | 30.4775 | 13.6653 | 58.4 | 30.465 | 15.3315 | 58.2 | 30.4753 | 16.9772 | 58 | 30.4566 | 15.5038 | 60.2 | 30.4438 | 13.786 | 60.4 | 30.4551 | 12.1863 | 60.6 | 30.4554 | 10.4417 | 60.8 | 30.4559 | 8.8186 | 61 | 30.4674 | 7.1816 | 61.2 | 30.4545 | 5.5531 | 61.4 | 30.4465 | 3.935 | 61.6 | 30.4552 | 2.3075 | 61.8 | 30.4533 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 30.4636 | 2.0957 | 59.8 | 30.4619 | 3.736 | 59.6 | 30.4677 | 5.3495 | 59.4 | 30.4525 | 6.9799 | 59.2 | 30.4513 | 8.6117 | 59 | 30.4529 | 10.2244 | 58.8 | 30.4497 | 11.9172 | 58.6 | 30.4858 | 13.6651 | 58.4 | 30.4733 | 15.3313 | 58.2 | 30.4836 | 16.9771 | 58 | 30.4649 | 15.5039 | 60.2 | 30.4522 | 13.7858 | 60.4 | 30.4634 | 12.1862 | 60.6 | 30.4637 | 10.4417 | 60.8 | 30.4642 | 8.8188 | 61 | 30.4757 | 7.1816 | 61.2 | 30.4629 | 5.5532 | 61.4 | 30.4548 | 3.9349 | 61.6 | 30.4636 | 2.3075 | 61.8 | 30.4617 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 30.472 | 2.0957 | 59.8 | 30.4702 | 3.7361 | 59.6 | 30.476 | 5.3495 | 59.4 | 30.4609 | 6.9799 | 59.2 | 30.4596 | 8.6116 | 59 | 30.4613 | 10.2243 | 58.8 | 30.4581 | 11.9172 | 58.6 | 30.4943 | 13.665 | 58.4 | 30.4817 | 15.3311 | 58.2 | 30.4919 | 16.9771 | 58 | 30.4732 | 15.504 | 60.2 | 30.4605 | 13.7856 | 60.4 | 30.4717 | 12.1861 | 60.6 | 30.472 | 10.4417 | 60.8 | 30.4726 | 8.819 | 61 | 30.484 | 7.1817 | 61.2 | 30.4712 | 5.5534 | 61.4 | 30.4632 | 3.9348 | 61.6 | 30.4719 | 2.3074 | 61.8 | 30.47 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 30.4803 | 2.0957 | 59.8 | 30.4786 | 3.7361 | 59.6 | 30.4844 | 5.3494 | 59.4 | 30.4692 | 6.9799 | 59.2 | 30.4679 | 8.6115 | 59 | 30.4696 | 10.2242 | 58.8 | 30.4664 | 11.9172 | 58.6 | 30.5026 | 13.6648 | 58.4 | 30.49 | 15.3309 | 58.2 | 30.5004 | 16.977 | 58 | 30.4816 | 15.5041 | 60.2 | 30.4688 | 13.7855 | 60.4 | 30.48 | 12.1861 | 60.6 | 30.4804 | 10.4417 | 60.8 | 30.4809 | 8.8193 | 61 | 30.4924 | 7.1818 | 61.2 | 30.4796 | 5.5536 | 61.4 | 30.4715 | 3.9347 | 61.6 | 30.4802 | 2.3074 | 61.8 | 30.4783 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 30.4886 | 2.0957 | 59.8 | 30.4869 | 3.7361 | 59.6 | 30.4927 | 5.3494 | 59.4 | 30.4775 | 6.98 | 59.2 | 30.4763 | 8.6113 | 59 | 30.4779 | 10.224 | 58.8 | 30.4747 | 11.9172 | 58.6 | 30.5109 | 13.6646 | 58.4 | 30.4983 | 15.3308 | 58.2 | 30.5087 | 16.9769 | 58 | 30.4899 | 15.5042 | 60.2 | 30.4772 | 13.7853 | 60.4 | 30.4884 | 12.1859 | 60.6 | 30.4887 | 10.4417 | 60.8 | 30.4893 | 8.8196 | 61 | 30.5007 | 7.1818 | 61.2 | 30.4879 | 5.5537 | 61.4 | 30.4798 | 3.9346 | 61.6 | 30.4886 | 2.3074 | 61.8 | 30.4867 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 30.497 | 2.0957 | 59.8 | 30.4952 | 3.7361 | 59.6 | 30.501 | 5.3494 | 59.4 | 30.4859 | 6.98 | 59.2 | 30.4846 | 8.6112 | 59 | 30.4863 | 10.2239 | 58.8 | 30.4831 | 11.9171 | 58.6 | 30.5192 | 13.6644 | 58.4 | 30.5067 | 15.3306 | 58.2 | 30.517 | 16.9768 | 58 | 30.4982 | 15.5044 | 60.2 | 30.4855 | 13.7851 | 60.4 | 30.4967 | 12.1858 | 60.6 | 30.497 | 10.4417 | 60.8 | 30.4976 | 8.8198 | 61 | 30.509 | 7.1819 | 61.2 | 30.4962 | 5.5539 | 61.4 | 30.4882 | 3.9346 | 61.6 | 30.4969 | 2.3074 | 61.8 | 30.495 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 30.5053 | 2.0957 | 59.8 | 30.5036 | 3.7361 | 59.6 | 30.5094 | 5.3494 | 59.4 | 30.4942 | 6.98 | 59.2 | 30.4929 | 8.611 | 59 | 30.4946 | 10.2238 | 58.8 | 30.4914 | 11.9171 | 58.6 | 30.5276 | 13.6642 | 58.4 | 30.515 | 15.3304 | 58.2 | 30.5254 | 16.9768 | 58 | 30.5066 | 15.5045 | 60.2 | 30.4938 | 13.785 | 60.4 | 30.505 | 12.1857 | 60.6 | 30.5054 | 10.4417 | 60.8 | 30.506 | 8.8201 | 61 | 30.5174 | 7.182 | 61.2 | 30.5046 | 5.5541 | 61.4 | 30.4965 | 3.9345 | 61.6 | 30.5052 | 2.3074 | 61.8 | 30.5033 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 30.5136 | 2.0957 | 59.8 | 30.5119 | 3.7362 | 59.6 | 30.5177 | 5.3494 | 59.4 | 30.5025 | 6.98 | 59.2 | 30.5013 | 8.6108 | 59 | 30.5029 | 10.2236 | 58.8 | 30.4997 | 11.9171 | 58.6 | 30.5359 | 13.664 | 58.4 | 30.5233 | 15.3302 | 58.2 | 30.5337 | 16.9767 | 58 | 30.5149 | 15.5046 | 60.2 | 30.5022 | 13.7849 | 60.4 | 30.5134 | 12.1856 | 60.6 | 30.5137 | 10.4417 | 60.8 | 30.5143 | 8.8204 | 61 | 30.5257 | 7.182 | 61.2 | 30.5129 | 5.5542 | 61.4 | 30.5048 | 3.9344 | 61.6 | 30.5135 | 2.3074 | 61.8 | 30.5117 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 30.5219 | 2.0957 | 59.8 | 30.5203 | 3.7362 | 59.6 | 30.526 | 5.3494 | 59.4 | 30.5108 | 6.98 | 59.2 | 30.5096 | 8.6108 | 59 | 30.5113 | 10.2235 | 58.8 | 30.5081 | 11.917 | 58.6 | 30.5442 | 13.6638 | 58.4 | 30.5316 | 15.33 | 58.2 | 30.542 | 16.9766 | 58 | 30.5232 | 15.5047 | 60.2 | 30.5105 | 13.7849 | 60.4 | 30.5217 | 12.1854 | 60.6 | 30.522 | 10.4417 | 60.8 | 30.5226 | 8.8207 | 61 | 30.5341 | 7.1821 | 61.2 | 30.5213 | 5.5543 | 61.4 | 30.5132 | 3.9343 | 61.6 | 30.5219 | 2.3074 | 61.8 | 30.52 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 30.5303 | 2.0957 | 59.8 | 30.5286 | 3.7362 | 59.6 | 30.5344 | 5.3493 | 59.4 | 30.5192 | 6.9801 | 59.2 | 30.5179 | 8.6107 | 59 | 30.5196 | 10.2234 | 58.8 | 30.5164 | 11.917 | 58.6 | 30.5525 | 13.6637 | 58.4 | 30.54 | 15.3298 | 58.2 | 30.5504 | 16.9765 | 58 | 30.5316 | 15.5048 | 60.2 | 30.5188 | 13.7848 | 60.4 | 30.53 | 12.1853 | 60.6 | 30.5304 | 10.4417 | 60.8 | 30.531 | 8.821 | 61 | 30.5424 | 7.1822 | 61.2 | 30.5296 | 5.5545 | 61.4 | 30.5215 | 3.9342 | 61.6 | 30.5302 | 2.3074 | 61.8 | 30.5283 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 30.5386 | 2.0957 | 59.8 | 30.5369 | 3.7362 | 59.6 | 30.5427 | 5.3493 | 59.4 | 30.5275 | 6.9801 | 59.2 | 30.5263 | 8.6106 | 59 | 30.5279 | 10.2233 | 58.8 | 30.5247 | 11.9169 | 58.6 | 30.5609 | 13.6635 | 58.4 | 30.5483 | 15.3297 | 58.2 | 30.5587 | 16.9764 | 58 | 30.5399 | 15.5049 | 60.2 | 30.5272 | 13.7848 | 60.4 | 30.5384 | 12.1851 | 60.6 | 30.5387 | 10.4417 | 60.8 | 30.5393 | 8.8213 | 61 | 30.5507 | 7.1822 | 61.2 | 30.5379 | 5.5546 | 61.4 | 30.5298 | 3.9342 | 61.6 | 30.5385 | 2.3074 | 61.8 | 30.5367 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 30.5469 | 2.0957 | 59.8 | 30.5453 | 3.7363 | 59.6 | 30.5511 | 5.3493 | 59.4 | 30.5358 | 6.9801 | 59.2 | 30.5346 | 8.6106 | 59 | 30.5363 | 10.2231 | 58.8 | 30.5331 | 11.9169 | 58.6 | 30.5692 | 13.6633 | 58.4 | 30.5566 | 15.3295 | 58.2 | 30.567 | 16.9763 | 58 | 30.5482 | 15.505 | 60.2 | 30.5355 | 13.7847 | 60.4 | 30.5467 | 12.185 | 60.6 | 30.547 | 10.4417 | 60.8 | 30.5477 | 8.8216 | 61 | 30.5591 | 7.1823 | 61.2 | 30.5463 | 5.5548 | 61.4 | 30.5381 | 3.9341 | 61.6 | 30.5469 | 2.3074 | 61.8 | 30.545 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 30.5553 | 2.0958 | 59.8 | 30.5536 | 3.7363 | 59.6 | 30.5594 | 5.3493 | 59.4 | 30.5442 | 6.9801 | 59.2 | 30.5429 | 8.6105 | 59 | 30.5446 | 10.223 | 58.8 | 30.5414 | 11.9169 | 58.6 | 30.5775 | 13.6632 | 58.4 | 30.5649 | 15.3293 | 58.2 | 30.5753 | 16.9762 | 58 | 30.5565 | 15.5051 | 60.2 | 30.5438 | 13.7847 | 60.4 | 30.555 | 12.1849 | 60.6 | 30.5554 | 10.4417 | 60.8 | 30.556 | 8.8218 | 61 | 30.5674 | 7.1824 | 61.2 | 30.5546 | 5.5549 | 61.4 | 30.5465 | 3.934 | 61.6 | 30.5552 | 2.3074 | 61.8 | 30.5533 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 30.5636 | 2.0958 | 59.8 | 30.5619 | 3.7363 | 59.6 | 30.5677 | 5.3493 | 59.4 | 30.5525 | 6.9801 | 59.2 | 30.5513 | 8.6104 | 59 | 30.5529 | 10.2229 | 58.8 | 30.5497 | 11.9168 | 58.6 | 30.5859 | 13.6631 | 58.4 | 30.5734 | 15.3291 | 58.2 | 30.5837 | 16.976 | 58 | 30.5649 | 15.5052 | 60.2 | 30.5522 | 13.7847 | 60.4 | 30.5633 | 12.1848 | 60.6 | 30.5637 | 10.4417 | 60.8 | 30.5643 | 8.822 | 61 | 30.5757 | 7.1825 | 61.2 | 30.563 | 5.5551 | 61.4 | 30.5548 | 3.9339 | 61.6 | 30.5635 | 2.3074 | 61.8 | 30.5616 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 30.5719 | 2.0958 | 59.8 | 30.5703 | 3.7363 | 59.6 | 30.5761 | 5.3493 | 59.4 | 30.5608 | 6.9802 | 59.2 | 30.5596 | 8.6103 | 59 | 30.5612 | 10.2227 | 58.8 | 30.558 | 11.9168 | 58.6 | 30.5942 | 13.663 | 58.4 | 30.5817 | 15.329 | 58.2 | 30.592 | 16.9759 | 58 | 30.5732 | 15.5053 | 60.2 | 30.5605 | 13.7846 | 60.4 | 30.5717 | 12.1847 | 60.6 | 30.572 | 10.4417 | 60.8 | 30.5727 | 8.8222 | 61 | 30.5841 | 7.1825 | 61.2 | 30.5713 | 5.5552 | 61.4 | 30.5632 | 3.9338 | 61.6 | 30.5719 | 2.3074 | 61.8 | 30.57 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 30.5802 | 2.0958 | 59.8 | 30.5786 | 3.7363 | 59.6 | 30.5844 | 5.3493 | 59.4 | 30.5691 | 6.9802 | 59.2 | 30.5679 | 8.6103 | 59 | 30.5696 | 10.2226 | 58.8 | 30.5664 | 11.9167 | 58.6 | 30.6025 | 13.6629 | 58.4 | 30.59 | 15.3288 | 58.2 | 30.6003 | 16.9758 | 58 | 30.5815 | 15.5053 | 60.2 | 30.5688 | 13.7846 | 60.4 | 30.58 | 12.1846 | 60.6 | 30.5804 | 10.4417 | 60.8 | 30.581 | 8.8224 | 61 | 30.5924 | 7.1826 | 61.2 | 30.5797 | 5.5554 | 61.4 | 30.5715 | 3.9337 | 61.6 | 30.5802 | 2.3074 | 61.8 | 30.5783 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 30.5886 | 2.0958 | 59.8 | 30.587 | 3.7364 | 59.6 | 30.5928 | 5.3493 | 59.4 | 30.5775 | 6.9802 | 59.2 | 30.5763 | 8.6102 | 59 | 30.5779 | 10.2225 | 58.8 | 30.5747 | 11.9167 | 58.6 | 30.6108 | 13.6628 | 58.4 | 30.5984 | 15.3287 | 58.2 | 30.6088 | 16.9757 | 58 | 30.5899 | 15.5054 | 60.2 | 30.5772 | 13.7846 | 60.4 | 30.5883 | 12.1844 | 60.6 | 30.5887 | 10.4417 | 60.8 | 30.5894 | 8.8226 | 61 | 30.6008 | 7.1827 | 61.2 | 30.588 | 5.5555 | 61.4 | 30.5798 | 3.9336 | 61.6 | 30.5885 | 2.3074 | 61.8 | 30.5866 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 30.5969 | 2.0958 | 59.8 | 30.5953 | 3.7364 | 59.6 | 30.6011 | 5.3493 | 59.4 | 30.5858 | 6.9803 | 59.2 | 30.5846 | 8.6102 | 59 | 30.5862 | 10.2223 | 58.8 | 30.583 | 11.9167 | 58.6 | 30.6193 | 13.6627 | 58.4 | 30.6067 | 15.3285 | 58.2 | 30.6171 | 16.9756 | 58 | 30.5982 | 15.5055 | 60.2 | 30.5855 | 13.7845 | 60.4 | 30.5966 | 12.1843 | 60.6 | 30.597 | 10.4417 | 60.8 | 30.5977 | 8.8227 | 61 | 30.6091 | 7.1828 | 61.2 | 30.5963 | 5.5556 | 61.4 | 30.5882 | 3.9335 | 61.6 | 30.5969 | 2.3074 | 61.8 | 30.595 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 30.6052 | 2.0958 | 59.8 | 30.6036 | 3.7364 | 59.6 | 30.6094 | 5.3492 | 59.4 | 30.5941 | 6.9803 | 59.2 | 30.5929 | 8.6101 | 59 | 30.5946 | 10.2222 | 58.8 | 30.5914 | 11.9166 | 58.6 | 30.6276 | 13.6626 | 58.4 | 30.615 | 15.3284 | 58.2 | 30.6254 | 16.9755 | 58 | 30.6065 | 15.5055 | 60.2 | 30.5938 | 13.7844 | 60.4 | 30.605 | 12.1842 | 60.6 | 30.6054 | 10.4417 | 60.8 | 30.606 | 8.8229 | 61 | 30.6174 | 7.1829 | 61.2 | 30.6046 | 5.5558 | 61.4 | 30.5965 | 3.9334 | 61.6 | 30.6052 | 2.3074 | 61.8 | 30.6033 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 30.6136 | 2.0958 | 59.8 | 30.612 | 3.7364 | 59.6 | 30.6178 | 5.3492 | 59.4 | 30.6024 | 6.9804 | 59.2 | 30.6013 | 8.61 | 59 | 30.6029 | 10.2221 | 58.8 | 30.5997 | 11.9166 | 58.6 | 30.6359 | 13.6625 | 58.4 | 30.6233 | 15.3282 | 58.2 | 30.6338 | 16.9754 | 58 | 30.6149 | 15.5056 | 60.2 | 30.6022 | 13.7843 | 60.4 | 30.6133 | 12.1841 | 60.6 | 30.6137 | 10.4417 | 60.8 | 30.6144 | 8.8231 | 61 | 30.6258 | 7.183 | 61.2 | 30.613 | 5.5559 | 61.4 | 30.6048 | 3.9333 | 61.6 | 30.6136 | 2.3074 | 61.8 | 30.6117 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 30.6219 | 2.0959 | 59.8 | 30.6203 | 3.7365 | 59.6 | 30.6261 | 5.3492 | 59.4 | 30.6108 | 6.9804 | 59.2 | 30.6096 | 8.6099 | 59 | 30.6112 | 10.2219 | 58.8 | 30.608 | 11.9165 | 58.6 | 30.6443 | 13.6624 | 58.4 | 30.6317 | 15.3281 | 58.2 | 30.6421 | 16.9753 | 58 | 30.6232 | 15.5056 | 60.2 | 30.6105 | 13.7842 | 60.4 | 30.6216 | 12.1839 | 60.6 | 30.622 | 10.4417 | 60.8 | 30.6227 | 8.8232 | 61 | 30.6341 | 7.1831 | 61.2 | 30.6213 | 5.556 | 61.4 | 30.6132 | 3.9332 | 61.6 | 30.6219 | 2.3074 | 61.8 | 30.62 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.6302 | 2.0959 | 59.8 | 30.6286 | 3.7365 | 59.6 | 30.6344 | 5.3492 | 59.4 | 30.6191 | 6.9804 | 59.2 | 30.6179 | 8.6099 | 59 | 30.6196 | 10.2218 | 58.8 | 30.6164 | 11.9165 | 58.6 | 30.6526 | 13.6624 | 58.4 | 30.64 | 15.328 | 58.2 | 30.6504 | 16.9751 | 58 | 30.6315 | 15.5055 | 60.2 | 30.6188 | 13.784 | 60.4 | 30.63 | 12.1838 | 60.6 | 30.6304 | 10.4417 | 60.8 | 30.6311 | 8.8234 | 61 | 30.6424 | 7.1832 | 61.2 | 30.6297 | 5.5562 | 61.4 | 30.6215 | 3.9331 | 61.6 | 30.6302 | 2.3074 | 61.8 | 30.6283 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.6385 | 2.0959 | 59.8 | 30.637 | 3.7365 | 59.6 | 30.6428 | 5.3492 | 59.4 | 30.6274 | 6.9805 | 59.2 | 30.6263 | 8.6098 | 59 | 30.6279 | 10.2217 | 58.8 | 30.6247 | 11.9165 | 58.6 | 30.6609 | 13.6623 | 58.4 | 30.6483 | 15.3279 | 58.2 | 30.6587 | 16.975 | 58 | 30.6399 | 15.5054 | 60.2 | 30.6272 | 13.7839 | 60.4 | 30.6383 | 12.1837 | 60.6 | 30.6387 | 10.4417 | 60.8 | 30.6394 | 8.8235 | 61 | 30.6508 | 7.1833 | 61.2 | 30.638 | 5.5563 | 61.4 | 30.6298 | 3.933 | 61.6 | 30.6385 | 2.3074 | 61.8 | 30.6367 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.6469 | 2.0959 | 59.8 | 30.6453 | 3.7366 | 59.6 | 30.6511 | 5.3492 | 59.4 | 30.6358 | 6.9805 | 59.2 | 30.6346 | 8.6097 | 59 | 30.6362 | 10.2215 | 58.8 | 30.633 | 11.9166 | 58.6 | 30.6692 | 13.6622 | 58.4 | 30.6566 | 15.3279 | 58.2 | 30.6671 | 16.9749 | 58 | 30.6482 | 15.5054 | 60.2 | 30.6355 | 13.7837 | 60.4 | 30.6466 | 12.1835 | 60.6 | 30.647 | 10.4417 | 60.8 | 30.6477 | 8.8236 | 61 | 30.6591 | 7.1834 | 61.2 | 30.6464 | 5.5565 | 61.4 | 30.6382 | 3.9329 | 61.6 | 30.6469 | 2.3074 | 61.8 | 30.645 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.6552 | 2.0959 | 59.8 | 30.6536 | 3.7366 | 59.6 | 30.6594 | 5.3493 | 59.4 | 30.6441 | 6.9805 | 59.2 | 30.6429 | 8.6096 | 59 | 30.6446 | 10.2214 | 58.8 | 30.6414 | 11.9166 | 58.6 | 30.6776 | 13.6622 | 58.4 | 30.665 | 15.3279 | 58.2 | 30.6754 | 16.9748 | 58 | 30.6565 | 15.5052 | 60.2 | 30.6438 | 13.7835 | 60.4 | 30.655 | 12.1834 | 60.6 | 30.6554 | 10.4417 | 60.8 | 30.6561 | 8.8237 | 61 | 30.6674 | 7.1835 | 61.2 | 30.6547 | 5.5565 | 61.4 | 30.6465 | 3.9328 | 61.6 | 30.6552 | 2.3073 | 61.8 | 30.6533 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.6635 | 2.0959 | 59.8 | 30.662 | 3.7366 | 59.6 | 30.6678 | 5.3493 | 59.4 | 30.6524 | 6.9806 | 59.2 | 30.6512 | 8.6095 | 59 | 30.6529 | 10.2212 | 58.8 | 30.6497 | 11.9167 | 58.6 | 30.6859 | 13.6623 | 58.4 | 30.6733 | 15.3278 | 58.2 | 30.6837 | 16.9747 | 58 | 30.6649 | 15.505 | 60.2 | 30.6522 | 13.7834 | 60.4 | 30.6633 | 12.1833 | 60.6 | 30.6637 | 10.4417 | 60.8 | 30.6644 | 8.8238 | 61 | 30.6758 | 7.1837 | 61.2 | 30.663 | 5.5565 | 61.4 | 30.6548 | 3.9328 | 61.6 | 30.6635 | 2.3073 | 61.8 | 30.6617 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.6719 | 2.0959 | 59.8 | 30.6703 | 3.7367 | 59.6 | 30.6761 | 5.3493 | 59.4 | 30.6608 | 6.9806 | 59.2 | 30.6596 | 8.6096 | 59 | 30.6612 | 10.221 | 58.8 | 30.658 | 11.9167 | 58.6 | 30.6942 | 13.6624 | 58.4 | 30.6816 | 15.3278 | 58.2 | 30.6921 | 16.9746 | 58 | 30.6732 | 15.5049 | 60.2 | 30.6605 | 13.7832 | 60.4 | 30.6716 | 12.1832 | 60.6 | 30.672 | 10.4417 | 60.8 | 30.6727 | 8.8239 | 61 | 30.6841 | 7.1838 | 61.2 | 30.6714 | 5.5565 | 61.4 | 30.6631 | 3.9327 | 61.6 | 30.6719 | 2.3073 | 61.8 | 30.67 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.6802 | 2.0959 | 59.8 | 30.6787 | 3.7367 | 59.6 | 30.6845 | 5.3493 | 59.4 | 30.6691 | 6.9806 | 59.2 | 30.6679 | 8.6097 | 59 | 30.6696 | 10.2208 | 58.8 | 30.6664 | 11.9168 | 58.6 | 30.7026 | 13.6625 | 58.4 | 30.6901 | 15.3279 | 58.2 | 30.7004 | 16.9745 | 58 | 30.6815 | 15.5047 | 60.2 | 30.6688 | 13.7831 | 60.4 | 30.6799 | 12.1831 | 60.6 | 30.6804 | 10.4417 | 60.8 | 30.6811 | 8.824 | 61 | 30.6925 | 7.1839 | 61.2 | 30.6797 | 5.5566 | 61.4 | 30.6715 | 3.9326 | 61.6 | 30.6802 | 2.3073 | 61.8 | 30.6783 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.6885 | 2.0959 | 59.8 | 30.687 | 3.7367 | 59.6 | 30.6928 | 5.3494 | 59.4 | 30.6774 | 6.9806 | 59.2 | 30.6763 | 8.6097 | 59 | 30.6779 | 10.2207 | 58.8 | 30.6747 | 11.9168 | 58.6 | 30.7109 | 13.6626 | 58.4 | 30.6984 | 15.3279 | 58.2 | 30.7087 | 16.9743 | 58 | 30.6899 | 15.5046 | 60.2 | 30.6772 | 13.7829 | 60.4 | 30.6883 | 12.1829 | 60.6 | 30.6887 | 10.4417 | 60.8 | 30.6894 | 8.8241 | 61 | 30.7008 | 7.184 | 61.2 | 30.688 | 5.5566 | 61.4 | 30.6798 | 3.9325 | 61.6 | 30.6885 | 2.3073 | 61.8 | 30.6866 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.6968 | 2.0959 | 59.8 | 30.6953 | 3.7368 | 59.6 | 30.7011 | 5.3494 | 59.4 | 30.6857 | 6.9807 | 59.2 | 30.6846 | 8.6098 | 59 | 30.6862 | 10.2205 | 58.8 | 30.683 | 11.9169 | 58.6 | 30.7192 | 13.6627 | 58.4 | 30.7067 | 15.328 | 58.2 | 30.7172 | 16.9742 | 58 | 30.6982 | 15.5044 | 60.2 | 30.6855 | 13.7828 | 60.4 | 30.6966 | 12.1828 | 60.6 | 30.6971 | 10.4417 | 60.8 | 30.6978 | 8.8242 | 61 | 30.7091 | 7.1841 | 61.2 | 30.6964 | 5.5566 | 61.4 | 30.6882 | 3.9324 | 61.6 | 30.6969 | 2.3073 | 61.8 | 30.695 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.7052 | 2.096 | 59.8 | 30.7037 | 3.7368 | 59.6 | 30.7095 | 5.3494 | 59.4 | 30.6941 | 6.9807 | 59.2 | 30.6929 | 8.6098 | 59 | 30.6945 | 10.2203 | 58.8 | 30.6913 | 11.9169 | 58.6 | 30.7275 | 13.6628 | 58.4 | 30.715 | 15.3281 | 58.2 | 30.7255 | 16.9741 | 58 | 30.7065 | 15.5041 | 60.2 | 30.6938 | 13.7826 | 60.4 | 30.7049 | 12.1827 | 60.6 | 30.7054 | 10.4417 | 60.8 | 30.7061 | 8.8243 | 61 | 30.7175 | 7.1842 | 61.2 | 30.7047 | 5.5567 | 61.4 | 30.6965 | 3.9323 | 61.6 | 30.7052 | 2.3073 | 61.8 | 30.7033 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.7135 | 2.096 | 59.8 | 30.712 | 3.7368 | 59.6 | 30.7178 | 5.3495 | 59.4 | 30.7024 | 6.9807 | 59.2 | 30.7012 | 8.6098 | 59 | 30.7029 | 10.2202 | 58.8 | 30.6996 | 11.9169 | 58.6 | 30.736 | 13.6629 | 58.4 | 30.7234 | 15.3282 | 58.2 | 30.7338 | 16.974 | 58 | 30.7149 | 15.5037 | 60.2 | 30.7022 | 13.7826 | 60.4 | 30.7132 | 12.1826 | 60.6 | 30.7137 | 10.4417 | 60.8 | 30.7144 | 8.8244 | 61 | 30.7258 | 7.1843 | 61.2 | 30.7131 | 5.5567 | 61.4 | 30.7048 | 3.9323 | 61.6 | 30.7135 | 2.3073 | 61.8 | 30.7116 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.7218 | 2.096 | 59.8 | 30.7204 | 3.7368 | 59.6 | 30.7261 | 5.3495 | 59.4 | 30.7107 | 6.9807 | 59.2 | 30.7096 | 8.6098 | 59 | 30.7112 | 10.22 | 58.8 | 30.708 | 11.917 | 58.6 | 30.7443 | 13.663 | 58.4 | 30.7317 | 15.3283 | 58.2 | 30.7421 | 16.9739 | 58 | 30.7232 | 15.5034 | 60.2 | 30.7105 | 13.7827 | 60.4 | 30.7216 | 12.1825 | 60.6 | 30.722 | 10.4417 | 60.8 | 30.7228 | 8.8244 | 61 | 30.7341 | 7.1844 | 61.2 | 30.7214 | 5.5567 | 61.4 | 30.7132 | 3.9322 | 61.6 | 30.7219 | 2.3073 | 61.8 | 30.72 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.7302 | 2.096 | 59.8 | 30.7287 | 3.7369 | 59.6 | 30.7345 | 5.3495 | 59.4 | 30.7191 | 6.9807 | 59.2 | 30.7179 | 8.6098 | 59 | 30.7195 | 10.2198 | 58.8 | 30.7163 | 11.917 | 58.6 | 30.7526 | 13.6631 | 58.4 | 30.74 | 15.3283 | 58.2 | 30.7505 | 16.9738 | 58 | 30.7315 | 15.5031 | 60.2 | 30.7188 | 13.7827 | 60.4 | 30.7299 | 12.1824 | 60.6 | 30.7304 | 10.4417 | 60.8 | 30.7311 | 8.8245 | 61 | 30.7425 | 7.1845 | 61.2 | 30.7298 | 5.5567 | 61.4 | 30.7215 | 3.9321 | 61.6 | 30.7302 | 2.3073 | 61.8 | 30.7283 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.7385 | 2.096 | 59.8 | 30.737 | 3.7369 | 59.6 | 30.7428 | 5.3496 | 59.4 | 30.7274 | 6.9807 | 59.2 | 30.7262 | 8.6098 | 59 | 30.7279 | 10.2196 | 58.8 | 30.7246 | 11.917 | 58.6 | 30.7609 | 13.6631 | 58.4 | 30.7484 | 15.3284 | 58.2 | 30.7588 | 16.9736 | 58 | 30.7398 | 15.5028 | 60.2 | 30.7272 | 13.7828 | 60.4 | 30.7382 | 12.1823 | 60.6 | 30.7387 | 10.4417 | 60.8 | 30.7395 | 8.8247 | 61 | 30.7508 | 7.1846 | 61.2 | 30.7381 | 5.5567 | 61.4 | 30.7298 | 3.932 | 61.6 | 30.7385 | 2.3073 | 61.8 | 30.7366 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 30.7468 | 2.096 | 59.8 | 30.7454 | 3.737 | 59.6 | 30.7512 | 5.3496 | 59.4 | 30.7357 | 6.9807 | 59.2 | 30.7346 | 8.6098 | 59 | 30.7362 | 10.2195 | 58.8 | 30.733 | 11.9171 | 58.6 | 30.7693 | 13.6632 | 58.4 | 30.7567 | 15.3284 | 58.2 | 30.7671 | 16.9735 | 58 | 30.7482 | 15.5025 | 60.2 | 30.7355 | 13.7828 | 60.4 | 30.7466 | 12.1822 | 60.6 | 30.7471 | 10.4417 | 60.8 | 30.7478 | 8.8248 | 61 | 30.7591 | 7.1847 | 61.2 | 30.7464 | 5.5568 | 61.4 | 30.7382 | 3.9319 | 61.6 | 30.7469 | 2.3073 | 61.8 | 30.745 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 30.7551 | 2.096 | 59.8 | 30.7537 | 3.737 | 59.6 | 30.7595 | 5.3496 | 59.4 | 30.744 | 6.9807 | 59.2 | 30.7429 | 8.6098 | 59 | 30.7445 | 10.2193 | 58.8 | 30.7413 | 11.9171 | 58.6 | 30.7776 | 13.6633 | 58.4 | 30.765 | 15.3285 | 58.2 | 30.7755 | 16.9733 | 58 | 30.7565 | 15.5021 | 60.2 | 30.7438 | 13.7829 | 60.4 | 30.7549 | 12.1821 | 60.6 | 30.7554 | 10.4417 | 60.8 | 30.7561 | 8.8249 | 61 | 30.7675 | 7.1848 | 61.2 | 30.7548 | 5.5568 | 61.4 | 30.7465 | 3.9319 | 61.6 | 30.7552 | 2.3073 | 61.8 | 30.7533 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 30.7635 | 2.096 | 59.8 | 30.762 | 3.737 | 59.6 | 30.7678 | 5.3497 | 59.4 | 30.7524 | 6.9807 | 59.2 | 30.7512 | 8.6098 | 59 | 30.7529 | 10.2191 | 58.8 | 30.7496 | 11.9172 | 58.6 | 30.7859 | 13.6634 | 58.4 | 30.7733 | 15.3285 | 58.2 | 30.7838 | 16.9733 | 58 | 30.7648 | 15.5018 | 60.2 | 30.7521 | 13.7829 | 60.4 | 30.7632 | 12.182 | 60.6 | 30.7637 | 10.4417 | 60.8 | 30.7645 | 8.825 | 61 | 30.7758 | 7.1849 | 61.2 | 30.7631 | 5.5568 | 61.4 | 30.7548 | 3.9319 | 61.6 | 30.7635 | 2.3073 | 61.8 | 30.7616 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 30.7718 | 2.096 | 59.8 | 30.7704 | 3.7371 | 59.6 | 30.7762 | 5.3497 | 59.4 | 30.7607 | 6.9807 | 59.2 | 30.7596 | 8.6098 | 59 | 30.7612 | 10.219 | 58.8 | 30.758 | 11.9173 | 58.6 | 30.7943 | 13.6635 | 58.4 | 30.7817 | 15.3285 | 58.2 | 30.7921 | 16.9733 | 58 | 30.7732 | 15.5014 | 60.2 | 30.7605 | 13.7829 | 60.4 | 30.7715 | 12.1819 | 60.6 | 30.772 | 10.4417 | 60.8 | 30.7728 | 8.8251 | 61 | 30.7841 | 7.185 | 61.2 | 30.7715 | 5.5568 | 61.4 | 30.7632 | 3.9318 | 61.6 | 30.7719 | 2.3073 | 61.8 | 30.77 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.7801 | 2.096 | 59.8 | 30.7787 | 3.7371 | 59.6 | 30.7845 | 5.3497 | 59.4 | 30.769 | 6.9807 | 59.2 | 30.7679 | 8.6098 | 59 | 30.7695 | 10.2188 | 58.8 | 30.7663 | 11.9174 | 58.6 | 30.8026 | 13.6636 | 58.4 | 30.79 | 15.3285 | 58.2 | 30.8005 | 16.9733 | 58 | 30.7815 | 15.501 | 60.2 | 30.7688 | 13.783 | 60.4 | 30.7799 | 12.1818 | 60.6 | 30.7804 | 10.4417 | 60.8 | 30.7811 | 8.8252 | 61 | 30.7925 | 7.1851 | 61.2 | 30.7798 | 5.5569 | 61.4 | 30.7715 | 3.9318 | 61.6 | 30.7802 | 2.3073 | 61.8 | 30.7783 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.7885 | 2.096 | 59.8 | 30.787 | 3.7371 | 59.6 | 30.7928 | 5.3498 | 59.4 | 30.7774 | 6.9808 | 59.2 | 30.7762 | 8.6098 | 59 | 30.7779 | 10.2189 | 58.8 | 30.7746 | 11.9175 | 58.6 | 30.8109 | 13.6637 | 58.4 | 30.7983 | 15.3285 | 58.2 | 30.8088 | 16.9733 | 58 | 30.7898 | 15.5006 | 60.2 | 30.7771 | 13.783 | 60.4 | 30.7882 | 12.1817 | 60.6 | 30.7887 | 10.4417 | 60.8 | 30.7895 | 8.8253 | 61 | 30.8008 | 7.1852 | 61.2 | 30.7881 | 5.5569 | 61.4 | 30.7798 | 3.9318 | 61.6 | 30.7885 | 2.3072 | 61.8 | 30.7866 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.7968 | 2.096 | 59.8 | 30.7954 | 3.7372 | 59.6 | 30.8012 | 5.3498 | 59.4 | 30.7857 | 6.9809 | 59.2 | 30.7846 | 8.6098 | 59 | 30.7862 | 10.219 | 58.8 | 30.783 | 11.9177 | 58.6 | 30.8192 | 13.6638 | 58.4 | 30.8066 | 15.3284 | 58.2 | 30.8171 | 16.9733 | 58 | 30.7982 | 15.5002 | 60.2 | 30.7855 | 13.783 | 60.4 | 30.7965 | 12.1816 | 60.6 | 30.7971 | 10.4417 | 60.8 | 30.7978 | 8.8254 | 61 | 30.8092 | 7.1853 | 61.2 | 30.7965 | 5.557 | 61.4 | 30.7881 | 3.9318 | 61.6 | 30.7968 | 2.3072 | 61.8 | 30.795 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.8051 | 2.096 | 59.8 | 30.8037 | 3.7372 | 59.6 | 30.8095 | 5.3498 | 59.4 | 30.794 | 6.981 | 59.2 | 30.7929 | 8.6098 | 59 | 30.7945 | 10.2191 | 58.8 | 30.7913 | 11.9178 | 58.6 | 30.8276 | 13.6639 | 58.4 | 30.8151 | 15.3283 | 58.2 | 30.8254 | 16.9733 | 58 | 30.8065 | 15.4999 | 60.2 | 30.7938 | 13.783 | 60.4 | 30.8049 | 12.1814 | 60.6 | 30.8054 | 10.4417 | 60.8 | 30.8062 | 8.8255 | 61 | 30.8175 | 7.1854 | 61.2 | 30.8048 | 5.557 | 61.4 | 30.7965 | 3.9317 | 61.6 | 30.8052 | 2.3072 | 61.8 | 30.8033 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.8134 | 2.096 | 59.8 | 30.8121 | 3.7373 | 59.6 | 30.8178 | 5.3499 | 59.4 | 30.8023 | 6.9811 | 59.2 | 30.8012 | 8.6098 | 59 | 30.8029 | 10.2192 | 58.8 | 30.7996 | 11.9182 | 58.6 | 30.8359 | 13.664 | 58.4 | 30.8234 | 15.3283 | 58.2 | 30.8339 | 16.9733 | 58 | 30.8148 | 15.4995 | 60.2 | 30.8021 | 13.783 | 60.4 | 30.8132 | 12.1813 | 60.6 | 30.8137 | 10.4417 | 60.8 | 30.8145 | 8.8257 | 61 | 30.8258 | 7.1854 | 61.2 | 30.8131 | 5.557 | 61.4 | 30.8048 | 3.9317 | 61.6 | 30.8135 | 2.3072 | 61.8 | 30.8116 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 30.8218 | 2.096 | 59.8 | 30.8204 | 3.7373 | 59.6 | 30.8262 | 5.3499 | 59.4 | 30.8107 | 6.9812 | 59.2 | 30.8096 | 8.6099 | 59 | 30.8112 | 10.2193 | 58.8 | 30.808 | 11.9185 | 58.6 | 30.8442 | 13.6641 | 58.4 | 30.8317 | 15.3282 | 58.2 | 30.8422 | 16.9733 | 58 | 30.8232 | 15.4992 | 60.2 | 30.8105 | 13.783 | 60.4 | 30.8215 | 12.181 | 60.6 | 30.8221 | 10.4417 | 60.8 | 30.8228 | 8.8258 | 61 | 30.8342 | 7.1854 | 61.2 | 30.8215 | 5.557 | 61.4 | 30.8132 | 3.9317 | 61.6 | 30.8218 | 2.3072 | 61.8 | 30.82 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 30.8301 | 2.096 | 59.8 | 30.8287 | 3.7373 | 59.6 | 30.8345 | 5.3499 | 59.4 | 30.819 | 6.9813 | 59.2 | 30.8179 | 8.61 | 59 | 30.8195 | 10.2194 | 58.8 | 30.8163 | 11.9188 | 58.6 | 30.8527 | 13.6642 | 58.4 | 30.8401 | 15.3283 | 58.2 | 30.8505 | 16.9733 | 58 | 30.8315 | 15.4988 | 60.2 | 30.8188 | 13.7831 | 60.4 | 30.8298 | 12.1807 | 60.6 | 30.8304 | 10.4417 | 60.8 | 30.8312 | 8.8259 | 61 | 30.8425 | 7.1855 | 61.2 | 30.8298 | 5.5571 | 61.4 | 30.8215 | 3.9317 | 61.6 | 30.8302 | 2.3072 | 61.8 | 30.8283 | 0.70267 | 62
|  |  |  | 30.8384 | 2.096 | 59.8 | 30.8371 | 3.7374 | 59.6 | 30.8428 | 5.35 | 59.4 | 30.8273 | 6.9814 | 59.2 | 30.8262 | 8.6102 | 59 | 30.8279 | 10.2195 | 58.8 | 30.8246 | 11.9192 | 58.6 | 30.861 | 13.6643 | 58.4 | 30.8484 | 15.3284 | 58.2 | 30.8589 | 16.9733 | 58 | 30.8398 | 15.4984 | 60.2 | 30.8271 | 13.7831 | 60.4 | 30.8382 | 12.1804 | 60.6 | 30.8387 | 10.4417 | 60.8 | 30.8395 | 8.826 | 61 | 30.8508 | 7.1854 | 61.2 | 30.8382 | 5.5571 | 61.4 | 30.8298 | 3.9317 | 61.6 | 30.8385 | 2.3072 | 61.8 | 30.8366 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.8468 | 2.096 | 59.8 | 30.8454 | 3.7374 | 59.6 | 30.8512 | 5.35 | 59.4 | 30.8356 | 6.9815 | 59.2 | 30.8346 | 8.6103 | 59 | 30.8362 | 10.2197 | 58.8 | 30.8329 | 11.9195 | 58.6 | 30.8693 | 13.6644 | 58.4 | 30.8567 | 15.3284 | 58.2 | 30.8672 | 16.9734 | 58 | 30.8482 | 15.4981 | 60.2 | 30.8355 | 13.7832 | 60.4 | 30.8465 | 12.1801 | 60.6 | 30.8471 | 10.4417 | 60.8 | 30.8479 | 8.8261 | 61 | 30.8592 | 7.1854 | 61.2 | 30.8465 | 5.5571 | 61.4 | 30.8382 | 3.9317 | 61.6 | 30.8468 | 2.3072 | 61.8 | 30.845 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.8551 | 2.096 | 59.8 | 30.8538 | 3.7374 | 59.6 | 30.8595 | 5.35 | 59.4 | 30.844 | 6.9816 | 59.2 | 30.8429 | 8.6105 | 59 | 30.8445 | 10.2198 | 58.8 | 30.8413 | 11.9199 | 58.6 | 30.8776 | 13.6645 | 58.4 | 30.865 | 15.3283 | 58.2 | 30.8755 | 16.9735 | 58 | 30.8565 | 15.4978 | 60.2 | 30.8438 | 13.7832 | 60.4 | 30.8548 | 12.1799 | 60.6 | 30.8554 | 10.4417 | 60.8 | 30.8562 | 8.8263 | 61 | 30.8675 | 7.1854 | 61.2 | 30.8549 | 5.5571 | 61.4 | 30.8465 | 3.9317 | 61.6 | 30.8552 | 2.3072 | 61.8 | 30.8533 | 0.70268 | 62
|  |  |  | 30.8634 | 2.096 | 59.8 | 30.8621 | 3.7375 | 59.6 | 30.8679 | 5.3501 | 59.4 | 30.8523 | 6.9816 | 59.2 | 30.8512 | 8.6106 | 59 | 30.8528 | 10.2199 | 58.8 | 30.8496 | 11.9202 | 58.6 | 30.886 | 13.6646 | 58.4 | 30.8734 | 15.3283 | 58.2 | 30.8839 | 16.9736 | 58 | 30.8648 | 15.4975 | 60.2 | 30.8521 | 13.7831 | 60.4 | 30.8632 | 12.1797 | 60.6 | 30.8637 | 10.4417 | 60.8 | 30.8645 | 8.8264 | 61 | 30.8758 | 7.1854 | 61.2 | 30.8632 | 5.5572 | 61.4 | 30.8548 | 3.9317 | 61.6 | 30.8635 | 2.3072 | 61.8 | 30.8616 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 30.8717 | 2.096 | 59.8 | 30.8704 | 3.7375 | 59.6 | 30.8762 | 5.3501 | 59.4 | 30.8606 | 6.9817 | 59.2 | 30.8596 | 8.6107 | 59 | 30.8612 | 10.22 | 58.8 | 30.8579 | 11.9205 | 58.6 | 30.8943 | 13.6646 | 58.4 | 30.8817 | 15.3282 | 58.2 | 30.8922 | 16.9737 | 58 | 30.8732 | 15.4972 | 60.2 | 30.8605 | 13.783 | 60.4 | 30.8715 | 12.1796 | 60.6 | 30.8721 | 10.4417 | 60.8 | 30.8729 | 8.8266 | 61 | 30.8842 | 7.1854 | 61.2 | 30.8715 | 5.5572 | 61.4 | 30.8632 | 3.9317 | 61.6 | 30.8718 | 2.3072 | 61.8 | 30.87 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 30.8801 | 2.0959 | 59.8 | 30.8788 | 3.7375 | 59.6 | 30.8845 | 5.3501 | 59.4 | 30.869 | 6.9818 | 59.2 | 30.8679 | 8.6108 | 59 | 30.8695 | 10.2201 | 58.8 | 30.8663 | 11.9209 | 58.6 | 30.9026 | 13.6647 | 58.4 | 30.89 | 15.3281 | 58.2 | 30.9005 | 16.9737 | 58 | 30.8815 | 15.4969 | 60.2 | 30.8688 | 13.7828 | 60.4 | 30.8798 | 12.1794 | 60.6 | 30.8804 | 10.4417 | 60.8 | 30.8812 | 8.8267 | 61 | 30.8925 | 7.1854 | 61.2 | 30.8799 | 5.5572 | 61.4 | 30.8715 | 3.9317 | 61.6 | 30.8802 | 2.3072 | 61.8 | 30.8783 | 0.70269 | 62
|  |  |  | 30.8884 | 2.0959 | 59.8 | 30.8871 | 3.7375 | 59.6 | 30.8929 | 5.3502 | 59.4 | 30.8773 | 6.9818 | 59.2 | 30.8762 | 8.6109 | 59 | 30.8778 | 10.2202 | 58.8 | 30.8746 | 11.9213 | 58.6 | 30.911 | 13.6648 | 58.4 | 30.8983 | 15.3281 | 58.2 | 30.9088 | 16.9738 | 58 | 30.8898 | 15.4966 | 60.2 | 30.8771 | 13.7827 | 60.4 | 30.8881 | 12.1793 | 60.6 | 30.8887 | 10.4417 | 60.8 | 30.8895 | 8.8267 | 61 | 30.9008 | 7.1854 | 61.2 | 30.8882 | 5.5572 | 61.4 | 30.8798 | 3.9317 | 61.6 | 30.8885 | 2.3072 | 61.8 | 30.8866 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.8967 | 2.0959 | 59.8 | 30.8954 | 3.7375 | 59.6 | 30.9012 | 5.3502 | 59.4 | 30.8856 | 6.9819 | 59.2 | 30.8846 | 8.611 | 59 | 30.8862 | 10.2203 | 58.8 | 30.8829 | 11.9216 | 58.6 | 30.9193 | 13.6649 | 58.4 | 30.9067 | 15.328 | 58.2 | 30.9172 | 16.9739 | 58 | 30.8982 | 15.4963 | 60.2 | 30.8855 | 13.7826 | 60.4 | 30.8965 | 12.1791 | 60.6 | 30.8971 | 10.4417 | 60.8 | 30.8979 | 8.8267 | 61 | 30.9092 | 7.1854 | 61.2 | 30.8965 | 5.5572 | 61.4 | 30.8882 | 3.9317 | 61.6 | 30.8968 | 2.3072 | 61.8 | 30.895 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.9051 | 2.0959 | 59.8 | 30.9038 | 3.7376 | 59.6 | 30.9095 | 5.3502 | 59.4 | 30.894 | 6.982 | 59.2 | 30.8929 | 8.6111 | 59 | 30.8945 | 10.2204 | 58.8 | 30.8913 | 11.922 | 58.6 | 30.9276 | 13.665 | 58.4 | 30.915 | 15.328 | 58.2 | 30.9255 | 16.9739 | 58 | 30.9065 | 15.496 | 60.2 | 30.8938 | 13.7824 | 60.4 | 30.9048 | 12.179 | 60.6 | 30.9054 | 10.4417 | 60.8 | 30.9062 | 8.8267 | 61 | 30.9175 | 7.1854 | 61.2 | 30.9049 | 5.5573 | 61.4 | 30.8965 | 3.9318 | 61.6 | 30.9052 | 2.3072 | 61.8 | 30.9033 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.9134 | 2.0959 | 59.8 | 30.9121 | 3.7376 | 59.6 | 30.9179 | 5.3502 | 59.4 | 30.9023 | 6.982 | 59.2 | 30.9012 | 8.6112 | 59 | 30.9028 | 10.2205 | 58.8 | 30.8996 | 11.9223 | 58.6 | 30.9359 | 13.665 | 58.4 | 30.9233 | 15.3279 | 58.2 | 30.9338 | 16.974 | 58 | 30.9148 | 15.4956 | 60.2 | 30.9021 | 13.7823 | 60.4 | 30.9131 | 12.1788 | 60.6 | 30.9137 | 10.4417 | 60.8 | 30.9146 | 8.8268 | 61 | 30.9258 | 7.1854 | 61.2 | 30.9132 | 5.5573 | 61.4 | 30.9048 | 3.9318 | 61.6 | 30.9135 | 2.3072 | 61.8 | 30.9116 | 0.7027 | 62
|  |  |  | 30.9217 | 2.0959 | 59.8 | 30.9204 | 3.7376 | 59.6 | 30.9262 | 5.3503 | 59.4 | 30.9106 | 6.9821 | 59.2 | 30.9096 | 8.6114 | 59 | 30.9111 | 10.2207 | 58.8 | 30.9079 | 11.9227 | 58.6 | 30.9443 | 13.6651 | 58.4 | 30.9318 | 15.3278 | 58.2 | 30.9423 | 16.974 | 58 | 30.9231 | 15.4953 | 60.2 | 30.9105 | 13.7821 | 60.4 | 30.9215 | 12.1787 | 60.6 | 30.9221 | 10.4417 | 60.8 | 30.9229 | 8.8268 | 61 | 30.9342 | 7.1854 | 61.2 | 30.9216 | 5.5573 | 61.4 | 30.9131 | 3.9319 | 61.6 | 30.9218 | 2.3072 | 61.8 | 30.92 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.93 | 2.0959 | 59.8 | 30.9288 | 3.7376 | 59.6 | 30.9346 | 5.3503 | 59.4 | 30.9189 | 6.9822 | 59.2 | 30.9179 | 8.6115 | 59 | 30.9195 | 10.2208 | 58.8 | 30.9163 | 11.9231 | 58.6 | 30.9526 | 13.6652 | 58.4 | 30.9401 | 15.3278 | 58.2 | 30.9506 | 16.974 | 58 | 30.9315 | 15.495 | 60.2 | 30.9188 | 13.782 | 60.4 | 30.9298 | 12.1786 | 60.6 | 30.9304 | 10.4417 | 60.8 | 30.9312 | 8.8268 | 61 | 30.9425 | 7.1854 | 61.2 | 30.9299 | 5.5573 | 61.4 | 30.9215 | 3.9319 | 61.6 | 30.9301 | 2.3072 | 61.8 | 30.9283 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.9384 | 2.0959 | 59.8 | 30.9371 | 3.7376 | 59.6 | 30.9429 | 5.3503 | 59.4 | 30.9273 | 6.9823 | 59.2 | 30.9262 | 8.6117 | 59 | 30.9278 | 10.2209 | 58.8 | 30.9246 | 11.9234 | 58.6 | 30.9609 | 13.6653 | 58.4 | 30.9484 | 15.3277 | 58.2 | 30.9589 | 16.9741 | 58 | 30.9398 | 15.4946 | 60.2 | 30.9271 | 13.7819 | 60.4 | 30.9381 | 12.1784 | 60.6 | 30.9387 | 10.4418 | 60.8 | 30.9396 | 8.8268 | 61 | 30.9509 | 7.1854 | 61.2 | 30.9383 | 5.5573 | 61.4 | 30.9298 | 3.9319 | 61.6 | 30.9385 | 2.3072 | 61.8 | 30.9366 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.9467 | 2.0959 | 59.8 | 30.9455 | 3.7376 | 59.6 | 30.9512 | 5.3503 | 59.4 | 30.9356 | 6.9825 | 59.2 | 30.9346 | 8.6118 | 59 | 30.9361 | 10.221 | 58.8 | 30.9329 | 11.9238 | 58.6 | 30.9692 | 13.6655 | 58.4 | 30.9567 | 15.3276 | 58.2 | 30.9672 | 16.9741 | 58 | 30.9481 | 15.4943 | 60.2 | 30.9355 | 13.7818 | 60.4 | 30.9464 | 12.1783 | 60.6 | 30.9471 | 10.4418 | 60.8 | 30.9479 | 8.8267 | 61 | 30.9592 | 7.1854 | 61.2 | 30.9466 | 5.5574 | 61.4 | 30.9382 | 3.932 | 61.6 | 30.9468 | 2.3072 | 61.8 | 30.9449 | 0.70271 | 62
|  |  |  | 30.955 | 2.0959 | 59.8 | 30.9538 | 3.7376 | 59.6 | 30.9596 | 5.3503 | 59.4 | 30.9439 | 6.9827 | 59.2 | 30.9429 | 8.612 | 59 | 30.9445 | 10.2211 | 58.8 | 30.9413 | 11.9242 | 58.6 | 30.9777 | 13.6658 | 58.4 | 30.9651 | 15.3275 | 58.2 | 30.9756 | 16.9742 | 58 | 30.9565 | 15.4939 | 60.2 | 30.9438 | 13.7817 | 60.4 | 30.9548 | 12.1781 | 60.6 | 30.9554 | 10.4418 | 60.8 | 30.9562 | 8.8267 | 61 | 30.9675 | 7.1853 | 61.2 | 30.9549 | 5.5574 | 61.4 | 30.9465 | 3.932 | 61.6 | 30.9551 | 2.3072 | 61.8 | 30.9533 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.9634 | 2.0959 | 59.8 | 30.9621 | 3.7376 | 59.6 | 30.9679 | 5.3504 | 59.4 | 30.9523 | 6.9829 | 59.2 | 30.9512 | 8.6121 | 59 | 30.9528 | 10.2212 | 58.8 | 30.9496 | 11.9245 | 58.6 | 30.986 | 13.6661 | 58.4 | 30.9734 | 15.3274 | 58.2 | 30.9839 | 16.9742 | 58 | 30.9648 | 15.4936 | 60.2 | 30.9521 | 13.7816 | 60.4 | 30.9631 | 12.178 | 60.6 | 30.9637 | 10.4418 | 60.8 | 30.9646 | 8.8265 | 61 | 30.9759 | 7.1853 | 61.2 | 30.9633 | 5.5574 | 61.4 | 30.9548 | 3.9321 | 61.6 | 30.9635 | 2.3072 | 61.8 | 30.9616 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.9717 | 2.0959 | 59.8 | 30.9705 | 3.7376 | 59.6 | 30.9762 | 5.3504 | 59.4 | 30.9606 | 6.9831 | 59.2 | 30.9596 | 8.6123 | 59 | 30.9611 | 10.2213 | 58.8 | 30.9579 | 11.9249 | 58.6 | 30.9943 | 13.6665 | 58.4 | 30.9817 | 15.3274 | 58.2 | 30.9922 | 16.9743 | 58 | 30.9731 | 15.4933 | 60.2 | 30.9605 | 13.7815 | 60.4 | 30.9714 | 12.1778 | 60.6 | 30.9721 | 10.4418 | 60.8 | 30.9729 | 8.8264 | 61 | 30.9842 | 7.1852 | 61.2 | 30.9716 | 5.5574 | 61.4 | 30.9632 | 3.9321 | 61.6 | 30.9718 | 2.3072 | 61.8 | 30.9699 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.98 | 2.0958 | 59.8 | 30.9788 | 3.7376 | 59.6 | 30.9846 | 5.3504 | 59.4 | 30.9689 | 6.9833 | 59.2 | 30.9679 | 8.6124 | 59 | 30.9695 | 10.2214 | 58.8 | 30.9662 | 11.9253 | 58.6 | 31.0027 | 13.6668 | 58.4 | 30.99 | 15.3273 | 58.2 | 31.0006 | 16.9743 | 58 | 30.9815 | 15.493 | 60.2 | 30.9688 | 13.7814 | 60.4 | 30.9798 | 12.1776 | 60.6 | 30.9804 | 10.4418 | 60.8 | 30.9812 | 8.8263 | 61 | 30.9925 | 7.1852 | 61.2 | 30.9799 | 5.5574 | 61.4 | 30.9715 | 3.9321 | 61.6 | 30.9801 | 2.3072 | 61.8 | 30.9783 | 0.70272 | 62
|  |  |  | 30.9883 | 2.0958 | 59.8 | 30.9871 | 3.7375 | 59.6 | 30.9929 | 5.3504 | 59.4 | 30.9772 | 6.9834 | 59.2 | 30.9762 | 8.6125 | 59 | 30.9778 | 10.2215 | 58.8 | 30.9746 | 11.9256 | 58.6 | 31.011 | 13.6671 | 58.4 | 30.9984 | 15.3272 | 58.2 | 31.0089 | 16.9744 | 58 | 30.9898 | 15.4927 | 60.2 | 30.9771 | 13.7812 | 60.4 | 30.9881 | 12.1775 | 60.6 | 30.9887 | 10.4418 | 60.8 | 30.9896 | 8.8262 | 61 | 31.0009 | 7.1851 | 61.2 | 30.9883 | 5.5575 | 61.4 | 30.9798 | 3.9321 | 61.6 | 30.9885 | 2.3072 | 61.8 | 30.9866 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 30.9967 | 2.0958 | 59.8 | 30.9955 | 3.7375 | 59.6 | 31.0012 | 5.3505 | 59.4 | 30.9856 | 6.9836 | 59.2 | 30.9846 | 8.6127 | 59 | 30.9861 | 10.2217 | 58.8 | 30.9829 | 11.926 | 58.6 | 31.0193 | 13.6674 | 58.4 | 31.0067 | 15.3271 | 58.2 | 31.0172 | 16.9744 | 58 | 30.9981 | 15.4923 | 60.2 | 30.9855 | 13.7811 | 60.4 | 30.9964 | 12.1773 | 60.6 | 30.9971 | 10.4418 | 60.8 | 30.9979 | 8.826 | 61 | 31.0092 | 7.185 | 61.2 | 30.9966 | 5.5575 | 61.4 | 30.9882 | 3.9321 | 61.6 | 30.9968 | 2.3072 | 61.8 | 30.9949 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 31.005 | 2.0958 | 59.8 | 31.0038 | 3.7375 | 59.6 | 31.0096 | 5.3505 | 59.4 | 30.9939 | 6.9838 | 59.2 | 30.9929 | 8.6128 | 59 | 30.9945 | 10.2218 | 58.8 | 30.9912 | 11.9264 | 58.6 | 31.0276 | 13.6677 | 58.4 | 31.015 | 15.3271 | 58.2 | 31.0256 | 16.9745 | 58 | 31.0065 | 15.492 | 60.2 | 30.9938 | 13.781 | 60.4 | 31.0047 | 12.1772 | 60.6 | 31.0054 | 10.4417 | 60.8 | 31.0063 | 8.8259 | 61 | 31.0175 | 7.185 | 61.2 | 31.005 | 5.5575 | 61.4 | 30.9965 | 3.9321 | 61.6 | 31.0051 | 2.3072 | 61.8 | 31.0033 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 31.0133 | 2.0958 | 59.8 | 31.0122 | 3.7375 | 59.6 | 31.0179 | 5.3505 | 59.4 | 31.0022 | 6.9839 | 59.2 | 31.0012 | 8.6129 | 59 | 31.0028 | 10.2219 | 58.8 | 30.9996 | 11.9267 | 58.6 | 31.036 | 13.6679 | 58.4 | 31.0234 | 15.327 | 58.2 | 31.0339 | 16.9745 | 58 | 31.0148 | 15.4917 | 60.2 | 31.0021 | 13.7809 | 60.4 | 31.0131 | 12.1771 | 60.6 | 31.0137 | 10.4417 | 60.8 | 31.0146 | 8.8258 | 61 | 31.0259 | 7.1849 | 61.2 | 31.0133 | 5.5575 | 61.4 | 31.0048 | 3.9321 | 61.6 | 31.0135 | 2.3072 | 61.8 | 31.0116 | 0.70273 | 62
|  |  |  | 31.0217 | 2.0958 | 59.8 | 31.0205 | 3.7375 | 59.6 | 31.0263 | 5.3505 | 59.4 | 31.0106 | 6.9841 | 59.2 | 31.0096 | 8.613 | 59 | 31.0111 | 10.222 | 58.8 | 31.0079 | 11.9271 | 58.6 | 31.0443 | 13.6682 | 58.4 | 31.0317 | 15.3269 | 58.2 | 31.0422 | 16.9746 | 58 | 31.0231 | 15.4914 | 60.2 | 31.0105 | 13.7808 | 60.4 | 31.0214 | 12.177 | 60.6 | 31.0221 | 10.4417 | 60.8 | 31.0229 | 8.8257 | 61 | 31.0342 | 7.1848 | 61.2 | 31.0216 | 5.5575 | 61.4 | 31.0132 | 3.932 | 61.6 | 31.0218 | 2.3071 | 61.8 | 31.02 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 31.03 | 2.0958 | 59.8 | 31.0288 | 3.7375 | 59.6 | 31.0346 | 5.3505 | 59.4 | 31.0189 | 6.9843 | 59.2 | 31.0179 | 8.6132 | 59 | 31.0195 | 10.222 | 58.8 | 31.0162 | 11.9274 | 58.6 | 31.0526 | 13.6685 | 58.4 | 31.04 | 15.3268 | 58.2 | 31.0505 | 16.9746 | 58 | 31.0315 | 15.4911 | 60.2 | 31.0188 | 13.7807 | 60.4 | 31.0297 | 12.1769 | 60.6 | 31.0304 | 10.4417 | 60.8 | 31.0313 | 8.8256 | 61 | 31.0425 | 7.1847 | 61.2 | 31.03 | 5.5575 | 61.4 | 31.0215 | 3.932 | 61.6 | 31.0301 | 2.3071 | 61.8 | 31.0283 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 31.0383 | 2.0958 | 59.8 | 31.0372 | 3.7375 | 59.6 | 31.0429 | 5.3505 | 59.4 | 31.0272 | 6.9845 | 59.2 | 31.0262 | 8.6133 | 59 | 31.0278 | 10.2221 | 58.8 | 31.0246 | 11.9278 | 58.6 | 31.061 | 13.6687 | 58.4 | 31.0483 | 15.3268 | 58.2 | 31.059 | 16.9746 | 58 | 31.0398 | 15.4908 | 60.2 | 31.0271 | 13.7807 | 60.4 | 31.0381 | 12.1768 | 60.6 | 31.0387 | 10.4417 | 60.8 | 31.0396 | 8.8256 | 61 | 31.0509 | 7.1846 | 61.2 | 31.0383 | 5.5575 | 61.4 | 31.0298 | 3.932 | 61.6 | 31.0385 | 2.3071 | 61.8 | 31.0366 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 31.0466 | 2.0958 | 59.8 | 31.0455 | 3.7375 | 59.6 | 31.0513 | 5.3505 | 59.4 | 31.0355 | 6.9847 | 59.2 | 31.0345 | 8.6134 | 59 | 31.0361 | 10.2222 | 58.8 | 31.0329 | 11.9282 | 58.6 | 31.0693 | 13.669 | 58.4 | 31.0568 | 15.3266 | 58.2 | 31.0673 | 16.9747 | 58 | 31.0481 | 15.4905 | 60.2 | 31.0355 | 13.7806 | 60.4 | 31.0464 | 12.1767 | 60.6 | 31.0471 | 10.4417 | 60.8 | 31.0479 | 8.8255 | 61 | 31.0592 | 7.1845 | 61.2 | 31.0467 | 5.5576 | 61.4 | 31.0381 | 3.932 | 61.6 | 31.0468 | 2.3071 | 61.8 | 31.045 | 0.70274 | 62
|  |  |  | 31.055 | 2.0958 | 59.8 | 31.0538 | 3.7374 | 59.6 | 31.0596 | 5.3505 | 59.4 | 31.0439 | 6.9849 | 59.2 | 31.0429 | 8.6136 | 59 | 31.0444 | 10.2223 | 58.8 | 31.0412 | 11.9285 | 58.6 | 31.0776 | 13.6692 | 58.4 | 31.0651 | 15.3264 | 58.2 | 31.0756 | 16.9747 | 58 | 31.0565 | 15.4902 | 60.2 | 31.0438 | 13.7805 | 60.4 | 31.0547 | 12.1767 | 60.6 | 31.0554 | 10.4417 | 60.8 | 31.0563 | 8.8254 | 61 | 31.0676 | 7.1845 | 61.2 | 31.055 | 5.5576 | 61.4 | 31.0465 | 3.932 | 61.6 | 31.0551 | 2.3071 | 61.8 | 31.0533 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 31.0633 | 2.0958 | 59.8 | 31.0622 | 3.7374 | 59.6 | 31.0679 | 5.3505 | 59.4 | 31.0522 | 6.9851 | 59.2 | 31.0512 | 8.6137 | 59 | 31.0528 | 10.2224 | 58.8 | 31.0496 | 11.9287 | 58.6 | 31.0859 | 13.6695 | 58.4 | 31.0734 | 15.3261 | 58.2 | 31.084 | 16.9748 | 58 | 31.0648 | 15.4899 | 60.2 | 31.0521 | 13.7805 | 60.4 | 31.063 | 12.1766 | 60.6 | 31.0638 | 10.4417 | 60.8 | 31.0646 | 8.8253 | 61 | 31.0759 | 7.1844 | 61.2 | 31.0634 | 5.5576 | 61.4 | 31.0548 | 3.932 | 61.6 | 31.0634 | 2.3072 | 61.8 | 31.0616 | 0.70275 | 62
|  |  |  | 31.0716 | 2.0958 | 59.8 | 31.0705 | 3.7374 | 59.6 | 31.0763 | 5.3505 | 59.4 | 31.0605 | 6.9853 | 59.2 | 31.0595 | 8.6138 | 59 | 31.0611 | 10.2225 | 58.8 | 31.0579 | 11.929 | 58.6 | 31.0944 | 13.6697 | 58.4 | 31.0817 | 15.3259 | 58.2 | 31.0923 | 16.9748 | 58 | 31.0731 | 15.4897 | 60.2 | 31.0605 | 13.7805 | 60.4 | 31.0714 | 12.1765 | 60.6 | 31.0721 | 10.4417 | 60.8 | 31.073 | 8.8252 | 61 | 31.0842 | 7.1843 | 61.2 | 31.0717 | 5.5576 | 61.4 | 31.0632 | 3.932 | 61.6 | 31.0718 | 2.3072 | 61.8 | 31.0699 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 31.08 | 2.0958 | 59.8 | 31.0788 | 3.7374 | 59.6 | 31.0846 | 5.3505 | 59.4 | 31.0688 | 6.9855 | 59.2 | 31.0679 | 8.614 | 59 | 31.0694 | 10.2226 | 58.8 | 31.0662 | 11.9292 | 58.6 | 31.1027 | 13.6699 | 58.4 | 31.0901 | 15.3256 | 58.2 | 31.1006 | 16.9749 | 58 | 31.0815 | 15.4895 | 60.2 | 31.0688 | 13.7802 | 60.4 | 31.0797 | 12.1765 | 60.6 | 31.0804 | 10.4416 | 60.8 | 31.0813 | 8.8251 | 61 | 31.0926 | 7.1842 | 61.2 | 31.08 | 5.5576 | 61.4 | 31.0715 | 3.932 | 61.6 | 31.0801 | 2.3072 | 61.8 | 31.0783 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 31.0883 | 2.0958 | 59.8 | 31.0872 | 3.7374 | 59.6 | 31.0929 | 5.3505 | 59.4 | 31.0772 | 6.9857 | 59.2 | 31.0762 | 8.614 | 59 | 31.0778 | 10.2227 | 58.8 | 31.0746 | 11.9294 | 58.6 | 31.111 | 13.6702 | 58.4 | 31.0984 | 15.3254 | 58.2 | 31.1089 | 16.9749 | 58 | 31.0898 | 15.4893 | 60.2 | 31.0771 | 13.78 | 60.4 | 31.088 | 12.1764 | 60.6 | 31.0887 | 10.4416 | 60.8 | 31.0896 | 8.8251 | 61 | 31.1009 | 7.1841 | 61.2 | 31.0884 | 5.5576 | 61.4 | 31.0798 | 3.932 | 61.6 | 31.0884 | 2.3072 | 61.8 | 31.0866 | 0.70276 | 62
|  |  |  | 31.0966 | 2.0958 | 59.8 | 31.0955 | 3.7373 | 59.6 | 31.1013 | 5.3505 | 59.4 | 31.0855 | 6.9859 | 59.2 | 31.0845 | 8.6141 | 59 | 31.0861 | 10.2228 | 58.8 | 31.0829 | 11.9296 | 58.6 | 31.1194 | 13.6704 | 58.4 | 31.1067 | 15.3252 | 58.2 | 31.1173 | 16.975 | 58 | 31.0981 | 15.4891 | 60.2 | 31.0855 | 13.7797 | 60.4 | 31.0964 | 12.1763 | 60.6 | 31.0971 | 10.4416 | 60.8 | 31.098 | 8.825 | 61 | 31.1092 | 7.184 | 61.2 | 31.0967 | 5.5577 | 61.4 | 31.0882 | 3.9321 | 61.6 | 31.0968 | 2.3072 | 61.8 | 31.0949 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 31.1049 | 2.0958 | 59.8 | 31.1039 | 3.7373 | 59.6 | 31.1096 | 5.3505 | 59.4 | 31.0938 | 6.9861 | 59.2 | 31.0929 | 8.6142 | 59 | 31.0944 | 10.2229 | 58.8 | 31.0912 | 11.9298 | 58.6 | 31.1277 | 13.6707 | 58.4 | 31.1151 | 15.3249 | 58.2 | 31.1256 | 16.975 | 58 | 31.1064 | 15.4889 | 60.2 | 31.0938 | 13.7795 | 60.4 | 31.1047 | 12.1762 | 60.6 | 31.1054 | 10.4416 | 60.8 | 31.1063 | 8.8249 | 61 | 31.1176 | 7.1839 | 61.2 | 31.105 | 5.5577 | 61.4 | 31.0965 | 3.9321 | 61.6 | 31.1051 | 2.3072 | 61.8 | 31.1033 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 31.1133 | 2.0958 | 59.8 | 31.1122 | 3.7373 | 59.6 | 31.118 | 5.3505 | 59.4 | 31.1022 | 6.9863 | 59.2 | 31.1012 | 8.6143 | 59 | 31.1028 | 10.2231 | 58.8 | 31.0995 | 11.93 | 58.6 | 31.136 | 13.671 | 58.4 | 31.1234 | 15.3247 | 58.2 | 31.1339 | 16.9751 | 58 | 31.1148 | 15.4887 | 60.2 | 31.1021 | 13.7792 | 60.4 | 31.113 | 12.1762 | 60.6 | 31.1138 | 10.4416 | 60.8 | 31.1146 | 8.8249 | 61 | 31.1259 | 7.1838 | 61.2 | 31.1134 | 5.5577 | 61.4 | 31.1048 | 3.9321 | 61.6 | 31.1134 | 2.3072 | 61.8 | 31.1116 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 31.1216 | 2.0958 | 59.8 | 31.1205 | 3.7373 | 59.6 | 31.1263 | 5.3505 | 59.4 | 31.1105 | 6.9865 | 59.2 | 31.1095 | 8.6144 | 59 | 31.1111 | 10.2233 | 58.8 | 31.1079 | 11.9302 | 58.6 | 31.1443 | 13.6713 | 58.4 | 31.1317 | 15.3244 | 58.2 | 31.1423 | 16.9751 | 58 | 31.1231 | 15.4889 | 60.2 | 31.1104 | 13.779 | 60.4 | 31.1213 | 12.1762 | 60.6 | 31.1221 | 10.4416 | 60.8 | 31.123 | 8.8248 | 61 | 31.1342 | 7.1837 | 61.2 | 31.1217 | 5.5577 | 61.4 | 31.1132 | 3.9322 | 61.6 | 31.1218 | 2.3072 | 61.8 | 31.1199 | 0.70277 | 62
|  |  |  | 31.1299 | 2.0958 | 59.8 | 31.1289 | 3.7373 | 59.6 | 31.1346 | 5.3505 | 59.4 | 31.1188 | 6.9868 | 59.2 | 31.1179 | 8.6145 | 59 | 31.1194 | 10.2234 | 58.8 | 31.1162 | 11.9304 | 58.6 | 31.1527 | 13.6716 | 58.4 | 31.14 | 15.3242 | 58.2 | 31.1506 | 16.9752 | 58 | 31.1314 | 15.4891 | 60.2 | 31.1188 | 13.7786 | 60.4 | 31.1297 | 12.1761 | 60.6 | 31.1304 | 10.4416 | 60.8 | 31.1313 | 8.8247 | 61 | 31.1426 | 7.1837 | 61.2 | 31.1301 | 5.5577 | 61.4 | 31.1215 | 3.9322 | 61.6 | 31.1301 | 2.3072 | 61.8 | 31.1283 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 31.1383 | 2.0958 | 59.8 | 31.1372 | 3.7372 | 59.6 | 31.143 | 5.3505 | 59.4 | 31.1272 | 6.987 | 59.2 | 31.1262 | 8.6147 | 59 | 31.1278 | 10.2237 | 58.8 | 31.1245 | 11.9307 | 58.6 | 31.161 | 13.6719 | 58.4 | 31.1484 | 15.324 | 58.2 | 31.1589 | 16.9752 | 58 | 31.1398 | 15.4892 | 60.2 | 31.1271 | 13.7782 | 60.4 | 31.138 | 12.1761 | 60.6 | 31.1387 | 10.4416 | 60.8 | 31.1397 | 8.8246 | 61 | 31.1509 | 7.1836 | 61.2 | 31.1384 | 5.5577 | 61.4 | 31.1298 | 3.9322 | 61.6 | 31.1384 | 2.3071 | 61.8 | 31.1366 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 31.1466 | 2.0958 | 59.8 | 31.1455 | 3.7372 | 59.6 | 31.1513 | 5.3505 | 59.4 | 31.1355 | 6.9872 | 59.2 | 31.1345 | 8.6148 | 59 | 31.1361 | 10.2239 | 58.8 | 31.1329 | 11.9309 | 58.6 | 31.1693 | 13.6721 | 58.4 | 31.1567 | 15.3238 | 58.2 | 31.1674 | 16.9753 | 58 | 31.1481 | 15.4894 | 60.2 | 31.1354 | 13.7778 | 60.4 | 31.1463 | 12.1761 | 60.6 | 31.1471 | 10.4416 | 60.8 | 31.148 | 8.8246 | 61 | 31.1592 | 7.1835 | 61.2 | 31.1467 | 5.5578 | 61.4 | 31.1382 | 3.9323 | 61.6 | 31.1468 | 2.3071 | 61.8 | 31.1449 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 31.1549 | 2.0958 | 59.8 | 31.1539 | 3.7372 | 59.6 | 31.1596 | 5.3505 | 59.4 | 31.1438 | 6.9875 | 59.2 | 31.1429 | 8.6149 | 59 | 31.1444 | 10.2241 | 58.8 | 31.1412 | 11.9311 | 58.6 | 31.1776 | 13.6724 | 58.4 | 31.165 | 15.3236 | 58.2 | 31.1757 | 16.9753 | 58 | 31.1564 | 15.4895 | 60.2 | 31.1438 | 13.7773 | 60.4 | 31.1547 | 12.1762 | 60.6 | 31.1554 | 10.4416 | 60.8 | 31.1563 | 8.8245 | 61 | 31.1676 | 7.1834 | 61.2 | 31.1551 | 5.5578 | 61.4 | 31.1465 | 3.9324 | 61.6 | 31.1551 | 2.3071 | 61.8 | 31.1533 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 31.1632 | 2.0958 | 59.8 | 31.1622 | 3.7372 | 59.6 | 31.168 | 5.3505 | 59.4 | 31.1521 | 6.9877 | 59.2 | 31.1512 | 8.615 | 59 | 31.1528 | 10.2243 | 58.8 | 31.1495 | 11.9313 | 58.6 | 31.186 | 13.6727 | 58.4 | 31.1733 | 15.3234 | 58.2 | 31.184 | 16.9753 | 58 | 31.1648 | 15.4896 | 60.2 | 31.1521 | 13.7769 | 60.4 | 31.163 | 12.1762 | 60.6 | 31.1638 | 10.4416 | 60.8 | 31.1647 | 8.8245 | 61 | 31.1759 | 7.1833 | 61.2 | 31.1634 | 5.5578 | 61.4 | 31.1548 | 3.9325 | 61.6 | 31.1635 | 2.3071 | 61.8 | 31.1616 | 0.70278 | 62
|  |  |  | 31.1716 | 2.0959 | 59.8 | 31.1706 | 3.7371 | 59.6 | 31.1763 | 5.3505 | 59.4 | 31.1605 | 6.988 | 59.2 | 31.1595 | 8.6151 | 59 | 31.1611 | 10.2245 | 58.8 | 31.1579 | 11.9315 | 58.6 | 31.1943 | 13.673 | 58.4 | 31.1818 | 15.3233 | 58.2 | 31.1923 | 16.9754 | 58 | 31.1731 | 15.4897 | 60.2 | 31.1604 | 13.7765 | 60.4 | 31.1713 | 12.1762 | 60.6 | 31.1721 | 10.4416 | 60.8 | 31.173 | 8.8244 | 61 | 31.1842 | 7.1833 | 61.2 | 31.1718 | 5.5578 | 61.4 | 31.1631 | 3.9326 | 61.6 | 31.1718 | 2.3071 | 61.8 | 31.1699 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 31.1799 | 2.0959 | 59.8 | 31.1789 | 3.7371 | 59.6 | 31.1847 | 5.3505 | 59.4 | 31.1688 | 6.9882 | 59.2 | 31.1679 | 8.6152 | 59 | 31.1694 | 10.2247 | 58.8 | 31.1662 | 11.9317 | 58.6 | 31.2026 | 13.6733 | 58.4 | 31.1901 | 15.3231 | 58.2 | 31.2007 | 16.9754 | 58 | 31.1814 | 15.4899 | 60.2 | 31.1688 | 13.7761 | 60.4 | 31.1796 | 12.1763 | 60.6 | 31.1804 | 10.4416 | 60.8 | 31.1814 | 8.8244 | 61 | 31.1926 | 7.1832 | 61.2 | 31.1801 | 5.5578 | 61.4 | 31.1715 | 3.9327 | 61.6 | 31.1801 | 2.3071 | 61.8 | 31.1783 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 31.1882 | 2.0959 | 59.8 | 31.1872 | 3.7371 | 59.6 | 31.193 | 5.3505 | 59.4 | 31.1771 | 6.9884 | 59.2 | 31.1762 | 8.6153 | 59 | 31.1777 | 10.2249 | 58.8 | 31.1745 | 11.9319 | 58.6 | 31.2111 | 13.6735 | 58.4 | 31.1984 | 15.323 | 58.2 | 31.209 | 16.9755 | 58 | 31.1898 | 15.49 | 60.2 | 31.1771 | 13.7757 | 60.4 | 31.188 | 12.1763 | 60.6 | 31.1888 | 10.4416 | 60.8 | 31.1897 | 8.8243 | 61 | 31.2009 | 7.1831 | 61.2 | 31.1884 | 5.5578 | 61.4 | 31.1798 | 3.9328 | 61.6 | 31.1884 | 2.3071 | 61.8 | 31.1866 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 31.1966 | 2.0959 | 59.8 | 31.1956 | 3.7371 | 59.6 | 31.2013 | 5.3505 | 59.4 | 31.1855 | 6.9887 | 59.2 | 31.1845 | 8.6154 | 59 | 31.1861 | 10.2251 | 58.8 | 31.1829 | 11.9321 | 58.6 | 31.2194 | 13.6738 | 58.4 | 31.2068 | 15.3229 | 58.2 | 31.2173 | 16.9755 | 58 | 31.1981 | 15.4901 | 60.2 | 31.1854 | 13.7753 | 60.4 | 31.1963 | 12.1764 | 60.6 | 31.1971 | 10.4416 | 60.8 | 31.198 | 8.8242 | 61 | 31.2093 | 7.1831 | 61.2 | 31.1968 | 5.5578 | 61.4 | 31.1882 | 3.9329 | 61.6 | 31.1968 | 2.3071 | 61.8 | 31.1949 | 0.70279 | 62
|  |  |  | 31.2049 | 2.0959 | 59.8 | 31.2039 | 3.737 | 59.6 | 31.2097 | 5.3505 | 59.4 | 31.1938 | 6.9888 | 59.2 | 31.1929 | 8.6155 | 59 | 31.1944 | 10.2252 | 58.8 | 31.1912 | 11.9323 | 58.6 | 31.2277 | 13.6741 | 58.4 | 31.2151 | 15.3227 | 58.2 | 31.2257 | 16.9756 | 58 | 31.2064 | 15.4902 | 60.2 | 31.1938 | 13.7749 | 60.4 | 31.2046 | 12.1764 | 60.6 | 31.2054 | 10.4416 | 60.8 | 31.2064 | 8.8242 | 61 | 31.2176 | 7.183 | 61.2 | 31.2051 | 5.5578 | 61.4 | 31.1965 | 3.933 | 61.6 | 31.2051 | 2.3071 | 61.8 | 31.2032 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.2132 | 2.0959 | 59.8 | 31.2122 | 3.737 | 59.6 | 31.218 | 5.3505 | 59.4 | 31.2021 | 6.9889 | 59.2 | 31.2012 | 8.6156 | 59 | 31.2027 | 10.2253 | 58.8 | 31.1995 | 11.9324 | 58.6 | 31.236 | 13.6743 | 58.4 | 31.2234 | 15.3227 | 58.2 | 31.234 | 16.9756 | 58 | 31.2148 | 15.4903 | 60.2 | 31.2021 | 13.7744 | 60.4 | 31.213 | 12.1765 | 60.6 | 31.2138 | 10.4416 | 60.8 | 31.2147 | 8.8241 | 61 | 31.2259 | 7.1829 | 61.2 | 31.2135 | 5.5578 | 61.4 | 31.2048 | 3.9331 | 61.6 | 31.2134 | 2.3071 | 61.8 | 31.2116 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.2215 | 2.0959 | 59.8 | 31.2206 | 3.737 | 59.6 | 31.2263 | 5.3505 | 59.4 | 31.2104 | 6.989 | 59.2 | 31.2095 | 8.6157 | 59 | 31.2111 | 10.2254 | 58.8 | 31.2078 | 11.9326 | 58.6 | 31.2444 | 13.6746 | 58.4 | 31.2317 | 15.3226 | 58.2 | 31.2423 | 16.9757 | 58 | 31.2231 | 15.4905 | 60.2 | 31.2104 | 13.774 | 60.4 | 31.2213 | 12.1765 | 60.6 | 31.2221 | 10.4416 | 60.8 | 31.223 | 8.8241 | 61 | 31.2343 | 7.1829 | 61.2 | 31.2218 | 5.5578 | 61.4 | 31.2132 | 3.9332 | 61.6 | 31.2218 | 2.3071 | 61.8 | 31.2199 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.2299 | 2.096 | 59.8 | 31.2289 | 3.7369 | 59.6 | 31.2347 | 5.3505 | 59.4 | 31.2188 | 6.9891 | 59.2 | 31.2179 | 8.6158 | 59 | 31.2194 | 10.2255 | 58.8 | 31.2162 | 11.9325 | 58.6 | 31.2527 | 13.6749 | 58.4 | 31.2401 | 15.3225 | 58.2 | 31.2506 | 16.9757 | 58 | 31.2314 | 15.4906 | 60.2 | 31.2188 | 13.7738 | 60.4 | 31.2296 | 12.1766 | 60.6 | 31.2304 | 10.4416 | 60.8 | 31.2314 | 8.824 | 61 | 31.2426 | 7.1829 | 61.2 | 31.2301 | 5.5578 | 61.4 | 31.2215 | 3.9332 | 61.6 | 31.2301 | 2.307 | 61.8 | 31.2282 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.2382 | 2.096 | 59.8 | 31.2372 | 3.7369 | 59.6 | 31.243 | 5.3505 | 59.4 | 31.2271 | 6.9892 | 59.2 | 31.2262 | 8.6157 | 59 | 31.2277 | 10.2256 | 58.8 | 31.2245 | 11.9325 | 58.6 | 31.261 | 13.6752 | 58.4 | 31.2484 | 15.3224 | 58.2 | 31.259 | 16.9758 | 58 | 31.2397 | 15.4906 | 60.2 | 31.2271 | 13.7736 | 60.4 | 31.2379 | 12.1768 | 60.6 | 31.2388 | 10.4416 | 60.8 | 31.2397 | 8.824 | 61 | 31.2509 | 7.1829 | 61.2 | 31.2385 | 5.5578 | 61.4 | 31.2298 | 3.9333 | 61.6 | 31.2384 | 2.307 | 61.8 | 31.2366 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 31.2465 | 2.096 | 59.8 | 31.2456 | 3.7369 | 59.6 | 31.2513 | 5.3505 | 59.4 | 31.2354 | 6.9893 | 59.2 | 31.2345 | 8.6156 | 59 | 31.2361 | 10.2256 | 58.8 | 31.2328 | 11.9325 | 58.6 | 31.2694 | 13.6755 | 58.4 | 31.2567 | 15.3221 | 58.2 | 31.2673 | 16.9758 | 58 | 31.2481 | 15.4907 | 60.2 | 31.2354 | 13.7734 | 60.4 | 31.2463 | 12.177 | 60.6 | 31.2471 | 10.4416 | 60.8 | 31.248 | 8.8239 | 61 | 31.2593 | 7.1829 | 61.2 | 31.2468 | 5.5578 | 61.4 | 31.2382 | 3.9334 | 61.6 | 31.2468 | 2.307 | 61.8 | 31.2449 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 31.2549 | 2.096 | 59.8 | 31.2539 | 3.7368 | 59.6 | 31.2597 | 5.3505 | 59.4 | 31.2438 | 6.9894 | 59.2 | 31.2429 | 8.6155 | 59 | 31.2444 | 10.2257 | 58.8 | 31.2411 | 11.9325 | 58.6 | 31.2777 | 13.6758 | 58.4 | 31.265 | 15.3218 | 58.2 | 31.2756 | 16.9759 | 58 | 31.2564 | 15.4908 | 60.2 | 31.2438 | 13.7732 | 60.4 | 31.2546 | 12.1771 | 60.6 | 31.2554 | 10.4416 | 60.8 | 31.2564 | 8.8239 | 61 | 31.2676 | 7.1828 | 61.2 | 31.2552 | 5.5578 | 61.4 | 31.2465 | 3.9335 | 61.6 | 31.2551 | 2.307 | 61.8 | 31.2532 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 31.2632 | 2.096 | 59.8 | 31.2623 | 3.7368 | 59.6 | 31.268 | 5.3505 | 59.4 | 31.2521 | 6.9895 | 59.2 | 31.2512 | 8.6155 | 59 | 31.2527 | 10.2258 | 58.8 | 31.2495 | 11.9325 | 58.6 | 31.286 | 13.6761 | 58.4 | 31.2734 | 15.3217 | 58.2 | 31.2841 | 16.9758 | 58 | 31.2647 | 15.4908 | 60.2 | 31.2521 | 13.773 | 60.4 | 31.2629 | 12.1773 | 60.6 | 31.2638 | 10.4416 | 60.8 | 31.2647 | 8.8238 | 61 | 31.2759 | 7.1828 | 61.2 | 31.2635 | 5.5578 | 61.4 | 31.2548 | 3.9335 | 61.6 | 31.2634 | 2.307 | 61.8 | 31.2616 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 31.2715 | 2.096 | 59.8 | 31.2706 | 3.7368 | 59.6 | 31.2764 | 5.3505 | 59.4 | 31.2604 | 6.9896 | 59.2 | 31.2595 | 8.6153 | 59 | 31.261 | 10.2259 | 58.8 | 31.2578 | 11.9325 | 58.6 | 31.2943 | 13.6765 | 58.4 | 31.2817 | 15.3216 | 58.2 | 31.2924 | 16.9758 | 58 | 31.2731 | 15.4909 | 60.2 | 31.2604 | 13.7728 | 60.4 | 31.2713 | 12.1774 | 60.6 | 31.2721 | 10.4416 | 60.8 | 31.2731 | 8.8237 | 61 | 31.2843 | 7.1828 | 61.2 | 31.2719 | 5.5578 | 61.4 | 31.2632 | 3.9335 | 61.6 | 31.2718 | 2.3069 | 61.8 | 31.2699 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 31.2798 | 2.096 | 59.8 | 31.2789 | 3.7367 | 59.6 | 31.2847 | 5.3505 | 59.4 | 31.2687 | 6.9897 | 59.2 | 31.2679 | 8.6152 | 59 | 31.2694 | 10.226 | 58.8 | 31.2661 | 11.9325 | 58.6 | 31.3027 | 13.6768 | 58.4 | 31.29 | 15.3215 | 58.2 | 31.3007 | 16.9757 | 58 | 31.2814 | 15.491 | 60.2 | 31.2688 | 13.7728 | 60.4 | 31.2796 | 12.1775 | 60.6 | 31.2804 | 10.4416 | 60.8 | 31.2814 | 8.8237 | 61 | 31.2926 | 7.1828 | 61.2 | 31.2802 | 5.5578 | 61.4 | 31.2715 | 3.9335 | 61.6 | 31.2801 | 2.3069 | 61.8 | 31.2782 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.2882 | 2.0961 | 59.8 | 31.2873 | 3.7367 | 59.6 | 31.293 | 5.3505 | 59.4 | 31.2771 | 6.9898 | 59.2 | 31.2762 | 8.615 | 59 | 31.2777 | 10.2261 | 58.8 | 31.2745 | 11.9324 | 58.6 | 31.311 | 13.6771 | 58.4 | 31.2985 | 15.3214 | 58.2 | 31.309 | 16.9757 | 58 | 31.2897 | 15.4913 | 60.2 | 31.2771 | 13.7728 | 60.4 | 31.2879 | 12.1776 | 60.6 | 31.2888 | 10.4416 | 60.8 | 31.2897 | 8.8236 | 61 | 31.3009 | 7.1828 | 61.2 | 31.2885 | 5.5578 | 61.4 | 31.2798 | 3.9335 | 61.6 | 31.2884 | 2.3068 | 61.8 | 31.2866 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.2965 | 2.0961 | 59.8 | 31.2956 | 3.7367 | 59.6 | 31.3014 | 5.3505 | 59.4 | 31.2854 | 6.9899 | 59.2 | 31.2845 | 8.6148 | 59 | 31.286 | 10.2262 | 58.8 | 31.2828 | 11.9324 | 58.6 | 31.3193 | 13.6774 | 58.4 | 31.3068 | 15.3212 | 58.2 | 31.3174 | 16.9757 | 58 | 31.2981 | 15.4915 | 60.2 | 31.2854 | 13.7728 | 60.4 | 31.2962 | 12.1777 | 60.6 | 31.2971 | 10.4416 | 60.8 | 31.2981 | 8.8236 | 61 | 31.3093 | 7.1827 | 61.2 | 31.2968 | 5.5578 | 61.4 | 31.2882 | 3.9334 | 61.6 | 31.2968 | 2.3067 | 61.8 | 31.2949 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3048 | 2.0961 | 59.8 | 31.3039 | 3.7367 | 59.6 | 31.3097 | 5.3505 | 59.4 | 31.2937 | 6.9901 | 59.2 | 31.2929 | 8.6146 | 59 | 31.2944 | 10.2263 | 58.8 | 31.2911 | 11.9324 | 58.6 | 31.3278 | 13.6778 | 58.4 | 31.3151 | 15.3211 | 58.2 | 31.3257 | 16.9756 | 58 | 31.3064 | 15.4918 | 60.2 | 31.2938 | 13.7728 | 60.4 | 31.3046 | 12.1777 | 60.6 | 31.3054 | 10.4415 | 60.8 | 31.3064 | 8.8235 | 61 | 31.3176 | 7.1827 | 61.2 | 31.3052 | 5.5578 | 61.4 | 31.2965 | 3.9334 | 61.6 | 31.3051 | 2.3067 | 61.8 | 31.3033 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3132 | 2.0961 | 59.8 | 31.3123 | 3.7366 | 59.6 | 31.318 | 5.3505 | 59.4 | 31.302 | 6.9902 | 59.2 | 31.3012 | 8.6144 | 59 | 31.3027 | 10.2264 | 58.8 | 31.2995 | 11.9323 | 58.6 | 31.3361 | 13.6781 | 58.4 | 31.3234 | 15.321 | 58.2 | 31.334 | 16.9756 | 58 | 31.3147 | 15.4921 | 60.2 | 31.3021 | 13.7728 | 60.4 | 31.3129 | 12.1777 | 60.6 | 31.3138 | 10.4415 | 60.8 | 31.3147 | 8.8235 | 61 | 31.326 | 7.1827 | 61.2 | 31.3135 | 5.5578 | 61.4 | 31.3048 | 3.9333 | 61.6 | 31.3134 | 2.3066 | 61.8 | 31.3116 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3215 | 2.0961 | 59.8 | 31.3206 | 3.7366 | 59.6 | 31.3264 | 5.3505 | 59.4 | 31.3104 | 6.9903 | 59.2 | 31.3095 | 8.6142 | 59 | 31.311 | 10.2265 | 58.8 | 31.3078 | 11.9323 | 58.6 | 31.3444 | 13.6784 | 58.4 | 31.3318 | 15.3209 | 58.2 | 31.3424 | 16.9756 | 58 | 31.3231 | 15.4924 | 60.2 | 31.3104 | 13.7727 | 60.4 | 31.3212 | 12.1778 | 60.6 | 31.3221 | 10.4415 | 60.8 | 31.3231 | 8.8234 | 61 | 31.3343 | 7.1827 | 61.2 | 31.3219 | 5.5578 | 61.4 | 31.3132 | 3.9332 | 61.6 | 31.3217 | 2.3065 | 61.8 | 31.3199 | 0.70281 | 62
|  |  |  | 31.3298 | 2.0961 | 59.8 | 31.3289 | 3.7366 | 59.6 | 31.3347 | 5.3505 | 59.4 | 31.3187 | 6.9904 | 59.2 | 31.3179 | 8.614 | 59 | 31.3194 | 10.2266 | 58.8 | 31.3161 | 11.9323 | 58.6 | 31.3527 | 13.6787 | 58.4 | 31.3401 | 15.3208 | 58.2 | 31.3507 | 16.9756 | 58 | 31.3314 | 15.4928 | 60.2 | 31.3188 | 13.7728 | 60.4 | 31.3296 | 12.1778 | 60.6 | 31.3304 | 10.4415 | 60.8 | 31.3314 | 8.8234 | 61 | 31.3426 | 7.1826 | 61.2 | 31.3302 | 5.5578 | 61.4 | 31.3215 | 3.9331 | 61.6 | 31.3301 | 2.3064 | 61.8 | 31.3282 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3381 | 2.0961 | 59.8 | 31.3373 | 3.7366 | 59.6 | 31.343 | 5.3505 | 59.4 | 31.327 | 6.9905 | 59.2 | 31.3262 | 8.6138 | 59 | 31.3277 | 10.2268 | 58.8 | 31.3245 | 11.9323 | 58.6 | 31.3611 | 13.679 | 58.4 | 31.3484 | 15.3207 | 58.2 | 31.359 | 16.9756 | 58 | 31.3397 | 15.4931 | 60.2 | 31.3271 | 13.7728 | 60.4 | 31.3379 | 12.1777 | 60.6 | 31.3388 | 10.4415 | 60.8 | 31.3398 | 8.8233 | 61 | 31.351 | 7.1826 | 61.2 | 31.3386 | 5.5577 | 61.4 | 31.3298 | 3.9331 | 61.6 | 31.3384 | 2.3063 | 61.8 | 31.3366 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3465 | 2.0962 | 59.8 | 31.3456 | 3.7366 | 59.6 | 31.3514 | 5.3505 | 59.4 | 31.3354 | 6.9906 | 59.2 | 31.3345 | 8.6136 | 59 | 31.336 | 10.2269 | 58.8 | 31.3328 | 11.9322 | 58.6 | 31.3694 | 13.6793 | 58.4 | 31.3567 | 15.3206 | 58.2 | 31.3674 | 16.9756 | 58 | 31.348 | 15.4935 | 60.2 | 31.3354 | 13.7727 | 60.4 | 31.3462 | 12.1776 | 60.6 | 31.3471 | 10.4415 | 60.8 | 31.3481 | 8.8232 | 61 | 31.3593 | 7.1826 | 61.2 | 31.3469 | 5.5577 | 61.4 | 31.3382 | 3.933 | 61.6 | 31.3467 | 2.3062 | 61.8 | 31.3449 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3548 | 2.0962 | 59.8 | 31.354 | 3.7366 | 59.6 | 31.3597 | 5.3505 | 59.4 | 31.3437 | 6.9906 | 59.2 | 31.3428 | 8.6135 | 59 | 31.3444 | 10.227 | 58.8 | 31.3411 | 11.9322 | 58.6 | 31.3777 | 13.6796 | 58.4 | 31.3651 | 15.3205 | 58.2 | 31.3757 | 16.9756 | 58 | 31.3564 | 15.4937 | 60.2 | 31.3438 | 13.7726 | 60.4 | 31.3545 | 12.1775 | 60.6 | 31.3554 | 10.4415 | 60.8 | 31.3564 | 8.8232 | 61 | 31.3676 | 7.1826 | 61.2 | 31.3552 | 5.5576 | 61.4 | 31.3465 | 3.9329 | 61.6 | 31.3551 | 2.3061 | 61.8 | 31.3532 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3631 | 2.0962 | 59.8 | 31.3623 | 3.7366 | 59.6 | 31.3681 | 5.3505 | 59.4 | 31.352 | 6.9906 | 59.2 | 31.3512 | 8.6134 | 59 | 31.3527 | 10.2271 | 58.8 | 31.3495 | 11.9322 | 58.6 | 31.386 | 13.6798 | 58.4 | 31.3734 | 15.3204 | 58.2 | 31.384 | 16.9756 | 58 | 31.3647 | 15.4939 | 60.2 | 31.3521 | 13.7724 | 60.4 | 31.3629 | 12.1775 | 60.6 | 31.3638 | 10.4415 | 60.8 | 31.3648 | 8.8231 | 61 | 31.376 | 7.1826 | 61.2 | 31.3636 | 5.5576 | 61.4 | 31.3548 | 3.9327 | 61.6 | 31.3634 | 2.306 | 61.8 | 31.3616 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3715 | 2.0962 | 59.8 | 31.3706 | 3.7366 | 59.6 | 31.3764 | 5.3505 | 59.4 | 31.3604 | 6.9906 | 59.2 | 31.3595 | 8.6134 | 59 | 31.361 | 10.2272 | 58.8 | 31.3578 | 11.9321 | 58.6 | 31.3944 | 13.6799 | 58.4 | 31.3817 | 15.3202 | 58.2 | 31.3923 | 16.9756 | 58 | 31.373 | 15.4941 | 60.2 | 31.3604 | 13.7722 | 60.4 | 31.3712 | 12.1774 | 60.6 | 31.3721 | 10.4415 | 60.8 | 31.3731 | 8.8231 | 61 | 31.3843 | 7.1827 | 61.2 | 31.3719 | 5.5575 | 61.4 | 31.3632 | 3.9325 | 61.6 | 31.3717 | 2.3059 | 61.8 | 31.3699 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3798 | 2.0962 | 59.8 | 31.379 | 3.7366 | 59.6 | 31.3847 | 5.3505 | 59.4 | 31.3687 | 6.9905 | 59.2 | 31.3679 | 8.6133 | 59 | 31.3694 | 10.2273 | 58.8 | 31.3661 | 11.9321 | 58.6 | 31.4027 | 13.6799 | 58.4 | 31.3901 | 15.3201 | 58.2 | 31.4008 | 16.9756 | 58 | 31.3814 | 15.4944 | 60.2 | 31.3688 | 13.7719 | 60.4 | 31.3795 | 12.1773 | 60.6 | 31.3804 | 10.4415 | 60.8 | 31.3814 | 8.8231 | 61 | 31.3926 | 7.1827 | 61.2 | 31.3802 | 5.5575 | 61.4 | 31.3715 | 3.9323 | 61.6 | 31.3801 | 2.3058 | 61.8 | 31.3782 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3881 | 2.0962 | 59.8 | 31.3873 | 3.7366 | 59.6 | 31.3931 | 5.3505 | 59.4 | 31.377 | 6.9906 | 59.2 | 31.3762 | 8.6132 | 59 | 31.3777 | 10.2274 | 58.8 | 31.3745 | 11.9321 | 58.6 | 31.411 | 13.6799 | 58.4 | 31.3984 | 15.32 | 58.2 | 31.4091 | 16.9756 | 58 | 31.3897 | 15.4946 | 60.2 | 31.3771 | 13.7717 | 60.4 | 31.3879 | 12.1772 | 60.6 | 31.3888 | 10.4415 | 60.8 | 31.3898 | 8.8231 | 61 | 31.401 | 7.1827 | 61.2 | 31.3886 | 5.5574 | 61.4 | 31.3798 | 3.9321 | 61.6 | 31.3884 | 2.3057 | 61.8 | 31.3866 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.3964 | 2.0962 | 59.8 | 31.3956 | 3.7366 | 59.6 | 31.4014 | 5.3505 | 59.4 | 31.3853 | 6.9906 | 59.2 | 31.3845 | 8.6131 | 59 | 31.386 | 10.2275 | 58.8 | 31.3828 | 11.9321 | 58.6 | 31.4194 | 13.6799 | 58.4 | 31.4067 | 15.3199 | 58.2 | 31.4174 | 16.9756 | 58 | 31.398 | 15.4949 | 60.2 | 31.3854 | 13.7715 | 60.4 | 31.3962 | 12.1771 | 60.6 | 31.3971 | 10.4415 | 60.8 | 31.3981 | 8.8231 | 61 | 31.4093 | 7.1828 | 61.2 | 31.3969 | 5.5574 | 61.4 | 31.3882 | 3.9319 | 61.6 | 31.3967 | 2.3057 | 61.8 | 31.3949 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.4048 | 2.0963 | 59.8 | 31.404 | 3.7366 | 59.6 | 31.4097 | 5.3505 | 59.4 | 31.3937 | 6.9906 | 59.2 | 31.3929 | 8.613 | 59 | 31.3943 | 10.2276 | 58.8 | 31.3911 | 11.932 | 58.6 | 31.4277 | 13.6798 | 58.4 | 31.415 | 15.3198 | 58.2 | 31.4258 | 16.9756 | 58 | 31.4064 | 15.4952 | 60.2 | 31.3938 | 13.7713 | 60.4 | 31.4045 | 12.177 | 60.6 | 31.4054 | 10.4416 | 60.8 | 31.4064 | 8.8232 | 61 | 31.4176 | 7.1828 | 61.2 | 31.4053 | 5.5573 | 61.4 | 31.3965 | 3.9318 | 61.6 | 31.4051 | 2.3056 | 61.8 | 31.4032 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.4131 | 2.0963 | 59.8 | 31.4123 | 3.7366 | 59.6 | 31.4181 | 5.3505 | 59.4 | 31.402 | 6.9906 | 59.2 | 31.4012 | 8.613 | 59 | 31.4027 | 10.2277 | 58.8 | 31.3994 | 11.932 | 58.6 | 31.436 | 13.6798 | 58.4 | 31.4235 | 15.3197 | 58.2 | 31.4341 | 16.9757 | 58 | 31.4147 | 15.4955 | 60.2 | 31.4021 | 13.7711 | 60.4 | 31.4128 | 12.1769 | 60.6 | 31.4138 | 10.4416 | 60.8 | 31.4148 | 8.8232 | 61 | 31.426 | 7.1828 | 61.2 | 31.4136 | 5.5572 | 61.4 | 31.4048 | 3.9317 | 61.6 | 31.4134 | 2.3055 | 61.8 | 31.4116 | 0.7028 | 62
|  |  |  | 31.4214 | 2.0963 | 59.8 | 31.4206 | 3.7366 | 59.6 | 31.4264 | 5.3504 | 59.4 | 31.4103 | 6.9906 | 59.2 | 31.4095 | 8.6129 | 59 | 31.411 | 10.2278 | 58.8 | 31.4078 | 11.932 | 58.6 | 31.4443 | 13.6798 | 58.4 | 31.4318 | 15.3196 | 58.2 | 31.4424 | 16.9759 | 58 | 31.423 | 15.4958 | 60.2 | 31.4104 | 13.7708 | 60.4 | 31.4212 | 12.1768 | 60.6 | 31.4221 | 10.4416 | 60.8 | 31.4231 | 8.8232 | 61 | 31.4343 | 7.1828 | 61.2 | 31.422 | 5.5572 | 61.4 | 31.4132 | 3.9315 | 61.6 | 31.4217 | 2.3054 | 61.8 | 31.4199 | 0.7028 | 62
[7 empty] | 31.429 | 3.7366 | 59.6 | 31.4347 | 5.3504 | 59.4 | 31.4187 | 6.9906 | 59.2 | 31.4179 | 8.6128 | 59 | 31.4193 | 10.2279 | 58.8 | 31.4161 | 11.932 | 58.6 | 31.4528 | 13.6798 | 58.4 | 31.4401 | 15.3195 | 58.2 | 31.4507 | 16.976 | 58 | 31.4314 | 15.4962 | 60.2 | 31.4188 | 13.7706 | 60.4 | 31.4295 | 12.1766 | 60.6 | 31.4305 | 10.4417 | 60.8 | 31.4315 | 8.8232 | 61 | 31.4426 | 7.1829 | 61.2 | 31.4303 | 5.5571 | 61.4 | 31.4215 | 3.9314 | 61.6 | 31.4301 | 2.3053 | 61.8 | 31.4282 | 0.7028 | 62
[7 empty] | 31.4373 | 3.7366 | 59.6 | 31.4431 | 5.3504 | 59.4 | 31.427 | 6.9906 | 59.2 | 31.4262 | 8.6128 | 59 | 31.4277 | 10.228 | 58.8 | 31.4244 | 11.932 | 58.6 | 31.4611 | 13.6798 | 58.4 | 31.4484 | 15.3193 | 58.2 | 31.4591 | 16.9761 | 58 | 31.4397 | 15.4965 | 60.2 | 31.4271 | 13.7704 | 60.4 | 31.4378 | 12.1765 | 60.6 | 31.4388 | 10.4417 | 60.8 | 31.4398 | 8.8232 | 61 | 31.451 | 7.1829 | 61.2 | 31.4386 | 5.5571 | 61.4 | 31.4298 | 3.9314 | 61.6 | 31.4384 | 2.3052 | 61.8 | 31.4366 | 0.70279 | 62
[7 empty] | 31.4457 | 3.7366 | 59.6 | 31.4514 | 5.3503 | 59.4 | 31.4353 | 6.9906 | 59.2 | 31.4345 | 8.6127 | 59 | 31.436 | 10.2281 | 58.8 | 31.4327 | 11.9319 | 58.6 | 31.4694 | 13.6797 | 58.4 | 31.4568 | 15.3192 | 58.2 | 31.4674 | 16.9762 | 58 | 31.448 | 15.4969 | 60.2 | 31.4354 | 13.7702 | 60.4 | 31.4462 | 12.1763 | 60.6 | 31.4471 | 10.4417 | 60.8 | 31.4481 | 8.8233 | 61 | 31.4593 | 7.1829 | 61.2 | 31.447 | 5.557 | 61.4 | 31.4382 | 3.9314 | 61.6 | 31.4467 | 2.3051 | 61.8 | 31.4449 | 0.70279 | 62
[7 empty] | 31.454 | 3.7366 | 59.6 | 31.4598 | 5.3503 | 59.4 | 31.4436 | 6.9906 | 59.2 | 31.4429 | 8.6127 | 59 | 31.4443 | 10.2282 | 58.8 | 31.4411 | 11.9319 | 58.6 | 31.4778 | 13.6797 | 58.4 | 31.4651 | 15.3191 | 58.2 | 31.4757 | 16.9763 | 58 | 31.4564 | 15.4972 | 60.2 | 31.4438 | 13.77 | 60.4 | 31.4545 | 12.176 | 60.6 | 31.4555 | 10.4418 | 60.8 | 31.4565 | 8.8233 | 61 | 31.4677 | 7.183 | 61.2 | 31.4553 | 5.557 | 61.4 | 31.4465 | 3.9313 | 61.6 | 31.455 | 2.3051 | 61.8 | 31.4532 | 0.70279 | 62
[7 empty] | 31.4623 | 3.7366 | 59.6 | 31.4681 | 5.3502 | 59.4 | 31.452 | 6.9906 | 59.2 | 31.4512 | 8.6126 | 59 | 31.4527 | 10.2282 | 58.8 | 31.4494 | 11.9319 | 58.6 | 31.4861 | 13.6796 | 58.4 | 31.4734 | 15.319 | 58.2 | 31.4841 | 16.9765 | 58 | 31.4647 | 15.4976 | 60.2 | 31.4521 | 13.7698 | 60.4 | 31.4628 | 12.1758 | 60.6 | 31.4638 | 10.4418 | 60.8 | 31.4648 | 8.8233 | 61 | 31.476 | 7.183 | 61.2 | 31.4637 | 5.5569 | 61.4 | 31.4548 | 3.9313 | 61.6 | 31.4634 | 2.305 | 61.8 | 31.4615 | 0.70278 | 62
[7 empty] | 31.4707 | 3.7366 | 59.6 | 31.4764 | 5.3502 | 59.4 | 31.4603 | 6.9906 | 59.2 | 31.4595 | 8.6125 | 59 | 31.461 | 10.2283 | 58.8 | 31.4577 | 11.9319 | 58.6 | 31.4944 | 13.6796 | 58.4 | 31.4818 | 15.319 | 58.2 | 31.4924 | 16.9766 | 58 | 31.473 | 15.4979 | 60.2 | 31.4604 | 13.7696 | 60.4 | 31.4711 | 12.1754 | 60.6 | 31.4721 | 10.4418 | 60.8 | 31.4732 | 8.8233 | 61 | 31.4843 | 7.183 | 61.2 | 31.472 | 5.5568 | 61.4 | 31.4632 | 3.9313 | 61.6 | 31.4717 | 2.3049 | 61.8 | 31.4699 | 0.70278 | 62
[7 empty] | 31.479 | 3.7366 | 59.6 | 31.4848 | 5.3501 | 59.4 | 31.4686 | 6.9906 | 59.2 | 31.4679 | 8.6125 | 59 | 31.4693 | 10.2283 | 58.8 | 31.4661 | 11.9319 | 58.6 | 31.5027 | 13.6795 | 58.4 | 31.4901 | 15.3189 | 58.2 | 31.5007 | 16.9767 | 58 | 31.4813 | 15.4982 | 60.2 | 31.4688 | 13.7694 | 60.4 | 31.4795 | 12.175 | 60.6 | 31.4805 | 10.4418 | 60.8 | 31.4815 | 8.8233 | 61 | 31.4927 | 7.183 | 61.2 | 31.4803 | 5.5568 | 61.4 | 31.4715 | 3.9313 | 61.6 | 31.48 | 2.3048 | 61.8 | 31.4782 | 0.70277 | 62
[7 empty] | 31.4873 | 3.7367 | 59.6 | 31.4931 | 5.3501 | 59.4 | 31.477 | 6.9906 | 59.2 | 31.4762 | 8.6125 | 59 | 31.4777 | 10.2283 | 58.8 | 31.4744 | 11.9318 | 58.6 | 31.5111 | 13.6794 | 58.4 | 31.4984 | 15.3188 | 58.2 | 31.5092 | 16.9768 | 58 | 31.4897 | 15.4986 | 60.2 | 31.4771 | 13.7693 | 60.4 | 31.4878 | 12.1746 | 60.6 | 31.4888 | 10.4419 | 60.8 | 31.4898 | 8.8234 | 61 | 31.501 | 7.1831 | 61.2 | 31.4887 | 5.5567 | 61.4 | 31.4798 | 3.9313 | 61.6 | 31.4884 | 2.3047 | 61.8 | 31.4865 | 0.70276 | 62
[7 empty] | 31.4957 | 3.7367 | 59.6 | 31.5014 | 5.35 | 59.4 | 31.4853 | 6.9906 | 59.2 | 31.4845 | 8.6124 | 59 | 31.486 | 10.2284 | 58.8 | 31.4827 | 11.9318 | 58.6 | 31.5194 | 13.6794 | 58.4 | 31.5067 | 15.3187 | 58.2 | 31.5175 | 16.9769 | 58 | 31.498 | 15.4989 | 60.2 | 31.4854 | 13.7694 | 60.4 | 31.4961 | 12.1742 | 60.6 | 31.4971 | 10.4419 | 60.8 | 31.4982 | 8.8234 | 61 | 31.5093 | 7.1831 | 61.2 | 31.497 | 5.5567 | 61.4 | 31.4882 | 3.9313 | 61.6 | 31.4967 | 2.3046 | 61.8 | 31.4949 | 0.70276 | 62
[7 empty] | 31.504 | 3.7367 | 59.6 | 31.5098 | 5.35 | 59.4 | 31.4936 | 6.9906 | 59.2 | 31.4929 | 8.6124 | 59 | 31.4943 | 10.2284 | 58.8 | 31.4911 | 11.9318 | 58.6 | 31.5277 | 13.6793 | 58.4 | 31.5151 | 15.3186 | 58.2 | 31.5258 | 16.9771 | 58 | 31.5063 | 15.4992 | 60.2 | 31.4938 | 13.7695 | 60.4 | 31.5045 | 12.1738 | 60.6 | 31.5055 | 10.4419 | 60.8 | 31.5065 | 8.8234 | 61 | 31.5177 | 7.1832 | 61.2 | 31.5053 | 5.5566 | 61.4 | 31.4965 | 3.9313 | 61.6 | 31.505 | 2.3045 | 61.8 | 31.5032 | 0.70275 | 62
[7 empty] | 31.5124 | 3.7367 | 59.6 | 31.5181 | 5.3499 | 59.4 | 31.5019 | 6.9906 | 59.2 | 31.5012 | 8.6124 | 59 | 31.5027 | 10.2284 | 58.8 | 31.4994 | 11.9318 | 58.6 | 31.536 | 13.6793 | 58.4 | 31.5234 | 15.3185 | 58.2 | 31.5341 | 16.9772 | 58 | 31.5147 | 15.4996 | 60.2 | 31.5021 | 13.7695 | 60.4 | 31.5128 | 12.1734 | 60.6 | 31.5138 | 10.442 | 60.8 | 31.5148 | 8.8234 | 61 | 31.526 | 7.1832 | 61.2 | 31.5137 | 5.5566 | 61.4 | 31.5049 | 3.9313 | 61.6 | 31.5134 | 2.3044 | 61.8 | 31.5115 | 0.70275 | 62
[7 empty] | 31.5207 | 3.7367 | 59.6 | 31.5265 | 5.3499 | 59.4 | 31.5103 | 6.9906 | 59.2 | 31.5095 | 8.6123 | 59 | 31.511 | 10.2284 | 58.8 | 31.5077 | 11.9317 | 58.6 | 31.5444 | 13.6792 | 58.4 | 31.5317 | 15.3185 | 58.2 | 31.5425 | 16.9773 | 58 | 31.523 | 15.4998 | 60.2 | 31.5104 | 13.7696 | 60.4 | 31.5211 | 12.173 | 60.6 | 31.5221 | 10.442 | 60.8 | 31.5232 | 8.8234 | 61 | 31.5343 | 7.1832 | 61.2 | 31.522 | 5.5565 | 61.4 | 31.5132 | 3.9313 | 61.6 | 31.5217 | 2.3043 | 61.8 | 31.5199 | 0.70274 | 62
[7 empty] | 31.529 | 3.7367 | 59.6 | 31.5348 | 5.3498 | 59.4 | 31.5186 | 6.9906 | 59.2 | 31.5179 | 8.6123 | 59 | 31.5193 | 10.2284 | 58.8 | 31.5161 | 11.9317 | 58.6 | 31.5527 | 13.6792 | 58.4 | 31.54 | 15.3184 | 58.2 | 31.5508 | 16.9773 | 58 | 31.5313 | 15.4999 | 60.2 | 31.5188 | 13.7697 | 60.4 | 31.5294 | 12.1726 | 60.6 | 31.5305 | 10.442 | 60.8 | 31.5315 | 8.8234 | 61 | 31.5427 | 7.1833 | 61.2 | 31.5304 | 5.5565 | 61.4 | 31.5215 | 3.9312 | 61.6 | 31.53 | 2.3042 | 61.8 | 31.5282 | 0.70274 | 62
[7 empty] | 31.5374 | 3.7367 | 59.6 | 31.5431 | 5.3498 | 59.4 | 31.5269 | 6.9905 | 59.2 | 31.5262 | 8.6123 | 59 | 31.5276 | 10.2284 | 58.8 | 31.5244 | 11.9317 | 58.6 | 31.561 | 13.6791 | 58.4 | 31.5485 | 15.3183 | 58.2 | 31.5591 | 16.9774 | 58 | 31.5397 | 15.5 | 60.2 | 31.5271 | 13.7698 | 60.4 | 31.5378 | 12.1722 | 60.6 | 31.5388 | 10.4421 | 60.8 | 31.5399 | 8.8235 | 61 | 31.551 | 7.1833 | 61.2 | 31.5387 | 5.5564 | 61.4 | 31.5298 | 3.9312 | 61.6 | 31.5384 | 2.3041 | 61.8 | 31.5365 | 0.70273 | 62
[7 empty] | 31.5457 | 3.7367 | 59.6 | 31.5515 | 5.3498 | 59.4 | 31.5352 | 6.9904 | 59.2 | 31.5345 | 8.6123 | 59 | 31.536 | 10.2283 | 58.8 | 31.5327 | 11.9317 | 58.6 | 31.5695 | 13.6791 | 58.4 | 31.5568 | 15.3183 | 58.2 | 31.5675 | 16.9775 | 58 | 31.548 | 15.5001 | 60.2 | 31.5354 | 13.7699 | 60.4 | 31.5461 | 12.1717 | 60.6 | 31.5471 | 10.4421 | 60.8 | 31.5482 | 8.8235 | 61 | 31.5593 | 7.1834 | 61.2 | 31.5471 | 5.5563 | 61.4 | 31.5382 | 3.9311 | 61.6 | 31.5467 | 2.304 | 61.8 | 31.5449 | 0.70273 | 62
[7 empty] | 31.554 | 3.7367 | 59.6 | 31.5598 | 5.3497 | 59.4 | 31.5436 | 6.9903 | 59.2 | 31.5429 | 8.6123 | 59 | 31.5443 | 10.2282 | 58.8 | 31.541 | 11.9317 | 58.6 | 31.5778 | 13.679 | 58.4 | 31.5651 | 15.3183 | 58.2 | 31.5758 | 16.9776 | 58 | 31.5563 | 15.5001 | 60.2 | 31.5438 | 13.7699 | 60.4 | 31.5544 | 12.1713 | 60.6 | 31.5555 | 10.4421 | 60.8 | 31.5565 | 8.8235 | 61 | 31.5677 | 7.1834 | 61.2 | 31.5554 | 5.5563 | 61.4 | 31.5465 | 3.9311 | 61.6 | 31.555 | 2.304 | 61.8 | 31.5532 | 0.70272 | 62
[7 empty] | 31.5624 | 3.7367 | 59.6 | 31.5681 | 5.3497 | 59.4 | 31.5519 | 6.9902 | 59.2 | 31.5512 | 8.6122 | 59 | 31.5526 | 10.2281 | 58.8 | 31.5494 | 11.9317 | 58.6 | 31.5861 | 13.6789 | 58.4 | 31.5735 | 15.3182 | 58.2 | 31.5841 | 16.9777 | 58 | 31.5647 | 15.5002 | 60.2 | 31.5521 | 13.77 | 60.4 | 31.5628 | 12.1709 | 60.6 | 31.5638 | 10.4421 | 60.8 | 31.5649 | 8.8235 | 61 | 31.576 | 7.1835 | 61.2 | 31.5637 | 5.5562 | 61.4 | 31.5548 | 3.931 | 61.6 | 31.5634 | 2.3039 | 61.8 | 31.5615 | 0.70272 | 62
[7 empty] | 31.5707 | 3.7368 | 59.6 | 31.5765 | 5.3496 | 59.4 | 31.5602 | 6.9901 | 59.2 | 31.5595 | 8.6122 | 59 | 31.561 | 10.228 | 58.8 | 31.5577 | 11.9317 | 58.6 | 31.5944 | 13.6789 | 58.4 | 31.5818 | 15.3181 | 58.2 | 31.5924 | 16.9777 | 58 | 31.573 | 15.5002 | 60.2 | 31.5604 | 13.7701 | 60.4 | 31.5711 | 12.1704 | 60.6 | 31.5721 | 10.4422 | 60.8 | 31.5732 | 8.8235 | 61 | 31.5843 | 7.1835 | 61.2 | 31.5721 | 5.5562 | 61.4 | 31.5632 | 3.931 | 61.6 | 31.5717 | 2.3035 | 61.8 | 31.5699 | 0.70271 | 62
[7 empty] | 31.579 | 3.7368 | 59.6 | 31.5848 | 5.3496 | 59.4 | 31.5686 | 6.99 | 59.2 | 31.5679 | 8.6121 | 59 | 31.5693 | 10.2278 | 58.8 | 31.566 | 11.9317 | 58.6 | 31.6028 | 13.6788 | 58.4 | 31.5901 | 15.318 | 58.2 | 31.6008 | 16.9778 | 58 | 31.5813 | 15.5003 | 60.2 | 31.5688 | 13.7702 | 60.4 | 31.5794 | 12.17 | 60.6 | 31.5805 | 10.4421 | 60.8 | 31.5815 | 8.8235 | 61 | 31.5927 | 7.1836 | 61.2 | 31.5804 | 5.5561 | 61.4 | 31.5715 | 3.9309 | 61.6 | 31.58 | 2.3032 | 61.8 | 31.5782 | 0.70271 | 62
[7 empty] | 31.5874 | 3.7368 | 59.6 | 31.5931 | 5.3495 | 59.4 | 31.5769 | 6.9899 | 59.2 | 31.5762 | 8.6121 | 59 | 31.5776 | 10.2277 | 58.8 | 31.5744 | 11.9317 | 58.6 | 31.6111 | 13.6788 | 58.4 | 31.5984 | 15.318 | 58.2 | 31.6091 | 16.9779 | 58 | 31.5896 | 15.5003 | 60.2 | 31.5771 | 13.7703 | 60.4 | 31.5877 | 12.1695 | 60.6 | 31.5888 | 10.4421 | 60.8 | 31.5899 | 8.8235 | 61 | 31.601 | 7.1836 | 61.2 | 31.5887 | 5.5561 | 61.4 | 31.5798 | 3.9308 | 61.6 | 31.5883 | 2.3029 | 61.8 | 31.5865 | 0.70271 | 62
[7 empty] | 31.5957 | 3.7368 | 59.6 | 31.6015 | 5.3495 | 59.4 | 31.5852 | 6.9898 | 59.2 | 31.5845 | 8.6121 | 59 | 31.586 | 10.2276 | 58.8 | 31.5827 | 11.9317 | 58.6 | 31.6194 | 13.6787 | 58.4 | 31.6068 | 15.3179 | 58.2 | 31.6174 | 16.978 | 58 | 31.598 | 15.5003 | 60.2 | 31.5854 | 13.7704 | 60.4 | 31.5961 | 12.1691 | 60.6 | 31.5971 | 10.4421 | 60.8 | 31.5982 | 8.8235 | 61 | 31.6093 | 7.1837 | 61.2 | 31.5971 | 5.556 | 61.4 | 31.5882 | 3.9307 | 61.6 | 31.5967 | 2.3025 | 61.8 | 31.5948 | 0.7027 | 62
[7 empty] | 31.604 | 3.7368 | 59.6 | 31.6098 | 5.3494 | 59.4 | 31.5936 | 6.9896 | 59.2 | 31.5929 | 8.612 | 59 | 31.5943 | 10.2275 | 58.8 | 31.591 | 11.9317 | 58.6 | 31.6277 | 13.6787 | 58.4 | 31.6151 | 15.3178 | 58.2 | 31.6259 | 16.9781 | 58 | 31.6063 | 15.5004 | 60.2 | 31.5938 | 13.7705 | 60.4 | 31.6044 | 12.1687 | 60.6 | 31.6055 | 10.4421 | 60.8 | 31.6066 | 8.8235 | 61 | 31.6177 | 7.1837 | 61.2 | 31.6054 | 5.5559 | 61.4 | 31.5965 | 3.9306 | 61.6 | 31.605 | 2.3022 | 61.8 | 31.6032 | 0.7027 | 62
[7 empty] | 31.6124 | 3.7369 | 59.6 | 31.6181 | 5.3494 | 59.4 | 31.6019 | 6.9895 | 59.2 | 31.6012 | 8.612 | 59 | 31.6026 | 10.2273 | 58.8 | 31.5994 | 11.9317 | 58.6 | 31.6361 | 13.6786 | 58.4 | 31.6234 | 15.3177 | 58.2 | 31.6342 | 16.9782 | 58 | 31.6146 | 15.5004 | 60.2 | 31.6021 | 13.7706 | 60.4 | 31.6127 | 12.1682 | 60.6 | 31.6138 | 10.4421 | 60.8 | 31.6149 | 8.8235 | 61 | 31.626 | 7.1838 | 61.2 | 31.6138 | 5.5559 | 61.4 | 31.6049 | 3.9305 | 61.6 | 31.6133 | 2.3019 | 61.8 | 31.6115 | 0.70269 | 62
[7 empty] | 31.6207 | 3.7369 | 59.6 | 31.6265 | 5.3493 | 59.4 | 31.6102 | 6.9895 | 59.2 | 31.6095 | 8.612 | 59 | 31.6109 | 10.2272 | 58.8 | 31.6077 | 11.9317 | 58.6 | 31.6444 | 13.6786 | 58.4 | 31.6317 | 15.3177 | 58.2 | 31.6425 | 16.9782 | 58 | 31.623 | 15.5003 | 60.2 | 31.6104 | 13.7707 | 60.4 | 31.6211 | 12.1678 | 60.6 | 31.6221 | 10.4421 | 60.8 | 31.6232 | 8.8235 | 61 | 31.6343 | 7.1838 | 61.2 | 31.6221 | 5.5558 | 61.4 | 31.6132 | 3.9305 | 61.6 | 31.6217 | 2.3016 | 61.8 | 31.6198 | 0.70269 | 62
[7 empty] | 31.6291 | 3.7369 | 59.6 | 31.6348 | 5.3493 | 59.4 | 31.6185 | 6.9894 | 59.2 | 31.6179 | 8.612 | 59 | 31.6193 | 10.2271 | 58.8 | 31.616 | 11.9317 | 58.6 | 31.6527 | 13.6785 | 58.4 | 31.6401 | 15.3176 | 58.2 | 31.6508 | 16.9783 | 58 | 31.6313 | 15.5002 | 60.2 | 31.6188 | 13.7708 | 60.4 | 31.6294 | 12.1674 | 60.6 | 31.6305 | 10.4421 | 60.8 | 31.6316 | 8.8234 | 61 | 31.6427 | 7.1838 | 61.2 | 31.6305 | 5.5558 | 61.4 | 31.6215 | 3.9304 | 61.6 | 31.63 | 2.3012 | 61.8 | 31.6282 | 0.70269 | 62
[7 empty] | 31.6374 | 3.7369 | 59.6 | 31.6432 | 5.3492 | 59.4 | 31.6269 | 6.9893 | 59.2 | 31.6262 | 8.6119 | 59 | 31.6276 | 10.227 | 58.8 | 31.6244 | 11.9317 | 58.6 | 31.6611 | 13.6784 | 58.4 | 31.6484 | 15.3175 | 58.2 | 31.6592 | 16.9784 | 58 | 31.6396 | 15.5 | 60.2 | 31.6271 | 13.7709 | 60.4 | 31.6377 | 12.167 | 60.6 | 31.6388 | 10.4421 | 60.8 | 31.6399 | 8.8234 | 61 | 31.651 | 7.1838 | 61.2 | 31.6388 | 5.5557 | 61.4 | 31.6299 | 3.9303 | 61.6 | 31.6383 | 2.3009 | 61.8 | 31.6365 | 0.70268 | 62
[7 empty] | 31.6457 | 3.737 | 59.6 | 31.6515 | 5.3492 | 59.4 | 31.6352 | 6.9892 | 59.2 | 31.6345 | 8.6119 | 59 | 31.6359 | 10.2269 | 58.8 | 31.6327 | 11.9317 | 58.6 | 31.6694 | 13.6784 | 58.4 | 31.6567 | 15.3175 | 58.2 | 31.6675 | 16.9785 | 58 | 31.648 | 15.4999 | 60.2 | 31.6354 | 13.7708 | 60.4 | 31.646 | 12.1665 | 60.6 | 31.6471 | 10.4421 | 60.8 | 31.6482 | 8.8234 | 61 | 31.6593 | 7.1839 | 61.2 | 31.6471 | 5.5557 | 61.4 | 31.6382 | 3.9302 | 61.6 | 31.6467 | 2.3006 | 61.8 | 31.6448 | 0.70268 | 62
[7 empty] | 31.6541 | 3.737 | 59.6 | 31.6598 | 5.3492 | 59.4 | 31.6435 | 6.9892 | 59.2 | 31.6429 | 8.6119 | 59 | 31.6443 | 10.2268 | 58.8 | 31.641 | 11.9317 | 58.6 | 31.6777 | 13.6783 | 58.4 | 31.6652 | 15.3175 | 58.2 | 31.6758 | 16.9786 | 58 | 31.6563 | 15.4997 | 60.2 | 31.6438 | 13.7707 | 60.4 | 31.6544 | 12.1661 | 60.6 | 31.6555 | 10.4421 | 60.8 | 31.6566 | 8.8233 | 61 | 31.6677 | 7.1839 | 61.2 | 31.6555 | 5.5556 | 61.4 | 31.6465 | 3.9301 | 61.6 | 31.655 | 2.3003 | 61.8 | 31.6532 | 0.70267 | 62
[7 empty] | 31.6624 | 3.737 | 59.6 | 31.6682 | 5.3491 | 59.4 | 31.6519 | 6.9891 | 59.2 | 31.6512 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 31.6494 | 11.9314 | 58.6 | 31.686 | 13.6782 | 58.4 | 31.6735 | 15.3175 | 58.2 | 31.6842 | 16.9786 | 58 | 31.6646 | 15.4996 | 60.2 | 31.6521 | 13.7706 | 60.4 | 31.6627 | 12.1657 | 60.6 | 31.6638 | 10.4421 | 60.8 | 31.6649 | 8.8233 | 61 | 31.676 | 7.1839 | 61.2 | 31.6638 | 5.5555 | 61.4 | 31.6548 | 3.9301 | 61.6 | 31.6633 | 2.3 | 61.8 | 31.6615 | 0.70267 | 62
[7 empty] | 31.6707 | 3.737 | 59.6 | 31.6765 | 5.3491 | 59.4 | 31.6602 | 6.989 | 59.2 | 31.6595 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 31.6577 | 11.9311 | 58.6 | 31.6945 | 13.6781 | 58.4 | 31.6818 | 15.3176 | 58.2 | 31.6925 | 16.9787 | 58 | 31.673 | 15.4995 | 60.2 | 31.6604 | 13.7705 | 60.4 | 31.671 | 12.1653 | 60.6 | 31.6721 | 10.4421 | 60.8 | 31.6732 | 8.8232 | 61 | 31.6843 | 7.1839 | 61.2 | 31.6721 | 5.5555 | 61.4 | 31.6632 | 3.93 | 61.6 | 31.6717 | 2.2997 | 61.8 | 31.6698 | 0.70267 | 62
[7 empty] | 31.6791 | 3.7371 | 59.6 | 31.6848 | 5.349 | 59.4 | 31.6685 | 6.9889 | 59.2 | 31.6679 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 31.666 | 11.9308 | 58.6 | 31.7028 | 13.678 | 58.4 | 31.6901 | 15.3176 | 58.2 | 31.7008 | 16.9788 | 58 | 31.6813 | 15.4994 | 60.2 | 31.6688 | 13.7704 | 60.4 | 31.6794 | 12.1649 | 60.6 | 31.6805 | 10.4421 | 60.8 | 31.6816 | 8.8232 | 61 | 31.6927 | 7.1839 | 61.2 | 31.6805 | 5.5554 | 61.4 | 31.6715 | 3.93 | 61.6 | 31.68 | 2.2993 | 61.8 | 31.6782 | 0.70266 | 62
[7 empty] | 31.6874 | 3.7371 | 59.6 | 31.6932 | 5.349 | 59.4 | 31.6768 | 6.9889 | 59.2 | 31.6762 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 31.6743 | 11.9305 | 58.6 | 31.7111 | 13.6779 | 58.4 | 31.6985 | 15.3176 | 58.2 | 31.7091 | 16.9789 | 58 | 31.6896 | 15.4993 | 60.2 | 31.6771 | 13.7703 | 60.4 | 31.6877 | 12.1645 | 60.6 | 31.6888 | 10.4421 | 60.8 | 31.6899 | 8.8232 | 61 | 31.701 | 7.1839 | 61.2 | 31.6888 | 5.5554 | 61.4 | 31.6799 | 3.93 | 61.6 | 31.6883 | 2.299 | 61.8 | 31.6865 | 0.70266 | 62
[7 empty] | 31.6958 | 3.7371 | 59.6 | 31.7015 | 5.3489 | 59.4 | 31.6852 | 6.9888 | 59.2 | 31.6845 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 31.6826 | 11.9301 | 58.6 | 31.7194 | 13.6778 | 58.4 | 31.7068 | 15.3177 | 58.2 | 31.7175 | 16.9791 | 58 | 31.6979 | 15.4992 | 60.2 | 31.6855 | 13.7701 | 60.4 | 31.696 | 12.1641 | 60.6 | 31.6971 | 10.4421 | 60.8 | 31.6983 | 8.8231 | 61 | 31.7094 | 7.1839 | 61.2 | 31.6972 | 5.5554 | 61.4 | 31.6882 | 3.93 | 61.6 | 31.6967 | 2.2987 | 61.8 | 31.6948 | 0.70265 | 62
[7 empty] | 31.7041 | 3.7371 | 59.6 | 31.7099 | 5.3489 | 59.4 | 31.6935 | 6.9888 | 59.2 | 31.6929 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 31.691 | 11.9298 | 58.6 | 31.7278 | 13.6777 | 58.4 | 31.7151 | 15.3177 | 58.2 | 31.7258 | 16.9793 | 58 | 31.7063 | 15.4989 | 60.2 | 31.6938 | 13.77 | 60.4 | 31.7043 | 12.1637 | 60.6 | 31.7055 | 10.4421 | 60.8 | 31.7066 | 8.8231 | 61 | 31.7177 | 7.1839 | 61.2 | 31.7055 | 5.5554 | 61.4 | 31.6965 | 3.93 | 61.6 | 31.705 | 2.2985 | 61.8 | 31.7032 | 0.70265 | 62
[7 empty] | 31.7124 | 3.7371 | 59.6 | 31.7182 | 5.3488 | 59.4 | 31.7018 | 6.9887 | 59.2 | 31.7012 | 8.612 | 59 |  |  |  | 31.6993 | 11.9295 | 58.6 | 31.7361 | 13.6776 | 58.4 | 31.7234 | 15.3178 | 58.2 | 31.7341 | 16.9794 | 58 | 31.7146 | 15.4987 | 60.2 | 31.7021 | 13.7699 | 60.4 | 31.7127 | 12.1632 | 60.6 | 31.7138 | 10.4421 | 60.8 | 31.7149 | 8.823 | 61 | 31.726 | 7.1838 | 61.2 | 31.7138 | 5.5554 | 61.4 | 31.7049 | 3.93 | 61.6 | 31.7133 | 2.2982 | 61.8 | 31.7115 | 0.70264 | 62
[7 empty] | 31.7208 | 3.7371 | 59.6 | 31.7265 | 5.3488 | 59.4 | 31.7101 | 6.9887 | 59.2 | 31.7095 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 31.7076 | 11.9292 | 58.6 | 31.7444 | 13.6775 | 58.4 | 31.7318 | 15.3179 | 58.2 | 31.7426 | 16.9796 | 58 | 31.7229 | 15.4984 | 60.2 | 31.7105 | 13.7697 | 60.4 | 31.721 | 12.1627 | 60.6 | 31.7222 | 10.4421 | 60.8 | 31.7233 | 8.823 | 61 | 31.7344 | 7.1838 | 61.2 | 31.7222 | 5.5554 | 61.4 | 31.7132 | 3.93 | 61.6 | 31.7217 | 2.298 | 61.8 | 31.7198 | 0.70264 | 62
[7 empty] | 31.7291 | 3.7372 | 59.6 | 31.7349 | 5.3487 | 59.4 | 31.7185 | 6.9887 | 59.2 | 31.7179 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 31.716 | 11.9289 | 58.6 | 31.7528 | 13.6774 | 58.4 | 31.7401 | 15.318 | 58.2 | 31.7509 | 16.9798 | 58 | 31.7313 | 15.4981 | 60.2 | 31.7188 | 13.7696 | 60.4 | 31.7293 | 12.1623 | 60.6 | 31.7305 | 10.4421 | 60.8 | 31.7316 | 8.8229 | 61 | 31.7427 | 7.1838 | 61.2 | 31.7305 | 5.5554 | 61.4 | 31.7215 | 3.93 | 61.6 | 31.73 | 2.2977 | 61.8 | 31.7281 | 0.70263 | 62
[7 empty] | 31.7374 | 3.7372 | 59.6 | 31.7432 | 5.3487 | 59.4 | 31.7268 | 6.9886 | 59.2 | 31.7262 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 31.7243 | 11.9286 | 58.6 | 31.7611 | 13.6773 | 58.4 | 31.7484 | 15.3181 | 58.2 | 31.7592 | 16.9799 | 58 | 31.7396 | 15.4977 | 60.2 | 31.7271 | 13.7695 | 60.4 | 31.7377 | 12.1619 | 60.6 | 31.7388 | 10.442 | 60.8 | 31.7399 | 8.8229 | 61 | 31.751 | 7.1838 | 61.2 | 31.7389 | 5.5554 | 61.4 | 31.7299 | 3.93 | 61.6 | 31.7383 | 2.2976 | 61.8 | 31.7365 | 0.70263 | 62
[7 empty] | 31.7458 | 3.7372 | 59.6 | 31.7515 | 5.3486 | 59.4 | 31.7351 | 6.9886 | 59.2 | 31.7345 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 31.7326 | 11.9283 | 58.6 | 31.7694 | 13.6772 | 58.4 | 31.7568 | 15.3182 | 58.2 | 31.7675 | 16.9801 | 58 | 31.7479 | 15.4974 | 60.2 | 31.7355 | 13.7693 | 60.4 | 31.746 | 12.1614 | 60.6 | 31.7471 | 10.442 | 60.8 | 31.7483 | 8.8229 | 61 | 31.7594 | 7.1838 | 61.2 | 31.7472 | 5.5555 | 61.4 | 31.7382 | 3.93 | 61.6 | 31.7467 | 2.2974 | 61.8 | 31.7448 | 0.70262 | 62
[7 empty] | 31.7541 | 3.7372 | 59.6 | 31.7599 | 5.3486 | 59.4 | 31.7435 | 6.9886 | 59.2 | 31.7429 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 31.741 | 11.928 | 58.6 | 31.7777 | 13.6771 | 58.4 | 31.7651 | 15.3183 | 58.2 | 31.7759 | 16.9802 | 58 | 31.7563 | 15.4971 | 60.2 | 31.7438 | 13.7691 | 60.4 | 31.7543 | 12.1611 | 60.6 | 31.7555 | 10.442 | 60.8 | 31.7566 | 8.8228 | 61 | 31.7677 | 7.1838 | 61.2 | 31.7556 | 5.5555 | 61.4 | 31.7465 | 3.93 | 61.6 | 31.755 | 2.2973 | 61.8 | 31.7531 | 0.70262 | 62
[7 empty] | 31.7624 | 3.7372 | 59.6 | 31.7682 | 5.3486 | 59.4 | 31.7518 | 6.9886 | 59.2 | 31.7512 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 31.7493 | 11.9276 | 58.6 | 31.7861 | 13.677 | 58.4 | 31.7734 | 15.3184 | 58.2 | 31.7842 | 16.9804 | 58 | 31.7646 | 15.4967 | 60.2 | 31.7521 | 13.7691 | 60.4 | 31.7626 | 12.1608 | 60.6 | 31.7638 | 10.442 | 60.8 | 31.765 | 8.8228 | 61 | 31.776 | 7.1838 | 61.2 | 31.7639 | 5.5555 | 61.4 | 31.7549 | 3.93 | 61.6 | 31.7633 | 2.2972 | 61.8 | 31.7615 | 0.70262 | 62
[7 empty] | 31.7708 | 3.7372 | 59.6 | 31.7765 | 5.3485 | 59.4 | 31.7601 | 6.9886 | 59.2 | 31.7595 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 31.7576 | 11.9273 | 58.6 | 31.7944 | 13.6769 | 58.4 | 31.7817 | 15.3184 | 58.2 | 31.7925 | 16.9805 | 58 | 31.7729 | 15.4965 | 60.2 | 31.7605 | 13.769 | 60.4 | 31.771 | 12.1605 | 60.6 | 31.7722 | 10.442 | 60.8 | 31.7733 | 8.8227 | 61 | 31.7844 | 7.1838 | 61.2 | 31.7722 | 5.5556 | 61.4 | 31.7632 | 3.9299 | 61.6 | 31.7717 | 2.297 | 61.8 | 31.7698 | 0.70261 | 62
[7 empty] | 31.7791 | 3.7372 | 59.6 | 31.7849 | 5.3485 | 59.4 | 31.7684 | 6.9887 | 59.2 | 31.7679 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 31.766 | 11.9269 | 58.6 | 31.8027 | 13.6768 | 58.4 | 31.7902 | 15.3186 | 58.2 | 31.8009 | 16.9807 | 58 | 31.7813 | 15.4964 | 60.2 | 31.7688 | 13.7691 | 60.4 | 31.7793 | 12.1602 | 60.6 | 31.7805 | 10.442 | 60.8 | 31.7816 | 8.8227 | 61 | 31.7927 | 7.1838 | 61.2 | 31.7806 | 5.5557 | 61.4 | 31.7715 | 3.9301 | 61.6 | 31.78 | 2.2969 | 61.8 | 31.7781 | 0.70261 | 62
[7 empty] | 31.7875 | 3.7372 | 59.6 | 31.7932 | 5.3485 | 59.4 | 31.7768 | 6.9887 | 59.2 | 31.7762 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 31.7743 | 11.9265 | 58.6 | 31.811 | 13.6766 | 58.4 | 31.7985 | 15.3187 | 58.2 | 31.8092 | 16.9808 | 58 | 31.7896 | 15.4961 | 60.2 | 31.7771 | 13.7691 | 60.4 | 31.7876 | 12.1599 | 60.6 | 31.7888 | 10.442 | 60.8 | 31.79 | 8.8227 | 61 | 31.801 | 7.1838 | 61.2 | 31.7889 | 5.5557 | 61.4 | 31.7799 | 3.9302 | 61.6 | 31.7883 | 2.2968 | 61.8 | 31.7865 | 0.70261 | 62
[7 empty] | 31.7958 | 3.7372 | 59.6 | 31.8016 | 5.3484 | 59.4 | 31.7851 | 6.9887 | 59.2 | 31.7845 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 31.7826 | 11.9261 | 58.6 | 31.8195 | 13.6765 | 58.4 | 31.8068 | 15.3188 | 58.2 | 31.8175 | 16.9809 | 58 | 31.7979 | 15.4959 | 60.2 | 31.7855 | 13.7692 | 60.4 | 31.796 | 12.1595 | 60.6 | 31.7971 | 10.442 | 60.8 | 31.7983 | 8.8226 | 61 | 31.8094 | 7.1838 | 61.2 | 31.7972 | 5.5558 | 61.4 | 31.7882 | 3.9303 | 61.6 | 31.7967 | 2.2966 | 61.8 | 31.7948 | 0.7026 | 62
[7 empty] | 31.8041 | 3.7372 | 59.6 | 31.8099 | 5.3484 | 59.4 | 31.7934 | 6.9886 | 59.2 | 31.7929 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 31.791 | 11.9257 | 58.6 | 31.8278 | 13.6764 | 58.4 | 31.8152 | 15.3189 | 58.2 | 31.8258 | 16.981 | 58 | 31.8063 | 15.4957 | 60.2 | 31.7938 | 13.7693 | 60.4 | 31.8043 | 12.1592 | 60.6 | 31.8055 | 10.442 | 60.8 | 31.8066 | 8.8226 | 61 | 31.8177 | 7.1838 | 61.2 | 31.8056 | 5.5559 | 61.4 | 31.7965 | 3.9304 | 61.6 | 31.805 | 2.2965 | 61.8 | 31.8031 | 0.7026 | 62
[7 empty] | 31.8125 | 3.7372 | 59.6 | 31.8182 | 5.3484 | 59.4 | 31.8018 | 6.9886 | 59.2 | 31.8012 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 31.7993 | 11.9254 | 58.6 | 31.8361 | 13.6763 | 58.4 | 31.8235 | 15.319 | 58.2 | 31.8342 | 16.9811 | 58 | 31.8146 | 15.4955 | 60.2 | 31.8021 | 13.769 | 60.4 | 31.8126 | 12.1589 | 60.6 | 31.8138 | 10.4419 | 60.8 | 31.815 | 8.8225 | 61 | 31.826 | 7.1838 | 61.2 | 31.8139 | 5.5559 | 61.4 | 31.8049 | 3.9304 | 61.6 | 31.8133 | 2.2964 | 61.8 | 31.8115 | 0.70259 | 62
[7 empty] | 31.8208 | 3.7372 | 59.6 | 31.8266 | 5.3484 | 59.4 | 31.8101 | 6.9886 | 59.2 | 31.8095 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 31.8076 | 11.925 | 58.6 | 31.8445 | 13.6762 | 58.4 | 31.8318 | 15.3191 | 58.2 | 31.8425 | 16.9812 | 58 | 31.8229 | 15.4953 | 60.2 | 31.8105 | 13.7688 | 60.4 | 31.8209 | 12.1586 | 60.6 | 31.8222 | 10.4419 | 60.8 | 31.8233 | 8.8225 | 61 | 31.8344 | 7.1837 | 61.2 | 31.8223 | 5.556 | 61.4 | 31.8132 | 3.9304 | 61.6 | 31.8217 | 2.2962 | 61.8 | 31.8198 | 0.70259 | 62
[7 empty] | 31.8291 | 3.7372 | 59.6 | 31.8349 | 5.3483 | 59.4 | 31.8184 | 6.9887 | 59.2 | 31.8179 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 31.8159 | 11.9246 | 58.6 | 31.8528 | 13.6761 | 58.4 | 31.8401 | 15.3192 | 58.2 | 31.8508 | 16.9812 | 58 | 31.8312 | 15.495 | 60.2 | 31.8188 | 13.7686 | 60.4 | 31.8293 | 12.1583 | 60.6 | 31.8305 | 10.4418 | 60.8 | 31.8317 | 8.8225 | 61 | 31.8427 | 7.1837 | 61.2 | 31.8306 | 5.5561 | 61.4 | 31.8215 | 3.9304 | 61.6 | 31.83 | 2.2961 | 61.8 | 31.8281 | 0.70258 | 62
[7 empty] | 31.8375 | 3.7373 | 59.6 | 31.8432 | 5.3483 | 59.4 | 31.8268 | 6.9887 | 59.2 | 31.8262 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 31.8243 | 11.9242 | 58.6 | 31.8611 | 13.676 | 58.4 | 31.8485 | 15.3193 | 58.2 | 31.8593 | 16.9812 | 58 | 31.8396 | 15.4947 | 60.2 | 31.8271 | 13.7683 | 60.4 | 31.8376 | 12.158 | 60.6 | 31.8388 | 10.4418 | 60.8 | 31.84 | 8.8224 | 61 | 31.851 | 7.1837 | 61.2 | 31.8389 | 5.5561 | 61.4 | 31.8299 | 3.9305 | 61.6 | 31.8383 | 2.296 | 61.8 | 31.8365 | 0.70258 | 62
[7 empty] | 31.8458 | 3.7373 | 59.6 | 31.8516 | 5.3483 | 59.4 | 31.8351 | 6.9887 | 59.2 | 31.8345 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 31.8326 | 11.9238 | 58.6 | 31.8694 | 13.676 | 58.4 | 31.8568 | 15.3194 | 58.2 | 31.8676 | 16.9811 | 58 | 31.8479 | 15.4944 | 60.2 | 31.8355 | 13.768 | 60.4 | 31.8459 | 12.1578 | 60.6 | 31.8472 | 10.4417 | 60.8 | 31.8483 | 8.8224 | 61 | 31.8594 | 7.1837 | 61.2 | 31.8473 | 5.5562 | 61.4 | 31.8382 | 3.9304 | 61.6 | 31.8466 | 2.2958 | 61.8 | 31.8448 | 0.70257 | 62
[7 empty] | 31.8541 | 3.7373 | 59.6 | 31.8599 | 5.3483 | 59.4 | 31.8434 | 6.9887 | 59.2 | 31.8429 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 31.8409 | 11.9234 | 58.6 | 31.8778 | 13.676 | 58.4 | 31.8651 | 15.3196 | 58.2 | 31.8759 | 16.9811 | 58 | 31.8562 | 15.4941 | 60.2 | 31.8438 | 13.7677 | 60.4 | 31.8543 | 12.1576 | 60.6 | 31.8555 | 10.4417 | 60.8 | 31.8567 | 8.8223 | 61 | 31.8677 | 7.1837 | 61.2 | 31.8556 | 5.5563 | 61.4 | 31.8465 | 3.9304 | 61.6 | 31.855 | 2.2957 | 61.8 | 31.8531 | 0.70257 | 62
[7 empty] | 31.8625 | 3.7373 | 59.6 | 31.8682 | 5.3483 | 59.4 | 31.8517 | 6.9888 | 59.2 | 31.8512 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 31.8493 | 11.923 | 58.6 | 31.8861 | 13.6761 | 58.4 | 31.8734 | 15.3197 | 58.2 | 31.8842 | 16.9811 | 58 | 31.8646 | 15.4938 | 60.2 | 31.8521 | 13.7674 | 60.4 | 31.8626 | 12.1573 | 60.6 | 31.8638 | 10.4416 | 60.8 | 31.865 | 8.8223 | 61 | 31.8761 | 7.1837 | 61.2 | 31.864 | 5.5563 | 61.4 | 31.8549 | 3.9302 | 61.6 | 31.8633 | 2.2956 | 61.8 | 31.8615 | 0.70256 | 62
[7 empty] | 31.8708 | 3.7373 | 59.6 | 31.8766 | 5.3483 | 59.4 | 31.8601 | 6.9888 | 59.2 | 31.8595 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 31.8576 | 11.9226 | 58.6 | 31.8944 | 13.6761 | 58.4 | 31.8818 | 15.3198 | 58.2 | 31.8926 | 16.9811 | 58 | 31.8729 | 15.4935 | 60.2 | 31.8605 | 13.7671 | 60.4 | 31.8709 | 12.1572 | 60.6 | 31.8722 | 10.4416 | 60.8 | 31.8734 | 8.8222 | 61 | 31.8844 | 7.1837 | 61.2 | 31.8723 | 5.5564 | 61.4 | 31.8632 | 3.93 | 61.6 | 31.8716 | 2.2954 | 61.8 | 31.8698 | 0.70256 | 62
[7 empty] | 31.8792 | 3.7373 | 59.6 | 31.8849 | 5.3483 | 59.4 | 31.8684 | 6.9889 | 59.2 | 31.8679 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 31.8659 | 11.9222 | 58.6 | 31.9027 | 13.6761 | 58.4 | 31.8901 | 15.3199 | 58.2 | 31.9009 | 16.981 | 58 | 31.8812 | 15.4931 | 60.2 | 31.8688 | 13.7668 | 60.4 | 31.8792 | 12.1571 | 60.6 | 31.8805 | 10.4415 | 60.8 | 31.8817 | 8.8222 | 61 | 31.8927 | 7.1837 | 61.2 | 31.8806 | 5.5564 | 61.4 | 31.8716 | 3.9298 | 61.6 | 31.88 | 2.2953 | 61.8 | 31.8781 | 0.70256 | 62
[7 empty] | 31.8875 | 3.7373 | 59.6 | 31.8933 | 5.3484 | 59.4 | 31.8767 | 6.9889 | 59.2 | 31.8762 | 8.612 | 59 |  |  |  | 31.8743 | 11.9218 | 58.6 | 31.9111 | 13.6762 | 58.4 | 31.8984 | 15.32 | 58.2 | 31.9092 | 16.981 | 58 | 31.8896 | 15.4929 | 60.2 | 31.8771 | 13.7666 | 60.4 | 31.8876 | 12.1572 | 60.6 | 31.8888 | 10.4415 | 60.8 | 31.89 | 8.8221 | 61 | 31.901 | 7.1837 | 61.2 | 31.889 | 5.5565 | 61.4 | 31.8799 | 3.9296 | 61.6 | 31.8883 | 2.2952 | 61.8 | 31.8865 | 0.70256 | 62
[7 empty] | 31.8958 | 3.7373 | 59.6 | 31.9016 | 5.3484 | 59.4 | 31.8851 | 6.9889 | 59.2 | 31.8845 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 31.8826 | 11.9214 | 58.6 | 31.9194 | 13.6762 | 58.4 | 31.9069 | 15.3202 | 58.2 | 31.9176 | 16.9809 | 58 | 31.8979 | 15.4926 | 60.2 | 31.8855 | 13.7662 | 60.4 | 31.8959 | 12.1572 | 60.6 | 31.8972 | 10.4414 | 60.8 | 31.8984 | 8.8221 | 61 | 31.9094 | 7.1837 | 61.2 | 31.8973 | 5.5566 | 61.4 | 31.8882 | 3.9295 | 61.6 | 31.8966 | 2.295 | 61.8 | 31.8948 | 0.70256 | 62
[7 empty] | 31.9042 | 3.7373 | 59.6 | 31.9099 | 5.3484 | 59.4 | 31.8934 | 6.9889 | 59.2 | 31.8929 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 31.8909 | 11.921 | 58.6 | 31.9277 | 13.6762 | 58.4 | 31.9152 | 15.3203 | 58.2 | 31.9259 | 16.9808 | 58 | 31.9062 | 15.4922 | 60.2 | 31.8938 | 13.7659 | 60.4 | 31.9042 | 12.1573 | 60.6 | 31.9055 | 10.4414 | 60.8 | 31.9067 | 8.822 | 61 | 31.9177 | 7.1837 | 61.2 | 31.9057 | 5.5566 | 61.4 | 31.8965 | 3.9293 | 61.6 | 31.905 | 2.2949 | 61.8 | 31.9031 | 0.70256 | 62
[7 empty] | 31.9125 | 3.7373 | 59.6 | 31.9183 | 5.3485 | 59.4 | 31.9017 | 6.989 | 59.2 | 31.9012 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 31.8992 | 11.9206 | 58.6 | 31.9362 | 13.6762 | 58.4 | 31.9235 | 15.3204 | 58.2 | 31.9342 | 16.9808 | 58 | 31.9146 | 15.4919 | 60.2 | 31.9021 | 13.7654 | 60.4 | 31.9126 | 12.1573 | 60.6 | 31.9138 | 10.4413 | 60.8 | 31.915 | 8.822 | 61 | 31.9261 | 7.1836 | 61.2 | 31.914 | 5.5567 | 61.4 | 31.9049 | 3.9291 | 61.6 | 31.9133 | 2.2948 | 61.8 | 31.9115 | 0.70255 | 62
[7 empty] | 31.9208 | 3.7373 | 59.6 | 31.9266 | 5.3485 | 59.4 | 31.91 | 6.989 | 59.2 | 31.9095 | 8.6116 | 59 |  |  |  | 31.9076 | 11.9202 | 58.6 | 31.9445 | 13.6763 | 58.4 | 31.9318 | 15.3205 | 58.2 | 31.9425 | 16.9807 | 58 | 31.9229 | 15.4916 | 60.2 | 31.9105 | 13.7649 | 60.4 | 31.9209 | 12.1574 | 60.6 | 31.9222 | 10.4413 | 60.8 | 31.9234 | 8.822 | 61 | 31.9344 | 7.1836 | 61.2 | 31.9223 | 5.5568 | 61.4 | 31.9132 | 3.9289 | 61.6 | 31.9216 | 2.2947 | 61.8 | 31.9198 | 0.70255 | 62
[7 empty] | 31.9292 | 3.7373 | 59.6 | 31.9349 | 5.3485 | 59.4 | 31.9184 | 6.989 | 59.2 | 31.9179 | 8.6115 | 59 |  |  |  | 31.9159 | 11.9196 | 58.6 | 31.9528 | 13.6763 | 58.4 | 31.9402 | 15.3206 | 58.2 | 31.9509 | 16.9806 | 58 | 31.9312 | 15.4912 | 60.2 | 31.9188 | 13.7644 | 60.4 | 31.9292 | 12.1575 | 60.6 | 31.9305 | 10.4412 | 60.8 | 31.9317 | 8.8219 | 61 | 31.9427 | 7.1836 | 61.2 | 31.9307 | 5.5568 | 61.4 | 31.9215 | 3.9287 | 61.6 | 31.93 | 2.2945 | 61.8 | 31.9281 | 0.70255 | 62
[7 empty] | 31.9375 | 3.7373 | 59.6 | 31.9433 | 5.3485 | 59.4 | 31.9267 | 6.9891 | 59.2 | 31.9262 | 8.6114 | 59 |  |  |  | 31.9242 | 11.919 | 58.6 | 31.9611 | 13.6763 | 58.4 | 31.9485 | 15.3208 | 58.2 | 31.9592 | 16.9806 | 58 | 31.9395 | 15.491 | 60.2 | 31.9271 | 13.7639 | 60.4 | 31.9375 | 12.1577 | 60.6 | 31.9388 | 10.4412 | 60.8 | 31.94 | 8.8219 | 61 | 31.9511 | 7.1836 | 61.2 | 31.939 | 5.5569 | 61.4 | 31.9299 | 3.9286 | 61.6 | 31.9383 | 2.2944 | 61.8 | 31.9365 | 0.70255 | 62
[7 empty] | 31.9459 | 3.7374 | 59.6 | 31.9516 | 5.3486 | 59.4 | 31.935 | 6.9891 | 59.2 | 31.9345 | 8.6112 | 59 |  |  |  | 31.9326 | 11.9184 | 58.6 | 31.9695 | 13.6764 | 58.4 | 31.9568 | 15.3209 | 58.2 | 31.9675 | 16.9805 | 58 | 31.9479 | 15.4908 | 60.2 | 31.9355 | 13.7634 | 60.4 | 31.9459 | 12.1578 | 60.6 | 31.9472 | 10.4412 | 60.8 | 31.9484 | 8.8218 | 61 | 31.9594 | 7.1836 | 61.2 | 31.9474 | 5.557 | 61.4 | 31.9382 | 3.9284 | 61.6 | 31.9466 | 2.2943 | 61.8 | 31.9448 | 0.70254 | 62
[7 empty] | 31.9542 | 3.7374 | 59.6 | 31.96 | 5.3486 | 59.4 | 31.9433 | 6.9892 | 59.2 | 31.9429 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 31.9409 | 11.9178 | 58.6 | 31.9778 | 13.6765 | 58.4 | 31.9651 | 15.321 | 58.2 | 31.976 | 16.9805 | 58 | 31.9562 | 15.4905 | 60.2 | 31.9438 | 13.7629 | 60.4 | 31.9542 | 12.1579 | 60.6 | 31.9555 | 10.4411 | 60.8 | 31.9567 | 8.8218 | 61 | 31.9677 | 7.1835 | 61.2 | 31.9557 | 5.557 | 61.4 | 31.9466 | 3.9282 | 61.6 | 31.955 | 2.2941 | 61.8 | 31.9531 | 0.70254 | 62
[7 empty] | 31.9625 | 3.7374 | 59.6 | 31.9683 | 5.3486 | 59.4 | 31.9517 | 6.9893 | 59.2 | 31.9512 | 8.611 | 59 |  |  |  | 31.9492 | 11.9171 | 58.6 | 31.9861 | 13.6765 | 58.4 | 31.9735 | 15.321 | 58.2 | 31.9843 | 16.9805 | 58 | 31.9645 | 15.4903 | 60.2 | 31.9521 | 13.7624 | 60.4 | 31.9625 | 12.158 | 60.6 | 31.9638 | 10.4411 | 60.8 | 31.9651 | 8.8218 | 61 | 31.9761 | 7.1835 | 61.2 | 31.9641 | 5.5571 | 61.4 | 31.9549 | 3.9281 | 61.6 | 31.9633 | 2.294 | 61.8 | 31.9615 | 0.70253 | 62
[7 empty] | 31.9709 | 3.7373 | 59.6 | 31.9766 | 5.3487 | 59.4 | 31.96 | 6.9894 | 59.2 | 31.9595 | 8.6108 | 59 |  |  |  | 31.9576 | 11.9165 | 58.6 | 31.9944 | 13.6765 | 58.4 | 31.9818 | 15.321 | 58.2 | 31.9926 | 16.9805 | 58 | 31.9729 | 15.4901 | 60.2 | 31.9605 | 13.7619 | 60.4 | 31.9709 | 12.1582 | 60.6 | 31.9722 | 10.441 | 60.8 | 31.9734 | 8.8217 | 61 | 31.9844 | 7.1835 | 61.2 | 31.9724 | 5.5572 | 61.4 | 31.9632 | 3.9279 | 61.6 | 31.9716 | 2.2939 | 61.8 | 31.9698 | 0.70253 | 62
[7 empty] | 31.9792 | 3.7373 | 59.6 | 31.985 | 5.3487 | 59.4 | 31.9683 | 6.9895 | 59.2 | 31.9679 | 8.6107 | 59 |  |  |  | 31.9659 | 11.9159 | 58.6 | 32.0028 | 13.6766 | 58.4 | 31.9901 | 15.3211 | 58.2 | 32.0009 | 16.9804 | 58 | 31.9812 | 15.4898 | 60.2 | 31.9688 | 13.7614 | 60.4 | 31.9792 | 12.1583 | 60.6 | 31.9805 | 10.441 | 60.8 | 31.9817 | 8.8216 | 61 | 31.9927 | 7.1835 | 61.2 | 31.9807 | 5.5572 | 61.4 | 31.9716 | 3.9277 | 61.6 | 31.9799 | 2.2938 | 61.8 | 31.9781 | 0.70253 | 62
[7 empty] | 31.9875 | 3.7373 | 59.6 | 31.9933 | 5.3487 | 59.4 | 31.9767 | 6.9896 | 59.2 | 31.9762 | 8.6106 | 59 |  |  |  | 31.9742 | 11.9152 | 58.6 | 32.0111 | 13.6766 | 58.4 | 31.9985 | 15.3211 | 58.2 | 32.0093 | 16.9804 | 58 | 31.9895 | 15.4896 | 60.2 | 31.9771 | 13.7609 | 60.4 | 31.9875 | 12.1584 | 60.6 | 31.9888 | 10.4409 | 60.8 | 31.9901 | 8.8216 | 61 | 32.0011 | 7.1834 | 61.2 | 31.989 | 5.5573 | 61.4 | 31.9799 | 3.9275 | 61.6 | 31.9883 | 2.2939 | 61.8 | 31.9865 | 0.70252 | 62
[7 empty] | 31.9959 | 3.7373 | 59.6 | 32.0016 | 5.3488 | 59.4 | 31.985 | 6.9897 | 59.2 | 31.9845 | 8.6105 | 59 |  |  |  | 31.9825 | 11.9146 | 58.6 | 32.0194 | 13.6767 | 58.4 | 32.0068 | 15.3212 | 58.2 | 32.0176 | 16.9803 | 58 | 31.9979 | 15.4894 | 60.2 | 31.9855 | 13.7604 | 60.4 | 31.9958 | 12.1585 | 60.6 | 31.9972 | 10.4409 | 60.8 | 31.9984 | 8.8215 | 61 | 32.0094 | 7.1834 | 61.2 | 31.9974 | 5.5574 | 61.4 | 31.9882 | 3.9275 | 61.6 | 31.9966 | 2.294 | 61.8 | 31.9948 | 0.70252 | 62
[7 empty] | 32.0042 | 3.7373 | 59.6 | 32.01 | 5.3488 | 59.4 | 31.9933 | 6.9898 | 59.2 | 31.9929 | 8.6104 | 59 |  |  |  | 31.9909 | 11.914 | 58.6 | 32.0278 | 13.6767 | 58.4 | 32.0151 | 15.3212 | 58.2 | 32.0259 | 16.9802 | 58 | 32.0062 | 15.4891 | 60.2 | 31.9938 | 13.7598 | 60.4 | 32.0042 | 12.1586 | 60.6 | 32.0055 | 10.4409 | 60.8 | 32.0067 | 8.8215 | 61 | 32.0177 | 7.1834 | 61.2 | 32.0057 | 5.5574 | 61.4 | 31.9966 | 3.9276 | 61.6 | 32.005 | 2.2941 | 61.8 | 32.0031 | 0.70251 | 62
[7 empty] | 32.0125 | 3.7373 | 59.6 | 32.0183 | 5.3488 | 59.4 | 32.0016 | 6.9899 | 59.2 | 32.0012 | 8.6104 | 59 |  |  |  | 31.9992 | 11.9134 | 58.6 | 32.0361 | 13.6768 | 58.4 | 32.0234 | 15.3213 | 58.2 | 32.0343 | 16.9802 | 58 | 32.0145 | 15.4889 | 60.2 | 32.0021 | 13.7593 | 60.4 | 32.0125 | 12.1588 | 60.6 | 32.0138 | 10.4409 | 60.8 | 32.0151 | 8.8214 | 61 | 32.0261 | 7.1833 | 61.2 | 32.0141 | 5.5575 | 61.4 | 32.0049 | 3.9277 | 61.6 | 32.0133 | 2.2942 | 61.8 | 32.0114 | 0.70251 | 62
[7 empty] | 32.0209 | 3.7373 | 59.6 | 32.0266 | 5.3489 | 59.4 | 32.01 | 6.9901 | 59.2 | 32.0095 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 32.0075 | 11.9127 | 58.6 | 32.0444 | 13.6769 | 58.4 | 32.0319 | 15.3213 | 58.2 | 32.0426 | 16.9801 | 58 | 32.0229 | 15.4887 | 60.2 | 32.0105 | 13.7588 | 60.4 | 32.0208 | 12.1589 | 60.6 | 32.0222 | 10.4408 | 60.8 | 32.0234 | 8.8213 | 61 | 32.0344 | 7.1833 | 61.2 | 32.0224 | 5.5576 | 61.4 | 32.0132 | 3.9278 | 61.6 | 32.0216 | 2.2943 | 61.8 | 32.0198 | 0.70251 | 62
[7 empty] | 32.0292 | 3.7373 | 59.6 | 32.035 | 5.3489 | 59.4 | 32.0183 | 6.9902 | 59.2 | 32.0179 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 32.0159 | 11.9121 | 58.6 | 32.0527 | 13.677 | 58.4 | 32.0402 | 15.3214 | 58.2 | 32.0509 | 16.9799 | 58 | 32.0312 | 15.4885 | 60.2 | 32.0188 | 13.7583 | 60.4 | 32.0292 | 12.159 | 60.6 | 32.0305 | 10.441 | 60.8 | 32.0318 | 8.8213 | 61 | 32.0427 | 7.1833 | 61.2 | 32.0308 | 5.5576 | 61.4 | 32.0215 | 3.928 | 61.6 | 32.03 | 2.2944 | 61.8 | 32.0281 | 0.7025 | 62
[7 empty] | 32.0376 | 3.7372 | 59.6 | 32.0433 | 5.349 | 59.4 | 32.0266 | 6.9903 | 59.2 | 32.0262 | 8.6102 | 59 |  |  |  | 32.0242 | 11.9115 | 58.6 | 32.0612 | 13.677 | 58.4 | 32.0485 | 15.3215 | 58.2 | 32.0592 | 16.9797 | 58 | 32.0395 | 15.4884 | 60.2 | 32.0271 | 13.7578 | 60.4 | 32.0375 | 12.159 | 60.6 | 32.0388 | 10.4411 | 60.8 | 32.0401 | 8.8212 | 61 | 32.0511 | 7.1832 | 61.2 | 32.0391 | 5.5577 | 61.4 | 32.0299 | 3.9281 | 61.6 | 32.0383 | 2.2946 | 61.8 | 32.0364 | 0.7025 | 62
[7 empty] | 32.0459 | 3.7372 | 59.6 | 32.0517 | 5.349 | 59.4 | 32.035 | 6.9904 | 59.2 | 32.0345 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 32.0325 | 11.9108 | 58.6 | 32.0695 | 13.6771 | 58.4 | 32.0569 | 15.3216 | 58.2 | 32.0676 | 16.9797 | 58 | 32.0478 | 15.4883 | 60.2 | 32.0355 | 13.7574 | 60.4 | 32.0458 | 12.1591 | 60.6 | 32.0472 | 10.4413 | 60.8 | 32.0484 | 8.8212 | 61 | 32.0594 | 7.1832 | 61.2 | 32.0474 | 5.5578 | 61.4 | 32.0382 | 3.9282 | 61.6 | 32.0466 | 2.2947 | 61.8 | 32.0448 | 0.7025 | 62
[7 empty] | 32.0542 | 3.7372 | 59.6 | 32.06 | 5.349 | 59.4 | 32.0433 | 6.9905 | 59.2 | 32.0429 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 32.0409 | 11.9101 | 58.6 | 32.0778 | 13.6772 | 58.4 | 32.0652 | 15.3217 | 58.2 | 32.0759 | 16.9796 | 58 | 32.0562 | 15.4883 | 60.2 | 32.0438 | 13.7569 | 60.4 | 32.0541 | 12.1591 | 60.6 | 32.0555 | 10.4414 | 60.8 | 32.0568 | 8.8212 | 61 | 32.0677 | 7.1832 | 61.2 | 32.0558 | 5.5578 | 61.4 | 32.0466 | 3.9284 | 61.6 | 32.055 | 2.2948 | 61.8 | 32.0531 | 0.7025 | 62
[7 empty] | 32.0626 | 3.7372 | 59.6 | 32.0683 | 5.3491 | 59.4 | 32.0516 | 6.9906 | 59.2 | 32.0512 | 8.61 | 59 |  |  |  | 32.0492 | 11.9094 | 58.6 | 32.0861 | 13.6773 | 58.4 | 32.0735 | 15.3218 | 58.2 | 32.0842 | 16.9795 | 58 | 32.0645 | 15.4884 | 60.2 | 32.0522 | 13.7564 | 60.4 | 32.0625 | 12.1592 | 60.6 | 32.0638 | 10.4416 | 60.8 | 32.0651 | 8.8212 | 61 | 32.0761 | 7.1831 | 61.2 | 32.0641 | 5.5579 | 61.4 | 32.0549 | 3.9285 | 61.6 | 32.0633 | 2.2949 | 61.8 | 32.0614 | 0.70249 | 62
[7 empty] | 32.0709 | 3.7371 | 59.6 | 32.0767 | 5.3491 | 59.4 | 32.06 | 6.9907 | 59.2 | 32.0595 | 8.61 | 59 |  |  |  | 32.0575 | 11.9087 | 58.6 | 32.0945 | 13.6774 | 58.4 | 32.0818 | 15.3218 | 58.2 | 32.0927 | 16.9794 | 58 | 32.0728 | 15.4884 | 60.2 | 32.0605 | 13.7559 | 60.4 | 32.0708 | 12.1592 | 60.6 | 32.0722 | 10.4417 | 60.8 | 32.0734 | 8.8211 | 61 | 32.0844 | 7.1831 | 61.2 | 32.0724 | 5.5579 | 61.4 | 32.0632 | 3.9287 | 61.6 | 32.0716 | 2.295 | 61.8 | 32.0698 | 0.70249 | 62
[7 empty] | 32.0792 | 3.7371 | 59.6 | 32.085 | 5.3491 | 59.4 | 32.0683 | 6.9908 | 59.2 | 32.0679 | 8.61 | 59 |  |  |  | 32.0659 | 11.9083 | 58.6 | 32.1028 | 13.6774 | 58.4 | 32.0902 | 15.3219 | 58.2 | 32.101 | 16.9793 | 58 | 32.0812 | 15.4884 | 60.2 | 32.0688 | 13.7554 | 60.4 | 32.0791 | 12.1592 | 60.6 | 32.0805 | 10.4419 | 60.8 | 32.0818 | 8.8211 | 61 | 32.0927 | 7.1831 | 61.2 | 32.0808 | 5.558 | 61.4 | 32.0716 | 3.9289 | 61.6 | 32.08 | 2.2951 | 61.8 | 32.0781 | 0.70249 | 62
[7 empty] | 32.0876 | 3.7371 | 59.6 | 32.0933 | 5.3492 | 59.4 | 32.0766 | 6.991 | 59.2 | 32.0762 | 8.6099 | 59 |  |  |  | 32.0742 | 11.9079 | 58.6 | 32.1111 | 13.6775 | 58.4 | 32.0985 | 15.322 | 58.2 | 32.1093 | 16.9792 | 58 | 32.0895 | 15.4884 | 60.2 | 32.0772 | 13.7549 | 60.4 | 32.0875 | 12.1592 | 60.6 | 32.0889 | 10.442 | 60.8 | 32.0901 | 8.8211 | 61 | 32.1011 | 7.1831 | 61.2 | 32.0891 | 5.558 | 61.4 | 32.0799 | 3.929 | 61.6 | 32.0883 | 2.2952 | 61.8 | 32.0864 | 0.70249 | 62
[7 empty] | 32.0959 | 3.7371 | 59.6 | 32.1017 | 5.3492 | 59.4 | 32.0849 | 6.9911 | 59.2 | 32.0845 | 8.6099 | 59 |  |  |  | 32.0825 | 11.9075 | 58.6 | 32.1195 | 13.6776 | 58.4 | 32.1068 | 15.3221 | 58.2 | 32.1177 | 16.9791 | 58 | 32.0978 | 15.4884 | 60.2 | 32.0855 | 13.7543 | 60.4 | 32.0958 | 12.1593 | 60.6 | 32.0972 | 10.4421 | 60.8 | 32.0984 | 8.8211 | 61 | 32.1094 | 7.1831 | 61.2 | 32.0975 | 5.5581 | 61.4 | 32.0882 | 3.9292 | 61.6 | 32.0966 | 2.2953 | 61.8 | 32.0948 | 0.70248 | 62
[7 empty] | 32.1042 | 3.7371 | 59.6 | 32.11 | 5.3493 | 59.4 | 32.0933 | 6.9912 | 59.2 | 32.0929 | 8.6099 | 59 |  |  |  | 32.0909 | 11.9071 | 58.6 | 32.1278 | 13.6777 | 58.4 | 32.1151 | 15.3222 | 58.2 | 32.126 | 16.979 | 58 | 32.1062 | 15.4883 | 60.2 | 32.0938 | 13.7538 | 60.4 | 32.1041 | 12.1593 | 60.6 | 32.1055 | 10.4422 | 60.8 | 32.1068 | 8.8211 | 61 | 32.1178 | 7.1831 | 61.2 | 32.1058 | 5.5581 | 61.4 | 32.0966 | 3.9294 | 61.6 |  |  |  | 32.1031 | 0.70248 | 62
[7 empty] | 32.1126 | 3.7371 | 59.6 | 32.1183 | 5.3493 | 59.4 | 32.1016 | 6.9913 | 59.2 | 32.1012 | 8.6098 | 59 |  |  |  | 32.0992 | 11.9067 | 58.6 | 32.1361 | 13.6777 | 58.4 | 32.1235 | 15.3223 | 58.2 | 32.1343 | 16.9788 | 58 | 32.1145 | 15.4883 | 60.2 | 32.1022 | 13.7533 | 60.4 | 32.1124 | 12.1593 | 60.6 | 32.1138 | 10.4423 | 60.8 | 32.1151 | 8.821 | 61 | 32.1261 | 7.1831 | 61.2 | 32.1142 | 5.5581 | 61.4 | 32.1049 | 3.9296 | 61.6 |  |  |  | 32.1114 | 0.70248 | 62
[7 empty] | 32.1209 | 3.7371 | 59.6 | 32.1267 | 5.3493 | 59.4 | 32.1099 | 6.9914 | 59.2 | 32.1095 | 8.6098 | 59 |  |  |  | 32.1075 | 11.9063 | 58.6 | 32.1444 | 13.6778 | 58.4 | 32.1318 | 15.3223 | 58.2 | 32.1426 | 16.9786 | 58 | 32.1228 | 15.4882 | 60.2 | 32.1105 | 13.7528 | 60.4 | 32.1208 | 12.1595 | 60.6 | 32.1222 | 10.4425 | 60.8 | 32.1235 | 8.821 | 61 | 32.1344 | 7.1831 | 61.2 | 32.1225 | 5.5581 | 61.4 | 32.1132 | 3.9297 | 61.6 |  |  |  | 32.1198 | 0.70248 | 62
[7 empty] | 32.1293 | 3.7371 | 59.6 | 32.135 | 5.3494 | 59.4 | 32.1183 | 6.9916 | 59.2 | 32.1179 | 8.6097 | 59 |  |  |  | 32.1158 | 11.9059 | 58.6 | 32.1528 | 13.6778 | 58.4 | 32.1401 | 15.3224 | 58.2 | 32.151 | 16.9783 | 58 | 32.1312 | 15.4882 | 60.2 | 32.1188 | 13.7522 | 60.4 | 32.1291 | 12.1596 | 60.6 | 32.1305 | 10.4426 | 60.8 | 32.1318 | 8.821 | 61 | 32.1428 | 7.183 | 61.2 | 32.1308 | 5.5581 | 61.4 | 32.1216 | 3.93 | 61.6 |  |  |  | 32.1281 | 0.70247 | 62
[7 empty] | 32.1376 | 3.7371 | 59.6 | 32.1434 | 5.3494 | 59.4 | 32.1266 | 6.9917 | 59.2 | 32.1262 | 8.6097 | 59 |  |  |  | 32.1241 | 11.9055 | 58.6 | 32.1611 | 13.6779 | 58.4 | 32.1486 | 15.3224 | 58.2 | 32.1593 | 16.9781 | 58 | 32.1395 | 15.4882 | 60.2 | 32.1272 | 13.7517 | 60.4 | 32.1374 | 12.1598 | 60.6 | 32.1389 | 10.4427 | 60.8 | 32.1401 | 8.821 | 61 | 32.1511 | 7.183 | 61.2 | 32.1392 | 5.5581 | 61.4 | 32.1299 | 3.9302 | 61.6 |  |  |  | 32.1364 | 0.70247 | 62
[7 empty] | 32.1459 | 3.7371 | 59.6 | 32.1517 | 5.3494 | 59.4 | 32.1349 | 6.9918 | 59.2 | 32.1345 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 32.1325 | 11.9051 | 58.6 | 32.1694 | 13.6779 | 58.4 | 32.1569 | 15.3223 | 58.2 | 32.1676 | 16.9779 | 58 | 32.1478 | 15.4882 | 60.2 | 32.1355 | 13.7512 | 60.4 | 32.1458 | 12.1599 | 60.6 | 32.1472 | 10.4429 | 60.8 | 32.1485 | 8.8209 | 61 | 32.1594 | 7.183 | 61.2 | 32.1475 | 5.5581 | 61.4 | 32.1382 | 3.9304 | 61.6 |  |  |  | 32.1447 | 0.70246 | 62
[7 empty] | 32.1543 | 3.7371 | 59.6 | 32.16 | 5.3495 | 59.4 | 32.1432 | 6.9919 | 59.2 | 32.1429 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 32.1408 | 11.9047 | 58.6 | 32.1777 | 13.678 | 58.4 | 32.1652 | 15.3223 | 58.2 | 32.176 | 16.9778 | 58 | 32.1562 | 15.4881 | 60.2 | 32.1438 | 13.7507 | 60.4 | 32.1541 | 12.1601 | 60.6 | 32.1555 | 10.443 | 60.8 | 32.1568 | 8.8209 | 61 | 32.1678 | 7.183 | 61.2 | 32.1559 | 5.5581 | 61.4 | 32.1466 | 3.9306 | 61.6 |  |  |  | 32.1531 | 0.70246 | 62
[7 empty] | 32.1626 | 3.7371 | 59.6 | 32.1684 | 5.3495 | 59.4 | 32.1516 | 6.992 | 59.2 | 32.1512 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 32.1491 | 11.9043 | 58.6 | 32.1862 | 13.6781 | 58.4 | 32.1735 | 15.3222 | 58.2 | 32.1843 | 16.9776 | 58 | 32.1645 | 15.4881 | 60.2 | 32.1522 | 13.7502 | 60.4 | 32.1624 | 12.1603 | 60.6 | 32.1639 | 10.4431 | 60.8 | 32.1651 | 8.8209 | 61 | 32.1761 | 7.1829 | 61.2 | 32.1642 | 5.5581 | 61.4 | 32.1549 | 3.9308 | 61.6 |  |  |  | 32.1614 | 0.70245 | 62
[7 empty] | 32.1709 | 3.7371 | 59.6 | 32.1767 | 5.3495 | 59.4 | 32.1599 | 6.992 | 59.2 | 32.1595 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.1575 | 11.9039 | 58.6 | 32.1945 | 13.6781 | 58.4 | 32.1819 | 15.3221 | 58.2 | 32.1926 | 16.9774 | 58 | 32.1728 | 15.4883 | 60.2 | 32.1605 | 13.7497 | 60.4 | 32.1707 | 12.1605 | 60.6 | 32.1722 | 10.4433 | 60.8 | 32.1735 | 8.8209 | 61 | 32.1844 | 7.1829 | 61.2 | 32.1725 | 5.5581 | 61.4 | 32.1632 | 3.9311 | 61.6 |  |  |  | 32.1697 | 0.70245 | 62
[7 empty] | 32.1793 | 3.7371 | 59.6 | 32.185 | 5.3496 | 59.4 | 32.1682 | 6.992 | 59.2 | 32.1679 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.1658 | 11.9035 | 58.6 | 32.2028 | 13.6782 | 58.4 | 32.1902 | 15.3221 | 58.2 | 32.2009 | 16.9772 | 58 | 32.1811 | 15.4885 | 60.2 | 32.1688 | 13.7491 | 60.4 | 32.1791 | 12.1607 | 60.6 | 32.1805 | 10.4434 | 60.8 | 32.1818 | 8.8209 | 61 | 32.1928 | 7.1829 | 61.2 | 32.1809 | 5.5581 | 61.4 | 32.1716 | 3.9313 | 61.6 |  |  |  | 32.1781 | 0.70244 | 62
[7 empty] | 32.1876 | 3.7371 | 59.6 | 32.1934 | 5.3496 | 59.4 | 32.1765 | 6.9921 | 59.2 | 32.1762 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.1741 | 11.9031 | 58.6 | 32.2112 | 13.6783 | 58.4 | 32.1985 | 15.322 | 58.2 | 32.2094 | 16.977 | 58 | 32.1895 | 15.4886 | 60.2 | 32.1772 | 13.7486 | 60.4 | 32.1874 | 12.1609 | 60.6 | 32.1889 | 10.4435 | 60.8 | 32.1902 | 8.8208 | 61 | 32.2011 | 7.1828 | 61.2 | 32.1892 | 5.5581 | 61.4 | 32.1799 | 3.9315 | 61.6 |  |  |  | 32.1864 | 0.70244 | 62
[7 empty] | 32.1959 | 3.7371 | 59.6 | 32.2017 | 5.3496 | 59.4 | 32.1849 | 6.9921 | 59.2 | 32.1845 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.1825 | 11.9028 | 58.6 | 32.2195 | 13.6784 | 58.4 | 32.2068 | 15.3219 | 58.2 | 32.2177 | 16.9769 | 58 | 32.1978 | 15.4888 | 60.2 | 32.1855 | 13.7481 | 60.4 | 32.1957 | 12.1611 | 60.6 | 32.1972 | 10.4437 | 60.8 | 32.1985 | 8.8208 | 61 | 32.2094 | 7.1828 | 61.2 | 32.1975 | 5.5581 | 61.4 | 32.1882 | 3.9317 | 61.6 |  |  |  | 32.1947 | 0.70243 | 62
[7 empty] | 32.2043 | 3.7371 | 59.6 | 32.21 | 5.3497 | 59.4 | 32.1932 | 6.9921 | 59.2 | 32.1929 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.1908 | 11.9024 | 58.6 | 32.2278 | 13.6784 | 58.4 | 32.2152 | 15.3218 | 58.2 | 32.226 | 16.9767 | 58 | 32.2061 | 15.4889 | 60.2 | 32.1938 | 13.7477 | 60.4 | 32.2041 | 12.1613 | 60.6 | 32.2055 | 10.4438 | 60.8 | 32.2068 | 8.8208 | 61 | 32.2178 | 7.1828 | 61.2 | 32.2059 | 5.5581 | 61.4 | 32.1966 | 3.932 | 61.6 |  |  |  | 32.2031 | 0.70242 | 62
[7 empty] | 32.2126 | 3.7371 | 59.6 | 32.2184 | 5.3497 | 59.4 | 32.2015 | 6.9921 | 59.2 | 32.2012 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.1991 | 11.9021 | 58.6 | 32.2361 | 13.6785 | 58.4 | 32.2235 | 15.3218 | 58.2 | 32.2344 | 16.9767 | 58 | 32.2145 | 15.4891 | 60.2 | 32.2022 | 13.7472 | 60.4 | 32.2124 | 12.1614 | 60.6 | 32.2139 | 10.4439 | 60.8 | 32.2152 | 8.8208 | 61 | 32.2261 | 7.1827 | 61.2 | 32.2142 | 5.5581 | 61.4 | 32.2049 | 3.9322 | 61.6 |  |  |  | 32.2114 | 0.70242 | 62
[7 empty] | 32.221 | 3.7371 | 59.6 | 32.2267 | 5.3497 | 59.4 | 32.2099 | 6.9922 | 59.2 | 32.2095 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.2075 | 11.9018 | 58.6 | 32.2445 | 13.6786 | 58.4 | 32.2318 | 15.3217 | 58.2 | 32.2427 | 16.9767 | 58 | 32.2228 | 15.4893 | 60.2 | 32.2105 | 13.7467 | 60.4 | 32.2207 | 12.1616 | 60.6 | 32.2222 | 10.444 | 60.8 | 32.2235 | 8.8207 | 61 | 32.2344 | 7.1827 | 61.2 | 32.2226 | 5.5581 | 61.4 | 32.2133 | 3.9324 | 61.6 |  |  |  | 32.2197 | 0.70242 | 62
[7 empty] | 32.2293 | 3.7371 | 59.6 | 32.2351 | 5.3497 | 59.4 | 32.2182 | 6.9922 | 59.2 | 32.2179 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.2158 | 11.9015 | 58.6 | 32.2528 | 13.6787 | 58.4 | 32.2402 | 15.3216 | 58.2 | 32.251 | 16.9767 | 58 | 32.2311 | 15.4894 | 60.2 | 32.2188 | 13.7465 | 60.4 | 32.229 | 12.1618 | 60.6 | 32.2305 | 10.4442 | 60.8 | 32.2319 | 8.8207 | 61 | 32.2428 | 7.1827 | 61.2 | 32.2309 | 5.558 | 61.4 | 32.2216 | 3.9327 | 61.6 |  |  |  | 32.2281 | 0.70241 | 62
[7 empty] | 32.2376 | 3.7371 | 59.6 | 32.2434 | 5.3497 | 59.4 | 32.2265 | 6.9922 | 59.2 | 32.2262 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.2241 | 11.9012 | 58.6 | 32.2611 | 13.6788 | 58.4 | 32.2485 | 15.3215 | 58.2 | 32.2593 | 16.9767 | 58 | 32.2395 | 15.4896 | 60.2 | 32.2272 | 13.7463 | 60.4 | 32.2374 | 12.1619 | 60.6 | 32.2389 | 10.4444 | 60.8 | 32.2402 | 8.8207 | 61 | 32.2511 | 7.1826 | 61.2 | 32.2393 | 5.558 | 61.4 | 32.2299 | 3.9329 | 61.6 |  |  |  | 32.2364 | 0.70241 | 62
[7 empty] | 32.246 | 3.7371 | 59.6 |  |  |  | 32.2348 | 6.9922 | 59.2 | 32.2345 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.2325 | 11.9009 | 58.6 | 32.2694 | 13.6787 | 58.4 | 32.2568 | 15.3214 | 58.2 | 32.2677 | 16.9767 | 58 | 32.2478 | 15.4898 | 60.2 | 32.2355 | 13.7462 | 60.4 | 32.2457 | 12.1621 | 60.6 | 32.2472 | 10.4446 | 60.8 | 32.2485 | 8.8207 | 61 | 32.2594 | 7.1826 | 61.2 | 32.2476 | 5.558 | 61.4 | 32.2383 | 3.9332 | 61.6 |  |  |  | 32.2447 | 0.70241 | 62
[7 empty] | 32.2543 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.2432 | 6.9922 | 59.2 | 32.2429 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.2408 | 11.9006 | 58.6 | 32.2778 | 13.6786 | 58.4 | 32.2651 | 15.3213 | 58.2 | 32.276 | 16.9767 | 58 | 32.2561 | 15.4898 | 60.2 | 32.2438 | 13.7462 | 60.4 | 32.254 | 12.1622 | 60.6 | 32.2555 | 10.4448 | 60.8 | 32.2569 | 8.8206 | 61 | 32.2678 | 7.1826 | 61.2 | 32.2559 | 5.558 | 61.4 | 32.2466 | 3.9335 | 61.6 |  |  |  | 32.2531 | 0.7024 | 62
[7 empty] | 32.2626 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.2515 | 6.9923 | 59.2 | 32.2512 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.2491 | 11.9003 | 58.6 | 32.2861 | 13.6784 | 58.4 | 32.2736 | 15.3213 | 58.2 | 32.2843 | 16.9767 | 58 | 32.2645 | 15.4899 | 60.2 | 32.2522 | 13.7461 | 60.4 | 32.2624 | 12.1623 | 60.6 | 32.2639 | 10.445 | 60.8 | 32.2652 | 8.8206 | 61 | 32.2761 | 7.1825 | 61.2 | 32.2643 | 5.558 | 61.4 | 32.2549 | 3.9338 | 61.6 |  |  |  | 32.2614 | 0.7024 | 62
[7 empty] | 32.271 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.2598 | 6.9923 | 59.2 | 32.2595 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.2574 | 11.9 | 58.6 | 32.2944 | 13.6782 | 58.4 | 32.2819 | 15.3212 | 58.2 | 32.2927 | 16.9767 | 58 | 32.2728 | 15.4899 | 60.2 | 32.2605 | 13.746 | 60.4 | 32.2707 | 12.1623 | 60.6 | 32.2722 | 10.4452 | 60.8 | 32.2735 | 8.8206 | 61 | 32.2844 | 7.1825 | 61.2 | 32.2726 | 5.558 | 61.4 | 32.2632 | 3.9341 | 61.6 |  |  |  | 32.2697 | 0.7024 | 62
[7 empty] | 32.2793 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.2682 | 6.9923 | 59.2 | 32.2679 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.2658 | 11.8997 | 58.6 | 32.3029 | 13.678 | 58.4 | 32.2902 | 15.3211 | 58.2 | 32.301 | 16.9767 | 58 | 32.2811 | 15.4899 | 60.2 | 32.2688 | 13.7459 | 60.4 | 32.279 | 12.1624 | 60.6 | 32.2805 | 10.4454 | 60.8 | 32.2819 | 8.8206 | 61 | 32.2928 | 7.1825 | 61.2 | 32.2809 | 5.558 | 61.4 | 32.2716 | 3.9344 | 61.6 |  |  |  | 32.278 | 0.7024 | 62
[7 empty] | 32.2877 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.2765 | 6.9923 | 59.2 | 32.2762 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 32.2741 | 11.8994 | 58.6 | 32.3112 | 13.6779 | 58.4 | 32.2985 | 15.321 | 58.2 | 32.3093 | 16.9767 | 58 | 32.2894 | 15.49 | 60.2 | 32.2772 | 13.7458 | 60.4 | 32.2873 | 12.1624 | 60.6 | 32.2889 | 10.4457 | 60.8 | 32.2902 | 8.8205 | 61 | 32.3011 | 7.1824 | 61.2 | 32.2893 | 5.558 | 61.4 | 32.2799 | 3.9347 | 61.6 |  |  |  | 32.2864 | 0.7024 | 62
[7 empty] | 32.296 | 3.7369 | 59.6 |  |  |  | 32.2848 | 6.9924 | 59.2 | 32.2845 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 32.2824 | 11.8991 | 58.6 | 32.3195 | 13.6777 | 58.4 | 32.3069 | 15.3209 | 58.2 | 32.3177 | 16.9767 | 58 | 32.2978 | 15.49 | 60.2 | 32.2855 | 13.7457 | 60.4 | 32.2957 | 12.1624 | 60.6 | 32.2972 | 10.4459 | 60.8 | 32.2986 | 8.8205 | 61 | 32.3094 | 7.1824 | 61.2 | 32.2976 | 5.5579 | 61.4 | 32.2882 | 3.935 | 61.6 |  |  |  | 32.2947 | 0.7024 | 62
[7 empty] | 32.3043 | 3.7369 | 59.6 |  |  |  | 32.2932 | 6.9924 | 59.2 | 32.2929 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 32.2908 | 11.8988 | 58.6 | 32.3278 | 13.6775 | 58.4 | 32.3152 | 15.3208 | 58.2 | 32.326 | 16.9767 | 58 | 32.3061 | 15.49 | 60.2 | 32.2938 | 13.7456 | 60.4 | 32.304 | 12.1623 | 60.6 | 32.3055 | 10.4461 | 60.8 | 32.3069 | 8.8205 | 61 | 32.3178 | 7.1824 | 61.2 | 32.306 | 5.5579 | 61.4 | 32.2966 | 3.9352 | 61.6 |  |  |  | 32.303 | 0.70239 | 62
[7 empty] | 32.3127 | 3.7369 | 59.6 |  |  |  | 32.3015 | 6.9924 | 59.2 | 32.3012 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 32.2991 | 11.8985 | 58.6 | 32.3362 | 13.6773 | 58.4 | 32.3235 | 15.3207 | 58.2 | 32.3344 | 16.9769 | 58 | 32.3144 | 15.49 | 60.2 | 32.3022 | 13.7455 | 60.4 | 32.3123 | 12.1623 | 60.6 | 32.3139 | 10.4464 | 60.8 | 32.3152 | 8.8205 | 61 | 32.3261 | 7.1823 | 61.2 | 32.3143 | 5.5579 | 61.4 | 32.3049 | 3.9355 | 61.6 |  |  |  | 32.3114 | 0.70239 | 62
[7 empty] | 32.321 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.3098 | 6.9925 | 59.2 | 32.3095 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 32.3074 | 11.8982 | 58.6 | 32.3445 | 13.6771 | 58.4 | 32.3319 | 15.3206 | 58.2 | 32.3427 | 16.977 | 58 | 32.3228 | 15.4901 | 60.2 | 32.3105 | 13.7453 | 60.4 | 32.3207 | 12.1623 | 60.6 | 32.3222 | 10.4466 | 60.8 | 32.3236 | 8.8204 | 61 | 32.3345 | 7.1823 | 61.2 | 32.3227 | 5.5579 | 61.4 | 32.3133 | 3.9358 | 61.6 |  |  |  | 32.3197 | 0.70239 | 62
[7 empty] | 32.3293 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.3181 | 6.9925 | 59.2 | 32.3179 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 32.3158 | 11.8979 | 58.6 | 32.3528 | 13.677 | 58.4 | 32.3402 | 15.3205 | 58.2 | 32.3511 | 16.9771 | 58 | 32.3311 | 15.4902 | 60.2 | 32.3188 | 13.7454 | 60.4 | 32.329 | 12.1623 | 60.6 | 32.3305 | 10.4469 | 60.8 | 32.3319 | 8.8204 | 61 | 32.3428 | 7.1822 | 61.2 | 32.331 | 5.5579 | 61.4 | 32.3216 | 3.9361 | 61.6 |  |  |  | 32.328 | 0.70238 | 62
[7 empty] | 32.3377 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.3265 | 6.9926 | 59.2 | 32.3262 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.3241 | 11.8976 | 58.6 | 32.3611 | 13.6768 | 58.4 | 32.3485 | 15.3204 | 58.2 | 32.3594 | 16.9772 | 58 | 32.3394 | 15.4905 | 60.2 | 32.3272 | 13.7455 | 60.4 | 32.3373 | 12.1622 | 60.6 | 32.3389 | 10.4471 | 60.8 | 32.3402 | 8.8204 | 61 | 32.3511 | 7.1822 | 61.2 | 32.3393 | 5.5578 | 61.4 | 32.3299 | 3.9364 | 61.6 |  |  |  | 32.3364 | 0.70238 | 62
[7 empty] | 32.346 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.3348 | 6.9926 | 59.2 | 32.3345 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.3324 | 11.8976 | 58.6 | 32.3695 | 13.6766 | 58.4 | 32.3568 | 15.3203 | 58.2 | 32.3677 | 16.9773 | 58 | 32.3478 | 15.4908 | 60.2 | 32.3355 | 13.7456 | 60.4 | 32.3456 | 12.1621 | 60.6 | 32.3472 | 10.4473 | 60.8 | 32.3486 | 8.8204 | 61 | 32.3595 | 7.1822 | 61.2 | 32.3477 | 5.5578 | 61.4 | 32.3383 | 3.9367 | 61.6 |  |  |  | 32.3447 | 0.70238 | 62
[7 empty] | 32.3543 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.3431 | 6.9926 | 59.2 | 32.3429 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.3407 | 11.8975 | 58.6 | 32.3778 | 13.6765 | 58.4 | 32.3652 | 15.3202 | 58.2 | 32.3761 | 16.9774 | 58 | 32.3561 | 15.4911 | 60.2 | 32.3438 | 13.7457 | 60.4 | 32.354 | 12.162 | 60.6 | 32.3555 | 10.4476 | 60.8 | 32.3569 | 8.8204 | 61 | 32.3678 | 7.1821 | 61.2 | 32.356 | 5.5578 | 61.4 | 32.3466 | 3.937 | 61.6 |  |  |  | 32.353 | 0.70238 | 62
[7 empty] | 32.3627 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.3515 | 6.9926 | 59.2 | 32.3512 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.3491 | 11.8974 | 58.6 | 32.3861 | 13.6763 | 58.4 | 32.3735 | 15.3201 | 58.2 | 32.3844 | 16.9775 | 58 | 32.3644 | 15.4914 | 60.2 | 32.3522 | 13.7458 | 60.4 | 32.3623 | 12.1619 | 60.6 | 32.3639 | 10.4478 | 60.8 | 32.3652 | 8.8203 | 61 | 32.3761 | 7.1821 | 61.2 | 32.3643 | 5.5578 | 61.4 | 32.3549 | 3.9373 | 61.6 |  |  |  | 32.3614 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.371 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.3598 | 6.9927 | 59.2 | 32.3595 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.3574 | 11.8974 | 58.6 | 32.3945 | 13.6761 | 58.4 | 32.3818 | 15.32 | 58.2 | 32.3927 | 16.9776 | 58 | 32.3728 | 15.4917 | 60.2 | 32.3605 | 13.7459 | 60.4 | 32.3706 | 12.1618 | 60.6 | 32.3722 | 10.448 | 60.8 | 32.3736 | 8.8203 | 61 | 32.3845 | 7.1821 | 61.2 | 32.3727 | 5.5577 | 61.4 | 32.3633 | 3.9376 | 61.6 |  |  |  | 32.3697 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.3793 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.3681 | 6.9927 | 59.2 | 32.3679 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.3657 | 11.8973 | 58.6 | 32.4028 | 13.676 | 58.4 | 32.3901 | 15.3199 | 58.2 | 32.401 | 16.9778 | 58 | 32.3811 | 15.492 | 60.2 | 32.3689 | 13.746 | 60.4 | 32.379 | 12.1617 | 60.6 | 32.3805 | 10.4483 | 60.8 | 32.3819 | 8.8203 | 61 | 32.3928 | 7.182 | 61.2 | 32.381 | 5.5577 | 61.4 | 32.3716 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.378 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.3877 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.3764 | 6.9927 | 59.2 | 32.3762 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.3741 | 11.8972 | 58.6 | 32.4111 | 13.6759 | 58.4 | 32.3986 | 15.3198 | 58.2 | 32.4094 | 16.9779 | 58 | 32.3894 | 15.4923 | 60.2 | 32.3772 | 13.7461 | 60.4 | 32.3873 | 12.1616 | 60.6 | 32.3889 | 10.4485 | 60.8 | 32.3903 | 8.8203 | 61 | 32.4011 | 7.182 | 61.2 | 32.3894 | 5.5577 | 61.4 | 32.3799 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.3864 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.396 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.3848 | 6.9927 | 59.2 | 32.3845 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.3824 | 11.8971 | 58.6 | 32.4194 | 13.6757 | 58.4 | 32.4069 | 15.3197 | 58.2 | 32.4177 | 16.978 | 58 | 32.3978 | 15.4926 | 60.2 | 32.3855 | 13.7463 | 60.4 | 32.3956 | 12.1615 | 60.6 | 32.3972 | 10.4488 | 60.8 | 32.3986 | 8.8203 | 61 | 32.4095 | 7.1819 | 61.2 | 32.3977 | 5.5577 | 61.4 | 32.3883 | 3.9384 | 61.6 |  |  |  | 32.3947 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.4044 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.3931 | 6.9927 | 59.2 | 32.3929 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.3907 | 11.897 | 58.6 | 32.4279 | 13.6756 | 58.4 | 32.4152 | 15.3197 | 58.2 | 32.426 | 16.9782 | 58 | 32.4061 | 15.4929 | 60.2 | 32.3939 | 13.7464 | 60.4 | 32.4039 | 12.1614 | 60.6 | 32.4055 | 10.449 | 60.8 | 32.4069 | 8.8203 | 61 | 32.4178 | 7.1819 | 61.2 | 32.406 | 5.5577 | 61.4 | 32.3966 | 3.9387 | 61.6 |  |  |  | 32.403 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.4127 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.4014 | 6.9928 | 59.2 | 32.4012 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.399 | 11.8969 | 58.6 | 32.4362 | 13.6754 | 58.4 | 32.4235 | 15.3196 | 58.2 | 32.4344 | 16.9784 | 58 | 32.4144 | 15.4931 | 60.2 | 32.4022 | 13.7466 | 60.4 | 32.4123 | 12.1613 | 60.6 | 32.4139 | 10.4491 | 60.8 | 32.4153 | 8.8202 | 61 | 32.4261 | 7.1819 | 61.2 | 32.4144 | 5.5576 | 61.4 | 32.4049 | 3.9388 | 61.6 |  |  |  | 32.4114 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.421 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.4097 | 6.9928 | 59.2 | 32.4095 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4074 | 11.8968 | 58.6 | 32.4445 | 13.6752 | 58.4 | 32.4319 | 15.3196 | 58.2 | 32.4427 | 16.9786 | 58 | 32.4227 | 15.4933 | 60.2 | 32.4105 | 13.7467 | 60.4 | 32.4206 | 12.1612 | 60.6 | 32.4222 | 10.4492 | 60.8 | 32.4236 | 8.8202 | 61 | 32.4345 | 7.1818 | 61.2 | 32.4227 | 5.5576 | 61.4 | 32.4133 | 3.9388 | 61.6 |  |  |  | 32.4197 | 0.70237 | 62
[7 empty] | 32.4294 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.4181 | 6.9928 | 59.2 | 32.4179 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4157 | 11.8967 | 58.6 | 32.4529 | 13.6751 | 58.4 | 32.4402 | 15.3195 | 58.2 | 32.451 | 16.9788 | 58 | 32.4311 | 15.4936 | 60.2 | 32.4189 | 13.7469 | 60.4 | 32.4289 | 12.1611 | 60.6 | 32.4306 | 10.4493 | 60.8 | 32.4319 | 8.8202 | 61 | 32.4428 | 7.1818 | 61.2 | 32.4311 | 5.5576 | 61.4 | 32.4216 | 3.9388 | 61.6 |  |  |  | 32.428 | 0.70236 | 62
[7 empty] | 32.4377 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.4264 | 6.9928 | 59.2 | 32.4262 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.424 | 11.8965 | 58.6 | 32.4612 | 13.6749 | 58.4 | 32.4485 | 15.3195 | 58.2 | 32.4595 | 16.979 | 58 | 32.4394 | 15.4938 | 60.2 | 32.4272 | 13.747 | 60.4 | 32.4373 | 12.161 | 60.6 | 32.4389 | 10.4495 | 60.8 | 32.4403 | 8.8202 | 61 | 32.4511 | 7.1817 | 61.2 | 32.4394 | 5.5576 | 61.4 | 32.4299 | 3.9388 | 61.6 |  |  |  | 32.4364 | 0.70236 | 62
[7 empty] | 32.446 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.4347 | 6.9929 | 59.2 | 32.4345 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4324 | 11.8964 | 58.6 | 32.4695 | 13.6747 | 58.4 | 32.4569 | 15.3194 | 58.2 | 32.4678 | 16.9793 | 58 | 32.4477 | 15.4941 | 60.2 | 32.4355 | 13.7472 | 60.4 | 32.4456 | 12.1609 | 60.6 | 32.4472 | 10.4494 | 60.8 | 32.4486 | 8.8202 | 61 | 32.4595 | 7.1817 | 61.2 | 32.4478 | 5.5575 | 61.4 | 32.4383 | 3.9387 | 61.6 |  |  |  | 32.4447 | 0.70236 | 62
[7 empty] | 32.4544 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.4431 | 6.9929 | 59.2 | 32.4429 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4407 | 11.8963 | 58.6 | 32.4778 | 13.6745 | 58.4 | 32.4652 | 15.3193 | 58.2 | 32.4761 | 16.9796 | 58 | 32.4561 | 15.4943 | 60.2 | 32.4439 | 13.7474 | 60.4 | 32.4539 | 12.1609 | 60.6 | 32.4556 | 10.4494 | 60.8 | 32.457 | 8.8202 | 61 | 32.4678 | 7.1816 | 61.2 | 32.4561 | 5.5575 | 61.4 | 32.4466 | 3.9387 | 61.6 |  |  |  | 32.453 | 0.70235 | 62
[7 empty] | 32.4627 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.4514 | 6.9929 | 59.2 | 32.4512 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.449 | 11.8965 | 58.6 | 32.4862 | 13.6745 | 58.4 | 32.4735 | 15.3193 | 58.2 | 32.4844 | 16.9798 | 58 | 32.4644 | 15.4946 | 60.2 | 32.4522 | 13.7475 | 60.4 | 32.4622 | 12.1608 | 60.6 | 32.4639 | 10.4494 | 60.8 | 32.4653 | 8.8202 | 61 | 32.4762 | 7.1816 | 61.2 | 32.4644 | 5.5575 | 61.4 | 32.4549 | 3.9387 | 61.6 |  |  |  | 32.4614 | 0.70235 | 62
[7 empty] | 32.4711 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.4597 | 6.993 | 59.2 | 32.4595 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4574 | 11.8967 | 58.6 | 32.4945 | 13.6744 | 58.4 | 32.4818 | 15.3192 | 58.2 | 32.4928 | 16.98 | 58 | 32.4727 | 15.4948 | 60.2 | 32.4605 | 13.7476 | 60.4 | 32.4706 | 12.1608 | 60.6 | 32.4722 | 10.4494 | 60.8 | 32.4736 | 8.8202 | 61 | 32.4845 | 7.1815 | 61.2 | 32.4728 | 5.5575 | 61.4 | 32.4633 | 3.9387 | 61.6 |  |  |  | 32.4697 | 0.70234 | 62
[7 empty] | 32.4794 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.468 | 6.993 | 59.2 | 32.4679 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4657 | 11.8969 | 58.6 | 32.5028 | 13.6744 | 58.4 | 32.4902 | 15.3191 | 58.2 | 32.5011 | 16.9801 | 58 | 32.4811 | 15.495 | 60.2 | 32.4689 | 13.7477 | 60.4 | 32.4789 | 12.1607 | 60.6 | 32.4806 | 10.4494 | 60.8 | 32.482 | 8.8202 | 61 | 32.4928 | 7.1815 | 61.2 | 32.4811 | 5.5575 | 61.4 | 32.4716 | 3.9386 | 61.6 |  |  |  | 32.478 | 0.70234 | 62
[7 empty] | 32.4877 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.4764 | 6.993 | 59.2 | 32.4762 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.474 | 11.8971 | 58.6 | 32.5111 | 13.6744 | 58.4 | 32.4985 | 15.319 | 58.2 | 32.5094 | 16.9802 | 58 | 32.4894 | 15.4952 | 60.2 | 32.4772 | 13.7479 | 60.4 | 32.4872 | 12.1607 | 60.6 | 32.4889 | 10.4494 | 60.8 | 32.4903 | 8.8203 | 61 | 32.5012 | 7.1814 | 61.2 | 32.4894 | 5.5575 | 61.4 | 32.4799 | 3.9385 | 61.6 |  |  |  | 32.4864 | 0.70233 | 62
[7 empty] | 32.4961 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.4847 | 6.9931 | 59.2 | 32.4845 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4824 | 11.8973 | 58.6 | 32.5195 | 13.6743 | 58.4 | 32.5068 | 15.3189 | 58.2 | 32.5178 | 16.9802 | 58 | 32.4977 | 15.4953 | 60.2 | 32.4855 | 13.7481 | 60.4 | 32.4956 | 12.1607 | 60.6 | 32.4972 | 10.4494 | 60.8 | 32.4986 | 8.8203 | 61 | 32.5095 | 7.1814 | 61.2 | 32.4978 | 5.5575 | 61.4 | 32.4883 | 3.9384 | 61.6 |  |  |  | 32.4947 | 0.70232 | 62
[7 empty] | 32.5044 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.493 | 6.9931 | 59.2 | 32.4929 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.4907 | 11.8975 | 58.6 | 32.5278 | 13.6743 | 58.4 | 32.5151 | 15.3188 | 58.2 | 32.5261 | 16.9802 | 58 | 32.5061 | 15.4955 | 60.2 | 32.4939 | 13.7482 | 60.4 | 32.5039 | 12.1607 | 60.6 | 32.5056 | 10.4495 | 60.8 | 32.507 | 8.8204 | 61 | 32.5178 | 7.1813 | 61.2 | 32.5061 | 5.5575 | 61.4 | 32.4966 | 3.9384 | 61.6 |  |  |  | 32.503 | 0.70232 | 62
[7 empty] | 32.5127 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.5014 | 6.9931 | 59.2 | 32.5012 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 32.499 | 11.8978 | 58.6 | 32.5361 | 13.6742 | 58.4 | 32.5236 | 15.3187 | 58.2 | 32.5344 | 16.9802 | 58 | 32.5144 | 15.4957 | 60.2 | 32.5022 | 13.7484 | 60.4 | 32.5122 | 12.1607 | 60.6 | 32.5139 | 10.4495 | 60.8 | 32.5153 | 8.8205 | 61 | 32.5262 | 7.1813 | 61.2 | 32.5145 | 5.5575 | 61.4 | 32.5049 | 3.9383 | 61.6 |  |  |  | 32.5114 | 0.70231 | 62
[7 empty] | 32.5211 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.5097 | 6.9931 | 59.2 | 32.5096 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.5074 | 11.898 | 58.6 | 32.5446 | 13.6742 | 58.4 | 32.5319 | 15.3186 | 58.2 | 32.5427 | 16.9803 | 58 | 32.5227 | 15.4959 | 60.2 | 32.5105 | 13.7486 | 60.4 | 32.5205 | 12.1607 | 60.6 | 32.5222 | 10.4496 | 60.8 | 32.5237 | 8.8206 | 61 | 32.5345 | 7.1813 | 61.2 | 32.5228 | 5.5575 | 61.4 | 32.5133 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.5197 | 0.70231 | 62
[7 empty] | 32.5294 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.518 | 6.993 | 59.2 | 32.5179 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.5157 | 11.8982 | 58.6 | 32.5529 | 13.6742 | 58.4 | 32.5402 | 15.3186 | 58.2 | 32.5511 | 16.9803 | 58 | 32.531 | 15.4961 | 60.2 | 32.5189 | 13.7488 | 60.4 | 32.5289 | 12.1607 | 60.6 | 32.5306 | 10.4496 | 60.8 | 32.532 | 8.8206 | 61 | 32.5428 | 7.1812 | 61.2 | 32.5311 | 5.5575 | 61.4 | 32.5216 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.528 | 0.7023 | 62
[7 empty] | 32.5377 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.5264 | 6.993 | 59.2 | 32.5262 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.524 | 11.8985 | 58.6 | 32.5612 | 13.6742 | 58.4 | 32.5485 | 15.3185 | 58.2 | 32.5594 | 16.9803 | 58 | 32.5394 | 15.4963 | 60.2 | 32.5272 | 13.7489 | 60.4 | 32.5372 | 12.1607 | 60.6 | 32.5389 | 10.4497 | 60.8 | 32.5403 | 8.8207 | 61 | 32.5512 | 7.1812 | 61.2 | 32.5395 | 5.5575 | 61.4 | 32.5299 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.5363 | 0.70229 | 62
[7 empty] | 32.5461 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.5347 | 6.993 | 59.2 | 32.5345 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.5323 | 11.8987 | 58.6 | 32.5695 | 13.6742 | 58.4 | 32.5569 | 15.3184 | 58.2 | 32.5677 | 16.9804 | 58 | 32.5477 | 15.4965 | 60.2 | 32.5355 | 13.7491 | 60.4 | 32.5455 | 12.1607 | 60.6 | 32.5472 | 10.4497 | 60.8 | 32.5487 | 8.8208 | 61 | 32.5595 | 7.1812 | 61.2 | 32.5478 | 5.5575 | 61.4 | 32.5383 | 3.938 | 61.6 |  |  |  | 32.5447 | 0.70228 | 62
[7 empty] | 32.5544 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.543 | 6.993 | 59.2 | 32.5429 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.5406 | 11.899 | 58.6 | 32.5779 | 13.6741 | 58.4 | 32.5652 | 15.3183 | 58.2 | 32.5762 | 16.9804 | 58 | 32.556 | 15.4965 | 60.2 | 32.5439 | 13.7492 | 60.4 | 32.5539 | 12.1607 | 60.6 | 32.5556 | 10.4498 | 60.8 | 32.557 | 8.8209 | 61 | 32.5678 | 7.1812 | 61.2 | 32.5562 | 5.5574 | 61.4 | 32.5466 | 3.938 | 61.6 |  |  |  | 32.553 | 0.70227 | 62
[7 empty] | 32.5627 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.5513 | 6.993 | 59.2 | 32.5512 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 32.549 | 11.8993 | 58.6 | 32.5862 | 13.6741 | 58.4 | 32.5735 | 15.3183 | 58.2 | 32.5845 | 16.9805 | 58 | 32.5644 | 15.4966 | 60.2 | 32.5522 | 13.7494 | 60.4 | 32.5622 | 12.1607 | 60.6 | 32.5639 | 10.4498 | 60.8 | 32.5653 | 8.8209 | 61 | 32.5762 | 7.1812 | 61.2 | 32.5645 | 5.5574 | 61.4 | 32.5549 | 3.9379 | 61.6 |  |  |  | 32.5613 | 0.70227 | 62
[7 empty] | 32.5711 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.5597 | 6.993 | 59.2 | 32.5596 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 32.5573 | 11.8996 | 58.6 | 32.5945 | 13.6741 | 58.4 | 32.5819 | 15.3183 | 58.2 | 32.5928 | 16.9806 | 58 | 32.5727 | 15.4965 | 60.2 | 32.5605 | 13.7495 | 60.4 | 32.5705 | 12.1606 | 60.6 | 32.5722 | 10.4498 | 60.8 | 32.5737 | 8.821 | 61 | 32.5845 | 7.1811 | 61.2 | 32.5728 | 5.5574 | 61.4 | 32.5633 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.5697 | 0.70226 | 62
[7 empty] | 32.5794 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.568 | 6.993 | 59.2 | 32.5679 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 32.5656 | 11.8999 | 58.6 | 32.6028 | 13.674 | 58.4 | 32.5902 | 15.3183 | 58.2 | 32.6012 | 16.9806 | 58 | 32.581 | 15.4964 | 60.2 | 32.5689 | 13.7498 | 60.4 | 32.5788 | 12.1606 | 60.6 | 32.5806 | 10.4498 | 60.8 | 32.582 | 8.8211 | 61 | 32.5928 | 7.1811 | 61.2 | 32.5812 | 5.5574 | 61.4 | 32.5716 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.578 | 0.70226 | 62
[7 empty] | 32.5877 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.5763 | 6.993 | 59.2 | 32.5762 | 8.609 | 59 |  |  |  | 32.574 | 11.9002 | 58.6 | 32.6112 | 13.6739 | 58.4 | 32.5985 | 15.3184 | 58.2 | 32.6095 | 16.9807 | 58 | 32.5894 | 15.4961 | 60.2 | 32.5772 | 13.75 | 60.4 | 32.5872 | 12.1606 | 60.6 | 32.5889 | 10.4499 | 60.8 | 32.5904 | 8.8212 | 61 | 32.6012 | 7.1811 | 61.2 | 32.5895 | 5.5574 | 61.4 | 32.58 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.5863 | 0.70225 | 62
[7 empty] | 32.5961 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.5847 | 6.9931 | 59.2 | 32.5845 | 8.6089 | 59 |  |  |  | 32.5823 | 11.9004 | 58.6 | 32.6195 | 13.6738 | 58.4 | 32.6068 | 15.3184 | 58.2 | 32.6178 | 16.9807 | 58 | 32.5977 | 15.4959 | 60.2 | 32.5855 | 13.7502 | 60.4 | 32.5955 | 12.1605 | 60.6 | 32.5972 | 10.4499 | 60.8 | 32.5987 | 8.8213 | 61 | 32.6095 | 7.1811 | 61.2 | 32.5979 | 5.5574 | 61.4 | 32.5883 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.5947 | 0.70224 | 62
[7 empty] | 32.6044 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.593 | 6.9931 | 59.2 | 32.5929 | 8.6088 | 59 |  |  |  | 32.5906 | 11.9007 | 58.6 | 32.6278 | 13.6737 | 58.4 | 32.6152 | 15.3184 | 58.2 | 32.6261 | 16.9807 | 58 | 32.606 | 15.4956 | 60.2 | 32.5939 | 13.7505 | 60.4 | 32.6038 | 12.1605 | 60.6 | 32.6056 | 10.4499 | 60.8 | 32.607 | 8.8213 | 61 | 32.6178 | 7.1812 | 61.2 | 32.6062 | 5.5574 | 61.4 | 32.5966 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.603 | 0.70224 | 62
[7 empty] | 32.6128 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6013 | 6.9931 | 59.2 | 32.6012 | 8.6087 | 59 |  |  |  | 32.599 | 11.901 | 58.6 | 32.6362 | 13.6736 | 58.4 | 32.6235 | 15.3184 | 58.2 | 32.6345 | 16.9808 | 58 | 32.6144 | 15.4953 | 60.2 | 32.6022 | 13.7506 | 60.4 | 32.6122 | 12.1604 | 60.6 | 32.6139 | 10.4499 | 60.8 | 32.6154 | 8.8214 | 61 | 32.6262 | 7.1812 | 61.2 | 32.6145 | 5.5574 | 61.4 | 32.6049 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.6113 | 0.70223 | 62
[7 empty] | 32.6211 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6096 | 6.9932 | 59.2 | 32.6096 | 8.6086 | 59 |  |  |  | 32.6073 | 11.9013 | 58.6 | 32.6445 | 13.6735 | 58.4 | 32.6318 | 15.3184 | 58.2 | 32.6428 | 16.9809 | 58 | 32.6227 | 15.4951 | 60.2 | 32.6105 | 13.7508 | 60.4 | 32.6205 | 12.1604 | 60.6 | 32.6222 | 10.4499 | 60.8 | 32.6237 | 8.8215 | 61 | 32.6345 | 7.1813 | 61.2 | 32.6229 | 5.5574 | 61.4 | 32.6133 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.6197 | 0.70223 | 62
[7 empty] | 32.6294 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.618 | 6.9932 | 59.2 | 32.6179 | 8.6085 | 59 |  |  |  | 32.6156 | 11.9017 | 58.6 | 32.6528 | 13.6735 | 58.4 | 32.6401 | 15.3185 | 58.2 | 32.6511 | 16.9808 | 58 | 32.631 | 15.4948 | 60.2 | 32.6189 | 13.7509 | 60.4 |  |  |  | 32.6306 | 10.4499 | 60.8 | 32.632 | 8.8216 | 61 | 32.6428 | 7.1813 | 61.2 | 32.6312 | 5.5574 | 61.4 | 32.6216 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.628 | 0.70222 | 62
[7 empty] | 32.6378 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6263 | 6.9932 | 59.2 | 32.6262 | 8.6084 | 59 |  |  |  | 32.624 | 11.902 | 58.6 | 32.6611 | 13.6734 | 58.4 | 32.6486 | 15.3185 | 58.2 | 32.6595 | 16.9807 | 58 | 32.6393 | 15.4945 | 60.2 | 32.6272 | 13.751 | 60.4 |  |  |  | 32.6389 | 10.4499 | 60.8 | 32.6404 | 8.8217 | 61 | 32.6512 | 7.1814 | 61.2 | 32.6396 | 5.5574 | 61.4 | 32.6299 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.6363 | 0.70221 | 62
[7 empty] | 32.6461 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6346 | 6.9933 | 59.2 | 32.6346 | 8.6083 | 59 |  |  |  | 32.6323 | 11.9023 | 58.6 | 32.6696 | 13.6733 | 58.4 | 32.6569 | 15.3185 | 58.2 | 32.6678 | 16.9806 | 58 | 32.6477 | 15.4943 | 60.2 | 32.6355 | 13.7511 | 60.4 |  |  |  | 32.6472 | 10.4499 | 60.8 | 32.6487 | 8.8218 | 61 | 32.6595 | 7.1814 | 61.2 | 32.6479 | 5.5574 | 61.4 | 32.6383 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.6447 | 0.7022 | 62
[7 empty] | 32.6544 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6429 | 6.9933 | 59.2 | 32.6429 | 8.6082 | 59 |  |  |  | 32.6406 | 11.9026 | 58.6 | 32.6779 | 13.6732 | 58.4 | 32.6652 | 15.3185 | 58.2 | 32.6761 | 16.9805 | 58 | 32.656 | 15.494 | 60.2 | 32.6439 | 13.7512 | 60.4 |  |  |  | 32.6556 | 10.4499 | 60.8 | 32.6571 | 8.8218 | 61 | 32.6678 | 7.1815 | 61.2 | 32.6562 | 5.5574 | 61.4 | 32.6466 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.653 | 0.7022 | 62
[7 empty] | 32.6628 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6513 | 6.9934 | 59.2 | 32.6512 | 8.6081 | 59 |  |  |  | 32.649 | 11.9029 | 58.6 | 32.6862 | 13.6733 | 58.4 | 32.6735 | 15.3185 | 58.2 | 32.6844 | 16.9805 | 58 | 32.6643 | 15.4937 | 60.2 | 32.6522 | 13.7512 | 60.4 |  |  |  | 32.6639 | 10.4498 | 60.8 | 32.6654 | 8.8219 | 61 | 32.6762 | 7.1815 | 61.2 | 32.6646 | 5.5574 | 61.4 | 32.655 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.6613 | 0.70218 | 62
[7 empty] | 32.6711 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6596 | 6.9934 | 59.2 | 32.6596 | 8.608 | 59 |  |  |  | 32.6573 | 11.9032 | 58.6 | 32.6945 | 13.6734 | 58.4 | 32.6819 | 15.3186 | 58.2 | 32.6929 | 16.9804 | 58 | 32.6727 | 15.4935 | 60.2 | 32.6605 | 13.7513 | 60.4 |  |  |  | 32.6722 | 10.4498 | 60.8 | 32.6737 | 8.822 | 61 | 32.6845 | 7.1816 | 61.2 | 32.6729 | 5.5574 | 61.4 | 32.6633 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.6696 | 0.70217 | 62
[7 empty] | 32.6794 | 3.7367 | 59.6 |  |  |  | 32.6679 | 6.9934 | 59.2 | 32.6679 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 32.6656 | 11.9035 | 58.6 | 32.7029 | 13.6735 | 58.4 | 32.6902 | 15.3186 | 58.2 | 32.7012 | 16.9802 | 58 | 32.681 | 15.4934 | 60.2 | 32.6689 | 13.7514 | 60.4 |  |  |  | 32.6806 | 10.4497 | 60.8 | 32.6821 | 8.8221 | 61 | 32.6928 | 7.1816 | 61.2 | 32.6812 | 5.5574 | 61.4 | 32.6716 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.678 | 0.70216 | 62
[7 empty] | 32.6878 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.6763 | 6.9934 | 59.2 | 32.6762 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 32.674 | 11.9037 | 58.6 | 32.7112 | 13.6736 | 58.4 | 32.6985 | 15.3186 | 58.2 | 32.7095 | 16.9801 | 58 | 32.6893 | 15.4932 | 60.2 | 32.6772 | 13.7515 | 60.4 |  |  |  | 32.6889 | 10.4496 | 60.8 | 32.6904 | 8.8222 | 61 | 32.7012 | 7.1817 | 61.2 | 32.6896 | 5.5574 | 61.4 | 32.68 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.6863 | 0.70215 | 62
[7 empty] | 32.6961 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.6846 | 6.9935 | 59.2 | 32.6846 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 32.6823 | 11.904 | 58.6 | 32.7195 | 13.6737 | 58.4 | 32.7069 | 15.3186 | 58.2 | 32.7179 | 16.9802 | 58 | 32.6977 | 15.4931 | 60.2 | 32.6856 | 13.7516 | 60.4 |  |  |  | 32.6972 | 10.4495 | 60.8 | 32.6987 | 8.8223 | 61 | 32.7095 | 7.1817 | 61.2 | 32.6979 | 5.5574 | 61.4 | 32.6883 | 3.9379 | 61.6 |  |  |  | 32.6946 | 0.70214 | 62
[7 empty] | 32.7044 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.6929 | 6.9935 | 59.2 | 32.6929 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 32.6906 | 11.9043 | 58.6 | 32.7279 | 13.6738 | 58.4 | 32.7152 | 15.3186 | 58.2 | 32.7262 | 16.9802 | 58 | 32.706 | 15.4929 | 60.2 | 32.6939 | 13.7517 | 60.4 |  |  |  | 32.7056 | 10.4495 | 60.8 | 32.7071 | 8.8224 | 61 | 32.7178 | 7.1818 | 61.2 | 32.7063 | 5.5574 | 61.4 | 32.6966 | 3.9379 | 61.6 |  |  |  | 32.703 | 0.70213 | 62
[7 empty] | 32.7128 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.7012 | 6.9936 | 59.2 | 32.7012 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 32.6989 | 11.9046 | 58.6 | 32.7362 | 13.6739 | 58.4 | 32.7235 | 15.3186 | 58.2 | 32.7345 | 16.9803 | 58 | 32.7143 | 15.4927 | 60.2 | 32.7022 | 13.7518 | 60.4 |  |  |  | 32.7139 | 10.4493 | 60.8 | 32.7154 | 8.8225 | 61 | 32.7262 | 7.1818 | 61.2 | 32.7146 | 5.5574 | 61.4 | 32.705 | 3.938 | 61.6 |  |  |  | 32.7113 | 0.70212 | 62
[7 empty] | 32.7211 | 3.7368 | 59.6 |  |  |  | 32.7096 | 6.9936 | 59.2 | 32.7096 | 8.6076 | 59 |  |  |  | 32.7073 | 11.9048 | 58.6 | 32.7445 | 13.674 | 58.4 | 32.7318 | 15.3187 | 58.2 | 32.7428 | 16.9803 | 58 | 32.7227 | 15.4925 | 60.2 | 32.7106 | 13.7519 | 60.4 |  |  |  | 32.7222 | 10.4492 | 60.8 | 32.7238 | 8.8226 | 61 | 32.7345 | 7.1819 | 61.2 | 32.723 | 5.5574 | 61.4 | 32.7133 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.7196 | 0.70211 | 62
[7 empty] | 32.7294 | 3.7369 | 59.6 |  |  |  | 32.7179 | 6.9936 | 59.2 | 32.7179 | 8.6076 | 59 |  |  |  | 32.7156 | 11.9051 | 58.6 | 32.7528 | 13.6741 | 58.4 | 32.7402 | 15.3187 | 58.2 | 32.7512 | 16.9803 | 58 | 32.731 | 15.4923 | 60.2 | 32.7189 | 13.752 | 60.4 |  |  |  | 32.7306 | 10.4491 | 60.8 | 32.7321 | 8.8226 | 61 | 32.7428 | 7.1819 | 61.2 | 32.7313 | 5.5574 | 61.4 | 32.7216 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.728 | 0.7021 | 62
[7 empty] | 32.7378 | 3.7369 | 59.6 |  |  |  | 32.7262 | 6.9936 | 59.2 | 32.7262 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 32.7239 | 11.9054 | 58.6 | 32.7612 | 13.6742 | 58.4 | 32.7485 | 15.3187 | 58.2 | 32.7595 | 16.9803 | 58 | 32.7393 | 15.4921 | 60.2 | 32.7272 | 13.7521 | 60.4 |  |  |  | 32.7389 | 10.449 | 60.8 | 32.7404 | 8.8227 | 61 | 32.7512 | 7.1819 | 61.2 | 32.7396 | 5.5574 | 61.4 | 32.7299 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.7363 | 0.70208 | 62
[7 empty] | 32.7461 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.7346 | 6.9937 | 59.2 | 32.7346 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 32.7323 | 11.9056 | 58.6 | 32.7695 | 13.6743 | 58.4 | 32.7568 | 15.3188 | 58.2 | 32.7678 | 16.9803 | 58 | 32.7477 | 15.4918 | 60.2 | 32.7356 | 13.7522 | 60.4 |  |  |  | 32.7473 | 10.4489 | 60.8 | 32.7488 | 8.8228 | 61 | 32.7595 | 7.1819 | 61.2 | 32.748 | 5.5574 | 61.4 | 32.7383 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.7446 | 0.70207 | 62
[7 empty] | 32.7544 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.7429 | 6.9937 | 59.2 | 32.7429 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 32.7406 | 11.9059 | 58.6 | 32.7778 | 13.6744 | 58.4 | 32.7651 | 15.3189 | 58.2 | 32.7762 | 16.9803 | 58 | 32.756 | 15.4914 | 60.2 | 32.7439 | 13.7523 | 60.4 |  |  |  | 32.7556 | 10.4488 | 60.8 | 32.7571 | 8.8229 | 61 | 32.7679 | 7.1819 | 61.2 | 32.7563 | 5.5574 | 61.4 | 32.7466 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.753 | 0.70206 | 62
[7 empty] | 32.7628 | 3.737 | 59.6 |  |  |  | 32.7512 | 6.9937 | 59.2 | 32.7512 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 32.7489 | 11.9062 | 58.6 | 32.7861 | 13.6744 | 58.4 | 32.7736 | 15.3189 | 58.2 | 32.7845 | 16.9803 | 58 | 32.7643 | 15.4909 | 60.2 | 32.7522 | 13.7524 | 60.4 |  |  |  | 32.7639 | 10.4487 | 60.8 | 32.7654 | 8.8229 | 61 | 32.7762 | 7.1819 | 61.2 | 32.7646 | 5.5574 | 61.4 | 32.755 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.7613 | 0.70205 | 62
[7 empty] | 32.7711 | 3.7371 | 59.6 |  |  |  | 32.7596 | 6.9938 | 59.2 | 32.7596 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 32.7573 | 11.9065 | 58.6 | 32.7946 | 13.6745 | 58.4 | 32.7819 | 15.3189 | 58.2 | 32.7928 | 16.9803 | 58 | 32.7726 | 15.4905 | 60.2 | 32.7606 | 13.7524 | 60.4 |  |  |  | 32.7722 | 10.4486 | 60.8 | 32.7738 | 8.823 | 61 | 32.7845 | 7.1819 | 61.2 | 32.773 | 5.5574 | 61.4 | 32.7633 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.7696 | 0.70203 | 62
[7 empty] | 32.7794 | 3.7371 | 59.6 |  |  |  | 32.7679 | 6.9938 | 59.2 | 32.7679 | 8.6073 | 59 |  |  |  | 32.7656 | 11.9068 | 58.6 | 32.8029 | 13.6745 | 58.4 | 32.7902 | 15.319 | 58.2 | 32.8013 | 16.9803 | 58 | 32.781 | 15.49 | 60.2 | 32.7689 | 13.7525 | 60.4 |  |  |  | 32.7806 | 10.4484 | 60.8 | 32.7821 | 8.823 | 61 | 32.7928 | 7.182 | 61.2 | 32.7813 | 5.5574 | 61.4 | 32.7716 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.778 | 0.70202 | 62
[7 empty] | 32.7878 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.7762 | 6.9939 | 59.2 | 32.7762 | 8.6072 | 59 |  |  |  | 32.7739 | 11.9071 | 58.6 | 32.8112 | 13.6745 | 58.4 | 32.7985 | 15.319 | 58.2 | 32.8096 | 16.9804 | 58 | 32.7893 | 15.4895 | 60.2 | 32.7772 | 13.7525 | 60.4 |  |  |  | 32.7889 | 10.4483 | 60.8 | 32.7905 | 8.823 | 61 | 32.8012 | 7.182 | 61.2 | 32.7897 | 5.5574 | 61.4 | 32.78 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.7863 | 0.70201 | 62
[7 empty] | 32.7961 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.7845 | 6.9939 | 59.2 | 32.7846 | 8.6072 | 59 |  |  |  | 32.7822 | 11.9075 | 58.6 | 32.8196 | 13.6745 | 58.4 | 32.8069 | 15.3191 | 58.2 | 32.8179 | 16.9804 | 58 | 32.7976 | 15.4891 | 60.2 | 32.7856 | 13.7525 | 60.4 |  |  |  | 32.7973 | 10.4482 | 60.8 | 32.7988 | 8.8229 | 61 | 32.8095 | 7.182 | 61.2 | 32.798 | 5.5574 | 61.4 | 32.7883 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.7946 | 0.70214 | 62
[7 empty] | 32.8044 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.7929 | 6.994 | 59.2 | 32.7929 | 8.6071 | 59 |  |  |  | 32.7906 | 11.9079 | 58.6 | 32.8279 | 13.6745 | 58.4 | 32.8152 | 15.3191 | 58.2 | 32.8262 | 16.9804 | 58 | 32.806 | 15.4886 | 60.2 | 32.7939 | 13.7526 | 60.4 |  |  |  | 32.8056 | 10.448 | 60.8 | 32.8071 | 8.8228 | 61 | 32.8179 | 7.182 | 61.2 | 32.8064 | 5.5574 | 61.4 | 32.7966 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.8029 | 0.70227 | 62
[7 empty] | 32.8128 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.8012 | 6.994 | 59.2 | 32.8012 | 8.607 | 59 |  |  |  | 32.7989 | 11.9082 | 58.6 | 32.8362 | 13.6746 | 58.4 | 32.8235 | 15.3192 | 58.2 | 32.8346 | 16.9804 | 58 | 32.8143 | 15.4882 | 60.2 | 32.8022 | 13.7524 | 60.4 |  |  |  | 32.8139 | 10.4478 | 60.8 | 32.8155 | 8.8227 | 61 | 32.8262 | 7.182 | 61.2 | 32.8147 | 5.5574 | 61.4 | 32.805 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.8113 | 0.70241 | 62
[7 empty] | 32.8211 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.8095 | 6.9941 | 59.2 | 32.8096 | 8.607 | 59 |  |  |  | 32.8072 | 11.9086 | 58.6 | 32.8445 | 13.6746 | 58.4 | 32.8319 | 15.3192 | 58.2 | 32.8429 | 16.9804 | 58 | 32.8226 | 15.4878 | 60.2 | 32.8106 | 13.7523 | 60.4 |  |  |  | 32.8223 | 10.4477 | 60.8 | 32.8238 | 8.8225 | 61 | 32.8345 | 7.1821 | 61.2 | 32.823 | 5.5574 | 61.4 | 32.8133 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 32.8196 | 0.70254 | 62
[7 empty] | 32.8294 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.8179 | 6.9941 | 59.2 | 32.8179 | 8.6069 | 59 |  |  |  | 32.8156 | 11.909 | 58.6 | 32.8529 | 13.6746 | 58.4 | 32.8402 | 15.3192 | 58.2 | 32.8512 | 16.9804 | 58 | 32.831 | 15.4874 | 60.2 | 32.8189 | 13.7522 | 60.4 |  |  |  | 32.8306 | 10.4476 | 60.8 | 32.8321 | 8.8224 | 61 | 32.8428 | 7.1821 | 61.2 | 32.8314 | 5.5574 | 61.4 | 32.8216 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.8279 | 0.70267 | 62
[7 empty] | 32.8378 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.8262 | 6.9942 | 59.2 | 32.8262 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 32.8239 | 11.9093 | 58.6 | 32.8612 | 13.6746 | 58.4 | 32.8485 | 15.3192 | 58.2 | 32.8596 | 16.9804 | 58 | 32.8393 | 15.487 | 60.2 | 32.8272 | 13.752 | 60.4 |  |  |  | 32.8389 | 10.4476 | 60.8 | 32.8405 | 8.8223 | 61 | 32.8512 | 7.1821 | 61.2 | 32.8397 | 5.5574 | 61.4 | 32.83 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.8363 | 0.70281 | 62
[7 empty] | 32.8461 | 3.7372 | 59.6 |  |  |  | 32.8345 | 6.9942 | 59.2 | 32.8346 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 32.8322 | 11.9097 | 58.6 | 32.8695 | 13.6747 | 58.4 | 32.8568 | 15.3193 | 58.2 | 32.8679 | 16.9803 | 58 | 32.8476 | 15.4866 | 60.2 | 32.8356 | 13.7518 | 60.4 |  |  |  | 32.8473 | 10.4476 | 60.8 | 32.8488 | 8.8221 | 61 | 32.8595 | 7.1822 | 61.2 | 32.8481 | 5.5575 | 61.4 | 32.8383 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.8446 | 0.70294 | 62
[7 empty] | 32.8545 | 3.7373 | 59.6 |  |  |  | 32.8428 | 6.9942 | 59.2 | 32.8429 | 8.6067 | 59 |  |  |  | 32.8405 | 11.9101 | 58.6 | 32.8778 | 13.6747 | 58.4 | 32.8652 | 15.3193 | 58.2 | 32.8762 | 16.9803 | 58 | 32.856 | 15.4862 | 60.2 | 32.8439 | 13.7517 | 60.4 |  |  |  | 32.8556 | 10.4475 | 60.8 | 32.8571 | 8.822 | 61 | 32.8679 | 7.1823 | 61.2 | 32.8564 | 5.5575 | 61.4 | 32.8466 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 32.8529 | 0.70307 | 62
[7 empty] | 32.8628 | 3.7373 | 59.6 |  |  |  | 32.8512 | 6.9942 | 59.2 | 32.8512 | 8.6067 | 59 |  |  |  | 32.8489 | 11.9105 | 58.6 | 32.8862 | 13.6747 | 58.4 | 32.8735 | 15.3193 | 58.2 | 32.8845 | 16.9802 | 58 | 32.8643 | 15.4858 | 60.2 | 32.8522 | 13.7514 | 60.4 |  |  |  | 32.8639 | 10.4475 | 60.8 | 32.8655 | 8.8219 | 61 | 32.8762 | 7.1823 | 61.2 | 32.8647 | 5.5575 | 61.4 | 32.8549 | 3.938 | 61.6 |  |  |  | 32.8613 | 0.70321 | 62
[7 empty] | 32.8711 | 3.7373 | 59.6 |  |  |  | 32.8595 | 6.9943 | 59.2 | 32.8596 | 8.6066 | 59 |  |  |  | 32.8572 | 11.9109 | 58.6 | 32.8945 | 13.6747 | 58.4 | 32.8818 | 15.3193 | 58.2 | 32.8929 | 16.9802 | 58 | 32.8726 | 15.4854 | 60.2 | 32.8606 | 13.7512 | 60.4 |  |  |  | 32.8723 | 10.4475 | 60.8 | 32.8738 | 8.8218 | 61 | 32.8845 | 7.1824 | 61.2 | 32.8731 | 5.5576 | 61.4 | 32.8633 | 3.9379 | 61.6 |  |  |  | 32.8696 | 0.70334 | 62
[7 empty] | 32.8795 | 3.7373 | 59.6 |  |  |  | 32.8678 | 6.9943 | 59.2 | 32.8679 | 8.6065 | 59 |  |  |  | 32.8655 | 11.9111 | 58.6 | 32.9028 | 13.6746 | 58.4 | 32.8901 | 15.3193 | 58.2 | 32.9012 | 16.9801 | 58 | 32.8809 | 15.485 | 60.2 | 32.8689 | 13.751 | 60.4 |  |  |  | 32.8806 | 10.4474 | 60.8 | 32.8822 | 8.8217 | 61 | 32.8929 | 7.1825 | 61.2 | 32.8814 | 5.5576 | 61.4 | 32.8716 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 32.8779 | 0.70348 | 62
[7 empty] | 32.8878 | 3.7373 | 59.6 |  |  |  | 32.8761 | 6.9944 | 59.2 | 32.8763 | 8.6064 | 59 |  |  |  | 32.8738 | 11.9112 | 58.6 | 32.9113 | 13.6745 | 58.4 | 32.8986 | 15.3194 | 58.2 | 32.9095 | 16.98 | 58 | 32.8893 | 15.4846 | 60.2 | 32.8772 | 13.7508 | 60.4 |  |  |  | 32.8889 | 10.4473 | 60.8 | 32.8905 | 8.8217 | 61 | 32.9012 | 7.1826 | 61.2 | 32.8897 | 5.5576 | 61.4 | 32.88 | 3.9377 | 61.6 |  |  |  | 32.8863 | 0.70361 | 62
[7 empty] | 32.8961 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.8845 | 6.9944 | 59.2 | 32.8846 | 8.6064 | 59 |  |  |  | 32.8822 | 11.9113 | 58.6 | 32.9196 | 13.6744 | 58.4 | 32.9069 | 15.3194 | 58.2 | 32.918 | 16.9801 | 58 | 32.8976 | 15.4842 | 60.2 | 32.8856 | 13.7506 | 60.4 |  |  |  | 32.8973 | 10.4472 | 60.8 | 32.8988 | 8.8217 | 61 | 32.9095 | 7.1826 | 61.2 | 32.8981 | 5.5576 | 61.4 | 32.8883 | 3.9376 | 61.6 |  |  |  | 32.8946 | 0.70375 | 62
[7 empty] | 32.9045 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.8928 | 6.9944 | 59.2 | 32.8929 | 8.6063 | 59 |  |  |  | 32.8905 | 11.9114 | 58.6 | 32.9279 | 13.6743 | 58.4 | 32.9152 | 15.3194 | 58.2 | 32.9263 | 16.9802 | 58 | 32.9059 | 15.4839 | 60.2 | 32.8939 | 13.7505 | 60.4 |  |  |  | 32.9056 | 10.4471 | 60.8 | 32.9072 | 8.8216 | 61 | 32.9179 | 7.1827 | 61.2 | 32.9064 | 5.5577 | 61.4 | 32.8966 | 3.9375 | 61.6 |  |  |  | 32.9029 | 0.70388 | 62
[7 empty] | 32.9128 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9011 | 6.9945 | 59.2 | 32.9012 | 8.6062 | 59 |  |  |  | 32.8988 | 11.9115 | 58.6 | 32.9362 | 13.6741 | 58.4 | 32.9235 | 15.3194 | 58.2 | 32.9346 | 16.9804 | 58 | 32.9143 | 15.4836 | 60.2 | 32.9022 | 13.7503 | 60.4 |  |  |  | 32.9139 | 10.447 | 60.8 | 32.9155 | 8.8215 | 61 | 32.9262 | 7.1828 | 61.2 | 32.9148 | 5.5577 | 61.4 | 32.905 | 3.9375 | 61.6 |  |  |  | 32.9113 | 0.70401 | 62
[7 empty] | 32.9211 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9095 | 6.9945 | 59.2 | 32.9096 | 8.6061 | 59 |  |  |  | 32.9072 | 11.9116 | 58.6 | 32.9446 | 13.674 | 58.4 | 32.9319 | 15.3194 | 58.2 | 32.943 | 16.9805 | 58 | 32.9226 | 15.4833 | 60.2 | 32.9106 | 13.7501 | 60.4 |  |  |  | 32.9223 | 10.4469 | 60.8 | 32.9238 | 8.8214 | 61 | 32.9345 | 7.1828 | 61.2 | 32.9231 | 5.5577 | 61.4 | 32.9133 | 3.9374 | 61.6 |  |  |  | 32.9196 | 0.70414 | 62
[7 empty] | 32.9295 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9178 | 6.9946 | 59.2 | 32.9179 | 8.606 | 59 |  |  |  | 32.9155 | 11.9117 | 58.6 | 32.9529 | 13.6739 | 58.4 | 32.9402 | 15.3195 | 58.2 | 32.9513 | 16.9807 | 58 | 32.9309 | 15.4829 | 60.2 | 32.9189 | 13.7499 | 60.4 |  |  |  | 32.9306 | 10.4467 | 60.8 | 32.9322 | 8.8213 | 61 | 32.9429 | 7.1829 | 61.2 | 32.9315 | 5.5577 | 61.4 | 32.9216 | 3.9373 | 61.6 |  |  |  | 32.9279 | 0.70427 | 62
[7 empty] | 32.9378 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9261 | 6.9946 | 59.2 | 32.9263 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 32.9238 | 11.9118 | 58.6 | 32.9612 | 13.6738 | 58.4 | 32.9485 | 15.3195 | 58.2 | 32.9596 | 16.9809 | 58 | 32.9393 | 15.4826 | 60.2 | 32.9272 | 13.7497 | 60.4 |  |  |  | 32.9389 | 10.4465 | 60.8 | 32.9405 | 8.8212 | 61 | 32.9512 | 7.183 | 61.2 | 32.9398 | 5.5578 | 61.4 | 32.93 | 3.9372 | 61.6 |  |  |  | 32.9362 | 0.7044 | 62
[7 empty] | 32.9461 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9344 | 6.9947 | 59.2 | 32.9346 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 32.9322 | 11.9119 | 58.6 | 32.9695 | 13.6736 | 58.4 | 32.9569 | 15.3195 | 58.2 | 32.9679 | 16.981 | 58 | 32.9476 | 15.4823 | 60.2 | 32.9356 | 13.7496 | 60.4 |  |  |  | 32.9473 | 10.4463 | 60.8 | 32.9488 | 8.8211 | 61 | 32.9595 | 7.183 | 61.2 | 32.9481 | 5.5578 | 61.4 | 32.9383 | 3.9372 | 61.6 |  |  |  | 32.9446 | 0.70454 | 62
[7 empty] | 32.9545 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9428 | 6.9948 | 59.2 | 32.9429 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 32.9405 | 11.912 | 58.6 | 32.9779 | 13.6735 | 58.4 | 32.9652 | 15.3195 | 58.2 | 32.9763 | 16.9812 | 58 | 32.9559 | 15.4821 | 60.2 | 32.9439 | 13.7494 | 60.4 |  |  |  | 32.9556 | 10.446 | 60.8 | 32.9572 | 8.821 | 61 | 32.9679 | 7.1831 | 61.2 | 32.9565 | 5.5578 | 61.4 | 32.9466 | 3.9371 | 61.6 |  |  |  | 32.9529 | 0.70467 | 62
[7 empty] | 32.9628 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9511 | 6.9948 | 59.2 | 32.9512 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 32.9488 | 11.912 | 58.6 | 32.9862 | 13.6734 | 58.4 | 32.9735 | 15.3195 | 58.2 | 32.9846 | 16.9813 | 58 | 32.9643 | 15.4819 | 60.2 | 32.9522 | 13.7492 | 60.4 |  |  |  | 32.9639 | 10.4458 | 60.8 | 32.9655 | 8.8209 | 61 | 32.9762 | 7.1832 | 61.2 | 32.9648 | 5.5579 | 61.4 | 32.955 | 3.937 | 61.6 |  |  |  | 32.9613 | 0.7048 | 62
[7 empty] | 32.9711 | 3.7374 | 59.6 |  |  |  | 32.9594 | 6.9949 | 59.2 | 32.9596 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 32.9572 | 11.9121 | 58.6 | 32.9945 | 13.6733 | 58.4 | 32.9818 | 15.3196 | 58.2 | 32.9929 | 16.9815 | 58 | 32.9726 | 15.4819 | 60.2 | 32.9606 | 13.749 | 60.4 |  |  |  | 32.9723 | 10.4457 | 60.8 | 32.9738 | 8.8208 | 61 | 32.9845 | 7.1833 | 61.2 | 32.9731 | 5.5579 | 61.4 | 32.9633 | 3.9369 | 61.6 |  |  |  | 32.9696 | 0.70494 | 62
[13 empty] | 32.9678 | 6.995 | 59.2 | 32.9679 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 32.9655 | 11.9121 | 58.6 | 33.0029 | 13.6732 | 58.4 | 32.9902 | 15.3196 | 58.2 | 33.0013 | 16.9816 | 58 | 32.9809 | 15.4818 | 60.2 | 32.9689 | 13.7489 | 60.4 |  |  |  | 32.9806 | 10.4455 | 60.8 | 32.9822 | 8.8208 | 61 | 32.9929 | 7.1834 | 61.2 | 32.9815 | 5.5579 | 61.4 | 32.9716 | 3.9368 | 61.6 |  |  |  | 32.9779 | 0.70508 | 62
[13 empty] | 32.9761 | 6.995 | 59.2 | 32.9763 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 32.9738 | 11.9122 | 58.6 | 33.0112 | 13.6731 | 58.4 | 32.9985 | 15.3196 | 58.2 | 33.0096 | 16.9817 | 58 | 32.9892 | 15.4819 | 60.2 | 32.9772 | 13.7487 | 60.4 |  |  |  | 32.9889 | 10.4453 | 60.8 | 32.9905 | 8.8207 | 61 | 33.0012 | 7.1834 | 61.2 | 32.9898 | 5.558 | 61.4 | 32.9799 | 3.9367 | 61.6 |  |  |  | 32.9863 | 0.70521 | 62
[13 empty] | 32.9844 | 6.9951 | 59.2 | 32.9846 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 32.9821 | 11.9122 | 58.6 | 33.0195 | 13.6731 | 58.4 | 33.0068 | 15.3195 | 58.2 | 33.0179 | 16.9819 | 58 | 32.9976 | 15.482 | 60.2 | 32.9856 | 13.7485 | 60.4 |  |  |  | 32.9973 | 10.4451 | 60.8 | 32.9989 | 8.8206 | 61 | 33.0095 | 7.1835 | 61.2 | 32.9982 | 5.558 | 61.4 | 32.9883 | 3.9366 | 61.6 |  |  |  | 32.9946 | 0.70535 | 62
[13 empty] | 32.9928 | 6.9952 | 59.2 | 32.9929 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 32.9904 | 11.9122 | 58.6 | 33.0278 | 13.6731 | 58.4 | 33.0151 | 15.3195 | 58.2 | 33.0262 | 16.982 | 58 | 33.0059 | 15.4821 | 60.2 | 32.9939 | 13.7483 | 60.4 |  |  |  | 33.0056 | 10.445 | 60.8 | 33.0072 | 8.8205 | 61 | 33.0179 | 7.1836 | 61.2 | 33.0065 | 5.5581 | 61.4 | 32.9966 | 3.9365 | 61.6 |  |  |  | 33.0029 | 0.70549 | 62
[13 empty] | 33.0011 | 6.9953 | 59.2 | 33.0013 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 32.9988 | 11.9123 | 58.6 | 33.0363 | 13.6731 | 58.4 | 33.0236 | 15.3195 | 58.2 | 33.0347 | 16.9822 | 58 | 33.0142 | 15.4822 | 60.2 | 33.0022 | 13.748 | 60.4 |  |  |  | 33.0139 | 10.4449 | 60.8 | 33.0155 | 8.8204 | 61 | 33.0262 | 7.1836 | 61.2 | 33.0148 | 5.5581 | 61.4 | 33.005 | 3.9364 | 61.6 |  |  |  | 33.0113 | 0.70562 | 62
[13 empty] | 33.0094 | 6.9954 | 59.2 | 33.0096 | 8.6053 | 59 |  |  |  | 33.0071 | 11.9123 | 58.6 | 33.0446 | 13.6731 | 58.4 | 33.0319 | 15.3195 | 58.2 | 33.043 | 16.9824 | 58 | 33.0226 | 15.4823 | 60.2 | 33.0106 | 13.7478 | 60.4 |  |  |  | 33.0223 | 10.4447 | 60.8 | 33.0239 | 8.8203 | 61 | 33.0345 | 7.1836 | 61.2 | 33.0232 | 5.5581 | 61.4 | 33.0133 | 3.9362 | 61.6 |  |  |  | 33.0196 | 0.70576 | 62
[13 empty] | 33.0177 | 6.9955 | 59.2 | 33.0179 | 8.6053 | 59 |  |  |  | 33.0154 | 11.9123 | 58.6 | 33.0529 | 13.6731 | 58.4 | 33.0402 | 15.3195 | 58.2 | 33.0513 | 16.9826 | 58 | 33.0309 | 15.4824 | 60.2 | 33.0189 | 13.7476 | 60.4 |  |  |  | 33.0306 | 10.4446 | 60.8 | 33.0322 | 8.8202 | 61 | 33.0429 | 7.1837 | 61.2 | 33.0315 | 5.5582 | 61.4 | 33.0216 | 3.9361 | 61.6 |  |  |  | 33.0279 | 0.70589 | 62
[13 empty] | 33.0261 | 6.9956 | 59.2 | 33.0263 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 33.0238 | 11.9124 | 58.6 | 33.0612 | 13.6731 | 58.4 | 33.0485 | 15.3195 | 58.2 | 33.0597 | 16.9827 | 58 | 33.0392 | 15.4826 | 60.2 | 33.0272 | 13.7473 | 60.4 |  |  |  | 33.0389 | 10.4445 | 60.8 | 33.0405 | 8.8201 | 61 | 33.0512 | 7.1837 | 61.2 | 33.0399 | 5.5582 | 61.4 | 33.03 | 3.936 | 61.6 |  |  |  | 33.0363 | 0.70603 | 62
[13 empty] | 33.0344 | 6.9957 | 59.2 | 33.0346 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 33.0321 | 11.9124 | 58.6 | 33.0696 | 13.6731 | 58.4 | 33.0569 | 15.3195 | 58.2 | 33.068 | 16.9829 | 58 | 33.0476 | 15.4829 | 60.2 | 33.0356 | 13.747 | 60.4 |  |  |  | 33.0473 | 10.4444 | 60.8 | 33.0489 | 8.82 | 61 | 33.0595 | 7.1837 | 61.2 | 33.0482 | 5.5582 | 61.4 | 33.0383 | 3.9359 | 61.6 |  |  |  | 33.0446 | 0.70617 | 62
[13 empty] | 33.0427 | 6.9958 | 59.2 | 33.0429 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 33.0404 | 11.9124 | 58.6 | 33.0779 | 13.6731 | 58.4 | 33.0652 | 15.3195 | 58.2 | 33.0763 | 16.9831 | 58 | 33.0559 | 15.4831 | 60.2 | 33.0439 | 13.7467 | 60.4 |  |  |  | 33.0556 | 10.4442 | 60.8 | 33.0572 | 8.8199 | 61 | 33.0679 | 7.1837 | 61.2 | 33.0565 | 5.5582 | 61.4 | 33.0466 | 3.9357 | 61.6 |  |  |  | 33.0529 | 0.7063 | 62
[13 empty] | 33.0511 | 6.9959 | 59.2 | 33.0513 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 33.0487 | 11.9124 | 58.6 | 33.0862 | 13.6731 | 58.4 | 33.0735 | 15.3195 | 58.2 | 33.0847 | 16.9833 | 58 | 33.0642 | 15.4833 | 60.2 | 33.0522 | 13.7464 | 60.4 |  |  |  | 33.0639 | 10.4441 | 60.8 | 33.0655 | 8.8199 | 61 | 33.0762 | 7.1837 | 61.2 | 33.0648 | 5.5582 | 61.4 | 33.055 | 3.9356 | 61.6 |  |  |  | 33.0612 | 0.70645 | 62
[13 empty] | 33.0594 | 6.9961 | 59.2 | 33.0596 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 33.0571 | 11.9124 | 58.6 | 33.0946 | 13.6731 | 58.4 | 33.0819 | 15.3194 | 58.2 | 33.093 | 16.9834 | 58 | 33.0726 | 15.4835 | 60.2 | 33.0606 | 13.7461 | 60.4 |  |  |  | 33.0723 | 10.444 | 60.8 | 33.0739 | 8.8198 | 61 | 33.0845 | 7.1837 | 61.2 | 33.0732 | 5.5582 | 61.4 | 33.0633 | 3.9354 | 61.6 |  |  |  | 33.0696 | 0.70659 | 62
[13 empty] | 33.0677 | 6.9962 | 59.2 | 33.0679 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 33.0654 | 11.9124 | 58.6 | 33.1029 | 13.6731 | 58.4 | 33.0902 | 15.3194 | 58.2 | 33.1013 | 16.9836 | 58 | 33.0809 | 15.4837 | 60.2 | 33.0689 | 13.7458 | 60.4 |  |  |  | 33.0806 | 10.4439 | 60.8 | 33.0822 | 8.8197 | 61 | 33.0929 | 7.1838 | 61.2 | 33.0815 | 5.5582 | 61.4 | 33.0716 | 3.9353 | 61.6 |  |  |  | 33.0779 | 0.70673 | 62
[13 empty] | 33.076 | 6.9963 | 59.2 | 33.0763 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 33.0737 | 11.9125 | 58.6 | 33.1112 | 13.6731 | 58.4 | 33.0985 | 15.3193 | 58.2 | 33.1096 | 16.9838 | 58 | 33.0892 | 15.4839 | 60.2 | 33.0773 | 13.7455 | 60.4 |  |  |  | 33.0889 | 10.4438 | 60.8 | 33.0905 | 8.8196 | 61 | 33.1012 | 7.1838 | 61.2 | 33.0899 | 5.5582 | 61.4 | 33.08 | 3.9351 | 61.6 |  |  |  | 33.0862 | 0.70688 | 62
[13 empty] | 33.0844 | 6.9965 | 59.2 | 33.0846 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 33.0821 | 11.9125 | 58.6 | 33.1195 | 13.6731 | 58.4 | 33.1068 | 15.3192 | 58.2 | 33.118 | 16.984 | 58 | 33.0975 | 15.4842 | 60.2 | 33.0856 | 13.7452 | 60.4 |  |  |  | 33.0973 | 10.4437 | 60.8 | 33.0989 | 8.8195 | 61 | 33.1095 | 7.1838 | 61.2 | 33.0982 | 5.5582 | 61.4 | 33.0883 | 3.9349 | 61.6 |  |  |  | 33.0946 | 0.70702 | 62
[13 empty] | 33.0927 | 6.9966 | 59.2 | 33.0929 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 33.0904 | 11.9125 | 58.6 | 33.1279 | 13.6731 | 58.4 | 33.1152 | 15.3191 | 58.2 | 33.1263 | 16.9842 | 58 | 33.1059 | 15.4844 | 60.2 | 33.0939 | 13.745 | 60.4 |  |  |  | 33.1056 | 10.4436 | 60.8 | 33.1072 | 8.8194 | 61 | 33.1179 | 7.1838 | 61.2 | 33.1066 | 5.5582 | 61.4 | 33.0966 | 3.9348 | 61.6 |  |  |  | 33.1029 | 0.70716 | 62
[13 empty] | 33.101 | 6.9966 | 59.2 | 33.1013 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.0987 | 11.9126 | 58.6 | 33.1362 | 13.6731 | 58.4 | 33.1235 | 15.319 | 58.2 | 33.1346 | 16.9843 | 58 | 33.1142 | 15.4847 | 60.2 | 33.1023 | 13.7448 | 60.4 |  |  |  | 33.114 | 10.4435 | 60.8 | 33.1155 | 8.8193 | 61 | 33.1262 | 7.1839 | 61.2 | 33.1149 | 5.5582 | 61.4 | 33.1049 | 3.9346 | 61.6 |  |  |  | 33.1112 | 0.7073 | 62
[13 empty] | 33.1093 | 6.9967 | 59.2 | 33.1096 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.107 | 11.9126 | 58.6 | 33.1445 | 13.6731 | 58.4 | 33.1318 | 15.3189 | 58.2 | 33.1431 | 16.9843 | 58 | 33.1225 | 15.485 | 60.2 | 33.1106 | 13.7446 | 60.4 |  |  |  | 33.1223 | 10.4434 | 60.8 | 33.1239 | 8.8192 | 61 | 33.1346 | 7.1839 | 61.2 | 33.1232 | 5.5582 | 61.4 | 33.1133 | 3.9345 | 61.6 |  |  |  | 33.1196 | 0.70744 | 62
[13 empty] | 33.1177 | 6.9968 | 59.2 | 33.1179 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.1154 | 11.9128 | 58.6 | 33.1528 | 13.6731 | 58.4 | 33.1401 | 15.3189 | 58.2 | 33.1514 | 16.9844 | 58 | 33.1309 | 15.4853 | 60.2 | 33.1189 | 13.7444 | 60.4 |  |  |  | 33.1306 | 10.4433 | 60.8 | 33.1322 | 8.8191 | 61 | 33.1429 | 7.1839 | 61.2 | 33.1316 | 5.5582 | 61.4 | 33.1216 | 3.9344 | 61.6 |  |  |  | 33.1279 | 0.70758 | 62
[13 empty] | 33.126 | 6.9969 | 59.2 | 33.1263 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.1237 | 11.9129 | 58.6 | 33.1613 | 13.6731 | 58.4 | 33.1486 | 15.3188 | 58.2 | 33.1597 | 16.9844 | 58 | 33.1392 | 15.4856 | 60.2 | 33.1273 | 13.7441 | 60.4 |  |  |  | 33.1389 | 10.4433 | 60.8 | 33.1405 | 8.819 | 61 | 33.1512 | 7.1839 | 61.2 | 33.1399 | 5.5582 | 61.4 | 33.13 | 3.9344 | 61.6 |  |  |  | 33.1362 | 0.70772 | 62
[13 empty] | 33.1343 | 6.997 | 59.2 | 33.1346 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.132 | 11.913 | 58.6 | 33.1696 | 13.6731 | 58.4 | 33.1569 | 15.3186 | 58.2 | 33.168 | 16.9845 | 58 | 33.1475 | 15.4859 | 60.2 | 33.1356 | 13.7438 | 60.4 |  |  |  | 33.1473 | 10.4432 | 60.8 | 33.1489 | 8.8189 | 61 | 33.1596 | 7.184 | 61.2 | 33.1483 | 5.5582 | 61.4 | 33.1383 | 3.9344 | 61.6 |  |  |  | 33.1446 | 0.70787 | 62
[13 empty] | 33.1427 | 6.9971 | 59.2 | 33.1429 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.1404 | 11.9132 | 58.6 | 33.1779 | 13.6731 | 58.4 | 33.1652 | 15.3185 | 58.2 | 33.1764 | 16.9845 | 58 | 33.1559 | 15.4861 | 60.2 | 33.1439 | 13.7435 | 60.4 |  |  |  | 33.1556 | 10.4431 | 60.8 | 33.1572 | 8.8188 | 61 | 33.1679 | 7.184 | 61.2 | 33.1566 | 5.5582 | 61.4 | 33.1466 | 3.9344 | 61.6 |  |  |  | 33.1529 | 0.70801 | 62
[13 empty] | 33.151 | 6.9972 | 59.2 | 33.1513 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.1487 | 11.9133 | 58.6 | 33.1863 | 13.6731 | 58.4 | 33.1735 | 15.3184 | 58.2 | 33.1847 | 16.9845 | 58 |  |  |  | 33.1523 | 13.7431 | 60.4 |  |  |  | 33.164 | 10.443 | 60.8 | 33.1656 | 8.8187 | 61 | 33.1762 | 7.1841 | 61.2 | 33.1649 | 5.5582 | 61.4 | 33.155 | 3.9344 | 61.6 |  |  |  | 33.1612 | 0.70816 | 62
[13 empty] | 33.1593 | 6.9973 | 59.2 | 33.1596 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.157 | 11.9134 | 58.6 | 33.1946 | 13.6731 | 58.4 | 33.1819 | 15.3183 | 58.2 | 33.193 | 16.9846 | 58 |  |  |  | 33.1606 | 13.7428 | 60.4 |  |  |  | 33.1723 | 10.4429 | 60.8 | 33.1739 | 8.8186 | 61 | 33.1846 | 7.1841 | 61.2 | 33.1732 | 5.5582 | 61.4 | 33.1633 | 3.9344 | 61.6 |  |  |  | 33.1696 | 0.7083 | 62
[13 empty] | 33.1676 | 6.9974 | 59.2 | 33.1679 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 33.1653 | 11.9135 | 58.6 | 33.2029 | 13.6732 | 58.4 | 33.1902 | 15.3182 | 58.2 | 33.2014 | 16.9846 | 58 |  |  |  | 33.1689 | 13.7424 | 60.4 |  |  |  | 33.1806 | 10.4428 | 60.8 | 33.1822 | 8.8185 | 61 | 33.1929 | 7.1842 | 61.2 | 33.1816 | 5.5582 | 61.4 | 33.1716 | 3.9345 | 61.6 |  |  |  | 33.1779 | 0.70844 | 62
[13 empty] | 33.176 | 6.9975 | 59.2 | 33.1763 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 33.1737 | 11.9136 | 58.6 | 33.2112 | 13.6732 | 58.4 | 33.1985 | 15.3181 | 58.2 | 33.2097 | 16.9846 | 58 |  |  |  | 33.1773 | 13.742 | 60.4 |  |  |  | 33.189 | 10.4427 | 60.8 | 33.1906 | 8.8185 | 61 | 33.2012 | 7.1843 | 61.2 | 33.1899 | 5.5582 | 61.4 | 33.18 | 3.9345 | 61.6 |  |  |  | 33.1862 | 0.70859 | 62
[13 empty] | 33.1843 | 6.9977 | 59.2 | 33.1846 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 33.182 | 11.9136 | 58.6 | 33.2196 | 13.6732 | 58.4 | 33.2069 | 15.3179 | 58.2 | 33.218 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.1856 | 13.7417 | 60.4 |  |  |  | 33.1973 | 10.4426 | 60.8 | 33.1989 | 8.8184 | 61 | 33.2096 | 7.1843 | 61.2 | 33.1983 | 5.5582 | 61.4 | 33.1883 | 3.9346 | 61.6 |  |  |  | 33.1945 | 0.70873 | 62
[13 empty] | 33.1926 | 6.9977 | 59.2 | 33.1929 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 33.1903 | 11.9137 | 58.6 | 33.2279 | 13.6733 | 58.4 | 33.2152 | 15.3178 | 58.2 | 33.2263 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.1939 | 13.7413 | 60.4 |  |  |  | 33.2056 | 10.4425 | 60.8 | 33.2072 | 8.8184 | 61 | 33.2179 | 7.1844 | 61.2 | 33.2066 | 5.5582 | 61.4 | 33.1966 | 3.9346 | 61.6 |  |  |  | 33.2029 | 0.70888 | 62
[13 empty] | 33.201 | 6.9978 | 59.2 | 33.2013 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 33.1986 | 11.9138 | 58.6 | 33.2362 | 13.6733 | 58.4 | 33.2235 | 15.3177 | 58.2 | 33.2347 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2023 | 13.7409 | 60.4 |  |  |  | 33.214 | 10.4424 | 60.8 | 33.2156 | 8.8185 | 61 | 33.2262 | 7.1845 | 61.2 | 33.2149 | 5.5583 | 61.4 | 33.205 | 3.9346 | 61.6 |  |  |  | 33.2112 | 0.70887 | 62
[13 empty] | 33.2093 | 6.9979 | 59.2 | 33.2096 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 33.207 | 11.9138 | 58.6 | 33.2445 | 13.6733 | 58.4 | 33.2318 | 15.3176 | 58.2 | 33.243 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2106 | 13.7406 | 60.4 |  |  |  | 33.2223 | 10.4423 | 60.8 | 33.2239 | 8.8186 | 61 | 33.2346 | 7.1845 | 61.2 | 33.2233 | 5.5583 | 61.4 | 33.2133 | 3.9347 | 61.6 |  |  |  | 33.2195 | 0.70887 | 62
[13 empty] | 33.2176 | 6.998 | 59.2 | 33.2179 | 8.6062 | 59 |  |  |  | 33.2153 | 11.9139 | 58.6 | 33.2529 | 13.6734 | 58.4 | 33.2402 | 15.3175 | 58.2 | 33.2513 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2189 | 13.7405 | 60.4 |  |  |  | 33.2306 | 10.4422 | 60.8 | 33.2322 | 8.8188 | 61 | 33.2429 | 7.1846 | 61.2 | 33.2316 | 5.5583 | 61.4 | 33.2216 | 3.9347 | 61.6 |  |  |  | 33.2279 | 0.70887 | 62
[13 empty] | 33.226 | 6.9981 | 59.2 | 33.2263 | 8.6064 | 59 |  |  |  | 33.2236 | 11.914 | 58.6 | 33.2612 | 13.6734 | 58.4 | 33.2485 | 15.3173 | 58.2 | 33.2598 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2273 | 13.7403 | 60.4 |  |  |  | 33.239 | 10.4422 | 60.8 | 33.2406 | 8.8189 | 61 | 33.2512 | 7.1846 | 61.2 | 33.24 | 5.5583 | 61.4 | 33.2299 | 3.9348 | 61.6 |  |  |  | 33.2362 | 0.70887 | 62
[13 empty] | 33.2343 | 6.9982 | 59.2 | 33.2346 | 8.6066 | 59 |  |  |  | 33.232 | 11.9141 | 58.6 | 33.2695 | 13.6734 | 58.4 | 33.2568 | 15.3172 | 58.2 | 33.2681 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2356 | 13.7402 | 60.4 |  |  |  | 33.2473 | 10.4421 | 60.8 | 33.2489 | 8.819 | 61 | 33.2596 | 7.1847 | 61.2 | 33.2483 | 5.5583 | 61.4 | 33.2383 | 3.9349 | 61.6 |  |  |  | 33.2445 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.2426 | 6.9983 | 59.2 | 33.243 | 8.6069 | 59 |  |  |  | 33.2403 | 11.9142 | 58.6 | 33.278 | 13.6735 | 58.4 | 33.2651 | 15.3171 | 58.2 | 33.2764 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2439 | 13.7401 | 60.4 |  |  |  | 33.2556 | 10.442 | 60.8 | 33.2572 | 8.8192 | 61 | 33.2679 | 7.1847 | 61.2 | 33.2567 | 5.5583 | 61.4 | 33.2466 | 3.935 | 61.6 |  |  |  | 33.2529 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.2509 | 6.9984 | 59.2 | 33.2513 | 8.6071 | 59 |  |  |  | 33.2486 | 11.9143 | 58.6 | 33.2863 | 13.6735 | 58.4 | 33.2736 | 15.317 | 58.2 | 33.2848 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2523 | 13.74 | 60.4 |  |  |  | 33.264 | 10.4419 | 60.8 | 33.2656 | 8.8193 | 61 | 33.2762 | 7.1847 | 61.2 | 33.265 | 5.5583 | 61.4 | 33.255 | 3.9351 | 61.6 |  |  |  | 33.2612 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.2593 | 6.9985 | 59.2 | 33.2596 | 8.6073 | 59 |  |  |  | 33.257 | 11.9145 | 58.6 | 33.2946 | 13.6735 | 58.4 | 33.2819 | 15.3169 | 58.2 | 33.2931 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.2606 | 13.7399 | 60.4 |  |  |  | 33.2723 | 10.4418 | 60.8 | 33.2739 | 8.8194 | 61 | 33.2846 | 7.1848 | 61.2 | 33.2733 | 5.5582 | 61.4 | 33.2633 | 3.9352 | 61.6 |  |  |  | 33.2695 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.2676 | 6.9985 | 59.2 | 33.268 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 33.2653 | 11.9146 | 58.6 | 33.3029 | 13.6736 | 58.4 | 33.2902 | 15.3168 | 58.2 | 33.3014 | 16.9848 | 58 |  |  |  | 33.2689 | 13.7398 | 60.4 |  |  |  | 33.2806 | 10.4416 | 60.8 | 33.2822 | 8.8195 | 61 | 33.2929 | 7.1848 | 61.2 | 33.2816 | 5.5582 | 61.4 | 33.2716 | 3.9354 | 61.6 |  |  |  | 33.2779 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.2759 | 6.9986 | 59.2 | 33.2763 | 8.6076 | 59 |  |  |  | 33.2736 | 11.9147 | 58.6 | 33.3113 | 13.6736 | 58.4 | 33.2985 | 15.3166 | 58.2 | 33.3097 | 16.9848 | 58 |  |  |  | 33.2773 | 13.7398 | 60.4 |  |  |  | 33.289 | 10.4415 | 60.8 | 33.2906 | 8.8197 | 61 | 33.3012 | 7.1848 | 61.2 | 33.29 | 5.5582 | 61.4 | 33.28 | 3.9355 | 61.6 |  |  |  | 33.2862 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.2842 | 6.9987 | 59.2 | 33.2846 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 33.2819 | 11.9148 | 58.6 | 33.3196 | 13.6736 | 58.4 | 33.3069 | 15.3165 | 58.2 | 33.3181 | 16.9848 | 58 |  |  |  | 33.2856 | 13.7397 | 60.4 |  |  |  | 33.2973 | 10.4413 | 60.8 | 33.2989 | 8.8197 | 61 | 33.3096 | 7.1848 | 61.2 | 33.2983 | 5.5582 | 61.4 | 33.2883 | 3.9357 | 61.6 |  |  |  | 33.2945 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.2926 | 6.9987 | 59.2 | 33.293 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 33.2903 | 11.9149 | 58.6 | 33.3279 | 13.6737 | 58.4 | 33.3152 | 15.3164 | 58.2 | 33.3264 | 16.9849 | 58 |  |  |  | 33.2939 | 13.7396 | 60.4 |  |  |  | 33.3056 | 10.4412 | 60.8 | 33.3073 | 8.8197 | 61 | 33.3179 | 7.1848 | 61.2 | 33.3067 | 5.5582 | 61.4 | 33.2966 | 3.9359 | 61.6 |  |  |  | 33.3029 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.3009 | 6.9988 | 59.2 | 33.3013 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 33.2986 | 11.915 | 58.6 | 33.3362 | 13.6737 | 58.4 | 33.3235 | 15.3163 | 58.2 | 33.3347 | 16.9849 | 58 |  |  |  | 33.3023 | 13.7395 | 60.4 |  |  |  | 33.314 | 10.441 | 60.8 | 33.3156 | 8.8197 | 61 | 33.3262 | 7.1849 | 61.2 | 33.315 | 5.5582 | 61.4 | 33.305 | 3.936 | 61.6 |  |  |  | 33.3112 | 0.70884 | 62
[13 empty] | 33.3092 | 6.9989 | 59.2 | 33.3096 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 33.3069 | 11.9151 | 58.6 | 33.3446 | 13.6737 | 58.4 | 33.3319 | 15.3162 | 58.2 | 33.3431 | 16.9849 | 58 |  |  |  | 33.3106 | 13.7395 | 60.4 |  |  |  | 33.3223 | 10.4409 | 60.8 | 33.3239 | 8.8198 | 61 | 33.3346 | 7.1849 | 61.2 | 33.3233 | 5.5582 | 61.4 | 33.3133 | 3.9362 | 61.6 |  |  |  | 33.3195 | 0.70884 | 62
[13 empty] | 33.3176 | 6.9989 | 59.2 | 33.318 | 8.608 | 59 |  |  |  | 33.3152 | 11.9153 | 58.6 | 33.3529 | 13.6738 | 58.4 | 33.3402 | 15.3161 | 58.2 | 33.3514 | 16.985 | 58 |  |  |  | 33.3189 | 13.7394 | 60.4 |  |  |  | 33.3306 | 10.4407 | 60.8 | 33.3323 | 8.8197 | 61 | 33.3429 | 7.1849 | 61.2 | 33.3317 | 5.5581 | 61.4 | 33.3216 | 3.9363 | 61.6 |  |  |  | 33.3279 | 0.70884 | 62
[13 empty] | 33.3259 | 6.999 | 59.2 | 33.3263 | 8.6081 | 59 |  |  |  | 33.3236 | 11.9154 | 58.6 | 33.3612 | 13.6738 | 58.4 | 33.3485 | 15.3159 | 58.2 | 33.3597 | 16.985 | 58 |  |  |  | 33.3273 | 13.7394 | 60.4 |  |  |  | 33.339 | 10.4405 | 60.8 | 33.3406 | 8.8197 | 61 | 33.3512 | 7.1849 | 61.2 | 33.34 | 5.5581 | 61.4 | 33.33 | 3.9365 | 61.6 |  |  |  | 33.3362 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.3342 | 6.9991 | 59.2 | 33.3346 | 8.6082 | 59 |  |  |  | 33.3319 | 11.9156 | 58.6 | 33.3696 | 13.6738 | 58.4 | 33.3568 | 15.3158 | 58.2 | 33.368 | 16.985 | 58 |  |  |  | 33.3356 | 13.7395 | 60.4 |  |  |  | 33.3473 | 10.4405 | 60.8 | 33.3489 | 8.8197 | 61 | 33.3596 | 7.1849 | 61.2 | 33.3484 | 5.5581 | 61.4 | 33.3383 | 3.9366 | 61.6 |  |  |  | 33.3445 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.3425 | 6.9991 | 59.2 | 33.343 | 8.6083 | 59 |  |  |  | 33.3402 | 11.9158 | 58.6 | 33.3779 | 13.6739 | 58.4 | 33.3652 | 15.3157 | 58.2 | 33.3765 | 16.9851 | 58 |  |  |  | 33.344 | 13.7396 | 60.4 |  |  |  | 33.3556 | 10.4405 | 60.8 | 33.3573 | 8.8197 | 61 | 33.3679 | 7.185 | 61.2 | 33.3567 | 5.5581 | 61.4 | 33.3466 | 3.9368 | 61.6 |  |  |  | 33.3528 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.3509 | 6.9992 | 59.2 | 33.3513 | 8.6084 | 59 |  |  |  | 33.3486 | 11.9159 | 58.6 | 33.3862 | 13.6739 | 58.4 | 33.3735 | 15.3156 | 58.2 | 33.3848 | 16.9851 | 58 |  |  |  | 33.3523 | 13.7397 | 60.4 |  |  |  | 33.364 | 10.4404 | 60.8 | 33.3656 | 8.8197 | 61 | 33.3762 | 7.185 | 61.2 | 33.3651 | 5.5581 | 61.4 | 33.355 | 3.9369 | 61.6 |  |  |  | 33.3612 | 0.70885 | 62
[13 empty] | 33.3592 | 6.9992 | 59.2 | 33.3596 | 8.6086 | 59 |  |  |  | 33.3569 | 11.9161 | 58.6 | 33.3945 | 13.6739 | 58.4 | 33.3818 | 15.3155 | 58.2 | 33.3931 | 16.9851 | 58 |  |  |  | 33.3606 | 13.7399 | 60.4 |  |  |  | 33.3723 | 10.4404 | 60.8 | 33.3739 | 8.8196 | 61 | 33.3846 | 7.185 | 61.2 | 33.3734 | 5.558 | 61.4 | 33.3633 | 3.937 | 61.6 |  |  |  | 33.3695 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.3675 | 6.9993 | 59.2 | 33.368 | 8.6087 | 59 |  |  |  | 33.3652 | 11.9162 | 58.6 | 33.403 | 13.674 | 58.4 | 33.3901 | 15.3154 | 58.2 | 33.4015 | 16.9852 | 58 |  |  |  | 33.369 | 13.74 | 60.4 |  |  |  | 33.3806 | 10.4403 | 60.8 | 33.3823 | 8.8196 | 61 | 33.3929 | 7.185 | 61.2 | 33.3817 | 5.558 | 61.4 | 33.3716 | 3.9371 | 61.6 |  |  |  | 33.3778 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.3759 | 6.9994 | 59.2 | 33.3763 | 8.6089 | 59 |  |  |  | 33.3735 | 11.9164 | 58.6 | 33.4113 | 13.674 | 58.4 | 33.3986 | 15.3152 | 58.2 | 33.4098 | 16.9852 | 58 |  |  |  | 33.3773 | 13.7401 | 60.4 |  |  |  | 33.389 | 10.4403 | 60.8 | 33.3906 | 8.8196 | 61 | 33.4012 | 7.185 | 61.2 | 33.39 | 5.558 | 61.4 | 33.38 | 3.9372 | 61.6 |  |  |  | 33.3862 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.3842 | 6.9994 | 59.2 | 33.3846 | 8.609 | 59 |  |  |  | 33.3819 | 11.9166 | 58.6 | 33.4196 | 13.674 | 58.4 | 33.4069 | 15.3151 | 58.2 | 33.4181 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.3856 | 13.7402 | 60.4 |  |  |  | 33.3973 | 10.4402 | 60.8 | 33.3989 | 8.8196 | 61 | 33.4096 | 7.185 | 61.2 | 33.3984 | 5.558 | 61.4 | 33.3883 | 3.9373 | 61.6 |  |  |  | 33.3945 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.3925 | 6.9995 | 59.2 | 33.393 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 33.3902 | 11.9167 | 58.6 | 33.4279 | 13.674 | 58.4 | 33.4152 | 15.3151 | 58.2 | 33.4265 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.394 | 13.7403 | 60.4 |  |  |  | 33.4056 | 10.4402 | 60.8 | 33.4073 | 8.8196 | 61 | 33.4179 | 7.185 | 61.2 | 33.4067 | 5.5579 | 61.4 | 33.3966 | 3.9374 | 61.6 |  |  |  | 33.4029 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.4008 | 6.9995 | 59.2 | 33.4013 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 33.3985 | 11.9169 | 58.6 | 33.4363 | 13.674 | 58.4 | 33.4235 | 15.315 | 58.2 | 33.4348 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.4023 | 13.7404 | 60.4 |  |  |  | 33.414 | 10.4402 | 60.8 | 33.4156 | 8.8195 | 61 | 33.4263 | 7.185 | 61.2 | 33.4151 | 5.5579 | 61.4 | 33.405 | 3.9375 | 61.6 |  |  |  | 33.4112 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.4092 | 6.9996 | 59.2 | 33.4096 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 33.4069 | 11.917 | 58.6 | 33.4446 | 13.674 | 58.4 | 33.4319 | 15.3149 | 58.2 | 33.4431 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.4106 | 13.7405 | 60.4 |  |  |  | 33.4223 | 10.4401 | 60.8 | 33.4239 | 8.8195 | 61 | 33.4346 | 7.1851 | 61.2 | 33.4234 | 5.5579 | 61.4 | 33.4133 | 3.9376 | 61.6 |  |  |  | 33.4195 | 0.70886 | 62
[13 empty] | 33.4175 | 6.9996 | 59.2 | 33.418 | 8.6097 | 59 |  |  |  | 33.4152 | 11.9172 | 58.6 | 33.4529 | 13.674 | 58.4 | 33.4402 | 15.3148 | 58.2 | 33.4514 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.419 | 13.7405 | 60.4 |  |  |  | 33.4306 | 10.4401 | 60.8 | 33.4323 | 8.8195 | 61 | 33.4429 | 7.1851 | 61.2 | 33.4317 | 5.5578 | 61.4 | 33.4217 | 3.9376 | 61.6 |  |  |  | 33.4279 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.4263 | 8.6099 | 59 |  |  |  | 33.4235 | 11.9173 | 58.6 | 33.4613 | 13.674 | 58.4 | 33.4485 | 15.3147 | 58.2 | 33.4598 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.4273 | 13.7406 | 60.4 |  |  |  | 33.439 | 10.44 | 60.8 | 33.4406 | 8.8195 | 61 | 33.4512 | 7.1851 | 61.2 | 33.4401 | 5.5578 | 61.4 | 33.43 | 3.9377 | 61.6 |  |  |  | 33.4362 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.4346 | 8.61 | 59 |  |  |  | 33.4319 | 11.9175 | 58.6 | 33.4696 | 13.674 | 58.4 | 33.4569 | 15.3146 | 58.2 | 33.4681 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.4356 | 13.7407 | 60.4 |  |  |  | 33.4473 | 10.4399 | 60.8 | 33.4489 | 8.8194 | 61 | 33.4596 | 7.1851 | 61.2 | 33.4484 | 5.5578 | 61.4 | 33.4383 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 33.4445 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.443 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 33.4402 | 11.9176 | 58.6 | 33.4779 | 13.674 | 58.4 | 33.4652 | 15.3145 | 58.2 | 33.4764 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.444 | 13.7408 | 60.4 |  |  |  | 33.4557 | 10.4399 | 60.8 | 33.4573 | 8.8193 | 61 | 33.4679 | 7.1851 | 61.2 | 33.4568 | 5.5577 | 61.4 | 33.4467 | 3.9379 | 61.6 |  |  |  | 33.4529 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.4513 | 8.6102 | 59 |  |  |  | 33.4485 | 11.9178 | 58.6 | 33.4862 | 13.674 | 58.4 | 33.4735 | 15.3144 | 58.2 | 33.4849 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.4523 | 13.7411 | 60.4 |  |  |  | 33.464 | 10.4398 | 60.8 | 33.4656 | 8.8192 | 61 | 33.4763 | 7.1851 | 61.2 | 33.4651 | 5.5577 | 61.4 | 33.455 | 3.938 | 61.6 |  |  |  | 33.4612 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.4596 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 33.4568 | 11.9179 | 58.6 | 33.4946 | 13.674 | 58.4 | 33.4818 | 15.3143 | 58.2 | 33.4932 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.4606 | 13.7413 | 60.4 |  |  |  | 33.4723 | 10.4398 | 60.8 | 33.474 | 8.8191 | 61 | 33.4846 | 7.1852 | 61.2 | 33.4734 | 5.5577 | 61.4 | 33.4633 | 3.938 | 61.6 |  |  |  | 33.4695 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.468 | 8.6104 | 59 |  |  |  | 33.4652 | 11.9181 | 58.6 | 33.5029 | 13.674 | 58.4 | 33.4902 | 15.3143 | 58.2 | 33.5015 | 16.9854 | 58 |  |  |  | 33.469 | 13.7415 | 60.4 |  |  |  | 33.4807 | 10.4397 | 60.8 | 33.4823 | 8.8191 | 61 | 33.4929 | 7.1852 | 61.2 | 33.4818 | 5.5577 | 61.4 | 33.4716 | 3.9382 | 61.6 |  |  |  | 33.4778 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.4763 | 8.6105 | 59 |  |  |  | 33.4735 | 11.9182 | 58.6 | 33.5112 | 13.674 | 58.4 | 33.4985 | 15.3142 | 58.2 | 33.5098 | 16.9854 | 58 |  |  |  | 33.4773 | 13.7418 | 60.4 |  |  |  | 33.489 | 10.4396 | 60.8 | 33.4906 | 8.819 | 61 | 33.5013 | 7.1852 | 61.2 | 33.4901 | 5.5577 | 61.4 | 33.48 | 3.9383 | 61.6 |  |  |  | 33.4862 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 33.4846 | 8.6107 | 59 |  |  |  | 33.4818 | 11.9184 | 58.6 | 33.5195 | 13.674 | 58.4 | 33.5068 | 15.3142 | 58.2 | 33.5182 | 16.9856 | 58 |  |  |  | 33.4856 | 13.742 | 60.4 |  |  |  | 33.4973 | 10.4396 | 60.8 | 33.4989 | 8.8189 | 61 | 33.5096 | 7.1852 | 61.2 | 33.4984 | 5.5577 | 61.4 | 33.4883 | 3.9384 | 61.6 |  |  |  | 33.4945 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 33.493 | 8.6108 | 59 |  |  |  | 33.4901 | 11.9185 | 58.6 | 33.528 | 13.674 | 58.4 | 33.5151 | 15.3141 | 58.2 | 33.5265 | 16.9857 | 58 |  |  |  | 33.494 | 13.7422 | 60.4 |  |  |  | 33.5057 | 10.4395 | 60.8 | 33.5073 | 8.8188 | 61 | 33.5179 | 7.1852 | 61.2 | 33.5068 | 5.5577 | 61.4 | 33.4966 | 3.9385 | 61.6 |  |  |  | 33.5028 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 33.5013 | 8.6109 | 59 |  |  |  | 33.4985 | 11.9187 | 58.6 | 33.5363 | 13.674 | 58.4 | 33.5236 | 15.3141 | 58.2 | 33.5348 | 16.9859 | 58 |  |  |  | 33.5023 | 13.7424 | 60.4 |  |  |  | 33.514 | 10.4394 | 60.8 | 33.5156 | 8.8188 | 61 | 33.5263 | 7.1852 | 61.2 | 33.5151 | 5.5577 | 61.4 | 33.505 | 3.9386 | 61.6 |  |  |  | 33.5112 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 33.5096 | 8.611 | 59 |  |  |  | 33.5068 | 11.9188 | 58.6 | 33.5446 | 13.674 | 58.4 | 33.5319 | 15.3141 | 58.2 | 33.5432 | 16.9861 | 58 |  |  |  | 33.5106 | 13.7426 | 60.4 |  |  |  | 33.5223 | 10.4394 | 60.8 | 33.524 | 8.8187 | 61 | 33.5346 | 7.1852 | 61.2 | 33.5235 | 5.5577 | 61.4 | 33.5133 | 3.9387 | 61.6 |  |  |  | 33.5195 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.518 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 33.5151 | 11.919 | 58.6 | 33.553 | 13.674 | 58.4 | 33.5402 | 15.3141 | 58.2 | 33.5515 | 16.9862 | 58 |  |  |  | 33.519 | 13.7427 | 60.4 |  |  |  | 33.5307 | 10.4393 | 60.8 | 33.5323 | 8.8186 | 61 | 33.5429 | 7.1852 | 61.2 | 33.5318 | 5.5577 | 61.4 | 33.5217 | 3.9389 | 61.6 |  |  |  | 33.5278 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.5263 | 8.6112 | 59 |  |  |  | 33.5235 | 11.9191 | 58.6 | 33.5613 | 13.674 | 58.4 | 33.5485 | 15.3141 | 58.2 | 33.5598 | 16.9864 | 58 |  |  |  | 33.5273 | 13.7428 | 60.4 |  |  |  | 33.539 | 10.4393 | 60.8 | 33.5406 | 8.8186 | 61 | 33.5513 | 7.1852 | 61.2 | 33.5401 | 5.5577 | 61.4 | 33.53 | 3.939 | 61.6 |  |  |  | 33.5362 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.5347 | 8.6113 | 59 |  |  |  | 33.5318 | 11.9192 | 58.6 | 33.5696 | 13.674 | 58.4 | 33.5569 | 15.3141 | 58.2 | 33.5682 | 16.9866 | 58 |  |  |  | 33.5357 | 13.7432 | 60.4 |  |  |  | 33.5473 | 10.4392 | 60.8 | 33.549 | 8.8185 | 61 | 33.5596 | 7.1852 | 61.2 | 33.5485 | 5.5577 | 61.4 | 33.5383 | 3.9391 | 61.6 |  |  |  | 33.5445 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.543 | 8.6114 | 59 |  |  |  | 33.5401 | 11.9192 | 58.6 | 33.5779 | 13.674 | 58.4 | 33.5652 | 15.3141 | 58.2 | 33.5765 | 16.9867 | 58 |  |  |  | 33.544 | 13.7436 | 60.4 |  |  |  | 33.5557 | 10.4391 | 60.8 | 33.5573 | 8.8184 | 61 | 33.5679 | 7.1852 | 61.2 | 33.5568 | 5.5577 | 61.4 | 33.5467 | 3.9391 | 61.6 |  |  |  | 33.5528 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 33.5513 | 8.6115 | 59 |  |  |  | 33.5485 | 11.9193 | 58.6 | 33.5863 | 13.674 | 58.4 | 33.5735 | 15.3141 | 58.2 | 33.5848 | 16.9869 | 58 |  |  |  | 33.5523 | 13.7439 | 60.4 |  |  |  | 33.564 | 10.4391 | 60.8 | 33.5656 | 8.8184 | 61 | 33.5763 | 7.1853 | 61.2 | 33.5652 | 5.5577 | 61.4 | 33.555 | 3.9392 | 61.6 |  |  |  | 33.5612 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.5596 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 33.5568 | 11.9193 | 58.6 | 33.5946 | 13.674 | 58.4 | 33.5819 | 15.314 | 58.2 | 33.5931 | 16.9871 | 58 |  |  |  | 33.5607 | 13.7443 | 60.4 |  |  |  | 33.5723 | 10.439 | 60.8 | 33.574 | 8.8183 | 61 | 33.5846 | 7.1853 | 61.2 | 33.5735 | 5.5577 | 61.4 | 33.5633 | 3.9393 | 61.6 |  |  |  | 33.5695 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.568 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 33.5651 | 11.9194 | 58.6 | 33.6029 | 13.674 | 58.4 | 33.5902 | 15.314 | 58.2 | 33.6016 | 16.9872 | 58 |  |  |  | 33.569 | 13.7448 | 60.4 |  |  |  | 33.5807 | 10.4389 | 60.8 | 33.5823 | 8.8183 | 61 | 33.5929 | 7.1852 | 61.2 | 33.5818 | 5.5577 | 61.4 | 33.5717 | 3.9394 | 61.6 |  |  |  | 33.5778 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.5763 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 33.5734 | 11.9195 | 58.6 | 33.6113 | 13.674 | 58.4 | 33.5985 | 15.314 | 58.2 | 33.6099 | 16.9874 | 58 |  |  |  | 33.5773 | 13.7453 | 60.4 |  |  |  | 33.589 | 10.4389 | 60.8 | 33.5906 | 8.8182 | 61 | 33.6013 | 7.1852 | 61.2 | 33.5902 | 5.5577 | 61.4 | 33.58 | 3.9394 | 61.6 |  |  |  | 33.5862 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.5847 | 8.612 | 59 |  |  |  | 33.5818 | 11.9195 | 58.6 | 33.6196 | 13.674 | 58.4 | 33.6068 | 15.3141 | 58.2 | 33.6182 | 16.9876 | 58 |  |  |  | 33.5857 | 13.7457 | 60.4 |  |  |  | 33.5973 | 10.4388 | 60.8 | 33.599 | 8.8181 | 61 | 33.6096 | 7.1852 | 61.2 | 33.5985 | 5.5577 | 61.4 | 33.5883 | 3.9395 | 61.6 |  |  |  | 33.5945 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.593 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 33.5901 | 11.9196 | 58.6 | 33.6279 | 13.674 | 58.4 | 33.6152 | 15.3141 | 58.2 | 33.6266 | 16.9877 | 58 |  |  |  | 33.594 | 13.7462 | 60.4 |  |  |  | 33.6057 | 10.4388 | 60.8 | 33.6073 | 8.8181 | 61 | 33.6179 | 7.1852 | 61.2 | 33.6068 | 5.5577 | 61.4 | 33.5967 | 3.9396 | 61.6 |  |  |  | 33.6028 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.6013 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 33.5984 | 11.9196 | 58.6 | 33.6362 | 13.674 | 58.4 | 33.6235 | 15.3141 | 58.2 | 33.6349 | 16.9879 | 58 |  |  |  | 33.6023 | 13.7467 | 60.4 |  |  |  | 33.614 | 10.4388 | 60.8 | 33.6156 | 8.818 | 61 | 33.6263 | 7.1853 | 61.2 | 33.6152 | 5.5577 | 61.4 | 33.605 | 3.9396 | 61.6 |  |  |  | 33.6112 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.6096 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 33.6068 | 11.9197 | 58.6 | 33.6447 | 13.674 | 58.4 | 33.6318 | 15.3141 | 58.2 | 33.6432 | 16.988 | 58 |  |  |  | 33.6107 | 13.7472 | 60.4 |  |  |  | 33.6223 | 10.4387 | 60.8 | 33.624 | 8.8179 | 61 | 33.6346 | 7.1853 | 61.2 | 33.6235 | 5.5577 | 61.4 | 33.6133 | 3.9397 | 61.6 |  |  |  | 33.6195 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.618 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 33.6151 | 11.9198 | 58.6 | 33.653 | 13.674 | 58.4 | 33.6401 | 15.3142 | 58.2 | 33.6515 | 16.9882 | 58 |  |  |  | 33.619 | 13.7476 | 60.4 |  |  |  | 33.6307 | 10.4388 | 60.8 | 33.6323 | 8.8178 | 61 | 33.6429 | 7.1853 | 61.2 | 33.6319 | 5.5577 | 61.4 | 33.6217 | 3.9398 | 61.6 |  |  |  | 33.6278 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.6263 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 33.6234 | 11.9198 | 58.6 | 33.6613 | 13.674 | 58.4 | 33.6486 | 15.3142 | 58.2 | 33.6599 | 16.9883 | 58 |  |  |  | 33.6273 | 13.7481 | 60.4 |  |  |  | 33.639 | 10.4388 | 60.8 | 33.6406 | 8.8178 | 61 | 33.6513 | 7.1853 | 61.2 | 33.6402 | 5.5576 | 61.4 | 33.63 | 3.9399 | 61.6 |  |  |  | 33.6362 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.6347 | 8.612 | 59 |  |  |  | 33.6317 | 11.9198 | 58.6 | 33.6696 | 13.674 | 58.4 | 33.6569 | 15.3142 | 58.2 | 33.6682 | 16.9883 | 58 |  |  |  | 33.6357 | 13.7485 | 60.4 |  |  |  | 33.6473 | 10.4388 | 60.8 | 33.649 | 8.8177 | 61 | 33.6596 | 7.1853 | 61.2 | 33.6485 | 5.5576 | 61.4 | 33.6383 | 3.9399 | 61.6 |  |  |  | 33.6445 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.643 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 33.6401 | 11.9199 | 58.6 | 33.678 | 13.674 | 58.4 | 33.6652 | 15.3143 | 58.2 | 33.6765 | 16.9883 | 58 |  |  |  | 33.644 | 13.7488 | 60.4 |  |  |  | 33.6557 | 10.4388 | 60.8 | 33.6573 | 8.8176 | 61 | 33.6679 | 7.1853 | 61.2 | 33.6569 | 5.5576 | 61.4 | 33.6467 | 3.94 | 61.6 |  |  |  | 33.6528 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.6513 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 33.6484 | 11.9199 | 58.6 | 33.6863 | 13.674 | 58.4 | 33.6735 | 15.3143 | 58.2 | 33.6849 | 16.9881 | 58 |  |  |  | 33.6523 | 13.7492 | 60.4 |  |  |  | 33.664 | 10.4388 | 60.8 | 33.6656 | 8.8175 | 61 | 33.6763 | 7.1853 | 61.2 | 33.6652 | 5.5576 | 61.4 | 33.655 | 3.9401 | 61.6 |  |  |  | 33.6612 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.6597 | 8.6116 | 59 |  |  |  | 33.6567 | 11.9199 | 58.6 | 33.6946 | 13.674 | 58.4 | 33.6819 | 15.3143 | 58.2 | 33.6932 | 16.988 | 58 |  |  |  | 33.6607 | 13.7496 | 60.4 |  |  |  | 33.6723 | 10.4388 | 60.8 | 33.674 | 8.8174 | 61 | 33.6846 | 7.1853 | 61.2 | 33.6736 | 5.5576 | 61.4 | 33.6633 | 3.9401 | 61.6 |  |  |  | 33.6695 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.668 | 8.6114 | 59 |  |  |  | 33.665 | 11.9199 | 58.6 | 33.703 | 13.674 | 58.4 | 33.6902 | 15.3144 | 58.2 | 33.7015 | 16.9879 | 58 |  |  |  | 33.669 | 13.7501 | 60.4 |  |  |  | 33.6807 | 10.4389 | 60.8 | 33.6823 | 8.8173 | 61 | 33.6929 | 7.1853 | 61.2 | 33.6819 | 5.5576 | 61.4 | 33.6717 | 3.9401 | 61.6 |  |  |  | 33.6778 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.6763 | 8.6113 | 59 |  |  |  | 33.6734 | 11.9199 | 58.6 | 33.7113 | 13.674 | 58.4 | 33.6985 | 15.3144 | 58.2 | 33.7098 | 16.9878 | 58 |  |  |  | 33.6773 | 13.7506 | 60.4 |  |  |  | 33.689 | 10.4389 | 60.8 | 33.6907 | 8.8172 | 61 | 33.7013 | 7.1854 | 61.2 | 33.6902 | 5.5576 | 61.4 | 33.68 | 3.9402 | 61.6 |  |  |  | 33.6862 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.6847 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 33.6817 | 11.92 | 58.6 | 33.7196 | 13.674 | 58.4 | 33.7069 | 15.3145 | 58.2 | 33.7183 | 16.9876 | 58 |  |  |  | 33.6857 | 13.7511 | 60.4 |  |  |  | 33.6973 | 10.439 | 60.8 | 33.699 | 8.8171 | 61 | 33.7096 | 7.1854 | 61.2 | 33.6985 | 5.5576 | 61.4 | 33.6884 | 3.9402 | 61.6 |  |  |  | 33.6945 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.693 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 33.69 | 11.92 | 58.6 | 33.7279 | 13.674 | 58.4 | 33.7152 | 15.3145 | 58.2 | 33.7266 | 16.9875 | 58 |  |  |  | 33.694 | 13.7517 | 60.4 |  |  |  | 33.7057 | 10.439 | 60.8 | 33.7073 | 8.8171 | 61 | 33.7179 | 7.1854 | 61.2 | 33.7069 | 5.5576 | 61.4 | 33.6967 | 3.9402 | 61.6 |  |  |  | 33.7028 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.7013 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 33.6984 | 11.9201 | 58.6 | 33.7363 | 13.674 | 58.4 | 33.7235 | 15.3146 | 58.2 | 33.7349 | 16.9873 | 58 |  |  |  | 33.7024 | 13.7521 | 60.4 |  |  |  | 33.714 | 10.4391 | 60.8 | 33.7157 | 8.817 | 61 | 33.7263 | 7.1854 | 61.2 | 33.7152 | 5.5576 | 61.4 | 33.705 | 3.9403 | 61.6 |  |  |  | 33.7112 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.7097 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 33.7067 | 11.9201 | 58.6 | 33.7446 | 13.674 | 58.4 | 33.7318 | 15.3147 | 58.2 | 33.7433 | 16.9872 | 58 |  |  |  | 33.7107 | 13.7526 | 60.4 |  |  |  | 33.7224 | 10.4392 | 60.8 | 33.724 | 8.8169 | 61 | 33.7346 | 7.1854 | 61.2 | 33.7236 | 5.5576 | 61.4 | 33.7133 | 3.9403 | 61.6 |  |  |  | 33.7195 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.718 | 8.6112 | 59 |  |  |  | 33.715 | 11.9201 | 58.6 | 33.7529 | 13.6739 | 58.4 | 33.7402 | 15.3147 | 58.2 | 33.7516 | 16.9869 | 58 |  |  |  | 33.719 | 13.753 | 60.4 |  |  |  | 33.7307 | 10.4393 | 60.8 | 33.7323 | 8.8168 | 61 | 33.7429 | 7.1854 | 61.2 | 33.7319 | 5.5577 | 61.4 | 33.7217 | 3.9404 | 61.6 |  |  |  | 33.7278 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.7263 | 8.6109 | 59 |  |  |  | 33.7234 | 11.9202 | 58.6 | 33.7612 | 13.6739 | 58.4 | 33.7485 | 15.3148 | 58.2 | 33.7599 | 16.9866 | 58 |  |  |  | 33.7274 | 13.7534 | 60.4 |  |  |  | 33.739 | 10.4393 | 60.8 | 33.7407 | 8.8167 | 61 | 33.7513 | 7.1854 | 61.2 | 33.7403 | 5.5577 | 61.4 | 33.73 | 3.9404 | 61.6 |  |  |  | 33.7361 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.7347 | 8.6107 | 59 |  |  |  | 33.7317 | 11.9202 | 58.6 | 33.7697 | 13.6738 | 58.4 | 33.7568 | 15.3148 | 58.2 | 33.7683 | 16.9863 | 58 |  |  |  | 33.7357 | 13.7538 | 60.4 |  |  |  | 33.7473 | 10.4394 | 60.8 | 33.749 | 8.8166 | 61 | 33.7596 | 7.1854 | 61.2 | 33.7486 | 5.5577 | 61.4 | 33.7383 | 3.9404 | 61.6 |  |  |  | 33.7445 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.743 | 8.6105 | 59 |  |  |  | 33.74 | 11.9203 | 58.6 | 33.778 | 13.6738 | 58.4 | 33.7651 | 15.3149 | 58.2 | 33.7766 | 16.9861 | 58 |  |  |  | 33.744 | 13.7542 | 60.4 |  |  |  | 33.7557 | 10.4395 | 60.8 | 33.7573 | 8.8166 | 61 | 33.7679 | 7.1854 | 61.2 | 33.7569 | 5.5577 | 61.4 | 33.7467 | 3.9405 | 61.6 |  |  |  | 33.7528 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.7513 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 33.7483 | 11.9203 | 58.6 | 33.7863 | 13.6737 | 58.4 | 33.7736 | 15.3148 | 58.2 | 33.7849 | 16.9858 | 58 |  |  |  | 33.7524 | 13.7545 | 60.4 |  |  |  | 33.764 | 10.4396 | 60.8 | 33.7657 | 8.8165 | 61 | 33.7763 | 7.1854 | 61.2 | 33.7653 | 5.5577 | 61.4 | 33.755 | 3.9405 | 61.6 |  |  |  | 33.7611 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.7597 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 33.7567 | 11.9204 | 58.6 | 33.7947 | 13.6737 | 58.4 | 33.7819 | 15.3147 | 58.2 | 33.7932 | 16.9855 | 58 |  |  |  | 33.7607 | 13.7548 | 60.4 |  |  |  | 33.7724 | 10.4397 | 60.8 | 33.774 | 8.8165 | 61 | 33.7846 | 7.1855 | 61.2 | 33.7736 | 5.5577 | 61.4 | 33.7633 | 3.9406 | 61.6 |  |  |  | 33.7695 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.768 | 8.6099 | 59 |  |  |  | 33.765 | 11.9204 | 58.6 | 33.803 | 13.6736 | 58.4 | 33.7902 | 15.3147 | 58.2 | 33.8016 | 16.9853 | 58 |  |  |  | 33.769 | 13.755 | 60.4 |  |  |  | 33.7807 | 10.4398 | 60.8 | 33.7823 | 8.8164 | 61 | 33.7929 | 7.1855 | 61.2 | 33.782 | 5.5577 | 61.4 | 33.7717 | 3.9406 | 61.6 |  |  |  | 33.7778 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.7763 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 33.7733 | 11.9205 | 58.6 | 33.8113 | 13.6736 | 58.4 | 33.7985 | 15.3146 | 58.2 | 33.8099 | 16.985 | 58 |  |  |  | 33.7774 | 13.7553 | 60.4 |  |  |  | 33.789 | 10.4399 | 60.8 | 33.7907 | 8.8164 | 61 | 33.8013 | 7.1855 | 61.2 | 33.7903 | 5.5577 | 61.4 | 33.78 | 3.9407 | 61.6 |  |  |  | 33.7862 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.7847 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 33.7816 | 11.9205 | 58.6 | 33.8196 | 13.6735 | 58.4 | 33.8069 | 15.3146 | 58.2 | 33.8182 | 16.9847 | 58 |  |  |  | 33.7857 | 13.7555 | 60.4 |  |  |  | 33.7973 | 10.44 | 60.8 | 33.799 | 8.8163 | 61 | 33.8096 | 7.1855 | 61.2 | 33.7986 | 5.5578 | 61.4 | 33.7884 | 3.9407 | 61.6 |  |  |  | 33.7945 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.793 | 8.609 | 59 |  |  |  | 33.79 | 11.9206 | 58.6 | 33.828 | 13.6734 | 58.4 | 33.8152 | 15.3146 | 58.2 | 33.8265 | 16.9845 | 58 |  |  |  | 33.794 | 13.7558 | 60.4 |  |  |  | 33.8057 | 10.4401 | 60.8 | 33.8073 | 8.8162 | 61 | 33.8179 | 7.1855 | 61.2 | 33.8069 | 5.5578 | 61.4 | 33.7967 | 3.9408 | 61.6 |  |  |  | 33.8028 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.8013 | 8.6086 | 59 |  |  |  | 33.7983 | 11.9206 | 58.6 | 33.8363 | 13.6733 | 58.4 | 33.8235 | 15.3145 | 58.2 | 33.835 | 16.9842 | 58 |  |  |  | 33.8024 | 13.756 | 60.4 |  |  |  | 33.814 | 10.4401 | 60.8 | 33.8157 | 8.8162 | 61 | 33.8263 | 7.1855 | 61.2 | 33.8153 | 5.5578 | 61.4 | 33.805 | 3.9408 | 61.6 |  |  |  | 33.8112 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.8097 | 8.6082 | 59 |  |  |  | 33.8066 | 11.9207 | 58.6 | 33.8446 | 13.6732 | 58.4 | 33.8319 | 15.3145 | 58.2 | 33.8433 | 16.9839 | 58 |  |  |  | 33.8107 | 13.7563 | 60.4 |  |  |  | 33.8224 | 10.4401 | 60.8 | 33.824 | 8.8161 | 61 | 33.8346 | 7.1855 | 61.2 | 33.8236 | 5.5578 | 61.4 | 33.8134 | 3.9409 | 61.6 |  |  |  | 33.8195 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.818 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 33.815 | 11.9207 | 58.6 | 33.8529 | 13.6732 | 58.4 | 33.8402 | 15.3145 | 58.2 | 33.8516 | 16.9837 | 58 |  |  |  | 33.819 | 13.7566 | 60.4 |  |  |  | 33.8307 | 10.4402 | 60.8 | 33.8324 | 8.816 | 61 | 33.8429 | 7.1855 | 61.2 | 33.832 | 5.5578 | 61.4 | 33.8217 | 3.9409 | 61.6 |  |  |  | 33.8278 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.8263 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 33.8233 | 11.9208 | 58.6 | 33.8613 | 13.6731 | 58.4 | 33.8485 | 15.3145 | 58.2 | 33.86 | 16.9834 | 58 |  |  |  | 33.8274 | 13.7569 | 60.4 |  |  |  | 33.839 | 10.4402 | 60.8 | 33.8407 | 8.816 | 61 | 33.8513 | 7.1855 | 61.2 | 33.8403 | 5.5578 | 61.4 | 33.83 | 3.941 | 61.6 |  |  |  | 33.8362 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.8347 | 8.6072 | 59 |  |  |  | 33.8316 | 11.9208 | 58.6 | 33.8696 | 13.673 | 58.4 | 33.8568 | 15.3144 | 58.2 | 33.8683 | 16.9831 | 58 |  |  |  | 33.8357 | 13.7571 | 60.4 |  |  |  | 33.8474 | 10.4403 | 60.8 | 33.849 | 8.8159 | 61 | 33.8596 | 7.1855 | 61.2 | 33.8486 | 5.5579 | 61.4 | 33.8383 | 3.9411 | 61.6 |  |  |  | 33.8445 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.843 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 33.8399 | 11.9208 | 58.6 | 33.8779 | 13.6729 | 58.4 | 33.8652 | 15.3144 | 58.2 | 33.8766 | 16.9829 | 58 |  |  |  | 33.844 | 13.7574 | 60.4 |  |  |  | 33.8557 | 10.4403 | 60.8 | 33.8574 | 8.8158 | 61 | 33.8679 | 7.1856 | 61.2 | 33.857 | 5.5579 | 61.4 | 33.8467 | 3.9411 | 61.6 |  |  |  | 33.8528 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.8513 | 8.6065 | 59 |  |  |  | 33.8483 | 11.9209 | 58.6 | 33.8864 | 13.6728 | 58.4 | 33.8735 | 15.3144 | 58.2 | 33.8849 | 16.9826 | 58 |  |  |  | 33.8524 | 13.7575 | 60.4 |  |  |  | 33.864 | 10.4404 | 60.8 | 33.8657 | 8.8157 | 61 | 33.8763 | 7.1856 | 61.2 | 33.8653 | 5.5579 | 61.4 | 33.855 | 3.9412 | 61.6 |  |  |  | 33.8611 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.8597 | 8.6061 | 59 |  |  |  | 33.8566 | 11.9209 | 58.6 | 33.8947 | 13.6727 | 58.4 | 33.8818 | 15.3144 | 58.2 | 33.8933 | 16.9823 | 58 |  |  |  | 33.8607 | 13.7577 | 60.4 |  |  |  | 33.8724 | 10.4404 | 60.8 | 33.874 | 8.8157 | 61 | 33.8846 | 7.1856 | 61.2 | 33.8737 | 5.5579 | 61.4 | 33.8634 | 3.9412 | 61.6 |  |  |  | 33.8695 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.868 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 33.8649 | 11.921 | 58.6 | 33.903 | 13.6726 | 58.4 | 33.8901 | 15.3143 | 58.2 | 33.9016 | 16.9821 | 58 |  |  |  | 33.8691 | 13.7578 | 60.4 |  |  |  | 33.8807 | 10.4406 | 60.8 | 33.8824 | 8.8156 | 61 | 33.8929 | 7.1856 | 61.2 | 33.882 | 5.558 | 61.4 | 33.8717 | 3.9413 | 61.6 |  |  |  | 33.8778 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.8763 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 33.8733 | 11.921 | 58.6 | 33.9113 | 13.6725 | 58.4 | 33.8986 | 15.3143 | 58.2 | 33.9099 | 16.9818 | 58 |  |  |  | 33.8774 | 13.758 | 60.4 |  |  |  | 33.889 | 10.4409 | 60.8 | 33.8907 | 8.8155 | 61 | 33.9013 | 7.1856 | 61.2 | 33.8903 | 5.558 | 61.4 | 33.88 | 3.9413 | 61.6 |  |  |  | 33.8861 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.8847 | 8.6051 | 59 |  |  |  | 33.8816 | 11.9211 | 58.6 | 33.9197 | 13.6724 | 58.4 | 33.9069 | 15.3143 | 58.2 | 33.9183 | 16.9815 | 58 |  |  |  | 33.8857 | 13.7581 | 60.4 |  |  |  | 33.8974 | 10.4411 | 60.8 | 33.899 | 8.8154 | 61 | 33.9096 | 7.1856 | 61.2 | 33.8987 | 5.558 | 61.4 | 33.8884 | 3.9414 | 61.6 |  |  |  | 33.8945 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.893 | 8.6048 | 59 |  |  |  | 33.8899 | 11.9211 | 58.6 | 33.928 | 13.6723 | 58.4 | 33.9152 | 15.3143 | 58.2 | 33.9266 | 16.9812 | 58 |  |  |  | 33.8941 | 13.7583 | 60.4 |  |  |  | 33.9057 | 10.4414 | 60.8 | 33.9074 | 8.8154 | 61 | 33.9179 | 7.1856 | 61.2 | 33.907 | 5.558 | 61.4 | 33.8967 | 3.9414 | 61.6 |  |  |  | 33.9028 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.9014 | 8.6044 | 59 |  |  |  | 33.8982 | 11.9212 | 58.6 | 33.9363 | 13.6722 | 58.4 | 33.9235 | 15.3143 | 58.2 | 33.9349 | 16.9807 | 58 |  |  |  | 33.9024 | 13.7584 | 60.4 |  |  |  | 33.914 | 10.4416 | 60.8 | 33.9157 | 8.8153 | 61 | 33.9263 | 7.1856 | 61.2 | 33.9153 | 5.5581 | 61.4 | 33.905 | 3.9415 | 61.6 |  |  |  | 33.9111 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.9097 | 8.6041 | 59 |  |  |  | 33.9066 | 11.9212 | 58.6 | 33.9446 | 13.6721 | 58.4 | 33.9319 | 15.3143 | 58.2 | 33.9432 | 16.9801 | 58 |  |  |  | 33.9107 | 13.7586 | 60.4 |  |  |  | 33.9224 | 10.4418 | 60.8 | 33.924 | 8.8152 | 61 | 33.9346 | 7.1856 | 61.2 | 33.9237 | 5.5581 | 61.4 | 33.9134 | 3.9415 | 61.6 |  |  |  | 33.9195 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 33.918 | 8.6037 | 59 |  |  |  | 33.9149 | 11.9213 | 58.6 | 33.953 | 13.672 | 58.4 | 33.9402 | 15.3142 | 58.2 | 33.9517 | 16.9796 | 58 |  |  |  | 33.9191 | 13.7585 | 60.4 |  |  |  | 33.9307 | 10.4421 | 60.8 | 33.9324 | 8.8151 | 61 | 33.9429 | 7.1856 | 61.2 | 33.932 | 5.5581 | 61.4 | 33.9217 | 3.9416 | 61.6 |  |  |  | 33.9278 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.9263 | 8.6034 | 59 |  |  |  | 33.9232 | 11.9213 | 58.6 | 33.9613 | 13.6719 | 58.4 | 33.9485 | 15.3142 | 58.2 | 33.96 | 16.9791 | 58 |  |  |  | 33.9274 | 13.7584 | 60.4 |  |  |  | 33.939 | 10.4423 | 60.8 | 33.9407 | 8.8151 | 61 | 33.9513 | 7.1856 | 61.2 | 33.9404 | 5.5582 | 61.4 | 33.93 | 3.9416 | 61.6 |  |  |  | 33.9361 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.9347 | 8.603 | 59 |  |  |  | 33.9315 | 11.9214 | 58.6 | 33.9696 | 13.6718 | 58.4 | 33.9569 | 15.3142 | 58.2 | 33.9683 | 16.9786 | 58 |  |  |  | 33.9357 | 13.7583 | 60.4 |  |  |  | 33.9474 | 10.4426 | 60.8 | 33.949 | 8.815 | 61 | 33.9596 | 7.1856 | 61.2 | 33.9487 | 5.5582 | 61.4 | 33.9384 | 3.9416 | 61.6 |  |  |  | 33.9445 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.943 | 8.6027 | 59 |  |  |  | 33.9399 | 11.9214 | 58.6 | 33.978 | 13.6717 | 58.4 | 33.9652 | 15.3142 | 58.2 | 33.9767 | 16.978 | 58 |  |  |  | 33.9441 | 13.7582 | 60.4 |  |  |  | 33.9557 | 10.4428 | 60.8 | 33.9574 | 8.815 | 61 | 33.9679 | 7.1856 | 61.2 | 33.957 | 5.5582 | 61.4 | 33.9467 | 3.9417 | 61.6 |  |  |  | 33.9528 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.9514 | 8.6023 | 59 |  |  |  | 33.9482 | 11.9215 | 58.6 | 33.9863 | 13.6716 | 58.4 | 33.9735 | 15.3141 | 58.2 | 33.985 | 16.9775 | 58 |  |  |  | 33.9524 | 13.7579 | 60.4 |  |  |  | 33.964 | 10.4431 | 60.8 | 33.9657 | 8.8149 | 61 | 33.9763 | 7.1856 | 61.2 | 33.9654 | 5.5582 | 61.4 | 33.955 | 3.9416 | 61.6 |  |  |  | 33.9611 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.9597 | 8.602 | 59 |  |  |  | 33.9565 | 11.9215 | 58.6 | 33.9946 | 13.6715 | 58.4 | 33.9818 | 15.3141 | 58.2 | 33.9933 | 16.977 | 58 |  |  |  | 33.9607 | 13.7577 | 60.4 |  |  |  | 33.9724 | 10.4433 | 60.8 | 33.974 | 8.8149 | 61 | 33.9846 | 7.1856 | 61.2 | 33.9737 | 5.5583 | 61.4 | 33.9634 | 3.9416 | 61.6 |  |  |  | 33.9695 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.968 | 8.6017 | 59 |  |  |  | 33.9649 | 11.9216 | 58.6 | 34.0029 | 13.6714 | 58.4 | 33.9902 | 15.314 | 58.2 | 34.0016 | 16.9765 | 58 |  |  |  | 33.9691 | 13.7574 | 60.4 |  |  |  | 33.9807 | 10.4435 | 60.8 | 33.9824 | 8.8148 | 61 | 33.9929 | 7.1855 | 61.2 | 33.9821 | 5.5583 | 61.4 | 33.9717 | 3.9415 | 61.6 |  |  |  | 33.9778 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.9764 | 8.6013 | 59 |  |  |  | 33.9732 | 11.9216 | 58.6 | 34.0114 | 13.6713 | 58.4 | 33.9985 | 15.3138 | 58.2 | 34.01 | 16.976 | 58 |  |  |  | 33.9774 | 13.7571 | 60.4 |  |  |  | 33.989 | 10.4438 | 60.8 | 33.9907 | 8.8148 | 61 | 34.0013 | 7.1856 | 61.2 | 33.9904 | 5.5583 | 61.4 | 33.98 | 3.9414 | 61.6 |  |  |  | 33.9861 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.9847 | 8.601 | 59 |  |  |  | 33.9815 | 11.9217 | 58.6 | 34.0197 | 13.6712 | 58.4 | 34.0068 | 15.3135 | 58.2 | 34.0183 | 16.9754 | 58 |  |  |  | 33.9857 | 13.7568 | 60.4 |  |  |  | 33.9974 | 10.444 | 60.8 | 33.9991 | 8.8149 | 61 | 34.0096 | 7.1856 | 61.2 | 33.9987 | 5.5583 | 61.4 | 33.9884 | 3.9413 | 61.6 |  |  |  | 33.9944 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 33.993 | 8.6007 | 59 |  |  |  | 33.9898 | 11.9217 | 58.6 | 34.028 | 13.6711 | 58.4 | 34.0151 | 15.3132 | 58.2 | 34.0266 | 16.9749 | 58 |  |  |  | 33.9941 | 13.7566 | 60.4 |  |  |  | 34.0057 | 10.4442 | 60.8 | 34.0074 | 8.815 | 61 | 34.0179 | 7.1856 | 61.2 | 34.007 | 5.5584 | 61.4 | 33.9967 | 3.9412 | 61.6 |  |  |  | 34.0028 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 34.0014 | 8.6003 | 59 |  |  |  | 33.9982 | 11.9217 | 58.6 | 34.0363 | 13.6709 | 58.4 | 34.0236 | 15.3129 | 58.2 | 34.0349 | 16.9744 | 58 |  |  |  | 34.0024 | 13.7563 | 60.4 |  |  |  | 34.014 | 10.4445 | 60.8 | 34.0157 | 8.8151 | 61 | 34.0263 | 7.1856 | 61.2 | 34.0154 | 5.5584 | 61.4 | 34.005 | 3.9411 | 61.6 |  |  |  | 34.0111 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 34.0097 | 8.6 | 59 |  |  |  | 34.0065 | 11.9218 | 58.6 | 34.0447 | 13.6708 | 58.4 | 34.0319 | 15.3125 | 58.2 | 34.0433 | 16.9739 | 58 |  |  |  | 34.0107 | 13.756 | 60.4 |  |  |  | 34.0224 | 10.4447 | 60.8 | 34.0241 | 8.8152 | 61 | 34.0346 | 7.1856 | 61.2 | 34.0237 | 5.5584 | 61.4 | 34.0134 | 3.9409 | 61.6 |  |  |  | 34.0194 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 34.018 | 8.5997 | 59 |  |  |  | 34.0148 | 11.9218 | 58.6 | 34.053 | 13.6707 | 58.4 | 34.0402 | 15.3122 | 58.2 | 34.0516 | 16.9735 | 58 |  |  |  | 34.0191 | 13.7557 | 60.4 |  |  |  | 34.0307 | 10.4449 | 60.8 | 34.0324 | 8.8153 | 61 | 34.0429 | 7.1855 | 61.2 | 34.0321 | 5.5584 | 61.4 | 34.0217 | 3.9407 | 61.6 |  |  |  | 34.0278 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 34.0264 | 8.5995 | 59 |  |  |  | 34.0232 | 11.9218 | 58.6 | 34.0613 | 13.6706 | 58.4 | 34.0485 | 15.3119 | 58.2 | 34.0599 | 16.973 | 58 |  |  |  | 34.0274 | 13.7554 | 60.4 |  |  |  | 34.039 | 10.4451 | 60.8 | 34.0407 | 8.8154 | 61 | 34.0513 | 7.1855 | 61.2 | 34.0404 | 5.5585 | 61.4 | 34.03 | 3.9406 | 61.6 |  |  |  | 34.0361 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 34.0347 | 8.5992 | 59 |  |  |  | 34.0315 | 11.9219 | 58.6 | 34.0697 | 13.6705 | 58.4 | 34.0569 | 15.3116 | 58.2 | 34.0684 | 16.9726 | 58 |  |  |  | 34.0358 | 13.7551 | 60.4 |  |  |  | 34.0474 | 10.4453 | 60.8 | 34.0491 | 8.8155 | 61 | 34.0596 | 7.1855 | 61.2 | 34.0487 | 5.5585 | 61.4 | 34.0384 | 3.9404 | 61.6 |  |  |  | 34.0444 | 0.70887 | 62
[16 empty] | 34.043 | 8.599 | 59 |  |  |  | 34.0398 | 11.9219 | 58.6 | 34.078 | 13.6704 | 58.4 | 34.0652 | 15.3114 | 58.2 | 34.0767 | 16.9721 | 58 |  |  |  | 34.0441 | 13.7548 | 60.4 |  |  |  | 34.0557 | 10.4455 | 60.8 | 34.0574 | 8.8156 | 61 | 34.0679 | 7.1855 | 61.2 | 34.0571 | 5.5585 | 61.4 | 34.0467 | 3.9403 | 61.6 |  |  |  | 34.0528 | 0.70887 | 62
[16 empty] | 34.0514 | 8.5987 | 59 |  |  |  | 34.0481 | 11.9219 | 58.6 | 34.0863 | 13.6703 | 58.4 | 34.0735 | 15.3111 | 58.2 | 34.085 | 16.9719 | 58 |  |  |  | 34.0524 | 13.7546 | 60.4 |  |  |  | 34.064 | 10.4457 | 60.8 | 34.0657 | 8.8157 | 61 | 34.0763 | 7.1855 | 61.2 | 34.0654 | 5.5585 | 61.4 | 34.0551 | 3.9401 | 61.6 |  |  |  | 34.0611 | 0.70887 | 62
[16 empty] | 34.0597 | 8.5984 | 59 |  |  |  | 34.0565 | 11.9219 | 58.6 | 34.0946 | 13.6702 | 58.4 | 34.0819 | 15.3109 | 58.2 | 34.0933 | 16.9716 | 58 |  |  |  | 34.0608 | 13.7543 | 60.4 |  |  |  | 34.0724 | 10.4459 | 60.8 | 34.0741 | 8.8158 | 61 | 34.0846 | 7.1855 | 61.2 | 34.0738 | 5.5586 | 61.4 | 34.0634 | 3.94 | 61.6 |  |  |  | 34.0694 | 0.70888 | 62
[16 empty] | 34.068 | 8.5981 | 59 |  |  |  | 34.0648 | 11.9219 | 58.6 | 34.103 | 13.6701 | 58.4 | 34.0902 | 15.3107 | 58.2 | 34.1017 | 16.9715 | 58 |  |  |  | 34.0691 | 13.754 | 60.4 |  |  |  | 34.0807 | 10.4461 | 60.8 | 34.0824 | 8.816 | 61 | 34.0929 | 7.1855 | 61.2 | 34.0821 | 5.5586 | 61.4 | 34.0717 | 3.9398 | 61.6 |  |  |  | 34.0778 | 0.70888 | 62
[16 empty] | 34.0764 | 8.5978 | 59 |  |  |  | 34.0731 | 11.922 | 58.6 | 34.1113 | 13.67 | 58.4 | 34.0985 | 15.3104 | 58.2 | 34.11 | 16.9713 | 58 |  |  |  | 34.0774 | 13.7538 | 60.4 |  |  |  | 34.0891 | 10.4463 | 60.8 | 34.0907 | 8.8161 | 61 | 34.1013 | 7.1855 | 61.2 | 34.0904 | 5.5586 | 61.4 | 34.08 | 3.9396 | 61.6 |  |  |  | 34.0861 | 0.70888 | 62
[16 empty] | 34.0847 | 8.5975 | 59 |  |  |  | 34.0815 | 11.9219 | 58.6 | 34.1196 | 13.6699 | 58.4 | 34.1068 | 15.3102 | 58.2 | 34.1183 | 16.971 | 58 |  |  |  | 34.0858 | 13.7534 | 60.4 |  |  |  | 34.0974 | 10.4465 | 60.8 | 34.0991 | 8.8162 | 61 | 34.1096 | 7.1855 | 61.2 | 34.0988 | 5.5586 | 61.4 | 34.0884 | 3.9395 | 61.6 |  |  |  | 34.0944 | 0.70889 | 62
[16 empty] | 34.093 | 8.5973 | 59 |  |  |  | 34.0898 | 11.9219 | 58.6 | 34.1279 | 13.6698 | 58.4 | 34.1152 | 15.31 | 58.2 | 34.1267 | 16.9707 | 58 |  |  |  | 34.0941 | 13.753 | 60.4 |  |  |  | 34.1057 | 10.4467 | 60.8 | 34.1074 | 8.8163 | 61 | 34.1179 | 7.1854 | 61.2 | 34.1071 | 5.5587 | 61.4 | 34.0967 | 3.9393 | 61.6 |  |  |  | 34.1028 | 0.70889 | 62
[16 empty] | 34.1014 | 8.597 | 59 |  |  |  | 34.0981 | 11.9219 | 58.6 | 34.1364 | 13.6697 | 58.4 | 34.1235 | 15.3098 | 58.2 | 34.135 | 16.9704 | 58 |  |  |  | 34.1024 | 13.7526 | 60.4 |  |  |  | 34.114 | 10.4469 | 60.8 | 34.1157 | 8.8165 | 61 | 34.1263 | 7.1854 | 61.2 | 34.1154 | 5.5587 | 61.4 | 34.105 | 3.9391 | 61.6 |  |  |  | 34.1111 | 0.70889 | 62
[16 empty] | 34.1097 | 8.5968 | 59 |  |  |  | 34.1064 | 11.9219 | 58.6 | 34.1447 | 13.6696 | 58.4 | 34.1318 | 15.3096 | 58.2 | 34.1433 | 16.9702 | 58 |  |  |  | 34.1108 | 13.7523 | 60.4 |  |  |  | 34.1224 | 10.4471 | 60.8 | 34.1241 | 8.8166 | 61 | 34.1346 | 7.1854 | 61.2 | 34.1238 | 5.5587 | 61.4 | 34.1134 | 3.939 | 61.6 |  |  |  | 34.1194 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.118 | 8.5966 | 59 |  |  |  | 34.1147 | 11.9218 | 58.6 | 34.153 | 13.6695 | 58.4 | 34.1401 | 15.3094 | 58.2 | 34.1516 | 16.9699 | 58 |  |  |  | 34.1191 | 13.7518 | 60.4 |  |  |  | 34.1307 | 10.4472 | 60.8 | 34.1324 | 8.8168 | 61 | 34.1429 | 7.1854 | 61.2 | 34.1321 | 5.5587 | 61.4 | 34.1217 | 3.9388 | 61.6 |  |  |  | 34.1277 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.1264 | 8.5964 | 59 |  |  |  | 34.1231 | 11.9218 | 58.6 | 34.1614 | 13.6694 | 58.4 | 34.1486 | 15.3092 | 58.2 | 34.16 | 16.9697 | 58 |  |  |  | 34.1274 | 13.7513 | 60.4 |  |  |  | 34.1391 | 10.4474 | 60.8 | 34.1407 | 8.8169 | 61 | 34.1513 | 7.1854 | 61.2 | 34.1404 | 5.5587 | 61.4 | 34.1301 | 3.9386 | 61.6 |  |  |  | 34.1361 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.1347 | 8.5962 | 59 |  |  |  | 34.1314 | 11.9218 | 58.6 | 34.1697 | 13.6693 | 58.4 | 34.1569 | 15.309 | 58.2 | 34.1683 | 16.9695 | 58 |  |  |  | 34.1358 | 13.7507 | 60.4 |  |  |  | 34.1474 | 10.4476 | 60.8 | 34.1491 | 8.8171 | 61 | 34.1596 | 7.1853 | 61.2 | 34.1488 | 5.5587 | 61.4 | 34.1384 | 3.9384 | 61.6 |  |  |  | 34.1444 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.143 | 8.5962 | 59 |  |  |  | 34.1397 | 11.9218 | 58.6 | 34.178 | 13.6693 | 58.4 | 34.1652 | 15.3088 | 58.2 | 34.1766 | 16.9694 | 58 |  |  |  | 34.1441 | 13.7502 | 60.4 |  |  |  | 34.1557 | 10.4478 | 60.8 | 34.1574 | 8.8173 | 61 | 34.1679 | 7.1853 | 61.2 | 34.1571 | 5.5587 | 61.4 | 34.1467 | 3.9383 | 61.6 |  |  |  | 34.1527 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.1514 | 8.5962 | 59 |  |  |  | 34.1481 | 11.9217 | 58.6 | 34.1863 | 13.6693 | 58.4 | 34.1736 | 15.3086 | 58.2 | 34.1851 | 16.9692 | 58 |  |  |  | 34.1524 | 13.7497 | 60.4 |  |  |  | 34.164 | 10.4479 | 60.8 | 34.1658 | 8.8174 | 61 | 34.1763 | 7.1853 | 61.2 | 34.1655 | 5.5587 | 61.4 | 34.1551 | 3.9381 | 61.6 |  |  |  | 34.1611 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.1597 | 8.5962 | 59 |  |  |  | 34.1564 | 11.9216 | 58.6 | 34.1947 | 13.6693 | 58.4 | 34.1819 | 15.3084 | 58.2 | 34.1934 | 16.9691 | 58 |  |  |  | 34.1608 | 13.7491 | 60.4 |  |  |  | 34.1724 | 10.4481 | 60.8 | 34.1741 | 8.8176 | 61 | 34.1846 | 7.1852 | 61.2 | 34.1738 | 5.5587 | 61.4 | 34.1634 | 3.938 | 61.6 |  |  |  | 34.1694 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.168 | 8.5962 | 59 |  |  |  | 34.1647 | 11.9216 | 58.6 | 34.203 | 13.6692 | 58.4 | 34.1902 | 15.3083 | 58.2 | 34.2017 | 16.9688 | 58 |  |  |  | 34.1691 | 13.7485 | 60.4 |  |  |  | 34.1807 | 10.4483 | 60.8 | 34.1824 | 8.8178 | 61 | 34.1929 | 7.1852 | 61.2 | 34.1821 | 5.5587 | 61.4 | 34.1717 | 3.9378 | 61.6 |  |  |  | 34.1777 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.1764 | 8.5962 | 59 |  |  |  | 34.1731 | 11.9215 | 58.6 | 34.2113 | 13.6691 | 58.4 | 34.1985 | 15.3083 | 58.2 | 34.21 | 16.9686 | 58 |  |  |  | 34.1774 | 13.748 | 60.4 |  |  |  | 34.1891 | 10.4485 | 60.8 | 34.1908 | 8.8179 | 61 | 34.2013 | 7.1852 | 61.2 | 34.1905 | 5.5587 | 61.4 | 34.1801 | 3.9376 | 61.6 |  |  |  | 34.1861 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.1847 | 8.5962 | 59 |  |  |  | 34.1814 | 11.9215 | 58.6 | 34.2196 | 13.669 | 58.4 | 34.2069 | 15.3082 | 58.2 | 34.2184 | 16.9684 | 58 |  |  |  | 34.1858 | 13.7473 | 60.4 |  |  |  | 34.1974 | 10.4487 | 60.8 | 34.1991 | 8.8181 | 61 | 34.2096 | 7.1851 | 61.2 | 34.1988 | 5.5587 | 61.4 | 34.1884 | 3.9375 | 61.6 |  |  |  | 34.1944 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.193 | 8.5964 | 59 |  |  |  | 34.1897 | 11.9214 | 58.6 | 34.228 | 13.6689 | 58.4 | 34.2152 | 15.3081 | 58.2 | 34.2267 | 16.9682 | 58 |  |  |  | 34.1941 | 13.7467 | 60.4 |  |  |  | 34.2057 | 10.4488 | 60.8 | 34.2074 | 8.8183 | 61 | 34.2179 | 7.1851 | 61.2 | 34.2072 | 5.5587 | 61.4 | 34.1967 | 3.9374 | 61.6 |  |  |  | 34.2027 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.2014 | 8.5966 | 59 |  |  |  | 34.198 | 11.9214 | 58.6 | 34.2363 | 13.6688 | 58.4 | 34.2235 | 15.3079 | 58.2 | 34.235 | 16.968 | 58 |  |  |  | 34.2024 | 13.746 | 60.4 |  |  |  | 34.2141 | 10.449 | 60.8 | 34.2158 | 8.8185 | 61 | 34.2263 | 7.1851 | 61.2 | 34.2155 | 5.5587 | 61.4 | 34.205 | 3.9373 | 61.6 |  |  |  | 34.2111 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.2097 | 8.5969 | 59 |  |  |  | 34.2064 | 11.9213 | 58.6 | 34.2446 | 13.6688 | 58.4 | 34.2318 | 15.3078 | 58.2 | 34.2433 | 16.9677 | 58 |  |  |  | 34.2108 | 13.7454 | 60.4 |  |  |  | 34.2224 | 10.4492 | 60.8 | 34.2241 | 8.8188 | 61 | 34.2346 | 7.1851 | 61.2 | 34.2238 | 5.5587 | 61.4 | 34.2134 | 3.9371 | 61.6 |  |  |  | 34.2194 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.218 | 8.5972 | 59 |  |  |  | 34.2147 | 11.9212 | 58.6 | 34.2531 | 13.6687 | 58.4 | 34.2402 | 15.3077 | 58.2 | 34.2517 | 16.9675 | 58 |  |  |  | 34.2191 | 13.7447 | 60.4 |  |  |  | 34.2307 | 10.4494 | 60.8 | 34.2324 | 8.819 | 61 | 34.2429 | 7.185 | 61.2 | 34.2321 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.2277 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.2264 | 8.5976 | 59 |  |  |  | 34.223 | 11.9212 | 58.6 | 34.2614 | 13.6686 | 58.4 | 34.2485 | 15.3075 | 58.2 | 34.26 | 16.9672 | 58 |  |  |  | 34.2275 | 13.744 | 60.4 |  |  |  | 34.2391 | 10.4496 | 60.8 | 34.2408 | 8.8193 | 61 | 34.2513 | 7.185 | 61.2 | 34.2405 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.2361 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.2347 | 8.5979 | 59 |  |  |  | 34.2314 | 11.9211 | 58.6 | 34.2697 | 13.6686 | 58.4 | 34.2568 | 15.3074 | 58.2 | 34.2683 | 16.967 | 58 |  |  |  | 34.2358 | 13.7433 | 60.4 |  |  |  | 34.2474 | 10.4497 | 60.8 | 34.2491 | 8.8195 | 61 | 34.2596 | 7.185 | 61.2 | 34.2488 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.2444 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.2431 | 8.5982 | 59 |  |  |  | 34.2397 | 11.9211 | 58.6 | 34.278 | 13.6685 | 58.4 | 34.2653 | 15.3073 | 58.2 | 34.2767 | 16.9667 | 58 |  |  |  | 34.2441 | 13.7426 | 60.4 |  |  |  | 34.2557 | 10.4499 | 60.8 | 34.2574 | 8.8197 | 61 | 34.2679 | 7.1849 | 61.2 | 34.2572 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.2527 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.2514 | 8.5985 | 59 |  |  |  | 34.248 | 11.921 | 58.6 | 34.2864 | 13.6685 | 58.4 | 34.2736 | 15.3071 | 58.2 | 34.285 | 16.9665 | 58 |  |  |  | 34.2525 | 13.742 | 60.4 |  |  |  | 34.2641 | 10.45 | 60.8 | 34.2658 | 8.82 | 61 | 34.2763 | 7.1849 | 61.2 | 34.2655 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.261 | 0.70891 | 62
[16 empty] | 34.2597 | 8.5988 | 59 |  |  |  | 34.2563 | 11.9209 | 58.6 | 34.2947 | 13.6684 | 58.4 | 34.2819 | 15.307 | 58.2 | 34.2933 | 16.9663 | 58 |  |  |  | 34.2608 | 13.7413 | 60.4 |  |  |  | 34.2724 | 10.4502 | 60.8 | 34.2741 | 8.8202 | 61 | 34.2846 | 7.1848 | 61.2 | 34.2738 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.2694 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.2681 | 8.5991 | 59 |  |  |  | 34.2646 | 11.9209 | 58.6 | 34.303 | 13.6683 | 58.4 | 34.2902 | 15.3068 | 58.2 | 34.3016 | 16.9661 | 58 |  |  |  | 34.2691 | 13.7408 | 60.4 |  |  |  | 34.2807 | 10.4503 | 60.8 | 34.2824 | 8.8205 | 61 | 34.2929 | 7.1848 | 61.2 | 34.2822 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.2777 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.2764 | 8.5994 | 59 |  |  |  | 34.273 | 11.9208 | 58.6 | 34.3113 | 13.6683 | 58.4 | 34.2986 | 15.3066 | 58.2 | 34.3101 | 16.9659 | 58 |  |  |  | 34.2775 | 13.7402 | 60.4 |  |  |  | 34.2891 | 10.4505 | 60.8 | 34.2908 | 8.8207 | 61 | 34.3013 | 7.1847 | 61.2 | 34.2905 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.286 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.2847 | 8.5997 | 59 |  |  |  | 34.2813 | 11.9208 | 58.6 | 34.3197 | 13.6682 | 58.4 | 34.3069 | 15.3064 | 58.2 | 34.3184 | 16.9656 | 58 |  |  |  | 34.2858 | 13.7398 | 60.4 |  |  |  | 34.2974 | 10.4504 | 60.8 | 34.2991 | 8.8209 | 61 | 34.3096 | 7.1847 | 61.2 | 34.2989 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.2944 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.2931 | 8.6 | 59 |  |  |  | 34.2896 | 11.9207 | 58.6 | 34.328 | 13.6682 | 58.4 | 34.3152 | 15.3062 | 58.2 | 34.3267 | 16.9654 | 58 |  |  |  | 34.2941 | 13.7395 | 60.4 |  |  |  | 34.3057 | 10.4503 | 60.8 | 34.3074 | 8.8212 | 61 | 34.3179 | 7.1846 | 61.2 | 34.3072 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.3027 | 0.7089 | 62
[16 empty] | 34.3014 | 8.6003 | 59 |  |  |  | 34.298 | 11.9206 | 58.6 | 34.3363 | 13.6682 | 58.4 | 34.3235 | 15.306 | 58.2 | 34.3351 | 16.9652 | 58 |  |  |  | 34.3025 | 13.7391 | 60.4 |  |  |  | 34.3141 | 10.4503 | 60.8 | 34.3158 | 8.8214 | 61 | 34.3263 | 7.1846 | 61.2 | 34.3155 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.3111 | 0.70889 | 62
[16 empty] | 34.3097 | 8.6006 | 59 |  |  |  | 34.3063 | 11.9206 | 58.6 | 34.3447 | 13.6681 | 58.4 | 34.3319 | 15.3059 | 58.2 | 34.3434 | 16.965 | 58 |  |  |  | 34.3108 | 13.7387 | 60.4 |  |  |  | 34.3224 | 10.4502 | 60.8 | 34.3241 | 8.8217 | 61 | 34.3346 | 7.1846 | 61.2 | 34.3239 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.3194 | 0.70889 | 62
[16 empty] | 34.3181 | 8.601 | 59 |  |  |  | 34.3146 | 11.9205 | 58.6 | 34.353 | 13.6681 | 58.4 | 34.3402 | 15.3057 | 58.2 | 34.3517 | 16.9649 | 58 |  |  |  | 34.3191 | 13.7383 | 60.4 |  |  |  | 34.3307 | 10.4502 | 60.8 | 34.3324 | 8.8219 | 61 | 34.3429 | 7.1845 | 61.2 | 34.3322 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.3277 | 0.70889 | 62
[16 empty] | 34.3264 | 8.6013 | 59 |  |  |  | 34.323 | 11.9205 | 58.6 | 34.3613 | 13.6681 | 58.4 | 34.3485 | 15.3056 | 58.2 | 34.36 | 16.9647 | 58 |  |  |  | 34.3275 | 13.7379 | 60.4 |  |  |  | 34.3391 | 10.4501 | 60.8 | 34.3408 | 8.8222 | 61 | 34.3513 | 7.1845 | 61.2 | 34.3405 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.3361 | 0.70889 | 62
[16 empty] | 34.3347 | 8.6016 | 59 |  |  |  | 34.3313 | 11.9204 | 58.6 | 34.3696 | 13.6681 | 58.4 | 34.3569 | 15.3055 | 58.2 | 34.3684 | 16.9646 | 58 |  |  |  | 34.3358 | 13.7378 | 60.4 |  |  |  | 34.3474 | 10.45 | 60.8 | 34.3491 | 8.8225 | 61 | 34.3596 | 7.1844 | 61.2 | 34.3489 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.3444 | 0.70888 | 62
[16 empty] | 34.3431 | 8.6019 | 59 |  |  |  | 34.3396 | 11.9203 | 58.6 | 34.3781 | 13.6681 | 58.4 | 34.3652 | 15.3053 | 58.2 | 34.3767 | 16.9645 | 58 |  |  |  | 34.3442 | 13.7376 | 60.4 |  |  |  | 34.3557 | 10.45 | 60.8 | 34.3575 | 8.8228 | 61 | 34.3679 | 7.1844 | 61.2 | 34.3572 | 5.5587 | 61.4 | [6 empty] | 34.3527 | 0.70888 | 62
[16 empty] | 34.3514 | 8.6022 | 59 |  |  |  | 34.3479 | 11.9203 | 58.6 | 34.3864 | 13.6681 | 58.4 | 34.3735 | 15.3052 | 58.2 | 34.385 | 16.9644 | 58 |  |  |  | 34.3525 | 13.7374 | 60.4 |  |  |  | 34.3641 | 10.45 | 60.8 | 34.3658 | 8.8232 | 61 | 34.3763 | 7.1844 | 61.2 | 34.3656 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.3611 | 0.70887 | 62
[16 empty] | 34.3597 | 8.6025 | 59 |  |  |  | 34.3563 | 11.9202 | 58.6 | 34.3947 | 13.6681 | 58.4 | 34.3818 | 15.3051 | 58.2 | 34.3934 | 16.9642 | 58 |  |  |  | 34.3608 | 13.7372 | 60.4 |  |  |  | 34.3724 | 10.4499 | 60.8 | 34.3741 | 8.8235 | 61 | 34.3846 | 7.1843 | 61.2 | 34.3739 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.3694 | 0.70887 | 62
[16 empty] | 34.3681 | 8.6029 | 59 |  |  |  | 34.3646 | 11.9202 | 58.6 | 34.403 | 13.6681 | 58.4 | 34.3903 | 15.3051 | 58.2 | 34.4017 | 16.9641 | 58 |  |  |  | 34.3692 | 13.737 | 60.4 |  |  |  | 34.3807 | 10.4499 | 60.8 | 34.3825 | 8.8236 | 61 | 34.3929 | 7.1843 | 61.2 | 34.3822 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.3777 | 0.70887 | 62
[16 empty] | 34.3764 | 8.6031 | 59 |  |  |  | 34.3729 | 11.9201 | 58.6 | 34.4114 | 13.6681 | 58.4 | 34.3986 | 15.305 | 58.2 | 34.41 | 16.964 | 58 |  |  |  | 34.3775 | 13.7368 | 60.4 |  |  |  | 34.3891 | 10.4498 | 60.8 | 34.3908 | 8.8237 | 61 | 34.4013 | 7.1843 | 61.2 | 34.3906 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.386 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 34.3847 | 8.6034 | 59 |  |  |  | 34.3813 | 11.9201 | 58.6 | 34.4197 | 13.6681 | 58.4 | 34.4069 | 15.3051 | 58.2 | 34.4183 | 16.9639 | 58 |  |  |  | 34.3858 | 13.7366 | 60.4 |  |  |  | 34.3974 | 10.4498 | 60.8 | 34.3991 | 8.8238 | 61 | 34.4096 | 7.1842 | 61.2 | 34.3989 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.3944 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 34.3931 | 8.6037 | 59 |  |  |  | 34.3896 | 11.92 | 58.6 | 34.428 | 13.668 | 58.4 | 34.4152 | 15.3051 | 58.2 | 34.4268 | 16.9638 | 58 |  |  |  | 34.3942 | 13.7364 | 60.4 |  |  |  | 34.4057 | 10.4497 | 60.8 | 34.4075 | 8.8239 | 61 | 34.4179 | 7.1842 | 61.2 | 34.4073 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.4027 | 0.70886 | 62
[16 empty] | 34.4014 | 8.604 | 59 |  |  |  | 34.3979 | 11.9199 | 58.6 | 34.4364 | 13.668 | 58.4 | 34.4236 | 15.3053 | 58.2 | 34.4351 | 16.9637 | 58 |  |  |  | 34.4025 | 13.7362 | 60.4 |  |  |  | 34.4141 | 10.4497 | 60.8 | 34.4158 | 8.8239 | 61 | 34.4263 | 7.1842 | 61.2 | 34.4156 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.411 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 34.4097 | 8.6043 | 59 |  |  |  | 34.4062 | 11.9199 | 58.6 | 34.4447 | 13.668 | 58.4 | 34.4319 | 15.3056 | 58.2 | 34.4434 | 16.9635 | 58 |  |  |  | 34.4108 | 13.7361 | 60.4 |  |  |  | 34.4224 | 10.4496 | 60.8 | 34.4241 | 8.8239 | 61 | 34.4346 | 7.1842 | 61.2 | 34.4239 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.4194 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 34.4181 | 8.6045 | 59 |  |  |  | 34.4146 | 11.9198 | 58.6 | 34.453 | 13.668 | 58.4 | 34.4402 | 15.306 | 58.2 | 34.4517 | 16.9634 | 58 |  |  |  | 34.4192 | 13.7359 | 60.4 |  |  |  | 34.4307 | 10.4496 | 60.8 | 34.4325 | 8.8238 | 61 | 34.4429 | 7.1841 | 61.2 | 34.4323 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.4277 | 0.70885 | 62
[16 empty] | 34.4264 | 8.6048 | 59 |  |  |  | 34.4229 | 11.9198 | 58.6 | 34.4613 | 13.668 | 58.4 | 34.4486 | 15.3064 | 58.2 | 34.4601 | 16.9633 | 58 |  |  |  | 34.4275 | 13.7357 | 60.4 |  |  |  | 34.4391 | 10.4496 | 60.8 | 34.4408 | 8.8237 | 61 | 34.4513 | 7.1841 | 61.2 | 34.4406 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.436 | 0.70884 | 62
[16 empty] | 34.4348 | 8.6051 | 59 |  |  |  | 34.4312 | 11.9197 | 58.6 | 34.4697 | 13.668 | 58.4 | 34.4569 | 15.3069 | 58.2 | 34.4684 | 16.9631 | 58 |  |  |  | 34.4358 | 13.7355 | 60.4 |  |  |  | 34.4474 | 10.4495 | 60.8 | 34.4491 | 8.8236 | 61 | 34.4596 | 7.1841 | 61.2 | 34.4489 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.4444 | 0.70883 | 62
[16 empty] | 34.4431 | 8.6053 | 59 |  |  |  | 34.4395 | 11.9197 | 58.6 | 34.478 | 13.6679 | 58.4 | 34.4652 | 15.3073 | 58.2 | 34.4767 | 16.963 | 58 |  |  |  | 34.4442 | 13.7353 | 60.4 |  |  |  | 34.4557 | 10.4495 | 60.8 | 34.4575 | 8.8235 | 61 | 34.4679 | 7.1841 | 61.2 | 34.4573 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.4527 | 0.70882 | 62
[16 empty] | 34.4514 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 34.4479 | 11.9197 | 58.6 | 34.4863 | 13.6679 | 58.4 | 34.4735 | 15.3077 | 58.2 | 34.4851 | 16.9628 | 58 |  |  |  | 34.4525 | 13.7351 | 60.4 |  |  |  | 34.4641 | 10.4495 | 60.8 | 34.4658 | 8.8234 | 61 | 34.4763 | 7.184 | 61.2 | 34.4656 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.461 | 0.70881 | 62
[16 empty] | 34.4597 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 34.4562 | 11.9196 | 58.6 | 34.4946 | 13.6679 | 58.4 | 34.4819 | 15.3081 | 58.2 | 34.4934 | 16.9626 | 58 |  |  |  | 34.4608 | 13.7349 | 60.4 |  |  |  | 34.4724 | 10.4495 | 60.8 | 34.4741 | 8.8233 | 61 | 34.4846 | 7.184 | 61.2 | 34.4739 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.4694 | 0.70881 | 62
[16 empty] | 34.4681 | 8.606 | 59 |  |  |  | 34.4645 | 11.9196 | 58.6 | 34.5031 | 13.6678 | 58.4 | 34.4902 | 15.3084 | 58.2 | 34.5017 | 16.9625 | 58 |  |  |  | 34.4692 | 13.7347 | 60.4 |  |  |  | 34.4808 | 10.4494 | 60.8 | 34.4825 | 8.8232 | 61 | 34.4929 | 7.1839 | 61.2 | 34.4823 | 5.5586 | 61.4 | [6 empty] | 34.4777 | 0.7088 | 62
[16 empty] | 34.4764 | 8.6063 | 59 |  |  |  | 34.4728 | 11.9196 | 58.6 | 34.5114 | 13.6678 | 58.4 | 34.4985 | 15.3088 | 58.2 | 34.51 | 16.9623 | 58 |  |  |  | 34.4775 | 13.7345 | 60.4 | [6 empty] | 34.4908 | 8.8231 | 61 | 34.5013 | 7.1839 | 61.2 | 34.4906 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.486 | 0.70879 | 62
[16 empty] | 34.4848 | 8.6065 | 59 |  |  |  | 34.4812 | 11.9195 | 58.6 | 34.5197 | 13.6681 | 58.4 | 34.5068 | 15.3091 | 58.2 | 34.5184 | 16.9621 | 58 |  |  |  | 34.4859 | 13.7343 | 60.4 | [6 empty] | 34.4991 | 8.8231 | 61 | 34.5096 | 7.1838 | 61.2 | 34.499 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.4944 | 0.70865 | 62
[16 empty] | 34.4931 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 34.4895 | 11.9195 | 58.6 | 34.5281 | 13.6684 | 58.4 | 34.5153 | 15.3095 | 58.2 | 34.5267 | 16.962 | 58 |  |  |  | 34.4942 | 13.7341 | 60.4 | [6 empty] | 34.5075 | 8.823 | 61 | 34.5179 | 7.1838 | 61.2 | 34.5073 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5027 | 0.7085 | 62
[16 empty] | 34.5014 | 8.6071 | 59 |  |  |  | 34.4978 | 11.9195 | 58.6 | 34.5364 | 13.6687 | 58.4 | 34.5236 | 15.3098 | 58.2 | 34.535 | 16.9619 | 58 |  |  |  | 34.5025 | 13.7339 | 60.4 | [6 empty] | 34.5158 | 8.8229 | 61 | 34.5263 | 7.1837 | 61.2 | 34.5156 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.511 | 0.70836 | 62
[16 empty] | 34.5098 | 8.6073 | 59 |  |  |  | 34.5062 | 11.9195 | 58.6 | 34.5447 | 13.669 | 58.4 | 34.5319 | 15.3101 | 58.2 | 34.5435 | 16.9619 | 58 |  |  |  | 34.5109 | 13.7337 | 60.4 | [6 empty] | 34.5242 | 8.8229 | 61 | 34.5346 | 7.1837 | 61.2 | 34.524 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5193 | 0.70822 | 62
[16 empty] | 34.5181 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 34.5145 | 11.9195 | 58.6 | 34.553 | 13.6692 | 58.4 | 34.5403 | 15.3106 | 58.2 | 34.5518 | 16.9619 | 58 |  |  |  | 34.5192 | 13.7335 | 60.4 | [6 empty] | 34.5325 | 8.8226 | 61 | 34.5429 | 7.1837 | 61.2 | 34.5323 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5277 | 0.70807 | 62
[16 empty] | 34.5264 | 8.6076 | 59 |  |  |  | 34.5228 | 11.9195 | 58.6 | 34.5614 | 13.6695 | 58.4 | 34.5486 | 15.3111 | 58.2 | 34.5601 | 16.9618 | 58 |  |  |  | 34.5275 | 13.7333 | 60.4 | [6 empty] | 34.5408 | 8.8224 | 61 | 34.5513 | 7.1836 | 61.2 | 34.5406 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.536 | 0.70793 | 62
[16 empty] | 34.5348 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 34.5312 | 11.9196 | 58.6 | 34.5697 | 13.6698 | 58.4 | 34.5569 | 15.3117 | 58.2 | 34.5684 | 16.9618 | 58 |  |  |  | 34.5359 | 13.7332 | 60.4 | [6 empty] | 34.5492 | 8.8221 | 61 | 34.5596 | 7.1836 | 61.2 | 34.549 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5443 | 0.70779 | 62
[16 empty] | 34.5431 | 8.608 | 59 |  |  |  | 34.5395 | 11.9196 | 58.6 | 34.578 | 13.6701 | 58.4 | 34.5652 | 15.3122 | 58.2 | 34.5768 | 16.9618 | 58 |  |  |  | 34.5442 | 13.7332 | 60.4 | [6 empty] | 34.5575 | 8.8219 | 61 | 34.5679 | 7.1836 | 61.2 | 34.5573 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5527 | 0.70765 | 62
[16 empty] | 34.5514 | 8.6082 | 59 |  |  |  | 34.5478 | 11.9197 | 58.6 | 34.5863 | 13.6702 | 58.4 | 34.5736 | 15.3128 | 58.2 | 34.5851 | 16.9617 | 58 |  |  |  | 34.5525 | 13.7332 | 60.4 | [6 empty] | 34.5658 | 8.8217 | 61 | 34.5763 | 7.1836 | 61.2 | 34.5656 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.561 | 0.70751 | 62
[16 empty] | 34.5598 | 8.6083 | 59 |  |  |  | 34.5561 | 11.9197 | 58.6 | 34.5947 | 13.6704 | 58.4 | 34.5819 | 15.3133 | 58.2 | 34.5934 | 16.9617 | 58 |  |  |  | 34.5609 | 13.7332 | 60.4 | [6 empty] | 34.5742 | 8.8214 | 61 | 34.5846 | 7.1835 | 61.2 | 34.574 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5693 | 0.70737 | 62
[16 empty] | 34.5681 | 8.6085 | 59 |  |  |  | 34.5645 | 11.9197 | 58.6 | 34.603 | 13.6705 | 58.4 | 34.5902 | 15.3138 | 58.2 | 34.6018 | 16.9617 | 58 |  |  |  | 34.5692 | 13.7332 | 60.4 | [6 empty] | 34.5825 | 8.8211 | 61 | 34.5929 | 7.1835 | 61.2 | 34.5823 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5777 | 0.70723 | 62
[16 empty] | 34.5764 | 8.6087 | 59 |  |  |  | 34.5728 | 11.9198 | 58.6 | 34.6113 | 13.6706 | 58.4 | 34.5985 | 15.3143 | 58.2 | 34.6101 | 16.9617 | 58 |  |  |  | 34.5775 | 13.7331 | 60.4 | [6 empty] | 34.5908 | 8.8209 | 61 | 34.6013 | 7.1835 | 61.2 | 34.5907 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.586 | 0.7071 | 62
[16 empty] | 34.5848 | 8.609 | 59 |  |  |  | 34.5811 | 11.9198 | 58.6 | 34.6198 | 13.6708 | 58.4 | 34.6069 | 15.3148 | 58.2 | 34.6184 | 16.9617 | 58 |  |  |  | 34.5859 | 13.7331 | 60.4 | [6 empty] | 34.5992 | 8.8206 | 61 | 34.6096 | 7.1834 | 61.2 | 34.599 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.5943 | 0.70696 | 62
[16 empty] | 34.5931 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 34.5894 | 11.9198 | 58.6 | 34.6281 | 13.671 | 58.4 | 34.6152 | 15.3153 | 58.2 | 34.6267 | 16.9617 | 58 |  |  |  | 34.5942 | 13.7332 | 60.4 | [6 empty] | 34.6075 | 8.8204 | 61 | 34.6179 | 7.1834 | 61.2 | 34.6073 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.6027 | 0.70682 | 62
[16 empty] | 34.6014 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.5978 | 11.9199 | 58.6 | 34.6364 | 13.6712 | 58.4 | 34.6235 | 15.3158 | 58.2 | 34.6351 | 16.9618 | 58 |  |  |  | 34.6026 | 13.7332 | 60.4 | [6 empty] | 34.6158 | 8.8201 | 61 | 34.6263 | 7.1834 | 61.2 | 34.6157 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.611 | 0.70668 | 62
[16 empty] | 34.6098 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 34.6061 | 11.9199 | 58.6 | 34.6447 | 13.6715 | 58.4 | 34.632 | 15.3163 | 58.2 | 34.6434 | 16.9618 | 58 |  |  |  | 34.6109 | 13.7333 | 60.4 | [6 empty] | 34.6242 | 8.8198 | 61 | 34.6346 | 7.1833 | 61.2 | 34.624 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.6193 | 0.70654 | 62
[16 empty] | 34.6181 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 34.6144 | 11.92 | 58.6 | 34.6531 | 13.6716 | 58.4 | 34.6403 | 15.3168 | 58.2 | 34.6517 | 16.9619 | 58 |  |  |  | 34.6192 | 13.7334 | 60.4 | [6 empty] | 34.6325 | 8.8195 | 61 | 34.6429 | 7.1833 | 61.2 | 34.6324 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.6277 | 0.7064 | 62
[16 empty] | 34.6264 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 34.6227 | 11.92 | 58.6 | 34.6614 | 13.6717 | 58.4 | 34.6486 | 15.3173 | 58.2 | 34.66 | 16.962 | 58 |  |  |  | 34.6276 | 13.7336 | 60.4 | [6 empty] | 34.6409 | 8.8191 | 61 | 34.6513 | 7.1833 | 61.2 | 34.6407 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.636 | 0.70627 | 62
[16 empty] | 34.6348 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 34.6311 | 11.92 | 58.6 | 34.6697 | 13.6718 | 58.4 | 34.6569 | 15.3178 | 58.2 | 34.6685 | 16.9621 | 58 |  |  |  | 34.6359 | 13.7337 | 60.4 | [6 empty] | 34.6492 | 8.8188 | 61 | 34.6596 | 7.1832 | 61.2 | 34.649 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.6443 | 0.70613 | 62
[16 empty] | 34.6431 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6394 | 11.9201 | 58.6 | 34.678 | 13.6719 | 58.4 | 34.6653 | 15.3183 | 58.2 | 34.6768 | 16.9622 | 58 |  |  |  | 34.6442 | 13.7338 | 60.4 | [6 empty] | 34.6575 | 8.8185 | 61 | 34.6679 | 7.1832 | 61.2 | 34.6574 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.6526 | 0.706 | 62
[16 empty] | 34.6515 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6477 | 11.9201 | 58.6 | 34.6864 | 13.672 | 58.4 | 34.6736 | 15.3188 | 58.2 | 34.6851 | 16.9622 | 58 |  |  |  | 34.6526 | 13.7339 | 60.4 | [6 empty] | 34.6659 | 8.8182 | 61 | 34.6763 | 7.1832 | 61.2 | 34.6657 | 5.5585 | 61.4 | [6 empty] | 34.661 | 0.70586 | 62
[16 empty] | 34.6598 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6561 | 11.9201 | 58.6 | 34.6947 | 13.6721 | 58.4 | 34.6819 | 15.3194 | 58.2 | 34.6935 | 16.9623 | 58 |  |  |  | 34.6609 | 13.734 | 60.4 | [6 empty] | 34.6742 | 8.8179 | 61 | 34.6846 | 7.1833 | 61.2 | 34.674 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.6693 | 0.70572 | 62
[16 empty] | 34.6681 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6644 | 11.9202 | 58.6 | 34.703 | 13.6721 | 58.4 | 34.6902 | 15.3199 | 58.2 | 34.7018 | 16.9623 | 58 |  |  |  | 34.6692 | 13.7341 | 60.4 | [6 empty] | 34.6825 | 8.8176 | 61 | 34.6929 | 7.1833 | 61.2 | 34.6824 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.6776 | 0.70559 | 62
[16 empty] | 34.6765 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6727 | 11.9202 | 58.6 | 34.7114 | 13.6722 | 58.4 | 34.6986 | 15.3204 | 58.2 | 34.7101 | 16.9622 | 58 |  |  |  | 34.6776 | 13.7342 | 60.4 | [6 empty] | 34.6909 | 8.8173 | 61 | 34.7013 | 7.1834 | 61.2 | 34.6907 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.686 | 0.70545 | 62
[16 empty] | 34.6848 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6811 | 11.9202 | 58.6 | 34.7197 | 13.6722 | 58.4 | 34.7069 | 15.3209 | 58.2 | 34.7184 | 16.9621 | 58 |  |  |  | 34.6859 | 13.7343 | 60.4 | [6 empty] | 34.6992 | 8.817 | 61 | 34.7096 | 7.1835 | 61.2 | 34.6991 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.6943 | 0.70533 | 62
[16 empty] | 34.6931 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6894 | 11.9202 | 58.6 | 34.728 | 13.6723 | 58.4 | 34.7152 | 15.3215 | 58.2 | 34.7268 | 16.962 | 58 |  |  |  | 34.6942 | 13.7344 | 60.4 | [6 empty] | 34.7076 | 8.8167 | 61 | 34.7179 | 7.1835 | 61.2 | 34.7074 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.7026 | 0.7052 | 62
[16 empty] | 34.7015 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.6977 | 11.9202 | 58.6 | 34.7363 | 13.6724 | 58.4 | 34.7236 | 15.322 | 58.2 | 34.7351 | 16.962 | 58 |  |  |  | 34.7026 | 13.7343 | 60.4 | [6 empty] | 34.7159 | 8.8164 | 61 | 34.7263 | 7.1836 | 61.2 | 34.7157 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.711 | 0.70507 | 62
[16 empty] | 34.7098 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 34.706 | 11.9203 | 58.6 | 34.7448 | 13.6724 | 58.4 | 34.7319 | 15.3225 | 58.2 | 34.7434 | 16.9619 | 58 |  |  |  | 34.7109 | 13.7342 | 60.4 | [6 empty] | 34.7242 | 8.8161 | 61 | 34.7346 | 7.1837 | 61.2 | 34.7241 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.7193 | 0.70494 | 62
[16 empty] | 34.7181 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 34.7144 | 11.9203 | 58.6 | 34.7531 | 13.6725 | 58.4 | 34.7402 | 15.323 | 58.2 | 34.7518 | 16.9618 | 58 |  |  |  | 34.7193 | 13.7343 | 60.4 | [6 empty] | 34.7326 | 8.816 | 61 | 34.743 | 7.1838 | 61.2 | 34.7324 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.7276 | 0.70481 | 62
[16 empty] | 34.7265 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 34.7227 | 11.9203 | 58.6 | 34.7614 | 13.6725 | 58.4 | 34.7485 | 15.3236 | 58.2 | 34.7601 | 16.9618 | 58 |  |  |  | 34.7276 | 13.7343 | 60.4 | [6 empty] | 34.7409 | 8.8159 | 61 |  |  |  | 34.7408 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.736 | 0.70468 | 62
[16 empty] | 34.7348 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 34.731 | 11.9203 | 58.6 | 34.7697 | 13.6726 | 58.4 | 34.757 | 15.324 | 58.2 | 34.7684 | 16.9617 | 58 |  |  |  | 34.7359 | 13.7344 | 60.4 | [6 empty] | 34.7492 | 8.8157 | 61 |  |  |  | 34.7491 | 5.5584 | 61.4 | [6 empty] | 34.7443 | 0.70455 | 62
[16 empty] | 34.7431 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 34.7393 | 11.9204 | 58.6 | 34.7781 | 13.6726 | 58.4 | 34.7653 | 15.3245 | 58.2 | 34.7767 | 16.9616 | 58 |  |  |  | 34.7443 | 13.7345 | 60.4 | [6 empty] | 34.7576 | 8.8156 | 61 |  |  |  | 34.7574 | 5.5583 | 61.4 | [6 empty] | 34.7526 | 0.70441 | 62
[16 empty] | 34.7515 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 34.7477 | 11.9204 | 58.6 | 34.7864 | 13.6726 | 58.4 | 34.7736 | 15.325 | 58.2 | 34.7852 | 16.9616 | 58 |  |  |  | 34.7526 | 13.7347 | 60.4 | [6 empty] | 34.7659 | 8.8154 | 61 |  |  |  | 34.7657 | 5.5583 | 61.4 | [6 empty] | 34.761 | 0.70428 | 62
[16 empty] | 34.7598 | 8.6097 | 59 |  |  |  | 34.756 | 11.9204 | 58.6 | 34.7947 | 13.6727 | 58.4 | 34.7819 | 15.3255 | 58.2 | 34.7935 | 16.9615 | 58 |  |  |  | 34.7609 | 13.7348 | 60.4 | [6 empty] | 34.7742 | 8.8152 | 61 |  |  |  | 34.7741 | 5.5583 | 61.4 | [6 empty] | 34.7693 | 0.70415 | 62
[16 empty] | 34.7681 | 8.6098 | 59 |  |  |  | 34.7643 | 11.9205 | 58.6 | 34.8031 | 13.6727 | 58.4 | 34.7903 | 15.3259 | 58.2 | 34.8018 | 16.9614 | 58 |  |  |  | 34.7693 | 13.7349 | 60.4 | [6 empty] | 34.7826 | 8.815 | 61 |  |  |  | 34.7824 | 5.5583 | 61.4 | [6 empty] | 34.7776 | 0.70402 | 62
[16 empty] | 34.7765 | 8.6098 | 59 |  |  |  | 34.7726 | 11.9205 | 58.6 | 34.8114 | 13.6727 | 58.4 | 34.7986 | 15.3264 | 58.2 | 34.8102 | 16.9613 | 58 |  |  |  | 34.7776 | 13.7351 | 60.4 | [6 empty] | 34.7909 | 8.8147 | 61 |  |  |  | 34.7908 | 5.5582 | 61.4 | [6 empty] | 34.7859 | 0.7039 | 62
[16 empty] | 34.7848 | 8.6099 | 59 |  |  |  | 34.781 | 11.9206 | 58.6 | 34.8197 | 13.6728 | 58.4 | 34.8069 | 15.3268 | 58.2 | 34.8185 | 16.9611 | 58 |  |  |  | 34.7859 | 13.7353 | 60.4 | [6 empty] | 34.7993 | 8.8146 | 61 |  |  |  | 34.7991 | 5.5582 | 61.4 | [6 empty] | 34.7943 | 0.70377 | 62
[16 empty] | 34.7932 | 8.61 | 59 |  |  |  | 34.7893 | 11.9206 | 58.6 | 34.828 | 13.6729 | 58.4 | 34.8152 | 15.3272 | 58.2 | 34.8268 | 16.961 | 58 |  |  |  | 34.7943 | 13.7355 | 60.4 | [6 empty] | 34.8076 | 8.8146 | 61 |  |  |  | 34.8074 | 5.5582 | 61.4 | [6 empty] | 34.8026 | 0.70364 | 62
[16 empty] | 34.8015 | 8.61 | 59 |  |  |  | 34.7976 | 11.921 | 58.6 | 34.8364 | 13.6729 | 58.4 | 34.8236 | 15.3277 | 58.2 | 34.8351 | 16.9609 | 58 |  |  |  | 34.8026 | 13.7356 | 60.4 | [6 empty] | 34.8159 | 8.8146 | 61 |  |  |  | 34.8158 | 5.5581 | 61.4 | [6 empty] | 34.8109 | 0.70351 | 62
[16 empty] | 34.8098 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 34.806 | 11.9213 | 58.6 | 34.8447 | 13.673 | 58.4 | 34.8319 | 15.3281 | 58.2 | 34.8435 | 16.9608 | 58 |  |  |  | 34.8109 | 13.7358 | 60.4 | [6 empty] | 34.8243 | 8.8145 | 61 |  |  |  | 34.8241 | 5.5581 | 61.4 | [6 empty] | 34.8193 | 0.70338 | 62
[16 empty] | 34.8182 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 34.8143 | 11.9218 | 58.6 | 34.853 | 13.6731 | 58.4 | 34.8402 | 15.3285 | 58.2 | 34.8518 | 16.9607 | 58 |  |  |  | 34.8193 | 13.7361 | 60.4 | [6 empty] | 34.8326 | 8.8145 | 61 |  |  |  | 34.8325 | 5.5581 | 61.4 | [6 empty] | 34.8276 | 0.70325 | 62
[16 empty] | 34.8265 | 8.6102 | 59 |  |  |  | 34.8226 | 11.9222 | 58.6 | 34.8615 | 13.6731 | 58.4 | 34.8485 | 15.3289 | 58.2 | 34.8601 | 16.9606 | 58 |  |  |  | 34.8276 | 13.7363 | 60.4 | [6 empty] | 34.8409 | 8.8144 | 61 |  |  |  | 34.8408 | 5.5581 | 61.4 | [6 empty] | 34.8359 | 0.70312 | 62
[16 empty] | 34.8348 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 34.8309 | 11.9227 | 58.6 | 34.8698 | 13.6732 | 58.4 | 34.8569 | 15.3291 | 58.2 | 34.8684 | 16.9604 | 58 |  |  |  | 34.836 | 13.7365 | 60.4 | [6 empty] | 34.8493 | 8.8144 | 61 |  |  |  | 34.8491 | 5.558 | 61.4 | [6 empty] | 34.8443 | 0.703 | 62
[16 empty] | 34.8432 | 8.6105 | 59 |  |  |  | 34.8393 | 11.9231 | 58.6 | 34.8781 | 13.6733 | 58.4 | 34.8652 | 15.3293 | 58.2 | 34.8768 | 16.9603 | 58 |  |  |  | 34.8443 | 13.7367 | 60.4 | [6 empty] | 34.8576 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.8575 | 5.558 | 61.4 | [6 empty] | 34.8526 | 0.70287 | 62
[16 empty] | 34.8515 | 8.6107 | 59 |  |  |  | 34.8476 | 11.9236 | 58.6 | 34.8864 | 13.6733 | 58.4 | 34.8735 | 15.3295 | 58.2 | 34.8851 | 16.9601 | 58 |  |  |  | 34.8526 | 13.737 | 60.4 | [6 empty] | 34.8659 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.8658 | 5.558 | 61.4 | [6 empty] | 34.8609 | 0.70275 | 62
[16 empty] | 34.8598 | 8.6109 | 59 |  |  |  | 34.8559 | 11.924 | 58.6 | 34.8948 | 13.6734 | 58.4 | 34.8818 | 15.3297 | 58.2 | 34.8934 | 16.96 | 58 |  |  |  | 34.861 | 13.7372 | 60.4 | [6 empty] | 34.8743 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.8741 | 5.558 | 61.4 | [6 empty] | 34.8693 | 0.70262 | 62
[16 empty] | 34.8682 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 34.8643 | 11.9245 | 58.6 | 34.9031 | 13.6732 | 58.4 | 34.8903 | 15.3299 | 58.2 | 34.9019 | 16.9598 | 58 |  |  |  | 34.8693 | 13.7374 | 60.4 | [6 empty] | 34.8826 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.8825 | 5.5579 | 61.4 | [6 empty] | 34.8776 | 0.70249 | 62
[16 empty] | 34.8765 | 8.6113 | 59 |  |  |  | 34.8726 | 11.9249 | 58.6 | 34.9114 | 13.6731 | 58.4 | 34.8986 | 15.33 | 58.2 | 34.9102 | 16.9596 | 58 |  |  |  | 34.8776 | 13.7376 | 60.4 | [6 empty] | 34.8909 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.8908 | 5.5579 | 61.4 | [6 empty] | 34.886 | 0.70237 | 62
[16 empty] | 34.8848 | 8.6115 | 59 |  |  |  | 34.8809 | 11.9254 | 58.6 | 34.9197 | 13.6729 | 58.4 | 34.9069 | 15.3302 | 58.2 | 34.9185 | 16.9595 | 58 |  |  |  | 34.886 | 13.7379 | 60.4 | [6 empty] | 34.8993 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.8991 | 5.5579 | 61.4 | [6 empty] | 34.8943 | 0.70224 | 62
[16 empty] | 34.8932 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 34.8893 | 11.9258 | 58.6 | 34.9281 | 13.6728 | 58.4 | 34.9153 | 15.3304 | 58.2 | 34.9268 | 16.9593 | 58 |  |  |  | 34.8943 | 13.7381 | 60.4 | [6 empty] | 34.9076 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.9075 | 5.5578 | 61.4 | [6 empty] | 34.9026 | 0.70212 | 62
[16 empty] | 34.9015 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 34.8976 | 11.9262 | 58.6 | 34.9364 | 13.6724 | 58.4 | 34.9236 | 15.3306 | 58.2 | 34.9352 | 16.9591 | 58 |  |  |  | 34.9026 | 13.7384 | 60.4 | [6 empty] | 34.916 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.9158 | 5.5578 | 61.4 | [6 empty] | 34.9109 | 0.70213 | 62
[16 empty] | 34.9098 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 34.9059 | 11.9266 | 58.6 | 34.9447 | 13.6719 | 58.4 | 34.9319 | 15.3307 | 58.2 | 34.9435 | 16.959 | 58 |  |  |  | 34.911 | 13.7386 | 60.4 | [6 empty] | 34.9243 | 8.8143 | 61 |  |  |  | 34.9242 | 5.5578 | 61.4 | [6 empty] | 34.9193 | 0.70214 | 62
[16 empty] | 34.9182 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 34.9142 | 11.927 | 58.6 | 34.9531 | 13.6715 | 58.4 | 34.9402 | 15.3309 | 58.2 | 34.9518 | 16.9588 | 58 |  |  |  | 34.9193 | 13.7389 | 60.4 | [6 empty] | 34.9326 | 8.8142 | 61 |  |  |  | 34.9325 | 5.5578 | 61.4 | [6 empty] | 34.9276 | 0.70215 | 62
[16 empty] | 34.9265 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 34.9225 | 11.9275 | 58.6 | 34.9614 | 13.671 | 58.4 | 34.9486 | 15.3311 | 58.2 | 34.9602 | 16.9586 | 58 |  |  |  | 34.9276 | 13.7391 | 60.4 | [6 empty] | 34.941 | 8.8142 | 61 |  |  |  | 34.9408 | 5.5577 | 61.4 | [6 empty] | 34.9359 | 0.70216 | 62
[16 empty] | 34.9348 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 34.9309 | 11.9278 | 58.6 | 34.9697 | 13.6706 | 58.4 | 34.9569 | 15.331 | 58.2 | 34.9685 | 16.9584 | 58 |  |  |  | 34.936 | 13.7393 | 60.4 | [6 empty] | 34.9493 | 8.8144 | 61 |  |  |  | 34.9492 | 5.5577 | 61.4 | [6 empty] | 34.9443 | 0.70217 | 62
[16 empty] | 34.9432 | 8.613 | 59 |  |  |  | 34.9392 | 11.9282 | 58.6 | 34.978 | 13.6701 | 58.4 | 34.9652 | 15.331 | 58.2 | 34.9768 | 16.9582 | 58 |  |  |  | 34.9443 | 13.7396 | 60.4 | [6 empty] | 34.9576 | 8.8145 | 61 |  |  |  | 34.9575 | 5.5577 | 61.4 | [6 empty] | 34.9526 | 0.70218 | 62
[16 empty] | 34.9515 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 34.9475 | 11.9286 | 58.6 | 34.9865 | 13.6697 | 58.4 | 34.9735 | 15.3309 | 58.2 | 34.9851 | 16.9581 | 58 |  |  |  | 34.9527 | 13.7398 | 60.4 | [6 empty] | 34.966 | 8.8146 | 61 |  |  |  | 34.9658 | 5.5577 | 61.4 | [6 empty] | 34.9609 | 0.70219 | 62
[16 empty] | 34.9599 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 34.9559 | 11.9289 | 58.6 | 34.9948 | 13.6693 | 58.4 | 34.9819 | 15.3308 | 58.2 | 34.9935 | 16.9579 | 58 |  |  |  | 34.961 | 13.7401 | 60.4 | [6 empty] | 34.9743 | 8.8147 | 61 |  |  |  | 34.9742 | 5.5576 | 61.4 | [6 empty] | 34.9693 | 0.7022 | 62
[16 empty] | 34.9682 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 34.9642 | 11.9292 | 58.6 | 35.0031 | 13.6689 | 58.4 | 34.9902 | 15.3308 | 58.2 | 35.0018 | 16.9574 | 58 |  |  |  | 34.9693 | 13.7403 | 60.4 | [6 empty] | 34.9827 | 8.8148 | 61 |  |  |  | 34.9825 | 5.5576 | 61.4 | [6 empty] | 34.9776 | 0.70221 | 62
[16 empty] | 34.9765 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 34.9725 | 11.9295 | 58.6 | 35.0114 | 13.6685 | 58.4 | 34.9985 | 15.3307 | 58.2 | 35.0101 | 16.957 | 58 |  |  |  | 34.9777 | 13.7405 | 60.4 | [6 empty] | 34.991 | 8.8149 | 61 |  |  |  | 34.9908 | 5.5576 | 61.4 | [6 empty] | 34.9859 | 0.70221 | 62
[16 empty] | 34.9848 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 34.9808 | 11.9299 | 58.6 | 35.0198 | 13.6681 | 58.4 | 35.0068 | 15.3307 | 58.2 | 35.0186 | 16.9566 | 58 |  |  |  | 34.986 | 13.7408 | 60.4 | [6 empty] | 34.9993 | 8.815 | 61 |  |  |  | 34.9992 | 5.5575 | 61.4 | [6 empty] | 34.9943 | 0.70222 | 62
[16 empty] | 34.9932 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 34.9892 | 11.9302 | 58.6 | 35.0281 | 13.6677 | 58.4 | 35.0153 | 15.3307 | 58.2 | 35.0269 | 16.9562 | 58 |  |  |  | 34.9943 | 13.741 | 60.4 | [6 empty] | 35.0077 | 8.8152 | 61 |  |  |  | 35.0075 | 5.5575 | 61.4 | [6 empty] | 35.0026 | 0.70222 | 62
[16 empty] | 35.0015 | 8.614 | 59 |  |  |  | 34.9975 | 11.9305 | 58.6 | 35.0364 | 13.6673 | 58.4 | 35.0236 | 15.3306 | 58.2 | 35.0352 | 16.9558 | 58 |  |  |  | 35.0027 | 13.7413 | 60.4 | [6 empty] | 35.016 | 8.8153 | 61 |  |  |  | 35.0158 | 5.5575 | 61.4 | [6 empty] | 35.0109 | 0.70223 | 62
[16 empty] | 35.0099 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.0058 | 11.9308 | 58.6 | 35.0448 | 13.6668 | 58.4 | 35.0319 | 15.3306 | 58.2 | 35.0435 | 16.9554 | 58 |  |  |  | 35.011 | 13.7415 | 60.4 | [6 empty] | 35.0243 | 8.8154 | 61 |  |  |  | 35.0242 | 5.5574 | 61.4 | [6 empty] | 35.0193 | 0.70224 | 62
[16 empty] | 35.0182 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.0142 | 11.9311 | 58.6 | 35.0531 | 13.6664 | 58.4 | 35.0402 | 15.3306 | 58.2 | 35.0519 | 16.955 | 58 |  |  |  | 35.0193 | 13.7418 | 60.4 | [6 empty] | 35.0327 | 8.8155 | 61 |  |  |  | 35.0325 | 5.5574 | 61.4 | [6 empty] | 35.0276 | 0.70225 | 62
[16 empty] | 35.0265 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.0225 | 11.9314 | 58.6 | 35.0614 | 13.6661 | 58.4 | 35.0486 | 15.3306 | 58.2 | 35.0602 | 16.9546 | 58 |  |  |  | 35.0277 | 13.742 | 60.4 | [6 empty] | 35.041 | 8.8156 | 61 |  |  |  | 35.0409 | 5.5574 | 61.4 | [6 empty] | 35.0359 | 0.70226 | 62
[16 empty] | 35.0349 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.0308 | 11.9318 | 58.6 | 35.0697 | 13.6657 | 58.4 | 35.0569 | 15.3305 | 58.2 | 35.0685 | 16.9541 | 58 |  |  |  | 35.036 | 13.7423 | 60.4 | [6 empty] | 35.0493 | 8.8158 | 61 |  |  |  | 35.0492 | 5.5574 | 61.4 | [6 empty] | 35.0443 | 0.70226 | 62
[16 empty] | 35.0432 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.0392 | 11.9321 | 58.6 | 35.0781 | 13.6654 | 58.4 | 35.0652 | 15.3305 | 58.2 | 35.0768 | 16.9537 | 58 |  |  |  | 35.0444 | 13.7426 | 60.4 | [6 empty] | 35.0577 | 8.8159 | 61 |  |  |  | 35.0575 | 5.5573 | 61.4 | [6 empty] | 35.0526 | 0.70227 | 62
[16 empty] | 35.0515 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.0475 | 11.9324 | 58.6 | 35.0864 | 13.6651 | 58.4 | 35.0735 | 15.3305 | 58.2 | 35.0852 | 16.9533 | 58 |  |  |  | 35.0527 | 13.7429 | 60.4 | [6 empty] | 35.066 | 8.816 | 61 |  |  |  | 35.0659 | 5.5573 | 61.4 | [6 empty] | 35.0609 | 0.70228 | 62
[16 empty] | 35.0599 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.0558 | 11.9326 | 58.6 | 35.0947 | 13.6649 | 58.4 | 35.0819 | 15.3305 | 58.2 | 35.0935 | 16.9529 | 58 |  |  |  | 35.061 | 13.7432 | 60.4 | [6 empty] | 35.0744 | 8.8161 | 61 |  |  |  | 35.0742 | 5.5573 | 61.4 | [6 empty] | 35.0692 | 0.70229 | 62
[16 empty] | 35.0682 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.0641 | 11.9329 | 58.6 | 35.103 | 13.6646 | 58.4 | 35.0902 | 15.3304 | 58.2 | 35.1018 | 16.9525 | 58 |  |  |  | 35.0694 | 13.7436 | 60.4 | [6 empty] | 35.0827 | 8.8162 | 61 |  |  |  | 35.0826 | 5.5572 | 61.4 | [6 empty] | 35.0776 | 0.7023 | 62
[16 empty] | 35.0765 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.0724 | 11.9332 | 58.6 | 35.1115 | 13.6643 | 58.4 | 35.0985 | 15.3303 | 58.2 | 35.1102 | 16.9521 | 58 |  |  |  | 35.0777 | 13.744 | 60.4 | [6 empty] | 35.091 | 8.8163 | 61 |  |  |  | 35.0909 | 5.5572 | 61.4 | [6 empty] | 35.0859 | 0.70231 | 62
[16 empty] | 35.0849 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.0808 | 11.9335 | 58.6 | 35.1198 | 13.6641 | 58.4 | 35.1068 | 15.3303 | 58.2 | 35.1185 | 16.9518 | 58 |  |  |  | 35.086 | 13.7445 | 60.4 | [6 empty] | 35.0994 | 8.8164 | 61 |  |  |  | 35.0992 | 5.5572 | 61.4 | [6 empty] | 35.0942 | 0.70232 | 62
[16 empty] | 35.0932 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.0891 | 11.9338 | 58.6 | 35.1281 | 13.6639 | 58.4 | 35.1152 | 15.3303 | 58.2 | 35.1268 | 16.9515 | 58 |  |  |  | 35.0944 | 13.7449 | 60.4 | [6 empty] | 35.1077 | 8.8165 | 61 |  |  |  | 35.1075 | 5.5572 | 61.4 | [6 empty] | 35.1026 | 0.70233 | 62
[16 empty] | 35.1015 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 35.0974 | 11.9341 | 58.6 | 35.1365 | 13.6636 | 58.4 | 35.1235 | 15.3303 | 58.2 | 35.1351 | 16.9512 | 58 |  |  |  | 35.1027 | 13.7453 | 60.4 | [6 empty] | 35.116 | 8.8166 | 61 |  |  |  | 35.1159 | 5.5572 | 61.4 | [6 empty] | 35.1109 | 0.70233 | 62
[16 empty] | 35.1099 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 35.1058 | 11.9343 | 58.6 | 35.1448 | 13.6634 | 58.4 | 35.1318 | 15.3303 | 58.2 | 35.1436 | 16.9509 | 58 |  |  |  | 35.111 | 13.7457 | 60.4 | [6 empty] | 35.1244 | 8.8167 | 61 |  |  |  | 35.1242 | 5.5571 | 61.4 | [6 empty] | 35.1192 | 0.70233 | 62
[16 empty] | 35.1182 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 35.1141 | 11.9346 | 58.6 | 35.1531 | 13.6631 | 58.4 | 35.1403 | 15.3303 | 58.2 | 35.1519 | 16.9506 | 58 |  |  |  | 35.1194 | 13.7461 | 60.4 | [6 empty] | 35.1327 | 8.8169 | 61 |  |  |  | 35.1326 | 5.5571 | 61.4 | [6 empty] | 35.1276 | 0.70234 | 62
[16 empty] | 35.1265 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 35.1224 | 11.9348 | 58.6 | 35.1614 | 13.6629 | 58.4 | 35.1486 | 15.3303 | 58.2 | 35.1602 | 16.9503 | 58 |  |  |  | 35.1277 | 13.7465 | 60.4 | [6 empty] | 35.1411 | 8.8171 | 61 |  |  |  | 35.1409 | 5.5571 | 61.4 | [6 empty] | 35.1359 | 0.70234 | 62
[16 empty] | 35.1349 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.1307 | 11.9351 | 58.6 | 35.1698 | 13.6626 | 58.4 | 35.1569 | 15.3303 | 58.2 | 35.1686 | 16.95 | 58 |  |  |  | 35.136 | 13.7468 | 60.4 | [6 empty] | 35.1494 | 8.8171 | 61 |  |  |  | 35.1492 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.1443 | 0.70234 | 62
[16 empty] | 35.1432 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.1391 | 11.9353 | 58.6 | 35.1781 | 13.6623 | 58.4 | 35.1652 | 15.3303 | 58.2 | 35.1769 | 16.9498 | 58 |  |  |  | 35.1444 | 13.747 | 60.4 | [6 empty] | 35.1577 | 8.8171 | 61 |  |  |  | 35.1576 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.1526 | 0.70235 | 62
[16 empty] | 35.1516 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.1474 | 11.9356 | 58.6 | 35.1864 | 13.6621 | 58.4 | 35.1736 | 15.3303 | 58.2 | 35.1852 | 16.9495 | 58 |  |  |  | 35.1527 | 13.7473 | 60.4 | [6 empty] | 35.1661 | 8.8171 | 61 |  |  |  | 35.1659 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.1609 | 0.70235 | 62
[16 empty] | 35.1599 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.1557 | 11.9358 | 58.6 | 35.1947 | 13.6619 | 58.4 | 35.1819 | 15.3303 | 58.2 | 35.1935 | 16.9492 | 58 |  |  |  | 35.1611 | 13.7475 | 60.4 | [6 empty] | 35.1744 | 8.8171 | 61 |  |  |  | 35.1743 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.1693 | 0.70235 | 62
[16 empty] | 35.1682 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.1641 | 11.9361 | 58.6 | 35.2031 | 13.6616 | 58.4 | 35.1902 | 15.3304 | 58.2 | 35.2019 | 16.9489 | 58 |  |  |  | 35.1694 | 13.7478 | 60.4 | [6 empty] | 35.1827 | 8.8171 | 61 |  |  |  | 35.1826 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.1776 | 0.70236 | 62
[16 empty] | 35.1766 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.1724 | 11.9364 | 58.6 | 35.2114 | 13.6613 | 58.4 | 35.1985 | 15.3304 | 58.2 | 35.2102 | 16.9486 | 58 |  |  |  | 35.1777 | 13.748 | 60.4 | [6 empty] | 35.1911 | 8.8172 | 61 |  |  |  | 35.1909 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.1859 | 0.70236 | 62
[16 empty] | 35.1849 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.1807 | 11.9367 | 58.6 | 35.2197 | 13.661 | 58.4 | 35.2069 | 15.3304 | 58.2 | 35.2185 | 16.9483 | 58 |  |  |  | 35.1861 | 13.7482 | 60.4 | [6 empty] | 35.1994 | 8.8172 | 61 |  |  |  | 35.1992 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.1942 | 0.70236 | 62
[16 empty] | 35.1932 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.189 | 11.9369 | 58.6 | 35.2281 | 13.6607 | 58.4 | 35.2152 | 15.3305 | 58.2 | 35.2269 | 16.9481 | 58 |  |  |  | 35.1944 | 13.7484 | 60.4 | [6 empty] | 35.2077 | 8.8172 | 61 |  |  |  | 35.2076 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2026 | 0.70237 | 62
[16 empty] | 35.2016 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.1974 | 11.9372 | 58.6 | 35.2365 | 13.6605 | 58.4 | 35.2235 | 15.3305 | 58.2 | 35.2352 | 16.9478 | 58 |  |  |  | 35.2027 | 13.7486 | 60.4 | [6 empty] | 35.2161 | 8.8173 | 61 |  |  |  | 35.2159 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2109 | 0.70238 | 62
[16 empty] | 35.2099 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.2057 | 11.9374 | 58.6 | 35.2448 | 13.6602 | 58.4 | 35.2318 | 15.3305 | 58.2 | 35.2435 | 16.9475 | 58 |  |  |  | 35.2111 | 13.7488 | 60.4 | [6 empty] | 35.2244 | 8.8173 | 61 |  |  |  | 35.2243 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2192 | 0.70238 | 62
[16 empty] | 35.2182 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.214 | 11.9374 | 58.6 | 35.2531 | 13.66 | 58.4 | 35.2402 | 15.3306 | 58.2 | 35.2518 | 16.9472 | 58 |  |  |  | 35.2194 | 13.749 | 60.4 | [6 empty] | 35.2327 | 8.8173 | 61 |  |  |  | 35.2326 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2276 | 0.70239 | 62
[16 empty] | 35.2266 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.2224 | 11.9373 | 58.6 | 35.2615 | 13.6598 | 58.4 | 35.2485 | 15.3306 | 58.2 | 35.2603 | 16.9469 | 58 |  |  |  | 35.2277 | 13.7492 | 60.4 | [6 empty] | 35.2411 | 8.8174 | 61 |  |  |  | 35.2409 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2359 | 0.70239 | 62
[16 empty] | 35.2349 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.2307 | 11.9372 | 58.6 | 35.2698 | 13.6596 | 58.4 | 35.2568 | 15.3307 | 58.2 | 35.2686 | 16.9467 | 58 |  |  |  | 35.2361 | 13.7495 | 60.4 | [6 empty] | 35.2494 | 8.8174 | 61 |  |  |  | 35.2493 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2442 | 0.70239 | 62
[16 empty] | 35.2432 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.239 | 11.9371 | 58.6 | 35.2781 | 13.6594 | 58.4 | 35.2651 | 15.3307 | 58.2 | 35.2769 | 16.9464 | 58 |  |  |  | 35.2444 | 13.7498 | 60.4 | [6 empty] | 35.2578 | 8.8175 | 61 |  |  |  | 35.2576 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2526 | 0.7024 | 62
[16 empty] | 35.2516 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.2473 | 11.9369 | 58.6 | 35.2864 | 13.6593 | 58.4 | 35.2736 | 15.3307 | 58.2 | 35.2852 | 16.9462 | 58 |  |  |  | 35.2527 | 13.7501 | 60.4 | [6 empty] | 35.2661 | 8.8176 | 61 |  |  |  | 35.266 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2609 | 0.7024 | 62
[16 empty] | 35.2599 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.2557 | 11.9368 | 58.6 | 35.2948 | 13.6592 | 58.4 | 35.2819 | 15.3308 | 58.2 | 35.2936 | 16.9459 | 58 |  |  |  | 35.2611 | 13.7504 | 60.4 | [6 empty] | 35.2744 | 8.8176 | 61 |  |  |  | 35.2743 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2692 | 0.7024 | 62
[16 empty] | 35.2682 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 35.264 | 11.9366 | 58.6 | 35.3031 | 13.6591 | 58.4 | 35.2902 | 15.3308 | 58.2 | 35.3019 | 16.9457 | 58 |  |  |  | 35.2694 | 13.7508 | 60.4 | [6 empty] | 35.2828 | 8.8177 | 61 |  |  |  | 35.2826 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2776 | 0.7024 | 62
[16 empty] | 35.2766 | 8.6136 | 59 |  |  |  | 35.2723 | 11.9365 | 58.6 | 35.3114 | 13.6589 | 58.4 | 35.2985 | 15.3309 | 58.2 | 35.3102 | 16.9455 | 58 |  |  |  | 35.2778 | 13.7511 | 60.4 | [6 empty] | 35.2911 | 8.8178 | 61 |  |  |  | 35.291 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2859 | 0.7024 | 62
[16 empty] | 35.2849 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 35.2806 | 11.9363 | 58.6 | 35.3198 | 13.659 | 58.4 | 35.3069 | 15.3309 | 58.2 | 35.3186 | 16.9454 | 58 |  |  |  | 35.2861 | 13.7514 | 60.4 | [6 empty] | 35.2994 | 8.8178 | 61 |  |  |  | 35.2993 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.2942 | 0.70241 | 62
[16 empty] | 35.2932 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 35.289 | 11.9362 | 58.6 | 35.3281 | 13.6591 | 58.4 | 35.3152 | 15.331 | 58.2 | 35.3269 | 16.9453 | 58 |  |  |  | 35.2944 | 13.7516 | 60.4 | [6 empty] | 35.3078 | 8.8179 | 61 |  |  |  | 35.3076 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3026 | 0.70241 | 62
[16 empty] | 35.3016 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 35.2973 | 11.936 | 58.6 | 35.3364 | 13.6592 | 58.4 | 35.3235 | 15.331 | 58.2 | 35.3352 | 16.9452 | 58 |  |  |  | 35.3028 | 13.7519 | 60.4 | [6 empty] | 35.3161 | 8.8179 | 61 |  |  |  | 35.316 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3109 | 0.70241 | 62
[16 empty] | 35.3099 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 35.3056 | 11.9358 | 58.6 | 35.3447 | 13.6592 | 58.4 | 35.3318 | 15.331 | 58.2 | 35.3435 | 16.9451 | 58 |  |  |  | 35.3111 | 13.7522 | 60.4 | [6 empty] | 35.3244 | 8.818 | 61 |  |  |  | 35.3243 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3192 | 0.70241 | 62
[16 empty] | 35.3183 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 35.314 | 11.9357 | 58.6 | 35.3531 | 13.6593 | 58.4 | 35.3402 | 15.3311 | 58.2 | 35.3519 | 16.945 | 58 |  |  |  | 35.3194 | 13.7524 | 60.4 | [6 empty] | 35.3328 | 8.818 | 61 |  |  |  | 35.3326 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3275 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.3266 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 35.3223 | 11.9355 | 58.6 | 35.3615 | 13.6593 | 58.4 | 35.3485 | 15.3311 | 58.2 | 35.3602 | 16.9448 | 58 |  |  |  | 35.3278 | 13.7527 | 60.4 | [6 empty] | 35.3411 | 8.8181 | 61 |  |  |  | 35.341 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3359 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.3349 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 35.3306 | 11.9354 | 58.6 | 35.3698 | 13.6594 | 58.4 | 35.3568 | 15.3312 | 58.2 | 35.3685 | 16.9447 | 58 |  |  |  | 35.3361 | 13.753 | 60.4 | [6 empty] | 35.3495 | 8.8181 | 61 |  |  |  | 35.3493 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3442 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.3433 | 8.613 | 59 |  |  |  | 35.3389 | 11.9352 | 58.6 | 35.3781 | 13.6595 | 58.4 | 35.3651 | 15.3312 | 58.2 | 35.377 | 16.9446 | 58 |  |  |  | 35.3444 | 13.7532 | 60.4 | [6 empty] | 35.3578 | 8.8182 | 61 |  |  |  | 35.3576 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3526 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.3516 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 35.3473 | 11.935 | 58.6 | 35.3865 | 13.6595 | 58.4 | 35.3735 | 15.3313 | 58.2 | 35.3853 | 16.9446 | 58 |  |  |  | 35.3528 | 13.7535 | 60.4 | [6 empty] | 35.3661 | 8.8182 | 61 |  |  |  | 35.366 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3609 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.3599 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 35.3556 | 11.9348 | 58.6 | 35.3948 | 13.6596 | 58.4 | 35.3818 | 15.3313 | 58.2 | 35.3936 | 16.9445 | 58 |  |  |  | 35.3611 | 13.7537 | 60.4 | [6 empty] | 35.3745 | 8.8182 | 61 |  |  |  | 35.3743 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3692 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.3683 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 35.3639 | 11.9347 | 58.6 | 35.4031 | 13.6597 | 58.4 | 35.3901 | 15.3314 | 58.2 | 35.4019 | 16.9445 | 58 |  |  |  | 35.3694 | 13.754 | 60.4 | [6 empty] | 35.3828 | 8.8183 | 61 |  |  |  | 35.3827 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3776 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.3766 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 35.3723 | 11.9346 | 58.6 | 35.4115 | 13.6598 | 58.4 | 35.3984 | 15.3315 | 58.2 | 35.4103 | 16.9445 | 58 |  |  |  | 35.3778 | 13.7542 | 60.4 | [6 empty] | 35.3911 | 8.8183 | 61 |  |  |  | 35.391 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3859 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.3849 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 35.3806 | 11.9345 | 58.6 | 35.4198 | 13.6599 | 58.4 | 35.4069 | 15.3315 | 58.2 | 35.4186 | 16.9447 | 58 |  |  |  | 35.3861 | 13.7545 | 60.4 | [6 empty] | 35.3995 | 8.8184 | 61 |  |  |  | 35.3993 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.3942 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.3933 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 35.3889 | 11.9344 | 58.6 | 35.4281 | 13.66 | 58.4 | 35.4152 | 15.3316 | 58.2 | 35.4269 | 16.9449 | 58 |  |  |  | 35.3945 | 13.7547 | 60.4 | [6 empty] | 35.4078 | 8.8184 | 61 |  |  |  | 35.4077 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4026 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.4016 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 35.3972 | 11.9343 | 58.6 | 35.4364 | 13.66 | 58.4 | 35.4235 | 15.3317 | 58.2 | 35.4353 | 16.9451 | 58 |  |  |  | 35.4028 | 13.7549 | 60.4 | [6 empty] | 35.4162 | 8.8185 | 61 |  |  |  | 35.416 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4109 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.4099 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 35.4055 | 11.9342 | 58.6 | 35.4448 | 13.6601 | 58.4 | 35.4319 | 15.3317 | 58.2 | 35.4436 | 16.9453 | 58 |  |  |  | 35.4111 | 13.7552 | 60.4 | [6 empty] | 35.4245 | 8.8185 | 61 |  |  |  | 35.4243 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4192 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.4183 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 35.4139 | 11.9342 | 58.6 | 35.4531 | 13.6601 | 58.4 | 35.4402 | 15.3318 | 58.2 | 35.4519 | 16.9456 | 58 |  |  |  | 35.4195 | 13.7556 | 60.4 | [6 empty] | 35.4328 | 8.8186 | 61 |  |  |  | 35.4327 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4276 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.4266 | 8.613 | 59 |  |  |  | 35.4222 | 11.9342 | 58.6 | 35.4614 | 13.6601 | 58.4 | 35.4485 | 15.3318 | 58.2 | 35.4602 | 16.9458 | 58 |  |  |  | 35.4278 | 13.756 | 60.4 | [6 empty] | 35.4412 | 8.8186 | 61 |  |  |  | 35.441 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4359 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.4349 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 35.4305 | 11.9341 | 58.6 | 35.4698 | 13.66 | 58.4 | 35.4568 | 15.3319 | 58.2 | 35.4686 | 16.946 | 58 |  |  |  | 35.4361 | 13.7563 | 60.4 | [6 empty] | 35.4495 | 8.8187 | 61 |  |  |  | 35.4493 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4442 | 0.70247 | 62
[16 empty] | 35.4433 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 35.4389 | 11.934 | 58.6 | 35.4781 | 13.66 | 58.4 | 35.4652 | 15.332 | 58.2 | 35.4769 | 16.9462 | 58 |  |  |  | 35.4445 | 13.7567 | 60.4 | [6 empty] | 35.4578 | 8.8187 | 61 |  |  |  | 35.4577 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4525 | 0.70247 | 62
[16 empty] | 35.4516 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 35.4472 | 11.9339 | 58.6 | 35.4865 | 13.66 | 58.4 | 35.4735 | 15.332 | 58.2 | 35.4852 | 16.9464 | 58 |  |  |  | 35.4528 | 13.7571 | 60.4 | [6 empty] | 35.4662 | 8.8188 | 61 |  |  |  | 35.466 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4609 | 0.70247 | 62
[16 empty] | 35.4599 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 35.4555 | 11.9339 | 58.6 | 35.4948 | 13.6599 | 58.4 | 35.4818 | 15.3321 | 58.2 | 35.4935 | 16.9466 | 58 |  |  |  | 35.4611 | 13.7574 | 60.4 | [6 empty] | 35.4745 | 8.8189 | 61 |  |  |  | 35.4744 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4692 | 0.70247 | 62
[16 empty] | 35.4683 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 35.4639 | 11.9338 | 58.6 | 35.5032 | 13.6599 | 58.4 | 35.4901 | 15.3321 | 58.2 | 35.502 | 16.9468 | 58 |  |  |  | 35.4695 | 13.7578 | 60.4 | [6 empty] | 35.4828 | 8.8189 | 61 |  |  |  | 35.4827 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4775 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.4766 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 35.4722 | 11.9338 | 58.6 | 35.5115 | 13.6598 | 58.4 | 35.4985 | 15.3322 | 58.2 | 35.5103 | 16.947 | 58 |  |  |  | 35.4778 | 13.7581 | 60.4 | [6 empty] | 35.4912 | 8.819 | 61 |  |  |  | 35.491 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4859 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.485 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 35.4805 | 11.9337 | 58.6 | 35.5198 | 13.6598 | 58.4 | 35.5068 | 15.3322 | 58.2 | 35.5186 | 16.9472 | 58 |  |  |  | 35.4861 | 13.7583 | 60.4 | [6 empty] | 35.4995 | 8.819 | 61 |  |  |  | 35.4994 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.4942 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.4933 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 35.4888 | 11.9337 | 58.6 | 35.5281 | 13.6597 | 58.4 | 35.5151 | 15.3321 | 58.2 | 35.527 | 16.9474 | 58 |  |  |  | 35.4945 | 13.7586 | 60.4 | [6 empty] | 35.5079 | 8.8191 | 61 |  |  |  | 35.5077 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.5025 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5016 | 8.6136 | 59 |  |  |  | 35.4972 | 11.9337 | 58.6 | 35.5365 | 13.6597 | 58.4 | 35.5234 | 15.3321 | 58.2 | 35.5353 | 16.9476 | 58 |  |  |  | 35.5028 | 13.7588 | 60.4 | [6 empty] | 35.5162 | 8.8192 | 61 |  |  |  | 35.5161 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.5109 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.51 | 8.6136 | 59 |  |  |  | 35.5055 | 11.9336 | 58.6 | 35.5448 | 13.6597 | 58.4 | 35.5319 | 15.332 | 58.2 | 35.5436 | 16.9478 | 58 |  |  |  | 35.5112 | 13.759 | 60.4 | [6 empty] | 35.5245 | 8.8192 | 61 |  |  |  | 35.5244 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.5192 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5183 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 35.5138 | 11.9337 | 58.6 | 35.5531 | 13.6596 | 58.4 | 35.5402 | 15.332 | 58.2 | 35.5519 | 16.948 | 58 |  |  |  | 35.5195 | 13.7593 | 60.4 | [6 empty] | 35.5329 | 8.8193 | 61 |  |  |  | 35.5327 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.5275 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5266 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.5222 | 11.9337 | 58.6 | 35.5615 | 13.6596 | 58.4 | 35.5485 | 15.332 | 58.2 | 35.5603 | 16.9482 | 58 |  |  |  | 35.5278 | 13.7596 | 60.4 | [6 empty] | 35.5412 | 8.8194 | 61 |  |  |  | 35.541 | 5.557 | 61.4 | [6 empty] | 35.5359 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.535 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.5305 | 11.9337 | 58.6 | 35.5698 | 13.6595 | 58.4 | 35.5568 | 15.3319 | 58.2 | 35.5686 | 16.9484 | 58 |  |  |  | 35.5362 | 13.7598 | 60.4 | [6 empty] | 35.5495 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.5442 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5433 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.5388 | 11.9337 | 58.6 | 35.5781 | 13.6594 | 58.4 | 35.5652 | 15.3319 | 58.2 | 35.5769 | 16.9486 | 58 |  |  |  | 35.5445 | 13.7601 | 60.4 | [6 empty] | 35.5579 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.5526 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5516 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.5471 | 11.9337 | 58.6 | 35.5864 | 13.6594 | 58.4 | 35.5735 | 15.3318 | 58.2 | 35.5853 | 16.9489 | 58 | [12 empty] | 35.5662 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.5609 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.56 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.5555 | 11.9338 | 58.6 | 35.5948 | 13.6594 | 58.4 | 35.5818 | 15.3318 | 58.2 | 35.5936 | 16.9491 | 58 | [12 empty] | 35.5746 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.5692 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5683 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.5638 | 11.9338 | 58.6 | 35.6031 | 13.6593 | 58.4 | 35.5901 | 15.3317 | 58.2 | 35.6019 | 16.9494 | 58 | [12 empty] | 35.5829 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.5775 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5766 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.5721 | 11.9338 | 58.6 | 35.6115 | 13.6592 | 58.4 | 35.5985 | 15.3317 | 58.2 | 35.6102 | 16.9496 | 58 | [12 empty] | 35.5912 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.5859 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.585 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.5804 | 11.9338 | 58.6 | 35.6199 | 13.6592 | 58.4 | 35.6068 | 15.3316 | 58.2 | 35.6187 | 16.9499 | 58 | [12 empty] | 35.5996 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.5942 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.5933 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.5887 | 11.9338 | 58.6 | 35.6282 | 13.6591 | 58.4 | 35.6151 | 15.3315 | 58.2 | 35.627 | 16.9502 | 58 | [12 empty] | 35.6079 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6025 | 0.70246 | 62
[16 empty] | 35.6016 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.5971 | 11.9338 | 58.6 | 35.6365 | 13.6591 | 58.4 | 35.6234 | 15.3314 | 58.2 | 35.6353 | 16.9505 | 58 | [12 empty] | 35.6162 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6109 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.61 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.6054 | 11.9337 | 58.6 | 35.6448 | 13.6591 | 58.4 | 35.6318 | 15.3313 | 58.2 | 35.6437 | 16.9508 | 58 | [12 empty] | 35.6246 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6192 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.6183 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.6137 | 11.9337 | 58.6 | 35.6532 | 13.659 | 58.4 | 35.6401 | 15.3312 | 58.2 | 35.652 | 16.9511 | 58 | [12 empty] | 35.6329 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6275 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.6266 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.6221 | 11.9337 | 58.6 | 35.6615 | 13.659 | 58.4 | 35.6484 | 15.331 | 58.2 | 35.6603 | 16.9515 | 58 | [12 empty] | 35.6412 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6359 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.635 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.6304 | 11.9337 | 58.6 | 35.6698 | 13.6589 | 58.4 | 35.6567 | 15.3307 | 58.2 | 35.6686 | 16.9517 | 58 | [12 empty] | 35.6496 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6442 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.6433 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.6387 | 11.9337 | 58.6 | 35.6782 | 13.6589 | 58.4 | 35.6652 | 15.3304 | 58.2 | 35.677 | 16.952 | 58 | [12 empty] | 35.6579 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6525 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.6517 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.647 | 11.9337 | 58.6 | 35.6865 | 13.6588 | 58.4 | 35.6735 | 15.3301 | 58.2 | 35.6853 | 16.9523 | 58 | [12 empty] | 35.6662 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.6609 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.66 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.6554 | 11.9337 | 58.6 | 35.6948 | 13.6588 | 58.4 | 35.6818 | 15.3297 | 58.2 | 35.6936 | 16.9526 | 58 | [12 empty] | 35.6746 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.6692 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.6683 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.6637 | 11.9336 | 58.6 | 35.7031 | 13.6586 | 58.4 | 35.6901 | 15.3294 | 58.2 | 35.7019 | 16.9529 | 58 | [12 empty] | 35.6829 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.6775 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.6767 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.672 | 11.9336 | 58.6 | 35.7115 | 13.6584 | 58.4 | 35.6985 | 15.3291 | 58.2 | 35.7103 | 16.9531 | 58 | [12 empty] | 35.6913 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.6859 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.685 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.6804 | 11.9336 | 58.6 | 35.7198 | 13.6583 | 58.4 | 35.7068 | 15.3287 | 58.2 | 35.7186 | 16.9534 | 58 | [12 empty] | 35.6996 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.6942 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.6933 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.6887 | 11.9337 | 58.6 | 35.7281 | 13.6582 | 58.4 | 35.7151 | 15.3284 | 58.2 | 35.7269 | 16.9537 | 58 | [12 empty] | 35.7079 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7025 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.7017 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.697 | 11.9336 | 58.6 | 35.7366 | 13.6581 | 58.4 | 35.7234 | 15.3281 | 58.2 | 35.7354 | 16.9538 | 58 | [12 empty] | 35.7163 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7108 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.71 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.7053 | 11.9336 | 58.6 | 35.7449 | 13.658 | 58.4 | 35.7318 | 15.3277 | 58.2 | 35.7437 | 16.954 | 58 | [12 empty] | 35.7246 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7192 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.7183 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.7137 | 11.9337 | 58.6 | 35.7532 | 13.6579 | 58.4 | 35.7401 | 15.3274 | 58.2 | 35.752 | 16.9541 | 58 | [12 empty] | 35.7329 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7275 | 0.70245 | 62
[16 empty] | 35.7267 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.722 | 11.9337 | 58.6 | 35.7615 | 13.6578 | 58.4 | 35.7484 | 15.3271 | 58.2 | 35.7603 | 16.9543 | 58 | [12 empty] | 35.7413 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7358 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.735 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.7303 | 11.9337 | 58.6 | 35.7699 | 13.6576 | 58.4 | 35.7568 | 15.3268 | 58.2 | 35.7687 | 16.9545 | 58 | [12 empty] | 35.7496 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7442 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.7433 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.7386 | 11.9337 | 58.6 | 35.7782 | 13.6575 | 58.4 | 35.7651 | 15.3265 | 58.2 | 35.777 | 16.9546 | 58 | [12 empty] | 35.7579 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7525 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.7517 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.747 | 11.9338 | 58.6 | 35.7865 | 13.6574 | 58.4 | 35.7734 | 15.3261 | 58.2 | 35.7853 | 16.9548 | 58 | [12 empty] | 35.7663 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7609 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.76 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.7553 | 11.9338 | 58.6 | 35.7949 | 13.6573 | 58.4 | 35.7817 | 15.3258 | 58.2 | 35.7937 | 16.9549 | 58 | [12 empty] | 35.7746 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7692 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 35.7683 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.7636 | 11.9339 | 58.6 | 35.8032 | 13.6572 | 58.4 | 35.7902 | 15.3255 | 58.2 | 35.802 | 16.955 | 58 | [12 empty] | 35.783 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7775 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.7767 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.7719 | 11.934 | 58.6 | 35.8115 | 13.6571 | 58.4 | 35.7985 | 15.3252 | 58.2 | 35.8103 | 16.9551 | 58 | [12 empty] | 35.7913 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7859 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.785 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.7803 | 11.934 | 58.6 | 35.8198 | 13.657 | 58.4 | 35.8068 | 15.3249 | 58.2 | 35.8186 | 16.9552 | 58 | [12 empty] | 35.7996 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.7942 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.7934 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.7886 | 11.9341 | 58.6 | 35.8282 | 13.6569 | 58.4 | 35.8151 | 15.3245 | 58.2 | 35.827 | 16.9553 | 58 | [12 empty] | 35.808 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8025 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.8017 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.7969 | 11.9341 | 58.6 | 35.8365 | 13.6568 | 58.4 | 35.8235 | 15.3242 | 58.2 | 35.8353 | 16.9554 | 58 | [12 empty] | 35.8163 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8109 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.81 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.8053 | 11.9341 | 58.6 | 35.8448 | 13.6566 | 58.4 | 35.8318 | 15.3239 | 58.2 | 35.8436 | 16.9554 | 58 | [12 empty] | 35.8246 | 8.8192 | 61 | [12 empty] | 35.8192 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.8183 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 35.8136 | 11.9341 | 58.6 | 35.8533 | 13.6567 | 58.4 | 35.8401 | 15.3235 | 58.2 | 35.8521 | 16.9554 | 58 | [12 empty] | 35.833 | 8.8192 | 61 | [12 empty] | 35.8275 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.8267 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.8219 | 11.9342 | 58.6 | 35.8616 | 13.6568 | 58.4 | 35.8484 | 15.3231 | 58.2 | 35.8604 | 16.9554 | 58 | [12 empty] | 35.8413 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8358 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.835 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 35.8302 | 11.9341 | 58.6 | 35.8699 | 13.6568 | 58.4 | 35.8568 | 15.3228 | 58.2 | 35.8687 | 16.9555 | 58 | [12 empty] | 35.8497 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8442 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.8434 | 8.614 | 59 |  |  |  | 35.8386 | 11.9341 | 58.6 | 35.8782 | 13.6569 | 58.4 | 35.8651 | 15.3224 | 58.2 | 35.877 | 16.9556 | 58 | [12 empty] | 35.858 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8525 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.8517 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 35.8469 | 11.9341 | 58.6 | 35.8866 | 13.657 | 58.4 | 35.8734 | 15.322 | 58.2 | 35.8854 | 16.9558 | 58 | [12 empty] | 35.8663 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8608 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.86 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.8552 | 11.9341 | 58.6 | 35.8949 | 13.657 | 58.4 | 35.8817 | 15.3217 | 58.2 | 35.8937 | 16.9559 | 58 | [12 empty] | 35.8747 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8692 | 0.70241 | 62
[16 empty] | 35.8684 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 35.8636 | 11.9342 | 58.6 | 35.9032 | 13.6571 | 58.4 | 35.8901 | 15.3213 | 58.2 | 35.902 | 16.956 | 58 | [12 empty] | 35.883 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8775 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.8767 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 35.8719 | 11.9342 | 58.6 | 35.9115 | 13.6571 | 58.4 | 35.8984 | 15.321 | 58.2 | 35.9103 | 16.9561 | 58 | [12 empty] | 35.8913 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8858 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.885 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 35.8802 | 11.9342 | 58.6 | 35.9199 | 13.6572 | 58.4 | 35.9067 | 15.3207 | 58.2 | 35.9187 | 16.9562 | 58 | [12 empty] | 35.8997 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.8942 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 35.8934 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 35.8885 | 11.9342 | 58.6 | 35.9282 | 13.6572 | 58.4 | 35.915 | 15.3204 | 58.2 | 35.927 | 16.9562 | 58 | [12 empty] | 35.908 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.9025 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9017 | 8.6146 | 59 |  |  |  | 35.8969 | 11.9342 | 58.6 | 35.9365 | 13.6573 | 58.4 | 35.9235 | 15.3202 | 58.2 | 35.9353 | 16.9562 | 58 | [12 empty] | 35.9164 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.9108 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.91 | 8.6146 | 59 |  |  |  | 35.9052 | 11.9342 | 58.6 | 35.9449 | 13.6573 | 58.4 | 35.9318 | 15.3201 | 58.2 | 35.9437 | 16.9562 | 58 | [12 empty] | 35.9247 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 35.9192 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9184 | 8.6147 | 59 |  |  |  | 35.9135 | 11.9342 | 58.6 | 35.9532 | 13.6574 | 58.4 | 35.9401 | 15.3199 | 58.2 | 35.952 | 16.9561 | 58 | [12 empty] | 35.933 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9275 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9267 | 8.6148 | 59 |  |  |  | 35.9218 | 11.9342 | 58.6 | 35.9615 | 13.6575 | 58.4 | 35.9485 | 15.3197 | 58.2 | 35.9603 | 16.9561 | 58 | [12 empty] | 35.9414 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9358 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.935 | 8.6149 | 59 |  |  |  | 35.9302 | 11.9342 | 58.6 | 35.9698 | 13.6576 | 58.4 | 35.9568 | 15.3195 | 58.2 | 35.9686 | 16.9561 | 58 | [12 empty] | 35.9497 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9442 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9434 | 8.615 | 59 |  |  |  | 35.9385 | 11.9342 | 58.6 | 35.9783 | 13.6576 | 58.4 | 35.9651 | 15.3193 | 58.2 | 35.9771 | 16.956 | 58 | [12 empty] | 35.958 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9525 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9517 | 8.6151 | 59 |  |  |  | 35.9468 | 11.9342 | 58.6 | 35.9866 | 13.6577 | 58.4 | 35.9734 | 15.3192 | 58.2 | 35.9854 | 16.956 | 58 | [12 empty] | 35.9664 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9608 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.96 | 8.6152 | 59 |  |  |  | 35.9551 | 11.9342 | 58.6 | 35.9949 | 13.6578 | 58.4 | 35.9818 | 15.319 | 58.2 | 35.9937 | 16.9559 | 58 | [12 empty] | 35.9747 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9692 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9684 | 8.6154 | 59 |  |  |  | 35.9635 | 11.9342 | 58.6 | 36.0033 | 13.6581 | 58.4 | 35.9901 | 15.3188 | 58.2 | 36.0021 | 16.9558 | 58 | [12 empty] | 35.983 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9775 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9767 | 8.6155 | 59 |  |  |  | 35.9718 | 11.9342 | 58.6 | 36.0116 | 13.6583 | 58.4 | 35.9984 | 15.3187 | 58.2 | 36.0104 | 16.9557 | 58 | [12 empty] | 35.9914 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 35.9858 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.985 | 8.6156 | 59 |  |  |  | 35.9801 | 11.9342 | 58.6 | 36.0199 | 13.6586 | 58.4 | 36.0067 | 15.3185 | 58.2 | 36.0187 | 16.9557 | 58 | [12 empty] | 35.9997 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 35.9942 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 35.9934 | 8.6157 | 59 |  |  |  | 35.9885 | 11.9342 | 58.6 | 36.0282 | 13.6588 | 58.4 | 36.0151 | 15.3183 | 58.2 | 36.027 | 16.9556 | 58 | [12 empty] | 36.008 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 36.0025 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0017 | 8.6158 | 59 |  |  |  | 35.9968 | 11.9341 | 58.6 | 36.0366 | 13.6591 | 58.4 | 36.0234 | 15.3182 | 58.2 | 36.0354 | 16.9555 | 58 | [12 empty] | 36.0164 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 36.0108 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0101 | 8.616 | 59 |  |  |  | 36.0051 | 11.9341 | 58.6 | 36.0449 | 13.6593 | 58.4 | 36.0317 | 15.3181 | 58.2 | 36.0437 | 16.9553 | 58 | [12 empty] | 36.0247 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 36.0192 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0184 | 8.6161 | 59 |  |  |  | 36.0134 | 11.9341 | 58.6 | 36.0532 | 13.6595 | 58.4 | 36.04 | 15.3179 | 58.2 | 36.052 | 16.9552 | 58 | [12 empty] | 36.0331 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0275 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0267 | 8.6163 | 59 |  |  |  | 36.0218 | 11.9341 | 58.6 | 36.0616 | 13.6598 | 58.4 | 36.0485 | 15.3178 | 58.2 | 36.0604 | 16.9551 | 58 | [12 empty] | 36.0414 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0358 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0351 | 8.6164 | 59 |  |  |  | 36.0301 | 11.9341 | 58.6 | 36.0699 | 13.66 | 58.4 | 36.0568 | 15.3177 | 58.2 | 36.0687 | 16.9549 | 58 | [12 empty] | 36.0497 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0442 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0434 | 8.6165 | 59 |  |  |  | 36.0384 | 11.9341 | 58.6 | 36.0782 | 13.6602 | 58.4 | 36.0651 | 15.3175 | 58.2 | 36.077 | 16.9548 | 58 | [12 empty] | 36.0581 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0525 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0517 | 8.6166 | 59 |  |  |  | 36.0468 | 11.9341 | 58.6 | 36.0865 | 13.6603 | 58.4 | 36.0734 | 15.3176 | 58.2 | 36.0853 | 16.9547 | 58 | [12 empty] | 36.0664 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0608 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0601 | 8.6167 | 59 |  |  |  | 36.0551 | 11.9341 | 58.6 | 36.095 | 13.6604 | 58.4 | 36.0818 | 15.3177 | 58.2 | 36.0938 | 16.9546 | 58 | [12 empty] | 36.0747 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0692 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0684 | 8.6168 | 59 |  |  |  | 36.0634 | 11.9341 | 58.6 | 36.1033 | 13.6605 | 58.4 | 36.0901 | 15.3178 | 58.2 | 36.1021 | 16.9545 | 58 | [12 empty] | 36.0831 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0775 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0767 | 8.6169 | 59 |  |  |  | 36.0717 | 11.9341 | 58.6 | 36.1116 | 13.6607 | 58.4 | 36.0984 | 15.3179 | 58.2 | 36.1104 | 16.9544 | 58 | [12 empty] | 36.0914 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0858 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0851 | 8.617 | 59 |  |  |  | 36.08 | 11.934 | 58.6 | 36.1199 | 13.6607 | 58.4 | 36.1067 | 15.318 | 58.2 | 36.1187 | 16.9543 | 58 | [12 empty] | 36.0997 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.0941 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.0934 | 8.6171 | 59 |  |  |  | 36.0884 | 11.934 | 58.6 | 36.1283 | 13.6608 | 58.4 | 36.1151 | 15.3181 | 58.2 | 36.1271 | 16.9542 | 58 | [12 empty] | 36.1081 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.1025 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1017 | 8.6172 | 59 |  |  |  | 36.0967 | 11.934 | 58.6 | 36.1366 | 13.6608 | 58.4 | 36.1234 | 15.3182 | 58.2 | 36.1354 | 16.9541 | 58 | [12 empty] | 36.1164 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 36.1108 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1101 | 8.6173 | 59 |  |  |  | 36.105 | 11.934 | 58.6 | 36.1449 | 13.6609 | 58.4 | 36.1317 | 15.3183 | 58.2 | 36.1437 | 16.954 | 58 | [12 empty] | 36.1248 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 36.1191 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1184 | 8.6174 | 59 |  |  |  | 36.1133 | 11.934 | 58.6 | 36.1533 | 13.6609 | 58.4 | 36.14 | 15.3185 | 58.2 | 36.1521 | 16.9539 | 58 | [12 empty] | 36.1331 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 36.1275 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1267 | 8.6175 | 59 |  |  |  | 36.1217 | 11.934 | 58.6 | 36.1616 | 13.661 | 58.4 | 36.1484 | 15.3187 | 58.2 | 36.1604 | 16.9538 | 58 | [12 empty] | 36.1414 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 36.1358 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.1351 | 8.6176 | 59 |  |  |  | 36.13 | 11.934 | 58.6 | 36.1699 | 13.661 | 58.4 | 36.1567 | 15.3189 | 58.2 | 36.1687 | 16.9537 | 58 | [12 empty] | 36.1498 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 36.1441 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.1434 | 8.6177 | 59 |  |  |  | 36.1383 | 11.934 | 58.6 | 36.1782 | 13.661 | 58.4 | 36.165 | 15.3191 | 58.2 | 36.177 | 16.9536 | 58 | [12 empty] | 36.1581 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 36.1525 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.1517 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 36.1467 | 11.934 | 58.6 | 36.1866 | 13.6611 | 58.4 | 36.1733 | 15.3193 | 58.2 | 36.1854 | 16.9535 | 58 | [12 empty] | 36.1664 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 36.1608 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.1601 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 36.155 | 11.9339 | 58.6 | 36.1949 | 13.6612 | 58.4 | 36.1818 | 15.3195 | 58.2 | 36.1937 | 16.9534 | 58 | [12 empty] | 36.1748 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 36.1692 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1684 | 8.6179 | 59 |  |  |  | 36.1633 | 11.9339 | 58.6 | 36.2032 | 13.6612 | 58.4 | 36.1901 | 15.3197 | 58.2 | 36.202 | 16.9533 | 58 | [12 empty] | 36.1831 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 36.1775 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1768 | 8.6179 | 59 |  |  |  | 36.1716 | 11.9339 | 58.6 | 36.2117 | 13.6613 | 58.4 | 36.1984 | 15.32 | 58.2 | 36.2104 | 16.9532 | 58 | [12 empty] | 36.1915 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 36.1858 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1851 | 8.6179 | 59 |  |  |  | 36.18 | 11.9339 | 58.6 | 36.22 | 13.6614 | 58.4 | 36.2067 | 15.3201 | 58.2 | 36.2188 | 16.9532 | 58 | [12 empty] | 36.1998 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 36.1942 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.1934 | 8.6179 | 59 |  |  |  | 36.1883 | 11.9339 | 58.6 | 36.2283 | 13.6614 | 58.4 | 36.2151 | 15.3203 | 58.2 | 36.2271 | 16.9531 | 58 | [12 empty] | 36.2081 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 36.2025 | 0.70243 | 62
[16 empty] | 36.2018 | 8.6179 | 59 |  |  |  | 36.1966 | 11.9339 | 58.6 | 36.2366 | 13.6614 | 58.4 | 36.2234 | 15.3205 | 58.2 | 36.2354 | 16.9529 | 58 | [12 empty] | 36.2165 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 36.2108 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.2101 | 8.618 | 59 |  |  |  | 36.205 | 11.9339 | 58.6 | 36.245 | 13.6615 | 58.4 | 36.2317 | 15.3207 | 58.2 | 36.2438 | 16.9527 | 58 | [12 empty] | 36.2248 | 8.8192 | 61 | [12 empty] | 36.2191 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.2184 | 8.618 | 59 |  |  |  | 36.2133 | 11.9339 | 58.6 | 36.2533 | 13.6615 | 58.4 | 36.24 | 15.3209 | 58.2 | 36.2521 | 16.9525 | 58 | [12 empty] | 36.2331 | 8.8192 | 61 | [12 empty] | 36.2275 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.2268 | 8.618 | 59 |  |  |  | 36.2216 | 11.9339 | 58.6 | 36.2616 | 13.6616 | 58.4 | 36.2484 | 15.321 | 58.2 | 36.2604 | 16.9523 | 58 | [12 empty] | 36.2415 | 8.8192 | 61 | [12 empty] | 36.2358 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.2351 | 8.618 | 59 |  |  |  | 36.2299 | 11.9338 | 58.6 | 36.27 | 13.6617 | 58.4 | 36.2567 | 15.3212 | 58.2 | 36.2687 | 16.9522 | 58 | [12 empty] | 36.2498 | 8.8192 | 61 | [12 empty] | 36.2441 | 0.70242 | 62
[16 empty] | 36.2434 | 8.6179 | 59 |  |  |  | 36.2383 | 11.9338 | 58.6 | 36.2783 | 13.6617 | 58.4 | 36.265 | 15.3214 | 58.2 | 36.2771 | 16.952 | 58 | [12 empty] | 36.2581 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 36.2525 | 0.70241 | 62
[16 empty] | 36.2518 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 36.2466 | 11.9338 | 58.6 | 36.2866 | 13.6618 | 58.4 | 36.2733 | 15.3216 | 58.2 | 36.2854 | 16.9518 | 58 | [12 empty] | 36.2665 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 36.2608 | 0.70241 | 62
[16 empty] | 36.2601 | 8.6176 | 59 |  |  |  | 36.2549 | 11.9337 | 58.6 | 36.2949 | 13.6618 | 58.4 | 36.2817 | 15.3218 | 58.2 | 36.2937 | 16.9516 | 58 | [12 empty] | 36.2748 | 8.819 | 61 | [12 empty] | 36.2691 | 0.7024 | 62
[16 empty] | 36.2684 | 8.6173 | 59 |  |  |  | 36.2632 | 11.9337 | 58.6 | 36.3033 | 13.6619 | 58.4 | 36.29 | 15.322 | 58.2 | 36.3021 | 16.9512 | 58 | [12 empty] | 36.2832 | 8.819 | 61 | [12 empty] | 36.2775 | 0.7024 | 62
[16 empty] | 36.2768 | 8.6171 | 59 |  |  |  | 36.2716 | 11.9336 | 58.6 | 36.3116 | 13.6619 | 58.4 | 36.2983 | 15.3222 | 58.2 | 36.3104 | 16.9509 | 58 | [12 empty] | 36.2915 | 8.819 | 61 | [12 empty] | 36.2858 | 0.70239 | 62
[16 empty] | 36.2851 | 8.6169 | 59 |  |  |  | 36.2799 | 11.9336 | 58.6 | 36.3199 | 13.662 | 58.4 | 36.3066 | 15.3224 | 58.2 | 36.3187 | 16.9505 | 58 | [12 empty] | 36.2998 | 8.8189 | 61 | [12 empty] | 36.2941 | 0.70238 | 62
[16 empty] | 36.2934 | 8.6166 | 59 |  |  |  | 36.2882 | 11.9335 | 58.6 | 36.3284 | 13.6621 | 58.4 | 36.3151 | 15.3226 | 58.2 | 36.327 | 16.9502 | 58 | [12 empty] | 36.3082 | 8.8189 | 61 | [12 empty] | 36.3025 | 0.70238 | 62
[16 empty] | 36.3018 | 8.6164 | 59 |  |  |  | 36.2965 | 11.9335 | 58.6 | 36.3367 | 13.662 | 58.4 | 36.3234 | 15.3227 | 58.2 | 36.3354 | 16.9498 | 58 | [12 empty] | 36.3165 | 8.8189 | 61 | [12 empty] | 36.3108 | 0.70237 | 62
[16 empty] | 36.3101 | 8.6162 | 59 |  |  |  | 36.3049 | 11.9335 | 58.6 | 36.345 | 13.662 | 58.4 | 36.3317 | 15.3228 | 58.2 | 36.3438 | 16.9495 | 58 | [12 empty] | 36.3248 | 8.8188 | 61 | [12 empty] | 36.3191 | 0.70236 | 62
[16 empty] | 36.3185 | 8.616 | 59 |  |  |  | 36.3132 | 11.9334 | 58.6 | 36.3533 | 13.662 | 58.4 | 36.34 | 15.3229 | 58.2 | 36.3521 | 16.9493 | 58 | [12 empty] | 36.3332 | 8.8188 | 61 | [12 empty] | 36.3275 | 0.70236 | 62
[16 empty] | 36.3268 | 8.6157 | 59 |  |  |  | 36.3215 | 11.9334 | 58.6 | 36.3617 | 13.6619 | 58.4 | 36.3484 | 15.323 | 58.2 | 36.3605 | 16.9491 | 58 | [12 empty] | 36.3415 | 8.8188 | 61 | [12 empty] | 36.3358 | 0.70235 | 62
[16 empty] | 36.3351 | 8.6155 | 59 |  |  |  | 36.3299 | 11.9333 | 58.6 | 36.37 | 13.6619 | 58.4 | 36.3567 | 15.323 | 58.2 | 36.3688 | 16.9489 | 58 | [12 empty] | 36.3499 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 36.3441 | 0.70235 | 62
[16 empty] | 36.3435 | 8.6153 | 59 |  |  |  | 36.3382 | 11.9333 | 58.6 | 36.3783 | 13.6619 | 58.4 | 36.365 | 15.323 | 58.2 | 36.3771 | 16.9488 | 58 | [12 empty] | 36.3582 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 36.3525 | 0.70235 | 62
[16 empty] | 36.3518 | 8.615 | 59 |  |  |  | 36.3465 | 11.9332 | 58.6 | 36.3867 | 13.6619 | 58.4 | 36.3733 | 15.323 | 58.2 | 36.3854 | 16.9486 | 58 | [12 empty] | 36.3665 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 36.3608 | 0.70235 | 62
[16 empty] | 36.3601 | 8.6148 | 59 |  |  |  | 36.3548 | 11.9332 | 58.6 | 36.395 | 13.6618 | 58.4 | 36.3817 | 15.323 | 58.2 | 36.3938 | 16.9485 | 58 | [12 empty] | 36.3749 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 36.3691 | 0.70234 | 62
[16 empty] | 36.3685 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 36.3632 | 11.9332 | 58.6 | 36.4033 | 13.6618 | 58.4 | 36.39 | 15.3231 | 58.2 | 36.4021 | 16.9484 | 58 | [12 empty] | 36.3832 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 36.3775 | 0.70234 | 62
[16 empty] | 36.3768 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 36.3715 | 11.9331 | 58.6 | 36.4116 | 13.6617 | 58.4 | 36.3983 | 15.3231 | 58.2 | 36.4104 | 16.9483 | 58 | [12 empty] | 36.3915 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 36.3858 | 0.70233 | 62
[16 empty] | 36.3851 | 8.614 | 59 |  |  |  | 36.3798 | 11.9331 | 58.6 | 36.42 | 13.6617 | 58.4 | 36.4066 | 15.3231 | 58.2 | 36.4188 | 16.9482 | 58 | [12 empty] | 36.3999 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 36.3941 | 0.70232 | 62
[16 empty] | 36.3935 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 36.3882 | 11.9331 | 58.6 | 36.4283 | 13.6616 | 58.4 | 36.415 | 15.3231 | 58.2 | 36.4271 | 16.9481 | 58 | [12 empty] | 36.4082 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 36.4025 | 0.70231 | 62
[16 empty] | 36.4018 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 36.3965 | 11.933 | 58.6 | 36.4366 | 13.6615 | 58.4 | 36.4233 | 15.323 | 58.2 | 36.4354 | 16.9479 | 58 | [12 empty] | 36.4165 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 36.4108 | 0.70231 | 62
[16 empty] | 36.4101 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 36.4048 | 11.933 | 58.6 | 36.4451 | 13.6614 | 58.4 | 36.4316 | 15.323 | 58.2 | 36.4437 | 16.9478 | 58 | [12 empty] | 36.4249 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 36.4191 | 0.7023 | 62
[16 empty] | 36.4185 | 8.613 | 59 |  |  |  | 36.4131 | 11.933 | 58.6 | 36.4534 | 13.6613 | 58.4 | 36.4399 | 15.323 | 58.2 | 36.4521 | 16.9477 | 58 | [12 empty] | 36.4332 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 36.4275 | 0.7023 | 62
[16 empty] | 36.4268 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 36.4214 | 11.9329 | 58.6 | 36.4617 | 13.6612 | 58.4 | 36.4484 | 15.323 | 58.2 | 36.4604 | 16.9476 | 58 | [12 empty] | 36.4415 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 36.4358 | 0.70229 | 62
[16 empty] | 36.4351 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 36.4298 | 11.9329 | 58.6 | 36.47 | 13.6611 | 58.4 | 36.4567 | 15.323 | 58.2 | 36.4688 | 16.9475 | 58 | [12 empty] | 36.4499 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 36.4441 | 0.70229 | 62
[16 empty] | 36.4435 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 36.4381 | 11.9329 | 58.6 | 36.4784 | 13.6611 | 58.4 | 36.465 | 15.323 | 58.2 | 36.4771 | 16.9474 | 58 | [12 empty] | 36.4582 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 36.4525 | 0.70228 | 62
[16 empty] | 36.4518 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 36.4464 | 11.9328 | 58.6 | 36.4867 | 13.661 | 58.4 | 36.4733 | 15.323 | 58.2 | 36.4855 | 16.9472 | 58 | [12 empty] | 36.4666 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 36.4608 | 0.70227 | 62
[16 empty] | 36.4601 | 8.6116 | 59 |  |  |  | 36.4548 | 11.9328 | 58.6 | 36.495 | 13.661 | 58.4 | 36.4817 | 15.323 | 58.2 | 36.4938 | 16.9471 | 58 | [12 empty] | 36.4749 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 36.4691 | 0.70226 | 62
[16 empty] | 36.4685 | 8.6113 | 59 |  |  |  | 36.4631 | 11.9328 | 58.6 | 36.5034 | 13.661 | 58.4 | 36.49 | 15.323 | 58.2 | 36.5021 | 16.9469 | 58 | [12 empty] | 36.4832 | 8.818 | 61 | [12 empty] | 36.4774 | 0.70225 | 62
[16 empty] | 36.4768 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 36.4714 | 11.9327 | 58.6 | 36.5117 | 13.661 | 58.4 | 36.4983 | 15.323 | 58.2 | 36.5105 | 16.9468 | 58 | [12 empty] | 36.4916 | 8.818 | 61 | [12 empty] | 36.4858 | 0.70224 | 62
[16 empty] | 36.4852 | 8.6108 | 59 |  |  |  | 36.4797 | 11.9327 | 58.6 | 36.52 | 13.6609 | 58.4 | 36.5066 | 15.323 | 58.2 | 36.5188 | 16.9466 | 58 | [12 empty] | 36.4999 | 8.8179 | 61 | [12 empty] | 36.4941 | 0.70223 | 62
[16 empty] | 36.4935 | 8.6105 | 59 |  |  |  | 36.4881 | 11.9327 | 58.6 | 36.5283 | 13.6609 | 58.4 | 36.515 | 15.323 | 58.2 | 36.5271 | 16.9465 | 58 | [12 empty] | 36.5082 | 8.8179 | 61 | [12 empty] | 36.5024 | 0.70222 | 62
[16 empty] | 36.5018 | 8.6102 | 59 |  |  |  | 36.4964 | 11.9327 | 58.6 | 36.5367 | 13.661 | 58.4 | 36.5233 | 15.3229 | 58.2 | 36.5354 | 16.9463 | 58 | [12 empty] | 36.5166 | 8.8178 | 61 | [12 empty] | 36.5108 | 0.70227 | 62
[16 empty] | 36.5102 | 8.61 | 59 |  |  |  | 36.5047 | 11.9326 | 58.6 | 36.545 | 13.6611 | 58.4 | 36.5316 | 15.3229 | 58.2 | 36.5438 | 16.9462 | 58 | [12 empty] | 36.5249 | 8.8178 | 61 | [12 empty] | 36.5191 | 0.70233 | 62
[16 empty] | 36.5185 | 8.6097 | 59 |  |  |  | 36.5131 | 11.9326 | 58.6 | 36.5533 | 13.6612 | 58.4 | 36.54 | 15.3229 | 58.2 | 36.5521 | 16.946 | 58 | [12 empty] | 36.5332 | 8.8176 | 61 | [12 empty] | 36.5275 | 0.70238 | 62
[16 empty] | 36.5268 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 36.5214 | 11.9326 | 58.6 | 36.5618 | 13.6612 | 58.4 | 36.5483 | 15.3229 | 58.2 | 36.5604 | 16.9459 | 58 | [12 empty] | 36.5416 | 8.8175 | 61 | [12 empty] | 36.5358 | 0.70244 | 62
[16 empty] | 36.5352 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 36.5297 | 11.9326 | 58.6 | 36.5701 | 13.6614 | 58.4 | 36.5566 | 15.3227 | 58.2 | 36.5688 | 16.9457 | 58 | [12 empty] | 36.5499 | 8.8174 | 61 | [12 empty] | 36.5441 | 0.7025 | 62
[16 empty] | 36.5435 | 8.6089 | 59 |  |  |  | 36.538 | 11.9326 | 58.6 | 36.5784 | 13.6615 | 58.4 | 36.5649 | 15.3226 | 58.2 | 36.5771 | 16.9455 | 58 | [12 empty] | 36.5583 | 8.8173 | 61 | [12 empty] | 36.5525 | 0.70256 | 62
[16 empty] | 36.5518 | 8.6086 | 59 |  |  |  | 36.5464 | 11.9326 | 58.6 | 36.5867 | 13.6616 | 58.4 | 36.5734 | 15.3224 | 58.2 | 36.5854 | 16.9454 | 58 | [12 empty] | 36.5666 | 8.8172 | 61 | [12 empty] | 36.5608 | 0.70262 | 62
[16 empty] | 36.5602 | 8.6084 | 59 |  |  |  | 36.5547 | 11.9325 | 58.6 | 36.5951 | 13.6617 | 58.4 | 36.5817 | 15.3222 | 58.2 | 36.5938 | 16.9452 | 58 | [12 empty] | 36.5749 | 8.817 | 61 | [12 empty] | 36.5691 | 0.70267 | 62
[16 empty] | 36.5685 | 8.6081 | 59 |  |  |  | 36.563 | 11.9325 | 58.6 | 36.6034 | 13.6618 | 58.4 | 36.59 | 15.322 | 58.2 | 36.6022 | 16.9451 | 58 | [12 empty] | 36.5833 | 8.8168 | 61 | [12 empty] | 36.5775 | 0.70273 | 62
[16 empty] | 36.5768 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 36.5714 | 11.9325 | 58.6 | 36.6117 | 13.6619 | 58.4 | 36.5983 | 15.3219 | 58.2 | 36.6105 | 16.9449 | 58 | [12 empty] | 36.5916 | 8.8167 | 61 | [12 empty] | 36.5858 | 0.70279 | 62
[16 empty] | 36.5852 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 36.5797 | 11.9325 | 58.6 | 36.6201 | 13.662 | 58.4 | 36.6067 | 15.3217 | 58.2 | 36.6188 | 16.9449 | 58 | [12 empty] | 36.5999 | 8.8166 | 61 | [12 empty] | 36.5941 | 0.70284 | 62
[16 empty] | 36.5935 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 36.588 | 11.9325 | 58.6 | 36.6284 | 13.6621 | 58.4 | 36.615 | 15.3215 | 58.2 | 36.6272 | 16.9449 | 58 | [12 empty] | 36.6083 | 8.8164 | 61 | [12 empty] | 36.6024 | 0.7029 | 62
[16 empty] | 36.6019 | 8.6073 | 59 |  |  |  | 36.5963 | 11.9325 | 58.6 | 36.6367 | 13.6622 | 58.4 | 36.6233 | 15.3214 | 58.2 | 36.6355 | 16.9449 | 58 | [12 empty] | 36.6166 | 8.8163 | 61 | [12 empty] | 36.6108 | 0.70296 | 62
[16 empty] | 36.6102 | 8.6071 | 59 |  |  |  | 36.6046 | 11.9324 | 58.6 | 36.645 | 13.6623 | 58.4 | 36.6316 | 15.3212 | 58.2 | 36.6438 | 16.9448 | 58 | [12 empty] | 36.625 | 8.8162 | 61 | [12 empty] | 36.6191 | 0.70302 | 62
[16 empty] | 36.6185 | 8.6069 | 59 |  |  |  | 36.613 | 11.9324 | 58.6 | 36.6534 | 13.6624 | 58.4 | 36.64 | 15.321 | 58.2 | 36.6521 | 16.9452 | 58 | [12 empty] | 36.6333 | 8.816 | 61 | [12 empty] | 36.6274 | 0.70308 | 62
[16 empty] | 36.6269 | 8.6067 | 59 |  |  |  | 36.6213 | 11.9324 | 58.6 | 36.6617 | 13.6626 | 58.4 | 36.6483 | 15.3207 | 58.2 | 36.6605 | 16.9455 | 58 | [12 empty] | 36.6416 | 8.8159 | 61 | [12 empty] | 36.6358 | 0.70314 | 62
[16 empty] | 36.6352 | 8.6065 | 59 |  |  |  | 36.6296 | 11.9324 | 58.6 | 36.67 | 13.6627 | 58.4 | 36.6566 | 15.3205 | 58.2 | 36.6688 | 16.9459 | 58 | [12 empty] | 36.65 | 8.8159 | 61 | [12 empty] | 36.6441 | 0.7032 | 62
[16 empty] | 36.6435 | 8.6063 | 59 |  |  |  | 36.638 | 11.9324 | 58.6 | 36.6785 | 13.6628 | 58.4 | 36.6649 | 15.3202 | 58.2 | 36.6771 | 16.9462 | 58 | [12 empty] | 36.6583 | 8.8159 | 61 | [12 empty] | 36.6525 | 0.70326 | 62
[16 empty] | 36.6519 | 8.6062 | 59 |  |  |  | 36.6463 | 11.9324 | 58.6 | 36.6868 | 13.6629 | 58.4 | 36.6733 | 15.32 | 58.2 | 36.6854 | 16.9466 | 58 | [12 empty] | 36.6666 | 8.8159 | 61 | [12 empty] | 36.6608 | 0.70332 | 62
[16 empty] | 36.6602 | 8.606 | 59 |  |  |  | 36.6546 | 11.9324 | 58.6 | 36.6951 | 13.663 | 58.4 | 36.6816 | 15.3197 | 58.2 | 36.6938 | 16.947 | 58 | [12 empty] | 36.675 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.6691 | 0.70337 | 62
[16 empty] | 36.6685 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 36.6629 | 11.9324 | 58.6 | 36.7034 | 13.6631 | 58.4 | 36.6899 | 15.3195 | 58.2 | 36.7021 | 16.9473 | 58 | [12 empty] | 36.6833 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.6775 | 0.70344 | 62
[16 empty] | 36.6769 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.6713 | 11.9324 | 58.6 | 36.7118 | 13.6631 | 58.4 | 36.6982 | 15.3193 | 58.2 | 36.7104 | 16.9477 | 58 | [12 empty] | 36.6917 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.6858 | 0.7035 | 62
[16 empty] | 36.6852 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.6796 | 11.9324 | 58.6 | 36.7201 | 13.6632 | 58.4 | 36.7067 | 15.3191 | 58.2 | 36.7189 | 16.9482 | 58 | [12 empty] | 36.7 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.6941 | 0.70357 | 62
[16 empty] | 36.6935 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.6879 | 11.9324 | 58.6 | 36.7284 | 13.6633 | 58.4 | 36.715 | 15.3188 | 58.2 | 36.7272 | 16.9487 | 58 | [12 empty] | 36.7083 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7025 | 0.70363 | 62
[16 empty] | 36.7019 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.6963 | 11.9325 | 58.6 | 36.7368 | 13.6634 | 58.4 | 36.7233 | 15.3186 | 58.2 | 36.7355 | 16.9493 | 58 | [12 empty] | 36.7167 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7108 | 0.7037 | 62
[16 empty] | 36.7102 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7046 | 11.9325 | 58.6 | 36.7451 | 13.6636 | 58.4 | 36.7316 | 15.3184 | 58.2 | 36.7438 | 16.9498 | 58 | [12 empty] | 36.725 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7191 | 0.70376 | 62
[16 empty] | 36.7186 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7129 | 11.9325 | 58.6 | 36.7534 | 13.6638 | 58.4 | 36.74 | 15.3181 | 58.2 | 36.7522 | 16.9503 | 58 | [12 empty] | 36.7333 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7274 | 0.70383 | 62
[16 empty] | 36.7269 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7212 | 11.9325 | 58.6 | 36.7617 | 13.664 | 58.4 | 36.7483 | 15.3179 | 58.2 | 36.7605 | 16.9508 | 58 | [12 empty] | 36.7417 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7358 | 0.7039 | 62
[16 empty] | 36.7352 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7296 | 11.9325 | 58.6 | 36.7701 | 13.6641 | 58.4 | 36.7566 | 15.3177 | 58.2 | 36.7688 | 16.9513 | 58 | [12 empty] | 36.75 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7441 | 0.70396 | 62
[16 empty] | 36.7436 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7379 | 11.9325 | 58.6 | 36.7784 | 13.6643 | 58.4 | 36.7649 | 15.3175 | 58.2 | 36.7772 | 16.9518 | 58 | [12 empty] | 36.7583 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7524 | 0.70403 | 62
[16 empty] | 36.7519 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7462 | 11.9325 | 58.6 | 36.7867 | 13.6645 | 58.4 | 36.7733 | 15.3173 | 58.2 | 36.7855 | 16.9523 | 58 | [12 empty] | 36.7667 | 8.8158 | 61 | [12 empty] | 36.7608 | 0.70409 | 62
[16 empty] | 36.7602 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7545 | 11.9326 | 58.6 | 36.7952 | 13.6647 | 58.4 | 36.7816 | 15.3172 | 58.2 | 36.7938 | 16.9528 | 58 | [12 empty] | 36.775 | 8.8159 | 61 | [12 empty] | 36.7691 | 0.70415 | 62
[16 empty] | 36.7686 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 36.7628 | 11.9326 | 58.6 | 36.8035 | 13.6649 | 58.4 | 36.7899 | 15.3171 | 58.2 | 36.8021 | 16.9532 | 58 | [12 empty] | 36.7834 | 8.8159 | 61 | [12 empty] | 36.7775 | 0.70422 | 62
[16 empty] | 36.7769 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7712 | 11.9326 | 58.6 | 36.8118 | 13.6651 | 58.4 | 36.7982 | 15.317 | 58.2 | 36.8105 | 16.9536 | 58 | [12 empty] | 36.7917 | 8.816 | 61 | [12 empty] | 36.7858 | 0.70429 | 62
[16 empty] | 36.7852 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7795 | 11.9326 | 58.6 | 36.8201 | 13.6653 | 58.4 | 36.8066 | 15.3168 | 58.2 | 36.8188 | 16.954 | 58 | [12 empty] | 36.8 | 8.8161 | 61 | [12 empty] | 36.7941 | 0.70435 | 62
[16 empty] | 36.7936 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7878 | 11.9326 | 58.6 | 36.8285 | 13.6655 | 58.4 | 36.8149 | 15.3166 | 58.2 | 36.8271 | 16.9545 | 58 | [12 empty] | 36.8084 | 8.8161 | 61 | [12 empty] | 36.8025 | 0.70442 | 62
[16 empty] | 36.8019 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.7962 | 11.9326 | 58.6 | 36.8368 | 13.6656 | 58.4 | 36.8232 | 15.3165 | 58.2 | 36.8356 | 16.9549 | 58 | [12 empty] | 36.8167 | 8.8162 | 61 | [12 empty] | 36.8108 | 0.70449 | 62
[16 empty] | 36.8102 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.8045 | 11.9326 | 58.6 | 36.8451 | 13.6657 | 58.4 | 36.8315 | 15.3164 | 58.2 | 36.8439 | 16.9553 | 58 | [12 empty] | 36.825 | 8.8163 | 61 | [12 empty] | 36.8191 | 0.70456 | 62
[16 empty] | 36.8186 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.8128 | 11.9327 | 58.6 | 36.8535 | 13.6657 | 58.4 | 36.84 | 15.3163 | 58.2 | 36.8522 | 16.9557 | 58 | [12 empty] | 36.8334 | 8.8163 | 61 | [12 empty] | 36.8275 | 0.70463 | 62
[16 empty] | 36.8269 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.8211 | 11.9327 | 58.6 | 36.8618 | 13.6658 | 58.4 | 36.8483 | 15.3162 | 58.2 | 36.8605 | 16.9561 | 58 | [12 empty] | 36.8417 | 8.8163 | 61 | [12 empty] | 36.8358 | 0.7047 | 62
[16 empty] | 36.8353 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.8295 | 11.9327 | 58.6 | 36.8701 | 13.6659 | 58.4 | 36.8566 | 15.3161 | 58.2 | 36.8689 | 16.9565 | 58 | [12 empty] | 36.85 | 8.8163 | 61 | [12 empty] | 36.8441 | 0.70477 | 62
[16 empty] | 36.8436 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 36.8378 | 11.9327 | 58.6 | 36.8784 | 13.6659 | 58.4 | 36.8649 | 15.3159 | 58.2 | 36.8772 | 16.9569 | 58 | [12 empty] | 36.8584 | 8.8164 | 61 | [12 empty] | 36.8524 | 0.70484 | 62
[16 empty] | 36.8519 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 36.8461 | 11.9327 | 58.6 | 36.8868 | 13.666 | 58.4 | 36.8733 | 15.3159 | 58.2 | 36.8855 | 16.9574 | 58 | [12 empty] | 36.8667 | 8.8164 | 61 | [12 empty] | 36.8608 | 0.70491 | 62
[16 empty] | 36.8603 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 36.8545 | 11.9327 | 58.6 | 36.8951 | 13.666 | 58.4 | 36.8816 | 15.3158 | 58.2 | 36.8939 | 16.9578 | 58 | [12 empty] | 36.875 | 8.8164 | 61 | [12 empty] | 36.8691 | 0.70498 | 62
[16 empty] | 36.8686 | 8.606 | 59 |  |  |  | 36.8628 | 11.9327 | 58.6 | 36.9034 | 13.6661 | 58.4 | 36.8899 | 15.3157 | 58.2 | 36.9022 | 16.9582 | 58 | [12 empty] | 36.8834 | 8.8164 | 61 | [12 empty] | 36.8774 | 0.70506 | 62
[16 empty] | 36.8769 | 8.606 | 59 |  |  |  | 36.8711 | 11.9328 | 58.6 | 36.9119 | 13.6662 | 58.4 | 36.8982 | 15.3156 | 58.2 | 36.9105 | 16.9587 | 58 | [12 empty] | 36.8917 | 8.8164 | 61 | [12 empty] | 36.8858 | 0.70513 | 62
[16 empty] | 36.8853 | 8.6061 | 59 |  |  |  | 36.8794 | 11.9328 | 58.6 | 36.9202 | 13.6664 | 58.4 | 36.9066 | 15.3156 | 58.2 | 36.9188 | 16.9591 | 58 | [12 empty] | 36.9001 | 8.8165 | 61 | [12 empty] | 36.8941 | 0.70521 | 62
[16 empty] | 36.8936 | 8.6061 | 59 |  |  |  | 36.8878 | 11.9328 | 58.6 | 36.9285 | 13.6665 | 58.4 | 36.9149 | 15.3155 | 58.2 | 36.9272 | 16.9596 | 58 | [12 empty] | 36.9084 | 8.8165 | 61 | [12 empty] | 36.9025 | 0.70529 | 62
[16 empty] | 36.9019 | 8.6062 | 59 |  |  |  | 36.8961 | 11.9328 | 58.6 | 36.9368 | 13.6666 | 58.4 | 36.9232 | 15.3154 | 58.2 | 36.9355 | 16.96 | 58 | [12 empty] | 36.9167 | 8.8165 | 61 | [12 empty] | 36.9108 | 0.70536 | 62
[16 empty] | 36.9103 | 8.6062 | 59 |  |  |  | 36.9044 | 11.9328 | 58.6 | 36.9452 | 13.6667 | 58.4 | 36.9315 | 15.3153 | 58.2 | 36.9438 | 16.9605 | 58 | [12 empty] | 36.9251 | 8.8165 | 61 | [12 empty] | 36.9191 | 0.70544 | 62
[16 empty] | 36.9186 | 8.6063 | 59 |  |  |  | 36.9128 | 11.9328 | 58.6 | 36.9535 | 13.6668 | 58.4 | 36.9399 | 15.3152 | 58.2 | 36.9523 | 16.9609 | 58 | [12 empty] | 36.9334 | 8.8166 | 61 | [12 empty] | 36.9275 | 0.70545 | 62
[16 empty] | 36.9269 | 8.6062 | 59 |  |  |  | 36.9211 | 11.9328 | 58.6 | 36.9618 | 13.6669 | 58.4 | 36.9482 | 15.3152 | 58.2 | 36.9606 | 16.9614 | 58 | [12 empty] | 36.9417 | 8.8167 | 61 | [12 empty] | 36.9358 | 0.70546 | 62
[16 empty] | 36.9353 | 8.6061 | 59 |  |  |  | 36.9294 | 11.9328 | 58.6 | 36.9702 | 13.6668 | 58.4 | 36.9565 | 15.3151 | 58.2 | 36.9689 | 16.9618 | 58 | [12 empty] | 36.9501 | 8.8168 | 61 | [12 empty] | 36.9441 | 0.70547 | 62
[16 empty] | 36.9436 | 8.606 | 59 |  |  |  | 36.9377 | 11.9328 | 58.6 | 36.9785 | 13.6666 | 58.4 | 36.9648 | 15.315 | 58.2 | 36.9772 | 16.9623 | 58 | [12 empty] | 36.9584 | 8.8169 | 61 | [12 empty] | 36.9525 | 0.70548 | 62
[16 empty] | 36.952 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 36.946 | 11.9328 | 58.6 | 36.9868 | 13.6662 | 58.4 | 36.9733 | 15.315 | 58.2 | 36.9856 | 16.9627 | 58 | [12 empty] | 36.9668 | 8.8171 | 61 | [12 empty] | 36.9608 | 0.70549 | 62
[16 empty] | 36.9603 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 36.9544 | 11.9328 | 58.6 | 36.9951 | 13.6658 | 58.4 | 36.9816 | 15.3149 | 58.2 | 36.9939 | 16.9632 | 58 | [12 empty] | 36.9751 | 8.8172 | 61 | [12 empty] | 36.9691 | 0.7055 | 62
[16 empty] | 36.9686 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 36.9627 | 11.9328 | 58.6 | 37.0035 | 13.6654 | 58.4 | 36.9899 | 15.3149 | 58.2 | 37.0022 | 16.9636 | 58 | [12 empty] | 36.9834 | 8.8173 | 61 | [12 empty] | 36.9774 | 0.70551 | 62
[16 empty] | 36.977 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 36.971 | 11.9328 | 58.6 | 37.0118 | 13.6649 | 58.4 | 36.9982 | 15.3148 | 58.2 | 37.0106 | 16.9641 | 58 | [12 empty] | 36.9918 | 8.8174 | 61 | [12 empty] | 36.9858 | 0.70552 | 62
[16 empty] | 36.9853 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 36.9794 | 11.9328 | 58.6 | 37.0201 | 13.6645 | 58.4 | 37.0066 | 15.3149 | 58.2 | 37.0189 | 16.9645 | 58 | [12 empty] | 37.0001 | 8.8176 | 61 | [12 empty] | 36.9941 | 0.70554 | 62
[16 empty] | 36.9936 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 36.9877 | 11.9328 | 58.6 | 37.0286 | 13.6641 | 58.4 | 37.0149 | 15.3149 | 58.2 | 37.0272 | 16.965 | 58 | [12 empty] | 37.0084 | 8.8178 | 61 | [12 empty] | 37.0024 | 0.70555 | 62
[16 empty] | 37.002 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 36.996 | 11.9328 | 58.6 | 37.0369 | 13.6637 | 58.4 | 37.0232 | 15.3149 | 58.2 | 37.0355 | 16.9653 | 58 | [12 empty] | 37.0168 | 8.818 | 61 | [12 empty] | 37.0108 | 0.70556 | 62
[16 empty] | 37.0103 | 8.6053 | 59 |  |  |  | 37.0043 | 11.9328 | 58.6 | 37.0452 | 13.6633 | 58.4 | 37.0315 | 15.3149 | 58.2 | 37.0439 | 16.9656 | 58 | [12 empty] | 37.0251 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.0191 | 0.70558 | 62
[16 empty] | 37.0186 | 8.6052 | 59 |  |  |  | 37.0127 | 11.9328 | 58.6 | 37.0535 | 13.6628 | 58.4 | 37.0399 | 15.3149 | 58.2 | 37.0522 | 16.9659 | 58 | [12 empty] | 37.0334 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 37.0275 | 0.70559 | 62
[16 empty] | 37.027 | 8.6051 | 59 |  |  |  | 37.021 | 11.9328 | 58.6 | 37.0619 | 13.6624 | 58.4 | 37.0482 | 15.315 | 58.2 | 37.0605 | 16.9662 | 58 | [12 empty] | 37.0418 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 37.0358 | 0.7056 | 62
[16 empty] | 37.0353 | 8.605 | 59 |  |  |  | 37.0293 | 11.9328 | 58.6 | 37.0702 | 13.6619 | 58.4 | 37.0565 | 15.315 | 58.2 | 37.069 | 16.9662 | 58 | [12 empty] | 37.0501 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 37.0441 | 0.70561 | 62
[16 empty] | 37.0436 | 8.6049 | 59 |  |  |  | 37.0377 | 11.9328 | 58.6 | 37.0785 | 13.6614 | 58.4 | 37.0649 | 15.315 | 58.2 | 37.0773 | 16.9663 | 58 | [12 empty] | 37.0585 | 8.8189 | 61 | [12 empty] | 37.0525 | 0.70563 | 62
[16 empty] | 37.052 | 8.6047 | 59 |  |  |  | 37.046 | 11.9328 | 58.6 | 37.0869 | 13.6609 | 58.4 | 37.0732 | 15.315 | 58.2 | 37.0856 | 16.9663 | 58 | [12 empty] | 37.0668 | 8.819 | 61 | [12 empty] | 37.0608 | 0.70564 | 62
[16 empty] | 37.0603 | 8.6048 | 59 |  |  |  | 37.0543 | 11.9329 | 58.6 | 37.0952 | 13.6603 | 58.4 | 37.0815 | 15.315 | 58.2 | 37.0939 | 16.9664 | 58 | [12 empty] | 37.0751 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 37.0691 | 0.70566 | 62
[16 empty] | 37.0686 | 8.6048 | 59 |  |  |  | 37.0626 | 11.9329 | 58.6 | 37.1035 | 13.6598 | 58.4 | 37.0898 | 15.315 | 58.2 | 37.1023 | 16.9664 | 58 | [12 empty] | 37.0835 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 37.0775 | 0.70567 | 62
[16 empty] | 37.077 | 8.6048 | 59 |  |  |  | 37.071 | 11.9329 | 58.6 | 37.1118 | 13.6593 | 58.4 | 37.0983 | 15.315 | 58.2 | 37.1106 | 16.9664 | 58 | [12 empty] | 37.0918 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 37.0858 | 0.70568 | 62
[16 empty] | 37.0853 | 8.6048 | 59 |  |  |  | 37.0793 | 11.933 | 58.6 | 37.1202 | 13.6588 | 58.4 | 37.1066 | 15.315 | 58.2 | 37.1189 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1001 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 37.0941 | 0.7057 | 62
[16 empty] | 37.0937 | 8.6048 | 59 |  |  |  | 37.0876 | 11.933 | 58.6 | 37.1285 | 13.6583 | 58.4 | 37.1149 | 15.3151 | 58.2 | 37.1273 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1085 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 37.1024 | 0.70571 | 62
[16 empty] | 37.102 | 8.6049 | 59 |  |  |  | 37.0959 | 11.9331 | 58.6 | 37.1368 | 13.6578 | 58.4 | 37.1232 | 15.3151 | 58.2 | 37.1356 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1168 | 8.8191 | 61 | [12 empty] | 37.1108 | 0.70572 | 62
[16 empty] | 37.1103 | 8.6049 | 59 |  |  |  | 37.1043 | 11.9331 | 58.6 | 37.1453 | 13.6572 | 58.4 | 37.1316 | 15.3151 | 58.2 | 37.1439 | 16.9664 | 58 | [12 empty] | 37.1252 | 8.819 | 61 | [12 empty] | 37.1191 | 0.70574 | 62
[16 empty] | 37.1187 | 8.6049 | 59 |  |  |  | 37.1126 | 11.9332 | 58.6 | 37.1536 | 13.6567 | 58.4 | 37.1399 | 15.3151 | 58.2 | 37.1522 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1335 | 8.819 | 61 | [12 empty] | 37.1274 | 0.70575 | 62
[16 empty] | 37.127 | 8.6049 | 59 |  |  |  | 37.1209 | 11.9332 | 58.6 | 37.1619 | 13.6562 | 58.4 | 37.1482 | 15.3151 | 58.2 | 37.1606 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1418 | 8.8189 | 61 | [12 empty] | 37.1358 | 0.70577 | 62
[16 empty] | 37.1353 | 8.605 | 59 |  |  |  | 37.1292 | 11.9333 | 58.6 | 37.1702 | 13.6557 | 58.4 | 37.1565 | 15.3151 | 58.2 | 37.1689 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1502 | 8.8188 | 61 | [12 empty] | 37.1441 | 0.70578 | 62
[16 empty] | 37.1437 | 8.605 | 59 |  |  |  | 37.1376 | 11.9334 | 58.6 | 37.1786 | 13.6552 | 58.4 | 37.1649 | 15.3151 | 58.2 | 37.1772 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1585 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 37.1525 | 0.7058 | 62
[16 empty] | 37.152 | 8.605 | 59 |  |  |  | 37.1459 | 11.9334 | 58.6 | 37.1869 | 13.6547 | 58.4 | 37.1732 | 15.3151 | 58.2 | 37.1857 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.1668 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 37.1608 | 0.70581 | 62
[16 empty] | 37.1603 | 8.605 | 59 |  |  |  | 37.1542 | 11.9335 | 58.6 | 37.1952 | 13.6542 | 58.4 | 37.1815 | 15.3151 | 58.2 | 37.194 | 16.9666 | 58 | [12 empty] | 37.1752 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 37.1691 | 0.70583 | 62
[16 empty] | 37.1687 | 8.6051 | 59 |  |  |  | 37.1626 | 11.9336 | 58.6 | 37.2036 | 13.6537 | 58.4 | 37.1898 | 15.3152 | 58.2 | 37.2023 | 16.9666 | 58 | [12 empty] | 37.1835 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 37.1775 | 0.70584 | 62
[16 empty] | 37.177 | 8.6051 | 59 |  |  |  | 37.1709 | 11.9336 | 58.6 | 37.2119 | 13.6532 | 58.4 | 37.1982 | 15.3152 | 58.2 | 37.2106 | 16.9666 | 58 | [12 empty] | 37.1918 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.1858 | 0.70586 | 62
[16 empty] | 37.1853 | 8.6051 | 59 |  |  |  | 37.1792 | 11.9337 | 58.6 | 37.2202 | 13.6527 | 58.4 | 37.2065 | 15.3152 | 58.2 | 37.219 | 16.9665 | 58 | [12 empty] | 37.2002 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.1941 | 0.70587 | 62
[16 empty] | 37.1937 | 8.6052 | 59 |  |  |  | 37.1875 | 11.9337 | 58.6 | 37.2285 | 13.6522 | 58.4 | 37.2148 | 15.3153 | 58.2 | 37.2273 | 16.9664 | 58 | [12 empty] | 37.2085 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 37.2025 | 0.70588 | 62
[16 empty] | 37.202 | 8.6052 | 59 |  |  |  | 37.1959 | 11.9338 | 58.6 | 37.2369 | 13.6519 | 58.4 | 37.2231 | 15.3153 | 58.2 | 37.2356 | 16.9663 | 58 | [12 empty] | 37.2169 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 37.2108 | 0.70589 | 62
[16 empty] | 37.2104 | 8.6053 | 59 |  |  |  | 37.2042 | 11.9339 | 58.6 | 37.2452 | 13.6517 | 58.4 | 37.2316 | 15.3153 | 58.2 | 37.244 | 16.9662 | 58 | [12 empty] | 37.2252 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 37.2191 | 0.70591 | 62
[16 empty] | 37.2187 | 8.6054 | 59 |  |  |  | 37.2125 | 11.9339 | 58.6 | 37.2535 | 13.6515 | 58.4 | 37.2399 | 15.3154 | 58.2 | 37.2523 | 16.9661 | 58 | [12 empty] | 37.2335 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.2274 | 0.70592 | 62
[16 empty] | 37.227 | 8.6055 | 59 |  |  |  | 37.2209 | 11.934 | 58.6 | 37.262 | 13.6513 | 58.4 | 37.2482 | 15.3154 | 58.2 | 37.2606 | 16.966 | 58 | [12 empty] | 37.2419 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.2358 | 0.70593 | 62
[16 empty] | 37.2354 | 8.6056 | 59 |  |  |  | 37.2292 | 11.9341 | 58.6 | 37.2703 | 13.651 | 58.4 | 37.2565 | 15.3155 | 58.2 | 37.2689 | 16.9659 | 58 | [12 empty] | 37.2502 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.2441 | 0.70595 | 62
[16 empty] | 37.2437 | 8.6057 | 59 |  |  |  | 37.2375 | 11.9341 | 58.6 | 37.2786 | 13.6508 | 58.4 | 37.2649 | 15.3155 | 58.2 | 37.2773 | 16.9658 | 58 | [12 empty] | 37.2585 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.2524 | 0.70596 | 62
[16 empty] | 37.252 | 8.6058 | 59 |  |  |  | 37.2458 | 11.9342 | 58.6 | 37.2869 | 13.6506 | 58.4 | 37.2732 | 15.3155 | 58.2 | 37.2856 | 16.9657 | 58 | [12 empty] | 37.2669 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.2608 | 0.70598 | 62
[16 empty] | 37.2604 | 8.6059 | 59 |  |  |  | 37.2542 | 11.9343 | 58.6 | 37.2953 | 13.6504 | 58.4 | 37.2815 | 15.3156 | 58.2 | 37.2939 | 16.9656 | 58 | [12 empty] | 37.2752 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.2691 | 0.70599 | 62
[16 empty] | 37.2687 | 8.606 | 59 |  |  |  | 37.2625 | 11.9343 | 58.6 | 37.3036 | 13.6502 | 58.4 | 37.2898 | 15.3156 | 58.2 | 37.3022 | 16.9654 | 58 | [12 empty] | 37.2836 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.2775 | 0.70601 | 62
[16 empty] | 37.277 | 8.6061 | 59 |  |  |  | 37.2708 | 11.9344 | 58.6 | 37.3119 | 13.65 | 58.4 | 37.2982 | 15.3155 | 58.2 | 37.3107 | 16.9651 | 58 | [12 empty] | 37.2919 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.2858 | 0.70603 | 62
[16 empty] | 37.2854 | 8.6062 | 59 |  |  |  | 37.2791 | 11.9344 | 58.6 | 37.3203 | 13.6498 | 58.4 | 37.3065 | 15.3155 | 58.2 | 37.319 | 16.9648 | 58 | [12 empty] | 37.3002 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.2941 | 0.70604 | 62
[16 empty] | 37.2937 | 8.6063 | 59 |  |  |  | 37.2874 | 11.9345 | 58.6 | 37.3286 | 13.6495 | 58.4 | 37.3148 | 15.3155 | 58.2 | 37.3273 | 16.9644 | 58 | [12 empty] | 37.3086 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.3025 | 0.70606 | 62
[16 empty] | 37.302 | 8.6064 | 59 |  |  |  | 37.2958 | 11.9345 | 58.6 | 37.3369 | 13.6491 | 58.4 | 37.3231 | 15.3155 | 58.2 | 37.3357 | 16.964 | 58 | [12 empty] | 37.3169 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.3108 | 0.70607 | 62
[16 empty] | 37.3104 | 8.6065 | 59 |  |  |  | 37.3041 | 11.9346 | 58.6 | 37.3452 | 13.6488 | 58.4 | 37.3315 | 15.3155 | 58.2 | 37.344 | 16.9636 | 58 | [12 empty] | 37.3252 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.3191 | 0.70609 | 62
[16 empty] | 37.3187 | 8.6066 | 59 |  |  |  | 37.3124 | 11.9346 | 58.6 | 37.3536 | 13.6485 | 58.4 | 37.3398 | 15.3154 | 58.2 | 37.3523 | 16.9632 | 58 | [12 empty] | 37.3336 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.3275 | 0.7061 | 62
[16 empty] | 37.3271 | 8.6066 | 59 |  |  |  | 37.3208 | 11.9347 | 58.6 | 37.3619 | 13.6482 | 58.4 | 37.3481 | 15.3153 | 58.2 | 37.3606 | 16.9628 | 58 | [12 empty] | 37.3419 | 8.8181 | 61 | [12 empty] | 37.3358 | 0.70611 | 62
[16 empty] | 37.3354 | 8.6067 | 59 |  |  |  | 37.3291 | 11.9347 | 58.6 | 37.3702 | 13.6478 | 58.4 | 37.3564 | 15.3152 | 58.2 | 37.369 | 16.9624 | 58 | [12 empty] | 37.3503 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.3441 | 0.70613 | 62
[16 empty] | 37.3437 | 8.607 | 59 |  |  |  | 37.3374 | 11.9347 | 58.6 | 37.3787 | 13.6475 | 58.4 | 37.3649 | 15.3151 | 58.2 | 37.3773 | 16.962 | 58 | [12 empty] | 37.3586 | 8.8182 | 61 | [12 empty] | 37.3524 | 0.70614 | 62
[16 empty] | 37.3521 | 8.6072 | 59 |  |  |  | 37.3457 | 11.9348 | 58.6 | 37.387 | 13.6473 | 58.4 | 37.3732 | 15.315 | 58.2 | 37.3856 | 16.9615 | 58 | [12 empty] | 37.3669 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 37.3608 | 0.70615 | 62
[16 empty] | 37.3604 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 37.3541 | 11.9348 | 58.6 | 37.3953 | 13.6472 | 58.4 | 37.3815 | 15.3149 | 58.2 | 37.394 | 16.9611 | 58 | [12 empty] | 37.3753 | 8.8183 | 61 | [12 empty] | 37.3691 | 0.70617 | 62
[16 empty] | 37.3687 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 37.3624 | 11.9349 | 58.6 | 37.4036 | 13.6473 | 58.4 | 37.3898 | 15.3148 | 58.2 | 37.4023 | 16.9606 | 58 | [12 empty] | 37.3836 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.3775 | 0.70618 | 62
[16 empty] | 37.3771 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 37.3707 | 11.9349 | 58.6 | 37.412 | 13.6475 | 58.4 | 37.3982 | 15.3147 | 58.2 | 37.4106 | 16.9602 | 58 | [12 empty] | 37.3919 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.3858 | 0.70619 | 62
[16 empty] | 37.3854 | 8.6082 | 59 |  |  |  | 37.3791 | 11.9349 | 58.6 | 37.4203 | 13.6477 | 58.4 | 37.4065 | 15.3146 | 58.2 | 37.4189 | 16.9598 | 58 | [12 empty] | 37.4003 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 37.3941 | 0.70619 | 62
[16 empty] | 37.3937 | 8.6084 | 59 |  |  |  | 37.3874 | 11.9349 | 58.6 | 37.4286 | 13.6479 | 58.4 | 37.4148 | 15.3145 | 58.2 | 37.4274 | 16.9593 | 58 | [12 empty] | 37.4086 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 37.4025 | 0.7062 | 62
[16 empty] | 37.4021 | 8.6087 | 59 |  |  |  | 37.3957 | 11.935 | 58.6 | 37.437 | 13.6481 | 58.4 | 37.4231 | 15.3143 | 58.2 | 37.4357 | 16.9586 | 58 | [12 empty] | 37.4169 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 37.4108 | 0.70621 | 62
[16 empty] | 37.4104 | 8.6089 | 59 |  |  |  | 37.404 | 11.935 | 58.6 | 37.4453 | 13.6482 | 58.4 | 37.4315 | 15.3142 | 58.2 | 37.444 | 16.9578 | 58 | [12 empty] | 37.4253 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 37.4191 | 0.70622 | 62
[16 empty] | 37.4187 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 37.4124 | 11.935 | 58.6 | 37.4536 | 13.6484 | 58.4 | 37.4398 | 15.314 | 58.2 | 37.4524 | 16.9571 | 58 | [12 empty] | 37.4336 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 37.4275 | 0.70623 | 62
[16 empty] | 37.4271 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 37.4207 | 11.935 | 58.6 | 37.462 | 13.6486 | 58.4 | 37.4481 | 15.3138 | 58.2 | 37.4607 | 16.9564 | 58 | [12 empty] | 37.442 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 37.4358 | 0.70623 | 62
[16 empty] | 37.4354 | 8.6097 | 59 |  |  |  | 37.429 | 11.935 | 58.6 | 37.4703 | 13.6488 | 58.4 | 37.4564 | 15.3136 | 58.2 | 37.469 | 16.9556 | 58 | [12 empty] | 37.4503 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 37.4441 | 0.70624 | 62
[16 empty] | 37.4438 | 8.6099 | 59 |  |  |  | 37.4373 | 11.935 | 58.6 | 37.4786 | 13.649 | 58.4 | 37.4648 | 15.3134 | 58.2 | 37.4773 | 16.9549 | 58 | [12 empty] | 37.4586 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 37.4525 | 0.70625 | 62
[16 empty] | 37.4521 | 8.6102 | 59 |  |  |  | 37.4457 | 11.935 | 58.6 | 37.4869 | 13.6493 | 58.4 | 37.4731 | 15.3133 | 58.2 | 37.4857 | 16.9542 | 58 | [12 empty] | 37.467 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 37.4608 | 0.70626 | 62
[16 empty] | 37.4604 | 8.6105 | 59 |  |  |  | 37.454 | 11.935 | 58.6 | 37.4954 | 13.6495 | 58.4 | 37.4814 | 15.3132 | 58.2 | 37.494 | 16.9534 | 58 | [12 empty] | 37.4753 | 8.8186 | 61 | [12 empty] | 37.4691 | 0.70627 | 62
[16 empty] | 37.4688 | 8.6107 | 59 |  |  |  | 37.4623 | 11.935 | 58.6 | 37.5037 | 13.6498 | 58.4 | 37.4897 | 15.3131 | 58.2 | 37.5023 | 16.9527 | 58 | [12 empty] | 37.4836 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 37.4775 | 0.70627 | 62
[16 empty] | 37.4771 | 8.6108 | 59 |  |  |  | 37.4706 | 11.9349 | 58.6 | 37.512 | 13.6501 | 58.4 | 37.4982 | 15.313 | 58.2 | 37.5107 | 16.952 | 58 | [12 empty] | 37.492 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.4858 | 0.70628 | 62
[16 empty] | 37.4854 | 8.6109 | 59 |  |  |  | 37.479 | 11.9349 | 58.6 | 37.5204 | 13.6504 | 58.4 | 37.5065 | 15.3129 | 58.2 | 37.519 | 16.9512 | 58 | [12 empty] | 37.5003 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.4941 | 0.70628 | 62
[16 empty] | 37.4938 | 8.611 | 59 |  |  |  | 37.4873 | 11.9348 | 58.6 | 37.5287 | 13.6507 | 58.4 | 37.5148 | 15.3129 | 58.2 | 37.5273 | 16.9505 | 58 | [12 empty] | 37.5087 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.5025 | 0.70629 | 62
[16 empty] | 37.5021 | 8.6112 | 59 |  |  |  | 37.4956 | 11.9347 | 58.6 | 37.537 | 13.6508 | 58.4 | 37.5231 | 15.3128 | 58.2 | 37.5356 | 16.9498 | 58 | [12 empty] | 37.517 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.5108 | 0.7063 | 62
[16 empty] | 37.5105 | 8.6113 | 59 |  |  |  | 37.504 | 11.9346 | 58.6 | 37.5453 | 13.651 | 58.4 | 37.5314 | 15.3128 | 58.2 | 37.5441 | 16.949 | 58 | [12 empty] | 37.5253 | 8.8184 | 61 | [12 empty] | 37.5191 | 0.7063 | 62
[16 empty] | 37.5188 | 8.6114 | 59 |  |  |  | 37.5123 | 11.9346 | 58.6 | 37.5537 | 13.6512 | 58.4 | 37.5398 | 15.3127 | 58.2 | 37.5524 | 16.9483 | 58 | [12 empty] | 37.5337 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 37.5275 | 0.70631 | 62
[16 empty] | 37.5271 | 8.6115 | 59 |  |  |  | 37.5206 | 11.9345 | 58.6 | 37.562 | 13.6513 | 58.4 | 37.5481 | 15.3127 | 58.2 | 37.5607 | 16.9475 | 58 | [12 empty] | 37.542 | 8.8185 | 61 | [12 empty] | 37.5358 | 0.70631 | 62
[16 empty] | 37.5354 | 8.6116 | 59 |  |  |  | 37.5289 | 11.9345 | 58.6 | 37.5703 | 13.6516 | 58.4 | 37.5564 | 15.3126 | 58.2 | 37.5691 | 16.9468 | 58 | [12 empty] | 37.5504 | 8.8187 | 61 | [12 empty] | 37.5441 | 0.70632 | 62
[16 empty] | 37.5438 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 37.5373 | 11.9345 | 58.6 | 37.5787 | 13.6518 | 58.4 | 37.5647 | 15.3125 | 58.2 | 37.5774 | 16.946 | 58 | [12 empty] | 37.5587 | 8.8188 | 61 | [12 empty] | 37.5525 | 0.70632 | 62
[16 empty] | 37.5521 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 37.5456 | 11.9344 | 58.6 | 37.587 | 13.6521 | 58.4 | 37.5731 | 15.3125 | 58.2 | 37.5857 | 16.9453 | 58 | [12 empty] | 37.567 | 8.8189 | 61 | [12 empty] | 37.5608 | 0.70633 | 62
[16 empty] | 37.5605 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 37.5539 | 11.9344 | 58.6 | 37.5953 | 13.6523 | 58.4 | 37.5814 | 15.3125 | 58.2 | 37.594 | 16.9445 | 58 | [12 empty] | 37.5754 | 8.819 | 61 | [12 empty] | 37.5692 | 0.70633 | 62
[16 empty] | 37.5688 | 8.612 | 59 |  |  |  | 37.5623 | 11.9343 | 58.6 | 37.6036 | 13.6525 | 58.4 | 37.5897 | 15.3125 | 58.2 | 37.6024 | 16.9437 | 58 | [12 empty] | 37.5837 | 8.8192 | 61 | [12 empty] | 37.5775 | 0.70634 | 62
[16 empty] | 37.5771 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.5706 | 11.9343 | 58.6 | 37.6121 | 13.6527 | 58.4 | 37.598 | 15.3125 | 58.2 | 37.6107 | 16.943 | 58 | [12 empty] | 37.592 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 37.5858 | 0.70634 | 62
[16 empty] | 37.5855 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.5789 | 11.934 | 58.6 | 37.6204 | 13.6528 | 58.4 | 37.6064 | 15.3125 | 58.2 | 37.619 | 16.9422 | 58 | [12 empty] | 37.6004 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 37.5941 | 0.70635 | 62
[16 empty] | 37.5938 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.5872 | 11.9338 | 58.6 | 37.6287 | 13.6529 | 58.4 | 37.6147 | 15.3125 | 58.2 | 37.6274 | 16.9414 | 58 | [12 empty] | 37.6087 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 37.6025 | 0.70636 | 62
[16 empty] | 37.6021 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.5956 | 11.9336 | 58.6 | 37.6371 | 13.6531 | 58.4 | 37.623 | 15.3125 | 58.2 | 37.6357 | 16.9408 | 58 | [12 empty] | 37.6171 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 37.6108 | 0.70637 | 62
[16 empty] | 37.6105 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 37.6039 | 11.9334 | 58.6 | 37.6454 | 13.6532 | 58.4 | 37.6313 | 15.3125 | 58.2 | 37.644 | 16.9401 | 58 | [12 empty] | 37.6254 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 37.6191 | 0.70638 | 62
[16 empty] | 37.6188 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 37.6122 | 11.9332 | 58.6 | 37.6537 | 13.6531 | 58.4 | 37.6398 | 15.3125 | 58.2 | 37.6523 | 16.9395 | 58 | [12 empty] | 37.6337 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 37.6275 | 0.70639 | 62
[16 empty] | 37.6272 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 37.6205 | 11.9331 | 58.6 | 37.662 | 13.6529 | 58.4 | 37.6481 | 15.3125 | 58.2 | 37.6608 | 16.9389 | 58 | [12 empty] | 37.6421 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 37.6358 | 0.7064 | 62
[16 empty] | 37.6355 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 37.6289 | 11.9329 | 58.6 | 37.6704 | 13.6527 | 58.4 | 37.6564 | 15.3126 | 58.2 | 37.6691 | 16.9383 | 58 | [12 empty] | 37.6504 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 37.6442 | 0.70641 | 62
[16 empty] | 37.6438 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 37.6372 | 11.9327 | 58.6 | 37.6787 | 13.6525 | 58.4 | 37.6648 | 15.3126 | 58.2 | 37.6774 | 16.9376 | 58 | [12 empty] | 37.6587 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 37.6525 | 0.70642 | 62
[16 empty] | 37.6521 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 37.6455 | 11.9325 | 58.6 | 37.687 | 13.6524 | 58.4 | 37.6731 | 15.3126 | 58.2 | 37.6858 | 16.937 | 58 | [12 empty] | 37.6671 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 37.6608 | 0.70642 | 62
[16 empty] | 37.6605 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.6538 | 11.9323 | 58.6 | 37.6954 | 13.6523 | 58.4 | 37.6814 | 15.3126 | 58.2 | 37.6941 | 16.9364 | 58 | [12 empty] | 37.6754 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 37.6692 | 0.70643 | 62
[16 empty] | 37.6688 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.6622 | 11.9321 | 58.6 | 37.7037 | 13.6522 | 58.4 | 37.6897 | 15.3126 | 58.2 | 37.7024 | 16.9357 | 58 | [12 empty] | 37.6837 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 37.6775 | 0.70643 | 62
[16 empty] | 37.6772 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.6705 | 11.9318 | 58.6 | 37.712 | 13.6521 | 58.4 | 37.6981 | 15.3127 | 58.2 | 37.7107 | 16.9351 | 58 | [12 empty] | 37.6921 | 8.8193 | 61 | [12 empty] | 37.6858 | 0.70644 | 62
[16 empty] | 37.6855 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.6788 | 11.9316 | 58.6 | 37.7203 | 13.652 | 58.4 | 37.7064 | 15.3127 | 58.2 | 37.7191 | 16.9346 | 58 | [12 empty] | 37.7004 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 37.6942 | 0.70644 | 62
[16 empty] | 37.6938 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.6872 | 11.9314 | 58.6 | 37.7288 | 13.6519 | 58.4 | 37.7147 | 15.3127 | 58.2 | 37.7274 | 16.9341 | 58 | [12 empty] | 37.7088 | 8.8194 | 61 | [12 empty] | 37.7025 | 0.70644 | 62
[16 empty] | 37.7022 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.6955 | 11.9312 | 58.6 | 37.7371 | 13.6518 | 58.4 | 37.723 | 15.3127 | 58.2 | 37.7357 | 16.9337 | 58 | [12 empty] | 37.7171 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 37.7108 | 0.70645 | 62
[16 empty] | 37.7105 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.7038 | 11.931 | 58.6 | 37.7454 | 13.6518 | 58.4 | 37.7314 | 15.3127 | 58.2 | 37.7441 | 16.9334 | 58 | [12 empty] | 37.7254 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 37.7191 | 0.70645 | 62
[16 empty] | 37.7188 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.7121 | 11.9308 | 58.6 | 37.7538 | 13.6518 | 58.4 | 37.7397 | 15.3127 | 58.2 | 37.7524 | 16.933 | 58 | [12 empty] | 37.7338 | 8.8195 | 61 | [12 empty] | 37.7275 | 0.70645 | 62
[16 empty] | 37.7272 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.7205 | 11.9305 | 58.6 | 37.7621 | 13.6518 | 58.4 | 37.748 | 15.3128 | 58.2 | 37.7607 | 16.9327 | 58 | [12 empty] | 37.7421 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 37.7358 | 0.70645 | 62
[16 empty] | 37.7355 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.7288 | 11.9303 | 58.6 | 37.7704 | 13.6518 | 58.4 | 37.7563 | 15.3128 | 58.2 | 37.769 | 16.9323 | 58 | [12 empty] | 37.7504 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 37.7442 | 0.70646 | 62
[16 empty] | 37.7439 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.7371 | 11.93 | 58.6 | 37.7787 | 13.6517 | 58.4 | 37.7648 | 15.3129 | 58.2 | 37.7775 | 16.932 | 58 | [12 empty] | 37.7588 | 8.8196 | 61 | [12 empty] | 37.7525 | 0.70646 | 62
[16 empty] | 37.7522 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.7455 | 11.9298 | 58.6 | 37.7871 | 13.6519 | 58.4 | 37.7731 | 15.313 | 58.2 | 37.7858 | 16.9317 | 58 | [12 empty] | 37.7671 | 8.8197 | 61 | [12 empty] | 37.7608 | 0.70647 | 62
[16 empty] | 37.7605 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.7538 | 11.9295 | 58.6 | 37.7954 | 13.652 | 58.4 | 37.7814 | 15.3131 | 58.2 | 37.7941 | 16.9314 | 58 | [12 empty] | 37.7755 | 8.8199 | 61 | [12 empty] | 37.7692 | 0.70647 | 62
[16 empty] | 37.7689 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.7621 | 11.9293 | 58.6 | 37.8037 | 13.6521 | 58.4 | 37.7897 | 15.3132 | 58.2 | 37.8025 | 16.9311 | 58 | [12 empty] | 37.7838 | 8.8201 | 61 | [12 empty] | 37.7775 | 0.70648 | 62
[16 empty] | 37.7772 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.7704 | 11.929 | 58.6 | 37.8121 | 13.6522 | 58.4 | 37.7981 | 15.3133 | 58.2 | 37.8108 | 16.9308 | 58 | [12 empty] | 37.7921 | 8.8203 | 61 | [12 empty] | 37.7858 | 0.70648 | 62
[16 empty] | 37.7855 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.7787 | 11.9288 | 58.6 | 37.8204 | 13.6522 | 58.4 | 37.8064 | 15.3134 | 58.2 | 37.8191 | 16.9305 | 58 | [12 empty] | 37.8005 | 8.8204 | 61 | [12 empty] | 37.7942 | 0.70649 | 62
[16 empty] | 37.7939 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.7871 | 11.9286 | 58.6 | 37.8287 | 13.6523 | 58.4 | 37.8147 | 15.3135 | 58.2 | 37.8274 | 16.9302 | 58 | [12 empty] | 37.8088 | 8.8206 | 61 | [12 empty] | 37.8025 | 0.70649 | 62
[16 empty] | 37.8022 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.7954 | 11.9283 | 58.6 | 37.837 | 13.6523 | 58.4 | 37.823 | 15.3137 | 58.2 | 37.8358 | 16.9299 | 58 | [12 empty] | 37.8171 | 8.8207 | 61 | [12 empty] | 37.8108 | 0.7065 | 62
[16 empty] | 37.8105 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.8037 | 11.9281 | 58.6 | 37.8455 | 13.6523 | 58.4 | 37.8314 | 15.3138 | 58.2 | 37.8441 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8255 | 8.8208 | 61 | [12 empty] | 37.8192 | 0.7065 | 62
[16 empty] | 37.8189 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.812 | 11.9279 | 58.6 | 37.8538 | 13.6524 | 58.4 | 37.8397 | 15.3139 | 58.2 | 37.8524 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8338 | 8.821 | 61 | [12 empty] | 37.8275 | 0.70651 | 62
[16 empty] | 37.8272 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.8204 | 11.9277 | 58.6 | 37.8621 | 13.6525 | 58.4 | 37.848 | 15.3141 | 58.2 | 37.8608 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8422 | 8.8212 | 61 | [12 empty] | 37.8358 | 0.70652 | 62
[16 empty] | 37.8355 | 8.612 | 59 |  |  |  | 37.8287 | 11.9275 | 58.6 | 37.8705 | 13.6525 | 58.4 | 37.8563 | 15.3142 | 58.2 | 37.8691 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8505 | 8.8213 | 61 | [12 empty] | 37.8442 | 0.70653 | 62
[16 empty] | 37.8439 | 8.612 | 59 |  |  |  | 37.837 | 11.9273 | 58.6 | 37.8788 | 13.6525 | 58.4 | 37.8647 | 15.3144 | 58.2 | 37.8774 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8588 | 8.8215 | 61 | [12 empty] | 37.8525 | 0.70653 | 62
[16 empty] | 37.8522 | 8.612 | 59 |  |  |  | 37.8454 | 11.9272 | 58.6 | 37.8871 | 13.6525 | 58.4 | 37.873 | 15.3146 | 58.2 | 37.8857 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8672 | 8.8216 | 61 | [12 empty] | 37.8608 | 0.70654 | 62
[16 empty] | 37.8605 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.8537 | 11.927 | 58.6 | 37.8955 | 13.6525 | 58.4 | 37.8813 | 15.3147 | 58.2 | 37.8942 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8755 | 8.8218 | 61 | [12 empty] | 37.8692 | 0.70655 | 62
[16 empty] | 37.8689 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.862 | 11.9268 | 58.6 | 37.9038 | 13.6525 | 58.4 | 37.8896 | 15.3149 | 58.2 | 37.9025 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8839 | 8.8219 | 61 | [12 empty] | 37.8775 | 0.70656 | 62
[16 empty] | 37.8772 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.8703 | 11.9267 | 58.6 | 37.9121 | 13.6524 | 58.4 | 37.8981 | 15.3151 | 58.2 | 37.9108 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.8922 | 8.8221 | 61 | [12 empty] | 37.8858 | 0.70657 | 62
[16 empty] | 37.8856 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.8787 | 11.9265 | 58.6 | 37.9204 | 13.6524 | 58.4 | 37.9064 | 15.3153 | 58.2 | 37.9192 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9005 | 8.8223 | 61 | [12 empty] | 37.8942 | 0.70658 | 62
[16 empty] | 37.8939 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.887 | 11.9263 | 58.6 | 37.9288 | 13.6524 | 58.4 | 37.9147 | 15.3155 | 58.2 | 37.9275 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9089 | 8.8225 | 61 | [12 empty] | 37.9025 | 0.70659 | 62
[16 empty] | 37.9022 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.8953 | 11.9258 | 58.6 | 37.9371 | 13.6524 | 58.4 | 37.923 | 15.3157 | 58.2 | 37.9358 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9172 | 8.8228 | 61 | [12 empty] | 37.9109 | 0.70659 | 62
[16 empty] | 37.9106 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.9037 | 11.9253 | 58.6 | 37.9454 | 13.6524 | 58.4 | 37.9314 | 15.3158 | 58.2 | 37.9441 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9255 | 8.823 | 61 | [12 empty] | 37.9192 | 0.7066 | 62
[16 empty] | 37.9189 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 37.912 | 11.9248 | 58.6 | 37.9539 | 13.6525 | 58.4 | 37.9397 | 15.316 | 58.2 | 37.9525 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9339 | 8.8232 | 61 | [12 empty] | 37.9275 | 0.70661 | 62
[16 empty] | 37.9272 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.9203 | 11.9244 | 58.6 | 37.9622 | 13.6526 | 58.4 | 37.948 | 15.3161 | 58.2 | 37.9608 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9422 | 8.8234 | 61 | [12 empty] | 37.9359 | 0.70662 | 62
[16 empty] | 37.9356 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.9286 | 11.9238 | 58.6 | 37.9705 | 13.6527 | 58.4 | 37.9563 | 15.3163 | 58.2 | 37.9691 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9505 | 8.8236 | 61 | [12 empty] | 37.9442 | 0.70662 | 62
[16 empty] | 37.9439 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.937 | 11.9232 | 58.6 | 37.9788 | 13.6528 | 58.4 | 37.9647 | 15.3164 | 58.2 | 37.9775 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9589 | 8.8237 | 61 | [12 empty] | 37.9525 | 0.70663 | 62
[16 empty] | 37.9522 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 37.9453 | 11.9226 | 58.6 | 37.9872 | 13.6529 | 58.4 | 37.973 | 15.3166 | 58.2 | 37.9858 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9672 | 8.8239 | 61 | [12 empty] | 37.9608 | 0.70664 | 62
[16 empty] | 37.9606 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.9536 | 11.922 | 58.6 | 37.9955 | 13.6529 | 58.4 | 37.9813 | 15.3168 | 58.2 | 37.9941 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9756 | 8.8241 | 61 | [12 empty] | 37.9692 | 0.70665 | 62
[16 empty] | 37.9689 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.9619 | 11.9215 | 58.6 | 38.0038 | 13.6529 | 58.4 | 37.9896 | 15.3169 | 58.2 | 38.0024 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9839 | 8.8242 | 61 | [12 empty] | 37.9775 | 0.70665 | 62
[16 empty] | 37.9772 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 37.9703 | 11.9209 | 58.6 | 38.0122 | 13.6529 | 58.4 | 37.998 | 15.317 | 58.2 | 38.0109 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 37.9922 | 8.8244 | 61 | [12 empty] | 37.9858 | 0.70666 | 62
[16 empty] | 37.9856 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.9786 | 11.9203 | 58.6 | 38.0205 | 13.6529 | 58.4 | 38.0063 | 15.3171 | 58.2 | 38.0192 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0006 | 8.8244 | 61 | [12 empty] | 37.9942 | 0.70667 | 62
[16 empty] | 37.9939 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 37.9869 | 11.9198 | 58.6 | 38.0288 | 13.6529 | 58.4 | 38.0146 | 15.3172 | 58.2 | 38.0275 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0089 | 8.8245 | 61 | [12 empty] | 38.0025 | 0.70668 | 62
[16 empty] | 38.0023 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 37.9952 | 11.9194 | 58.6 | 38.0371 | 13.653 | 58.4 | 38.0229 | 15.3173 | 58.2 | 38.0359 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0172 | 8.8246 | 61 | [12 empty] | 38.0109 | 0.70668 | 62
[16 empty] | 38.0106 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 38.0036 | 11.919 | 58.6 | 38.0455 | 13.653 | 58.4 | 38.0314 | 15.3173 | 58.2 | 38.0442 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0256 | 8.8246 | 61 | [12 empty] | 38.0192 | 0.70668 | 62
[16 empty] | 38.0189 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 38.0119 | 11.9186 | 58.6 | 38.0538 | 13.6531 | 58.4 | 38.0397 | 15.3174 | 58.2 | 38.0525 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0339 | 8.8248 | 61 | [12 empty] | 38.0275 | 0.70669 | 62
[16 empty] | 38.0273 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 38.0202 | 11.9181 | 58.6 | 38.0621 | 13.6532 | 58.4 | 38.048 | 15.3174 | 58.2 | 38.0608 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0423 | 8.8249 | 61 | [12 empty] | 38.0359 | 0.70669 | 62
[16 empty] | 38.0356 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 38.0286 | 11.9177 | 58.6 | 38.0706 | 13.6533 | 58.4 | 38.0563 | 15.3174 | 58.2 | 38.0692 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0506 | 8.8252 | 61 | [12 empty] | 38.0442 | 0.7067 | 62
[16 empty] | 38.0439 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 38.0369 | 11.9173 | 58.6 | 38.0789 | 13.6534 | 58.4 | 38.0647 | 15.3173 | 58.2 | 38.0775 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0589 | 8.8255 | 61 | [12 empty] | 38.0525 | 0.7067 | 62
[16 empty] | 38.0523 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 38.0452 | 11.9169 | 58.6 | 38.0872 | 13.6535 | 58.4 | 38.073 | 15.3173 | 58.2 | 38.0858 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0673 | 8.8258 | 61 | [12 empty] | 38.0609 | 0.70671 | 62
[16 empty] | 38.0606 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 38.0535 | 11.9165 | 58.6 | 38.0956 | 13.6535 | 58.4 | 38.0813 | 15.3172 | 58.2 | 38.0942 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0756 | 8.8261 | 61 | [12 empty] | 38.0692 | 0.70671 | 62
[16 empty] | 38.0689 | 8.613 | 59 |  |  |  | 38.0619 | 11.9161 | 58.6 | 38.1039 | 13.6536 | 58.4 | 38.0896 | 15.3171 | 58.2 | 38.1025 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0839 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.0775 | 0.70671 | 62
[16 empty] | 38.0773 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 38.0702 | 11.9158 | 58.6 | 38.1122 | 13.6536 | 58.4 | 38.098 | 15.3171 | 58.2 | 38.1108 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.0923 | 8.8266 | 61 | [12 empty] | 38.0859 | 0.70672 | 62
[16 empty] | 38.0856 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 38.0785 | 11.9154 | 58.6 | 38.1205 | 13.6537 | 58.4 | 38.1063 | 15.317 | 58.2 | 38.1191 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.1006 | 8.8269 | 61 | [12 empty] | 38.0942 | 0.70672 | 62
[16 empty] | 38.0939 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 38.0869 | 11.9151 | 58.6 | 38.1289 | 13.6537 | 58.4 | 38.1146 | 15.317 | 58.2 | 38.1276 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.1089 | 8.8271 | 61 | [12 empty] | 38.1025 | 0.70673 | 62
[16 empty] | 38.1023 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 38.0952 | 11.9148 | 58.6 | 38.1372 | 13.6538 | 58.4 | 38.1229 | 15.3169 | 58.2 | 38.1359 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.1173 | 8.8273 | 61 | [12 empty] | 38.1109 | 0.70673 | 62
[16 empty] | 38.1106 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 38.1035 | 11.9145 | 58.6 | 38.1455 | 13.6539 | 58.4 | 38.1313 | 15.3168 | 58.2 | 38.1442 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.1256 | 8.8276 | 61 | [12 empty] | 38.1192 | 0.70673 | 62
[16 empty] | 38.119 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 38.1118 | 11.914 | 58.6 | 38.1539 | 13.6539 | 58.4 | 38.1396 | 15.3166 | 58.2 | 38.1526 | 16.9297 | 58 | [12 empty] | 38.134 | 8.8278 | 61 | [12 empty] | 38.1275 | 0.70674 | 62
[16 empty] | 38.1273 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 38.1201 | 11.9135 | 58.6 | 38.1622 | 13.654 | 58.4 | 38.1479 | 15.3165 | 58.2 | 38.1609 | 16.9297 | 58 | [12 empty] | 38.1423 | 8.828 | 61 | [12 empty] | 38.1359 | 0.70674 | 62
[16 empty] | 38.1356 | 8.6136 | 59 |  |  |  | 38.1285 | 11.913 | 58.6 | 38.1705 | 13.654 | 58.4 | 38.1562 | 15.3162 | 58.2 | 38.1692 | 16.9297 | 58 | [12 empty] | 38.1506 | 8.8282 | 61 | [12 empty] | 38.1442 | 0.70674 | 62
[16 empty] | 38.144 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 38.1368 | 11.9125 | 58.6 | 38.1788 | 13.6541 | 58.4 | 38.1647 | 15.3159 | 58.2 | 38.1775 | 16.9297 | 58 | [12 empty] | 38.159 | 8.8284 | 61 | [12 empty] | 38.1525 | 0.70674 | 62
[16 empty] | 38.1523 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 38.1451 | 11.912 | 58.6 | 38.1873 | 13.6541 | 58.4 | 38.173 | 15.3156 | 58.2 | 38.1859 | 16.9298 | 58 | [12 empty] | 38.1673 | 8.8287 | 61 | [12 empty] | 38.1609 | 0.70674 | 62
[16 empty] | 38.1606 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 38.1535 | 11.9115 | 58.6 | 38.1956 | 13.6541 | 58.4 | 38.1813 | 15.3153 | 58.2 | 38.1942 | 16.9298 | 58 | [12 empty] | 38.1756 | 8.8289 | 61 | [12 empty] | 38.1692 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.169 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 38.1618 | 11.911 | 58.6 | 38.2039 | 13.654 | 58.4 | 38.1896 | 15.315 | 58.2 | 38.2025 | 16.9298 | 58 | [12 empty] | 38.184 | 8.8289 | 61 | [12 empty] | 38.1776 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.1773 | 8.614 | 59 |  |  |  | 38.1701 | 11.9105 | 58.6 | 38.2123 | 13.654 | 58.4 | 38.198 | 15.3146 | 58.2 | 38.2109 | 16.9299 | 58 | [12 empty] | 38.1923 | 8.8289 | 61 | [12 empty] | 38.1859 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.1856 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 38.1784 | 11.9101 | 58.6 | 38.2206 | 13.6539 | 58.4 | 38.2063 | 15.3143 | 58.2 | 38.2192 | 16.9299 | 58 | [12 empty] | 38.2007 | 8.8289 | 61 | [12 empty] | 38.1942 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.194 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 38.1868 | 11.9096 | 58.6 | 38.2289 | 13.6538 | 58.4 | 38.2146 | 15.314 | 58.2 | 38.2275 | 16.9299 | 58 | [12 empty] | 38.209 | 8.8289 | 61 | [12 empty] | 38.2025 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.2023 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 38.1951 | 11.9091 | 58.6 | 38.2373 | 13.6536 | 58.4 | 38.223 | 15.3138 | 58.2 | 38.2358 | 16.9299 | 58 | [12 empty] | 38.2173 | 8.829 | 61 | [12 empty] | 38.2109 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.2106 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 38.2034 | 11.9087 | 58.6 | 38.2456 | 13.6534 | 58.4 | 38.2313 | 15.3136 | 58.2 | 38.2443 | 16.9298 | 58 | [12 empty] | 38.2257 | 8.829 | 61 | [12 empty] | 38.2192 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.219 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 38.2118 | 11.9082 | 58.6 | 38.2539 | 13.6532 | 58.4 | 38.2396 | 15.3133 | 58.2 | 38.2526 | 16.9298 | 58 | [12 empty] | 38.234 | 8.829 | 61 | [12 empty] | 38.2275 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.2273 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 38.2201 | 11.9077 | 58.6 | 38.2622 | 13.653 | 58.4 | 38.2479 | 15.3131 | 58.2 | 38.2609 | 16.9297 | 58 | [12 empty] | 38.2424 | 8.8291 | 61 | [12 empty] | 38.2359 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.2357 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 38.2284 | 11.9072 | 58.6 | 38.2706 | 13.6528 | 58.4 | 38.2563 | 15.3128 | 58.2 | 38.2692 | 16.9297 | 58 | [12 empty] | 38.2507 | 8.8291 | 61 | [12 empty] | 38.2442 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.244 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 38.2367 | 11.9068 | 58.6 | 38.2789 | 13.6526 | 58.4 | 38.2646 | 15.3126 | 58.2 | 38.2776 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.259 | 8.8291 | 61 | [12 empty] | 38.2526 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.2523 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.2451 | 11.9061 | 58.6 | 38.2872 | 13.6524 | 58.4 | 38.2729 | 15.3123 | 58.2 | 38.2859 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.2674 | 8.8292 | 61 | [12 empty] | 38.2609 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.2607 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.2534 | 11.9054 | 58.6 | 38.2957 | 13.6523 | 58.4 | 38.2812 | 15.312 | 58.2 | 38.2942 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.2757 | 8.8292 | 61 | [12 empty] | 38.2692 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.269 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.2617 | 11.9047 | 58.6 | 38.304 | 13.6521 | 58.4 | 38.2897 | 15.3118 | 58.2 | 38.3026 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.284 | 8.8292 | 61 | [12 empty] | 38.2776 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.2773 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.2701 | 11.904 | 58.6 | 38.3123 | 13.6519 | 58.4 | 38.298 | 15.3115 | 58.2 | 38.3109 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.2924 | 8.8293 | 61 | [12 empty] | 38.2859 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.2857 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.2784 | 11.9034 | 58.6 | 38.3206 | 13.6518 | 58.4 | 38.3063 | 15.3113 | 58.2 | 38.3192 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3007 | 8.8293 | 61 | [12 empty] | 38.2942 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.294 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.2867 | 11.9027 | 58.6 | 38.329 | 13.6516 | 58.4 | 38.3146 | 15.311 | 58.2 | 38.3275 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3091 | 8.8294 | 61 | [12 empty] | 38.3026 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.3023 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.295 | 11.9019 | 58.6 | 38.3373 | 13.6514 | 58.4 | 38.323 | 15.3108 | 58.2 | 38.3359 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3174 | 8.8294 | 61 | [12 empty] | 38.3109 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.3107 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.3033 | 11.901 | 58.6 | 38.3456 | 13.6513 | 58.4 | 38.3313 | 15.3107 | 58.2 | 38.3442 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3257 | 8.8294 | 61 | [12 empty] | 38.3192 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.319 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 38.3117 | 11.9007 | 58.6 | 38.354 | 13.6511 | 58.4 | 38.3396 | 15.3105 | 58.2 | 38.3525 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3341 | 8.8296 | 61 | [12 empty] | 38.3276 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.3273 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 38.32 | 11.9003 | 58.6 | 38.3623 | 13.6509 | 58.4 | 38.3479 | 15.3103 | 58.2 | 38.361 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.3424 | 8.8297 | 61 | [12 empty] | 38.3359 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.3357 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 38.3283 | 11.8999 | 58.6 | 38.3706 | 13.6508 | 58.4 | 38.3563 | 15.3101 | 58.2 | 38.3693 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3507 | 8.8298 | 61 | [12 empty] | 38.3442 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.344 | 8.6143 | 59 |  |  |  | 38.3366 | 11.8995 | 58.6 | 38.379 | 13.6506 | 58.4 | 38.3646 | 15.3099 | 58.2 | 38.3776 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3591 | 8.8299 | 61 | [12 empty] | 38.3526 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.3524 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 38.345 | 11.8991 | 58.6 | 38.3873 | 13.6504 | 58.4 | 38.3729 | 15.3097 | 58.2 | 38.3859 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3674 | 8.8301 | 61 | [12 empty] | 38.3609 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.3607 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 38.3533 | 11.8988 | 58.6 | 38.3956 | 13.6503 | 58.4 | 38.3812 | 15.3095 | 58.2 | 38.3943 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3757 | 8.8302 | 61 | [12 empty] | 38.3692 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.369 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 38.3616 | 11.8984 | 58.6 | 38.4039 | 13.6501 | 58.4 | 38.3896 | 15.3093 | 58.2 | 38.4026 | 16.9295 | 58 | [12 empty] | 38.3841 | 8.8303 | 61 | [12 empty] | 38.3776 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.3774 | 8.614 | 59 |  |  |  | 38.37 | 11.898 | 58.6 | 38.4124 | 13.6499 | 58.4 | 38.3979 | 15.3091 | 58.2 | 38.4109 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.3924 | 8.8304 | 61 | [12 empty] | 38.3859 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.3857 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 38.3783 | 11.8976 | 58.6 | 38.4207 | 13.6498 | 58.4 | 38.4062 | 15.3089 | 58.2 | 38.4193 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.4008 | 8.8306 | 61 | [12 empty] | 38.3943 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.394 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 38.3866 | 11.8973 | 58.6 | 38.429 | 13.6497 | 58.4 | 38.4146 | 15.3086 | 58.2 | 38.4276 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.4091 | 8.8307 | 61 | [12 empty] | 38.4026 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.4024 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 38.395 | 11.8969 | 58.6 | 38.4374 | 13.6496 | 58.4 | 38.423 | 15.3084 | 58.2 | 38.4359 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.4174 | 8.8309 | 61 | [12 empty] | 38.4109 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.4107 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 38.4033 | 11.8965 | 58.6 | 38.4457 | 13.6496 | 58.4 | 38.4313 | 15.3082 | 58.2 | 38.4442 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.4258 | 8.831 | 61 | [12 empty] | 38.4193 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.419 | 8.6136 | 59 |  |  |  | 38.4116 | 11.8961 | 58.6 | 38.454 | 13.6495 | 58.4 | 38.4396 | 15.308 | 58.2 | 38.4526 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.4341 | 8.8312 | 61 | [12 empty] | 38.4276 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.4274 | 8.6136 | 59 |  |  |  | 38.4199 | 11.8957 | 58.6 | 38.4623 | 13.6495 | 58.4 | 38.448 | 15.3078 | 58.2 | 38.4609 | 16.9293 | 58 | [12 empty] | 38.4424 | 8.8314 | 61 | [12 empty] | 38.4359 | 0.7068 | 62
[16 empty] | 38.4357 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 38.4283 | 11.8953 | 58.6 | 38.4707 | 13.6494 | 58.4 | 38.4563 | 15.3076 | 58.2 | 38.4692 | 16.9293 | 58 | [12 empty] | 38.4508 | 8.8316 | 61 | [12 empty] | 38.4443 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.444 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 38.4366 | 11.895 | 58.6 | 38.479 | 13.6493 | 58.4 | 38.4646 | 15.3075 | 58.2 | 38.4775 | 16.9293 | 58 | [12 empty] | 38.4591 | 8.8317 | 61 | [12 empty] | 38.4526 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.4524 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 38.4449 | 11.8946 | 58.6 | 38.4873 | 13.6495 | 58.4 | 38.4729 | 15.3075 | 58.2 | 38.486 | 16.9293 | 58 | [12 empty] | 38.4675 | 8.8317 | 61 | [12 empty] | 38.4609 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.4607 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 38.4532 | 11.8942 | 58.6 | 38.4957 | 13.6496 | 58.4 | 38.4813 | 15.3074 | 58.2 | 38.4943 | 16.9293 | 58 | [12 empty] | 38.4758 | 8.8316 | 61 | [12 empty] | 38.4693 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.4691 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 38.4615 | 11.8938 | 58.6 | 38.504 | 13.6496 | 58.4 | 38.4896 | 15.3074 | 58.2 | 38.5026 | 16.9293 | 58 | [12 empty] | 38.4841 | 8.8316 | 61 | [12 empty] | 38.4776 | 0.70679 | 62
[16 empty] | 38.4774 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 38.4699 | 11.8934 | 58.6 | 38.5123 | 13.6497 | 58.4 | 38.4979 | 15.3073 | 58.2 | 38.511 | 16.9292 | 58 | [12 empty] | 38.4925 | 8.8315 | 61 | [12 empty] | 38.4859 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.4857 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 38.4782 | 11.8929 | 58.6 | 38.5206 | 13.6498 | 58.4 | 38.5062 | 15.3073 | 58.2 | 38.5193 | 16.9292 | 58 | [12 empty] | 38.5008 | 8.8315 | 61 | [12 empty] | 38.4943 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.4941 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 38.4865 | 11.8924 | 58.6 | 38.5291 | 13.6499 | 58.4 | 38.5146 | 15.3072 | 58.2 | 38.5276 | 16.9291 | 58 | [12 empty] | 38.5091 | 8.8315 | 61 | [12 empty] | 38.5026 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5024 | 8.613 | 59 |  |  |  | 38.4949 | 11.892 | 58.6 | 38.5374 | 13.6499 | 58.4 | 38.5229 | 15.3072 | 58.2 | 38.5359 | 16.929 | 58 | [12 empty] | 38.5175 | 8.8314 | 61 | [12 empty] | 38.5109 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5107 | 8.613 | 59 |  |  |  | 38.5032 | 11.8917 | 58.6 | 38.5457 | 13.6499 | 58.4 | 38.5312 | 15.3071 | 58.2 | 38.5443 | 16.929 | 58 | [12 empty] | 38.5258 | 8.8314 | 61 | [12 empty] | 38.5193 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5191 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 38.5115 | 11.8915 | 58.6 | 38.5541 | 13.6499 | 58.4 | 38.5396 | 15.3071 | 58.2 | 38.5526 | 16.9289 | 58 | [12 empty] | 38.5341 | 8.8314 | 61 | [12 empty] | 38.5276 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5274 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 38.5198 | 11.8913 | 58.6 | 38.5624 | 13.6499 | 58.4 | 38.548 | 15.3071 | 58.2 | 38.5609 | 16.9288 | 58 | [12 empty] | 38.5425 | 8.8314 | 61 | [12 empty] | 38.5359 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5357 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 38.5282 | 11.8913 | 58.6 | 38.5707 | 13.6499 | 58.4 | 38.5563 | 15.3072 | 58.2 | 38.5693 | 16.9287 | 58 | [12 empty] | 38.5508 | 8.8313 | 61 | [12 empty] | 38.5443 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5441 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 38.5365 | 11.8912 | 58.6 | 38.5791 | 13.6498 | 58.4 | 38.5646 | 15.3072 | 58.2 | 38.5776 | 16.9286 | 58 | [12 empty] | 38.5592 | 8.8313 | 61 | [12 empty] | 38.5526 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5524 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 38.5448 | 11.8912 | 58.6 | 38.5874 | 13.6498 | 58.4 | 38.5729 | 15.3074 | 58.2 | 38.5859 | 16.9285 | 58 | [12 empty] | 38.5675 | 8.8312 | 61 | [12 empty] | 38.5609 | 0.70678 | 62
[16 empty] | 38.5607 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 38.5532 | 11.8912 | 58.6 | 38.5957 | 13.6498 | 58.4 | 38.5813 | 15.3076 | 58.2 | 38.5942 | 16.9283 | 58 | [12 empty] | 38.5758 | 8.8311 | 61 | [12 empty] | 38.5693 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.5691 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 38.5615 | 11.8912 | 58.6 | 38.604 | 13.6499 | 58.4 | 38.5896 | 15.3078 | 58.2 | 38.6027 | 16.9282 | 58 | [12 empty] | 38.5842 | 8.831 | 61 | [12 empty] | 38.5776 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.5774 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 38.5698 | 11.8912 | 58.6 | 38.6124 | 13.6499 | 58.4 | 38.5979 | 15.308 | 58.2 | 38.611 | 16.9281 | 58 | [12 empty] | 38.5925 | 8.8309 | 61 | [12 empty] | 38.586 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.5858 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 38.5781 | 11.8911 | 58.6 | 38.6207 | 13.6501 | 58.4 | 38.6062 | 15.3082 | 58.2 | 38.6193 | 16.928 | 58 | [12 empty] | 38.6009 | 8.8309 | 61 | [12 empty] | 38.5943 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.5941 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 38.5865 | 11.8911 | 58.6 | 38.629 | 13.6502 | 58.4 | 38.6146 | 15.3084 | 58.2 | 38.6277 | 16.9279 | 58 | [12 empty] | 38.6092 | 8.8308 | 61 | [12 empty] | 38.6026 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.6024 | 8.6121 | 59 |  |  |  | 38.5948 | 11.8911 | 58.6 | 38.6375 | 13.6503 | 58.4 | 38.6229 | 15.3086 | 58.2 | 38.636 | 16.9277 | 58 | [12 empty] | 38.6175 | 8.8307 | 61 | [12 empty] | 38.611 | 0.70677 | 62
[16 empty] | 38.6108 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 38.6031 | 11.8911 | 58.6 | 38.6458 | 13.6504 | 58.4 | 38.6312 | 15.3088 | 58.2 | 38.6443 | 16.9276 | 58 | [12 empty] | 38.6259 | 8.8307 | 61 | [12 empty] | 38.6193 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.6191 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 38.6115 | 11.891 | 58.6 | 38.6541 | 13.6507 | 58.4 | 38.6395 | 15.3089 | 58.2 | 38.6526 | 16.9276 | 58 | [12 empty] | 38.6342 | 8.8306 | 61 | [12 empty] | 38.6276 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.6274 | 8.6116 | 59 |  |  |  | 38.6198 | 11.891 | 58.6 | 38.6624 | 13.651 | 58.4 | 38.6479 | 15.309 | 58.2 | 38.661 | 16.9275 | 58 | [12 empty] | 38.6425 | 8.8305 | 61 | [12 empty] | 38.636 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.6358 | 8.6114 | 59 |  |  |  | 38.6281 | 11.8909 | 58.6 | 38.6708 | 13.6512 | 58.4 | 38.6562 | 15.3091 | 58.2 | 38.6693 | 16.9275 | 58 | [12 empty] | 38.6509 | 8.8304 | 61 | [12 empty] | 38.6443 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.6441 | 8.6112 | 59 |  |  |  | 38.6364 | 11.8908 | 58.6 | 38.6791 | 13.6514 | 58.4 | 38.6646 | 15.3092 | 58.2 | 38.6776 | 16.9275 | 58 | [12 empty] | 38.6592 | 8.8303 | 61 | [12 empty] | 38.6526 | 0.70676 | 62
[16 empty] | 38.6525 | 8.611 | 59 |  |  |  | 38.6447 | 11.8908 | 58.6 | 38.6874 | 13.6516 | 58.4 | 38.673 | 15.3093 | 58.2 | 38.6859 | 16.9274 | 58 | [12 empty] | 38.6676 | 8.8301 | 61 | [12 empty] | 38.661 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.6608 | 8.6109 | 59 |  |  |  | 38.6531 | 11.8908 | 58.6 | 38.6958 | 13.6518 | 58.4 | 38.6813 | 15.3094 | 58.2 | 38.6943 | 16.9273 | 58 | [12 empty] | 38.6759 | 8.83 | 61 | [12 empty] | 38.6693 | 0.70675 | 62
[16 empty] | 38.6691 | 8.6107 | 59 |  |  |  | 38.6614 | 11.891 | 58.6 | 38.7041 | 13.652 | 58.4 | 38.6896 | 15.3095 | 58.2 | 38.7026 | 16.9273 | 58 | [12 empty] | 38.6842 | 8.8298 | 61 | [12 empty] | 38.6776 | 0.70674 | 62
[16 empty] | 38.6774 | 8.6106 | 59 |  |  |  | 38.6697 | 11.8913 | 58.6 | 38.7124 | 13.6522 | 58.4 | 38.6979 | 15.3096 | 58.2 | 38.7109 | 16.9273 | 58 | [12 empty] | 38.6926 | 8.8297 | 61 | [12 empty] | 38.686 | 0.70674 | 62
[16 empty] | 38.6858 | 8.6104 | 59 |  |  |  | 38.6781 | 11.8916 | 58.6 | 38.7208 | 13.6525 | 58.4 | 38.7063 | 15.3097 | 58.2 | 38.7194 | 16.9274 | 58 | [12 empty] | 38.7009 | 8.8295 | 61 | [12 empty] | 38.6943 | 0.70673 | 62
[16 empty] | 38.6941 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 38.6864 | 11.8919 | 58.6 | 38.7291 | 13.6527 | 58.4 | 38.7146 | 15.3098 | 58.2 | 38.7277 | 16.9275 | 58 | [12 empty] | 38.7092 | 8.8294 | 61 | [12 empty] | 38.7026 | 0.70673 | 62
[16 empty] | 38.7025 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 38.6947 | 11.8922 | 58.6 | 38.7374 | 13.6529 | 58.4 | 38.7229 | 15.3099 | 58.2 | 38.736 | 16.9276 | 58 | [12 empty] | 38.7176 | 8.8292 | 61 | [12 empty] | 38.711 | 0.70672 | 62
[16 empty] | 38.7108 | 8.61 | 59 |  |  |  | 38.703 | 11.8924 | 58.6 | 38.7457 | 13.6532 | 58.4 | 38.7312 | 15.3099 | 58.2 | 38.7443 | 16.9278 | 58 | [12 empty] | 38.7259 | 8.8291 | 61 | [12 empty] | 38.7193 | 0.70672 | 62
[16 empty] | 38.7191 | 8.6098 | 59 |  |  |  | 38.7114 | 11.8929 | 58.6 | 38.7542 | 13.6534 | 58.4 | 38.7396 | 15.3099 | 58.2 | 38.7527 | 16.9279 | 58 | [12 empty] | 38.7343 | 8.8289 | 61 | [12 empty] | 38.7277 | 0.70671 | 62
[16 empty] | 38.7275 | 8.6097 | 59 |  |  |  | 38.7197 | 11.8933 | 58.6 | 38.7625 | 13.6536 | 58.4 | 38.7479 | 15.3099 | 58.2 | 38.761 | 16.928 | 58 | [12 empty] | 38.7426 | 8.8287 | 61 | [12 empty] | 38.736 | 0.70671 | 62
[16 empty] | 38.7358 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 38.728 | 11.8937 | 58.6 | 38.7708 | 13.6538 | 58.4 | 38.7562 | 15.3099 | 58.2 | 38.7693 | 16.9281 | 58 | [12 empty] | 38.7509 | 8.8285 | 61 | [12 empty] | 38.7443 | 0.7067 | 62
[16 empty] | 38.7441 | 8.6095 | 59 |  |  |  | 38.7364 | 11.8942 | 58.6 | 38.7792 | 13.6541 | 58.4 | 38.7645 | 15.31 | 58.2 | 38.7777 | 16.9282 | 58 | [12 empty] | 38.7593 | 8.8283 | 61 | [12 empty] | 38.7527 | 0.7067 | 62
[16 empty] | 38.7525 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 38.7447 | 11.8946 | 58.6 | 38.7875 | 13.6543 | 58.4 | 38.7729 | 15.31 | 58.2 | 38.786 | 16.9284 | 58 | [12 empty] | 38.7676 | 8.8281 | 61 | [12 empty] | 38.761 | 0.7067 | 62
[16 empty] | 38.7608 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 38.753 | 11.8951 | 58.6 | 38.7958 | 13.6545 | 58.4 | 38.7812 | 15.31 | 58.2 | 38.7943 | 16.9285 | 58 | [12 empty] | 38.7759 | 8.8278 | 61 | [12 empty] | 38.7693 | 0.70669 | 62
[16 empty] | 38.7691 | 8.6093 | 59 |  |  |  | 38.7613 | 11.8956 | 58.6 | 38.8041 | 13.6547 | 58.4 | 38.7896 | 15.3101 | 58.2 | 38.8026 | 16.9287 | 58 | [12 empty] | 38.7843 | 8.8276 | 61 | [12 empty] | 38.7776 | 0.70669 | 62
[16 empty] | 38.7775 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 38.7697 | 11.8961 | 58.6 | 38.8125 | 13.6549 | 58.4 | 38.7979 | 15.3102 | 58.2 | 38.811 | 16.9289 | 58 | [12 empty] | 38.7926 | 8.8274 | 61 | [12 empty] | 38.786 | 0.70669 | 62
[16 empty] | 38.7858 | 8.6091 | 59 |  |  |  | 38.778 | 11.8966 | 58.6 | 38.8208 | 13.6551 | 58.4 | 38.8063 | 15.3102 | 58.2 | 38.8193 | 16.9291 | 58 | [12 empty] | 38.8009 | 8.8272 | 61 | [12 empty] | 38.7943 | 0.70668 | 62
[16 empty] | 38.7942 | 8.609 | 59 |  |  |  | 38.7863 | 11.8971 | 58.6 | 38.8291 | 13.6553 | 58.4 | 38.8146 | 15.3103 | 58.2 | 38.8276 | 16.9293 | 58 | [12 empty] | 38.8093 | 8.827 | 61 | [12 empty] | 38.8027 | 0.70667 | 62
[16 empty] | 38.8025 | 8.6089 | 59 |  |  |  | 38.7946 | 11.8976 | 58.6 | 38.8375 | 13.6555 | 58.4 | 38.8229 | 15.3104 | 58.2 | 38.8361 | 16.9294 | 58 | [12 empty] | 38.8176 | 8.8269 | 61 | [12 empty] | 38.811 | 0.70667 | 62
[16 empty] | 38.8108 | 8.6088 | 59 |  |  |  | 38.803 | 11.8981 | 58.6 | 38.8458 | 13.6556 | 58.4 | 38.8312 | 15.3104 | 58.2 | 38.8444 | 16.9296 | 58 | [12 empty] | 38.826 | 8.8268 | 61 | [12 empty] | 38.8193 | 0.70666 | 62
[16 empty] | 38.8192 | 8.6087 | 59 |  |  |  | 38.8113 | 11.8985 | 58.6 | 38.8541 | 13.6558 | 58.4 | 38.8396 | 15.3105 | 58.2 | 38.8527 | 16.9298 | 58 | [12 empty] | 38.8343 | 8.8267 | 61 | [12 empty] | 38.8277 | 0.70665 | 62
[16 empty] | 38.8275 | 8.6086 | 59 |  |  |  | 38.8196 | 11.899 | 58.6 | 38.8625 | 13.6559 | 58.4 | 38.8479 | 15.3106 | 58.2 | 38.861 | 16.93 | 58 | [12 empty] | 38.8426 | 8.8265 | 61 | [12 empty] | 38.836 | 0.70665 | 62
[16 empty] | 38.8358 | 8.6085 | 59 |  |  |  | 38.8279 | 11.8995 | 58.6 | 38.8708 | 13.656 | 58.4 | 38.8562 | 15.3106 | 58.2 | 38.8694 | 16.9302 | 58 | [12 empty] | 38.851 | 8.8264 | 61 | [12 empty] | 38.8443 | 0.70664 | 62
[16 empty] | 38.8442 | 8.6084 | 59 |  |  |  | 38.8363 | 11.9 | 58.6 | 38.8792 | 13.6561 | 58.4 | 38.8646 | 15.3107 | 58.2 | 38.8777 | 16.9304 | 58 | [12 empty] | 38.8593 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.8527 | 0.70663 | 62
[16 empty] | 38.8525 | 8.6084 | 59 |  |  |  | 38.8446 | 11.9006 | 58.6 | 38.8875 | 13.6563 | 58.4 | 38.8729 | 15.3107 | 58.2 | 38.886 | 16.9306 | 58 | [12 empty] | 38.8676 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.861 | 0.70663 | 62
[16 empty] | 38.8608 | 8.6083 | 59 |  |  |  | 38.8529 | 11.9011 | 58.6 | 38.8959 | 13.6564 | 58.4 | 38.8812 | 15.3107 | 58.2 | 38.8943 | 16.9308 | 58 | [12 empty] | 38.876 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.8694 | 0.70662 | 62
[16 empty] | 38.8692 | 8.6082 | 59 |  |  |  | 38.8613 | 11.9016 | 58.6 | 38.9042 | 13.6563 | 58.4 | 38.8895 | 15.3107 | 58.2 | 38.9027 | 16.931 | 58 | [12 empty] | 38.8843 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.8777 | 0.70661 | 62
[16 empty] | 38.8775 | 8.6081 | 59 |  |  |  | 38.8696 | 11.9022 | 58.6 | 38.9125 | 13.6563 | 58.4 | 38.8979 | 15.3107 | 58.2 | 38.911 | 16.9311 | 58 | [12 empty] | 38.8927 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.886 | 0.70661 | 62
[16 empty] | 38.8858 | 8.608 | 59 |  |  |  | 38.8779 | 11.9027 | 58.6 | 38.9209 | 13.6564 | 58.4 | 38.9062 | 15.3107 | 58.2 | 38.9193 | 16.9313 | 58 | [12 empty] | 38.901 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.8943 | 0.7066 | 62
[16 empty] | 38.8942 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 38.8862 | 11.9033 | 58.6 | 38.9292 | 13.6565 | 58.4 | 38.9146 | 15.3107 | 58.2 | 38.9277 | 16.9315 | 58 | [12 empty] | 38.9093 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.9027 | 0.7066 | 62
[16 empty] | 38.9025 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 38.8946 | 11.9038 | 58.6 | 38.9375 | 13.6566 | 58.4 | 38.9229 | 15.3108 | 58.2 | 38.936 | 16.9318 | 58 | [12 empty] | 38.9177 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.911 | 0.70659 | 62
[16 empty] | 38.9109 | 8.6076 | 59 |  |  |  | 38.9029 | 11.9044 | 58.6 | 38.9458 | 13.6567 | 58.4 | 38.9313 | 15.3108 | 58.2 | 38.9443 | 16.932 | 58 | [12 empty] | 38.926 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.9193 | 0.70658 | 62
[16 empty] | 38.9192 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 38.9112 | 11.9048 | 58.6 | 38.9542 | 13.6568 | 58.4 | 38.9396 | 15.3108 | 58.2 | 38.9526 | 16.9322 | 58 | [12 empty] | 38.9344 | 8.8262 | 61 | [12 empty] | 38.9277 | 0.70658 | 62
[16 empty] | 38.9275 | 8.6073 | 59 |  |  |  | 38.9196 | 11.9052 | 58.6 | 38.9625 | 13.657 | 58.4 | 38.9479 | 15.3108 | 58.2 | 38.9611 | 16.9325 | 58 | [12 empty] | 38.9427 | 8.8262 | 61 | [12 empty] | 38.936 | 0.70657 | 62
[16 empty] | 38.9359 | 8.6072 | 59 |  |  |  | 38.9279 | 11.9055 | 58.6 | 38.9708 | 13.6571 | 58.4 | 38.9562 | 15.3108 | 58.2 | 38.9694 | 16.9327 | 58 | [12 empty] | 38.951 | 8.8262 | 61 | [12 empty] | 38.9444 | 0.70657 | 62
[16 empty] | 38.9442 | 8.6071 | 59 |  |  |  | 38.9362 | 11.9057 | 58.6 | 38.9792 | 13.6573 | 58.4 | 38.9646 | 15.3108 | 58.2 | 38.9777 | 16.9329 | 58 | [12 empty] | 38.9594 | 8.8262 | 61 | [12 empty] | 38.9527 | 0.70656 | 62
[16 empty] | 38.9525 | 8.607 | 59 |  |  |  | 38.9445 | 11.9058 | 58.6 | 38.9875 | 13.6574 | 58.4 | 38.9729 | 15.3108 | 58.2 | 38.9861 | 16.9332 | 58 | [12 empty] | 38.9677 | 8.8262 | 61 | [12 empty] | 38.961 | 0.70656 | 62
[16 empty] | 38.9609 | 8.607 | 59 |  |  |  | 38.9529 | 11.9059 | 58.6 | 38.9958 | 13.6575 | 58.4 | 38.9812 | 15.3108 | 58.2 | 38.9944 | 16.9334 | 58 | [12 empty] | 38.976 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.9694 | 0.70656 | 62
[16 empty] | 38.9692 | 8.6069 | 59 |  |  |  | 38.9612 | 11.906 | 58.6 | 39.0043 | 13.6577 | 58.4 | 38.9895 | 15.3108 | 58.2 | 39.0027 | 16.9336 | 58 | [12 empty] | 38.9844 | 8.8263 | 61 | [12 empty] | 38.9777 | 0.70655 | 62
[16 empty] | 38.9775 | 8.6069 | 59 |  |  |  | 38.9695 | 11.9061 | 58.6 | 39.0126 | 13.6578 | 58.4 | 38.9979 | 15.3109 | 58.2 | 39.011 | 16.9338 | 58 | [12 empty] | 38.9927 | 8.8264 | 61 | [12 empty] | 38.986 | 0.70655 | 62
[16 empty] | 38.9859 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 38.9778 | 11.9061 | 58.6 | 39.0209 | 13.6579 | 58.4 | 39.0062 | 15.3109 | 58.2 | 39.0194 | 16.934 | 58 | [27 empty] | 38.9944 | 0.70654 | 62
[16 empty] | 38.9942 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 38.9862 | 11.9061 | 58.6 | 39.0292 | 13.658 | 58.4 | 39.0145 | 15.3109 | 58.2 | 39.0277 | 16.9342 | 58 | [27 empty] | 39.0027 | 0.70654 | 62
[16 empty] | 39.0025 | 8.6067 | 59 |  |  |  | 38.9945 | 11.9061 | 58.6 | 39.0376 | 13.658 | 58.4 | 39.0228 | 15.3109 | 58.2 | 39.036 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 39.011 | 0.70654 | 62
[16 empty] | 39.0109 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 39.0028 | 11.9062 | 58.6 | 39.0459 | 13.658 | 58.4 | 39.0312 | 15.3108 | 58.2 | 39.0444 | 16.9347 | 58 | [27 empty] | 39.0194 | 0.70653 | 62
[16 empty] | 39.0192 | 8.6068 | 59 |  |  |  | 39.0111 | 11.9062 | 58.6 | 39.0542 | 13.6581 | 58.4 | 39.0396 | 15.3108 | 58.2 | 39.0527 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 39.0277 | 0.70653 | 62
[16 empty] | 39.0276 | 8.6069 | 59 |  |  |  | 39.0195 | 11.9062 | 58.6 | 39.0626 | 13.6581 | 58.4 | 39.0479 | 15.3108 | 58.2 | 39.061 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 39.036 | 0.70652 | 62
[16 empty] | 39.0359 | 8.607 | 59 |  |  |  | 39.0278 | 11.9062 | 58.6 | 39.0709 | 13.6581 | 58.4 | 39.0563 | 15.3108 | 58.2 | 39.0693 | 16.9353 | 58 | [27 empty] | 39.0444 | 0.70652 | 62
[16 empty] | 39.0442 | 8.6071 | 59 |  |  |  | 39.0361 | 11.9062 | 58.6 | 39.0792 | 13.6581 | 58.4 | 39.0646 | 15.3109 | 58.2 | 39.0778 | 16.9355 | 58 | [27 empty] | 39.0527 | 0.70651 | 62
[16 empty] | 39.0526 | 8.6071 | 59 |  |  |  | 39.0445 | 11.9062 | 58.6 | 39.0876 | 13.6582 | 58.4 | 39.0729 | 15.3109 | 58.2 | 39.0861 | 16.9357 | 58 | [27 empty] | 39.061 | 0.7065 | 62
[16 empty] | 39.0609 | 8.6072 | 59 |  |  |  | 39.0528 | 11.9063 | 58.6 | 39.0959 | 13.6582 | 58.4 | 39.0812 | 15.3109 | 58.2 | 39.0944 | 16.9359 | 58 | [27 empty] | 39.0694 | 0.70649 | 62
[16 empty] | 39.0692 | 8.6073 | 59 |  |  |  | 39.0611 | 11.9063 | 58.6 | 39.1042 | 13.6583 | 58.4 | 39.0896 | 15.311 | 58.2 | 39.1027 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 39.0777 | 0.70649 | 62
[16 empty] | 39.0776 | 8.6073 | 59 |  |  |  | 39.0694 | 11.9064 | 58.6 | 39.1125 | 13.6583 | 58.4 | 39.0979 | 15.311 | 58.2 | 39.1111 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 39.0861 | 0.70648 | 62
[16 empty] | 39.0859 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 39.0778 | 11.9063 | 58.6 | 39.121 | 13.6584 | 58.4 | 39.1062 | 15.311 | 58.2 | 39.1194 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 39.0944 | 0.70648 | 62
[16 empty] | 39.0942 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 39.0861 | 11.9062 | 58.6 | 39.1293 | 13.6584 | 58.4 | 39.1145 | 15.3111 | 58.2 | 39.1277 | 16.9367 | 58 | [27 empty] | 39.1027 | 0.70647 | 62
[16 empty] | 39.1026 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.0944 | 11.9061 | 58.6 | 39.1376 | 13.6585 | 58.4 | 39.1229 | 15.3111 | 58.2 | 39.1361 | 16.9368 | 58 | [27 empty] | 39.1111 | 0.70646 | 62
[16 empty] | 39.1109 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1028 | 11.906 | 58.6 | 39.146 | 13.6585 | 58.4 | 39.1312 | 15.3111 | 58.2 | 39.1444 | 16.937 | 58 | [27 empty] | 39.1194 | 0.70645 | 62
[16 empty] | 39.1192 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1111 | 11.9059 | 58.6 | 39.1543 | 13.6585 | 58.4 | 39.1395 | 15.3111 | 58.2 | 39.1527 | 16.9371 | 58 | [27 empty] | 39.1277 | 0.70644 | 62
[16 empty] | 39.1276 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1194 | 11.9058 | 58.6 | 39.1626 | 13.6586 | 58.4 | 39.1478 | 15.3112 | 58.2 | 39.161 | 16.9372 | 58 | [27 empty] | 39.136 | 0.70643 | 62
[16 empty] | 39.1359 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1277 | 11.9057 | 58.6 | 39.171 | 13.6586 | 58.4 | 39.1562 | 15.3112 | 58.2 | 39.1694 | 16.9373 | 58 | [27 empty] | 39.1444 | 0.70642 | 62
[16 empty] | 39.1443 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.136 | 11.9056 | 58.6 | 39.1793 | 13.6587 | 58.4 | 39.1646 | 15.3112 | 58.2 | 39.1777 | 16.9375 | 58 | [27 empty] | 39.1527 | 0.70641 | 62
[16 empty] | 39.1526 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1444 | 11.9055 | 58.6 | 39.1876 | 13.6587 | 58.4 | 39.1729 | 15.3113 | 58.2 | 39.186 | 16.9376 | 58 | [27 empty] | 39.1611 | 0.7064 | 62
[16 empty] | 39.1609 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1527 | 11.9053 | 58.6 | 39.1959 | 13.6588 | 58.4 | 39.1812 | 15.3113 | 58.2 | 39.1945 | 16.9377 | 58 | [27 empty] | 39.1694 | 0.70639 | 62
[16 empty] | 39.1693 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.161 | 11.9051 | 58.6 | 39.2043 | 13.6589 | 58.4 | 39.1896 | 15.3113 | 58.2 | 39.2028 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 39.1777 | 0.70638 | 62
[16 empty] | 39.1776 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1694 | 11.905 | 58.6 | 39.2126 | 13.6589 | 58.4 | 39.1979 | 15.3114 | 58.2 | 39.2111 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 39.1861 | 0.70637 | 62
[16 empty] | 39.1859 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1777 | 11.9047 | 58.6 | 39.2209 | 13.659 | 58.4 | 39.2062 | 15.3114 | 58.2 | 39.2194 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 39.1944 | 0.70635 | 62
[16 empty] | 39.1943 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.186 | 11.9045 | 58.6 | 39.2294 | 13.6591 | 58.4 | 39.2145 | 15.3114 | 58.2 | 39.2278 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 39.2027 | 0.70634 | 62
[16 empty] | 39.2026 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.1944 | 11.9043 | 58.6 | 39.2377 | 13.6591 | 58.4 | 39.2229 | 15.3114 | 58.2 | 39.2361 | 16.938 | 58 | [27 empty] | 39.2111 | 0.70633 | 62
[16 empty] | 39.2109 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 39.2027 | 11.9041 | 58.6 | 39.246 | 13.6591 | 58.4 | 39.2312 | 15.3114 | 58.2 | 39.2444 | 16.938 | 58 | [27 empty] | 39.2194 | 0.70632 | 62
[16 empty] | 39.2193 | 8.6074 | 59 |  |  |  | 39.211 | 11.904 | 58.6 | 39.2544 | 13.6592 | 58.4 | 39.2395 | 15.3114 | 58.2 | 39.2528 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 39.2278 | 0.70632 | 62
[16 empty] | 39.2276 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.2193 | 11.9038 | 58.6 | 39.2627 | 13.6593 | 58.4 | 39.2478 | 15.3114 | 58.2 | 39.2611 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 39.2361 | 0.70631 | 62
[16 empty] | 39.2359 | 8.6075 | 59 |  |  |  | 39.2277 | 11.9036 | 58.6 | 39.271 | 13.6593 | 58.4 | 39.2562 | 15.3114 | 58.2 | 39.2694 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 39.2444 | 0.7063 | 62
[16 empty] | 39.2443 | 8.6076 | 59 |  |  |  | 39.236 | 11.9034 | 58.6 | 39.2793 | 13.6594 | 58.4 | 39.2645 | 15.3114 | 58.2 | 39.2777 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 39.2527 | 0.70629 | 62
[16 empty] | 39.2526 | 8.6076 | 59 |  |  |  | 39.2443 | 11.9032 | 58.6 | 39.2877 | 13.6594 | 58.4 | 39.2728 | 15.3114 | 58.2 | 39.2861 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 39.2611 | 0.70628 | 62
[16 empty] | 39.261 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 39.2527 | 11.903 | 58.6 | 39.296 | 13.6595 | 58.4 | 39.2811 | 15.3114 | 58.2 | 39.2944 | 16.9384 | 58 | [27 empty] | 39.2694 | 0.70627 | 62
[16 empty] | 39.2693 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 39.261 | 11.9027 | 58.6 | 39.3043 | 13.6595 | 58.4 | 39.2896 | 15.3114 | 58.2 | 39.3027 | 16.9384 | 58 | [27 empty] | 39.2778 | 0.70626 | 62
[16 empty] | 39.2776 | 8.6077 | 59 |  |  |  | 39.2693 | 11.9025 | 58.6 | 39.3127 | 13.6596 | 58.4 | 39.2979 | 15.3114 | 58.2 | 39.311 | 16.9385 | 58 | [27 empty] | 39.2861 | 0.70625 | 62
[16 empty] | 39.286 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 39.2776 | 11.9022 | 58.6 | 39.321 | 13.6596 | 58.4 | 39.3062 | 15.3114 | 58.2 | 39.3195 | 16.9385 | 58 | [27 empty] | 39.2944 | 0.70624 | 62
[16 empty] | 39.2943 | 8.6078 | 59 |  |  |  | 39.2859 | 11.902 | 58.6 | 39.3293 | 13.6597 | 58.4 | 39.3145 | 15.3114 | 58.2 | 39.3278 | 16.9386 | 58 | [27 empty] | 39.3028 | 0.70623 | 62
[16 empty] | 39.3026 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 39.2943 | 11.9018 | 58.6 | 39.3378 | 13.6596 | 58.4 | 39.3229 | 15.3114 | 58.2 | 39.3361 | 16.9386 | 58 | [27 empty] | 39.3111 | 0.70621 | 62
[16 empty] | 39.311 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 39.3026 | 11.9017 | 58.6 | 39.3461 | 13.6595 | 58.4 | 39.3312 | 15.3114 | 58.2 | 39.3445 | 16.9387 | 58 | [27 empty] | 39.3194 | 0.7062 | 62
[16 empty] | 39.3193 | 8.6079 | 59 |  |  |  | 39.3109 | 11.9015 | 58.6 | 39.3544 | 13.6594 | 58.4 | 39.3395 | 15.3114 | 58.2 | 39.3528 | 16.9387 | 58 | [27 empty] | 39.3278 | 0.70619 | 62
[16 empty] | 39.3276 | 8.608 | 59 |  |  |  | 39.3193 | 11.9014 | 58.6 | 39.3627 | 13.6593 | 58.4 | 39.3478 | 15.3114 | 58.2 | 39.3611 | 16.9388 | 58 | [27 empty] | 39.3361 | 0.70618 | 62
[16 empty] | 39.336 | 8.608 | 59 |  |  |  | 39.3276 | 11.9013 | 58.6 | 39.3711 | 13.659 | 58.4 | 39.3562 | 15.3114 | 58.2 | 39.3694 | 16.9388 | 58 | [27 empty] | 39.3445 | 0.70616 | 62
[16 empty] | 39.3443 | 8.608 | 59 |  |  |  | 39.3359 | 11.9012 | 58.6 | 39.3794 | 13.6588 | 58.4 | 39.3645 | 15.3114 | 58.2 | 39.3778 | 16.9389 | 58 | [27 empty] | 39.3528 | 0.70615 | 62
[16 empty] | 39.3526 | 8.6081 | 59 |  |  |  | 39.3443 | 11.901 | 58.6 | 39.3877 | 13.6585 | 58.4 | 39.3728 | 15.3114 | 58.2 | 39.3861 | 16.939 | 58 | [27 empty] | 39.3611 | 0.70614 | 62
[16 empty] | 39.361 | 8.6081 | 59 |  |  |  | 39.3526 | 11.9009 | 58.6 | 39.3961 | 13.6582 | 58.4 | 39.3811 | 15.3114 | 58.2 | 39.3944 | 16.939 | 58 | [27 empty] | 39.3694 | 0.70613 | 62
[16 empty] | 39.3693 | 8.6081 | 59 |  |  |  | 39.3609 | 11.9008 | 58.6 | 39.4044 | 13.6579 | 58.4 | 39.3895 | 15.3114 | 58.2 | 39.4028 | 16.9391 | 58 | [27 empty] | 39.3778 | 0.70611 | 62
[16 empty] | 39.3777 | 8.6082 | 59 |  |  |  | 39.3692 | 11.9007 | 58.6 | 39.4127 | 13.6577 | 58.4 | 39.3978 | 15.3114 | 58.2 | 39.4111 | 16.9392 | 58 | [27 empty] | 39.3861 | 0.7061 | 62
[16 empty] | 39.386 | 8.6083 | 59 |  |  |  | 39.3776 | 11.9008 | 58.6 | 39.4211 | 13.6574 | 58.4 | 39.4061 | 15.3114 | 58.2 | 39.4194 | 16.9393 | 58 | [27 empty] | 39.3944 | 0.70609 | 62
[16 empty] | 39.3943 | 8.6084 | 59 |  |  |  | 39.3859 | 11.9008 | 58.6 | 39.4294 | 13.6571 | 58.4 | 39.4144 | 15.3114 | 58.2 | 39.4277 | 16.9394 | 58 | [27 empty] | 39.4028 | 0.70608 | 62
[16 empty] | 39.4027 | 8.6085 | 59 |  |  |  | 39.3942 | 11.9009 | 58.6 | 39.4377 | 13.6568 | 58.4 | 39.4229 | 15.3114 | 58.2 | 39.4362 | 16.9395 | 58 | [27 empty] | 39.4111 | 0.70607 | 62
[16 empty] | 39.411 | 8.6087 | 59 |  |  |  | 39.4026 | 11.901 | 58.6 | 39.446 | 13.6565 | 58.4 | 39.4312 | 15.3114 | 58.2 | 39.4445 | 16.9397 | 58 | [27 empty] | 39.4195 | 0.70605 | 62
[16 empty] | 39.4193 | 8.6088 | 59 |  |  |  | 39.4109 | 11.9011 | 58.6 | 39.4545 | 13.6563 | 58.4 | 39.4395 | 15.3114 | 58.2 | 39.4528 | 16.9398 | 58 | [27 empty] | 39.4278 | 0.70604 | 62
[16 empty] | 39.4277 | 8.609 | 59 |  |  |  | 39.4192 | 11.9012 | 58.6 | 39.4628 | 13.656 | 58.4 | 39.4478 | 15.3114 | 58.2 | 39.4612 | 16.9399 | 58 | [27 empty] | 39.4361 | 0.70603 | 62
[16 empty] | 39.436 | 8.6092 | 59 |  |  |  | 39.4275 | 11.9014 | 58.6 | 39.4711 | 13.6557 | 58.4 | 39.4562 | 15.3114 | 58.2 | 39.4695 | 16.94 | 58 | [27 empty] | 39.4445 | 0.70602 | 62
[16 empty] | 39.4443 | 8.6094 | 59 |  |  |  | 39.4359 | 11.9015 | 58.6 | 39.4795 | 13.6555 | 58.4 | 39.4645 | 15.3115 | 58.2 | 39.4778 | 16.9401 | 58 | [27 empty] | 39.4528 | 0.70601 | 62
[16 empty] | 39.4527 | 8.6096 | 59 |  |  |  | 39.4442 | 11.9017 | 58.6 | 39.4878 | 13.6552 | 58.4 | 39.4728 | 15.3115 | 58.2 | 39.4861 | 16.9402 | 58 | [27 empty] | 39.4612 | 0.706 | 62
[16 empty] | 39.461 | 8.6098 | 59 |  |  |  | 39.4525 | 11.9018 | 58.6 | 39.4961 | 13.6549 | 58.4 | 39.4811 | 15.3115 | 58.2 | 39.4945 | 16.9403 | 58 | [27 empty] | 39.4695 | 0.70599 | 62
[16 empty] | 39.4693 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 39.4608 | 11.9019 | 58.6 | 39.5045 | 13.6547 | 58.4 | 39.4895 | 15.3115 | 58.2 | 39.5028 | 16.9405 | 58 | [27 empty] | 39.4778 | 0.70598 | 62
[16 empty] | 39.4777 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 39.4692 | 11.9021 | 58.6 | 39.5128 | 13.6544 | 58.4 | 39.4978 | 15.3115 | 58.2 | 39.5111 | 16.9406 | 58 | [27 empty] | 39.4861 | 0.70597 | 62
[16 empty] | 39.486 | 8.6106 | 59 |  |  |  | 39.4775 | 11.9022 | 58.6 | 39.5211 | 13.6542 | 58.4 | 39.5061 | 15.3115 | 58.2 | 39.5194 | 16.9407 | 58 | [27 empty] | 39.4945 | 0.70596 | 62
[16 empty] | 39.4944 | 8.6108 | 59 |  |  |  | 39.4858 | 11.9024 | 58.6 | 39.5294 | 13.6539 | 58.4 | 39.5144 | 15.3115 | 58.2 | 39.5278 | 16.9408 | 58 | [27 empty] | 39.5028 | 0.70594 | 62
[16 empty] | 39.5027 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 39.4941 | 11.9025 | 58.6 | 39.5378 | 13.6537 | 58.4 | 39.5228 | 15.3115 | 58.2 | 39.5361 | 16.941 | 58 | [27 empty] | 39.5112 | 0.70593 | 62
[16 empty] | 39.511 | 8.6113 | 59 |  |  |  | 39.5025 | 11.9027 | 58.6 | 39.5461 | 13.6535 | 58.4 | 39.5311 | 15.3115 | 58.2 | 39.5444 | 16.9411 | 58 | [27 empty] | 39.5195 | 0.70592 | 62
[16 empty] | 39.5194 | 8.6115 | 59 |  |  |  | 39.5108 | 11.9028 | 58.6 | 39.5544 | 13.6534 | 58.4 | 39.5394 | 15.3115 | 58.2 | 39.5529 | 16.9411 | 58 | [27 empty] | 39.5278 | 0.70591 | 62
[16 empty] | 39.5277 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 39.5191 | 11.903 | 58.6 | 39.5629 | 13.6532 | 58.4 | 39.5479 | 15.3114 | 58.2 | 39.5612 | 16.9411 | 58 | [27 empty] | 39.5362 | 0.7059 | 62
[16 empty] | 39.536 | 8.612 | 59 |  |  |  | 39.5275 | 11.9031 | 58.6 | 39.5712 | 13.6531 | 58.4 | 39.5562 | 15.3114 | 58.2 | 39.5695 | 16.9411 | 58 | [27 empty] | 39.5445 | 0.70581 | 62
[16 empty] | 39.5444 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 39.5358 | 11.9033 | 58.6 | 39.5795 | 13.6529 | 58.4 | 39.5645 | 15.3114 | 58.2 | 39.5778 | 16.9412 | 58 | [27 empty] | 39.5528 | 0.70571 | 62
[16 empty] | 39.5527 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 39.5441 | 11.9034 | 58.6 | 39.5879 | 13.6528 | 58.4 | 39.5728 | 15.3114 | 58.2 | 39.5862 | 16.9412 | 58 | [27 empty] | 39.5612 | 0.70561 | 62
[16 empty] | 39.561 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 39.5525 | 11.9036 | 58.6 | 39.5962 | 13.6527 | 58.4 | 39.5812 | 15.3113 | 58.2 | 39.5945 | 16.9412 | 58 | [27 empty] | 39.5695 | 0.70552 | 62
[16 empty] | 39.5694 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 39.5608 | 11.9037 | 58.6 | 39.6045 | 13.6525 | 58.4 | 39.5895 | 15.3114 | 58.2 | 39.6028 | 16.9412 | 58 | [27 empty] | 39.5779 | 0.70542 | 62
[16 empty] | 39.5777 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 39.5691 | 11.9039 | 58.6 | 39.6128 | 13.6524 | 58.4 | 39.5978 | 15.3114 | 58.2 | 39.6112 | 16.9412 | 58 | [27 empty] | 39.5862 | 0.70533 | 62
[16 empty] | 39.586 | 8.6138 | 59 |  |  |  | 39.5774 | 11.904 | 58.6 | 39.6212 | 13.6522 | 58.4 | 39.6061 | 15.3114 | 58.2 | 39.6195 | 16.9412 | 58 | [27 empty] | 39.5945 | 0.70523 | 62
[16 empty] | 39.5944 | 8.6141 | 59 |  |  |  | 39.5858 | 11.9042 | 58.6 | 39.6295 | 13.6521 | 58.4 | 39.6145 | 15.3114 | 58.2 | 39.6278 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.6028 | 0.70513 | 62
[16 empty] | 39.6027 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 39.5941 | 11.9043 | 58.6 | 39.6378 | 13.652 | 58.4 | 39.6228 | 15.3115 | 58.2 | 39.6361 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.6112 | 0.70504 | 62
[16 empty] | 39.6111 | 8.6147 | 59 |  |  |  | 39.6024 | 11.9045 | 58.6 | 39.6462 | 13.6518 | 58.4 | 39.6311 | 15.3115 | 58.2 | 39.6445 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.6195 | 0.70494 | 62
[16 empty] | 39.6194 | 8.615 | 59 |  |  |  | 39.6107 | 11.9046 | 58.6 | 39.6545 | 13.6517 | 58.4 | 39.6394 | 15.3115 | 58.2 | 39.6528 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.6279 | 0.70485 | 62
[16 empty] | 39.6277 | 8.6153 | 59 |  |  |  | 39.6191 | 11.9048 | 58.6 | 39.6628 | 13.6516 | 58.4 | 39.6478 | 15.3115 | 58.2 | 39.6611 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.6362 | 0.70475 | 62
[16 empty] | 39.6361 | 8.6156 | 59 |  |  |  | 39.6274 | 11.905 | 58.6 | 39.6713 | 13.6515 | 58.4 | 39.6561 | 15.3116 | 58.2 | 39.6696 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.6445 | 0.70466 | 62
[16 empty] | 39.6444 | 8.6157 | 59 |  |  |  | 39.6357 | 11.9052 | 58.6 | 39.6796 | 13.6514 | 58.4 | 39.6644 | 15.3116 | 58.2 | 39.6779 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.6529 | 0.70456 | 62
[16 empty] | 39.6527 | 8.6159 | 59 |  |  |  | 39.644 | 11.9054 | 58.6 | 39.6879 | 13.6513 | 58.4 | 39.6727 | 15.3116 | 58.2 | 39.6862 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.6612 | 0.70447 | 62
[16 empty] | 39.6611 | 8.616 | 59 |  |  |  | 39.6524 | 11.9056 | 58.6 | 39.6962 | 13.6512 | 58.4 | 39.681 | 15.3116 | 58.2 | 39.6945 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.6696 | 0.70437 | 62
[16 empty] | 39.6694 | 8.6161 | 59 |  |  |  | 39.6607 | 11.9057 | 58.6 | 39.7046 | 13.6511 | 58.4 | 39.6895 | 15.3117 | 58.2 | 39.7029 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.6779 | 0.70428 | 62
[16 empty] | 39.6777 | 8.6163 | 59 |  |  |  | 39.669 | 11.9058 | 58.6 | 39.7129 | 13.651 | 58.4 | 39.6978 | 15.3117 | 58.2 | 39.7112 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.6862 | 0.70419 | 62
[16 empty] | 39.6861 | 8.6164 | 59 |  |  |  | 39.6774 | 11.9058 | 58.6 | 39.7212 | 13.651 | 58.4 | 39.7061 | 15.3117 | 58.2 | 39.7195 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.6945 | 0.7041 | 62
[16 empty] | 39.6944 | 8.6165 | 59 |  |  |  | 39.6857 | 11.9058 | 58.6 | 39.7296 | 13.6509 | 58.4 | 39.7144 | 15.3117 | 58.2 | 39.7278 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7029 | 0.70401 | 62
[16 empty] | 39.7027 | 8.6167 | 59 |  |  |  | 39.694 | 11.9059 | 58.6 | 39.7379 | 13.6508 | 58.4 | 39.7228 | 15.3118 | 58.2 | 39.7362 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7112 | 0.70391 | 62
[16 empty] | 39.7111 | 8.6168 | 59 |  |  |  | 39.7024 | 11.9061 | 58.6 | 39.7462 | 13.6507 | 58.4 | 39.7311 | 15.3118 | 58.2 | 39.7445 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7196 | 0.70382 | 62
[16 empty] | 39.7194 | 8.6169 | 59 |  |  |  | 39.7107 | 11.9061 | 58.6 | 39.7546 | 13.6506 | 58.4 | 39.7394 | 15.3118 | 58.2 | 39.7528 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7279 | 0.70373 | 62
[16 empty] | 39.7278 | 8.617 | 59 |  |  |  | 39.719 | 11.9061 | 58.6 | 39.7629 | 13.6504 | 58.4 | 39.7477 | 15.3118 | 58.2 | 39.7612 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7362 | 0.70365 | 62
[16 empty] | 39.7361 | 8.6171 | 59 |  |  |  | 39.7273 | 11.9061 | 58.6 | 39.7712 | 13.6503 | 58.4 | 39.7561 | 15.3119 | 58.2 | 39.7695 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7446 | 0.70355 | 62
[16 empty] | 39.7444 | 8.6172 | 59 |  |  |  | 39.7357 | 11.9061 | 58.6 | 39.7795 | 13.6501 | 58.4 |  |  |  | 39.7778 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7529 | 0.70346 | 62
[16 empty] | 39.7528 | 8.6174 | 59 |  |  |  | 39.744 | 11.9061 | 58.6 | 39.788 | 13.6501 | 58.4 |  |  |  | 39.7861 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7613 | 0.70337 | 62
[16 empty] | 39.7611 | 8.6175 | 59 |  |  |  | 39.7523 | 11.9062 | 58.6 | 39.7963 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 39.7946 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7696 | 0.70328 | 62
[16 empty] | 39.7694 | 8.6176 | 59 |  |  |  | 39.7607 | 11.9062 | 58.6 | 39.8046 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 39.8029 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7779 | 0.70319 | 62
[16 empty] | 39.7778 | 8.6177 | 59 |  |  |  | 39.769 | 11.9063 | 58.6 | 39.813 | 13.6503 | 58.4 |  |  |  | 39.8112 | 16.9414 | 58 | [27 empty] | 39.7863 | 0.7031 | 62
[16 empty] | 39.7861 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 39.7773 | 11.9064 | 58.6 | 39.8213 | 13.6503 | 58.4 |  |  |  | 39.8196 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.7946 | 0.70301 | 62
[16 empty] | 39.7944 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 39.7856 | 11.9066 | 58.6 | 39.8296 | 13.6504 | 58.4 |  |  |  | 39.8279 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 39.8029 | 0.70292 | 62
[16 empty] | 39.8028 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 39.7939 | 11.9066 | 58.6 | 39.838 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 39.8362 | 16.9412 | 58 | [27 empty] | 39.8113 | 0.70283 | 62
[16 empty] | 39.8111 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 39.8023 | 11.9067 | 58.6 | 39.8463 | 13.6507 | 58.4 |  |  |  | 39.8445 | 16.941 | 58 | [27 empty] | 39.8196 | 0.70274 | 62
[16 empty] | 39.8194 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 39.8106 | 11.9067 | 58.6 | 39.8546 | 13.6509 | 58.4 |  |  |  | 39.8529 | 16.9408 | 58 | [27 empty] | 39.8279 | 0.70265 | 62
[16 empty] | 39.8278 | 8.6178 | 59 |  |  |  | 39.8189 | 11.9067 | 58.6 | 39.8629 | 13.6511 | 58.4 |  |  |  | 39.8612 | 16.9406 | 58 | [27 empty] | 39.8363 | 0.70256 | 62
[16 empty] | 39.8361 | 8.6177 | 59 |  |  |  | 39.8273 | 11.9068 | 58.6 | 39.8713 | 13.6513 | 58.4 |  |  |  | 39.8695 | 16.9405 | 58 | [27 empty] | 39.8446 | 0.70247 | 62
[16 empty] | 39.8445 | 8.6176 | 59 |  |  |  | 39.8356 | 11.9068 | 58.6 | 39.8796 | 13.6515 | 58.4 |  |  |  | 39.8778 | 16.9405 | 58 | [27 empty] | 39.853 | 0.70238 | 62
[16 empty] | 39.8528 | 8.6174 | 59 |  |  |  | 39.8439 | 11.9068 | 58.6 | 39.8879 | 13.6516 | 58.4 |  |  |  | 39.8862 | 16.9405 | 58 | [27 empty] | 39.8613 | 0.70229 | 62
[16 empty] | 39.8611 | 8.6172 | 59 |  |  |  | 39.8522 | 11.9067 | 58.6 | 39.8964 | 13.6518 | 58.4 |  |  |  | 39.8945 | 16.9404 | 58 | [27 empty] | 39.8696 | 0.7022 | 62
[16 empty] | 39.8695 | 8.6171 | 59 |  |  |  | 39.8606 | 11.9067 | 58.6 | 39.9047 | 13.6519 | 58.4 |  |  |  | 39.9028 | 16.9404 | 58 | [27 empty] | 39.878 | 0.70211 | 62
[16 empty] | 39.8778 | 8.6169 | 59 |  |  |  | 39.8689 | 11.9067 | 58.6 | 39.913 | 13.6521 | 58.4 |  |  |  | 39.9113 | 16.9403 | 58 | [27 empty] | 39.8863 | 0.70202 | 62
[16 empty] | 39.8861 | 8.6168 | 59 |  |  |  | 39.8772 | 11.9066 | 58.6 | 39.9214 | 13.6522 | 58.4 |  |  |  | 39.9196 | 16.9403 | 58 | [27 empty] | 39.8947 | 0.70193 | 62
[16 empty] | 39.8945 | 8.6166 | 59 |  |  |  | 39.8856 | 11.9066 | 58.6 | 39.9297 | 13.6523 | 58.4 |  |  |  | 39.9279 | 16.9402 | 58 | [27 empty] | 39.903 | 0.70184 | 62
[16 empty] | 39.9028 | 8.6164 | 59 |  |  |  | 39.8939 | 11.9065 | 58.6 | 39.938 | 13.6523 | 58.4 |  |  |  | 39.9362 | 16.9402 | 58 | [27 empty] | 39.9113 | 0.70176 | 62
[16 empty] | 39.9111 | 8.6163 | 59 |  |  |  | 39.9022 | 11.9065 | 58.6 | 39.9463 | 13.6523 | 58.4 |  |  |  | 39.9446 | 16.9401 | 58 | [27 empty] | 39.9196 | 0.70167 | 62
[16 empty] | 39.9195 | 8.6161 | 59 |  |  |  | 39.9106 | 11.9064 | 58.6 | 39.9547 | 13.6523 | 58.4 |  |  |  | 39.9529 | 16.9401 | 58 | [27 empty] | 39.928 | 0.70158 | 62
[16 empty] | 39.9278 | 8.6159 | 59 |  |  |  | 39.9189 | 11.9063 | 58.6 | 39.963 | 13.6523 | 58.4 |  |  |  | 39.9612 | 16.9401 | 58 | [27 empty] | 39.9363 | 0.70149 | 62
[16 empty] | 39.9362 | 8.6158 | 59 |  |  |  | 39.9272 | 11.9063 | 58.6 | 39.9713 | 13.6522 | 58.4 |  |  |  | 39.9696 | 16.94 | 58 | [27 empty] | 39.9447 | 0.70141 | 62
[16 empty] | 39.9445 | 8.6156 | 59 |  |  |  | 39.9355 | 11.9062 | 58.6 | 39.9797 | 13.6521 | 58.4 |  |  |  | 39.9779 | 16.9399 | 58 | [27 empty] | 39.953 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 39.9528 | 8.6154 | 59 |  |  |  | 39.9438 | 11.9061 | 58.6 | 39.988 | 13.652 | 58.4 |  |  |  | 39.9862 | 16.9399 | 58 | [27 empty] | 39.9613 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 39.9612 | 8.6153 | 59 |  |  |  | 39.9522 | 11.9059 | 58.6 | 39.9963 | 13.6519 | 58.4 |  |  |  | 39.9945 | 16.9398 | 58 | [27 empty] | 39.9697 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 39.9695 | 8.6151 | 59 |  |  |  | 39.9605 | 11.9057 | 58.6 | 40.0048 | 13.6518 | 58.4 |  |  |  | 40.0029 | 16.9398 | 58 | [27 empty] | 39.978 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 39.9778 | 8.615 | 59 |  |  |  | 39.9688 | 11.9055 | 58.6 | 40.0131 | 13.6518 | 58.4 |  |  |  | 40.0112 | 16.9397 | 58 | [27 empty] | 39.9863 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 39.9862 | 8.6148 | 59 |  |  |  | 39.9772 | 11.9053 | 58.6 | 40.0214 | 13.6516 | 58.4 |  |  |  | 40.0195 | 16.9397 | 58 | [27 empty] | 39.9947 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 39.9945 | 8.6147 | 59 |  |  |  | 39.9855 | 11.9051 | 58.6 | 40.0297 | 13.6515 | 58.4 |  |  |  | 40.028 | 16.9396 | 58 | [27 empty] | 40.003 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0028 | 8.6145 | 59 |  |  |  | 39.9938 | 11.9049 | 58.6 | 40.0381 | 13.6515 | 58.4 |  |  |  | 40.0363 | 16.9395 | 58 | [27 empty] | 40.0114 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0112 | 8.6144 | 59 |  |  |  | 40.0021 | 11.9046 | 58.6 | 40.0464 | 13.6514 | 58.4 |  |  |  | 40.0446 | 16.9394 | 58 | [27 empty] | 40.0197 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0195 | 8.6142 | 59 |  |  |  | 40.0105 | 11.9044 | 58.6 | 40.0547 | 13.6513 | 58.4 |  |  |  | 40.0529 | 16.9394 | 58 | [27 empty] | 40.028 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0278 | 8.614 | 59 |  |  |  | 40.0188 | 11.9041 | 58.6 | 40.0631 | 13.6513 | 58.4 |  |  |  | 40.0613 | 16.9393 | 58 | [27 empty] | 40.0363 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0362 | 8.6139 | 59 |  |  |  | 40.0271 | 11.9041 | 58.6 | 40.0714 | 13.6512 | 58.4 |  |  |  | 40.0696 | 16.9392 | 58 | [27 empty] | 40.0447 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0445 | 8.6137 | 59 |  |  |  | 40.0355 | 11.904 | 58.6 | 40.0797 | 13.6511 | 58.4 |  |  |  | 40.0779 | 16.9391 | 58 | [27 empty] | 40.053 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0529 | 8.6136 | 59 |  |  |  | 40.0438 | 11.904 | 58.6 | 40.0881 | 13.6511 | 58.4 |  |  |  | 40.0862 | 16.939 | 58 | [27 empty] | 40.0614 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0612 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 40.0521 | 11.9039 | 58.6 | 40.0964 | 13.651 | 58.4 |  |  |  | 40.0946 | 16.9389 | 58 | [27 empty] | 40.0697 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0695 | 8.6135 | 59 |  |  |  | 40.0605 | 11.9041 | 58.6 | 40.1047 | 13.6509 | 58.4 |  |  |  | 40.1029 | 16.9388 | 58 | [27 empty] | 40.078 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0779 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 40.0688 | 11.9043 | 58.6 | 40.113 | 13.6509 | 58.4 |  |  |  | 40.1112 | 16.9388 | 58 | [27 empty] | 40.0864 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0862 | 8.6134 | 59 |  |  |  | 40.0771 | 11.9046 | 58.6 | 40.1215 | 13.6508 | 58.4 |  |  |  | 40.1196 | 16.9387 | 58 | [27 empty] | 40.0947 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.0945 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 40.0854 | 11.9049 | 58.6 | 40.1298 | 13.6507 | 58.4 |  |  |  | 40.1279 | 16.9387 | 58 | [27 empty] | 40.1031 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1029 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 40.0938 | 11.9053 | 58.6 | 40.1381 | 13.6507 | 58.4 |  |  |  | 40.1362 | 16.9387 | 58 | [27 empty] | 40.1114 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1112 | 8.6133 | 59 |  |  |  | 40.1021 | 11.9058 | 58.6 | 40.1465 | 13.6507 | 58.4 |  |  |  | 40.1445 | 16.9386 | 58 | [27 empty] | 40.1197 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1195 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 40.1104 | 11.9061 | 58.6 | 40.1548 | 13.6507 | 58.4 |  |  |  | 40.153 | 16.9386 | 58 | [27 empty] | 40.1281 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1279 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 40.1187 | 11.9064 | 58.6 | 40.1631 | 13.6507 | 58.4 |  |  |  | 40.1613 | 16.9385 | 58 | [27 empty] | 40.1364 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1362 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 40.1271 | 11.9067 | 58.6 | 40.1715 | 13.6509 | 58.4 |  |  |  | 40.1696 | 16.9385 | 58 | [27 empty] | 40.1447 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1445 | 8.6132 | 59 |  |  |  | 40.1354 | 11.9071 | 58.6 | 40.1798 | 13.6512 | 58.4 |  |  |  | 40.178 | 16.9384 | 58 | [27 empty] | 40.1531 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1529 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 40.1437 | 11.9074 | 58.6 | 40.1881 | 13.6514 | 58.4 |  |  |  | 40.1863 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.1614 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1612 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 40.152 | 11.9077 | 58.6 | 40.1964 | 13.6517 | 58.4 |  |  |  | 40.1946 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 40.1697 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1696 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 40.1604 | 11.9081 | 58.6 | 40.2048 | 13.652 | 58.4 |  |  |  | 40.2029 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 40.1781 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1779 | 8.6131 | 59 |  |  |  | 40.1687 | 11.9084 | 58.6 | 40.2131 | 13.6522 | 58.4 |  |  |  | 40.2113 | 16.938 | 58 | [27 empty] | 40.1864 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1862 | 8.613 | 59 |  |  |  | 40.177 | 11.9089 | 58.6 | 40.2214 | 13.6525 | 58.4 |  |  |  | 40.2196 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 40.1948 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.1946 | 8.613 | 59 |  |  |  | 40.1854 | 11.9094 | 58.6 | 40.2299 | 13.6528 | 58.4 |  |  |  | 40.2279 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 40.2031 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2029 | 8.613 | 59 |  |  |  | 40.1937 | 11.9098 | 58.6 | 40.2382 | 13.6531 | 58.4 |  |  |  | 40.2363 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 40.2114 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2112 | 8.613 | 59 |  |  |  | 40.202 | 11.9103 | 58.6 | 40.2465 | 13.6534 | 58.4 |  |  |  | 40.2446 | 16.9377 | 58 | [27 empty] | 40.2198 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2196 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 40.2103 | 11.9107 | 58.6 | 40.2548 | 13.6535 | 58.4 |  |  |  | 40.2529 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 40.2281 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2279 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 40.2187 | 11.9111 | 58.6 | 40.2632 | 13.6537 | 58.4 |  |  |  | 40.2612 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 40.2365 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2362 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.227 | 11.9115 | 58.6 | 40.2715 | 13.6538 | 58.4 |  |  |  | 40.2697 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 40.2448 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2446 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.2353 | 11.912 | 58.6 | 40.2798 | 13.6539 | 58.4 |  |  |  | 40.278 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 40.2531 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2529 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.2437 | 11.9124 | 58.6 | 40.2882 | 13.6541 | 58.4 |  |  |  | 40.2863 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.2614 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2612 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.252 | 11.9129 | 58.6 | 40.2965 | 13.6542 | 58.4 |  |  |  | 40.2946 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.2698 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2696 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.2603 | 11.9134 | 58.6 | 40.3048 | 13.6543 | 58.4 |  |  |  | 40.303 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.2781 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2779 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.2686 | 11.9139 | 58.6 | 40.3132 | 13.6545 | 58.4 |  |  |  | 40.3113 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.2865 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2863 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.277 | 11.9144 | 58.6 | 40.3215 | 13.6546 | 58.4 |  |  |  | 40.3196 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.2948 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.2946 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.2853 | 11.9149 | 58.6 | 40.3298 | 13.6547 | 58.4 |  |  |  | 40.328 | 16.9384 | 58 | [27 empty] | 40.3031 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3029 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 40.2936 | 11.9154 | 58.6 | 40.3381 | 13.6549 | 58.4 |  |  |  | 40.3363 | 16.9384 | 58 | [27 empty] | 40.3115 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3113 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 40.3019 | 11.9159 | 58.6 | 40.3466 | 13.6551 | 58.4 |  |  |  | 40.3446 | 16.9384 | 58 | [27 empty] | 40.3198 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3196 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 40.3103 | 11.9163 | 58.6 | 40.3549 | 13.6555 | 58.4 |  |  |  | 40.3529 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.3281 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3279 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 40.3186 | 11.9168 | 58.6 | 40.3632 | 13.656 | 58.4 |  |  |  | 40.3613 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 40.3365 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3363 | 8.6129 | 59 |  |  |  | 40.3269 | 11.9172 | 58.6 | 40.3716 | 13.6564 | 58.4 |  |  |  | 40.3696 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 40.3448 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3446 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3353 | 11.9177 | 58.6 | 40.3799 | 13.6568 | 58.4 |  |  |  | 40.3779 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 40.3531 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3529 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3436 | 11.9179 | 58.6 | 40.3882 | 13.6572 | 58.4 |  |  |  | 40.3864 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 40.3615 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3613 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3519 | 11.9181 | 58.6 | 40.3966 | 13.6576 | 58.4 |  |  |  | 40.3947 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 40.3698 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3696 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3602 | 11.9183 | 58.6 | 40.4049 | 13.658 | 58.4 |  |  |  | 40.403 | 16.938 | 58 | [27 empty] | 40.3782 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3779 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3686 | 11.9185 | 58.6 | 40.4132 | 13.6584 | 58.4 |  |  |  | 40.4113 | 16.938 | 58 | [27 empty] | 40.3865 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3863 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3769 | 11.9187 | 58.6 | 40.4215 | 13.6587 | 58.4 |  |  |  | 40.4197 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 40.3948 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.3946 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3852 | 11.9189 | 58.6 | 40.4299 | 13.6591 | 58.4 |  |  |  | 40.428 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 40.4032 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.403 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.3936 | 11.919 | 58.6 | 40.4382 | 13.6595 | 58.4 |  |  |  | 40.4363 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 40.4115 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.4113 | 8.6128 | 59 |  |  |  | 40.4019 | 11.9192 | 58.6 | 40.4465 | 13.6599 | 58.4 |  |  |  | 40.4447 | 16.9377 | 58 | [27 empty] | 40.4198 | 0.70132 | 62
[16 empty] | 40.4196 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 40.4102 | 11.9194 | 58.6 | 40.455 | 13.6603 | 58.4 |  |  |  | 40.453 | 16.9377 | 58 | [27 empty] | 40.4282 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.428 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 40.4185 | 11.9196 | 58.6 | 40.4633 | 13.6606 | 58.4 |  |  |  | 40.4613 | 16.9376 | 58 | [27 empty] | 40.4365 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.4363 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 40.4268 | 11.9198 | 58.6 | 40.4716 | 13.6608 | 58.4 |  |  |  | 40.4696 | 16.9375 | 58 | [27 empty] | 40.4449 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.4446 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 40.4352 | 11.92 | 58.6 | 40.48 | 13.661 | 58.4 |  |  |  | 40.478 | 16.9375 | 58 | [27 empty] | 40.4532 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.453 | 8.6127 | 59 |  |  |  | 40.4435 | 11.9201 | 58.6 | 40.4883 | 13.6611 | 58.4 |  |  |  | 40.4863 | 16.9374 | 58 | [27 empty] | 40.4615 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.4613 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 40.4518 | 11.9201 | 58.6 | 40.4966 | 13.6613 | 58.4 |  |  |  | 40.4946 | 16.9374 | 58 | [27 empty] | 40.4698 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.4696 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 40.4602 | 11.9201 | 58.6 | 40.5049 | 13.6615 | 58.4 |  |  |  | 40.5031 | 16.9374 | 58 | [27 empty] | 40.4782 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.478 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 40.4685 | 11.9202 | 58.6 | 40.5133 | 13.6617 | 58.4 |  |  |  | 40.5114 | 16.9373 | 58 | [27 empty] | 40.4865 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.4863 | 8.6126 | 59 |  |  |  | 40.4768 | 11.9199 | 58.6 | 40.5216 | 13.6618 | 58.4 |  |  |  | 40.5197 | 16.9372 | 58 | [27 empty] | 40.4949 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.4946 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 40.4852 | 11.9197 | 58.6 | 40.5299 | 13.662 | 58.4 |  |  |  | 40.528 | 16.9372 | 58 | [27 empty] | 40.5032 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.503 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 40.4935 | 11.9195 | 58.6 | 40.5383 | 13.6622 | 58.4 |  |  |  | 40.5364 | 16.9371 | 58 | [27 empty] | 40.5115 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.5113 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 40.5018 | 11.9192 | 58.6 | 40.5466 | 13.6624 | 58.4 |  |  |  | 40.5447 | 16.937 | 58 | [27 empty] | 40.5199 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.5197 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 40.5101 | 11.919 | 58.6 | 40.5549 | 13.6626 | 58.4 |  |  |  | 40.553 | 16.9369 | 58 | [27 empty] | 40.5282 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.528 | 8.6125 | 59 |  |  |  | 40.5185 | 11.9187 | 58.6 | 40.5634 | 13.6627 | 58.4 |  |  |  | 40.5614 | 16.9368 | 58 | [27 empty] | 40.5366 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.5363 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 40.5268 | 11.9185 | 58.6 | 40.5717 | 13.6629 | 58.4 |  |  |  | 40.5697 | 16.9367 | 58 | [27 empty] | 40.5449 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.5447 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 40.5351 | 11.9182 | 58.6 | 40.58 | 13.663 | 58.4 |  |  |  | 40.578 | 16.9367 | 58 | [27 empty] | 40.5532 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.553 | 8.6124 | 59 |  |  |  | 40.5435 | 11.918 | 58.6 | 40.5883 | 13.6629 | 58.4 |  |  |  | 40.5863 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 40.5616 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.5613 | 8.6123 | 59 |  |  |  | 40.5518 | 11.9178 | 58.6 | 40.5967 | 13.6629 | 58.4 |  |  |  | 40.5947 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 40.5699 | 0.70131 | 62
[16 empty] | 40.5697 | 8.6122 | 59 |  |  |  | 40.5601 | 11.9176 | 58.6 | 40.605 | 13.6628 | 58.4 |  |  |  | 40.603 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 40.5782 | 0.70118 | 62
[16 empty] | 40.578 | 8.612 | 59 |  |  |  | 40.5684 | 11.9173 | 58.6 | 40.6133 | 13.6627 | 58.4 |  |  |  | 40.6113 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 40.5866 | 0.70105 | 62
[16 empty] | 40.5863 | 8.6119 | 59 |  |  |  | 40.5768 | 11.917 | 58.6 | 40.6217 | 13.6626 | 58.4 |  |  |  | 40.6198 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 40.5949 | 0.70091 | 62
[16 empty] | 40.5947 | 8.6118 | 59 |  |  |  | 40.5851 | 11.9166 | 58.6 | 40.63 | 13.6625 | 58.4 |  |  |  | 40.6281 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 40.6032 | 0.70078 | 62
[16 empty] | 40.603 | 8.6117 | 59 |  |  |  | 40.5934 | 11.916 | 58.6 | 40.6383 | 13.6624 | 58.4 |  |  |  | 40.6364 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 40.6116 | 0.70064 | 62
[16 empty] | 40.6113 | 8.6115 | 59 |  |  |  | 40.6017 | 11.9155 | 58.6 | 40.6467 | 13.6623 | 58.4 |  |  |  | 40.6447 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 40.6199 | 0.70051 | 62
[16 empty] | 40.6197 | 8.6114 | 59 |  |  |  | 40.6101 | 11.915 | 58.6 | 40.655 | 13.6622 | 58.4 |  |  |  | 40.6531 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 40.6283 | 0.70037 | 62
[16 empty] | 40.628 | 8.6113 | 59 |  |  |  | 40.6184 | 11.9145 | 58.6 | 40.6633 | 13.662 | 58.4 |  |  |  | 40.6614 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 40.6366 | 0.70024 | 62
[16 empty] | 40.6364 | 8.6112 | 59 |  |  |  | 40.6267 | 11.9139 | 58.6 | 40.6716 | 13.6619 | 58.4 |  |  |  | 40.6697 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 40.6449 | 0.7001 | 62
[16 empty] | 40.6447 | 8.6111 | 59 |  |  |  | 40.6351 | 11.9134 | 58.6 | 40.6801 | 13.6618 | 58.4 |  |  |  | 40.6781 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 40.6533 | 0.69997 | 62
[16 empty] | 40.653 | 8.611 | 59 |  |  |  | 40.6434 | 11.9129 | 58.6 | 40.6884 | 13.6616 | 58.4 |  |  |  | 40.6864 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 40.6616 | 0.69983 | 62
[16 empty] | 40.6614 | 8.6109 | 59 |  |  |  | 40.6517 | 11.9124 | 58.6 | 40.6967 | 13.6614 | 58.4 |  |  |  | 40.6947 | 16.936 | 58 | [27 empty] | 40.67 | 0.6997 | 62
[16 empty] | 40.6697 | 8.6108 | 59 |  |  |  | 40.66 | 11.9119 | 58.6 | 40.7051 | 13.6612 | 58.4 |  |  |  | 40.703 | 16.9359 | 58 | [27 empty] | 40.6783 | 0.69957 | 62
[16 empty] | 40.678 | 8.6107 | 59 |  |  |  | 40.6684 | 11.9114 | 58.6 | 40.7134 | 13.661 | 58.4 |  |  |  | 40.7114 | 16.9358 | 58 | [27 empty] | 40.6866 | 0.69944 | 62
[16 empty] | 40.6864 | 8.6105 | 59 |  |  |  | 40.6767 | 11.9109 | 58.6 | 40.7217 | 13.6608 | 58.4 |  |  |  | 40.7197 | 16.9357 | 58 | [27 empty] | 40.6949 | 0.69931 | 62
[16 empty] | 40.6947 | 8.6104 | 59 |  |  |  | 40.685 | 11.9104 | 58.6 | 40.7301 | 13.6607 | 58.4 |  |  |  | 40.728 | 16.9356 | 58 | [27 empty] | 40.7033 | 0.69918 | 62
[16 empty] | 40.703 | 8.6103 | 59 |  |  |  | 40.6934 | 11.91 | 58.6 | 40.7384 | 13.6605 | 58.4 |  |  |  | 40.7365 | 16.9355 | 58 | [27 empty] | 40.7116 | 0.69904 | 62
[16 empty] | 40.7114 | 8.6102 | 59 |  |  |  | 40.7017 | 11.9095 | 58.6 | 40.7467 | 13.6604 | 58.4 |  |  |  | 40.7448 | 16.9354 | 58 | [27 empty] | 40.72 | 0.69891 | 62
[16 empty] | 40.7197 | 8.6101 | 59 |  |  |  | 40.71 | 11.9091 | 58.6 | 40.755 | 13.6602 | 58.4 |  |  |  | 40.7531 | 16.9354 | 58 | [27 empty] | 40.7283 | 0.69878 | 62
[16 empty] | 40.728 | 8.61 | 59 |  |  |  | 40.7183 | 11.9086 | 58.6 | 40.7634 | 13.66 | 58.4 |  |  |  | 40.7614 | 16.9353 | 58 | [27 empty] | 40.7366 | 0.69865 | 62
[16 empty] | 40.7364 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 40.7717 | 13.6596 | 58.4 |  |  |  | 40.7698 | 16.9352 | 58 | [27 empty] | 40.745 | 0.69852 | 62
[16 empty] | 40.7447 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 40.78 | 13.6592 | 58.4 |  |  |  | 40.7781 | 16.9352 | 58 | [27 empty] | 40.7533 | 0.69839 | 62
[16 empty] | 40.7531 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 40.7885 | 13.6588 | 58.4 |  |  |  | 40.7864 | 16.9352 | 58 | [27 empty] | 40.7616 | 0.69825 | 62
[16 empty] | 40.7614 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 40.7968 | 13.6583 | 58.4 |  |  |  | 40.7948 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 40.77 | 0.69812 | 62
[16 empty] | 40.7697 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 40.8051 | 13.6579 | 58.4 |  |  |  | 40.8031 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 40.7783 | 0.69799 | 62
[16 empty] | 40.7781 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 40.8135 | 13.6574 | 58.4 |  |  |  | 40.8114 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 40.7867 | 0.69785 | 62
[16 empty] | 40.7864 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 40.8218 | 13.6569 | 58.4 |  |  |  | 40.8197 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 40.795 | 0.69772 | 62
[16 empty] | 40.7947 | 8.6092 | 59 | [6 empty] | 40.8301 | 13.6565 | 58.4 |  |  |  | 40.8281 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 40.8033 | 0.69759 | 62
[16 empty] | 40.8031 | 8.6092 | 59 | [6 empty] | 40.8384 | 13.656 | 58.4 |  |  |  | 40.8364 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 40.8116 | 0.69745 | 62
[16 empty] | 40.8114 | 8.6091 | 59 | [6 empty] | 40.8468 | 13.6556 | 58.4 |  |  |  | 40.8447 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 40.82 | 0.69732 | 62
[16 empty] | 40.8197 | 8.609 | 59 | [6 empty] | 40.8551 | 13.6551 | 58.4 |  |  |  | 40.8531 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 40.8283 | 0.69719 | 62
[16 empty] | 40.8281 | 8.6089 | 59 | [6 empty] | 40.8634 | 13.6545 | 58.4 |  |  |  | 40.8615 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 40.8367 | 0.69705 | 62
[16 empty] | 40.8364 | 8.6088 | 59 | [6 empty] | 40.8718 | 13.654 | 58.4 |  |  |  | 40.8698 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 40.845 | 0.69692 | 62
[16 empty] | 40.8447 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 40.8801 | 13.6534 | 58.4 |  |  |  | 40.8781 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 40.8533 | 0.69678 | 62
[16 empty] | 40.8531 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 40.8884 | 13.653 | 58.4 |  |  |  | 40.8865 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 40.8617 | 0.69665 | 62
[16 empty] | 40.8614 | 8.6085 | 59 | [6 empty] | 40.8969 | 13.6526 | 58.4 |  |  |  | 40.8948 | 16.9348 | 58 | [27 empty] | 40.87 | 0.69652 | 62
[16 empty] | 40.8698 | 8.6084 | 59 | [6 empty] | 40.9052 | 13.6523 | 58.4 |  |  |  | 40.9031 | 16.9347 | 58 | [27 empty] | 40.8784 | 0.69638 | 62
[16 empty] | 40.8781 | 8.6083 | 59 | [6 empty] | 40.9135 | 13.652 | 58.4 |  |  |  | 40.9114 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 40.8867 | 0.69625 | 62
[16 empty] | 40.8864 | 8.6083 | 59 | [6 empty] | 40.9218 | 13.6517 | 58.4 |  |  |  | 40.9198 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.895 | 0.69611 | 62
[16 empty] | 40.8948 | 8.6082 | 59 | [6 empty] | 40.9302 | 13.6513 | 58.4 |  |  |  | 40.9281 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.9034 | 0.69598 | 62
[16 empty] | 40.9031 | 8.6081 | 59 | [6 empty] | 40.9385 | 13.6509 | 58.4 |  |  |  | 40.9364 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.9117 | 0.69584 | 62
[16 empty] | 40.9114 | 8.608 | 59 | [6 empty] | 40.9468 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 40.9448 | 16.9347 | 58 | [27 empty] | 40.92 | 0.69571 | 62
[16 empty] | 40.9198 | 8.6079 | 59 | [6 empty] | 40.9552 | 13.6501 | 58.4 |  |  |  | 40.9531 | 16.9347 | 58 | [27 empty] | 40.9284 | 0.69558 | 62
[16 empty] | 40.9281 | 8.6078 | 59 | [6 empty] | 40.9635 | 13.6497 | 58.4 |  |  |  | 40.9614 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.9367 | 0.69544 | 62
[16 empty] | 40.9364 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 40.9718 | 13.6492 | 58.4 |  |  |  | 40.9697 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.945 | 0.69531 | 62
[16 empty] | 40.9448 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 40.9802 | 13.6488 | 58.4 |  |  |  | 40.9781 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.9534 | 0.69518 | 62
[16 empty] | 40.9531 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 40.9885 | 13.6484 | 58.4 |  |  |  | 40.9865 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.9617 | 0.69504 | 62
[16 empty] | 40.9614 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 40.9968 | 13.648 | 58.4 |  |  |  | 40.9948 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 40.9701 | 0.69491 | 62
[16 empty] | 40.9698 | 8.6073 | 59 | [6 empty] | 41.0052 | 13.6476 | 58.4 |  |  |  | 41.0032 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 40.9784 | 0.69478 | 62
[16 empty] | 40.9781 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0135 | 13.6471 | 58.4 |  |  |  | 41.0115 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 40.9867 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 40.9865 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0219 | 13.6467 | 58.4 |  |  |  | 41.0198 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 40.9951 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 40.9948 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0302 | 13.6464 | 58.4 |  |  |  | 41.0281 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0034 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.0031 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0386 | 13.646 | 58.4 |  |  |  | 41.0365 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0117 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.0115 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0469 | 13.6456 | 58.4 |  |  |  | 41.0448 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0201 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.0198 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0552 | 13.6453 | 58.4 |  |  |  | 41.0531 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0284 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.0281 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0636 | 13.645 | 58.4 |  |  |  | 41.0615 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0367 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.0365 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.0719 | 13.6446 | 58.4 |  |  |  | 41.0698 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0451 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.0448 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.0802 | 13.6443 | 58.4 |  |  |  | 41.0781 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0534 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.0531 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.0886 | 13.644 | 58.4 |  |  |  | 41.0864 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0618 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.0615 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.0969 | 13.6436 | 58.4 |  |  |  | 41.0948 | 16.9344 | 58 | [27 empty] | 41.0701 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.0698 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.1052 | 13.6433 | 58.4 |  |  |  | 41.1031 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 41.0784 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.0782 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.1136 | 13.6431 | 58.4 |  |  |  | 41.1115 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 41.0868 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.0865 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.1219 | 13.6428 | 58.4 |  |  |  | 41.1198 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 41.0951 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.0948 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.1302 | 13.6425 | 58.4 |  |  |  | 41.1282 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 41.1034 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.1031 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.1385 | 13.6422 | 58.4 |  |  |  | 41.1365 | 16.9347 | 58 | [27 empty] | 41.1118 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.1115 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.147 | 13.6419 | 58.4 |  |  |  | 41.1448 | 16.9347 | 58 | [27 empty] | 41.1201 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1198 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.1553 | 13.6416 | 58.4 |  |  |  | 41.1532 | 16.9348 | 58 | [27 empty] | 41.1284 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1282 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.1636 | 13.6414 | 58.4 |  |  |  | 41.1615 | 16.9348 | 58 | [27 empty] | 41.1368 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1365 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.172 | 13.6411 | 58.4 |  |  |  | 41.1698 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 41.1451 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1448 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.1803 | 13.6408 | 58.4 |  |  |  | 41.1781 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 41.1535 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1532 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.1886 | 13.6406 | 58.4 |  |  |  | 41.1865 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 41.1618 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1615 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.197 | 13.6403 | 58.4 |  |  |  | 41.1948 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 41.1701 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1698 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2053 | 13.6401 | 58.4 |  |  |  | 41.2031 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 41.1785 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1782 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2136 | 13.64 | 58.4 |  |  |  | 41.2115 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 41.1868 | 0.69464 | 62
[16 empty] | 41.1865 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2219 | 13.6398 | 58.4 |  |  |  | 41.2198 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 41.1952 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.1949 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2303 | 13.6396 | 58.4 |  |  |  | 41.2281 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 41.2035 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.2032 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2386 | 13.6395 | 58.4 |  |  |  | 41.2365 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 41.2118 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.2115 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2469 | 13.6393 | 58.4 |  |  |  | 41.2449 | 16.9352 | 58 | [27 empty] | 41.2202 | 0.69465 | 62
[16 empty] | 41.2199 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2554 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 41.2532 | 16.9352 | 58 | [27 empty] | 41.2285 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.2282 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2637 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.2615 | 16.9353 | 58 | [27 empty] | 41.2368 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.2365 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.272 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.2699 | 16.9353 | 58 | [27 empty] | 41.2452 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.2449 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2804 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.2782 | 16.9353 | 58 | [27 empty] | 41.2535 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.2532 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.2887 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.2865 | 16.9353 | 58 | [27 empty] | 41.2618 | 0.69466 | 62
[16 empty] | 41.2615 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.297 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 41.2948 | 16.9354 | 58 | [27 empty] | 41.2702 | 0.69467 | 62
[16 empty] | 41.2699 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3054 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 41.3032 | 16.9356 | 58 | [27 empty] | 41.2785 | 0.69467 | 62
[16 empty] | 41.2782 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3137 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 41.3115 | 16.9357 | 58 | [27 empty] | 41.2869 | 0.69467 | 62
[16 empty] | 41.2865 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.322 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 41.3198 | 16.9359 | 58 | [27 empty] | 41.2952 | 0.69467 | 62
[16 empty] | 41.2949 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3303 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.3281 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.3035 | 0.69468 | 62
[16 empty] | 41.3032 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3387 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.3365 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.3119 | 0.69468 | 62
[16 empty] | 41.3116 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.347 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 41.3448 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.3202 | 0.69468 | 62
[16 empty] | 41.3199 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3553 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.3531 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.3286 | 0.69468 | 62
[16 empty] | 41.3282 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3638 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 41.3616 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.3369 | 0.69469 | 62
[16 empty] | 41.3365 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3721 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 41.3699 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 41.3452 | 0.69469 | 62
[16 empty] | 41.3449 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3804 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 41.3782 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 41.3535 | 0.69469 | 62
[16 empty] | 41.3532 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 41.3888 | 13.6393 | 58.4 |  |  |  | 41.3865 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 41.3619 | 0.69469 | 62
[16 empty] | 41.3616 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.3971 | 13.6393 | 58.4 |  |  |  | 41.3949 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.3702 | 0.69469 | 62
[16 empty] | 41.3699 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.4054 | 13.6395 | 58.4 |  |  |  | 41.4032 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 41.3786 | 0.69469 | 62
[16 empty] | 41.3782 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.4138 | 13.6398 | 58.4 |  |  |  | 41.4115 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.3869 | 0.6947 | 62
[16 empty] | 41.3866 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.4221 | 13.64 | 58.4 |  |  |  | 41.4199 | 16.936 | 58 | [27 empty] | 41.3952 | 0.6947 | 62
[16 empty] | 41.3949 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.4304 | 13.6402 | 58.4 |  |  |  | 41.4282 | 16.9359 | 58 | [27 empty] | 41.4036 | 0.6947 | 62
[16 empty] | 41.4032 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 41.4387 | 13.6404 | 58.4 |  |  |  | 41.4365 | 16.9357 | 58 | [27 empty] | 41.4119 | 0.69471 | 62
[16 empty] | 41.4116 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.4471 | 13.6406 | 58.4 |  |  |  | 41.4448 | 16.9356 | 58 | [27 empty] | 41.4203 | 0.69471 | 62
[16 empty] | 41.4199 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 41.4554 | 13.6408 | 58.4 |  |  |  | 41.4532 | 16.9357 | 58 | [27 empty] | 41.4286 | 0.69471 | 62
[16 empty] | 41.4282 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.4637 | 13.6409 | 58.4 |  |  |  | 41.4615 | 16.9357 | 58 | [27 empty] | 41.4369 | 0.69471 | 62
[16 empty] | 41.4366 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.4722 | 13.6411 | 58.4 |  |  |  | 41.4698 | 16.9358 | 58 | [27 empty] | 41.4453 | 0.69471 | 62
[16 empty] | 41.4449 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 41.4805 | 13.6413 | 58.4 |  |  |  | 41.4783 | 16.9358 | 58 | [27 empty] | 41.4536 | 0.69471 | 62
[16 empty] | 41.4532 | 8.6073 | 59 | [6 empty] | 41.4888 | 13.6414 | 58.4 |  |  |  | 41.4866 | 16.9359 | 58 | [27 empty] | 41.4619 | 0.69472 | 62
[16 empty] | 41.4616 | 8.6073 | 59 | [6 empty] | 41.4972 | 13.6416 | 58.4 |  |  |  | 41.4949 | 16.9359 | 58 | [27 empty] | 41.4703 | 0.69472 | 62
[16 empty] | 41.4699 | 8.6072 | 59 | [6 empty] | 41.5055 | 13.6418 | 58.4 |  |  |  | 41.5032 | 16.936 | 58 | [27 empty] | 41.4786 | 0.69472 | 62
[16 empty] | 41.4783 | 8.6072 | 59 | [6 empty] | 41.5138 | 13.6419 | 58.4 |  |  |  | 41.5116 | 16.936 | 58 | [27 empty] | 41.487 | 0.69473 | 62
[16 empty] | 41.4866 | 8.6072 | 59 | [6 empty] | 41.5222 | 13.6421 | 58.4 |  |  |  | 41.5199 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.4953 | 0.69474 | 62
[16 empty] | 41.4949 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5305 | 13.6423 | 58.4 |  |  |  | 41.5282 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.5036 | 0.69474 | 62
[16 empty] | 41.5033 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5388 | 13.6425 | 58.4 |  |  |  | 41.5365 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.512 | 0.69475 | 62
[16 empty] | 41.5116 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5471 | 13.6428 | 58.4 |  |  |  | 41.5449 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.5203 | 0.69476 | 62
[16 empty] | 41.5199 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5555 | 13.643 | 58.4 |  |  |  | 41.5532 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.5286 | 0.69477 | 62
[16 empty] | 41.5283 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5638 | 13.6432 | 58.4 |  |  |  | 41.5615 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 41.537 | 0.69477 | 62
[16 empty] | 41.5366 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5721 | 13.6434 | 58.4 |  |  |  | 41.5699 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.5453 | 0.69478 | 62
[16 empty] | 41.5449 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5806 | 13.6437 | 58.4 |  |  |  | 41.5782 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.5536 | 0.69479 | 62
[16 empty] | 41.5533 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5889 | 13.6439 | 58.4 |  |  |  | 41.5865 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.562 | 0.69479 | 62
[16 empty] | 41.5616 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.5972 | 13.6441 | 58.4 |  |  |  | 41.5948 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.5703 | 0.6948 | 62
[16 empty] | 41.5699 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.6056 | 13.6444 | 58.4 |  |  |  | 41.6033 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 41.5787 | 0.6948 | 62
[16 empty] | 41.5783 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 41.6139 | 13.6446 | 58.4 |  |  |  | 41.6116 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 41.587 | 0.69481 | 62
[16 empty] | 41.5866 | 8.607 | 59 | [6 empty] | 41.6222 | 13.6448 | 58.4 |  |  |  | 41.6199 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 41.5953 | 0.69482 | 62
[16 empty] | 41.5949 | 8.607 | 59 | [6 empty] | 41.6305 | 13.6451 | 58.4 |  |  |  | 41.6283 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 41.6037 | 0.69482 | 62
[16 empty] | 41.6033 | 8.6069 | 59 | [6 empty] | 41.6389 | 13.6453 | 58.4 |  |  |  | 41.6366 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 41.612 | 0.69483 | 62
[16 empty] | 41.6116 | 8.6069 | 59 | [6 empty] | 41.6472 | 13.6456 | 58.4 |  |  |  | 41.6449 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 41.6204 | 0.69483 | 62
[16 empty] | 41.6199 | 8.6068 | 59 | [6 empty] | 41.6555 | 13.6459 | 58.4 |  |  |  | 41.6532 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 41.6287 | 0.69484 | 62
[16 empty] | 41.6283 | 8.6068 | 59 | [6 empty] | 41.6639 | 13.6462 | 58.4 |  |  |  | 41.6616 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 41.637 | 0.69485 | 62
[16 empty] | 41.6366 | 8.6068 | 59 | [6 empty] | 41.6722 | 13.6464 | 58.4 |  |  |  | 41.6699 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 41.6454 | 0.69485 | 62
[16 empty] | 41.6449 | 8.6067 | 59 | [6 empty] | 41.6805 | 13.6467 | 58.4 |  |  |  | 41.6782 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 41.6537 | 0.69486 | 62
[16 empty] | 41.6533 | 8.6067 | 59 | [6 empty] | 41.689 | 13.6469 | 58.4 |  |  |  | 41.6866 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.662 | 0.69487 | 62
[16 empty] | 41.6616 | 8.6067 | 59 | [6 empty] | 41.6973 | 13.6472 | 58.4 |  |  |  | 41.6949 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.6704 | 0.69487 | 62
[16 empty] | 41.67 | 8.6066 | 59 | [6 empty] | 41.7056 | 13.6474 | 58.4 |  |  |  | 41.7032 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.6787 | 0.69488 | 62
[16 empty] | 41.6783 | 8.6065 | 59 | [6 empty] | 41.714 | 13.6476 | 58.4 |  |  |  | 41.7115 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.687 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 41.6866 | 8.6064 | 59 | [6 empty] | 41.7223 | 13.6479 | 58.4 |  |  |  | 41.72 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.6954 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 41.695 | 8.6063 | 59 | [6 empty] | 41.7306 | 13.6481 | 58.4 |  |  |  | 41.7283 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.7037 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 41.7033 | 8.6063 | 59 | [6 empty] | 41.7389 | 13.6483 | 58.4 |  |  |  | 41.7366 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.7121 | 0.69491 | 62
[16 empty] | 41.7116 | 8.6062 | 59 | [6 empty] | 41.7473 | 13.6485 | 58.4 |  |  |  | 41.7449 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.7204 | 0.69491 | 62
[16 empty] | 41.72 | 8.6061 | 59 | [6 empty] | 41.7556 | 13.6487 | 58.4 |  |  |  | 41.7533 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 41.7287 | 0.69492 | 62
[16 empty] | 41.7283 | 8.606 | 59 | [6 empty] | 41.7639 | 13.6489 | 58.4 |  |  |  | 41.7616 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 41.7371 | 0.69492 | 62
[16 empty] | 41.7366 | 8.6059 | 59 | [6 empty] | 41.7723 | 13.6491 | 58.4 |  |  |  | 41.7699 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 41.7454 | 0.69493 | 62
[16 empty] | 41.745 | 8.6058 | 59 | [6 empty] | 41.7806 | 13.6492 | 58.4 |  |  |  | 41.7783 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 41.7538 | 0.69493 | 62
[16 empty] | 41.7533 | 8.6057 | 59 | [6 empty] | 41.7889 | 13.6494 | 58.4 |  |  |  | 41.7866 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 41.7621 | 0.69494 | 62
[16 empty] | 41.7616 | 8.6056 | 59 | [6 empty] | 41.7974 | 13.6495 | 58.4 |  |  |  | 41.7949 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 41.7704 | 0.69494 | 62
[16 empty] | 41.77 | 8.6055 | 59 | [6 empty] | 41.8057 | 13.6497 | 58.4 |  |  |  | 41.8032 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 41.7787 | 0.69495 | 62
[16 empty] | 41.7783 | 8.6054 | 59 | [6 empty] | 41.814 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8116 | 16.9367 | 58 | [27 empty] | 41.7871 | 0.69495 | 62
[16 empty] | 41.7866 | 8.6054 | 59 | [6 empty] | 41.8224 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8199 | 16.9369 | 58 | [27 empty] | 41.7954 | 0.69496 | 62
[16 empty] | 41.795 | 8.6053 | 59 | [6 empty] | 41.8307 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8282 | 16.9372 | 58 | [27 empty] | 41.8038 | 0.69496 | 62
[16 empty] | 41.8033 | 8.6053 | 59 | [6 empty] | 41.839 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8367 | 16.9374 | 58 | [27 empty] | 41.8121 | 0.69496 | 62
[16 empty] | 41.8116 | 8.6052 | 59 | [6 empty] | 41.8473 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.845 | 16.9377 | 58 | [27 empty] | 41.8204 | 0.69497 | 62
[16 empty] | 41.82 | 8.6051 | 59 | [6 empty] | 41.8557 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8533 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 41.8288 | 0.69497 | 62
[16 empty] | 41.8283 | 8.6051 | 59 | [6 empty] | 41.864 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8616 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 41.8371 | 0.69497 | 62
[16 empty] | 41.8367 | 8.605 | 59 | [6 empty] | 41.8723 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.87 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 41.8455 | 0.69498 | 62
[16 empty] | 41.845 | 8.605 | 59 | [6 empty] | 41.8807 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8783 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 41.8538 | 0.69498 | 62
[16 empty] | 41.8533 | 8.605 | 59 | [6 empty] | 41.889 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.8866 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 41.8621 | 0.69498 | 62
[16 empty] | 41.8617 | 8.6049 | 59 | [6 empty] | 41.8973 | 13.6498 | 58.4 |  |  |  | 41.895 | 16.9384 | 58 | [27 empty] | 41.8705 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.87 | 8.6049 | 59 | [6 empty] | 41.9058 | 13.6498 | 58.4 |  |  |  | 41.9033 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 41.8788 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.8783 | 8.605 | 59 | [6 empty] | 41.9141 | 13.6498 | 58.4 |  |  |  | 41.9116 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 41.8871 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.8867 | 8.6052 | 59 | [6 empty] | 41.9224 | 13.6498 | 58.4 |  |  |  | 41.9199 | 16.9383 | 58 | [27 empty] | 41.8955 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.895 | 8.6053 | 59 | [6 empty] | 41.9308 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.9283 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 41.9038 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.9033 | 8.6055 | 59 | [6 empty] | 41.9391 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 41.9366 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 41.9122 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.9117 | 8.6056 | 59 | [6 empty] | 41.9474 | 13.65 | 58.4 |  |  |  | 41.9449 | 16.9381 | 58 | [27 empty] | 41.9205 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.92 | 8.6057 | 59 | [6 empty] | 41.9557 | 13.65 | 58.4 |  |  |  | 41.9532 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 41.9288 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.9283 | 8.6058 | 59 | [6 empty] | 41.9641 | 13.6501 | 58.4 |  |  |  | 41.9617 | 16.9378 | 58 | [27 empty] | 41.9372 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 41.9367 | 8.6059 | 59 | [6 empty] | 41.9724 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 41.97 | 16.9376 | 58 | [27 empty] | 41.9455 | 0.69498 | 62
[16 empty] | 41.945 | 8.6061 | 59 | [6 empty] | 41.9807 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 41.9783 | 16.9375 | 58 | [27 empty] | 41.9539 | 0.69498 | 62
[16 empty] | 41.9533 | 8.6062 | 59 | [6 empty] | 41.9891 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 41.9867 | 16.9373 | 58 | [27 empty] | 41.9622 | 0.69497 | 62
[16 empty] | 41.9617 | 8.6062 | 59 | [6 empty] | 41.9974 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 41.995 | 16.9372 | 58 | [27 empty] | 41.9705 | 0.69497 | 62
[16 empty] | 41.97 | 8.6063 | 59 | [6 empty] | 42.0057 | 13.6503 | 58.4 |  |  |  | 42.0033 | 16.9371 | 58 | [27 empty] | 41.9789 | 0.69496 | 62
[16 empty] | 41.9783 | 8.6064 | 59 | [6 empty] | 42.0142 | 13.6504 | 58.4 |  |  |  | 42.0116 | 16.9369 | 58 | [27 empty] | 41.9872 | 0.69496 | 62
[16 empty] | 41.9867 | 8.6064 | 59 | [6 empty] | 42.0225 | 13.6504 | 58.4 |  |  |  | 42.02 | 16.9368 | 58 | [27 empty] | 41.9955 | 0.69495 | 62
[16 empty] | 41.995 | 8.6066 | 59 | [6 empty] | 42.0308 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.0283 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 42.0039 | 0.69495 | 62
[16 empty] | 42.0034 | 8.6067 | 59 | [6 empty] | 42.0391 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.0366 | 16.9365 | 58 | [27 empty] | 42.0122 | 0.69495 | 62
[16 empty] | 42.0117 | 8.6068 | 59 | [6 empty] | 42.0475 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.0449 | 16.9363 | 58 | [27 empty] | 42.0205 | 0.69494 | 62
[16 empty] | 42.02 | 8.6069 | 59 | [6 empty] | 42.0558 | 13.6506 | 58.4 |  |  |  | 42.0533 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 42.0289 | 0.69494 | 62
[16 empty] | 42.0284 | 8.607 | 59 | [6 empty] | 42.0641 | 13.6506 | 58.4 |  |  |  | 42.0616 | 16.9361 | 58 | [27 empty] | 42.0372 | 0.69494 | 62
[16 empty] | 42.0367 | 8.6071 | 59 | [6 empty] | 42.0725 | 13.6506 | 58.4 |  |  |  | 42.0699 | 16.9359 | 58 | [27 empty] | 42.0456 | 0.69493 | 62
[16 empty] | 42.045 | 8.6072 | 59 | [6 empty] | 42.0808 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.0784 | 16.9358 | 58 | [27 empty] | 42.0539 | 0.69493 | 62
[16 empty] | 42.0534 | 8.6073 | 59 | [6 empty] | 42.0891 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.0867 | 16.9356 | 58 | [27 empty] | 42.0622 | 0.69492 | 62
[16 empty] | 42.0617 | 8.6074 | 59 | [6 empty] | 42.0975 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.095 | 16.9355 | 58 | [27 empty] | 42.0706 | 0.69492 | 62
[16 empty] | 42.07 | 8.6075 | 59 | [6 empty] | 42.1058 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.1033 | 16.9353 | 58 | [27 empty] | 42.0789 | 0.69492 | 62
[16 empty] | 42.0784 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 42.1141 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 42.1117 | 16.9352 | 58 | [27 empty] | 42.0872 | 0.69491 | 62
[16 empty] | 42.0867 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 42.1226 | 13.6504 | 58.4 |  |  |  | 42.12 | 16.9351 | 58 | [27 empty] | 42.0956 | 0.69491 | 62
[16 empty] | 42.095 | 8.6078 | 59 | [6 empty] | 42.1309 | 13.6503 | 58.4 |  |  |  | 42.1283 | 16.9349 | 58 | [27 empty] | 42.1039 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 42.1034 | 8.608 | 59 | [6 empty] | 42.1392 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 42.1366 | 16.9348 | 58 | [27 empty] | 42.1122 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 42.1117 | 8.6082 | 59 | [6 empty] | 42.1475 | 13.6501 | 58.4 |  |  |  | 42.145 | 16.9346 | 58 | [27 empty] | 42.1206 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 42.1201 | 8.6083 | 59 | [6 empty] | 42.1559 | 13.65 | 58.4 |  |  |  | 42.1533 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 42.1289 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.1284 | 8.6085 | 59 | [6 empty] | 42.1642 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 42.1616 | 16.9343 | 58 | [27 empty] | 42.1373 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.1367 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 42.1725 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 42.17 | 16.9342 | 58 | [27 empty] | 42.1456 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.1451 | 8.6088 | 59 | [6 empty] | 42.1809 | 13.6498 | 58.4 |  |  |  | 42.1783 | 16.934 | 58 | [27 empty] | 42.1539 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.1534 | 8.6089 | 59 | [6 empty] | 42.1892 | 13.6497 | 58.4 |  |  |  | 42.1866 | 16.9339 | 58 | [27 empty] | 42.1623 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.1617 | 8.6091 | 59 | [6 empty] | 42.1975 | 13.6497 | 58.4 |  |  |  | 42.1949 | 16.9338 | 58 | [27 empty] | 42.1706 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.1701 | 8.6092 | 59 | [6 empty] | 42.2059 | 13.6496 | 58.4 |  |  |  | 42.2034 | 16.9336 | 58 | [27 empty] | 42.179 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 42.1784 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 42.2142 | 13.6496 | 58.4 |  |  |  | 42.2117 | 16.9335 | 58 | [27 empty] | 42.1873 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 42.1867 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 42.2225 | 13.6494 | 58.4 |  |  |  | 42.22 | 16.9333 | 58 | [27 empty] | 42.1956 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.1951 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 42.231 | 13.6492 | 58.4 |  |  |  | 42.2283 | 16.9331 | 58 | [27 empty] | 42.204 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2034 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 42.2393 | 13.6491 | 58.4 |  |  |  | 42.2367 | 16.933 | 58 | [27 empty] | 42.2123 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2117 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 42.2476 | 13.6489 | 58.4 |  |  |  | 42.245 | 16.9328 | 58 | [27 empty] | 42.2206 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2201 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 42.2559 | 13.6487 | 58.4 |  |  |  | 42.2533 | 16.9327 | 58 | [27 empty] | 42.229 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2284 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.2643 | 13.6486 | 58.4 |  |  |  | 42.2617 | 16.9325 | 58 | [27 empty] | 42.2373 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2367 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 42.2726 | 13.6486 | 58.4 |  |  |  | 42.27 | 16.9323 | 58 | [27 empty] | 42.2457 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2451 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 42.2809 | 13.6487 | 58.4 |  |  |  | 42.2783 | 16.9322 | 58 | [27 empty] | 42.254 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2534 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 42.2893 | 13.6487 | 58.4 |  |  |  | 42.2866 | 16.932 | 58 | [27 empty] | 42.2623 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2617 | 8.6107 | 59 | [6 empty] | 42.2976 | 13.6488 | 58.4 |  |  |  | 42.295 | 16.9319 | 58 | [27 empty] | 42.2707 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2701 | 8.6108 | 59 | [6 empty] | 42.3059 | 13.6489 | 58.4 |  |  |  | 42.3033 | 16.9317 | 58 | [27 empty] | 42.279 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2784 | 8.6109 | 59 | [6 empty] | 42.3143 | 13.6489 | 58.4 |  |  |  | 42.3116 | 16.9315 | 58 | [27 empty] | 42.2874 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.2868 | 8.6111 | 59 | [6 empty] | 42.3226 | 13.649 | 58.4 |  |  |  | 42.3199 | 16.9314 | 58 | [27 empty] | 42.2957 | 0.69488 | 62
[16 empty] | 42.2951 | 8.611 | 59 | [6 empty] | 42.3309 | 13.6491 | 58.4 |  |  |  | 42.3284 | 16.9313 | 58 | [27 empty] | 42.304 | 0.69488 | 62
[16 empty] | 42.3034 | 8.611 | 59 | [6 empty] | 42.3394 | 13.649 | 58.4 |  |  |  | 42.3367 | 16.9312 | 58 | [27 empty] | 42.3123 | 0.69488 | 62
[16 empty] | 42.3118 | 8.6109 | 59 | [6 empty] | 42.3477 | 13.649 | 58.4 |  |  |  | 42.345 | 16.9311 | 58 | [27 empty] | 42.3207 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.3201 | 8.6109 | 59 | [6 empty] | 42.356 | 13.6489 | 58.4 |  |  |  | 42.3534 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.329 | 0.69489 | 62
[16 empty] | 42.3284 | 8.6108 | 59 | [6 empty] | 42.3643 | 13.6489 | 58.4 |  |  |  | 42.3617 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.3374 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 42.3368 | 8.6108 | 59 | [6 empty] | 42.3727 | 13.649 | 58.4 |  |  |  | 42.37 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.3457 | 0.6949 | 62
[16 empty] | 42.3451 | 8.6107 | 59 | [6 empty] | 42.381 | 13.649 | 58.4 |  |  |  | 42.3783 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.354 | 0.69491 | 62
[16 empty] | 42.3534 | 8.6107 | 59 | [6 empty] | 42.3893 | 13.6491 | 58.4 |  |  |  | 42.3867 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.3624 | 0.69491 | 62
[16 empty] | 42.3618 | 8.6106 | 59 | [6 empty] | 42.3977 | 13.6492 | 58.4 |  |  |  | 42.395 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.3707 | 0.69492 | 62
[16 empty] | 42.3701 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 42.406 | 13.6492 | 58.4 |  |  |  | 42.4033 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.3791 | 0.69493 | 62
[16 empty] | 42.3784 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 42.4143 | 13.6493 | 58.4 |  |  |  | 42.4116 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.3874 | 0.69495 | 62
[16 empty] | 42.3868 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 42.4227 | 13.6493 | 58.4 |  |  |  | 42.42 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.3957 | 0.69496 | 62
[16 empty] | 42.3951 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 42.431 | 13.6493 | 58.4 |  |  |  | 42.4283 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4041 | 0.69497 | 62
[16 empty] | 42.4034 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 42.4393 | 13.6493 | 58.4 |  |  |  | 42.4366 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4124 | 0.69498 | 62
[16 empty] | 42.4118 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 42.4478 | 13.6494 | 58.4 |  |  |  | 42.4451 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4207 | 0.69499 | 62
[16 empty] | 42.4201 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 42.4561 | 13.6494 | 58.4 |  |  |  | 42.4534 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4291 | 0.695 | 62
[16 empty] | 42.4285 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 42.4644 | 13.6495 | 58.4 |  |  |  | 42.4617 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4374 | 0.69501 | 62
[16 empty] | 42.4368 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 42.4727 | 13.6495 | 58.4 |  |  |  | 42.47 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4457 | 0.69501 | 62
[16 empty] | 42.4451 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 42.4811 | 13.6495 | 58.4 |  |  |  | 42.4784 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4541 | 0.69502 | 62
[16 empty] | 42.4535 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 42.4894 | 13.6496 | 58.4 |  |  |  | 42.4867 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4624 | 0.69503 | 62
[16 empty] | 42.4618 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 42.4977 | 13.6497 | 58.4 |  |  |  | 42.495 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4708 | 0.69504 | 62
[16 empty] | 42.4701 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 42.5061 | 13.6499 | 58.4 |  |  |  | 42.5033 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4791 | 0.69504 | 62
[16 empty] | 42.4785 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 42.5144 | 13.65 | 58.4 |  |  |  | 42.5117 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4874 | 0.69505 | 62
[16 empty] | 42.4868 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 42.5227 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 42.52 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.4958 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 42.4951 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 42.5311 | 13.6504 | 58.4 |  |  |  | 42.5283 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5041 | 0.69507 | 62
[16 empty] | 42.5035 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 42.5394 | 13.6506 | 58.4 |  |  |  | 42.5367 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5125 | 0.69507 | 62
[16 empty] | 42.5118 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 42.5477 | 13.6509 | 58.4 |  |  |  | 42.545 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5208 | 0.69508 | 62
[16 empty] | 42.5201 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.5562 | 13.6512 | 58.4 |  |  |  | 42.5533 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5291 | 0.69509 | 62
[16 empty] | 42.5285 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.5645 | 13.6514 | 58.4 |  |  |  | 42.5616 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5375 | 0.69509 | 62
[16 empty] | 42.5368 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.5728 | 13.6517 | 58.4 |  |  |  | 42.5701 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5458 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 42.5451 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.5812 | 13.652 | 58.4 |  |  |  | 42.5784 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5541 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 42.5535 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.5895 | 13.6522 | 58.4 |  |  |  | 42.5867 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5625 | 0.69511 | 62
[16 empty] | 42.5618 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.5978 | 13.6525 | 58.4 |  |  |  | 42.595 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5708 | 0.69511 | 62
[16 empty] | 42.5701 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6061 | 13.6528 | 58.4 |  |  |  | 42.6034 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5792 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 42.5785 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6145 | 13.6531 | 58.4 |  |  |  | 42.6117 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5875 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 42.5868 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6228 | 13.6534 | 58.4 |  |  |  | 42.62 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.5958 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 42.5952 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6311 | 13.6537 | 58.4 |  |  |  | 42.6284 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6042 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 42.6035 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6395 | 13.6541 | 58.4 |  |  |  | 42.6367 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6125 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 42.6118 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6478 | 13.6544 | 58.4 |  |  |  | 42.645 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6208 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 42.6201 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6561 | 13.6549 | 58.4 |  |  |  | 42.6533 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6292 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 42.6285 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6646 | 13.6553 | 58.4 |  |  |  | 42.6617 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6375 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 42.6368 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6729 | 13.6558 | 58.4 |  |  |  | 42.67 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6459 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 42.6452 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6812 | 13.6562 | 58.4 |  |  |  | 42.6783 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6542 | 0.69517 | 62
[16 empty] | 42.6535 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6896 | 13.6564 | 58.4 |  |  |  | 42.6866 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6625 | 0.69517 | 62
[16 empty] | 42.6618 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.6979 | 13.6566 | 58.4 |  |  |  | 42.6951 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6709 | 0.69518 | 62
[16 empty] | 42.6702 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.7062 | 13.6569 | 58.4 |  |  |  | 42.7034 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6792 | 0.69518 | 62
[16 empty] | 42.6785 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 42.7146 | 13.6572 | 58.4 |  |  |  | 42.7117 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6876 | 0.69519 | 62
[16 empty] | 42.6868 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7229 | 13.6574 | 58.4 |  |  |  | 42.7201 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.6959 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 42.6952 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7312 | 13.6577 | 58.4 |  |  |  | 42.7284 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7042 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 42.7035 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7395 | 13.6578 | 58.4 |  |  |  | 42.7367 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7126 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 42.7118 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7479 | 13.6579 | 58.4 |  |  |  | 42.745 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7209 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.7202 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7562 | 13.658 | 58.4 |  |  |  | 42.7534 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7292 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.7285 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7645 | 13.6581 | 58.4 |  |  |  | 42.7617 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7376 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7368 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7729 | 13.6582 | 58.4 |  |  |  | 42.77 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7459 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7452 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7812 | 13.6582 | 58.4 |  |  |  | 42.7784 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7543 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7535 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.7896 | 13.6582 | 58.4 |  |  |  | 42.7867 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7626 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7618 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.798 | 13.6581 | 58.4 |  |  |  | 42.795 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7709 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7702 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8063 | 13.6582 | 58.4 |  |  |  | 42.8033 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7793 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7785 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8146 | 13.6583 | 58.4 |  |  |  | 42.8118 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.7876 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7868 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.823 | 13.6584 | 58.4 |  |  |  | 42.8201 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.796 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.7952 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8313 | 13.6584 | 58.4 |  |  |  | 42.8284 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.8043 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.8035 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8396 | 13.6585 | 58.4 |  |  |  | 42.8367 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.8126 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.8119 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.848 | 13.6587 | 58.4 |  |  |  | 42.8451 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.821 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.8202 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8563 | 13.6588 | 58.4 |  |  |  | 42.8534 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.8293 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.8285 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8646 | 13.6589 | 58.4 |  |  |  | 42.8617 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.8376 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 42.8369 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8729 | 13.659 | 58.4 |  |  |  | 42.8701 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.846 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 42.8452 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8813 | 13.6591 | 58.4 |  |  |  | 42.8784 | 16.931 | 58 | [27 empty] | 42.8543 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 42.8535 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8896 | 13.6593 | 58.4 |  |  |  | 42.8867 | 16.9309 | 58 | [27 empty] | 42.8626 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 42.8619 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.8979 | 13.6594 | 58.4 |  |  |  | 42.895 | 16.9309 | 58 | [27 empty] | 42.871 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 42.8702 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9064 | 13.6594 | 58.4 |  |  |  | 42.9034 | 16.9309 | 58 | [27 empty] | 42.8793 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.8785 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9147 | 13.6595 | 58.4 |  |  |  | 42.9117 | 16.9309 | 58 | [27 empty] | 42.8877 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.8869 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.923 | 13.6594 | 58.4 |  |  |  | 42.92 | 16.9308 | 58 | [27 empty] | 42.896 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.8952 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9314 | 13.6594 | 58.4 |  |  |  | 42.9283 | 16.9308 | 58 | [27 empty] | 42.9044 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.9035 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9397 | 13.6593 | 58.4 |  |  |  | 42.9368 | 16.9307 | 58 | [27 empty] | 42.9127 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 42.9119 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.948 | 13.6593 | 58.4 |  |  |  | 42.9451 | 16.9307 | 58 | [27 empty] | 42.921 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.9202 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9564 | 13.6592 | 58.4 |  |  |  | 42.9534 | 16.9306 | 58 | [27 empty] | 42.9294 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.9285 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9647 | 13.6592 | 58.4 |  |  |  | 42.9618 | 16.9306 | 58 | [27 empty] | 42.9377 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.9369 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.973 | 13.6591 | 58.4 |  |  |  | 42.9701 | 16.9305 | 58 | [27 empty] | 42.946 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 42.9452 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9814 | 13.6591 | 58.4 |  |  |  | 42.9784 | 16.9304 | 58 | [27 empty] | 42.9544 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 42.9536 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.9897 | 13.659 | 58.4 |  |  |  | 42.9867 | 16.9304 | 58 | [27 empty] | 42.9627 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 42.9619 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 42.998 | 13.6588 | 58.4 |  |  |  | 42.9951 | 16.9303 | 58 | [27 empty] | 42.971 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 42.9702 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0063 | 13.6586 | 58.4 |  |  |  | 43.0034 | 16.9302 | 58 | [27 empty] | 42.9794 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 42.9786 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0148 | 13.6584 | 58.4 |  |  |  | 43.0117 | 16.9302 | 58 | [27 empty] | 42.9877 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 42.9869 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0231 | 13.6582 | 58.4 |  |  |  | 43.02 | 16.9301 | 58 | [27 empty] | 42.9961 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 42.9952 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0314 | 13.658 | 58.4 |  |  |  | 43.0284 | 16.9301 | 58 | [27 empty] | 43.0044 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.0036 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0398 | 13.6578 | 58.4 |  |  |  | 43.0367 | 16.9301 | 58 | [27 empty] | 43.0128 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.0119 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0481 | 13.6576 | 58.4 |  |  |  | 43.045 | 16.9301 | 58 | [27 empty] | 43.0211 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0202 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0564 | 13.6572 | 58.4 |  |  |  | 43.0535 | 16.9301 | 58 | [27 empty] | 43.0294 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0286 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0648 | 13.6567 | 58.4 |  |  |  | 43.0618 | 16.93 | 58 | [27 empty] | 43.0378 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0369 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0731 | 13.6564 | 58.4 |  |  |  | 43.0701 | 16.93 | 58 | [27 empty] | 43.0461 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0452 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0814 | 13.656 | 58.4 |  |  |  | 43.0784 | 16.93 | 58 | [27 empty] | 43.0544 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0536 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0898 | 13.6557 | 58.4 |  |  |  | 43.0868 | 16.93 | 58 | [27 empty] | 43.0628 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0619 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.0981 | 13.6554 | 58.4 |  |  |  | 43.0951 | 16.9299 | 58 | [27 empty] | 43.0711 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0702 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.1064 | 13.6551 | 58.4 |  |  |  | 43.1034 | 16.9299 | 58 | [27 empty] | 43.0794 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 43.0786 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.1149 | 13.6548 | 58.4 |  |  |  | 43.1117 | 16.9299 | 58 | [27 empty] | 43.0878 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.0869 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.1232 | 13.6545 | 58.4 |  |  |  | 43.1201 | 16.9299 | 58 | [27 empty] | 43.0961 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.0952 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.1315 | 13.6542 | 58.4 |  |  |  | 43.1284 | 16.9298 | 58 | [27 empty] | 43.1045 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1036 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.1398 | 13.6538 | 58.4 |  |  |  | 43.1367 | 16.9298 | 58 | [27 empty] | 43.1128 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1119 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 43.1482 | 13.6535 | 58.4 |  |  |  | 43.1451 | 16.9298 | 58 | [27 empty] | 43.1211 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1203 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.1565 | 13.6534 | 58.4 |  |  |  | 43.1534 | 16.9297 | 58 | [27 empty] | 43.1295 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1286 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.1648 | 13.6532 | 58.4 |  |  |  | 43.1617 | 16.9297 | 58 | [27 empty] | 43.1378 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1369 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.1732 | 13.6531 | 58.4 |  |  |  | 43.17 | 16.9297 | 58 | [27 empty] | 43.1461 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1452 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.1815 | 13.653 | 58.4 |  |  |  | 43.1785 | 16.9298 | 58 | [27 empty] | 43.1545 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1536 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.1898 | 13.6528 | 58.4 |  |  |  | 43.1868 | 16.9298 | 58 | [27 empty] | 43.1628 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1619 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.1982 | 13.6526 | 58.4 |  |  |  | 43.1951 | 16.9299 | 58 | [27 empty] | 43.1712 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1703 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.2065 | 13.6524 | 58.4 |  |  |  | 43.2034 | 16.9302 | 58 | [27 empty] | 43.1795 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1786 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 43.2148 | 13.6521 | 58.4 |  |  |  | 43.2118 | 16.9304 | 58 | [27 empty] | 43.1878 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1869 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2233 | 13.6517 | 58.4 |  |  |  | 43.2201 | 16.9306 | 58 | [27 empty] | 43.1962 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 43.1953 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2316 | 13.6513 | 58.4 |  |  |  | 43.2284 | 16.9308 | 58 | [27 empty] | 43.2045 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 43.2036 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2399 | 13.6509 | 58.4 |  |  |  | 43.2368 | 16.9309 | 58 | [27 empty] | 43.2129 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 43.2119 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2483 | 13.6505 | 58.4 |  |  |  | 43.2451 | 16.9311 | 58 | [27 empty] | 43.2212 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 43.2203 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2566 | 13.6502 | 58.4 |  |  |  | 43.2534 | 16.9313 | 58 | [27 empty] | 43.2295 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 43.2286 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2649 | 13.6498 | 58.4 |  |  |  | 43.2617 | 16.9314 | 58 | [27 empty] | 43.2379 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 43.2369 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2732 | 13.6495 | 58.4 |  |  |  | 43.2701 | 16.9316 | 58 | [27 empty] | 43.2462 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 43.2453 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 43.2816 | 13.6491 | 58.4 |  |  |  | 43.2784 | 16.9317 | 58 | [27 empty] | 43.2545 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 43.2536 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.2899 | 13.6488 | 58.4 |  |  |  | 43.2867 | 16.9319 | 58 | [27 empty] | 43.2629 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 43.2619 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.2982 | 13.6484 | 58.4 |  |  |  | 43.295 | 16.932 | 58 | [27 empty] | 43.2712 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 43.2703 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.3066 | 13.6481 | 58.4 |  |  |  | 43.3035 | 16.9321 | 58 | [27 empty] | 43.2796 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 43.2786 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.3149 | 13.6478 | 58.4 |  |  |  | 43.3118 | 16.9323 | 58 | [27 empty] | 43.2879 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 43.287 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.3232 | 13.6476 | 58.4 |  |  |  | 43.3201 | 16.9325 | 58 | [27 empty] | 43.2962 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 43.2953 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.3317 | 13.6473 | 58.4 |  |  |  | 43.3285 | 16.9326 | 58 | [27 empty] | 43.3046 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 43.3036 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.34 | 13.647 | 58.4 |  |  |  | 43.3368 | 16.9328 | 58 | [27 empty] | 43.3129 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 43.312 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.3483 | 13.6467 | 58.4 |  |  |  | 43.3451 | 16.933 | 58 | [27 empty] | 43.3213 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 43.3203 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.3567 | 13.6464 | 58.4 |  |  |  | 43.3534 | 16.9332 | 58 | [27 empty] | 43.3296 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 43.3286 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 43.365 | 13.6461 | 58.4 |  |  |  | 43.3618 | 16.9334 | 58 | [27 empty] | 43.3379 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 43.337 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.3733 | 13.6458 | 58.4 |  |  |  | 43.3701 | 16.9337 | 58 | [27 empty] | 43.3463 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 43.3453 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.3817 | 13.6455 | 58.4 |  |  |  | 43.3784 | 16.934 | 58 | [27 empty] | 43.3546 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 43.3536 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.39 | 13.6452 | 58.4 |  |  |  | 43.3867 | 16.9342 | 58 | [27 empty] | 43.3629 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 43.362 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.3983 | 13.6449 | 58.4 |  |  |  | 43.3951 | 16.9345 | 58 | [27 empty] | 43.3713 | 0.69519 | 62
[16 empty] | 43.3703 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4066 | 13.6445 | 58.4 |  |  |  | 43.4034 | 16.9347 | 58 | [27 empty] | 43.3796 | 0.69519 | 62
[16 empty] | 43.3786 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.415 | 13.6442 | 58.4 |  |  |  | 43.4117 | 16.935 | 58 | [27 empty] | 43.388 | 0.69519 | 62
[16 empty] | 43.387 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4233 | 13.6439 | 58.4 |  |  |  | 43.4202 | 16.9352 | 58 | [27 empty] | 43.3963 | 0.69518 | 62
[16 empty] | 43.3953 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4316 | 13.6436 | 58.4 |  |  |  | 43.4285 | 16.9354 | 58 | [27 empty] | 43.4046 | 0.69518 | 62
[16 empty] | 43.4036 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4401 | 13.6433 | 58.4 |  |  |  | 43.4368 | 16.9356 | 58 | [27 empty] | 43.413 | 0.69517 | 62
[16 empty] | 43.412 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4484 | 13.643 | 58.4 |  |  |  | 43.4451 | 16.9358 | 58 | [27 empty] | 43.4213 | 0.69517 | 62
[16 empty] | 43.4203 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4567 | 13.6427 | 58.4 |  |  |  | 43.4535 | 16.936 | 58 | [27 empty] | 43.4297 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.4286 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4651 | 13.6424 | 58.4 |  |  |  | 43.4618 | 16.9362 | 58 | [27 empty] | 43.438 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.437 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 43.4734 | 13.6424 | 58.4 |  |  |  | 43.4701 | 16.9364 | 58 | [27 empty] | 43.4463 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.4453 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 43.4817 | 13.6424 | 58.4 |  |  |  | 43.4784 | 16.9366 | 58 | [27 empty] | 43.4547 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.4536 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 43.4901 | 13.6422 | 58.4 |  |  |  | 43.4868 | 16.9368 | 58 | [27 empty] | 43.463 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.462 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 43.4984 | 13.642 | 58.4 |  |  |  | 43.4951 | 16.9371 | 58 | [27 empty] | 43.4713 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.4703 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 43.5067 | 13.6418 | 58.4 |  |  |  | 43.5034 | 16.9373 | 58 | [27 empty] | 43.4797 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.4786 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.5151 | 13.6415 | 58.4 |  |  |  | 43.5118 | 16.9375 | 58 | [27 empty] | 43.488 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.487 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.5234 | 13.6413 | 58.4 |  |  |  | 43.5201 | 16.9379 | 58 | [27 empty] | 43.4964 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.4953 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5317 | 13.6411 | 58.4 |  |  |  | 43.5284 | 16.9382 | 58 | [27 empty] | 43.5047 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5036 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.54 | 13.6409 | 58.4 |  |  |  | 43.5367 | 16.9386 | 58 | [27 empty] | 43.513 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.512 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5485 | 13.6407 | 58.4 |  |  |  | 43.5452 | 16.9389 | 58 | [27 empty] | 43.5214 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5203 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5568 | 13.6404 | 58.4 |  |  |  | 43.5535 | 16.9393 | 58 | [27 empty] | 43.5297 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5286 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5651 | 13.6402 | 58.4 |  |  |  | 43.5618 | 16.9396 | 58 | [27 empty] | 43.5381 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.537 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5735 | 13.64 | 58.4 |  |  |  | 43.5701 | 16.9401 | 58 | [27 empty] | 43.5464 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5453 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5818 | 13.6398 | 58.4 |  |  |  | 43.5785 | 16.9406 | 58 | [27 empty] | 43.5547 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5536 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5901 | 13.6396 | 58.4 |  |  |  | 43.5868 | 16.9409 | 58 | [27 empty] | 43.563 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.562 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.5985 | 13.6393 | 58.4 |  |  |  | 43.5951 | 16.9413 | 58 | [27 empty] | 43.5714 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5703 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.6068 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 43.6035 | 16.9417 | 58 | [27 empty] | 43.5797 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5786 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.6151 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 43.6118 | 16.9421 | 58 | [27 empty] | 43.5881 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 43.587 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.6235 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 43.6201 | 16.9422 | 58 | [27 empty] | 43.5964 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.5953 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.6318 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 43.6284 | 16.9424 | 58 | [27 empty] | 43.6047 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.6037 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.6401 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 43.6368 | 16.9427 | 58 | [27 empty] | 43.6131 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.612 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.6486 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 43.6451 | 16.943 | 58 | [27 empty] | 43.6214 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.6203 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.6569 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 43.6534 | 16.9433 | 58 | [27 empty] | 43.6298 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.6286 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.6652 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 43.6617 | 16.9436 | 58 | [27 empty] | 43.6381 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.637 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.6735 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 43.6702 | 16.9438 | 58 | [27 empty] | 43.6465 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.6453 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.6819 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 43.6785 | 16.9441 | 58 | [27 empty] | 43.6548 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.6537 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.6902 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 43.6868 | 16.9444 | 58 | [27 empty] | 43.6631 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.662 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.6985 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 43.6952 | 16.9447 | 58 | [27 empty] | 43.6714 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.6703 | 8.6094 | 59 | [6 empty] | 43.7069 | 13.6388 | 58.4 |  |  |  | 43.7035 | 16.945 | 58 | [27 empty] | 43.6798 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.6787 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.7152 | 13.6388 | 58.4 |  |  |  | 43.7118 | 16.9454 | 58 | [27 empty] | 43.6881 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.687 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.7235 | 13.6387 | 58.4 |  |  |  | 43.7201 | 16.9458 | 58 | [27 empty] | 43.6965 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.6953 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.7319 | 13.6386 | 58.4 |  |  |  | 43.7285 | 16.9462 | 58 | [27 empty] | 43.7048 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.7037 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 43.7402 | 13.6385 | 58.4 |  |  |  | 43.7368 | 16.9465 | 58 | [27 empty] | 43.7131 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.712 | 8.6092 | 59 | [6 empty] | 43.7485 | 13.6383 | 58.4 |  |  |  | 43.7451 | 16.9468 | 58 | [27 empty] | 43.7215 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.7203 | 8.6092 | 59 | [6 empty] | 43.757 | 13.6383 | 58.4 |  |  |  | 43.7534 | 16.9472 | 58 | [27 empty] | 43.7298 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.7287 | 8.6092 | 59 | [6 empty] | 43.7653 | 13.6382 | 58.4 |  |  |  | 43.7618 | 16.9475 | 58 | [27 empty] | 43.7382 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.737 | 8.6091 | 59 | [6 empty] | 43.7736 | 13.638 | 58.4 |  |  |  | 43.7701 | 16.9478 | 58 | [27 empty] | 43.7465 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.7453 | 8.6091 | 59 | [6 empty] | 43.782 | 13.6379 | 58.4 |  |  |  | 43.7784 | 16.9482 | 58 | [27 empty] | 43.7549 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.7537 | 8.609 | 59 | [6 empty] | 43.7903 | 13.6377 | 58.4 |  |  |  | 43.7869 | 16.9485 | 58 | [27 empty] | 43.7632 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.762 | 8.609 | 59 | [6 empty] | 43.7986 | 13.6376 | 58.4 |  |  |  | 43.7952 | 16.9488 | 58 | [27 empty] | 43.7715 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 43.7703 | 8.609 | 59 | [6 empty] | 43.8069 | 13.6375 | 58.4 |  |  |  | 43.8035 | 16.9491 | 58 | [27 empty] | 43.7798 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.7787 | 8.6089 | 59 | [6 empty] | 43.8153 | 13.6373 | 58.4 |  |  |  | 43.8118 | 16.9494 | 58 | [27 empty] | 43.7882 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 43.787 | 8.6089 | 59 | [6 empty] | 43.8236 | 13.6374 | 58.4 |  |  |  | 43.8202 | 16.9497 | 58 | [27 empty] | 43.7965 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.7953 | 8.6088 | 59 | [6 empty] | 43.8319 | 13.6375 | 58.4 |  |  |  | 43.8285 | 16.95 | 58 | [27 empty] | 43.8049 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.8037 | 8.6088 | 59 | [6 empty] | 43.8403 | 13.6375 | 58.4 |  |  |  | 43.8368 | 16.9503 | 58 | [27 empty] | 43.8132 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.812 | 8.6088 | 59 | [6 empty] | 43.8486 | 13.6376 | 58.4 |  |  |  | 43.8452 | 16.9506 | 58 | [27 empty] | 43.8215 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.8203 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 43.8569 | 13.6377 | 58.4 |  |  |  | 43.8535 | 16.9509 | 58 | [27 empty] | 43.8299 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 43.8287 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 43.8654 | 13.6378 | 58.4 |  |  |  | 43.8618 | 16.9512 | 58 | [27 empty] | 43.8382 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.837 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 43.8737 | 13.6379 | 58.4 |  |  |  | 43.8701 | 16.9515 | 58 | [27 empty] | 43.8466 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.8453 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 43.882 | 13.638 | 58.4 |  |  |  | 43.8785 | 16.9519 | 58 | [27 empty] | 43.8549 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.8537 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 43.8904 | 13.638 | 58.4 |  |  |  | 43.8868 | 16.9522 | 58 | [27 empty] | 43.8633 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.862 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 43.8987 | 13.6381 | 58.4 |  |  |  | 43.8951 | 16.9525 | 58 | [27 empty] | 43.8716 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.8703 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 43.907 | 13.6382 | 58.4 |  |  |  | 43.9036 | 16.9528 | 58 | [27 empty] | 43.8799 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.8787 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 43.9154 | 13.6383 | 58.4 |  |  |  | 43.9119 | 16.9531 | 58 | [27 empty] | 43.8882 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 43.887 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 43.9237 | 13.6383 | 58.4 |  |  |  | 43.9202 | 16.9534 | 58 | [27 empty] | 43.8966 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 43.8953 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 43.932 | 13.6384 | 58.4 |  |  |  | 43.9285 | 16.9536 | 58 | [27 empty] | 43.9049 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 43.9037 | 8.6087 | 59 | [6 empty] | 43.9403 | 13.6384 | 58.4 |  |  |  | 43.9369 | 16.9538 | 58 | [27 empty] | 43.9133 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 43.912 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 43.9487 | 13.6385 | 58.4 |  |  |  | 43.9452 | 16.954 | 58 | [27 empty] | 43.9216 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 43.9203 | 8.6086 | 59 | [6 empty] | 43.957 | 13.6385 | 58.4 |  |  |  | 43.9535 | 16.9541 | 58 | [27 empty] | 43.93 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 43.9287 | 8.6085 | 59 | [6 empty] | 43.9653 | 13.6386 | 58.4 |  |  |  | 43.9618 | 16.9543 | 58 | [27 empty] | 43.9383 | 0.69511 | 62
[16 empty] | 43.937 | 8.6084 | 59 | [6 empty] | 43.9738 | 13.6386 | 58.4 |  |  |  | 43.9702 | 16.9545 | 58 | [27 empty] | 43.9466 | 0.69511 | 62
[16 empty] | 43.9454 | 8.6081 | 59 | [6 empty] | 43.9821 | 13.6387 | 58.4 |  |  |  | 43.9785 | 16.9547 | 58 | [27 empty] | 43.955 | 0.69511 | 62
[16 empty] | 43.9537 | 8.6079 | 59 | [6 empty] | 43.9904 | 13.6388 | 58.4 |  |  |  | 43.9868 | 16.9548 | 58 | [27 empty] | 43.9633 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 43.962 | 8.6076 | 59 | [6 empty] | 43.9988 | 13.6388 | 58.4 |  |  |  | 43.9952 | 16.9549 | 58 | [27 empty] | 43.9716 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 43.9704 | 8.6073 | 59 | [6 empty] | 44.0071 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 44.0035 | 16.955 | 58 | [27 empty] | 43.98 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 43.9787 | 8.607 | 59 | [6 empty] | 44.0154 | 13.6389 | 58.4 |  |  |  | 44.0118 | 16.9551 | 58 | [27 empty] | 43.9883 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 43.987 | 8.6066 | 59 | [6 empty] | 44.0238 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 44.0201 | 16.9552 | 58 | [27 empty] | 43.9967 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 43.9954 | 8.6063 | 59 | [6 empty] | 44.0321 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 44.0286 | 16.9553 | 58 | [27 empty] | 44.005 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 44.0037 | 8.606 | 59 | [6 empty] | 44.0404 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 44.0369 | 16.9554 | 58 | [27 empty] | 44.0133 | 0.69509 | 62
[16 empty] | 44.012 | 8.6057 | 59 | [6 empty] | 44.0488 | 13.639 | 58.4 |  |  |  | 44.0452 | 16.9555 | 58 | [27 empty] | 44.0217 | 0.69509 | 62
[16 empty] | 44.0204 | 8.6054 | 59 | [6 empty] | 44.0571 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 44.0536 | 16.9556 | 58 | [27 empty] | 44.03 | 0.69508 | 62
[16 empty] | 44.0287 | 8.6051 | 59 | [6 empty] | 44.0654 | 13.6391 | 58.4 |  |  |  | 44.0619 | 16.9557 | 58 | [27 empty] | 44.0384 | 0.69508 | 62
[16 empty] | 44.037 | 8.6048 | 59 | [6 empty] | 44.0737 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 44.0702 | 16.9558 | 58 | [27 empty] | 44.0467 | 0.69507 | 62
[16 empty] | 44.0454 | 8.6044 | 59 | [6 empty] | 44.0822 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 44.0785 | 16.9559 | 58 | [27 empty] | 44.0551 | 0.69507 | 62
[16 empty] | 44.0537 | 8.6041 | 59 | [6 empty] | 44.0905 | 13.6392 | 58.4 |  |  |  | 44.0869 | 16.956 | 58 | [27 empty] | 44.0634 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.062 | 8.6038 | 59 | [6 empty] | 44.0988 | 13.6393 | 58.4 |  |  |  | 44.0952 | 16.9561 | 58 | [27 empty] | 44.0717 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.0704 | 8.6035 | 59 | [6 empty] | 44.1072 | 13.6393 | 58.4 |  |  |  | 44.1035 | 16.9562 | 58 | [27 empty] | 44.08 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.0787 | 8.6032 | 59 | [6 empty] | 44.1155 | 13.6394 | 58.4 |  |  |  | 44.1119 | 16.9563 | 58 | [27 empty] | 44.0884 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.087 | 8.6029 | 59 | [6 empty] | 44.1238 | 13.6394 | 58.4 |  |  |  | 44.1202 | 16.9564 | 58 | [27 empty] | 44.0967 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.0954 | 8.6026 | 59 | [6 empty] | 44.1322 | 13.6395 | 58.4 |  |  |  | 44.1285 | 16.9565 | 58 | [27 empty] | 44.1051 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.1037 | 8.6023 | 59 | [6 empty] | 44.1405 | 13.6396 | 58.4 |  |  |  | 44.1368 | 16.9565 | 58 | [27 empty] | 44.1134 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.112 | 8.602 | 59 | [6 empty] | 44.1488 | 13.6396 | 58.4 |  |  |  | 44.1453 | 16.9566 | 58 | [27 empty] | 44.1218 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.1204 | 8.6016 | 59 | [6 empty] | 44.1572 | 13.6397 | 58.4 |  |  |  | 44.1536 | 16.9566 | 58 | [27 empty] | 44.1301 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.1287 | 8.6013 | 59 | [6 empty] | 44.1655 | 13.6399 | 58.4 |  |  |  | 44.1619 | 16.9567 | 58 | [27 empty] | 44.1384 | 0.69505 | 62
[16 empty] | 44.137 | 8.601 | 59 | [6 empty] | 44.1738 | 13.64 | 58.4 |  |  |  | 44.1702 | 16.9567 | 58 | [27 empty] | 44.1468 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.1454 | 8.6007 | 59 | [6 empty] | 44.1823 | 13.6402 | 58.4 |  |  |  | 44.1786 | 16.9568 | 58 | [27 empty] | 44.1551 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.1537 | 8.6004 | 59 | [6 empty] | 44.1906 | 13.6404 | 58.4 |  |  |  | 44.1869 | 16.9569 | 58 | [27 empty] | 44.1635 | 0.69506 | 62
[16 empty] | 44.162 | 8.6001 | 59 | [6 empty] | 44.1989 | 13.6406 | 58.4 |  |  |  | 44.1952 | 16.9569 | 58 | [27 empty] | 44.1718 | 0.69507 | 62
[16 empty] | 44.1704 | 8.5998 | 59 | [6 empty] | 44.2072 | 13.6407 | 58.4 |  |  |  | 44.2036 | 16.957 | 58 | [27 empty] | 44.1801 | 0.69507 | 62
[16 empty] | 44.1787 | 8.5995 | 59 | [6 empty] | 44.2156 | 13.6409 | 58.4 |  |  |  | 44.2119 | 16.957 | 58 | [27 empty] | 44.1885 | 0.69507 | 62
[16 empty] | 44.187 | 8.5992 | 59 | [6 empty] | 44.2239 | 13.6411 | 58.4 |  |  |  | 44.2202 | 16.9571 | 58 | [27 empty] | 44.1968 | 0.69508 | 62
[16 empty] | 44.1954 | 8.5989 | 59 | [6 empty] | 44.2322 | 13.6413 | 58.4 |  |  |  | 44.2285 | 16.9572 | 58 | [27 empty] | 44.2052 | 0.69509 | 62
[16 empty] | 44.2037 | 8.5986 | 59 | [6 empty] | 44.2406 | 13.6414 | 58.4 |  |  |  | 44.2369 | 16.9572 | 58 | [27 empty] | 44.2135 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 44.212 | 8.5983 | 59 | [6 empty] | 44.2489 | 13.6415 | 58.4 |  |  |  | 44.2452 | 16.9573 | 58 | [27 empty] | 44.2218 | 0.6951 | 62
[16 empty] | 44.2204 | 8.598 | 59 | [6 empty] | 44.2572 | 13.6416 | 58.4 |  |  |  | 44.2535 | 16.9574 | 58 | [27 empty] | 44.2302 | 0.69511 | 62
[16 empty] | 44.2287 | 8.5978 | 59 | [6 empty] | 44.2656 | 13.6417 | 58.4 |  |  |  | 44.2618 | 16.9575 | 58 | [27 empty] | 44.2385 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 44.237 | 8.5975 | 59 | [6 empty] | 44.2739 | 13.6418 | 58.4 |  |  |  | 44.2703 | 16.9576 | 58 | [27 empty] | 44.2469 | 0.69512 | 62
[16 empty] | 44.2454 | 8.5972 | 59 | [6 empty] | 44.2822 | 13.6419 | 58.4 |  |  |  | 44.2786 | 16.9577 | 58 | [27 empty] | 44.2552 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 44.2537 | 8.5969 | 59 | [6 empty] | 44.2906 | 13.642 | 58.4 |  |  |  | 44.2869 | 16.9578 | 58 | [27 empty] | 44.2635 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 44.2621 | 8.5966 | 59 | [6 empty] | 44.299 | 13.6421 | 58.4 |  |  |  | 44.2953 | 16.9579 | 58 | [27 empty] | 44.2719 | 0.69513 | 62
[16 empty] | 44.2704 | 8.5964 | 59 | [6 empty] | 44.3073 | 13.6422 | 58.4 |  |  |  | 44.3036 | 16.958 | 58 | [27 empty] | 44.2802 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 44.2787 | 8.5961 | 59 | [6 empty] | 44.3157 | 13.6423 | 58.4 |  |  |  | 44.3119 | 16.9581 | 58 | [27 empty] | 44.2885 | 0.69514 | 62
[16 empty] | 44.287 | 8.5959 | 59 | [6 empty] | 44.324 | 13.6424 | 58.4 |  |  |  | 44.3202 | 16.9582 | 58 | [27 empty] | 44.2969 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 44.2954 | 8.5956 | 59 | [6 empty] | 44.3323 | 13.6425 | 58.4 |  |  |  | 44.3286 | 16.9583 | 58 | [27 empty] | 44.3052 | 0.69515 | 62
[16 empty] | 44.3037 | 8.5953 | 59 | [6 empty] | 44.3406 | 13.6426 | 58.4 |  |  |  | 44.3369 | 16.9584 | 58 | [27 empty] | 44.3136 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 44.3121 | 8.5951 | 59 | [6 empty] | 44.349 | 13.6427 | 58.4 |  |  |  | 44.3452 | 16.9585 | 58 | [27 empty] | 44.3219 | 0.69516 | 62
[16 empty] | 44.3204 | 8.5948 | 59 | [6 empty] | 44.3573 | 13.6428 | 58.4 |  |  |  | 44.3535 | 16.9586 | 58 | [27 empty] | 44.3303 | 0.69517 | 62
[16 empty] | 44.3287 | 8.5946 | 59 | [6 empty] | 44.3656 | 13.6429 | 58.4 |  |  |  | 44.3619 | 16.9586 | 58 | [27 empty] | 44.3386 | 0.69518 | 62
[16 empty] | 44.3371 | 8.5944 | 59 | [6 empty] | 44.374 | 13.6429 | 58.4 |  |  |  | 44.3702 | 16.9587 | 58 | [27 empty] | 44.3469 | 0.69518 | 62
[16 empty] | 44.3454 | 8.5943 | 59 | [6 empty] | 44.3823 | 13.643 | 58.4 |  |  |  | 44.3785 | 16.9588 | 58 | [27 empty] | 44.3553 | 0.69519 | 62
[16 empty] | 44.3537 | 8.5941 | 59 | [6 empty] | 44.3906 | 13.6432 | 58.4 |  |  |  | 44.387 | 16.9589 | 58 | [27 empty] | 44.3636 | 0.69519 | 62
[16 empty] | 44.3621 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.399 | 13.6433 | 58.4 |  |  |  | 44.3953 | 16.959 | 58 | [27 empty] | 44.3719 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 44.3704 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4073 | 13.6435 | 58.4 |  |  |  | 44.4036 | 16.9591 | 58 | [27 empty] | 44.3803 | 0.6952 | 62
[16 empty] | 44.3787 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4156 | 13.6436 | 58.4 |  |  |  | 44.4119 | 16.9591 | 58 | [27 empty] | 44.3886 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 44.3871 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4241 | 13.6437 | 58.4 |  |  |  | 44.4203 | 16.9591 | 58 | [27 empty] | 44.3969 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 44.3954 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4324 | 13.6439 | 58.4 |  |  |  | 44.4286 | 16.9592 | 58 | [27 empty] | 44.4053 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 44.4037 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4407 | 13.644 | 58.4 |  |  |  | 44.4369 | 16.9592 | 58 | [27 empty] | 44.4136 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 44.4121 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4491 | 13.6441 | 58.4 |  |  |  | 44.4452 | 16.9592 | 58 | [27 empty] | 44.422 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 44.4204 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4574 | 13.6442 | 58.4 |  |  |  | 44.4536 | 16.9593 | 58 | [27 empty] | 44.4303 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 44.4287 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4657 | 13.6444 | 58.4 |  |  |  | 44.4619 | 16.9593 | 58 | [27 empty] | 44.4387 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.4371 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4741 | 13.6444 | 58.4 |  |  |  | 44.4702 | 16.9593 | 58 | [27 empty] | 44.447 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.4454 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4824 | 13.6445 | 58.4 |  |  |  | 44.4786 | 16.9594 | 58 | [27 empty] | 44.4553 | 0.69527 | 62
[16 empty] | 44.4537 | 8.594 | 59 | [6 empty] | 44.4907 | 13.6446 | 58.4 |  |  |  | 44.4869 | 16.9594 | 58 | [27 empty] | 44.4637 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.4621 | 8.5942 | 59 | [6 empty] | 44.499 | 13.6446 | 58.4 |  |  |  | 44.4952 | 16.9594 | 58 | [27 empty] | 44.472 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.4704 | 8.5944 | 59 | [6 empty] | 44.5074 | 13.6447 | 58.4 |  |  |  | 44.5035 | 16.9595 | 58 | [27 empty] | 44.4803 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.4787 | 8.5947 | 59 | [6 empty] | 44.5157 | 13.6448 | 58.4 |  |  |  | 44.512 | 16.9595 | 58 | [27 empty] | 44.4887 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.4871 | 8.5949 | 59 | [6 empty] | 44.524 | 13.6448 | 58.4 |  |  |  | 44.5203 | 16.9595 | 58 | [27 empty] | 44.497 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.4954 | 8.5953 | 59 | [6 empty] | 44.5325 | 13.6449 | 58.4 |  |  |  | 44.5286 | 16.9596 | 58 | [27 empty] | 44.5053 | 0.69529 | 62
[16 empty] | 44.5037 | 8.5958 | 59 | [6 empty] | 44.5408 | 13.645 | 58.4 |  |  |  | 44.5369 | 16.9596 | 58 | [27 empty] | 44.5137 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5121 | 8.5963 | 59 | [6 empty] | 44.5491 | 13.6451 | 58.4 |  |  |  | 44.5453 | 16.9596 | 58 | [27 empty] | 44.522 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5204 | 8.5968 | 59 | [6 empty] | 44.5575 | 13.6451 | 58.4 |  |  |  | 44.5536 | 16.9596 | 58 | [27 empty] | 44.5304 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5287 | 8.5973 | 59 | [6 empty] | 44.5658 | 13.6452 | 58.4 |  |  |  | 44.5619 | 16.9597 | 58 | [27 empty] | 44.5387 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5371 | 8.5978 | 59 | [6 empty] | 44.5741 | 13.6453 | 58.4 |  |  |  | 44.5703 | 16.9597 | 58 | [27 empty] | 44.547 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5454 | 8.5983 | 59 | [6 empty] | 44.5825 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.5786 | 16.9597 | 58 | [27 empty] | 44.5554 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5537 | 8.5988 | 59 | [6 empty] | 44.5908 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.5869 | 16.9598 | 58 | [27 empty] | 44.5637 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5621 | 8.5993 | 59 | [6 empty] | 44.5991 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.5952 | 16.9598 | 58 | [27 empty] | 44.5721 | 0.69528 | 62
[16 empty] | 44.5704 | 8.5998 | 59 | [6 empty] | 44.6075 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.6036 | 16.9598 | 58 | [27 empty] | 44.5804 | 0.69527 | 62
[16 empty] | 44.5788 | 8.6003 | 59 | [6 empty] | 44.6158 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.6119 | 16.9599 | 58 | [27 empty] | 44.5887 | 0.69527 | 62
[16 empty] | 44.5871 | 8.6009 | 59 | [6 empty] | 44.6241 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.6202 | 16.9599 | 58 | [27 empty] | 44.5971 | 0.69527 | 62
[16 empty] | 44.5954 | 8.6014 | 59 | [6 empty] | 44.6324 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.6285 | 16.9599 | 58 | [27 empty] | 44.6054 | 0.69527 | 62
[16 empty] | 44.6037 | 8.6019 | 59 | [6 empty] | 44.6409 | 13.6454 | 58.4 |  |  |  | 44.637 | 16.9598 | 58 | [27 empty] | 44.6137 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.6121 | 8.6024 | 59 | [6 empty] | 44.6492 | 13.6455 | 58.4 |  |  |  | 44.6453 | 16.9596 | 58 | [27 empty] | 44.6221 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.6204 | 8.6029 | 59 | [6 empty] | 44.6575 | 13.6455 | 58.4 |  |  |  | 44.6536 | 16.9595 | 58 | [27 empty] | 44.6304 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.6288 | 8.6034 | 59 | [6 empty] | 44.6659 | 13.6455 | 58.4 |  |  |  | 44.662 | 16.9594 | 58 | [27 empty] | 44.6388 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.6371 | 8.6039 | 59 | [6 empty] | 44.6742 | 13.6455 | 58.4 |  |  |  | 44.6703 | 16.9592 | 58 | [27 empty] | 44.6471 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.6454 | 8.6044 | 59 | [6 empty] | 44.6825 | 13.6456 | 58.4 |  |  |  | 44.6786 | 16.959 | 58 | [27 empty] | 44.6554 | 0.69526 | 62
[16 empty] | 44.6537 | 8.6049 | 59 | [6 empty] | 44.6909 | 13.6456 | 58.4 |  |  |  | 44.6869 | 16.9588 | 58 | [27 empty] | 44.6638 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 44.6621 | 8.6053 | 59 | [6 empty] | 44.6992 | 13.6456 | 58.4 |  |  |  | 44.6953 | 16.9586 | 58 | [27 empty] | 44.6721 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 44.6704 | 8.6058 | 59 | [6 empty] | 44.7075 | 13.6456 | 58.4 |  |  |  | 44.7036 | 16.9584 | 58 | [27 empty] | 44.6805 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 44.6788 | 8.6062 | 59 | [6 empty] | 44.7159 | 13.6457 | 58.4 |  |  |  | 44.7119 | 16.9582 | 58 | [27 empty] | 44.6888 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 44.6871 | 8.6066 | 59 | [6 empty] | 44.7242 | 13.6457 | 58.4 |  |  |  | 44.7202 | 16.9581 | 58 | [27 empty] | 44.6971 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 44.6954 | 8.6069 | 59 | [6 empty] | 44.7325 | 13.6457 | 58.4 |  |  |  | 44.7286 | 16.9579 | 58 | [27 empty] | 44.7055 | 0.69525 | 62
[16 empty] | 44.7038 | 8.6073 | 59 | [6 empty] | 44.741 | 13.6457 | 58.4 |  |  |  | 44.7369 | 16.9577 | 58 | [27 empty] | 44.7138 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 44.7121 | 8.6077 | 59 | [6 empty] | 44.7493 | 13.6457 | 58.4 |  |  |  | 44.7452 | 16.9575 | 58 | [27 empty] | 44.7221 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 44.7204 | 8.6081 | 59 | [6 empty] | 44.7576 | 13.6458 | 58.4 |  |  |  | 44.7537 | 16.9574 | 58 | [27 empty] | 44.7305 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 44.7288 | 8.6085 | 59 | [6 empty] | 44.7659 | 13.6458 | 58.4 |  |  |  | 44.762 | 16.9572 | 58 | [27 empty] | 44.7388 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 44.7371 | 8.6089 | 59 | [6 empty] | 44.7743 | 13.6459 | 58.4 |  |  |  | 44.7703 | 16.957 | 58 | [27 empty] | 44.7472 | 0.69524 | 62
[16 empty] | 44.7454 | 8.6093 | 59 | [6 empty] | 44.7826 | 13.6459 | 58.4 |  |  |  | 44.7786 | 16.9569 | 58 | [27 empty] | 44.7555 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 44.7538 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 44.7909 | 13.6459 | 58.4 |  |  |  | 44.787 | 16.9567 | 58 | [27 empty] | 44.7639 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 44.7621 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 44.7993 | 13.646 | 58.4 |  |  |  | 44.7953 | 16.9565 | 58 | [27 empty] | 44.7722 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 44.7704 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 44.8076 | 13.6459 | 58.4 |  |  |  | 44.8036 | 16.9563 | 58 | [27 empty] | 44.7805 | 0.69523 | 62
[16 empty] | 44.7788 | 8.6109 | 59 | [6 empty] | 44.8159 | 13.6459 | 58.4 |  |  |  | 44.8119 | 16.9561 | 58 | [27 empty] | 44.7888 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 44.7871 | 8.6113 | 59 | [6 empty] | 44.8243 | 13.6458 | 58.4 |  |  |  | 44.8203 | 16.9559 | 58 | [27 empty] | 44.7972 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 44.7954 | 8.6117 | 59 | [6 empty] | 44.8326 | 13.6458 | 58.4 |  |  |  | 44.8286 | 16.9557 | 58 | [27 empty] | 44.8055 | 0.69522 | 62
[16 empty] | 44.8038 | 8.6122 | 59 | [6 empty] | 44.8409 | 13.6458 | 58.4 |  |  |  | 44.8369 | 16.9555 | 58 | [27 empty] | 44.8139 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 44.8121 | 8.6126 | 59 | [6 empty] | 44.8494 | 13.6457 | 58.4 |  |  |  | 44.8453 | 16.9554 | 58 | [27 empty] | 44.8222 | 0.69521 | 62
[16 empty] | 44.8204 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 44.8577 | 13.6457 | 58.4 |  |  |  | 44.8536 | 16.9552 | 58
[16 empty] | 44.8288 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 44.866 | 13.6457 | 58.4
[16 empty] | 44.8371 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 44.8744 | 13.6457 | 58.4
[16 empty] | 44.8454 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 44.8827 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 44.8538 | 8.6146 | 59 | [6 empty] | 44.891 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 44.8621 | 8.615 | 59 | [6 empty] | 44.8993 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 44.8704 | 8.6153 | 59 | [6 empty] | 44.9077 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 44.8788 | 8.6155 | 59 | [6 empty] | 44.916 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 44.8871 | 8.6157 | 59 | [6 empty] | 44.9243 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 44.8954 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 44.9327 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 44.9038 | 8.6161 | 59 | [6 empty] | 44.941 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 44.9121 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 44.9493 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 44.9204 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 44.9578 | 13.6453 | 58.4
[16 empty] | 44.9288 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 44.9661 | 13.6453 | 58.4
[16 empty] | 44.9371 | 8.6158 | 59 | [6 empty] | 44.9744 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 44.9454 | 8.6157 | 59 | [6 empty] | 44.9828 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 44.9538 | 8.6156 | 59 | [6 empty] | 44.9911 | 13.6451 | 58.4
[16 empty] | 44.9621 | 8.6156 | 59 | [6 empty] | 44.9994 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 44.9705 | 8.6155 | 59 | [6 empty] | 45.0078 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 44.9788 | 8.6154 | 59 | [6 empty] | 45.0161 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 44.9871 | 8.6153 | 59 | [6 empty] | 45.0244 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 44.9955 | 8.6152 | 59 | [6 empty] | 45.0327 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 45.0038 | 8.6152 | 59 | [6 empty] | 45.0411 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 45.0121 | 8.6151 | 59 | [6 empty] | 45.0494 | 13.6448 | 58.4
[16 empty] | 45.0205 | 8.615 | 59 | [6 empty] | 45.0577 | 13.6448 | 58.4
[16 empty] | 45.0288 | 8.6149 | 59 | [6 empty] | 45.0662 | 13.6448 | 58.4
[16 empty] | 45.0371 | 8.6148 | 59 | [6 empty] | 45.0745 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 45.0455 | 8.6148 | 59 | [6 empty] | 45.0828 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 45.0538 | 8.6147 | 59 | [6 empty] | 45.0912 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 45.0621 | 8.6146 | 59 | [6 empty] | 45.0995 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 45.0705 | 8.6146 | 59 | [6 empty] | 45.1078 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 45.0788 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1162 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 45.0871 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1245 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 45.0955 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1328 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 45.1038 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1412 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 45.1121 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1495 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 45.1205 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1578 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 45.1288 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1661 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 45.1371 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1746 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.1455 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 45.1829 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.1538 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 45.1912 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.1621 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 45.1996 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.1705 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 45.2079 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.1788 | 8.6143 | 59 | [6 empty] | 45.2162 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.1871 | 8.6143 | 59 | [6 empty] | 45.2246 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.1955 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 45.2329 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2038 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 45.2412 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2121 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 45.2496 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2205 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 45.2579 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2288 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 45.2662 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2372 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 45.2747 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2455 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 45.283 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2538 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 45.2913 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2621 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 45.2996 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2705 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 45.308 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2788 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 45.3163 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2872 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 45.3246 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.2955 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 45.333 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3038 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 45.3413 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3121 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 45.3496 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3205 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 45.358 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3288 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 45.3663 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3372 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 45.3746 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3455 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 45.3831 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3538 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 45.3914 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3622 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 45.3997 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3705 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 45.4081 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3788 | 8.6137 | 59 | [6 empty] | 45.4164 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3872 | 8.6137 | 59 | [6 empty] | 45.4247 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.3955 | 8.6137 | 59 | [6 empty] | 45.433 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 45.4038 | 8.6137 | 59 | [6 empty] | 45.4414 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 45.4122 | 8.6136 | 59 | [6 empty] | 45.4497 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 45.4205 | 8.6136 | 59 | [6 empty] | 45.458 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 45.4288 | 8.6136 | 59 | [6 empty] | 45.4664 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 45.4372 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 45.4747 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 45.4455 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 45.483 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 45.4538 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 45.4915 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 45.4622 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 45.4998 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 45.4705 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 45.5081 | 13.6448 | 58.4
[16 empty] | 45.4788 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 45.5165 | 13.6448 | 58.4
[16 empty] | 45.4872 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 45.5248 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 45.4955 | 8.6132 | 59 | [6 empty] | 45.5331 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 45.5038 | 8.6132 | 59 | [6 empty] | 45.5415 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 45.5122 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 45.5498 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 45.5205 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 45.5581 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 45.5288 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 45.5664 | 13.6451 | 58.4
[16 empty] | 45.5372 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.5748 | 13.6451 | 58.4
[16 empty] | 45.5455 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.5831 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 45.5538 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.5914 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 45.5622 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.5999 | 13.6453 | 58.4
[16 empty] | 45.5705 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6082 | 13.6453 | 58.4
[16 empty] | 45.5788 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6165 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 45.5872 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6249 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 45.5955 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6332 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 45.6039 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6415 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 45.6122 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6499 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 45.6205 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6582 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 45.6288 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6665 | 13.6457 | 58.4
[16 empty] | 45.6372 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6749 | 13.6457 | 58.4
[16 empty] | 45.6455 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6832 | 13.6458 | 58.4
[16 empty] | 45.6539 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.6915 | 13.6458 | 58.4
[16 empty] | 45.6622 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 45.6998 | 13.6459 | 58.4
[16 empty] | 45.6705 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 45.7083 | 13.6459 | 58.4
[16 empty] | 45.6788 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7166 | 13.646 | 58.4
[16 empty] | 45.6872 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7249 | 13.646 | 58.4
[16 empty] | 45.6955 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7333 | 13.6461 | 58.4
[16 empty] | 45.7039 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7416 | 13.6461 | 58.4
[16 empty] | 45.7122 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7499 | 13.6462 | 58.4
[16 empty] | 45.7205 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7583 | 13.6463 | 58.4
[16 empty] | 45.7289 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7666 | 13.6464 | 58.4
[16 empty] | 45.7372 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7749 | 13.6465 | 58.4
[16 empty] | 45.7455 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7833 | 13.6465 | 58.4
[16 empty] | 45.7539 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7916 | 13.6466 | 58.4
[16 empty] | 45.7622 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.7999 | 13.6467 | 58.4
[16 empty] | 45.7705 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8082 | 13.6468 | 58.4
[16 empty] | 45.7789 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8167 | 13.6469 | 58.4
[16 empty] | 45.7872 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.825 | 13.647 | 58.4
[16 empty] | 45.7955 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8333 | 13.647 | 58.4
[16 empty] | 45.8039 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8417 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 45.8122 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.85 | 13.6472 | 58.4
[16 empty] | 45.8205 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8583 | 13.6472 | 58.4
[16 empty] | 45.8289 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8667 | 13.6473 | 58.4
[16 empty] | 45.8372 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.875 | 13.6473 | 58.4
[16 empty] | 45.8455 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8833 | 13.6474 | 58.4
[16 empty] | 45.8539 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.8917 | 13.6474 | 58.4
[16 empty] | 45.8622 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 45.8705 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9083 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 45.8789 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9166 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 45.8872 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.925 | 13.6478 | 58.4
[16 empty] | 45.8955 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9333 | 13.6479 | 58.4
[16 empty] | 45.9039 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9417 | 13.648 | 58.4
[16 empty] | 45.9122 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9501 | 13.6481 | 58.4
[16 empty] | 45.9205 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9584 | 13.6482 | 58.4
[16 empty] | 45.9289 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 45.9667 | 13.6483 | 58.4
[16 empty] | 45.9372 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 45.9751 | 13.6484 | 58.4
[16 empty] | 45.9455 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 45.9834 | 13.6485 | 58.4
[16 empty] | 45.9539 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 45.9917 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 45.9622 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 46.0001 | 13.6488 | 58.4
[16 empty] | 45.9706 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 46.0084 | 13.6489 | 58.4
[16 empty] | 45.9789 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 46.0167 | 13.649 | 58.4
[16 empty] | 45.9872 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 46.025 | 13.6491 | 58.4
[16 empty] | 45.9956 | 8.6126 | 59 | [6 empty] | 46.0334 | 13.6492 | 58.4
[16 empty] | 46.0039 | 8.6126 | 59 | [6 empty] | 46.0417 | 13.6492 | 58.4
[16 empty] | 46.0122 | 8.6125 | 59 | [6 empty] | 46.05 | 13.6493 | 58.4
[16 empty] | 46.0206 | 8.6125 | 59 | [6 empty] | 46.0585 | 13.6494 | 58.4
[16 empty] | 46.0289 | 8.6124 | 59 | [6 empty] | 46.0668 | 13.6495 | 58.4
[16 empty] | 46.0372 | 8.6124 | 59 | [6 empty] | 46.0751 | 13.6496 | 58.4
[16 empty] | 46.0456 | 8.6123 | 59 | [6 empty] | 46.0835 | 13.6496 | 58.4
[16 empty] | 46.0539 | 8.6123 | 59 | [6 empty] | 46.0918 | 13.6497 | 58.4
[16 empty] | 46.0622 | 8.6122 | 59 | [6 empty] | 46.1001 | 13.6497 | 58.4
[16 empty] | 46.0706 | 8.6122 | 59 | [6 empty] | 46.1085 | 13.6497 | 58.4
[16 empty] | 46.0789 | 8.6121 | 59 | [6 empty] | 46.1168 | 13.6498 | 58.4
[16 empty] | 46.0872 | 8.6121 | 59 | [6 empty] | 46.1251 | 13.6498 | 58.4
[16 empty] | 46.0956 | 8.612 | 59 | [6 empty] | 46.1334 | 13.6498 | 58.4
[16 empty] | 46.1039 | 8.6119 | 59 | [6 empty] | 46.1418 | 13.6497 | 58.4
[16 empty] | 46.1122 | 8.6119 | 59 | [6 empty] | 46.1501 | 13.6496 | 58.4
[16 empty] | 46.1206 | 8.6118 | 59 | [6 empty] | 46.1584 | 13.6495 | 58.4
[16 empty] | 46.1289 | 8.6118 | 59 | [6 empty] | 46.1669 | 13.6493 | 58.4
[16 empty] | 46.1372 | 8.6117 | 59 | [6 empty] | 46.1752 | 13.6492 | 58.4
[16 empty] | 46.1456 | 8.6117 | 59 | [6 empty] | 46.1835 | 13.6491 | 58.4
[16 empty] | 46.1539 | 8.6116 | 59 | [6 empty] | 46.1919 | 13.6489 | 58.4
[16 empty] | 46.1622 | 8.6116 | 59 | [6 empty] | 46.2002 | 13.6487 | 58.4
[16 empty] | 46.1706 | 8.6115 | 59 | [6 empty] | 46.2085 | 13.6485 | 58.4
[16 empty] | 46.1789 | 8.6114 | 59 | [6 empty] | 46.2168 | 13.6484 | 58.4
[16 empty] | 46.1872 | 8.6114 | 59 | [6 empty] | 46.2252 | 13.6482 | 58.4
[16 empty] | 46.1956 | 8.6113 | 59 | [6 empty] | 46.2335 | 13.648 | 58.4
[16 empty] | 46.2039 | 8.6113 | 59 | [6 empty] | 46.2418 | 13.6479 | 58.4
[16 empty] | 46.2122 | 8.6112 | 59 | [6 empty] | 46.2502 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 46.2206 | 8.6111 | 59 | [6 empty] | 46.2585 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 46.2289 | 8.611 | 59 | [6 empty] | 46.2668 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 46.2372 | 8.611 | 59 | [6 empty] | 46.2753 | 13.6473 | 58.4
[16 empty] | 46.2456 | 8.6109 | 59 | [6 empty] | 46.2836 | 13.6472 | 58.4
[16 empty] | 46.2539 | 8.6108 | 59 | [6 empty] | 46.2919 | 13.647 | 58.4
[16 empty] | 46.2623 | 8.6108 | 59 | [6 empty] | 46.3003 | 13.6469 | 58.4
[16 empty] | 46.2706 | 8.6107 | 59 | [6 empty] | 46.3086 | 13.6467 | 58.4
[16 empty] | 46.2789 | 8.6106 | 59 | [6 empty] | 46.3169 | 13.6466 | 58.4
[16 empty] | 46.2872 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 46.3252 | 13.6464 | 58.4
[16 empty] | 46.2956 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 46.3336 | 13.6462 | 58.4
[16 empty] | 46.3039 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 46.3419 | 13.646 | 58.4
[16 empty] | 46.3123 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 46.3502 | 13.6458 | 58.4
[16 empty] | 46.3206 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 46.3586 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 46.3289 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 46.3669 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 46.3372 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 46.3752 | 13.6453 | 58.4
[16 empty] | 46.3456 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 46.3837 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 46.3539 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 46.392 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 46.3623 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 46.4003 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 46.3706 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 46.4087 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 46.3789 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 46.417 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 46.3873 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.4253 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 46.3956 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.4336 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 46.4039 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.442 | 13.6442 | 58.4
[16 empty] | 46.4123 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.4503 | 13.6441 | 58.4
[16 empty] | 46.4206 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.4586 | 13.644 | 58.4
[16 empty] | 46.4289 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.467 | 13.6439 | 58.4
[16 empty] | 46.4373 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.4753 | 13.6438 | 58.4
[16 empty] | 46.4456 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.4836 | 13.6437 | 58.4
[16 empty] | 46.4539 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.4921 | 13.6436 | 58.4
[16 empty] | 46.4623 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.5004 | 13.6435 | 58.4
[16 empty] | 46.4706 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.5087 | 13.6434 | 58.4
[16 empty] | 46.4789 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.5171 | 13.6434 | 58.4
[16 empty] | 46.4873 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.5254 | 13.6433 | 58.4
[16 empty] | 46.4956 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.5337 | 13.6433 | 58.4
[16 empty] | 46.5039 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.542 | 13.6432 | 58.4
[16 empty] | 46.5123 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.5504 | 13.6431 | 58.4
[16 empty] | 46.5206 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.5587 | 13.6432 | 58.4
[16 empty] | 46.5289 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.567 | 13.6433 | 58.4
[16 empty] | 46.5373 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.5754 | 13.6434 | 58.4
[16 empty] | 46.5456 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.5837 | 13.6436 | 58.4
[16 empty] | 46.5539 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.592 | 13.6437 | 58.4
[16 empty] | 46.5623 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6005 | 13.6439 | 58.4
[16 empty] | 46.5706 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6088 | 13.644 | 58.4
[16 empty] | 46.5789 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6171 | 13.6442 | 58.4
[16 empty] | 46.5873 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6254 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 46.5956 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6338 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 46.6039 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6421 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 46.6123 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6504 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 46.6206 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6588 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 46.629 | 8.6095 | 59 | [6 empty] | 46.6671 | 13.6451 | 58.4
[16 empty] | 46.6373 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.6754 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 46.6456 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.6838 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 46.6539 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.6921 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 46.6623 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.7004 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 46.6706 | 8.6096 | 59 | [6 empty] | 46.7089 | 13.6458 | 58.4
[16 empty] | 46.679 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.7172 | 13.6459 | 58.4
[16 empty] | 46.6873 | 8.6097 | 59 | [6 empty] | 46.7255 | 13.646 | 58.4
[16 empty] | 46.6956 | 8.6098 | 59 | [6 empty] | 46.7338 | 13.6461 | 58.4
[16 empty] | 46.7039 | 8.6099 | 59 | [6 empty] | 46.7422 | 13.6463 | 58.4
[16 empty] | 46.7123 | 8.61 | 59 | [6 empty] | 46.7505 | 13.6464 | 58.4
[16 empty] | 46.7206 | 8.6101 | 59 | [6 empty] | 46.7588 | 13.6465 | 58.4
[16 empty] | 46.729 | 8.6102 | 59 | [6 empty] | 46.7672 | 13.6466 | 58.4
[16 empty] | 46.7373 | 8.6103 | 59 | [6 empty] | 46.7755 | 13.6467 | 58.4
[16 empty] | 46.7456 | 8.6104 | 59 | [6 empty] | 46.7838 | 13.6468 | 58.4
[16 empty] | 46.754 | 8.6105 | 59 | [6 empty] | 46.7922 | 13.6469 | 58.4
[16 empty] | 46.7623 | 8.6106 | 59 | [6 empty] | 46.8005 | 13.6469 | 58.4
[16 empty] | 46.7706 | 8.6108 | 59 | [6 empty] | 46.8088 | 13.647 | 58.4
[16 empty] | 46.779 | 8.6109 | 59 | [6 empty] | 46.8171 | 13.647 | 58.4
[16 empty] | 46.7873 | 8.6109 | 59 | [6 empty] | 46.8256 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.7956 | 8.611 | 59 | [6 empty] | 46.8339 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.804 | 8.6111 | 59 | [6 empty] | 46.8422 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.8123 | 8.6111 | 59 | [6 empty] | 46.8506 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.8206 | 8.6112 | 59 | [6 empty] | 46.8589 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.829 | 8.6112 | 59 | [6 empty] | 46.8672 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.8373 | 8.6113 | 59 | [6 empty] | 46.8756 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.8456 | 8.6114 | 59 | [6 empty] | 46.8839 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.854 | 8.6114 | 59 | [6 empty] | 46.8922 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.8623 | 8.6115 | 59 | [6 empty] | 46.9005 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.8706 | 8.6116 | 59 | [6 empty] | 46.9089 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.879 | 8.6116 | 59 | [6 empty] | 46.9172 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 46.8873 | 8.6117 | 59 | [6 empty] | 46.9255 | 13.6472 | 58.4
[16 empty] | 46.8956 | 8.6118 | 59 | [6 empty] | 46.934 | 13.6473 | 58.4
[16 empty] | 46.904 | 8.6119 | 59 | [6 empty] | 46.9423 | 13.6474 | 58.4
[16 empty] | 46.9123 | 8.6119 | 59 | [6 empty] | 46.9506 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 46.9206 | 8.612 | 59 | [6 empty] | 46.959 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 46.929 | 8.6121 | 59 | [6 empty] | 46.9673 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 46.9373 | 8.6121 | 59 | [6 empty] | 46.9756 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 46.9456 | 8.6122 | 59 | [6 empty] | 46.9839 | 13.6478 | 58.4
[16 empty] | 46.954 | 8.6123 | 59 | [6 empty] | 46.9923 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 46.9623 | 8.6123 | 59 | [6 empty] | 47.0006 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 46.9706 | 8.6124 | 59 | [6 empty] | 47.0089 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 46.979 | 8.6124 | 59 | [6 empty] | 47.0173 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 46.9873 | 8.6125 | 59 | [6 empty] | 47.0256 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 46.9957 | 8.6125 | 59 | [6 empty] | 47.0339 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 47.004 | 8.6126 | 59 | [6 empty] | 47.0424 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 47.0123 | 8.6126 | 59 | [6 empty] | 47.0507 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.0207 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 47.059 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.029 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 47.0673 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.0373 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 47.0757 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.0457 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.084 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.054 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.0923 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.0623 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.1007 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.0707 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.109 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.079 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.1173 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.0873 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.1257 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 47.0957 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 47.134 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 47.104 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 47.1423 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 47.1123 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 47.1506 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 47.1207 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 47.1591 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 47.129 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.1674 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 47.1373 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.1757 | 13.6478 | 58.4
[16 empty] | 47.1457 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.1841 | 13.6478 | 58.4
[16 empty] | 47.154 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.1924 | 13.6479 | 58.4
[16 empty] | 47.1623 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.2007 | 13.648 | 58.4
[16 empty] | 47.1707 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.2091 | 13.6481 | 58.4
[16 empty] | 47.179 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.2174 | 13.6482 | 58.4
[16 empty] | 47.1873 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.2257 | 13.6483 | 58.4
[16 empty] | 47.1957 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.234 | 13.6485 | 58.4
[16 empty] | 47.204 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.2424 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 47.2123 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.2507 | 13.6488 | 58.4
[16 empty] | 47.2207 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.259 | 13.6487 | 58.4
[16 empty] | 47.229 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.2675 | 13.6487 | 58.4
[16 empty] | 47.2373 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.2758 | 13.6487 | 58.4
[16 empty] | 47.2457 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.2841 | 13.6487 | 58.4
[16 empty] | 47.254 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.2925 | 13.6487 | 58.4
[16 empty] | 47.2623 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3008 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 47.2707 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3091 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 47.279 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3174 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 47.2874 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3258 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 47.2957 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3341 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 47.304 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3424 | 13.6485 | 58.4
[16 empty] | 47.3123 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 47.3508 | 13.6484 | 58.4
[16 empty] | 47.3207 | 8.6127 | 59 | [6 empty] | 47.3591 | 13.6484 | 58.4
[16 empty] | 47.329 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3674 | 13.6483 | 58.4
[16 empty] | 47.3374 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3759 | 13.6482 | 58.4
[16 empty] | 47.3457 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3842 | 13.6482 | 58.4
[16 empty] | 47.354 | 8.6128 | 59 | [6 empty] | 47.3925 | 13.6481 | 58.4
[16 empty] | 47.3624 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.4008 | 13.6481 | 58.4
[16 empty] | 47.3707 | 8.6129 | 59 | [6 empty] | 47.4092 | 13.6479 | 58.4
[16 empty] | 47.379 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.4175 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 47.3874 | 8.613 | 59 | [6 empty] | 47.4258 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 47.3957 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 47.4342 | 13.6474 | 58.4
[16 empty] | 47.404 | 8.6131 | 59 | [6 empty] | 47.4425 | 13.6472 | 58.4
[16 empty] | 47.4124 | 8.6132 | 59 | [6 empty] | 47.4508 | 13.647 | 58.4
[16 empty] | 47.4207 | 8.6132 | 59 | [6 empty] | 47.4592 | 13.6468 | 58.4
[16 empty] | 47.429 | 8.6132 | 59 | [6 empty] | 47.4675 | 13.6466 | 58.4
[16 empty] | 47.4374 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 47.4758 | 13.6465 | 58.4
[16 empty] | 47.4457 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 47.4841 | 13.6463 | 58.4
[16 empty] | 47.454 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 47.4926 | 13.6461 | 58.4
[16 empty] | 47.4624 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 47.5009 | 13.646 | 58.4
[16 empty] | 47.4707 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 47.5092 | 13.6458 | 58.4
[16 empty] | 47.479 | 8.6133 | 59 | [6 empty] | 47.5176 | 13.6457 | 58.4
[16 empty] | 47.4874 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 47.5259 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 47.4957 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 47.5342 | 13.6453 | 58.4
[16 empty] | 47.504 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 47.5426 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 47.5124 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 47.5509 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 47.5207 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 47.5592 | 13.6448 | 58.4
[16 empty] | 47.529 | 8.6134 | 59 | [6 empty] | 47.5675 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 47.5374 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.5759 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 47.5457 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.5842 | 13.6442 | 58.4
[16 empty] | 47.554 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.5925 | 13.644 | 58.4
[16 empty] | 47.5624 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.601 | 13.6438 | 58.4
[16 empty] | 47.5707 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.6093 | 13.6435 | 58.4
[16 empty] | 47.579 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.6176 | 13.6433 | 58.4
[16 empty] | 47.5874 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.626 | 13.643 | 58.4
[16 empty] | 47.5957 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.6343 | 13.6428 | 58.4
[16 empty] | 47.604 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.6426 | 13.6425 | 58.4
[16 empty] | 47.6124 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.6509 | 13.6422 | 58.4
[16 empty] | 47.6207 | 8.6135 | 59 | [6 empty] | 47.6593 | 13.6418 | 58.4
[16 empty] | 47.629 | 8.6136 | 59 | [6 empty] | 47.6676 | 13.6415 | 58.4
[16 empty] | 47.6374 | 8.6136 | 59 | [6 empty] | 47.6759 | 13.6414 | 58.4
[16 empty] | 47.6457 | 8.6136 | 59 | [6 empty] | 47.6843 | 13.6413 | 58.4
[16 empty] | 47.6541 | 8.6136 | 59 | [6 empty] | 47.6926 | 13.6412 | 58.4
[16 empty] | 47.6624 | 8.6137 | 59 | [6 empty] | 47.7009 | 13.6412 | 58.4
[16 empty] | 47.6707 | 8.6137 | 59 | [6 empty] | 47.7094 | 13.6411 | 58.4
[16 empty] | 47.679 | 8.6137 | 59 | [6 empty] | 47.7177 | 13.641 | 58.4
[16 empty] | 47.6874 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 47.726 | 13.6409 | 58.4
[16 empty] | 47.6957 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 47.7343 | 13.6409 | 58.4
[16 empty] | 47.7041 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 47.7427 | 13.6408 | 58.4
[16 empty] | 47.7124 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 47.751 | 13.6408 | 58.4
[16 empty] | 47.7207 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 47.7593 | 13.6408 | 58.4
[16 empty] | 47.729 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.7677 | 13.6407 | 58.4
[16 empty] | 47.7374 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.776 | 13.6406 | 58.4
[16 empty] | 47.7457 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.7843 | 13.6405 | 58.4
[16 empty] | 47.7541 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.7927 | 13.6404 | 58.4
[16 empty] | 47.7624 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.801 | 13.6404 | 58.4
[16 empty] | 47.7707 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8093 | 13.6404 | 58.4
[16 empty] | 47.7791 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8176 | 13.6403 | 58.4
[16 empty] | 47.7874 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.826 | 13.6405 | 58.4
[16 empty] | 47.7957 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8344 | 13.6406 | 58.4
[16 empty] | 47.8041 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8427 | 13.6407 | 58.4
[16 empty] | 47.8124 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8511 | 13.6409 | 58.4
[16 empty] | 47.8207 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8594 | 13.641 | 58.4
[16 empty] | 47.8291 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8677 | 13.6411 | 58.4
[16 empty] | 47.8374 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 47.8761 | 13.6412 | 58.4
[16 empty] | 47.8457 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 47.8844 | 13.6414 | 58.4
[16 empty] | 47.8541 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 47.8927 | 13.6415 | 58.4
[16 empty] | 47.8624 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 47.901 | 13.6416 | 58.4
[16 empty] | 47.8707 | 8.6143 | 59 | [6 empty] | 47.9094 | 13.6416 | 58.4
[16 empty] | 47.8791 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 47.9177 | 13.6417 | 58.4
[16 empty] | 47.8874 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 47.926 | 13.6418 | 58.4
[16 empty] | 47.8957 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 47.9344 | 13.6419 | 58.4
[16 empty] | 47.9041 | 8.6146 | 59 | [6 empty] | 47.9427 | 13.642 | 58.4
[16 empty] | 47.9124 | 8.6147 | 59 | [6 empty] | 47.951 | 13.6421 | 58.4
[16 empty] | 47.9207 | 8.6148 | 59 | [6 empty] | 47.9595 | 13.6422 | 58.4
[16 empty] | 47.9291 | 8.6148 | 59 | [6 empty] | 47.9678 | 13.6423 | 58.4
[16 empty] | 47.9374 | 8.6149 | 59 | [6 empty] | 47.9761 | 13.6423 | 58.4
[16 empty] | 47.9457 | 8.615 | 59 | [6 empty] | 47.9844 | 13.6424 | 58.4
[16 empty] | 47.9541 | 8.6151 | 59 | [6 empty] | 47.9928 | 13.6425 | 58.4
[16 empty] | 47.9624 | 8.6152 | 59 | [6 empty] | 48.0011 | 13.6425 | 58.4
[16 empty] | 47.9707 | 8.6152 | 59 | [6 empty] | 48.0094 | 13.6425 | 58.4
[16 empty] | 47.9791 | 8.6153 | 59 | [6 empty] | 48.0178 | 13.6426 | 58.4
[16 empty] | 47.9874 | 8.6154 | 59 | [6 empty] | 48.0261 | 13.6426 | 58.4
[16 empty] | 47.9957 | 8.6155 | 59 | [6 empty] | 48.0344 | 13.6426 | 58.4
[16 empty] | 48.0041 | 8.6156 | 59 | [6 empty] | 48.0428 | 13.6427 | 58.4
[16 empty] | 48.0124 | 8.6156 | 59 | [6 empty] | 48.0511 | 13.6428 | 58.4
[16 empty] | 48.0208 | 8.6157 | 59 | [6 empty] | 48.0594 | 13.6428 | 58.4
[16 empty] | 48.0291 | 8.6158 | 59 | [6 empty] | 48.0677 | 13.6429 | 58.4
[16 empty] | 48.0374 | 8.6158 | 59 | [6 empty] | 48.0762 | 13.643 | 58.4
[16 empty] | 48.0458 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.0845 | 13.643 | 58.4
[16 empty] | 48.0541 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.0928 | 13.6432 | 58.4
[16 empty] | 48.0624 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.1012 | 13.6433 | 58.4
[16 empty] | 48.0708 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1095 | 13.6434 | 58.4
[16 empty] | 48.0791 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1178 | 13.6435 | 58.4
[16 empty] | 48.0874 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1262 | 13.6437 | 58.4
[16 empty] | 48.0958 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1345 | 13.6438 | 58.4
[16 empty] | 48.1041 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1428 | 13.6438 | 58.4
[16 empty] | 48.1124 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1511 | 13.6439 | 58.4
[16 empty] | 48.1208 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1595 | 13.6439 | 58.4
[16 empty] | 48.1291 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1678 | 13.6439 | 58.4
[16 empty] | 48.1374 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1761 | 13.644 | 58.4
[16 empty] | 48.1458 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1846 | 13.6441 | 58.4
[16 empty] | 48.1541 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.1929 | 13.6442 | 58.4
[16 empty] | 48.1624 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.2012 | 13.6442 | 58.4
[16 empty] | 48.1708 | 8.616 | 59 | [6 empty] | 48.2096 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 48.1791 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2179 | 13.6443 | 58.4
[16 empty] | 48.1874 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2262 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 48.1958 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2345 | 13.6444 | 58.4
[16 empty] | 48.2041 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2429 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 48.2124 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2512 | 13.6445 | 58.4
[16 empty] | 48.2208 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2595 | 13.6446 | 58.4
[16 empty] | 48.2291 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2679 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 48.2374 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2762 | 13.6447 | 58.4
[16 empty] | 48.2458 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.2845 | 13.6448 | 58.4
[16 empty] | 48.2541 | 8.6159 | 59 | [6 empty] | 48.293 | 13.6449 | 58.4
[16 empty] | 48.2624 | 8.6158 | 59 | [6 empty] | 48.3013 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 48.2708 | 8.6158 | 59 | [6 empty] | 48.3096 | 13.645 | 58.4
[16 empty] | 48.2791 | 8.6157 | 59 | [6 empty] | 48.3179 | 13.6451 | 58.4
[16 empty] | 48.2874 | 8.6157 | 59 | [6 empty] | 48.3263 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 48.2958 | 8.6156 | 59 | [6 empty] | 48.3346 | 13.6452 | 58.4
[16 empty] | 48.3041 | 8.6156 | 59 | [6 empty] | 48.3429 | 13.6453 | 58.4
[16 empty] | 48.3125 | 8.6155 | 59 | [6 empty] | 48.3513 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 48.3208 | 8.6155 | 59 | [6 empty] | 48.3596 | 13.6454 | 58.4
[16 empty] | 48.3291 | 8.6154 | 59 | [6 empty] | 48.3679 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 48.3374 | 8.6154 | 59 | [6 empty] | 48.3763 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 48.3458 | 8.6153 | 59 | [6 empty] | 48.3846 | 13.6455 | 58.4
[16 empty] | 48.3541 | 8.6152 | 59 | [6 empty] | 48.3929 | 13.6456 | 58.4
[16 empty] | 48.3625 | 8.6152 | 59 | [6 empty] | 48.4014 | 13.6457 | 58.4
[16 empty] | 48.3708 | 8.6151 | 59 | [6 empty] | 48.4097 | 13.6458 | 58.4
[16 empty] | 48.3791 | 8.615 | 59 | [6 empty] | 48.418 | 13.6459 | 58.4
[16 empty] | 48.3875 | 8.615 | 59 | [6 empty] | 48.4263 | 13.646 | 58.4
[16 empty] | 48.3958 | 8.6149 | 59 | [6 empty] | 48.4347 | 13.6461 | 58.4
[16 empty] | 48.4041 | 8.6148 | 59 | [6 empty] | 48.443 | 13.6462 | 58.4
[16 empty] | 48.4125 | 8.6148 | 59 | [6 empty] | 48.4513 | 13.6464 | 58.4
[16 empty] | 48.4208 | 8.6147 | 59 | [6 empty] | 48.4597 | 13.6465 | 58.4
[16 empty] | 48.4291 | 8.6146 | 59 | [6 empty] | 48.468 | 13.6466 | 58.4
[16 empty] | 48.4375 | 8.6146 | 59 | [6 empty] | 48.4763 | 13.6467 | 58.4
[16 empty] | 48.4458 | 8.6145 | 59 | [6 empty] | 48.4847 | 13.6468 | 58.4
[16 empty] | 48.4541 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 48.493 | 13.6469 | 58.4
[16 empty] | 48.4625 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 48.5013 | 13.6471 | 58.4
[16 empty] | 48.4708 | 8.6144 | 59 | [6 empty] | 48.5098 | 13.6472 | 58.4
[16 empty] | 48.4791 | 8.6143 | 59 | [6 empty] | 48.5181 | 13.6473 | 58.4
[16 empty] | 48.4875 | 8.6143 | 59 | [6 empty] | 48.5264 | 13.6474 | 58.4
[16 empty] | 48.4958 | 8.6143 | 59 | [6 empty] | 48.5347 | 13.6475 | 58.4
[16 empty] | 48.5041 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 48.5431 | 13.6476 | 58.4
[16 empty] | 48.5125 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 48.5514 | 13.6477 | 58.4
[16 empty] | 48.5208 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 48.5597 | 13.6479 | 58.4
[16 empty] | 48.5291 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 48.5681 | 13.648 | 58.4
[16 empty] | 48.5375 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 48.5764 | 13.6481 | 58.4
[16 empty] | 48.5458 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 48.5847 | 13.6482 | 58.4
[16 empty] | 48.5541 | 8.6142 | 59 | [6 empty] | 48.5931 | 13.6483 | 58.4
[16 empty] | 48.5625 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 48.6014 | 13.6483 | 58.4
[16 empty] | 48.5708 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 48.6097 | 13.6484 | 58.4
[16 empty] | 48.5791 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 48.618 | 13.6485 | 58.4
[16 empty] | 48.5875 | 8.6141 | 59 | [6 empty] | 48.6265 | 13.6485 | 58.4
[16 empty] | 48.5958 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 48.6348 | 13.6486 | 58.4
[16 empty] | 48.6041 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 48.6431 | 13.6487 | 58.4
[16 empty] | 48.6125 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 48.6515 | 13.6488 | 58.4
[16 empty] | 48.6208 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 48.6598 | 13.6488 | 58.4
[16 empty] | 48.6292 | 8.614 | 59 | [6 empty] | 48.6681 | 13.6489 | 58.4
[16 empty] | 48.6375 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 48.6765 | 13.6489 | 58.4
[16 empty] | 48.6458 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 48.6848 | 13.649 | 58.4
[16 empty] | 48.6541 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 48.6931 | 13.6491 | 58.4
[16 empty] | 48.6625 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 48.7014 | 13.6491 | 58.4
[16 empty] | 48.6708 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 48.7098 | 13.6492 | 58.4
[16 empty] | 48.6792 | 8.6139 | 59 | [6 empty] | 48.7181 | 13.6493 | 58.4
[16 empty] | 48.6875 | 8.6138 | 59 | [6 empty] | 48.7264 | 13.6493 | 58.4
[25 empty] | 48.7349 | 13.6494 | 58.4
[25 empty] | 48.7432 | 13.6495 | 58.4
[25 empty] | 48.7515 | 13.6495 | 58.4
[25 empty] | 48.7599 | 13.6496 | 58.4
[25 empty] | 48.7682 | 13.6497 | 58.4
[25 empty] | 48.7765 | 13.6497 | 58.4
[25 empty] | 48.7848 | 13.6497 | 58.4
[25 empty] | 48.7932 | 13.6497 | 58.4
[25 empty] | 48.8015 | 13.6498 | 58.4
[25 empty] | 48.8098 | 13.6498 | 58.4
[25 empty] | 48.8182 | 13.6498 | 58.4
[25 empty] | 48.8265 | 13.6499 | 58.4
[25 empty] | 48.8348 | 13.65 | 58.4
[25 empty] | 48.8433 | 13.65 | 58.4
[25 empty] | 48.8516 | 13.6501 | 58.4
[25 empty] | 48.8599 | 13.6501 | 58.4
[25 empty] | 48.8682 | 13.6502 | 58.4
[25 empty] | 48.8766 | 13.6503 | 58.4
[25 empty] | 48.8849 | 13.6503 | 58.4
[25 empty] | 48.8932 | 13.6504 | 58.4
[25 empty] | 48.9016 | 13.6504 | 58.4
[25 empty] | 48.9099 | 13.6504 | 58.4
[25 empty] | 48.9182 | 13.6504 | 58.4
[25 empty] | 48.9266 | 13.6505 | 58.4
[25 empty] | 48.9349 | 13.6505 | 58.4
[25 empty] | 48.9432 | 13.6506 | 58.4
[25 empty] | 48.9515 | 13.6506 | 58.4
[25 empty] | 48.96 | 13.6507 | 58.4
[25 empty] | 48.9683 | 13.6507 | 58.4
[25 empty] | 48.9766 | 13.6507 | 58.4
[25 empty] | 48.985 | 13.6508 | 58.4
[25 empty] | 48.9933 | 13.6508 | 58.4
[25 empty] | 49.0016 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.01 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.0183 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.0266 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.0349 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.0433 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.0516 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.0599 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.0684 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.0767 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.085 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.0934 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.1017 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.11 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.1183 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.1267 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.135 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.1433 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.1517 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.16 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.1683 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.1768 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.1851 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.1934 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.2017 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2101 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2184 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2267 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2351 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2434 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2517 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2601 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2684 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2767 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.285 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.2935 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.3018 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.3101 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.3185 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.3268 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.3351 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.3435 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.3518 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.3601 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.3684 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.3768 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.3851 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.3934 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4019 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4102 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4185 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4269 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4352 | 13.6508 | 58.4
[25 empty] | 49.4435 | 13.6508 | 58.4
[25 empty] | 49.4518 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4602 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4685 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4768 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4852 | 13.6509 | 58.4
[25 empty] | 49.4935 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.5018 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.5103 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.5186 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.5269 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.5352 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.5436 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.5519 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.5602 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.5686 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.5769 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.5852 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.5936 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.6019 | 13.6512 | 58.4
[25 empty] | 49.6102 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.6185 | 13.6513 | 58.4
[25 empty] | 49.627 | 13.6511 | 58.4
[25 empty] | 49.6353 | 13.651 | 58.4
[25 empty] | 49.6436 | 13.6508 | 58.4
[25 empty] | 49.652 | 13.6507 | 58.4
[25 empty] | 49.6603 | 13.6506 | 58.4
[25 empty] | 49.6686 | 13.6505 | 58.4
[25 empty] | 49.677 | 13.6503 | 58.4
[25 empty] | 49.6853 | 13.65 | 58.4
[25 empty] | 49.6936 | 13.6498 | 58.4
[25 empty] | 49.7019 | 13.6495 | 58.4
[25 empty] | 49.7103 | 13.6493 | 58.4
[25 empty] | 49.7186 | 13.649 | 58.4
[25 empty] | 49.7269 | 13.6488 | 58.4
[25 empty] | 49.7354 | 13.6485 | 58.4
[25 empty] | 49.7437 | 13.6483 | 58.4
[25 empty] | 49.752 | 13.6481 | 58.4
[25 empty] | 49.7604 | 13.6479 | 58.4
[25 empty] | 49.7687 | 13.6477 | 58.4
[25 empty] | 49.777 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 49.7853 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 49.7937 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 49.802 | 13.6468 | 58.4
[25 empty] | 49.8103 | 13.6466 | 58.4
[25 empty] | 49.8187 | 13.6464 | 58.4
[25 empty] | 49.827 | 13.6461 | 58.4
[25 empty] | 49.8353 | 13.6459 | 58.4
[25 empty] | 49.8438 | 13.6456 | 58.4
[25 empty] | 49.8521 | 13.6453 | 58.4
[25 empty] | 49.8604 | 13.6451 | 58.4
[25 empty] | 49.8687 | 13.6448 | 58.4
[25 empty] | 49.8771 | 13.6445 | 58.4
[25 empty] | 49.8854 | 13.6443 | 58.4
[25 empty] | 49.8937 | 13.644 | 58.4
[25 empty] | 49.9021 | 13.6437 | 58.4
[25 empty] | 49.9104 | 13.6435 | 58.4
[25 empty] | 49.9187 | 13.6432 | 58.4
[25 empty] | 49.9271 | 13.6429 | 58.4
[25 empty] | 49.9354 | 13.6426 | 58.4
[25 empty] | 49.9437 | 13.6423 | 58.4
[25 empty] | 49.952 | 13.642 | 58.4
[25 empty] | 49.9604 | 13.6418 | 58.4
[25 empty] | 49.9688 | 13.6415 | 58.4
[25 empty] | 49.9771 | 13.6412 | 58.4
[25 empty] | 49.9855 | 13.641 | 58.4
[25 empty] | 49.9938 | 13.6407 | 58.4
[25 empty] | 50.0021 | 13.6405 | 58.4
[25 empty] | 50.0105 | 13.6402 | 58.4
[25 empty] | 50.0188 | 13.6399 | 58.4
[25 empty] | 50.0271 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.0354 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.0438 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.0521 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.0604 | 13.6393 | 58.4
[25 empty] | 50.0688 | 13.6393 | 58.4
[25 empty] | 50.0771 | 13.6392 | 58.4
[25 empty] | 50.0854 | 13.6391 | 58.4
[25 empty] | 50.0939 | 13.6391 | 58.4
[25 empty] | 50.1022 | 13.6392 | 58.4
[25 empty] | 50.1105 | 13.6392 | 58.4
[25 empty] | 50.1188 | 13.6393 | 58.4
[25 empty] | 50.1272 | 13.6393 | 58.4
[25 empty] | 50.1355 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.1438 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.1522 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.1605 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.1688 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.1771 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.1855 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.1938 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2021 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2106 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2189 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.2272 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.2356 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.2439 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.2522 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2605 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2689 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2772 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2855 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.2939 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.3022 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.3105 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.319 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.3273 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.3356 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.3439 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.3523 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.3606 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.3689 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.3773 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.3856 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.3939 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.4023 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.4106 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.4189 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.4272 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.4357 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.444 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.4523 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.4607 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.469 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.4773 | 13.6393 | 58.4
[25 empty] | 50.4857 | 13.6393 | 58.4
[25 empty] | 50.494 | 13.6392 | 58.4
[25 empty] | 50.5023 | 13.6391 | 58.4
[25 empty] | 50.5106 | 13.6391 | 58.4
[25 empty] | 50.519 | 13.639 | 58.4
[25 empty] | 50.5273 | 13.639 | 58.4
[25 empty] | 50.5356 | 13.6389 | 58.4
[25 empty] | 50.5441 | 13.6389 | 58.4
[25 empty] | 50.5524 | 13.6388 | 58.4
[25 empty] | 50.5607 | 13.6388 | 58.4
[25 empty] | 50.5691 | 13.6387 | 58.4
[25 empty] | 50.5774 | 13.6387 | 58.4
[25 empty] | 50.5857 | 13.6386 | 58.4
[25 empty] | 50.594 | 13.6386 | 58.4
[25 empty] | 50.6024 | 13.6386 | 58.4
[25 empty] | 50.6107 | 13.6385 | 58.4
[25 empty] | 50.619 | 13.6385 | 58.4
[25 empty] | 50.6274 | 13.6384 | 58.4
[25 empty] | 50.6357 | 13.6384 | 58.4
[25 empty] | 50.644 | 13.6384 | 58.4
[25 empty] | 50.6525 | 13.6383 | 58.4
[25 empty] | 50.6608 | 13.6383 | 58.4
[25 empty] | 50.6691 | 13.6383 | 58.4
[25 empty] | 50.6774 | 13.6383 | 58.4
[25 empty] | 50.6858 | 13.6382 | 58.4
[25 empty] | 50.6941 | 13.6382 | 58.4
[25 empty] | 50.7024 | 13.6382 | 58.4
[25 empty] | 50.7108 | 13.6383 | 58.4
[25 empty] | 50.7191 | 13.6385 | 58.4
[25 empty] | 50.7274 | 13.6386 | 58.4
[25 empty] | 50.7358 | 13.6387 | 58.4
[25 empty] | 50.7441 | 13.6388 | 58.4
[25 empty] | 50.7524 | 13.6389 | 58.4
[25 empty] | 50.7607 | 13.639 | 58.4
[25 empty] | 50.7692 | 13.6391 | 58.4
[25 empty] | 50.7775 | 13.6392 | 58.4
[25 empty] | 50.7858 | 13.6393 | 58.4
[25 empty] | 50.7942 | 13.6394 | 58.4
[25 empty] | 50.8025 | 13.6395 | 58.4
[25 empty] | 50.8108 | 13.6396 | 58.4
[25 empty] | 50.8192 | 13.6397 | 58.4
[25 empty] | 50.8275 | 13.6398 | 58.4
[25 empty] | 50.8358 | 13.6399 | 58.4
[25 empty] | 50.8441 | 13.6401 | 58.4
[25 empty] | 50.8525 | 13.6402 | 58.4
[25 empty] | 50.8608 | 13.6403 | 58.4
[25 empty] | 50.8691 | 13.6404 | 58.4
[25 empty] | 50.8776 | 13.6406 | 58.4
[25 empty] | 50.8859 | 13.6407 | 58.4
[25 empty] | 50.8942 | 13.6408 | 58.4
[25 empty] | 50.9026 | 13.6409 | 58.4
[25 empty] | 50.9109 | 13.641 | 58.4
[25 empty] | 50.9192 | 13.6411 | 58.4
[25 empty] | 50.9275 | 13.6412 | 58.4
[25 empty] | 50.9359 | 13.6414 | 58.4
[25 empty] | 50.9442 | 13.6415 | 58.4
[25 empty] | 50.9525 | 13.6416 | 58.4
[25 empty] | 50.9609 | 13.6417 | 58.4
[25 empty] | 50.9692 | 13.6419 | 58.4
[25 empty] | 50.9775 | 13.642 | 58.4
[25 empty] | 50.986 | 13.6421 | 58.4
[25 empty] | 50.9943 | 13.6422 | 58.4
[25 empty] | 51.0026 | 13.6423 | 58.4
[25 empty] | 51.0109 | 13.6424 | 58.4
[25 empty] | 51.0193 | 13.6425 | 58.4
[25 empty] | 51.0276 | 13.6426 | 58.4
[25 empty] | 51.0359 | 13.6427 | 58.4
[25 empty] | 51.0443 | 13.6428 | 58.4
[25 empty] | 51.0526 | 13.6429 | 58.4
[25 empty] | 51.0609 | 13.6431 | 58.4
[25 empty] | 51.0693 | 13.6433 | 58.4
[25 empty] | 51.0776 | 13.6435 | 58.4
[25 empty] | 51.0859 | 13.6437 | 58.4
[25 empty] | 51.0942 | 13.6438 | 58.4
[25 empty] | 51.1027 | 13.644 | 58.4
[25 empty] | 51.111 | 13.6442 | 58.4
[25 empty] | 51.1193 | 13.6443 | 58.4
[25 empty] | 51.1277 | 13.6444 | 58.4
[25 empty] | 51.136 | 13.6445 | 58.4
[25 empty] | 51.1443 | 13.6445 | 58.4
[25 empty] | 51.1527 | 13.6446 | 58.4
[25 empty] | 51.161 | 13.6446 | 58.4
[25 empty] | 51.1693 | 13.6447 | 58.4
[25 empty] | 51.1776 | 13.6448 | 58.4
[25 empty] | 51.186 | 13.6448 | 58.4
[25 empty] | 51.1943 | 13.6449 | 58.4
[25 empty] | 51.2026 | 13.6449 | 58.4
[25 empty] | 51.2111 | 13.645 | 58.4
[25 empty] | 51.2194 | 13.6451 | 58.4
[25 empty] | 51.2277 | 13.6451 | 58.4
[25 empty] | 51.2361 | 13.6452 | 58.4
[25 empty] | 51.2444 | 13.6452 | 58.4
[25 empty] | 51.2527 | 13.6453 | 58.4
[25 empty] | 51.261 | 13.6453 | 58.4
[25 empty] | 51.2694 | 13.6454 | 58.4
[25 empty] | 51.2777 | 13.6455 | 58.4
[25 empty] | 51.286 | 13.6455 | 58.4
[25 empty] | 51.2944 | 13.6456 | 58.4
[25 empty] | 51.3027 | 13.6457 | 58.4
[25 empty] | 51.311 | 13.6458 | 58.4
[25 empty] | 51.3195 | 13.6458 | 58.4
[25 empty] | 51.3278 | 13.6459 | 58.4
[25 empty] | 51.3361 | 13.646 | 58.4
[25 empty] | 51.3444 | 13.646 | 58.4
[25 empty] | 51.3528 | 13.6461 | 58.4
[25 empty] | 51.3611 | 13.6462 | 58.4
[25 empty] | 51.3694 | 13.6462 | 58.4
[25 empty] | 51.3778 | 13.6463 | 58.4
[25 empty] | 51.3861 | 13.6464 | 58.4
[25 empty] | 51.3944 | 13.6464 | 58.4
[25 empty] | 51.4028 | 13.6465 | 58.4
[25 empty] | 51.4111 | 13.6465 | 58.4
[25 empty] | 51.4194 | 13.6466 | 58.4
[25 empty] | 51.4277 | 13.6467 | 58.4
[25 empty] | 51.4362 | 13.6467 | 58.4
[25 empty] | 51.4445 | 13.6468 | 58.4
[25 empty] | 51.4528 | 13.6469 | 58.4
[25 empty] | 51.4612 | 13.6469 | 58.4
[25 empty] | 51.4695 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.4778 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.4862 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.4945 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5028 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5111 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5195 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5278 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5361 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5446 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5529 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5612 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5696 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5779 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5862 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.5945 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.6029 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.6112 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.6195 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.6279 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.6362 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.6445 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.653 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.6613 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.6696 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.6779 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.6863 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.6946 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.7029 | 13.6473 | 58.4
[25 empty] | 51.7113 | 13.6473 | 58.4
[25 empty] | 51.7196 | 13.6473 | 58.4
[25 empty] | 51.7279 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 51.7363 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 51.7446 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 51.7529 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 51.7612 | 13.6475 | 58.4
[25 empty] | 51.7697 | 13.6475 | 58.4
[25 empty] | 51.778 | 13.6475 | 58.4
[25 empty] | 51.7863 | 13.6475 | 58.4
[25 empty] | 51.7947 | 13.6475 | 58.4
[25 empty] | 51.803 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 51.8113 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 51.8197 | 13.6474 | 58.4
[25 empty] | 51.828 | 13.6473 | 58.4
[25 empty] | 51.8363 | 13.6473 | 58.4
[25 empty] | 51.8446 | 13.6473 | 58.4
[25 empty] | 51.853 | 13.6473 | 58.4
[25 empty] | 51.8613 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.8696 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.8781 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.8864 | 13.6472 | 58.4
[25 empty] | 51.8947 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.9031 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.9114 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.9197 | 13.6471 | 58.4
[25 empty] | 51.928 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.9364 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.9447 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.953 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.9614 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.9697 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.978 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.9865 | 13.647 | 58.4
[25 empty] | 51.9948 | 13.647 | 58.4